10212		97.04.05.02		POSA IN OPERA DI RETE ANTIROCCIA / Posa in opera di rete antiroccia estrusa in polietilene ad alta densità (HDPE) espanso a maglia romboidale, caratterizzata da struttura tridimensionale a due fili, per la protezione di condotte gas interrate. / Per condotte con circonferenza inferiore di circa 15 cm all'altezza della rete, la posa in opera dovrà seguire i seguenti passaggi: / Distendere e svolgere il rotolo parallelamente alla condotta da proteggere; / Posizionare la rete sotto la condotta; / Avvolgere la condotta con la rete sovrapponendone i lembi di circa 15 cm; / Fissare la rete con nastratura, reggia in plastica o a caldo. / Per condotte con circonferenza elevata: / Tagliare la rete in pezzi di misura superiore di circa 15 cm alla circonferenza della condotta; / Avvolgere la condotta con la rete sovrapponendola di circa 15 cm alla rete precedentemente applicata; / Fissare la rete con nastratura, reggia in plastica o a caldo. / Il prezzo si intende comprensivo di tutti gli oneri relativi alle operazioni di cui sopra per eseguire un lavoro a regola d'arte. Posa di rete antiroccia in polietilene ad alta densità (HDPE) per la protezione di condotte gas interrate aventi DN 50mm / § / VERLEGUNG VON SCHUTZNETZ / Verlegung von extrudiertem Schutznetz aus hochdichtem Polyethylen (PEHD) mit Rautenmaschen, charakterisiert durch eine dreidimensionale Struktur mit zwei Bändern, zum Schutz von unterirdischen Gasleitungen. / Für Leitungen deren Umfang ca. 15 cm kleiner als die Breite der Rollen ist, erfolgt die Verlegung folgendermaßen: / Die Rolle parallel zur zu schützenden Leitung auslegen und ausrollen; / Das Netz unter die Leitung legen; / Die Leitung mit dem Netz umhüllen indem die Enden um ca. 15 cm überlappt werden; / Das Netz mit Bändern, Kunststoffbändern oder heiß fixieren. / Für Leitungen mit einem erhöhten Umfang: / Das Netz in Stücke schneiden, die ca. 15 cm länger als der Umfang der Leitung sind; / Die Leitung mit dem Netz umhüllen indem das bereits aufgebrachte Netz um ca. 15 cm überlappt wird; / Das Netz mit Bändern, Kunststoffbändern oder heiß fixieren. / Der Preis versteht sich einschließlich aller Aufwendungen für die oben angeführten Arbeiten zur Ausführung nach den Regeln der Technik. Einbau von Stoßsicherem Schutznetz aus expandiertem PEHD für unterirdische Gasleitungen mit DN 50mm		m § m	2,78000
10213		97.04.05.03		POSA IN OPERA DI RETE ANTIROCCIA / Posa in opera di rete antiroccia estrusa in polietilene ad alta densità (HDPE) espanso a maglia romboidale, caratterizzata da struttura tridimensionale a due fili, per la protezione di condotte gas interrate. / Per condotte con circonferenza inferiore di circa 15 cm all'altezza della rete, la posa in opera dovrà seguire i seguenti passaggi: / Distendere e svolgere il rotolo parallelamente alla condotta da proteggere; / Posizionare la rete sotto la condotta; / Avvolgere la condotta con la rete sovrapponendone i lembi di circa 15 cm; / Fissare la rete con nastratura, reggia in plastica o a caldo. / Per condotte con circonferenza elevata: / Tagliare la rete in pezzi di misura superiore di circa 15 cm alla circonferenza della condotta; / Avvolgere la condotta con la rete sovrapponendola di circa 15 cm alla rete precedentemente applicata; / Fissare la rete con nastratura, reggia in plastica o a caldo. / Il prezzo si intende comprensivo di tutti gli oneri relativi alle operazioni di cui sopra per eseguire un lavoro a regola d'arte. Posa di rete antiroccia in polietilene ad alta densità (HDPE) per la protezione di condotte gas interrate aventi DN 65mm / § / VERLEGUNG VON SCHUTZNETZ / Verlegung von extrudiertem Schutznetz aus hochdichtem Polyethylen (PEHD) mit Rautenmaschen, charakterisiert durch eine dreidimensionale Struktur mit zwei Bändern, zum Schutz von unterirdischen Gasleitungen. / Für Leitungen deren Umfang ca. 15 cm kleiner als die Breite der Rollen ist, erfolgt die Verlegung folgendermaßen: / Die Rolle parallel zur zu schützenden Leitung auslegen und ausrollen; / Das Netz unter die Leitung legen; / Die Leitung mit dem Netz umhüllen indem die Enden um ca. 15 cm überlappt werden; / Das Netz mit Bändern, Kunststoffbändern oder heiß fixieren. / Für Leitungen mit einem erhöhten Umfang: / Das Netz in Stücke schneiden, die ca. 15 cm länger als der Umfang der Leitung sind; / Die Leitung mit dem Netz umhüllen indem das bereits aufgebrachte Netz um ca. 15 cm überlappt wird; / Das Netz mit Bändern, Kunststoffbändern oder heiß fixieren. / Der Preis versteht sich einschließlich aller Aufwendungen für die oben angeführten Arbeiten zur Ausführung nach den Regeln der Technik. Einbau von stoßsicherem Schutznetz aus hochdichtem PEHD zum Schutz von unterirdischen Gasleitungen mit DN 65mm		m § m	3,14000
10214		97.04.05.04		POSA IN OPERA DI RETE ANTIROCCIA / Posa in opera di rete antiroccia estrusa in polietilene ad alta densità (HDPE) espanso a maglia romboidale, caratterizzata da struttura tridimensionale a due fili, per la protezione di condotte gas interrate. / Per condotte con circonferenza inferiore di circa 15 cm all'altezza della rete, la posa in opera dovrà seguire i seguenti passaggi: / Distendere e svolgere il rotolo parallelamente alla condotta da proteggere; / Posizionare la rete sotto la condotta; / Avvolgere la condotta con la rete sovrapponendone i lembi di circa 15 cm; / Fissare la rete con nastratura, reggia in plastica o a caldo. / Per condotte con circonferenza elevata: / Tagliare la rete in pezzi di misura superiore di circa 15 cm alla circonferenza della condotta; / Avvolgere la condotta con la rete sovrapponendola di circa 15 cm alla rete precedentemente applicata; / Fissare la rete con nastratura, reggia in plastica o a caldo. / Il prezzo si intende comprensivo di tutti gli oneri relativi alle operazioni di cui sopra per eseguire un lavoro a regola d'arte. Posa di rete antiroccia in polietilene ad alta densità (HDPE) per la protezione di condotte gas interrate aventi DN 80mm / § / VERLEGUNG VON SCHUTZNETZ / Verlegung von extrudiertem Schutznetz aus hochdichtem Polyethylen (PEHD) mit Rautenmaschen, charakterisiert durch eine dreidimensionale Struktur mit zwei Bändern, zum Schutz von unterirdischen Gasleitungen. / Für Leitungen deren Umfang ca. 15 cm kleiner als die Breite der Rollen ist, erfolgt die Verlegung folgendermaßen: / Die Rolle parallel zur zu schützenden Leitung auslegen und ausrollen; / Das Netz unter die Leitung legen; / Die Leitung mit dem Netz umhüllen indem die Enden um ca. 15 cm überlappt werden; / Das Netz mit Bändern, Kunststoffbändern oder heiß fixieren. / Für Leitungen mit einem erhöhten Umfang: / Das Netz in Stücke schneiden, die ca. 15 cm länger als der Umfang der Leitung sind; / Die Leitung mit dem Netz umhüllen indem das bereits aufgebrachte Netz um ca. 15 cm überlappt wird; / Das Netz mit Bändern, Kunststoffbändern oder heiß fixieren. / Der Preis versteht sich einschließlich aller Aufwendungen für die oben angeführten Arbeiten zur Ausführung nach den Regeln der Technik. Einbau von stoßsicherem Schutznetz aus hochdichtem PEHD zum Schutz von unterirdischen Gasleitungen mit DN 80mm		m § m	3,48000
10215		97.04.05.05		POSA IN OPERA DI RETE ANTIROCCIA / Posa in opera di rete antiroccia estrusa in polietilene ad alta densità (HDPE) espanso a maglia romboidale, caratterizzata da struttura tridimensionale a due fili, per la protezione di condotte gas interrate. / Per condotte con circonferenza inferiore di circa 15 cm all'altezza della rete, la posa in opera dovrà seguire i seguenti passaggi: / Distendere e svolgere il rotolo parallelamente alla condotta da proteggere; / Posizionare la rete sotto la condotta; / Avvolgere la condotta con la rete sovrapponendone i lembi di circa 15 cm; / Fissare la rete con nastratura, reggia in plastica o a caldo. / Per condotte con circonferenza elevata: / Tagliare la rete in pezzi di misura superiore di circa 15 cm alla circonferenza della condotta; / Avvolgere la condotta con la rete sovrapponendola di circa 15 cm alla rete precedentemente applicata; / Fissare la rete con nastratura, reggia in plastica o a caldo. / Il prezzo si intende comprensivo di tutti gli oneri relativi alle operazioni di cui sopra per eseguire un lavoro a regola d'arte. Posa di rete antiroccia in polietilene ad alta densità (HDPE) per la protezione di condotte gas interrate aventi DN 100mm / § / VERLEGUNG VON SCHUTZNETZ / Verlegung von extrudiertem Schutznetz aus hochdichtem Polyethylen (PEHD) mit Rautenmaschen, charakterisiert durch eine dreidimensionale Struktur mit zwei Bändern, zum Schutz von unterirdischen Gasleitungen. / Für Leitungen deren Umfang ca. 15 cm kleiner als die Breite der Rollen ist, erfolgt die Verlegung folgendermaßen: / Die Rolle parallel zur zu schützenden Leitung auslegen und ausrollen; / Das Netz unter die Leitung legen; / Die Leitung mit dem Netz umhüllen indem die Enden um ca. 15 cm überlappt werden; / Das Netz mit Bändern, Kunststoffbändern oder heiß fixieren. / Für Leitungen mit einem erhöhten Umfang: / Das Netz in Stücke schneiden, die ca. 15 cm länger als der Umfang der Leitung sind; / Die Leitung mit dem Netz umhüllen indem das bereits aufgebrachte Netz um ca. 15 cm überlappt wird; / Das Netz mit Bändern, Kunststoffbändern oder heiß fixieren. / Der Preis versteht sich einschließlich aller Aufwendungen für die oben angeführten Arbeiten zur Ausführung nach den Regeln der Technik. Einbau von stoßsicherem Schutznetz aus hochdichtem PEHD zum Schutz von unterirdischen Gasleitungen mit DN 100mm		m § m	3,88000
10216		97.04.05.06		POSA IN OPERA DI RETE ANTIROCCIA / Posa in opera di rete antiroccia estrusa in polietilene ad alta densità (HDPE) espanso a maglia romboidale, caratterizzata da struttura tridimensionale a due fili, per la protezione di condotte gas interrate. / Per condotte con circonferenza inferiore di circa 15 cm all'altezza della rete, la posa in opera dovrà seguire i seguenti passaggi: / Distendere e svolgere il rotolo parallelamente alla condotta da proteggere; / Posizionare la rete sotto la condotta; / Avvolgere la condotta con la rete sovrapponendone i lembi di circa 15 cm; / Fissare la rete con nastratura, reggia in plastica o a caldo. / Per condotte con circonferenza elevata: / Tagliare la rete in pezzi di misura superiore di circa 15 cm alla circonferenza della condotta; / Avvolgere la condotta con la rete sovrapponendola di circa 15 cm alla rete precedentemente applicata; / Fissare la rete con nastratura, reggia in plastica o a caldo. / Il prezzo si intende comprensivo di tutti gli oneri relativi alle operazioni di cui sopra per eseguire un lavoro a regola d'arte. Posa di rete antiroccia in polietilene ad alta densità (HDPE) per la protezione di condotte gas interrate aventi DN 125mm / § / VERLEGUNG VON SCHUTZNETZ / Verlegung von extrudiertem Schutznetz aus hochdichtem Polyethylen (PEHD) mit Rautenmaschen, charakterisiert durch eine dreidimensionale Struktur mit zwei Bändern, zum Schutz von unterirdischen Gasleitungen. / Für Leitungen deren Umfang ca. 15 cm kleiner als die Breite der Rollen ist, erfolgt die Verlegung folgendermaßen: / Die Rolle parallel zur zu schützenden Leitung auslegen und ausrollen; / Das Netz unter die Leitung legen; / Die Leitung mit dem Netz umhüllen indem die Enden um ca. 15 cm überlappt werden; / Das Netz mit Bändern, Kunststoffbändern oder heiß fixieren. / Für Leitungen mit einem erhöhten Umfang: / Das Netz in Stücke schneiden, die ca. 15 cm länger als der Umfang der Leitung sind; / Die Leitung mit dem Netz umhüllen indem das bereits aufgebrachte Netz um ca. 15 cm überlappt wird; / Das Netz mit Bändern, Kunststoffbändern oder heiß fixieren. / Der Preis versteht sich einschließlich aller Aufwendungen für die oben angeführten Arbeiten zur Ausführung nach den Regeln der Technik. Einbau von stoßsicherem Schutznetz aus hochdichtem PEHD zum Schutz von unterirdischen Gasleitungen mit DN 125mm		m § m	4,29000
10217		97.04.05.07		POSA IN OPERA DI RETE ANTIROCCIA / Posa in opera di rete antiroccia estrusa in polietilene ad alta densità (HDPE) espanso a maglia romboidale, caratterizzata da struttura tridimensionale a due fili, per la protezione di condotte gas interrate. / Per condotte con circonferenza inferiore di circa 15 cm all'altezza della rete, la posa in opera dovrà seguire i seguenti passaggi: / Distendere e svolgere il rotolo parallelamente alla condotta da proteggere; / Posizionare la rete sotto la condotta; / Avvolgere la condotta con la rete sovrapponendone i lembi di circa 15 cm; / Fissare la rete con nastratura, reggia in plastica o a caldo. / Per condotte con circonferenza elevata: / Tagliare la rete in pezzi di misura superiore di circa 15 cm alla circonferenza della condotta; / Avvolgere la condotta con la rete sovrapponendola di circa 15 cm alla rete precedentemente applicata; / Fissare la rete con nastratura, reggia in plastica o a caldo. / Il prezzo si intende comprensivo di tutti gli oneri relativi alle operazioni di cui sopra per eseguire un lavoro a regola d'arte. Posa di rete antiroccia in polietilene ad alta densità (HDPE) per la protezione di condotte gas interrate aventi DN 150mm / § / VERLEGUNG VON SCHUTZNETZ / Verlegung von extrudiertem Schutznetz aus hochdichtem Polyethylen (PEHD) mit Rautenmaschen, charakterisiert durch eine dreidimensionale Struktur mit zwei Bändern, zum Schutz von unterirdischen Gasleitungen. / Für Leitungen deren Umfang ca. 15 cm kleiner als die Breite der Rollen ist, erfolgt die Verlegung folgendermaßen: / Die Rolle parallel zur zu schützenden Leitung auslegen und ausrollen; / Das Netz unter die Leitung legen; / Die Leitung mit dem Netz umhüllen indem die Enden um ca. 15 cm überlappt werden; / Das Netz mit Bändern, Kunststoffbändern oder heiß fixieren. / Für Leitungen mit einem erhöhten Umfang: / Das Netz in Stücke schneiden, die ca. 15 cm länger als der Umfang der Leitung sind; / Die Leitung mit dem Netz umhüllen indem das bereits aufgebrachte Netz um ca. 15 cm überlappt wird; / Das Netz mit Bändern, Kunststoffbändern oder heiß fixieren. / Der Preis versteht sich einschließlich aller Aufwendungen für die oben angeführten Arbeiten zur Ausführung nach den Regeln der Technik. Einbau von stoßsicherem Schutznetz aus hochdichtem PEHD zum Schutz von unterirdischen Gasleitungen mit DN 150mm		m § m	4,71000
10218		97.04.05.08		POSA IN OPERA DI RETE ANTIROCCIA / Posa in opera di rete antiroccia estrusa in polietilene ad alta densità (HDPE) espanso a maglia romboidale, caratterizzata da struttura tridimensionale a due fili, per la protezione di condotte gas interrate. / Per condotte con circonferenza inferiore di circa 15 cm all'altezza della rete, la posa in opera dovrà seguire i seguenti passaggi: / Distendere e svolgere il rotolo parallelamente alla condotta da proteggere; / Posizionare la rete sotto la condotta; / Avvolgere la condotta con la rete sovrapponendone i lembi di circa 15 cm; / Fissare la rete con nastratura, reggia in plastica o a caldo. / Per condotte con circonferenza elevata: / Tagliare la rete in pezzi di misura superiore di circa 15 cm alla circonferenza della condotta; / Avvolgere la condotta con la rete sovrapponendola di circa 15 cm alla rete precedentemente applicata; / Fissare la rete con nastratura, reggia in plastica o a caldo. / Il prezzo si intende comprensivo di tutti gli oneri relativi alle operazioni di cui sopra per eseguire un lavoro a regola d'arte. Posa di rete antiroccia in polietilene ad alta densità (HDPE) per la protezione di condotte gas interrate aventi DN 200mm / § / VERLEGUNG VON SCHUTZNETZ / Verlegung von extrudiertem Schutznetz aus hochdichtem Polyethylen (PEHD) mit Rautenmaschen, charakterisiert durch eine dreidimensionale Struktur mit zwei Bändern, zum Schutz von unterirdischen Gasleitungen. / Für Leitungen deren Umfang ca. 15 cm kleiner als die Breite der Rollen ist, erfolgt die Verlegung folgendermaßen: / Die Rolle parallel zur zu schützenden Leitung auslegen und ausrollen; / Das Netz unter die Leitung legen; / Die Leitung mit dem Netz umhüllen indem die Enden um ca. 15 cm überlappt werden; / Das Netz mit Bändern, Kunststoffbändern oder heiß fixieren. / Für Leitungen mit einem erhöhten Umfang: / Das Netz in Stücke schneiden, die ca. 15 cm länger als der Umfang der Leitung sind; / Die Leitung mit dem Netz umhüllen indem das bereits aufgebrachte Netz um ca. 15 cm überlappt wird; / Das Netz mit Bändern, Kunststoffbändern oder heiß fixieren. / Der Preis versteht sich einschließlich aller Aufwendungen für die oben angeführten Arbeiten zur Ausführung nach den Regeln der Technik. Einbau von stoßsicherem Schutznetz aus hochdichtem PEHD zum Schutz von unterirdischen Gasleitungen mit DN 200mm		m § m	5,24000
10219		97.04.05.09		POSA IN OPERA DI RETE ANTIROCCIA / Posa in opera di rete antiroccia estrusa in polietilene ad alta densità (HDPE) espanso a maglia romboidale, caratterizzata da struttura tridimensionale a due fili, per la protezione di condotte gas interrate. / Per condotte con circonferenza inferiore di circa 15 cm all'altezza della rete, la posa in opera dovrà seguire i seguenti passaggi: / Distendere e svolgere il rotolo parallelamente alla condotta da proteggere; / Posizionare la rete sotto la condotta; / Avvolgere la condotta con la rete sovrapponendone i lembi di circa 15 cm; / Fissare la rete con nastratura, reggia in plastica o a caldo. / Per condotte con circonferenza elevata: / Tagliare la rete in pezzi di misura superiore di circa 15 cm alla circonferenza della condotta; / Avvolgere la condotta con la rete sovrapponendola di circa 15 cm alla rete precedentemente applicata; / Fissare la rete con nastratura, reggia in plastica o a caldo. / Il prezzo si intende comprensivo di tutti gli oneri relativi alle operazioni di cui sopra per eseguire un lavoro a regola d'arte. Posa di rete antiroccia in polietilene ad alta densità (HDPE) per la protezione di condotte gas interrate aventi DN 250mm / § / VERLEGUNG VON SCHUTZNETZ / Verlegung von extrudiertem Schutznetz aus hochdichtem Polyethylen (PEHD) mit Rautenmaschen, charakterisiert durch eine dreidimensionale Struktur mit zwei Bändern, zum Schutz von unterirdischen Gasleitungen. / Für Leitungen deren Umfang ca. 15 cm kleiner als die Breite der Rollen ist, erfolgt die Verlegung folgendermaßen: / Die Rolle parallel zur zu schützenden Leitung auslegen und ausrollen; / Das Netz unter die Leitung legen; / Die Leitung mit dem Netz umhüllen indem die Enden um ca. 15 cm überlappt werden; / Das Netz mit Bändern, Kunststoffbändern oder heiß fixieren. / Für Leitungen mit einem erhöhten Umfang: / Das Netz in Stücke schneiden, die ca. 15 cm länger als der Umfang der Leitung sind; / Die Leitung mit dem Netz umhüllen indem das bereits aufgebrachte Netz um ca. 15 cm überlappt wird; / Das Netz mit Bändern, Kunststoffbändern oder heiß fixieren. / Der Preis versteht sich einschließlich aller Aufwendungen für die oben angeführten Arbeiten zur Ausführung nach den Regeln der Technik. Einbau von stoßsicherem Schutznetz aus hochdichtem PEHD zum Schutz von unterirdischen Gasleitungen mit DN 250mm		m § m	5,79000
10220		97.04.05.10		POSA IN OPERA DI RETE ANTIROCCIA / Posa in opera di rete antiroccia estrusa in polietilene ad alta densità (HDPE) espanso a maglia romboidale, caratterizzata da struttura tridimensionale a due fili, per la protezione di condotte gas interrate. / Per condotte con circonferenza inferiore di circa 15 cm all'altezza della rete, la posa in opera dovrà seguire i seguenti passaggi: / Distendere e svolgere il rotolo parallelamente alla condotta da proteggere; / Posizionare la rete sotto la condotta; / Avvolgere la condotta con la rete sovrapponendone i lembi di circa 15 cm; / Fissare la rete con nastratura, reggia in plastica o a caldo. / Per condotte con circonferenza elevata: / Tagliare la rete in pezzi di misura superiore di circa 15 cm alla circonferenza della condotta; / Avvolgere la condotta con la rete sovrapponendola di circa 15 cm alla rete precedentemente applicata; / Fissare la rete con nastratura, reggia in plastica o a caldo. / Il prezzo si intende comprensivo di tutti gli oneri relativi alle operazioni di cui sopra per eseguire un lavoro a regola d'arte. Posa di rete antiroccia in polietilene ad alta densità (HDPE) per la protezione di condotte gas interrate aventi DN 300mm / § / VERLEGUNG VON SCHUTZNETZ / Verlegung von extrudiertem Schutznetz aus hochdichtem Polyethylen (PEHD) mit Rautenmaschen, charakterisiert durch eine dreidimensionale Struktur mit zwei Bändern, zum Schutz von unterirdischen Gasleitungen. / Für Leitungen deren Umfang ca. 15 cm kleiner als die Breite der Rollen ist, erfolgt die Verlegung folgendermaßen: / Die Rolle parallel zur zu schützenden Leitung auslegen und ausrollen; / Das Netz unter die Leitung legen; / Die Leitung mit dem Netz umhüllen indem die Enden um ca. 15 cm überlappt werden; / Das Netz mit Bändern, Kunststoffbändern oder heiß fixieren. / Für Leitungen mit einem erhöhten Umfang: / Das Netz in Stücke schneiden, die ca. 15 cm länger als der Umfang der Leitung sind; / Die Leitung mit dem Netz umhüllen indem das bereits aufgebrachte Netz um ca. 15 cm überlappt wird; / Das Netz mit Bändern, Kunststoffbändern oder heiß fixieren. / Der Preis versteht sich einschließlich aller Aufwendungen für die oben angeführten Arbeiten zur Ausführung nach den Regeln der Technik. Einbau von stoßsicherem Schutznetz aus hochdichtem PEHD zum Schutz von unterirdischen Gasleitungen mit DN 300mm		m § m	6,60000
10221		97.04.05.11		POSA IN OPERA DI RETE ANTIROCCIA / Posa in opera di rete antiroccia estrusa in polietilene ad alta densità (HDPE) espanso a maglia romboidale, caratterizzata da struttura tridimensionale a due fili, per la protezione di condotte gas interrate. / Per condotte con circonferenza inferiore di circa 15 cm all'altezza della rete, la posa in opera dovrà seguire i seguenti passaggi: / Distendere e svolgere il rotolo parallelamente alla condotta da proteggere; / Posizionare la rete sotto la condotta; / Avvolgere la condotta con la rete sovrapponendone i lembi di circa 15 cm; / Fissare la rete con nastratura, reggia in plastica o a caldo. / Per condotte con circonferenza elevata: / Tagliare la rete in pezzi di misura superiore di circa 15 cm alla circonferenza della condotta; / Avvolgere la condotta con la rete sovrapponendola di circa 15 cm alla rete precedentemente applicata; / Fissare la rete con nastratura, reggia in plastica o a caldo. / Il prezzo si intende comprensivo di tutti gli oneri relativi alle operazioni di cui sopra per eseguire un lavoro a regola d'arte. Posa di rete antiroccia in polietilene ad alta densità (HDPE) per la protezione di condotte gas interrate aventi DN 350mm / § / VERLEGUNG VON SCHUTZNETZ / Verlegung von extrudiertem Schutznetz aus hochdichtem Polyethylen (PEHD) mit Rautenmaschen, charakterisiert durch eine dreidimensionale Struktur mit zwei Bändern, zum Schutz von unterirdischen Gasleitungen. / Für Leitungen deren Umfang ca. 15 cm kleiner als die Breite der Rollen ist, erfolgt die Verlegung folgendermaßen: / Die Rolle parallel zur zu schützenden Leitung auslegen und ausrollen; / Das Netz unter die Leitung legen; / Die Leitung mit dem Netz umhüllen indem die Enden um ca. 15 cm überlappt werden; / Das Netz mit Bändern, Kunststoffbändern oder heiß fixieren. / Für Leitungen mit einem erhöhten Umfang: / Das Netz in Stücke schneiden, die ca. 15 cm länger als der Umfang der Leitung sind; / Die Leitung mit dem Netz umhüllen indem das bereits aufgebrachte Netz um ca. 15 cm überlappt wird; / Das Netz mit Bändern, Kunststoffbändern oder heiß fixieren. / Der Preis versteht sich einschließlich aller Aufwendungen für die oben angeführten Arbeiten zur Ausführung nach den Regeln der Technik. Einbau von stoßsicherem Schutznetz aus hochdichtem PEHD zum Schutz von unterirdischen Gasleitungen mit DN 350mm		m § m	7,04000
10222		97.04.05.12		POSA IN OPERA DI RETE ANTIROCCIA / Posa in opera di rete antiroccia estrusa in polietilene ad alta densità (HDPE) espanso a maglia romboidale, caratterizzata da struttura tridimensionale a due fili, per la protezione di condotte gas interrate. / Per condotte con circonferenza inferiore di circa 15 cm all'altezza della rete, la posa in opera dovrà seguire i seguenti passaggi: / Distendere e svolgere il rotolo parallelamente alla condotta da proteggere; / Posizionare la rete sotto la condotta; / Avvolgere la condotta con la rete sovrapponendone i lembi di circa 15 cm; / Fissare la rete con nastratura, reggia in plastica o a caldo. / Per condotte con circonferenza elevata: / Tagliare la rete in pezzi di misura superiore di circa 15 cm alla circonferenza della condotta; / Avvolgere la condotta con la rete sovrapponendola di circa 15 cm alla rete precedentemente applicata; / Fissare la rete con nastratura, reggia in plastica o a caldo. / Il prezzo si intende comprensivo di tutti gli oneri relativi alle operazioni di cui sopra per eseguire un lavoro a regola d'arte. Posa di rete antiroccia in polietilene ad alta densità (HDPE) per la protezione di condotte gas interrate aventi DN 400mm / § / VERLEGUNG VON SCHUTZNETZ / Verlegung von extrudiertem Schutznetz aus hochdichtem Polyethylen (PEHD) mit Rautenmaschen, charakterisiert durch eine dreidimensionale Struktur mit zwei Bändern, zum Schutz von unterirdischen Gasleitungen. / Für Leitungen deren Umfang ca. 15 cm kleiner als die Breite der Rollen ist, erfolgt die Verlegung folgendermaßen: / Die Rolle parallel zur zu schützenden Leitung auslegen und ausrollen; / Das Netz unter die Leitung legen; / Die Leitung mit dem Netz umhüllen indem die Enden um ca. 15 cm überlappt werden; / Das Netz mit Bändern, Kunststoffbändern oder heiß fixieren. / Für Leitungen mit einem erhöhten Umfang: / Das Netz in Stücke schneiden, die ca. 15 cm länger als der Umfang der Leitung sind; / Die Leitung mit dem Netz umhüllen indem das bereits aufgebrachte Netz um ca. 15 cm überlappt wird; / Das Netz mit Bändern, Kunststoffbändern oder heiß fixieren. / Der Preis versteht sich einschließlich aller Aufwendungen für die oben angeführten Arbeiten zur Ausführung nach den Regeln der Technik. Einbau von stoßsicherem Schutznetz aus hochdichtem PEHD zum Schutz von unterirdischen Gasleitungen mit DN 400mm		m § m	7,58000
10223		97.04.05.13		POSA IN OPERA DI RETE ANTIROCCIA / Posa in opera di rete antiroccia estrusa in polietilene ad alta densità (HDPE) espanso a maglia romboidale, caratterizzata da struttura tridimensionale a due fili, per la protezione di condotte gas interrate. / Per condotte con circonferenza inferiore di circa 15 cm all'altezza della rete, la posa in opera dovrà seguire i seguenti passaggi: / Distendere e svolgere il rotolo parallelamente alla condotta da proteggere; / Posizionare la rete sotto la condotta; / Avvolgere la condotta con la rete sovrapponendone i lembi di circa 15 cm; / Fissare la rete con nastratura, reggia in plastica o a caldo. / Per condotte con circonferenza elevata: / Tagliare la rete in pezzi di misura superiore di circa 15 cm alla circonferenza della condotta; / Avvolgere la condotta con la rete sovrapponendola di circa 15 cm alla rete precedentemente applicata; / Fissare la rete con nastratura, reggia in plastica o a caldo. / Il prezzo si intende comprensivo di tutti gli oneri relativi alle operazioni di cui sopra per eseguire un lavoro a regola d'arte. Posa di rete antiroccia in polietilene ad alta densità (HDPE) per la protezione di condotte gas interrate aventi DN 450mm / § / VERLEGUNG VON SCHUTZNETZ / Verlegung von extrudiertem Schutznetz aus hochdichtem Polyethylen (PEHD) mit Rautenmaschen, charakterisiert durch eine dreidimensionale Struktur mit zwei Bändern, zum Schutz von unterirdischen Gasleitungen. / Für Leitungen deren Umfang ca. 15 cm kleiner als die Breite der Rollen ist, erfolgt die Verlegung folgendermaßen: / Die Rolle parallel zur zu schützenden Leitung auslegen und ausrollen; / Das Netz unter die Leitung legen; / Die Leitung mit dem Netz umhüllen indem die Enden um ca. 15 cm überlappt werden; / Das Netz mit Bändern, Kunststoffbändern oder heiß fixieren. / Für Leitungen mit einem erhöhten Umfang: / Das Netz in Stücke schneiden, die ca. 15 cm länger als der Umfang der Leitung sind; / Die Leitung mit dem Netz umhüllen indem das bereits aufgebrachte Netz um ca. 15 cm überlappt wird; / Das Netz mit Bändern, Kunststoffbändern oder heiß fixieren. / Der Preis versteht sich einschließlich aller Aufwendungen für die oben angeführten Arbeiten zur Ausführung nach den Regeln der Technik. Einbau von stoßsicherem Schutznetz aus hochdichtem PEHD zum Schutz von unterirdischen Gasleitungen mit DN 450mm		m § m	8,11000
10224		97.04.05.14		POSA IN OPERA DI RETE ANTIROCCIA / Posa in opera di rete antiroccia estrusa in polietilene ad alta densità (HDPE) espanso a maglia romboidale, caratterizzata da struttura tridimensionale a due fili, per la protezione di condotte gas interrate. / Per condotte con circonferenza inferiore di circa 15 cm all'altezza della rete, la posa in opera dovrà seguire i seguenti passaggi: / Distendere e svolgere il rotolo parallelamente alla condotta da proteggere; / Posizionare la rete sotto la condotta; / Avvolgere la condotta con la rete sovrapponendone i lembi di circa 15 cm; / Fissare la rete con nastratura, reggia in plastica o a caldo. / Per condotte con circonferenza elevata: / Tagliare la rete in pezzi di misura superiore di circa 15 cm alla circonferenza della condotta; / Avvolgere la condotta con la rete sovrapponendola di circa 15 cm alla rete precedentemente applicata; / Fissare la rete con nastratura, reggia in plastica o a caldo. / Il prezzo si intende comprensivo di tutti gli oneri relativi alle operazioni di cui sopra per eseguire un lavoro a regola d'arte. Posa di rete antiroccia in polietilene ad alta densità (HDPE) per la protezione di condotte gas interrate aventi DN 500mm / § / VERLEGUNG VON SCHUTZNETZ / Verlegung von extrudiertem Schutznetz aus hochdichtem Polyethylen (PEHD) mit Rautenmaschen, charakterisiert durch eine dreidimensionale Struktur mit zwei Bändern, zum Schutz von unterirdischen Gasleitungen. / Für Leitungen deren Umfang ca. 15 cm kleiner als die Breite der Rollen ist, erfolgt die Verlegung folgendermaßen: / Die Rolle parallel zur zu schützenden Leitung auslegen und ausrollen; / Das Netz unter die Leitung legen; / Die Leitung mit dem Netz umhüllen indem die Enden um ca. 15 cm überlappt werden; / Das Netz mit Bändern, Kunststoffbändern oder heiß fixieren. / Für Leitungen mit einem erhöhten Umfang: / Das Netz in Stücke schneiden, die ca. 15 cm länger als der Umfang der Leitung sind; / Die Leitung mit dem Netz umhüllen indem das bereits aufgebrachte Netz um ca. 15 cm überlappt wird; / Das Netz mit Bändern, Kunststoffbändern oder heiß fixieren. / Der Preis versteht sich einschließlich aller Aufwendungen für die oben angeführten Arbeiten zur Ausführung nach den Regeln der Technik. Einbau von stoßsicherem Schutznetz aus hochdichtem PEHD zum Schutz von unterirdischen Gasleitungen mit DN 500mm		m § m	9,19000
10225		97.05		POSA IN OPERA DI RETE ANTIROCCIA / Posa in opera di rete antiroccia estrusa in polietilene ad alta densità (HDPE) espanso a maglia romboidale, caratterizzata da struttura tridimensionale a due fili, per la protezione di condotte gas interrate. / Per condotte con circonferenza inferiore di circa 15 cm all'altezza della rete, la posa in opera dovrà seguire i seguenti passaggi: / Distendere e svolgere il rotolo parallelamente alla condotta da proteggere; / Posizionare la rete sotto la condotta; / Avvolgere la condotta con la rete sovrapponendone i lembi di circa 15 cm; / Fissare la rete con nastratura, reggia in plastica o a caldo. / Per condotte con circonferenza elevata: / Tagliare la rete in pezzi di misura superiore di circa 15 cm alla circonferenza della condotta; / Avvolgere la condotta con la rete sovrapponendola di circa 15 cm alla rete precedentemente applicata; / Fissare la rete con nastratura, reggia in plastica o a caldo. / Il prezzo si intende comprensivo di tutti gli oneri relativi alle operazioni di cui sopra per eseguire un lavoro a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIUNTI DIELETTRICI / § / VERLEGUNG VON SCHUTZNETZ / Verlegung von extrudiertem Schutznetz aus hochdichtem Polyethylen (PEHD) mit Rautenmaschen, charakterisiert durch eine dreidimensionale Struktur mit zwei Bändern, zum Schutz von unterirdischen Gasleitungen. / Für Leitungen deren Umfang ca. 15 cm kleiner als die Breite der Rollen ist, erfolgt die Verlegung folgendermaßen: / Die Rolle parallel zur zu schützenden Leitung auslegen und ausrollen; / Das Netz unter die Leitung legen; / Die Leitung mit dem Netz umhüllen indem die Enden um ca. 15 cm überlappt werden; / Das Netz mit Bändern, Kunststoffbändern oder heiß fixieren. / Für Leitungen mit einem erhöhten Umfang: / Das Netz in Stücke schneiden, die ca. 15 cm länger als der Umfang der Leitung sind; / Die Leitung mit dem Netz umhüllen indem das bereits aufgebrachte Netz um ca. 15 cm überlappt wird; / Das Netz mit Bändern, Kunststoffbändern oder heiß fixieren. / Der Preis versteht sich einschließlich aller Aufwendungen für die oben angeführten Arbeiten zur Ausführung nach den Regeln der Technik. LIEFERUNG UND VERLEGEN VON STROMISOLIERSTÜCKE
10226		97.05.01		FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIUNTI DIELETTRICI FORNITURA GIUNTI DIELETTRICI PER DIAMETRI FINO A DN 80mm / Fornitura di giunto dielettrico monolitico per derivazione d' utenza gas per diametri di riferimento: DN 20mm (3/4"), DN 25mm(1"), DN 32mm (1"1/4), DN 40mm (1"1/2), DN 50mm (2"), DN 65mm (2"1/2) e DN 80mm (3"), costituito da tronchetto tubolare in acciaio rivestito di materiale isolante, a passaggio totale, con le due estremità a saldare, grado di resistenza elettrica minima di 5 MOhm, rigidità dielettrica minima 3000 Ohm, pressione massima di esercizio PN 10 bar (1 Mpa), pressione di collaudo 15 bar (1,5 Mpa) conformi alla norma UNI CIG 10284-85, temperatura di esercizio: da -10° C a + 70 ° C . / § / LIEFERUNG UND VERLEGEN VON STROMISOLIERSTÜCKE LIEFERUNG VON STROMISOLIERSTÜCKE FÜR DURCHMESSER BIS DN80mm / Lieferung von Stromisolierstücken im Monoblock für Anschlussleitungen mit Durchmessern: DN 20mm (3/4"), DN 25mm(1"), DN 32mm (1"1/4), DN 40mm (1"1/2), DN 50mm (2"), DN 65mm (2"1/2) e DN 80mm (3"), bestehend aus einem Leitungsstück in Stahl, umhüllt mit Isolierschicht, mit zwei Anschweißenden, elektrischer Widerstand min. 5 MOhm, elektrische Durchschlagsfestigkeit 3000 Ohm, maximaler Betriebsdruck PN 10 bar (1 Mpa), Prüfdruck 15 bar (1,5 Mpa) regelkonform gemäß UNI CIG 10284-85, Einsatztemperatur: von -10° C bis + 70 ° C .
10227		97.05.01.01		FORNITURA GIUNTI DIELETTRICI PER DIAMETRI FINO A DN 80mm / Fornitura di giunto dielettrico monolitico per derivazione d' utenza gas per diametri di riferimento: DN 20mm (3/4"), DN 25mm(1"), DN 32mm (1"1/4), DN 40mm (1"1/2), DN 50mm (2"), DN 65mm (2"1/2) e DN 80mm (3"), costituito da tronchetto tubolare in acciaio rivestito di materiale isolante, a passaggio totale, con le due estremità a saldare, grado di resistenza elettrica minima di 5 MOhm, rigidità dielettrica minima 3000 Ohm, pressione massima di esercizio PN 10 bar (1 Mpa), pressione di collaudo 15 bar (1,5 Mpa) conformi alla norma UNI CIG 10284-85, temperatura di esercizio: da -10° C a + 70 ° C . Fornitura di giunto dielettrico di linea per derivazione d' utenza gas DN 20 mm (3/4") a saldare, a passaggio totale, PN10. / § / LIEFERUNG VON STROMISOLIERSTÜCKE FÜR DURCHMESSER BIS DN80mm / Lieferung von Stromisolierstücken im Monoblock für Anschlussleitungen mit Durchmessern: DN 20mm (3/4"), DN 25mm(1"), DN 32mm (1"1/4), DN 40mm (1"1/2), DN 50mm (2"), DN 65mm (2"1/2) e DN 80mm (3"), bestehend aus einem Leitungsstück in Stahl, umhüllt mit Isolierschicht, mit zwei Anschweißenden, elektrischer Widerstand min. 5 MOhm, elektrische Durchschlagsfestigkeit 3000 Ohm, maximaler Betriebsdruck PN 10 bar (1 Mpa), Prüfdruck 15 bar (1,5 Mpa) regelkonform gemäß UNI CIG 10284-85, Einsatztemperatur: von -10° C bis + 70 ° C . Lieferung von Stromisolierstücken für Anschlussleitungen DN 20 mm (3/4") mit Anschweißenden, mit Volldurchgang, PN10.		nr § Nr	10,77000
10228		97.05.01.02		FORNITURA GIUNTI DIELETTRICI PER DIAMETRI FINO A DN 80mm / Fornitura di giunto dielettrico monolitico per derivazione d' utenza gas per diametri di riferimento: DN 20mm (3/4"), DN 25mm(1"), DN 32mm (1"1/4), DN 40mm (1"1/2), DN 50mm (2"), DN 65mm (2"1/2) e DN 80mm (3"), costituito da tronchetto tubolare in acciaio rivestito di materiale isolante, a passaggio totale, con le due estremità a saldare, grado di resistenza elettrica minima di 5 MOhm, rigidità dielettrica minima 3000 Ohm, pressione massima di esercizio PN 10 bar (1 Mpa), pressione di collaudo 15 bar (1,5 Mpa) conformi alla norma UNI CIG 10284-85, temperatura di esercizio: da -10° C a + 70 ° C . Fornitura di giunto dielettrico di linea per derivazione d' utenza gas DN 25 mm (1") a saldare, a passaggio totale, PN10. / § / LIEFERUNG VON STROMISOLIERSTÜCKE FÜR DURCHMESSER BIS DN80mm / Lieferung von Stromisolierstücken im Monoblock für Anschlussleitungen mit Durchmessern: DN 20mm (3/4"), DN 25mm(1"), DN 32mm (1"1/4), DN 40mm (1"1/2), DN 50mm (2"), DN 65mm (2"1/2) e DN 80mm (3"), bestehend aus einem Leitungsstück in Stahl, umhüllt mit Isolierschicht, mit zwei Anschweißenden, elektrischer Widerstand min. 5 MOhm, elektrische Durchschlagsfestigkeit 3000 Ohm, maximaler Betriebsdruck PN 10 bar (1 Mpa), Prüfdruck 15 bar (1,5 Mpa) regelkonform gemäß UNI CIG 10284-85, Einsatztemperatur: von -10° C bis + 70 ° C . Lieferung von Stromisolierstücken für Anschlussleitungen DN 25 mm (1") mit Anschweißenden, mit Volldurchgang, PN10.		nr § Nr	12,07000
10229		97.05.01.03		FORNITURA GIUNTI DIELETTRICI PER DIAMETRI FINO A DN 80mm / Fornitura di giunto dielettrico monolitico per derivazione d' utenza gas per diametri di riferimento: DN 20mm (3/4"), DN 25mm(1"), DN 32mm (1"1/4), DN 40mm (1"1/2), DN 50mm (2"), DN 65mm (2"1/2) e DN 80mm (3"), costituito da tronchetto tubolare in acciaio rivestito di materiale isolante, a passaggio totale, con le due estremità a saldare, grado di resistenza elettrica minima di 5 MOhm, rigidità dielettrica minima 3000 Ohm, pressione massima di esercizio PN 10 bar (1 Mpa), pressione di collaudo 15 bar (1,5 Mpa) conformi alla norma UNI CIG 10284-85, temperatura di esercizio: da -10° C a + 70 ° C . Fornitura di giunto dielettrico di linea per derivazione d' utenza gas DN 40 mm (1" 1/2) a saldare, a passaggio totale, PN10. / § / LIEFERUNG VON STROMISOLIERSTÜCKE FÜR DURCHMESSER BIS DN80mm / Lieferung von Stromisolierstücken im Monoblock für Anschlussleitungen mit Durchmessern: DN 20mm (3/4"), DN 25mm(1"), DN 32mm (1"1/4), DN 40mm (1"1/2), DN 50mm (2"), DN 65mm (2"1/2) e DN 80mm (3"), bestehend aus einem Leitungsstück in Stahl, umhüllt mit Isolierschicht, mit zwei Anschweißenden, elektrischer Widerstand min. 5 MOhm, elektrische Durchschlagsfestigkeit 3000 Ohm, maximaler Betriebsdruck PN 10 bar (1 Mpa), Prüfdruck 15 bar (1,5 Mpa) regelkonform gemäß UNI CIG 10284-85, Einsatztemperatur: von -10° C bis + 70 ° C . Lieferung von Stromisolierstücken für Anschlussleitungen DN 40 mm (1" 1/2) mit Anschweißenden, mit Volldurchgang, PN10.		nr § Nr	20,72000
10230		97.05.01.04		FORNITURA GIUNTI DIELETTRICI PER DIAMETRI FINO A DN 80mm / Fornitura di giunto dielettrico monolitico per derivazione d' utenza gas per diametri di riferimento: DN 20mm (3/4"), DN 25mm(1"), DN 32mm (1"1/4), DN 40mm (1"1/2), DN 50mm (2"), DN 65mm (2"1/2) e DN 80mm (3"), costituito da tronchetto tubolare in acciaio rivestito di materiale isolante, a passaggio totale, con le due estremità a saldare, grado di resistenza elettrica minima di 5 MOhm, rigidità dielettrica minima 3000 Ohm, pressione massima di esercizio PN 10 bar (1 Mpa), pressione di collaudo 15 bar (1,5 Mpa) conformi alla norma UNI CIG 10284-85, temperatura di esercizio: da -10° C a + 70 ° C . Fornitura di giunto dielettrico di linea per derivazione d' utenza gas DN 50 mm (2") a saldare, a passaggio totale, PN10. / § / LIEFERUNG VON STROMISOLIERSTÜCKE FÜR DURCHMESSER BIS DN80mm / Lieferung von Stromisolierstücken im Monoblock für Anschlussleitungen mit Durchmessern: DN 20mm (3/4"), DN 25mm(1"), DN 32mm (1"1/4), DN 40mm (1"1/2), DN 50mm (2"), DN 65mm (2"1/2) e DN 80mm (3"), bestehend aus einem Leitungsstück in Stahl, umhüllt mit Isolierschicht, mit zwei Anschweißenden, elektrischer Widerstand min. 5 MOhm, elektrische Durchschlagsfestigkeit 3000 Ohm, maximaler Betriebsdruck PN 10 bar (1 Mpa), Prüfdruck 15 bar (1,5 Mpa) regelkonform gemäß UNI CIG 10284-85, Einsatztemperatur: von -10° C bis + 70 ° C . Lieferung von Stromisolierstücken für Anschlussleitungen DN 50 mm (2") mit Anschweißenden, mit Volldurchgang, PN10.		nr § Nr	26,02000
10231		97.05.01.05		FORNITURA GIUNTI DIELETTRICI PER DIAMETRI FINO A DN 80mm / Fornitura di giunto dielettrico monolitico per derivazione d' utenza gas per diametri di riferimento: DN 20mm (3/4"), DN 25mm(1"), DN 32mm (1"1/4), DN 40mm (1"1/2), DN 50mm (2"), DN 65mm (2"1/2) e DN 80mm (3"), costituito da tronchetto tubolare in acciaio rivestito di materiale isolante, a passaggio totale, con le due estremità a saldare, grado di resistenza elettrica minima di 5 MOhm, rigidità dielettrica minima 3000 Ohm, pressione massima di esercizio PN 10 bar (1 Mpa), pressione di collaudo 15 bar (1,5 Mpa) conformi alla norma UNI CIG 10284-85, temperatura di esercizio: da -10° C a + 70 ° C . Fornitura di giunto dielettrico di linea per derivazione d' utenza gas DN 65 mm (2" 1/2) a saldare, a passaggio totale, PN10. / § / LIEFERUNG VON STROMISOLIERSTÜCKE FÜR DURCHMESSER BIS DN80mm / Lieferung von Stromisolierstücken im Monoblock für Anschlussleitungen mit Durchmessern: DN 20mm (3/4"), DN 25mm(1"), DN 32mm (1"1/4), DN 40mm (1"1/2), DN 50mm (2"), DN 65mm (2"1/2) e DN 80mm (3"), bestehend aus einem Leitungsstück in Stahl, umhüllt mit Isolierschicht, mit zwei Anschweißenden, elektrischer Widerstand min. 5 MOhm, elektrische Durchschlagsfestigkeit 3000 Ohm, maximaler Betriebsdruck PN 10 bar (1 Mpa), Prüfdruck 15 bar (1,5 Mpa) regelkonform gemäß UNI CIG 10284-85, Einsatztemperatur: von -10° C bis + 70 ° C . Lieferung von Stromisolierstücken für Anschlussleitungen DN 65 mm (2" 1/2) mit Anschweißenden, mit Volldurchgang, PN10.		nr § Nr	64,71000
10232		97.05.01.06		FORNITURA GIUNTI DIELETTRICI PER DIAMETRI FINO A DN 80mm / Fornitura di giunto dielettrico monolitico per derivazione d' utenza gas per diametri di riferimento: DN 20mm (3/4"), DN 25mm(1"), DN 32mm (1"1/4), DN 40mm (1"1/2), DN 50mm (2"), DN 65mm (2"1/2) e DN 80mm (3"), costituito da tronchetto tubolare in acciaio rivestito di materiale isolante, a passaggio totale, con le due estremità a saldare, grado di resistenza elettrica minima di 5 MOhm, rigidità dielettrica minima 3000 Ohm, pressione massima di esercizio PN 10 bar (1 Mpa), pressione di collaudo 15 bar (1,5 Mpa) conformi alla norma UNI CIG 10284-85, temperatura di esercizio: da -10° C a + 70 ° C . Fornitura di giunto dielettrico di linea per derivazione d' utenza gas DN 80 mm (3") a saldare, a passaggio totale, PN10. / § / LIEFERUNG VON STROMISOLIERSTÜCKE FÜR DURCHMESSER BIS DN80mm / Lieferung von Stromisolierstücken im Monoblock für Anschlussleitungen mit Durchmessern: DN 20mm (3/4"), DN 25mm(1"), DN 32mm (1"1/4), DN 40mm (1"1/2), DN 50mm (2"), DN 65mm (2"1/2) e DN 80mm (3"), bestehend aus einem Leitungsstück in Stahl, umhüllt mit Isolierschicht, mit zwei Anschweißenden, elektrischer Widerstand min. 5 MOhm, elektrische Durchschlagsfestigkeit 3000 Ohm, maximaler Betriebsdruck PN 10 bar (1 Mpa), Prüfdruck 15 bar (1,5 Mpa) regelkonform gemäß UNI CIG 10284-85, Einsatztemperatur: von -10° C bis + 70 ° C . Lieferung von Stromisolierstücken für Anschlussleitungen DN 80 mm (3") mit Anschweißenden, mit Volldurchgang, PN10.		nr § Nr	91,17000
10233		97.05.02		FORNITURA GIUNTI DIELETTRICI PER DIAMETRI FINO A DN 80mm / Fornitura di giunto dielettrico monolitico per derivazione d' utenza gas per diametri di riferimento: DN 20mm (3/4"), DN 25mm(1"), DN 32mm (1"1/4), DN 40mm (1"1/2), DN 50mm (2"), DN 65mm (2"1/2) e DN 80mm (3"), costituito da tronchetto tubolare in acciaio rivestito di materiale isolante, a passaggio totale, con le due estremità a saldare, grado di resistenza elettrica minima di 5 MOhm, rigidità dielettrica minima 3000 Ohm, pressione massima di esercizio PN 10 bar (1 Mpa), pressione di collaudo 15 bar (1,5 Mpa) conformi alla norma UNI CIG 10284-85, temperatura di esercizio: da -10° C a + 70 ° C . FORNITURA GIUNTI DIELETTRICI PER DIAMETRI FINO DA DN 100mm A DN 500mm / Fornitura di giunto dielettrico monolitico per condotte distribuzione gas metalliche per diametri di riferimento: DN 100mm (4"), DN 125mm (5"), DN 150mm (6"), DN 200mm (8"), DN 250mm (10"), DN 300mm (12"), DN 350mm (14"), DN 400mm (16"), DN 450mm (18") e DN 500mm (20"), costituito da tronchetto tubolare in acciaio rivestito di materiale isolante, a passaggio totale, con le due estremità a saldare, grado di resistenza elettrica minima di 5 MOhm, rigidità dielettrica minima 3000 Ohm, pressione massima di esercizio PN 25 bar (2,5 Mpa), pressione di collaudo 38 bar (3,8 Mpa) conformi alla norma UNI CIG 10284-85, temperatura di esercizio: da -10° C a + 70 ° C. / § / LIEFERUNG VON STROMISOLIERSTÜCKE FÜR DURCHMESSER BIS DN80mm / Lieferung von Stromisolierstücken im Monoblock für Anschlussleitungen mit Durchmessern: DN 20mm (3/4"), DN 25mm(1"), DN 32mm (1"1/4), DN 40mm (1"1/2), DN 50mm (2"), DN 65mm (2"1/2) e DN 80mm (3"), bestehend aus einem Leitungsstück in Stahl, umhüllt mit Isolierschicht, mit zwei Anschweißenden, elektrischer Widerstand min. 5 MOhm, elektrische Durchschlagsfestigkeit 3000 Ohm, maximaler Betriebsdruck PN 10 bar (1 Mpa), Prüfdruck 15 bar (1,5 Mpa) regelkonform gemäß UNI CIG 10284-85, Einsatztemperatur: von -10° C bis + 70 ° C . LIEFERUNG VON STROMISOLIERSTÜCKE FÜR DURCHMESSER VON DN100mm BIS DN500mm / Lieferung von Stromisolierstücken im Monoblock per Gasverteilerleitungen mit Durchmessern: DN 100mm (4"), DN 125mm (5"), DN 150mm (6"), DN 200mm (8"), DN 250mm (10"), DN 300mm (12"), DN 350mm (14"), DN 400mm (16"), DN 450mm (18") e DN 500mm (20"), bestehend aus einem Leitungsstück in Stahl, umhüllt mit Isolierschicht, , mit zwei Anschweißenden, elektrischer Widerstand min. 5 MOhm, elektrische Durchschlagsfestigkeit 3000 Ohm maximaler Betriebsdruck PN 25 bar (2,5 Mpa), Prüfdruck 38 bar (3,8 Mpa) regelkonform gemäß UNI CIG 10284-85, Einsatztemperatur: von -10° C bis + 70 ° C.
10234		97.05.02.01		FORNITURA GIUNTI DIELETTRICI PER DIAMETRI FINO DA DN 100mm A DN 500mm / Fornitura di giunto dielettrico monolitico per condotte distribuzione gas metalliche per diametri di riferimento: DN 100mm (4"), DN 125mm (5"), DN 150mm (6"), DN 200mm (8"), DN 250mm (10"), DN 300mm (12"), DN 350mm (14"), DN 400mm (16"), DN 450mm (18") e DN 500mm (20"), costituito da tronchetto tubolare in acciaio rivestito di materiale isolante, a passaggio totale, con le due estremità a saldare, grado di resistenza elettrica minima di 5 MOhm, rigidità dielettrica minima 3000 Ohm, pressione massima di esercizio PN 25 bar (2,5 Mpa), pressione di collaudo 38 bar (3,8 Mpa) conformi alla norma UNI CIG 10284-85, temperatura di esercizio: da -10° C a + 70 ° C. Fornitura di giunto dielettrico di linea per condotte distribuzione gas DN 100 mm (4") a saldare, a passaggio totale, PN25. / § / LIEFERUNG VON STROMISOLIERSTÜCKE FÜR DURCHMESSER VON DN100mm BIS DN500mm / Lieferung von Stromisolierstücken im Monoblock per Gasverteilerleitungen mit Durchmessern: DN 100mm (4"), DN 125mm (5"), DN 150mm (6"), DN 200mm (8"), DN 250mm (10"), DN 300mm (12"), DN 350mm (14"), DN 400mm (16"), DN 450mm (18") e DN 500mm (20"), bestehend aus einem Leitungsstück in Stahl, umhüllt mit Isolierschicht, , mit zwei Anschweißenden, elektrischer Widerstand min. 5 MOhm, elektrische Durchschlagsfestigkeit 3000 Ohm maximaler Betriebsdruck PN 25 bar (2,5 Mpa), Prüfdruck 38 bar (3,8 Mpa) regelkonform gemäß UNI CIG 10284-85, Einsatztemperatur: von -10° C bis + 70 ° C. Lieferung von Stromisolierstücken für Gasleitungen DN 100 mm (4") mit Anschweißenden, mit Volldurchgang, PN25.		nr § Nr	166,98000
10235		97.05.02.02		FORNITURA GIUNTI DIELETTRICI PER DIAMETRI FINO DA DN 100mm A DN 500mm / Fornitura di giunto dielettrico monolitico per condotte distribuzione gas metalliche per diametri di riferimento: DN 100mm (4"), DN 125mm (5"), DN 150mm (6"), DN 200mm (8"), DN 250mm (10"), DN 300mm (12"), DN 350mm (14"), DN 400mm (16"), DN 450mm (18") e DN 500mm (20"), costituito da tronchetto tubolare in acciaio rivestito di materiale isolante, a passaggio totale, con le due estremità a saldare, grado di resistenza elettrica minima di 5 MOhm, rigidità dielettrica minima 3000 Ohm, pressione massima di esercizio PN 25 bar (2,5 Mpa), pressione di collaudo 38 bar (3,8 Mpa) conformi alla norma UNI CIG 10284-85, temperatura di esercizio: da -10° C a + 70 ° C. Fornitura di giunto dielettrico di linea per condotte distribuzione gas DN 125 mm (5") a saldare, a passaggio totale, PN25. / § / LIEFERUNG VON STROMISOLIERSTÜCKE FÜR DURCHMESSER VON DN100mm BIS DN500mm / Lieferung von Stromisolierstücken im Monoblock per Gasverteilerleitungen mit Durchmessern: DN 100mm (4"), DN 125mm (5"), DN 150mm (6"), DN 200mm (8"), DN 250mm (10"), DN 300mm (12"), DN 350mm (14"), DN 400mm (16"), DN 450mm (18") e DN 500mm (20"), bestehend aus einem Leitungsstück in Stahl, umhüllt mit Isolierschicht, , mit zwei Anschweißenden, elektrischer Widerstand min. 5 MOhm, elektrische Durchschlagsfestigkeit 3000 Ohm maximaler Betriebsdruck PN 25 bar (2,5 Mpa), Prüfdruck 38 bar (3,8 Mpa) regelkonform gemäß UNI CIG 10284-85, Einsatztemperatur: von -10° C bis + 70 ° C. Lieferung von Stromisolierstücken für Gasleitungen DN 125 mm (5") mit Anschweißenden, mit Volldurchgang, PN25.		nr § Nr	236,90000
10236		97.05.02.03		FORNITURA GIUNTI DIELETTRICI PER DIAMETRI FINO DA DN 100mm A DN 500mm / Fornitura di giunto dielettrico monolitico per condotte distribuzione gas metalliche per diametri di riferimento: DN 100mm (4"), DN 125mm (5"), DN 150mm (6"), DN 200mm (8"), DN 250mm (10"), DN 300mm (12"), DN 350mm (14"), DN 400mm (16"), DN 450mm (18") e DN 500mm (20"), costituito da tronchetto tubolare in acciaio rivestito di materiale isolante, a passaggio totale, con le due estremità a saldare, grado di resistenza elettrica minima di 5 MOhm, rigidità dielettrica minima 3000 Ohm, pressione massima di esercizio PN 25 bar (2,5 Mpa), pressione di collaudo 38 bar (3,8 Mpa) conformi alla norma UNI CIG 10284-85, temperatura di esercizio: da -10° C a + 70 ° C. Fornitura di giunto dielettrico di linea per condotte distribuzione gas DN 150 mm (6") a saldare, a passaggio totale, PN25. / § / LIEFERUNG VON STROMISOLIERSTÜCKE FÜR DURCHMESSER VON DN100mm BIS DN500mm / Lieferung von Stromisolierstücken im Monoblock per Gasverteilerleitungen mit Durchmessern: DN 100mm (4"), DN 125mm (5"), DN 150mm (6"), DN 200mm (8"), DN 250mm (10"), DN 300mm (12"), DN 350mm (14"), DN 400mm (16"), DN 450mm (18") e DN 500mm (20"), bestehend aus einem Leitungsstück in Stahl, umhüllt mit Isolierschicht, , mit zwei Anschweißenden, elektrischer Widerstand min. 5 MOhm, elektrische Durchschlagsfestigkeit 3000 Ohm maximaler Betriebsdruck PN 25 bar (2,5 Mpa), Prüfdruck 38 bar (3,8 Mpa) regelkonform gemäß UNI CIG 10284-85, Einsatztemperatur: von -10° C bis + 70 ° C. Lieferung von Stromisolierstücken für Gasleitungen DN 150 mm (6") mit Anschweißenden, mit Volldurchgang, PN25.		nr § Nr	297,23000
10237		97.05.02.04		FORNITURA GIUNTI DIELETTRICI PER DIAMETRI FINO DA DN 100mm A DN 500mm / Fornitura di giunto dielettrico monolitico per condotte distribuzione gas metalliche per diametri di riferimento: DN 100mm (4"), DN 125mm (5"), DN 150mm (6"), DN 200mm (8"), DN 250mm (10"), DN 300mm (12"), DN 350mm (14"), DN 400mm (16"), DN 450mm (18") e DN 500mm (20"), costituito da tronchetto tubolare in acciaio rivestito di materiale isolante, a passaggio totale, con le due estremità a saldare, grado di resistenza elettrica minima di 5 MOhm, rigidità dielettrica minima 3000 Ohm, pressione massima di esercizio PN 25 bar (2,5 Mpa), pressione di collaudo 38 bar (3,8 Mpa) conformi alla norma UNI CIG 10284-85, temperatura di esercizio: da -10° C a + 70 ° C. Fornitura di giunto dielettrico di linea per condotte distribuzione gas DN 200 mm (8") a saldare, a passaggio totale, PN25. / § / LIEFERUNG VON STROMISOLIERSTÜCKE FÜR DURCHMESSER VON DN100mm BIS DN500mm / Lieferung von Stromisolierstücken im Monoblock per Gasverteilerleitungen mit Durchmessern: DN 100mm (4"), DN 125mm (5"), DN 150mm (6"), DN 200mm (8"), DN 250mm (10"), DN 300mm (12"), DN 350mm (14"), DN 400mm (16"), DN 450mm (18") e DN 500mm (20"), bestehend aus einem Leitungsstück in Stahl, umhüllt mit Isolierschicht, , mit zwei Anschweißenden, elektrischer Widerstand min. 5 MOhm, elektrische Durchschlagsfestigkeit 3000 Ohm maximaler Betriebsdruck PN 25 bar (2,5 Mpa), Prüfdruck 38 bar (3,8 Mpa) regelkonform gemäß UNI CIG 10284-85, Einsatztemperatur: von -10° C bis + 70 ° C. Lieferung von Stromisolierstücken für Gasleitungen DN 200 mm (8") mit Anschweißenden, mit Volldurchgang, PN25.		nr § Nr	432,20000
10238		97.05.02.05		FORNITURA GIUNTI DIELETTRICI PER DIAMETRI FINO DA DN 100mm A DN 500mm / Fornitura di giunto dielettrico monolitico per condotte distribuzione gas metalliche per diametri di riferimento: DN 100mm (4"), DN 125mm (5"), DN 150mm (6"), DN 200mm (8"), DN 250mm (10"), DN 300mm (12"), DN 350mm (14"), DN 400mm (16"), DN 450mm (18") e DN 500mm (20"), costituito da tronchetto tubolare in acciaio rivestito di materiale isolante, a passaggio totale, con le due estremità a saldare, grado di resistenza elettrica minima di 5 MOhm, rigidità dielettrica minima 3000 Ohm, pressione massima di esercizio PN 25 bar (2,5 Mpa), pressione di collaudo 38 bar (3,8 Mpa) conformi alla norma UNI CIG 10284-85, temperatura di esercizio: da -10° C a + 70 ° C. Fornitura di giunto dielettrico di linea per condotte distribuzione gas DN 250 mm (10") a saldare, a passaggio totale, PN25. / § / LIEFERUNG VON STROMISOLIERSTÜCKE FÜR DURCHMESSER VON DN100mm BIS DN500mm / Lieferung von Stromisolierstücken im Monoblock per Gasverteilerleitungen mit Durchmessern: DN 100mm (4"), DN 125mm (5"), DN 150mm (6"), DN 200mm (8"), DN 250mm (10"), DN 300mm (12"), DN 350mm (14"), DN 400mm (16"), DN 450mm (18") e DN 500mm (20"), bestehend aus einem Leitungsstück in Stahl, umhüllt mit Isolierschicht, , mit zwei Anschweißenden, elektrischer Widerstand min. 5 MOhm, elektrische Durchschlagsfestigkeit 3000 Ohm maximaler Betriebsdruck PN 25 bar (2,5 Mpa), Prüfdruck 38 bar (3,8 Mpa) regelkonform gemäß UNI CIG 10284-85, Einsatztemperatur: von -10° C bis + 70 ° C. Lieferung von Stromisolierstücken für Gasleitungen DN 250 mm (10") mit Anschweißenden, mit Volldurchgang, PN25.		nr § Nr	709,80000
10239		97.05.02.06		FORNITURA GIUNTI DIELETTRICI PER DIAMETRI FINO DA DN 100mm A DN 500mm / Fornitura di giunto dielettrico monolitico per condotte distribuzione gas metalliche per diametri di riferimento: DN 100mm (4"), DN 125mm (5"), DN 150mm (6"), DN 200mm (8"), DN 250mm (10"), DN 300mm (12"), DN 350mm (14"), DN 400mm (16"), DN 450mm (18") e DN 500mm (20"), costituito da tronchetto tubolare in acciaio rivestito di materiale isolante, a passaggio totale, con le due estremità a saldare, grado di resistenza elettrica minima di 5 MOhm, rigidità dielettrica minima 3000 Ohm, pressione massima di esercizio PN 25 bar (2,5 Mpa), pressione di collaudo 38 bar (3,8 Mpa) conformi alla norma UNI CIG 10284-85, temperatura di esercizio: da -10° C a + 70 ° C. Fornitura di giunto dielettrico di linea per condotte distribuzione gas DN 300 mm (12") a saldare, a passaggio totale, PN25. / § / LIEFERUNG VON STROMISOLIERSTÜCKE FÜR DURCHMESSER VON DN100mm BIS DN500mm / Lieferung von Stromisolierstücken im Monoblock per Gasverteilerleitungen mit Durchmessern: DN 100mm (4"), DN 125mm (5"), DN 150mm (6"), DN 200mm (8"), DN 250mm (10"), DN 300mm (12"), DN 350mm (14"), DN 400mm (16"), DN 450mm (18") e DN 500mm (20"), bestehend aus einem Leitungsstück in Stahl, umhüllt mit Isolierschicht, , mit zwei Anschweißenden, elektrischer Widerstand min. 5 MOhm, elektrische Durchschlagsfestigkeit 3000 Ohm maximaler Betriebsdruck PN 25 bar (2,5 Mpa), Prüfdruck 38 bar (3,8 Mpa) regelkonform gemäß UNI CIG 10284-85, Einsatztemperatur: von -10° C bis + 70 ° C. Lieferung von Stromisolierstücken für Gasleitungen DN 300mm (12") mit Anschweißenden, mit Volldurchgang, PN25.		nr § Nr	935,16000
10240		97.05.02.07		FORNITURA GIUNTI DIELETTRICI PER DIAMETRI FINO DA DN 100mm A DN 500mm / Fornitura di giunto dielettrico monolitico per condotte distribuzione gas metalliche per diametri di riferimento: DN 100mm (4"), DN 125mm (5"), DN 150mm (6"), DN 200mm (8"), DN 250mm (10"), DN 300mm (12"), DN 350mm (14"), DN 400mm (16"), DN 450mm (18") e DN 500mm (20"), costituito da tronchetto tubolare in acciaio rivestito di materiale isolante, a passaggio totale, con le due estremità a saldare, grado di resistenza elettrica minima di 5 MOhm, rigidità dielettrica minima 3000 Ohm, pressione massima di esercizio PN 25 bar (2,5 Mpa), pressione di collaudo 38 bar (3,8 Mpa) conformi alla norma UNI CIG 10284-85, temperatura di esercizio: da -10° C a + 70 ° C. Fornitura di giunto dielettrico di linea per condotte distribuzione gas DN 350 mm (14") a saldare, a passaggio totale, PN25. / § / LIEFERUNG VON STROMISOLIERSTÜCKE FÜR DURCHMESSER VON DN100mm BIS DN500mm / Lieferung von Stromisolierstücken im Monoblock per Gasverteilerleitungen mit Durchmessern: DN 100mm (4"), DN 125mm (5"), DN 150mm (6"), DN 200mm (8"), DN 250mm (10"), DN 300mm (12"), DN 350mm (14"), DN 400mm (16"), DN 450mm (18") e DN 500mm (20"), bestehend aus einem Leitungsstück in Stahl, umhüllt mit Isolierschicht, , mit zwei Anschweißenden, elektrischer Widerstand min. 5 MOhm, elektrische Durchschlagsfestigkeit 3000 Ohm maximaler Betriebsdruck PN 25 bar (2,5 Mpa), Prüfdruck 38 bar (3,8 Mpa) regelkonform gemäß UNI CIG 10284-85, Einsatztemperatur: von -10° C bis + 70 ° C. Lieferung von Stromisolierstücken für Gasleitungen DN 350 mm (14") mit Anschweißenden, mit Volldurchgang, PN25.		nr § Nr	1403,74000
10241		97.05.02.08		FORNITURA GIUNTI DIELETTRICI PER DIAMETRI FINO DA DN 100mm A DN 500mm / Fornitura di giunto dielettrico monolitico per condotte distribuzione gas metalliche per diametri di riferimento: DN 100mm (4"), DN 125mm (5"), DN 150mm (6"), DN 200mm (8"), DN 250mm (10"), DN 300mm (12"), DN 350mm (14"), DN 400mm (16"), DN 450mm (18") e DN 500mm (20"), costituito da tronchetto tubolare in acciaio rivestito di materiale isolante, a passaggio totale, con le due estremità a saldare, grado di resistenza elettrica minima di 5 MOhm, rigidità dielettrica minima 3000 Ohm, pressione massima di esercizio PN 25 bar (2,5 Mpa), pressione di collaudo 38 bar (3,8 Mpa) conformi alla norma UNI CIG 10284-85, temperatura di esercizio: da -10° C a + 70 ° C. Fornitura di giunto dielettrico di linea per condotte distribuzione gas DN 400 mm (16") a saldare, a passaggio totale, PN25. / § / LIEFERUNG VON STROMISOLIERSTÜCKE FÜR DURCHMESSER VON DN100mm BIS DN500mm / Lieferung von Stromisolierstücken im Monoblock per Gasverteilerleitungen mit Durchmessern: DN 100mm (4"), DN 125mm (5"), DN 150mm (6"), DN 200mm (8"), DN 250mm (10"), DN 300mm (12"), DN 350mm (14"), DN 400mm (16"), DN 450mm (18") e DN 500mm (20"), bestehend aus einem Leitungsstück in Stahl, umhüllt mit Isolierschicht, , mit zwei Anschweißenden, elektrischer Widerstand min. 5 MOhm, elektrische Durchschlagsfestigkeit 3000 Ohm maximaler Betriebsdruck PN 25 bar (2,5 Mpa), Prüfdruck 38 bar (3,8 Mpa) regelkonform gemäß UNI CIG 10284-85, Einsatztemperatur: von -10° C bis + 70 ° C. Lieferung von Stromisolierstücken für Gasleitungen DN 400 mm (16") mit Anschweißenden, mit Volldurchgang, PN25.		nr § Nr	1844,59000
10242		97.05.02.09		FORNITURA GIUNTI DIELETTRICI PER DIAMETRI FINO DA DN 100mm A DN 500mm / Fornitura di giunto dielettrico monolitico per condotte distribuzione gas metalliche per diametri di riferimento: DN 100mm (4"), DN 125mm (5"), DN 150mm (6"), DN 200mm (8"), DN 250mm (10"), DN 300mm (12"), DN 350mm (14"), DN 400mm (16"), DN 450mm (18") e DN 500mm (20"), costituito da tronchetto tubolare in acciaio rivestito di materiale isolante, a passaggio totale, con le due estremità a saldare, grado di resistenza elettrica minima di 5 MOhm, rigidità dielettrica minima 3000 Ohm, pressione massima di esercizio PN 25 bar (2,5 Mpa), pressione di collaudo 38 bar (3,8 Mpa) conformi alla norma UNI CIG 10284-85, temperatura di esercizio: da -10° C a + 70 ° C. Fornitura di giunto dielettrico di linea per condotte distribuzione gas DN 450 mm (18") a saldare, a passaggio totale, PN25. / § / LIEFERUNG VON STROMISOLIERSTÜCKE FÜR DURCHMESSER VON DN100mm BIS DN500mm / Lieferung von Stromisolierstücken im Monoblock per Gasverteilerleitungen mit Durchmessern: DN 100mm (4"), DN 125mm (5"), DN 150mm (6"), DN 200mm (8"), DN 250mm (10"), DN 300mm (12"), DN 350mm (14"), DN 400mm (16"), DN 450mm (18") e DN 500mm (20"), bestehend aus einem Leitungsstück in Stahl, umhüllt mit Isolierschicht, , mit zwei Anschweißenden, elektrischer Widerstand min. 5 MOhm, elektrische Durchschlagsfestigkeit 3000 Ohm maximaler Betriebsdruck PN 25 bar (2,5 Mpa), Prüfdruck 38 bar (3,8 Mpa) regelkonform gemäß UNI CIG 10284-85, Einsatztemperatur: von -10° C bis + 70 ° C. Lieferung von Stromisolierstücken für Gasleitungen DN 450 mm (18") mit Anschweißenden, mit Volldurchgang, PN25.		nr § Nr	2824,72000
10243		97.05.02.10		FORNITURA GIUNTI DIELETTRICI PER DIAMETRI FINO DA DN 100mm A DN 500mm / Fornitura di giunto dielettrico monolitico per condotte distribuzione gas metalliche per diametri di riferimento: DN 100mm (4"), DN 125mm (5"), DN 150mm (6"), DN 200mm (8"), DN 250mm (10"), DN 300mm (12"), DN 350mm (14"), DN 400mm (16"), DN 450mm (18") e DN 500mm (20"), costituito da tronchetto tubolare in acciaio rivestito di materiale isolante, a passaggio totale, con le due estremità a saldare, grado di resistenza elettrica minima di 5 MOhm, rigidità dielettrica minima 3000 Ohm, pressione massima di esercizio PN 25 bar (2,5 Mpa), pressione di collaudo 38 bar (3,8 Mpa) conformi alla norma UNI CIG 10284-85, temperatura di esercizio: da -10° C a + 70 ° C. Fornitura di giunto dielettrico di linea per condotte distribuzione gas DN 500 mm (20") a saldare, a passaggio totale, PN25. / § / LIEFERUNG VON STROMISOLIERSTÜCKE FÜR DURCHMESSER VON DN100mm BIS DN500mm / Lieferung von Stromisolierstücken im Monoblock per Gasverteilerleitungen mit Durchmessern: DN 100mm (4"), DN 125mm (5"), DN 150mm (6"), DN 200mm (8"), DN 250mm (10"), DN 300mm (12"), DN 350mm (14"), DN 400mm (16"), DN 450mm (18") e DN 500mm (20"), bestehend aus einem Leitungsstück in Stahl, umhüllt mit Isolierschicht, , mit zwei Anschweißenden, elektrischer Widerstand min. 5 MOhm, elektrische Durchschlagsfestigkeit 3000 Ohm maximaler Betriebsdruck PN 25 bar (2,5 Mpa), Prüfdruck 38 bar (3,8 Mpa) regelkonform gemäß UNI CIG 10284-85, Einsatztemperatur: von -10° C bis + 70 ° C. Lieferung von Stromisolierstücken für Gasleitungen DN 500 mm (20") mit Anschweißenden, mit Volldurchgang, PN25.		nr § Nr	3389,66000
10244		97.05.03		FORNITURA GIUNTI DIELETTRICI PER DIAMETRI FINO DA DN 100mm A DN 500mm / Fornitura di giunto dielettrico monolitico per condotte distribuzione gas metalliche per diametri di riferimento: DN 100mm (4"), DN 125mm (5"), DN 150mm (6"), DN 200mm (8"), DN 250mm (10"), DN 300mm (12"), DN 350mm (14"), DN 400mm (16"), DN 450mm (18") e DN 500mm (20"), costituito da tronchetto tubolare in acciaio rivestito di materiale isolante, a passaggio totale, con le due estremità a saldare, grado di resistenza elettrica minima di 5 MOhm, rigidità dielettrica minima 3000 Ohm, pressione massima di esercizio PN 25 bar (2,5 Mpa), pressione di collaudo 38 bar (3,8 Mpa) conformi alla norma UNI CIG 10284-85, temperatura di esercizio: da -10° C a + 70 ° C. POSA IN OPERA DI GIUNTI DIELETTRICI / Posa in opera di giunti dielettrici a saldare a passaggio totale, per distribuzione di gas (UNI EN 1594), reti di distribuzione (UNI EN 9165) ed impianti di derivazione d' utenza del gas (UNI 9860). / Il prezzo comprende l' impiego di tutta l'attrezzatura ed i mezzi necessari alla movimentazione, alla posa in opera, alla saldatura del giunto, nonchè gli accessori ed i beni di consumo occorrenti alla posa del giunto stesso. Restano altresì intesi e compensati nella presente voce la rimozione del rivestimento della tubazione di qualsivoglia tipo in corrispondenza dei punti di saldatura, i tagli della tubazione esistente a misura per l'inserimento del giunto, il mantenimento in asse della tubazione in precedenza tagliata, la quale potrebbe subire degli spostamenti a causa dei tagli stessi, il ripristino del rivestimento del tubo precedentemente rimosso con materiale fornito dall' Appaltatore, eseguendo il lavoro come da indicazioni verbali o scritte impartite dal D.L. o dal Committente. Risulta altresì compresa nella voce anche la fornitura di nastro butilico viscoelastico e nastro meccanico dielettrico per l' esecuzione del ripristino e protezione del rivestimento della tubazione. / § / LIEFERUNG VON STROMISOLIERSTÜCKE FÜR DURCHMESSER VON DN100mm BIS DN500mm / Lieferung von Stromisolierstücken im Monoblock per Gasverteilerleitungen mit Durchmessern: DN 100mm (4"), DN 125mm (5"), DN 150mm (6"), DN 200mm (8"), DN 250mm (10"), DN 300mm (12"), DN 350mm (14"), DN 400mm (16"), DN 450mm (18") e DN 500mm (20"), bestehend aus einem Leitungsstück in Stahl, umhüllt mit Isolierschicht, , mit zwei Anschweißenden, elektrischer Widerstand min. 5 MOhm, elektrische Durchschlagsfestigkeit 3000 Ohm maximaler Betriebsdruck PN 25 bar (2,5 Mpa), Prüfdruck 38 bar (3,8 Mpa) regelkonform gemäß UNI CIG 10284-85, Einsatztemperatur: von -10° C bis + 70 ° C. VERLEGEN VON STROMISOLIERSTÜCKE / Einbau von Stromisolierstück mit Volldurchgang, für Erdgasverteilung (UNI EN 1594), Verteilernetze (UNI EN 9165) und Anschlussleitungen (UNI 9860). / Der Preis beinhaltet den Einsatz von allen notwendigen Werkzeugen und Geräten zum Handling, dem Einbau und der Schweißverbindung des Isolierstücks, sowie die notwendigen Zubehöre und Verbrauchsmaterialien. Weiters ist im Preis inbegriffen die Beseitigung der Rohrisolierung jeglicher Art bei den Verbindungsstellen, das Schneiden des bestehenden Rohres zum Einsetzen des Isolierstücks, das Halten der Achse des geschnittenen Rohres, das Wiederaufbringen der Rohrisolierung mit vom Auftragnehmer geliefertem Isoliermaterial, die Ausführung nach Vorgaben des Bauleiters oder Bauherrn. Weiters ist inbegriffen die Lieferung von Isolierband Butyl viskoelastisch und Isolierband mechanisch dielektrisch zur Ausführung der Rohrisolierung.
10245		97.05.03.01		POSA IN OPERA DI GIUNTI DIELETTRICI / Posa in opera di giunti dielettrici a saldare a passaggio totale, per distribuzione di gas (UNI EN 1594), reti di distribuzione (UNI EN 9165) ed impianti di derivazione d' utenza del gas (UNI 9860). / Il prezzo comprende l' impiego di tutta l'attrezzatura ed i mezzi necessari alla movimentazione, alla posa in opera, alla saldatura del giunto, nonchè gli accessori ed i beni di consumo occorrenti alla posa del giunto stesso. Restano altresì intesi e compensati nella presente voce la rimozione del rivestimento della tubazione di qualsivoglia tipo in corrispondenza dei punti di saldatura, i tagli della tubazione esistente a misura per l'inserimento del giunto, il mantenimento in asse della tubazione in precedenza tagliata, la quale potrebbe subire degli spostamenti a causa dei tagli stessi, il ripristino del rivestimento del tubo precedentemente rimosso con materiale fornito dall' Appaltatore, eseguendo il lavoro come da indicazioni verbali o scritte impartite dal D.L. o dal Committente. Risulta altresì compresa nella voce anche la fornitura di nastro butilico viscoelastico e nastro meccanico dielettrico per l' esecuzione del ripristino e protezione del rivestimento della tubazione. Posa in opera di giunto dielettrico di linea per derivazione d' utenza gas DN 20mm (3/4") a saldare, a passaggio totale, PN10. / § / VERLEGEN VON STROMISOLIERSTÜCKE / Einbau von Stromisolierstück mit Volldurchgang, für Erdgasverteilung (UNI EN 1594), Verteilernetze (UNI EN 9165) und Anschlussleitungen (UNI 9860). / Der Preis beinhaltet den Einsatz von allen notwendigen Werkzeugen und Geräten zum Handling, dem Einbau und der Schweißverbindung des Isolierstücks, sowie die notwendigen Zubehöre und Verbrauchsmaterialien. Weiters ist im Preis inbegriffen die Beseitigung der Rohrisolierung jeglicher Art bei den Verbindungsstellen, das Schneiden des bestehenden Rohres zum Einsetzen des Isolierstücks, das Halten der Achse des geschnittenen Rohres, das Wiederaufbringen der Rohrisolierung mit vom Auftragnehmer geliefertem Isoliermaterial, die Ausführung nach Vorgaben des Bauleiters oder Bauherrn. Weiters ist inbegriffen die Lieferung von Isolierband Butyl viskoelastisch und Isolierband mechanisch dielektrisch zur Ausführung der Rohrisolierung. Einbau von Stromisolierstück für Anschlussleitungen DN 20mm (3/4"), mit Anschweißenden, Volldurchgang, PN10.		nr § Nr	81,67000
10246		97.05.03.02		POSA IN OPERA DI GIUNTI DIELETTRICI / Posa in opera di giunti dielettrici a saldare a passaggio totale, per distribuzione di gas (UNI EN 1594), reti di distribuzione (UNI EN 9165) ed impianti di derivazione d' utenza del gas (UNI 9860). / Il prezzo comprende l' impiego di tutta l'attrezzatura ed i mezzi necessari alla movimentazione, alla posa in opera, alla saldatura del giunto, nonchè gli accessori ed i beni di consumo occorrenti alla posa del giunto stesso. Restano altresì intesi e compensati nella presente voce la rimozione del rivestimento della tubazione di qualsivoglia tipo in corrispondenza dei punti di saldatura, i tagli della tubazione esistente a misura per l'inserimento del giunto, il mantenimento in asse della tubazione in precedenza tagliata, la quale potrebbe subire degli spostamenti a causa dei tagli stessi, il ripristino del rivestimento del tubo precedentemente rimosso con materiale fornito dall' Appaltatore, eseguendo il lavoro come da indicazioni verbali o scritte impartite dal D.L. o dal Committente. Risulta altresì compresa nella voce anche la fornitura di nastro butilico viscoelastico e nastro meccanico dielettrico per l' esecuzione del ripristino e protezione del rivestimento della tubazione. Posa in opera di giunto dielettrico di linea per derivazione d' utenza gas DN 25mm (1") a saldare, a passaggio totale, PN10. / § / VERLEGEN VON STROMISOLIERSTÜCKE / Einbau von Stromisolierstück mit Volldurchgang, für Erdgasverteilung (UNI EN 1594), Verteilernetze (UNI EN 9165) und Anschlussleitungen (UNI 9860). / Der Preis beinhaltet den Einsatz von allen notwendigen Werkzeugen und Geräten zum Handling, dem Einbau und der Schweißverbindung des Isolierstücks, sowie die notwendigen Zubehöre und Verbrauchsmaterialien. Weiters ist im Preis inbegriffen die Beseitigung der Rohrisolierung jeglicher Art bei den Verbindungsstellen, das Schneiden des bestehenden Rohres zum Einsetzen des Isolierstücks, das Halten der Achse des geschnittenen Rohres, das Wiederaufbringen der Rohrisolierung mit vom Auftragnehmer geliefertem Isoliermaterial, die Ausführung nach Vorgaben des Bauleiters oder Bauherrn. Weiters ist inbegriffen die Lieferung von Isolierband Butyl viskoelastisch und Isolierband mechanisch dielektrisch zur Ausführung der Rohrisolierung. Einbau von Stromisolierstück für Anschlussleitungen DN 25mm (1"), mit Anschweißenden, Volldurchgang, PN10.		nr § Nr	88,12000
10247		97.05.03.03		POSA IN OPERA DI GIUNTI DIELETTRICI / Posa in opera di giunti dielettrici a saldare a passaggio totale, per distribuzione di gas (UNI EN 1594), reti di distribuzione (UNI EN 9165) ed impianti di derivazione d' utenza del gas (UNI 9860). / Il prezzo comprende l' impiego di tutta l'attrezzatura ed i mezzi necessari alla movimentazione, alla posa in opera, alla saldatura del giunto, nonchè gli accessori ed i beni di consumo occorrenti alla posa del giunto stesso. Restano altresì intesi e compensati nella presente voce la rimozione del rivestimento della tubazione di qualsivoglia tipo in corrispondenza dei punti di saldatura, i tagli della tubazione esistente a misura per l'inserimento del giunto, il mantenimento in asse della tubazione in precedenza tagliata, la quale potrebbe subire degli spostamenti a causa dei tagli stessi, il ripristino del rivestimento del tubo precedentemente rimosso con materiale fornito dall' Appaltatore, eseguendo il lavoro come da indicazioni verbali o scritte impartite dal D.L. o dal Committente. Risulta altresì compresa nella voce anche la fornitura di nastro butilico viscoelastico e nastro meccanico dielettrico per l' esecuzione del ripristino e protezione del rivestimento della tubazione. Posa in opera di giunto dielettrico di linea per derivazione d' utenza gas DN 40mm (1" 1/2) a saldare, a passaggio totale, PN10. / § / VERLEGEN VON STROMISOLIERSTÜCKE / Einbau von Stromisolierstück mit Volldurchgang, für Erdgasverteilung (UNI EN 1594), Verteilernetze (UNI EN 9165) und Anschlussleitungen (UNI 9860). / Der Preis beinhaltet den Einsatz von allen notwendigen Werkzeugen und Geräten zum Handling, dem Einbau und der Schweißverbindung des Isolierstücks, sowie die notwendigen Zubehöre und Verbrauchsmaterialien. Weiters ist im Preis inbegriffen die Beseitigung der Rohrisolierung jeglicher Art bei den Verbindungsstellen, das Schneiden des bestehenden Rohres zum Einsetzen des Isolierstücks, das Halten der Achse des geschnittenen Rohres, das Wiederaufbringen der Rohrisolierung mit vom Auftragnehmer geliefertem Isoliermaterial, die Ausführung nach Vorgaben des Bauleiters oder Bauherrn. Weiters ist inbegriffen die Lieferung von Isolierband Butyl viskoelastisch und Isolierband mechanisch dielektrisch zur Ausführung der Rohrisolierung. Einbau von Stromisolierstück für Anschlussleitungen DN 40mm (1" 1/2), mit Anschweißenden, Volldurchgang, PN10.		nr § Nr	93,11000
10248		97.05.03.04		POSA IN OPERA DI GIUNTI DIELETTRICI / Posa in opera di giunti dielettrici a saldare a passaggio totale, per distribuzione di gas (UNI EN 1594), reti di distribuzione (UNI EN 9165) ed impianti di derivazione d' utenza del gas (UNI 9860). / Il prezzo comprende l' impiego di tutta l'attrezzatura ed i mezzi necessari alla movimentazione, alla posa in opera, alla saldatura del giunto, nonchè gli accessori ed i beni di consumo occorrenti alla posa del giunto stesso. Restano altresì intesi e compensati nella presente voce la rimozione del rivestimento della tubazione di qualsivoglia tipo in corrispondenza dei punti di saldatura, i tagli della tubazione esistente a misura per l'inserimento del giunto, il mantenimento in asse della tubazione in precedenza tagliata, la quale potrebbe subire degli spostamenti a causa dei tagli stessi, il ripristino del rivestimento del tubo precedentemente rimosso con materiale fornito dall' Appaltatore, eseguendo il lavoro come da indicazioni verbali o scritte impartite dal D.L. o dal Committente. Risulta altresì compresa nella voce anche la fornitura di nastro butilico viscoelastico e nastro meccanico dielettrico per l' esecuzione del ripristino e protezione del rivestimento della tubazione. Posa in opera di giunto dielettrico di linea per derivazione d' utenza gas DN 50mm (2") a saldare, a passaggio totale, PN10. / § / VERLEGEN VON STROMISOLIERSTÜCKE / Einbau von Stromisolierstück mit Volldurchgang, für Erdgasverteilung (UNI EN 1594), Verteilernetze (UNI EN 9165) und Anschlussleitungen (UNI 9860). / Der Preis beinhaltet den Einsatz von allen notwendigen Werkzeugen und Geräten zum Handling, dem Einbau und der Schweißverbindung des Isolierstücks, sowie die notwendigen Zubehöre und Verbrauchsmaterialien. Weiters ist im Preis inbegriffen die Beseitigung der Rohrisolierung jeglicher Art bei den Verbindungsstellen, das Schneiden des bestehenden Rohres zum Einsetzen des Isolierstücks, das Halten der Achse des geschnittenen Rohres, das Wiederaufbringen der Rohrisolierung mit vom Auftragnehmer geliefertem Isoliermaterial, die Ausführung nach Vorgaben des Bauleiters oder Bauherrn. Weiters ist inbegriffen die Lieferung von Isolierband Butyl viskoelastisch und Isolierband mechanisch dielektrisch zur Ausführung der Rohrisolierung. Einbau von Stromisolierstück für Anschlussleitungen DN 50mm (2"), mit Anschweißenden, Volldurchgang, PN10.		nr § Nr	109,53000
10249		97.05.03.05		POSA IN OPERA DI GIUNTI DIELETTRICI / Posa in opera di giunti dielettrici a saldare a passaggio totale, per distribuzione di gas (UNI EN 1594), reti di distribuzione (UNI EN 9165) ed impianti di derivazione d' utenza del gas (UNI 9860). / Il prezzo comprende l' impiego di tutta l'attrezzatura ed i mezzi necessari alla movimentazione, alla posa in opera, alla saldatura del giunto, nonchè gli accessori ed i beni di consumo occorrenti alla posa del giunto stesso. Restano altresì intesi e compensati nella presente voce la rimozione del rivestimento della tubazione di qualsivoglia tipo in corrispondenza dei punti di saldatura, i tagli della tubazione esistente a misura per l'inserimento del giunto, il mantenimento in asse della tubazione in precedenza tagliata, la quale potrebbe subire degli spostamenti a causa dei tagli stessi, il ripristino del rivestimento del tubo precedentemente rimosso con materiale fornito dall' Appaltatore, eseguendo il lavoro come da indicazioni verbali o scritte impartite dal D.L. o dal Committente. Risulta altresì compresa nella voce anche la fornitura di nastro butilico viscoelastico e nastro meccanico dielettrico per l' esecuzione del ripristino e protezione del rivestimento della tubazione. Posa in opera di giunto dielettrico di linea per derivazione d' utenza gas DN 65mm (2" 1/2) a saldare, a passaggio totale, PN10. / § / VERLEGEN VON STROMISOLIERSTÜCKE / Einbau von Stromisolierstück mit Volldurchgang, für Erdgasverteilung (UNI EN 1594), Verteilernetze (UNI EN 9165) und Anschlussleitungen (UNI 9860). / Der Preis beinhaltet den Einsatz von allen notwendigen Werkzeugen und Geräten zum Handling, dem Einbau und der Schweißverbindung des Isolierstücks, sowie die notwendigen Zubehöre und Verbrauchsmaterialien. Weiters ist im Preis inbegriffen die Beseitigung der Rohrisolierung jeglicher Art bei den Verbindungsstellen, das Schneiden des bestehenden Rohres zum Einsetzen des Isolierstücks, das Halten der Achse des geschnittenen Rohres, das Wiederaufbringen der Rohrisolierung mit vom Auftragnehmer geliefertem Isoliermaterial, die Ausführung nach Vorgaben des Bauleiters oder Bauherrn. Weiters ist inbegriffen die Lieferung von Isolierband Butyl viskoelastisch und Isolierband mechanisch dielektrisch zur Ausführung der Rohrisolierung. Einbau von Stromisolierstück für Anschlussleitungen DN 65mm (2" 1/2), mit Anschweißenden, Volldurchgang, PN10.		nr § Nr	119,77000
10250		97.05.03.06		POSA IN OPERA DI GIUNTI DIELETTRICI / Posa in opera di giunti dielettrici a saldare a passaggio totale, per distribuzione di gas (UNI EN 1594), reti di distribuzione (UNI EN 9165) ed impianti di derivazione d' utenza del gas (UNI 9860). / Il prezzo comprende l' impiego di tutta l'attrezzatura ed i mezzi necessari alla movimentazione, alla posa in opera, alla saldatura del giunto, nonchè gli accessori ed i beni di consumo occorrenti alla posa del giunto stesso. Restano altresì intesi e compensati nella presente voce la rimozione del rivestimento della tubazione di qualsivoglia tipo in corrispondenza dei punti di saldatura, i tagli della tubazione esistente a misura per l'inserimento del giunto, il mantenimento in asse della tubazione in precedenza tagliata, la quale potrebbe subire degli spostamenti a causa dei tagli stessi, il ripristino del rivestimento del tubo precedentemente rimosso con materiale fornito dall' Appaltatore, eseguendo il lavoro come da indicazioni verbali o scritte impartite dal D.L. o dal Committente. Risulta altresì compresa nella voce anche la fornitura di nastro butilico viscoelastico e nastro meccanico dielettrico per l' esecuzione del ripristino e protezione del rivestimento della tubazione. Posa in opera di giunto dielettrico di linea per derivazione d' utenza gas DN 80mm (3") a saldare, a passaggio totale, PN10. / § / VERLEGEN VON STROMISOLIERSTÜCKE / Einbau von Stromisolierstück mit Volldurchgang, für Erdgasverteilung (UNI EN 1594), Verteilernetze (UNI EN 9165) und Anschlussleitungen (UNI 9860). / Der Preis beinhaltet den Einsatz von allen notwendigen Werkzeugen und Geräten zum Handling, dem Einbau und der Schweißverbindung des Isolierstücks, sowie die notwendigen Zubehöre und Verbrauchsmaterialien. Weiters ist im Preis inbegriffen die Beseitigung der Rohrisolierung jeglicher Art bei den Verbindungsstellen, das Schneiden des bestehenden Rohres zum Einsetzen des Isolierstücks, das Halten der Achse des geschnittenen Rohres, das Wiederaufbringen der Rohrisolierung mit vom Auftragnehmer geliefertem Isoliermaterial, die Ausführung nach Vorgaben des Bauleiters oder Bauherrn. Weiters ist inbegriffen die Lieferung von Isolierband Butyl viskoelastisch und Isolierband mechanisch dielektrisch zur Ausführung der Rohrisolierung. Einbau von Stromisolierstück für Anschlussleitungen DN 80mm (3"), mit Anschweißenden, Volldurchgang, PN10.		nr § Nr	128,45000
10251		97.05.03.07		POSA IN OPERA DI GIUNTI DIELETTRICI / Posa in opera di giunti dielettrici a saldare a passaggio totale, per distribuzione di gas (UNI EN 1594), reti di distribuzione (UNI EN 9165) ed impianti di derivazione d' utenza del gas (UNI 9860). / Il prezzo comprende l' impiego di tutta l'attrezzatura ed i mezzi necessari alla movimentazione, alla posa in opera, alla saldatura del giunto, nonchè gli accessori ed i beni di consumo occorrenti alla posa del giunto stesso. Restano altresì intesi e compensati nella presente voce la rimozione del rivestimento della tubazione di qualsivoglia tipo in corrispondenza dei punti di saldatura, i tagli della tubazione esistente a misura per l'inserimento del giunto, il mantenimento in asse della tubazione in precedenza tagliata, la quale potrebbe subire degli spostamenti a causa dei tagli stessi, il ripristino del rivestimento del tubo precedentemente rimosso con materiale fornito dall' Appaltatore, eseguendo il lavoro come da indicazioni verbali o scritte impartite dal D.L. o dal Committente. Risulta altresì compresa nella voce anche la fornitura di nastro butilico viscoelastico e nastro meccanico dielettrico per l' esecuzione del ripristino e protezione del rivestimento della tubazione. Posa in opera di giunto dielettrico di linea per condotte distribuzione gas DN 100mm (4") a saldare, a passaggio totale, PN25. / § / VERLEGEN VON STROMISOLIERSTÜCKE / Einbau von Stromisolierstück mit Volldurchgang, für Erdgasverteilung (UNI EN 1594), Verteilernetze (UNI EN 9165) und Anschlussleitungen (UNI 9860). / Der Preis beinhaltet den Einsatz von allen notwendigen Werkzeugen und Geräten zum Handling, dem Einbau und der Schweißverbindung des Isolierstücks, sowie die notwendigen Zubehöre und Verbrauchsmaterialien. Weiters ist im Preis inbegriffen die Beseitigung der Rohrisolierung jeglicher Art bei den Verbindungsstellen, das Schneiden des bestehenden Rohres zum Einsetzen des Isolierstücks, das Halten der Achse des geschnittenen Rohres, das Wiederaufbringen der Rohrisolierung mit vom Auftragnehmer geliefertem Isoliermaterial, die Ausführung nach Vorgaben des Bauleiters oder Bauherrn. Weiters ist inbegriffen die Lieferung von Isolierband Butyl viskoelastisch und Isolierband mechanisch dielektrisch zur Ausführung der Rohrisolierung. Einbau von Stromisolierstück für Gasleitungen DN 100mm (4"), mit Anschweißenden, Volldurchgang, PN25.		nr § Nr	143,51000
10252		97.05.03.08		POSA IN OPERA DI GIUNTI DIELETTRICI / Posa in opera di giunti dielettrici a saldare a passaggio totale, per distribuzione di gas (UNI EN 1594), reti di distribuzione (UNI EN 9165) ed impianti di derivazione d' utenza del gas (UNI 9860). / Il prezzo comprende l' impiego di tutta l'attrezzatura ed i mezzi necessari alla movimentazione, alla posa in opera, alla saldatura del giunto, nonchè gli accessori ed i beni di consumo occorrenti alla posa del giunto stesso. Restano altresì intesi e compensati nella presente voce la rimozione del rivestimento della tubazione di qualsivoglia tipo in corrispondenza dei punti di saldatura, i tagli della tubazione esistente a misura per l'inserimento del giunto, il mantenimento in asse della tubazione in precedenza tagliata, la quale potrebbe subire degli spostamenti a causa dei tagli stessi, il ripristino del rivestimento del tubo precedentemente rimosso con materiale fornito dall' Appaltatore, eseguendo il lavoro come da indicazioni verbali o scritte impartite dal D.L. o dal Committente. Risulta altresì compresa nella voce anche la fornitura di nastro butilico viscoelastico e nastro meccanico dielettrico per l' esecuzione del ripristino e protezione del rivestimento della tubazione. Posa in opera di giunto dielettrico di linea per condotte distribuzione gas DN 125mm (5") a saldare, a passaggio totale, PN25. / § / VERLEGEN VON STROMISOLIERSTÜCKE / Einbau von Stromisolierstück mit Volldurchgang, für Erdgasverteilung (UNI EN 1594), Verteilernetze (UNI EN 9165) und Anschlussleitungen (UNI 9860). / Der Preis beinhaltet den Einsatz von allen notwendigen Werkzeugen und Geräten zum Handling, dem Einbau und der Schweißverbindung des Isolierstücks, sowie die notwendigen Zubehöre und Verbrauchsmaterialien. Weiters ist im Preis inbegriffen die Beseitigung der Rohrisolierung jeglicher Art bei den Verbindungsstellen, das Schneiden des bestehenden Rohres zum Einsetzen des Isolierstücks, das Halten der Achse des geschnittenen Rohres, das Wiederaufbringen der Rohrisolierung mit vom Auftragnehmer geliefertem Isoliermaterial, die Ausführung nach Vorgaben des Bauleiters oder Bauherrn. Weiters ist inbegriffen die Lieferung von Isolierband Butyl viskoelastisch und Isolierband mechanisch dielektrisch zur Ausführung der Rohrisolierung. Einbau von Stromisolierstück für Gasleitungen DN 125mm (5"), mit Anschweißenden, Volldurchgang, PN25.		nr § Nr	153,86000
10253		97.05.03.09		POSA IN OPERA DI GIUNTI DIELETTRICI / Posa in opera di giunti dielettrici a saldare a passaggio totale, per distribuzione di gas (UNI EN 1594), reti di distribuzione (UNI EN 9165) ed impianti di derivazione d' utenza del gas (UNI 9860). / Il prezzo comprende l' impiego di tutta l'attrezzatura ed i mezzi necessari alla movimentazione, alla posa in opera, alla saldatura del giunto, nonchè gli accessori ed i beni di consumo occorrenti alla posa del giunto stesso. Restano altresì intesi e compensati nella presente voce la rimozione del rivestimento della tubazione di qualsivoglia tipo in corrispondenza dei punti di saldatura, i tagli della tubazione esistente a misura per l'inserimento del giunto, il mantenimento in asse della tubazione in precedenza tagliata, la quale potrebbe subire degli spostamenti a causa dei tagli stessi, il ripristino del rivestimento del tubo precedentemente rimosso con materiale fornito dall' Appaltatore, eseguendo il lavoro come da indicazioni verbali o scritte impartite dal D.L. o dal Committente. Risulta altresì compresa nella voce anche la fornitura di nastro butilico viscoelastico e nastro meccanico dielettrico per l' esecuzione del ripristino e protezione del rivestimento della tubazione. Posa in opera di giunto dielettrico di linea per condotte distribuzione gas DN 150mm (6") a saldare, a passaggio totale, PN25. / § / VERLEGEN VON STROMISOLIERSTÜCKE / Einbau von Stromisolierstück mit Volldurchgang, für Erdgasverteilung (UNI EN 1594), Verteilernetze (UNI EN 9165) und Anschlussleitungen (UNI 9860). / Der Preis beinhaltet den Einsatz von allen notwendigen Werkzeugen und Geräten zum Handling, dem Einbau und der Schweißverbindung des Isolierstücks, sowie die notwendigen Zubehöre und Verbrauchsmaterialien. Weiters ist im Preis inbegriffen die Beseitigung der Rohrisolierung jeglicher Art bei den Verbindungsstellen, das Schneiden des bestehenden Rohres zum Einsetzen des Isolierstücks, das Halten der Achse des geschnittenen Rohres, das Wiederaufbringen der Rohrisolierung mit vom Auftragnehmer geliefertem Isoliermaterial, die Ausführung nach Vorgaben des Bauleiters oder Bauherrn. Weiters ist inbegriffen die Lieferung von Isolierband Butyl viskoelastisch und Isolierband mechanisch dielektrisch zur Ausführung der Rohrisolierung. Einbau von Stromisolierstück für Gasleitungen DN 150mm (6"), mit Anschweißenden, Volldurchgang, PN25.		nr § Nr	168,34000
10254		97.05.03.10		POSA IN OPERA DI GIUNTI DIELETTRICI / Posa in opera di giunti dielettrici a saldare a passaggio totale, per distribuzione di gas (UNI EN 1594), reti di distribuzione (UNI EN 9165) ed impianti di derivazione d' utenza del gas (UNI 9860). / Il prezzo comprende l' impiego di tutta l'attrezzatura ed i mezzi necessari alla movimentazione, alla posa in opera, alla saldatura del giunto, nonchè gli accessori ed i beni di consumo occorrenti alla posa del giunto stesso. Restano altresì intesi e compensati nella presente voce la rimozione del rivestimento della tubazione di qualsivoglia tipo in corrispondenza dei punti di saldatura, i tagli della tubazione esistente a misura per l'inserimento del giunto, il mantenimento in asse della tubazione in precedenza tagliata, la quale potrebbe subire degli spostamenti a causa dei tagli stessi, il ripristino del rivestimento del tubo precedentemente rimosso con materiale fornito dall' Appaltatore, eseguendo il lavoro come da indicazioni verbali o scritte impartite dal D.L. o dal Committente. Risulta altresì compresa nella voce anche la fornitura di nastro butilico viscoelastico e nastro meccanico dielettrico per l' esecuzione del ripristino e protezione del rivestimento della tubazione. Posa in opera di giunto dielettrico di linea per condotte distribuzione gas DN 200mm (8") a saldare, a passaggio totale, PN25. / § / VERLEGEN VON STROMISOLIERSTÜCKE / Einbau von Stromisolierstück mit Volldurchgang, für Erdgasverteilung (UNI EN 1594), Verteilernetze (UNI EN 9165) und Anschlussleitungen (UNI 9860). / Der Preis beinhaltet den Einsatz von allen notwendigen Werkzeugen und Geräten zum Handling, dem Einbau und der Schweißverbindung des Isolierstücks, sowie die notwendigen Zubehöre und Verbrauchsmaterialien. Weiters ist im Preis inbegriffen die Beseitigung der Rohrisolierung jeglicher Art bei den Verbindungsstellen, das Schneiden des bestehenden Rohres zum Einsetzen des Isolierstücks, das Halten der Achse des geschnittenen Rohres, das Wiederaufbringen der Rohrisolierung mit vom Auftragnehmer geliefertem Isoliermaterial, die Ausführung nach Vorgaben des Bauleiters oder Bauherrn. Weiters ist inbegriffen die Lieferung von Isolierband Butyl viskoelastisch und Isolierband mechanisch dielektrisch zur Ausführung der Rohrisolierung. Einbau von Stromisolierstück für Gasleitungen DN 200mm (8"), mit Anschweißenden, Volldurchgang, PN25.		nr § Nr	185,58000
10255		97.05.03.11		POSA IN OPERA DI GIUNTI DIELETTRICI / Posa in opera di giunti dielettrici a saldare a passaggio totale, per distribuzione di gas (UNI EN 1594), reti di distribuzione (UNI EN 9165) ed impianti di derivazione d' utenza del gas (UNI 9860). / Il prezzo comprende l' impiego di tutta l'attrezzatura ed i mezzi necessari alla movimentazione, alla posa in opera, alla saldatura del giunto, nonchè gli accessori ed i beni di consumo occorrenti alla posa del giunto stesso. Restano altresì intesi e compensati nella presente voce la rimozione del rivestimento della tubazione di qualsivoglia tipo in corrispondenza dei punti di saldatura, i tagli della tubazione esistente a misura per l'inserimento del giunto, il mantenimento in asse della tubazione in precedenza tagliata, la quale potrebbe subire degli spostamenti a causa dei tagli stessi, il ripristino del rivestimento del tubo precedentemente rimosso con materiale fornito dall' Appaltatore, eseguendo il lavoro come da indicazioni verbali o scritte impartite dal D.L. o dal Committente. Risulta altresì compresa nella voce anche la fornitura di nastro butilico viscoelastico e nastro meccanico dielettrico per l' esecuzione del ripristino e protezione del rivestimento della tubazione. Posa in opera di giunto dielettrico di linea per condotte distribuzione gas DN 250mm (10") a saldare, a passaggio totale, PN25. / § / VERLEGEN VON STROMISOLIERSTÜCKE / Einbau von Stromisolierstück mit Volldurchgang, für Erdgasverteilung (UNI EN 1594), Verteilernetze (UNI EN 9165) und Anschlussleitungen (UNI 9860). / Der Preis beinhaltet den Einsatz von allen notwendigen Werkzeugen und Geräten zum Handling, dem Einbau und der Schweißverbindung des Isolierstücks, sowie die notwendigen Zubehöre und Verbrauchsmaterialien. Weiters ist im Preis inbegriffen die Beseitigung der Rohrisolierung jeglicher Art bei den Verbindungsstellen, das Schneiden des bestehenden Rohres zum Einsetzen des Isolierstücks, das Halten der Achse des geschnittenen Rohres, das Wiederaufbringen der Rohrisolierung mit vom Auftragnehmer geliefertem Isoliermaterial, die Ausführung nach Vorgaben des Bauleiters oder Bauherrn. Weiters ist inbegriffen die Lieferung von Isolierband Butyl viskoelastisch und Isolierband mechanisch dielektrisch zur Ausführung der Rohrisolierung. Einbau von Stromisolierstück für Gasleitungen DN 250mm (10"), mit Anschweißenden, Volldurchgang, PN25.		nr § Nr	207,18000
10256		97.05.03.12		POSA IN OPERA DI GIUNTI DIELETTRICI / Posa in opera di giunti dielettrici a saldare a passaggio totale, per distribuzione di gas (UNI EN 1594), reti di distribuzione (UNI EN 9165) ed impianti di derivazione d' utenza del gas (UNI 9860). / Il prezzo comprende l' impiego di tutta l'attrezzatura ed i mezzi necessari alla movimentazione, alla posa in opera, alla saldatura del giunto, nonchè gli accessori ed i beni di consumo occorrenti alla posa del giunto stesso. Restano altresì intesi e compensati nella presente voce la rimozione del rivestimento della tubazione di qualsivoglia tipo in corrispondenza dei punti di saldatura, i tagli della tubazione esistente a misura per l'inserimento del giunto, il mantenimento in asse della tubazione in precedenza tagliata, la quale potrebbe subire degli spostamenti a causa dei tagli stessi, il ripristino del rivestimento del tubo precedentemente rimosso con materiale fornito dall' Appaltatore, eseguendo il lavoro come da indicazioni verbali o scritte impartite dal D.L. o dal Committente. Risulta altresì compresa nella voce anche la fornitura di nastro butilico viscoelastico e nastro meccanico dielettrico per l' esecuzione del ripristino e protezione del rivestimento della tubazione. Posa in opera di giunto dielettrico di linea per condotte distribuzione gas DN 300mm (12") a saldare, a passaggio totale, PN25. / § / VERLEGEN VON STROMISOLIERSTÜCKE / Einbau von Stromisolierstück mit Volldurchgang, für Erdgasverteilung (UNI EN 1594), Verteilernetze (UNI EN 9165) und Anschlussleitungen (UNI 9860). / Der Preis beinhaltet den Einsatz von allen notwendigen Werkzeugen und Geräten zum Handling, dem Einbau und der Schweißverbindung des Isolierstücks, sowie die notwendigen Zubehöre und Verbrauchsmaterialien. Weiters ist im Preis inbegriffen die Beseitigung der Rohrisolierung jeglicher Art bei den Verbindungsstellen, das Schneiden des bestehenden Rohres zum Einsetzen des Isolierstücks, das Halten der Achse des geschnittenen Rohres, das Wiederaufbringen der Rohrisolierung mit vom Auftragnehmer geliefertem Isoliermaterial, die Ausführung nach Vorgaben des Bauleiters oder Bauherrn. Weiters ist inbegriffen die Lieferung von Isolierband Butyl viskoelastisch und Isolierband mechanisch dielektrisch zur Ausführung der Rohrisolierung. Einbau von Stromisolierstück für Gasleitungen DN 300mm (12"), mit Anschweißenden, Volldurchgang, PN25.		nr § Nr	237,74000
10257		97.05.03.13		POSA IN OPERA DI GIUNTI DIELETTRICI / Posa in opera di giunti dielettrici a saldare a passaggio totale, per distribuzione di gas (UNI EN 1594), reti di distribuzione (UNI EN 9165) ed impianti di derivazione d' utenza del gas (UNI 9860). / Il prezzo comprende l' impiego di tutta l'attrezzatura ed i mezzi necessari alla movimentazione, alla posa in opera, alla saldatura del giunto, nonchè gli accessori ed i beni di consumo occorrenti alla posa del giunto stesso. Restano altresì intesi e compensati nella presente voce la rimozione del rivestimento della tubazione di qualsivoglia tipo in corrispondenza dei punti di saldatura, i tagli della tubazione esistente a misura per l'inserimento del giunto, il mantenimento in asse della tubazione in precedenza tagliata, la quale potrebbe subire degli spostamenti a causa dei tagli stessi, il ripristino del rivestimento del tubo precedentemente rimosso con materiale fornito dall' Appaltatore, eseguendo il lavoro come da indicazioni verbali o scritte impartite dal D.L. o dal Committente. Risulta altresì compresa nella voce anche la fornitura di nastro butilico viscoelastico e nastro meccanico dielettrico per l' esecuzione del ripristino e protezione del rivestimento della tubazione. Posa in opera di giunto dielettrico di linea per condotte distribuzione gas DN 350mm (14") a saldare, a passaggio totale, PN25. / § / VERLEGEN VON STROMISOLIERSTÜCKE / Einbau von Stromisolierstück mit Volldurchgang, für Erdgasverteilung (UNI EN 1594), Verteilernetze (UNI EN 9165) und Anschlussleitungen (UNI 9860). / Der Preis beinhaltet den Einsatz von allen notwendigen Werkzeugen und Geräten zum Handling, dem Einbau und der Schweißverbindung des Isolierstücks, sowie die notwendigen Zubehöre und Verbrauchsmaterialien. Weiters ist im Preis inbegriffen die Beseitigung der Rohrisolierung jeglicher Art bei den Verbindungsstellen, das Schneiden des bestehenden Rohres zum Einsetzen des Isolierstücks, das Halten der Achse des geschnittenen Rohres, das Wiederaufbringen der Rohrisolierung mit vom Auftragnehmer geliefertem Isoliermaterial, die Ausführung nach Vorgaben des Bauleiters oder Bauherrn. Weiters ist inbegriffen die Lieferung von Isolierband Butyl viskoelastisch und Isolierband mechanisch dielektrisch zur Ausführung der Rohrisolierung. Einbau von Stromisolierstück für Gasleitungen DN 350mm (14"), mit Anschweißenden, Volldurchgang, PN25.		nr § Nr	252,36000
10258		97.05.03.14		POSA IN OPERA DI GIUNTI DIELETTRICI / Posa in opera di giunti dielettrici a saldare a passaggio totale, per distribuzione di gas (UNI EN 1594), reti di distribuzione (UNI EN 9165) ed impianti di derivazione d' utenza del gas (UNI 9860). / Il prezzo comprende l' impiego di tutta l'attrezzatura ed i mezzi necessari alla movimentazione, alla posa in opera, alla saldatura del giunto, nonchè gli accessori ed i beni di consumo occorrenti alla posa del giunto stesso. Restano altresì intesi e compensati nella presente voce la rimozione del rivestimento della tubazione di qualsivoglia tipo in corrispondenza dei punti di saldatura, i tagli della tubazione esistente a misura per l'inserimento del giunto, il mantenimento in asse della tubazione in precedenza tagliata, la quale potrebbe subire degli spostamenti a causa dei tagli stessi, il ripristino del rivestimento del tubo precedentemente rimosso con materiale fornito dall' Appaltatore, eseguendo il lavoro come da indicazioni verbali o scritte impartite dal D.L. o dal Committente. Risulta altresì compresa nella voce anche la fornitura di nastro butilico viscoelastico e nastro meccanico dielettrico per l' esecuzione del ripristino e protezione del rivestimento della tubazione. Posa in opera di giunto dielettrico di linea per condotte distribuzione gas DN 400mm (16") a saldare, a passaggio totale, PN25. / § / VERLEGEN VON STROMISOLIERSTÜCKE / Einbau von Stromisolierstück mit Volldurchgang, für Erdgasverteilung (UNI EN 1594), Verteilernetze (UNI EN 9165) und Anschlussleitungen (UNI 9860). / Der Preis beinhaltet den Einsatz von allen notwendigen Werkzeugen und Geräten zum Handling, dem Einbau und der Schweißverbindung des Isolierstücks, sowie die notwendigen Zubehöre und Verbrauchsmaterialien. Weiters ist im Preis inbegriffen die Beseitigung der Rohrisolierung jeglicher Art bei den Verbindungsstellen, das Schneiden des bestehenden Rohres zum Einsetzen des Isolierstücks, das Halten der Achse des geschnittenen Rohres, das Wiederaufbringen der Rohrisolierung mit vom Auftragnehmer geliefertem Isoliermaterial, die Ausführung nach Vorgaben des Bauleiters oder Bauherrn. Weiters ist inbegriffen die Lieferung von Isolierband Butyl viskoelastisch und Isolierband mechanisch dielektrisch zur Ausführung der Rohrisolierung. Einbau von Stromisolierstück für Gasleitungen DN 400mm (16"), mit Anschweißenden, Volldurchgang, PN25.		nr § Nr	269,81000
10259		97.05.03.15		POSA IN OPERA DI GIUNTI DIELETTRICI / Posa in opera di giunti dielettrici a saldare a passaggio totale, per distribuzione di gas (UNI EN 1594), reti di distribuzione (UNI EN 9165) ed impianti di derivazione d' utenza del gas (UNI 9860). / Il prezzo comprende l' impiego di tutta l'attrezzatura ed i mezzi necessari alla movimentazione, alla posa in opera, alla saldatura del giunto, nonchè gli accessori ed i beni di consumo occorrenti alla posa del giunto stesso. Restano altresì intesi e compensati nella presente voce la rimozione del rivestimento della tubazione di qualsivoglia tipo in corrispondenza dei punti di saldatura, i tagli della tubazione esistente a misura per l'inserimento del giunto, il mantenimento in asse della tubazione in precedenza tagliata, la quale potrebbe subire degli spostamenti a causa dei tagli stessi, il ripristino del rivestimento del tubo precedentemente rimosso con materiale fornito dall' Appaltatore, eseguendo il lavoro come da indicazioni verbali o scritte impartite dal D.L. o dal Committente. Risulta altresì compresa nella voce anche la fornitura di nastro butilico viscoelastico e nastro meccanico dielettrico per l' esecuzione del ripristino e protezione del rivestimento della tubazione. Posa in opera di giunto dielettrico di linea per condotte distribuzione gas DN 450mm (18") a saldare, a passaggio totale, PN25. / § / VERLEGEN VON STROMISOLIERSTÜCKE / Einbau von Stromisolierstück mit Volldurchgang, für Erdgasverteilung (UNI EN 1594), Verteilernetze (UNI EN 9165) und Anschlussleitungen (UNI 9860). / Der Preis beinhaltet den Einsatz von allen notwendigen Werkzeugen und Geräten zum Handling, dem Einbau und der Schweißverbindung des Isolierstücks, sowie die notwendigen Zubehöre und Verbrauchsmaterialien. Weiters ist im Preis inbegriffen die Beseitigung der Rohrisolierung jeglicher Art bei den Verbindungsstellen, das Schneiden des bestehenden Rohres zum Einsetzen des Isolierstücks, das Halten der Achse des geschnittenen Rohres, das Wiederaufbringen der Rohrisolierung mit vom Auftragnehmer geliefertem Isoliermaterial, die Ausführung nach Vorgaben des Bauleiters oder Bauherrn. Weiters ist inbegriffen die Lieferung von Isolierband Butyl viskoelastisch und Isolierband mechanisch dielektrisch zur Ausführung der Rohrisolierung. Einbau von Stromisolierstück für Gasleitungen DN 450mm (18"), mit Anschweißenden, Volldurchgang, PN25.		nr § Nr	287,95000
10260		97.05.03.16		POSA IN OPERA DI GIUNTI DIELETTRICI / Posa in opera di giunti dielettrici a saldare a passaggio totale, per distribuzione di gas (UNI EN 1594), reti di distribuzione (UNI EN 9165) ed impianti di derivazione d' utenza del gas (UNI 9860). / Il prezzo comprende l' impiego di tutta l'attrezzatura ed i mezzi necessari alla movimentazione, alla posa in opera, alla saldatura del giunto, nonchè gli accessori ed i beni di consumo occorrenti alla posa del giunto stesso. Restano altresì intesi e compensati nella presente voce la rimozione del rivestimento della tubazione di qualsivoglia tipo in corrispondenza dei punti di saldatura, i tagli della tubazione esistente a misura per l'inserimento del giunto, il mantenimento in asse della tubazione in precedenza tagliata, la quale potrebbe subire degli spostamenti a causa dei tagli stessi, il ripristino del rivestimento del tubo precedentemente rimosso con materiale fornito dall' Appaltatore, eseguendo il lavoro come da indicazioni verbali o scritte impartite dal D.L. o dal Committente. Risulta altresì compresa nella voce anche la fornitura di nastro butilico viscoelastico e nastro meccanico dielettrico per l' esecuzione del ripristino e protezione del rivestimento della tubazione. Posa in opera di giunto dielettrico di linea per condotte distribuzione gas DN 500mm (20") a saldare, a passaggio totale, PN25. / § / VERLEGEN VON STROMISOLIERSTÜCKE / Einbau von Stromisolierstück mit Volldurchgang, für Erdgasverteilung (UNI EN 1594), Verteilernetze (UNI EN 9165) und Anschlussleitungen (UNI 9860). / Der Preis beinhaltet den Einsatz von allen notwendigen Werkzeugen und Geräten zum Handling, dem Einbau und der Schweißverbindung des Isolierstücks, sowie die notwendigen Zubehöre und Verbrauchsmaterialien. Weiters ist im Preis inbegriffen die Beseitigung der Rohrisolierung jeglicher Art bei den Verbindungsstellen, das Schneiden des bestehenden Rohres zum Einsetzen des Isolierstücks, das Halten der Achse des geschnittenen Rohres, das Wiederaufbringen der Rohrisolierung mit vom Auftragnehmer geliefertem Isoliermaterial, die Ausführung nach Vorgaben des Bauleiters oder Bauherrn. Weiters ist inbegriffen die Lieferung von Isolierband Butyl viskoelastisch und Isolierband mechanisch dielektrisch zur Ausführung der Rohrisolierung. Einbau von Stromisolierstück für Gasleitungen DN 500mm (20"), mit Anschweißenden, Volldurchgang, PN25.		nr § Nr	303,05000
10261		97.06		POSA IN OPERA DI GIUNTI DIELETTRICI / Posa in opera di giunti dielettrici a saldare a passaggio totale, per distribuzione di gas (UNI EN 1594), reti di distribuzione (UNI EN 9165) ed impianti di derivazione d' utenza del gas (UNI 9860). / Il prezzo comprende l' impiego di tutta l'attrezzatura ed i mezzi necessari alla movimentazione, alla posa in opera, alla saldatura del giunto, nonchè gli accessori ed i beni di consumo occorrenti alla posa del giunto stesso. Restano altresì intesi e compensati nella presente voce la rimozione del rivestimento della tubazione di qualsivoglia tipo in corrispondenza dei punti di saldatura, i tagli della tubazione esistente a misura per l'inserimento del giunto, il mantenimento in asse della tubazione in precedenza tagliata, la quale potrebbe subire degli spostamenti a causa dei tagli stessi, il ripristino del rivestimento del tubo precedentemente rimosso con materiale fornito dall' Appaltatore, eseguendo il lavoro come da indicazioni verbali o scritte impartite dal D.L. o dal Committente. Risulta altresì compresa nella voce anche la fornitura di nastro butilico viscoelastico e nastro meccanico dielettrico per l' esecuzione del ripristino e protezione del rivestimento della tubazione. FORNITURA E POSA IN OPERA TUBAZIONI GAS NATURALE IN POLIETILENE / § / VERLEGEN VON STROMISOLIERSTÜCKE / Einbau von Stromisolierstück mit Volldurchgang, für Erdgasverteilung (UNI EN 1594), Verteilernetze (UNI EN 9165) und Anschlussleitungen (UNI 9860). / Der Preis beinhaltet den Einsatz von allen notwendigen Werkzeugen und Geräten zum Handling, dem Einbau und der Schweißverbindung des Isolierstücks, sowie die notwendigen Zubehöre und Verbrauchsmaterialien. Weiters ist im Preis inbegriffen die Beseitigung der Rohrisolierung jeglicher Art bei den Verbindungsstellen, das Schneiden des bestehenden Rohres zum Einsetzen des Isolierstücks, das Halten der Achse des geschnittenen Rohres, das Wiederaufbringen der Rohrisolierung mit vom Auftragnehmer geliefertem Isoliermaterial, die Ausführung nach Vorgaben des Bauleiters oder Bauherrn. Weiters ist inbegriffen die Lieferung von Isolierband Butyl viskoelastisch und Isolierband mechanisch dielektrisch zur Ausführung der Rohrisolierung. LIEFERUNG UND VERLEGEN VON ERDGASROHREN AUS POLYETHYLEN
10262		97.06.01		FORNITURA E POSA IN OPERA TUBAZIONI GAS NATURALE IN POLIETILENE FORNITURA TUBAZIONI GAS NATURALE IN POLIETILENE / Fornitura di tubazioni in polietilene ad alta densità per condotte interrate per la distribuzione di gas naturale in PE 100 (MRS 10,0MPa - PN16), di colore arancione e della classe (Standard Dimention Ratio) SDR 11. Le tubazioni dovranno riportare le seguenti diciture: la parola "GAS", il marchio di fabbrica, il marchio IIP (Istituto Italiano Plastici) o equivalente, il tipo di materiale (PE100), il riferimento normativo (UNI EN 1555-2), il diametro esterno, l'indicazione della serie (S 5), la data di produzione (o il numero di lotto), la linea di produzione ed il codice della materia prima impiegata. Nella fornitura sono inclusi i pezzi speciali contabilizzati moltiplicando la lunghezza di 1,0 ml per il coefficiente "a", come segue: curve e riduzioni a=3; "Tee" a=6; pezzi speciali per la giunzione acciaio-polietilene a=8; altri pezzi speciali a=3. I raccordi elettrosaldabili testa a testa o a manicotto ed i raccordi di transizione PE-acciaio, compresi nel prezzo, dovranno riportare le seguenti diciture: Norma di riferimento (UNI EN 1555-3), Produttore, diametro esterno, materiale utilizzato (PE 100), SDR di progetto (SDR 11), campo di saldabilità, data di produzione (o numero di lotto) e la parola "GAS". / Nel prezzo è infine compresa la fornitura di tubo in poleitilene corrugato drenante di protezione, di idoneo diametro, per contenere la condotta gas in PE ed il cavo elettrico unipolare FG7OR 0,6/1kV 1x10mm2 a doppio isolamento e antifiamma per il rilevamento della tubazione. / § / LIEFERUNG UND VERLEGEN VON ERDGASROHREN AUS POLYETHYLEN LIEFERUNG VON ERDGASROHREN AUS POLYETHYLEN / Lieferung von Leitung in hochdichtem Polyethylen für unterirdische Leitungen für die Erdgasverteilung in PE 100 (MRS 10,0MPa - PN16), orange Farbe und Klasse SDR 11 (Standard Dimention Ratio). Die Rohre müssen folgenden Aufdruck tragen: das Wort „GAS“, die Marke des Herstellers, das Zeichen des IIP (Istituto Italiano Plastici) oder gleichwertiges, den Materialtyp (PE100), die Bezugsnorm (UNI EN 1555-2), den Außendurchmesser, die Angabe der Serie (S 5), das Produktionsdatum (oder die Losnummer), die Produktionslinie und den Kodex des verwendeten Rohmaterials. In der Lieferung inklusive sind die Formstücke, welche mittels Multiplikation mit der Länge von 1,0 m mit dem Koeffizienten „a“ wie folgt verrechnet werden: Bögen und Reduzierungen a=3; T-Stücke a=6; Spezialformstücke für Anschluss Stahl-PE a=8; andere Formstücke a=3. Die Verbindungsstücke für die Stumpfschweißung oder Muffenschweißung sowie die Übergangsstücke PE-Stahl, welche im Preis inklusive sind, müssen folgenden Aufdruck tragen: Bezugsnorm (UNI EN 1555-3), Hersteller, Außendurchmesser, verwendetes Material (PE100), Projekt-SDR (SDR 11), Schweißbereich, Produktionsdatum (oder Losnummer) und das Wort „GAS“. / Im Preis ist weiters die Lieferung eines gewellten Polyethylendrainageschutzrohrs inklusive, von geeignetem Durchmesser, zur Umhüllung der Gasleitung in PE und des einpoligen Elektrokabels FG7OR 0,6/1kV 1x10mm2 mit doppelter Isolierung und Flammschutz für die Vermessung der Leitung.
10263		97.06.01.01		FORNITURA TUBAZIONI GAS NATURALE IN POLIETILENE / Fornitura di tubazioni in polietilene ad alta densità per condotte interrate per la distribuzione di gas naturale in PE 100 (MRS 10,0MPa - PN16), di colore arancione e della classe (Standard Dimention Ratio) SDR 11. Le tubazioni dovranno riportare le seguenti diciture: la parola "GAS", il marchio di fabbrica, il marchio IIP (Istituto Italiano Plastici) o equivalente, il tipo di materiale (PE100), il riferimento normativo (UNI EN 1555-2), il diametro esterno, l'indicazione della serie (S 5), la data di produzione (o il numero di lotto), la linea di produzione ed il codice della materia prima impiegata. Nella fornitura sono inclusi i pezzi speciali contabilizzati moltiplicando la lunghezza di 1,0 ml per il coefficiente "a", come segue: curve e riduzioni a=3; "Tee" a=6; pezzi speciali per la giunzione acciaio-polietilene a=8; altri pezzi speciali a=3. I raccordi elettrosaldabili testa a testa o a manicotto ed i raccordi di transizione PE-acciaio, compresi nel prezzo, dovranno riportare le seguenti diciture: Norma di riferimento (UNI EN 1555-3), Produttore, diametro esterno, materiale utilizzato (PE 100), SDR di progetto (SDR 11), campo di saldabilità, data di produzione (o numero di lotto) e la parola "GAS". / Nel prezzo è infine compresa la fornitura di tubo in poleitilene corrugato drenante di protezione, di idoneo diametro, per contenere la condotta gas in PE ed il cavo elettrico unipolare FG7OR 0,6/1kV 1x10mm2 a doppio isolamento e antifiamma per il rilevamento della tubazione. Fornitura di tubazione gas naturale in PE100 DN 25 mm / § / LIEFERUNG VON ERDGASROHREN AUS POLYETHYLEN / Lieferung von Leitung in hochdichtem Polyethylen für unterirdische Leitungen für die Erdgasverteilung in PE 100 (MRS 10,0MPa - PN16), orange Farbe und Klasse SDR 11 (Standard Dimention Ratio). Die Rohre müssen folgenden Aufdruck tragen: das Wort „GAS“, die Marke des Herstellers, das Zeichen des IIP (Istituto Italiano Plastici) oder gleichwertiges, den Materialtyp (PE100), die Bezugsnorm (UNI EN 1555-2), den Außendurchmesser, die Angabe der Serie (S 5), das Produktionsdatum (oder die Losnummer), die Produktionslinie und den Kodex des verwendeten Rohmaterials. In der Lieferung inklusive sind die Formstücke, welche mittels Multiplikation mit der Länge von 1,0 m mit dem Koeffizienten „a“ wie folgt verrechnet werden: Bögen und Reduzierungen a=3; T-Stücke a=6; Spezialformstücke für Anschluss Stahl-PE a=8; andere Formstücke a=3. Die Verbindungsstücke für die Stumpfschweißung oder Muffenschweißung sowie die Übergangsstücke PE-Stahl, welche im Preis inklusive sind, müssen folgenden Aufdruck tragen: Bezugsnorm (UNI EN 1555-3), Hersteller, Außendurchmesser, verwendetes Material (PE100), Projekt-SDR (SDR 11), Schweißbereich, Produktionsdatum (oder Losnummer) und das Wort „GAS“. / Im Preis ist weiters die Lieferung eines gewellten Polyethylendrainageschutzrohrs inklusive, von geeignetem Durchmesser, zur Umhüllung der Gasleitung in PE und des einpoligen Elektrokabels FG7OR 0,6/1kV 1x10mm2 mit doppelter Isolierung und Flammschutz für die Vermessung der Leitung. Lieferung von Rohrleitungen aus PE100 für Erdgas, DN 25 mm		m § m	4,39000
10264		97.06.01.02		FORNITURA TUBAZIONI GAS NATURALE IN POLIETILENE / Fornitura di tubazioni in polietilene ad alta densità per condotte interrate per la distribuzione di gas naturale in PE 100 (MRS 10,0MPa - PN16), di colore arancione e della classe (Standard Dimention Ratio) SDR 11. Le tubazioni dovranno riportare le seguenti diciture: la parola "GAS", il marchio di fabbrica, il marchio IIP (Istituto Italiano Plastici) o equivalente, il tipo di materiale (PE100), il riferimento normativo (UNI EN 1555-2), il diametro esterno, l'indicazione della serie (S 5), la data di produzione (o il numero di lotto), la linea di produzione ed il codice della materia prima impiegata. Nella fornitura sono inclusi i pezzi speciali contabilizzati moltiplicando la lunghezza di 1,0 ml per il coefficiente "a", come segue: curve e riduzioni a=3; "Tee" a=6; pezzi speciali per la giunzione acciaio-polietilene a=8; altri pezzi speciali a=3. I raccordi elettrosaldabili testa a testa o a manicotto ed i raccordi di transizione PE-acciaio, compresi nel prezzo, dovranno riportare le seguenti diciture: Norma di riferimento (UNI EN 1555-3), Produttore, diametro esterno, materiale utilizzato (PE 100), SDR di progetto (SDR 11), campo di saldabilità, data di produzione (o numero di lotto) e la parola "GAS". / Nel prezzo è infine compresa la fornitura di tubo in poleitilene corrugato drenante di protezione, di idoneo diametro, per contenere la condotta gas in PE ed il cavo elettrico unipolare FG7OR 0,6/1kV 1x10mm2 a doppio isolamento e antifiamma per il rilevamento della tubazione. Fornitura di tubazione gas naturale in PE100 DN 32 mm / § / LIEFERUNG VON ERDGASROHREN AUS POLYETHYLEN / Lieferung von Leitung in hochdichtem Polyethylen für unterirdische Leitungen für die Erdgasverteilung in PE 100 (MRS 10,0MPa - PN16), orange Farbe und Klasse SDR 11 (Standard Dimention Ratio). Die Rohre müssen folgenden Aufdruck tragen: das Wort „GAS“, die Marke des Herstellers, das Zeichen des IIP (Istituto Italiano Plastici) oder gleichwertiges, den Materialtyp (PE100), die Bezugsnorm (UNI EN 1555-2), den Außendurchmesser, die Angabe der Serie (S 5), das Produktionsdatum (oder die Losnummer), die Produktionslinie und den Kodex des verwendeten Rohmaterials. In der Lieferung inklusive sind die Formstücke, welche mittels Multiplikation mit der Länge von 1,0 m mit dem Koeffizienten „a“ wie folgt verrechnet werden: Bögen und Reduzierungen a=3; T-Stücke a=6; Spezialformstücke für Anschluss Stahl-PE a=8; andere Formstücke a=3. Die Verbindungsstücke für die Stumpfschweißung oder Muffenschweißung sowie die Übergangsstücke PE-Stahl, welche im Preis inklusive sind, müssen folgenden Aufdruck tragen: Bezugsnorm (UNI EN 1555-3), Hersteller, Außendurchmesser, verwendetes Material (PE100), Projekt-SDR (SDR 11), Schweißbereich, Produktionsdatum (oder Losnummer) und das Wort „GAS“. / Im Preis ist weiters die Lieferung eines gewellten Polyethylendrainageschutzrohrs inklusive, von geeignetem Durchmesser, zur Umhüllung der Gasleitung in PE und des einpoligen Elektrokabels FG7OR 0,6/1kV 1x10mm2 mit doppelter Isolierung und Flammschutz für die Vermessung der Leitung. Lieferung von Rohrleitungen aus PE100 für Erdgas, DN 32 mm		m § m	4,84000
10265		97.06.01.03		FORNITURA TUBAZIONI GAS NATURALE IN POLIETILENE / Fornitura di tubazioni in polietilene ad alta densità per condotte interrate per la distribuzione di gas naturale in PE 100 (MRS 10,0MPa - PN16), di colore arancione e della classe (Standard Dimention Ratio) SDR 11. Le tubazioni dovranno riportare le seguenti diciture: la parola "GAS", il marchio di fabbrica, il marchio IIP (Istituto Italiano Plastici) o equivalente, il tipo di materiale (PE100), il riferimento normativo (UNI EN 1555-2), il diametro esterno, l'indicazione della serie (S 5), la data di produzione (o il numero di lotto), la linea di produzione ed il codice della materia prima impiegata. Nella fornitura sono inclusi i pezzi speciali contabilizzati moltiplicando la lunghezza di 1,0 ml per il coefficiente "a", come segue: curve e riduzioni a=3; "Tee" a=6; pezzi speciali per la giunzione acciaio-polietilene a=8; altri pezzi speciali a=3. I raccordi elettrosaldabili testa a testa o a manicotto ed i raccordi di transizione PE-acciaio, compresi nel prezzo, dovranno riportare le seguenti diciture: Norma di riferimento (UNI EN 1555-3), Produttore, diametro esterno, materiale utilizzato (PE 100), SDR di progetto (SDR 11), campo di saldabilità, data di produzione (o numero di lotto) e la parola "GAS". / Nel prezzo è infine compresa la fornitura di tubo in poleitilene corrugato drenante di protezione, di idoneo diametro, per contenere la condotta gas in PE ed il cavo elettrico unipolare FG7OR 0,6/1kV 1x10mm2 a doppio isolamento e antifiamma per il rilevamento della tubazione. Fornitura di tubazione gas naturale in PE100 DN 40 mm / § / LIEFERUNG VON ERDGASROHREN AUS POLYETHYLEN / Lieferung von Leitung in hochdichtem Polyethylen für unterirdische Leitungen für die Erdgasverteilung in PE 100 (MRS 10,0MPa - PN16), orange Farbe und Klasse SDR 11 (Standard Dimention Ratio). Die Rohre müssen folgenden Aufdruck tragen: das Wort „GAS“, die Marke des Herstellers, das Zeichen des IIP (Istituto Italiano Plastici) oder gleichwertiges, den Materialtyp (PE100), die Bezugsnorm (UNI EN 1555-2), den Außendurchmesser, die Angabe der Serie (S 5), das Produktionsdatum (oder die Losnummer), die Produktionslinie und den Kodex des verwendeten Rohmaterials. In der Lieferung inklusive sind die Formstücke, welche mittels Multiplikation mit der Länge von 1,0 m mit dem Koeffizienten „a“ wie folgt verrechnet werden: Bögen und Reduzierungen a=3; T-Stücke a=6; Spezialformstücke für Anschluss Stahl-PE a=8; andere Formstücke a=3. Die Verbindungsstücke für die Stumpfschweißung oder Muffenschweißung sowie die Übergangsstücke PE-Stahl, welche im Preis inklusive sind, müssen folgenden Aufdruck tragen: Bezugsnorm (UNI EN 1555-3), Hersteller, Außendurchmesser, verwendetes Material (PE100), Projekt-SDR (SDR 11), Schweißbereich, Produktionsdatum (oder Losnummer) und das Wort „GAS“. / Im Preis ist weiters die Lieferung eines gewellten Polyethylendrainageschutzrohrs inklusive, von geeignetem Durchmesser, zur Umhüllung der Gasleitung in PE und des einpoligen Elektrokabels FG7OR 0,6/1kV 1x10mm2 mit doppelter Isolierung und Flammschutz für die Vermessung der Leitung. Lieferung von Rohrleitungen aus PE100 für Erdgas, DN 40 mm		m § m	5,60000
10266		97.06.01.04		FORNITURA TUBAZIONI GAS NATURALE IN POLIETILENE / Fornitura di tubazioni in polietilene ad alta densità per condotte interrate per la distribuzione di gas naturale in PE 100 (MRS 10,0MPa - PN16), di colore arancione e della classe (Standard Dimention Ratio) SDR 11. Le tubazioni dovranno riportare le seguenti diciture: la parola "GAS", il marchio di fabbrica, il marchio IIP (Istituto Italiano Plastici) o equivalente, il tipo di materiale (PE100), il riferimento normativo (UNI EN 1555-2), il diametro esterno, l'indicazione della serie (S 5), la data di produzione (o il numero di lotto), la linea di produzione ed il codice della materia prima impiegata. Nella fornitura sono inclusi i pezzi speciali contabilizzati moltiplicando la lunghezza di 1,0 ml per il coefficiente "a", come segue: curve e riduzioni a=3; "Tee" a=6; pezzi speciali per la giunzione acciaio-polietilene a=8; altri pezzi speciali a=3. I raccordi elettrosaldabili testa a testa o a manicotto ed i raccordi di transizione PE-acciaio, compresi nel prezzo, dovranno riportare le seguenti diciture: Norma di riferimento (UNI EN 1555-3), Produttore, diametro esterno, materiale utilizzato (PE 100), SDR di progetto (SDR 11), campo di saldabilità, data di produzione (o numero di lotto) e la parola "GAS". / Nel prezzo è infine compresa la fornitura di tubo in poleitilene corrugato drenante di protezione, di idoneo diametro, per contenere la condotta gas in PE ed il cavo elettrico unipolare FG7OR 0,6/1kV 1x10mm2 a doppio isolamento e antifiamma per il rilevamento della tubazione. Fornitura di tubazione gas naturale in PE100 DN 50 mm / § / LIEFERUNG VON ERDGASROHREN AUS POLYETHYLEN / Lieferung von Leitung in hochdichtem Polyethylen für unterirdische Leitungen für die Erdgasverteilung in PE 100 (MRS 10,0MPa - PN16), orange Farbe und Klasse SDR 11 (Standard Dimention Ratio). Die Rohre müssen folgenden Aufdruck tragen: das Wort „GAS“, die Marke des Herstellers, das Zeichen des IIP (Istituto Italiano Plastici) oder gleichwertiges, den Materialtyp (PE100), die Bezugsnorm (UNI EN 1555-2), den Außendurchmesser, die Angabe der Serie (S 5), das Produktionsdatum (oder die Losnummer), die Produktionslinie und den Kodex des verwendeten Rohmaterials. In der Lieferung inklusive sind die Formstücke, welche mittels Multiplikation mit der Länge von 1,0 m mit dem Koeffizienten „a“ wie folgt verrechnet werden: Bögen und Reduzierungen a=3; T-Stücke a=6; Spezialformstücke für Anschluss Stahl-PE a=8; andere Formstücke a=3. Die Verbindungsstücke für die Stumpfschweißung oder Muffenschweißung sowie die Übergangsstücke PE-Stahl, welche im Preis inklusive sind, müssen folgenden Aufdruck tragen: Bezugsnorm (UNI EN 1555-3), Hersteller, Außendurchmesser, verwendetes Material (PE100), Projekt-SDR (SDR 11), Schweißbereich, Produktionsdatum (oder Losnummer) und das Wort „GAS“. / Im Preis ist weiters die Lieferung eines gewellten Polyethylendrainageschutzrohrs inklusive, von geeignetem Durchmesser, zur Umhüllung der Gasleitung in PE und des einpoligen Elektrokabels FG7OR 0,6/1kV 1x10mm2 mit doppelter Isolierung und Flammschutz für die Vermessung der Leitung. Lieferung von Rohrleitungen aus PE100 für Erdgas, DN 50 mm		m § m	8,22000
10267		97.06.01.05		FORNITURA TUBAZIONI GAS NATURALE IN POLIETILENE / Fornitura di tubazioni in polietilene ad alta densità per condotte interrate per la distribuzione di gas naturale in PE 100 (MRS 10,0MPa - PN16), di colore arancione e della classe (Standard Dimention Ratio) SDR 11. Le tubazioni dovranno riportare le seguenti diciture: la parola "GAS", il marchio di fabbrica, il marchio IIP (Istituto Italiano Plastici) o equivalente, il tipo di materiale (PE100), il riferimento normativo (UNI EN 1555-2), il diametro esterno, l'indicazione della serie (S 5), la data di produzione (o il numero di lotto), la linea di produzione ed il codice della materia prima impiegata. Nella fornitura sono inclusi i pezzi speciali contabilizzati moltiplicando la lunghezza di 1,0 ml per il coefficiente "a", come segue: curve e riduzioni a=3; "Tee" a=6; pezzi speciali per la giunzione acciaio-polietilene a=8; altri pezzi speciali a=3. I raccordi elettrosaldabili testa a testa o a manicotto ed i raccordi di transizione PE-acciaio, compresi nel prezzo, dovranno riportare le seguenti diciture: Norma di riferimento (UNI EN 1555-3), Produttore, diametro esterno, materiale utilizzato (PE 100), SDR di progetto (SDR 11), campo di saldabilità, data di produzione (o numero di lotto) e la parola "GAS". / Nel prezzo è infine compresa la fornitura di tubo in poleitilene corrugato drenante di protezione, di idoneo diametro, per contenere la condotta gas in PE ed il cavo elettrico unipolare FG7OR 0,6/1kV 1x10mm2 a doppio isolamento e antifiamma per il rilevamento della tubazione. Fornitura di tubazione gas naturale in PE100 DN 63 mm / § / LIEFERUNG VON ERDGASROHREN AUS POLYETHYLEN / Lieferung von Leitung in hochdichtem Polyethylen für unterirdische Leitungen für die Erdgasverteilung in PE 100 (MRS 10,0MPa - PN16), orange Farbe und Klasse SDR 11 (Standard Dimention Ratio). Die Rohre müssen folgenden Aufdruck tragen: das Wort „GAS“, die Marke des Herstellers, das Zeichen des IIP (Istituto Italiano Plastici) oder gleichwertiges, den Materialtyp (PE100), die Bezugsnorm (UNI EN 1555-2), den Außendurchmesser, die Angabe der Serie (S 5), das Produktionsdatum (oder die Losnummer), die Produktionslinie und den Kodex des verwendeten Rohmaterials. In der Lieferung inklusive sind die Formstücke, welche mittels Multiplikation mit der Länge von 1,0 m mit dem Koeffizienten „a“ wie folgt verrechnet werden: Bögen und Reduzierungen a=3; T-Stücke a=6; Spezialformstücke für Anschluss Stahl-PE a=8; andere Formstücke a=3. Die Verbindungsstücke für die Stumpfschweißung oder Muffenschweißung sowie die Übergangsstücke PE-Stahl, welche im Preis inklusive sind, müssen folgenden Aufdruck tragen: Bezugsnorm (UNI EN 1555-3), Hersteller, Außendurchmesser, verwendetes Material (PE100), Projekt-SDR (SDR 11), Schweißbereich, Produktionsdatum (oder Losnummer) und das Wort „GAS“. / Im Preis ist weiters die Lieferung eines gewellten Polyethylendrainageschutzrohrs inklusive, von geeignetem Durchmesser, zur Umhüllung der Gasleitung in PE und des einpoligen Elektrokabels FG7OR 0,6/1kV 1x10mm2 mit doppelter Isolierung und Flammschutz für die Vermessung der Leitung. Lieferung von Rohrleitungen aus PE100 für Erdgas, DN 63 mm		m § m	10,42000
10268		97.06.01.06		FORNITURA TUBAZIONI GAS NATURALE IN POLIETILENE / Fornitura di tubazioni in polietilene ad alta densità per condotte interrate per la distribuzione di gas naturale in PE 100 (MRS 10,0MPa - PN16), di colore arancione e della classe (Standard Dimention Ratio) SDR 11. Le tubazioni dovranno riportare le seguenti diciture: la parola "GAS", il marchio di fabbrica, il marchio IIP (Istituto Italiano Plastici) o equivalente, il tipo di materiale (PE100), il riferimento normativo (UNI EN 1555-2), il diametro esterno, l'indicazione della serie (S 5), la data di produzione (o il numero di lotto), la linea di produzione ed il codice della materia prima impiegata. Nella fornitura sono inclusi i pezzi speciali contabilizzati moltiplicando la lunghezza di 1,0 ml per il coefficiente "a", come segue: curve e riduzioni a=3; "Tee" a=6; pezzi speciali per la giunzione acciaio-polietilene a=8; altri pezzi speciali a=3. I raccordi elettrosaldabili testa a testa o a manicotto ed i raccordi di transizione PE-acciaio, compresi nel prezzo, dovranno riportare le seguenti diciture: Norma di riferimento (UNI EN 1555-3), Produttore, diametro esterno, materiale utilizzato (PE 100), SDR di progetto (SDR 11), campo di saldabilità, data di produzione (o numero di lotto) e la parola "GAS". / Nel prezzo è infine compresa la fornitura di tubo in poleitilene corrugato drenante di protezione, di idoneo diametro, per contenere la condotta gas in PE ed il cavo elettrico unipolare FG7OR 0,6/1kV 1x10mm2 a doppio isolamento e antifiamma per il rilevamento della tubazione. Fornitura di tubazione gas naturale in PE100 DN 75 mm / § / LIEFERUNG VON ERDGASROHREN AUS POLYETHYLEN / Lieferung von Leitung in hochdichtem Polyethylen für unterirdische Leitungen für die Erdgasverteilung in PE 100 (MRS 10,0MPa - PN16), orange Farbe und Klasse SDR 11 (Standard Dimention Ratio). Die Rohre müssen folgenden Aufdruck tragen: das Wort „GAS“, die Marke des Herstellers, das Zeichen des IIP (Istituto Italiano Plastici) oder gleichwertiges, den Materialtyp (PE100), die Bezugsnorm (UNI EN 1555-2), den Außendurchmesser, die Angabe der Serie (S 5), das Produktionsdatum (oder die Losnummer), die Produktionslinie und den Kodex des verwendeten Rohmaterials. In der Lieferung inklusive sind die Formstücke, welche mittels Multiplikation mit der Länge von 1,0 m mit dem Koeffizienten „a“ wie folgt verrechnet werden: Bögen und Reduzierungen a=3; T-Stücke a=6; Spezialformstücke für Anschluss Stahl-PE a=8; andere Formstücke a=3. Die Verbindungsstücke für die Stumpfschweißung oder Muffenschweißung sowie die Übergangsstücke PE-Stahl, welche im Preis inklusive sind, müssen folgenden Aufdruck tragen: Bezugsnorm (UNI EN 1555-3), Hersteller, Außendurchmesser, verwendetes Material (PE100), Projekt-SDR (SDR 11), Schweißbereich, Produktionsdatum (oder Losnummer) und das Wort „GAS“. / Im Preis ist weiters die Lieferung eines gewellten Polyethylendrainageschutzrohrs inklusive, von geeignetem Durchmesser, zur Umhüllung der Gasleitung in PE und des einpoligen Elektrokabels FG7OR 0,6/1kV 1x10mm2 mit doppelter Isolierung und Flammschutz für die Vermessung der Leitung. Lieferung von Rohrleitungen aus PE100 für Erdgas, DN 75 mm		m § m	13,40000
10269		97.06.01.07		FORNITURA TUBAZIONI GAS NATURALE IN POLIETILENE / Fornitura di tubazioni in polietilene ad alta densità per condotte interrate per la distribuzione di gas naturale in PE 100 (MRS 10,0MPa - PN16), di colore arancione e della classe (Standard Dimention Ratio) SDR 11. Le tubazioni dovranno riportare le seguenti diciture: la parola "GAS", il marchio di fabbrica, il marchio IIP (Istituto Italiano Plastici) o equivalente, il tipo di materiale (PE100), il riferimento normativo (UNI EN 1555-2), il diametro esterno, l'indicazione della serie (S 5), la data di produzione (o il numero di lotto), la linea di produzione ed il codice della materia prima impiegata. Nella fornitura sono inclusi i pezzi speciali contabilizzati moltiplicando la lunghezza di 1,0 ml per il coefficiente "a", come segue: curve e riduzioni a=3; "Tee" a=6; pezzi speciali per la giunzione acciaio-polietilene a=8; altri pezzi speciali a=3. I raccordi elettrosaldabili testa a testa o a manicotto ed i raccordi di transizione PE-acciaio, compresi nel prezzo, dovranno riportare le seguenti diciture: Norma di riferimento (UNI EN 1555-3), Produttore, diametro esterno, materiale utilizzato (PE 100), SDR di progetto (SDR 11), campo di saldabilità, data di produzione (o numero di lotto) e la parola "GAS". / Nel prezzo è infine compresa la fornitura di tubo in poleitilene corrugato drenante di protezione, di idoneo diametro, per contenere la condotta gas in PE ed il cavo elettrico unipolare FG7OR 0,6/1kV 1x10mm2 a doppio isolamento e antifiamma per il rilevamento della tubazione. Fornitura di tubazione gas naturale in PE100 DN 90 mm / § / LIEFERUNG VON ERDGASROHREN AUS POLYETHYLEN / Lieferung von Leitung in hochdichtem Polyethylen für unterirdische Leitungen für die Erdgasverteilung in PE 100 (MRS 10,0MPa - PN16), orange Farbe und Klasse SDR 11 (Standard Dimention Ratio). Die Rohre müssen folgenden Aufdruck tragen: das Wort „GAS“, die Marke des Herstellers, das Zeichen des IIP (Istituto Italiano Plastici) oder gleichwertiges, den Materialtyp (PE100), die Bezugsnorm (UNI EN 1555-2), den Außendurchmesser, die Angabe der Serie (S 5), das Produktionsdatum (oder die Losnummer), die Produktionslinie und den Kodex des verwendeten Rohmaterials. In der Lieferung inklusive sind die Formstücke, welche mittels Multiplikation mit der Länge von 1,0 m mit dem Koeffizienten „a“ wie folgt verrechnet werden: Bögen und Reduzierungen a=3; T-Stücke a=6; Spezialformstücke für Anschluss Stahl-PE a=8; andere Formstücke a=3. Die Verbindungsstücke für die Stumpfschweißung oder Muffenschweißung sowie die Übergangsstücke PE-Stahl, welche im Preis inklusive sind, müssen folgenden Aufdruck tragen: Bezugsnorm (UNI EN 1555-3), Hersteller, Außendurchmesser, verwendetes Material (PE100), Projekt-SDR (SDR 11), Schweißbereich, Produktionsdatum (oder Losnummer) und das Wort „GAS“. / Im Preis ist weiters die Lieferung eines gewellten Polyethylendrainageschutzrohrs inklusive, von geeignetem Durchmesser, zur Umhüllung der Gasleitung in PE und des einpoligen Elektrokabels FG7OR 0,6/1kV 1x10mm2 mit doppelter Isolierung und Flammschutz für die Vermessung der Leitung. Lieferung von Rohrleitungen aus PE100 für Erdgas, DN 90 mm		m § m	18,09000
10270		97.06.01.08		FORNITURA TUBAZIONI GAS NATURALE IN POLIETILENE / Fornitura di tubazioni in polietilene ad alta densità per condotte interrate per la distribuzione di gas naturale in PE 100 (MRS 10,0MPa - PN16), di colore arancione e della classe (Standard Dimention Ratio) SDR 11. Le tubazioni dovranno riportare le seguenti diciture: la parola "GAS", il marchio di fabbrica, il marchio IIP (Istituto Italiano Plastici) o equivalente, il tipo di materiale (PE100), il riferimento normativo (UNI EN 1555-2), il diametro esterno, l'indicazione della serie (S 5), la data di produzione (o il numero di lotto), la linea di produzione ed il codice della materia prima impiegata. Nella fornitura sono inclusi i pezzi speciali contabilizzati moltiplicando la lunghezza di 1,0 ml per il coefficiente "a", come segue: curve e riduzioni a=3; "Tee" a=6; pezzi speciali per la giunzione acciaio-polietilene a=8; altri pezzi speciali a=3. I raccordi elettrosaldabili testa a testa o a manicotto ed i raccordi di transizione PE-acciaio, compresi nel prezzo, dovranno riportare le seguenti diciture: Norma di riferimento (UNI EN 1555-3), Produttore, diametro esterno, materiale utilizzato (PE 100), SDR di progetto (SDR 11), campo di saldabilità, data di produzione (o numero di lotto) e la parola "GAS". / Nel prezzo è infine compresa la fornitura di tubo in poleitilene corrugato drenante di protezione, di idoneo diametro, per contenere la condotta gas in PE ed il cavo elettrico unipolare FG7OR 0,6/1kV 1x10mm2 a doppio isolamento e antifiamma per il rilevamento della tubazione. Fornitura di tubazione gas naturale in PE100 DN 110 mm / § / LIEFERUNG VON ERDGASROHREN AUS POLYETHYLEN / Lieferung von Leitung in hochdichtem Polyethylen für unterirdische Leitungen für die Erdgasverteilung in PE 100 (MRS 10,0MPa - PN16), orange Farbe und Klasse SDR 11 (Standard Dimention Ratio). Die Rohre müssen folgenden Aufdruck tragen: das Wort „GAS“, die Marke des Herstellers, das Zeichen des IIP (Istituto Italiano Plastici) oder gleichwertiges, den Materialtyp (PE100), die Bezugsnorm (UNI EN 1555-2), den Außendurchmesser, die Angabe der Serie (S 5), das Produktionsdatum (oder die Losnummer), die Produktionslinie und den Kodex des verwendeten Rohmaterials. In der Lieferung inklusive sind die Formstücke, welche mittels Multiplikation mit der Länge von 1,0 m mit dem Koeffizienten „a“ wie folgt verrechnet werden: Bögen und Reduzierungen a=3; T-Stücke a=6; Spezialformstücke für Anschluss Stahl-PE a=8; andere Formstücke a=3. Die Verbindungsstücke für die Stumpfschweißung oder Muffenschweißung sowie die Übergangsstücke PE-Stahl, welche im Preis inklusive sind, müssen folgenden Aufdruck tragen: Bezugsnorm (UNI EN 1555-3), Hersteller, Außendurchmesser, verwendetes Material (PE100), Projekt-SDR (SDR 11), Schweißbereich, Produktionsdatum (oder Losnummer) und das Wort „GAS“. / Im Preis ist weiters die Lieferung eines gewellten Polyethylendrainageschutzrohrs inklusive, von geeignetem Durchmesser, zur Umhüllung der Gasleitung in PE und des einpoligen Elektrokabels FG7OR 0,6/1kV 1x10mm2 mit doppelter Isolierung und Flammschutz für die Vermessung der Leitung. Lieferung von Rohrleitungen aus PE100 für Erdgas, DN 110 mm		m § m	23,42000
10271		97.06.01.09		FORNITURA TUBAZIONI GAS NATURALE IN POLIETILENE / Fornitura di tubazioni in polietilene ad alta densità per condotte interrate per la distribuzione di gas naturale in PE 100 (MRS 10,0MPa - PN16), di colore arancione e della classe (Standard Dimention Ratio) SDR 11. Le tubazioni dovranno riportare le seguenti diciture: la parola "GAS", il marchio di fabbrica, il marchio IIP (Istituto Italiano Plastici) o equivalente, il tipo di materiale (PE100), il riferimento normativo (UNI EN 1555-2), il diametro esterno, l'indicazione della serie (S 5), la data di produzione (o il numero di lotto), la linea di produzione ed il codice della materia prima impiegata. Nella fornitura sono inclusi i pezzi speciali contabilizzati moltiplicando la lunghezza di 1,0 ml per il coefficiente "a", come segue: curve e riduzioni a=3; "Tee" a=6; pezzi speciali per la giunzione acciaio-polietilene a=8; altri pezzi speciali a=3. I raccordi elettrosaldabili testa a testa o a manicotto ed i raccordi di transizione PE-acciaio, compresi nel prezzo, dovranno riportare le seguenti diciture: Norma di riferimento (UNI EN 1555-3), Produttore, diametro esterno, materiale utilizzato (PE 100), SDR di progetto (SDR 11), campo di saldabilità, data di produzione (o numero di lotto) e la parola "GAS". / Nel prezzo è infine compresa la fornitura di tubo in poleitilene corrugato drenante di protezione, di idoneo diametro, per contenere la condotta gas in PE ed il cavo elettrico unipolare FG7OR 0,6/1kV 1x10mm2 a doppio isolamento e antifiamma per il rilevamento della tubazione. Fornitura di tubazione gas naturale in PE100 DN 125 mm / § / LIEFERUNG VON ERDGASROHREN AUS POLYETHYLEN / Lieferung von Leitung in hochdichtem Polyethylen für unterirdische Leitungen für die Erdgasverteilung in PE 100 (MRS 10,0MPa - PN16), orange Farbe und Klasse SDR 11 (Standard Dimention Ratio). Die Rohre müssen folgenden Aufdruck tragen: das Wort „GAS“, die Marke des Herstellers, das Zeichen des IIP (Istituto Italiano Plastici) oder gleichwertiges, den Materialtyp (PE100), die Bezugsnorm (UNI EN 1555-2), den Außendurchmesser, die Angabe der Serie (S 5), das Produktionsdatum (oder die Losnummer), die Produktionslinie und den Kodex des verwendeten Rohmaterials. In der Lieferung inklusive sind die Formstücke, welche mittels Multiplikation mit der Länge von 1,0 m mit dem Koeffizienten „a“ wie folgt verrechnet werden: Bögen und Reduzierungen a=3; T-Stücke a=6; Spezialformstücke für Anschluss Stahl-PE a=8; andere Formstücke a=3. Die Verbindungsstücke für die Stumpfschweißung oder Muffenschweißung sowie die Übergangsstücke PE-Stahl, welche im Preis inklusive sind, müssen folgenden Aufdruck tragen: Bezugsnorm (UNI EN 1555-3), Hersteller, Außendurchmesser, verwendetes Material (PE100), Projekt-SDR (SDR 11), Schweißbereich, Produktionsdatum (oder Losnummer) und das Wort „GAS“. / Im Preis ist weiters die Lieferung eines gewellten Polyethylendrainageschutzrohrs inklusive, von geeignetem Durchmesser, zur Umhüllung der Gasleitung in PE und des einpoligen Elektrokabels FG7OR 0,6/1kV 1x10mm2 mit doppelter Isolierung und Flammschutz für die Vermessung der Leitung. Lieferung von Rohrleitungen aus PE100 für Erdgas, DN 125 mm		m § m	28,04000
10272		97.06.01.10		FORNITURA TUBAZIONI GAS NATURALE IN POLIETILENE / Fornitura di tubazioni in polietilene ad alta densità per condotte interrate per la distribuzione di gas naturale in PE 100 (MRS 10,0MPa - PN16), di colore arancione e della classe (Standard Dimention Ratio) SDR 11. Le tubazioni dovranno riportare le seguenti diciture: la parola "GAS", il marchio di fabbrica, il marchio IIP (Istituto Italiano Plastici) o equivalente, il tipo di materiale (PE100), il riferimento normativo (UNI EN 1555-2), il diametro esterno, l'indicazione della serie (S 5), la data di produzione (o il numero di lotto), la linea di produzione ed il codice della materia prima impiegata. Nella fornitura sono inclusi i pezzi speciali contabilizzati moltiplicando la lunghezza di 1,0 ml per il coefficiente "a", come segue: curve e riduzioni a=3; "Tee" a=6; pezzi speciali per la giunzione acciaio-polietilene a=8; altri pezzi speciali a=3. I raccordi elettrosaldabili testa a testa o a manicotto ed i raccordi di transizione PE-acciaio, compresi nel prezzo, dovranno riportare le seguenti diciture: Norma di riferimento (UNI EN 1555-3), Produttore, diametro esterno, materiale utilizzato (PE 100), SDR di progetto (SDR 11), campo di saldabilità, data di produzione (o numero di lotto) e la parola "GAS". / Nel prezzo è infine compresa la fornitura di tubo in poleitilene corrugato drenante di protezione, di idoneo diametro, per contenere la condotta gas in PE ed il cavo elettrico unipolare FG7OR 0,6/1kV 1x10mm2 a doppio isolamento e antifiamma per il rilevamento della tubazione. Fornitura di tubazione gas naturale in PE100 DN 140 mm / § / LIEFERUNG VON ERDGASROHREN AUS POLYETHYLEN / Lieferung von Leitung in hochdichtem Polyethylen für unterirdische Leitungen für die Erdgasverteilung in PE 100 (MRS 10,0MPa - PN16), orange Farbe und Klasse SDR 11 (Standard Dimention Ratio). Die Rohre müssen folgenden Aufdruck tragen: das Wort „GAS“, die Marke des Herstellers, das Zeichen des IIP (Istituto Italiano Plastici) oder gleichwertiges, den Materialtyp (PE100), die Bezugsnorm (UNI EN 1555-2), den Außendurchmesser, die Angabe der Serie (S 5), das Produktionsdatum (oder die Losnummer), die Produktionslinie und den Kodex des verwendeten Rohmaterials. In der Lieferung inklusive sind die Formstücke, welche mittels Multiplikation mit der Länge von 1,0 m mit dem Koeffizienten „a“ wie folgt verrechnet werden: Bögen und Reduzierungen a=3; T-Stücke a=6; Spezialformstücke für Anschluss Stahl-PE a=8; andere Formstücke a=3. Die Verbindungsstücke für die Stumpfschweißung oder Muffenschweißung sowie die Übergangsstücke PE-Stahl, welche im Preis inklusive sind, müssen folgenden Aufdruck tragen: Bezugsnorm (UNI EN 1555-3), Hersteller, Außendurchmesser, verwendetes Material (PE100), Projekt-SDR (SDR 11), Schweißbereich, Produktionsdatum (oder Losnummer) und das Wort „GAS“. / Im Preis ist weiters die Lieferung eines gewellten Polyethylendrainageschutzrohrs inklusive, von geeignetem Durchmesser, zur Umhüllung der Gasleitung in PE und des einpoligen Elektrokabels FG7OR 0,6/1kV 1x10mm2 mit doppelter Isolierung und Flammschutz für die Vermessung der Leitung. Lieferung von Rohrleitungen aus PE100 für Erdgas, DN 140 mm		m § m	30,78000
10273		97.06.01.11		FORNITURA TUBAZIONI GAS NATURALE IN POLIETILENE / Fornitura di tubazioni in polietilene ad alta densità per condotte interrate per la distribuzione di gas naturale in PE 100 (MRS 10,0MPa - PN16), di colore arancione e della classe (Standard Dimention Ratio) SDR 11. Le tubazioni dovranno riportare le seguenti diciture: la parola "GAS", il marchio di fabbrica, il marchio IIP (Istituto Italiano Plastici) o equivalente, il tipo di materiale (PE100), il riferimento normativo (UNI EN 1555-2), il diametro esterno, l'indicazione della serie (S 5), la data di produzione (o il numero di lotto), la linea di produzione ed il codice della materia prima impiegata. Nella fornitura sono inclusi i pezzi speciali contabilizzati moltiplicando la lunghezza di 1,0 ml per il coefficiente "a", come segue: curve e riduzioni a=3; "Tee" a=6; pezzi speciali per la giunzione acciaio-polietilene a=8; altri pezzi speciali a=3. I raccordi elettrosaldabili testa a testa o a manicotto ed i raccordi di transizione PE-acciaio, compresi nel prezzo, dovranno riportare le seguenti diciture: Norma di riferimento (UNI EN 1555-3), Produttore, diametro esterno, materiale utilizzato (PE 100), SDR di progetto (SDR 11), campo di saldabilità, data di produzione (o numero di lotto) e la parola "GAS". / Nel prezzo è infine compresa la fornitura di tubo in poleitilene corrugato drenante di protezione, di idoneo diametro, per contenere la condotta gas in PE ed il cavo elettrico unipolare FG7OR 0,6/1kV 1x10mm2 a doppio isolamento e antifiamma per il rilevamento della tubazione. Fornitura di tubazione gas naturale in PE100 DN 160 mm / § / LIEFERUNG VON ERDGASROHREN AUS POLYETHYLEN / Lieferung von Leitung in hochdichtem Polyethylen für unterirdische Leitungen für die Erdgasverteilung in PE 100 (MRS 10,0MPa - PN16), orange Farbe und Klasse SDR 11 (Standard Dimention Ratio). Die Rohre müssen folgenden Aufdruck tragen: das Wort „GAS“, die Marke des Herstellers, das Zeichen des IIP (Istituto Italiano Plastici) oder gleichwertiges, den Materialtyp (PE100), die Bezugsnorm (UNI EN 1555-2), den Außendurchmesser, die Angabe der Serie (S 5), das Produktionsdatum (oder die Losnummer), die Produktionslinie und den Kodex des verwendeten Rohmaterials. In der Lieferung inklusive sind die Formstücke, welche mittels Multiplikation mit der Länge von 1,0 m mit dem Koeffizienten „a“ wie folgt verrechnet werden: Bögen und Reduzierungen a=3; T-Stücke a=6; Spezialformstücke für Anschluss Stahl-PE a=8; andere Formstücke a=3. Die Verbindungsstücke für die Stumpfschweißung oder Muffenschweißung sowie die Übergangsstücke PE-Stahl, welche im Preis inklusive sind, müssen folgenden Aufdruck tragen: Bezugsnorm (UNI EN 1555-3), Hersteller, Außendurchmesser, verwendetes Material (PE100), Projekt-SDR (SDR 11), Schweißbereich, Produktionsdatum (oder Losnummer) und das Wort „GAS“. / Im Preis ist weiters die Lieferung eines gewellten Polyethylendrainageschutzrohrs inklusive, von geeignetem Durchmesser, zur Umhüllung der Gasleitung in PE und des einpoligen Elektrokabels FG7OR 0,6/1kV 1x10mm2 mit doppelter Isolierung und Flammschutz für die Vermessung der Leitung. Lieferung von Rohrleitungen aus PE100 für Erdgas, DN 160 mm		m § m	38,39000
10274		97.06.01.12		FORNITURA TUBAZIONI GAS NATURALE IN POLIETILENE / Fornitura di tubazioni in polietilene ad alta densità per condotte interrate per la distribuzione di gas naturale in PE 100 (MRS 10,0MPa - PN16), di colore arancione e della classe (Standard Dimention Ratio) SDR 11. Le tubazioni dovranno riportare le seguenti diciture: la parola "GAS", il marchio di fabbrica, il marchio IIP (Istituto Italiano Plastici) o equivalente, il tipo di materiale (PE100), il riferimento normativo (UNI EN 1555-2), il diametro esterno, l'indicazione della serie (S 5), la data di produzione (o il numero di lotto), la linea di produzione ed il codice della materia prima impiegata. Nella fornitura sono inclusi i pezzi speciali contabilizzati moltiplicando la lunghezza di 1,0 ml per il coefficiente "a", come segue: curve e riduzioni a=3; "Tee" a=6; pezzi speciali per la giunzione acciaio-polietilene a=8; altri pezzi speciali a=3. I raccordi elettrosaldabili testa a testa o a manicotto ed i raccordi di transizione PE-acciaio, compresi nel prezzo, dovranno riportare le seguenti diciture: Norma di riferimento (UNI EN 1555-3), Produttore, diametro esterno, materiale utilizzato (PE 100), SDR di progetto (SDR 11), campo di saldabilità, data di produzione (o numero di lotto) e la parola "GAS". / Nel prezzo è infine compresa la fornitura di tubo in poleitilene corrugato drenante di protezione, di idoneo diametro, per contenere la condotta gas in PE ed il cavo elettrico unipolare FG7OR 0,6/1kV 1x10mm2 a doppio isolamento e antifiamma per il rilevamento della tubazione. Fornitura di tubazione gas naturale in PE100 DN 180 mm / § / LIEFERUNG VON ERDGASROHREN AUS POLYETHYLEN / Lieferung von Leitung in hochdichtem Polyethylen für unterirdische Leitungen für die Erdgasverteilung in PE 100 (MRS 10,0MPa - PN16), orange Farbe und Klasse SDR 11 (Standard Dimention Ratio). Die Rohre müssen folgenden Aufdruck tragen: das Wort „GAS“, die Marke des Herstellers, das Zeichen des IIP (Istituto Italiano Plastici) oder gleichwertiges, den Materialtyp (PE100), die Bezugsnorm (UNI EN 1555-2), den Außendurchmesser, die Angabe der Serie (S 5), das Produktionsdatum (oder die Losnummer), die Produktionslinie und den Kodex des verwendeten Rohmaterials. In der Lieferung inklusive sind die Formstücke, welche mittels Multiplikation mit der Länge von 1,0 m mit dem Koeffizienten „a“ wie folgt verrechnet werden: Bögen und Reduzierungen a=3; T-Stücke a=6; Spezialformstücke für Anschluss Stahl-PE a=8; andere Formstücke a=3. Die Verbindungsstücke für die Stumpfschweißung oder Muffenschweißung sowie die Übergangsstücke PE-Stahl, welche im Preis inklusive sind, müssen folgenden Aufdruck tragen: Bezugsnorm (UNI EN 1555-3), Hersteller, Außendurchmesser, verwendetes Material (PE100), Projekt-SDR (SDR 11), Schweißbereich, Produktionsdatum (oder Losnummer) und das Wort „GAS“. / Im Preis ist weiters die Lieferung eines gewellten Polyethylendrainageschutzrohrs inklusive, von geeignetem Durchmesser, zur Umhüllung der Gasleitung in PE und des einpoligen Elektrokabels FG7OR 0,6/1kV 1x10mm2 mit doppelter Isolierung und Flammschutz für die Vermessung der Leitung. Lieferung von Rohrleitungen aus PE100 für Erdgas, DN 180 mm		m § m	50,89000
10275		97.06.01.13		FORNITURA TUBAZIONI GAS NATURALE IN POLIETILENE / Fornitura di tubazioni in polietilene ad alta densità per condotte interrate per la distribuzione di gas naturale in PE 100 (MRS 10,0MPa - PN16), di colore arancione e della classe (Standard Dimention Ratio) SDR 11. Le tubazioni dovranno riportare le seguenti diciture: la parola "GAS", il marchio di fabbrica, il marchio IIP (Istituto Italiano Plastici) o equivalente, il tipo di materiale (PE100), il riferimento normativo (UNI EN 1555-2), il diametro esterno, l'indicazione della serie (S 5), la data di produzione (o il numero di lotto), la linea di produzione ed il codice della materia prima impiegata. Nella fornitura sono inclusi i pezzi speciali contabilizzati moltiplicando la lunghezza di 1,0 ml per il coefficiente "a", come segue: curve e riduzioni a=3; "Tee" a=6; pezzi speciali per la giunzione acciaio-polietilene a=8; altri pezzi speciali a=3. I raccordi elettrosaldabili testa a testa o a manicotto ed i raccordi di transizione PE-acciaio, compresi nel prezzo, dovranno riportare le seguenti diciture: Norma di riferimento (UNI EN 1555-3), Produttore, diametro esterno, materiale utilizzato (PE 100), SDR di progetto (SDR 11), campo di saldabilità, data di produzione (o numero di lotto) e la parola "GAS". / Nel prezzo è infine compresa la fornitura di tubo in poleitilene corrugato drenante di protezione, di idoneo diametro, per contenere la condotta gas in PE ed il cavo elettrico unipolare FG7OR 0,6/1kV 1x10mm2 a doppio isolamento e antifiamma per il rilevamento della tubazione. Fornitura di tubazione gas naturale in PE100 DN 200 mm / § / LIEFERUNG VON ERDGASROHREN AUS POLYETHYLEN / Lieferung von Leitung in hochdichtem Polyethylen für unterirdische Leitungen für die Erdgasverteilung in PE 100 (MRS 10,0MPa - PN16), orange Farbe und Klasse SDR 11 (Standard Dimention Ratio). Die Rohre müssen folgenden Aufdruck tragen: das Wort „GAS“, die Marke des Herstellers, das Zeichen des IIP (Istituto Italiano Plastici) oder gleichwertiges, den Materialtyp (PE100), die Bezugsnorm (UNI EN 1555-2), den Außendurchmesser, die Angabe der Serie (S 5), das Produktionsdatum (oder die Losnummer), die Produktionslinie und den Kodex des verwendeten Rohmaterials. In der Lieferung inklusive sind die Formstücke, welche mittels Multiplikation mit der Länge von 1,0 m mit dem Koeffizienten „a“ wie folgt verrechnet werden: Bögen und Reduzierungen a=3; T-Stücke a=6; Spezialformstücke für Anschluss Stahl-PE a=8; andere Formstücke a=3. Die Verbindungsstücke für die Stumpfschweißung oder Muffenschweißung sowie die Übergangsstücke PE-Stahl, welche im Preis inklusive sind, müssen folgenden Aufdruck tragen: Bezugsnorm (UNI EN 1555-3), Hersteller, Außendurchmesser, verwendetes Material (PE100), Projekt-SDR (SDR 11), Schweißbereich, Produktionsdatum (oder Losnummer) und das Wort „GAS“. / Im Preis ist weiters die Lieferung eines gewellten Polyethylendrainageschutzrohrs inklusive, von geeignetem Durchmesser, zur Umhüllung der Gasleitung in PE und des einpoligen Elektrokabels FG7OR 0,6/1kV 1x10mm2 mit doppelter Isolierung und Flammschutz für die Vermessung der Leitung. Lieferung von Rohrleitungen aus PE100 für Erdgas, DN 200 mm		m § m	59,97000
10276		97.06.02		FORNITURA TUBAZIONI GAS NATURALE IN POLIETILENE / Fornitura di tubazioni in polietilene ad alta densità per condotte interrate per la distribuzione di gas naturale in PE 100 (MRS 10,0MPa - PN16), di colore arancione e della classe (Standard Dimention Ratio) SDR 11. Le tubazioni dovranno riportare le seguenti diciture: la parola "GAS", il marchio di fabbrica, il marchio IIP (Istituto Italiano Plastici) o equivalente, il tipo di materiale (PE100), il riferimento normativo (UNI EN 1555-2), il diametro esterno, l'indicazione della serie (S 5), la data di produzione (o il numero di lotto), la linea di produzione ed il codice della materia prima impiegata. Nella fornitura sono inclusi i pezzi speciali contabilizzati moltiplicando la lunghezza di 1,0 ml per il coefficiente "a", come segue: curve e riduzioni a=3; "Tee" a=6; pezzi speciali per la giunzione acciaio-polietilene a=8; altri pezzi speciali a=3. I raccordi elettrosaldabili testa a testa o a manicotto ed i raccordi di transizione PE-acciaio, compresi nel prezzo, dovranno riportare le seguenti diciture: Norma di riferimento (UNI EN 1555-3), Produttore, diametro esterno, materiale utilizzato (PE 100), SDR di progetto (SDR 11), campo di saldabilità, data di produzione (o numero di lotto) e la parola "GAS". / Nel prezzo è infine compresa la fornitura di tubo in poleitilene corrugato drenante di protezione, di idoneo diametro, per contenere la condotta gas in PE ed il cavo elettrico unipolare FG7OR 0,6/1kV 1x10mm2 a doppio isolamento e antifiamma per il rilevamento della tubazione. POSA IN OPERA DI TUBAZIONI GAS NATURALE IN POLIETILENE / Posa in opera di tubazioni per gas naturale in polietilene ad alta densità (UNI EN 1555-2:2011) per posa interrata secondo il D.M. 16.04.2008, conformi alle seguenti norme: UNI 9034:2004 (Materiali e sistemi di giunzione condotte gas), UNI 9165:2004 (Progettazione, costruzione, collaudo, conduzione, manutenzione e risanamento condotte gas), UNI 9860:2006 (Progettazione, costruzione, collaudo, conduzione, manutenzione e risanamento impianti derivazione d' utenza), UNI EN 1775:2007 (Raccomandazioni funzionali condotte gas). Il prezzo comprende la giunzione delle condotte che dovrà essere eseguita secondo le seguenti prescrizioni: / - per diametri fino a 75 mm, la giunzione delle condotte dovrà avvenire attraverso saldatura per elettrofusione a mezzo raccordi (manicotti) secondo la norma UNI 10521:2012. / - per diametri superiori a 75 mm. la giunzione dovrà avvenire a mezzo saldatura per contatto testa a testa mediante interposizione di un elemento termico secondo norma UNI 10520:2009, da effettuarsi con saldatrici a norma UNI 10565:2008. / I saldatori dovranno essere qualificati secondo norma UNI 9737:2007: nel dettaglio della Classe PE-2 per giunzioni testa a testa, e della Classe PE-3 per giunzioni a mezzo raccordi e per le derivazioni. Il certificato di qualifica del saldatore non dovrà presentare una data antecedente a 4 anni in quanto la qualifica stessa presenta una validità di 2 anni più 2 anni di rinnovo, per una durata complessiva di anni 4. Nel prezzo si intendono inclusi gli oneri di sfilamento dei tubi lungo gli scavi, la pulizia interna e svuotamento delle condotte dai depositi e corpi estranei, gli accoppiamenti dei tubi e dei pezzi speciali, la saldatura, la messa a disposizione degli attrezzi necessari ed il collaudo idraulico. Nel prezzo unitario è compreso il letto (spessore min. 5cm), il rinfianco e la copertura (spessore min. 10cm) con uno strato di sabbia di pezzatura 0,20 - 5,0 mm. Il materiale dovrà essere posato secondo grandezza, a mano o con macchine leggere e costipato. L' eventuale movimentazione delle tubazioni attraverso l' impiego di mezzi d' opera è compresa nel prezzo e durante la stessa movimentazione/trasporto occorrerà mettere in atto tutti gli accorgimenti idonei a far sì che i tubi siano posati perfettamente integri. La lavorazione compensata nella presente descrizione deve rispettare quanto fissato dal DM 16.04.2008 in tema di interferenze con sottoservizi esistenti, mentre la fornitura e la posa in opera di tubi guaina di protezione in PVC in prossimità di parallelismi ed attraversamenti (sovrappassi e sottopassi) di infrastrutture esistenti, sarà compensata separatamente. Nel prezzo è infine compresa la posa del tubo in poleitilene corrugato drenante di protezione, di idoneo diametro, per contenere la condotta gas in PE ed del cavo elettrico unipolare FG7OR 0,6/1kV 1x10mm2 a doppio isolamento e antifiamma per il rilevamento della tubazione. Il prezzo si intende comprensivo di tutti gli oneri per eseguire un lavoro a regola d'arte. / § / LIEFERUNG VON ERDGASROHREN AUS POLYETHYLEN / Lieferung von Leitung in hochdichtem Polyethylen für unterirdische Leitungen für die Erdgasverteilung in PE 100 (MRS 10,0MPa - PN16), orange Farbe und Klasse SDR 11 (Standard Dimention Ratio). Die Rohre müssen folgenden Aufdruck tragen: das Wort „GAS“, die Marke des Herstellers, das Zeichen des IIP (Istituto Italiano Plastici) oder gleichwertiges, den Materialtyp (PE100), die Bezugsnorm (UNI EN 1555-2), den Außendurchmesser, die Angabe der Serie (S 5), das Produktionsdatum (oder die Losnummer), die Produktionslinie und den Kodex des verwendeten Rohmaterials. In der Lieferung inklusive sind die Formstücke, welche mittels Multiplikation mit der Länge von 1,0 m mit dem Koeffizienten „a“ wie folgt verrechnet werden: Bögen und Reduzierungen a=3; T-Stücke a=6; Spezialformstücke für Anschluss Stahl-PE a=8; andere Formstücke a=3. Die Verbindungsstücke für die Stumpfschweißung oder Muffenschweißung sowie die Übergangsstücke PE-Stahl, welche im Preis inklusive sind, müssen folgenden Aufdruck tragen: Bezugsnorm (UNI EN 1555-3), Hersteller, Außendurchmesser, verwendetes Material (PE100), Projekt-SDR (SDR 11), Schweißbereich, Produktionsdatum (oder Losnummer) und das Wort „GAS“. / Im Preis ist weiters die Lieferung eines gewellten Polyethylendrainageschutzrohrs inklusive, von geeignetem Durchmesser, zur Umhüllung der Gasleitung in PE und des einpoligen Elektrokabels FG7OR 0,6/1kV 1x10mm2 mit doppelter Isolierung und Flammschutz für die Vermessung der Leitung. VERLEGEN VON ERDGASROHREN AUS POLYETHYLEN / Verlegen von Leitungen für Erdgas in hochdichtem Polyethylen (UNI EN 1555-2:2011) für unterirdische Verlegung gemäß M.D. 16.04.2008, konform mit den folgenden Normen: UNI 9034:2004 (Materialien und Verbindungssysteme für Gasleitungen), UNI 9165:2004 (Projektierung, Bau, Abnahme, Führung, Instandhaltung und Sanierung von Gasleitungen), UNI 9860:2006 (Projektierung, Bau, Abnahme, Führung, Instandhaltung und Sanierung von Anschlüssen für Abnehmer), UNI EN 1775:2007 (Funktionale Empfehlungen für Gasleitungen). Der Preis beinhaltet die Verbindung der Leitungen, welche gemäß folgenden Vorschriften durchgeführt werden muss: / - für Durchmesser bis 75 mm muss die Verbindung der Rohre mittels Heizwendelschweißen mit Verbindungsmuffen gemäß der Norm UNI 10521:2012 erfolgen. / - für Durchmesser größer als 75 mm muss die Verbindung mittels Heizelementstumpfschweißen gemäß der Norm UNI 10520:2009 erfolgen, wobei das Schweißgerät der Norm UNI 10565:2008 entsprechen muss. / Die Schweißer müssen gemäß der Norm UNI 9737:2007 ausgebildet sein: im Detail der Klasse PE-2 für Heizelementstumpfschweißen und der Klasse PE-3 für Heizwendelschweißen mittels Verbindungselementen und für Abzweiger. Das Schweißbefähigungszertifikat darf nicht älter als 4 Jahre sein, da die Befähigung eine Gültigkeit von 2 Jahren plus 2 Jahren bei Verlängerung aufweist und somit für insgesamt 4 Jahre gilt. Im Preis inklusive versteht sich der Aufwand für das Auslegen der Rohre längs der Trasse, die interne Reinigung der Rohre von Ablagerungen und Fremdkörpern, die Verbindung der Rohre und Formstücke, das Verschweißen, das zur Verfügung stellen der erforderlichen Geräte sowie die hydraulische Prüfung. Im Einheitspreis inklusive ist das Sandbett (mind. 5cm Stärke), die Seiten und Überdeckung (mind. 10cm Stärke) mit Sand der Körnung 0,20 – 5,0 mm. Das Material muss je nach Größe von Hand oder mit leichten Maschinen verlegt und verdichtet werden. Die eventuelle Bewegung der Rohre mittels Einsatz von Maschinen ist im Preis inklusive und während derselben Bewegungen / Transporte ist es erforderlich, sämtliche geeigneten Vorkehrungen zur gänzlich unbeschädigten Verlegung der Rohre zu treffen. Die in der vorliegenden Beschreibung vergütete Arbeit muss in Bezug auf Interferenzen mit bestehenden Infrastrukturen die Vorschriften des MD 16.04.2008 einhalten, während die Lieferung und Verlegung der Schutzhüllrohre in PVC im Bereich von Parallelismen und Querungen (Über- sowie Unterquerungen) von bestehenden Infrastrukturen separat vergütet wird. Im Preis ist schließlich die Verlegung eines gewellten Polyethylendrainageschutzrohrs inklusive, von geeignetem Durchmesser, zur Umhüllung der Gasleitung in PE und des einpoligen Elektrokabels FG7OR 0,6/1kV 1x10mm2 mit doppelter Isolierung und Flammschutz für die Vermessung der Leitung. Der Preis versteht sich einschließlich aller erforderlicher Aufwendungen für die Ausführung nach den Regeln der Technik.
10277		97.06.02.01		POSA IN OPERA DI TUBAZIONI GAS NATURALE IN POLIETILENE / Posa in opera di tubazioni per gas naturale in polietilene ad alta densità (UNI EN 1555-2:2011) per posa interrata secondo il D.M. 16.04.2008, conformi alle seguenti norme: UNI 9034:2004 (Materiali e sistemi di giunzione condotte gas), UNI 9165:2004 (Progettazione, costruzione, collaudo, conduzione, manutenzione e risanamento condotte gas), UNI 9860:2006 (Progettazione, costruzione, collaudo, conduzione, manutenzione e risanamento impianti derivazione d' utenza), UNI EN 1775:2007 (Raccomandazioni funzionali condotte gas). Il prezzo comprende la giunzione delle condotte che dovrà essere eseguita secondo le seguenti prescrizioni: / - per diametri fino a 75 mm, la giunzione delle condotte dovrà avvenire attraverso saldatura per elettrofusione a mezzo raccordi (manicotti) secondo la norma UNI 10521:2012. / - per diametri superiori a 75 mm. la giunzione dovrà avvenire a mezzo saldatura per contatto testa a testa mediante interposizione di un elemento termico secondo norma UNI 10520:2009, da effettuarsi con saldatrici a norma UNI 10565:2008. / I saldatori dovranno essere qualificati secondo norma UNI 9737:2007: nel dettaglio della Classe PE-2 per giunzioni testa a testa, e della Classe PE-3 per giunzioni a mezzo raccordi e per le derivazioni. Il certificato di qualifica del saldatore non dovrà presentare una data antecedente a 4 anni in quanto la qualifica stessa presenta una validità di 2 anni più 2 anni di rinnovo, per una durata complessiva di anni 4. Nel prezzo si intendono inclusi gli oneri di sfilamento dei tubi lungo gli scavi, la pulizia interna e svuotamento delle condotte dai depositi e corpi estranei, gli accoppiamenti dei tubi e dei pezzi speciali, la saldatura, la messa a disposizione degli attrezzi necessari ed il collaudo idraulico. Nel prezzo unitario è compreso il letto (spessore min. 5cm), il rinfianco e la copertura (spessore min. 10cm) con uno strato di sabbia di pezzatura 0,20 - 5,0 mm. Il materiale dovrà essere posato secondo grandezza, a mano o con macchine leggere e costipato. L' eventuale movimentazione delle tubazioni attraverso l' impiego di mezzi d' opera è compresa nel prezzo e durante la stessa movimentazione/trasporto occorrerà mettere in atto tutti gli accorgimenti idonei a far sì che i tubi siano posati perfettamente integri. La lavorazione compensata nella presente descrizione deve rispettare quanto fissato dal DM 16.04.2008 in tema di interferenze con sottoservizi esistenti, mentre la fornitura e la posa in opera di tubi guaina di protezione in PVC in prossimità di parallelismi ed attraversamenti (sovrappassi e sottopassi) di infrastrutture esistenti, sarà compensata separatamente. Nel prezzo è infine compresa la posa del tubo in poleitilene corrugato drenante di protezione, di idoneo diametro, per contenere la condotta gas in PE ed del cavo elettrico unipolare FG7OR 0,6/1kV 1x10mm2 a doppio isolamento e antifiamma per il rilevamento della tubazione. Il prezzo si intende comprensivo di tutti gli oneri per eseguire un lavoro a regola d'arte. / Posa in opera di tubazione gas naturale in PE100 DN 25 mm / § / VERLEGEN VON ERDGASROHREN AUS POLYETHYLEN / Verlegen von Leitungen für Erdgas in hochdichtem Polyethylen (UNI EN 1555-2:2011) für unterirdische Verlegung gemäß M.D. 16.04.2008, konform mit den folgenden Normen: UNI 9034:2004 (Materialien und Verbindungssysteme für Gasleitungen), UNI 9165:2004 (Projektierung, Bau, Abnahme, Führung, Instandhaltung und Sanierung von Gasleitungen), UNI 9860:2006 (Projektierung, Bau, Abnahme, Führung, Instandhaltung und Sanierung von Anschlüssen für Abnehmer), UNI EN 1775:2007 (Funktionale Empfehlungen für Gasleitungen). Der Preis beinhaltet die Verbindung der Leitungen, welche gemäß folgenden Vorschriften durchgeführt werden muss: / - für Durchmesser bis 75 mm muss die Verbindung der Rohre mittels Heizwendelschweißen mit Verbindungsmuffen gemäß der Norm UNI 10521:2012 erfolgen. / - für Durchmesser größer als 75 mm muss die Verbindung mittels Heizelementstumpfschweißen gemäß der Norm UNI 10520:2009 erfolgen, wobei das Schweißgerät der Norm UNI 10565:2008 entsprechen muss. / Die Schweißer müssen gemäß der Norm UNI 9737:2007 ausgebildet sein: im Detail der Klasse PE-2 für Heizelementstumpfschweißen und der Klasse PE-3 für Heizwendelschweißen mittels Verbindungselementen und für Abzweiger. Das Schweißbefähigungszertifikat darf nicht älter als 4 Jahre sein, da die Befähigung eine Gültigkeit von 2 Jahren plus 2 Jahren bei Verlängerung aufweist und somit für insgesamt 4 Jahre gilt. Im Preis inklusive versteht sich der Aufwand für das Auslegen der Rohre längs der Trasse, die interne Reinigung der Rohre von Ablagerungen und Fremdkörpern, die Verbindung der Rohre und Formstücke, das Verschweißen, das zur Verfügung stellen der erforderlichen Geräte sowie die hydraulische Prüfung. Im Einheitspreis inklusive ist das Sandbett (mind. 5cm Stärke), die Seiten und Überdeckung (mind. 10cm Stärke) mit Sand der Körnung 0,20 – 5,0 mm. Das Material muss je nach Größe von Hand oder mit leichten Maschinen verlegt und verdichtet werden. Die eventuelle Bewegung der Rohre mittels Einsatz von Maschinen ist im Preis inklusive und während derselben Bewegungen / Transporte ist es erforderlich, sämtliche geeigneten Vorkehrungen zur gänzlich unbeschädigten Verlegung der Rohre zu treffen. Die in der vorliegenden Beschreibung vergütete Arbeit muss in Bezug auf Interferenzen mit bestehenden Infrastrukturen die Vorschriften des MD 16.04.2008 einhalten, während die Lieferung und Verlegung der Schutzhüllrohre in PVC im Bereich von Parallelismen und Querungen (Über- sowie Unterquerungen) von bestehenden Infrastrukturen separat vergütet wird. Im Preis ist schließlich die Verlegung eines gewellten Polyethylendrainageschutzrohrs inklusive, von geeignetem Durchmesser, zur Umhüllung der Gasleitung in PE und des einpoligen Elektrokabels FG7OR 0,6/1kV 1x10mm2 mit doppelter Isolierung und Flammschutz für die Vermessung der Leitung. Der Preis versteht sich einschließlich aller erforderlicher Aufwendungen für die Ausführung nach den Regeln der Technik. / Verlegung von Rohrleitungen aus PE100 für Erdgas, DN 25 mm		m § m	10,44000
10278		97.06.02.02		POSA IN OPERA DI TUBAZIONI GAS NATURALE IN POLIETILENE / Posa in opera di tubazioni per gas naturale in polietilene ad alta densità (UNI EN 1555-2:2011) per posa interrata secondo il D.M. 16.04.2008, conformi alle seguenti norme: UNI 9034:2004 (Materiali e sistemi di giunzione condotte gas), UNI 9165:2004 (Progettazione, costruzione, collaudo, conduzione, manutenzione e risanamento condotte gas), UNI 9860:2006 (Progettazione, costruzione, collaudo, conduzione, manutenzione e risanamento impianti derivazione d' utenza), UNI EN 1775:2007 (Raccomandazioni funzionali condotte gas). Il prezzo comprende la giunzione delle condotte che dovrà essere eseguita secondo le seguenti prescrizioni: / - per diametri fino a 75 mm, la giunzione delle condotte dovrà avvenire attraverso saldatura per elettrofusione a mezzo raccordi (manicotti) secondo la norma UNI 10521:2012. / - per diametri superiori a 75 mm. la giunzione dovrà avvenire a mezzo saldatura per contatto testa a testa mediante interposizione di un elemento termico secondo norma UNI 10520:2009, da effettuarsi con saldatrici a norma UNI 10565:2008. / I saldatori dovranno essere qualificati secondo norma UNI 9737:2007: nel dettaglio della Classe PE-2 per giunzioni testa a testa, e della Classe PE-3 per giunzioni a mezzo raccordi e per le derivazioni. Il certificato di qualifica del saldatore non dovrà presentare una data antecedente a 4 anni in quanto la qualifica stessa presenta una validità di 2 anni più 2 anni di rinnovo, per una durata complessiva di anni 4. Nel prezzo si intendono inclusi gli oneri di sfilamento dei tubi lungo gli scavi, la pulizia interna e svuotamento delle condotte dai depositi e corpi estranei, gli accoppiamenti dei tubi e dei pezzi speciali, la saldatura, la messa a disposizione degli attrezzi necessari ed il collaudo idraulico. Nel prezzo unitario è compreso il letto (spessore min. 5cm), il rinfianco e la copertura (spessore min. 10cm) con uno strato di sabbia di pezzatura 0,20 - 5,0 mm. Il materiale dovrà essere posato secondo grandezza, a mano o con macchine leggere e costipato. L' eventuale movimentazione delle tubazioni attraverso l' impiego di mezzi d' opera è compresa nel prezzo e durante la stessa movimentazione/trasporto occorrerà mettere in atto tutti gli accorgimenti idonei a far sì che i tubi siano posati perfettamente integri. La lavorazione compensata nella presente descrizione deve rispettare quanto fissato dal DM 16.04.2008 in tema di interferenze con sottoservizi esistenti, mentre la fornitura e la posa in opera di tubi guaina di protezione in PVC in prossimità di parallelismi ed attraversamenti (sovrappassi e sottopassi) di infrastrutture esistenti, sarà compensata separatamente. Nel prezzo è infine compresa la posa del tubo in poleitilene corrugato drenante di protezione, di idoneo diametro, per contenere la condotta gas in PE ed del cavo elettrico unipolare FG7OR 0,6/1kV 1x10mm2 a doppio isolamento e antifiamma per il rilevamento della tubazione. Il prezzo si intende comprensivo di tutti gli oneri per eseguire un lavoro a regola d'arte. / Posa in opera di tubazione gas naturale in PE100 DN 32 mm / § / VERLEGEN VON ERDGASROHREN AUS POLYETHYLEN / Verlegen von Leitungen für Erdgas in hochdichtem Polyethylen (UNI EN 1555-2:2011) für unterirdische Verlegung gemäß M.D. 16.04.2008, konform mit den folgenden Normen: UNI 9034:2004 (Materialien und Verbindungssysteme für Gasleitungen), UNI 9165:2004 (Projektierung, Bau, Abnahme, Führung, Instandhaltung und Sanierung von Gasleitungen), UNI 9860:2006 (Projektierung, Bau, Abnahme, Führung, Instandhaltung und Sanierung von Anschlüssen für Abnehmer), UNI EN 1775:2007 (Funktionale Empfehlungen für Gasleitungen). Der Preis beinhaltet die Verbindung der Leitungen, welche gemäß folgenden Vorschriften durchgeführt werden muss: / - für Durchmesser bis 75 mm muss die Verbindung der Rohre mittels Heizwendelschweißen mit Verbindungsmuffen gemäß der Norm UNI 10521:2012 erfolgen. / - für Durchmesser größer als 75 mm muss die Verbindung mittels Heizelementstumpfschweißen gemäß der Norm UNI 10520:2009 erfolgen, wobei das Schweißgerät der Norm UNI 10565:2008 entsprechen muss. / Die Schweißer müssen gemäß der Norm UNI 9737:2007 ausgebildet sein: im Detail der Klasse PE-2 für Heizelementstumpfschweißen und der Klasse PE-3 für Heizwendelschweißen mittels Verbindungselementen und für Abzweiger. Das Schweißbefähigungszertifikat darf nicht älter als 4 Jahre sein, da die Befähigung eine Gültigkeit von 2 Jahren plus 2 Jahren bei Verlängerung aufweist und somit für insgesamt 4 Jahre gilt. Im Preis inklusive versteht sich der Aufwand für das Auslegen der Rohre längs der Trasse, die interne Reinigung der Rohre von Ablagerungen und Fremdkörpern, die Verbindung der Rohre und Formstücke, das Verschweißen, das zur Verfügung stellen der erforderlichen Geräte sowie die hydraulische Prüfung. Im Einheitspreis inklusive ist das Sandbett (mind. 5cm Stärke), die Seiten und Überdeckung (mind. 10cm Stärke) mit Sand der Körnung 0,20 – 5,0 mm. Das Material muss je nach Größe von Hand oder mit leichten Maschinen verlegt und verdichtet werden. Die eventuelle Bewegung der Rohre mittels Einsatz von Maschinen ist im Preis inklusive und während derselben Bewegungen / Transporte ist es erforderlich, sämtliche geeigneten Vorkehrungen zur gänzlich unbeschädigten Verlegung der Rohre zu treffen. Die in der vorliegenden Beschreibung vergütete Arbeit muss in Bezug auf Interferenzen mit bestehenden Infrastrukturen die Vorschriften des MD 16.04.2008 einhalten, während die Lieferung und Verlegung der Schutzhüllrohre in PVC im Bereich von Parallelismen und Querungen (Über- sowie Unterquerungen) von bestehenden Infrastrukturen separat vergütet wird. Im Preis ist schließlich die Verlegung eines gewellten Polyethylendrainageschutzrohrs inklusive, von geeignetem Durchmesser, zur Umhüllung der Gasleitung in PE und des einpoligen Elektrokabels FG7OR 0,6/1kV 1x10mm2 mit doppelter Isolierung und Flammschutz für die Vermessung der Leitung. Der Preis versteht sich einschließlich aller erforderlicher Aufwendungen für die Ausführung nach den Regeln der Technik. / Verlegung von Rohrleitungen aus PE100 für Erdgas, DN 32 mm		m § m	10,57000
10279		97.06.02.03		POSA IN OPERA DI TUBAZIONI GAS NATURALE IN POLIETILENE / Posa in opera di tubazioni per gas naturale in polietilene ad alta densità (UNI EN 1555-2:2011) per posa interrata secondo il D.M. 16.04.2008, conformi alle seguenti norme: UNI 9034:2004 (Materiali e sistemi di giunzione condotte gas), UNI 9165:2004 (Progettazione, costruzione, collaudo, conduzione, manutenzione e risanamento condotte gas), UNI 9860:2006 (Progettazione, costruzione, collaudo, conduzione, manutenzione e risanamento impianti derivazione d' utenza), UNI EN 1775:2007 (Raccomandazioni funzionali condotte gas). Il prezzo comprende la giunzione delle condotte che dovrà essere eseguita secondo le seguenti prescrizioni: / - per diametri fino a 75 mm, la giunzione delle condotte dovrà avvenire attraverso saldatura per elettrofusione a mezzo raccordi (manicotti) secondo la norma UNI 10521:2012. / - per diametri superiori a 75 mm. la giunzione dovrà avvenire a mezzo saldatura per contatto testa a testa mediante interposizione di un elemento termico secondo norma UNI 10520:2009, da effettuarsi con saldatrici a norma UNI 10565:2008. / I saldatori dovranno essere qualificati secondo norma UNI 9737:2007: nel dettaglio della Classe PE-2 per giunzioni testa a testa, e della Classe PE-3 per giunzioni a mezzo raccordi e per le derivazioni. Il certificato di qualifica del saldatore non dovrà presentare una data antecedente a 4 anni in quanto la qualifica stessa presenta una validità di 2 anni più 2 anni di rinnovo, per una durata complessiva di anni 4. Nel prezzo si intendono inclusi gli oneri di sfilamento dei tubi lungo gli scavi, la pulizia interna e svuotamento delle condotte dai depositi e corpi estranei, gli accoppiamenti dei tubi e dei pezzi speciali, la saldatura, la messa a disposizione degli attrezzi necessari ed il collaudo idraulico. Nel prezzo unitario è compreso il letto (spessore min. 5cm), il rinfianco e la copertura (spessore min. 10cm) con uno strato di sabbia di pezzatura 0,20 - 5,0 mm. Il materiale dovrà essere posato secondo grandezza, a mano o con macchine leggere e costipato. L' eventuale movimentazione delle tubazioni attraverso l' impiego di mezzi d' opera è compresa nel prezzo e durante la stessa movimentazione/trasporto occorrerà mettere in atto tutti gli accorgimenti idonei a far sì che i tubi siano posati perfettamente integri. La lavorazione compensata nella presente descrizione deve rispettare quanto fissato dal DM 16.04.2008 in tema di interferenze con sottoservizi esistenti, mentre la fornitura e la posa in opera di tubi guaina di protezione in PVC in prossimità di parallelismi ed attraversamenti (sovrappassi e sottopassi) di infrastrutture esistenti, sarà compensata separatamente. Nel prezzo è infine compresa la posa del tubo in poleitilene corrugato drenante di protezione, di idoneo diametro, per contenere la condotta gas in PE ed del cavo elettrico unipolare FG7OR 0,6/1kV 1x10mm2 a doppio isolamento e antifiamma per il rilevamento della tubazione. Il prezzo si intende comprensivo di tutti gli oneri per eseguire un lavoro a regola d'arte. / Posa in opera di tubazione gas naturale in PE100 DN 40 mm / § / VERLEGEN VON ERDGASROHREN AUS POLYETHYLEN / Verlegen von Leitungen für Erdgas in hochdichtem Polyethylen (UNI EN 1555-2:2011) für unterirdische Verlegung gemäß M.D. 16.04.2008, konform mit den folgenden Normen: UNI 9034:2004 (Materialien und Verbindungssysteme für Gasleitungen), UNI 9165:2004 (Projektierung, Bau, Abnahme, Führung, Instandhaltung und Sanierung von Gasleitungen), UNI 9860:2006 (Projektierung, Bau, Abnahme, Führung, Instandhaltung und Sanierung von Anschlüssen für Abnehmer), UNI EN 1775:2007 (Funktionale Empfehlungen für Gasleitungen). Der Preis beinhaltet die Verbindung der Leitungen, welche gemäß folgenden Vorschriften durchgeführt werden muss: / - für Durchmesser bis 75 mm muss die Verbindung der Rohre mittels Heizwendelschweißen mit Verbindungsmuffen gemäß der Norm UNI 10521:2012 erfolgen. / - für Durchmesser größer als 75 mm muss die Verbindung mittels Heizelementstumpfschweißen gemäß der Norm UNI 10520:2009 erfolgen, wobei das Schweißgerät der Norm UNI 10565:2008 entsprechen muss. / Die Schweißer müssen gemäß der Norm UNI 9737:2007 ausgebildet sein: im Detail der Klasse PE-2 für Heizelementstumpfschweißen und der Klasse PE-3 für Heizwendelschweißen mittels Verbindungselementen und für Abzweiger. Das Schweißbefähigungszertifikat darf nicht älter als 4 Jahre sein, da die Befähigung eine Gültigkeit von 2 Jahren plus 2 Jahren bei Verlängerung aufweist und somit für insgesamt 4 Jahre gilt. Im Preis inklusive versteht sich der Aufwand für das Auslegen der Rohre längs der Trasse, die interne Reinigung der Rohre von Ablagerungen und Fremdkörpern, die Verbindung der Rohre und Formstücke, das Verschweißen, das zur Verfügung stellen der erforderlichen Geräte sowie die hydraulische Prüfung. Im Einheitspreis inklusive ist das Sandbett (mind. 5cm Stärke), die Seiten und Überdeckung (mind. 10cm Stärke) mit Sand der Körnung 0,20 – 5,0 mm. Das Material muss je nach Größe von Hand oder mit leichten Maschinen verlegt und verdichtet werden. Die eventuelle Bewegung der Rohre mittels Einsatz von Maschinen ist im Preis inklusive und während derselben Bewegungen / Transporte ist es erforderlich, sämtliche geeigneten Vorkehrungen zur gänzlich unbeschädigten Verlegung der Rohre zu treffen. Die in der vorliegenden Beschreibung vergütete Arbeit muss in Bezug auf Interferenzen mit bestehenden Infrastrukturen die Vorschriften des MD 16.04.2008 einhalten, während die Lieferung und Verlegung der Schutzhüllrohre in PVC im Bereich von Parallelismen und Querungen (Über- sowie Unterquerungen) von bestehenden Infrastrukturen separat vergütet wird. Im Preis ist schließlich die Verlegung eines gewellten Polyethylendrainageschutzrohrs inklusive, von geeignetem Durchmesser, zur Umhüllung der Gasleitung in PE und des einpoligen Elektrokabels FG7OR 0,6/1kV 1x10mm2 mit doppelter Isolierung und Flammschutz für die Vermessung der Leitung. Der Preis versteht sich einschließlich aller erforderlicher Aufwendungen für die Ausführung nach den Regeln der Technik. / Verlegung von Rohrleitungen aus PE100 für Erdgas, DN 40 mm		m § m	11,03000
10280		97.06.02.04		POSA IN OPERA DI TUBAZIONI GAS NATURALE IN POLIETILENE / Posa in opera di tubazioni per gas naturale in polietilene ad alta densità (UNI EN 1555-2:2011) per posa interrata secondo il D.M. 16.04.2008, conformi alle seguenti norme: UNI 9034:2004 (Materiali e sistemi di giunzione condotte gas), UNI 9165:2004 (Progettazione, costruzione, collaudo, conduzione, manutenzione e risanamento condotte gas), UNI 9860:2006 (Progettazione, costruzione, collaudo, conduzione, manutenzione e risanamento impianti derivazione d' utenza), UNI EN 1775:2007 (Raccomandazioni funzionali condotte gas). Il prezzo comprende la giunzione delle condotte che dovrà essere eseguita secondo le seguenti prescrizioni: / - per diametri fino a 75 mm, la giunzione delle condotte dovrà avvenire attraverso saldatura per elettrofusione a mezzo raccordi (manicotti) secondo la norma UNI 10521:2012. / - per diametri superiori a 75 mm. la giunzione dovrà avvenire a mezzo saldatura per contatto testa a testa mediante interposizione di un elemento termico secondo norma UNI 10520:2009, da effettuarsi con saldatrici a norma UNI 10565:2008. / I saldatori dovranno essere qualificati secondo norma UNI 9737:2007: nel dettaglio della Classe PE-2 per giunzioni testa a testa, e della Classe PE-3 per giunzioni a mezzo raccordi e per le derivazioni. Il certificato di qualifica del saldatore non dovrà presentare una data antecedente a 4 anni in quanto la qualifica stessa presenta una validità di 2 anni più 2 anni di rinnovo, per una durata complessiva di anni 4. Nel prezzo si intendono inclusi gli oneri di sfilamento dei tubi lungo gli scavi, la pulizia interna e svuotamento delle condotte dai depositi e corpi estranei, gli accoppiamenti dei tubi e dei pezzi speciali, la saldatura, la messa a disposizione degli attrezzi necessari ed il collaudo idraulico. Nel prezzo unitario è compreso il letto (spessore min. 5cm), il rinfianco e la copertura (spessore min. 10cm) con uno strato di sabbia di pezzatura 0,20 - 5,0 mm. Il materiale dovrà essere posato secondo grandezza, a mano o con macchine leggere e costipato. L' eventuale movimentazione delle tubazioni attraverso l' impiego di mezzi d' opera è compresa nel prezzo e durante la stessa movimentazione/trasporto occorrerà mettere in atto tutti gli accorgimenti idonei a far sì che i tubi siano posati perfettamente integri. La lavorazione compensata nella presente descrizione deve rispettare quanto fissato dal DM 16.04.2008 in tema di interferenze con sottoservizi esistenti, mentre la fornitura e la posa in opera di tubi guaina di protezione in PVC in prossimità di parallelismi ed attraversamenti (sovrappassi e sottopassi) di infrastrutture esistenti, sarà compensata separatamente. Nel prezzo è infine compresa la posa del tubo in poleitilene corrugato drenante di protezione, di idoneo diametro, per contenere la condotta gas in PE ed del cavo elettrico unipolare FG7OR 0,6/1kV 1x10mm2 a doppio isolamento e antifiamma per il rilevamento della tubazione. Il prezzo si intende comprensivo di tutti gli oneri per eseguire un lavoro a regola d'arte. / Posa in opera di tubazione gas naturale in PE100 DN 50 mm / § / VERLEGEN VON ERDGASROHREN AUS POLYETHYLEN / Verlegen von Leitungen für Erdgas in hochdichtem Polyethylen (UNI EN 1555-2:2011) für unterirdische Verlegung gemäß M.D. 16.04.2008, konform mit den folgenden Normen: UNI 9034:2004 (Materialien und Verbindungssysteme für Gasleitungen), UNI 9165:2004 (Projektierung, Bau, Abnahme, Führung, Instandhaltung und Sanierung von Gasleitungen), UNI 9860:2006 (Projektierung, Bau, Abnahme, Führung, Instandhaltung und Sanierung von Anschlüssen für Abnehmer), UNI EN 1775:2007 (Funktionale Empfehlungen für Gasleitungen). Der Preis beinhaltet die Verbindung der Leitungen, welche gemäß folgenden Vorschriften durchgeführt werden muss: / - für Durchmesser bis 75 mm muss die Verbindung der Rohre mittels Heizwendelschweißen mit Verbindungsmuffen gemäß der Norm UNI 10521:2012 erfolgen. / - für Durchmesser größer als 75 mm muss die Verbindung mittels Heizelementstumpfschweißen gemäß der Norm UNI 10520:2009 erfolgen, wobei das Schweißgerät der Norm UNI 10565:2008 entsprechen muss. / Die Schweißer müssen gemäß der Norm UNI 9737:2007 ausgebildet sein: im Detail der Klasse PE-2 für Heizelementstumpfschweißen und der Klasse PE-3 für Heizwendelschweißen mittels Verbindungselementen und für Abzweiger. Das Schweißbefähigungszertifikat darf nicht älter als 4 Jahre sein, da die Befähigung eine Gültigkeit von 2 Jahren plus 2 Jahren bei Verlängerung aufweist und somit für insgesamt 4 Jahre gilt. Im Preis inklusive versteht sich der Aufwand für das Auslegen der Rohre längs der Trasse, die interne Reinigung der Rohre von Ablagerungen und Fremdkörpern, die Verbindung der Rohre und Formstücke, das Verschweißen, das zur Verfügung stellen der erforderlichen Geräte sowie die hydraulische Prüfung. Im Einheitspreis inklusive ist das Sandbett (mind. 5cm Stärke), die Seiten und Überdeckung (mind. 10cm Stärke) mit Sand der Körnung 0,20 – 5,0 mm. Das Material muss je nach Größe von Hand oder mit leichten Maschinen verlegt und verdichtet werden. Die eventuelle Bewegung der Rohre mittels Einsatz von Maschinen ist im Preis inklusive und während derselben Bewegungen / Transporte ist es erforderlich, sämtliche geeigneten Vorkehrungen zur gänzlich unbeschädigten Verlegung der Rohre zu treffen. Die in der vorliegenden Beschreibung vergütete Arbeit muss in Bezug auf Interferenzen mit bestehenden Infrastrukturen die Vorschriften des MD 16.04.2008 einhalten, während die Lieferung und Verlegung der Schutzhüllrohre in PVC im Bereich von Parallelismen und Querungen (Über- sowie Unterquerungen) von bestehenden Infrastrukturen separat vergütet wird. Im Preis ist schließlich die Verlegung eines gewellten Polyethylendrainageschutzrohrs inklusive, von geeignetem Durchmesser, zur Umhüllung der Gasleitung in PE und des einpoligen Elektrokabels FG7OR 0,6/1kV 1x10mm2 mit doppelter Isolierung und Flammschutz für die Vermessung der Leitung. Der Preis versteht sich einschließlich aller erforderlicher Aufwendungen für die Ausführung nach den Regeln der Technik. / Verlegung von Rohrleitungen aus PE100 für Erdgas, DN 50 mm		m § m	12,41000
10281		97.06.02.05		POSA IN OPERA DI TUBAZIONI GAS NATURALE IN POLIETILENE / Posa in opera di tubazioni per gas naturale in polietilene ad alta densità (UNI EN 1555-2:2011) per posa interrata secondo il D.M. 16.04.2008, conformi alle seguenti norme: UNI 9034:2004 (Materiali e sistemi di giunzione condotte gas), UNI 9165:2004 (Progettazione, costruzione, collaudo, conduzione, manutenzione e risanamento condotte gas), UNI 9860:2006 (Progettazione, costruzione, collaudo, conduzione, manutenzione e risanamento impianti derivazione d' utenza), UNI EN 1775:2007 (Raccomandazioni funzionali condotte gas). Il prezzo comprende la giunzione delle condotte che dovrà essere eseguita secondo le seguenti prescrizioni: / - per diametri fino a 75 mm, la giunzione delle condotte dovrà avvenire attraverso saldatura per elettrofusione a mezzo raccordi (manicotti) secondo la norma UNI 10521:2012. / - per diametri superiori a 75 mm. la giunzione dovrà avvenire a mezzo saldatura per contatto testa a testa mediante interposizione di un elemento termico secondo norma UNI 10520:2009, da effettuarsi con saldatrici a norma UNI 10565:2008. / I saldatori dovranno essere qualificati secondo norma UNI 9737:2007: nel dettaglio della Classe PE-2 per giunzioni testa a testa, e della Classe PE-3 per giunzioni a mezzo raccordi e per le derivazioni. Il certificato di qualifica del saldatore non dovrà presentare una data antecedente a 4 anni in quanto la qualifica stessa presenta una validità di 2 anni più 2 anni di rinnovo, per una durata complessiva di anni 4. Nel prezzo si intendono inclusi gli oneri di sfilamento dei tubi lungo gli scavi, la pulizia interna e svuotamento delle condotte dai depositi e corpi estranei, gli accoppiamenti dei tubi e dei pezzi speciali, la saldatura, la messa a disposizione degli attrezzi necessari ed il collaudo idraulico. Nel prezzo unitario è compreso il letto (spessore min. 5cm), il rinfianco e la copertura (spessore min. 10cm) con uno strato di sabbia di pezzatura 0,20 - 5,0 mm. Il materiale dovrà essere posato secondo grandezza, a mano o con macchine leggere e costipato. L' eventuale movimentazione delle tubazioni attraverso l' impiego di mezzi d' opera è compresa nel prezzo e durante la stessa movimentazione/trasporto occorrerà mettere in atto tutti gli accorgimenti idonei a far sì che i tubi siano posati perfettamente integri. La lavorazione compensata nella presente descrizione deve rispettare quanto fissato dal DM 16.04.2008 in tema di interferenze con sottoservizi esistenti, mentre la fornitura e la posa in opera di tubi guaina di protezione in PVC in prossimità di parallelismi ed attraversamenti (sovrappassi e sottopassi) di infrastrutture esistenti, sarà compensata separatamente. Nel prezzo è infine compresa la posa del tubo in poleitilene corrugato drenante di protezione, di idoneo diametro, per contenere la condotta gas in PE ed del cavo elettrico unipolare FG7OR 0,6/1kV 1x10mm2 a doppio isolamento e antifiamma per il rilevamento della tubazione. Il prezzo si intende comprensivo di tutti gli oneri per eseguire un lavoro a regola d'arte. / Posa in opera di tubazione gas naturale in PE100 DN 63 mm / § / VERLEGEN VON ERDGASROHREN AUS POLYETHYLEN / Verlegen von Leitungen für Erdgas in hochdichtem Polyethylen (UNI EN 1555-2:2011) für unterirdische Verlegung gemäß M.D. 16.04.2008, konform mit den folgenden Normen: UNI 9034:2004 (Materialien und Verbindungssysteme für Gasleitungen), UNI 9165:2004 (Projektierung, Bau, Abnahme, Führung, Instandhaltung und Sanierung von Gasleitungen), UNI 9860:2006 (Projektierung, Bau, Abnahme, Führung, Instandhaltung und Sanierung von Anschlüssen für Abnehmer), UNI EN 1775:2007 (Funktionale Empfehlungen für Gasleitungen). Der Preis beinhaltet die Verbindung der Leitungen, welche gemäß folgenden Vorschriften durchgeführt werden muss: / - für Durchmesser bis 75 mm muss die Verbindung der Rohre mittels Heizwendelschweißen mit Verbindungsmuffen gemäß der Norm UNI 10521:2012 erfolgen. / - für Durchmesser größer als 75 mm muss die Verbindung mittels Heizelementstumpfschweißen gemäß der Norm UNI 10520:2009 erfolgen, wobei das Schweißgerät der Norm UNI 10565:2008 entsprechen muss. / Die Schweißer müssen gemäß der Norm UNI 9737:2007 ausgebildet sein: im Detail der Klasse PE-2 für Heizelementstumpfschweißen und der Klasse PE-3 für Heizwendelschweißen mittels Verbindungselementen und für Abzweiger. Das Schweißbefähigungszertifikat darf nicht älter als 4 Jahre sein, da die Befähigung eine Gültigkeit von 2 Jahren plus 2 Jahren bei Verlängerung aufweist und somit für insgesamt 4 Jahre gilt. Im Preis inklusive versteht sich der Aufwand für das Auslegen der Rohre längs der Trasse, die interne Reinigung der Rohre von Ablagerungen und Fremdkörpern, die Verbindung der Rohre und Formstücke, das Verschweißen, das zur Verfügung stellen der erforderlichen Geräte sowie die hydraulische Prüfung. Im Einheitspreis inklusive ist das Sandbett (mind. 5cm Stärke), die Seiten und Überdeckung (mind. 10cm Stärke) mit Sand der Körnung 0,20 – 5,0 mm. Das Material muss je nach Größe von Hand oder mit leichten Maschinen verlegt und verdichtet werden. Die eventuelle Bewegung der Rohre mittels Einsatz von Maschinen ist im Preis inklusive und während derselben Bewegungen / Transporte ist es erforderlich, sämtliche geeigneten Vorkehrungen zur gänzlich unbeschädigten Verlegung der Rohre zu treffen. Die in der vorliegenden Beschreibung vergütete Arbeit muss in Bezug auf Interferenzen mit bestehenden Infrastrukturen die Vorschriften des MD 16.04.2008 einhalten, während die Lieferung und Verlegung der Schutzhüllrohre in PVC im Bereich von Parallelismen und Querungen (Über- sowie Unterquerungen) von bestehenden Infrastrukturen separat vergütet wird. Im Preis ist schließlich die Verlegung eines gewellten Polyethylendrainageschutzrohrs inklusive, von geeignetem Durchmesser, zur Umhüllung der Gasleitung in PE und des einpoligen Elektrokabels FG7OR 0,6/1kV 1x10mm2 mit doppelter Isolierung und Flammschutz für die Vermessung der Leitung. Der Preis versteht sich einschließlich aller erforderlicher Aufwendungen für die Ausführung nach den Regeln der Technik. / Verlegung von Rohrleitungen aus PE100 für Erdgas, DN 63 mm		m § m	13,70000
10282		97.06.02.06		POSA IN OPERA DI TUBAZIONI GAS NATURALE IN POLIETILENE / Posa in opera di tubazioni per gas naturale in polietilene ad alta densità (UNI EN 1555-2:2011) per posa interrata secondo il D.M. 16.04.2008, conformi alle seguenti norme: UNI 9034:2004 (Materiali e sistemi di giunzione condotte gas), UNI 9165:2004 (Progettazione, costruzione, collaudo, conduzione, manutenzione e risanamento condotte gas), UNI 9860:2006 (Progettazione, costruzione, collaudo, conduzione, manutenzione e risanamento impianti derivazione d' utenza), UNI EN 1775:2007 (Raccomandazioni funzionali condotte gas). Il prezzo comprende la giunzione delle condotte che dovrà essere eseguita secondo le seguenti prescrizioni: / - per diametri fino a 75 mm, la giunzione delle condotte dovrà avvenire attraverso saldatura per elettrofusione a mezzo raccordi (manicotti) secondo la norma UNI 10521:2012. / - per diametri superiori a 75 mm. la giunzione dovrà avvenire a mezzo saldatura per contatto testa a testa mediante interposizione di un elemento termico secondo norma UNI 10520:2009, da effettuarsi con saldatrici a norma UNI 10565:2008. / I saldatori dovranno essere qualificati secondo norma UNI 9737:2007: nel dettaglio della Classe PE-2 per giunzioni testa a testa, e della Classe PE-3 per giunzioni a mezzo raccordi e per le derivazioni. Il certificato di qualifica del saldatore non dovrà presentare una data antecedente a 4 anni in quanto la qualifica stessa presenta una validità di 2 anni più 2 anni di rinnovo, per una durata complessiva di anni 4. Nel prezzo si intendono inclusi gli oneri di sfilamento dei tubi lungo gli scavi, la pulizia interna e svuotamento delle condotte dai depositi e corpi estranei, gli accoppiamenti dei tubi e dei pezzi speciali, la saldatura, la messa a disposizione degli attrezzi necessari ed il collaudo idraulico. Nel prezzo unitario è compreso il letto (spessore min. 5cm), il rinfianco e la copertura (spessore min. 10cm) con uno strato di sabbia di pezzatura 0,20 - 5,0 mm. Il materiale dovrà essere posato secondo grandezza, a mano o con macchine leggere e costipato. L' eventuale movimentazione delle tubazioni attraverso l' impiego di mezzi d' opera è compresa nel prezzo e durante la stessa movimentazione/trasporto occorrerà mettere in atto tutti gli accorgimenti idonei a far sì che i tubi siano posati perfettamente integri. La lavorazione compensata nella presente descrizione deve rispettare quanto fissato dal DM 16.04.2008 in tema di interferenze con sottoservizi esistenti, mentre la fornitura e la posa in opera di tubi guaina di protezione in PVC in prossimità di parallelismi ed attraversamenti (sovrappassi e sottopassi) di infrastrutture esistenti, sarà compensata separatamente. Nel prezzo è infine compresa la posa del tubo in poleitilene corrugato drenante di protezione, di idoneo diametro, per contenere la condotta gas in PE ed del cavo elettrico unipolare FG7OR 0,6/1kV 1x10mm2 a doppio isolamento e antifiamma per il rilevamento della tubazione. Il prezzo si intende comprensivo di tutti gli oneri per eseguire un lavoro a regola d'arte. / Posa in opera di tubazione gas naturale in PE100 DN 75 mm / § / VERLEGEN VON ERDGASROHREN AUS POLYETHYLEN / Verlegen von Leitungen für Erdgas in hochdichtem Polyethylen (UNI EN 1555-2:2011) für unterirdische Verlegung gemäß M.D. 16.04.2008, konform mit den folgenden Normen: UNI 9034:2004 (Materialien und Verbindungssysteme für Gasleitungen), UNI 9165:2004 (Projektierung, Bau, Abnahme, Führung, Instandhaltung und Sanierung von Gasleitungen), UNI 9860:2006 (Projektierung, Bau, Abnahme, Führung, Instandhaltung und Sanierung von Anschlüssen für Abnehmer), UNI EN 1775:2007 (Funktionale Empfehlungen für Gasleitungen). Der Preis beinhaltet die Verbindung der Leitungen, welche gemäß folgenden Vorschriften durchgeführt werden muss: / - für Durchmesser bis 75 mm muss die Verbindung der Rohre mittels Heizwendelschweißen mit Verbindungsmuffen gemäß der Norm UNI 10521:2012 erfolgen. / - für Durchmesser größer als 75 mm muss die Verbindung mittels Heizelementstumpfschweißen gemäß der Norm UNI 10520:2009 erfolgen, wobei das Schweißgerät der Norm UNI 10565:2008 entsprechen muss. / Die Schweißer müssen gemäß der Norm UNI 9737:2007 ausgebildet sein: im Detail der Klasse PE-2 für Heizelementstumpfschweißen und der Klasse PE-3 für Heizwendelschweißen mittels Verbindungselementen und für Abzweiger. Das Schweißbefähigungszertifikat darf nicht älter als 4 Jahre sein, da die Befähigung eine Gültigkeit von 2 Jahren plus 2 Jahren bei Verlängerung aufweist und somit für insgesamt 4 Jahre gilt. Im Preis inklusive versteht sich der Aufwand für das Auslegen der Rohre längs der Trasse, die interne Reinigung der Rohre von Ablagerungen und Fremdkörpern, die Verbindung der Rohre und Formstücke, das Verschweißen, das zur Verfügung stellen der erforderlichen Geräte sowie die hydraulische Prüfung. Im Einheitspreis inklusive ist das Sandbett (mind. 5cm Stärke), die Seiten und Überdeckung (mind. 10cm Stärke) mit Sand der Körnung 0,20 – 5,0 mm. Das Material muss je nach Größe von Hand oder mit leichten Maschinen verlegt und verdichtet werden. Die eventuelle Bewegung der Rohre mittels Einsatz von Maschinen ist im Preis inklusive und während derselben Bewegungen / Transporte ist es erforderlich, sämtliche geeigneten Vorkehrungen zur gänzlich unbeschädigten Verlegung der Rohre zu treffen. Die in der vorliegenden Beschreibung vergütete Arbeit muss in Bezug auf Interferenzen mit bestehenden Infrastrukturen die Vorschriften des MD 16.04.2008 einhalten, während die Lieferung und Verlegung der Schutzhüllrohre in PVC im Bereich von Parallelismen und Querungen (Über- sowie Unterquerungen) von bestehenden Infrastrukturen separat vergütet wird. Im Preis ist schließlich die Verlegung eines gewellten Polyethylendrainageschutzrohrs inklusive, von geeignetem Durchmesser, zur Umhüllung der Gasleitung in PE und des einpoligen Elektrokabels FG7OR 0,6/1kV 1x10mm2 mit doppelter Isolierung und Flammschutz für die Vermessung der Leitung. Der Preis versteht sich einschließlich aller erforderlicher Aufwendungen für die Ausführung nach den Regeln der Technik. / Verlegung von Rohrleitungen aus PE100 für Erdgas, DN 75 mm		m § m	16,20000
10283		97.06.02.07		POSA IN OPERA DI TUBAZIONI GAS NATURALE IN POLIETILENE / Posa in opera di tubazioni per gas naturale in polietilene ad alta densità (UNI EN 1555-2:2011) per posa interrata secondo il D.M. 16.04.2008, conformi alle seguenti norme: UNI 9034:2004 (Materiali e sistemi di giunzione condotte gas), UNI 9165:2004 (Progettazione, costruzione, collaudo, conduzione, manutenzione e risanamento condotte gas), UNI 9860:2006 (Progettazione, costruzione, collaudo, conduzione, manutenzione e risanamento impianti derivazione d' utenza), UNI EN 1775:2007 (Raccomandazioni funzionali condotte gas). Il prezzo comprende la giunzione delle condotte che dovrà essere eseguita secondo le seguenti prescrizioni: / - per diametri fino a 75 mm, la giunzione delle condotte dovrà avvenire attraverso saldatura per elettrofusione a mezzo raccordi (manicotti) secondo la norma UNI 10521:2012. / - per diametri superiori a 75 mm. la giunzione dovrà avvenire a mezzo saldatura per contatto testa a testa mediante interposizione di un elemento termico secondo norma UNI 10520:2009, da effettuarsi con saldatrici a norma UNI 10565:2008. / I saldatori dovranno essere qualificati secondo norma UNI 9737:2007: nel dettaglio della Classe PE-2 per giunzioni testa a testa, e della Classe PE-3 per giunzioni a mezzo raccordi e per le derivazioni. Il certificato di qualifica del saldatore non dovrà presentare una data antecedente a 4 anni in quanto la qualifica stessa presenta una validità di 2 anni più 2 anni di rinnovo, per una durata complessiva di anni 4. Nel prezzo si intendono inclusi gli oneri di sfilamento dei tubi lungo gli scavi, la pulizia interna e svuotamento delle condotte dai depositi e corpi estranei, gli accoppiamenti dei tubi e dei pezzi speciali, la saldatura, la messa a disposizione degli attrezzi necessari ed il collaudo idraulico. Nel prezzo unitario è compreso il letto (spessore min. 5cm), il rinfianco e la copertura (spessore min. 10cm) con uno strato di sabbia di pezzatura 0,20 - 5,0 mm. Il materiale dovrà essere posato secondo grandezza, a mano o con macchine leggere e costipato. L' eventuale movimentazione delle tubazioni attraverso l' impiego di mezzi d' opera è compresa nel prezzo e durante la stessa movimentazione/trasporto occorrerà mettere in atto tutti gli accorgimenti idonei a far sì che i tubi siano posati perfettamente integri. La lavorazione compensata nella presente descrizione deve rispettare quanto fissato dal DM 16.04.2008 in tema di interferenze con sottoservizi esistenti, mentre la fornitura e la posa in opera di tubi guaina di protezione in PVC in prossimità di parallelismi ed attraversamenti (sovrappassi e sottopassi) di infrastrutture esistenti, sarà compensata separatamente. Nel prezzo è infine compresa la posa del tubo in poleitilene corrugato drenante di protezione, di idoneo diametro, per contenere la condotta gas in PE ed del cavo elettrico unipolare FG7OR 0,6/1kV 1x10mm2 a doppio isolamento e antifiamma per il rilevamento della tubazione. Il prezzo si intende comprensivo di tutti gli oneri per eseguire un lavoro a regola d'arte. / Posa in opera di tubazione gas naturale in PE100 DN 90 mm / § / VERLEGEN VON ERDGASROHREN AUS POLYETHYLEN / Verlegen von Leitungen für Erdgas in hochdichtem Polyethylen (UNI EN 1555-2:2011) für unterirdische Verlegung gemäß M.D. 16.04.2008, konform mit den folgenden Normen: UNI 9034:2004 (Materialien und Verbindungssysteme für Gasleitungen), UNI 9165:2004 (Projektierung, Bau, Abnahme, Führung, Instandhaltung und Sanierung von Gasleitungen), UNI 9860:2006 (Projektierung, Bau, Abnahme, Führung, Instandhaltung und Sanierung von Anschlüssen für Abnehmer), UNI EN 1775:2007 (Funktionale Empfehlungen für Gasleitungen). Der Preis beinhaltet die Verbindung der Leitungen, welche gemäß folgenden Vorschriften durchgeführt werden muss: / - für Durchmesser bis 75 mm muss die Verbindung der Rohre mittels Heizwendelschweißen mit Verbindungsmuffen gemäß der Norm UNI 10521:2012 erfolgen. / - für Durchmesser größer als 75 mm muss die Verbindung mittels Heizelementstumpfschweißen gemäß der Norm UNI 10520:2009 erfolgen, wobei das Schweißgerät der Norm UNI 10565:2008 entsprechen muss. / Die Schweißer müssen gemäß der Norm UNI 9737:2007 ausgebildet sein: im Detail der Klasse PE-2 für Heizelementstumpfschweißen und der Klasse PE-3 für Heizwendelschweißen mittels Verbindungselementen und für Abzweiger. Das Schweißbefähigungszertifikat darf nicht älter als 4 Jahre sein, da die Befähigung eine Gültigkeit von 2 Jahren plus 2 Jahren bei Verlängerung aufweist und somit für insgesamt 4 Jahre gilt. Im Preis inklusive versteht sich der Aufwand für das Auslegen der Rohre längs der Trasse, die interne Reinigung der Rohre von Ablagerungen und Fremdkörpern, die Verbindung der Rohre und Formstücke, das Verschweißen, das zur Verfügung stellen der erforderlichen Geräte sowie die hydraulische Prüfung. Im Einheitspreis inklusive ist das Sandbett (mind. 5cm Stärke), die Seiten und Überdeckung (mind. 10cm Stärke) mit Sand der Körnung 0,20 – 5,0 mm. Das Material muss je nach Größe von Hand oder mit leichten Maschinen verlegt und verdichtet werden. Die eventuelle Bewegung der Rohre mittels Einsatz von Maschinen ist im Preis inklusive und während derselben Bewegungen / Transporte ist es erforderlich, sämtliche geeigneten Vorkehrungen zur gänzlich unbeschädigten Verlegung der Rohre zu treffen. Die in der vorliegenden Beschreibung vergütete Arbeit muss in Bezug auf Interferenzen mit bestehenden Infrastrukturen die Vorschriften des MD 16.04.2008 einhalten, während die Lieferung und Verlegung der Schutzhüllrohre in PVC im Bereich von Parallelismen und Querungen (Über- sowie Unterquerungen) von bestehenden Infrastrukturen separat vergütet wird. Im Preis ist schließlich die Verlegung eines gewellten Polyethylendrainageschutzrohrs inklusive, von geeignetem Durchmesser, zur Umhüllung der Gasleitung in PE und des einpoligen Elektrokabels FG7OR 0,6/1kV 1x10mm2 mit doppelter Isolierung und Flammschutz für die Vermessung der Leitung. Der Preis versteht sich einschließlich aller erforderlicher Aufwendungen für die Ausführung nach den Regeln der Technik. / Verlegung von Rohrleitungen aus PE100 für Erdgas, DN 90 mm		m § m	21,26000
10284		97.06.02.08		POSA IN OPERA DI TUBAZIONI GAS NATURALE IN POLIETILENE / Posa in opera di tubazioni per gas naturale in polietilene ad alta densità (UNI EN 1555-2:2011) per posa interrata secondo il D.M. 16.04.2008, conformi alle seguenti norme: UNI 9034:2004 (Materiali e sistemi di giunzione condotte gas), UNI 9165:2004 (Progettazione, costruzione, collaudo, conduzione, manutenzione e risanamento condotte gas), UNI 9860:2006 (Progettazione, costruzione, collaudo, conduzione, manutenzione e risanamento impianti derivazione d' utenza), UNI EN 1775:2007 (Raccomandazioni funzionali condotte gas). Il prezzo comprende la giunzione delle condotte che dovrà essere eseguita secondo le seguenti prescrizioni: / - per diametri fino a 75 mm, la giunzione delle condotte dovrà avvenire attraverso saldatura per elettrofusione a mezzo raccordi (manicotti) secondo la norma UNI 10521:2012. / - per diametri superiori a 75 mm. la giunzione dovrà avvenire a mezzo saldatura per contatto testa a testa mediante interposizione di un elemento termico secondo norma UNI 10520:2009, da effettuarsi con saldatrici a norma UNI 10565:2008. / I saldatori dovranno essere qualificati secondo norma UNI 9737:2007: nel dettaglio della Classe PE-2 per giunzioni testa a testa, e della Classe PE-3 per giunzioni a mezzo raccordi e per le derivazioni. Il certificato di qualifica del saldatore non dovrà presentare una data antecedente a 4 anni in quanto la qualifica stessa presenta una validità di 2 anni più 2 anni di rinnovo, per una durata complessiva di anni 4. Nel prezzo si intendono inclusi gli oneri di sfilamento dei tubi lungo gli scavi, la pulizia interna e svuotamento delle condotte dai depositi e corpi estranei, gli accoppiamenti dei tubi e dei pezzi speciali, la saldatura, la messa a disposizione degli attrezzi necessari ed il collaudo idraulico. Nel prezzo unitario è compreso il letto (spessore min. 5cm), il rinfianco e la copertura (spessore min. 10cm) con uno strato di sabbia di pezzatura 0,20 - 5,0 mm. Il materiale dovrà essere posato secondo grandezza, a mano o con macchine leggere e costipato. L' eventuale movimentazione delle tubazioni attraverso l' impiego di mezzi d' opera è compresa nel prezzo e durante la stessa movimentazione/trasporto occorrerà mettere in atto tutti gli accorgimenti idonei a far sì che i tubi siano posati perfettamente integri. La lavorazione compensata nella presente descrizione deve rispettare quanto fissato dal DM 16.04.2008 in tema di interferenze con sottoservizi esistenti, mentre la fornitura e la posa in opera di tubi guaina di protezione in PVC in prossimità di parallelismi ed attraversamenti (sovrappassi e sottopassi) di infrastrutture esistenti, sarà compensata separatamente. Nel prezzo è infine compresa la posa del tubo in poleitilene corrugato drenante di protezione, di idoneo diametro, per contenere la condotta gas in PE ed del cavo elettrico unipolare FG7OR 0,6/1kV 1x10mm2 a doppio isolamento e antifiamma per il rilevamento della tubazione. Il prezzo si intende comprensivo di tutti gli oneri per eseguire un lavoro a regola d'arte. / Posa in opera di tubazione gas naturale in PE100 DN 110 mm / § / VERLEGEN VON ERDGASROHREN AUS POLYETHYLEN / Verlegen von Leitungen für Erdgas in hochdichtem Polyethylen (UNI EN 1555-2:2011) für unterirdische Verlegung gemäß M.D. 16.04.2008, konform mit den folgenden Normen: UNI 9034:2004 (Materialien und Verbindungssysteme für Gasleitungen), UNI 9165:2004 (Projektierung, Bau, Abnahme, Führung, Instandhaltung und Sanierung von Gasleitungen), UNI 9860:2006 (Projektierung, Bau, Abnahme, Führung, Instandhaltung und Sanierung von Anschlüssen für Abnehmer), UNI EN 1775:2007 (Funktionale Empfehlungen für Gasleitungen). Der Preis beinhaltet die Verbindung der Leitungen, welche gemäß folgenden Vorschriften durchgeführt werden muss: / - für Durchmesser bis 75 mm muss die Verbindung der Rohre mittels Heizwendelschweißen mit Verbindungsmuffen gemäß der Norm UNI 10521:2012 erfolgen. / - für Durchmesser größer als 75 mm muss die Verbindung mittels Heizelementstumpfschweißen gemäß der Norm UNI 10520:2009 erfolgen, wobei das Schweißgerät der Norm UNI 10565:2008 entsprechen muss. / Die Schweißer müssen gemäß der Norm UNI 9737:2007 ausgebildet sein: im Detail der Klasse PE-2 für Heizelementstumpfschweißen und der Klasse PE-3 für Heizwendelschweißen mittels Verbindungselementen und für Abzweiger. Das Schweißbefähigungszertifikat darf nicht älter als 4 Jahre sein, da die Befähigung eine Gültigkeit von 2 Jahren plus 2 Jahren bei Verlängerung aufweist und somit für insgesamt 4 Jahre gilt. Im Preis inklusive versteht sich der Aufwand für das Auslegen der Rohre längs der Trasse, die interne Reinigung der Rohre von Ablagerungen und Fremdkörpern, die Verbindung der Rohre und Formstücke, das Verschweißen, das zur Verfügung stellen der erforderlichen Geräte sowie die hydraulische Prüfung. Im Einheitspreis inklusive ist das Sandbett (mind. 5cm Stärke), die Seiten und Überdeckung (mind. 10cm Stärke) mit Sand der Körnung 0,20 – 5,0 mm. Das Material muss je nach Größe von Hand oder mit leichten Maschinen verlegt und verdichtet werden. Die eventuelle Bewegung der Rohre mittels Einsatz von Maschinen ist im Preis inklusive und während derselben Bewegungen / Transporte ist es erforderlich, sämtliche geeigneten Vorkehrungen zur gänzlich unbeschädigten Verlegung der Rohre zu treffen. Die in der vorliegenden Beschreibung vergütete Arbeit muss in Bezug auf Interferenzen mit bestehenden Infrastrukturen die Vorschriften des MD 16.04.2008 einhalten, während die Lieferung und Verlegung der Schutzhüllrohre in PVC im Bereich von Parallelismen und Querungen (Über- sowie Unterquerungen) von bestehenden Infrastrukturen separat vergütet wird. Im Preis ist schließlich die Verlegung eines gewellten Polyethylendrainageschutzrohrs inklusive, von geeignetem Durchmesser, zur Umhüllung der Gasleitung in PE und des einpoligen Elektrokabels FG7OR 0,6/1kV 1x10mm2 mit doppelter Isolierung und Flammschutz für die Vermessung der Leitung. Der Preis versteht sich einschließlich aller erforderlicher Aufwendungen für die Ausführung nach den Regeln der Technik. / Verlegung von Rohrleitungen aus PE100 für Erdgas, DN 110 mm		m § m	22,31000
10285		97.06.02.09		POSA IN OPERA DI TUBAZIONI GAS NATURALE IN POLIETILENE / Posa in opera di tubazioni per gas naturale in polietilene ad alta densità (UNI EN 1555-2:2011) per posa interrata secondo il D.M. 16.04.2008, conformi alle seguenti norme: UNI 9034:2004 (Materiali e sistemi di giunzione condotte gas), UNI 9165:2004 (Progettazione, costruzione, collaudo, conduzione, manutenzione e risanamento condotte gas), UNI 9860:2006 (Progettazione, costruzione, collaudo, conduzione, manutenzione e risanamento impianti derivazione d' utenza), UNI EN 1775:2007 (Raccomandazioni funzionali condotte gas). Il prezzo comprende la giunzione delle condotte che dovrà essere eseguita secondo le seguenti prescrizioni: / - per diametri fino a 75 mm, la giunzione delle condotte dovrà avvenire attraverso saldatura per elettrofusione a mezzo raccordi (manicotti) secondo la norma UNI 10521:2012. / - per diametri superiori a 75 mm. la giunzione dovrà avvenire a mezzo saldatura per contatto testa a testa mediante interposizione di un elemento termico secondo norma UNI 10520:2009, da effettuarsi con saldatrici a norma UNI 10565:2008. / I saldatori dovranno essere qualificati secondo norma UNI 9737:2007: nel dettaglio della Classe PE-2 per giunzioni testa a testa, e della Classe PE-3 per giunzioni a mezzo raccordi e per le derivazioni. Il certificato di qualifica del saldatore non dovrà presentare una data antecedente a 4 anni in quanto la qualifica stessa presenta una validità di 2 anni più 2 anni di rinnovo, per una durata complessiva di anni 4. Nel prezzo si intendono inclusi gli oneri di sfilamento dei tubi lungo gli scavi, la pulizia interna e svuotamento delle condotte dai depositi e corpi estranei, gli accoppiamenti dei tubi e dei pezzi speciali, la saldatura, la messa a disposizione degli attrezzi necessari ed il collaudo idraulico. Nel prezzo unitario è compreso il letto (spessore min. 5cm), il rinfianco e la copertura (spessore min. 10cm) con uno strato di sabbia di pezzatura 0,20 - 5,0 mm. Il materiale dovrà essere posato secondo grandezza, a mano o con macchine leggere e costipato. L' eventuale movimentazione delle tubazioni attraverso l' impiego di mezzi d' opera è compresa nel prezzo e durante la stessa movimentazione/trasporto occorrerà mettere in atto tutti gli accorgimenti idonei a far sì che i tubi siano posati perfettamente integri. La lavorazione compensata nella presente descrizione deve rispettare quanto fissato dal DM 16.04.2008 in tema di interferenze con sottoservizi esistenti, mentre la fornitura e la posa in opera di tubi guaina di protezione in PVC in prossimità di parallelismi ed attraversamenti (sovrappassi e sottopassi) di infrastrutture esistenti, sarà compensata separatamente. Nel prezzo è infine compresa la posa del tubo in poleitilene corrugato drenante di protezione, di idoneo diametro, per contenere la condotta gas in PE ed del cavo elettrico unipolare FG7OR 0,6/1kV 1x10mm2 a doppio isolamento e antifiamma per il rilevamento della tubazione. Il prezzo si intende comprensivo di tutti gli oneri per eseguire un lavoro a regola d'arte. / Posa in opera di tubazione gas naturale in PE100 DN 125 mm / § / VERLEGEN VON ERDGASROHREN AUS POLYETHYLEN / Verlegen von Leitungen für Erdgas in hochdichtem Polyethylen (UNI EN 1555-2:2011) für unterirdische Verlegung gemäß M.D. 16.04.2008, konform mit den folgenden Normen: UNI 9034:2004 (Materialien und Verbindungssysteme für Gasleitungen), UNI 9165:2004 (Projektierung, Bau, Abnahme, Führung, Instandhaltung und Sanierung von Gasleitungen), UNI 9860:2006 (Projektierung, Bau, Abnahme, Führung, Instandhaltung und Sanierung von Anschlüssen für Abnehmer), UNI EN 1775:2007 (Funktionale Empfehlungen für Gasleitungen). Der Preis beinhaltet die Verbindung der Leitungen, welche gemäß folgenden Vorschriften durchgeführt werden muss: / - für Durchmesser bis 75 mm muss die Verbindung der Rohre mittels Heizwendelschweißen mit Verbindungsmuffen gemäß der Norm UNI 10521:2012 erfolgen. / - für Durchmesser größer als 75 mm muss die Verbindung mittels Heizelementstumpfschweißen gemäß der Norm UNI 10520:2009 erfolgen, wobei das Schweißgerät der Norm UNI 10565:2008 entsprechen muss. / Die Schweißer müssen gemäß der Norm UNI 9737:2007 ausgebildet sein: im Detail der Klasse PE-2 für Heizelementstumpfschweißen und der Klasse PE-3 für Heizwendelschweißen mittels Verbindungselementen und für Abzweiger. Das Schweißbefähigungszertifikat darf nicht älter als 4 Jahre sein, da die Befähigung eine Gültigkeit von 2 Jahren plus 2 Jahren bei Verlängerung aufweist und somit für insgesamt 4 Jahre gilt. Im Preis inklusive versteht sich der Aufwand für das Auslegen der Rohre längs der Trasse, die interne Reinigung der Rohre von Ablagerungen und Fremdkörpern, die Verbindung der Rohre und Formstücke, das Verschweißen, das zur Verfügung stellen der erforderlichen Geräte sowie die hydraulische Prüfung. Im Einheitspreis inklusive ist das Sandbett (mind. 5cm Stärke), die Seiten und Überdeckung (mind. 10cm Stärke) mit Sand der Körnung 0,20 – 5,0 mm. Das Material muss je nach Größe von Hand oder mit leichten Maschinen verlegt und verdichtet werden. Die eventuelle Bewegung der Rohre mittels Einsatz von Maschinen ist im Preis inklusive und während derselben Bewegungen / Transporte ist es erforderlich, sämtliche geeigneten Vorkehrungen zur gänzlich unbeschädigten Verlegung der Rohre zu treffen. Die in der vorliegenden Beschreibung vergütete Arbeit muss in Bezug auf Interferenzen mit bestehenden Infrastrukturen die Vorschriften des MD 16.04.2008 einhalten, während die Lieferung und Verlegung der Schutzhüllrohre in PVC im Bereich von Parallelismen und Querungen (Über- sowie Unterquerungen) von bestehenden Infrastrukturen separat vergütet wird. Im Preis ist schließlich die Verlegung eines gewellten Polyethylendrainageschutzrohrs inklusive, von geeignetem Durchmesser, zur Umhüllung der Gasleitung in PE und des einpoligen Elektrokabels FG7OR 0,6/1kV 1x10mm2 mit doppelter Isolierung und Flammschutz für die Vermessung der Leitung. Der Preis versteht sich einschließlich aller erforderlicher Aufwendungen für die Ausführung nach den Regeln der Technik. / Verlegung von Rohrleitungen aus PE100 für Erdgas, DN 125 mm		m § m	23,27000
10286		97.06.02.10		POSA IN OPERA DI TUBAZIONI GAS NATURALE IN POLIETILENE / Posa in opera di tubazioni per gas naturale in polietilene ad alta densità (UNI EN 1555-2:2011) per posa interrata secondo il D.M. 16.04.2008, conformi alle seguenti norme: UNI 9034:2004 (Materiali e sistemi di giunzione condotte gas), UNI 9165:2004 (Progettazione, costruzione, collaudo, conduzione, manutenzione e risanamento condotte gas), UNI 9860:2006 (Progettazione, costruzione, collaudo, conduzione, manutenzione e risanamento impianti derivazione d' utenza), UNI EN 1775:2007 (Raccomandazioni funzionali condotte gas). Il prezzo comprende la giunzione delle condotte che dovrà essere eseguita secondo le seguenti prescrizioni: / - per diametri fino a 75 mm, la giunzione delle condotte dovrà avvenire attraverso saldatura per elettrofusione a mezzo raccordi (manicotti) secondo la norma UNI 10521:2012. / - per diametri superiori a 75 mm. la giunzione dovrà avvenire a mezzo saldatura per contatto testa a testa mediante interposizione di un elemento termico secondo norma UNI 10520:2009, da effettuarsi con saldatrici a norma UNI 10565:2008. / I saldatori dovranno essere qualificati secondo norma UNI 9737:2007: nel dettaglio della Classe PE-2 per giunzioni testa a testa, e della Classe PE-3 per giunzioni a mezzo raccordi e per le derivazioni. Il certificato di qualifica del saldatore non dovrà presentare una data antecedente a 4 anni in quanto la qualifica stessa presenta una validità di 2 anni più 2 anni di rinnovo, per una durata complessiva di anni 4. Nel prezzo si intendono inclusi gli oneri di sfilamento dei tubi lungo gli scavi, la pulizia interna e svuotamento delle condotte dai depositi e corpi estranei, gli accoppiamenti dei tubi e dei pezzi speciali, la saldatura, la messa a disposizione degli attrezzi necessari ed il collaudo idraulico. Nel prezzo unitario è compreso il letto (spessore min. 5cm), il rinfianco e la copertura (spessore min. 10cm) con uno strato di sabbia di pezzatura 0,20 - 5,0 mm. Il materiale dovrà essere posato secondo grandezza, a mano o con macchine leggere e costipato. L' eventuale movimentazione delle tubazioni attraverso l' impiego di mezzi d' opera è compresa nel prezzo e durante la stessa movimentazione/trasporto occorrerà mettere in atto tutti gli accorgimenti idonei a far sì che i tubi siano posati perfettamente integri. La lavorazione compensata nella presente descrizione deve rispettare quanto fissato dal DM 16.04.2008 in tema di interferenze con sottoservizi esistenti, mentre la fornitura e la posa in opera di tubi guaina di protezione in PVC in prossimità di parallelismi ed attraversamenti (sovrappassi e sottopassi) di infrastrutture esistenti, sarà compensata separatamente. Nel prezzo è infine compresa la posa del tubo in poleitilene corrugato drenante di protezione, di idoneo diametro, per contenere la condotta gas in PE ed del cavo elettrico unipolare FG7OR 0,6/1kV 1x10mm2 a doppio isolamento e antifiamma per il rilevamento della tubazione. Il prezzo si intende comprensivo di tutti gli oneri per eseguire un lavoro a regola d'arte. / Posa in opera di tubazione gas naturale in PE100 DN 140 mm / § / VERLEGEN VON ERDGASROHREN AUS POLYETHYLEN / Verlegen von Leitungen für Erdgas in hochdichtem Polyethylen (UNI EN 1555-2:2011) für unterirdische Verlegung gemäß M.D. 16.04.2008, konform mit den folgenden Normen: UNI 9034:2004 (Materialien und Verbindungssysteme für Gasleitungen), UNI 9165:2004 (Projektierung, Bau, Abnahme, Führung, Instandhaltung und Sanierung von Gasleitungen), UNI 9860:2006 (Projektierung, Bau, Abnahme, Führung, Instandhaltung und Sanierung von Anschlüssen für Abnehmer), UNI EN 1775:2007 (Funktionale Empfehlungen für Gasleitungen). Der Preis beinhaltet die Verbindung der Leitungen, welche gemäß folgenden Vorschriften durchgeführt werden muss: / - für Durchmesser bis 75 mm muss die Verbindung der Rohre mittels Heizwendelschweißen mit Verbindungsmuffen gemäß der Norm UNI 10521:2012 erfolgen. / - für Durchmesser größer als 75 mm muss die Verbindung mittels Heizelementstumpfschweißen gemäß der Norm UNI 10520:2009 erfolgen, wobei das Schweißgerät der Norm UNI 10565:2008 entsprechen muss. / Die Schweißer müssen gemäß der Norm UNI 9737:2007 ausgebildet sein: im Detail der Klasse PE-2 für Heizelementstumpfschweißen und der Klasse PE-3 für Heizwendelschweißen mittels Verbindungselementen und für Abzweiger. Das Schweißbefähigungszertifikat darf nicht älter als 4 Jahre sein, da die Befähigung eine Gültigkeit von 2 Jahren plus 2 Jahren bei Verlängerung aufweist und somit für insgesamt 4 Jahre gilt. Im Preis inklusive versteht sich der Aufwand für das Auslegen der Rohre längs der Trasse, die interne Reinigung der Rohre von Ablagerungen und Fremdkörpern, die Verbindung der Rohre und Formstücke, das Verschweißen, das zur Verfügung stellen der erforderlichen Geräte sowie die hydraulische Prüfung. Im Einheitspreis inklusive ist das Sandbett (mind. 5cm Stärke), die Seiten und Überdeckung (mind. 10cm Stärke) mit Sand der Körnung 0,20 – 5,0 mm. Das Material muss je nach Größe von Hand oder mit leichten Maschinen verlegt und verdichtet werden. Die eventuelle Bewegung der Rohre mittels Einsatz von Maschinen ist im Preis inklusive und während derselben Bewegungen / Transporte ist es erforderlich, sämtliche geeigneten Vorkehrungen zur gänzlich unbeschädigten Verlegung der Rohre zu treffen. Die in der vorliegenden Beschreibung vergütete Arbeit muss in Bezug auf Interferenzen mit bestehenden Infrastrukturen die Vorschriften des MD 16.04.2008 einhalten, während die Lieferung und Verlegung der Schutzhüllrohre in PVC im Bereich von Parallelismen und Querungen (Über- sowie Unterquerungen) von bestehenden Infrastrukturen separat vergütet wird. Im Preis ist schließlich die Verlegung eines gewellten Polyethylendrainageschutzrohrs inklusive, von geeignetem Durchmesser, zur Umhüllung der Gasleitung in PE und des einpoligen Elektrokabels FG7OR 0,6/1kV 1x10mm2 mit doppelter Isolierung und Flammschutz für die Vermessung der Leitung. Der Preis versteht sich einschließlich aller erforderlicher Aufwendungen für die Ausführung nach den Regeln der Technik. / Verlegung von Rohrleitungen aus PE100 für Erdgas, DN 140 mm		m § m	27,26000
10287		97.06.02.11		POSA IN OPERA DI TUBAZIONI GAS NATURALE IN POLIETILENE / Posa in opera di tubazioni per gas naturale in polietilene ad alta densità (UNI EN 1555-2:2011) per posa interrata secondo il D.M. 16.04.2008, conformi alle seguenti norme: UNI 9034:2004 (Materiali e sistemi di giunzione condotte gas), UNI 9165:2004 (Progettazione, costruzione, collaudo, conduzione, manutenzione e risanamento condotte gas), UNI 9860:2006 (Progettazione, costruzione, collaudo, conduzione, manutenzione e risanamento impianti derivazione d' utenza), UNI EN 1775:2007 (Raccomandazioni funzionali condotte gas). Il prezzo comprende la giunzione delle condotte che dovrà essere eseguita secondo le seguenti prescrizioni: / - per diametri fino a 75 mm, la giunzione delle condotte dovrà avvenire attraverso saldatura per elettrofusione a mezzo raccordi (manicotti) secondo la norma UNI 10521:2012. / - per diametri superiori a 75 mm. la giunzione dovrà avvenire a mezzo saldatura per contatto testa a testa mediante interposizione di un elemento termico secondo norma UNI 10520:2009, da effettuarsi con saldatrici a norma UNI 10565:2008. / I saldatori dovranno essere qualificati secondo norma UNI 9737:2007: nel dettaglio della Classe PE-2 per giunzioni testa a testa, e della Classe PE-3 per giunzioni a mezzo raccordi e per le derivazioni. Il certificato di qualifica del saldatore non dovrà presentare una data antecedente a 4 anni in quanto la qualifica stessa presenta una validità di 2 anni più 2 anni di rinnovo, per una durata complessiva di anni 4. Nel prezzo si intendono inclusi gli oneri di sfilamento dei tubi lungo gli scavi, la pulizia interna e svuotamento delle condotte dai depositi e corpi estranei, gli accoppiamenti dei tubi e dei pezzi speciali, la saldatura, la messa a disposizione degli attrezzi necessari ed il collaudo idraulico. Nel prezzo unitario è compreso il letto (spessore min. 5cm), il rinfianco e la copertura (spessore min. 10cm) con uno strato di sabbia di pezzatura 0,20 - 5,0 mm. Il materiale dovrà essere posato secondo grandezza, a mano o con macchine leggere e costipato. L' eventuale movimentazione delle tubazioni attraverso l' impiego di mezzi d' opera è compresa nel prezzo e durante la stessa movimentazione/trasporto occorrerà mettere in atto tutti gli accorgimenti idonei a far sì che i tubi siano posati perfettamente integri. La lavorazione compensata nella presente descrizione deve rispettare quanto fissato dal DM 16.04.2008 in tema di interferenze con sottoservizi esistenti, mentre la fornitura e la posa in opera di tubi guaina di protezione in PVC in prossimità di parallelismi ed attraversamenti (sovrappassi e sottopassi) di infrastrutture esistenti, sarà compensata separatamente. Nel prezzo è infine compresa la posa del tubo in poleitilene corrugato drenante di protezione, di idoneo diametro, per contenere la condotta gas in PE ed del cavo elettrico unipolare FG7OR 0,6/1kV 1x10mm2 a doppio isolamento e antifiamma per il rilevamento della tubazione. Il prezzo si intende comprensivo di tutti gli oneri per eseguire un lavoro a regola d'arte. / Posa in opera di tubazione gas naturale in PE100 DN 160 mm / § / VERLEGEN VON ERDGASROHREN AUS POLYETHYLEN / Verlegen von Leitungen für Erdgas in hochdichtem Polyethylen (UNI EN 1555-2:2011) für unterirdische Verlegung gemäß M.D. 16.04.2008, konform mit den folgenden Normen: UNI 9034:2004 (Materialien und Verbindungssysteme für Gasleitungen), UNI 9165:2004 (Projektierung, Bau, Abnahme, Führung, Instandhaltung und Sanierung von Gasleitungen), UNI 9860:2006 (Projektierung, Bau, Abnahme, Führung, Instandhaltung und Sanierung von Anschlüssen für Abnehmer), UNI EN 1775:2007 (Funktionale Empfehlungen für Gasleitungen). Der Preis beinhaltet die Verbindung der Leitungen, welche gemäß folgenden Vorschriften durchgeführt werden muss: / - für Durchmesser bis 75 mm muss die Verbindung der Rohre mittels Heizwendelschweißen mit Verbindungsmuffen gemäß der Norm UNI 10521:2012 erfolgen. / - für Durchmesser größer als 75 mm muss die Verbindung mittels Heizelementstumpfschweißen gemäß der Norm UNI 10520:2009 erfolgen, wobei das Schweißgerät der Norm UNI 10565:2008 entsprechen muss. / Die Schweißer müssen gemäß der Norm UNI 9737:2007 ausgebildet sein: im Detail der Klasse PE-2 für Heizelementstumpfschweißen und der Klasse PE-3 für Heizwendelschweißen mittels Verbindungselementen und für Abzweiger. Das Schweißbefähigungszertifikat darf nicht älter als 4 Jahre sein, da die Befähigung eine Gültigkeit von 2 Jahren plus 2 Jahren bei Verlängerung aufweist und somit für insgesamt 4 Jahre gilt. Im Preis inklusive versteht sich der Aufwand für das Auslegen der Rohre längs der Trasse, die interne Reinigung der Rohre von Ablagerungen und Fremdkörpern, die Verbindung der Rohre und Formstücke, das Verschweißen, das zur Verfügung stellen der erforderlichen Geräte sowie die hydraulische Prüfung. Im Einheitspreis inklusive ist das Sandbett (mind. 5cm Stärke), die Seiten und Überdeckung (mind. 10cm Stärke) mit Sand der Körnung 0,20 – 5,0 mm. Das Material muss je nach Größe von Hand oder mit leichten Maschinen verlegt und verdichtet werden. Die eventuelle Bewegung der Rohre mittels Einsatz von Maschinen ist im Preis inklusive und während derselben Bewegungen / Transporte ist es erforderlich, sämtliche geeigneten Vorkehrungen zur gänzlich unbeschädigten Verlegung der Rohre zu treffen. Die in der vorliegenden Beschreibung vergütete Arbeit muss in Bezug auf Interferenzen mit bestehenden Infrastrukturen die Vorschriften des MD 16.04.2008 einhalten, während die Lieferung und Verlegung der Schutzhüllrohre in PVC im Bereich von Parallelismen und Querungen (Über- sowie Unterquerungen) von bestehenden Infrastrukturen separat vergütet wird. Im Preis ist schließlich die Verlegung eines gewellten Polyethylendrainageschutzrohrs inklusive, von geeignetem Durchmesser, zur Umhüllung der Gasleitung in PE und des einpoligen Elektrokabels FG7OR 0,6/1kV 1x10mm2 mit doppelter Isolierung und Flammschutz für die Vermessung der Leitung. Der Preis versteht sich einschließlich aller erforderlicher Aufwendungen für die Ausführung nach den Regeln der Technik. / Verlegung von Rohrleitungen aus PE100 für Erdgas, DN 160 mm		m § m	28,87000
10288		97.06.02.12		POSA IN OPERA DI TUBAZIONI GAS NATURALE IN POLIETILENE / Posa in opera di tubazioni per gas naturale in polietilene ad alta densità (UNI EN 1555-2:2011) per posa interrata secondo il D.M. 16.04.2008, conformi alle seguenti norme: UNI 9034:2004 (Materiali e sistemi di giunzione condotte gas), UNI 9165:2004 (Progettazione, costruzione, collaudo, conduzione, manutenzione e risanamento condotte gas), UNI 9860:2006 (Progettazione, costruzione, collaudo, conduzione, manutenzione e risanamento impianti derivazione d' utenza), UNI EN 1775:2007 (Raccomandazioni funzionali condotte gas). Il prezzo comprende la giunzione delle condotte che dovrà essere eseguita secondo le seguenti prescrizioni: / - per diametri fino a 75 mm, la giunzione delle condotte dovrà avvenire attraverso saldatura per elettrofusione a mezzo raccordi (manicotti) secondo la norma UNI 10521:2012. / - per diametri superiori a 75 mm. la giunzione dovrà avvenire a mezzo saldatura per contatto testa a testa mediante interposizione di un elemento termico secondo norma UNI 10520:2009, da effettuarsi con saldatrici a norma UNI 10565:2008. / I saldatori dovranno essere qualificati secondo norma UNI 9737:2007: nel dettaglio della Classe PE-2 per giunzioni testa a testa, e della Classe PE-3 per giunzioni a mezzo raccordi e per le derivazioni. Il certificato di qualifica del saldatore non dovrà presentare una data antecedente a 4 anni in quanto la qualifica stessa presenta una validità di 2 anni più 2 anni di rinnovo, per una durata complessiva di anni 4. Nel prezzo si intendono inclusi gli oneri di sfilamento dei tubi lungo gli scavi, la pulizia interna e svuotamento delle condotte dai depositi e corpi estranei, gli accoppiamenti dei tubi e dei pezzi speciali, la saldatura, la messa a disposizione degli attrezzi necessari ed il collaudo idraulico. Nel prezzo unitario è compreso il letto (spessore min. 5cm), il rinfianco e la copertura (spessore min. 10cm) con uno strato di sabbia di pezzatura 0,20 - 5,0 mm. Il materiale dovrà essere posato secondo grandezza, a mano o con macchine leggere e costipato. L' eventuale movimentazione delle tubazioni attraverso l' impiego di mezzi d' opera è compresa nel prezzo e durante la stessa movimentazione/trasporto occorrerà mettere in atto tutti gli accorgimenti idonei a far sì che i tubi siano posati perfettamente integri. La lavorazione compensata nella presente descrizione deve rispettare quanto fissato dal DM 16.04.2008 in tema di interferenze con sottoservizi esistenti, mentre la fornitura e la posa in opera di tubi guaina di protezione in PVC in prossimità di parallelismi ed attraversamenti (sovrappassi e sottopassi) di infrastrutture esistenti, sarà compensata separatamente. Nel prezzo è infine compresa la posa del tubo in poleitilene corrugato drenante di protezione, di idoneo diametro, per contenere la condotta gas in PE ed del cavo elettrico unipolare FG7OR 0,6/1kV 1x10mm2 a doppio isolamento e antifiamma per il rilevamento della tubazione. Il prezzo si intende comprensivo di tutti gli oneri per eseguire un lavoro a regola d'arte. / Posa in opera di tubazione gas naturale in PE100 DN 180 mm / § / VERLEGEN VON ERDGASROHREN AUS POLYETHYLEN / Verlegen von Leitungen für Erdgas in hochdichtem Polyethylen (UNI EN 1555-2:2011) für unterirdische Verlegung gemäß M.D. 16.04.2008, konform mit den folgenden Normen: UNI 9034:2004 (Materialien und Verbindungssysteme für Gasleitungen), UNI 9165:2004 (Projektierung, Bau, Abnahme, Führung, Instandhaltung und Sanierung von Gasleitungen), UNI 9860:2006 (Projektierung, Bau, Abnahme, Führung, Instandhaltung und Sanierung von Anschlüssen für Abnehmer), UNI EN 1775:2007 (Funktionale Empfehlungen für Gasleitungen). Der Preis beinhaltet die Verbindung der Leitungen, welche gemäß folgenden Vorschriften durchgeführt werden muss: / - für Durchmesser bis 75 mm muss die Verbindung der Rohre mittels Heizwendelschweißen mit Verbindungsmuffen gemäß der Norm UNI 10521:2012 erfolgen. / - für Durchmesser größer als 75 mm muss die Verbindung mittels Heizelementstumpfschweißen gemäß der Norm UNI 10520:2009 erfolgen, wobei das Schweißgerät der Norm UNI 10565:2008 entsprechen muss. / Die Schweißer müssen gemäß der Norm UNI 9737:2007 ausgebildet sein: im Detail der Klasse PE-2 für Heizelementstumpfschweißen und der Klasse PE-3 für Heizwendelschweißen mittels Verbindungselementen und für Abzweiger. Das Schweißbefähigungszertifikat darf nicht älter als 4 Jahre sein, da die Befähigung eine Gültigkeit von 2 Jahren plus 2 Jahren bei Verlängerung aufweist und somit für insgesamt 4 Jahre gilt. Im Preis inklusive versteht sich der Aufwand für das Auslegen der Rohre längs der Trasse, die interne Reinigung der Rohre von Ablagerungen und Fremdkörpern, die Verbindung der Rohre und Formstücke, das Verschweißen, das zur Verfügung stellen der erforderlichen Geräte sowie die hydraulische Prüfung. Im Einheitspreis inklusive ist das Sandbett (mind. 5cm Stärke), die Seiten und Überdeckung (mind. 10cm Stärke) mit Sand der Körnung 0,20 – 5,0 mm. Das Material muss je nach Größe von Hand oder mit leichten Maschinen verlegt und verdichtet werden. Die eventuelle Bewegung der Rohre mittels Einsatz von Maschinen ist im Preis inklusive und während derselben Bewegungen / Transporte ist es erforderlich, sämtliche geeigneten Vorkehrungen zur gänzlich unbeschädigten Verlegung der Rohre zu treffen. Die in der vorliegenden Beschreibung vergütete Arbeit muss in Bezug auf Interferenzen mit bestehenden Infrastrukturen die Vorschriften des MD 16.04.2008 einhalten, während die Lieferung und Verlegung der Schutzhüllrohre in PVC im Bereich von Parallelismen und Querungen (Über- sowie Unterquerungen) von bestehenden Infrastrukturen separat vergütet wird. Im Preis ist schließlich die Verlegung eines gewellten Polyethylendrainageschutzrohrs inklusive, von geeignetem Durchmesser, zur Umhüllung der Gasleitung in PE und des einpoligen Elektrokabels FG7OR 0,6/1kV 1x10mm2 mit doppelter Isolierung und Flammschutz für die Vermessung der Leitung. Der Preis versteht sich einschließlich aller erforderlicher Aufwendungen für die Ausführung nach den Regeln der Technik. / Verlegung von Rohrleitungen aus PE100 für Erdgas, DN 180 mm		m § m	33,33000
10289		97.06.02.13		POSA IN OPERA DI TUBAZIONI GAS NATURALE IN POLIETILENE / Posa in opera di tubazioni per gas naturale in polietilene ad alta densità (UNI EN 1555-2:2011) per posa interrata secondo il D.M. 16.04.2008, conformi alle seguenti norme: UNI 9034:2004 (Materiali e sistemi di giunzione condotte gas), UNI 9165:2004 (Progettazione, costruzione, collaudo, conduzione, manutenzione e risanamento condotte gas), UNI 9860:2006 (Progettazione, costruzione, collaudo, conduzione, manutenzione e risanamento impianti derivazione d' utenza), UNI EN 1775:2007 (Raccomandazioni funzionali condotte gas). Il prezzo comprende la giunzione delle condotte che dovrà essere eseguita secondo le seguenti prescrizioni: / - per diametri fino a 75 mm, la giunzione delle condotte dovrà avvenire attraverso saldatura per elettrofusione a mezzo raccordi (manicotti) secondo la norma UNI 10521:2012. / - per diametri superiori a 75 mm. la giunzione dovrà avvenire a mezzo saldatura per contatto testa a testa mediante interposizione di un elemento termico secondo norma UNI 10520:2009, da effettuarsi con saldatrici a norma UNI 10565:2008. / I saldatori dovranno essere qualificati secondo norma UNI 9737:2007: nel dettaglio della Classe PE-2 per giunzioni testa a testa, e della Classe PE-3 per giunzioni a mezzo raccordi e per le derivazioni. Il certificato di qualifica del saldatore non dovrà presentare una data antecedente a 4 anni in quanto la qualifica stessa presenta una validità di 2 anni più 2 anni di rinnovo, per una durata complessiva di anni 4. Nel prezzo si intendono inclusi gli oneri di sfilamento dei tubi lungo gli scavi, la pulizia interna e svuotamento delle condotte dai depositi e corpi estranei, gli accoppiamenti dei tubi e dei pezzi speciali, la saldatura, la messa a disposizione degli attrezzi necessari ed il collaudo idraulico. Nel prezzo unitario è compreso il letto (spessore min. 5cm), il rinfianco e la copertura (spessore min. 10cm) con uno strato di sabbia di pezzatura 0,20 - 5,0 mm. Il materiale dovrà essere posato secondo grandezza, a mano o con macchine leggere e costipato. L' eventuale movimentazione delle tubazioni attraverso l' impiego di mezzi d' opera è compresa nel prezzo e durante la stessa movimentazione/trasporto occorrerà mettere in atto tutti gli accorgimenti idonei a far sì che i tubi siano posati perfettamente integri. La lavorazione compensata nella presente descrizione deve rispettare quanto fissato dal DM 16.04.2008 in tema di interferenze con sottoservizi esistenti, mentre la fornitura e la posa in opera di tubi guaina di protezione in PVC in prossimità di parallelismi ed attraversamenti (sovrappassi e sottopassi) di infrastrutture esistenti, sarà compensata separatamente. Nel prezzo è infine compresa la posa del tubo in poleitilene corrugato drenante di protezione, di idoneo diametro, per contenere la condotta gas in PE ed del cavo elettrico unipolare FG7OR 0,6/1kV 1x10mm2 a doppio isolamento e antifiamma per il rilevamento della tubazione. Il prezzo si intende comprensivo di tutti gli oneri per eseguire un lavoro a regola d'arte. / Posa in opera di tubazione gas naturale in PE100 DN 200 mm / § / VERLEGEN VON ERDGASROHREN AUS POLYETHYLEN / Verlegen von Leitungen für Erdgas in hochdichtem Polyethylen (UNI EN 1555-2:2011) für unterirdische Verlegung gemäß M.D. 16.04.2008, konform mit den folgenden Normen: UNI 9034:2004 (Materialien und Verbindungssysteme für Gasleitungen), UNI 9165:2004 (Projektierung, Bau, Abnahme, Führung, Instandhaltung und Sanierung von Gasleitungen), UNI 9860:2006 (Projektierung, Bau, Abnahme, Führung, Instandhaltung und Sanierung von Anschlüssen für Abnehmer), UNI EN 1775:2007 (Funktionale Empfehlungen für Gasleitungen). Der Preis beinhaltet die Verbindung der Leitungen, welche gemäß folgenden Vorschriften durchgeführt werden muss: / - für Durchmesser bis 75 mm muss die Verbindung der Rohre mittels Heizwendelschweißen mit Verbindungsmuffen gemäß der Norm UNI 10521:2012 erfolgen. / - für Durchmesser größer als 75 mm muss die Verbindung mittels Heizelementstumpfschweißen gemäß der Norm UNI 10520:2009 erfolgen, wobei das Schweißgerät der Norm UNI 10565:2008 entsprechen muss. / Die Schweißer müssen gemäß der Norm UNI 9737:2007 ausgebildet sein: im Detail der Klasse PE-2 für Heizelementstumpfschweißen und der Klasse PE-3 für Heizwendelschweißen mittels Verbindungselementen und für Abzweiger. Das Schweißbefähigungszertifikat darf nicht älter als 4 Jahre sein, da die Befähigung eine Gültigkeit von 2 Jahren plus 2 Jahren bei Verlängerung aufweist und somit für insgesamt 4 Jahre gilt. Im Preis inklusive versteht sich der Aufwand für das Auslegen der Rohre längs der Trasse, die interne Reinigung der Rohre von Ablagerungen und Fremdkörpern, die Verbindung der Rohre und Formstücke, das Verschweißen, das zur Verfügung stellen der erforderlichen Geräte sowie die hydraulische Prüfung. Im Einheitspreis inklusive ist das Sandbett (mind. 5cm Stärke), die Seiten und Überdeckung (mind. 10cm Stärke) mit Sand der Körnung 0,20 – 5,0 mm. Das Material muss je nach Größe von Hand oder mit leichten Maschinen verlegt und verdichtet werden. Die eventuelle Bewegung der Rohre mittels Einsatz von Maschinen ist im Preis inklusive und während derselben Bewegungen / Transporte ist es erforderlich, sämtliche geeigneten Vorkehrungen zur gänzlich unbeschädigten Verlegung der Rohre zu treffen. Die in der vorliegenden Beschreibung vergütete Arbeit muss in Bezug auf Interferenzen mit bestehenden Infrastrukturen die Vorschriften des MD 16.04.2008 einhalten, während die Lieferung und Verlegung der Schutzhüllrohre in PVC im Bereich von Parallelismen und Querungen (Über- sowie Unterquerungen) von bestehenden Infrastrukturen separat vergütet wird. Im Preis ist schließlich die Verlegung eines gewellten Polyethylendrainageschutzrohrs inklusive, von geeignetem Durchmesser, zur Umhüllung der Gasleitung in PE und des einpoligen Elektrokabels FG7OR 0,6/1kV 1x10mm2 mit doppelter Isolierung und Flammschutz für die Vermessung der Leitung. Der Preis versteht sich einschließlich aller erforderlicher Aufwendungen für die Ausführung nach den Regeln der Technik. / Verlegung von Rohrleitungen aus PE100 für Erdgas, DN 200 mm		m § m	36,56000
10290		97.06.03		POSA IN OPERA DI TUBAZIONI GAS NATURALE IN POLIETILENE / Posa in opera di tubazioni per gas naturale in polietilene ad alta densità (UNI EN 1555-2:2011) per posa interrata secondo il D.M. 16.04.2008, conformi alle seguenti norme: UNI 9034:2004 (Materiali e sistemi di giunzione condotte gas), UNI 9165:2004 (Progettazione, costruzione, collaudo, conduzione, manutenzione e risanamento condotte gas), UNI 9860:2006 (Progettazione, costruzione, collaudo, conduzione, manutenzione e risanamento impianti derivazione d' utenza), UNI EN 1775:2007 (Raccomandazioni funzionali condotte gas). Il prezzo comprende la giunzione delle condotte che dovrà essere eseguita secondo le seguenti prescrizioni: / - per diametri fino a 75 mm, la giunzione delle condotte dovrà avvenire attraverso saldatura per elettrofusione a mezzo raccordi (manicotti) secondo la norma UNI 10521:2012. / - per diametri superiori a 75 mm. la giunzione dovrà avvenire a mezzo saldatura per contatto testa a testa mediante interposizione di un elemento termico secondo norma UNI 10520:2009, da effettuarsi con saldatrici a norma UNI 10565:2008. / I saldatori dovranno essere qualificati secondo norma UNI 9737:2007: nel dettaglio della Classe PE-2 per giunzioni testa a testa, e della Classe PE-3 per giunzioni a mezzo raccordi e per le derivazioni. Il certificato di qualifica del saldatore non dovrà presentare una data antecedente a 4 anni in quanto la qualifica stessa presenta una validità di 2 anni più 2 anni di rinnovo, per una durata complessiva di anni 4. Nel prezzo si intendono inclusi gli oneri di sfilamento dei tubi lungo gli scavi, la pulizia interna e svuotamento delle condotte dai depositi e corpi estranei, gli accoppiamenti dei tubi e dei pezzi speciali, la saldatura, la messa a disposizione degli attrezzi necessari ed il collaudo idraulico. Nel prezzo unitario è compreso il letto (spessore min. 5cm), il rinfianco e la copertura (spessore min. 10cm) con uno strato di sabbia di pezzatura 0,20 - 5,0 mm. Il materiale dovrà essere posato secondo grandezza, a mano o con macchine leggere e costipato. L' eventuale movimentazione delle tubazioni attraverso l' impiego di mezzi d' opera è compresa nel prezzo e durante la stessa movimentazione/trasporto occorrerà mettere in atto tutti gli accorgimenti idonei a far sì che i tubi siano posati perfettamente integri. La lavorazione compensata nella presente descrizione deve rispettare quanto fissato dal DM 16.04.2008 in tema di interferenze con sottoservizi esistenti, mentre la fornitura e la posa in opera di tubi guaina di protezione in PVC in prossimità di parallelismi ed attraversamenti (sovrappassi e sottopassi) di infrastrutture esistenti, sarà compensata separatamente. Nel prezzo è infine compresa la posa del tubo in poleitilene corrugato drenante di protezione, di idoneo diametro, per contenere la condotta gas in PE ed del cavo elettrico unipolare FG7OR 0,6/1kV 1x10mm2 a doppio isolamento e antifiamma per il rilevamento della tubazione. Il prezzo si intende comprensivo di tutti gli oneri per eseguire un lavoro a regola d'arte. / SALDATURA DI TUBAZIONI GAS NATURALE IN POLIETILENE / Esecuzione di sola saldatura di tubazioni per gas naturale in polietilene ad alta densità (UNI EN 1555-2:2011) per posa interrata secondo il D.M. 16.04.2008. Il prezzo comprende la giunzione delle condotte che dovrà essere eseguita secondo le seguenti prescrizioni: / - per diametri fino a 75 mm, la giunzione delle condotte dovrà avvenire attraverso saldatura per elettrofusione a mezzo raccordi (manicotti) secondo la norma UNI 10521:2012. / - per diametri superiori a 75 mm. la giunzione dovrà avvenire a mezzo saldatura per contatto testa a testa mediante interposizione di un elemento termico secondo norma UNI 10520:2009, da effettuarsi con saldatrici a norma UNI 10565:2008. / I saldatori dovranno essere qualificati secondo norma UNI 9737:2007: nel dettaglio della Classe PE-2 per giunzioni testa a testa, e della Classe PE-3 per giunzioni a mezzo raccordi e per le derivazioni. Il certificato di qualifica del saldatore non dovrà presentare una data antecedente a 4 anni in quanto la qualifica stessa presenta una validità di 2 anni più 2 anni di rinnovo, per una durata complessiva di anni 4. Nel prezzo si intendono inclusi gli oneri di accoppiamento dei tubi e dei pezzi speciali, la saldatura e la messa a disposizione di tutti le attrezzature necessarie: i raccordi elettrosaldabili testa a testa o a manicotto ed i raccordi di transizione PE-acciaio, compresi nel prezzo, dovranno riportare le seguenti diciture: Norma di riferimento (UNI EN 1555-3), Produttore, diametro esterno, materiale utilizzato (PE 100), SDR di progetto (SDR 11), campo di saldabilità, data di produzione (o numero di lotto) e la parola "GAS". Il prezzo si intende comprensivo di tutti gli oneri per eseguire un lavoro a regola d'arte. / § / VERLEGEN VON ERDGASROHREN AUS POLYETHYLEN / Verlegen von Leitungen für Erdgas in hochdichtem Polyethylen (UNI EN 1555-2:2011) für unterirdische Verlegung gemäß M.D. 16.04.2008, konform mit den folgenden Normen: UNI 9034:2004 (Materialien und Verbindungssysteme für Gasleitungen), UNI 9165:2004 (Projektierung, Bau, Abnahme, Führung, Instandhaltung und Sanierung von Gasleitungen), UNI 9860:2006 (Projektierung, Bau, Abnahme, Führung, Instandhaltung und Sanierung von Anschlüssen für Abnehmer), UNI EN 1775:2007 (Funktionale Empfehlungen für Gasleitungen). Der Preis beinhaltet die Verbindung der Leitungen, welche gemäß folgenden Vorschriften durchgeführt werden muss: / - für Durchmesser bis 75 mm muss die Verbindung der Rohre mittels Heizwendelschweißen mit Verbindungsmuffen gemäß der Norm UNI 10521:2012 erfolgen. / - für Durchmesser größer als 75 mm muss die Verbindung mittels Heizelementstumpfschweißen gemäß der Norm UNI 10520:2009 erfolgen, wobei das Schweißgerät der Norm UNI 10565:2008 entsprechen muss. / Die Schweißer müssen gemäß der Norm UNI 9737:2007 ausgebildet sein: im Detail der Klasse PE-2 für Heizelementstumpfschweißen und der Klasse PE-3 für Heizwendelschweißen mittels Verbindungselementen und für Abzweiger. Das Schweißbefähigungszertifikat darf nicht älter als 4 Jahre sein, da die Befähigung eine Gültigkeit von 2 Jahren plus 2 Jahren bei Verlängerung aufweist und somit für insgesamt 4 Jahre gilt. Im Preis inklusive versteht sich der Aufwand für das Auslegen der Rohre längs der Trasse, die interne Reinigung der Rohre von Ablagerungen und Fremdkörpern, die Verbindung der Rohre und Formstücke, das Verschweißen, das zur Verfügung stellen der erforderlichen Geräte sowie die hydraulische Prüfung. Im Einheitspreis inklusive ist das Sandbett (mind. 5cm Stärke), die Seiten und Überdeckung (mind. 10cm Stärke) mit Sand der Körnung 0,20 – 5,0 mm. Das Material muss je nach Größe von Hand oder mit leichten Maschinen verlegt und verdichtet werden. Die eventuelle Bewegung der Rohre mittels Einsatz von Maschinen ist im Preis inklusive und während derselben Bewegungen / Transporte ist es erforderlich, sämtliche geeigneten Vorkehrungen zur gänzlich unbeschädigten Verlegung der Rohre zu treffen. Die in der vorliegenden Beschreibung vergütete Arbeit muss in Bezug auf Interferenzen mit bestehenden Infrastrukturen die Vorschriften des MD 16.04.2008 einhalten, während die Lieferung und Verlegung der Schutzhüllrohre in PVC im Bereich von Parallelismen und Querungen (Über- sowie Unterquerungen) von bestehenden Infrastrukturen separat vergütet wird. Im Preis ist schließlich die Verlegung eines gewellten Polyethylendrainageschutzrohrs inklusive, von geeignetem Durchmesser, zur Umhüllung der Gasleitung in PE und des einpoligen Elektrokabels FG7OR 0,6/1kV 1x10mm2 mit doppelter Isolierung und Flammschutz für die Vermessung der Leitung. Der Preis versteht sich einschließlich aller erforderlicher Aufwendungen für die Ausführung nach den Regeln der Technik. / SCHWEIßEN VON ERDGASROHREN AUS POLYETHYLEN / Schweißen von Rohrleitungen für Erdgas aus hochdichtem Polyethylen (UNI EN 1555-2:2011) zur unterirdischen Verlegung gemäß M.D. 16.04.2008. Der Preis beinhaltet die Verbindung der Leitungen, die gemäß der folgenden Vorschriften durchgeführt werden muss: / - für Durchmesser bis 75 mm muss die Verbindung der Rohre mittels Heizwendelschweißen mit Verbindungsmuffen gemäß der Norm UNI 10521:2012 erfolgen. / - für Durchmesser größer als 75 mm muss die Verbindung mittels Heizelementstumpfschweißen gemäß der Norm UNI 10520:2009 erfolgen, wobei das Schweißgerät der Norm UNI 10565:2008 entsprechen muss. / Die Schweißer müssen gemäß der Norm UNI 9737:2007 ausgebildet sein: im Detail der Klasse PE-2 für Heizelementstumpfschweißen und der Klasse PE-3 für Heizwendelschweißen mittels Verbindungselementen und für Abzweiger. Das Schweißbefähigungszertifikat darf nicht älter als 4 Jahre sein, da die Befähigung eine Gültigkeit von 2 Jahren plus 2 Jahren bei Verlängerung aufweist und somit für insgesamt 4 Jahre gilt. Im Preis inklusive versteht sich der Aufwand für die Verbindung der Rohre und Formstücke, das Verschweißen, das zur Verfügung stellen der erforderlichen Geräte. Die Verbindungsstücke für die Stumpfschweißung oder Muffenschweißung sowie die Übergangsstücke PE-Stahl, welche im Preis inklusive sind, müssen folgenden Aufdruck tragen: Bezugsnorm (UNI EN 1555-3), Hersteller, Außendurchmesser, verwendetes Material (PE100), Projekt-SDR (SDR 11), Schweißbereich, Produktionsdatum (oder Losnummer) und das Wort „GAS“. Der Preis versteht sich einschließlich aller erforderlicher Aufwendungen für die Ausführung nach den Regeln der Technik.
10291		97.06.03.01		SALDATURA DI TUBAZIONI GAS NATURALE IN POLIETILENE / Esecuzione di sola saldatura di tubazioni per gas naturale in polietilene ad alta densità (UNI EN 1555-2:2011) per posa interrata secondo il D.M. 16.04.2008. Il prezzo comprende la giunzione delle condotte che dovrà essere eseguita secondo le seguenti prescrizioni: / - per diametri fino a 75 mm, la giunzione delle condotte dovrà avvenire attraverso saldatura per elettrofusione a mezzo raccordi (manicotti) secondo la norma UNI 10521:2012. / - per diametri superiori a 75 mm. la giunzione dovrà avvenire a mezzo saldatura per contatto testa a testa mediante interposizione di un elemento termico secondo norma UNI 10520:2009, da effettuarsi con saldatrici a norma UNI 10565:2008. / I saldatori dovranno essere qualificati secondo norma UNI 9737:2007: nel dettaglio della Classe PE-2 per giunzioni testa a testa, e della Classe PE-3 per giunzioni a mezzo raccordi e per le derivazioni. Il certificato di qualifica del saldatore non dovrà presentare una data antecedente a 4 anni in quanto la qualifica stessa presenta una validità di 2 anni più 2 anni di rinnovo, per una durata complessiva di anni 4. Nel prezzo si intendono inclusi gli oneri di accoppiamento dei tubi e dei pezzi speciali, la saldatura e la messa a disposizione di tutti le attrezzature necessarie: i raccordi elettrosaldabili testa a testa o a manicotto ed i raccordi di transizione PE-acciaio, compresi nel prezzo, dovranno riportare le seguenti diciture: Norma di riferimento (UNI EN 1555-3), Produttore, diametro esterno, materiale utilizzato (PE 100), SDR di progetto (SDR 11), campo di saldabilità, data di produzione (o numero di lotto) e la parola "GAS". Il prezzo si intende comprensivo di tutti gli oneri per eseguire un lavoro a regola d'arte. Solo saldatura di tubazione gas naturale in PE100 DN 25 mm / § / SCHWEIßEN VON ERDGASROHREN AUS POLYETHYLEN / Schweißen von Rohrleitungen für Erdgas aus hochdichtem Polyethylen (UNI EN 1555-2:2011) zur unterirdischen Verlegung gemäß M.D. 16.04.2008. Der Preis beinhaltet die Verbindung der Leitungen, die gemäß der folgenden Vorschriften durchgeführt werden muss: / - für Durchmesser bis 75 mm muss die Verbindung der Rohre mittels Heizwendelschweißen mit Verbindungsmuffen gemäß der Norm UNI 10521:2012 erfolgen. / - für Durchmesser größer als 75 mm muss die Verbindung mittels Heizelementstumpfschweißen gemäß der Norm UNI 10520:2009 erfolgen, wobei das Schweißgerät der Norm UNI 10565:2008 entsprechen muss. / Die Schweißer müssen gemäß der Norm UNI 9737:2007 ausgebildet sein: im Detail der Klasse PE-2 für Heizelementstumpfschweißen und der Klasse PE-3 für Heizwendelschweißen mittels Verbindungselementen und für Abzweiger. Das Schweißbefähigungszertifikat darf nicht älter als 4 Jahre sein, da die Befähigung eine Gültigkeit von 2 Jahren plus 2 Jahren bei Verlängerung aufweist und somit für insgesamt 4 Jahre gilt. Im Preis inklusive versteht sich der Aufwand für die Verbindung der Rohre und Formstücke, das Verschweißen, das zur Verfügung stellen der erforderlichen Geräte. Die Verbindungsstücke für die Stumpfschweißung oder Muffenschweißung sowie die Übergangsstücke PE-Stahl, welche im Preis inklusive sind, müssen folgenden Aufdruck tragen: Bezugsnorm (UNI EN 1555-3), Hersteller, Außendurchmesser, verwendetes Material (PE100), Projekt-SDR (SDR 11), Schweißbereich, Produktionsdatum (oder Losnummer) und das Wort „GAS“. Der Preis versteht sich einschließlich aller erforderlicher Aufwendungen für die Ausführung nach den Regeln der Technik. Schweißen von Rohrleitungen aus PE100 für Erdgas mit DN 25mm		nr § Nr	18,69000
10292		97.06.03.02		SALDATURA DI TUBAZIONI GAS NATURALE IN POLIETILENE / Esecuzione di sola saldatura di tubazioni per gas naturale in polietilene ad alta densità (UNI EN 1555-2:2011) per posa interrata secondo il D.M. 16.04.2008. Il prezzo comprende la giunzione delle condotte che dovrà essere eseguita secondo le seguenti prescrizioni: / - per diametri fino a 75 mm, la giunzione delle condotte dovrà avvenire attraverso saldatura per elettrofusione a mezzo raccordi (manicotti) secondo la norma UNI 10521:2012. / - per diametri superiori a 75 mm. la giunzione dovrà avvenire a mezzo saldatura per contatto testa a testa mediante interposizione di un elemento termico secondo norma UNI 10520:2009, da effettuarsi con saldatrici a norma UNI 10565:2008. / I saldatori dovranno essere qualificati secondo norma UNI 9737:2007: nel dettaglio della Classe PE-2 per giunzioni testa a testa, e della Classe PE-3 per giunzioni a mezzo raccordi e per le derivazioni. Il certificato di qualifica del saldatore non dovrà presentare una data antecedente a 4 anni in quanto la qualifica stessa presenta una validità di 2 anni più 2 anni di rinnovo, per una durata complessiva di anni 4. Nel prezzo si intendono inclusi gli oneri di accoppiamento dei tubi e dei pezzi speciali, la saldatura e la messa a disposizione di tutti le attrezzature necessarie: i raccordi elettrosaldabili testa a testa o a manicotto ed i raccordi di transizione PE-acciaio, compresi nel prezzo, dovranno riportare le seguenti diciture: Norma di riferimento (UNI EN 1555-3), Produttore, diametro esterno, materiale utilizzato (PE 100), SDR di progetto (SDR 11), campo di saldabilità, data di produzione (o numero di lotto) e la parola "GAS". Il prezzo si intende comprensivo di tutti gli oneri per eseguire un lavoro a regola d'arte. Solo saldatura di tubazione gas naturale in PE100 DN 32 mm / § / SCHWEIßEN VON ERDGASROHREN AUS POLYETHYLEN / Schweißen von Rohrleitungen für Erdgas aus hochdichtem Polyethylen (UNI EN 1555-2:2011) zur unterirdischen Verlegung gemäß M.D. 16.04.2008. Der Preis beinhaltet die Verbindung der Leitungen, die gemäß der folgenden Vorschriften durchgeführt werden muss: / - für Durchmesser bis 75 mm muss die Verbindung der Rohre mittels Heizwendelschweißen mit Verbindungsmuffen gemäß der Norm UNI 10521:2012 erfolgen. / - für Durchmesser größer als 75 mm muss die Verbindung mittels Heizelementstumpfschweißen gemäß der Norm UNI 10520:2009 erfolgen, wobei das Schweißgerät der Norm UNI 10565:2008 entsprechen muss. / Die Schweißer müssen gemäß der Norm UNI 9737:2007 ausgebildet sein: im Detail der Klasse PE-2 für Heizelementstumpfschweißen und der Klasse PE-3 für Heizwendelschweißen mittels Verbindungselementen und für Abzweiger. Das Schweißbefähigungszertifikat darf nicht älter als 4 Jahre sein, da die Befähigung eine Gültigkeit von 2 Jahren plus 2 Jahren bei Verlängerung aufweist und somit für insgesamt 4 Jahre gilt. Im Preis inklusive versteht sich der Aufwand für die Verbindung der Rohre und Formstücke, das Verschweißen, das zur Verfügung stellen der erforderlichen Geräte. Die Verbindungsstücke für die Stumpfschweißung oder Muffenschweißung sowie die Übergangsstücke PE-Stahl, welche im Preis inklusive sind, müssen folgenden Aufdruck tragen: Bezugsnorm (UNI EN 1555-3), Hersteller, Außendurchmesser, verwendetes Material (PE100), Projekt-SDR (SDR 11), Schweißbereich, Produktionsdatum (oder Losnummer) und das Wort „GAS“. Der Preis versteht sich einschließlich aller erforderlicher Aufwendungen für die Ausführung nach den Regeln der Technik. Schweißen von Rohrleitungen aus PE100 für Erdgas mit DN 32mm		nr § Nr	22,37000
10293		97.06.03.03		SALDATURA DI TUBAZIONI GAS NATURALE IN POLIETILENE / Esecuzione di sola saldatura di tubazioni per gas naturale in polietilene ad alta densità (UNI EN 1555-2:2011) per posa interrata secondo il D.M. 16.04.2008. Il prezzo comprende la giunzione delle condotte che dovrà essere eseguita secondo le seguenti prescrizioni: / - per diametri fino a 75 mm, la giunzione delle condotte dovrà avvenire attraverso saldatura per elettrofusione a mezzo raccordi (manicotti) secondo la norma UNI 10521:2012. / - per diametri superiori a 75 mm. la giunzione dovrà avvenire a mezzo saldatura per contatto testa a testa mediante interposizione di un elemento termico secondo norma UNI 10520:2009, da effettuarsi con saldatrici a norma UNI 10565:2008. / I saldatori dovranno essere qualificati secondo norma UNI 9737:2007: nel dettaglio della Classe PE-2 per giunzioni testa a testa, e della Classe PE-3 per giunzioni a mezzo raccordi e per le derivazioni. Il certificato di qualifica del saldatore non dovrà presentare una data antecedente a 4 anni in quanto la qualifica stessa presenta una validità di 2 anni più 2 anni di rinnovo, per una durata complessiva di anni 4. Nel prezzo si intendono inclusi gli oneri di accoppiamento dei tubi e dei pezzi speciali, la saldatura e la messa a disposizione di tutti le attrezzature necessarie: i raccordi elettrosaldabili testa a testa o a manicotto ed i raccordi di transizione PE-acciaio, compresi nel prezzo, dovranno riportare le seguenti diciture: Norma di riferimento (UNI EN 1555-3), Produttore, diametro esterno, materiale utilizzato (PE 100), SDR di progetto (SDR 11), campo di saldabilità, data di produzione (o numero di lotto) e la parola "GAS". Il prezzo si intende comprensivo di tutti gli oneri per eseguire un lavoro a regola d'arte. Solo saldatura di tubazione gas naturale in PE100 DN 40 mm / § / SCHWEIßEN VON ERDGASROHREN AUS POLYETHYLEN / Schweißen von Rohrleitungen für Erdgas aus hochdichtem Polyethylen (UNI EN 1555-2:2011) zur unterirdischen Verlegung gemäß M.D. 16.04.2008. Der Preis beinhaltet die Verbindung der Leitungen, die gemäß der folgenden Vorschriften durchgeführt werden muss: / - für Durchmesser bis 75 mm muss die Verbindung der Rohre mittels Heizwendelschweißen mit Verbindungsmuffen gemäß der Norm UNI 10521:2012 erfolgen. / - für Durchmesser größer als 75 mm muss die Verbindung mittels Heizelementstumpfschweißen gemäß der Norm UNI 10520:2009 erfolgen, wobei das Schweißgerät der Norm UNI 10565:2008 entsprechen muss. / Die Schweißer müssen gemäß der Norm UNI 9737:2007 ausgebildet sein: im Detail der Klasse PE-2 für Heizelementstumpfschweißen und der Klasse PE-3 für Heizwendelschweißen mittels Verbindungselementen und für Abzweiger. Das Schweißbefähigungszertifikat darf nicht älter als 4 Jahre sein, da die Befähigung eine Gültigkeit von 2 Jahren plus 2 Jahren bei Verlängerung aufweist und somit für insgesamt 4 Jahre gilt. Im Preis inklusive versteht sich der Aufwand für die Verbindung der Rohre und Formstücke, das Verschweißen, das zur Verfügung stellen der erforderlichen Geräte. Die Verbindungsstücke für die Stumpfschweißung oder Muffenschweißung sowie die Übergangsstücke PE-Stahl, welche im Preis inklusive sind, müssen folgenden Aufdruck tragen: Bezugsnorm (UNI EN 1555-3), Hersteller, Außendurchmesser, verwendetes Material (PE100), Projekt-SDR (SDR 11), Schweißbereich, Produktionsdatum (oder Losnummer) und das Wort „GAS“. Der Preis versteht sich einschließlich aller erforderlicher Aufwendungen für die Ausführung nach den Regeln der Technik. Schweißen von Rohrleitungen aus PE100 für Erdgas mit DN 40mm		nr § Nr	25,91000
10294		97.06.03.04		SALDATURA DI TUBAZIONI GAS NATURALE IN POLIETILENE / Esecuzione di sola saldatura di tubazioni per gas naturale in polietilene ad alta densità (UNI EN 1555-2:2011) per posa interrata secondo il D.M. 16.04.2008. Il prezzo comprende la giunzione delle condotte che dovrà essere eseguita secondo le seguenti prescrizioni: / - per diametri fino a 75 mm, la giunzione delle condotte dovrà avvenire attraverso saldatura per elettrofusione a mezzo raccordi (manicotti) secondo la norma UNI 10521:2012. / - per diametri superiori a 75 mm. la giunzione dovrà avvenire a mezzo saldatura per contatto testa a testa mediante interposizione di un elemento termico secondo norma UNI 10520:2009, da effettuarsi con saldatrici a norma UNI 10565:2008. / I saldatori dovranno essere qualificati secondo norma UNI 9737:2007: nel dettaglio della Classe PE-2 per giunzioni testa a testa, e della Classe PE-3 per giunzioni a mezzo raccordi e per le derivazioni. Il certificato di qualifica del saldatore non dovrà presentare una data antecedente a 4 anni in quanto la qualifica stessa presenta una validità di 2 anni più 2 anni di rinnovo, per una durata complessiva di anni 4. Nel prezzo si intendono inclusi gli oneri di accoppiamento dei tubi e dei pezzi speciali, la saldatura e la messa a disposizione di tutti le attrezzature necessarie: i raccordi elettrosaldabili testa a testa o a manicotto ed i raccordi di transizione PE-acciaio, compresi nel prezzo, dovranno riportare le seguenti diciture: Norma di riferimento (UNI EN 1555-3), Produttore, diametro esterno, materiale utilizzato (PE 100), SDR di progetto (SDR 11), campo di saldabilità, data di produzione (o numero di lotto) e la parola "GAS". Il prezzo si intende comprensivo di tutti gli oneri per eseguire un lavoro a regola d'arte. Solo saldatura di tubazione gas naturale in PE100 DN 50 mm / § / SCHWEIßEN VON ERDGASROHREN AUS POLYETHYLEN / Schweißen von Rohrleitungen für Erdgas aus hochdichtem Polyethylen (UNI EN 1555-2:2011) zur unterirdischen Verlegung gemäß M.D. 16.04.2008. Der Preis beinhaltet die Verbindung der Leitungen, die gemäß der folgenden Vorschriften durchgeführt werden muss: / - für Durchmesser bis 75 mm muss die Verbindung der Rohre mittels Heizwendelschweißen mit Verbindungsmuffen gemäß der Norm UNI 10521:2012 erfolgen. / - für Durchmesser größer als 75 mm muss die Verbindung mittels Heizelementstumpfschweißen gemäß der Norm UNI 10520:2009 erfolgen, wobei das Schweißgerät der Norm UNI 10565:2008 entsprechen muss. / Die Schweißer müssen gemäß der Norm UNI 9737:2007 ausgebildet sein: im Detail der Klasse PE-2 für Heizelementstumpfschweißen und der Klasse PE-3 für Heizwendelschweißen mittels Verbindungselementen und für Abzweiger. Das Schweißbefähigungszertifikat darf nicht älter als 4 Jahre sein, da die Befähigung eine Gültigkeit von 2 Jahren plus 2 Jahren bei Verlängerung aufweist und somit für insgesamt 4 Jahre gilt. Im Preis inklusive versteht sich der Aufwand für die Verbindung der Rohre und Formstücke, das Verschweißen, das zur Verfügung stellen der erforderlichen Geräte. Die Verbindungsstücke für die Stumpfschweißung oder Muffenschweißung sowie die Übergangsstücke PE-Stahl, welche im Preis inklusive sind, müssen folgenden Aufdruck tragen: Bezugsnorm (UNI EN 1555-3), Hersteller, Außendurchmesser, verwendetes Material (PE100), Projekt-SDR (SDR 11), Schweißbereich, Produktionsdatum (oder Losnummer) und das Wort „GAS“. Der Preis versteht sich einschließlich aller erforderlicher Aufwendungen für die Ausführung nach den Regeln der Technik. Schweißen von Rohrleitungen aus PE100 für Erdgas mit DN 50mm		nr § Nr	31,95000
10295		97.06.03.05		SALDATURA DI TUBAZIONI GAS NATURALE IN POLIETILENE / Esecuzione di sola saldatura di tubazioni per gas naturale in polietilene ad alta densità (UNI EN 1555-2:2011) per posa interrata secondo il D.M. 16.04.2008. Il prezzo comprende la giunzione delle condotte che dovrà essere eseguita secondo le seguenti prescrizioni: / - per diametri fino a 75 mm, la giunzione delle condotte dovrà avvenire attraverso saldatura per elettrofusione a mezzo raccordi (manicotti) secondo la norma UNI 10521:2012. / - per diametri superiori a 75 mm. la giunzione dovrà avvenire a mezzo saldatura per contatto testa a testa mediante interposizione di un elemento termico secondo norma UNI 10520:2009, da effettuarsi con saldatrici a norma UNI 10565:2008. / I saldatori dovranno essere qualificati secondo norma UNI 9737:2007: nel dettaglio della Classe PE-2 per giunzioni testa a testa, e della Classe PE-3 per giunzioni a mezzo raccordi e per le derivazioni. Il certificato di qualifica del saldatore non dovrà presentare una data antecedente a 4 anni in quanto la qualifica stessa presenta una validità di 2 anni più 2 anni di rinnovo, per una durata complessiva di anni 4. Nel prezzo si intendono inclusi gli oneri di accoppiamento dei tubi e dei pezzi speciali, la saldatura e la messa a disposizione di tutti le attrezzature necessarie: i raccordi elettrosaldabili testa a testa o a manicotto ed i raccordi di transizione PE-acciaio, compresi nel prezzo, dovranno riportare le seguenti diciture: Norma di riferimento (UNI EN 1555-3), Produttore, diametro esterno, materiale utilizzato (PE 100), SDR di progetto (SDR 11), campo di saldabilità, data di produzione (o numero di lotto) e la parola "GAS". Il prezzo si intende comprensivo di tutti gli oneri per eseguire un lavoro a regola d'arte. Solo saldatura di tubazione gas naturale in PE100 DN 63 mm / § / SCHWEIßEN VON ERDGASROHREN AUS POLYETHYLEN / Schweißen von Rohrleitungen für Erdgas aus hochdichtem Polyethylen (UNI EN 1555-2:2011) zur unterirdischen Verlegung gemäß M.D. 16.04.2008. Der Preis beinhaltet die Verbindung der Leitungen, die gemäß der folgenden Vorschriften durchgeführt werden muss: / - für Durchmesser bis 75 mm muss die Verbindung der Rohre mittels Heizwendelschweißen mit Verbindungsmuffen gemäß der Norm UNI 10521:2012 erfolgen. / - für Durchmesser größer als 75 mm muss die Verbindung mittels Heizelementstumpfschweißen gemäß der Norm UNI 10520:2009 erfolgen, wobei das Schweißgerät der Norm UNI 10565:2008 entsprechen muss. / Die Schweißer müssen gemäß der Norm UNI 9737:2007 ausgebildet sein: im Detail der Klasse PE-2 für Heizelementstumpfschweißen und der Klasse PE-3 für Heizwendelschweißen mittels Verbindungselementen und für Abzweiger. Das Schweißbefähigungszertifikat darf nicht älter als 4 Jahre sein, da die Befähigung eine Gültigkeit von 2 Jahren plus 2 Jahren bei Verlängerung aufweist und somit für insgesamt 4 Jahre gilt. Im Preis inklusive versteht sich der Aufwand für die Verbindung der Rohre und Formstücke, das Verschweißen, das zur Verfügung stellen der erforderlichen Geräte. Die Verbindungsstücke für die Stumpfschweißung oder Muffenschweißung sowie die Übergangsstücke PE-Stahl, welche im Preis inklusive sind, müssen folgenden Aufdruck tragen: Bezugsnorm (UNI EN 1555-3), Hersteller, Außendurchmesser, verwendetes Material (PE100), Projekt-SDR (SDR 11), Schweißbereich, Produktionsdatum (oder Losnummer) und das Wort „GAS“. Der Preis versteht sich einschließlich aller erforderlicher Aufwendungen für die Ausführung nach den Regeln der Technik. Schweißen von Rohrleitungen aus PE100 für Erdgas mit DN 63mm		nr § Nr	34,85000
10296		97.06.03.06		SALDATURA DI TUBAZIONI GAS NATURALE IN POLIETILENE / Esecuzione di sola saldatura di tubazioni per gas naturale in polietilene ad alta densità (UNI EN 1555-2:2011) per posa interrata secondo il D.M. 16.04.2008. Il prezzo comprende la giunzione delle condotte che dovrà essere eseguita secondo le seguenti prescrizioni: / - per diametri fino a 75 mm, la giunzione delle condotte dovrà avvenire attraverso saldatura per elettrofusione a mezzo raccordi (manicotti) secondo la norma UNI 10521:2012. / - per diametri superiori a 75 mm. la giunzione dovrà avvenire a mezzo saldatura per contatto testa a testa mediante interposizione di un elemento termico secondo norma UNI 10520:2009, da effettuarsi con saldatrici a norma UNI 10565:2008. / I saldatori dovranno essere qualificati secondo norma UNI 9737:2007: nel dettaglio della Classe PE-2 per giunzioni testa a testa, e della Classe PE-3 per giunzioni a mezzo raccordi e per le derivazioni. Il certificato di qualifica del saldatore non dovrà presentare una data antecedente a 4 anni in quanto la qualifica stessa presenta una validità di 2 anni più 2 anni di rinnovo, per una durata complessiva di anni 4. Nel prezzo si intendono inclusi gli oneri di accoppiamento dei tubi e dei pezzi speciali, la saldatura e la messa a disposizione di tutti le attrezzature necessarie: i raccordi elettrosaldabili testa a testa o a manicotto ed i raccordi di transizione PE-acciaio, compresi nel prezzo, dovranno riportare le seguenti diciture: Norma di riferimento (UNI EN 1555-3), Produttore, diametro esterno, materiale utilizzato (PE 100), SDR di progetto (SDR 11), campo di saldabilità, data di produzione (o numero di lotto) e la parola "GAS". Il prezzo si intende comprensivo di tutti gli oneri per eseguire un lavoro a regola d'arte. Solo saldatura di tubazione gas naturale in PE100 DN 75 mm / § / SCHWEIßEN VON ERDGASROHREN AUS POLYETHYLEN / Schweißen von Rohrleitungen für Erdgas aus hochdichtem Polyethylen (UNI EN 1555-2:2011) zur unterirdischen Verlegung gemäß M.D. 16.04.2008. Der Preis beinhaltet die Verbindung der Leitungen, die gemäß der folgenden Vorschriften durchgeführt werden muss: / - für Durchmesser bis 75 mm muss die Verbindung der Rohre mittels Heizwendelschweißen mit Verbindungsmuffen gemäß der Norm UNI 10521:2012 erfolgen. / - für Durchmesser größer als 75 mm muss die Verbindung mittels Heizelementstumpfschweißen gemäß der Norm UNI 10520:2009 erfolgen, wobei das Schweißgerät der Norm UNI 10565:2008 entsprechen muss. / Die Schweißer müssen gemäß der Norm UNI 9737:2007 ausgebildet sein: im Detail der Klasse PE-2 für Heizelementstumpfschweißen und der Klasse PE-3 für Heizwendelschweißen mittels Verbindungselementen und für Abzweiger. Das Schweißbefähigungszertifikat darf nicht älter als 4 Jahre sein, da die Befähigung eine Gültigkeit von 2 Jahren plus 2 Jahren bei Verlängerung aufweist und somit für insgesamt 4 Jahre gilt. Im Preis inklusive versteht sich der Aufwand für die Verbindung der Rohre und Formstücke, das Verschweißen, das zur Verfügung stellen der erforderlichen Geräte. Die Verbindungsstücke für die Stumpfschweißung oder Muffenschweißung sowie die Übergangsstücke PE-Stahl, welche im Preis inklusive sind, müssen folgenden Aufdruck tragen: Bezugsnorm (UNI EN 1555-3), Hersteller, Außendurchmesser, verwendetes Material (PE100), Projekt-SDR (SDR 11), Schweißbereich, Produktionsdatum (oder Losnummer) und das Wort „GAS“. Der Preis versteht sich einschließlich aller erforderlicher Aufwendungen für die Ausführung nach den Regeln der Technik. Schweißen von Rohrleitungen aus PE100 für Erdgas mit DN 75mm		nr § Nr	39,02000
10297		97.06.03.07		SALDATURA DI TUBAZIONI GAS NATURALE IN POLIETILENE / Esecuzione di sola saldatura di tubazioni per gas naturale in polietilene ad alta densità (UNI EN 1555-2:2011) per posa interrata secondo il D.M. 16.04.2008. Il prezzo comprende la giunzione delle condotte che dovrà essere eseguita secondo le seguenti prescrizioni: / - per diametri fino a 75 mm, la giunzione delle condotte dovrà avvenire attraverso saldatura per elettrofusione a mezzo raccordi (manicotti) secondo la norma UNI 10521:2012. / - per diametri superiori a 75 mm. la giunzione dovrà avvenire a mezzo saldatura per contatto testa a testa mediante interposizione di un elemento termico secondo norma UNI 10520:2009, da effettuarsi con saldatrici a norma UNI 10565:2008. / I saldatori dovranno essere qualificati secondo norma UNI 9737:2007: nel dettaglio della Classe PE-2 per giunzioni testa a testa, e della Classe PE-3 per giunzioni a mezzo raccordi e per le derivazioni. Il certificato di qualifica del saldatore non dovrà presentare una data antecedente a 4 anni in quanto la qualifica stessa presenta una validità di 2 anni più 2 anni di rinnovo, per una durata complessiva di anni 4. Nel prezzo si intendono inclusi gli oneri di accoppiamento dei tubi e dei pezzi speciali, la saldatura e la messa a disposizione di tutti le attrezzature necessarie: i raccordi elettrosaldabili testa a testa o a manicotto ed i raccordi di transizione PE-acciaio, compresi nel prezzo, dovranno riportare le seguenti diciture: Norma di riferimento (UNI EN 1555-3), Produttore, diametro esterno, materiale utilizzato (PE 100), SDR di progetto (SDR 11), campo di saldabilità, data di produzione (o numero di lotto) e la parola "GAS". Il prezzo si intende comprensivo di tutti gli oneri per eseguire un lavoro a regola d'arte. Solo saldatura di tubazione gas naturale in PE100 DN 90 mm / § / SCHWEIßEN VON ERDGASROHREN AUS POLYETHYLEN / Schweißen von Rohrleitungen für Erdgas aus hochdichtem Polyethylen (UNI EN 1555-2:2011) zur unterirdischen Verlegung gemäß M.D. 16.04.2008. Der Preis beinhaltet die Verbindung der Leitungen, die gemäß der folgenden Vorschriften durchgeführt werden muss: / - für Durchmesser bis 75 mm muss die Verbindung der Rohre mittels Heizwendelschweißen mit Verbindungsmuffen gemäß der Norm UNI 10521:2012 erfolgen. / - für Durchmesser größer als 75 mm muss die Verbindung mittels Heizelementstumpfschweißen gemäß der Norm UNI 10520:2009 erfolgen, wobei das Schweißgerät der Norm UNI 10565:2008 entsprechen muss. / Die Schweißer müssen gemäß der Norm UNI 9737:2007 ausgebildet sein: im Detail der Klasse PE-2 für Heizelementstumpfschweißen und der Klasse PE-3 für Heizwendelschweißen mittels Verbindungselementen und für Abzweiger. Das Schweißbefähigungszertifikat darf nicht älter als 4 Jahre sein, da die Befähigung eine Gültigkeit von 2 Jahren plus 2 Jahren bei Verlängerung aufweist und somit für insgesamt 4 Jahre gilt. Im Preis inklusive versteht sich der Aufwand für die Verbindung der Rohre und Formstücke, das Verschweißen, das zur Verfügung stellen der erforderlichen Geräte. Die Verbindungsstücke für die Stumpfschweißung oder Muffenschweißung sowie die Übergangsstücke PE-Stahl, welche im Preis inklusive sind, müssen folgenden Aufdruck tragen: Bezugsnorm (UNI EN 1555-3), Hersteller, Außendurchmesser, verwendetes Material (PE100), Projekt-SDR (SDR 11), Schweißbereich, Produktionsdatum (oder Losnummer) und das Wort „GAS“. Der Preis versteht sich einschließlich aller erforderlicher Aufwendungen für die Ausführung nach den Regeln der Technik. Schweißen von Rohrleitungen aus PE100 für Erdgas mit DN 90mm		nr § Nr	39,35000
10298		97.06.03.08		SALDATURA DI TUBAZIONI GAS NATURALE IN POLIETILENE / Esecuzione di sola saldatura di tubazioni per gas naturale in polietilene ad alta densità (UNI EN 1555-2:2011) per posa interrata secondo il D.M. 16.04.2008. Il prezzo comprende la giunzione delle condotte che dovrà essere eseguita secondo le seguenti prescrizioni: / - per diametri fino a 75 mm, la giunzione delle condotte dovrà avvenire attraverso saldatura per elettrofusione a mezzo raccordi (manicotti) secondo la norma UNI 10521:2012. / - per diametri superiori a 75 mm. la giunzione dovrà avvenire a mezzo saldatura per contatto testa a testa mediante interposizione di un elemento termico secondo norma UNI 10520:2009, da effettuarsi con saldatrici a norma UNI 10565:2008. / I saldatori dovranno essere qualificati secondo norma UNI 9737:2007: nel dettaglio della Classe PE-2 per giunzioni testa a testa, e della Classe PE-3 per giunzioni a mezzo raccordi e per le derivazioni. Il certificato di qualifica del saldatore non dovrà presentare una data antecedente a 4 anni in quanto la qualifica stessa presenta una validità di 2 anni più 2 anni di rinnovo, per una durata complessiva di anni 4. Nel prezzo si intendono inclusi gli oneri di accoppiamento dei tubi e dei pezzi speciali, la saldatura e la messa a disposizione di tutti le attrezzature necessarie: i raccordi elettrosaldabili testa a testa o a manicotto ed i raccordi di transizione PE-acciaio, compresi nel prezzo, dovranno riportare le seguenti diciture: Norma di riferimento (UNI EN 1555-3), Produttore, diametro esterno, materiale utilizzato (PE 100), SDR di progetto (SDR 11), campo di saldabilità, data di produzione (o numero di lotto) e la parola "GAS". Il prezzo si intende comprensivo di tutti gli oneri per eseguire un lavoro a regola d'arte. Solo saldatura di tubazione gas naturale in PE100 DN 110 mm / § / SCHWEIßEN VON ERDGASROHREN AUS POLYETHYLEN / Schweißen von Rohrleitungen für Erdgas aus hochdichtem Polyethylen (UNI EN 1555-2:2011) zur unterirdischen Verlegung gemäß M.D. 16.04.2008. Der Preis beinhaltet die Verbindung der Leitungen, die gemäß der folgenden Vorschriften durchgeführt werden muss: / - für Durchmesser bis 75 mm muss die Verbindung der Rohre mittels Heizwendelschweißen mit Verbindungsmuffen gemäß der Norm UNI 10521:2012 erfolgen. / - für Durchmesser größer als 75 mm muss die Verbindung mittels Heizelementstumpfschweißen gemäß der Norm UNI 10520:2009 erfolgen, wobei das Schweißgerät der Norm UNI 10565:2008 entsprechen muss. / Die Schweißer müssen gemäß der Norm UNI 9737:2007 ausgebildet sein: im Detail der Klasse PE-2 für Heizelementstumpfschweißen und der Klasse PE-3 für Heizwendelschweißen mittels Verbindungselementen und für Abzweiger. Das Schweißbefähigungszertifikat darf nicht älter als 4 Jahre sein, da die Befähigung eine Gültigkeit von 2 Jahren plus 2 Jahren bei Verlängerung aufweist und somit für insgesamt 4 Jahre gilt. Im Preis inklusive versteht sich der Aufwand für die Verbindung der Rohre und Formstücke, das Verschweißen, das zur Verfügung stellen der erforderlichen Geräte. Die Verbindungsstücke für die Stumpfschweißung oder Muffenschweißung sowie die Übergangsstücke PE-Stahl, welche im Preis inklusive sind, müssen folgenden Aufdruck tragen: Bezugsnorm (UNI EN 1555-3), Hersteller, Außendurchmesser, verwendetes Material (PE100), Projekt-SDR (SDR 11), Schweißbereich, Produktionsdatum (oder Losnummer) und das Wort „GAS“. Der Preis versteht sich einschließlich aller erforderlicher Aufwendungen für die Ausführung nach den Regeln der Technik. Schweißen von Rohrleitungen aus PE100 für Erdgas mit DN 110mm		nr § Nr	48,27000
10299		97.06.03.09		SALDATURA DI TUBAZIONI GAS NATURALE IN POLIETILENE / Esecuzione di sola saldatura di tubazioni per gas naturale in polietilene ad alta densità (UNI EN 1555-2:2011) per posa interrata secondo il D.M. 16.04.2008. Il prezzo comprende la giunzione delle condotte che dovrà essere eseguita secondo le seguenti prescrizioni: / - per diametri fino a 75 mm, la giunzione delle condotte dovrà avvenire attraverso saldatura per elettrofusione a mezzo raccordi (manicotti) secondo la norma UNI 10521:2012. / - per diametri superiori a 75 mm. la giunzione dovrà avvenire a mezzo saldatura per contatto testa a testa mediante interposizione di un elemento termico secondo norma UNI 10520:2009, da effettuarsi con saldatrici a norma UNI 10565:2008. / I saldatori dovranno essere qualificati secondo norma UNI 9737:2007: nel dettaglio della Classe PE-2 per giunzioni testa a testa, e della Classe PE-3 per giunzioni a mezzo raccordi e per le derivazioni. Il certificato di qualifica del saldatore non dovrà presentare una data antecedente a 4 anni in quanto la qualifica stessa presenta una validità di 2 anni più 2 anni di rinnovo, per una durata complessiva di anni 4. Nel prezzo si intendono inclusi gli oneri di accoppiamento dei tubi e dei pezzi speciali, la saldatura e la messa a disposizione di tutti le attrezzature necessarie: i raccordi elettrosaldabili testa a testa o a manicotto ed i raccordi di transizione PE-acciaio, compresi nel prezzo, dovranno riportare le seguenti diciture: Norma di riferimento (UNI EN 1555-3), Produttore, diametro esterno, materiale utilizzato (PE 100), SDR di progetto (SDR 11), campo di saldabilità, data di produzione (o numero di lotto) e la parola "GAS". Il prezzo si intende comprensivo di tutti gli oneri per eseguire un lavoro a regola d'arte. Solo saldatura di tubazione gas naturale in PE100 DN 125 mm / § / SCHWEIßEN VON ERDGASROHREN AUS POLYETHYLEN / Schweißen von Rohrleitungen für Erdgas aus hochdichtem Polyethylen (UNI EN 1555-2:2011) zur unterirdischen Verlegung gemäß M.D. 16.04.2008. Der Preis beinhaltet die Verbindung der Leitungen, die gemäß der folgenden Vorschriften durchgeführt werden muss: / - für Durchmesser bis 75 mm muss die Verbindung der Rohre mittels Heizwendelschweißen mit Verbindungsmuffen gemäß der Norm UNI 10521:2012 erfolgen. / - für Durchmesser größer als 75 mm muss die Verbindung mittels Heizelementstumpfschweißen gemäß der Norm UNI 10520:2009 erfolgen, wobei das Schweißgerät der Norm UNI 10565:2008 entsprechen muss. / Die Schweißer müssen gemäß der Norm UNI 9737:2007 ausgebildet sein: im Detail der Klasse PE-2 für Heizelementstumpfschweißen und der Klasse PE-3 für Heizwendelschweißen mittels Verbindungselementen und für Abzweiger. Das Schweißbefähigungszertifikat darf nicht älter als 4 Jahre sein, da die Befähigung eine Gültigkeit von 2 Jahren plus 2 Jahren bei Verlängerung aufweist und somit für insgesamt 4 Jahre gilt. Im Preis inklusive versteht sich der Aufwand für die Verbindung der Rohre und Formstücke, das Verschweißen, das zur Verfügung stellen der erforderlichen Geräte. Die Verbindungsstücke für die Stumpfschweißung oder Muffenschweißung sowie die Übergangsstücke PE-Stahl, welche im Preis inklusive sind, müssen folgenden Aufdruck tragen: Bezugsnorm (UNI EN 1555-3), Hersteller, Außendurchmesser, verwendetes Material (PE100), Projekt-SDR (SDR 11), Schweißbereich, Produktionsdatum (oder Losnummer) und das Wort „GAS“. Der Preis versteht sich einschließlich aller erforderlicher Aufwendungen für die Ausführung nach den Regeln der Technik. Schweißen von Rohrleitungen aus PE100 für Erdgas mit DN 125mm		nr § Nr	52,73000
10300		97.06.03.10		SALDATURA DI TUBAZIONI GAS NATURALE IN POLIETILENE / Esecuzione di sola saldatura di tubazioni per gas naturale in polietilene ad alta densità (UNI EN 1555-2:2011) per posa interrata secondo il D.M. 16.04.2008. Il prezzo comprende la giunzione delle condotte che dovrà essere eseguita secondo le seguenti prescrizioni: / - per diametri fino a 75 mm, la giunzione delle condotte dovrà avvenire attraverso saldatura per elettrofusione a mezzo raccordi (manicotti) secondo la norma UNI 10521:2012. / - per diametri superiori a 75 mm. la giunzione dovrà avvenire a mezzo saldatura per contatto testa a testa mediante interposizione di un elemento termico secondo norma UNI 10520:2009, da effettuarsi con saldatrici a norma UNI 10565:2008. / I saldatori dovranno essere qualificati secondo norma UNI 9737:2007: nel dettaglio della Classe PE-2 per giunzioni testa a testa, e della Classe PE-3 per giunzioni a mezzo raccordi e per le derivazioni. Il certificato di qualifica del saldatore non dovrà presentare una data antecedente a 4 anni in quanto la qualifica stessa presenta una validità di 2 anni più 2 anni di rinnovo, per una durata complessiva di anni 4. Nel prezzo si intendono inclusi gli oneri di accoppiamento dei tubi e dei pezzi speciali, la saldatura e la messa a disposizione di tutti le attrezzature necessarie: i raccordi elettrosaldabili testa a testa o a manicotto ed i raccordi di transizione PE-acciaio, compresi nel prezzo, dovranno riportare le seguenti diciture: Norma di riferimento (UNI EN 1555-3), Produttore, diametro esterno, materiale utilizzato (PE 100), SDR di progetto (SDR 11), campo di saldabilità, data di produzione (o numero di lotto) e la parola "GAS". Il prezzo si intende comprensivo di tutti gli oneri per eseguire un lavoro a regola d'arte. Solo saldatura di tubazione gas naturale in PE100 DN 140 mm / § / SCHWEIßEN VON ERDGASROHREN AUS POLYETHYLEN / Schweißen von Rohrleitungen für Erdgas aus hochdichtem Polyethylen (UNI EN 1555-2:2011) zur unterirdischen Verlegung gemäß M.D. 16.04.2008. Der Preis beinhaltet die Verbindung der Leitungen, die gemäß der folgenden Vorschriften durchgeführt werden muss: / - für Durchmesser bis 75 mm muss die Verbindung der Rohre mittels Heizwendelschweißen mit Verbindungsmuffen gemäß der Norm UNI 10521:2012 erfolgen. / - für Durchmesser größer als 75 mm muss die Verbindung mittels Heizelementstumpfschweißen gemäß der Norm UNI 10520:2009 erfolgen, wobei das Schweißgerät der Norm UNI 10565:2008 entsprechen muss. / Die Schweißer müssen gemäß der Norm UNI 9737:2007 ausgebildet sein: im Detail der Klasse PE-2 für Heizelementstumpfschweißen und der Klasse PE-3 für Heizwendelschweißen mittels Verbindungselementen und für Abzweiger. Das Schweißbefähigungszertifikat darf nicht älter als 4 Jahre sein, da die Befähigung eine Gültigkeit von 2 Jahren plus 2 Jahren bei Verlängerung aufweist und somit für insgesamt 4 Jahre gilt. Im Preis inklusive versteht sich der Aufwand für die Verbindung der Rohre und Formstücke, das Verschweißen, das zur Verfügung stellen der erforderlichen Geräte. Die Verbindungsstücke für die Stumpfschweißung oder Muffenschweißung sowie die Übergangsstücke PE-Stahl, welche im Preis inklusive sind, müssen folgenden Aufdruck tragen: Bezugsnorm (UNI EN 1555-3), Hersteller, Außendurchmesser, verwendetes Material (PE100), Projekt-SDR (SDR 11), Schweißbereich, Produktionsdatum (oder Losnummer) und das Wort „GAS“. Der Preis versteht sich einschließlich aller erforderlicher Aufwendungen für die Ausführung nach den Regeln der Technik. Schweißen von Rohrleitungen aus PE100 für Erdgas mit DN 140mm		nr § Nr	57,19000
10301		97.06.03.11		SALDATURA DI TUBAZIONI GAS NATURALE IN POLIETILENE / Esecuzione di sola saldatura di tubazioni per gas naturale in polietilene ad alta densità (UNI EN 1555-2:2011) per posa interrata secondo il D.M. 16.04.2008. Il prezzo comprende la giunzione delle condotte che dovrà essere eseguita secondo le seguenti prescrizioni: / - per diametri fino a 75 mm, la giunzione delle condotte dovrà avvenire attraverso saldatura per elettrofusione a mezzo raccordi (manicotti) secondo la norma UNI 10521:2012. / - per diametri superiori a 75 mm. la giunzione dovrà avvenire a mezzo saldatura per contatto testa a testa mediante interposizione di un elemento termico secondo norma UNI 10520:2009, da effettuarsi con saldatrici a norma UNI 10565:2008. / I saldatori dovranno essere qualificati secondo norma UNI 9737:2007: nel dettaglio della Classe PE-2 per giunzioni testa a testa, e della Classe PE-3 per giunzioni a mezzo raccordi e per le derivazioni. Il certificato di qualifica del saldatore non dovrà presentare una data antecedente a 4 anni in quanto la qualifica stessa presenta una validità di 2 anni più 2 anni di rinnovo, per una durata complessiva di anni 4. Nel prezzo si intendono inclusi gli oneri di accoppiamento dei tubi e dei pezzi speciali, la saldatura e la messa a disposizione di tutti le attrezzature necessarie: i raccordi elettrosaldabili testa a testa o a manicotto ed i raccordi di transizione PE-acciaio, compresi nel prezzo, dovranno riportare le seguenti diciture: Norma di riferimento (UNI EN 1555-3), Produttore, diametro esterno, materiale utilizzato (PE 100), SDR di progetto (SDR 11), campo di saldabilità, data di produzione (o numero di lotto) e la parola "GAS". Il prezzo si intende comprensivo di tutti gli oneri per eseguire un lavoro a regola d'arte. Solo saldatura di tubazione gas naturale in PE100 DN 160 mm / § / SCHWEIßEN VON ERDGASROHREN AUS POLYETHYLEN / Schweißen von Rohrleitungen für Erdgas aus hochdichtem Polyethylen (UNI EN 1555-2:2011) zur unterirdischen Verlegung gemäß M.D. 16.04.2008. Der Preis beinhaltet die Verbindung der Leitungen, die gemäß der folgenden Vorschriften durchgeführt werden muss: / - für Durchmesser bis 75 mm muss die Verbindung der Rohre mittels Heizwendelschweißen mit Verbindungsmuffen gemäß der Norm UNI 10521:2012 erfolgen. / - für Durchmesser größer als 75 mm muss die Verbindung mittels Heizelementstumpfschweißen gemäß der Norm UNI 10520:2009 erfolgen, wobei das Schweißgerät der Norm UNI 10565:2008 entsprechen muss. / Die Schweißer müssen gemäß der Norm UNI 9737:2007 ausgebildet sein: im Detail der Klasse PE-2 für Heizelementstumpfschweißen und der Klasse PE-3 für Heizwendelschweißen mittels Verbindungselementen und für Abzweiger. Das Schweißbefähigungszertifikat darf nicht älter als 4 Jahre sein, da die Befähigung eine Gültigkeit von 2 Jahren plus 2 Jahren bei Verlängerung aufweist und somit für insgesamt 4 Jahre gilt. Im Preis inklusive versteht sich der Aufwand für die Verbindung der Rohre und Formstücke, das Verschweißen, das zur Verfügung stellen der erforderlichen Geräte. Die Verbindungsstücke für die Stumpfschweißung oder Muffenschweißung sowie die Übergangsstücke PE-Stahl, welche im Preis inklusive sind, müssen folgenden Aufdruck tragen: Bezugsnorm (UNI EN 1555-3), Hersteller, Außendurchmesser, verwendetes Material (PE100), Projekt-SDR (SDR 11), Schweißbereich, Produktionsdatum (oder Losnummer) und das Wort „GAS“. Der Preis versteht sich einschließlich aller erforderlicher Aufwendungen für die Ausführung nach den Regeln der Technik. Schweißen von Rohrleitungen aus PE100 für Erdgas mit DN 160mm		nr § Nr	59,19000
10302		97.06.03.12		SALDATURA DI TUBAZIONI GAS NATURALE IN POLIETILENE / Esecuzione di sola saldatura di tubazioni per gas naturale in polietilene ad alta densità (UNI EN 1555-2:2011) per posa interrata secondo il D.M. 16.04.2008. Il prezzo comprende la giunzione delle condotte che dovrà essere eseguita secondo le seguenti prescrizioni: / - per diametri fino a 75 mm, la giunzione delle condotte dovrà avvenire attraverso saldatura per elettrofusione a mezzo raccordi (manicotti) secondo la norma UNI 10521:2012. / - per diametri superiori a 75 mm. la giunzione dovrà avvenire a mezzo saldatura per contatto testa a testa mediante interposizione di un elemento termico secondo norma UNI 10520:2009, da effettuarsi con saldatrici a norma UNI 10565:2008. / I saldatori dovranno essere qualificati secondo norma UNI 9737:2007: nel dettaglio della Classe PE-2 per giunzioni testa a testa, e della Classe PE-3 per giunzioni a mezzo raccordi e per le derivazioni. Il certificato di qualifica del saldatore non dovrà presentare una data antecedente a 4 anni in quanto la qualifica stessa presenta una validità di 2 anni più 2 anni di rinnovo, per una durata complessiva di anni 4. Nel prezzo si intendono inclusi gli oneri di accoppiamento dei tubi e dei pezzi speciali, la saldatura e la messa a disposizione di tutti le attrezzature necessarie: i raccordi elettrosaldabili testa a testa o a manicotto ed i raccordi di transizione PE-acciaio, compresi nel prezzo, dovranno riportare le seguenti diciture: Norma di riferimento (UNI EN 1555-3), Produttore, diametro esterno, materiale utilizzato (PE 100), SDR di progetto (SDR 11), campo di saldabilità, data di produzione (o numero di lotto) e la parola "GAS". Il prezzo si intende comprensivo di tutti gli oneri per eseguire un lavoro a regola d'arte. Solo saldatura di tubazione gas naturale in PE100 DN 180 mm / § / SCHWEIßEN VON ERDGASROHREN AUS POLYETHYLEN / Schweißen von Rohrleitungen für Erdgas aus hochdichtem Polyethylen (UNI EN 1555-2:2011) zur unterirdischen Verlegung gemäß M.D. 16.04.2008. Der Preis beinhaltet die Verbindung der Leitungen, die gemäß der folgenden Vorschriften durchgeführt werden muss: / - für Durchmesser bis 75 mm muss die Verbindung der Rohre mittels Heizwendelschweißen mit Verbindungsmuffen gemäß der Norm UNI 10521:2012 erfolgen. / - für Durchmesser größer als 75 mm muss die Verbindung mittels Heizelementstumpfschweißen gemäß der Norm UNI 10520:2009 erfolgen, wobei das Schweißgerät der Norm UNI 10565:2008 entsprechen muss. / Die Schweißer müssen gemäß der Norm UNI 9737:2007 ausgebildet sein: im Detail der Klasse PE-2 für Heizelementstumpfschweißen und der Klasse PE-3 für Heizwendelschweißen mittels Verbindungselementen und für Abzweiger. Das Schweißbefähigungszertifikat darf nicht älter als 4 Jahre sein, da die Befähigung eine Gültigkeit von 2 Jahren plus 2 Jahren bei Verlängerung aufweist und somit für insgesamt 4 Jahre gilt. Im Preis inklusive versteht sich der Aufwand für die Verbindung der Rohre und Formstücke, das Verschweißen, das zur Verfügung stellen der erforderlichen Geräte. Die Verbindungsstücke für die Stumpfschweißung oder Muffenschweißung sowie die Übergangsstücke PE-Stahl, welche im Preis inklusive sind, müssen folgenden Aufdruck tragen: Bezugsnorm (UNI EN 1555-3), Hersteller, Außendurchmesser, verwendetes Material (PE100), Projekt-SDR (SDR 11), Schweißbereich, Produktionsdatum (oder Losnummer) und das Wort „GAS“. Der Preis versteht sich einschließlich aller erforderlicher Aufwendungen für die Ausführung nach den Regeln der Technik. Schweißen von Rohrleitungen aus PE100 für Erdgas mit DN 180mm		nr § Nr	65,66000
10303		97.06.03.13		SALDATURA DI TUBAZIONI GAS NATURALE IN POLIETILENE / Esecuzione di sola saldatura di tubazioni per gas naturale in polietilene ad alta densità (UNI EN 1555-2:2011) per posa interrata secondo il D.M. 16.04.2008. Il prezzo comprende la giunzione delle condotte che dovrà essere eseguita secondo le seguenti prescrizioni: / - per diametri fino a 75 mm, la giunzione delle condotte dovrà avvenire attraverso saldatura per elettrofusione a mezzo raccordi (manicotti) secondo la norma UNI 10521:2012. / - per diametri superiori a 75 mm. la giunzione dovrà avvenire a mezzo saldatura per contatto testa a testa mediante interposizione di un elemento termico secondo norma UNI 10520:2009, da effettuarsi con saldatrici a norma UNI 10565:2008. / I saldatori dovranno essere qualificati secondo norma UNI 9737:2007: nel dettaglio della Classe PE-2 per giunzioni testa a testa, e della Classe PE-3 per giunzioni a mezzo raccordi e per le derivazioni. Il certificato di qualifica del saldatore non dovrà presentare una data antecedente a 4 anni in quanto la qualifica stessa presenta una validità di 2 anni più 2 anni di rinnovo, per una durata complessiva di anni 4. Nel prezzo si intendono inclusi gli oneri di accoppiamento dei tubi e dei pezzi speciali, la saldatura e la messa a disposizione di tutti le attrezzature necessarie: i raccordi elettrosaldabili testa a testa o a manicotto ed i raccordi di transizione PE-acciaio, compresi nel prezzo, dovranno riportare le seguenti diciture: Norma di riferimento (UNI EN 1555-3), Produttore, diametro esterno, materiale utilizzato (PE 100), SDR di progetto (SDR 11), campo di saldabilità, data di produzione (o numero di lotto) e la parola "GAS". Il prezzo si intende comprensivo di tutti gli oneri per eseguire un lavoro a regola d'arte. Solo saldatura di tubazione gas naturale in PE100 DN 200 mm / § / SCHWEIßEN VON ERDGASROHREN AUS POLYETHYLEN / Schweißen von Rohrleitungen für Erdgas aus hochdichtem Polyethylen (UNI EN 1555-2:2011) zur unterirdischen Verlegung gemäß M.D. 16.04.2008. Der Preis beinhaltet die Verbindung der Leitungen, die gemäß der folgenden Vorschriften durchgeführt werden muss: / - für Durchmesser bis 75 mm muss die Verbindung der Rohre mittels Heizwendelschweißen mit Verbindungsmuffen gemäß der Norm UNI 10521:2012 erfolgen. / - für Durchmesser größer als 75 mm muss die Verbindung mittels Heizelementstumpfschweißen gemäß der Norm UNI 10520:2009 erfolgen, wobei das Schweißgerät der Norm UNI 10565:2008 entsprechen muss. / Die Schweißer müssen gemäß der Norm UNI 9737:2007 ausgebildet sein: im Detail der Klasse PE-2 für Heizelementstumpfschweißen und der Klasse PE-3 für Heizwendelschweißen mittels Verbindungselementen und für Abzweiger. Das Schweißbefähigungszertifikat darf nicht älter als 4 Jahre sein, da die Befähigung eine Gültigkeit von 2 Jahren plus 2 Jahren bei Verlängerung aufweist und somit für insgesamt 4 Jahre gilt. Im Preis inklusive versteht sich der Aufwand für die Verbindung der Rohre und Formstücke, das Verschweißen, das zur Verfügung stellen der erforderlichen Geräte. Die Verbindungsstücke für die Stumpfschweißung oder Muffenschweißung sowie die Übergangsstücke PE-Stahl, welche im Preis inklusive sind, müssen folgenden Aufdruck tragen: Bezugsnorm (UNI EN 1555-3), Hersteller, Außendurchmesser, verwendetes Material (PE100), Projekt-SDR (SDR 11), Schweißbereich, Produktionsdatum (oder Losnummer) und das Wort „GAS“. Der Preis versteht sich einschließlich aller erforderlicher Aufwendungen für die Ausführung nach den Regeln der Technik. Schweißen von Rohrleitungen aus PE100 für Erdgas mit DN 200mm		nr § Nr	74,13000
10304		97.07		SALDATURA DI TUBAZIONI GAS NATURALE IN POLIETILENE / Esecuzione di sola saldatura di tubazioni per gas naturale in polietilene ad alta densità (UNI EN 1555-2:2011) per posa interrata secondo il D.M. 16.04.2008. Il prezzo comprende la giunzione delle condotte che dovrà essere eseguita secondo le seguenti prescrizioni: / - per diametri fino a 75 mm, la giunzione delle condotte dovrà avvenire attraverso saldatura per elettrofusione a mezzo raccordi (manicotti) secondo la norma UNI 10521:2012. / - per diametri superiori a 75 mm. la giunzione dovrà avvenire a mezzo saldatura per contatto testa a testa mediante interposizione di un elemento termico secondo norma UNI 10520:2009, da effettuarsi con saldatrici a norma UNI 10565:2008. / I saldatori dovranno essere qualificati secondo norma UNI 9737:2007: nel dettaglio della Classe PE-2 per giunzioni testa a testa, e della Classe PE-3 per giunzioni a mezzo raccordi e per le derivazioni. Il certificato di qualifica del saldatore non dovrà presentare una data antecedente a 4 anni in quanto la qualifica stessa presenta una validità di 2 anni più 2 anni di rinnovo, per una durata complessiva di anni 4. Nel prezzo si intendono inclusi gli oneri di accoppiamento dei tubi e dei pezzi speciali, la saldatura e la messa a disposizione di tutti le attrezzature necessarie: i raccordi elettrosaldabili testa a testa o a manicotto ed i raccordi di transizione PE-acciaio, compresi nel prezzo, dovranno riportare le seguenti diciture: Norma di riferimento (UNI EN 1555-3), Produttore, diametro esterno, materiale utilizzato (PE 100), SDR di progetto (SDR 11), campo di saldabilità, data di produzione (o numero di lotto) e la parola "GAS". Il prezzo si intende comprensivo di tutti gli oneri per eseguire un lavoro a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA TUBAZIONI CORRUGATE IN POLIETILENE / § / SCHWEIßEN VON ERDGASROHREN AUS POLYETHYLEN / Schweißen von Rohrleitungen für Erdgas aus hochdichtem Polyethylen (UNI EN 1555-2:2011) zur unterirdischen Verlegung gemäß M.D. 16.04.2008. Der Preis beinhaltet die Verbindung der Leitungen, die gemäß der folgenden Vorschriften durchgeführt werden muss: / - für Durchmesser bis 75 mm muss die Verbindung der Rohre mittels Heizwendelschweißen mit Verbindungsmuffen gemäß der Norm UNI 10521:2012 erfolgen. / - für Durchmesser größer als 75 mm muss die Verbindung mittels Heizelementstumpfschweißen gemäß der Norm UNI 10520:2009 erfolgen, wobei das Schweißgerät der Norm UNI 10565:2008 entsprechen muss. / Die Schweißer müssen gemäß der Norm UNI 9737:2007 ausgebildet sein: im Detail der Klasse PE-2 für Heizelementstumpfschweißen und der Klasse PE-3 für Heizwendelschweißen mittels Verbindungselementen und für Abzweiger. Das Schweißbefähigungszertifikat darf nicht älter als 4 Jahre sein, da die Befähigung eine Gültigkeit von 2 Jahren plus 2 Jahren bei Verlängerung aufweist und somit für insgesamt 4 Jahre gilt. Im Preis inklusive versteht sich der Aufwand für die Verbindung der Rohre und Formstücke, das Verschweißen, das zur Verfügung stellen der erforderlichen Geräte. Die Verbindungsstücke für die Stumpfschweißung oder Muffenschweißung sowie die Übergangsstücke PE-Stahl, welche im Preis inklusive sind, müssen folgenden Aufdruck tragen: Bezugsnorm (UNI EN 1555-3), Hersteller, Außendurchmesser, verwendetes Material (PE100), Projekt-SDR (SDR 11), Schweißbereich, Produktionsdatum (oder Losnummer) und das Wort „GAS“. Der Preis versteht sich einschließlich aller erforderlicher Aufwendungen für die Ausführung nach den Regeln der Technik. LIEFERUNG UND VERLEGEN VON DRAINAGEROHREN AUS POLYETHYLEN
10305		97.07.01		FORNITURA E POSA IN OPERA TUBAZIONI CORRUGATE IN POLIETILENE FORNITURA TUBAZIONI CORRUGATE IN POLIETILENE / Fornitura di tubazione fessurata in polietilene strutturato ad alta densità per contenere e proteggere al suo interno la tubazione gas naturale in acciaio o PE, avente parete esterna corrugata ed interna liscia. Fornito in rotoli per diametro esterno da DN 63mm a DN 200mm (rispettivamente diametro interno da DN 50mm a DN170mm). La tubazione deve soddisfare ad una resistenza allo schiacciamento superiore a 300 N con una deformazione del diametro esterno pari al 5%. Dovrà altresì presentare fessure disposte su tutta la circonferenza, ogni 120 gradi per i diametri dal DN 110 al DN 160 mm e ogni 60 gradi per il diametro DN 90 e 200 mm. Tutte le fessure devono presentare una larghezza di 2 mm in modo tale da impedire l’ingresso nel tubo di grosse particelle che potrebbero dar luogo a ostruzioni. La tubazione dovrà essere giuntabile a manicotto con i manicotti di giunzione a corredo della fornitura. / § / LIEFERUNG UND VERLEGEN VON DRAINAGEROHREN AUS POLYETHYLEN LIEFERUNG VON DRAINAGEROHREN AUS POLYETHYLEN / Lieferung von geschlitzten und gewellten Rohren in hochdichtem Polyethylen mit gewellter Außenwand und glatter Innenwand zur Aufnahme in deren Inneren und zum Schutz der Erdgasleitung in Stahl oder PE. Geliefert in Rollen für Außendurchmesser von DN 63mm bis DN 200mm (bzw. Innendurchmesser von DN 50mm bis DN 170mm). Die Rohre müssen einen Quetschwiderstand über 300 N mit einer Verformung des Außendurchmessers von 5% aufweisen. Sie müssen ebenso Schlitze auf dem gesamten Umfang aufweisen, welche alle 120 Grad für die Durchmesser von DN 110 bis DN 160 mmm und alle 60 Grad für Durchmesser DN 90 und 200 mm vorhanden sind. Sämtliche Schlitze müssen eine Breite von 2 mm aufweisen, sodass der Eintritt von größeren Objekten ins Rohr, welche Verstopfungen hervorrufen könnten, verhindert wird. Die Rohre müssen mittels Muffen verbunden werden können, wobei die Verbindungsmuffen in der Lieferung inklusive sind.
10306		97.07.01.01		FORNITURA TUBAZIONI CORRUGATE IN POLIETILENE / Fornitura di tubazione fessurata in polietilene strutturato ad alta densità per contenere e proteggere al suo interno la tubazione gas naturale in acciaio o PE, avente parete esterna corrugata ed interna liscia. Fornito in rotoli per diametro esterno da DN 63mm a DN 200mm (rispettivamente diametro interno da DN 50mm a DN170mm). La tubazione deve soddisfare ad una resistenza allo schiacciamento superiore a 300 N con una deformazione del diametro esterno pari al 5%. Dovrà altresì presentare fessure disposte su tutta la circonferenza, ogni 120 gradi per i diametri dal DN 110 al DN 160 mm e ogni 60 gradi per il diametro DN 90 e 200 mm. Tutte le fessure devono presentare una larghezza di 2 mm in modo tale da impedire l’ingresso nel tubo di grosse particelle che potrebbero dar luogo a ostruzioni. La tubazione dovrà essere giuntabile a manicotto con i manicotti di giunzione a corredo della fornitura. Fornitura di tubazione corrugata di drenaggio in polietilene ad alta densità PE100 DN 63/50 mm / § / LIEFERUNG VON DRAINAGEROHREN AUS POLYETHYLEN / Lieferung von geschlitzten und gewellten Rohren in hochdichtem Polyethylen mit gewellter Außenwand und glatter Innenwand zur Aufnahme in deren Inneren und zum Schutz der Erdgasleitung in Stahl oder PE. Geliefert in Rollen für Außendurchmesser von DN 63mm bis DN 200mm (bzw. Innendurchmesser von DN 50mm bis DN 170mm). Die Rohre müssen einen Quetschwiderstand über 300 N mit einer Verformung des Außendurchmessers von 5% aufweisen. Sie müssen ebenso Schlitze auf dem gesamten Umfang aufweisen, welche alle 120 Grad für die Durchmesser von DN 110 bis DN 160 mmm und alle 60 Grad für Durchmesser DN 90 und 200 mm vorhanden sind. Sämtliche Schlitze müssen eine Breite von 2 mm aufweisen, sodass der Eintritt von größeren Objekten ins Rohr, welche Verstopfungen hervorrufen könnten, verhindert wird. Die Rohre müssen mittels Muffen verbunden werden können, wobei die Verbindungsmuffen in der Lieferung inklusive sind. Lieferung von Drainagerohr aus hochdichtem Polyethylen PE100, DN 63/50 mm		m § m	1,41000
10307		97.07.01.02		FORNITURA TUBAZIONI CORRUGATE IN POLIETILENE / Fornitura di tubazione fessurata in polietilene strutturato ad alta densità per contenere e proteggere al suo interno la tubazione gas naturale in acciaio o PE, avente parete esterna corrugata ed interna liscia. Fornito in rotoli per diametro esterno da DN 63mm a DN 200mm (rispettivamente diametro interno da DN 50mm a DN170mm). La tubazione deve soddisfare ad una resistenza allo schiacciamento superiore a 300 N con una deformazione del diametro esterno pari al 5%. Dovrà altresì presentare fessure disposte su tutta la circonferenza, ogni 120 gradi per i diametri dal DN 110 al DN 160 mm e ogni 60 gradi per il diametro DN 90 e 200 mm. Tutte le fessure devono presentare una larghezza di 2 mm in modo tale da impedire l’ingresso nel tubo di grosse particelle che potrebbero dar luogo a ostruzioni. La tubazione dovrà essere giuntabile a manicotto con i manicotti di giunzione a corredo della fornitura. Fornitura di tubazione corrugata di drenaggio in polietilene ad alta densità PE100 DN 90/76 mm / § / LIEFERUNG VON DRAINAGEROHREN AUS POLYETHYLEN / Lieferung von geschlitzten und gewellten Rohren in hochdichtem Polyethylen mit gewellter Außenwand und glatter Innenwand zur Aufnahme in deren Inneren und zum Schutz der Erdgasleitung in Stahl oder PE. Geliefert in Rollen für Außendurchmesser von DN 63mm bis DN 200mm (bzw. Innendurchmesser von DN 50mm bis DN 170mm). Die Rohre müssen einen Quetschwiderstand über 300 N mit einer Verformung des Außendurchmessers von 5% aufweisen. Sie müssen ebenso Schlitze auf dem gesamten Umfang aufweisen, welche alle 120 Grad für die Durchmesser von DN 110 bis DN 160 mmm und alle 60 Grad für Durchmesser DN 90 und 200 mm vorhanden sind. Sämtliche Schlitze müssen eine Breite von 2 mm aufweisen, sodass der Eintritt von größeren Objekten ins Rohr, welche Verstopfungen hervorrufen könnten, verhindert wird. Die Rohre müssen mittels Muffen verbunden werden können, wobei die Verbindungsmuffen in der Lieferung inklusive sind. Lieferung von Drainagerohr aus hochdichtem Polyethylen PE100, DN 90/76 mm		m § m	2,35000
10308		97.07.01.03		FORNITURA TUBAZIONI CORRUGATE IN POLIETILENE / Fornitura di tubazione fessurata in polietilene strutturato ad alta densità per contenere e proteggere al suo interno la tubazione gas naturale in acciaio o PE, avente parete esterna corrugata ed interna liscia. Fornito in rotoli per diametro esterno da DN 63mm a DN 200mm (rispettivamente diametro interno da DN 50mm a DN170mm). La tubazione deve soddisfare ad una resistenza allo schiacciamento superiore a 300 N con una deformazione del diametro esterno pari al 5%. Dovrà altresì presentare fessure disposte su tutta la circonferenza, ogni 120 gradi per i diametri dal DN 110 al DN 160 mm e ogni 60 gradi per il diametro DN 90 e 200 mm. Tutte le fessure devono presentare una larghezza di 2 mm in modo tale da impedire l’ingresso nel tubo di grosse particelle che potrebbero dar luogo a ostruzioni. La tubazione dovrà essere giuntabile a manicotto con i manicotti di giunzione a corredo della fornitura. Fornitura di tubazione corrugata di drenaggio in polietilene ad alta densità PE100 DN 110/92 mm / § / LIEFERUNG VON DRAINAGEROHREN AUS POLYETHYLEN / Lieferung von geschlitzten und gewellten Rohren in hochdichtem Polyethylen mit gewellter Außenwand und glatter Innenwand zur Aufnahme in deren Inneren und zum Schutz der Erdgasleitung in Stahl oder PE. Geliefert in Rollen für Außendurchmesser von DN 63mm bis DN 200mm (bzw. Innendurchmesser von DN 50mm bis DN 170mm). Die Rohre müssen einen Quetschwiderstand über 300 N mit einer Verformung des Außendurchmessers von 5% aufweisen. Sie müssen ebenso Schlitze auf dem gesamten Umfang aufweisen, welche alle 120 Grad für die Durchmesser von DN 110 bis DN 160 mmm und alle 60 Grad für Durchmesser DN 90 und 200 mm vorhanden sind. Sämtliche Schlitze müssen eine Breite von 2 mm aufweisen, sodass der Eintritt von größeren Objekten ins Rohr, welche Verstopfungen hervorrufen könnten, verhindert wird. Die Rohre müssen mittels Muffen verbunden werden können, wobei die Verbindungsmuffen in der Lieferung inklusive sind. Lieferung von Drainagerohr aus hochdichtem Polyethylen PE100, DN 110/92 mm		m § m	2,92000
10309		97.07.01.04		FORNITURA TUBAZIONI CORRUGATE IN POLIETILENE / Fornitura di tubazione fessurata in polietilene strutturato ad alta densità per contenere e proteggere al suo interno la tubazione gas naturale in acciaio o PE, avente parete esterna corrugata ed interna liscia. Fornito in rotoli per diametro esterno da DN 63mm a DN 200mm (rispettivamente diametro interno da DN 50mm a DN170mm). La tubazione deve soddisfare ad una resistenza allo schiacciamento superiore a 300 N con una deformazione del diametro esterno pari al 5%. Dovrà altresì presentare fessure disposte su tutta la circonferenza, ogni 120 gradi per i diametri dal DN 110 al DN 160 mm e ogni 60 gradi per il diametro DN 90 e 200 mm. Tutte le fessure devono presentare una larghezza di 2 mm in modo tale da impedire l’ingresso nel tubo di grosse particelle che potrebbero dar luogo a ostruzioni. La tubazione dovrà essere giuntabile a manicotto con i manicotti di giunzione a corredo della fornitura. Fornitura di tubazione corrugata di drenaggio in polietilene ad alta densità PE100 DN 125/105 mm / § / LIEFERUNG VON DRAINAGEROHREN AUS POLYETHYLEN / Lieferung von geschlitzten und gewellten Rohren in hochdichtem Polyethylen mit gewellter Außenwand und glatter Innenwand zur Aufnahme in deren Inneren und zum Schutz der Erdgasleitung in Stahl oder PE. Geliefert in Rollen für Außendurchmesser von DN 63mm bis DN 200mm (bzw. Innendurchmesser von DN 50mm bis DN 170mm). Die Rohre müssen einen Quetschwiderstand über 300 N mit einer Verformung des Außendurchmessers von 5% aufweisen. Sie müssen ebenso Schlitze auf dem gesamten Umfang aufweisen, welche alle 120 Grad für die Durchmesser von DN 110 bis DN 160 mmm und alle 60 Grad für Durchmesser DN 90 und 200 mm vorhanden sind. Sämtliche Schlitze müssen eine Breite von 2 mm aufweisen, sodass der Eintritt von größeren Objekten ins Rohr, welche Verstopfungen hervorrufen könnten, verhindert wird. Die Rohre müssen mittels Muffen verbunden werden können, wobei die Verbindungsmuffen in der Lieferung inklusive sind. Lieferung von Drainagerohr aus hochdichtem Polyethylen PE100, DN 125/105 mm		m § m	3,63000
10310		97.07.01.05		FORNITURA TUBAZIONI CORRUGATE IN POLIETILENE / Fornitura di tubazione fessurata in polietilene strutturato ad alta densità per contenere e proteggere al suo interno la tubazione gas naturale in acciaio o PE, avente parete esterna corrugata ed interna liscia. Fornito in rotoli per diametro esterno da DN 63mm a DN 200mm (rispettivamente diametro interno da DN 50mm a DN170mm). La tubazione deve soddisfare ad una resistenza allo schiacciamento superiore a 300 N con una deformazione del diametro esterno pari al 5%. Dovrà altresì presentare fessure disposte su tutta la circonferenza, ogni 120 gradi per i diametri dal DN 110 al DN 160 mm e ogni 60 gradi per il diametro DN 90 e 200 mm. Tutte le fessure devono presentare una larghezza di 2 mm in modo tale da impedire l’ingresso nel tubo di grosse particelle che potrebbero dar luogo a ostruzioni. La tubazione dovrà essere giuntabile a manicotto con i manicotti di giunzione a corredo della fornitura. Fornitura di tubazione corrugata di drenaggio in polietilene ad alta densità PE100 DN 160/138 mm / § / LIEFERUNG VON DRAINAGEROHREN AUS POLYETHYLEN / Lieferung von geschlitzten und gewellten Rohren in hochdichtem Polyethylen mit gewellter Außenwand und glatter Innenwand zur Aufnahme in deren Inneren und zum Schutz der Erdgasleitung in Stahl oder PE. Geliefert in Rollen für Außendurchmesser von DN 63mm bis DN 200mm (bzw. Innendurchmesser von DN 50mm bis DN 170mm). Die Rohre müssen einen Quetschwiderstand über 300 N mit einer Verformung des Außendurchmessers von 5% aufweisen. Sie müssen ebenso Schlitze auf dem gesamten Umfang aufweisen, welche alle 120 Grad für die Durchmesser von DN 110 bis DN 160 mmm und alle 60 Grad für Durchmesser DN 90 und 200 mm vorhanden sind. Sämtliche Schlitze müssen eine Breite von 2 mm aufweisen, sodass der Eintritt von größeren Objekten ins Rohr, welche Verstopfungen hervorrufen könnten, verhindert wird. Die Rohre müssen mittels Muffen verbunden werden können, wobei die Verbindungsmuffen in der Lieferung inklusive sind. Lieferung von Drainagerohr aus hochdichtem Polyethylen PE100, DN 160/138 mm		m § m	5,74000
10311		97.07.01.06		FORNITURA TUBAZIONI CORRUGATE IN POLIETILENE / Fornitura di tubazione fessurata in polietilene strutturato ad alta densità per contenere e proteggere al suo interno la tubazione gas naturale in acciaio o PE, avente parete esterna corrugata ed interna liscia. Fornito in rotoli per diametro esterno da DN 63mm a DN 200mm (rispettivamente diametro interno da DN 50mm a DN170mm). La tubazione deve soddisfare ad una resistenza allo schiacciamento superiore a 300 N con una deformazione del diametro esterno pari al 5%. Dovrà altresì presentare fessure disposte su tutta la circonferenza, ogni 120 gradi per i diametri dal DN 110 al DN 160 mm e ogni 60 gradi per il diametro DN 90 e 200 mm. Tutte le fessure devono presentare una larghezza di 2 mm in modo tale da impedire l’ingresso nel tubo di grosse particelle che potrebbero dar luogo a ostruzioni. La tubazione dovrà essere giuntabile a manicotto con i manicotti di giunzione a corredo della fornitura. Fornitura di tubazione corrugata di drenaggio in polietilene ad alta densità PE100 DN 200/170 mm / § / LIEFERUNG VON DRAINAGEROHREN AUS POLYETHYLEN / Lieferung von geschlitzten und gewellten Rohren in hochdichtem Polyethylen mit gewellter Außenwand und glatter Innenwand zur Aufnahme in deren Inneren und zum Schutz der Erdgasleitung in Stahl oder PE. Geliefert in Rollen für Außendurchmesser von DN 63mm bis DN 200mm (bzw. Innendurchmesser von DN 50mm bis DN 170mm). Die Rohre müssen einen Quetschwiderstand über 300 N mit einer Verformung des Außendurchmessers von 5% aufweisen. Sie müssen ebenso Schlitze auf dem gesamten Umfang aufweisen, welche alle 120 Grad für die Durchmesser von DN 110 bis DN 160 mmm und alle 60 Grad für Durchmesser DN 90 und 200 mm vorhanden sind. Sämtliche Schlitze müssen eine Breite von 2 mm aufweisen, sodass der Eintritt von größeren Objekten ins Rohr, welche Verstopfungen hervorrufen könnten, verhindert wird. Die Rohre müssen mittels Muffen verbunden werden können, wobei die Verbindungsmuffen in der Lieferung inklusive sind. Lieferung von Drainagerohr aus hochdichtem Polyethylen PE100, DN 200/170 mm		m § m	10,12000
10312		97.07.02		FORNITURA TUBAZIONI CORRUGATE IN POLIETILENE / Fornitura di tubazione fessurata in polietilene strutturato ad alta densità per contenere e proteggere al suo interno la tubazione gas naturale in acciaio o PE, avente parete esterna corrugata ed interna liscia. Fornito in rotoli per diametro esterno da DN 63mm a DN 200mm (rispettivamente diametro interno da DN 50mm a DN170mm). La tubazione deve soddisfare ad una resistenza allo schiacciamento superiore a 300 N con una deformazione del diametro esterno pari al 5%. Dovrà altresì presentare fessure disposte su tutta la circonferenza, ogni 120 gradi per i diametri dal DN 110 al DN 160 mm e ogni 60 gradi per il diametro DN 90 e 200 mm. Tutte le fessure devono presentare una larghezza di 2 mm in modo tale da impedire l’ingresso nel tubo di grosse particelle che potrebbero dar luogo a ostruzioni. La tubazione dovrà essere giuntabile a manicotto con i manicotti di giunzione a corredo della fornitura. POSA IN OPERA DI TUBAZIONI CORRUGATE IN POLIETILENE / Posa in opera di tubazione fessurata in polietilene strutturato ad alta densità per contenere e proteggere al suo interno la tubazione gas naturale in acciaio o PE, avente parete esterna corrugata ed interna liscia. Nel prezzo si intendono inclusi gli oneri di sfilamento delle tubazioni lungo gli scavi. L' eventuale movimentazione delle tubazioni è compresa nel prezzo e durante la stessa movimentazione/trasporto occorrerà mettere in atto tutti gli accorgimenti idonei a far sì che i tubi siano posati perfettamente integri. Nelle fasi di posa in opera risulta importante avere l’accortezza di effettuare il costipamento con mezzi adeguati e di non passare sulla zona di scavo con i mezzi pesanti di cantiere durante la posa. Il prezzo si intende comprensivo di tutti gli oneri per eseguire un lavoro a regola d'arte. Sono da considerarsi esclusi gli scavi ed i rinterri, il letto di posa, il rinfianco e la fornitura e posa di eventuale materiale filtrante ed eventuali opere d'arte come pozzetti, ecc.. / § / LIEFERUNG VON DRAINAGEROHREN AUS POLYETHYLEN / Lieferung von geschlitzten und gewellten Rohren in hochdichtem Polyethylen mit gewellter Außenwand und glatter Innenwand zur Aufnahme in deren Inneren und zum Schutz der Erdgasleitung in Stahl oder PE. Geliefert in Rollen für Außendurchmesser von DN 63mm bis DN 200mm (bzw. Innendurchmesser von DN 50mm bis DN 170mm). Die Rohre müssen einen Quetschwiderstand über 300 N mit einer Verformung des Außendurchmessers von 5% aufweisen. Sie müssen ebenso Schlitze auf dem gesamten Umfang aufweisen, welche alle 120 Grad für die Durchmesser von DN 110 bis DN 160 mmm und alle 60 Grad für Durchmesser DN 90 und 200 mm vorhanden sind. Sämtliche Schlitze müssen eine Breite von 2 mm aufweisen, sodass der Eintritt von größeren Objekten ins Rohr, welche Verstopfungen hervorrufen könnten, verhindert wird. Die Rohre müssen mittels Muffen verbunden werden können, wobei die Verbindungsmuffen in der Lieferung inklusive sind. VERLEGEN VON DRAINAGEROHREN AUS POLYETHYLEN / Verlegen von geschlitzten und gewellten Rohren in hochdichtem Polyethylen mit gewellter Außenwand und glatter Innenwand zur Aufnahme in deren Inneren und zum Schutz der Erdgasleitung in Stahl oder PE. Im Preis inklusive versteht sich der Aufwand für das Auslegen der Rohre längs der Trasse. Die eventuelle Bewegung der Rohre ist im Preis inklusive und während derselben Bewegungen/Transporte ist es erforderlich, sämtliche geeigneten Vorkehrungen zur gänzlich unbeschädigten Verlegung der Rohre zu treffen. Während der Verlegung der Rohre ist es wichtig, die Verdichtung (im vorliegenden Preis nicht inkl.) mit geeigneten Mitteln mit Umsicht vorzunehmen und während der Verlegung die Aushubbereiche mit Schwerfahrzeugen nicht zu passieren. Der Preis versteht sich einschließlich aller erforderlicher Aufwendungen für die Ausführung nach den Regeln der Technik. Die Aushübe und Wiederauffüllungen, das Sandbett sowie die seitlichen Bettungen und die Verlegung von eventuellem Drainagematerial und eventuelle Bauwerke wie z.B. Schächte sind nicht im Preis enthalten.
10313		97.07.02.01		POSA IN OPERA DI TUBAZIONI CORRUGATE IN POLIETILENE / Posa in opera di tubazione fessurata in polietilene strutturato ad alta densità per contenere e proteggere al suo interno la tubazione gas naturale in acciaio o PE, avente parete esterna corrugata ed interna liscia. Nel prezzo si intendono inclusi gli oneri di sfilamento delle tubazioni lungo gli scavi. L' eventuale movimentazione delle tubazioni è compresa nel prezzo e durante la stessa movimentazione/trasporto occorrerà mettere in atto tutti gli accorgimenti idonei a far sì che i tubi siano posati perfettamente integri. Nelle fasi di posa in opera risulta importante avere l’accortezza di effettuare il costipamento con mezzi adeguati e di non passare sulla zona di scavo con i mezzi pesanti di cantiere durante la posa. Il prezzo si intende comprensivo di tutti gli oneri per eseguire un lavoro a regola d'arte. Sono da considerarsi esclusi gli scavi ed i rinterri, il letto di posa, il rinfianco e la fornitura e posa di eventuale materiale filtrante ed eventuali opere d'arte come pozzetti, ecc.. Posa in opera di tubazione corrugata di drenaggio in polietilene ad alta densità PE100 DN 63/50 mm / § / VERLEGEN VON DRAINAGEROHREN AUS POLYETHYLEN / Verlegen von geschlitzten und gewellten Rohren in hochdichtem Polyethylen mit gewellter Außenwand und glatter Innenwand zur Aufnahme in deren Inneren und zum Schutz der Erdgasleitung in Stahl oder PE. Im Preis inklusive versteht sich der Aufwand für das Auslegen der Rohre längs der Trasse. Die eventuelle Bewegung der Rohre ist im Preis inklusive und während derselben Bewegungen/Transporte ist es erforderlich, sämtliche geeigneten Vorkehrungen zur gänzlich unbeschädigten Verlegung der Rohre zu treffen. Während der Verlegung der Rohre ist es wichtig, die Verdichtung (im vorliegenden Preis nicht inkl.) mit geeigneten Mitteln mit Umsicht vorzunehmen und während der Verlegung die Aushubbereiche mit Schwerfahrzeugen nicht zu passieren. Der Preis versteht sich einschließlich aller erforderlicher Aufwendungen für die Ausführung nach den Regeln der Technik. Die Aushübe und Wiederauffüllungen, das Sandbett sowie die seitlichen Bettungen und die Verlegung von eventuellem Drainagematerial und eventuelle Bauwerke wie z.B. Schächte sind nicht im Preis enthalten. Verlegen von Drainagerohr aus hochdichtem Polyethylen PE100, DN 63/50 mm		m § m	2,97000
10314		97.07.02.02		POSA IN OPERA DI TUBAZIONI CORRUGATE IN POLIETILENE / Posa in opera di tubazione fessurata in polietilene strutturato ad alta densità per contenere e proteggere al suo interno la tubazione gas naturale in acciaio o PE, avente parete esterna corrugata ed interna liscia. Nel prezzo si intendono inclusi gli oneri di sfilamento delle tubazioni lungo gli scavi. L' eventuale movimentazione delle tubazioni è compresa nel prezzo e durante la stessa movimentazione/trasporto occorrerà mettere in atto tutti gli accorgimenti idonei a far sì che i tubi siano posati perfettamente integri. Nelle fasi di posa in opera risulta importante avere l’accortezza di effettuare il costipamento con mezzi adeguati e di non passare sulla zona di scavo con i mezzi pesanti di cantiere durante la posa. Il prezzo si intende comprensivo di tutti gli oneri per eseguire un lavoro a regola d'arte. Sono da considerarsi esclusi gli scavi ed i rinterri, il letto di posa, il rinfianco e la fornitura e posa di eventuale materiale filtrante ed eventuali opere d'arte come pozzetti, ecc.. Posa in opera di tubazione corrugata di drenaggio in polietilene ad alta densità PE100 DN 90/76 mm / § / VERLEGEN VON DRAINAGEROHREN AUS POLYETHYLEN / Verlegen von geschlitzten und gewellten Rohren in hochdichtem Polyethylen mit gewellter Außenwand und glatter Innenwand zur Aufnahme in deren Inneren und zum Schutz der Erdgasleitung in Stahl oder PE. Im Preis inklusive versteht sich der Aufwand für das Auslegen der Rohre längs der Trasse. Die eventuelle Bewegung der Rohre ist im Preis inklusive und während derselben Bewegungen/Transporte ist es erforderlich, sämtliche geeigneten Vorkehrungen zur gänzlich unbeschädigten Verlegung der Rohre zu treffen. Während der Verlegung der Rohre ist es wichtig, die Verdichtung (im vorliegenden Preis nicht inkl.) mit geeigneten Mitteln mit Umsicht vorzunehmen und während der Verlegung die Aushubbereiche mit Schwerfahrzeugen nicht zu passieren. Der Preis versteht sich einschließlich aller erforderlicher Aufwendungen für die Ausführung nach den Regeln der Technik. Die Aushübe und Wiederauffüllungen, das Sandbett sowie die seitlichen Bettungen und die Verlegung von eventuellem Drainagematerial und eventuelle Bauwerke wie z.B. Schächte sind nicht im Preis enthalten. Verlegen von Drainagerohr aus hochdichtem Polyethylen PE100, DN 90/76 mm		m § m	3,23000
10315		97.07.02.03		POSA IN OPERA DI TUBAZIONI CORRUGATE IN POLIETILENE / Posa in opera di tubazione fessurata in polietilene strutturato ad alta densità per contenere e proteggere al suo interno la tubazione gas naturale in acciaio o PE, avente parete esterna corrugata ed interna liscia. Nel prezzo si intendono inclusi gli oneri di sfilamento delle tubazioni lungo gli scavi. L' eventuale movimentazione delle tubazioni è compresa nel prezzo e durante la stessa movimentazione/trasporto occorrerà mettere in atto tutti gli accorgimenti idonei a far sì che i tubi siano posati perfettamente integri. Nelle fasi di posa in opera risulta importante avere l’accortezza di effettuare il costipamento con mezzi adeguati e di non passare sulla zona di scavo con i mezzi pesanti di cantiere durante la posa. Il prezzo si intende comprensivo di tutti gli oneri per eseguire un lavoro a regola d'arte. Sono da considerarsi esclusi gli scavi ed i rinterri, il letto di posa, il rinfianco e la fornitura e posa di eventuale materiale filtrante ed eventuali opere d'arte come pozzetti, ecc.. Posa in opera di tubazione corrugata di drenaggio in polietilene ad alta densità PE100 DN 110/92 mm / § / VERLEGEN VON DRAINAGEROHREN AUS POLYETHYLEN / Verlegen von geschlitzten und gewellten Rohren in hochdichtem Polyethylen mit gewellter Außenwand und glatter Innenwand zur Aufnahme in deren Inneren und zum Schutz der Erdgasleitung in Stahl oder PE. Im Preis inklusive versteht sich der Aufwand für das Auslegen der Rohre längs der Trasse. Die eventuelle Bewegung der Rohre ist im Preis inklusive und während derselben Bewegungen/Transporte ist es erforderlich, sämtliche geeigneten Vorkehrungen zur gänzlich unbeschädigten Verlegung der Rohre zu treffen. Während der Verlegung der Rohre ist es wichtig, die Verdichtung (im vorliegenden Preis nicht inkl.) mit geeigneten Mitteln mit Umsicht vorzunehmen und während der Verlegung die Aushubbereiche mit Schwerfahrzeugen nicht zu passieren. Der Preis versteht sich einschließlich aller erforderlicher Aufwendungen für die Ausführung nach den Regeln der Technik. Die Aushübe und Wiederauffüllungen, das Sandbett sowie die seitlichen Bettungen und die Verlegung von eventuellem Drainagematerial und eventuelle Bauwerke wie z.B. Schächte sind nicht im Preis enthalten. Verlegen von Drainagerohr aus hochdichtem Polyethylen PE100, DN 110/92 mm		m § m	3,48000
10316		97.07.02.04		POSA IN OPERA DI TUBAZIONI CORRUGATE IN POLIETILENE / Posa in opera di tubazione fessurata in polietilene strutturato ad alta densità per contenere e proteggere al suo interno la tubazione gas naturale in acciaio o PE, avente parete esterna corrugata ed interna liscia. Nel prezzo si intendono inclusi gli oneri di sfilamento delle tubazioni lungo gli scavi. L' eventuale movimentazione delle tubazioni è compresa nel prezzo e durante la stessa movimentazione/trasporto occorrerà mettere in atto tutti gli accorgimenti idonei a far sì che i tubi siano posati perfettamente integri. Nelle fasi di posa in opera risulta importante avere l’accortezza di effettuare il costipamento con mezzi adeguati e di non passare sulla zona di scavo con i mezzi pesanti di cantiere durante la posa. Il prezzo si intende comprensivo di tutti gli oneri per eseguire un lavoro a regola d'arte. Sono da considerarsi esclusi gli scavi ed i rinterri, il letto di posa, il rinfianco e la fornitura e posa di eventuale materiale filtrante ed eventuali opere d'arte come pozzetti, ecc.. Posa in opera di tubazione corrugata di drenaggio in polietilene ad alta densità PE100 DN 125/105 mm / § / VERLEGEN VON DRAINAGEROHREN AUS POLYETHYLEN / Verlegen von geschlitzten und gewellten Rohren in hochdichtem Polyethylen mit gewellter Außenwand und glatter Innenwand zur Aufnahme in deren Inneren und zum Schutz der Erdgasleitung in Stahl oder PE. Im Preis inklusive versteht sich der Aufwand für das Auslegen der Rohre längs der Trasse. Die eventuelle Bewegung der Rohre ist im Preis inklusive und während derselben Bewegungen/Transporte ist es erforderlich, sämtliche geeigneten Vorkehrungen zur gänzlich unbeschädigten Verlegung der Rohre zu treffen. Während der Verlegung der Rohre ist es wichtig, die Verdichtung (im vorliegenden Preis nicht inkl.) mit geeigneten Mitteln mit Umsicht vorzunehmen und während der Verlegung die Aushubbereiche mit Schwerfahrzeugen nicht zu passieren. Der Preis versteht sich einschließlich aller erforderlicher Aufwendungen für die Ausführung nach den Regeln der Technik. Die Aushübe und Wiederauffüllungen, das Sandbett sowie die seitlichen Bettungen und die Verlegung von eventuellem Drainagematerial und eventuelle Bauwerke wie z.B. Schächte sind nicht im Preis enthalten. Verlegen von Drainagerohr aus hochdichtem Polyethylen PE100, DN 125/105 mm		m § m	3,87000
10317		97.07.02.05		POSA IN OPERA DI TUBAZIONI CORRUGATE IN POLIETILENE / Posa in opera di tubazione fessurata in polietilene strutturato ad alta densità per contenere e proteggere al suo interno la tubazione gas naturale in acciaio o PE, avente parete esterna corrugata ed interna liscia. Nel prezzo si intendono inclusi gli oneri di sfilamento delle tubazioni lungo gli scavi. L' eventuale movimentazione delle tubazioni è compresa nel prezzo e durante la stessa movimentazione/trasporto occorrerà mettere in atto tutti gli accorgimenti idonei a far sì che i tubi siano posati perfettamente integri. Nelle fasi di posa in opera risulta importante avere l’accortezza di effettuare il costipamento con mezzi adeguati e di non passare sulla zona di scavo con i mezzi pesanti di cantiere durante la posa. Il prezzo si intende comprensivo di tutti gli oneri per eseguire un lavoro a regola d'arte. Sono da considerarsi esclusi gli scavi ed i rinterri, il letto di posa, il rinfianco e la fornitura e posa di eventuale materiale filtrante ed eventuali opere d'arte come pozzetti, ecc.. Posa in opera di tubazione corrugata di drenaggio in polietilene ad alta densità PE100 DN 160/138 mm / § / VERLEGEN VON DRAINAGEROHREN AUS POLYETHYLEN / Verlegen von geschlitzten und gewellten Rohren in hochdichtem Polyethylen mit gewellter Außenwand und glatter Innenwand zur Aufnahme in deren Inneren und zum Schutz der Erdgasleitung in Stahl oder PE. Im Preis inklusive versteht sich der Aufwand für das Auslegen der Rohre längs der Trasse. Die eventuelle Bewegung der Rohre ist im Preis inklusive und während derselben Bewegungen/Transporte ist es erforderlich, sämtliche geeigneten Vorkehrungen zur gänzlich unbeschädigten Verlegung der Rohre zu treffen. Während der Verlegung der Rohre ist es wichtig, die Verdichtung (im vorliegenden Preis nicht inkl.) mit geeigneten Mitteln mit Umsicht vorzunehmen und während der Verlegung die Aushubbereiche mit Schwerfahrzeugen nicht zu passieren. Der Preis versteht sich einschließlich aller erforderlicher Aufwendungen für die Ausführung nach den Regeln der Technik. Die Aushübe und Wiederauffüllungen, das Sandbett sowie die seitlichen Bettungen und die Verlegung von eventuellem Drainagematerial und eventuelle Bauwerke wie z.B. Schächte sind nicht im Preis enthalten. Verlegen von Drainagerohr aus hochdichtem Polyethylen PE100, DN 160/138 mm		m § m	4,13000
10318		97.07.02.06		POSA IN OPERA DI TUBAZIONI CORRUGATE IN POLIETILENE / Posa in opera di tubazione fessurata in polietilene strutturato ad alta densità per contenere e proteggere al suo interno la tubazione gas naturale in acciaio o PE, avente parete esterna corrugata ed interna liscia. Nel prezzo si intendono inclusi gli oneri di sfilamento delle tubazioni lungo gli scavi. L' eventuale movimentazione delle tubazioni è compresa nel prezzo e durante la stessa movimentazione/trasporto occorrerà mettere in atto tutti gli accorgimenti idonei a far sì che i tubi siano posati perfettamente integri. Nelle fasi di posa in opera risulta importante avere l’accortezza di effettuare il costipamento con mezzi adeguati e di non passare sulla zona di scavo con i mezzi pesanti di cantiere durante la posa. Il prezzo si intende comprensivo di tutti gli oneri per eseguire un lavoro a regola d'arte. Sono da considerarsi esclusi gli scavi ed i rinterri, il letto di posa, il rinfianco e la fornitura e posa di eventuale materiale filtrante ed eventuali opere d'arte come pozzetti, ecc.. Posa in opera di tubazione corrugata di drenaggio in polietilene ad alta densità PE100 DN 200/170 mm / § / VERLEGEN VON DRAINAGEROHREN AUS POLYETHYLEN / Verlegen von geschlitzten und gewellten Rohren in hochdichtem Polyethylen mit gewellter Außenwand und glatter Innenwand zur Aufnahme in deren Inneren und zum Schutz der Erdgasleitung in Stahl oder PE. Im Preis inklusive versteht sich der Aufwand für das Auslegen der Rohre längs der Trasse. Die eventuelle Bewegung der Rohre ist im Preis inklusive und während derselben Bewegungen/Transporte ist es erforderlich, sämtliche geeigneten Vorkehrungen zur gänzlich unbeschädigten Verlegung der Rohre zu treffen. Während der Verlegung der Rohre ist es wichtig, die Verdichtung (im vorliegenden Preis nicht inkl.) mit geeigneten Mitteln mit Umsicht vorzunehmen und während der Verlegung die Aushubbereiche mit Schwerfahrzeugen nicht zu passieren. Der Preis versteht sich einschließlich aller erforderlicher Aufwendungen für die Ausführung nach den Regeln der Technik. Die Aushübe und Wiederauffüllungen, das Sandbett sowie die seitlichen Bettungen und die Verlegung von eventuellem Drainagematerial und eventuelle Bauwerke wie z.B. Schächte sind nicht im Preis enthalten. Verlegen von Drainagerohr aus hochdichtem Polyethylen PE100, DN 200/170 mm		m § m	4,25000
10319		97.08		POSA IN OPERA DI TUBAZIONI CORRUGATE IN POLIETILENE / Posa in opera di tubazione fessurata in polietilene strutturato ad alta densità per contenere e proteggere al suo interno la tubazione gas naturale in acciaio o PE, avente parete esterna corrugata ed interna liscia. Nel prezzo si intendono inclusi gli oneri di sfilamento delle tubazioni lungo gli scavi. L' eventuale movimentazione delle tubazioni è compresa nel prezzo e durante la stessa movimentazione/trasporto occorrerà mettere in atto tutti gli accorgimenti idonei a far sì che i tubi siano posati perfettamente integri. Nelle fasi di posa in opera risulta importante avere l’accortezza di effettuare il costipamento con mezzi adeguati e di non passare sulla zona di scavo con i mezzi pesanti di cantiere durante la posa. Il prezzo si intende comprensivo di tutti gli oneri per eseguire un lavoro a regola d'arte. Sono da considerarsi esclusi gli scavi ed i rinterri, il letto di posa, il rinfianco e la fornitura e posa di eventuale materiale filtrante ed eventuali opere d'arte come pozzetti, ecc.. FORNITURA E POSA IN OPERA NASTRO SEGNALETICO / § / VERLEGEN VON DRAINAGEROHREN AUS POLYETHYLEN / Verlegen von geschlitzten und gewellten Rohren in hochdichtem Polyethylen mit gewellter Außenwand und glatter Innenwand zur Aufnahme in deren Inneren und zum Schutz der Erdgasleitung in Stahl oder PE. Im Preis inklusive versteht sich der Aufwand für das Auslegen der Rohre längs der Trasse. Die eventuelle Bewegung der Rohre ist im Preis inklusive und während derselben Bewegungen/Transporte ist es erforderlich, sämtliche geeigneten Vorkehrungen zur gänzlich unbeschädigten Verlegung der Rohre zu treffen. Während der Verlegung der Rohre ist es wichtig, die Verdichtung (im vorliegenden Preis nicht inkl.) mit geeigneten Mitteln mit Umsicht vorzunehmen und während der Verlegung die Aushubbereiche mit Schwerfahrzeugen nicht zu passieren. Der Preis versteht sich einschließlich aller erforderlicher Aufwendungen für die Ausführung nach den Regeln der Technik. Die Aushübe und Wiederauffüllungen, das Sandbett sowie die seitlichen Bettungen und die Verlegung von eventuellem Drainagematerial und eventuelle Bauwerke wie z.B. Schächte sind nicht im Preis enthalten. LIEFERUNG UND VERLEGEN VON WARNBAND
10320		97.08.01		FORNITURA E POSA IN OPERA NASTRO SEGNALETICO FORNITURA NASTRO SEGNALETICO / Fornitura di nastro segnaletico costituito da un film in polietilene a bassa densità (LDPE) avente spessore minimo non inferiore a 0,25mm, con pre-fratture , prodotto e collaudato secondo le prescrizioni della norma UNI EN 12613:2009 "Dispositivi di avviso visuali di materia plastica per cavi e tubazioni interrati". Il nastro, della larghezza pari a 100 o 200mm, dovrà essere di colore giallo riportante la dicitura in colore nero bilingue: "ATTENZIONE TUBO GAS - ACHTUNG GASLEITUNG". Il valore minimo ammissibile di resistenza a trazione dovrà essere pari a 200 N ed dovrà altresì presentare una vita operativa prevista pari a 50 anni. Il nastro viene fornito in rotoli della lunghezza standard pari a 250m. / § / LIEFERUNG UND VERLEGEN VON WARNBAND LIEFERUNG VON WARNBAND / Lieferung von Warnband aus Polyethylen von geringer Dichte (LDPE) mit einer Mindeststärke von nicht weniger als 0,25mm, mit Sollbruchstellen, hergestellt und geprüft gemäß den Vorschriften der Norm UNI EN 12613:2009 „Vorrichtungen für visuellen Hinweis in Kunststoff für Kabel und unterirdische Rohrleitungen“. Das Band, mit einer Breite von 100 oder 200 mm, muss in gelber Farbe sein mit schwarzer Aufschrift: "ATTENZIONE TUBO GAS - ACHTUNG GASLEITUNG". Der zulässige Mindestwert der Zugfestigkeit muss 200 N betragen und muss eine Lebensdauer von 50 Jahren aufweisen. Das Band wird in Rollen mit einer Standardlänge von 250m geliefert.
10321		97.08.01.01		FORNITURA NASTRO SEGNALETICO / Fornitura di nastro segnaletico costituito da un film in polietilene a bassa densità (LDPE) avente spessore minimo non inferiore a 0,25mm, con pre-fratture , prodotto e collaudato secondo le prescrizioni della norma UNI EN 12613:2009 "Dispositivi di avviso visuali di materia plastica per cavi e tubazioni interrati". Il nastro, della larghezza pari a 100 o 200mm, dovrà essere di colore giallo riportante la dicitura in colore nero bilingue: "ATTENZIONE TUBO GAS - ACHTUNG GASLEITUNG". Il valore minimo ammissibile di resistenza a trazione dovrà essere pari a 200 N ed dovrà altresì presentare una vita operativa prevista pari a 50 anni. Il nastro viene fornito in rotoli della lunghezza standard pari a 250m. Fornitura di nastro segnaletico avente larghezza pari a 100mm di colore giallo riportante la dicitura in colore nero bilingue: "ATTENZIONE TUBO GAS - ACHTUNG GASLEITUNG" / § / LIEFERUNG VON WARNBAND / Lieferung von Warnband aus Polyethylen von geringer Dichte (LDPE) mit einer Mindeststärke von nicht weniger als 0,25mm, mit Sollbruchstellen, hergestellt und geprüft gemäß den Vorschriften der Norm UNI EN 12613:2009 „Vorrichtungen für visuellen Hinweis in Kunststoff für Kabel und unterirdische Rohrleitungen“. Das Band, mit einer Breite von 100 oder 200 mm, muss in gelber Farbe sein mit schwarzer Aufschrift: "ATTENZIONE TUBO GAS - ACHTUNG GASLEITUNG". Der zulässige Mindestwert der Zugfestigkeit muss 200 N betragen und muss eine Lebensdauer von 50 Jahren aufweisen. Das Band wird in Rollen mit einer Standardlänge von 250m geliefert. Lieferung von gelbem Warnband mit Breite 100mm mit zweisprachiger schwarzer Aufschrift: "ATTENZIONE TUBO GAS - ACHTUNG GASLEITUNG"		m § m	0,28000
10322		97.08.01.02		FORNITURA NASTRO SEGNALETICO / Fornitura di nastro segnaletico costituito da un film in polietilene a bassa densità (LDPE) avente spessore minimo non inferiore a 0,25mm, con pre-fratture , prodotto e collaudato secondo le prescrizioni della norma UNI EN 12613:2009 "Dispositivi di avviso visuali di materia plastica per cavi e tubazioni interrati". Il nastro, della larghezza pari a 100 o 200mm, dovrà essere di colore giallo riportante la dicitura in colore nero bilingue: "ATTENZIONE TUBO GAS - ACHTUNG GASLEITUNG". Il valore minimo ammissibile di resistenza a trazione dovrà essere pari a 200 N ed dovrà altresì presentare una vita operativa prevista pari a 50 anni. Il nastro viene fornito in rotoli della lunghezza standard pari a 250m. Fornitura di nastro segnaletico avente larghezza pari a 200mm di colore giallo riportante la dicitura in colore nero bilingue: "ATTENZIONE TUBO GAS - ACHTUNG GASLEITUNG" / § / LIEFERUNG VON WARNBAND / Lieferung von Warnband aus Polyethylen von geringer Dichte (LDPE) mit einer Mindeststärke von nicht weniger als 0,25mm, mit Sollbruchstellen, hergestellt und geprüft gemäß den Vorschriften der Norm UNI EN 12613:2009 „Vorrichtungen für visuellen Hinweis in Kunststoff für Kabel und unterirdische Rohrleitungen“. Das Band, mit einer Breite von 100 oder 200 mm, muss in gelber Farbe sein mit schwarzer Aufschrift: "ATTENZIONE TUBO GAS - ACHTUNG GASLEITUNG". Der zulässige Mindestwert der Zugfestigkeit muss 200 N betragen und muss eine Lebensdauer von 50 Jahren aufweisen. Das Band wird in Rollen mit einer Standardlänge von 250m geliefert. Lieferung von gelbem Warnband mit Breite 200mm mit zweisprachiger schwarzer Aufschrift: "ATTENZIONE TUBO GAS - ACHTUNG GASLEITUNG"		m § m	0,55000
10323		97.08.02		FORNITURA NASTRO SEGNALETICO / Fornitura di nastro segnaletico costituito da un film in polietilene a bassa densità (LDPE) avente spessore minimo non inferiore a 0,25mm, con pre-fratture , prodotto e collaudato secondo le prescrizioni della norma UNI EN 12613:2009 "Dispositivi di avviso visuali di materia plastica per cavi e tubazioni interrati". Il nastro, della larghezza pari a 100 o 200mm, dovrà essere di colore giallo riportante la dicitura in colore nero bilingue: "ATTENZIONE TUBO GAS - ACHTUNG GASLEITUNG". Il valore minimo ammissibile di resistenza a trazione dovrà essere pari a 200 N ed dovrà altresì presentare una vita operativa prevista pari a 50 anni. Il nastro viene fornito in rotoli della lunghezza standard pari a 250m. POSA IN OPERA NASTRO SEGNALETICO / Posa in opera di nastro segnaletico costituito da un film in polietilene a bassa densità (LDPE) avente spessore minimo non inferiore a 0,25mm, con pre-fratture , prodotto e collaudato secondo le prescrizioni della norma UNI EN 12613:2009. La stesura del nastro dovrà essere eseguita mantenendo lo stesso ad una distanza minima di 30cm dalla tengente superiore della tubazione interrata da segnalare. Nelle fasi di posa dovrà altresì essere garantita una adeguata planarità sia longitudinale che trasversale. Il prezzo si intende comprensivo di tutti gli oneri per eseguire un lavoro a regola d'arte. / § / LIEFERUNG VON WARNBAND / Lieferung von Warnband aus Polyethylen von geringer Dichte (LDPE) mit einer Mindeststärke von nicht weniger als 0,25mm, mit Sollbruchstellen, hergestellt und geprüft gemäß den Vorschriften der Norm UNI EN 12613:2009 „Vorrichtungen für visuellen Hinweis in Kunststoff für Kabel und unterirdische Rohrleitungen“. Das Band, mit einer Breite von 100 oder 200 mm, muss in gelber Farbe sein mit schwarzer Aufschrift: "ATTENZIONE TUBO GAS - ACHTUNG GASLEITUNG". Der zulässige Mindestwert der Zugfestigkeit muss 200 N betragen und muss eine Lebensdauer von 50 Jahren aufweisen. Das Band wird in Rollen mit einer Standardlänge von 250m geliefert. VERLEGEN VON WARNBAND / Verlegen von Warnband aus Polyethylen von geringer Dichte (LDPE) mit einer Mindeststärke von nicht weniger als 0,25mm, mit Sollbruchstellen, hergestellt und geprüft gemäß den Vorschriften der Norm UNI EN 12613:2009. Die Verlegung des Bandes muss so erfolgen, dass das Band mit einem Mindestabstand von 30cm oberhalb der oberen Tangente des zu markierenden unterirdischen Rohrs verlegt wird. Während der Verlegung muss zudem eine geeignete Ebenheit sowohl längs als auch quer garantiert werden. Der Preis versteht sich einschließlich aller Aufwendungen zur Ausführung der Arbeiten nach den Regeln der Technik.
10324		97.08.02.01		POSA IN OPERA NASTRO SEGNALETICO / Posa in opera di nastro segnaletico costituito da un film in polietilene a bassa densità (LDPE) avente spessore minimo non inferiore a 0,25mm, con pre-fratture , prodotto e collaudato secondo le prescrizioni della norma UNI EN 12613:2009. La stesura del nastro dovrà essere eseguita mantenendo lo stesso ad una distanza minima di 30cm dalla tengente superiore della tubazione interrata da segnalare. Nelle fasi di posa dovrà altresì essere garantita una adeguata planarità sia longitudinale che trasversale. Il prezzo si intende comprensivo di tutti gli oneri per eseguire un lavoro a regola d'arte. Posa di nastro segnaletico avente larghezza pari a 100mm di colore giallo riportante la dicitura in colore nero bilingue: "ATTENZIONE TUBO GAS - ACHTUNG GASLEITUNG" / § / VERLEGEN VON WARNBAND / Verlegen von Warnband aus Polyethylen von geringer Dichte (LDPE) mit einer Mindeststärke von nicht weniger als 0,25mm, mit Sollbruchstellen, hergestellt und geprüft gemäß den Vorschriften der Norm UNI EN 12613:2009. Die Verlegung des Bandes muss so erfolgen, dass das Band mit einem Mindestabstand von 30cm oberhalb der oberen Tangente des zu markierenden unterirdischen Rohrs verlegt wird. Während der Verlegung muss zudem eine geeignete Ebenheit sowohl längs als auch quer garantiert werden. Der Preis versteht sich einschließlich aller Aufwendungen zur Ausführung der Arbeiten nach den Regeln der Technik. Verlegung von gelbem Warnband mit Breite 100mm mit zweisprachiger schwarzer Aufschrift: "ATTENZIONE TUBO GAS - ACHTUNG GASLEITUNG"		m § m	0,49000
10325		97.08.02.02		POSA IN OPERA NASTRO SEGNALETICO / Posa in opera di nastro segnaletico costituito da un film in polietilene a bassa densità (LDPE) avente spessore minimo non inferiore a 0,25mm, con pre-fratture , prodotto e collaudato secondo le prescrizioni della norma UNI EN 12613:2009. La stesura del nastro dovrà essere eseguita mantenendo lo stesso ad una distanza minima di 30cm dalla tengente superiore della tubazione interrata da segnalare. Nelle fasi di posa dovrà altresì essere garantita una adeguata planarità sia longitudinale che trasversale. Il prezzo si intende comprensivo di tutti gli oneri per eseguire un lavoro a regola d'arte. Posa di nastro segnaletico avente larghezza pari a 200mm di colore giallo riportante la dicitura in colore nero bilingue: "ATTENZIONE TUBO GAS - ACHTUNG GASLEITUNG" / § / VERLEGEN VON WARNBAND / Verlegen von Warnband aus Polyethylen von geringer Dichte (LDPE) mit einer Mindeststärke von nicht weniger als 0,25mm, mit Sollbruchstellen, hergestellt und geprüft gemäß den Vorschriften der Norm UNI EN 12613:2009. Die Verlegung des Bandes muss so erfolgen, dass das Band mit einem Mindestabstand von 30cm oberhalb der oberen Tangente des zu markierenden unterirdischen Rohrs verlegt wird. Während der Verlegung muss zudem eine geeignete Ebenheit sowohl längs als auch quer garantiert werden. Der Preis versteht sich einschließlich aller Aufwendungen zur Ausführung der Arbeiten nach den Regeln der Technik. Verlegung von gelbem Warnband mit Breite 200mm mit zweisprachiger schwarzer Aufschrift: "ATTENZIONE TUBO GAS - ACHTUNG GASLEITUNG"		m § m	0,56000
10326		97.09		POSA IN OPERA NASTRO SEGNALETICO / Posa in opera di nastro segnaletico costituito da un film in polietilene a bassa densità (LDPE) avente spessore minimo non inferiore a 0,25mm, con pre-fratture , prodotto e collaudato secondo le prescrizioni della norma UNI EN 12613:2009. La stesura del nastro dovrà essere eseguita mantenendo lo stesso ad una distanza minima di 30cm dalla tengente superiore della tubazione interrata da segnalare. Nelle fasi di posa dovrà altresì essere garantita una adeguata planarità sia longitudinale che trasversale. Il prezzo si intende comprensivo di tutti gli oneri per eseguire un lavoro a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA VALVOLE A SFERA / § / VERLEGEN VON WARNBAND / Verlegen von Warnband aus Polyethylen von geringer Dichte (LDPE) mit einer Mindeststärke von nicht weniger als 0,25mm, mit Sollbruchstellen, hergestellt und geprüft gemäß den Vorschriften der Norm UNI EN 12613:2009. Die Verlegung des Bandes muss so erfolgen, dass das Band mit einem Mindestabstand von 30cm oberhalb der oberen Tangente des zu markierenden unterirdischen Rohrs verlegt wird. Während der Verlegung muss zudem eine geeignete Ebenheit sowohl längs als auch quer garantiert werden. Der Preis versteht sich einschließlich aller Aufwendungen zur Ausführung der Arbeiten nach den Regeln der Technik. LIEFERUNG UND VERLEGEN VON KUGELVENTILEN
10327		97.09.01		FORNITURA E POSA IN OPERA VALVOLE A SFERA FORNITURA VALVOLA A SFERA / Fornitura di valvola a sfera a interrare in acciaio ASTM A105/WCB, PN 16, dotata di asta e sfera in acciaio inox, a passaggio totale, a saldare di testa, per intercettazione di gas naturale, costruita secondo la norma UNI9734. Dotata di prolunga, quadro o riduttore di manovra da 22x22 o 36x27mm con indicatore di posizione e comando di manovra, completa di etichetta identificativa e verniciatura epossidica a caldo di spessore pari a 100 micron. Idonea per una temperatura di esercizio variabile da -10° a +120°, realizzata senza o con due sfiati completi di valvola di spurgo. / § / LIEFERUNG UND VERLEGEN VON KUGELVENTILEN LIEFERUNG VON KUGELVENTIL / Lieferung von Kugelventil, unterirdisch zu verlegen, aus Stahl ASTM A105/WCB, PN 16, ausgestattet mit Gestänge und Kugel in Edelstahl, mit Volldurchgang, zu verschweißen, für Erdgas, gebaut gemäß der Norm UNI9734. Ausgestattet mit Verlängerung, Bedienanschluss oder Übersetzungsgetriebe zu 22x22 oder 36x27 mm mit Positionsanzeige und Bedienelement, komplett mit Kennzeichnungsplakette und warm aufgebrachtem exopidischem Anstrich mit einer Schichtstärke von 100 micron. Geeignet für eine Gebrauchstemperatur zwischen -10° und +120°, ausgeführt ohne oder mit zwei Entlüftern inkl. Ventilen.
10328		97.09.01.01		FORNITURA VALVOLA A SFERA / Fornitura di valvola a sfera a interrare in acciaio ASTM A105/WCB, PN 16, dotata di asta e sfera in acciaio inox, a passaggio totale, a saldare di testa, per intercettazione di gas naturale, costruita secondo la norma UNI9734. Dotata di prolunga, quadro o riduttore di manovra da 22x22 o 36x27mm con indicatore di posizione e comando di manovra, completa di etichetta identificativa e verniciatura epossidica a caldo di spessore pari a 100 micron. Idonea per una temperatura di esercizio variabile da -10° a +120°, realizzata senza o con due sfiati completi di valvola di spurgo. Fornitura di valvola a sfera per gas naturale a interrare a passaggio totale in acciaio ASTM A105, PN16 avente DN 25 mm (1'') con prolunga e quadro di manovra. / § / LIEFERUNG VON KUGELVENTIL / Lieferung von Kugelventil, unterirdisch zu verlegen, aus Stahl ASTM A105/WCB, PN 16, ausgestattet mit Gestänge und Kugel in Edelstahl, mit Volldurchgang, zu verschweißen, für Erdgas, gebaut gemäß der Norm UNI9734. Ausgestattet mit Verlängerung, Bedienanschluss oder Übersetzungsgetriebe zu 22x22 oder 36x27 mm mit Positionsanzeige und Bedienelement, komplett mit Kennzeichnungsplakette und warm aufgebrachtem exopidischem Anstrich mit einer Schichtstärke von 100 micron. Geeignet für eine Gebrauchstemperatur zwischen -10° und +120°, ausgeführt ohne oder mit zwei Entlüftern inkl. Ventilen. Lieferung von zu verschweißenden Kugelventilen für Erdgas mit Volldurchgang, PN 16 aus Stahl ASTM A105, unterirdisch zu verlegen, DN 25 mm (1'') mit Verlängerung und Bedienanschluss		nr § Nr	117,38000
10329		97.09.01.02		FORNITURA VALVOLA A SFERA / Fornitura di valvola a sfera a interrare in acciaio ASTM A105/WCB, PN 16, dotata di asta e sfera in acciaio inox, a passaggio totale, a saldare di testa, per intercettazione di gas naturale, costruita secondo la norma UNI9734. Dotata di prolunga, quadro o riduttore di manovra da 22x22 o 36x27mm con indicatore di posizione e comando di manovra, completa di etichetta identificativa e verniciatura epossidica a caldo di spessore pari a 100 micron. Idonea per una temperatura di esercizio variabile da -10° a +120°, realizzata senza o con due sfiati completi di valvola di spurgo. Fornitura di valvola a sfera per gas naturale a interrare a passaggio totale in acciaio ASTM A105, PN16 avente DN 32 mm (1'' 1/4) con prolunga e quadro di manovra. / § / LIEFERUNG VON KUGELVENTIL / Lieferung von Kugelventil, unterirdisch zu verlegen, aus Stahl ASTM A105/WCB, PN 16, ausgestattet mit Gestänge und Kugel in Edelstahl, mit Volldurchgang, zu verschweißen, für Erdgas, gebaut gemäß der Norm UNI9734. Ausgestattet mit Verlängerung, Bedienanschluss oder Übersetzungsgetriebe zu 22x22 oder 36x27 mm mit Positionsanzeige und Bedienelement, komplett mit Kennzeichnungsplakette und warm aufgebrachtem exopidischem Anstrich mit einer Schichtstärke von 100 micron. Geeignet für eine Gebrauchstemperatur zwischen -10° und +120°, ausgeführt ohne oder mit zwei Entlüftern inkl. Ventilen. Lieferung von zu verschweißenden Kugelventilen für Erdgas mit Volldurchgang, PN 16 aus Stahl ASTM A105, unterirdisch zu verlegen, DN 32 mm (1'' 1/4) mit Verlängerung und Bedienanschluss		nr § Nr	130,52000
10330		97.09.01.03		FORNITURA VALVOLA A SFERA / Fornitura di valvola a sfera a interrare in acciaio ASTM A105/WCB, PN 16, dotata di asta e sfera in acciaio inox, a passaggio totale, a saldare di testa, per intercettazione di gas naturale, costruita secondo la norma UNI9734. Dotata di prolunga, quadro o riduttore di manovra da 22x22 o 36x27mm con indicatore di posizione e comando di manovra, completa di etichetta identificativa e verniciatura epossidica a caldo di spessore pari a 100 micron. Idonea per una temperatura di esercizio variabile da -10° a +120°, realizzata senza o con due sfiati completi di valvola di spurgo. Fornitura di valvola a sfera per gas naturale a interrare a passaggio totale in acciaio ASTM A105, PN16 avente DN 40 mm (1'' 1/2) con prolunga e quadro di manovra. / § / LIEFERUNG VON KUGELVENTIL / Lieferung von Kugelventil, unterirdisch zu verlegen, aus Stahl ASTM A105/WCB, PN 16, ausgestattet mit Gestänge und Kugel in Edelstahl, mit Volldurchgang, zu verschweißen, für Erdgas, gebaut gemäß der Norm UNI9734. Ausgestattet mit Verlängerung, Bedienanschluss oder Übersetzungsgetriebe zu 22x22 oder 36x27 mm mit Positionsanzeige und Bedienelement, komplett mit Kennzeichnungsplakette und warm aufgebrachtem exopidischem Anstrich mit einer Schichtstärke von 100 micron. Geeignet für eine Gebrauchstemperatur zwischen -10° und +120°, ausgeführt ohne oder mit zwei Entlüftern inkl. Ventilen. Lieferung von zu verschweißenden Kugelventilen für Erdgas mit Volldurchgang, PN 16 aus Stahl ASTM A105, unterirdisch zu verlegen, DN 40 mm (1'' 1/2) mit Verlängerung und Bedienanschluss		nr § Nr	153,79000
10331		97.09.01.04		FORNITURA VALVOLA A SFERA / Fornitura di valvola a sfera a interrare in acciaio ASTM A105/WCB, PN 16, dotata di asta e sfera in acciaio inox, a passaggio totale, a saldare di testa, per intercettazione di gas naturale, costruita secondo la norma UNI9734. Dotata di prolunga, quadro o riduttore di manovra da 22x22 o 36x27mm con indicatore di posizione e comando di manovra, completa di etichetta identificativa e verniciatura epossidica a caldo di spessore pari a 100 micron. Idonea per una temperatura di esercizio variabile da -10° a +120°, realizzata senza o con due sfiati completi di valvola di spurgo. Fornitura di valvola a sfera per gas naturale a interrare a passaggio totale in acciaio ASTM A105, PN16 avente DN 50 mm (2'') con prolunga e quadro di manovra. / § / LIEFERUNG VON KUGELVENTIL / Lieferung von Kugelventil, unterirdisch zu verlegen, aus Stahl ASTM A105/WCB, PN 16, ausgestattet mit Gestänge und Kugel in Edelstahl, mit Volldurchgang, zu verschweißen, für Erdgas, gebaut gemäß der Norm UNI9734. Ausgestattet mit Verlängerung, Bedienanschluss oder Übersetzungsgetriebe zu 22x22 oder 36x27 mm mit Positionsanzeige und Bedienelement, komplett mit Kennzeichnungsplakette und warm aufgebrachtem exopidischem Anstrich mit einer Schichtstärke von 100 micron. Geeignet für eine Gebrauchstemperatur zwischen -10° und +120°, ausgeführt ohne oder mit zwei Entlüftern inkl. Ventilen. Lieferung von zu verschweißenden Kugelventilen für Erdgas mit Volldurchgang, PN 16 aus Stahl ASTM A105, unterirdisch zu verlegen, DN 50 mm (2'') mit Verlängerung und Bedienanschluss		nr § Nr	172,53000
10332		97.09.01.05		FORNITURA VALVOLA A SFERA / Fornitura di valvola a sfera a interrare in acciaio ASTM A105/WCB, PN 16, dotata di asta e sfera in acciaio inox, a passaggio totale, a saldare di testa, per intercettazione di gas naturale, costruita secondo la norma UNI9734. Dotata di prolunga, quadro o riduttore di manovra da 22x22 o 36x27mm con indicatore di posizione e comando di manovra, completa di etichetta identificativa e verniciatura epossidica a caldo di spessore pari a 100 micron. Idonea per una temperatura di esercizio variabile da -10° a +120°, realizzata senza o con due sfiati completi di valvola di spurgo. Fornitura di valvola a sfera per gas naturale a interrare a passaggio totale in acciaio ASTM A105, PN16 avente DN 65 mm (2'' 1/2) con prolunga e quadro di manovra. / § / LIEFERUNG VON KUGELVENTIL / Lieferung von Kugelventil, unterirdisch zu verlegen, aus Stahl ASTM A105/WCB, PN 16, ausgestattet mit Gestänge und Kugel in Edelstahl, mit Volldurchgang, zu verschweißen, für Erdgas, gebaut gemäß der Norm UNI9734. Ausgestattet mit Verlängerung, Bedienanschluss oder Übersetzungsgetriebe zu 22x22 oder 36x27 mm mit Positionsanzeige und Bedienelement, komplett mit Kennzeichnungsplakette und warm aufgebrachtem exopidischem Anstrich mit einer Schichtstärke von 100 micron. Geeignet für eine Gebrauchstemperatur zwischen -10° und +120°, ausgeführt ohne oder mit zwei Entlüftern inkl. Ventilen. Lieferung von zu verschweißenden Kugelventilen für Erdgas mit Volldurchgang, PN 16 aus Stahl ASTM A105, unterirdisch zu verlegen, DN 65 mm (2 1/2'') mit Verlängerung und Bedienanschluss		nr § Nr	235,39000
10333		97.09.01.06		FORNITURA VALVOLA A SFERA / Fornitura di valvola a sfera a interrare in acciaio ASTM A105/WCB, PN 16, dotata di asta e sfera in acciaio inox, a passaggio totale, a saldare di testa, per intercettazione di gas naturale, costruita secondo la norma UNI9734. Dotata di prolunga, quadro o riduttore di manovra da 22x22 o 36x27mm con indicatore di posizione e comando di manovra, completa di etichetta identificativa e verniciatura epossidica a caldo di spessore pari a 100 micron. Idonea per una temperatura di esercizio variabile da -10° a +120°, realizzata senza o con due sfiati completi di valvola di spurgo. Fornitura di valvola a sfera per gas naturale a interrare a passaggio totale in acciaio ASTM A105, PN16 avente DN 80 mm (3'') con prolunga e quadro di manovra. / § / LIEFERUNG VON KUGELVENTIL / Lieferung von Kugelventil, unterirdisch zu verlegen, aus Stahl ASTM A105/WCB, PN 16, ausgestattet mit Gestänge und Kugel in Edelstahl, mit Volldurchgang, zu verschweißen, für Erdgas, gebaut gemäß der Norm UNI9734. Ausgestattet mit Verlängerung, Bedienanschluss oder Übersetzungsgetriebe zu 22x22 oder 36x27 mm mit Positionsanzeige und Bedienelement, komplett mit Kennzeichnungsplakette und warm aufgebrachtem exopidischem Anstrich mit einer Schichtstärke von 100 micron. Geeignet für eine Gebrauchstemperatur zwischen -10° und +120°, ausgeführt ohne oder mit zwei Entlüftern inkl. Ventilen. Lieferung von zu verschweißenden Kugelventilen für Erdgas mit Volldurchgang, PN 16 aus Stahl ASTM A105, unterirdisch zu verlegen, DN 80 mm (3'') mit Verlängerung und Bedienanschluss		nr § Nr	289,04000
10334		97.09.01.07		FORNITURA VALVOLA A SFERA / Fornitura di valvola a sfera a interrare in acciaio ASTM A105/WCB, PN 16, dotata di asta e sfera in acciaio inox, a passaggio totale, a saldare di testa, per intercettazione di gas naturale, costruita secondo la norma UNI9734. Dotata di prolunga, quadro o riduttore di manovra da 22x22 o 36x27mm con indicatore di posizione e comando di manovra, completa di etichetta identificativa e verniciatura epossidica a caldo di spessore pari a 100 micron. Idonea per una temperatura di esercizio variabile da -10° a +120°, realizzata senza o con due sfiati completi di valvola di spurgo. Fornitura di valvola a sfera per gas naturale a interrare a passaggio totale in acciaio ASTM A105, PN16 avente DN 100 mm (4'') con prolunga e quadro di manovra. / § / LIEFERUNG VON KUGELVENTIL / Lieferung von Kugelventil, unterirdisch zu verlegen, aus Stahl ASTM A105/WCB, PN 16, ausgestattet mit Gestänge und Kugel in Edelstahl, mit Volldurchgang, zu verschweißen, für Erdgas, gebaut gemäß der Norm UNI9734. Ausgestattet mit Verlängerung, Bedienanschluss oder Übersetzungsgetriebe zu 22x22 oder 36x27 mm mit Positionsanzeige und Bedienelement, komplett mit Kennzeichnungsplakette und warm aufgebrachtem exopidischem Anstrich mit einer Schichtstärke von 100 micron. Geeignet für eine Gebrauchstemperatur zwischen -10° und +120°, ausgeführt ohne oder mit zwei Entlüftern inkl. Ventilen. Lieferung von zu verschweißenden Kugelventilen für Erdgas mit Volldurchgang, PN 16 aus Stahl ASTM A105, unterirdisch zu verlegen, DN 100 mm (4'') mit Verlängerung und Bedienanschluss		nr § Nr	414,29000
10335		97.09.01.08		FORNITURA VALVOLA A SFERA / Fornitura di valvola a sfera a interrare in acciaio ASTM A105/WCB, PN 16, dotata di asta e sfera in acciaio inox, a passaggio totale, a saldare di testa, per intercettazione di gas naturale, costruita secondo la norma UNI9734. Dotata di prolunga, quadro o riduttore di manovra da 22x22 o 36x27mm con indicatore di posizione e comando di manovra, completa di etichetta identificativa e verniciatura epossidica a caldo di spessore pari a 100 micron. Idonea per una temperatura di esercizio variabile da -10° a +120°, realizzata senza o con due sfiati completi di valvola di spurgo. Fornitura di valvola a sfera per gas naturale a interrare a passaggio totale in acciaio ASTM A105, PN16 avente DN 125 mm (5'') con prolunga e quadro di manovra. / § / LIEFERUNG VON KUGELVENTIL / Lieferung von Kugelventil, unterirdisch zu verlegen, aus Stahl ASTM A105/WCB, PN 16, ausgestattet mit Gestänge und Kugel in Edelstahl, mit Volldurchgang, zu verschweißen, für Erdgas, gebaut gemäß der Norm UNI9734. Ausgestattet mit Verlängerung, Bedienanschluss oder Übersetzungsgetriebe zu 22x22 oder 36x27 mm mit Positionsanzeige und Bedienelement, komplett mit Kennzeichnungsplakette und warm aufgebrachtem exopidischem Anstrich mit einer Schichtstärke von 100 micron. Geeignet für eine Gebrauchstemperatur zwischen -10° und +120°, ausgeführt ohne oder mit zwei Entlüftern inkl. Ventilen. Lieferung von zu verschweißenden Kugelventilen für Erdgas mit Volldurchgang, PN 16 aus Stahl ASTM A105, unterirdisch zu verlegen, DN 125 mm (5'') mit Verlängerung und Bedienanschluss		nr § Nr	678,56000
10336		97.09.01.09		FORNITURA VALVOLA A SFERA / Fornitura di valvola a sfera a interrare in acciaio ASTM A105/WCB, PN 16, dotata di asta e sfera in acciaio inox, a passaggio totale, a saldare di testa, per intercettazione di gas naturale, costruita secondo la norma UNI9734. Dotata di prolunga, quadro o riduttore di manovra da 22x22 o 36x27mm con indicatore di posizione e comando di manovra, completa di etichetta identificativa e verniciatura epossidica a caldo di spessore pari a 100 micron. Idonea per una temperatura di esercizio variabile da -10° a +120°, realizzata senza o con due sfiati completi di valvola di spurgo. Fornitura di valvola a sfera per gas naturale a interrare a passaggio totale in acciaio ASTM A105, PN16 avente DN 150 mm (6'') con prolunga e quadro di manovra. / § / LIEFERUNG VON KUGELVENTIL / Lieferung von Kugelventil, unterirdisch zu verlegen, aus Stahl ASTM A105/WCB, PN 16, ausgestattet mit Gestänge und Kugel in Edelstahl, mit Volldurchgang, zu verschweißen, für Erdgas, gebaut gemäß der Norm UNI9734. Ausgestattet mit Verlängerung, Bedienanschluss oder Übersetzungsgetriebe zu 22x22 oder 36x27 mm mit Positionsanzeige und Bedienelement, komplett mit Kennzeichnungsplakette und warm aufgebrachtem exopidischem Anstrich mit einer Schichtstärke von 100 micron. Geeignet für eine Gebrauchstemperatur zwischen -10° und +120°, ausgeführt ohne oder mit zwei Entlüftern inkl. Ventilen. Lieferung von zu verschweißenden Kugelventilen für Erdgas mit Volldurchgang, PN 16 aus Stahl ASTM A105, unterirdisch zu verlegen, DN 150 mm (6'') mit Verlängerung und Bedienanschluss		nr § Nr	970,45000
10337		97.09.01.10		FORNITURA VALVOLA A SFERA / Fornitura di valvola a sfera a interrare in acciaio ASTM A105/WCB, PN 16, dotata di asta e sfera in acciaio inox, a passaggio totale, a saldare di testa, per intercettazione di gas naturale, costruita secondo la norma UNI9734. Dotata di prolunga, quadro o riduttore di manovra da 22x22 o 36x27mm con indicatore di posizione e comando di manovra, completa di etichetta identificativa e verniciatura epossidica a caldo di spessore pari a 100 micron. Idonea per una temperatura di esercizio variabile da -10° a +120°, realizzata senza o con due sfiati completi di valvola di spurgo. Fornitura di valvola a sfera per gas naturale a interrare a passaggio totale in acciaio ASTM A105, PN16 avente DN 200 mm (8'') con prolunga e quadro di manovra. / § / LIEFERUNG VON KUGELVENTIL / Lieferung von Kugelventil, unterirdisch zu verlegen, aus Stahl ASTM A105/WCB, PN 16, ausgestattet mit Gestänge und Kugel in Edelstahl, mit Volldurchgang, zu verschweißen, für Erdgas, gebaut gemäß der Norm UNI9734. Ausgestattet mit Verlängerung, Bedienanschluss oder Übersetzungsgetriebe zu 22x22 oder 36x27 mm mit Positionsanzeige und Bedienelement, komplett mit Kennzeichnungsplakette und warm aufgebrachtem exopidischem Anstrich mit einer Schichtstärke von 100 micron. Geeignet für eine Gebrauchstemperatur zwischen -10° und +120°, ausgeführt ohne oder mit zwei Entlüftern inkl. Ventilen. Lieferung von zu verschweißenden Kugelventilen für Erdgas mit Volldurchgang, PN 16 aus Stahl ASTM A105, unterirdisch zu verlegen, DN 200 mm (8'') mit Verlängerung und Bedienanschluss		nr § Nr	1660,31000
10338		97.09.01.11		FORNITURA VALVOLA A SFERA / Fornitura di valvola a sfera a interrare in acciaio ASTM A105/WCB, PN 16, dotata di asta e sfera in acciaio inox, a passaggio totale, a saldare di testa, per intercettazione di gas naturale, costruita secondo la norma UNI9734. Dotata di prolunga, quadro o riduttore di manovra da 22x22 o 36x27mm con indicatore di posizione e comando di manovra, completa di etichetta identificativa e verniciatura epossidica a caldo di spessore pari a 100 micron. Idonea per una temperatura di esercizio variabile da -10° a +120°, realizzata senza o con due sfiati completi di valvola di spurgo. Fornitura di valvola a sfera per gas naturale a interrare a passaggio totale in acciaio ASTM A105, PN16 avente DN 250 mm (10'') con prolunga e riduttore di manovra compreso. / § / LIEFERUNG VON KUGELVENTIL / Lieferung von Kugelventil, unterirdisch zu verlegen, aus Stahl ASTM A105/WCB, PN 16, ausgestattet mit Gestänge und Kugel in Edelstahl, mit Volldurchgang, zu verschweißen, für Erdgas, gebaut gemäß der Norm UNI9734. Ausgestattet mit Verlängerung, Bedienanschluss oder Übersetzungsgetriebe zu 22x22 oder 36x27 mm mit Positionsanzeige und Bedienelement, komplett mit Kennzeichnungsplakette und warm aufgebrachtem exopidischem Anstrich mit einer Schichtstärke von 100 micron. Geeignet für eine Gebrauchstemperatur zwischen -10° und +120°, ausgeführt ohne oder mit zwei Entlüftern inkl. Ventilen. Lieferung von zu verschweißenden Kugelventilen für Erdgas mit Volldurchgang, PN 16 aus Stahl ASTM A105, unterirdisch zu verlegen, DN 250 mm (10'') mit Verlängerung und Bedienanschluss		nr § Nr	4984,06000
10339		97.09.01.12		FORNITURA VALVOLA A SFERA / Fornitura di valvola a sfera a interrare in acciaio ASTM A105/WCB, PN 16, dotata di asta e sfera in acciaio inox, a passaggio totale, a saldare di testa, per intercettazione di gas naturale, costruita secondo la norma UNI9734. Dotata di prolunga, quadro o riduttore di manovra da 22x22 o 36x27mm con indicatore di posizione e comando di manovra, completa di etichetta identificativa e verniciatura epossidica a caldo di spessore pari a 100 micron. Idonea per una temperatura di esercizio variabile da -10° a +120°, realizzata senza o con due sfiati completi di valvola di spurgo. Fornitura di valvola a sfera per gas naturale a interrare a passaggio totale in acciaio ASTM A105, PN16 avente DN 300 mm (12'') con prolunga e riduttore di manovra compreso. / § / LIEFERUNG VON KUGELVENTIL / Lieferung von Kugelventil, unterirdisch zu verlegen, aus Stahl ASTM A105/WCB, PN 16, ausgestattet mit Gestänge und Kugel in Edelstahl, mit Volldurchgang, zu verschweißen, für Erdgas, gebaut gemäß der Norm UNI9734. Ausgestattet mit Verlängerung, Bedienanschluss oder Übersetzungsgetriebe zu 22x22 oder 36x27 mm mit Positionsanzeige und Bedienelement, komplett mit Kennzeichnungsplakette und warm aufgebrachtem exopidischem Anstrich mit einer Schichtstärke von 100 micron. Geeignet für eine Gebrauchstemperatur zwischen -10° und +120°, ausgeführt ohne oder mit zwei Entlüftern inkl. Ventilen. Lieferung von zu verschweißenden Kugelventilen für Erdgas mit Volldurchgang, PN 16 aus Stahl ASTM A105, unterirdisch zu verlegen, DN 300 mm (12'') mit Verlängerung und Bedienanschluss		nr § Nr	6739,15000
10340		97.09.01.13		FORNITURA VALVOLA A SFERA / Fornitura di valvola a sfera a interrare in acciaio ASTM A105/WCB, PN 16, dotata di asta e sfera in acciaio inox, a passaggio totale, a saldare di testa, per intercettazione di gas naturale, costruita secondo la norma UNI9734. Dotata di prolunga, quadro o riduttore di manovra da 22x22 o 36x27mm con indicatore di posizione e comando di manovra, completa di etichetta identificativa e verniciatura epossidica a caldo di spessore pari a 100 micron. Idonea per una temperatura di esercizio variabile da -10° a +120°, realizzata senza o con due sfiati completi di valvola di spurgo. Fornitura di valvola a sfera per gas naturale a interrare a passaggio totale in acciaio ASTM A105, PN16 avente DN 350 mm (14'') con prolunga e riduttore di manovra compreso. / § / LIEFERUNG VON KUGELVENTIL / Lieferung von Kugelventil, unterirdisch zu verlegen, aus Stahl ASTM A105/WCB, PN 16, ausgestattet mit Gestänge und Kugel in Edelstahl, mit Volldurchgang, zu verschweißen, für Erdgas, gebaut gemäß der Norm UNI9734. Ausgestattet mit Verlängerung, Bedienanschluss oder Übersetzungsgetriebe zu 22x22 oder 36x27 mm mit Positionsanzeige und Bedienelement, komplett mit Kennzeichnungsplakette und warm aufgebrachtem exopidischem Anstrich mit einer Schichtstärke von 100 micron. Geeignet für eine Gebrauchstemperatur zwischen -10° und +120°, ausgeführt ohne oder mit zwei Entlüftern inkl. Ventilen. Lieferung von zu verschweißenden Kugelventilen für Erdgas mit Volldurchgang, PN 16 aus Stahl ASTM A105, unterirdisch zu verlegen, DN 350 mm (14'') mit Verlängerung und Bedienanschluss		nr § Nr	9892,79000
10341		97.09.01.14		FORNITURA VALVOLA A SFERA / Fornitura di valvola a sfera a interrare in acciaio ASTM A105/WCB, PN 16, dotata di asta e sfera in acciaio inox, a passaggio totale, a saldare di testa, per intercettazione di gas naturale, costruita secondo la norma UNI9734. Dotata di prolunga, quadro o riduttore di manovra da 22x22 o 36x27mm con indicatore di posizione e comando di manovra, completa di etichetta identificativa e verniciatura epossidica a caldo di spessore pari a 100 micron. Idonea per una temperatura di esercizio variabile da -10° a +120°, realizzata senza o con due sfiati completi di valvola di spurgo. Fornitura di valvola a sfera per gas naturale a interrare a passaggio totale in acciaio ASTM A105, PN16 avente DN 400 mm (16'') con prolunga e riduttore di manovra compreso. / § / LIEFERUNG VON KUGELVENTIL / Lieferung von Kugelventil, unterirdisch zu verlegen, aus Stahl ASTM A105/WCB, PN 16, ausgestattet mit Gestänge und Kugel in Edelstahl, mit Volldurchgang, zu verschweißen, für Erdgas, gebaut gemäß der Norm UNI9734. Ausgestattet mit Verlängerung, Bedienanschluss oder Übersetzungsgetriebe zu 22x22 oder 36x27 mm mit Positionsanzeige und Bedienelement, komplett mit Kennzeichnungsplakette und warm aufgebrachtem exopidischem Anstrich mit einer Schichtstärke von 100 micron. Geeignet für eine Gebrauchstemperatur zwischen -10° und +120°, ausgeführt ohne oder mit zwei Entlüftern inkl. Ventilen. Lieferung von zu verschweißenden Kugelventilen für Erdgas mit Volldurchgang, PN 16 aus Stahl ASTM A105, unterirdisch zu verlegen, DN 400 mm (16'') mit Verlängerung und Bedienanschluss		nr § Nr	19333,62000
10342		97.09.01.15		FORNITURA VALVOLA A SFERA / Fornitura di valvola a sfera a interrare in acciaio ASTM A105/WCB, PN 16, dotata di asta e sfera in acciaio inox, a passaggio totale, a saldare di testa, per intercettazione di gas naturale, costruita secondo la norma UNI9734. Dotata di prolunga, quadro o riduttore di manovra da 22x22 o 36x27mm con indicatore di posizione e comando di manovra, completa di etichetta identificativa e verniciatura epossidica a caldo di spessore pari a 100 micron. Idonea per una temperatura di esercizio variabile da -10° a +120°, realizzata senza o con due sfiati completi di valvola di spurgo. Fornitura di valvola a sfera per gas naturale a interrare a passaggio totale in acciaio ASTM A105, PN16 avente DN 450 mm (18'') con prolunga e riduttore di manovra compreso. / § / LIEFERUNG VON KUGELVENTIL / Lieferung von Kugelventil, unterirdisch zu verlegen, aus Stahl ASTM A105/WCB, PN 16, ausgestattet mit Gestänge und Kugel in Edelstahl, mit Volldurchgang, zu verschweißen, für Erdgas, gebaut gemäß der Norm UNI9734. Ausgestattet mit Verlängerung, Bedienanschluss oder Übersetzungsgetriebe zu 22x22 oder 36x27 mm mit Positionsanzeige und Bedienelement, komplett mit Kennzeichnungsplakette und warm aufgebrachtem exopidischem Anstrich mit einer Schichtstärke von 100 micron. Geeignet für eine Gebrauchstemperatur zwischen -10° und +120°, ausgeführt ohne oder mit zwei Entlüftern inkl. Ventilen. Lieferung von zu verschweißenden Kugelventilen für Erdgas mit Volldurchgang, PN 16 aus Stahl ASTM A105, unterirdisch zu verlegen, DN 450 mm (18'') mit Verlängerung und Bedienanschluss		nr § Nr	24355,34000
10343		97.09.01.16		FORNITURA VALVOLA A SFERA / Fornitura di valvola a sfera a interrare in acciaio ASTM A105/WCB, PN 16, dotata di asta e sfera in acciaio inox, a passaggio totale, a saldare di testa, per intercettazione di gas naturale, costruita secondo la norma UNI9734. Dotata di prolunga, quadro o riduttore di manovra da 22x22 o 36x27mm con indicatore di posizione e comando di manovra, completa di etichetta identificativa e verniciatura epossidica a caldo di spessore pari a 100 micron. Idonea per una temperatura di esercizio variabile da -10° a +120°, realizzata senza o con due sfiati completi di valvola di spurgo. Fornitura di valvola a sfera per gas naturale a interrare a passaggio totale in acciaio ASTM A105, PN16 avente DN 500 mm (20'') con prolunga e riduttore di manovra compreso. / § / LIEFERUNG VON KUGELVENTIL / Lieferung von Kugelventil, unterirdisch zu verlegen, aus Stahl ASTM A105/WCB, PN 16, ausgestattet mit Gestänge und Kugel in Edelstahl, mit Volldurchgang, zu verschweißen, für Erdgas, gebaut gemäß der Norm UNI9734. Ausgestattet mit Verlängerung, Bedienanschluss oder Übersetzungsgetriebe zu 22x22 oder 36x27 mm mit Positionsanzeige und Bedienelement, komplett mit Kennzeichnungsplakette und warm aufgebrachtem exopidischem Anstrich mit einer Schichtstärke von 100 micron. Geeignet für eine Gebrauchstemperatur zwischen -10° und +120°, ausgeführt ohne oder mit zwei Entlüftern inkl. Ventilen. Lieferung von zu verschweißenden Kugelventilen für Erdgas mit Volldurchgang, PN 16 aus Stahl ASTM A105, unterirdisch zu verlegen, DN 500 mm (20'') mit Verlängerung und Bedienanschluss		nr § Nr	29502,61000
10344		97.09.01.17		FORNITURA VALVOLA A SFERA / Fornitura di valvola a sfera a interrare in acciaio ASTM A105/WCB, PN 16, dotata di asta e sfera in acciaio inox, a passaggio totale, a saldare di testa, per intercettazione di gas naturale, costruita secondo la norma UNI9734. Dotata di prolunga, quadro o riduttore di manovra da 22x22 o 36x27mm con indicatore di posizione e comando di manovra, completa di etichetta identificativa e verniciatura epossidica a caldo di spessore pari a 100 micron. Idonea per una temperatura di esercizio variabile da -10° a +120°, realizzata senza o con due sfiati completi di valvola di spurgo. Fornitura di valvola a sfera per gas naturale a interrare a passaggio totale in acciaio ASTM A105, PN16 avente DN 65 mm (2'' 1/2) con prolunga, quadro di manovra e sfiati. / § / LIEFERUNG VON KUGELVENTIL / Lieferung von Kugelventil, unterirdisch zu verlegen, aus Stahl ASTM A105/WCB, PN 16, ausgestattet mit Gestänge und Kugel in Edelstahl, mit Volldurchgang, zu verschweißen, für Erdgas, gebaut gemäß der Norm UNI9734. Ausgestattet mit Verlängerung, Bedienanschluss oder Übersetzungsgetriebe zu 22x22 oder 36x27 mm mit Positionsanzeige und Bedienelement, komplett mit Kennzeichnungsplakette und warm aufgebrachtem exopidischem Anstrich mit einer Schichtstärke von 100 micron. Geeignet für eine Gebrauchstemperatur zwischen -10° und +120°, ausgeführt ohne oder mit zwei Entlüftern inkl. Ventilen. Lieferung von zu verschweißenden Kugelventilen für Erdgas mit Volldurchgang, PN 16 aus Stahl ASTM A105, unterirdisch zu verlegen, DN 65 mm (2'' 1/2) mit Verlängerung, Bedienanschluss und Entlüfter		nr § Nr	401,11000
10345		97.09.01.18		FORNITURA VALVOLA A SFERA / Fornitura di valvola a sfera a interrare in acciaio ASTM A105/WCB, PN 16, dotata di asta e sfera in acciaio inox, a passaggio totale, a saldare di testa, per intercettazione di gas naturale, costruita secondo la norma UNI9734. Dotata di prolunga, quadro o riduttore di manovra da 22x22 o 36x27mm con indicatore di posizione e comando di manovra, completa di etichetta identificativa e verniciatura epossidica a caldo di spessore pari a 100 micron. Idonea per una temperatura di esercizio variabile da -10° a +120°, realizzata senza o con due sfiati completi di valvola di spurgo. Fornitura di valvola a sfera per gas naturale a interrare a passaggio totale in acciaio ASTM A105, PN16 avente DN 80 mm (3'') con prolunga, quadro di manovra e sfiati. / § / LIEFERUNG VON KUGELVENTIL / Lieferung von Kugelventil, unterirdisch zu verlegen, aus Stahl ASTM A105/WCB, PN 16, ausgestattet mit Gestänge und Kugel in Edelstahl, mit Volldurchgang, zu verschweißen, für Erdgas, gebaut gemäß der Norm UNI9734. Ausgestattet mit Verlängerung, Bedienanschluss oder Übersetzungsgetriebe zu 22x22 oder 36x27 mm mit Positionsanzeige und Bedienelement, komplett mit Kennzeichnungsplakette und warm aufgebrachtem exopidischem Anstrich mit einer Schichtstärke von 100 micron. Geeignet für eine Gebrauchstemperatur zwischen -10° und +120°, ausgeführt ohne oder mit zwei Entlüftern inkl. Ventilen. Lieferung von zu verschweißenden Kugelventilen für Erdgas mit Volldurchgang, PN 16 aus Stahl ASTM A105, unterirdisch zu verlegen, DN 80 mm (3'') mit Verlängerung, Bedienanschluss und Entlüfter		nr § Nr	476,44000
10346		97.09.01.19		FORNITURA VALVOLA A SFERA / Fornitura di valvola a sfera a interrare in acciaio ASTM A105/WCB, PN 16, dotata di asta e sfera in acciaio inox, a passaggio totale, a saldare di testa, per intercettazione di gas naturale, costruita secondo la norma UNI9734. Dotata di prolunga, quadro o riduttore di manovra da 22x22 o 36x27mm con indicatore di posizione e comando di manovra, completa di etichetta identificativa e verniciatura epossidica a caldo di spessore pari a 100 micron. Idonea per una temperatura di esercizio variabile da -10° a +120°, realizzata senza o con due sfiati completi di valvola di spurgo. Fornitura di valvola a sfera per gas naturale a interrare a passaggio totale in acciaio ASTM A105, PN16 avente DN 100 mm (4'') con prolunga, quadro di manovra e sfiati. / § / LIEFERUNG VON KUGELVENTIL / Lieferung von Kugelventil, unterirdisch zu verlegen, aus Stahl ASTM A105/WCB, PN 16, ausgestattet mit Gestänge und Kugel in Edelstahl, mit Volldurchgang, zu verschweißen, für Erdgas, gebaut gemäß der Norm UNI9734. Ausgestattet mit Verlängerung, Bedienanschluss oder Übersetzungsgetriebe zu 22x22 oder 36x27 mm mit Positionsanzeige und Bedienelement, komplett mit Kennzeichnungsplakette und warm aufgebrachtem exopidischem Anstrich mit einer Schichtstärke von 100 micron. Geeignet für eine Gebrauchstemperatur zwischen -10° und +120°, ausgeführt ohne oder mit zwei Entlüftern inkl. Ventilen. Lieferung von zu verschweißenden Kugelventilen für Erdgas mit Volldurchgang, PN 16 aus Stahl ASTM A105, unterirdisch zu verlegen, DN 100 mm (4'') mit Verlängerung, Bedienanschluss und Entlüfter		nr § Nr	608,88000
10347		97.09.01.20		FORNITURA VALVOLA A SFERA / Fornitura di valvola a sfera a interrare in acciaio ASTM A105/WCB, PN 16, dotata di asta e sfera in acciaio inox, a passaggio totale, a saldare di testa, per intercettazione di gas naturale, costruita secondo la norma UNI9734. Dotata di prolunga, quadro o riduttore di manovra da 22x22 o 36x27mm con indicatore di posizione e comando di manovra, completa di etichetta identificativa e verniciatura epossidica a caldo di spessore pari a 100 micron. Idonea per una temperatura di esercizio variabile da -10° a +120°, realizzata senza o con due sfiati completi di valvola di spurgo. Fornitura di valvola a sfera per gas naturale a interrare a passaggio totale in acciaio ASTM A105, PN16 avente DN 125 mm (5'') con prolunga, quadro di manovra e sfiati. / § / LIEFERUNG VON KUGELVENTIL / Lieferung von Kugelventil, unterirdisch zu verlegen, aus Stahl ASTM A105/WCB, PN 16, ausgestattet mit Gestänge und Kugel in Edelstahl, mit Volldurchgang, zu verschweißen, für Erdgas, gebaut gemäß der Norm UNI9734. Ausgestattet mit Verlängerung, Bedienanschluss oder Übersetzungsgetriebe zu 22x22 oder 36x27 mm mit Positionsanzeige und Bedienelement, komplett mit Kennzeichnungsplakette und warm aufgebrachtem exopidischem Anstrich mit einer Schichtstärke von 100 micron. Geeignet für eine Gebrauchstemperatur zwischen -10° und +120°, ausgeführt ohne oder mit zwei Entlüftern inkl. Ventilen. Lieferung von zu verschweißenden Kugelventilen für Erdgas mit Volldurchgang, PN 16 aus Stahl ASTM A105, unterirdisch zu verlegen, DN 125 mm (5'') mit Verlängerung, Bedienanschluss und Entlüfter		nr § Nr	937,18000
10348		97.09.01.21		FORNITURA VALVOLA A SFERA / Fornitura di valvola a sfera a interrare in acciaio ASTM A105/WCB, PN 16, dotata di asta e sfera in acciaio inox, a passaggio totale, a saldare di testa, per intercettazione di gas naturale, costruita secondo la norma UNI9734. Dotata di prolunga, quadro o riduttore di manovra da 22x22 o 36x27mm con indicatore di posizione e comando di manovra, completa di etichetta identificativa e verniciatura epossidica a caldo di spessore pari a 100 micron. Idonea per una temperatura di esercizio variabile da -10° a +120°, realizzata senza o con due sfiati completi di valvola di spurgo. Fornitura di valvola a sfera per gas naturale a interrare a passaggio totale in acciaio ASTM A105, PN16 avente DN 150 mm (6'') con prolunga, quadro di manovra e sfiati. / § / LIEFERUNG VON KUGELVENTIL / Lieferung von Kugelventil, unterirdisch zu verlegen, aus Stahl ASTM A105/WCB, PN 16, ausgestattet mit Gestänge und Kugel in Edelstahl, mit Volldurchgang, zu verschweißen, für Erdgas, gebaut gemäß der Norm UNI9734. Ausgestattet mit Verlängerung, Bedienanschluss oder Übersetzungsgetriebe zu 22x22 oder 36x27 mm mit Positionsanzeige und Bedienelement, komplett mit Kennzeichnungsplakette und warm aufgebrachtem exopidischem Anstrich mit einer Schichtstärke von 100 micron. Geeignet für eine Gebrauchstemperatur zwischen -10° und +120°, ausgeführt ohne oder mit zwei Entlüftern inkl. Ventilen. Lieferung von zu verschweißenden Kugelventilen für Erdgas mit Volldurchgang, PN 16 aus Stahl ASTM A105, unterirdisch zu verlegen, DN 150 mm (6'') mit Verlängerung, Bedienanschluss und Entlüfter		nr § Nr	1276,14000
10349		97.09.01.22		FORNITURA VALVOLA A SFERA / Fornitura di valvola a sfera a interrare in acciaio ASTM A105/WCB, PN 16, dotata di asta e sfera in acciaio inox, a passaggio totale, a saldare di testa, per intercettazione di gas naturale, costruita secondo la norma UNI9734. Dotata di prolunga, quadro o riduttore di manovra da 22x22 o 36x27mm con indicatore di posizione e comando di manovra, completa di etichetta identificativa e verniciatura epossidica a caldo di spessore pari a 100 micron. Idonea per una temperatura di esercizio variabile da -10° a +120°, realizzata senza o con due sfiati completi di valvola di spurgo. Fornitura di valvola a sfera per gas naturale a interrare a passaggio totale in acciaio ASTM A105, PN16 avente DN 200 mm (8'') con prolunga, quadro di manovra e sfiati. / § / LIEFERUNG VON KUGELVENTIL / Lieferung von Kugelventil, unterirdisch zu verlegen, aus Stahl ASTM A105/WCB, PN 16, ausgestattet mit Gestänge und Kugel in Edelstahl, mit Volldurchgang, zu verschweißen, für Erdgas, gebaut gemäß der Norm UNI9734. Ausgestattet mit Verlängerung, Bedienanschluss oder Übersetzungsgetriebe zu 22x22 oder 36x27 mm mit Positionsanzeige und Bedienelement, komplett mit Kennzeichnungsplakette und warm aufgebrachtem exopidischem Anstrich mit einer Schichtstärke von 100 micron. Geeignet für eine Gebrauchstemperatur zwischen -10° und +120°, ausgeführt ohne oder mit zwei Entlüftern inkl. Ventilen. Lieferung von zu verschweißenden Kugelventilen für Erdgas mit Volldurchgang, PN 16 aus Stahl ASTM A105, unterirdisch zu verlegen, DN 200 mm (8'') mit Verlängerung, Bedienanschluss und Entlüfter		nr § Nr	2101,59000
10350		97.09.01.23		FORNITURA VALVOLA A SFERA / Fornitura di valvola a sfera a interrare in acciaio ASTM A105/WCB, PN 16, dotata di asta e sfera in acciaio inox, a passaggio totale, a saldare di testa, per intercettazione di gas naturale, costruita secondo la norma UNI9734. Dotata di prolunga, quadro o riduttore di manovra da 22x22 o 36x27mm con indicatore di posizione e comando di manovra, completa di etichetta identificativa e verniciatura epossidica a caldo di spessore pari a 100 micron. Idonea per una temperatura di esercizio variabile da -10° a +120°, realizzata senza o con due sfiati completi di valvola di spurgo. Fornitura di valvola a sfera per gas naturale a interrare a passaggio totale in acciaio ASTM A105, PN16 avente DN 250 mm (10'') con prolunga, riduttore di manovra compreso e sfiati. / § / LIEFERUNG VON KUGELVENTIL / Lieferung von Kugelventil, unterirdisch zu verlegen, aus Stahl ASTM A105/WCB, PN 16, ausgestattet mit Gestänge und Kugel in Edelstahl, mit Volldurchgang, zu verschweißen, für Erdgas, gebaut gemäß der Norm UNI9734. Ausgestattet mit Verlängerung, Bedienanschluss oder Übersetzungsgetriebe zu 22x22 oder 36x27 mm mit Positionsanzeige und Bedienelement, komplett mit Kennzeichnungsplakette und warm aufgebrachtem exopidischem Anstrich mit einer Schichtstärke von 100 micron. Geeignet für eine Gebrauchstemperatur zwischen -10° und +120°, ausgeführt ohne oder mit zwei Entlüftern inkl. Ventilen. Lieferung von zu verschweißenden Kugelventilen für Erdgas mit Volldurchgang, PN 16 aus Stahl ASTM A105, unterirdisch zu verlegen, DN 250 mm (10'') mit Verlängerung, Bedienanschluss und Entlüfter		nr § Nr	5172,37000
10351		97.09.01.24		FORNITURA VALVOLA A SFERA / Fornitura di valvola a sfera a interrare in acciaio ASTM A105/WCB, PN 16, dotata di asta e sfera in acciaio inox, a passaggio totale, a saldare di testa, per intercettazione di gas naturale, costruita secondo la norma UNI9734. Dotata di prolunga, quadro o riduttore di manovra da 22x22 o 36x27mm con indicatore di posizione e comando di manovra, completa di etichetta identificativa e verniciatura epossidica a caldo di spessore pari a 100 micron. Idonea per una temperatura di esercizio variabile da -10° a +120°, realizzata senza o con due sfiati completi di valvola di spurgo. Fornitura di valvola a sfera per gas naturale a interrare a passaggio totale in acciaio ASTM A105, PN16 avente DN 300 mm (12'') con prolunga, riduttore di manovra compreso e sfiati. / § / LIEFERUNG VON KUGELVENTIL / Lieferung von Kugelventil, unterirdisch zu verlegen, aus Stahl ASTM A105/WCB, PN 16, ausgestattet mit Gestänge und Kugel in Edelstahl, mit Volldurchgang, zu verschweißen, für Erdgas, gebaut gemäß der Norm UNI9734. Ausgestattet mit Verlängerung, Bedienanschluss oder Übersetzungsgetriebe zu 22x22 oder 36x27 mm mit Positionsanzeige und Bedienelement, komplett mit Kennzeichnungsplakette und warm aufgebrachtem exopidischem Anstrich mit einer Schichtstärke von 100 micron. Geeignet für eine Gebrauchstemperatur zwischen -10° und +120°, ausgeführt ohne oder mit zwei Entlüftern inkl. Ventilen. Lieferung von zu verschweißenden Kugelventilen für Erdgas mit Volldurchgang, PN 16 aus Stahl ASTM A105, unterirdisch zu verlegen, DN 300 mm (12'') mit Verlängerung, Bedienanschluss und Entlüfter		nr § Nr	6962,61000
10352		97.09.01.25		FORNITURA VALVOLA A SFERA / Fornitura di valvola a sfera a interrare in acciaio ASTM A105/WCB, PN 16, dotata di asta e sfera in acciaio inox, a passaggio totale, a saldare di testa, per intercettazione di gas naturale, costruita secondo la norma UNI9734. Dotata di prolunga, quadro o riduttore di manovra da 22x22 o 36x27mm con indicatore di posizione e comando di manovra, completa di etichetta identificativa e verniciatura epossidica a caldo di spessore pari a 100 micron. Idonea per una temperatura di esercizio variabile da -10° a +120°, realizzata senza o con due sfiati completi di valvola di spurgo. Fornitura di valvola a sfera per gas naturale a interrare a passaggio totale in acciaio ASTM A105, PN16 avente DN 350 mm (14'') con prolunga, riduttore di manovra compreso e sfiati. / § / LIEFERUNG VON KUGELVENTIL / Lieferung von Kugelventil, unterirdisch zu verlegen, aus Stahl ASTM A105/WCB, PN 16, ausgestattet mit Gestänge und Kugel in Edelstahl, mit Volldurchgang, zu verschweißen, für Erdgas, gebaut gemäß der Norm UNI9734. Ausgestattet mit Verlängerung, Bedienanschluss oder Übersetzungsgetriebe zu 22x22 oder 36x27 mm mit Positionsanzeige und Bedienelement, komplett mit Kennzeichnungsplakette und warm aufgebrachtem exopidischem Anstrich mit einer Schichtstärke von 100 micron. Geeignet für eine Gebrauchstemperatur zwischen -10° und +120°, ausgeführt ohne oder mit zwei Entlüftern inkl. Ventilen. Lieferung von zu verschweißenden Kugelventilen für Erdgas mit Volldurchgang, PN 16 aus Stahl ASTM A105, unterirdisch zu verlegen, DN 350 mm (14'') mit Verlängerung, Bedienanschluss und Entlüfter		nr § Nr	10102,45000
10353		97.09.01.26		FORNITURA VALVOLA A SFERA / Fornitura di valvola a sfera a interrare in acciaio ASTM A105/WCB, PN 16, dotata di asta e sfera in acciaio inox, a passaggio totale, a saldare di testa, per intercettazione di gas naturale, costruita secondo la norma UNI9734. Dotata di prolunga, quadro o riduttore di manovra da 22x22 o 36x27mm con indicatore di posizione e comando di manovra, completa di etichetta identificativa e verniciatura epossidica a caldo di spessore pari a 100 micron. Idonea per una temperatura di esercizio variabile da -10° a +120°, realizzata senza o con due sfiati completi di valvola di spurgo. Fornitura di valvola a sfera per gas naturale a interrare a passaggio totale in acciaio ASTM A105, PN16 avente DN 400 mm (16'') con prolunga, riduttore di manovra compreso e sfiati. / § / LIEFERUNG VON KUGELVENTIL / Lieferung von Kugelventil, unterirdisch zu verlegen, aus Stahl ASTM A105/WCB, PN 16, ausgestattet mit Gestänge und Kugel in Edelstahl, mit Volldurchgang, zu verschweißen, für Erdgas, gebaut gemäß der Norm UNI9734. Ausgestattet mit Verlängerung, Bedienanschluss oder Übersetzungsgetriebe zu 22x22 oder 36x27 mm mit Positionsanzeige und Bedienelement, komplett mit Kennzeichnungsplakette und warm aufgebrachtem exopidischem Anstrich mit einer Schichtstärke von 100 micron. Geeignet für eine Gebrauchstemperatur zwischen -10° und +120°, ausgeführt ohne oder mit zwei Entlüftern inkl. Ventilen. Lieferung von zu verschweißenden Kugelventilen für Erdgas mit Volldurchgang, PN 16 aus Stahl ASTM A105, unterirdisch zu verlegen, DN 400 mm (16'') mit Verlängerung, Bedienanschluss und Entlüfter		nr § Nr	13956,62000
10354		97.09.01.27		FORNITURA VALVOLA A SFERA / Fornitura di valvola a sfera a interrare in acciaio ASTM A105/WCB, PN 16, dotata di asta e sfera in acciaio inox, a passaggio totale, a saldare di testa, per intercettazione di gas naturale, costruita secondo la norma UNI9734. Dotata di prolunga, quadro o riduttore di manovra da 22x22 o 36x27mm con indicatore di posizione e comando di manovra, completa di etichetta identificativa e verniciatura epossidica a caldo di spessore pari a 100 micron. Idonea per una temperatura di esercizio variabile da -10° a +120°, realizzata senza o con due sfiati completi di valvola di spurgo. Fornitura di valvola a sfera per gas naturale a interrare a passaggio totale in acciaio ASTM A105, PN16 avente DN 450 mm (18'') con prolunga, riduttore di manovra compreso e sfiati. / § / LIEFERUNG VON KUGELVENTIL / Lieferung von Kugelventil, unterirdisch zu verlegen, aus Stahl ASTM A105/WCB, PN 16, ausgestattet mit Gestänge und Kugel in Edelstahl, mit Volldurchgang, zu verschweißen, für Erdgas, gebaut gemäß der Norm UNI9734. Ausgestattet mit Verlängerung, Bedienanschluss oder Übersetzungsgetriebe zu 22x22 oder 36x27 mm mit Positionsanzeige und Bedienelement, komplett mit Kennzeichnungsplakette und warm aufgebrachtem exopidischem Anstrich mit einer Schichtstärke von 100 micron. Geeignet für eine Gebrauchstemperatur zwischen -10° und +120°, ausgeführt ohne oder mit zwei Entlüftern inkl. Ventilen. Lieferung von zu verschweißenden Kugelventilen für Erdgas mit Volldurchgang, PN 16 aus Stahl ASTM A105, unterirdisch zu verlegen, DN 450 mm (18'') mit Verlängerung, Bedienanschluss und Entlüfter		nr § Nr	24857,51000
10355		97.09.01.28		FORNITURA VALVOLA A SFERA / Fornitura di valvola a sfera a interrare in acciaio ASTM A105/WCB, PN 16, dotata di asta e sfera in acciaio inox, a passaggio totale, a saldare di testa, per intercettazione di gas naturale, costruita secondo la norma UNI9734. Dotata di prolunga, quadro o riduttore di manovra da 22x22 o 36x27mm con indicatore di posizione e comando di manovra, completa di etichetta identificativa e verniciatura epossidica a caldo di spessore pari a 100 micron. Idonea per una temperatura di esercizio variabile da -10° a +120°, realizzata senza o con due sfiati completi di valvola di spurgo. Fornitura di valvola a sfera per gas naturale a interrare a passaggio totale in acciaio ASTM A105, PN16 avente DN 500 mm (20'') con prolunga, riduttore di manovra compreso e sfiati. / § / LIEFERUNG VON KUGELVENTIL / Lieferung von Kugelventil, unterirdisch zu verlegen, aus Stahl ASTM A105/WCB, PN 16, ausgestattet mit Gestänge und Kugel in Edelstahl, mit Volldurchgang, zu verschweißen, für Erdgas, gebaut gemäß der Norm UNI9734. Ausgestattet mit Verlängerung, Bedienanschluss oder Übersetzungsgetriebe zu 22x22 oder 36x27 mm mit Positionsanzeige und Bedienelement, komplett mit Kennzeichnungsplakette und warm aufgebrachtem exopidischem Anstrich mit einer Schichtstärke von 100 micron. Geeignet für eine Gebrauchstemperatur zwischen -10° und +120°, ausgeführt ohne oder mit zwei Entlüftern inkl. Ventilen. Lieferung von zu verschweißenden Kugelventilen für Erdgas mit Volldurchgang, PN 16 aus Stahl ASTM A105, unterirdisch zu verlegen, DN 500 mm (20'') mit Verlängerung, Bedienanschluss und Entlüfter		nr § Nr	30004,78000
10356		97.09.02		FORNITURA VALVOLA A SFERA / Fornitura di valvola a sfera a interrare in acciaio ASTM A105/WCB, PN 16, dotata di asta e sfera in acciaio inox, a passaggio totale, a saldare di testa, per intercettazione di gas naturale, costruita secondo la norma UNI9734. Dotata di prolunga, quadro o riduttore di manovra da 22x22 o 36x27mm con indicatore di posizione e comando di manovra, completa di etichetta identificativa e verniciatura epossidica a caldo di spessore pari a 100 micron. Idonea per una temperatura di esercizio variabile da -10° a +120°, realizzata senza o con due sfiati completi di valvola di spurgo. POSA IN OPERA DI VALVOLA A SFERA / Posa in opera di valvole a sfera in acciaio ASTM A105, a saldare, con asta e sfera in acciaio INOX, a passaggio totale, PN 16, con prolunga e quadro o riduttore di manovra, per posa interrata, conformi al D.M. 16.04.2008 ed alla norma UNI CIG 9734, con o senza sfiati. La giunzione delle valvole dovrà essere realizzata a mezzo saldatura ad arco elettrico, eseguita da saldatori in possesso del relativo patentino di abilitazione secondo norme UNI EN ISO 9606-1:2013. Le giunzioni e le valvole andranno rivestite con uno strato di nastro butilico ed uno strato di nastro per la protezione meccanica e dielettrica. Il prezzo comprende anche la fornitura e la posa in opera del relativo pozzetto in cls, avente dimensioni 30x30x30cm completo con il rispettivo telaio nonchè la fornitura e la posa in opera di chiusino di copertura in ghisa carrabile della classe D400 (Carico di rottura kN 400) secondo la norma UNI EN 124:1995. Il prezzo si intende comprensivo di tutti gli oneri per eseguire un lavoro a regola d'arte. / § / LIEFERUNG VON KUGELVENTIL / Lieferung von Kugelventil, unterirdisch zu verlegen, aus Stahl ASTM A105/WCB, PN 16, ausgestattet mit Gestänge und Kugel in Edelstahl, mit Volldurchgang, zu verschweißen, für Erdgas, gebaut gemäß der Norm UNI9734. Ausgestattet mit Verlängerung, Bedienanschluss oder Übersetzungsgetriebe zu 22x22 oder 36x27 mm mit Positionsanzeige und Bedienelement, komplett mit Kennzeichnungsplakette und warm aufgebrachtem exopidischem Anstrich mit einer Schichtstärke von 100 micron. Geeignet für eine Gebrauchstemperatur zwischen -10° und +120°, ausgeführt ohne oder mit zwei Entlüftern inkl. Ventilen. VERLEGUNG VON KUGELVENTIL / Verlegung von zu verschweißenden Kugelventilen für Erdgas mit Volldurchgang, PN 16 aus Stahl ASTM A105, unterirdisch zu verlegen, mit Verlängerung und Bedienanschluss oder Übersetzungsgetriebe, konform mit dem M.D. 16.04.2008 und der Norm UNI CIG 9734, mit oder ohne Entlüfter. Die Verbindung der Ventile muss mittels Lichtbogenschweißung von Schweißern, die die betreffende Schweißbefähigung gemäß der Normen UNI EN ISO 9606-1:2013 nachweisen, durchgeführt werden. Die Verbindungen und die Ventile werden mit einer Schicht Butylband und einer Schicht mit einem Band für den mechanischen und dielektrischen Schutz umhüllt. Der Preis beinhaltet auch die Lieferung und den Einbau des entsprechenden Betonschachtes der Größe 30x30x30cm inkl. dem entsprechenden Rahmen sowie die Lieferung und den Einbau des befahrbaren Schachtdeckels aus Guss der Klasse D400 (Bruchlast 400 kN) gemäß der Norm UNI EN 124:1995. Der Preis versteht sich einschließlich aller erforderlicher Aufwendungen für die Ausführung nach den Regeln der Technik.
10357		97.09.02.01		POSA IN OPERA DI VALVOLA A SFERA / Posa in opera di valvole a sfera in acciaio ASTM A105, a saldare, con asta e sfera in acciaio INOX, a passaggio totale, PN 16, con prolunga e quadro o riduttore di manovra, per posa interrata, conformi al D.M. 16.04.2008 ed alla norma UNI CIG 9734, con o senza sfiati. La giunzione delle valvole dovrà essere realizzata a mezzo saldatura ad arco elettrico, eseguita da saldatori in possesso del relativo patentino di abilitazione secondo norme UNI EN ISO 9606-1:2013. Le giunzioni e le valvole andranno rivestite con uno strato di nastro butilico ed uno strato di nastro per la protezione meccanica e dielettrica. Il prezzo comprende anche la fornitura e la posa in opera del relativo pozzetto in cls, avente dimensioni 30x30x30cm completo con il rispettivo telaio nonchè la fornitura e la posa in opera di chiusino di copertura in ghisa carrabile della classe D400 (Carico di rottura kN 400) secondo la norma UNI EN 124:1995. Il prezzo si intende comprensivo di tutti gli oneri per eseguire un lavoro a regola d'arte. Posa in opera di valvola a sfera per gas naturale a interrare a passaggio totale in acciaio ASTM A105, PN16 avente DN 25 mm (1'') con prolunga e quadro di manovra. / § / VERLEGUNG VON KUGELVENTIL / Verlegung von zu verschweißenden Kugelventilen für Erdgas mit Volldurchgang, PN 16 aus Stahl ASTM A105, unterirdisch zu verlegen, mit Verlängerung und Bedienanschluss oder Übersetzungsgetriebe, konform mit dem M.D. 16.04.2008 und der Norm UNI CIG 9734, mit oder ohne Entlüfter. Die Verbindung der Ventile muss mittels Lichtbogenschweißung von Schweißern, die die betreffende Schweißbefähigung gemäß der Normen UNI EN ISO 9606-1:2013 nachweisen, durchgeführt werden. Die Verbindungen und die Ventile werden mit einer Schicht Butylband und einer Schicht mit einem Band für den mechanischen und dielektrischen Schutz umhüllt. Der Preis beinhaltet auch die Lieferung und den Einbau des entsprechenden Betonschachtes der Größe 30x30x30cm inkl. dem entsprechenden Rahmen sowie die Lieferung und den Einbau des befahrbaren Schachtdeckels aus Guss der Klasse D400 (Bruchlast 400 kN) gemäß der Norm UNI EN 124:1995. Der Preis versteht sich einschließlich aller erforderlicher Aufwendungen für die Ausführung nach den Regeln der Technik. Verlegung von zu verschweißenden Kugelventilen für Erdgas mit Volldurchgang, PN 16 aus Stahl ASTM A105, unterirdisch zu verlegen, DN 25 mm (1'') mit Verlängerung und Bedienanschluss		nr § Nr	123,00000
10358		97.09.02.02		POSA IN OPERA DI VALVOLA A SFERA / Posa in opera di valvole a sfera in acciaio ASTM A105, a saldare, con asta e sfera in acciaio INOX, a passaggio totale, PN 16, con prolunga e quadro o riduttore di manovra, per posa interrata, conformi al D.M. 16.04.2008 ed alla norma UNI CIG 9734, con o senza sfiati. La giunzione delle valvole dovrà essere realizzata a mezzo saldatura ad arco elettrico, eseguita da saldatori in possesso del relativo patentino di abilitazione secondo norme UNI EN ISO 9606-1:2013. Le giunzioni e le valvole andranno rivestite con uno strato di nastro butilico ed uno strato di nastro per la protezione meccanica e dielettrica. Il prezzo comprende anche la fornitura e la posa in opera del relativo pozzetto in cls, avente dimensioni 30x30x30cm completo con il rispettivo telaio nonchè la fornitura e la posa in opera di chiusino di copertura in ghisa carrabile della classe D400 (Carico di rottura kN 400) secondo la norma UNI EN 124:1995. Il prezzo si intende comprensivo di tutti gli oneri per eseguire un lavoro a regola d'arte. Posa in opera di valvola a sfera per gas naturale a interrare a passaggio totale in acciaio ASTM A105, PN16 avente DN 32 mm (1'' 1/4) con prolunga e quadro di manovra. / § / VERLEGUNG VON KUGELVENTIL / Verlegung von zu verschweißenden Kugelventilen für Erdgas mit Volldurchgang, PN 16 aus Stahl ASTM A105, unterirdisch zu verlegen, mit Verlängerung und Bedienanschluss oder Übersetzungsgetriebe, konform mit dem M.D. 16.04.2008 und der Norm UNI CIG 9734, mit oder ohne Entlüfter. Die Verbindung der Ventile muss mittels Lichtbogenschweißung von Schweißern, die die betreffende Schweißbefähigung gemäß der Normen UNI EN ISO 9606-1:2013 nachweisen, durchgeführt werden. Die Verbindungen und die Ventile werden mit einer Schicht Butylband und einer Schicht mit einem Band für den mechanischen und dielektrischen Schutz umhüllt. Der Preis beinhaltet auch die Lieferung und den Einbau des entsprechenden Betonschachtes der Größe 30x30x30cm inkl. dem entsprechenden Rahmen sowie die Lieferung und den Einbau des befahrbaren Schachtdeckels aus Guss der Klasse D400 (Bruchlast 400 kN) gemäß der Norm UNI EN 124:1995. Der Preis versteht sich einschließlich aller erforderlicher Aufwendungen für die Ausführung nach den Regeln der Technik. Verlegung von zu verschweißenden Kugelventilen für Erdgas mit Volldurchgang, PN 16 aus Stahl ASTM A105, unterirdisch zu verlegen, DN 32 mm (1" 1/4 ) mit Verlängerung und Bedienanschluss		nr § Nr	136,32000
10359		97.09.02.03		POSA IN OPERA DI VALVOLA A SFERA / Posa in opera di valvole a sfera in acciaio ASTM A105, a saldare, con asta e sfera in acciaio INOX, a passaggio totale, PN 16, con prolunga e quadro o riduttore di manovra, per posa interrata, conformi al D.M. 16.04.2008 ed alla norma UNI CIG 9734, con o senza sfiati. La giunzione delle valvole dovrà essere realizzata a mezzo saldatura ad arco elettrico, eseguita da saldatori in possesso del relativo patentino di abilitazione secondo norme UNI EN ISO 9606-1:2013. Le giunzioni e le valvole andranno rivestite con uno strato di nastro butilico ed uno strato di nastro per la protezione meccanica e dielettrica. Il prezzo comprende anche la fornitura e la posa in opera del relativo pozzetto in cls, avente dimensioni 30x30x30cm completo con il rispettivo telaio nonchè la fornitura e la posa in opera di chiusino di copertura in ghisa carrabile della classe D400 (Carico di rottura kN 400) secondo la norma UNI EN 124:1995. Il prezzo si intende comprensivo di tutti gli oneri per eseguire un lavoro a regola d'arte. Posa in opera di valvola a sfera per gas naturale a interrare a passaggio totale in acciaio ASTM A105, PN16 avente DN 40 mm (1'' 1/2) con prolunga e quadro di manovra. / § / VERLEGUNG VON KUGELVENTIL / Verlegung von zu verschweißenden Kugelventilen für Erdgas mit Volldurchgang, PN 16 aus Stahl ASTM A105, unterirdisch zu verlegen, mit Verlängerung und Bedienanschluss oder Übersetzungsgetriebe, konform mit dem M.D. 16.04.2008 und der Norm UNI CIG 9734, mit oder ohne Entlüfter. Die Verbindung der Ventile muss mittels Lichtbogenschweißung von Schweißern, die die betreffende Schweißbefähigung gemäß der Normen UNI EN ISO 9606-1:2013 nachweisen, durchgeführt werden. Die Verbindungen und die Ventile werden mit einer Schicht Butylband und einer Schicht mit einem Band für den mechanischen und dielektrischen Schutz umhüllt. Der Preis beinhaltet auch die Lieferung und den Einbau des entsprechenden Betonschachtes der Größe 30x30x30cm inkl. dem entsprechenden Rahmen sowie die Lieferung und den Einbau des befahrbaren Schachtdeckels aus Guss der Klasse D400 (Bruchlast 400 kN) gemäß der Norm UNI EN 124:1995. Der Preis versteht sich einschließlich aller erforderlicher Aufwendungen für die Ausführung nach den Regeln der Technik. Verlegung von zu verschweißenden Kugelventilen für Erdgas mit Volldurchgang, PN 16 aus Stahl ASTM A105, unterirdisch zu verlegen, DN 40 mm (1'' 1/2) mit Verlängerung und Bedienanschluss		nr § Nr	149,89000
10360		97.09.02.04		POSA IN OPERA DI VALVOLA A SFERA / Posa in opera di valvole a sfera in acciaio ASTM A105, a saldare, con asta e sfera in acciaio INOX, a passaggio totale, PN 16, con prolunga e quadro o riduttore di manovra, per posa interrata, conformi al D.M. 16.04.2008 ed alla norma UNI CIG 9734, con o senza sfiati. La giunzione delle valvole dovrà essere realizzata a mezzo saldatura ad arco elettrico, eseguita da saldatori in possesso del relativo patentino di abilitazione secondo norme UNI EN ISO 9606-1:2013. Le giunzioni e le valvole andranno rivestite con uno strato di nastro butilico ed uno strato di nastro per la protezione meccanica e dielettrica. Il prezzo comprende anche la fornitura e la posa in opera del relativo pozzetto in cls, avente dimensioni 30x30x30cm completo con il rispettivo telaio nonchè la fornitura e la posa in opera di chiusino di copertura in ghisa carrabile della classe D400 (Carico di rottura kN 400) secondo la norma UNI EN 124:1995. Il prezzo si intende comprensivo di tutti gli oneri per eseguire un lavoro a regola d'arte. Posa in opera di valvola a sfera per gas naturale a interrare a passaggio totale in acciaio ASTM A105, PN16 avente DN 50 mm (2'') con prolunga e quadro di manovra. / § / VERLEGUNG VON KUGELVENTIL / Verlegung von zu verschweißenden Kugelventilen für Erdgas mit Volldurchgang, PN 16 aus Stahl ASTM A105, unterirdisch zu verlegen, mit Verlängerung und Bedienanschluss oder Übersetzungsgetriebe, konform mit dem M.D. 16.04.2008 und der Norm UNI CIG 9734, mit oder ohne Entlüfter. Die Verbindung der Ventile muss mittels Lichtbogenschweißung von Schweißern, die die betreffende Schweißbefähigung gemäß der Normen UNI EN ISO 9606-1:2013 nachweisen, durchgeführt werden. Die Verbindungen und die Ventile werden mit einer Schicht Butylband und einer Schicht mit einem Band für den mechanischen und dielektrischen Schutz umhüllt. Der Preis beinhaltet auch die Lieferung und den Einbau des entsprechenden Betonschachtes der Größe 30x30x30cm inkl. dem entsprechenden Rahmen sowie die Lieferung und den Einbau des befahrbaren Schachtdeckels aus Guss der Klasse D400 (Bruchlast 400 kN) gemäß der Norm UNI EN 124:1995. Der Preis versteht sich einschließlich aller erforderlicher Aufwendungen für die Ausführung nach den Regeln der Technik. Verlegung von zu verschweißenden Kugelventilen für Erdgas mit Volldurchgang, PN 16 aus Stahl ASTM A105, unterirdisch zu verlegen, DN 50 mm (2'') mit Verlängerung und Bedienanschluss		nr § Nr	196,90000
10361		97.09.02.05		POSA IN OPERA DI VALVOLA A SFERA / Posa in opera di valvole a sfera in acciaio ASTM A105, a saldare, con asta e sfera in acciaio INOX, a passaggio totale, PN 16, con prolunga e quadro o riduttore di manovra, per posa interrata, conformi al D.M. 16.04.2008 ed alla norma UNI CIG 9734, con o senza sfiati. La giunzione delle valvole dovrà essere realizzata a mezzo saldatura ad arco elettrico, eseguita da saldatori in possesso del relativo patentino di abilitazione secondo norme UNI EN ISO 9606-1:2013. Le giunzioni e le valvole andranno rivestite con uno strato di nastro butilico ed uno strato di nastro per la protezione meccanica e dielettrica. Il prezzo comprende anche la fornitura e la posa in opera del relativo pozzetto in cls, avente dimensioni 30x30x30cm completo con il rispettivo telaio nonchè la fornitura e la posa in opera di chiusino di copertura in ghisa carrabile della classe D400 (Carico di rottura kN 400) secondo la norma UNI EN 124:1995. Il prezzo si intende comprensivo di tutti gli oneri per eseguire un lavoro a regola d'arte. Posa in opera di valvola a sfera per gas naturale a interrare a passaggio totale in acciaio ASTM A105, PN16 avente DN 65 mm (2'' 1/2) con prolunga e quadro di manovra. / § / VERLEGUNG VON KUGELVENTIL / Verlegung von zu verschweißenden Kugelventilen für Erdgas mit Volldurchgang, PN 16 aus Stahl ASTM A105, unterirdisch zu verlegen, mit Verlängerung und Bedienanschluss oder Übersetzungsgetriebe, konform mit dem M.D. 16.04.2008 und der Norm UNI CIG 9734, mit oder ohne Entlüfter. Die Verbindung der Ventile muss mittels Lichtbogenschweißung von Schweißern, die die betreffende Schweißbefähigung gemäß der Normen UNI EN ISO 9606-1:2013 nachweisen, durchgeführt werden. Die Verbindungen und die Ventile werden mit einer Schicht Butylband und einer Schicht mit einem Band für den mechanischen und dielektrischen Schutz umhüllt. Der Preis beinhaltet auch die Lieferung und den Einbau des entsprechenden Betonschachtes der Größe 30x30x30cm inkl. dem entsprechenden Rahmen sowie die Lieferung und den Einbau des befahrbaren Schachtdeckels aus Guss der Klasse D400 (Bruchlast 400 kN) gemäß der Norm UNI EN 124:1995. Der Preis versteht sich einschließlich aller erforderlicher Aufwendungen für die Ausführung nach den Regeln der Technik. Verlegung von zu verschweißenden Kugelventilen für Erdgas mit Volldurchgang, PN 16 aus Stahl ASTM A105, unterirdisch zu verlegen, DN 65 mm (2'' 1/2) mit Verlängerung und Bedienanschluss		nr § Nr	213,05000
10362		97.09.02.06		POSA IN OPERA DI VALVOLA A SFERA / Posa in opera di valvole a sfera in acciaio ASTM A105, a saldare, con asta e sfera in acciaio INOX, a passaggio totale, PN 16, con prolunga e quadro o riduttore di manovra, per posa interrata, conformi al D.M. 16.04.2008 ed alla norma UNI CIG 9734, con o senza sfiati. La giunzione delle valvole dovrà essere realizzata a mezzo saldatura ad arco elettrico, eseguita da saldatori in possesso del relativo patentino di abilitazione secondo norme UNI EN ISO 9606-1:2013. Le giunzioni e le valvole andranno rivestite con uno strato di nastro butilico ed uno strato di nastro per la protezione meccanica e dielettrica. Il prezzo comprende anche la fornitura e la posa in opera del relativo pozzetto in cls, avente dimensioni 30x30x30cm completo con il rispettivo telaio nonchè la fornitura e la posa in opera di chiusino di copertura in ghisa carrabile della classe D400 (Carico di rottura kN 400) secondo la norma UNI EN 124:1995. Il prezzo si intende comprensivo di tutti gli oneri per eseguire un lavoro a regola d'arte. Posa in opera di valvola a sfera per gas naturale a interrare a passaggio totale in acciaio ASTM A105, PN16 avente DN 80 mm (3'') con prolunga e quadro di manovra. / § / VERLEGUNG VON KUGELVENTIL / Verlegung von zu verschweißenden Kugelventilen für Erdgas mit Volldurchgang, PN 16 aus Stahl ASTM A105, unterirdisch zu verlegen, mit Verlängerung und Bedienanschluss oder Übersetzungsgetriebe, konform mit dem M.D. 16.04.2008 und der Norm UNI CIG 9734, mit oder ohne Entlüfter. Die Verbindung der Ventile muss mittels Lichtbogenschweißung von Schweißern, die die betreffende Schweißbefähigung gemäß der Normen UNI EN ISO 9606-1:2013 nachweisen, durchgeführt werden. Die Verbindungen und die Ventile werden mit einer Schicht Butylband und einer Schicht mit einem Band für den mechanischen und dielektrischen Schutz umhüllt. Der Preis beinhaltet auch die Lieferung und den Einbau des entsprechenden Betonschachtes der Größe 30x30x30cm inkl. dem entsprechenden Rahmen sowie die Lieferung und den Einbau des befahrbaren Schachtdeckels aus Guss der Klasse D400 (Bruchlast 400 kN) gemäß der Norm UNI EN 124:1995. Der Preis versteht sich einschließlich aller erforderlicher Aufwendungen für die Ausführung nach den Regeln der Technik. Verlegung von zu verschweißenden Kugelventilen für Erdgas mit Volldurchgang, PN 16 aus Stahl ASTM A105, unterirdisch zu verlegen, DN 80 mm (3'') mit Verlängerung und Bedienanschluss		nr § Nr	226,43000
10363		97.09.02.07		POSA IN OPERA DI VALVOLA A SFERA / Posa in opera di valvole a sfera in acciaio ASTM A105, a saldare, con asta e sfera in acciaio INOX, a passaggio totale, PN 16, con prolunga e quadro o riduttore di manovra, per posa interrata, conformi al D.M. 16.04.2008 ed alla norma UNI CIG 9734, con o senza sfiati. La giunzione delle valvole dovrà essere realizzata a mezzo saldatura ad arco elettrico, eseguita da saldatori in possesso del relativo patentino di abilitazione secondo norme UNI EN ISO 9606-1:2013. Le giunzioni e le valvole andranno rivestite con uno strato di nastro butilico ed uno strato di nastro per la protezione meccanica e dielettrica. Il prezzo comprende anche la fornitura e la posa in opera del relativo pozzetto in cls, avente dimensioni 30x30x30cm completo con il rispettivo telaio nonchè la fornitura e la posa in opera di chiusino di copertura in ghisa carrabile della classe D400 (Carico di rottura kN 400) secondo la norma UNI EN 124:1995. Il prezzo si intende comprensivo di tutti gli oneri per eseguire un lavoro a regola d'arte. Posa in opera di valvola a sfera per gas naturale a interrare a passaggio totale in acciaio ASTM A105, PN16 avente DN 100 mm (4'') con prolunga e quadro di manovra. / § / VERLEGUNG VON KUGELVENTIL / Verlegung von zu verschweißenden Kugelventilen für Erdgas mit Volldurchgang, PN 16 aus Stahl ASTM A105, unterirdisch zu verlegen, mit Verlängerung und Bedienanschluss oder Übersetzungsgetriebe, konform mit dem M.D. 16.04.2008 und der Norm UNI CIG 9734, mit oder ohne Entlüfter. Die Verbindung der Ventile muss mittels Lichtbogenschweißung von Schweißern, die die betreffende Schweißbefähigung gemäß der Normen UNI EN ISO 9606-1:2013 nachweisen, durchgeführt werden. Die Verbindungen und die Ventile werden mit einer Schicht Butylband und einer Schicht mit einem Band für den mechanischen und dielektrischen Schutz umhüllt. Der Preis beinhaltet auch die Lieferung und den Einbau des entsprechenden Betonschachtes der Größe 30x30x30cm inkl. dem entsprechenden Rahmen sowie die Lieferung und den Einbau des befahrbaren Schachtdeckels aus Guss der Klasse D400 (Bruchlast 400 kN) gemäß der Norm UNI EN 124:1995. Der Preis versteht sich einschließlich aller erforderlicher Aufwendungen für die Ausführung nach den Regeln der Technik. Verlegung von zu verschweißenden Kugelventilen für Erdgas mit Volldurchgang, PN 16 aus Stahl ASTM A105, unterirdisch zu verlegen, DN 100 mm (4'') mit Verlängerung und Bedienanschluss		nr § Nr	247,69000
10364		97.09.02.08		POSA IN OPERA DI VALVOLA A SFERA / Posa in opera di valvole a sfera in acciaio ASTM A105, a saldare, con asta e sfera in acciaio INOX, a passaggio totale, PN 16, con prolunga e quadro o riduttore di manovra, per posa interrata, conformi al D.M. 16.04.2008 ed alla norma UNI CIG 9734, con o senza sfiati. La giunzione delle valvole dovrà essere realizzata a mezzo saldatura ad arco elettrico, eseguita da saldatori in possesso del relativo patentino di abilitazione secondo norme UNI EN ISO 9606-1:2013. Le giunzioni e le valvole andranno rivestite con uno strato di nastro butilico ed uno strato di nastro per la protezione meccanica e dielettrica. Il prezzo comprende anche la fornitura e la posa in opera del relativo pozzetto in cls, avente dimensioni 30x30x30cm completo con il rispettivo telaio nonchè la fornitura e la posa in opera di chiusino di copertura in ghisa carrabile della classe D400 (Carico di rottura kN 400) secondo la norma UNI EN 124:1995. Il prezzo si intende comprensivo di tutti gli oneri per eseguire un lavoro a regola d'arte. Posa in opera di valvola a sfera per gas naturale a interrare a passaggio totale in acciaio ASTM A105, PN16 avente DN 125 mm (5'') con prolunga e quadro di manovra. / § / VERLEGUNG VON KUGELVENTIL / Verlegung von zu verschweißenden Kugelventilen für Erdgas mit Volldurchgang, PN 16 aus Stahl ASTM A105, unterirdisch zu verlegen, mit Verlängerung und Bedienanschluss oder Übersetzungsgetriebe, konform mit dem M.D. 16.04.2008 und der Norm UNI CIG 9734, mit oder ohne Entlüfter. Die Verbindung der Ventile muss mittels Lichtbogenschweißung von Schweißern, die die betreffende Schweißbefähigung gemäß der Normen UNI EN ISO 9606-1:2013 nachweisen, durchgeführt werden. Die Verbindungen und die Ventile werden mit einer Schicht Butylband und einer Schicht mit einem Band für den mechanischen und dielektrischen Schutz umhüllt. Der Preis beinhaltet auch die Lieferung und den Einbau des entsprechenden Betonschachtes der Größe 30x30x30cm inkl. dem entsprechenden Rahmen sowie die Lieferung und den Einbau des befahrbaren Schachtdeckels aus Guss der Klasse D400 (Bruchlast 400 kN) gemäß der Norm UNI EN 124:1995. Der Preis versteht sich einschließlich aller erforderlicher Aufwendungen für die Ausführung nach den Regeln der Technik. Verlegung von zu verschweißenden Kugelventilen für Erdgas mit Volldurchgang, PN 16 aus Stahl ASTM A105, unterirdisch zu verlegen, DN 125 mm (5'') mit Verlängerung und Bedienanschluss		nr § Nr	257,06000
10365		97.09.02.09		POSA IN OPERA DI VALVOLA A SFERA / Posa in opera di valvole a sfera in acciaio ASTM A105, a saldare, con asta e sfera in acciaio INOX, a passaggio totale, PN 16, con prolunga e quadro o riduttore di manovra, per posa interrata, conformi al D.M. 16.04.2008 ed alla norma UNI CIG 9734, con o senza sfiati. La giunzione delle valvole dovrà essere realizzata a mezzo saldatura ad arco elettrico, eseguita da saldatori in possesso del relativo patentino di abilitazione secondo norme UNI EN ISO 9606-1:2013. Le giunzioni e le valvole andranno rivestite con uno strato di nastro butilico ed uno strato di nastro per la protezione meccanica e dielettrica. Il prezzo comprende anche la fornitura e la posa in opera del relativo pozzetto in cls, avente dimensioni 30x30x30cm completo con il rispettivo telaio nonchè la fornitura e la posa in opera di chiusino di copertura in ghisa carrabile della classe D400 (Carico di rottura kN 400) secondo la norma UNI EN 124:1995. Il prezzo si intende comprensivo di tutti gli oneri per eseguire un lavoro a regola d'arte. Posa in opera di valvola a sfera per gas naturale a interrare a passaggio totale in acciaio ASTM A105, PN16 avente DN 150 mm (6'') con prolunga e quadro di manovra. / § / VERLEGUNG VON KUGELVENTIL / Verlegung von zu verschweißenden Kugelventilen für Erdgas mit Volldurchgang, PN 16 aus Stahl ASTM A105, unterirdisch zu verlegen, mit Verlängerung und Bedienanschluss oder Übersetzungsgetriebe, konform mit dem M.D. 16.04.2008 und der Norm UNI CIG 9734, mit oder ohne Entlüfter. Die Verbindung der Ventile muss mittels Lichtbogenschweißung von Schweißern, die die betreffende Schweißbefähigung gemäß der Normen UNI EN ISO 9606-1:2013 nachweisen, durchgeführt werden. Die Verbindungen und die Ventile werden mit einer Schicht Butylband und einer Schicht mit einem Band für den mechanischen und dielektrischen Schutz umhüllt. Der Preis beinhaltet auch die Lieferung und den Einbau des entsprechenden Betonschachtes der Größe 30x30x30cm inkl. dem entsprechenden Rahmen sowie die Lieferung und den Einbau des befahrbaren Schachtdeckels aus Guss der Klasse D400 (Bruchlast 400 kN) gemäß der Norm UNI EN 124:1995. Der Preis versteht sich einschließlich aller erforderlicher Aufwendungen für die Ausführung nach den Regeln der Technik. Verlegung von zu verschweißenden Kugelventilen für Erdgas mit Volldurchgang, PN 16 aus Stahl ASTM A105, unterirdisch zu verlegen, DN 150 mm (6'') mit Verlängerung und Bedienanschluss		nr § Nr	276,80000
10366		97.09.02.10		POSA IN OPERA DI VALVOLA A SFERA / Posa in opera di valvole a sfera in acciaio ASTM A105, a saldare, con asta e sfera in acciaio INOX, a passaggio totale, PN 16, con prolunga e quadro o riduttore di manovra, per posa interrata, conformi al D.M. 16.04.2008 ed alla norma UNI CIG 9734, con o senza sfiati. La giunzione delle valvole dovrà essere realizzata a mezzo saldatura ad arco elettrico, eseguita da saldatori in possesso del relativo patentino di abilitazione secondo norme UNI EN ISO 9606-1:2013. Le giunzioni e le valvole andranno rivestite con uno strato di nastro butilico ed uno strato di nastro per la protezione meccanica e dielettrica. Il prezzo comprende anche la fornitura e la posa in opera del relativo pozzetto in cls, avente dimensioni 30x30x30cm completo con il rispettivo telaio nonchè la fornitura e la posa in opera di chiusino di copertura in ghisa carrabile della classe D400 (Carico di rottura kN 400) secondo la norma UNI EN 124:1995. Il prezzo si intende comprensivo di tutti gli oneri per eseguire un lavoro a regola d'arte. Posa in opera di valvola a sfera per gas naturale a interrare a passaggio totale in acciaio ASTM A105, PN16 avente DN 200 mm (8'') con prolunga e quadro di manovra. / § / VERLEGUNG VON KUGELVENTIL / Verlegung von zu verschweißenden Kugelventilen für Erdgas mit Volldurchgang, PN 16 aus Stahl ASTM A105, unterirdisch zu verlegen, mit Verlängerung und Bedienanschluss oder Übersetzungsgetriebe, konform mit dem M.D. 16.04.2008 und der Norm UNI CIG 9734, mit oder ohne Entlüfter. Die Verbindung der Ventile muss mittels Lichtbogenschweißung von Schweißern, die die betreffende Schweißbefähigung gemäß der Normen UNI EN ISO 9606-1:2013 nachweisen, durchgeführt werden. Die Verbindungen und die Ventile werden mit einer Schicht Butylband und einer Schicht mit einem Band für den mechanischen und dielektrischen Schutz umhüllt. Der Preis beinhaltet auch die Lieferung und den Einbau des entsprechenden Betonschachtes der Größe 30x30x30cm inkl. dem entsprechenden Rahmen sowie die Lieferung und den Einbau des befahrbaren Schachtdeckels aus Guss der Klasse D400 (Bruchlast 400 kN) gemäß der Norm UNI EN 124:1995. Der Preis versteht sich einschließlich aller erforderlicher Aufwendungen für die Ausführung nach den Regeln der Technik. Verlegung von zu verschweißenden Kugelventilen für Erdgas mit Volldurchgang, PN 16 aus Stahl ASTM A105, unterirdisch zu verlegen, DN 200 mm (8'') mit Verlängerung und Bedienanschluss		nr § Nr	323,82000
10367		97.09.02.11		POSA IN OPERA DI VALVOLA A SFERA / Posa in opera di valvole a sfera in acciaio ASTM A105, a saldare, con asta e sfera in acciaio INOX, a passaggio totale, PN 16, con prolunga e quadro o riduttore di manovra, per posa interrata, conformi al D.M. 16.04.2008 ed alla norma UNI CIG 9734, con o senza sfiati. La giunzione delle valvole dovrà essere realizzata a mezzo saldatura ad arco elettrico, eseguita da saldatori in possesso del relativo patentino di abilitazione secondo norme UNI EN ISO 9606-1:2013. Le giunzioni e le valvole andranno rivestite con uno strato di nastro butilico ed uno strato di nastro per la protezione meccanica e dielettrica. Il prezzo comprende anche la fornitura e la posa in opera del relativo pozzetto in cls, avente dimensioni 30x30x30cm completo con il rispettivo telaio nonchè la fornitura e la posa in opera di chiusino di copertura in ghisa carrabile della classe D400 (Carico di rottura kN 400) secondo la norma UNI EN 124:1995. Il prezzo si intende comprensivo di tutti gli oneri per eseguire un lavoro a regola d'arte. Posa in opera di valvola a sfera per gas naturale a interrare a passaggio totale in acciaio ASTM A105, PN16 avente DN 250 mm (10'') con prolunga e riduttore di manovra compreso. / § / VERLEGUNG VON KUGELVENTIL / Verlegung von zu verschweißenden Kugelventilen für Erdgas mit Volldurchgang, PN 16 aus Stahl ASTM A105, unterirdisch zu verlegen, mit Verlängerung und Bedienanschluss oder Übersetzungsgetriebe, konform mit dem M.D. 16.04.2008 und der Norm UNI CIG 9734, mit oder ohne Entlüfter. Die Verbindung der Ventile muss mittels Lichtbogenschweißung von Schweißern, die die betreffende Schweißbefähigung gemäß der Normen UNI EN ISO 9606-1:2013 nachweisen, durchgeführt werden. Die Verbindungen und die Ventile werden mit einer Schicht Butylband und einer Schicht mit einem Band für den mechanischen und dielektrischen Schutz umhüllt. Der Preis beinhaltet auch die Lieferung und den Einbau des entsprechenden Betonschachtes der Größe 30x30x30cm inkl. dem entsprechenden Rahmen sowie die Lieferung und den Einbau des befahrbaren Schachtdeckels aus Guss der Klasse D400 (Bruchlast 400 kN) gemäß der Norm UNI EN 124:1995. Der Preis versteht sich einschließlich aller erforderlicher Aufwendungen für die Ausführung nach den Regeln der Technik. Verlegung von zu verschweißenden Kugelventilen für Erdgas mit Volldurchgang, PN 16 aus Stahl ASTM A105, unterirdisch zu verlegen, DN 250 mm (10'') mit Verlängerung und Bedienanschluss		nr § Nr	366,92000
10368		97.09.02.12		POSA IN OPERA DI VALVOLA A SFERA / Posa in opera di valvole a sfera in acciaio ASTM A105, a saldare, con asta e sfera in acciaio INOX, a passaggio totale, PN 16, con prolunga e quadro o riduttore di manovra, per posa interrata, conformi al D.M. 16.04.2008 ed alla norma UNI CIG 9734, con o senza sfiati. La giunzione delle valvole dovrà essere realizzata a mezzo saldatura ad arco elettrico, eseguita da saldatori in possesso del relativo patentino di abilitazione secondo norme UNI EN ISO 9606-1:2013. Le giunzioni e le valvole andranno rivestite con uno strato di nastro butilico ed uno strato di nastro per la protezione meccanica e dielettrica. Il prezzo comprende anche la fornitura e la posa in opera del relativo pozzetto in cls, avente dimensioni 30x30x30cm completo con il rispettivo telaio nonchè la fornitura e la posa in opera di chiusino di copertura in ghisa carrabile della classe D400 (Carico di rottura kN 400) secondo la norma UNI EN 124:1995. Il prezzo si intende comprensivo di tutti gli oneri per eseguire un lavoro a regola d'arte. Posa in opera di valvola a sfera per gas naturale a interrare a passaggio totale in acciaio ASTM A105, PN16 avente DN 300 mm (12'') con prolunga e riduttore di manovra compreso. / § / VERLEGUNG VON KUGELVENTIL / Verlegung von zu verschweißenden Kugelventilen für Erdgas mit Volldurchgang, PN 16 aus Stahl ASTM A105, unterirdisch zu verlegen, mit Verlängerung und Bedienanschluss oder Übersetzungsgetriebe, konform mit dem M.D. 16.04.2008 und der Norm UNI CIG 9734, mit oder ohne Entlüfter. Die Verbindung der Ventile muss mittels Lichtbogenschweißung von Schweißern, die die betreffende Schweißbefähigung gemäß der Normen UNI EN ISO 9606-1:2013 nachweisen, durchgeführt werden. Die Verbindungen und die Ventile werden mit einer Schicht Butylband und einer Schicht mit einem Band für den mechanischen und dielektrischen Schutz umhüllt. Der Preis beinhaltet auch die Lieferung und den Einbau des entsprechenden Betonschachtes der Größe 30x30x30cm inkl. dem entsprechenden Rahmen sowie die Lieferung und den Einbau des befahrbaren Schachtdeckels aus Guss der Klasse D400 (Bruchlast 400 kN) gemäß der Norm UNI EN 124:1995. Der Preis versteht sich einschließlich aller erforderlicher Aufwendungen für die Ausführung nach den Regeln der Technik. Verlegung von zu verschweißenden Kugelventilen für Erdgas mit Volldurchgang, PN 16 aus Stahl ASTM A105, unterirdisch zu verlegen, DN 300 mm (12'') mit Verlängerung und Bedienanschluss		nr § Nr	415,41000
10369		97.09.02.13		POSA IN OPERA DI VALVOLA A SFERA / Posa in opera di valvole a sfera in acciaio ASTM A105, a saldare, con asta e sfera in acciaio INOX, a passaggio totale, PN 16, con prolunga e quadro o riduttore di manovra, per posa interrata, conformi al D.M. 16.04.2008 ed alla norma UNI CIG 9734, con o senza sfiati. La giunzione delle valvole dovrà essere realizzata a mezzo saldatura ad arco elettrico, eseguita da saldatori in possesso del relativo patentino di abilitazione secondo norme UNI EN ISO 9606-1:2013. Le giunzioni e le valvole andranno rivestite con uno strato di nastro butilico ed uno strato di nastro per la protezione meccanica e dielettrica. Il prezzo comprende anche la fornitura e la posa in opera del relativo pozzetto in cls, avente dimensioni 30x30x30cm completo con il rispettivo telaio nonchè la fornitura e la posa in opera di chiusino di copertura in ghisa carrabile della classe D400 (Carico di rottura kN 400) secondo la norma UNI EN 124:1995. Il prezzo si intende comprensivo di tutti gli oneri per eseguire un lavoro a regola d'arte. Posa in opera di valvola a sfera per gas naturale a interrare a passaggio totale in acciaio ASTM A105, PN16 avente DN 350 mm (14'') con prolunga e riduttore di manovra compreso. / § / VERLEGUNG VON KUGELVENTIL / Verlegung von zu verschweißenden Kugelventilen für Erdgas mit Volldurchgang, PN 16 aus Stahl ASTM A105, unterirdisch zu verlegen, mit Verlängerung und Bedienanschluss oder Übersetzungsgetriebe, konform mit dem M.D. 16.04.2008 und der Norm UNI CIG 9734, mit oder ohne Entlüfter. Die Verbindung der Ventile muss mittels Lichtbogenschweißung von Schweißern, die die betreffende Schweißbefähigung gemäß der Normen UNI EN ISO 9606-1:2013 nachweisen, durchgeführt werden. Die Verbindungen und die Ventile werden mit einer Schicht Butylband und einer Schicht mit einem Band für den mechanischen und dielektrischen Schutz umhüllt. Der Preis beinhaltet auch die Lieferung und den Einbau des entsprechenden Betonschachtes der Größe 30x30x30cm inkl. dem entsprechenden Rahmen sowie die Lieferung und den Einbau des befahrbaren Schachtdeckels aus Guss der Klasse D400 (Bruchlast 400 kN) gemäß der Norm UNI EN 124:1995. Der Preis versteht sich einschließlich aller erforderlicher Aufwendungen für die Ausführung nach den Regeln der Technik. Verlegung von zu verschweißenden Kugelventilen für Erdgas mit Volldurchgang, PN 16 aus Stahl ASTM A105, unterirdisch zu verlegen, DN 350 mm (14'') mit Verlängerung und Bedienanschluss		nr § Nr	431,84000
10370		97.09.02.14		POSA IN OPERA DI VALVOLA A SFERA / Posa in opera di valvole a sfera in acciaio ASTM A105, a saldare, con asta e sfera in acciaio INOX, a passaggio totale, PN 16, con prolunga e quadro o riduttore di manovra, per posa interrata, conformi al D.M. 16.04.2008 ed alla norma UNI CIG 9734, con o senza sfiati. La giunzione delle valvole dovrà essere realizzata a mezzo saldatura ad arco elettrico, eseguita da saldatori in possesso del relativo patentino di abilitazione secondo norme UNI EN ISO 9606-1:2013. Le giunzioni e le valvole andranno rivestite con uno strato di nastro butilico ed uno strato di nastro per la protezione meccanica e dielettrica. Il prezzo comprende anche la fornitura e la posa in opera del relativo pozzetto in cls, avente dimensioni 30x30x30cm completo con il rispettivo telaio nonchè la fornitura e la posa in opera di chiusino di copertura in ghisa carrabile della classe D400 (Carico di rottura kN 400) secondo la norma UNI EN 124:1995. Il prezzo si intende comprensivo di tutti gli oneri per eseguire un lavoro a regola d'arte. Posa in opera di valvola a sfera per gas naturale a interrare a passaggio totale in acciaio ASTM A105, PN16 avente DN 400 mm (16'') con prolunga e riduttore di manovra compreso. / § / VERLEGUNG VON KUGELVENTIL / Verlegung von zu verschweißenden Kugelventilen für Erdgas mit Volldurchgang, PN 16 aus Stahl ASTM A105, unterirdisch zu verlegen, mit Verlängerung und Bedienanschluss oder Übersetzungsgetriebe, konform mit dem M.D. 16.04.2008 und der Norm UNI CIG 9734, mit oder ohne Entlüfter. Die Verbindung der Ventile muss mittels Lichtbogenschweißung von Schweißern, die die betreffende Schweißbefähigung gemäß der Normen UNI EN ISO 9606-1:2013 nachweisen, durchgeführt werden. Die Verbindungen und die Ventile werden mit einer Schicht Butylband und einer Schicht mit einem Band für den mechanischen und dielektrischen Schutz umhüllt. Der Preis beinhaltet auch die Lieferung und den Einbau des entsprechenden Betonschachtes der Größe 30x30x30cm inkl. dem entsprechenden Rahmen sowie die Lieferung und den Einbau des befahrbaren Schachtdeckels aus Guss der Klasse D400 (Bruchlast 400 kN) gemäß der Norm UNI EN 124:1995. Der Preis versteht sich einschließlich aller erforderlicher Aufwendungen für die Ausführung nach den Regeln der Technik. Verlegung von zu verschweißenden Kugelventilen für Erdgas mit Volldurchgang, PN 16 aus Stahl ASTM A105, unterirdisch zu verlegen, DN 400 mm (16'') mit Verlängerung und Bedienanschluss		nr § Nr	469,96000
10371		97.09.02.15		POSA IN OPERA DI VALVOLA A SFERA / Posa in opera di valvole a sfera in acciaio ASTM A105, a saldare, con asta e sfera in acciaio INOX, a passaggio totale, PN 16, con prolunga e quadro o riduttore di manovra, per posa interrata, conformi al D.M. 16.04.2008 ed alla norma UNI CIG 9734, con o senza sfiati. La giunzione delle valvole dovrà essere realizzata a mezzo saldatura ad arco elettrico, eseguita da saldatori in possesso del relativo patentino di abilitazione secondo norme UNI EN ISO 9606-1:2013. Le giunzioni e le valvole andranno rivestite con uno strato di nastro butilico ed uno strato di nastro per la protezione meccanica e dielettrica. Il prezzo comprende anche la fornitura e la posa in opera del relativo pozzetto in cls, avente dimensioni 30x30x30cm completo con il rispettivo telaio nonchè la fornitura e la posa in opera di chiusino di copertura in ghisa carrabile della classe D400 (Carico di rottura kN 400) secondo la norma UNI EN 124:1995. Il prezzo si intende comprensivo di tutti gli oneri per eseguire un lavoro a regola d'arte. Posa in opera di valvola a sfera per gas naturale a interrare a passaggio totale in acciaio ASTM A105, PN16 avente DN 450 mm (18'') con prolunga e riduttore di manovra compreso. / § / VERLEGUNG VON KUGELVENTIL / Verlegung von zu verschweißenden Kugelventilen für Erdgas mit Volldurchgang, PN 16 aus Stahl ASTM A105, unterirdisch zu verlegen, mit Verlängerung und Bedienanschluss oder Übersetzungsgetriebe, konform mit dem M.D. 16.04.2008 und der Norm UNI CIG 9734, mit oder ohne Entlüfter. Die Verbindung der Ventile muss mittels Lichtbogenschweißung von Schweißern, die die betreffende Schweißbefähigung gemäß der Normen UNI EN ISO 9606-1:2013 nachweisen, durchgeführt werden. Die Verbindungen und die Ventile werden mit einer Schicht Butylband und einer Schicht mit einem Band für den mechanischen und dielektrischen Schutz umhüllt. Der Preis beinhaltet auch die Lieferung und den Einbau des entsprechenden Betonschachtes der Größe 30x30x30cm inkl. dem entsprechenden Rahmen sowie die Lieferung und den Einbau des befahrbaren Schachtdeckels aus Guss der Klasse D400 (Bruchlast 400 kN) gemäß der Norm UNI EN 124:1995. Der Preis versteht sich einschließlich aller erforderlicher Aufwendungen für die Ausführung nach den Regeln der Technik. Verlegung von zu verschweißenden Kugelventilen für Erdgas mit Volldurchgang, PN 16 aus Stahl ASTM A105, unterirdisch zu verlegen, DN 450 mm (18'') mit Verlängerung und Bedienanschluss		nr § Nr	488,07000
10372		97.09.02.16		POSA IN OPERA DI VALVOLA A SFERA / Posa in opera di valvole a sfera in acciaio ASTM A105, a saldare, con asta e sfera in acciaio INOX, a passaggio totale, PN 16, con prolunga e quadro o riduttore di manovra, per posa interrata, conformi al D.M. 16.04.2008 ed alla norma UNI CIG 9734, con o senza sfiati. La giunzione delle valvole dovrà essere realizzata a mezzo saldatura ad arco elettrico, eseguita da saldatori in possesso del relativo patentino di abilitazione secondo norme UNI EN ISO 9606-1:2013. Le giunzioni e le valvole andranno rivestite con uno strato di nastro butilico ed uno strato di nastro per la protezione meccanica e dielettrica. Il prezzo comprende anche la fornitura e la posa in opera del relativo pozzetto in cls, avente dimensioni 30x30x30cm completo con il rispettivo telaio nonchè la fornitura e la posa in opera di chiusino di copertura in ghisa carrabile della classe D400 (Carico di rottura kN 400) secondo la norma UNI EN 124:1995. Il prezzo si intende comprensivo di tutti gli oneri per eseguire un lavoro a regola d'arte. Posa in opera di valvola a sfera per gas naturale a interrare a passaggio totale in acciaio ASTM A105, PN16 avente DN 500 mm (20'') con prolunga e riduttore di manovra compreso. / § / VERLEGUNG VON KUGELVENTIL / Verlegung von zu verschweißenden Kugelventilen für Erdgas mit Volldurchgang, PN 16 aus Stahl ASTM A105, unterirdisch zu verlegen, mit Verlängerung und Bedienanschluss oder Übersetzungsgetriebe, konform mit dem M.D. 16.04.2008 und der Norm UNI CIG 9734, mit oder ohne Entlüfter. Die Verbindung der Ventile muss mittels Lichtbogenschweißung von Schweißern, die die betreffende Schweißbefähigung gemäß der Normen UNI EN ISO 9606-1:2013 nachweisen, durchgeführt werden. Die Verbindungen und die Ventile werden mit einer Schicht Butylband und einer Schicht mit einem Band für den mechanischen und dielektrischen Schutz umhüllt. Der Preis beinhaltet auch die Lieferung und den Einbau des entsprechenden Betonschachtes der Größe 30x30x30cm inkl. dem entsprechenden Rahmen sowie die Lieferung und den Einbau des befahrbaren Schachtdeckels aus Guss der Klasse D400 (Bruchlast 400 kN) gemäß der Norm UNI EN 124:1995. Der Preis versteht sich einschließlich aller erforderlicher Aufwendungen für die Ausführung nach den Regeln der Technik. Verlegung von zu verschweißenden Kugelventilen für Erdgas mit Volldurchgang, PN 16 aus Stahl ASTM A105, unterirdisch zu verlegen, DN 500 mm (20'') mit Verlängerung und Bedienanschluss		nr § Nr	510,45000
10373		97.09.02.17		POSA IN OPERA DI VALVOLA A SFERA / Posa in opera di valvole a sfera in acciaio ASTM A105, a saldare, con asta e sfera in acciaio INOX, a passaggio totale, PN 16, con prolunga e quadro o riduttore di manovra, per posa interrata, conformi al D.M. 16.04.2008 ed alla norma UNI CIG 9734, con o senza sfiati. La giunzione delle valvole dovrà essere realizzata a mezzo saldatura ad arco elettrico, eseguita da saldatori in possesso del relativo patentino di abilitazione secondo norme UNI EN ISO 9606-1:2013. Le giunzioni e le valvole andranno rivestite con uno strato di nastro butilico ed uno strato di nastro per la protezione meccanica e dielettrica. Il prezzo comprende anche la fornitura e la posa in opera del relativo pozzetto in cls, avente dimensioni 30x30x30cm completo con il rispettivo telaio nonchè la fornitura e la posa in opera di chiusino di copertura in ghisa carrabile della classe D400 (Carico di rottura kN 400) secondo la norma UNI EN 124:1995. Il prezzo si intende comprensivo di tutti gli oneri per eseguire un lavoro a regola d'arte. Posa in opera di valvola a sfera per gas naturale a interrare a passaggio totale in acciaio ASTM A105, PN16 avente DN 65 mm (2'' 1/2) con prolunga, quadro di manovra e sfiati. / § / VERLEGUNG VON KUGELVENTIL / Verlegung von zu verschweißenden Kugelventilen für Erdgas mit Volldurchgang, PN 16 aus Stahl ASTM A105, unterirdisch zu verlegen, mit Verlängerung und Bedienanschluss oder Übersetzungsgetriebe, konform mit dem M.D. 16.04.2008 und der Norm UNI CIG 9734, mit oder ohne Entlüfter. Die Verbindung der Ventile muss mittels Lichtbogenschweißung von Schweißern, die die betreffende Schweißbefähigung gemäß der Normen UNI EN ISO 9606-1:2013 nachweisen, durchgeführt werden. Die Verbindungen und die Ventile werden mit einer Schicht Butylband und einer Schicht mit einem Band für den mechanischen und dielektrischen Schutz umhüllt. Der Preis beinhaltet auch die Lieferung und den Einbau des entsprechenden Betonschachtes der Größe 30x30x30cm inkl. dem entsprechenden Rahmen sowie die Lieferung und den Einbau des befahrbaren Schachtdeckels aus Guss der Klasse D400 (Bruchlast 400 kN) gemäß der Norm UNI EN 124:1995. Der Preis versteht sich einschließlich aller erforderlicher Aufwendungen für die Ausführung nach den Regeln der Technik. Verlegung von zu verschweißenden Kugelventilen für Erdgas mit Volldurchgang, PN 16 aus Stahl ASTM A105, unterirdisch zu verlegen, DN 65 mm (2'' 1/2) mit Verlängerung, Bedienanschluss und Entlüfter		nr § Nr	285,10000
10374		97.09.02.18		POSA IN OPERA DI VALVOLA A SFERA / Posa in opera di valvole a sfera in acciaio ASTM A105, a saldare, con asta e sfera in acciaio INOX, a passaggio totale, PN 16, con prolunga e quadro o riduttore di manovra, per posa interrata, conformi al D.M. 16.04.2008 ed alla norma UNI CIG 9734, con o senza sfiati. La giunzione delle valvole dovrà essere realizzata a mezzo saldatura ad arco elettrico, eseguita da saldatori in possesso del relativo patentino di abilitazione secondo norme UNI EN ISO 9606-1:2013. Le giunzioni e le valvole andranno rivestite con uno strato di nastro butilico ed uno strato di nastro per la protezione meccanica e dielettrica. Il prezzo comprende anche la fornitura e la posa in opera del relativo pozzetto in cls, avente dimensioni 30x30x30cm completo con il rispettivo telaio nonchè la fornitura e la posa in opera di chiusino di copertura in ghisa carrabile della classe D400 (Carico di rottura kN 400) secondo la norma UNI EN 124:1995. Il prezzo si intende comprensivo di tutti gli oneri per eseguire un lavoro a regola d'arte. Posa in opera di valvola a sfera per gas naturale a interrare a passaggio totale in acciaio ASTM A105, PN16 avente DN 80 mm (3'') con prolunga, quadro di manovra e sfiati. / § / VERLEGUNG VON KUGELVENTIL / Verlegung von zu verschweißenden Kugelventilen für Erdgas mit Volldurchgang, PN 16 aus Stahl ASTM A105, unterirdisch zu verlegen, mit Verlängerung und Bedienanschluss oder Übersetzungsgetriebe, konform mit dem M.D. 16.04.2008 und der Norm UNI CIG 9734, mit oder ohne Entlüfter. Die Verbindung der Ventile muss mittels Lichtbogenschweißung von Schweißern, die die betreffende Schweißbefähigung gemäß der Normen UNI EN ISO 9606-1:2013 nachweisen, durchgeführt werden. Die Verbindungen und die Ventile werden mit einer Schicht Butylband und einer Schicht mit einem Band für den mechanischen und dielektrischen Schutz umhüllt. Der Preis beinhaltet auch die Lieferung und den Einbau des entsprechenden Betonschachtes der Größe 30x30x30cm inkl. dem entsprechenden Rahmen sowie die Lieferung und den Einbau des befahrbaren Schachtdeckels aus Guss der Klasse D400 (Bruchlast 400 kN) gemäß der Norm UNI EN 124:1995. Der Preis versteht sich einschließlich aller erforderlicher Aufwendungen für die Ausführung nach den Regeln der Technik. Verlegung von zu verschweißenden Kugelventilen für Erdgas mit Volldurchgang, PN 16 aus Stahl ASTM A105, unterirdisch zu verlegen, DN 80 mm (3'') mit Verlängerung, Bedienanschluss und Entlüfter		nr § Nr	295,75000
10375		97.09.02.19		POSA IN OPERA DI VALVOLA A SFERA / Posa in opera di valvole a sfera in acciaio ASTM A105, a saldare, con asta e sfera in acciaio INOX, a passaggio totale, PN 16, con prolunga e quadro o riduttore di manovra, per posa interrata, conformi al D.M. 16.04.2008 ed alla norma UNI CIG 9734, con o senza sfiati. La giunzione delle valvole dovrà essere realizzata a mezzo saldatura ad arco elettrico, eseguita da saldatori in possesso del relativo patentino di abilitazione secondo norme UNI EN ISO 9606-1:2013. Le giunzioni e le valvole andranno rivestite con uno strato di nastro butilico ed uno strato di nastro per la protezione meccanica e dielettrica. Il prezzo comprende anche la fornitura e la posa in opera del relativo pozzetto in cls, avente dimensioni 30x30x30cm completo con il rispettivo telaio nonchè la fornitura e la posa in opera di chiusino di copertura in ghisa carrabile della classe D400 (Carico di rottura kN 400) secondo la norma UNI EN 124:1995. Il prezzo si intende comprensivo di tutti gli oneri per eseguire un lavoro a regola d'arte. Posa in opera di valvola a sfera per gas naturale a interrare a passaggio totale in acciaio ASTM A105, PN16 avente DN 100 mm (4'') con prolunga, quadro di manovra e sfiati. / § / VERLEGUNG VON KUGELVENTIL / Verlegung von zu verschweißenden Kugelventilen für Erdgas mit Volldurchgang, PN 16 aus Stahl ASTM A105, unterirdisch zu verlegen, mit Verlängerung und Bedienanschluss oder Übersetzungsgetriebe, konform mit dem M.D. 16.04.2008 und der Norm UNI CIG 9734, mit oder ohne Entlüfter. Die Verbindung der Ventile muss mittels Lichtbogenschweißung von Schweißern, die die betreffende Schweißbefähigung gemäß der Normen UNI EN ISO 9606-1:2013 nachweisen, durchgeführt werden. Die Verbindungen und die Ventile werden mit einer Schicht Butylband und einer Schicht mit einem Band für den mechanischen und dielektrischen Schutz umhüllt. Der Preis beinhaltet auch die Lieferung und den Einbau des entsprechenden Betonschachtes der Größe 30x30x30cm inkl. dem entsprechenden Rahmen sowie die Lieferung und den Einbau des befahrbaren Schachtdeckels aus Guss der Klasse D400 (Bruchlast 400 kN) gemäß der Norm UNI EN 124:1995. Der Preis versteht sich einschließlich aller erforderlicher Aufwendungen für die Ausführung nach den Regeln der Technik. Verlegung von zu verschweißenden Kugelventilen für Erdgas mit Volldurchgang, PN 16 aus Stahl ASTM A105, unterirdisch zu verlegen, DN 100 mm (4'') mit Verlängerung, Bedienanschluss und Entlüfter		nr § Nr	315,84000
10376		97.09.02.20		POSA IN OPERA DI VALVOLA A SFERA / Posa in opera di valvole a sfera in acciaio ASTM A105, a saldare, con asta e sfera in acciaio INOX, a passaggio totale, PN 16, con prolunga e quadro o riduttore di manovra, per posa interrata, conformi al D.M. 16.04.2008 ed alla norma UNI CIG 9734, con o senza sfiati. La giunzione delle valvole dovrà essere realizzata a mezzo saldatura ad arco elettrico, eseguita da saldatori in possesso del relativo patentino di abilitazione secondo norme UNI EN ISO 9606-1:2013. Le giunzioni e le valvole andranno rivestite con uno strato di nastro butilico ed uno strato di nastro per la protezione meccanica e dielettrica. Il prezzo comprende anche la fornitura e la posa in opera del relativo pozzetto in cls, avente dimensioni 30x30x30cm completo con il rispettivo telaio nonchè la fornitura e la posa in opera di chiusino di copertura in ghisa carrabile della classe D400 (Carico di rottura kN 400) secondo la norma UNI EN 124:1995. Il prezzo si intende comprensivo di tutti gli oneri per eseguire un lavoro a regola d'arte. Posa in opera di valvola a sfera per gas naturale a interrare a passaggio totale in acciaio ASTM A105, PN16 avente DN 125 mm (5'') con prolunga, quadro di manovra e sfiati. / § / VERLEGUNG VON KUGELVENTIL / Verlegung von zu verschweißenden Kugelventilen für Erdgas mit Volldurchgang, PN 16 aus Stahl ASTM A105, unterirdisch zu verlegen, mit Verlängerung und Bedienanschluss oder Übersetzungsgetriebe, konform mit dem M.D. 16.04.2008 und der Norm UNI CIG 9734, mit oder ohne Entlüfter. Die Verbindung der Ventile muss mittels Lichtbogenschweißung von Schweißern, die die betreffende Schweißbefähigung gemäß der Normen UNI EN ISO 9606-1:2013 nachweisen, durchgeführt werden. Die Verbindungen und die Ventile werden mit einer Schicht Butylband und einer Schicht mit einem Band für den mechanischen und dielektrischen Schutz umhüllt. Der Preis beinhaltet auch die Lieferung und den Einbau des entsprechenden Betonschachtes der Größe 30x30x30cm inkl. dem entsprechenden Rahmen sowie die Lieferung und den Einbau des befahrbaren Schachtdeckels aus Guss der Klasse D400 (Bruchlast 400 kN) gemäß der Norm UNI EN 124:1995. Der Preis versteht sich einschließlich aller erforderlicher Aufwendungen für die Ausführung nach den Regeln der Technik. Verlegung von zu verschweißenden Kugelventilen für Erdgas mit Volldurchgang, PN 16 aus Stahl ASTM A105, unterirdisch zu verlegen, DN 125 mm (5'') mit Verlängerung, Bedienanschluss und Entlüfter		nr § Nr	337,35000
10377		97.09.02.21		POSA IN OPERA DI VALVOLA A SFERA / Posa in opera di valvole a sfera in acciaio ASTM A105, a saldare, con asta e sfera in acciaio INOX, a passaggio totale, PN 16, con prolunga e quadro o riduttore di manovra, per posa interrata, conformi al D.M. 16.04.2008 ed alla norma UNI CIG 9734, con o senza sfiati. La giunzione delle valvole dovrà essere realizzata a mezzo saldatura ad arco elettrico, eseguita da saldatori in possesso del relativo patentino di abilitazione secondo norme UNI EN ISO 9606-1:2013. Le giunzioni e le valvole andranno rivestite con uno strato di nastro butilico ed uno strato di nastro per la protezione meccanica e dielettrica. Il prezzo comprende anche la fornitura e la posa in opera del relativo pozzetto in cls, avente dimensioni 30x30x30cm completo con il rispettivo telaio nonchè la fornitura e la posa in opera di chiusino di copertura in ghisa carrabile della classe D400 (Carico di rottura kN 400) secondo la norma UNI EN 124:1995. Il prezzo si intende comprensivo di tutti gli oneri per eseguire un lavoro a regola d'arte. Posa in opera di valvola a sfera per gas naturale a interrare a passaggio totale in acciaio ASTM A105, PN16 avente DN 150 mm (6'') con prolunga, quadro di manovra e sfiati. / § / VERLEGUNG VON KUGELVENTIL / Verlegung von zu verschweißenden Kugelventilen für Erdgas mit Volldurchgang, PN 16 aus Stahl ASTM A105, unterirdisch zu verlegen, mit Verlängerung und Bedienanschluss oder Übersetzungsgetriebe, konform mit dem M.D. 16.04.2008 und der Norm UNI CIG 9734, mit oder ohne Entlüfter. Die Verbindung der Ventile muss mittels Lichtbogenschweißung von Schweißern, die die betreffende Schweißbefähigung gemäß der Normen UNI EN ISO 9606-1:2013 nachweisen, durchgeführt werden. Die Verbindungen und die Ventile werden mit einer Schicht Butylband und einer Schicht mit einem Band für den mechanischen und dielektrischen Schutz umhüllt. Der Preis beinhaltet auch die Lieferung und den Einbau des entsprechenden Betonschachtes der Größe 30x30x30cm inkl. dem entsprechenden Rahmen sowie die Lieferung und den Einbau des befahrbaren Schachtdeckels aus Guss der Klasse D400 (Bruchlast 400 kN) gemäß der Norm UNI EN 124:1995. Der Preis versteht sich einschließlich aller erforderlicher Aufwendungen für die Ausführung nach den Regeln der Technik. Verlegung von zu verschweißenden Kugelventilen für Erdgas mit Volldurchgang, PN 16 aus Stahl ASTM A105, unterirdisch zu verlegen, DN 150 mm (6'') mit Verlängerung, Bedienanschluss und Entlüfter		nr § Nr	355,19000
10378		97.09.02.22		POSA IN OPERA DI VALVOLA A SFERA / Posa in opera di valvole a sfera in acciaio ASTM A105, a saldare, con asta e sfera in acciaio INOX, a passaggio totale, PN 16, con prolunga e quadro o riduttore di manovra, per posa interrata, conformi al D.M. 16.04.2008 ed alla norma UNI CIG 9734, con o senza sfiati. La giunzione delle valvole dovrà essere realizzata a mezzo saldatura ad arco elettrico, eseguita da saldatori in possesso del relativo patentino di abilitazione secondo norme UNI EN ISO 9606-1:2013. Le giunzioni e le valvole andranno rivestite con uno strato di nastro butilico ed uno strato di nastro per la protezione meccanica e dielettrica. Il prezzo comprende anche la fornitura e la posa in opera del relativo pozzetto in cls, avente dimensioni 30x30x30cm completo con il rispettivo telaio nonchè la fornitura e la posa in opera di chiusino di copertura in ghisa carrabile della classe D400 (Carico di rottura kN 400) secondo la norma UNI EN 124:1995. Il prezzo si intende comprensivo di tutti gli oneri per eseguire un lavoro a regola d'arte. Posa in opera di valvola a sfera per gas naturale a interrare a passaggio totale in acciaio ASTM A105, PN16 avente DN 200 mm (8'') con prolunga, quadro di manovra e sfiati. / § / VERLEGUNG VON KUGELVENTIL / Verlegung von zu verschweißenden Kugelventilen für Erdgas mit Volldurchgang, PN 16 aus Stahl ASTM A105, unterirdisch zu verlegen, mit Verlängerung und Bedienanschluss oder Übersetzungsgetriebe, konform mit dem M.D. 16.04.2008 und der Norm UNI CIG 9734, mit oder ohne Entlüfter. Die Verbindung der Ventile muss mittels Lichtbogenschweißung von Schweißern, die die betreffende Schweißbefähigung gemäß der Normen UNI EN ISO 9606-1:2013 nachweisen, durchgeführt werden. Die Verbindungen und die Ventile werden mit einer Schicht Butylband und einer Schicht mit einem Band für den mechanischen und dielektrischen Schutz umhüllt. Der Preis beinhaltet auch die Lieferung und den Einbau des entsprechenden Betonschachtes der Größe 30x30x30cm inkl. dem entsprechenden Rahmen sowie die Lieferung und den Einbau des befahrbaren Schachtdeckels aus Guss der Klasse D400 (Bruchlast 400 kN) gemäß der Norm UNI EN 124:1995. Der Preis versteht sich einschließlich aller erforderlicher Aufwendungen für die Ausführung nach den Regeln der Technik. Verlegung von zu verschweißenden Kugelventilen für Erdgas mit Volldurchgang, PN 16 aus Stahl ASTM A105, unterirdisch zu verlegen, DN 200 mm (8'') mit Verlängerung, Bedienanschluss und Entlüfter		nr § Nr	395,68000
10379		97.09.02.23		POSA IN OPERA DI VALVOLA A SFERA / Posa in opera di valvole a sfera in acciaio ASTM A105, a saldare, con asta e sfera in acciaio INOX, a passaggio totale, PN 16, con prolunga e quadro o riduttore di manovra, per posa interrata, conformi al D.M. 16.04.2008 ed alla norma UNI CIG 9734, con o senza sfiati. La giunzione delle valvole dovrà essere realizzata a mezzo saldatura ad arco elettrico, eseguita da saldatori in possesso del relativo patentino di abilitazione secondo norme UNI EN ISO 9606-1:2013. Le giunzioni e le valvole andranno rivestite con uno strato di nastro butilico ed uno strato di nastro per la protezione meccanica e dielettrica. Il prezzo comprende anche la fornitura e la posa in opera del relativo pozzetto in cls, avente dimensioni 30x30x30cm completo con il rispettivo telaio nonchè la fornitura e la posa in opera di chiusino di copertura in ghisa carrabile della classe D400 (Carico di rottura kN 400) secondo la norma UNI EN 124:1995. Il prezzo si intende comprensivo di tutti gli oneri per eseguire un lavoro a regola d'arte. Posa in opera di valvola a sfera per gas naturale a interrare a passaggio totale in acciaio ASTM A105, PN16 avente DN 250 mm (10'') con prolunga, riduttore di manovra compreso e sfiati. / § / VERLEGUNG VON KUGELVENTIL / Verlegung von zu verschweißenden Kugelventilen für Erdgas mit Volldurchgang, PN 16 aus Stahl ASTM A105, unterirdisch zu verlegen, mit Verlängerung und Bedienanschluss oder Übersetzungsgetriebe, konform mit dem M.D. 16.04.2008 und der Norm UNI CIG 9734, mit oder ohne Entlüfter. Die Verbindung der Ventile muss mittels Lichtbogenschweißung von Schweißern, die die betreffende Schweißbefähigung gemäß der Normen UNI EN ISO 9606-1:2013 nachweisen, durchgeführt werden. Die Verbindungen und die Ventile werden mit einer Schicht Butylband und einer Schicht mit einem Band für den mechanischen und dielektrischen Schutz umhüllt. Der Preis beinhaltet auch die Lieferung und den Einbau des entsprechenden Betonschachtes der Größe 30x30x30cm inkl. dem entsprechenden Rahmen sowie die Lieferung und den Einbau des befahrbaren Schachtdeckels aus Guss der Klasse D400 (Bruchlast 400 kN) gemäß der Norm UNI EN 124:1995. Der Preis versteht sich einschließlich aller erforderlicher Aufwendungen für die Ausführung nach den Regeln der Technik. Verlegung von zu verschweißenden Kugelventilen für Erdgas mit Volldurchgang, PN 16 aus Stahl ASTM A105, unterirdisch zu verlegen, DN 250 mm (10'') mit Verlängerung, Bedienanschluss und Entlüfter		nr § Nr	421,64000
10380		97.09.02.24		POSA IN OPERA DI VALVOLA A SFERA / Posa in opera di valvole a sfera in acciaio ASTM A105, a saldare, con asta e sfera in acciaio INOX, a passaggio totale, PN 16, con prolunga e quadro o riduttore di manovra, per posa interrata, conformi al D.M. 16.04.2008 ed alla norma UNI CIG 9734, con o senza sfiati. La giunzione delle valvole dovrà essere realizzata a mezzo saldatura ad arco elettrico, eseguita da saldatori in possesso del relativo patentino di abilitazione secondo norme UNI EN ISO 9606-1:2013. Le giunzioni e le valvole andranno rivestite con uno strato di nastro butilico ed uno strato di nastro per la protezione meccanica e dielettrica. Il prezzo comprende anche la fornitura e la posa in opera del relativo pozzetto in cls, avente dimensioni 30x30x30cm completo con il rispettivo telaio nonchè la fornitura e la posa in opera di chiusino di copertura in ghisa carrabile della classe D400 (Carico di rottura kN 400) secondo la norma UNI EN 124:1995. Il prezzo si intende comprensivo di tutti gli oneri per eseguire un lavoro a regola d'arte. Posa in opera di valvola a sfera per gas naturale a interrare a passaggio totale in acciaio ASTM A105, PN16 avente DN 300 mm (12'') con prolunga, riduttore di manovra compreso e sfiati. / § / VERLEGUNG VON KUGELVENTIL / Verlegung von zu verschweißenden Kugelventilen für Erdgas mit Volldurchgang, PN 16 aus Stahl ASTM A105, unterirdisch zu verlegen, mit Verlängerung und Bedienanschluss oder Übersetzungsgetriebe, konform mit dem M.D. 16.04.2008 und der Norm UNI CIG 9734, mit oder ohne Entlüfter. Die Verbindung der Ventile muss mittels Lichtbogenschweißung von Schweißern, die die betreffende Schweißbefähigung gemäß der Normen UNI EN ISO 9606-1:2013 nachweisen, durchgeführt werden. Die Verbindungen und die Ventile werden mit einer Schicht Butylband und einer Schicht mit einem Band für den mechanischen und dielektrischen Schutz umhüllt. Der Preis beinhaltet auch die Lieferung und den Einbau des entsprechenden Betonschachtes der Größe 30x30x30cm inkl. dem entsprechenden Rahmen sowie die Lieferung und den Einbau des befahrbaren Schachtdeckels aus Guss der Klasse D400 (Bruchlast 400 kN) gemäß der Norm UNI EN 124:1995. Der Preis versteht sich einschließlich aller erforderlicher Aufwendungen für die Ausführung nach den Regeln der Technik. Verlegung von zu verschweißenden Kugelventilen für Erdgas mit Volldurchgang, PN 16 aus Stahl ASTM A105, unterirdisch zu verlegen, DN 300 mm (12'') mit Verlängerung, Bedienanschluss und Entlüfter		nr § Nr	464,73000
10381		97.09.02.25		POSA IN OPERA DI VALVOLA A SFERA / Posa in opera di valvole a sfera in acciaio ASTM A105, a saldare, con asta e sfera in acciaio INOX, a passaggio totale, PN 16, con prolunga e quadro o riduttore di manovra, per posa interrata, conformi al D.M. 16.04.2008 ed alla norma UNI CIG 9734, con o senza sfiati. La giunzione delle valvole dovrà essere realizzata a mezzo saldatura ad arco elettrico, eseguita da saldatori in possesso del relativo patentino di abilitazione secondo norme UNI EN ISO 9606-1:2013. Le giunzioni e le valvole andranno rivestite con uno strato di nastro butilico ed uno strato di nastro per la protezione meccanica e dielettrica. Il prezzo comprende anche la fornitura e la posa in opera del relativo pozzetto in cls, avente dimensioni 30x30x30cm completo con il rispettivo telaio nonchè la fornitura e la posa in opera di chiusino di copertura in ghisa carrabile della classe D400 (Carico di rottura kN 400) secondo la norma UNI EN 124:1995. Il prezzo si intende comprensivo di tutti gli oneri per eseguire un lavoro a regola d'arte. Posa in opera di valvola a sfera per gas naturale a interrare a passaggio totale in acciaio ASTM A105, PN16 avente DN 350 mm (14'') con prolunga, riduttore di manovra compreso e sfiati. / § / VERLEGUNG VON KUGELVENTIL / Verlegung von zu verschweißenden Kugelventilen für Erdgas mit Volldurchgang, PN 16 aus Stahl ASTM A105, unterirdisch zu verlegen, mit Verlängerung und Bedienanschluss oder Übersetzungsgetriebe, konform mit dem M.D. 16.04.2008 und der Norm UNI CIG 9734, mit oder ohne Entlüfter. Die Verbindung der Ventile muss mittels Lichtbogenschweißung von Schweißern, die die betreffende Schweißbefähigung gemäß der Normen UNI EN ISO 9606-1:2013 nachweisen, durchgeführt werden. Die Verbindungen und die Ventile werden mit einer Schicht Butylband und einer Schicht mit einem Band für den mechanischen und dielektrischen Schutz umhüllt. Der Preis beinhaltet auch die Lieferung und den Einbau des entsprechenden Betonschachtes der Größe 30x30x30cm inkl. dem entsprechenden Rahmen sowie die Lieferung und den Einbau des befahrbaren Schachtdeckels aus Guss der Klasse D400 (Bruchlast 400 kN) gemäß der Norm UNI EN 124:1995. Der Preis versteht sich einschließlich aller erforderlicher Aufwendungen für die Ausführung nach den Regeln der Technik. Verlegung von zu verschweißenden Kugelventilen für Erdgas mit Volldurchgang, PN 16 aus Stahl ASTM A105, unterirdisch zu verlegen, DN 350 mm (14'') mit Verlängerung, Bedienanschluss und Entlüfter		nr § Nr	483,84000
10382		97.09.02.26		POSA IN OPERA DI VALVOLA A SFERA / Posa in opera di valvole a sfera in acciaio ASTM A105, a saldare, con asta e sfera in acciaio INOX, a passaggio totale, PN 16, con prolunga e quadro o riduttore di manovra, per posa interrata, conformi al D.M. 16.04.2008 ed alla norma UNI CIG 9734, con o senza sfiati. La giunzione delle valvole dovrà essere realizzata a mezzo saldatura ad arco elettrico, eseguita da saldatori in possesso del relativo patentino di abilitazione secondo norme UNI EN ISO 9606-1:2013. Le giunzioni e le valvole andranno rivestite con uno strato di nastro butilico ed uno strato di nastro per la protezione meccanica e dielettrica. Il prezzo comprende anche la fornitura e la posa in opera del relativo pozzetto in cls, avente dimensioni 30x30x30cm completo con il rispettivo telaio nonchè la fornitura e la posa in opera di chiusino di copertura in ghisa carrabile della classe D400 (Carico di rottura kN 400) secondo la norma UNI EN 124:1995. Il prezzo si intende comprensivo di tutti gli oneri per eseguire un lavoro a regola d'arte. Posa in opera di valvola a sfera per gas naturale a interrare a passaggio totale in acciaio ASTM A105, PN16 avente DN 400 mm (16'') con prolunga, riduttore di manovra compreso e sfiati. / § / VERLEGUNG VON KUGELVENTIL / Verlegung von zu verschweißenden Kugelventilen für Erdgas mit Volldurchgang, PN 16 aus Stahl ASTM A105, unterirdisch zu verlegen, mit Verlängerung und Bedienanschluss oder Übersetzungsgetriebe, konform mit dem M.D. 16.04.2008 und der Norm UNI CIG 9734, mit oder ohne Entlüfter. Die Verbindung der Ventile muss mittels Lichtbogenschweißung von Schweißern, die die betreffende Schweißbefähigung gemäß der Normen UNI EN ISO 9606-1:2013 nachweisen, durchgeführt werden. Die Verbindungen und die Ventile werden mit einer Schicht Butylband und einer Schicht mit einem Band für den mechanischen und dielektrischen Schutz umhüllt. Der Preis beinhaltet auch die Lieferung und den Einbau des entsprechenden Betonschachtes der Größe 30x30x30cm inkl. dem entsprechenden Rahmen sowie die Lieferung und den Einbau des befahrbaren Schachtdeckels aus Guss der Klasse D400 (Bruchlast 400 kN) gemäß der Norm UNI EN 124:1995. Der Preis versteht sich einschließlich aller erforderlicher Aufwendungen für die Ausführung nach den Regeln der Technik. Verlegung von zu verschweißenden Kugelventilen für Erdgas mit Volldurchgang, PN 16 aus Stahl ASTM A105, unterirdisch zu verlegen, DN 400 mm (16'') mit Verlängerung, Bedienanschluss und Entlüfter		nr § Nr	529,76000
10383		97.09.02.27		POSA IN OPERA DI VALVOLA A SFERA / Posa in opera di valvole a sfera in acciaio ASTM A105, a saldare, con asta e sfera in acciaio INOX, a passaggio totale, PN 16, con prolunga e quadro o riduttore di manovra, per posa interrata, conformi al D.M. 16.04.2008 ed alla norma UNI CIG 9734, con o senza sfiati. La giunzione delle valvole dovrà essere realizzata a mezzo saldatura ad arco elettrico, eseguita da saldatori in possesso del relativo patentino di abilitazione secondo norme UNI EN ISO 9606-1:2013. Le giunzioni e le valvole andranno rivestite con uno strato di nastro butilico ed uno strato di nastro per la protezione meccanica e dielettrica. Il prezzo comprende anche la fornitura e la posa in opera del relativo pozzetto in cls, avente dimensioni 30x30x30cm completo con il rispettivo telaio nonchè la fornitura e la posa in opera di chiusino di copertura in ghisa carrabile della classe D400 (Carico di rottura kN 400) secondo la norma UNI EN 124:1995. Il prezzo si intende comprensivo di tutti gli oneri per eseguire un lavoro a regola d'arte. Posa in opera di valvola a sfera per gas naturale a interrare a passaggio totale in acciaio ASTM A105, PN16 avente DN 450 mm (18'') con prolunga, riduttore di manovra compreso e sfiati. / § / VERLEGUNG VON KUGELVENTIL / Verlegung von zu verschweißenden Kugelventilen für Erdgas mit Volldurchgang, PN 16 aus Stahl ASTM A105, unterirdisch zu verlegen, mit Verlängerung und Bedienanschluss oder Übersetzungsgetriebe, konform mit dem M.D. 16.04.2008 und der Norm UNI CIG 9734, mit oder ohne Entlüfter. Die Verbindung der Ventile muss mittels Lichtbogenschweißung von Schweißern, die die betreffende Schweißbefähigung gemäß der Normen UNI EN ISO 9606-1:2013 nachweisen, durchgeführt werden. Die Verbindungen und die Ventile werden mit einer Schicht Butylband und einer Schicht mit einem Band für den mechanischen und dielektrischen Schutz umhüllt. Der Preis beinhaltet auch die Lieferung und den Einbau des entsprechenden Betonschachtes der Größe 30x30x30cm inkl. dem entsprechenden Rahmen sowie die Lieferung und den Einbau des befahrbaren Schachtdeckels aus Guss der Klasse D400 (Bruchlast 400 kN) gemäß der Norm UNI EN 124:1995. Der Preis versteht sich einschließlich aller erforderlicher Aufwendungen für die Ausführung nach den Regeln der Technik. Verlegung von zu verschweißenden Kugelventilen für Erdgas mit Volldurchgang, PN 16 aus Stahl ASTM A105, unterirdisch zu verlegen, DN 450 mm (18'') mit Verlängerung, Bedienanschluss und Entlüfter		nr § Nr	545,67000
10384		97.09.02.28		POSA IN OPERA DI VALVOLA A SFERA / Posa in opera di valvole a sfera in acciaio ASTM A105, a saldare, con asta e sfera in acciaio INOX, a passaggio totale, PN 16, con prolunga e quadro o riduttore di manovra, per posa interrata, conformi al D.M. 16.04.2008 ed alla norma UNI CIG 9734, con o senza sfiati. La giunzione delle valvole dovrà essere realizzata a mezzo saldatura ad arco elettrico, eseguita da saldatori in possesso del relativo patentino di abilitazione secondo norme UNI EN ISO 9606-1:2013. Le giunzioni e le valvole andranno rivestite con uno strato di nastro butilico ed uno strato di nastro per la protezione meccanica e dielettrica. Il prezzo comprende anche la fornitura e la posa in opera del relativo pozzetto in cls, avente dimensioni 30x30x30cm completo con il rispettivo telaio nonchè la fornitura e la posa in opera di chiusino di copertura in ghisa carrabile della classe D400 (Carico di rottura kN 400) secondo la norma UNI EN 124:1995. Il prezzo si intende comprensivo di tutti gli oneri per eseguire un lavoro a regola d'arte. Posa in opera di valvola a sfera per gas naturale a interrare a passaggio totale in acciaio ASTM A105, PN16 avente DN 500 mm (20'') con prolunga, riduttore di manovra compreso e sfiati. / § / VERLEGUNG VON KUGELVENTIL / Verlegung von zu verschweißenden Kugelventilen für Erdgas mit Volldurchgang, PN 16 aus Stahl ASTM A105, unterirdisch zu verlegen, mit Verlängerung und Bedienanschluss oder Übersetzungsgetriebe, konform mit dem M.D. 16.04.2008 und der Norm UNI CIG 9734, mit oder ohne Entlüfter. Die Verbindung der Ventile muss mittels Lichtbogenschweißung von Schweißern, die die betreffende Schweißbefähigung gemäß der Normen UNI EN ISO 9606-1:2013 nachweisen, durchgeführt werden. Die Verbindungen und die Ventile werden mit einer Schicht Butylband und einer Schicht mit einem Band für den mechanischen und dielektrischen Schutz umhüllt. Der Preis beinhaltet auch die Lieferung und den Einbau des entsprechenden Betonschachtes der Größe 30x30x30cm inkl. dem entsprechenden Rahmen sowie die Lieferung und den Einbau des befahrbaren Schachtdeckels aus Guss der Klasse D400 (Bruchlast 400 kN) gemäß der Norm UNI EN 124:1995. Der Preis versteht sich einschließlich aller erforderlicher Aufwendungen für die Ausführung nach den Regeln der Technik. Verlegung von zu verschweißenden Kugelventilen für Erdgas mit Volldurchgang, PN 16 aus Stahl ASTM A105, unterirdisch zu verlegen, DN 500 mm (20'') mit Verlängerung, Bedienanschluss und Entlüfter		nr § Nr	563,77000
10385		97.10		POSA IN OPERA DI VALVOLA A SFERA / Posa in opera di valvole a sfera in acciaio ASTM A105, a saldare, con asta e sfera in acciaio INOX, a passaggio totale, PN 16, con prolunga e quadro o riduttore di manovra, per posa interrata, conformi al D.M. 16.04.2008 ed alla norma UNI CIG 9734, con o senza sfiati. La giunzione delle valvole dovrà essere realizzata a mezzo saldatura ad arco elettrico, eseguita da saldatori in possesso del relativo patentino di abilitazione secondo norme UNI EN ISO 9606-1:2013. Le giunzioni e le valvole andranno rivestite con uno strato di nastro butilico ed uno strato di nastro per la protezione meccanica e dielettrica. Il prezzo comprende anche la fornitura e la posa in opera del relativo pozzetto in cls, avente dimensioni 30x30x30cm completo con il rispettivo telaio nonchè la fornitura e la posa in opera di chiusino di copertura in ghisa carrabile della classe D400 (Carico di rottura kN 400) secondo la norma UNI EN 124:1995. Il prezzo si intende comprensivo di tutti gli oneri per eseguire un lavoro a regola d'arte. INTERCETTAZIONE DI TUBAZIONI GAS / § / VERLEGUNG VON KUGELVENTIL / Verlegung von zu verschweißenden Kugelventilen für Erdgas mit Volldurchgang, PN 16 aus Stahl ASTM A105, unterirdisch zu verlegen, mit Verlängerung und Bedienanschluss oder Übersetzungsgetriebe, konform mit dem M.D. 16.04.2008 und der Norm UNI CIG 9734, mit oder ohne Entlüfter. Die Verbindung der Ventile muss mittels Lichtbogenschweißung von Schweißern, die die betreffende Schweißbefähigung gemäß der Normen UNI EN ISO 9606-1:2013 nachweisen, durchgeführt werden. Die Verbindungen und die Ventile werden mit einer Schicht Butylband und einer Schicht mit einem Band für den mechanischen und dielektrischen Schutz umhüllt. Der Preis beinhaltet auch die Lieferung und den Einbau des entsprechenden Betonschachtes der Größe 30x30x30cm inkl. dem entsprechenden Rahmen sowie die Lieferung und den Einbau des befahrbaren Schachtdeckels aus Guss der Klasse D400 (Bruchlast 400 kN) gemäß der Norm UNI EN 124:1995. Der Preis versteht sich einschließlich aller erforderlicher Aufwendungen für die Ausführung nach den Regeln der Technik. ABSPERRUNG VON GASLEITUNGEN
10386		97.10.01		INTERCETTAZIONE DI TUBAZIONI GAS INTERCETTAZIONE DOPPIA DI TUBAZIONI GAS / Esecuzione di intercettazione (singola o doppia) di tubazioni in gas in acciaio fino alla IV specie inclusa (MOP 5bar) con l'utilizzo di macchine tamponatrici (per diametri da DN 20mm a DN 500mm compreso), in sicurezza e senza fuoriuscita di gas in atmosfera. Il sistema deve essere utilizzato con funzione di: / - intercettazione del gas su reti magliate (flusso bidirezionale); / - intercettazione del gas abbinato a by-pass su reti in antenna (flusso monodirezionale). / Nel prezzo sono compresi l' utilizzo di macchine tamponatrici a cura di personale tecnico specializzato, la fornitura e la posa dei raccordi sagomati, degli sfiati e dei pezzi speciali funzionali all' esecuzione dell' intercettazione stessa, la loro giunzione mediante saldatura ed ogni altro onere per l' esecuzione dell' intervento a regola d'arte, compreso l’eventuale impiego di palloni otturatori per garantire la tenuta. I raccordi sagomati ed i pezzi speciali (curve, tee, etc.) andranno rivestiti con uno strato di nastro butilico viscoelastico, ed un secondo strato di nastro di protezione meccanica e dielettrica. Compresa e compensata nella presente voce risulta anche la fornitura, la posa e lo smontaggio a fine intervento della tubazione flessibile da impiegare per il by-pass nell' intercettazione doppia per una lunghezza pari al massimo fino a 12,00 ml. / § / ABSPERRUNG VON GASLEITUNGEN DOPPELTE ABSPERRUNG VON GASLEITUNGEN / Absperrung (einfach oder doppelt) der Gasleitungen aus Stahl bis zur IV. Druckstufe inklusive (MOP 5bar) mittels Einsatz von Absperrmaschinen (für Durchmesser von DN 20mm bis inklusive DN 500mm) zur sicheren Ausführung ohne Gasaustritt in die Atmosphäre. Das System muss sowohl bei Absperrungen von Ringleitungen (beidseitiger Gasfluss) als auch bei Stichleitungen (einseitiger Gaszufluss) ausgeführt werden. Im Preis inbegriffen sind der Einsatz der Absperrmaschinen mit deren Anwendung von speziell geschultem technischem Personal, die Lieferung und der Einbau der Passstücke, der Ausblasrohre und der zum Absperren erforderlichen Spezialteile, deren Anschluss mittels Schweißen und alle weiteren notwendigen Leistungen, inklusive dem eventuellen Einsatz von Absperrblasen zur Garantie einer kompletten Dichtheit. Die Passstück und Spezialteile (Bögen, T-Stücke, usw.) werden mit einer ersten Lage Isolierband Butyl viskoelastisch und einer zweiten Lage Isolierband mechanisch dielektrisch vollkommen eingewickelt. Im Preis inbegriffen ist die Lieferung, Montage und Demontage des By-pass-Rohres mit einer Länge bis zu 12 m für eine sach- und fachgerechte Ausführung der Arbeiten.
10387		97.10.01.01		INTERCETTAZIONE DOPPIA DI TUBAZIONI GAS / Esecuzione di intercettazione (singola o doppia) di tubazioni in gas in acciaio fino alla IV specie inclusa (MOP 5bar) con l'utilizzo di macchine tamponatrici (per diametri da DN 20mm a DN 500mm compreso), in sicurezza e senza fuoriuscita di gas in atmosfera. Il sistema deve essere utilizzato con funzione di: / - intercettazione del gas su reti magliate (flusso bidirezionale); / - intercettazione del gas abbinato a by-pass su reti in antenna (flusso monodirezionale). / Nel prezzo sono compresi l' utilizzo di macchine tamponatrici a cura di personale tecnico specializzato, la fornitura e la posa dei raccordi sagomati, degli sfiati e dei pezzi speciali funzionali all' esecuzione dell' intercettazione stessa, la loro giunzione mediante saldatura ed ogni altro onere per l' esecuzione dell' intervento a regola d'arte, compreso l’eventuale impiego di palloni otturatori per garantire la tenuta. I raccordi sagomati ed i pezzi speciali (curve, tee, etc.) andranno rivestiti con uno strato di nastro butilico viscoelastico, ed un secondo strato di nastro di protezione meccanica e dielettrica. Compresa e compensata nella presente voce risulta anche la fornitura, la posa e lo smontaggio a fine intervento della tubazione flessibile da impiegare per il by-pass nell' intercettazione doppia per una lunghezza pari al massimo fino a 12,00 ml. / Intercettazione doppia di tubazione gas DN 50mm (2") con macchina tamponatrice / § / DOPPELTE ABSPERRUNG VON GASLEITUNGEN / Absperrung (einfach oder doppelt) der Gasleitungen aus Stahl bis zur IV. Druckstufe inklusive (MOP 5bar) mittels Einsatz von Absperrmaschinen (für Durchmesser von DN 20mm bis inklusive DN 500mm) zur sicheren Ausführung ohne Gasaustritt in die Atmosphäre. Das System muss sowohl bei Absperrungen von Ringleitungen (beidseitiger Gasfluss) als auch bei Stichleitungen (einseitiger Gaszufluss) ausgeführt werden. Im Preis inbegriffen sind der Einsatz der Absperrmaschinen mit deren Anwendung von speziell geschultem technischem Personal, die Lieferung und der Einbau der Passstücke, der Ausblasrohre und der zum Absperren erforderlichen Spezialteile, deren Anschluss mittels Schweißen und alle weiteren notwendigen Leistungen, inklusive dem eventuellen Einsatz von Absperrblasen zur Garantie einer kompletten Dichtheit. Die Passstück und Spezialteile (Bögen, T-Stücke, usw.) werden mit einer ersten Lage Isolierband Butyl viskoelastisch und einer zweiten Lage Isolierband mechanisch dielektrisch vollkommen eingewickelt. Im Preis inbegriffen ist die Lieferung, Montage und Demontage des By-pass-Rohres mit einer Länge bis zu 12 m für eine sach- und fachgerechte Ausführung der Arbeiten. Doppelte Absperrung von Gasleitungen DN 50mm (2") mittels Einsatz von Absperrmaschinen		nr § Nr	777,34000
10388		97.10.01.02		INTERCETTAZIONE DOPPIA DI TUBAZIONI GAS / Esecuzione di intercettazione (singola o doppia) di tubazioni in gas in acciaio fino alla IV specie inclusa (MOP 5bar) con l'utilizzo di macchine tamponatrici (per diametri da DN 20mm a DN 500mm compreso), in sicurezza e senza fuoriuscita di gas in atmosfera. Il sistema deve essere utilizzato con funzione di: / - intercettazione del gas su reti magliate (flusso bidirezionale); / - intercettazione del gas abbinato a by-pass su reti in antenna (flusso monodirezionale). / Nel prezzo sono compresi l' utilizzo di macchine tamponatrici a cura di personale tecnico specializzato, la fornitura e la posa dei raccordi sagomati, degli sfiati e dei pezzi speciali funzionali all' esecuzione dell' intercettazione stessa, la loro giunzione mediante saldatura ed ogni altro onere per l' esecuzione dell' intervento a regola d'arte, compreso l’eventuale impiego di palloni otturatori per garantire la tenuta. I raccordi sagomati ed i pezzi speciali (curve, tee, etc.) andranno rivestiti con uno strato di nastro butilico viscoelastico, ed un secondo strato di nastro di protezione meccanica e dielettrica. Compresa e compensata nella presente voce risulta anche la fornitura, la posa e lo smontaggio a fine intervento della tubazione flessibile da impiegare per il by-pass nell' intercettazione doppia per una lunghezza pari al massimo fino a 12,00 ml. / Intercettazione doppia di tubazione gas DN 65mm (2" 1/2) con macchina tamponatrice / § / DOPPELTE ABSPERRUNG VON GASLEITUNGEN / Absperrung (einfach oder doppelt) der Gasleitungen aus Stahl bis zur IV. Druckstufe inklusive (MOP 5bar) mittels Einsatz von Absperrmaschinen (für Durchmesser von DN 20mm bis inklusive DN 500mm) zur sicheren Ausführung ohne Gasaustritt in die Atmosphäre. Das System muss sowohl bei Absperrungen von Ringleitungen (beidseitiger Gasfluss) als auch bei Stichleitungen (einseitiger Gaszufluss) ausgeführt werden. Im Preis inbegriffen sind der Einsatz der Absperrmaschinen mit deren Anwendung von speziell geschultem technischem Personal, die Lieferung und der Einbau der Passstücke, der Ausblasrohre und der zum Absperren erforderlichen Spezialteile, deren Anschluss mittels Schweißen und alle weiteren notwendigen Leistungen, inklusive dem eventuellen Einsatz von Absperrblasen zur Garantie einer kompletten Dichtheit. Die Passstück und Spezialteile (Bögen, T-Stücke, usw.) werden mit einer ersten Lage Isolierband Butyl viskoelastisch und einer zweiten Lage Isolierband mechanisch dielektrisch vollkommen eingewickelt. Im Preis inbegriffen ist die Lieferung, Montage und Demontage des By-pass-Rohres mit einer Länge bis zu 12 m für eine sach- und fachgerechte Ausführung der Arbeiten. Doppelte Absperrung von Gasleitungen DN 65mm (2" 1/2) mittels Einsatz von Absperrmaschinen		nr § Nr	1993,70000
10389		97.10.01.03		INTERCETTAZIONE DOPPIA DI TUBAZIONI GAS / Esecuzione di intercettazione (singola o doppia) di tubazioni in gas in acciaio fino alla IV specie inclusa (MOP 5bar) con l'utilizzo di macchine tamponatrici (per diametri da DN 20mm a DN 500mm compreso), in sicurezza e senza fuoriuscita di gas in atmosfera. Il sistema deve essere utilizzato con funzione di: / - intercettazione del gas su reti magliate (flusso bidirezionale); / - intercettazione del gas abbinato a by-pass su reti in antenna (flusso monodirezionale). / Nel prezzo sono compresi l' utilizzo di macchine tamponatrici a cura di personale tecnico specializzato, la fornitura e la posa dei raccordi sagomati, degli sfiati e dei pezzi speciali funzionali all' esecuzione dell' intercettazione stessa, la loro giunzione mediante saldatura ed ogni altro onere per l' esecuzione dell' intervento a regola d'arte, compreso l’eventuale impiego di palloni otturatori per garantire la tenuta. I raccordi sagomati ed i pezzi speciali (curve, tee, etc.) andranno rivestiti con uno strato di nastro butilico viscoelastico, ed un secondo strato di nastro di protezione meccanica e dielettrica. Compresa e compensata nella presente voce risulta anche la fornitura, la posa e lo smontaggio a fine intervento della tubazione flessibile da impiegare per il by-pass nell' intercettazione doppia per una lunghezza pari al massimo fino a 12,00 ml. / Intercettazione doppia di tubazione gas DN 80mm (3") con macchina tamponatrice / § / DOPPELTE ABSPERRUNG VON GASLEITUNGEN / Absperrung (einfach oder doppelt) der Gasleitungen aus Stahl bis zur IV. Druckstufe inklusive (MOP 5bar) mittels Einsatz von Absperrmaschinen (für Durchmesser von DN 20mm bis inklusive DN 500mm) zur sicheren Ausführung ohne Gasaustritt in die Atmosphäre. Das System muss sowohl bei Absperrungen von Ringleitungen (beidseitiger Gasfluss) als auch bei Stichleitungen (einseitiger Gaszufluss) ausgeführt werden. Im Preis inbegriffen sind der Einsatz der Absperrmaschinen mit deren Anwendung von speziell geschultem technischem Personal, die Lieferung und der Einbau der Passstücke, der Ausblasrohre und der zum Absperren erforderlichen Spezialteile, deren Anschluss mittels Schweißen und alle weiteren notwendigen Leistungen, inklusive dem eventuellen Einsatz von Absperrblasen zur Garantie einer kompletten Dichtheit. Die Passstück und Spezialteile (Bögen, T-Stücke, usw.) werden mit einer ersten Lage Isolierband Butyl viskoelastisch und einer zweiten Lage Isolierband mechanisch dielektrisch vollkommen eingewickelt. Im Preis inbegriffen ist die Lieferung, Montage und Demontage des By-pass-Rohres mit einer Länge bis zu 12 m für eine sach- und fachgerechte Ausführung der Arbeiten. Doppelte Absperrung von Gasleitungen DN 80mm (3") mittels Einsatz von Absperrmaschinen		nr § Nr	2329,35000
10390		97.10.01.04		INTERCETTAZIONE DOPPIA DI TUBAZIONI GAS / Esecuzione di intercettazione (singola o doppia) di tubazioni in gas in acciaio fino alla IV specie inclusa (MOP 5bar) con l'utilizzo di macchine tamponatrici (per diametri da DN 20mm a DN 500mm compreso), in sicurezza e senza fuoriuscita di gas in atmosfera. Il sistema deve essere utilizzato con funzione di: / - intercettazione del gas su reti magliate (flusso bidirezionale); / - intercettazione del gas abbinato a by-pass su reti in antenna (flusso monodirezionale). / Nel prezzo sono compresi l' utilizzo di macchine tamponatrici a cura di personale tecnico specializzato, la fornitura e la posa dei raccordi sagomati, degli sfiati e dei pezzi speciali funzionali all' esecuzione dell' intercettazione stessa, la loro giunzione mediante saldatura ed ogni altro onere per l' esecuzione dell' intervento a regola d'arte, compreso l’eventuale impiego di palloni otturatori per garantire la tenuta. I raccordi sagomati ed i pezzi speciali (curve, tee, etc.) andranno rivestiti con uno strato di nastro butilico viscoelastico, ed un secondo strato di nastro di protezione meccanica e dielettrica. Compresa e compensata nella presente voce risulta anche la fornitura, la posa e lo smontaggio a fine intervento della tubazione flessibile da impiegare per il by-pass nell' intercettazione doppia per una lunghezza pari al massimo fino a 12,00 ml. / Intercettazione doppia di tubazione gas DN 100mm (4") con macchina tamponatrice / § / DOPPELTE ABSPERRUNG VON GASLEITUNGEN / Absperrung (einfach oder doppelt) der Gasleitungen aus Stahl bis zur IV. Druckstufe inklusive (MOP 5bar) mittels Einsatz von Absperrmaschinen (für Durchmesser von DN 20mm bis inklusive DN 500mm) zur sicheren Ausführung ohne Gasaustritt in die Atmosphäre. Das System muss sowohl bei Absperrungen von Ringleitungen (beidseitiger Gasfluss) als auch bei Stichleitungen (einseitiger Gaszufluss) ausgeführt werden. Im Preis inbegriffen sind der Einsatz der Absperrmaschinen mit deren Anwendung von speziell geschultem technischem Personal, die Lieferung und der Einbau der Passstücke, der Ausblasrohre und der zum Absperren erforderlichen Spezialteile, deren Anschluss mittels Schweißen und alle weiteren notwendigen Leistungen, inklusive dem eventuellen Einsatz von Absperrblasen zur Garantie einer kompletten Dichtheit. Die Passstück und Spezialteile (Bögen, T-Stücke, usw.) werden mit einer ersten Lage Isolierband Butyl viskoelastisch und einer zweiten Lage Isolierband mechanisch dielektrisch vollkommen eingewickelt. Im Preis inbegriffen ist die Lieferung, Montage und Demontage des By-pass-Rohres mit einer Länge bis zu 12 m für eine sach- und fachgerechte Ausführung der Arbeiten. Doppelte Absperrung von Gasleitungen DN 100mm (4") mittels Einsatz von Absperrmaschinen		nr § Nr	3021,85000
10391		97.10.01.05		INTERCETTAZIONE DOPPIA DI TUBAZIONI GAS / Esecuzione di intercettazione (singola o doppia) di tubazioni in gas in acciaio fino alla IV specie inclusa (MOP 5bar) con l'utilizzo di macchine tamponatrici (per diametri da DN 20mm a DN 500mm compreso), in sicurezza e senza fuoriuscita di gas in atmosfera. Il sistema deve essere utilizzato con funzione di: / - intercettazione del gas su reti magliate (flusso bidirezionale); / - intercettazione del gas abbinato a by-pass su reti in antenna (flusso monodirezionale). / Nel prezzo sono compresi l' utilizzo di macchine tamponatrici a cura di personale tecnico specializzato, la fornitura e la posa dei raccordi sagomati, degli sfiati e dei pezzi speciali funzionali all' esecuzione dell' intercettazione stessa, la loro giunzione mediante saldatura ed ogni altro onere per l' esecuzione dell' intervento a regola d'arte, compreso l’eventuale impiego di palloni otturatori per garantire la tenuta. I raccordi sagomati ed i pezzi speciali (curve, tee, etc.) andranno rivestiti con uno strato di nastro butilico viscoelastico, ed un secondo strato di nastro di protezione meccanica e dielettrica. Compresa e compensata nella presente voce risulta anche la fornitura, la posa e lo smontaggio a fine intervento della tubazione flessibile da impiegare per il by-pass nell' intercettazione doppia per una lunghezza pari al massimo fino a 12,00 ml. / Intercettazione doppia di tubazione gas DN 125mm (5") con macchina tamponatrice / § / DOPPELTE ABSPERRUNG VON GASLEITUNGEN / Absperrung (einfach oder doppelt) der Gasleitungen aus Stahl bis zur IV. Druckstufe inklusive (MOP 5bar) mittels Einsatz von Absperrmaschinen (für Durchmesser von DN 20mm bis inklusive DN 500mm) zur sicheren Ausführung ohne Gasaustritt in die Atmosphäre. Das System muss sowohl bei Absperrungen von Ringleitungen (beidseitiger Gasfluss) als auch bei Stichleitungen (einseitiger Gaszufluss) ausgeführt werden. Im Preis inbegriffen sind der Einsatz der Absperrmaschinen mit deren Anwendung von speziell geschultem technischem Personal, die Lieferung und der Einbau der Passstücke, der Ausblasrohre und der zum Absperren erforderlichen Spezialteile, deren Anschluss mittels Schweißen und alle weiteren notwendigen Leistungen, inklusive dem eventuellen Einsatz von Absperrblasen zur Garantie einer kompletten Dichtheit. Die Passstück und Spezialteile (Bögen, T-Stücke, usw.) werden mit einer ersten Lage Isolierband Butyl viskoelastisch und einer zweiten Lage Isolierband mechanisch dielektrisch vollkommen eingewickelt. Im Preis inbegriffen ist die Lieferung, Montage und Demontage des By-pass-Rohres mit einer Länge bis zu 12 m für eine sach- und fachgerechte Ausführung der Arbeiten. Doppelte Absperrung von Gasleitungen DN 125mm (5") mittels Einsatz von Absperrmaschinen		nr § Nr	3251,86000
10392		97.10.01.06		INTERCETTAZIONE DOPPIA DI TUBAZIONI GAS / Esecuzione di intercettazione (singola o doppia) di tubazioni in gas in acciaio fino alla IV specie inclusa (MOP 5bar) con l'utilizzo di macchine tamponatrici (per diametri da DN 20mm a DN 500mm compreso), in sicurezza e senza fuoriuscita di gas in atmosfera. Il sistema deve essere utilizzato con funzione di: / - intercettazione del gas su reti magliate (flusso bidirezionale); / - intercettazione del gas abbinato a by-pass su reti in antenna (flusso monodirezionale). / Nel prezzo sono compresi l' utilizzo di macchine tamponatrici a cura di personale tecnico specializzato, la fornitura e la posa dei raccordi sagomati, degli sfiati e dei pezzi speciali funzionali all' esecuzione dell' intercettazione stessa, la loro giunzione mediante saldatura ed ogni altro onere per l' esecuzione dell' intervento a regola d'arte, compreso l’eventuale impiego di palloni otturatori per garantire la tenuta. I raccordi sagomati ed i pezzi speciali (curve, tee, etc.) andranno rivestiti con uno strato di nastro butilico viscoelastico, ed un secondo strato di nastro di protezione meccanica e dielettrica. Compresa e compensata nella presente voce risulta anche la fornitura, la posa e lo smontaggio a fine intervento della tubazione flessibile da impiegare per il by-pass nell' intercettazione doppia per una lunghezza pari al massimo fino a 12,00 ml. / Intercettazione doppia di tubazione gas DN 150mm (6") con macchina tamponatrice / § / DOPPELTE ABSPERRUNG VON GASLEITUNGEN / Absperrung (einfach oder doppelt) der Gasleitungen aus Stahl bis zur IV. Druckstufe inklusive (MOP 5bar) mittels Einsatz von Absperrmaschinen (für Durchmesser von DN 20mm bis inklusive DN 500mm) zur sicheren Ausführung ohne Gasaustritt in die Atmosphäre. Das System muss sowohl bei Absperrungen von Ringleitungen (beidseitiger Gasfluss) als auch bei Stichleitungen (einseitiger Gaszufluss) ausgeführt werden. Im Preis inbegriffen sind der Einsatz der Absperrmaschinen mit deren Anwendung von speziell geschultem technischem Personal, die Lieferung und der Einbau der Passstücke, der Ausblasrohre und der zum Absperren erforderlichen Spezialteile, deren Anschluss mittels Schweißen und alle weiteren notwendigen Leistungen, inklusive dem eventuellen Einsatz von Absperrblasen zur Garantie einer kompletten Dichtheit. Die Passstück und Spezialteile (Bögen, T-Stücke, usw.) werden mit einer ersten Lage Isolierband Butyl viskoelastisch und einer zweiten Lage Isolierband mechanisch dielektrisch vollkommen eingewickelt. Im Preis inbegriffen ist die Lieferung, Montage und Demontage des By-pass-Rohres mit einer Länge bis zu 12 m für eine sach- und fachgerechte Ausführung der Arbeiten. Doppelte Absperrung von Gasleitungen DN 150mm (6") mittels Einsatz von Absperrmaschinen		nr § Nr	4369,87000
10393		97.10.01.07		INTERCETTAZIONE DOPPIA DI TUBAZIONI GAS / Esecuzione di intercettazione (singola o doppia) di tubazioni in gas in acciaio fino alla IV specie inclusa (MOP 5bar) con l'utilizzo di macchine tamponatrici (per diametri da DN 20mm a DN 500mm compreso), in sicurezza e senza fuoriuscita di gas in atmosfera. Il sistema deve essere utilizzato con funzione di: / - intercettazione del gas su reti magliate (flusso bidirezionale); / - intercettazione del gas abbinato a by-pass su reti in antenna (flusso monodirezionale). / Nel prezzo sono compresi l' utilizzo di macchine tamponatrici a cura di personale tecnico specializzato, la fornitura e la posa dei raccordi sagomati, degli sfiati e dei pezzi speciali funzionali all' esecuzione dell' intercettazione stessa, la loro giunzione mediante saldatura ed ogni altro onere per l' esecuzione dell' intervento a regola d'arte, compreso l’eventuale impiego di palloni otturatori per garantire la tenuta. I raccordi sagomati ed i pezzi speciali (curve, tee, etc.) andranno rivestiti con uno strato di nastro butilico viscoelastico, ed un secondo strato di nastro di protezione meccanica e dielettrica. Compresa e compensata nella presente voce risulta anche la fornitura, la posa e lo smontaggio a fine intervento della tubazione flessibile da impiegare per il by-pass nell' intercettazione doppia per una lunghezza pari al massimo fino a 12,00 ml. / Intercettazione doppia di tubazione gas DN 200mm (8") con macchina tamponatrice / § / DOPPELTE ABSPERRUNG VON GASLEITUNGEN / Absperrung (einfach oder doppelt) der Gasleitungen aus Stahl bis zur IV. Druckstufe inklusive (MOP 5bar) mittels Einsatz von Absperrmaschinen (für Durchmesser von DN 20mm bis inklusive DN 500mm) zur sicheren Ausführung ohne Gasaustritt in die Atmosphäre. Das System muss sowohl bei Absperrungen von Ringleitungen (beidseitiger Gasfluss) als auch bei Stichleitungen (einseitiger Gaszufluss) ausgeführt werden. Im Preis inbegriffen sind der Einsatz der Absperrmaschinen mit deren Anwendung von speziell geschultem technischem Personal, die Lieferung und der Einbau der Passstücke, der Ausblasrohre und der zum Absperren erforderlichen Spezialteile, deren Anschluss mittels Schweißen und alle weiteren notwendigen Leistungen, inklusive dem eventuellen Einsatz von Absperrblasen zur Garantie einer kompletten Dichtheit. Die Passstück und Spezialteile (Bögen, T-Stücke, usw.) werden mit einer ersten Lage Isolierband Butyl viskoelastisch und einer zweiten Lage Isolierband mechanisch dielektrisch vollkommen eingewickelt. Im Preis inbegriffen ist die Lieferung, Montage und Demontage des By-pass-Rohres mit einer Länge bis zu 12 m für eine sach- und fachgerechte Ausführung der Arbeiten. Doppelte Absperrung von Gasleitungen DN 200mm (8") mittels Einsatz von Absperrmaschinen		nr § Nr	6424,88000
10394		97.10.01.08		INTERCETTAZIONE DOPPIA DI TUBAZIONI GAS / Esecuzione di intercettazione (singola o doppia) di tubazioni in gas in acciaio fino alla IV specie inclusa (MOP 5bar) con l'utilizzo di macchine tamponatrici (per diametri da DN 20mm a DN 500mm compreso), in sicurezza e senza fuoriuscita di gas in atmosfera. Il sistema deve essere utilizzato con funzione di: / - intercettazione del gas su reti magliate (flusso bidirezionale); / - intercettazione del gas abbinato a by-pass su reti in antenna (flusso monodirezionale). / Nel prezzo sono compresi l' utilizzo di macchine tamponatrici a cura di personale tecnico specializzato, la fornitura e la posa dei raccordi sagomati, degli sfiati e dei pezzi speciali funzionali all' esecuzione dell' intercettazione stessa, la loro giunzione mediante saldatura ed ogni altro onere per l' esecuzione dell' intervento a regola d'arte, compreso l’eventuale impiego di palloni otturatori per garantire la tenuta. I raccordi sagomati ed i pezzi speciali (curve, tee, etc.) andranno rivestiti con uno strato di nastro butilico viscoelastico, ed un secondo strato di nastro di protezione meccanica e dielettrica. Compresa e compensata nella presente voce risulta anche la fornitura, la posa e lo smontaggio a fine intervento della tubazione flessibile da impiegare per il by-pass nell' intercettazione doppia per una lunghezza pari al massimo fino a 12,00 ml. / Intercettazione doppia di tubazione gas DN 250mm (10") con macchina tamponatrice / § / DOPPELTE ABSPERRUNG VON GASLEITUNGEN / Absperrung (einfach oder doppelt) der Gasleitungen aus Stahl bis zur IV. Druckstufe inklusive (MOP 5bar) mittels Einsatz von Absperrmaschinen (für Durchmesser von DN 20mm bis inklusive DN 500mm) zur sicheren Ausführung ohne Gasaustritt in die Atmosphäre. Das System muss sowohl bei Absperrungen von Ringleitungen (beidseitiger Gasfluss) als auch bei Stichleitungen (einseitiger Gaszufluss) ausgeführt werden. Im Preis inbegriffen sind der Einsatz der Absperrmaschinen mit deren Anwendung von speziell geschultem technischem Personal, die Lieferung und der Einbau der Passstücke, der Ausblasrohre und der zum Absperren erforderlichen Spezialteile, deren Anschluss mittels Schweißen und alle weiteren notwendigen Leistungen, inklusive dem eventuellen Einsatz von Absperrblasen zur Garantie einer kompletten Dichtheit. Die Passstück und Spezialteile (Bögen, T-Stücke, usw.) werden mit einer ersten Lage Isolierband Butyl viskoelastisch und einer zweiten Lage Isolierband mechanisch dielektrisch vollkommen eingewickelt. Im Preis inbegriffen ist die Lieferung, Montage und Demontage des By-pass-Rohres mit einer Länge bis zu 12 m für eine sach- und fachgerechte Ausführung der Arbeiten. Doppelte Absperrung von Gasleitungen DN 250mm (10") mittels Einsatz von Absperrmaschinen		nr § Nr	7503,73000
10395		97.10.01.09		INTERCETTAZIONE DOPPIA DI TUBAZIONI GAS / Esecuzione di intercettazione (singola o doppia) di tubazioni in gas in acciaio fino alla IV specie inclusa (MOP 5bar) con l'utilizzo di macchine tamponatrici (per diametri da DN 20mm a DN 500mm compreso), in sicurezza e senza fuoriuscita di gas in atmosfera. Il sistema deve essere utilizzato con funzione di: / - intercettazione del gas su reti magliate (flusso bidirezionale); / - intercettazione del gas abbinato a by-pass su reti in antenna (flusso monodirezionale). / Nel prezzo sono compresi l' utilizzo di macchine tamponatrici a cura di personale tecnico specializzato, la fornitura e la posa dei raccordi sagomati, degli sfiati e dei pezzi speciali funzionali all' esecuzione dell' intercettazione stessa, la loro giunzione mediante saldatura ed ogni altro onere per l' esecuzione dell' intervento a regola d'arte, compreso l’eventuale impiego di palloni otturatori per garantire la tenuta. I raccordi sagomati ed i pezzi speciali (curve, tee, etc.) andranno rivestiti con uno strato di nastro butilico viscoelastico, ed un secondo strato di nastro di protezione meccanica e dielettrica. Compresa e compensata nella presente voce risulta anche la fornitura, la posa e lo smontaggio a fine intervento della tubazione flessibile da impiegare per il by-pass nell' intercettazione doppia per una lunghezza pari al massimo fino a 12,00 ml. / Intercettazione doppia di tubazione gas DN 300mm (12") con macchina tamponatrice / § / DOPPELTE ABSPERRUNG VON GASLEITUNGEN / Absperrung (einfach oder doppelt) der Gasleitungen aus Stahl bis zur IV. Druckstufe inklusive (MOP 5bar) mittels Einsatz von Absperrmaschinen (für Durchmesser von DN 20mm bis inklusive DN 500mm) zur sicheren Ausführung ohne Gasaustritt in die Atmosphäre. Das System muss sowohl bei Absperrungen von Ringleitungen (beidseitiger Gasfluss) als auch bei Stichleitungen (einseitiger Gaszufluss) ausgeführt werden. Im Preis inbegriffen sind der Einsatz der Absperrmaschinen mit deren Anwendung von speziell geschultem technischem Personal, die Lieferung und der Einbau der Passstücke, der Ausblasrohre und der zum Absperren erforderlichen Spezialteile, deren Anschluss mittels Schweißen und alle weiteren notwendigen Leistungen, inklusive dem eventuellen Einsatz von Absperrblasen zur Garantie einer kompletten Dichtheit. Die Passstück und Spezialteile (Bögen, T-Stücke, usw.) werden mit einer ersten Lage Isolierband Butyl viskoelastisch und einer zweiten Lage Isolierband mechanisch dielektrisch vollkommen eingewickelt. Im Preis inbegriffen ist die Lieferung, Montage und Demontage des By-pass-Rohres mit einer Länge bis zu 12 m für eine sach- und fachgerechte Ausführung der Arbeiten. Doppelte Absperrung von Gasleitungen DN 300mm (12") mittels Einsatz von Absperrmaschinen		nr § Nr	8295,22000
10396		97.10.01.10		INTERCETTAZIONE DOPPIA DI TUBAZIONI GAS / Esecuzione di intercettazione (singola o doppia) di tubazioni in gas in acciaio fino alla IV specie inclusa (MOP 5bar) con l'utilizzo di macchine tamponatrici (per diametri da DN 20mm a DN 500mm compreso), in sicurezza e senza fuoriuscita di gas in atmosfera. Il sistema deve essere utilizzato con funzione di: / - intercettazione del gas su reti magliate (flusso bidirezionale); / - intercettazione del gas abbinato a by-pass su reti in antenna (flusso monodirezionale). / Nel prezzo sono compresi l' utilizzo di macchine tamponatrici a cura di personale tecnico specializzato, la fornitura e la posa dei raccordi sagomati, degli sfiati e dei pezzi speciali funzionali all' esecuzione dell' intercettazione stessa, la loro giunzione mediante saldatura ed ogni altro onere per l' esecuzione dell' intervento a regola d'arte, compreso l’eventuale impiego di palloni otturatori per garantire la tenuta. I raccordi sagomati ed i pezzi speciali (curve, tee, etc.) andranno rivestiti con uno strato di nastro butilico viscoelastico, ed un secondo strato di nastro di protezione meccanica e dielettrica. Compresa e compensata nella presente voce risulta anche la fornitura, la posa e lo smontaggio a fine intervento della tubazione flessibile da impiegare per il by-pass nell' intercettazione doppia per una lunghezza pari al massimo fino a 12,00 ml. / Intercettazione doppia di tubazione gas DN 350mm (14") con macchina tamponatrice / § / DOPPELTE ABSPERRUNG VON GASLEITUNGEN / Absperrung (einfach oder doppelt) der Gasleitungen aus Stahl bis zur IV. Druckstufe inklusive (MOP 5bar) mittels Einsatz von Absperrmaschinen (für Durchmesser von DN 20mm bis inklusive DN 500mm) zur sicheren Ausführung ohne Gasaustritt in die Atmosphäre. Das System muss sowohl bei Absperrungen von Ringleitungen (beidseitiger Gasfluss) als auch bei Stichleitungen (einseitiger Gaszufluss) ausgeführt werden. Im Preis inbegriffen sind der Einsatz der Absperrmaschinen mit deren Anwendung von speziell geschultem technischem Personal, die Lieferung und der Einbau der Passstücke, der Ausblasrohre und der zum Absperren erforderlichen Spezialteile, deren Anschluss mittels Schweißen und alle weiteren notwendigen Leistungen, inklusive dem eventuellen Einsatz von Absperrblasen zur Garantie einer kompletten Dichtheit. Die Passstück und Spezialteile (Bögen, T-Stücke, usw.) werden mit einer ersten Lage Isolierband Butyl viskoelastisch und einer zweiten Lage Isolierband mechanisch dielektrisch vollkommen eingewickelt. Im Preis inbegriffen ist die Lieferung, Montage und Demontage des By-pass-Rohres mit einer Länge bis zu 12 m für eine sach- und fachgerechte Ausführung der Arbeiten. Doppelte Absperrung von Gasleitungen DN 350mm (14") mittels Einsatz von Absperrmaschinen		nr § Nr	13324,57000
10397		97.10.01.11		INTERCETTAZIONE DOPPIA DI TUBAZIONI GAS / Esecuzione di intercettazione (singola o doppia) di tubazioni in gas in acciaio fino alla IV specie inclusa (MOP 5bar) con l'utilizzo di macchine tamponatrici (per diametri da DN 20mm a DN 500mm compreso), in sicurezza e senza fuoriuscita di gas in atmosfera. Il sistema deve essere utilizzato con funzione di: / - intercettazione del gas su reti magliate (flusso bidirezionale); / - intercettazione del gas abbinato a by-pass su reti in antenna (flusso monodirezionale). / Nel prezzo sono compresi l' utilizzo di macchine tamponatrici a cura di personale tecnico specializzato, la fornitura e la posa dei raccordi sagomati, degli sfiati e dei pezzi speciali funzionali all' esecuzione dell' intercettazione stessa, la loro giunzione mediante saldatura ed ogni altro onere per l' esecuzione dell' intervento a regola d'arte, compreso l’eventuale impiego di palloni otturatori per garantire la tenuta. I raccordi sagomati ed i pezzi speciali (curve, tee, etc.) andranno rivestiti con uno strato di nastro butilico viscoelastico, ed un secondo strato di nastro di protezione meccanica e dielettrica. Compresa e compensata nella presente voce risulta anche la fornitura, la posa e lo smontaggio a fine intervento della tubazione flessibile da impiegare per il by-pass nell' intercettazione doppia per una lunghezza pari al massimo fino a 12,00 ml. / Intercettazione doppia di tubazione gas DN 400mm (16") con macchina tamponatrice / § / DOPPELTE ABSPERRUNG VON GASLEITUNGEN / Absperrung (einfach oder doppelt) der Gasleitungen aus Stahl bis zur IV. Druckstufe inklusive (MOP 5bar) mittels Einsatz von Absperrmaschinen (für Durchmesser von DN 20mm bis inklusive DN 500mm) zur sicheren Ausführung ohne Gasaustritt in die Atmosphäre. Das System muss sowohl bei Absperrungen von Ringleitungen (beidseitiger Gasfluss) als auch bei Stichleitungen (einseitiger Gaszufluss) ausgeführt werden. Im Preis inbegriffen sind der Einsatz der Absperrmaschinen mit deren Anwendung von speziell geschultem technischem Personal, die Lieferung und der Einbau der Passstücke, der Ausblasrohre und der zum Absperren erforderlichen Spezialteile, deren Anschluss mittels Schweißen und alle weiteren notwendigen Leistungen, inklusive dem eventuellen Einsatz von Absperrblasen zur Garantie einer kompletten Dichtheit. Die Passstück und Spezialteile (Bögen, T-Stücke, usw.) werden mit einer ersten Lage Isolierband Butyl viskoelastisch und einer zweiten Lage Isolierband mechanisch dielektrisch vollkommen eingewickelt. Im Preis inbegriffen ist die Lieferung, Montage und Demontage des By-pass-Rohres mit einer Länge bis zu 12 m für eine sach- und fachgerechte Ausführung der Arbeiten. Doppelte Absperrung von Gasleitungen DN 400mm (16") mittels Einsatz von Absperrmaschinen		nr § Nr	19609,44000
10398		97.10.01.12		INTERCETTAZIONE DOPPIA DI TUBAZIONI GAS / Esecuzione di intercettazione (singola o doppia) di tubazioni in gas in acciaio fino alla IV specie inclusa (MOP 5bar) con l'utilizzo di macchine tamponatrici (per diametri da DN 20mm a DN 500mm compreso), in sicurezza e senza fuoriuscita di gas in atmosfera. Il sistema deve essere utilizzato con funzione di: / - intercettazione del gas su reti magliate (flusso bidirezionale); / - intercettazione del gas abbinato a by-pass su reti in antenna (flusso monodirezionale). / Nel prezzo sono compresi l' utilizzo di macchine tamponatrici a cura di personale tecnico specializzato, la fornitura e la posa dei raccordi sagomati, degli sfiati e dei pezzi speciali funzionali all' esecuzione dell' intercettazione stessa, la loro giunzione mediante saldatura ed ogni altro onere per l' esecuzione dell' intervento a regola d'arte, compreso l’eventuale impiego di palloni otturatori per garantire la tenuta. I raccordi sagomati ed i pezzi speciali (curve, tee, etc.) andranno rivestiti con uno strato di nastro butilico viscoelastico, ed un secondo strato di nastro di protezione meccanica e dielettrica. Compresa e compensata nella presente voce risulta anche la fornitura, la posa e lo smontaggio a fine intervento della tubazione flessibile da impiegare per il by-pass nell' intercettazione doppia per una lunghezza pari al massimo fino a 12,00 ml. / Intercettazione doppia di tubazione gas DN 500mm (20") con macchina tamponatrice / § / DOPPELTE ABSPERRUNG VON GASLEITUNGEN / Absperrung (einfach oder doppelt) der Gasleitungen aus Stahl bis zur IV. Druckstufe inklusive (MOP 5bar) mittels Einsatz von Absperrmaschinen (für Durchmesser von DN 20mm bis inklusive DN 500mm) zur sicheren Ausführung ohne Gasaustritt in die Atmosphäre. Das System muss sowohl bei Absperrungen von Ringleitungen (beidseitiger Gasfluss) als auch bei Stichleitungen (einseitiger Gaszufluss) ausgeführt werden. Im Preis inbegriffen sind der Einsatz der Absperrmaschinen mit deren Anwendung von speziell geschultem technischem Personal, die Lieferung und der Einbau der Passstücke, der Ausblasrohre und der zum Absperren erforderlichen Spezialteile, deren Anschluss mittels Schweißen und alle weiteren notwendigen Leistungen, inklusive dem eventuellen Einsatz von Absperrblasen zur Garantie einer kompletten Dichtheit. Die Passstück und Spezialteile (Bögen, T-Stücke, usw.) werden mit einer ersten Lage Isolierband Butyl viskoelastisch und einer zweiten Lage Isolierband mechanisch dielektrisch vollkommen eingewickelt. Im Preis inbegriffen ist die Lieferung, Montage und Demontage des By-pass-Rohres mit einer Länge bis zu 12 m für eine sach- und fachgerechte Ausführung der Arbeiten. Doppelte Absperrung von Gasleitungen DN 500mm (20") mittels Einsatz von Absperrmaschinen		nr § Nr	36572,54000
10399		97.10.02		INTERCETTAZIONE DOPPIA DI TUBAZIONI GAS / Esecuzione di intercettazione (singola o doppia) di tubazioni in gas in acciaio fino alla IV specie inclusa (MOP 5bar) con l'utilizzo di macchine tamponatrici (per diametri da DN 20mm a DN 500mm compreso), in sicurezza e senza fuoriuscita di gas in atmosfera. Il sistema deve essere utilizzato con funzione di: / - intercettazione del gas su reti magliate (flusso bidirezionale); / - intercettazione del gas abbinato a by-pass su reti in antenna (flusso monodirezionale). / Nel prezzo sono compresi l' utilizzo di macchine tamponatrici a cura di personale tecnico specializzato, la fornitura e la posa dei raccordi sagomati, degli sfiati e dei pezzi speciali funzionali all' esecuzione dell' intercettazione stessa, la loro giunzione mediante saldatura ed ogni altro onere per l' esecuzione dell' intervento a regola d'arte, compreso l’eventuale impiego di palloni otturatori per garantire la tenuta. I raccordi sagomati ed i pezzi speciali (curve, tee, etc.) andranno rivestiti con uno strato di nastro butilico viscoelastico, ed un secondo strato di nastro di protezione meccanica e dielettrica. Compresa e compensata nella presente voce risulta anche la fornitura, la posa e lo smontaggio a fine intervento della tubazione flessibile da impiegare per il by-pass nell' intercettazione doppia per una lunghezza pari al massimo fino a 12,00 ml. / INTERCETTAZIONE SINGOLA DI TUBAZIONI GAS (COMPRESI PEZZI SPECIALI) / Esecuzione di intercettazione (singola o doppia) di tubazioni in gas in acciaio fino alla IV specie inclusa (MOP 5bar) con l'utilizzo di macchine tamponatrici (per diametri da DN 20mm a DN 500mm compreso), in sicurezza e senza fuoriuscita di gas in atmosfera. Il sistema deve essere utilizzato con funzione di: / - intercettazione del gas su reti magliate (flusso bidirezionale); / - intercettazione del gas abbinato a by-pass su reti in antenna (flusso monodirezionale). / Nel prezzo sono compresi l' utilizzo di macchine tamponatrici a cura di personale tecnico specializzato, la fornitura e la posa dei raccordi sagomati, degli sfiati e dei pezzi speciali funzionali all' esecuzione dell' intercettazione stessa, la loro giunzione mediante saldatura ed ogni altro onere per l' esecuzione dell' intervento a regola d'arte, compreso l’eventuale impiego di palloni otturatori per garantire la tenuta. I raccordi sagomati ed i pezzi speciali (curve, tee, etc.) andranno rivestiti con uno strato di nastro butilico viscoelastico, ed un secondo strato di nastro di protezione meccanica e dielettrica. Compresa e compensata nella presente voce risulta anche l' eventuale fornitura, la posa e lo smontaggio a fine intervento della tubazione flessibile da impiegare per il by-pass nell' intercettazione per una lunghezza pari al massimo fino a 12,00 ml. / § / DOPPELTE ABSPERRUNG VON GASLEITUNGEN / Absperrung (einfach oder doppelt) der Gasleitungen aus Stahl bis zur IV. Druckstufe inklusive (MOP 5bar) mittels Einsatz von Absperrmaschinen (für Durchmesser von DN 20mm bis inklusive DN 500mm) zur sicheren Ausführung ohne Gasaustritt in die Atmosphäre. Das System muss sowohl bei Absperrungen von Ringleitungen (beidseitiger Gasfluss) als auch bei Stichleitungen (einseitiger Gaszufluss) ausgeführt werden. Im Preis inbegriffen sind der Einsatz der Absperrmaschinen mit deren Anwendung von speziell geschultem technischem Personal, die Lieferung und der Einbau der Passstücke, der Ausblasrohre und der zum Absperren erforderlichen Spezialteile, deren Anschluss mittels Schweißen und alle weiteren notwendigen Leistungen, inklusive dem eventuellen Einsatz von Absperrblasen zur Garantie einer kompletten Dichtheit. Die Passstück und Spezialteile (Bögen, T-Stücke, usw.) werden mit einer ersten Lage Isolierband Butyl viskoelastisch und einer zweiten Lage Isolierband mechanisch dielektrisch vollkommen eingewickelt. Im Preis inbegriffen ist die Lieferung, Montage und Demontage des By-pass-Rohres mit einer Länge bis zu 12 m für eine sach- und fachgerechte Ausführung der Arbeiten. EINFACHE ABSPERRUNG VON GASLEITUNGEN (SPEZIALTEILE INBEGRIFFEN) / Absperrung (einfach oder doppelt) der Gasleitungen aus Stahl bis zur IV. Druckstufe inklusive (MOP 5bar) mittels Einsatz Absperrmaschinen (für Durchmesser von DN 20mm bis inklusive DN 500mm)zur sicheren Ausführung ohne Gasaustritt in die Atmosphäre. Das System muss sowohl bei Absperrungen von Ringleitungen (beidseitiger Gasfluss) als auch bei Stichleitungen (einseitiger Gaszufluss) ausgeführt werden. Im Preis inbegriffen sind der Einsatz der Absperrmaschinen mit deren Anwendung von speziell geschultem technischem Personal, die Lieferung und der Einbau der Passstücke, der Ausblasrohre und der zum Absperren erforderlichen Spezialteile, deren Anschluss mittels Schweißen und alle weiteren notwendigen Leistungen, inklusive dem eventuellen Einsatz von Absperrblasen zur Garantie einer kompletten Dichtheit. Die Passstück und Spezialteile (Bögen, T-Stücke, usw.) werden mit einer ersten Lage Isolierband Butyl viskoelastisch und einer zweiten Lage Isolierband mechanisch dielektrisch vollkommen eingewickelt. Im Preis inbegriffen ist die eventuelle Lieferung, Montage und Demontage des By-pass-Rohres mit einer Länge bis zu 12 m für eine sach- und fachgerechte Ausführung der Arbeiten.
10400		97.10.02.01		INTERCETTAZIONE SINGOLA DI TUBAZIONI GAS (COMPRESI PEZZI SPECIALI) / Esecuzione di intercettazione (singola o doppia) di tubazioni in gas in acciaio fino alla IV specie inclusa (MOP 5bar) con l'utilizzo di macchine tamponatrici (per diametri da DN 20mm a DN 500mm compreso), in sicurezza e senza fuoriuscita di gas in atmosfera. Il sistema deve essere utilizzato con funzione di: / - intercettazione del gas su reti magliate (flusso bidirezionale); / - intercettazione del gas abbinato a by-pass su reti in antenna (flusso monodirezionale). / Nel prezzo sono compresi l' utilizzo di macchine tamponatrici a cura di personale tecnico specializzato, la fornitura e la posa dei raccordi sagomati, degli sfiati e dei pezzi speciali funzionali all' esecuzione dell' intercettazione stessa, la loro giunzione mediante saldatura ed ogni altro onere per l' esecuzione dell' intervento a regola d'arte, compreso l’eventuale impiego di palloni otturatori per garantire la tenuta. I raccordi sagomati ed i pezzi speciali (curve, tee, etc.) andranno rivestiti con uno strato di nastro butilico viscoelastico, ed un secondo strato di nastro di protezione meccanica e dielettrica. Compresa e compensata nella presente voce risulta anche l' eventuale fornitura, la posa e lo smontaggio a fine intervento della tubazione flessibile da impiegare per il by-pass nell' intercettazione per una lunghezza pari al massimo fino a 12,00 ml. / Intercettazione singola di tubazione gas DN 20mm (3/4") con macchina tamponatrice / § / EINFACHE ABSPERRUNG VON GASLEITUNGEN (SPEZIALTEILE INBEGRIFFEN) / Absperrung (einfach oder doppelt) der Gasleitungen aus Stahl bis zur IV. Druckstufe inklusive (MOP 5bar) mittels Einsatz Absperrmaschinen (für Durchmesser von DN 20mm bis inklusive DN 500mm)zur sicheren Ausführung ohne Gasaustritt in die Atmosphäre. Das System muss sowohl bei Absperrungen von Ringleitungen (beidseitiger Gasfluss) als auch bei Stichleitungen (einseitiger Gaszufluss) ausgeführt werden. Im Preis inbegriffen sind der Einsatz der Absperrmaschinen mit deren Anwendung von speziell geschultem technischem Personal, die Lieferung und der Einbau der Passstücke, der Ausblasrohre und der zum Absperren erforderlichen Spezialteile, deren Anschluss mittels Schweißen und alle weiteren notwendigen Leistungen, inklusive dem eventuellen Einsatz von Absperrblasen zur Garantie einer kompletten Dichtheit. Die Passstück und Spezialteile (Bögen, T-Stücke, usw.) werden mit einer ersten Lage Isolierband Butyl viskoelastisch und einer zweiten Lage Isolierband mechanisch dielektrisch vollkommen eingewickelt. Im Preis inbegriffen ist die eventuelle Lieferung, Montage und Demontage des By-pass-Rohres mit einer Länge bis zu 12 m für eine sach- und fachgerechte Ausführung der Arbeiten. / Einfache Absperrung von Gasleitungen DN 20mm (3/4") mittels Einsatz von Absperrmaschinen		nr § Nr	299,82000
10401		97.10.02.02		INTERCETTAZIONE SINGOLA DI TUBAZIONI GAS (COMPRESI PEZZI SPECIALI) / Esecuzione di intercettazione (singola o doppia) di tubazioni in gas in acciaio fino alla IV specie inclusa (MOP 5bar) con l'utilizzo di macchine tamponatrici (per diametri da DN 20mm a DN 500mm compreso), in sicurezza e senza fuoriuscita di gas in atmosfera. Il sistema deve essere utilizzato con funzione di: / - intercettazione del gas su reti magliate (flusso bidirezionale); / - intercettazione del gas abbinato a by-pass su reti in antenna (flusso monodirezionale). / Nel prezzo sono compresi l' utilizzo di macchine tamponatrici a cura di personale tecnico specializzato, la fornitura e la posa dei raccordi sagomati, degli sfiati e dei pezzi speciali funzionali all' esecuzione dell' intercettazione stessa, la loro giunzione mediante saldatura ed ogni altro onere per l' esecuzione dell' intervento a regola d'arte, compreso l’eventuale impiego di palloni otturatori per garantire la tenuta. I raccordi sagomati ed i pezzi speciali (curve, tee, etc.) andranno rivestiti con uno strato di nastro butilico viscoelastico, ed un secondo strato di nastro di protezione meccanica e dielettrica. Compresa e compensata nella presente voce risulta anche l' eventuale fornitura, la posa e lo smontaggio a fine intervento della tubazione flessibile da impiegare per il by-pass nell' intercettazione per una lunghezza pari al massimo fino a 12,00 ml. / Intercettazione singola di tubazione gas DN 25mm (1") con macchina tamponatrice / § / EINFACHE ABSPERRUNG VON GASLEITUNGEN (SPEZIALTEILE INBEGRIFFEN) / Absperrung (einfach oder doppelt) der Gasleitungen aus Stahl bis zur IV. Druckstufe inklusive (MOP 5bar) mittels Einsatz Absperrmaschinen (für Durchmesser von DN 20mm bis inklusive DN 500mm)zur sicheren Ausführung ohne Gasaustritt in die Atmosphäre. Das System muss sowohl bei Absperrungen von Ringleitungen (beidseitiger Gasfluss) als auch bei Stichleitungen (einseitiger Gaszufluss) ausgeführt werden. Im Preis inbegriffen sind der Einsatz der Absperrmaschinen mit deren Anwendung von speziell geschultem technischem Personal, die Lieferung und der Einbau der Passstücke, der Ausblasrohre und der zum Absperren erforderlichen Spezialteile, deren Anschluss mittels Schweißen und alle weiteren notwendigen Leistungen, inklusive dem eventuellen Einsatz von Absperrblasen zur Garantie einer kompletten Dichtheit. Die Passstück und Spezialteile (Bögen, T-Stücke, usw.) werden mit einer ersten Lage Isolierband Butyl viskoelastisch und einer zweiten Lage Isolierband mechanisch dielektrisch vollkommen eingewickelt. Im Preis inbegriffen ist die eventuelle Lieferung, Montage und Demontage des By-pass-Rohres mit einer Länge bis zu 12 m für eine sach- und fachgerechte Ausführung der Arbeiten. / Einfache Absperrung von Gasleitungen DN 25mm (1") mittels Einsatz von Absperrmaschinen		nr § Nr	381,16000
10402		97.10.02.03		INTERCETTAZIONE SINGOLA DI TUBAZIONI GAS (COMPRESI PEZZI SPECIALI) / Esecuzione di intercettazione (singola o doppia) di tubazioni in gas in acciaio fino alla IV specie inclusa (MOP 5bar) con l'utilizzo di macchine tamponatrici (per diametri da DN 20mm a DN 500mm compreso), in sicurezza e senza fuoriuscita di gas in atmosfera. Il sistema deve essere utilizzato con funzione di: / - intercettazione del gas su reti magliate (flusso bidirezionale); / - intercettazione del gas abbinato a by-pass su reti in antenna (flusso monodirezionale). / Nel prezzo sono compresi l' utilizzo di macchine tamponatrici a cura di personale tecnico specializzato, la fornitura e la posa dei raccordi sagomati, degli sfiati e dei pezzi speciali funzionali all' esecuzione dell' intercettazione stessa, la loro giunzione mediante saldatura ed ogni altro onere per l' esecuzione dell' intervento a regola d'arte, compreso l’eventuale impiego di palloni otturatori per garantire la tenuta. I raccordi sagomati ed i pezzi speciali (curve, tee, etc.) andranno rivestiti con uno strato di nastro butilico viscoelastico, ed un secondo strato di nastro di protezione meccanica e dielettrica. Compresa e compensata nella presente voce risulta anche l' eventuale fornitura, la posa e lo smontaggio a fine intervento della tubazione flessibile da impiegare per il by-pass nell' intercettazione per una lunghezza pari al massimo fino a 12,00 ml. / Intercettazione singola di tubazione gas DN 40mm (1" 1/2) con macchina tamponatrice / § / EINFACHE ABSPERRUNG VON GASLEITUNGEN (SPEZIALTEILE INBEGRIFFEN) / Absperrung (einfach oder doppelt) der Gasleitungen aus Stahl bis zur IV. Druckstufe inklusive (MOP 5bar) mittels Einsatz Absperrmaschinen (für Durchmesser von DN 20mm bis inklusive DN 500mm)zur sicheren Ausführung ohne Gasaustritt in die Atmosphäre. Das System muss sowohl bei Absperrungen von Ringleitungen (beidseitiger Gasfluss) als auch bei Stichleitungen (einseitiger Gaszufluss) ausgeführt werden. Im Preis inbegriffen sind der Einsatz der Absperrmaschinen mit deren Anwendung von speziell geschultem technischem Personal, die Lieferung und der Einbau der Passstücke, der Ausblasrohre und der zum Absperren erforderlichen Spezialteile, deren Anschluss mittels Schweißen und alle weiteren notwendigen Leistungen, inklusive dem eventuellen Einsatz von Absperrblasen zur Garantie einer kompletten Dichtheit. Die Passstück und Spezialteile (Bögen, T-Stücke, usw.) werden mit einer ersten Lage Isolierband Butyl viskoelastisch und einer zweiten Lage Isolierband mechanisch dielektrisch vollkommen eingewickelt. Im Preis inbegriffen ist die eventuelle Lieferung, Montage und Demontage des By-pass-Rohres mit einer Länge bis zu 12 m für eine sach- und fachgerechte Ausführung der Arbeiten. / Einfache Absperrung von Gasleitungen DN 40mm (1" 1/2) mittels Einsatz von Absperrmaschinen		nr § Nr	477,74000
10403		97.10.02.04		INTERCETTAZIONE SINGOLA DI TUBAZIONI GAS (COMPRESI PEZZI SPECIALI) / Esecuzione di intercettazione (singola o doppia) di tubazioni in gas in acciaio fino alla IV specie inclusa (MOP 5bar) con l'utilizzo di macchine tamponatrici (per diametri da DN 20mm a DN 500mm compreso), in sicurezza e senza fuoriuscita di gas in atmosfera. Il sistema deve essere utilizzato con funzione di: / - intercettazione del gas su reti magliate (flusso bidirezionale); / - intercettazione del gas abbinato a by-pass su reti in antenna (flusso monodirezionale). / Nel prezzo sono compresi l' utilizzo di macchine tamponatrici a cura di personale tecnico specializzato, la fornitura e la posa dei raccordi sagomati, degli sfiati e dei pezzi speciali funzionali all' esecuzione dell' intercettazione stessa, la loro giunzione mediante saldatura ed ogni altro onere per l' esecuzione dell' intervento a regola d'arte, compreso l’eventuale impiego di palloni otturatori per garantire la tenuta. I raccordi sagomati ed i pezzi speciali (curve, tee, etc.) andranno rivestiti con uno strato di nastro butilico viscoelastico, ed un secondo strato di nastro di protezione meccanica e dielettrica. Compresa e compensata nella presente voce risulta anche l' eventuale fornitura, la posa e lo smontaggio a fine intervento della tubazione flessibile da impiegare per il by-pass nell' intercettazione per una lunghezza pari al massimo fino a 12,00 ml. / Intercettazione singola di tubazione gas DN 50mm (2") con macchina tamponatrice / § / EINFACHE ABSPERRUNG VON GASLEITUNGEN (SPEZIALTEILE INBEGRIFFEN) / Absperrung (einfach oder doppelt) der Gasleitungen aus Stahl bis zur IV. Druckstufe inklusive (MOP 5bar) mittels Einsatz Absperrmaschinen (für Durchmesser von DN 20mm bis inklusive DN 500mm)zur sicheren Ausführung ohne Gasaustritt in die Atmosphäre. Das System muss sowohl bei Absperrungen von Ringleitungen (beidseitiger Gasfluss) als auch bei Stichleitungen (einseitiger Gaszufluss) ausgeführt werden. Im Preis inbegriffen sind der Einsatz der Absperrmaschinen mit deren Anwendung von speziell geschultem technischem Personal, die Lieferung und der Einbau der Passstücke, der Ausblasrohre und der zum Absperren erforderlichen Spezialteile, deren Anschluss mittels Schweißen und alle weiteren notwendigen Leistungen, inklusive dem eventuellen Einsatz von Absperrblasen zur Garantie einer kompletten Dichtheit. Die Passstück und Spezialteile (Bögen, T-Stücke, usw.) werden mit einer ersten Lage Isolierband Butyl viskoelastisch und einer zweiten Lage Isolierband mechanisch dielektrisch vollkommen eingewickelt. Im Preis inbegriffen ist die eventuelle Lieferung, Montage und Demontage des By-pass-Rohres mit einer Länge bis zu 12 m für eine sach- und fachgerechte Ausführung der Arbeiten. / Einfache Absperrung von Gasleitungen DN 50mm (2") mittels Einsatz von Absperrmaschinen		nr § Nr	570,23000
10404		97.10.02.05		INTERCETTAZIONE SINGOLA DI TUBAZIONI GAS (COMPRESI PEZZI SPECIALI) / Esecuzione di intercettazione (singola o doppia) di tubazioni in gas in acciaio fino alla IV specie inclusa (MOP 5bar) con l'utilizzo di macchine tamponatrici (per diametri da DN 20mm a DN 500mm compreso), in sicurezza e senza fuoriuscita di gas in atmosfera. Il sistema deve essere utilizzato con funzione di: / - intercettazione del gas su reti magliate (flusso bidirezionale); / - intercettazione del gas abbinato a by-pass su reti in antenna (flusso monodirezionale). / Nel prezzo sono compresi l' utilizzo di macchine tamponatrici a cura di personale tecnico specializzato, la fornitura e la posa dei raccordi sagomati, degli sfiati e dei pezzi speciali funzionali all' esecuzione dell' intercettazione stessa, la loro giunzione mediante saldatura ed ogni altro onere per l' esecuzione dell' intervento a regola d'arte, compreso l’eventuale impiego di palloni otturatori per garantire la tenuta. I raccordi sagomati ed i pezzi speciali (curve, tee, etc.) andranno rivestiti con uno strato di nastro butilico viscoelastico, ed un secondo strato di nastro di protezione meccanica e dielettrica. Compresa e compensata nella presente voce risulta anche l' eventuale fornitura, la posa e lo smontaggio a fine intervento della tubazione flessibile da impiegare per il by-pass nell' intercettazione per una lunghezza pari al massimo fino a 12,00 ml. / Intercettazione singola di tubazione gas DN 65mm (2" 1/2) con macchina tamponatrice / § / EINFACHE ABSPERRUNG VON GASLEITUNGEN (SPEZIALTEILE INBEGRIFFEN) / Absperrung (einfach oder doppelt) der Gasleitungen aus Stahl bis zur IV. Druckstufe inklusive (MOP 5bar) mittels Einsatz Absperrmaschinen (für Durchmesser von DN 20mm bis inklusive DN 500mm)zur sicheren Ausführung ohne Gasaustritt in die Atmosphäre. Das System muss sowohl bei Absperrungen von Ringleitungen (beidseitiger Gasfluss) als auch bei Stichleitungen (einseitiger Gaszufluss) ausgeführt werden. Im Preis inbegriffen sind der Einsatz der Absperrmaschinen mit deren Anwendung von speziell geschultem technischem Personal, die Lieferung und der Einbau der Passstücke, der Ausblasrohre und der zum Absperren erforderlichen Spezialteile, deren Anschluss mittels Schweißen und alle weiteren notwendigen Leistungen, inklusive dem eventuellen Einsatz von Absperrblasen zur Garantie einer kompletten Dichtheit. Die Passstück und Spezialteile (Bögen, T-Stücke, usw.) werden mit einer ersten Lage Isolierband Butyl viskoelastisch und einer zweiten Lage Isolierband mechanisch dielektrisch vollkommen eingewickelt. Im Preis inbegriffen ist die eventuelle Lieferung, Montage und Demontage des By-pass-Rohres mit einer Länge bis zu 12 m für eine sach- und fachgerechte Ausführung der Arbeiten. / Einfache Absperrung von Gasleitungen DN 65mm (2" 1/2) mittels Einsatz von Absperrmaschinen		nr § Nr	1633,63000
10405		97.10.02.06		INTERCETTAZIONE SINGOLA DI TUBAZIONI GAS (COMPRESI PEZZI SPECIALI) / Esecuzione di intercettazione (singola o doppia) di tubazioni in gas in acciaio fino alla IV specie inclusa (MOP 5bar) con l'utilizzo di macchine tamponatrici (per diametri da DN 20mm a DN 500mm compreso), in sicurezza e senza fuoriuscita di gas in atmosfera. Il sistema deve essere utilizzato con funzione di: / - intercettazione del gas su reti magliate (flusso bidirezionale); / - intercettazione del gas abbinato a by-pass su reti in antenna (flusso monodirezionale). / Nel prezzo sono compresi l' utilizzo di macchine tamponatrici a cura di personale tecnico specializzato, la fornitura e la posa dei raccordi sagomati, degli sfiati e dei pezzi speciali funzionali all' esecuzione dell' intercettazione stessa, la loro giunzione mediante saldatura ed ogni altro onere per l' esecuzione dell' intervento a regola d'arte, compreso l’eventuale impiego di palloni otturatori per garantire la tenuta. I raccordi sagomati ed i pezzi speciali (curve, tee, etc.) andranno rivestiti con uno strato di nastro butilico viscoelastico, ed un secondo strato di nastro di protezione meccanica e dielettrica. Compresa e compensata nella presente voce risulta anche l' eventuale fornitura, la posa e lo smontaggio a fine intervento della tubazione flessibile da impiegare per il by-pass nell' intercettazione per una lunghezza pari al massimo fino a 12,00 ml. / Intercettazione singola di tubazione gas DN 80mm (3") con macchina tamponatrice / § / EINFACHE ABSPERRUNG VON GASLEITUNGEN (SPEZIALTEILE INBEGRIFFEN) / Absperrung (einfach oder doppelt) der Gasleitungen aus Stahl bis zur IV. Druckstufe inklusive (MOP 5bar) mittels Einsatz Absperrmaschinen (für Durchmesser von DN 20mm bis inklusive DN 500mm)zur sicheren Ausführung ohne Gasaustritt in die Atmosphäre. Das System muss sowohl bei Absperrungen von Ringleitungen (beidseitiger Gasfluss) als auch bei Stichleitungen (einseitiger Gaszufluss) ausgeführt werden. Im Preis inbegriffen sind der Einsatz der Absperrmaschinen mit deren Anwendung von speziell geschultem technischem Personal, die Lieferung und der Einbau der Passstücke, der Ausblasrohre und der zum Absperren erforderlichen Spezialteile, deren Anschluss mittels Schweißen und alle weiteren notwendigen Leistungen, inklusive dem eventuellen Einsatz von Absperrblasen zur Garantie einer kompletten Dichtheit. Die Passstück und Spezialteile (Bögen, T-Stücke, usw.) werden mit einer ersten Lage Isolierband Butyl viskoelastisch und einer zweiten Lage Isolierband mechanisch dielektrisch vollkommen eingewickelt. Im Preis inbegriffen ist die eventuelle Lieferung, Montage und Demontage des By-pass-Rohres mit einer Länge bis zu 12 m für eine sach- und fachgerechte Ausführung der Arbeiten. / Einfache Absperrung von Gasleitungen DN 80mm (3") mittels Einsatz von Absperrmaschinen		nr § Nr	1849,31000
10406		97.10.02.07		INTERCETTAZIONE SINGOLA DI TUBAZIONI GAS (COMPRESI PEZZI SPECIALI) / Esecuzione di intercettazione (singola o doppia) di tubazioni in gas in acciaio fino alla IV specie inclusa (MOP 5bar) con l'utilizzo di macchine tamponatrici (per diametri da DN 20mm a DN 500mm compreso), in sicurezza e senza fuoriuscita di gas in atmosfera. Il sistema deve essere utilizzato con funzione di: / - intercettazione del gas su reti magliate (flusso bidirezionale); / - intercettazione del gas abbinato a by-pass su reti in antenna (flusso monodirezionale). / Nel prezzo sono compresi l' utilizzo di macchine tamponatrici a cura di personale tecnico specializzato, la fornitura e la posa dei raccordi sagomati, degli sfiati e dei pezzi speciali funzionali all' esecuzione dell' intercettazione stessa, la loro giunzione mediante saldatura ed ogni altro onere per l' esecuzione dell' intervento a regola d'arte, compreso l’eventuale impiego di palloni otturatori per garantire la tenuta. I raccordi sagomati ed i pezzi speciali (curve, tee, etc.) andranno rivestiti con uno strato di nastro butilico viscoelastico, ed un secondo strato di nastro di protezione meccanica e dielettrica. Compresa e compensata nella presente voce risulta anche l' eventuale fornitura, la posa e lo smontaggio a fine intervento della tubazione flessibile da impiegare per il by-pass nell' intercettazione per una lunghezza pari al massimo fino a 12,00 ml. / Intercettazione singola di tubazione gas DN 100mm (4") con macchina tamponatrice / § / EINFACHE ABSPERRUNG VON GASLEITUNGEN (SPEZIALTEILE INBEGRIFFEN) / Absperrung (einfach oder doppelt) der Gasleitungen aus Stahl bis zur IV. Druckstufe inklusive (MOP 5bar) mittels Einsatz Absperrmaschinen (für Durchmesser von DN 20mm bis inklusive DN 500mm)zur sicheren Ausführung ohne Gasaustritt in die Atmosphäre. Das System muss sowohl bei Absperrungen von Ringleitungen (beidseitiger Gasfluss) als auch bei Stichleitungen (einseitiger Gaszufluss) ausgeführt werden. Im Preis inbegriffen sind der Einsatz der Absperrmaschinen mit deren Anwendung von speziell geschultem technischem Personal, die Lieferung und der Einbau der Passstücke, der Ausblasrohre und der zum Absperren erforderlichen Spezialteile, deren Anschluss mittels Schweißen und alle weiteren notwendigen Leistungen, inklusive dem eventuellen Einsatz von Absperrblasen zur Garantie einer kompletten Dichtheit. Die Passstück und Spezialteile (Bögen, T-Stücke, usw.) werden mit einer ersten Lage Isolierband Butyl viskoelastisch und einer zweiten Lage Isolierband mechanisch dielektrisch vollkommen eingewickelt. Im Preis inbegriffen ist die eventuelle Lieferung, Montage und Demontage des By-pass-Rohres mit einer Länge bis zu 12 m für eine sach- und fachgerechte Ausführung der Arbeiten. / Einfache Absperrung von Gasleitungen DN 100mm (4") mittels Einsatz von Absperrmaschinen		nr § Nr	2077,18000
10407		97.10.02.08		INTERCETTAZIONE SINGOLA DI TUBAZIONI GAS (COMPRESI PEZZI SPECIALI) / Esecuzione di intercettazione (singola o doppia) di tubazioni in gas in acciaio fino alla IV specie inclusa (MOP 5bar) con l'utilizzo di macchine tamponatrici (per diametri da DN 20mm a DN 500mm compreso), in sicurezza e senza fuoriuscita di gas in atmosfera. Il sistema deve essere utilizzato con funzione di: / - intercettazione del gas su reti magliate (flusso bidirezionale); / - intercettazione del gas abbinato a by-pass su reti in antenna (flusso monodirezionale). / Nel prezzo sono compresi l' utilizzo di macchine tamponatrici a cura di personale tecnico specializzato, la fornitura e la posa dei raccordi sagomati, degli sfiati e dei pezzi speciali funzionali all' esecuzione dell' intercettazione stessa, la loro giunzione mediante saldatura ed ogni altro onere per l' esecuzione dell' intervento a regola d'arte, compreso l’eventuale impiego di palloni otturatori per garantire la tenuta. I raccordi sagomati ed i pezzi speciali (curve, tee, etc.) andranno rivestiti con uno strato di nastro butilico viscoelastico, ed un secondo strato di nastro di protezione meccanica e dielettrica. Compresa e compensata nella presente voce risulta anche l' eventuale fornitura, la posa e lo smontaggio a fine intervento della tubazione flessibile da impiegare per il by-pass nell' intercettazione per una lunghezza pari al massimo fino a 12,00 ml. / Intercettazione singola di tubazione gas DN 125mm (5") con macchina tamponatrice / § / EINFACHE ABSPERRUNG VON GASLEITUNGEN (SPEZIALTEILE INBEGRIFFEN) / Absperrung (einfach oder doppelt) der Gasleitungen aus Stahl bis zur IV. Druckstufe inklusive (MOP 5bar) mittels Einsatz Absperrmaschinen (für Durchmesser von DN 20mm bis inklusive DN 500mm)zur sicheren Ausführung ohne Gasaustritt in die Atmosphäre. Das System muss sowohl bei Absperrungen von Ringleitungen (beidseitiger Gasfluss) als auch bei Stichleitungen (einseitiger Gaszufluss) ausgeführt werden. Im Preis inbegriffen sind der Einsatz der Absperrmaschinen mit deren Anwendung von speziell geschultem technischem Personal, die Lieferung und der Einbau der Passstücke, der Ausblasrohre und der zum Absperren erforderlichen Spezialteile, deren Anschluss mittels Schweißen und alle weiteren notwendigen Leistungen, inklusive dem eventuellen Einsatz von Absperrblasen zur Garantie einer kompletten Dichtheit. Die Passstück und Spezialteile (Bögen, T-Stücke, usw.) werden mit einer ersten Lage Isolierband Butyl viskoelastisch und einer zweiten Lage Isolierband mechanisch dielektrisch vollkommen eingewickelt. Im Preis inbegriffen ist die eventuelle Lieferung, Montage und Demontage des By-pass-Rohres mit einer Länge bis zu 12 m für eine sach- und fachgerechte Ausführung der Arbeiten. / Einfache Absperrung von Gasleitungen DN 125mm (5") mittels Einsatz von Absperrmaschinen		nr § Nr	2185,90000
10408		97.10.02.09		INTERCETTAZIONE SINGOLA DI TUBAZIONI GAS (COMPRESI PEZZI SPECIALI) / Esecuzione di intercettazione (singola o doppia) di tubazioni in gas in acciaio fino alla IV specie inclusa (MOP 5bar) con l'utilizzo di macchine tamponatrici (per diametri da DN 20mm a DN 500mm compreso), in sicurezza e senza fuoriuscita di gas in atmosfera. Il sistema deve essere utilizzato con funzione di: / - intercettazione del gas su reti magliate (flusso bidirezionale); / - intercettazione del gas abbinato a by-pass su reti in antenna (flusso monodirezionale). / Nel prezzo sono compresi l' utilizzo di macchine tamponatrici a cura di personale tecnico specializzato, la fornitura e la posa dei raccordi sagomati, degli sfiati e dei pezzi speciali funzionali all' esecuzione dell' intercettazione stessa, la loro giunzione mediante saldatura ed ogni altro onere per l' esecuzione dell' intervento a regola d'arte, compreso l’eventuale impiego di palloni otturatori per garantire la tenuta. I raccordi sagomati ed i pezzi speciali (curve, tee, etc.) andranno rivestiti con uno strato di nastro butilico viscoelastico, ed un secondo strato di nastro di protezione meccanica e dielettrica. Compresa e compensata nella presente voce risulta anche l' eventuale fornitura, la posa e lo smontaggio a fine intervento della tubazione flessibile da impiegare per il by-pass nell' intercettazione per una lunghezza pari al massimo fino a 12,00 ml. / Intercettazione singola di tubazione gas DN 150mm (6") con macchina tamponatrice / § / EINFACHE ABSPERRUNG VON GASLEITUNGEN (SPEZIALTEILE INBEGRIFFEN) / Absperrung (einfach oder doppelt) der Gasleitungen aus Stahl bis zur IV. Druckstufe inklusive (MOP 5bar) mittels Einsatz Absperrmaschinen (für Durchmesser von DN 20mm bis inklusive DN 500mm)zur sicheren Ausführung ohne Gasaustritt in die Atmosphäre. Das System muss sowohl bei Absperrungen von Ringleitungen (beidseitiger Gasfluss) als auch bei Stichleitungen (einseitiger Gaszufluss) ausgeführt werden. Im Preis inbegriffen sind der Einsatz der Absperrmaschinen mit deren Anwendung von speziell geschultem technischem Personal, die Lieferung und der Einbau der Passstücke, der Ausblasrohre und der zum Absperren erforderlichen Spezialteile, deren Anschluss mittels Schweißen und alle weiteren notwendigen Leistungen, inklusive dem eventuellen Einsatz von Absperrblasen zur Garantie einer kompletten Dichtheit. Die Passstück und Spezialteile (Bögen, T-Stücke, usw.) werden mit einer ersten Lage Isolierband Butyl viskoelastisch und einer zweiten Lage Isolierband mechanisch dielektrisch vollkommen eingewickelt. Im Preis inbegriffen ist die eventuelle Lieferung, Montage und Demontage des By-pass-Rohres mit einer Länge bis zu 12 m für eine sach- und fachgerechte Ausführung der Arbeiten. / Einfache Absperrung von Gasleitungen DN 150mm (6") mittels Einsatz von Absperrmaschinen		nr § Nr	2770,12000
10409		97.10.02.10		INTERCETTAZIONE SINGOLA DI TUBAZIONI GAS (COMPRESI PEZZI SPECIALI) / Esecuzione di intercettazione (singola o doppia) di tubazioni in gas in acciaio fino alla IV specie inclusa (MOP 5bar) con l'utilizzo di macchine tamponatrici (per diametri da DN 20mm a DN 500mm compreso), in sicurezza e senza fuoriuscita di gas in atmosfera. Il sistema deve essere utilizzato con funzione di: / - intercettazione del gas su reti magliate (flusso bidirezionale); / - intercettazione del gas abbinato a by-pass su reti in antenna (flusso monodirezionale). / Nel prezzo sono compresi l' utilizzo di macchine tamponatrici a cura di personale tecnico specializzato, la fornitura e la posa dei raccordi sagomati, degli sfiati e dei pezzi speciali funzionali all' esecuzione dell' intercettazione stessa, la loro giunzione mediante saldatura ed ogni altro onere per l' esecuzione dell' intervento a regola d'arte, compreso l’eventuale impiego di palloni otturatori per garantire la tenuta. I raccordi sagomati ed i pezzi speciali (curve, tee, etc.) andranno rivestiti con uno strato di nastro butilico viscoelastico, ed un secondo strato di nastro di protezione meccanica e dielettrica. Compresa e compensata nella presente voce risulta anche l' eventuale fornitura, la posa e lo smontaggio a fine intervento della tubazione flessibile da impiegare per il by-pass nell' intercettazione per una lunghezza pari al massimo fino a 12,00 ml. / Intercettazione singola di tubazione gas DN 200mm (8") con macchina tamponatrice / § / EINFACHE ABSPERRUNG VON GASLEITUNGEN (SPEZIALTEILE INBEGRIFFEN) / Absperrung (einfach oder doppelt) der Gasleitungen aus Stahl bis zur IV. Druckstufe inklusive (MOP 5bar) mittels Einsatz Absperrmaschinen (für Durchmesser von DN 20mm bis inklusive DN 500mm)zur sicheren Ausführung ohne Gasaustritt in die Atmosphäre. Das System muss sowohl bei Absperrungen von Ringleitungen (beidseitiger Gasfluss) als auch bei Stichleitungen (einseitiger Gaszufluss) ausgeführt werden. Im Preis inbegriffen sind der Einsatz der Absperrmaschinen mit deren Anwendung von speziell geschultem technischem Personal, die Lieferung und der Einbau der Passstücke, der Ausblasrohre und der zum Absperren erforderlichen Spezialteile, deren Anschluss mittels Schweißen und alle weiteren notwendigen Leistungen, inklusive dem eventuellen Einsatz von Absperrblasen zur Garantie einer kompletten Dichtheit. Die Passstück und Spezialteile (Bögen, T-Stücke, usw.) werden mit einer ersten Lage Isolierband Butyl viskoelastisch und einer zweiten Lage Isolierband mechanisch dielektrisch vollkommen eingewickelt. Im Preis inbegriffen ist die eventuelle Lieferung, Montage und Demontage des By-pass-Rohres mit einer Länge bis zu 12 m für eine sach- und fachgerechte Ausführung der Arbeiten. / Einfache Absperrung von Gasleitungen DN 200mm (8") mittels Einsatz von Absperrmaschinen		nr § Nr	4319,86000
10410		97.10.02.11		INTERCETTAZIONE SINGOLA DI TUBAZIONI GAS (COMPRESI PEZZI SPECIALI) / Esecuzione di intercettazione (singola o doppia) di tubazioni in gas in acciaio fino alla IV specie inclusa (MOP 5bar) con l'utilizzo di macchine tamponatrici (per diametri da DN 20mm a DN 500mm compreso), in sicurezza e senza fuoriuscita di gas in atmosfera. Il sistema deve essere utilizzato con funzione di: / - intercettazione del gas su reti magliate (flusso bidirezionale); / - intercettazione del gas abbinato a by-pass su reti in antenna (flusso monodirezionale). / Nel prezzo sono compresi l' utilizzo di macchine tamponatrici a cura di personale tecnico specializzato, la fornitura e la posa dei raccordi sagomati, degli sfiati e dei pezzi speciali funzionali all' esecuzione dell' intercettazione stessa, la loro giunzione mediante saldatura ed ogni altro onere per l' esecuzione dell' intervento a regola d'arte, compreso l’eventuale impiego di palloni otturatori per garantire la tenuta. I raccordi sagomati ed i pezzi speciali (curve, tee, etc.) andranno rivestiti con uno strato di nastro butilico viscoelastico, ed un secondo strato di nastro di protezione meccanica e dielettrica. Compresa e compensata nella presente voce risulta anche l' eventuale fornitura, la posa e lo smontaggio a fine intervento della tubazione flessibile da impiegare per il by-pass nell' intercettazione per una lunghezza pari al massimo fino a 12,00 ml. / Intercettazione singola di tubazione gas DN 250mm (10") con macchina tamponatrice / § / EINFACHE ABSPERRUNG VON GASLEITUNGEN (SPEZIALTEILE INBEGRIFFEN) / Absperrung (einfach oder doppelt) der Gasleitungen aus Stahl bis zur IV. Druckstufe inklusive (MOP 5bar) mittels Einsatz Absperrmaschinen (für Durchmesser von DN 20mm bis inklusive DN 500mm)zur sicheren Ausführung ohne Gasaustritt in die Atmosphäre. Das System muss sowohl bei Absperrungen von Ringleitungen (beidseitiger Gasfluss) als auch bei Stichleitungen (einseitiger Gaszufluss) ausgeführt werden. Im Preis inbegriffen sind der Einsatz der Absperrmaschinen mit deren Anwendung von speziell geschultem technischem Personal, die Lieferung und der Einbau der Passstücke, der Ausblasrohre und der zum Absperren erforderlichen Spezialteile, deren Anschluss mittels Schweißen und alle weiteren notwendigen Leistungen, inklusive dem eventuellen Einsatz von Absperrblasen zur Garantie einer kompletten Dichtheit. Die Passstück und Spezialteile (Bögen, T-Stücke, usw.) werden mit einer ersten Lage Isolierband Butyl viskoelastisch und einer zweiten Lage Isolierband mechanisch dielektrisch vollkommen eingewickelt. Im Preis inbegriffen ist die eventuelle Lieferung, Montage und Demontage des By-pass-Rohres mit einer Länge bis zu 12 m für eine sach- und fachgerechte Ausführung der Arbeiten. / Einfache Absperrung von Gasleitungen DN 250mm (10") mittels Einsatz von Absperrmaschinen		nr § Nr	4953,05000
10411		97.10.02.12		INTERCETTAZIONE SINGOLA DI TUBAZIONI GAS (COMPRESI PEZZI SPECIALI) / Esecuzione di intercettazione (singola o doppia) di tubazioni in gas in acciaio fino alla IV specie inclusa (MOP 5bar) con l'utilizzo di macchine tamponatrici (per diametri da DN 20mm a DN 500mm compreso), in sicurezza e senza fuoriuscita di gas in atmosfera. Il sistema deve essere utilizzato con funzione di: / - intercettazione del gas su reti magliate (flusso bidirezionale); / - intercettazione del gas abbinato a by-pass su reti in antenna (flusso monodirezionale). / Nel prezzo sono compresi l' utilizzo di macchine tamponatrici a cura di personale tecnico specializzato, la fornitura e la posa dei raccordi sagomati, degli sfiati e dei pezzi speciali funzionali all' esecuzione dell' intercettazione stessa, la loro giunzione mediante saldatura ed ogni altro onere per l' esecuzione dell' intervento a regola d'arte, compreso l’eventuale impiego di palloni otturatori per garantire la tenuta. I raccordi sagomati ed i pezzi speciali (curve, tee, etc.) andranno rivestiti con uno strato di nastro butilico viscoelastico, ed un secondo strato di nastro di protezione meccanica e dielettrica. Compresa e compensata nella presente voce risulta anche l' eventuale fornitura, la posa e lo smontaggio a fine intervento della tubazione flessibile da impiegare per il by-pass nell' intercettazione per una lunghezza pari al massimo fino a 12,00 ml. / Intercettazione singola di tubazione gas DN 300mm (12") con macchina tamponatrice / § / EINFACHE ABSPERRUNG VON GASLEITUNGEN (SPEZIALTEILE INBEGRIFFEN) / Absperrung (einfach oder doppelt) der Gasleitungen aus Stahl bis zur IV. Druckstufe inklusive (MOP 5bar) mittels Einsatz Absperrmaschinen (für Durchmesser von DN 20mm bis inklusive DN 500mm)zur sicheren Ausführung ohne Gasaustritt in die Atmosphäre. Das System muss sowohl bei Absperrungen von Ringleitungen (beidseitiger Gasfluss) als auch bei Stichleitungen (einseitiger Gaszufluss) ausgeführt werden. Im Preis inbegriffen sind der Einsatz der Absperrmaschinen mit deren Anwendung von speziell geschultem technischem Personal, die Lieferung und der Einbau der Passstücke, der Ausblasrohre und der zum Absperren erforderlichen Spezialteile, deren Anschluss mittels Schweißen und alle weiteren notwendigen Leistungen, inklusive dem eventuellen Einsatz von Absperrblasen zur Garantie einer kompletten Dichtheit. Die Passstück und Spezialteile (Bögen, T-Stücke, usw.) werden mit einer ersten Lage Isolierband Butyl viskoelastisch und einer zweiten Lage Isolierband mechanisch dielektrisch vollkommen eingewickelt. Im Preis inbegriffen ist die eventuelle Lieferung, Montage und Demontage des By-pass-Rohres mit einer Länge bis zu 12 m für eine sach- und fachgerechte Ausführung der Arbeiten. / Einfache Absperrung von Gasleitungen DN 300mm (12") mittels Einsatz von Absperrmaschinen		nr § Nr	5333,40000
10412		97.10.02.13		INTERCETTAZIONE SINGOLA DI TUBAZIONI GAS (COMPRESI PEZZI SPECIALI) / Esecuzione di intercettazione (singola o doppia) di tubazioni in gas in acciaio fino alla IV specie inclusa (MOP 5bar) con l'utilizzo di macchine tamponatrici (per diametri da DN 20mm a DN 500mm compreso), in sicurezza e senza fuoriuscita di gas in atmosfera. Il sistema deve essere utilizzato con funzione di: / - intercettazione del gas su reti magliate (flusso bidirezionale); / - intercettazione del gas abbinato a by-pass su reti in antenna (flusso monodirezionale). / Nel prezzo sono compresi l' utilizzo di macchine tamponatrici a cura di personale tecnico specializzato, la fornitura e la posa dei raccordi sagomati, degli sfiati e dei pezzi speciali funzionali all' esecuzione dell' intercettazione stessa, la loro giunzione mediante saldatura ed ogni altro onere per l' esecuzione dell' intervento a regola d'arte, compreso l’eventuale impiego di palloni otturatori per garantire la tenuta. I raccordi sagomati ed i pezzi speciali (curve, tee, etc.) andranno rivestiti con uno strato di nastro butilico viscoelastico, ed un secondo strato di nastro di protezione meccanica e dielettrica. Compresa e compensata nella presente voce risulta anche l' eventuale fornitura, la posa e lo smontaggio a fine intervento della tubazione flessibile da impiegare per il by-pass nell' intercettazione per una lunghezza pari al massimo fino a 12,00 ml. / Intercettazione singola di tubazione gas DN 350mm (14") con macchina tamponatrice / § / EINFACHE ABSPERRUNG VON GASLEITUNGEN (SPEZIALTEILE INBEGRIFFEN) / Absperrung (einfach oder doppelt) der Gasleitungen aus Stahl bis zur IV. Druckstufe inklusive (MOP 5bar) mittels Einsatz Absperrmaschinen (für Durchmesser von DN 20mm bis inklusive DN 500mm)zur sicheren Ausführung ohne Gasaustritt in die Atmosphäre. Das System muss sowohl bei Absperrungen von Ringleitungen (beidseitiger Gasfluss) als auch bei Stichleitungen (einseitiger Gaszufluss) ausgeführt werden. Im Preis inbegriffen sind der Einsatz der Absperrmaschinen mit deren Anwendung von speziell geschultem technischem Personal, die Lieferung und der Einbau der Passstücke, der Ausblasrohre und der zum Absperren erforderlichen Spezialteile, deren Anschluss mittels Schweißen und alle weiteren notwendigen Leistungen, inklusive dem eventuellen Einsatz von Absperrblasen zur Garantie einer kompletten Dichtheit. Die Passstück und Spezialteile (Bögen, T-Stücke, usw.) werden mit einer ersten Lage Isolierband Butyl viskoelastisch und einer zweiten Lage Isolierband mechanisch dielektrisch vollkommen eingewickelt. Im Preis inbegriffen ist die eventuelle Lieferung, Montage und Demontage des By-pass-Rohres mit einer Länge bis zu 12 m für eine sach- und fachgerechte Ausführung der Arbeiten. / Einfache Absperrung von Gasleitungen DN 350mm (14") mittels Einsatz von Absperrmaschinen		nr § Nr	7723,24000
10413		97.10.02.14		INTERCETTAZIONE SINGOLA DI TUBAZIONI GAS (COMPRESI PEZZI SPECIALI) / Esecuzione di intercettazione (singola o doppia) di tubazioni in gas in acciaio fino alla IV specie inclusa (MOP 5bar) con l'utilizzo di macchine tamponatrici (per diametri da DN 20mm a DN 500mm compreso), in sicurezza e senza fuoriuscita di gas in atmosfera. Il sistema deve essere utilizzato con funzione di: / - intercettazione del gas su reti magliate (flusso bidirezionale); / - intercettazione del gas abbinato a by-pass su reti in antenna (flusso monodirezionale). / Nel prezzo sono compresi l' utilizzo di macchine tamponatrici a cura di personale tecnico specializzato, la fornitura e la posa dei raccordi sagomati, degli sfiati e dei pezzi speciali funzionali all' esecuzione dell' intercettazione stessa, la loro giunzione mediante saldatura ed ogni altro onere per l' esecuzione dell' intervento a regola d'arte, compreso l’eventuale impiego di palloni otturatori per garantire la tenuta. I raccordi sagomati ed i pezzi speciali (curve, tee, etc.) andranno rivestiti con uno strato di nastro butilico viscoelastico, ed un secondo strato di nastro di protezione meccanica e dielettrica. Compresa e compensata nella presente voce risulta anche l' eventuale fornitura, la posa e lo smontaggio a fine intervento della tubazione flessibile da impiegare per il by-pass nell' intercettazione per una lunghezza pari al massimo fino a 12,00 ml. / Intercettazione singola di tubazione gas DN 400mm (16") con macchina tamponatrice / § / EINFACHE ABSPERRUNG VON GASLEITUNGEN (SPEZIALTEILE INBEGRIFFEN) / Absperrung (einfach oder doppelt) der Gasleitungen aus Stahl bis zur IV. Druckstufe inklusive (MOP 5bar) mittels Einsatz Absperrmaschinen (für Durchmesser von DN 20mm bis inklusive DN 500mm)zur sicheren Ausführung ohne Gasaustritt in die Atmosphäre. Das System muss sowohl bei Absperrungen von Ringleitungen (beidseitiger Gasfluss) als auch bei Stichleitungen (einseitiger Gaszufluss) ausgeführt werden. Im Preis inbegriffen sind der Einsatz der Absperrmaschinen mit deren Anwendung von speziell geschultem technischem Personal, die Lieferung und der Einbau der Passstücke, der Ausblasrohre und der zum Absperren erforderlichen Spezialteile, deren Anschluss mittels Schweißen und alle weiteren notwendigen Leistungen, inklusive dem eventuellen Einsatz von Absperrblasen zur Garantie einer kompletten Dichtheit. Die Passstück und Spezialteile (Bögen, T-Stücke, usw.) werden mit einer ersten Lage Isolierband Butyl viskoelastisch und einer zweiten Lage Isolierband mechanisch dielektrisch vollkommen eingewickelt. Im Preis inbegriffen ist die eventuelle Lieferung, Montage und Demontage des By-pass-Rohres mit einer Länge bis zu 12 m für eine sach- und fachgerechte Ausführung der Arbeiten. / Einfache Absperrung von Gasleitungen DN 400mm (16") mittels Einsatz von Absperrmaschinen		nr § Nr	12498,31000
10414		97.10.02.15		INTERCETTAZIONE SINGOLA DI TUBAZIONI GAS (COMPRESI PEZZI SPECIALI) / Esecuzione di intercettazione (singola o doppia) di tubazioni in gas in acciaio fino alla IV specie inclusa (MOP 5bar) con l'utilizzo di macchine tamponatrici (per diametri da DN 20mm a DN 500mm compreso), in sicurezza e senza fuoriuscita di gas in atmosfera. Il sistema deve essere utilizzato con funzione di: / - intercettazione del gas su reti magliate (flusso bidirezionale); / - intercettazione del gas abbinato a by-pass su reti in antenna (flusso monodirezionale). / Nel prezzo sono compresi l' utilizzo di macchine tamponatrici a cura di personale tecnico specializzato, la fornitura e la posa dei raccordi sagomati, degli sfiati e dei pezzi speciali funzionali all' esecuzione dell' intercettazione stessa, la loro giunzione mediante saldatura ed ogni altro onere per l' esecuzione dell' intervento a regola d'arte, compreso l’eventuale impiego di palloni otturatori per garantire la tenuta. I raccordi sagomati ed i pezzi speciali (curve, tee, etc.) andranno rivestiti con uno strato di nastro butilico viscoelastico, ed un secondo strato di nastro di protezione meccanica e dielettrica. Compresa e compensata nella presente voce risulta anche l' eventuale fornitura, la posa e lo smontaggio a fine intervento della tubazione flessibile da impiegare per il by-pass nell' intercettazione per una lunghezza pari al massimo fino a 12,00 ml. / Intercettazione singola di tubazione gas DN 500mm (20") con macchina tamponatrice / § / EINFACHE ABSPERRUNG VON GASLEITUNGEN (SPEZIALTEILE INBEGRIFFEN) / Absperrung (einfach oder doppelt) der Gasleitungen aus Stahl bis zur IV. Druckstufe inklusive (MOP 5bar) mittels Einsatz Absperrmaschinen (für Durchmesser von DN 20mm bis inklusive DN 500mm)zur sicheren Ausführung ohne Gasaustritt in die Atmosphäre. Das System muss sowohl bei Absperrungen von Ringleitungen (beidseitiger Gasfluss) als auch bei Stichleitungen (einseitiger Gaszufluss) ausgeführt werden. Im Preis inbegriffen sind der Einsatz der Absperrmaschinen mit deren Anwendung von speziell geschultem technischem Personal, die Lieferung und der Einbau der Passstücke, der Ausblasrohre und der zum Absperren erforderlichen Spezialteile, deren Anschluss mittels Schweißen und alle weiteren notwendigen Leistungen, inklusive dem eventuellen Einsatz von Absperrblasen zur Garantie einer kompletten Dichtheit. Die Passstück und Spezialteile (Bögen, T-Stücke, usw.) werden mit einer ersten Lage Isolierband Butyl viskoelastisch und einer zweiten Lage Isolierband mechanisch dielektrisch vollkommen eingewickelt. Im Preis inbegriffen ist die eventuelle Lieferung, Montage und Demontage des By-pass-Rohres mit einer Länge bis zu 12 m für eine sach- und fachgerechte Ausführung der Arbeiten. / Einfache Absperrung von Gasleitungen DN 500mm (20") mittels Einsatz von Absperrmaschinen		nr § Nr	24556,43000
10415		97.10.03		INTERCETTAZIONE SINGOLA DI TUBAZIONI GAS (COMPRESI PEZZI SPECIALI) / Esecuzione di intercettazione (singola o doppia) di tubazioni in gas in acciaio fino alla IV specie inclusa (MOP 5bar) con l'utilizzo di macchine tamponatrici (per diametri da DN 20mm a DN 500mm compreso), in sicurezza e senza fuoriuscita di gas in atmosfera. Il sistema deve essere utilizzato con funzione di: / - intercettazione del gas su reti magliate (flusso bidirezionale); / - intercettazione del gas abbinato a by-pass su reti in antenna (flusso monodirezionale). / Nel prezzo sono compresi l' utilizzo di macchine tamponatrici a cura di personale tecnico specializzato, la fornitura e la posa dei raccordi sagomati, degli sfiati e dei pezzi speciali funzionali all' esecuzione dell' intercettazione stessa, la loro giunzione mediante saldatura ed ogni altro onere per l' esecuzione dell' intervento a regola d'arte, compreso l’eventuale impiego di palloni otturatori per garantire la tenuta. I raccordi sagomati ed i pezzi speciali (curve, tee, etc.) andranno rivestiti con uno strato di nastro butilico viscoelastico, ed un secondo strato di nastro di protezione meccanica e dielettrica. Compresa e compensata nella presente voce risulta anche l' eventuale fornitura, la posa e lo smontaggio a fine intervento della tubazione flessibile da impiegare per il by-pass nell' intercettazione per una lunghezza pari al massimo fino a 12,00 ml. / INTERCETTAZIONE SINGOLA DI TUBAZIONI GAS (ESCLUSI PEZZI SPECIALI) / Esecuzione di intercettazione (singola o doppia) di tubazioni in gas in acciaio fino alla IV specie inclusa (MOP 5bar) con l'utilizzo di macchine tamponatrici (per diametri da DN 20mm a DN 500mm compreso), in sicurezza e senza fuoriuscita di gas in atmosfera. Il sistema deve essere utilizzato con funzione di: / - intercettazione del gas su reti magliate (flusso bidirezionale); / - intercettazione del gas abbinato a by-pass su reti in antenna (flusso monodirezionale). / Nel prezzo sono compresi l' utilizzo di macchine tamponatrici o mini-tamponatrici a cura di personale tecnico specializzato, compreso l’eventuale impiego di palloni otturatori per garantire la tenuta dell' intervento. Non si ritengono invece compensati nel presente prezzo la fornitura e la posa in opera dei raccordi sagomati, degli sfiati e dei pezzi speciali funzionali all' esecuzione dell' intercettazione stessa nonchè la loro giunzione mediante saldatura. I raccordi sagomati ed i pezzi speciali quali curve, tee, etc., andranno comunque rivestiti con uno strato di nastro butilico viscoelastico, ed un secondo strato di nastro di protezione meccanica e dielettrica entrambi compensati nel presente prezzo. Compresa e compensata nella presente voce risulta anche la fornitura, la posa e lo smontaggio a fine intervento dell' eventuale tubazione flessibile da impiegare per il by-pass nell' intercettazione per una lunghezza pari al massimo fino a 12,00 ml. / § / EINFACHE ABSPERRUNG VON GASLEITUNGEN (SPEZIALTEILE INBEGRIFFEN) / Absperrung (einfach oder doppelt) der Gasleitungen aus Stahl bis zur IV. Druckstufe inklusive (MOP 5bar) mittels Einsatz Absperrmaschinen (für Durchmesser von DN 20mm bis inklusive DN 500mm)zur sicheren Ausführung ohne Gasaustritt in die Atmosphäre. Das System muss sowohl bei Absperrungen von Ringleitungen (beidseitiger Gasfluss) als auch bei Stichleitungen (einseitiger Gaszufluss) ausgeführt werden. Im Preis inbegriffen sind der Einsatz der Absperrmaschinen mit deren Anwendung von speziell geschultem technischem Personal, die Lieferung und der Einbau der Passstücke, der Ausblasrohre und der zum Absperren erforderlichen Spezialteile, deren Anschluss mittels Schweißen und alle weiteren notwendigen Leistungen, inklusive dem eventuellen Einsatz von Absperrblasen zur Garantie einer kompletten Dichtheit. Die Passstück und Spezialteile (Bögen, T-Stücke, usw.) werden mit einer ersten Lage Isolierband Butyl viskoelastisch und einer zweiten Lage Isolierband mechanisch dielektrisch vollkommen eingewickelt. Im Preis inbegriffen ist die eventuelle Lieferung, Montage und Demontage des By-pass-Rohres mit einer Länge bis zu 12 m für eine sach- und fachgerechte Ausführung der Arbeiten. / EINFACHE ABSPERRUNG VON GASLEITUNGEN (SPEZIALTEILE NICHT INBEGRIFFEN) / Absperrung (einfach oder doppelt) der Gasleitungen aus Stahl bis zur IV. Druckstufe inklusive (MOP 5bar) mittels Einsatz von Absperrmaschinen (für Durchmesser von DN 20mm bis inklusive DN 500mm)zur sicheren Ausführung ohne Gasaustritt in die Atmosphäre. Das System muss sowohl bei Absperrungen von Ringleitungen (beidseitiger Gasfluss) als auch bei Stichleitungen (einseitiger Gaszufluss) ausgeführt werden. / Im Preis inbegriffen sind der Einsatz der Absperrmaschinen mit deren Anwendung von speziell geschultem technischem Personal, inklusive dem eventuellen Einsatz von Absperrblasen zur Garantie einer kompletten Dichtheit. Im Preis sind hingegen nicht inbegriffen die Lieferung und der Einbau der Passstücke, der Ausblasrohre und der zum Absperren erforderlichen Spezialteile und deren Anschluss mittels Schweißen. Die Passstück und Spezialteile (Bögen, T-Stücke, usw.) werden mit einer ersten Lage Isolierband Butyl viskoelastisch und einer zweiten Lage Isolierband mechanisch dielektrisch vollkommen eingewickelt (beide im Preis inbegriffen). Im Preis einbegriffen ist die eventuelle Lieferung, Montage und Demontage des By-pass-Rohres mit einer Länge bis zu 12 m für eine sach- und fachgerechte Ausführung der Arbeiten.
10416		97.10.03.01		INTERCETTAZIONE SINGOLA DI TUBAZIONI GAS (ESCLUSI PEZZI SPECIALI) / Esecuzione di intercettazione (singola o doppia) di tubazioni in gas in acciaio fino alla IV specie inclusa (MOP 5bar) con l'utilizzo di macchine tamponatrici (per diametri da DN 20mm a DN 500mm compreso), in sicurezza e senza fuoriuscita di gas in atmosfera. Il sistema deve essere utilizzato con funzione di: / - intercettazione del gas su reti magliate (flusso bidirezionale); / - intercettazione del gas abbinato a by-pass su reti in antenna (flusso monodirezionale). / Nel prezzo sono compresi l' utilizzo di macchine tamponatrici o mini-tamponatrici a cura di personale tecnico specializzato, compreso l’eventuale impiego di palloni otturatori per garantire la tenuta dell' intervento. Non si ritengono invece compensati nel presente prezzo la fornitura e la posa in opera dei raccordi sagomati, degli sfiati e dei pezzi speciali funzionali all' esecuzione dell' intercettazione stessa nonchè la loro giunzione mediante saldatura. I raccordi sagomati ed i pezzi speciali quali curve, tee, etc., andranno comunque rivestiti con uno strato di nastro butilico viscoelastico, ed un secondo strato di nastro di protezione meccanica e dielettrica entrambi compensati nel presente prezzo. Compresa e compensata nella presente voce risulta anche la fornitura, la posa e lo smontaggio a fine intervento dell' eventuale tubazione flessibile da impiegare per il by-pass nell' intercettazione per una lunghezza pari al massimo fino a 12,00 ml. / Intercettazione singola di tubazione gas DN 20mm (3/4") con macchina tamponatrice, esclusa fornitura e posa pezzi speciali / § / EINFACHE ABSPERRUNG VON GASLEITUNGEN (SPEZIALTEILE NICHT INBEGRIFFEN) / Absperrung (einfach oder doppelt) der Gasleitungen aus Stahl bis zur IV. Druckstufe inklusive (MOP 5bar) mittels Einsatz von Absperrmaschinen (für Durchmesser von DN 20mm bis inklusive DN 500mm)zur sicheren Ausführung ohne Gasaustritt in die Atmosphäre. Das System muss sowohl bei Absperrungen von Ringleitungen (beidseitiger Gasfluss) als auch bei Stichleitungen (einseitiger Gaszufluss) ausgeführt werden. / Im Preis inbegriffen sind der Einsatz der Absperrmaschinen mit deren Anwendung von speziell geschultem technischem Personal, inklusive dem eventuellen Einsatz von Absperrblasen zur Garantie einer kompletten Dichtheit. Im Preis sind hingegen nicht inbegriffen die Lieferung und der Einbau der Passstücke, der Ausblasrohre und der zum Absperren erforderlichen Spezialteile und deren Anschluss mittels Schweißen. Die Passstück und Spezialteile (Bögen, T-Stücke, usw.) werden mit einer ersten Lage Isolierband Butyl viskoelastisch und einer zweiten Lage Isolierband mechanisch dielektrisch vollkommen eingewickelt (beide im Preis inbegriffen). Im Preis einbegriffen ist die eventuelle Lieferung, Montage und Demontage des By-pass-Rohres mit einer Länge bis zu 12 m für eine sach- und fachgerechte Ausführung der Arbeiten. Einfache Absperrung von Gasleitungen DN 20mm (3/4") mittels Einsatz von Absperrmaschinen. Lieferung und Einbau der Spezialteilen nicht inbegriffen		nr § Nr	275,62000
10417		97.10.03.02		INTERCETTAZIONE SINGOLA DI TUBAZIONI GAS (ESCLUSI PEZZI SPECIALI) / Esecuzione di intercettazione (singola o doppia) di tubazioni in gas in acciaio fino alla IV specie inclusa (MOP 5bar) con l'utilizzo di macchine tamponatrici (per diametri da DN 20mm a DN 500mm compreso), in sicurezza e senza fuoriuscita di gas in atmosfera. Il sistema deve essere utilizzato con funzione di: / - intercettazione del gas su reti magliate (flusso bidirezionale); / - intercettazione del gas abbinato a by-pass su reti in antenna (flusso monodirezionale). / Nel prezzo sono compresi l' utilizzo di macchine tamponatrici o mini-tamponatrici a cura di personale tecnico specializzato, compreso l’eventuale impiego di palloni otturatori per garantire la tenuta dell' intervento. Non si ritengono invece compensati nel presente prezzo la fornitura e la posa in opera dei raccordi sagomati, degli sfiati e dei pezzi speciali funzionali all' esecuzione dell' intercettazione stessa nonchè la loro giunzione mediante saldatura. I raccordi sagomati ed i pezzi speciali quali curve, tee, etc., andranno comunque rivestiti con uno strato di nastro butilico viscoelastico, ed un secondo strato di nastro di protezione meccanica e dielettrica entrambi compensati nel presente prezzo. Compresa e compensata nella presente voce risulta anche la fornitura, la posa e lo smontaggio a fine intervento dell' eventuale tubazione flessibile da impiegare per il by-pass nell' intercettazione per una lunghezza pari al massimo fino a 12,00 ml. / Intercettazione singola di tubazione gas DN 25mm (1") con macchina tamponatrice, esclusa fornitura e posa pezzi speciali / § / EINFACHE ABSPERRUNG VON GASLEITUNGEN (SPEZIALTEILE NICHT INBEGRIFFEN) / Absperrung (einfach oder doppelt) der Gasleitungen aus Stahl bis zur IV. Druckstufe inklusive (MOP 5bar) mittels Einsatz von Absperrmaschinen (für Durchmesser von DN 20mm bis inklusive DN 500mm)zur sicheren Ausführung ohne Gasaustritt in die Atmosphäre. Das System muss sowohl bei Absperrungen von Ringleitungen (beidseitiger Gasfluss) als auch bei Stichleitungen (einseitiger Gaszufluss) ausgeführt werden. / Im Preis inbegriffen sind der Einsatz der Absperrmaschinen mit deren Anwendung von speziell geschultem technischem Personal, inklusive dem eventuellen Einsatz von Absperrblasen zur Garantie einer kompletten Dichtheit. Im Preis sind hingegen nicht inbegriffen die Lieferung und der Einbau der Passstücke, der Ausblasrohre und der zum Absperren erforderlichen Spezialteile und deren Anschluss mittels Schweißen. Die Passstück und Spezialteile (Bögen, T-Stücke, usw.) werden mit einer ersten Lage Isolierband Butyl viskoelastisch und einer zweiten Lage Isolierband mechanisch dielektrisch vollkommen eingewickelt (beide im Preis inbegriffen). Im Preis einbegriffen ist die eventuelle Lieferung, Montage und Demontage des By-pass-Rohres mit einer Länge bis zu 12 m für eine sach- und fachgerechte Ausführung der Arbeiten. Einfache Absperrung von Gasleitungen DN 25mm (1") mittels Einsatz von Absperrmaschinen. Lieferung und Einbau der Spezialteilen nicht inbegriffen		nr § Nr	341,72000
10418		97.10.03.03		INTERCETTAZIONE SINGOLA DI TUBAZIONI GAS (ESCLUSI PEZZI SPECIALI) / Esecuzione di intercettazione (singola o doppia) di tubazioni in gas in acciaio fino alla IV specie inclusa (MOP 5bar) con l'utilizzo di macchine tamponatrici (per diametri da DN 20mm a DN 500mm compreso), in sicurezza e senza fuoriuscita di gas in atmosfera. Il sistema deve essere utilizzato con funzione di: / - intercettazione del gas su reti magliate (flusso bidirezionale); / - intercettazione del gas abbinato a by-pass su reti in antenna (flusso monodirezionale). / Nel prezzo sono compresi l' utilizzo di macchine tamponatrici o mini-tamponatrici a cura di personale tecnico specializzato, compreso l’eventuale impiego di palloni otturatori per garantire la tenuta dell' intervento. Non si ritengono invece compensati nel presente prezzo la fornitura e la posa in opera dei raccordi sagomati, degli sfiati e dei pezzi speciali funzionali all' esecuzione dell' intercettazione stessa nonchè la loro giunzione mediante saldatura. I raccordi sagomati ed i pezzi speciali quali curve, tee, etc., andranno comunque rivestiti con uno strato di nastro butilico viscoelastico, ed un secondo strato di nastro di protezione meccanica e dielettrica entrambi compensati nel presente prezzo. Compresa e compensata nella presente voce risulta anche la fornitura, la posa e lo smontaggio a fine intervento dell' eventuale tubazione flessibile da impiegare per il by-pass nell' intercettazione per una lunghezza pari al massimo fino a 12,00 ml. / Intercettazione singola di tubazione gas DN 40mm (1" 1/2) con macchina tamponatrice, esclusa fornitura e posa pezzi speciali / § / EINFACHE ABSPERRUNG VON GASLEITUNGEN (SPEZIALTEILE NICHT INBEGRIFFEN) / Absperrung (einfach oder doppelt) der Gasleitungen aus Stahl bis zur IV. Druckstufe inklusive (MOP 5bar) mittels Einsatz von Absperrmaschinen (für Durchmesser von DN 20mm bis inklusive DN 500mm)zur sicheren Ausführung ohne Gasaustritt in die Atmosphäre. Das System muss sowohl bei Absperrungen von Ringleitungen (beidseitiger Gasfluss) als auch bei Stichleitungen (einseitiger Gaszufluss) ausgeführt werden. / Im Preis inbegriffen sind der Einsatz der Absperrmaschinen mit deren Anwendung von speziell geschultem technischem Personal, inklusive dem eventuellen Einsatz von Absperrblasen zur Garantie einer kompletten Dichtheit. Im Preis sind hingegen nicht inbegriffen die Lieferung und der Einbau der Passstücke, der Ausblasrohre und der zum Absperren erforderlichen Spezialteile und deren Anschluss mittels Schweißen. Die Passstück und Spezialteile (Bögen, T-Stücke, usw.) werden mit einer ersten Lage Isolierband Butyl viskoelastisch und einer zweiten Lage Isolierband mechanisch dielektrisch vollkommen eingewickelt (beide im Preis inbegriffen). Im Preis einbegriffen ist die eventuelle Lieferung, Montage und Demontage des By-pass-Rohres mit einer Länge bis zu 12 m für eine sach- und fachgerechte Ausführung der Arbeiten. Einfache Absperrung von Gasleitungen DN 40mm (1 1/2") mittels Einsatz von Absperrmaschinen. Lieferung und Einbau der Spezialteilen nicht inbegriffen		nr § Nr	435,23000
10419		97.10.03.04		INTERCETTAZIONE SINGOLA DI TUBAZIONI GAS (ESCLUSI PEZZI SPECIALI) / Esecuzione di intercettazione (singola o doppia) di tubazioni in gas in acciaio fino alla IV specie inclusa (MOP 5bar) con l'utilizzo di macchine tamponatrici (per diametri da DN 20mm a DN 500mm compreso), in sicurezza e senza fuoriuscita di gas in atmosfera. Il sistema deve essere utilizzato con funzione di: / - intercettazione del gas su reti magliate (flusso bidirezionale); / - intercettazione del gas abbinato a by-pass su reti in antenna (flusso monodirezionale). / Nel prezzo sono compresi l' utilizzo di macchine tamponatrici o mini-tamponatrici a cura di personale tecnico specializzato, compreso l’eventuale impiego di palloni otturatori per garantire la tenuta dell' intervento. Non si ritengono invece compensati nel presente prezzo la fornitura e la posa in opera dei raccordi sagomati, degli sfiati e dei pezzi speciali funzionali all' esecuzione dell' intercettazione stessa nonchè la loro giunzione mediante saldatura. I raccordi sagomati ed i pezzi speciali quali curve, tee, etc., andranno comunque rivestiti con uno strato di nastro butilico viscoelastico, ed un secondo strato di nastro di protezione meccanica e dielettrica entrambi compensati nel presente prezzo. Compresa e compensata nella presente voce risulta anche la fornitura, la posa e lo smontaggio a fine intervento dell' eventuale tubazione flessibile da impiegare per il by-pass nell' intercettazione per una lunghezza pari al massimo fino a 12,00 ml. / Intercettazione singola di tubazione gas DN 50mm (2") con macchina tamponatrice, esclusa fornitura e posa pezzi speciali / § / EINFACHE ABSPERRUNG VON GASLEITUNGEN (SPEZIALTEILE NICHT INBEGRIFFEN) / Absperrung (einfach oder doppelt) der Gasleitungen aus Stahl bis zur IV. Druckstufe inklusive (MOP 5bar) mittels Einsatz von Absperrmaschinen (für Durchmesser von DN 20mm bis inklusive DN 500mm)zur sicheren Ausführung ohne Gasaustritt in die Atmosphäre. Das System muss sowohl bei Absperrungen von Ringleitungen (beidseitiger Gasfluss) als auch bei Stichleitungen (einseitiger Gaszufluss) ausgeführt werden. / Im Preis inbegriffen sind der Einsatz der Absperrmaschinen mit deren Anwendung von speziell geschultem technischem Personal, inklusive dem eventuellen Einsatz von Absperrblasen zur Garantie einer kompletten Dichtheit. Im Preis sind hingegen nicht inbegriffen die Lieferung und der Einbau der Passstücke, der Ausblasrohre und der zum Absperren erforderlichen Spezialteile und deren Anschluss mittels Schweißen. Die Passstück und Spezialteile (Bögen, T-Stücke, usw.) werden mit einer ersten Lage Isolierband Butyl viskoelastisch und einer zweiten Lage Isolierband mechanisch dielektrisch vollkommen eingewickelt (beide im Preis inbegriffen). Im Preis einbegriffen ist die eventuelle Lieferung, Montage und Demontage des By-pass-Rohres mit einer Länge bis zu 12 m für eine sach- und fachgerechte Ausführung der Arbeiten. Einfache Absperrung von Gasleitungen DN 50mm (2") mittels Einsatz von Absperrmaschinen. Lieferung und Einbau der Spezialteilen nicht inbegriffen		nr § Nr	506,32000
10420		97.10.03.05		INTERCETTAZIONE SINGOLA DI TUBAZIONI GAS (ESCLUSI PEZZI SPECIALI) / Esecuzione di intercettazione (singola o doppia) di tubazioni in gas in acciaio fino alla IV specie inclusa (MOP 5bar) con l'utilizzo di macchine tamponatrici (per diametri da DN 20mm a DN 500mm compreso), in sicurezza e senza fuoriuscita di gas in atmosfera. Il sistema deve essere utilizzato con funzione di: / - intercettazione del gas su reti magliate (flusso bidirezionale); / - intercettazione del gas abbinato a by-pass su reti in antenna (flusso monodirezionale). / Nel prezzo sono compresi l' utilizzo di macchine tamponatrici o mini-tamponatrici a cura di personale tecnico specializzato, compreso l’eventuale impiego di palloni otturatori per garantire la tenuta dell' intervento. Non si ritengono invece compensati nel presente prezzo la fornitura e la posa in opera dei raccordi sagomati, degli sfiati e dei pezzi speciali funzionali all' esecuzione dell' intercettazione stessa nonchè la loro giunzione mediante saldatura. I raccordi sagomati ed i pezzi speciali quali curve, tee, etc., andranno comunque rivestiti con uno strato di nastro butilico viscoelastico, ed un secondo strato di nastro di protezione meccanica e dielettrica entrambi compensati nel presente prezzo. Compresa e compensata nella presente voce risulta anche la fornitura, la posa e lo smontaggio a fine intervento dell' eventuale tubazione flessibile da impiegare per il by-pass nell' intercettazione per una lunghezza pari al massimo fino a 12,00 ml. / Intercettazione singola di tubazione gas DN 65mm (2" 1/2) con macchina tamponatrice, esclusa fornitura e posa pezzi speciali / § / EINFACHE ABSPERRUNG VON GASLEITUNGEN (SPEZIALTEILE NICHT INBEGRIFFEN) / Absperrung (einfach oder doppelt) der Gasleitungen aus Stahl bis zur IV. Druckstufe inklusive (MOP 5bar) mittels Einsatz von Absperrmaschinen (für Durchmesser von DN 20mm bis inklusive DN 500mm)zur sicheren Ausführung ohne Gasaustritt in die Atmosphäre. Das System muss sowohl bei Absperrungen von Ringleitungen (beidseitiger Gasfluss) als auch bei Stichleitungen (einseitiger Gaszufluss) ausgeführt werden. / Im Preis inbegriffen sind der Einsatz der Absperrmaschinen mit deren Anwendung von speziell geschultem technischem Personal, inklusive dem eventuellen Einsatz von Absperrblasen zur Garantie einer kompletten Dichtheit. Im Preis sind hingegen nicht inbegriffen die Lieferung und der Einbau der Passstücke, der Ausblasrohre und der zum Absperren erforderlichen Spezialteile und deren Anschluss mittels Schweißen. Die Passstück und Spezialteile (Bögen, T-Stücke, usw.) werden mit einer ersten Lage Isolierband Butyl viskoelastisch und einer zweiten Lage Isolierband mechanisch dielektrisch vollkommen eingewickelt (beide im Preis inbegriffen). Im Preis einbegriffen ist die eventuelle Lieferung, Montage und Demontage des By-pass-Rohres mit einer Länge bis zu 12 m für eine sach- und fachgerechte Ausführung der Arbeiten. Einfache Absperrung von Gasleitungen DN 65mm (2" 1/2) mittels Einsatz von Absperrmaschinen. Lieferung und Einbau der Spezialteilen nicht inbegriffen		nr § Nr	1557,77000
10421		97.10.03.06		INTERCETTAZIONE SINGOLA DI TUBAZIONI GAS (ESCLUSI PEZZI SPECIALI) / Esecuzione di intercettazione (singola o doppia) di tubazioni in gas in acciaio fino alla IV specie inclusa (MOP 5bar) con l'utilizzo di macchine tamponatrici (per diametri da DN 20mm a DN 500mm compreso), in sicurezza e senza fuoriuscita di gas in atmosfera. Il sistema deve essere utilizzato con funzione di: / - intercettazione del gas su reti magliate (flusso bidirezionale); / - intercettazione del gas abbinato a by-pass su reti in antenna (flusso monodirezionale). / Nel prezzo sono compresi l' utilizzo di macchine tamponatrici o mini-tamponatrici a cura di personale tecnico specializzato, compreso l’eventuale impiego di palloni otturatori per garantire la tenuta dell' intervento. Non si ritengono invece compensati nel presente prezzo la fornitura e la posa in opera dei raccordi sagomati, degli sfiati e dei pezzi speciali funzionali all' esecuzione dell' intercettazione stessa nonchè la loro giunzione mediante saldatura. I raccordi sagomati ed i pezzi speciali quali curve, tee, etc., andranno comunque rivestiti con uno strato di nastro butilico viscoelastico, ed un secondo strato di nastro di protezione meccanica e dielettrica entrambi compensati nel presente prezzo. Compresa e compensata nella presente voce risulta anche la fornitura, la posa e lo smontaggio a fine intervento dell' eventuale tubazione flessibile da impiegare per il by-pass nell' intercettazione per una lunghezza pari al massimo fino a 12,00 ml. / Intercettazione singola di tubazione gas DN 80mm (3") con macchina tamponatrice, esclusa fornitura e posa pezzi speciali / § / EINFACHE ABSPERRUNG VON GASLEITUNGEN (SPEZIALTEILE NICHT INBEGRIFFEN) / Absperrung (einfach oder doppelt) der Gasleitungen aus Stahl bis zur IV. Druckstufe inklusive (MOP 5bar) mittels Einsatz von Absperrmaschinen (für Durchmesser von DN 20mm bis inklusive DN 500mm)zur sicheren Ausführung ohne Gasaustritt in die Atmosphäre. Das System muss sowohl bei Absperrungen von Ringleitungen (beidseitiger Gasfluss) als auch bei Stichleitungen (einseitiger Gaszufluss) ausgeführt werden. / Im Preis inbegriffen sind der Einsatz der Absperrmaschinen mit deren Anwendung von speziell geschultem technischem Personal, inklusive dem eventuellen Einsatz von Absperrblasen zur Garantie einer kompletten Dichtheit. Im Preis sind hingegen nicht inbegriffen die Lieferung und der Einbau der Passstücke, der Ausblasrohre und der zum Absperren erforderlichen Spezialteile und deren Anschluss mittels Schweißen. Die Passstück und Spezialteile (Bögen, T-Stücke, usw.) werden mit einer ersten Lage Isolierband Butyl viskoelastisch und einer zweiten Lage Isolierband mechanisch dielektrisch vollkommen eingewickelt (beide im Preis inbegriffen). Im Preis einbegriffen ist die eventuelle Lieferung, Montage und Demontage des By-pass-Rohres mit einer Länge bis zu 12 m für eine sach- und fachgerechte Ausführung der Arbeiten. Einfache Absperrung von Gasleitungen DN 80mm (3") mittels Einsatz von Absperrmaschinen. Lieferung und Einbau der Spezialteilen nicht inbegriffen		nr § Nr	1763,99000
10422		97.10.03.07		INTERCETTAZIONE SINGOLA DI TUBAZIONI GAS (ESCLUSI PEZZI SPECIALI) / Esecuzione di intercettazione (singola o doppia) di tubazioni in gas in acciaio fino alla IV specie inclusa (MOP 5bar) con l'utilizzo di macchine tamponatrici (per diametri da DN 20mm a DN 500mm compreso), in sicurezza e senza fuoriuscita di gas in atmosfera. Il sistema deve essere utilizzato con funzione di: / - intercettazione del gas su reti magliate (flusso bidirezionale); / - intercettazione del gas abbinato a by-pass su reti in antenna (flusso monodirezionale). / Nel prezzo sono compresi l' utilizzo di macchine tamponatrici o mini-tamponatrici a cura di personale tecnico specializzato, compreso l’eventuale impiego di palloni otturatori per garantire la tenuta dell' intervento. Non si ritengono invece compensati nel presente prezzo la fornitura e la posa in opera dei raccordi sagomati, degli sfiati e dei pezzi speciali funzionali all' esecuzione dell' intercettazione stessa nonchè la loro giunzione mediante saldatura. I raccordi sagomati ed i pezzi speciali quali curve, tee, etc., andranno comunque rivestiti con uno strato di nastro butilico viscoelastico, ed un secondo strato di nastro di protezione meccanica e dielettrica entrambi compensati nel presente prezzo. Compresa e compensata nella presente voce risulta anche la fornitura, la posa e lo smontaggio a fine intervento dell' eventuale tubazione flessibile da impiegare per il by-pass nell' intercettazione per una lunghezza pari al massimo fino a 12,00 ml. / Intercettazione singola di tubazione gas DN 100mm (4") con macchina tamponatrice, esclusa fornitura e posa pezzi speciali / § / EINFACHE ABSPERRUNG VON GASLEITUNGEN (SPEZIALTEILE NICHT INBEGRIFFEN) / Absperrung (einfach oder doppelt) der Gasleitungen aus Stahl bis zur IV. Druckstufe inklusive (MOP 5bar) mittels Einsatz von Absperrmaschinen (für Durchmesser von DN 20mm bis inklusive DN 500mm)zur sicheren Ausführung ohne Gasaustritt in die Atmosphäre. Das System muss sowohl bei Absperrungen von Ringleitungen (beidseitiger Gasfluss) als auch bei Stichleitungen (einseitiger Gaszufluss) ausgeführt werden. / Im Preis inbegriffen sind der Einsatz der Absperrmaschinen mit deren Anwendung von speziell geschultem technischem Personal, inklusive dem eventuellen Einsatz von Absperrblasen zur Garantie einer kompletten Dichtheit. Im Preis sind hingegen nicht inbegriffen die Lieferung und der Einbau der Passstücke, der Ausblasrohre und der zum Absperren erforderlichen Spezialteile und deren Anschluss mittels Schweißen. Die Passstück und Spezialteile (Bögen, T-Stücke, usw.) werden mit einer ersten Lage Isolierband Butyl viskoelastisch und einer zweiten Lage Isolierband mechanisch dielektrisch vollkommen eingewickelt (beide im Preis inbegriffen). Im Preis einbegriffen ist die eventuelle Lieferung, Montage und Demontage des By-pass-Rohres mit einer Länge bis zu 12 m für eine sach- und fachgerechte Ausführung der Arbeiten. Einfache Absperrung von Gasleitungen DN 100mm (4") mittels Einsatz von Absperrmaschinen. Lieferung und Einbau der Spezialteilen nicht inbegriffen		nr § Nr	1956,68000
10423		97.10.03.08		INTERCETTAZIONE SINGOLA DI TUBAZIONI GAS (ESCLUSI PEZZI SPECIALI) / Esecuzione di intercettazione (singola o doppia) di tubazioni in gas in acciaio fino alla IV specie inclusa (MOP 5bar) con l'utilizzo di macchine tamponatrici (per diametri da DN 20mm a DN 500mm compreso), in sicurezza e senza fuoriuscita di gas in atmosfera. Il sistema deve essere utilizzato con funzione di: / - intercettazione del gas su reti magliate (flusso bidirezionale); / - intercettazione del gas abbinato a by-pass su reti in antenna (flusso monodirezionale). / Nel prezzo sono compresi l' utilizzo di macchine tamponatrici o mini-tamponatrici a cura di personale tecnico specializzato, compreso l’eventuale impiego di palloni otturatori per garantire la tenuta dell' intervento. Non si ritengono invece compensati nel presente prezzo la fornitura e la posa in opera dei raccordi sagomati, degli sfiati e dei pezzi speciali funzionali all' esecuzione dell' intercettazione stessa nonchè la loro giunzione mediante saldatura. I raccordi sagomati ed i pezzi speciali quali curve, tee, etc., andranno comunque rivestiti con uno strato di nastro butilico viscoelastico, ed un secondo strato di nastro di protezione meccanica e dielettrica entrambi compensati nel presente prezzo. Compresa e compensata nella presente voce risulta anche la fornitura, la posa e lo smontaggio a fine intervento dell' eventuale tubazione flessibile da impiegare per il by-pass nell' intercettazione per una lunghezza pari al massimo fino a 12,00 ml. / Intercettazione singola di tubazione gas DN 125mm (5") con macchina tamponatrice, esclusa fornitura e posa pezzi speciali / § / EINFACHE ABSPERRUNG VON GASLEITUNGEN (SPEZIALTEILE NICHT INBEGRIFFEN) / Absperrung (einfach oder doppelt) der Gasleitungen aus Stahl bis zur IV. Druckstufe inklusive (MOP 5bar) mittels Einsatz von Absperrmaschinen (für Durchmesser von DN 20mm bis inklusive DN 500mm)zur sicheren Ausführung ohne Gasaustritt in die Atmosphäre. Das System muss sowohl bei Absperrungen von Ringleitungen (beidseitiger Gasfluss) als auch bei Stichleitungen (einseitiger Gaszufluss) ausgeführt werden. / Im Preis inbegriffen sind der Einsatz der Absperrmaschinen mit deren Anwendung von speziell geschultem technischem Personal, inklusive dem eventuellen Einsatz von Absperrblasen zur Garantie einer kompletten Dichtheit. Im Preis sind hingegen nicht inbegriffen die Lieferung und der Einbau der Passstücke, der Ausblasrohre und der zum Absperren erforderlichen Spezialteile und deren Anschluss mittels Schweißen. Die Passstück und Spezialteile (Bögen, T-Stücke, usw.) werden mit einer ersten Lage Isolierband Butyl viskoelastisch und einer zweiten Lage Isolierband mechanisch dielektrisch vollkommen eingewickelt (beide im Preis inbegriffen). Im Preis einbegriffen ist die eventuelle Lieferung, Montage und Demontage des By-pass-Rohres mit einer Länge bis zu 12 m für eine sach- und fachgerechte Ausführung der Arbeiten. Einfache Absperrung von Gasleitungen DN 125mm (5") mittels Einsatz von Absperrmaschinen. Lieferung und Einbau der Spezialteilen nicht inbegriffen		nr § Nr	2034,37000
10424		97.10.03.09		INTERCETTAZIONE SINGOLA DI TUBAZIONI GAS (ESCLUSI PEZZI SPECIALI) / Esecuzione di intercettazione (singola o doppia) di tubazioni in gas in acciaio fino alla IV specie inclusa (MOP 5bar) con l'utilizzo di macchine tamponatrici (per diametri da DN 20mm a DN 500mm compreso), in sicurezza e senza fuoriuscita di gas in atmosfera. Il sistema deve essere utilizzato con funzione di: / - intercettazione del gas su reti magliate (flusso bidirezionale); / - intercettazione del gas abbinato a by-pass su reti in antenna (flusso monodirezionale). / Nel prezzo sono compresi l' utilizzo di macchine tamponatrici o mini-tamponatrici a cura di personale tecnico specializzato, compreso l’eventuale impiego di palloni otturatori per garantire la tenuta dell' intervento. Non si ritengono invece compensati nel presente prezzo la fornitura e la posa in opera dei raccordi sagomati, degli sfiati e dei pezzi speciali funzionali all' esecuzione dell' intercettazione stessa nonchè la loro giunzione mediante saldatura. I raccordi sagomati ed i pezzi speciali quali curve, tee, etc., andranno comunque rivestiti con uno strato di nastro butilico viscoelastico, ed un secondo strato di nastro di protezione meccanica e dielettrica entrambi compensati nel presente prezzo. Compresa e compensata nella presente voce risulta anche la fornitura, la posa e lo smontaggio a fine intervento dell' eventuale tubazione flessibile da impiegare per il by-pass nell' intercettazione per una lunghezza pari al massimo fino a 12,00 ml. / Intercettazione singola di tubazione gas DN 150mm (6") con macchina tamponatrice, esclusa fornitura e posa pezzi speciali / § / EINFACHE ABSPERRUNG VON GASLEITUNGEN (SPEZIALTEILE NICHT INBEGRIFFEN) / Absperrung (einfach oder doppelt) der Gasleitungen aus Stahl bis zur IV. Druckstufe inklusive (MOP 5bar) mittels Einsatz von Absperrmaschinen (für Durchmesser von DN 20mm bis inklusive DN 500mm)zur sicheren Ausführung ohne Gasaustritt in die Atmosphäre. Das System muss sowohl bei Absperrungen von Ringleitungen (beidseitiger Gasfluss) als auch bei Stichleitungen (einseitiger Gaszufluss) ausgeführt werden. / Im Preis inbegriffen sind der Einsatz der Absperrmaschinen mit deren Anwendung von speziell geschultem technischem Personal, inklusive dem eventuellen Einsatz von Absperrblasen zur Garantie einer kompletten Dichtheit. Im Preis sind hingegen nicht inbegriffen die Lieferung und der Einbau der Passstücke, der Ausblasrohre und der zum Absperren erforderlichen Spezialteile und deren Anschluss mittels Schweißen. Die Passstück und Spezialteile (Bögen, T-Stücke, usw.) werden mit einer ersten Lage Isolierband Butyl viskoelastisch und einer zweiten Lage Isolierband mechanisch dielektrisch vollkommen eingewickelt (beide im Preis inbegriffen). Im Preis einbegriffen ist die eventuelle Lieferung, Montage und Demontage des By-pass-Rohres mit einer Länge bis zu 12 m für eine sach- und fachgerechte Ausführung der Arbeiten. Einfache Absperrung von Gasleitungen DN 150mm (6") mittels Einsatz von Absperrmaschinen. Lieferung und Einbau der Spezialteilen nicht inbegriffen		nr § Nr	2546,34000
10425		97.10.03.10		INTERCETTAZIONE SINGOLA DI TUBAZIONI GAS (ESCLUSI PEZZI SPECIALI) / Esecuzione di intercettazione (singola o doppia) di tubazioni in gas in acciaio fino alla IV specie inclusa (MOP 5bar) con l'utilizzo di macchine tamponatrici (per diametri da DN 20mm a DN 500mm compreso), in sicurezza e senza fuoriuscita di gas in atmosfera. Il sistema deve essere utilizzato con funzione di: / - intercettazione del gas su reti magliate (flusso bidirezionale); / - intercettazione del gas abbinato a by-pass su reti in antenna (flusso monodirezionale). / Nel prezzo sono compresi l' utilizzo di macchine tamponatrici o mini-tamponatrici a cura di personale tecnico specializzato, compreso l’eventuale impiego di palloni otturatori per garantire la tenuta dell' intervento. Non si ritengono invece compensati nel presente prezzo la fornitura e la posa in opera dei raccordi sagomati, degli sfiati e dei pezzi speciali funzionali all' esecuzione dell' intercettazione stessa nonchè la loro giunzione mediante saldatura. I raccordi sagomati ed i pezzi speciali quali curve, tee, etc., andranno comunque rivestiti con uno strato di nastro butilico viscoelastico, ed un secondo strato di nastro di protezione meccanica e dielettrica entrambi compensati nel presente prezzo. Compresa e compensata nella presente voce risulta anche la fornitura, la posa e lo smontaggio a fine intervento dell' eventuale tubazione flessibile da impiegare per il by-pass nell' intercettazione per una lunghezza pari al massimo fino a 12,00 ml. / Intercettazione singola di tubazione gas DN 200mm (8") con macchina tamponatrice, esclusa fornitura e posa pezzi speciali / § / EINFACHE ABSPERRUNG VON GASLEITUNGEN (SPEZIALTEILE NICHT INBEGRIFFEN) / Absperrung (einfach oder doppelt) der Gasleitungen aus Stahl bis zur IV. Druckstufe inklusive (MOP 5bar) mittels Einsatz von Absperrmaschinen (für Durchmesser von DN 20mm bis inklusive DN 500mm)zur sicheren Ausführung ohne Gasaustritt in die Atmosphäre. Das System muss sowohl bei Absperrungen von Ringleitungen (beidseitiger Gasfluss) als auch bei Stichleitungen (einseitiger Gaszufluss) ausgeführt werden. / Im Preis inbegriffen sind der Einsatz der Absperrmaschinen mit deren Anwendung von speziell geschultem technischem Personal, inklusive dem eventuellen Einsatz von Absperrblasen zur Garantie einer kompletten Dichtheit. Im Preis sind hingegen nicht inbegriffen die Lieferung und der Einbau der Passstücke, der Ausblasrohre und der zum Absperren erforderlichen Spezialteile und deren Anschluss mittels Schweißen. Die Passstück und Spezialteile (Bögen, T-Stücke, usw.) werden mit einer ersten Lage Isolierband Butyl viskoelastisch und einer zweiten Lage Isolierband mechanisch dielektrisch vollkommen eingewickelt (beide im Preis inbegriffen). Im Preis einbegriffen ist die eventuelle Lieferung, Montage und Demontage des By-pass-Rohres mit einer Länge bis zu 12 m für eine sach- und fachgerechte Ausführung der Arbeiten. Einfache Absperrung von Gasleitungen DN 200mm (8") mittels Einsatz von Absperrmaschinen. Lieferung und Einbau der Spezialteilen nicht inbegriffen		nr § Nr	4058,95000
10426		97.10.03.11		INTERCETTAZIONE SINGOLA DI TUBAZIONI GAS (ESCLUSI PEZZI SPECIALI) / Esecuzione di intercettazione (singola o doppia) di tubazioni in gas in acciaio fino alla IV specie inclusa (MOP 5bar) con l'utilizzo di macchine tamponatrici (per diametri da DN 20mm a DN 500mm compreso), in sicurezza e senza fuoriuscita di gas in atmosfera. Il sistema deve essere utilizzato con funzione di: / - intercettazione del gas su reti magliate (flusso bidirezionale); / - intercettazione del gas abbinato a by-pass su reti in antenna (flusso monodirezionale). / Nel prezzo sono compresi l' utilizzo di macchine tamponatrici o mini-tamponatrici a cura di personale tecnico specializzato, compreso l’eventuale impiego di palloni otturatori per garantire la tenuta dell' intervento. Non si ritengono invece compensati nel presente prezzo la fornitura e la posa in opera dei raccordi sagomati, degli sfiati e dei pezzi speciali funzionali all' esecuzione dell' intercettazione stessa nonchè la loro giunzione mediante saldatura. I raccordi sagomati ed i pezzi speciali quali curve, tee, etc., andranno comunque rivestiti con uno strato di nastro butilico viscoelastico, ed un secondo strato di nastro di protezione meccanica e dielettrica entrambi compensati nel presente prezzo. Compresa e compensata nella presente voce risulta anche la fornitura, la posa e lo smontaggio a fine intervento dell' eventuale tubazione flessibile da impiegare per il by-pass nell' intercettazione per una lunghezza pari al massimo fino a 12,00 ml. / Intercettazione singola di tubazione gas DN 250mm (10") con macchina tamponatrice, esclusa fornitura e posa pezzi speciali / § / EINFACHE ABSPERRUNG VON GASLEITUNGEN (SPEZIALTEILE NICHT INBEGRIFFEN) / Absperrung (einfach oder doppelt) der Gasleitungen aus Stahl bis zur IV. Druckstufe inklusive (MOP 5bar) mittels Einsatz von Absperrmaschinen (für Durchmesser von DN 20mm bis inklusive DN 500mm)zur sicheren Ausführung ohne Gasaustritt in die Atmosphäre. Das System muss sowohl bei Absperrungen von Ringleitungen (beidseitiger Gasfluss) als auch bei Stichleitungen (einseitiger Gaszufluss) ausgeführt werden. / Im Preis inbegriffen sind der Einsatz der Absperrmaschinen mit deren Anwendung von speziell geschultem technischem Personal, inklusive dem eventuellen Einsatz von Absperrblasen zur Garantie einer kompletten Dichtheit. Im Preis sind hingegen nicht inbegriffen die Lieferung und der Einbau der Passstücke, der Ausblasrohre und der zum Absperren erforderlichen Spezialteile und deren Anschluss mittels Schweißen. Die Passstück und Spezialteile (Bögen, T-Stücke, usw.) werden mit einer ersten Lage Isolierband Butyl viskoelastisch und einer zweiten Lage Isolierband mechanisch dielektrisch vollkommen eingewickelt (beide im Preis inbegriffen). Im Preis einbegriffen ist die eventuelle Lieferung, Montage und Demontage des By-pass-Rohres mit einer Länge bis zu 12 m für eine sach- und fachgerechte Ausführung der Arbeiten. Einfache Absperrung von Gasleitungen DN 250mm (10") mittels Einsatz von Absperrmaschinen. Lieferung und Einbau der Spezialteilen nicht inbegriffen		nr § Nr	4554,50000
10427		97.10.03.12		INTERCETTAZIONE SINGOLA DI TUBAZIONI GAS (ESCLUSI PEZZI SPECIALI) / Esecuzione di intercettazione (singola o doppia) di tubazioni in gas in acciaio fino alla IV specie inclusa (MOP 5bar) con l'utilizzo di macchine tamponatrici (per diametri da DN 20mm a DN 500mm compreso), in sicurezza e senza fuoriuscita di gas in atmosfera. Il sistema deve essere utilizzato con funzione di: / - intercettazione del gas su reti magliate (flusso bidirezionale); / - intercettazione del gas abbinato a by-pass su reti in antenna (flusso monodirezionale). / Nel prezzo sono compresi l' utilizzo di macchine tamponatrici o mini-tamponatrici a cura di personale tecnico specializzato, compreso l’eventuale impiego di palloni otturatori per garantire la tenuta dell' intervento. Non si ritengono invece compensati nel presente prezzo la fornitura e la posa in opera dei raccordi sagomati, degli sfiati e dei pezzi speciali funzionali all' esecuzione dell' intercettazione stessa nonchè la loro giunzione mediante saldatura. I raccordi sagomati ed i pezzi speciali quali curve, tee, etc., andranno comunque rivestiti con uno strato di nastro butilico viscoelastico, ed un secondo strato di nastro di protezione meccanica e dielettrica entrambi compensati nel presente prezzo. Compresa e compensata nella presente voce risulta anche la fornitura, la posa e lo smontaggio a fine intervento dell' eventuale tubazione flessibile da impiegare per il by-pass nell' intercettazione per una lunghezza pari al massimo fino a 12,00 ml. / Intercettazione singola di tubazione gas DN 300mm (12") con macchina tamponatrice, esclusa fornitura e posa pezzi speciali / § / EINFACHE ABSPERRUNG VON GASLEITUNGEN (SPEZIALTEILE NICHT INBEGRIFFEN) / Absperrung (einfach oder doppelt) der Gasleitungen aus Stahl bis zur IV. Druckstufe inklusive (MOP 5bar) mittels Einsatz von Absperrmaschinen (für Durchmesser von DN 20mm bis inklusive DN 500mm)zur sicheren Ausführung ohne Gasaustritt in die Atmosphäre. Das System muss sowohl bei Absperrungen von Ringleitungen (beidseitiger Gasfluss) als auch bei Stichleitungen (einseitiger Gaszufluss) ausgeführt werden. / Im Preis inbegriffen sind der Einsatz der Absperrmaschinen mit deren Anwendung von speziell geschultem technischem Personal, inklusive dem eventuellen Einsatz von Absperrblasen zur Garantie einer kompletten Dichtheit. Im Preis sind hingegen nicht inbegriffen die Lieferung und der Einbau der Passstücke, der Ausblasrohre und der zum Absperren erforderlichen Spezialteile und deren Anschluss mittels Schweißen. Die Passstück und Spezialteile (Bögen, T-Stücke, usw.) werden mit einer ersten Lage Isolierband Butyl viskoelastisch und einer zweiten Lage Isolierband mechanisch dielektrisch vollkommen eingewickelt (beide im Preis inbegriffen). Im Preis einbegriffen ist die eventuelle Lieferung, Montage und Demontage des By-pass-Rohres mit einer Länge bis zu 12 m für eine sach- und fachgerechte Ausführung der Arbeiten. Einfache Absperrung von Gasleitungen DN 300mm (12") mittels Einsatz von Absperrmaschinen. Lieferung und Einbau der Spezialteilen nicht inbegriffen		nr § Nr	4398,65000
10428		97.10.03.13		INTERCETTAZIONE SINGOLA DI TUBAZIONI GAS (ESCLUSI PEZZI SPECIALI) / Esecuzione di intercettazione (singola o doppia) di tubazioni in gas in acciaio fino alla IV specie inclusa (MOP 5bar) con l'utilizzo di macchine tamponatrici (per diametri da DN 20mm a DN 500mm compreso), in sicurezza e senza fuoriuscita di gas in atmosfera. Il sistema deve essere utilizzato con funzione di: / - intercettazione del gas su reti magliate (flusso bidirezionale); / - intercettazione del gas abbinato a by-pass su reti in antenna (flusso monodirezionale). / Nel prezzo sono compresi l' utilizzo di macchine tamponatrici o mini-tamponatrici a cura di personale tecnico specializzato, compreso l’eventuale impiego di palloni otturatori per garantire la tenuta dell' intervento. Non si ritengono invece compensati nel presente prezzo la fornitura e la posa in opera dei raccordi sagomati, degli sfiati e dei pezzi speciali funzionali all' esecuzione dell' intercettazione stessa nonchè la loro giunzione mediante saldatura. I raccordi sagomati ed i pezzi speciali quali curve, tee, etc., andranno comunque rivestiti con uno strato di nastro butilico viscoelastico, ed un secondo strato di nastro di protezione meccanica e dielettrica entrambi compensati nel presente prezzo. Compresa e compensata nella presente voce risulta anche la fornitura, la posa e lo smontaggio a fine intervento dell' eventuale tubazione flessibile da impiegare per il by-pass nell' intercettazione per una lunghezza pari al massimo fino a 12,00 ml. / Intercettazione singola di tubazione gas DN 350mm (14") con macchina tamponatrice, esclusa fornitura e posa pezzi speciali / § / EINFACHE ABSPERRUNG VON GASLEITUNGEN (SPEZIALTEILE NICHT INBEGRIFFEN) / Absperrung (einfach oder doppelt) der Gasleitungen aus Stahl bis zur IV. Druckstufe inklusive (MOP 5bar) mittels Einsatz von Absperrmaschinen (für Durchmesser von DN 20mm bis inklusive DN 500mm)zur sicheren Ausführung ohne Gasaustritt in die Atmosphäre. Das System muss sowohl bei Absperrungen von Ringleitungen (beidseitiger Gasfluss) als auch bei Stichleitungen (einseitiger Gaszufluss) ausgeführt werden. / Im Preis inbegriffen sind der Einsatz der Absperrmaschinen mit deren Anwendung von speziell geschultem technischem Personal, inklusive dem eventuellen Einsatz von Absperrblasen zur Garantie einer kompletten Dichtheit. Im Preis sind hingegen nicht inbegriffen die Lieferung und der Einbau der Passstücke, der Ausblasrohre und der zum Absperren erforderlichen Spezialteile und deren Anschluss mittels Schweißen. Die Passstück und Spezialteile (Bögen, T-Stücke, usw.) werden mit einer ersten Lage Isolierband Butyl viskoelastisch und einer zweiten Lage Isolierband mechanisch dielektrisch vollkommen eingewickelt (beide im Preis inbegriffen). Im Preis einbegriffen ist die eventuelle Lieferung, Montage und Demontage des By-pass-Rohres mit einer Länge bis zu 12 m für eine sach- und fachgerechte Ausführung der Arbeiten. Einfache Absperrung von Gasleitungen DN 350mm (14") mittels Einsatz von Absperrmaschinen. Lieferung und Einbau der Spezialteilen nicht inbegriffen		nr § Nr	5859,79000
10429		97.10.03.14		INTERCETTAZIONE SINGOLA DI TUBAZIONI GAS (ESCLUSI PEZZI SPECIALI) / Esecuzione di intercettazione (singola o doppia) di tubazioni in gas in acciaio fino alla IV specie inclusa (MOP 5bar) con l'utilizzo di macchine tamponatrici (per diametri da DN 20mm a DN 500mm compreso), in sicurezza e senza fuoriuscita di gas in atmosfera. Il sistema deve essere utilizzato con funzione di: / - intercettazione del gas su reti magliate (flusso bidirezionale); / - intercettazione del gas abbinato a by-pass su reti in antenna (flusso monodirezionale). / Nel prezzo sono compresi l' utilizzo di macchine tamponatrici o mini-tamponatrici a cura di personale tecnico specializzato, compreso l’eventuale impiego di palloni otturatori per garantire la tenuta dell' intervento. Non si ritengono invece compensati nel presente prezzo la fornitura e la posa in opera dei raccordi sagomati, degli sfiati e dei pezzi speciali funzionali all' esecuzione dell' intercettazione stessa nonchè la loro giunzione mediante saldatura. I raccordi sagomati ed i pezzi speciali quali curve, tee, etc., andranno comunque rivestiti con uno strato di nastro butilico viscoelastico, ed un secondo strato di nastro di protezione meccanica e dielettrica entrambi compensati nel presente prezzo. Compresa e compensata nella presente voce risulta anche la fornitura, la posa e lo smontaggio a fine intervento dell' eventuale tubazione flessibile da impiegare per il by-pass nell' intercettazione per una lunghezza pari al massimo fino a 12,00 ml. / Intercettazione singola di tubazione gas DN 400mm (16") con macchina tamponatrice, esclusa fornitura e posa pezzi speciali / § / EINFACHE ABSPERRUNG VON GASLEITUNGEN (SPEZIALTEILE NICHT INBEGRIFFEN) / Absperrung (einfach oder doppelt) der Gasleitungen aus Stahl bis zur IV. Druckstufe inklusive (MOP 5bar) mittels Einsatz von Absperrmaschinen (für Durchmesser von DN 20mm bis inklusive DN 500mm)zur sicheren Ausführung ohne Gasaustritt in die Atmosphäre. Das System muss sowohl bei Absperrungen von Ringleitungen (beidseitiger Gasfluss) als auch bei Stichleitungen (einseitiger Gaszufluss) ausgeführt werden. / Im Preis inbegriffen sind der Einsatz der Absperrmaschinen mit deren Anwendung von speziell geschultem technischem Personal, inklusive dem eventuellen Einsatz von Absperrblasen zur Garantie einer kompletten Dichtheit. Im Preis sind hingegen nicht inbegriffen die Lieferung und der Einbau der Passstücke, der Ausblasrohre und der zum Absperren erforderlichen Spezialteile und deren Anschluss mittels Schweißen. Die Passstück und Spezialteile (Bögen, T-Stücke, usw.) werden mit einer ersten Lage Isolierband Butyl viskoelastisch und einer zweiten Lage Isolierband mechanisch dielektrisch vollkommen eingewickelt (beide im Preis inbegriffen). Im Preis einbegriffen ist die eventuelle Lieferung, Montage und Demontage des By-pass-Rohres mit einer Länge bis zu 12 m für eine sach- und fachgerechte Ausführung der Arbeiten. Einfache Absperrung von Gasleitungen DN 400mm (16") mittels Einsatz von Absperrmaschinen. Lieferung und Einbau der Spezialteilen nicht inbegriffen		nr § Nr	9436,78000
10430		97.10.03.15		INTERCETTAZIONE SINGOLA DI TUBAZIONI GAS (ESCLUSI PEZZI SPECIALI) / Esecuzione di intercettazione (singola o doppia) di tubazioni in gas in acciaio fino alla IV specie inclusa (MOP 5bar) con l'utilizzo di macchine tamponatrici (per diametri da DN 20mm a DN 500mm compreso), in sicurezza e senza fuoriuscita di gas in atmosfera. Il sistema deve essere utilizzato con funzione di: / - intercettazione del gas su reti magliate (flusso bidirezionale); / - intercettazione del gas abbinato a by-pass su reti in antenna (flusso monodirezionale). / Nel prezzo sono compresi l' utilizzo di macchine tamponatrici o mini-tamponatrici a cura di personale tecnico specializzato, compreso l’eventuale impiego di palloni otturatori per garantire la tenuta dell' intervento. Non si ritengono invece compensati nel presente prezzo la fornitura e la posa in opera dei raccordi sagomati, degli sfiati e dei pezzi speciali funzionali all' esecuzione dell' intercettazione stessa nonchè la loro giunzione mediante saldatura. I raccordi sagomati ed i pezzi speciali quali curve, tee, etc., andranno comunque rivestiti con uno strato di nastro butilico viscoelastico, ed un secondo strato di nastro di protezione meccanica e dielettrica entrambi compensati nel presente prezzo. Compresa e compensata nella presente voce risulta anche la fornitura, la posa e lo smontaggio a fine intervento dell' eventuale tubazione flessibile da impiegare per il by-pass nell' intercettazione per una lunghezza pari al massimo fino a 12,00 ml. / Intercettazione singola di tubazione gas DN 500mm (20") con macchina tamponatrice, esclusa fornitura e posa pezzi speciali / § / EINFACHE ABSPERRUNG VON GASLEITUNGEN (SPEZIALTEILE NICHT INBEGRIFFEN) / Absperrung (einfach oder doppelt) der Gasleitungen aus Stahl bis zur IV. Druckstufe inklusive (MOP 5bar) mittels Einsatz von Absperrmaschinen (für Durchmesser von DN 20mm bis inklusive DN 500mm)zur sicheren Ausführung ohne Gasaustritt in die Atmosphäre. Das System muss sowohl bei Absperrungen von Ringleitungen (beidseitiger Gasfluss) als auch bei Stichleitungen (einseitiger Gaszufluss) ausgeführt werden. / Im Preis inbegriffen sind der Einsatz der Absperrmaschinen mit deren Anwendung von speziell geschultem technischem Personal, inklusive dem eventuellen Einsatz von Absperrblasen zur Garantie einer kompletten Dichtheit. Im Preis sind hingegen nicht inbegriffen die Lieferung und der Einbau der Passstücke, der Ausblasrohre und der zum Absperren erforderlichen Spezialteile und deren Anschluss mittels Schweißen. Die Passstück und Spezialteile (Bögen, T-Stücke, usw.) werden mit einer ersten Lage Isolierband Butyl viskoelastisch und einer zweiten Lage Isolierband mechanisch dielektrisch vollkommen eingewickelt (beide im Preis inbegriffen). Im Preis einbegriffen ist die eventuelle Lieferung, Montage und Demontage des By-pass-Rohres mit einer Länge bis zu 12 m für eine sach- und fachgerechte Ausführung der Arbeiten. Einfache Absperrung von Gasleitungen DN 500mm (20") mittels Einsatz von Absperrmaschinen. Lieferung und Einbau der Spezialteilen nicht inbegriffen		nr § Nr	15122,28000
10431		97.11		INTERCETTAZIONE SINGOLA DI TUBAZIONI GAS (ESCLUSI PEZZI SPECIALI) / Esecuzione di intercettazione (singola o doppia) di tubazioni in gas in acciaio fino alla IV specie inclusa (MOP 5bar) con l'utilizzo di macchine tamponatrici (per diametri da DN 20mm a DN 500mm compreso), in sicurezza e senza fuoriuscita di gas in atmosfera. Il sistema deve essere utilizzato con funzione di: / - intercettazione del gas su reti magliate (flusso bidirezionale); / - intercettazione del gas abbinato a by-pass su reti in antenna (flusso monodirezionale). / Nel prezzo sono compresi l' utilizzo di macchine tamponatrici o mini-tamponatrici a cura di personale tecnico specializzato, compreso l’eventuale impiego di palloni otturatori per garantire la tenuta dell' intervento. Non si ritengono invece compensati nel presente prezzo la fornitura e la posa in opera dei raccordi sagomati, degli sfiati e dei pezzi speciali funzionali all' esecuzione dell' intercettazione stessa nonchè la loro giunzione mediante saldatura. I raccordi sagomati ed i pezzi speciali quali curve, tee, etc., andranno comunque rivestiti con uno strato di nastro butilico viscoelastico, ed un secondo strato di nastro di protezione meccanica e dielettrica entrambi compensati nel presente prezzo. Compresa e compensata nella presente voce risulta anche la fornitura, la posa e lo smontaggio a fine intervento dell' eventuale tubazione flessibile da impiegare per il by-pass nell' intercettazione per una lunghezza pari al massimo fino a 12,00 ml. / COLLEGAMENTO IN GAS / § / EINFACHE ABSPERRUNG VON GASLEITUNGEN (SPEZIALTEILE NICHT INBEGRIFFEN) / Absperrung (einfach oder doppelt) der Gasleitungen aus Stahl bis zur IV. Druckstufe inklusive (MOP 5bar) mittels Einsatz von Absperrmaschinen (für Durchmesser von DN 20mm bis inklusive DN 500mm)zur sicheren Ausführung ohne Gasaustritt in die Atmosphäre. Das System muss sowohl bei Absperrungen von Ringleitungen (beidseitiger Gasfluss) als auch bei Stichleitungen (einseitiger Gaszufluss) ausgeführt werden. / Im Preis inbegriffen sind der Einsatz der Absperrmaschinen mit deren Anwendung von speziell geschultem technischem Personal, inklusive dem eventuellen Einsatz von Absperrblasen zur Garantie einer kompletten Dichtheit. Im Preis sind hingegen nicht inbegriffen die Lieferung und der Einbau der Passstücke, der Ausblasrohre und der zum Absperren erforderlichen Spezialteile und deren Anschluss mittels Schweißen. Die Passstück und Spezialteile (Bögen, T-Stücke, usw.) werden mit einer ersten Lage Isolierband Butyl viskoelastisch und einer zweiten Lage Isolierband mechanisch dielektrisch vollkommen eingewickelt (beide im Preis inbegriffen). Im Preis einbegriffen ist die eventuelle Lieferung, Montage und Demontage des By-pass-Rohres mit einer Länge bis zu 12 m für eine sach- und fachgerechte Ausführung der Arbeiten. GASANSCHLUSS
10432		97.11.01		COLLEGAMENTO IN GAS COLLEGAMENTO IN GAS CON "TEE" DI PRESA / Esecuzione di collegamento in gas a tubazioni in esercizio aventi pressioni max fino a MOP 5,0bar (IV Specie), con "Tee" di derivazione forniti dalla committenza e pezzi speciali forniti dall' Appaltatore. I pezzi speciali e la zona d' innesto del "Tee" di presa dovranno essere rivestite con uno strato di nastro butilico ed un secondo strato di protezione meccanica e dielettrica forniti dall' Appaltatore. Compresi e compensati nella voce risultano altresì tutti i lavori da saldatore per dare un lavoro finito ed eseguito secondo la regola d' arte. Il prezzo comprende l' impiego di tutta l'attrezzatura ed i mezzi eventualmente necessari alla fornitura, alla movimentazione, alla posa in opera ed alla saldatura del "Tee" di derivazione. Per tutte le altre lavorazioni eventualmente necessarie alla realizzazione dell'opera e non comprese nella presente voce verrà fatto riferimento alle indicazioni e modalità definite nel presente elenco prezzi. / § / GASANSCHLUSS GASANSCHLUSS MIT "TEE"-STÜCK / Ausführung eines Gasanschlusses an Gasleitung in Betrieb mit einem maximalen Druck bis MOP 5,0bar (IV Art), mit vom Auftraggeber gelieferten Abzweigungs-T-Stück und vom Auftragnehmer gelieferten Formstücken. Die Formstücke sowie der Anschlussbereich des T-Stücks müssen mit einer Schicht Butylband und einer zweiten Schicht mit einem Band für den mechanischen und dielektrischen Schutz, welcher vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt wird, umhüllt werden. In der Position sind auch alle Schweißarbeiten für eine abgeschlossene Arbeit gemäß den Regeln der Technik beinhaltet sowie vergütet. Der Preis beinhaltet die Verwendung sämtlicher Ausrüstungen und eventuell zur Lieferung, zur Bewegung, zur Verlegung sowie zum Verschweißen des Abzweigungs-T-Stücks erforderlichen Mittel. Für alle anderen eventuell erforderlichen Arbeiten zur Verwirklichung des Anschlusses, welche nicht in der vorliegenden Position enthalten sind, wird auf die Angaben und Modalitäten, die im vorliegenden Preisverzeichnis enthalten sind, verwiesen.
10433		97.11.01.01		COLLEGAMENTO IN GAS CON "TEE" DI PRESA / Esecuzione di collegamento in gas a tubazioni in esercizio aventi pressioni max fino a MOP 5,0bar (IV Specie), con "Tee" di derivazione forniti dalla committenza e pezzi speciali forniti dall' Appaltatore. I pezzi speciali e la zona d' innesto del "Tee" di presa dovranno essere rivestite con uno strato di nastro butilico ed un secondo strato di protezione meccanica e dielettrica forniti dall' Appaltatore. Compresi e compensati nella voce risultano altresì tutti i lavori da saldatore per dare un lavoro finito ed eseguito secondo la regola d' arte. Il prezzo comprende l' impiego di tutta l'attrezzatura ed i mezzi eventualmente necessari alla fornitura, alla movimentazione, alla posa in opera ed alla saldatura del "Tee" di derivazione. Per tutte le altre lavorazioni eventualmente necessarie alla realizzazione dell'opera e non comprese nella presente voce verrà fatto riferimento alle indicazioni e modalità definite nel presente elenco prezzi. Collegamento in gas a tubazioni in esercizio con "Tee" di presa da DN 20mm (3/4") / § / GASANSCHLUSS MIT "TEE"-STÜCK / Ausführung eines Gasanschlusses an Gasleitung in Betrieb mit einem maximalen Druck bis MOP 5,0bar (IV Art), mit vom Auftraggeber gelieferten Abzweigungs-T-Stück und vom Auftragnehmer gelieferten Formstücken. Die Formstücke sowie der Anschlussbereich des T-Stücks müssen mit einer Schicht Butylband und einer zweiten Schicht mit einem Band für den mechanischen und dielektrischen Schutz, welcher vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt wird, umhüllt werden. In der Position sind auch alle Schweißarbeiten für eine abgeschlossene Arbeit gemäß den Regeln der Technik beinhaltet sowie vergütet. Der Preis beinhaltet die Verwendung sämtlicher Ausrüstungen und eventuell zur Lieferung, zur Bewegung, zur Verlegung sowie zum Verschweißen des Abzweigungs-T-Stücks erforderlichen Mittel. Für alle anderen eventuell erforderlichen Arbeiten zur Verwirklichung des Anschlusses, welche nicht in der vorliegenden Position enthalten sind, wird auf die Angaben und Modalitäten, die im vorliegenden Preisverzeichnis enthalten sind, verwiesen. Gasanschluss mit T-Stück DN 20mm (3/4") an Gasleitung in Betrieb		cad § St	35,00000
10434		97.11.01.02		COLLEGAMENTO IN GAS CON "TEE" DI PRESA / Esecuzione di collegamento in gas a tubazioni in esercizio aventi pressioni max fino a MOP 5,0bar (IV Specie), con "Tee" di derivazione forniti dalla committenza e pezzi speciali forniti dall' Appaltatore. I pezzi speciali e la zona d' innesto del "Tee" di presa dovranno essere rivestite con uno strato di nastro butilico ed un secondo strato di protezione meccanica e dielettrica forniti dall' Appaltatore. Compresi e compensati nella voce risultano altresì tutti i lavori da saldatore per dare un lavoro finito ed eseguito secondo la regola d' arte. Il prezzo comprende l' impiego di tutta l'attrezzatura ed i mezzi eventualmente necessari alla fornitura, alla movimentazione, alla posa in opera ed alla saldatura del "Tee" di derivazione. Per tutte le altre lavorazioni eventualmente necessarie alla realizzazione dell'opera e non comprese nella presente voce verrà fatto riferimento alle indicazioni e modalità definite nel presente elenco prezzi. Collegamento in gas a tubazioni in esercizio con "Tee" di presa da DN 25mm (1") / § / GASANSCHLUSS MIT "TEE"-STÜCK / Ausführung eines Gasanschlusses an Gasleitung in Betrieb mit einem maximalen Druck bis MOP 5,0bar (IV Art), mit vom Auftraggeber gelieferten Abzweigungs-T-Stück und vom Auftragnehmer gelieferten Formstücken. Die Formstücke sowie der Anschlussbereich des T-Stücks müssen mit einer Schicht Butylband und einer zweiten Schicht mit einem Band für den mechanischen und dielektrischen Schutz, welcher vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt wird, umhüllt werden. In der Position sind auch alle Schweißarbeiten für eine abgeschlossene Arbeit gemäß den Regeln der Technik beinhaltet sowie vergütet. Der Preis beinhaltet die Verwendung sämtlicher Ausrüstungen und eventuell zur Lieferung, zur Bewegung, zur Verlegung sowie zum Verschweißen des Abzweigungs-T-Stücks erforderlichen Mittel. Für alle anderen eventuell erforderlichen Arbeiten zur Verwirklichung des Anschlusses, welche nicht in der vorliegenden Position enthalten sind, wird auf die Angaben und Modalitäten, die im vorliegenden Preisverzeichnis enthalten sind, verwiesen. Gasanschluss mit T-Stück DN 25mm (1") an Gasleitung in Betrieb		cad § St	48,07000
10435		97.11.01.03		COLLEGAMENTO IN GAS CON "TEE" DI PRESA / Esecuzione di collegamento in gas a tubazioni in esercizio aventi pressioni max fino a MOP 5,0bar (IV Specie), con "Tee" di derivazione forniti dalla committenza e pezzi speciali forniti dall' Appaltatore. I pezzi speciali e la zona d' innesto del "Tee" di presa dovranno essere rivestite con uno strato di nastro butilico ed un secondo strato di protezione meccanica e dielettrica forniti dall' Appaltatore. Compresi e compensati nella voce risultano altresì tutti i lavori da saldatore per dare un lavoro finito ed eseguito secondo la regola d' arte. Il prezzo comprende l' impiego di tutta l'attrezzatura ed i mezzi eventualmente necessari alla fornitura, alla movimentazione, alla posa in opera ed alla saldatura del "Tee" di derivazione. Per tutte le altre lavorazioni eventualmente necessarie alla realizzazione dell'opera e non comprese nella presente voce verrà fatto riferimento alle indicazioni e modalità definite nel presente elenco prezzi. Collegamento in gas a tubazioni in esercizio con "Tee" di presa da DN 40mm (1" 1/2) / § / GASANSCHLUSS MIT "TEE"-STÜCK / Ausführung eines Gasanschlusses an Gasleitung in Betrieb mit einem maximalen Druck bis MOP 5,0bar (IV Art), mit vom Auftraggeber gelieferten Abzweigungs-T-Stück und vom Auftragnehmer gelieferten Formstücken. Die Formstücke sowie der Anschlussbereich des T-Stücks müssen mit einer Schicht Butylband und einer zweiten Schicht mit einem Band für den mechanischen und dielektrischen Schutz, welcher vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt wird, umhüllt werden. In der Position sind auch alle Schweißarbeiten für eine abgeschlossene Arbeit gemäß den Regeln der Technik beinhaltet sowie vergütet. Der Preis beinhaltet die Verwendung sämtlicher Ausrüstungen und eventuell zur Lieferung, zur Bewegung, zur Verlegung sowie zum Verschweißen des Abzweigungs-T-Stücks erforderlichen Mittel. Für alle anderen eventuell erforderlichen Arbeiten zur Verwirklichung des Anschlusses, welche nicht in der vorliegenden Position enthalten sind, wird auf die Angaben und Modalitäten, die im vorliegenden Preisverzeichnis enthalten sind, verwiesen. Gasanschluss mit T-Stück DN 40mm (1" 1/2) an Gasleitung in Betrieb		cad § St	53,45000
10436		97.11.01.04		COLLEGAMENTO IN GAS CON "TEE" DI PRESA / Esecuzione di collegamento in gas a tubazioni in esercizio aventi pressioni max fino a MOP 5,0bar (IV Specie), con "Tee" di derivazione forniti dalla committenza e pezzi speciali forniti dall' Appaltatore. I pezzi speciali e la zona d' innesto del "Tee" di presa dovranno essere rivestite con uno strato di nastro butilico ed un secondo strato di protezione meccanica e dielettrica forniti dall' Appaltatore. Compresi e compensati nella voce risultano altresì tutti i lavori da saldatore per dare un lavoro finito ed eseguito secondo la regola d' arte. Il prezzo comprende l' impiego di tutta l'attrezzatura ed i mezzi eventualmente necessari alla fornitura, alla movimentazione, alla posa in opera ed alla saldatura del "Tee" di derivazione. Per tutte le altre lavorazioni eventualmente necessarie alla realizzazione dell'opera e non comprese nella presente voce verrà fatto riferimento alle indicazioni e modalità definite nel presente elenco prezzi. Collegamento in gas a tubazioni in esercizio con "Tee" di presa da DN 50mm (2") / § / GASANSCHLUSS MIT "TEE"-STÜCK / Ausführung eines Gasanschlusses an Gasleitung in Betrieb mit einem maximalen Druck bis MOP 5,0bar (IV Art), mit vom Auftraggeber gelieferten Abzweigungs-T-Stück und vom Auftragnehmer gelieferten Formstücken. Die Formstücke sowie der Anschlussbereich des T-Stücks müssen mit einer Schicht Butylband und einer zweiten Schicht mit einem Band für den mechanischen und dielektrischen Schutz, welcher vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt wird, umhüllt werden. In der Position sind auch alle Schweißarbeiten für eine abgeschlossene Arbeit gemäß den Regeln der Technik beinhaltet sowie vergütet. Der Preis beinhaltet die Verwendung sämtlicher Ausrüstungen und eventuell zur Lieferung, zur Bewegung, zur Verlegung sowie zum Verschweißen des Abzweigungs-T-Stücks erforderlichen Mittel. Für alle anderen eventuell erforderlichen Arbeiten zur Verwirklichung des Anschlusses, welche nicht in der vorliegenden Position enthalten sind, wird auf die Angaben und Modalitäten, die im vorliegenden Preisverzeichnis enthalten sind, verwiesen. Gasanschluss mit T-Stück DN 50mm (2") an Gasleitung in Betrieb		cad § St	62,17000
10437		97.11.01.05		COLLEGAMENTO IN GAS CON "TEE" DI PRESA / Esecuzione di collegamento in gas a tubazioni in esercizio aventi pressioni max fino a MOP 5,0bar (IV Specie), con "Tee" di derivazione forniti dalla committenza e pezzi speciali forniti dall' Appaltatore. I pezzi speciali e la zona d' innesto del "Tee" di presa dovranno essere rivestite con uno strato di nastro butilico ed un secondo strato di protezione meccanica e dielettrica forniti dall' Appaltatore. Compresi e compensati nella voce risultano altresì tutti i lavori da saldatore per dare un lavoro finito ed eseguito secondo la regola d' arte. Il prezzo comprende l' impiego di tutta l'attrezzatura ed i mezzi eventualmente necessari alla fornitura, alla movimentazione, alla posa in opera ed alla saldatura del "Tee" di derivazione. Per tutte le altre lavorazioni eventualmente necessarie alla realizzazione dell'opera e non comprese nella presente voce verrà fatto riferimento alle indicazioni e modalità definite nel presente elenco prezzi. Collegamento in gas a tubazioni in esercizio con "Tee" di presa da DN 65mm (2" 1/2) / § / GASANSCHLUSS MIT "TEE"-STÜCK / Ausführung eines Gasanschlusses an Gasleitung in Betrieb mit einem maximalen Druck bis MOP 5,0bar (IV Art), mit vom Auftraggeber gelieferten Abzweigungs-T-Stück und vom Auftragnehmer gelieferten Formstücken. Die Formstücke sowie der Anschlussbereich des T-Stücks müssen mit einer Schicht Butylband und einer zweiten Schicht mit einem Band für den mechanischen und dielektrischen Schutz, welcher vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt wird, umhüllt werden. In der Position sind auch alle Schweißarbeiten für eine abgeschlossene Arbeit gemäß den Regeln der Technik beinhaltet sowie vergütet. Der Preis beinhaltet die Verwendung sämtlicher Ausrüstungen und eventuell zur Lieferung, zur Bewegung, zur Verlegung sowie zum Verschweißen des Abzweigungs-T-Stücks erforderlichen Mittel. Für alle anderen eventuell erforderlichen Arbeiten zur Verwirklichung des Anschlusses, welche nicht in der vorliegenden Position enthalten sind, wird auf die Angaben und Modalitäten, die im vorliegenden Preisverzeichnis enthalten sind, verwiesen. Gasanschluss mit T-Stück DN 65mm (2" 1/2) an Gasleitung in Betrieb		cad § St	77,76000
10438		97.11.01.06		COLLEGAMENTO IN GAS CON "TEE" DI PRESA / Esecuzione di collegamento in gas a tubazioni in esercizio aventi pressioni max fino a MOP 5,0bar (IV Specie), con "Tee" di derivazione forniti dalla committenza e pezzi speciali forniti dall' Appaltatore. I pezzi speciali e la zona d' innesto del "Tee" di presa dovranno essere rivestite con uno strato di nastro butilico ed un secondo strato di protezione meccanica e dielettrica forniti dall' Appaltatore. Compresi e compensati nella voce risultano altresì tutti i lavori da saldatore per dare un lavoro finito ed eseguito secondo la regola d' arte. Il prezzo comprende l' impiego di tutta l'attrezzatura ed i mezzi eventualmente necessari alla fornitura, alla movimentazione, alla posa in opera ed alla saldatura del "Tee" di derivazione. Per tutte le altre lavorazioni eventualmente necessarie alla realizzazione dell'opera e non comprese nella presente voce verrà fatto riferimento alle indicazioni e modalità definite nel presente elenco prezzi. Collegamento in gas a tubazioni in esercizio con "Tee" di presa da DN 80mm (3") / § / GASANSCHLUSS MIT "TEE"-STÜCK / Ausführung eines Gasanschlusses an Gasleitung in Betrieb mit einem maximalen Druck bis MOP 5,0bar (IV Art), mit vom Auftraggeber gelieferten Abzweigungs-T-Stück und vom Auftragnehmer gelieferten Formstücken. Die Formstücke sowie der Anschlussbereich des T-Stücks müssen mit einer Schicht Butylband und einer zweiten Schicht mit einem Band für den mechanischen und dielektrischen Schutz, welcher vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt wird, umhüllt werden. In der Position sind auch alle Schweißarbeiten für eine abgeschlossene Arbeit gemäß den Regeln der Technik beinhaltet sowie vergütet. Der Preis beinhaltet die Verwendung sämtlicher Ausrüstungen und eventuell zur Lieferung, zur Bewegung, zur Verlegung sowie zum Verschweißen des Abzweigungs-T-Stücks erforderlichen Mittel. Für alle anderen eventuell erforderlichen Arbeiten zur Verwirklichung des Anschlusses, welche nicht in der vorliegenden Position enthalten sind, wird auf die Angaben und Modalitäten, die im vorliegenden Preisverzeichnis enthalten sind, verwiesen. Gasanschluss mit T-Stück DN 80mm (3") an Gasleitung in Betrieb		cad § St	95,22000
10439		97.11.01.07		COLLEGAMENTO IN GAS CON "TEE" DI PRESA / Esecuzione di collegamento in gas a tubazioni in esercizio aventi pressioni max fino a MOP 5,0bar (IV Specie), con "Tee" di derivazione forniti dalla committenza e pezzi speciali forniti dall' Appaltatore. I pezzi speciali e la zona d' innesto del "Tee" di presa dovranno essere rivestite con uno strato di nastro butilico ed un secondo strato di protezione meccanica e dielettrica forniti dall' Appaltatore. Compresi e compensati nella voce risultano altresì tutti i lavori da saldatore per dare un lavoro finito ed eseguito secondo la regola d' arte. Il prezzo comprende l' impiego di tutta l'attrezzatura ed i mezzi eventualmente necessari alla fornitura, alla movimentazione, alla posa in opera ed alla saldatura del "Tee" di derivazione. Per tutte le altre lavorazioni eventualmente necessarie alla realizzazione dell'opera e non comprese nella presente voce verrà fatto riferimento alle indicazioni e modalità definite nel presente elenco prezzi. Collegamento in gas a tubazioni in esercizio con "Tee" di presa da DN 100mm (4") / § / GASANSCHLUSS MIT "TEE"-STÜCK / Ausführung eines Gasanschlusses an Gasleitung in Betrieb mit einem maximalen Druck bis MOP 5,0bar (IV Art), mit vom Auftraggeber gelieferten Abzweigungs-T-Stück und vom Auftragnehmer gelieferten Formstücken. Die Formstücke sowie der Anschlussbereich des T-Stücks müssen mit einer Schicht Butylband und einer zweiten Schicht mit einem Band für den mechanischen und dielektrischen Schutz, welcher vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt wird, umhüllt werden. In der Position sind auch alle Schweißarbeiten für eine abgeschlossene Arbeit gemäß den Regeln der Technik beinhaltet sowie vergütet. Der Preis beinhaltet die Verwendung sämtlicher Ausrüstungen und eventuell zur Lieferung, zur Bewegung, zur Verlegung sowie zum Verschweißen des Abzweigungs-T-Stücks erforderlichen Mittel. Für alle anderen eventuell erforderlichen Arbeiten zur Verwirklichung des Anschlusses, welche nicht in der vorliegenden Position enthalten sind, wird auf die Angaben und Modalitäten, die im vorliegenden Preisverzeichnis enthalten sind, verwiesen. Gasanschluss mit T-Stück DN 100mm (4") an Gasleitung in Betrieb		cad § St	108,79000
10440		97.11.01.08		COLLEGAMENTO IN GAS CON "TEE" DI PRESA / Esecuzione di collegamento in gas a tubazioni in esercizio aventi pressioni max fino a MOP 5,0bar (IV Specie), con "Tee" di derivazione forniti dalla committenza e pezzi speciali forniti dall' Appaltatore. I pezzi speciali e la zona d' innesto del "Tee" di presa dovranno essere rivestite con uno strato di nastro butilico ed un secondo strato di protezione meccanica e dielettrica forniti dall' Appaltatore. Compresi e compensati nella voce risultano altresì tutti i lavori da saldatore per dare un lavoro finito ed eseguito secondo la regola d' arte. Il prezzo comprende l' impiego di tutta l'attrezzatura ed i mezzi eventualmente necessari alla fornitura, alla movimentazione, alla posa in opera ed alla saldatura del "Tee" di derivazione. Per tutte le altre lavorazioni eventualmente necessarie alla realizzazione dell'opera e non comprese nella presente voce verrà fatto riferimento alle indicazioni e modalità definite nel presente elenco prezzi. Collegamento in gas a tubazioni in esercizio con "Tee" di presa da DN 125mm (5") / § / GASANSCHLUSS MIT "TEE"-STÜCK / Ausführung eines Gasanschlusses an Gasleitung in Betrieb mit einem maximalen Druck bis MOP 5,0bar (IV Art), mit vom Auftraggeber gelieferten Abzweigungs-T-Stück und vom Auftragnehmer gelieferten Formstücken. Die Formstücke sowie der Anschlussbereich des T-Stücks müssen mit einer Schicht Butylband und einer zweiten Schicht mit einem Band für den mechanischen und dielektrischen Schutz, welcher vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt wird, umhüllt werden. In der Position sind auch alle Schweißarbeiten für eine abgeschlossene Arbeit gemäß den Regeln der Technik beinhaltet sowie vergütet. Der Preis beinhaltet die Verwendung sämtlicher Ausrüstungen und eventuell zur Lieferung, zur Bewegung, zur Verlegung sowie zum Verschweißen des Abzweigungs-T-Stücks erforderlichen Mittel. Für alle anderen eventuell erforderlichen Arbeiten zur Verwirklichung des Anschlusses, welche nicht in der vorliegenden Position enthalten sind, wird auf die Angaben und Modalitäten, die im vorliegenden Preisverzeichnis enthalten sind, verwiesen. Gasanschluss mit T-Stück DN 125mm (5") an Gasleitung in Betrieb		cad § St	137,98000
10441		97.11.01.09		COLLEGAMENTO IN GAS CON "TEE" DI PRESA / Esecuzione di collegamento in gas a tubazioni in esercizio aventi pressioni max fino a MOP 5,0bar (IV Specie), con "Tee" di derivazione forniti dalla committenza e pezzi speciali forniti dall' Appaltatore. I pezzi speciali e la zona d' innesto del "Tee" di presa dovranno essere rivestite con uno strato di nastro butilico ed un secondo strato di protezione meccanica e dielettrica forniti dall' Appaltatore. Compresi e compensati nella voce risultano altresì tutti i lavori da saldatore per dare un lavoro finito ed eseguito secondo la regola d' arte. Il prezzo comprende l' impiego di tutta l'attrezzatura ed i mezzi eventualmente necessari alla fornitura, alla movimentazione, alla posa in opera ed alla saldatura del "Tee" di derivazione. Per tutte le altre lavorazioni eventualmente necessarie alla realizzazione dell'opera e non comprese nella presente voce verrà fatto riferimento alle indicazioni e modalità definite nel presente elenco prezzi. Collegamento in gas a tubazioni in esercizio con "Tee" di presa da DN 150mm (6") / § / GASANSCHLUSS MIT "TEE"-STÜCK / Ausführung eines Gasanschlusses an Gasleitung in Betrieb mit einem maximalen Druck bis MOP 5,0bar (IV Art), mit vom Auftraggeber gelieferten Abzweigungs-T-Stück und vom Auftragnehmer gelieferten Formstücken. Die Formstücke sowie der Anschlussbereich des T-Stücks müssen mit einer Schicht Butylband und einer zweiten Schicht mit einem Band für den mechanischen und dielektrischen Schutz, welcher vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt wird, umhüllt werden. In der Position sind auch alle Schweißarbeiten für eine abgeschlossene Arbeit gemäß den Regeln der Technik beinhaltet sowie vergütet. Der Preis beinhaltet die Verwendung sämtlicher Ausrüstungen und eventuell zur Lieferung, zur Bewegung, zur Verlegung sowie zum Verschweißen des Abzweigungs-T-Stücks erforderlichen Mittel. Für alle anderen eventuell erforderlichen Arbeiten zur Verwirklichung des Anschlusses, welche nicht in der vorliegenden Position enthalten sind, wird auf die Angaben und Modalitäten, die im vorliegenden Preisverzeichnis enthalten sind, verwiesen. Gasanschluss mit T-Stück DN 150mm (6") an Gasleitung in Betrieb		cad § St	281,24000
10442		97.11.01.10		COLLEGAMENTO IN GAS CON "TEE" DI PRESA / Esecuzione di collegamento in gas a tubazioni in esercizio aventi pressioni max fino a MOP 5,0bar (IV Specie), con "Tee" di derivazione forniti dalla committenza e pezzi speciali forniti dall' Appaltatore. I pezzi speciali e la zona d' innesto del "Tee" di presa dovranno essere rivestite con uno strato di nastro butilico ed un secondo strato di protezione meccanica e dielettrica forniti dall' Appaltatore. Compresi e compensati nella voce risultano altresì tutti i lavori da saldatore per dare un lavoro finito ed eseguito secondo la regola d' arte. Il prezzo comprende l' impiego di tutta l'attrezzatura ed i mezzi eventualmente necessari alla fornitura, alla movimentazione, alla posa in opera ed alla saldatura del "Tee" di derivazione. Per tutte le altre lavorazioni eventualmente necessarie alla realizzazione dell'opera e non comprese nella presente voce verrà fatto riferimento alle indicazioni e modalità definite nel presente elenco prezzi. Collegamento in gas a tubazioni in esercizio con "Tee" di presa da DN 200mm (8") / § / GASANSCHLUSS MIT "TEE"-STÜCK / Ausführung eines Gasanschlusses an Gasleitung in Betrieb mit einem maximalen Druck bis MOP 5,0bar (IV Art), mit vom Auftraggeber gelieferten Abzweigungs-T-Stück und vom Auftragnehmer gelieferten Formstücken. Die Formstücke sowie der Anschlussbereich des T-Stücks müssen mit einer Schicht Butylband und einer zweiten Schicht mit einem Band für den mechanischen und dielektrischen Schutz, welcher vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt wird, umhüllt werden. In der Position sind auch alle Schweißarbeiten für eine abgeschlossene Arbeit gemäß den Regeln der Technik beinhaltet sowie vergütet. Der Preis beinhaltet die Verwendung sämtlicher Ausrüstungen und eventuell zur Lieferung, zur Bewegung, zur Verlegung sowie zum Verschweißen des Abzweigungs-T-Stücks erforderlichen Mittel. Für alle anderen eventuell erforderlichen Arbeiten zur Verwirklichung des Anschlusses, welche nicht in der vorliegenden Position enthalten sind, wird auf die Angaben und Modalitäten, die im vorliegenden Preisverzeichnis enthalten sind, verwiesen. Gasanschluss mit T-Stück DN 200mm (8") an Gasleitung in Betrieb		cad § St	468,50000
10443		97.11.01.11		COLLEGAMENTO IN GAS CON "TEE" DI PRESA / Esecuzione di collegamento in gas a tubazioni in esercizio aventi pressioni max fino a MOP 5,0bar (IV Specie), con "Tee" di derivazione forniti dalla committenza e pezzi speciali forniti dall' Appaltatore. I pezzi speciali e la zona d' innesto del "Tee" di presa dovranno essere rivestite con uno strato di nastro butilico ed un secondo strato di protezione meccanica e dielettrica forniti dall' Appaltatore. Compresi e compensati nella voce risultano altresì tutti i lavori da saldatore per dare un lavoro finito ed eseguito secondo la regola d' arte. Il prezzo comprende l' impiego di tutta l'attrezzatura ed i mezzi eventualmente necessari alla fornitura, alla movimentazione, alla posa in opera ed alla saldatura del "Tee" di derivazione. Per tutte le altre lavorazioni eventualmente necessarie alla realizzazione dell'opera e non comprese nella presente voce verrà fatto riferimento alle indicazioni e modalità definite nel presente elenco prezzi. Collegamento in gas a tubazioni in esercizio con "Tee" di presa da DN 250mm (10") / § / GASANSCHLUSS MIT "TEE"-STÜCK / Ausführung eines Gasanschlusses an Gasleitung in Betrieb mit einem maximalen Druck bis MOP 5,0bar (IV Art), mit vom Auftraggeber gelieferten Abzweigungs-T-Stück und vom Auftragnehmer gelieferten Formstücken. Die Formstücke sowie der Anschlussbereich des T-Stücks müssen mit einer Schicht Butylband und einer zweiten Schicht mit einem Band für den mechanischen und dielektrischen Schutz, welcher vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt wird, umhüllt werden. In der Position sind auch alle Schweißarbeiten für eine abgeschlossene Arbeit gemäß den Regeln der Technik beinhaltet sowie vergütet. Der Preis beinhaltet die Verwendung sämtlicher Ausrüstungen und eventuell zur Lieferung, zur Bewegung, zur Verlegung sowie zum Verschweißen des Abzweigungs-T-Stücks erforderlichen Mittel. Für alle anderen eventuell erforderlichen Arbeiten zur Verwirklichung des Anschlusses, welche nicht in der vorliegenden Position enthalten sind, wird auf die Angaben und Modalitäten, die im vorliegenden Preisverzeichnis enthalten sind, verwiesen. Gasanschluss mit T-Stück DN 250mm (10") an Gasleitung in Betrieb		cad § St	743,20000
10444		97.11.01.12		COLLEGAMENTO IN GAS CON "TEE" DI PRESA / Esecuzione di collegamento in gas a tubazioni in esercizio aventi pressioni max fino a MOP 5,0bar (IV Specie), con "Tee" di derivazione forniti dalla committenza e pezzi speciali forniti dall' Appaltatore. I pezzi speciali e la zona d' innesto del "Tee" di presa dovranno essere rivestite con uno strato di nastro butilico ed un secondo strato di protezione meccanica e dielettrica forniti dall' Appaltatore. Compresi e compensati nella voce risultano altresì tutti i lavori da saldatore per dare un lavoro finito ed eseguito secondo la regola d' arte. Il prezzo comprende l' impiego di tutta l'attrezzatura ed i mezzi eventualmente necessari alla fornitura, alla movimentazione, alla posa in opera ed alla saldatura del "Tee" di derivazione. Per tutte le altre lavorazioni eventualmente necessarie alla realizzazione dell'opera e non comprese nella presente voce verrà fatto riferimento alle indicazioni e modalità definite nel presente elenco prezzi. Collegamento in gas a tubazioni in esercizio con "Tee" di presa da DN 300mm (12") / § / GASANSCHLUSS MIT "TEE"-STÜCK / Ausführung eines Gasanschlusses an Gasleitung in Betrieb mit einem maximalen Druck bis MOP 5,0bar (IV Art), mit vom Auftraggeber gelieferten Abzweigungs-T-Stück und vom Auftragnehmer gelieferten Formstücken. Die Formstücke sowie der Anschlussbereich des T-Stücks müssen mit einer Schicht Butylband und einer zweiten Schicht mit einem Band für den mechanischen und dielektrischen Schutz, welcher vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt wird, umhüllt werden. In der Position sind auch alle Schweißarbeiten für eine abgeschlossene Arbeit gemäß den Regeln der Technik beinhaltet sowie vergütet. Der Preis beinhaltet die Verwendung sämtlicher Ausrüstungen und eventuell zur Lieferung, zur Bewegung, zur Verlegung sowie zum Verschweißen des Abzweigungs-T-Stücks erforderlichen Mittel. Für alle anderen eventuell erforderlichen Arbeiten zur Verwirklichung des Anschlusses, welche nicht in der vorliegenden Position enthalten sind, wird auf die Angaben und Modalitäten, die im vorliegenden Preisverzeichnis enthalten sind, verwiesen. Gasanschluss mit T-Stück DN 300mm (12") an Gasleitung in Betrieb		cad § St	883,70000
10445		97.12		COLLEGAMENTO IN GAS CON "TEE" DI PRESA / Esecuzione di collegamento in gas a tubazioni in esercizio aventi pressioni max fino a MOP 5,0bar (IV Specie), con "Tee" di derivazione forniti dalla committenza e pezzi speciali forniti dall' Appaltatore. I pezzi speciali e la zona d' innesto del "Tee" di presa dovranno essere rivestite con uno strato di nastro butilico ed un secondo strato di protezione meccanica e dielettrica forniti dall' Appaltatore. Compresi e compensati nella voce risultano altresì tutti i lavori da saldatore per dare un lavoro finito ed eseguito secondo la regola d' arte. Il prezzo comprende l' impiego di tutta l'attrezzatura ed i mezzi eventualmente necessari alla fornitura, alla movimentazione, alla posa in opera ed alla saldatura del "Tee" di derivazione. Per tutte le altre lavorazioni eventualmente necessarie alla realizzazione dell'opera e non comprese nella presente voce verrà fatto riferimento alle indicazioni e modalità definite nel presente elenco prezzi. ESECUZIONE DI ALLACCIAMENTI D' UTENZA / § / GASANSCHLUSS MIT "TEE"-STÜCK / Ausführung eines Gasanschlusses an Gasleitung in Betrieb mit einem maximalen Druck bis MOP 5,0bar (IV Art), mit vom Auftraggeber gelieferten Abzweigungs-T-Stück und vom Auftragnehmer gelieferten Formstücken. Die Formstücke sowie der Anschlussbereich des T-Stücks müssen mit einer Schicht Butylband und einer zweiten Schicht mit einem Band für den mechanischen und dielektrischen Schutz, welcher vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt wird, umhüllt werden. In der Position sind auch alle Schweißarbeiten für eine abgeschlossene Arbeit gemäß den Regeln der Technik beinhaltet sowie vergütet. Der Preis beinhaltet die Verwendung sämtlicher Ausrüstungen und eventuell zur Lieferung, zur Bewegung, zur Verlegung sowie zum Verschweißen des Abzweigungs-T-Stücks erforderlichen Mittel. Für alle anderen eventuell erforderlichen Arbeiten zur Verwirklichung des Anschlusses, welche nicht in der vorliegenden Position enthalten sind, wird auf die Angaben und Modalitäten, die im vorliegenden Preisverzeichnis enthalten sind, verwiesen. AUSFÜHRUNG VON GAS-ABNEHMERANSCHLÜSSE
10446		97.12.01		ESECUZIONE DI ALLACCIAMENTI D' UTENZA LAVORI DI DEMOLIZIONE E SCAVO FINO A 3,00m DAL "TEE" DI PRESA / Lavori di demolizione e scavo su pavimentazione esistente in conglomerato bituminoso, cubetti di pietra naturale, macadam o terreno erboso per l' esecuzione di nuovo allacciamento d' utenza al gas naturale con tubazioni in acciaio o polietilene sino alla distanza di ml. 3,00 dal Tee di derivazione (secondo la norma UNI 9860:2006 - Impianti di derivazione di utenza del gas). Nel prezzo si intendono compresi oltre che i lavori di scavo eseguito con mezzi meccanici e a mano fino ad una profondità pari ad 1,50m, anche le operazioni di demolizione/asportazione della pavimentazione esistente, il carico e trasporto a discarica autorizzata, compresi i diritti di discarica, del materiale di risulta. Compresi e compensati risultano altresì gli oneri relativi all' esecuzione del rinterro (escluse le opere di biutmatura e posa in opera di cubetti) dello scavo successivo alla posa delle tubazioni (quest' ultima non compensata nella presente lavorazione) e la sistemazione della zona dell' intervento a fine lavori. Per tutte le eventuali ulteriori lavorazioni eventualmente necessarie all' esecuzione dell' opera, verrà fatto riferimento alle indicazioni e modalità operative definite nelle altre posizioni del presente elenco prezzi. / § / AUSFÜHRUNG VON GAS-ABNEHMERANSCHLÜSSE ABBRUCH- UND AUSHUBARBEITEN BIS ZU EINER DISTANZ VON 3,00m VOM T-STÜCK / Abbruch- und Aushubarbeit auf bituminösem Belag, Pflastersteinen, Schotter oder Wiese zur Ausführung von neuen Gasabnehmeranschlüsse mit Rohren aus Stahl oder Polyäthylen bis zu einem Abstand von 3,00 m vom T-Stück (laut Norm UNI 9860:2006). Im Preis inbegriffen sind die Grabungsarbeiten, mechanisch und mit Hand bis zu einer Aushubtiefe von 1,50 m, das Abtragen des vorhandenen Bodenbelags, das Laden und der Transport zu einer genehmigten Deponie, Deponiegebühren inbegriffen. Weiters sind inbegriffen das Auffüllen das Aushubs (ohne Asphaltierungs- und Pflasterarbeiten) nach Verlegen der Gasleitung (diese ausgeschlossen) und die Instandsetzung des Bodenbelags jeglicher Art, Für alle weiteren eventuell notwendigen Arbeiten gelten die Bestimmungen des vorliegenden Preisverzeichnisses.
10447		97.12.01.01		LAVORI DI DEMOLIZIONE E SCAVO FINO A 3,00m DAL "TEE" DI PRESA / Lavori di demolizione e scavo su pavimentazione esistente in conglomerato bituminoso, cubetti di pietra naturale, macadam o terreno erboso per l' esecuzione di nuovo allacciamento d' utenza al gas naturale con tubazioni in acciaio o polietilene sino alla distanza di ml. 3,00 dal Tee di derivazione (secondo la norma UNI 9860:2006 - Impianti di derivazione di utenza del gas). Nel prezzo si intendono compresi oltre che i lavori di scavo eseguito con mezzi meccanici e a mano fino ad una profondità pari ad 1,50m, anche le operazioni di demolizione/asportazione della pavimentazione esistente, il carico e trasporto a discarica autorizzata, compresi i diritti di discarica, del materiale di risulta. Compresi e compensati risultano altresì gli oneri relativi all' esecuzione del rinterro (escluse le opere di biutmatura e posa in opera di cubetti) dello scavo successivo alla posa delle tubazioni (quest' ultima non compensata nella presente lavorazione) e la sistemazione della zona dell' intervento a fine lavori. Per tutte le eventuali ulteriori lavorazioni eventualmente necessarie all' esecuzione dell' opera, verrà fatto riferimento alle indicazioni e modalità operative definite nelle altre posizioni del presente elenco prezzi. Lavori di demolizione e scavo per l' allacciamento d' utenza in acciaio o polietilene su pavimentazione bituminosa esistente fino a 3,00 ml. dal Tee di presa. / § / ABBRUCH- UND AUSHUBARBEITEN BIS ZU EINER DISTANZ VON 3,00m VOM T-STÜCK / Abbruch- und Aushubarbeit auf bituminösem Belag, Pflastersteinen, Schotter oder Wiese zur Ausführung von neuen Gasabnehmeranschlüsse mit Rohren aus Stahl oder Polyäthylen bis zu einem Abstand von 3,00 m vom T-Stück (laut Norm UNI 9860:2006). Im Preis inbegriffen sind die Grabungsarbeiten, mechanisch und mit Hand bis zu einer Aushubtiefe von 1,50 m, das Abtragen des vorhandenen Bodenbelags, das Laden und der Transport zu einer genehmigten Deponie, Deponiegebühren inbegriffen. Weiters sind inbegriffen das Auffüllen das Aushubs (ohne Asphaltierungs- und Pflasterarbeiten) nach Verlegen der Gasleitung (diese ausgeschlossen) und die Instandsetzung des Bodenbelags jeglicher Art, Für alle weiteren eventuell notwendigen Arbeiten gelten die Bestimmungen des vorliegenden Preisverzeichnisses. Abbruch- und Aushubarbeiten für die Ausführung neuer Gas-Abnehmeranschlüsse mit PE- oder Stahlrohre auf bituminösen Belägen bis zu einer Distanz von 3,00 lfm vom T-Stück		a c § psch	412,22000
10448		97.12.01.02		LAVORI DI DEMOLIZIONE E SCAVO FINO A 3,00m DAL "TEE" DI PRESA / Lavori di demolizione e scavo su pavimentazione esistente in conglomerato bituminoso, cubetti di pietra naturale, macadam o terreno erboso per l' esecuzione di nuovo allacciamento d' utenza al gas naturale con tubazioni in acciaio o polietilene sino alla distanza di ml. 3,00 dal Tee di derivazione (secondo la norma UNI 9860:2006 - Impianti di derivazione di utenza del gas). Nel prezzo si intendono compresi oltre che i lavori di scavo eseguito con mezzi meccanici e a mano fino ad una profondità pari ad 1,50m, anche le operazioni di demolizione/asportazione della pavimentazione esistente, il carico e trasporto a discarica autorizzata, compresi i diritti di discarica, del materiale di risulta. Compresi e compensati risultano altresì gli oneri relativi all' esecuzione del rinterro (escluse le opere di biutmatura e posa in opera di cubetti) dello scavo successivo alla posa delle tubazioni (quest' ultima non compensata nella presente lavorazione) e la sistemazione della zona dell' intervento a fine lavori. Per tutte le eventuali ulteriori lavorazioni eventualmente necessarie all' esecuzione dell' opera, verrà fatto riferimento alle indicazioni e modalità operative definite nelle altre posizioni del presente elenco prezzi. Lavori di demolizione e scavo per l' allacciamento d' utenza in acciaio o polietilene su pavimentazione esistente in cubetti di pietra naturale fino a 3,00 ml. dal Tee di presa. / § / ABBRUCH- UND AUSHUBARBEITEN BIS ZU EINER DISTANZ VON 3,00m VOM T-STÜCK / Abbruch- und Aushubarbeit auf bituminösem Belag, Pflastersteinen, Schotter oder Wiese zur Ausführung von neuen Gasabnehmeranschlüsse mit Rohren aus Stahl oder Polyäthylen bis zu einem Abstand von 3,00 m vom T-Stück (laut Norm UNI 9860:2006). Im Preis inbegriffen sind die Grabungsarbeiten, mechanisch und mit Hand bis zu einer Aushubtiefe von 1,50 m, das Abtragen des vorhandenen Bodenbelags, das Laden und der Transport zu einer genehmigten Deponie, Deponiegebühren inbegriffen. Weiters sind inbegriffen das Auffüllen das Aushubs (ohne Asphaltierungs- und Pflasterarbeiten) nach Verlegen der Gasleitung (diese ausgeschlossen) und die Instandsetzung des Bodenbelags jeglicher Art, Für alle weiteren eventuell notwendigen Arbeiten gelten die Bestimmungen des vorliegenden Preisverzeichnisses. Abbruch- und Aushubarbeiten für die Ausführung neuer Gas-Abnehmeranschlüsse mit PE- oder Stahlrohre auf Pflasterbelag bis zu einer Distanz von 3,00 lfm vom T-Stück		a c § psch	349,25000
10449		97.12.01.03		LAVORI DI DEMOLIZIONE E SCAVO FINO A 3,00m DAL "TEE" DI PRESA / Lavori di demolizione e scavo su pavimentazione esistente in conglomerato bituminoso, cubetti di pietra naturale, macadam o terreno erboso per l' esecuzione di nuovo allacciamento d' utenza al gas naturale con tubazioni in acciaio o polietilene sino alla distanza di ml. 3,00 dal Tee di derivazione (secondo la norma UNI 9860:2006 - Impianti di derivazione di utenza del gas). Nel prezzo si intendono compresi oltre che i lavori di scavo eseguito con mezzi meccanici e a mano fino ad una profondità pari ad 1,50m, anche le operazioni di demolizione/asportazione della pavimentazione esistente, il carico e trasporto a discarica autorizzata, compresi i diritti di discarica, del materiale di risulta. Compresi e compensati risultano altresì gli oneri relativi all' esecuzione del rinterro (escluse le opere di biutmatura e posa in opera di cubetti) dello scavo successivo alla posa delle tubazioni (quest' ultima non compensata nella presente lavorazione) e la sistemazione della zona dell' intervento a fine lavori. Per tutte le eventuali ulteriori lavorazioni eventualmente necessarie all' esecuzione dell' opera, verrà fatto riferimento alle indicazioni e modalità operative definite nelle altre posizioni del presente elenco prezzi. Lavori di demolizione e scavo per l' allacciamento d' utenza in acciaio o polietilene su pavimentazione esistente in macadam fino a 3,00 ml. dal Tee di presa. / § / ABBRUCH- UND AUSHUBARBEITEN BIS ZU EINER DISTANZ VON 3,00m VOM T-STÜCK / Abbruch- und Aushubarbeit auf bituminösem Belag, Pflastersteinen, Schotter oder Wiese zur Ausführung von neuen Gasabnehmeranschlüsse mit Rohren aus Stahl oder Polyäthylen bis zu einem Abstand von 3,00 m vom T-Stück (laut Norm UNI 9860:2006). Im Preis inbegriffen sind die Grabungsarbeiten, mechanisch und mit Hand bis zu einer Aushubtiefe von 1,50 m, das Abtragen des vorhandenen Bodenbelags, das Laden und der Transport zu einer genehmigten Deponie, Deponiegebühren inbegriffen. Weiters sind inbegriffen das Auffüllen das Aushubs (ohne Asphaltierungs- und Pflasterarbeiten) nach Verlegen der Gasleitung (diese ausgeschlossen) und die Instandsetzung des Bodenbelags jeglicher Art, Für alle weiteren eventuell notwendigen Arbeiten gelten die Bestimmungen des vorliegenden Preisverzeichnisses. Abbruch- und Aushubarbeiten für die Ausführung neuer Gas-Abnehmeranschlüsse mit PE- oder Stahlrohre auf Schotterbelag bis zu einer Distanz von 3,00 lfm vom T-Stück		a c § psch	323,82000
10450		97.12.01.04		LAVORI DI DEMOLIZIONE E SCAVO FINO A 3,00m DAL "TEE" DI PRESA / Lavori di demolizione e scavo su pavimentazione esistente in conglomerato bituminoso, cubetti di pietra naturale, macadam o terreno erboso per l' esecuzione di nuovo allacciamento d' utenza al gas naturale con tubazioni in acciaio o polietilene sino alla distanza di ml. 3,00 dal Tee di derivazione (secondo la norma UNI 9860:2006 - Impianti di derivazione di utenza del gas). Nel prezzo si intendono compresi oltre che i lavori di scavo eseguito con mezzi meccanici e a mano fino ad una profondità pari ad 1,50m, anche le operazioni di demolizione/asportazione della pavimentazione esistente, il carico e trasporto a discarica autorizzata, compresi i diritti di discarica, del materiale di risulta. Compresi e compensati risultano altresì gli oneri relativi all' esecuzione del rinterro (escluse le opere di biutmatura e posa in opera di cubetti) dello scavo successivo alla posa delle tubazioni (quest' ultima non compensata nella presente lavorazione) e la sistemazione della zona dell' intervento a fine lavori. Per tutte le eventuali ulteriori lavorazioni eventualmente necessarie all' esecuzione dell' opera, verrà fatto riferimento alle indicazioni e modalità operative definite nelle altre posizioni del presente elenco prezzi. Lavori di demolizione e scavo per l' allacciamento d' utenza in acciaio o polietilene su terreno erboso esistente fino a 3,00 ml. dal Tee di presa. / § / ABBRUCH- UND AUSHUBARBEITEN BIS ZU EINER DISTANZ VON 3,00m VOM T-STÜCK / Abbruch- und Aushubarbeit auf bituminösem Belag, Pflastersteinen, Schotter oder Wiese zur Ausführung von neuen Gasabnehmeranschlüsse mit Rohren aus Stahl oder Polyäthylen bis zu einem Abstand von 3,00 m vom T-Stück (laut Norm UNI 9860:2006). Im Preis inbegriffen sind die Grabungsarbeiten, mechanisch und mit Hand bis zu einer Aushubtiefe von 1,50 m, das Abtragen des vorhandenen Bodenbelags, das Laden und der Transport zu einer genehmigten Deponie, Deponiegebühren inbegriffen. Weiters sind inbegriffen das Auffüllen das Aushubs (ohne Asphaltierungs- und Pflasterarbeiten) nach Verlegen der Gasleitung (diese ausgeschlossen) und die Instandsetzung des Bodenbelags jeglicher Art, Für alle weiteren eventuell notwendigen Arbeiten gelten die Bestimmungen des vorliegenden Preisverzeichnisses. Abbruch- und Aushubarbeiten für die Ausführung neuer Gas-Abnehmeranschlüsse mit PE- oder Stahlrohre auf Wiese bis zu einer Distanz von 3,00 lfm vom T-Stück		a c § psch	312,49000
10451		97.12.02		LAVORI DI DEMOLIZIONE E SCAVO FINO A 3,00m DAL "TEE" DI PRESA / Lavori di demolizione e scavo su pavimentazione esistente in conglomerato bituminoso, cubetti di pietra naturale, macadam o terreno erboso per l' esecuzione di nuovo allacciamento d' utenza al gas naturale con tubazioni in acciaio o polietilene sino alla distanza di ml. 3,00 dal Tee di derivazione (secondo la norma UNI 9860:2006 - Impianti di derivazione di utenza del gas). Nel prezzo si intendono compresi oltre che i lavori di scavo eseguito con mezzi meccanici e a mano fino ad una profondità pari ad 1,50m, anche le operazioni di demolizione/asportazione della pavimentazione esistente, il carico e trasporto a discarica autorizzata, compresi i diritti di discarica, del materiale di risulta. Compresi e compensati risultano altresì gli oneri relativi all' esecuzione del rinterro (escluse le opere di biutmatura e posa in opera di cubetti) dello scavo successivo alla posa delle tubazioni (quest' ultima non compensata nella presente lavorazione) e la sistemazione della zona dell' intervento a fine lavori. Per tutte le eventuali ulteriori lavorazioni eventualmente necessarie all' esecuzione dell' opera, verrà fatto riferimento alle indicazioni e modalità operative definite nelle altre posizioni del presente elenco prezzi. ESECUZIONE DI NUOVI ALLACCIAMENTI D' UTENZA AL GAS NATURALE (PARTE INTERRATA - TUBAZIONI IN ACCIAIO / ) Esecuzione della parte interrata di nuovi allacciamenti d'utenza al gas naturale (secondo la norma UNI 9860:2006 - Impianti di derivazione di utenza del gas) sino alla distanza di ml. 3,00 dal Tee di derivazione attraverso fornitura e posa in opera di tubazioni gas in acciaio per diametri da DN 20mm (3/4") fino a DN 50 (2"). Il prezzo comprende il collegamento in gas a tubazioni in esercizio aventi pressioni max fino a MOP 5bar (IV specie), con "Tee" di presa forniti dalla committenza e pezzi speciali forniti dall' Appaltatore. I pezzi speciali e la zona d' innesto del "Tee" di presa dovranno essere rivestite con uno strato di nastro butilico ed un secondo strato di protezione meccanica e dielettrica forniti dall' Appaltatore. Compresi e compensati nella voce risultano altresì tutti i lavori da saldatore per dare un lavoro finito ed eseguito secondo la regola d' arte. Il prezzo comprende l' impiego di tutta l'attrezzatura ed i mezzi necessari alla fornitura, alla movimentazione, alla posa in opera, alla saldatura della tubazione compreso l' impiego in sicurezza di forazza o di macchina mini tamponatrice senza fuoriuscita di gas in atmosfera. L' utilizzo della macchina mini-tamponatrice dovrà essere a cura di personale specializzato. Il prezzo comprende la fornitura e la posa dei raccordi sagomati, dei pezzi speciali funzionali all' esecuzione dell' intercettazione stessa, la loro giunzione mediante saldatura ed ogni altro onere per l' esecuzione dell' intervento a regola d'arte. Nel dettaglio la voce comprende altresì la scovolatura interna dei tubi per eliminare ogni detrito, lo sfilaggio e la successiva stesura dei tubi lungo il tracciato di posa. E' compresa la giunzione delle tubazioni a mezzo saldatura ad arco elettrico eseguita da saldatori in possesso del relativo patentino di abilitazione secondo norme UNI EN ISO 9606-1:2013, previo ravvivamento degli smussi a mezzo di lima o spazzolatura. e la posa in opera di nastro di segnalazione conforme alla norma UNI EN 12613:2003, di colore giallo con testo di segnalazione della condotta bilingue e riportante la dicitura "ATTENZIONE TUBO GAS - ACHTUNG GASLEITUNG". Risulta compresa nella voce oltre alla fornitura di nastro butilico viscoelastico e nastro meccanico dielettrico per l' esecuzione del ripristino e protezione del rivestimento della tubazione anche la fornitura del giunto dielettrico, della relativa valvola a sfera per colonna montante gas e della eventuale valvola a sfera per gas naturale a interrare a passaggio totale in acciaio ASTM A105, PN16 con prolunga e quadro di manovra. / § / ABBRUCH- UND AUSHUBARBEITEN BIS ZU EINER DISTANZ VON 3,00m VOM T-STÜCK / Abbruch- und Aushubarbeit auf bituminösem Belag, Pflastersteinen, Schotter oder Wiese zur Ausführung von neuen Gasabnehmeranschlüsse mit Rohren aus Stahl oder Polyäthylen bis zu einem Abstand von 3,00 m vom T-Stück (laut Norm UNI 9860:2006). Im Preis inbegriffen sind die Grabungsarbeiten, mechanisch und mit Hand bis zu einer Aushubtiefe von 1,50 m, das Abtragen des vorhandenen Bodenbelags, das Laden und der Transport zu einer genehmigten Deponie, Deponiegebühren inbegriffen. Weiters sind inbegriffen das Auffüllen das Aushubs (ohne Asphaltierungs- und Pflasterarbeiten) nach Verlegen der Gasleitung (diese ausgeschlossen) und die Instandsetzung des Bodenbelags jeglicher Art, Für alle weiteren eventuell notwendigen Arbeiten gelten die Bestimmungen des vorliegenden Preisverzeichnisses. AUSFÜHRUNG NEUER GAS-ABNEHMERANSCHLÜSSE (UNTERIRDISCH - STAHLROHRE) / Ausführung neuer unterirdischer Gas-Abnehmeranschlüsse (laut Norm UNI 9860:2006) bis zu einer Distanz von 3,00 lfm vom T-Anschlussstück, Lieferung und Verlegung von Erdgasleitungen in Stahl von DN20 (3/4") bis DN 50 (2"). Der Preis beinhaltet den Anschluss der neuen Anschlussleitung an die bestehende in Betrieb befindliche Erdgasleitung (MOP 5bar, IV Druckstufe) mit von Auftraggeber geliefertem T-Anschlussstück sowie vom Auftragnehmer geliefertem Aufschweißstück. Das Aufschweißstück und das T-Anschlussstück müssen mit zu liefernden Isolierband Butyl viskoelastisch und mechanisch dielektrisch umhüllt werden. Im Preis inbegriffen sind sämtlicher Schweißerarbeiten zur fachgerechten Herstellung, alle dafür notwendigen Werkzeuge und Geräte sowohl für die Lieferung als auch die Verlegung der Leitungen und Spezialstücken, der Einsatz der Anbohrarmaturen und der Absperrmaschinen für das gasfreie Arbeiten an den Leitungen. Der Einsatz von den Absperrmaschinen muss von dafür qualifiziertem Personal durchgeführt werden. Der Preis beinhaltet die Lieferung und Verlegung der Aufschweisstücke und Spezialstücke für den Einsatz der Absperrmaschine, der Verschweißung aller Stücke und alle Aufwendungen zur fachgerechten Arbeitsausführung. Auch das Reinigen des Rohrinneren von Rückständen, das Abladen und Auslegen der Rohre entlang der Verlegetrasse und des Rohrgrabens. Es ist inbegriffen die Verschweißung der Rohrteile mittels Lichtbogenschweißen, durchgeführt von Personal mit gültigem Schweißzertifikat gemäß UNI EN ISO 9606-1:2013 nach entsprechendem Vorbereiten der Kanten mit Feile oder Bürste und das Verlegen mit einem Warnband gemäß UNI EN 12613:2003 von gelber Farbe mit dem zweisprachigen Hinweistext "ATTENZIONE TUBO GAS - ACHTUNG GASLEITUNG". Weiters ist im Preis inbegriffen die Lieferung und Verlegung von Isolierband Butyl viskoelastisch und Isolierband mechanisch dielektrisch zum Korrossionschutz der Leitungen, die Lieferung und Verlegung der Isoliertrennstelle und des Kugelhahns unmittelbar nach dem Austritt der Anschlussleitung aus dem Erdreich sowie des unterirdisch zu verlegenden Absperrschiebers in Stahl ASTM A105, PN16 mit Schaltverlängerung und Antrieb.
10452		97.12.02.01		ESECUZIONE DI NUOVI ALLACCIAMENTI D' UTENZA AL GAS NATURALE (PARTE INTERRATA - TUBAZIONI IN ACCIAIO / ) Esecuzione della parte interrata di nuovi allacciamenti d'utenza al gas naturale (secondo la norma UNI 9860:2006 - Impianti di derivazione di utenza del gas) sino alla distanza di ml. 3,00 dal Tee di derivazione attraverso fornitura e posa in opera di tubazioni gas in acciaio per diametri da DN 20mm (3/4") fino a DN 50 (2"). Il prezzo comprende il collegamento in gas a tubazioni in esercizio aventi pressioni max fino a MOP 5bar (IV specie), con "Tee" di presa forniti dalla committenza e pezzi speciali forniti dall' Appaltatore. I pezzi speciali e la zona d' innesto del "Tee" di presa dovranno essere rivestite con uno strato di nastro butilico ed un secondo strato di protezione meccanica e dielettrica forniti dall' Appaltatore. Compresi e compensati nella voce risultano altresì tutti i lavori da saldatore per dare un lavoro finito ed eseguito secondo la regola d' arte. Il prezzo comprende l' impiego di tutta l'attrezzatura ed i mezzi necessari alla fornitura, alla movimentazione, alla posa in opera, alla saldatura della tubazione compreso l' impiego in sicurezza di forazza o di macchina mini tamponatrice senza fuoriuscita di gas in atmosfera. L' utilizzo della macchina mini-tamponatrice dovrà essere a cura di personale specializzato. Il prezzo comprende la fornitura e la posa dei raccordi sagomati, dei pezzi speciali funzionali all' esecuzione dell' intercettazione stessa, la loro giunzione mediante saldatura ed ogni altro onere per l' esecuzione dell' intervento a regola d'arte. Nel dettaglio la voce comprende altresì la scovolatura interna dei tubi per eliminare ogni detrito, lo sfilaggio e la successiva stesura dei tubi lungo il tracciato di posa. E' compresa la giunzione delle tubazioni a mezzo saldatura ad arco elettrico eseguita da saldatori in possesso del relativo patentino di abilitazione secondo norme UNI EN ISO 9606-1:2013, previo ravvivamento degli smussi a mezzo di lima o spazzolatura. e la posa in opera di nastro di segnalazione conforme alla norma UNI EN 12613:2003, di colore giallo con testo di segnalazione della condotta bilingue e riportante la dicitura "ATTENZIONE TUBO GAS - ACHTUNG GASLEITUNG". Risulta compresa nella voce oltre alla fornitura di nastro butilico viscoelastico e nastro meccanico dielettrico per l' esecuzione del ripristino e protezione del rivestimento della tubazione anche la fornitura del giunto dielettrico, della relativa valvola a sfera per colonna montante gas e della eventuale valvola a sfera per gas naturale a interrare a passaggio totale in acciaio ASTM A105, PN16 con prolunga e quadro di manovra. / Esecuzione di nuovi allacciamenti d'utenza al gas naturale (VI specie - parte interrata - per diametri fino a DN 25mm) con tubazioni in acciaio sino alla distanza di ml. 3,00 dal Tee di derivazione con l' impiego di forazza. / § / AUSFÜHRUNG NEUER GAS-ABNEHMERANSCHLÜSSE (UNTERIRDISCH - STAHLROHRE) / Ausführung neuer unterirdischer Gas-Abnehmeranschlüsse (laut Norm UNI 9860:2006) bis zu einer Distanz von 3,00 lfm vom T-Anschlussstück, Lieferung und Verlegung von Erdgasleitungen in Stahl von DN20 (3/4") bis DN 50 (2"). Der Preis beinhaltet den Anschluss der neuen Anschlussleitung an die bestehende in Betrieb befindliche Erdgasleitung (MOP 5bar, IV Druckstufe) mit von Auftraggeber geliefertem T-Anschlussstück sowie vom Auftragnehmer geliefertem Aufschweißstück. Das Aufschweißstück und das T-Anschlussstück müssen mit zu liefernden Isolierband Butyl viskoelastisch und mechanisch dielektrisch umhüllt werden. Im Preis inbegriffen sind sämtlicher Schweißerarbeiten zur fachgerechten Herstellung, alle dafür notwendigen Werkzeuge und Geräte sowohl für die Lieferung als auch die Verlegung der Leitungen und Spezialstücken, der Einsatz der Anbohrarmaturen und der Absperrmaschinen für das gasfreie Arbeiten an den Leitungen. Der Einsatz von den Absperrmaschinen muss von dafür qualifiziertem Personal durchgeführt werden. Der Preis beinhaltet die Lieferung und Verlegung der Aufschweisstücke und Spezialstücke für den Einsatz der Absperrmaschine, der Verschweißung aller Stücke und alle Aufwendungen zur fachgerechten Arbeitsausführung. Auch das Reinigen des Rohrinneren von Rückständen, das Abladen und Auslegen der Rohre entlang der Verlegetrasse und des Rohrgrabens. Es ist inbegriffen die Verschweißung der Rohrteile mittels Lichtbogenschweißen, durchgeführt von Personal mit gültigem Schweißzertifikat gemäß UNI EN ISO 9606-1:2013 nach entsprechendem Vorbereiten der Kanten mit Feile oder Bürste und das Verlegen mit einem Warnband gemäß UNI EN 12613:2003 von gelber Farbe mit dem zweisprachigen Hinweistext "ATTENZIONE TUBO GAS - ACHTUNG GASLEITUNG". Weiters ist im Preis inbegriffen die Lieferung und Verlegung von Isolierband Butyl viskoelastisch und Isolierband mechanisch dielektrisch zum Korrossionschutz der Leitungen, die Lieferung und Verlegung der Isoliertrennstelle und des Kugelhahns unmittelbar nach dem Austritt der Anschlussleitung aus dem Erdreich sowie des unterirdisch zu verlegenden Absperrschiebers in Stahl ASTM A105, PN16 mit Schaltverlängerung und Antrieb. / Ausführung neuer Gas-Abnehmeranschlüsse mit Stahlrohren (VI Druckstufe - unterirdisch - für Durchmesser bis DN 25mm) bis zu einer Distanz von 3,00 lfm vom T-Anschlussstück mit Anbohrarmatur		a c § psch	442,35000
10453		97.12.02.02		ESECUZIONE DI NUOVI ALLACCIAMENTI D' UTENZA AL GAS NATURALE (PARTE INTERRATA - TUBAZIONI IN ACCIAIO / ) Esecuzione della parte interrata di nuovi allacciamenti d'utenza al gas naturale (secondo la norma UNI 9860:2006 - Impianti di derivazione di utenza del gas) sino alla distanza di ml. 3,00 dal Tee di derivazione attraverso fornitura e posa in opera di tubazioni gas in acciaio per diametri da DN 20mm (3/4") fino a DN 50 (2"). Il prezzo comprende il collegamento in gas a tubazioni in esercizio aventi pressioni max fino a MOP 5bar (IV specie), con "Tee" di presa forniti dalla committenza e pezzi speciali forniti dall' Appaltatore. I pezzi speciali e la zona d' innesto del "Tee" di presa dovranno essere rivestite con uno strato di nastro butilico ed un secondo strato di protezione meccanica e dielettrica forniti dall' Appaltatore. Compresi e compensati nella voce risultano altresì tutti i lavori da saldatore per dare un lavoro finito ed eseguito secondo la regola d' arte. Il prezzo comprende l' impiego di tutta l'attrezzatura ed i mezzi necessari alla fornitura, alla movimentazione, alla posa in opera, alla saldatura della tubazione compreso l' impiego in sicurezza di forazza o di macchina mini tamponatrice senza fuoriuscita di gas in atmosfera. L' utilizzo della macchina mini-tamponatrice dovrà essere a cura di personale specializzato. Il prezzo comprende la fornitura e la posa dei raccordi sagomati, dei pezzi speciali funzionali all' esecuzione dell' intercettazione stessa, la loro giunzione mediante saldatura ed ogni altro onere per l' esecuzione dell' intervento a regola d'arte. Nel dettaglio la voce comprende altresì la scovolatura interna dei tubi per eliminare ogni detrito, lo sfilaggio e la successiva stesura dei tubi lungo il tracciato di posa. E' compresa la giunzione delle tubazioni a mezzo saldatura ad arco elettrico eseguita da saldatori in possesso del relativo patentino di abilitazione secondo norme UNI EN ISO 9606-1:2013, previo ravvivamento degli smussi a mezzo di lima o spazzolatura. e la posa in opera di nastro di segnalazione conforme alla norma UNI EN 12613:2003, di colore giallo con testo di segnalazione della condotta bilingue e riportante la dicitura "ATTENZIONE TUBO GAS - ACHTUNG GASLEITUNG". Risulta compresa nella voce oltre alla fornitura di nastro butilico viscoelastico e nastro meccanico dielettrico per l' esecuzione del ripristino e protezione del rivestimento della tubazione anche la fornitura del giunto dielettrico, della relativa valvola a sfera per colonna montante gas e della eventuale valvola a sfera per gas naturale a interrare a passaggio totale in acciaio ASTM A105, PN16 con prolunga e quadro di manovra. / Esecuzione di nuovi allacciamenti d'utenza al gas naturale (VI specie - parte interrata - per diametri da DN 32 fino a DN 50mm) con tubazioni in acciaio sino alla distanza di ml. 3,00 dal Tee di derivazione con l' impiego di forazza. / § / AUSFÜHRUNG NEUER GAS-ABNEHMERANSCHLÜSSE (UNTERIRDISCH - STAHLROHRE) / Ausführung neuer unterirdischer Gas-Abnehmeranschlüsse (laut Norm UNI 9860:2006) bis zu einer Distanz von 3,00 lfm vom T-Anschlussstück, Lieferung und Verlegung von Erdgasleitungen in Stahl von DN20 (3/4") bis DN 50 (2"). Der Preis beinhaltet den Anschluss der neuen Anschlussleitung an die bestehende in Betrieb befindliche Erdgasleitung (MOP 5bar, IV Druckstufe) mit von Auftraggeber geliefertem T-Anschlussstück sowie vom Auftragnehmer geliefertem Aufschweißstück. Das Aufschweißstück und das T-Anschlussstück müssen mit zu liefernden Isolierband Butyl viskoelastisch und mechanisch dielektrisch umhüllt werden. Im Preis inbegriffen sind sämtlicher Schweißerarbeiten zur fachgerechten Herstellung, alle dafür notwendigen Werkzeuge und Geräte sowohl für die Lieferung als auch die Verlegung der Leitungen und Spezialstücken, der Einsatz der Anbohrarmaturen und der Absperrmaschinen für das gasfreie Arbeiten an den Leitungen. Der Einsatz von den Absperrmaschinen muss von dafür qualifiziertem Personal durchgeführt werden. Der Preis beinhaltet die Lieferung und Verlegung der Aufschweisstücke und Spezialstücke für den Einsatz der Absperrmaschine, der Verschweißung aller Stücke und alle Aufwendungen zur fachgerechten Arbeitsausführung. Auch das Reinigen des Rohrinneren von Rückständen, das Abladen und Auslegen der Rohre entlang der Verlegetrasse und des Rohrgrabens. Es ist inbegriffen die Verschweißung der Rohrteile mittels Lichtbogenschweißen, durchgeführt von Personal mit gültigem Schweißzertifikat gemäß UNI EN ISO 9606-1:2013 nach entsprechendem Vorbereiten der Kanten mit Feile oder Bürste und das Verlegen mit einem Warnband gemäß UNI EN 12613:2003 von gelber Farbe mit dem zweisprachigen Hinweistext "ATTENZIONE TUBO GAS - ACHTUNG GASLEITUNG". Weiters ist im Preis inbegriffen die Lieferung und Verlegung von Isolierband Butyl viskoelastisch und Isolierband mechanisch dielektrisch zum Korrossionschutz der Leitungen, die Lieferung und Verlegung der Isoliertrennstelle und des Kugelhahns unmittelbar nach dem Austritt der Anschlussleitung aus dem Erdreich sowie des unterirdisch zu verlegenden Absperrschiebers in Stahl ASTM A105, PN16 mit Schaltverlängerung und Antrieb. / Ausführung neuer Gas-Abnehmeranschlüsse mit Stahlrohre (VI Druckstufe - unterirdisch - für Durchmesser von DN 32 bis DN 50mm) bis zu einer Distanz von 3,00 lfm vom T-Anschlussstück mit Anbohrarmatur		a c § psch	531,50000
10454		97.12.02.03		ESECUZIONE DI NUOVI ALLACCIAMENTI D' UTENZA AL GAS NATURALE (PARTE INTERRATA - TUBAZIONI IN ACCIAIO / ) Esecuzione della parte interrata di nuovi allacciamenti d'utenza al gas naturale (secondo la norma UNI 9860:2006 - Impianti di derivazione di utenza del gas) sino alla distanza di ml. 3,00 dal Tee di derivazione attraverso fornitura e posa in opera di tubazioni gas in acciaio per diametri da DN 20mm (3/4") fino a DN 50 (2"). Il prezzo comprende il collegamento in gas a tubazioni in esercizio aventi pressioni max fino a MOP 5bar (IV specie), con "Tee" di presa forniti dalla committenza e pezzi speciali forniti dall' Appaltatore. I pezzi speciali e la zona d' innesto del "Tee" di presa dovranno essere rivestite con uno strato di nastro butilico ed un secondo strato di protezione meccanica e dielettrica forniti dall' Appaltatore. Compresi e compensati nella voce risultano altresì tutti i lavori da saldatore per dare un lavoro finito ed eseguito secondo la regola d' arte. Il prezzo comprende l' impiego di tutta l'attrezzatura ed i mezzi necessari alla fornitura, alla movimentazione, alla posa in opera, alla saldatura della tubazione compreso l' impiego in sicurezza di forazza o di macchina mini tamponatrice senza fuoriuscita di gas in atmosfera. L' utilizzo della macchina mini-tamponatrice dovrà essere a cura di personale specializzato. Il prezzo comprende la fornitura e la posa dei raccordi sagomati, dei pezzi speciali funzionali all' esecuzione dell' intercettazione stessa, la loro giunzione mediante saldatura ed ogni altro onere per l' esecuzione dell' intervento a regola d'arte. Nel dettaglio la voce comprende altresì la scovolatura interna dei tubi per eliminare ogni detrito, lo sfilaggio e la successiva stesura dei tubi lungo il tracciato di posa. E' compresa la giunzione delle tubazioni a mezzo saldatura ad arco elettrico eseguita da saldatori in possesso del relativo patentino di abilitazione secondo norme UNI EN ISO 9606-1:2013, previo ravvivamento degli smussi a mezzo di lima o spazzolatura. e la posa in opera di nastro di segnalazione conforme alla norma UNI EN 12613:2003, di colore giallo con testo di segnalazione della condotta bilingue e riportante la dicitura "ATTENZIONE TUBO GAS - ACHTUNG GASLEITUNG". Risulta compresa nella voce oltre alla fornitura di nastro butilico viscoelastico e nastro meccanico dielettrico per l' esecuzione del ripristino e protezione del rivestimento della tubazione anche la fornitura del giunto dielettrico, della relativa valvola a sfera per colonna montante gas e della eventuale valvola a sfera per gas naturale a interrare a passaggio totale in acciaio ASTM A105, PN16 con prolunga e quadro di manovra. / Esecuzione di nuovi allacciamenti d'utenza al gas naturale (VI specie - parte interrata - per diametri fino a DN 25mm) con tubazioni in acciaio sino alla distanza di ml. 3,00 dal Tee di derivazione con l' impiego di macchina mini tamp. / § / AUSFÜHRUNG NEUER GAS-ABNEHMERANSCHLÜSSE (UNTERIRDISCH - STAHLROHRE) / Ausführung neuer unterirdischer Gas-Abnehmeranschlüsse (laut Norm UNI 9860:2006) bis zu einer Distanz von 3,00 lfm vom T-Anschlussstück, Lieferung und Verlegung von Erdgasleitungen in Stahl von DN20 (3/4") bis DN 50 (2"). Der Preis beinhaltet den Anschluss der neuen Anschlussleitung an die bestehende in Betrieb befindliche Erdgasleitung (MOP 5bar, IV Druckstufe) mit von Auftraggeber geliefertem T-Anschlussstück sowie vom Auftragnehmer geliefertem Aufschweißstück. Das Aufschweißstück und das T-Anschlussstück müssen mit zu liefernden Isolierband Butyl viskoelastisch und mechanisch dielektrisch umhüllt werden. Im Preis inbegriffen sind sämtlicher Schweißerarbeiten zur fachgerechten Herstellung, alle dafür notwendigen Werkzeuge und Geräte sowohl für die Lieferung als auch die Verlegung der Leitungen und Spezialstücken, der Einsatz der Anbohrarmaturen und der Absperrmaschinen für das gasfreie Arbeiten an den Leitungen. Der Einsatz von den Absperrmaschinen muss von dafür qualifiziertem Personal durchgeführt werden. Der Preis beinhaltet die Lieferung und Verlegung der Aufschweisstücke und Spezialstücke für den Einsatz der Absperrmaschine, der Verschweißung aller Stücke und alle Aufwendungen zur fachgerechten Arbeitsausführung. Auch das Reinigen des Rohrinneren von Rückständen, das Abladen und Auslegen der Rohre entlang der Verlegetrasse und des Rohrgrabens. Es ist inbegriffen die Verschweißung der Rohrteile mittels Lichtbogenschweißen, durchgeführt von Personal mit gültigem Schweißzertifikat gemäß UNI EN ISO 9606-1:2013 nach entsprechendem Vorbereiten der Kanten mit Feile oder Bürste und das Verlegen mit einem Warnband gemäß UNI EN 12613:2003 von gelber Farbe mit dem zweisprachigen Hinweistext "ATTENZIONE TUBO GAS - ACHTUNG GASLEITUNG". Weiters ist im Preis inbegriffen die Lieferung und Verlegung von Isolierband Butyl viskoelastisch und Isolierband mechanisch dielektrisch zum Korrossionschutz der Leitungen, die Lieferung und Verlegung der Isoliertrennstelle und des Kugelhahns unmittelbar nach dem Austritt der Anschlussleitung aus dem Erdreich sowie des unterirdisch zu verlegenden Absperrschiebers in Stahl ASTM A105, PN16 mit Schaltverlängerung und Antrieb. / Ausführung neuer Gas-Abnehmeranschlüsse mit Stahlrohre (VI Druckstufe - unterirdisch - für Durchmesser bis DN 25mm) bis zu einer Distanz von 3,00 lfm vom T-Anschlussstück mit Mini-Absperrmaschine		a c § psch	850,87000
10455		97.12.02.04		ESECUZIONE DI NUOVI ALLACCIAMENTI D' UTENZA AL GAS NATURALE (PARTE INTERRATA - TUBAZIONI IN ACCIAIO / ) Esecuzione della parte interrata di nuovi allacciamenti d'utenza al gas naturale (secondo la norma UNI 9860:2006 - Impianti di derivazione di utenza del gas) sino alla distanza di ml. 3,00 dal Tee di derivazione attraverso fornitura e posa in opera di tubazioni gas in acciaio per diametri da DN 20mm (3/4") fino a DN 50 (2"). Il prezzo comprende il collegamento in gas a tubazioni in esercizio aventi pressioni max fino a MOP 5bar (IV specie), con "Tee" di presa forniti dalla committenza e pezzi speciali forniti dall' Appaltatore. I pezzi speciali e la zona d' innesto del "Tee" di presa dovranno essere rivestite con uno strato di nastro butilico ed un secondo strato di protezione meccanica e dielettrica forniti dall' Appaltatore. Compresi e compensati nella voce risultano altresì tutti i lavori da saldatore per dare un lavoro finito ed eseguito secondo la regola d' arte. Il prezzo comprende l' impiego di tutta l'attrezzatura ed i mezzi necessari alla fornitura, alla movimentazione, alla posa in opera, alla saldatura della tubazione compreso l' impiego in sicurezza di forazza o di macchina mini tamponatrice senza fuoriuscita di gas in atmosfera. L' utilizzo della macchina mini-tamponatrice dovrà essere a cura di personale specializzato. Il prezzo comprende la fornitura e la posa dei raccordi sagomati, dei pezzi speciali funzionali all' esecuzione dell' intercettazione stessa, la loro giunzione mediante saldatura ed ogni altro onere per l' esecuzione dell' intervento a regola d'arte. Nel dettaglio la voce comprende altresì la scovolatura interna dei tubi per eliminare ogni detrito, lo sfilaggio e la successiva stesura dei tubi lungo il tracciato di posa. E' compresa la giunzione delle tubazioni a mezzo saldatura ad arco elettrico eseguita da saldatori in possesso del relativo patentino di abilitazione secondo norme UNI EN ISO 9606-1:2013, previo ravvivamento degli smussi a mezzo di lima o spazzolatura. e la posa in opera di nastro di segnalazione conforme alla norma UNI EN 12613:2003, di colore giallo con testo di segnalazione della condotta bilingue e riportante la dicitura "ATTENZIONE TUBO GAS - ACHTUNG GASLEITUNG". Risulta compresa nella voce oltre alla fornitura di nastro butilico viscoelastico e nastro meccanico dielettrico per l' esecuzione del ripristino e protezione del rivestimento della tubazione anche la fornitura del giunto dielettrico, della relativa valvola a sfera per colonna montante gas e della eventuale valvola a sfera per gas naturale a interrare a passaggio totale in acciaio ASTM A105, PN16 con prolunga e quadro di manovra. / Esecuzione di nuovi allacciamenti d'utenza al gas naturale (VI specie - parte interrata - per diametri da DN 32 fino a DN 50mm) con tubazioni in acciaio sino alla distanza di ml. 3,00 dal Tee di derivazione con l' impiego di macchina mini tamp. / § / AUSFÜHRUNG NEUER GAS-ABNEHMERANSCHLÜSSE (UNTERIRDISCH - STAHLROHRE) / Ausführung neuer unterirdischer Gas-Abnehmeranschlüsse (laut Norm UNI 9860:2006) bis zu einer Distanz von 3,00 lfm vom T-Anschlussstück, Lieferung und Verlegung von Erdgasleitungen in Stahl von DN20 (3/4") bis DN 50 (2"). Der Preis beinhaltet den Anschluss der neuen Anschlussleitung an die bestehende in Betrieb befindliche Erdgasleitung (MOP 5bar, IV Druckstufe) mit von Auftraggeber geliefertem T-Anschlussstück sowie vom Auftragnehmer geliefertem Aufschweißstück. Das Aufschweißstück und das T-Anschlussstück müssen mit zu liefernden Isolierband Butyl viskoelastisch und mechanisch dielektrisch umhüllt werden. Im Preis inbegriffen sind sämtlicher Schweißerarbeiten zur fachgerechten Herstellung, alle dafür notwendigen Werkzeuge und Geräte sowohl für die Lieferung als auch die Verlegung der Leitungen und Spezialstücken, der Einsatz der Anbohrarmaturen und der Absperrmaschinen für das gasfreie Arbeiten an den Leitungen. Der Einsatz von den Absperrmaschinen muss von dafür qualifiziertem Personal durchgeführt werden. Der Preis beinhaltet die Lieferung und Verlegung der Aufschweisstücke und Spezialstücke für den Einsatz der Absperrmaschine, der Verschweißung aller Stücke und alle Aufwendungen zur fachgerechten Arbeitsausführung. Auch das Reinigen des Rohrinneren von Rückständen, das Abladen und Auslegen der Rohre entlang der Verlegetrasse und des Rohrgrabens. Es ist inbegriffen die Verschweißung der Rohrteile mittels Lichtbogenschweißen, durchgeführt von Personal mit gültigem Schweißzertifikat gemäß UNI EN ISO 9606-1:2013 nach entsprechendem Vorbereiten der Kanten mit Feile oder Bürste und das Verlegen mit einem Warnband gemäß UNI EN 12613:2003 von gelber Farbe mit dem zweisprachigen Hinweistext "ATTENZIONE TUBO GAS - ACHTUNG GASLEITUNG". Weiters ist im Preis inbegriffen die Lieferung und Verlegung von Isolierband Butyl viskoelastisch und Isolierband mechanisch dielektrisch zum Korrossionschutz der Leitungen, die Lieferung und Verlegung der Isoliertrennstelle und des Kugelhahns unmittelbar nach dem Austritt der Anschlussleitung aus dem Erdreich sowie des unterirdisch zu verlegenden Absperrschiebers in Stahl ASTM A105, PN16 mit Schaltverlängerung und Antrieb. / Ausführung neuer Gas-Abnehmeranschlüsse mit Stahlrohre (VI Druckstufe - unterirdisch - für Durchmesser von Dn32mm bis DN 50mm) bis zu einer Distanz von 3,00 lfm vom T-Anschlussstück mit Mini-Absperrmaschine		a c § psch	1002,79000
10456		97.12.02.05		ESECUZIONE DI NUOVI ALLACCIAMENTI D' UTENZA AL GAS NATURALE (PARTE INTERRATA - TUBAZIONI IN ACCIAIO / ) Esecuzione della parte interrata di nuovi allacciamenti d'utenza al gas naturale (secondo la norma UNI 9860:2006 - Impianti di derivazione di utenza del gas) sino alla distanza di ml. 3,00 dal Tee di derivazione attraverso fornitura e posa in opera di tubazioni gas in acciaio per diametri da DN 20mm (3/4") fino a DN 50 (2"). Il prezzo comprende il collegamento in gas a tubazioni in esercizio aventi pressioni max fino a MOP 5bar (IV specie), con "Tee" di presa forniti dalla committenza e pezzi speciali forniti dall' Appaltatore. I pezzi speciali e la zona d' innesto del "Tee" di presa dovranno essere rivestite con uno strato di nastro butilico ed un secondo strato di protezione meccanica e dielettrica forniti dall' Appaltatore. Compresi e compensati nella voce risultano altresì tutti i lavori da saldatore per dare un lavoro finito ed eseguito secondo la regola d' arte. Il prezzo comprende l' impiego di tutta l'attrezzatura ed i mezzi necessari alla fornitura, alla movimentazione, alla posa in opera, alla saldatura della tubazione compreso l' impiego in sicurezza di forazza o di macchina mini tamponatrice senza fuoriuscita di gas in atmosfera. L' utilizzo della macchina mini-tamponatrice dovrà essere a cura di personale specializzato. Il prezzo comprende la fornitura e la posa dei raccordi sagomati, dei pezzi speciali funzionali all' esecuzione dell' intercettazione stessa, la loro giunzione mediante saldatura ed ogni altro onere per l' esecuzione dell' intervento a regola d'arte. Nel dettaglio la voce comprende altresì la scovolatura interna dei tubi per eliminare ogni detrito, lo sfilaggio e la successiva stesura dei tubi lungo il tracciato di posa. E' compresa la giunzione delle tubazioni a mezzo saldatura ad arco elettrico eseguita da saldatori in possesso del relativo patentino di abilitazione secondo norme UNI EN ISO 9606-1:2013, previo ravvivamento degli smussi a mezzo di lima o spazzolatura. e la posa in opera di nastro di segnalazione conforme alla norma UNI EN 12613:2003, di colore giallo con testo di segnalazione della condotta bilingue e riportante la dicitura "ATTENZIONE TUBO GAS - ACHTUNG GASLEITUNG". Risulta compresa nella voce oltre alla fornitura di nastro butilico viscoelastico e nastro meccanico dielettrico per l' esecuzione del ripristino e protezione del rivestimento della tubazione anche la fornitura del giunto dielettrico, della relativa valvola a sfera per colonna montante gas e della eventuale valvola a sfera per gas naturale a interrare a passaggio totale in acciaio ASTM A105, PN16 con prolunga e quadro di manovra. / Esecuzione di nuovi allacciamenti d'utenza al gas naturale (IV specie - parte interrata - per diametri fino a DN 25mm) con tubazioni in acciaio sino alla distanza di ml. 3,00 dal Tee di derivazione con l' impiego di forazza. / § / AUSFÜHRUNG NEUER GAS-ABNEHMERANSCHLÜSSE (UNTERIRDISCH - STAHLROHRE) / Ausführung neuer unterirdischer Gas-Abnehmeranschlüsse (laut Norm UNI 9860:2006) bis zu einer Distanz von 3,00 lfm vom T-Anschlussstück, Lieferung und Verlegung von Erdgasleitungen in Stahl von DN20 (3/4") bis DN 50 (2"). Der Preis beinhaltet den Anschluss der neuen Anschlussleitung an die bestehende in Betrieb befindliche Erdgasleitung (MOP 5bar, IV Druckstufe) mit von Auftraggeber geliefertem T-Anschlussstück sowie vom Auftragnehmer geliefertem Aufschweißstück. Das Aufschweißstück und das T-Anschlussstück müssen mit zu liefernden Isolierband Butyl viskoelastisch und mechanisch dielektrisch umhüllt werden. Im Preis inbegriffen sind sämtlicher Schweißerarbeiten zur fachgerechten Herstellung, alle dafür notwendigen Werkzeuge und Geräte sowohl für die Lieferung als auch die Verlegung der Leitungen und Spezialstücken, der Einsatz der Anbohrarmaturen und der Absperrmaschinen für das gasfreie Arbeiten an den Leitungen. Der Einsatz von den Absperrmaschinen muss von dafür qualifiziertem Personal durchgeführt werden. Der Preis beinhaltet die Lieferung und Verlegung der Aufschweisstücke und Spezialstücke für den Einsatz der Absperrmaschine, der Verschweißung aller Stücke und alle Aufwendungen zur fachgerechten Arbeitsausführung. Auch das Reinigen des Rohrinneren von Rückständen, das Abladen und Auslegen der Rohre entlang der Verlegetrasse und des Rohrgrabens. Es ist inbegriffen die Verschweißung der Rohrteile mittels Lichtbogenschweißen, durchgeführt von Personal mit gültigem Schweißzertifikat gemäß UNI EN ISO 9606-1:2013 nach entsprechendem Vorbereiten der Kanten mit Feile oder Bürste und das Verlegen mit einem Warnband gemäß UNI EN 12613:2003 von gelber Farbe mit dem zweisprachigen Hinweistext "ATTENZIONE TUBO GAS - ACHTUNG GASLEITUNG". Weiters ist im Preis inbegriffen die Lieferung und Verlegung von Isolierband Butyl viskoelastisch und Isolierband mechanisch dielektrisch zum Korrossionschutz der Leitungen, die Lieferung und Verlegung der Isoliertrennstelle und des Kugelhahns unmittelbar nach dem Austritt der Anschlussleitung aus dem Erdreich sowie des unterirdisch zu verlegenden Absperrschiebers in Stahl ASTM A105, PN16 mit Schaltverlängerung und Antrieb. / Ausführung neuer Gas-Abnehmeranschlüsse mit Stahlrohren (IV Druckstufe - unterirdisch - für Durchmesser bis DN 25mm) bis zu einer Distanz von 3,00 lfm vom T-Anschlussstück mit Anbohrarmatur		a c § psch	589,71000
10457		97.12.02.06		ESECUZIONE DI NUOVI ALLACCIAMENTI D' UTENZA AL GAS NATURALE (PARTE INTERRATA - TUBAZIONI IN ACCIAIO / ) Esecuzione della parte interrata di nuovi allacciamenti d'utenza al gas naturale (secondo la norma UNI 9860:2006 - Impianti di derivazione di utenza del gas) sino alla distanza di ml. 3,00 dal Tee di derivazione attraverso fornitura e posa in opera di tubazioni gas in acciaio per diametri da DN 20mm (3/4") fino a DN 50 (2"). Il prezzo comprende il collegamento in gas a tubazioni in esercizio aventi pressioni max fino a MOP 5bar (IV specie), con "Tee" di presa forniti dalla committenza e pezzi speciali forniti dall' Appaltatore. I pezzi speciali e la zona d' innesto del "Tee" di presa dovranno essere rivestite con uno strato di nastro butilico ed un secondo strato di protezione meccanica e dielettrica forniti dall' Appaltatore. Compresi e compensati nella voce risultano altresì tutti i lavori da saldatore per dare un lavoro finito ed eseguito secondo la regola d' arte. Il prezzo comprende l' impiego di tutta l'attrezzatura ed i mezzi necessari alla fornitura, alla movimentazione, alla posa in opera, alla saldatura della tubazione compreso l' impiego in sicurezza di forazza o di macchina mini tamponatrice senza fuoriuscita di gas in atmosfera. L' utilizzo della macchina mini-tamponatrice dovrà essere a cura di personale specializzato. Il prezzo comprende la fornitura e la posa dei raccordi sagomati, dei pezzi speciali funzionali all' esecuzione dell' intercettazione stessa, la loro giunzione mediante saldatura ed ogni altro onere per l' esecuzione dell' intervento a regola d'arte. Nel dettaglio la voce comprende altresì la scovolatura interna dei tubi per eliminare ogni detrito, lo sfilaggio e la successiva stesura dei tubi lungo il tracciato di posa. E' compresa la giunzione delle tubazioni a mezzo saldatura ad arco elettrico eseguita da saldatori in possesso del relativo patentino di abilitazione secondo norme UNI EN ISO 9606-1:2013, previo ravvivamento degli smussi a mezzo di lima o spazzolatura. e la posa in opera di nastro di segnalazione conforme alla norma UNI EN 12613:2003, di colore giallo con testo di segnalazione della condotta bilingue e riportante la dicitura "ATTENZIONE TUBO GAS - ACHTUNG GASLEITUNG". Risulta compresa nella voce oltre alla fornitura di nastro butilico viscoelastico e nastro meccanico dielettrico per l' esecuzione del ripristino e protezione del rivestimento della tubazione anche la fornitura del giunto dielettrico, della relativa valvola a sfera per colonna montante gas e della eventuale valvola a sfera per gas naturale a interrare a passaggio totale in acciaio ASTM A105, PN16 con prolunga e quadro di manovra. / Esecuzione di nuovi allacciamenti d'utenza al gas naturale (IV specie - parte interrata - per diametri da DN 32 fino a DN 50mm) con tubazioni in acciaio sino alla distanza di ml. 3,00 dal Tee di derivazione con l' impiego di forazza. / § / AUSFÜHRUNG NEUER GAS-ABNEHMERANSCHLÜSSE (UNTERIRDISCH - STAHLROHRE) / Ausführung neuer unterirdischer Gas-Abnehmeranschlüsse (laut Norm UNI 9860:2006) bis zu einer Distanz von 3,00 lfm vom T-Anschlussstück, Lieferung und Verlegung von Erdgasleitungen in Stahl von DN20 (3/4") bis DN 50 (2"). Der Preis beinhaltet den Anschluss der neuen Anschlussleitung an die bestehende in Betrieb befindliche Erdgasleitung (MOP 5bar, IV Druckstufe) mit von Auftraggeber geliefertem T-Anschlussstück sowie vom Auftragnehmer geliefertem Aufschweißstück. Das Aufschweißstück und das T-Anschlussstück müssen mit zu liefernden Isolierband Butyl viskoelastisch und mechanisch dielektrisch umhüllt werden. Im Preis inbegriffen sind sämtlicher Schweißerarbeiten zur fachgerechten Herstellung, alle dafür notwendigen Werkzeuge und Geräte sowohl für die Lieferung als auch die Verlegung der Leitungen und Spezialstücken, der Einsatz der Anbohrarmaturen und der Absperrmaschinen für das gasfreie Arbeiten an den Leitungen. Der Einsatz von den Absperrmaschinen muss von dafür qualifiziertem Personal durchgeführt werden. Der Preis beinhaltet die Lieferung und Verlegung der Aufschweisstücke und Spezialstücke für den Einsatz der Absperrmaschine, der Verschweißung aller Stücke und alle Aufwendungen zur fachgerechten Arbeitsausführung. Auch das Reinigen des Rohrinneren von Rückständen, das Abladen und Auslegen der Rohre entlang der Verlegetrasse und des Rohrgrabens. Es ist inbegriffen die Verschweißung der Rohrteile mittels Lichtbogenschweißen, durchgeführt von Personal mit gültigem Schweißzertifikat gemäß UNI EN ISO 9606-1:2013 nach entsprechendem Vorbereiten der Kanten mit Feile oder Bürste und das Verlegen mit einem Warnband gemäß UNI EN 12613:2003 von gelber Farbe mit dem zweisprachigen Hinweistext "ATTENZIONE TUBO GAS - ACHTUNG GASLEITUNG". Weiters ist im Preis inbegriffen die Lieferung und Verlegung von Isolierband Butyl viskoelastisch und Isolierband mechanisch dielektrisch zum Korrossionschutz der Leitungen, die Lieferung und Verlegung der Isoliertrennstelle und des Kugelhahns unmittelbar nach dem Austritt der Anschlussleitung aus dem Erdreich sowie des unterirdisch zu verlegenden Absperrschiebers in Stahl ASTM A105, PN16 mit Schaltverlängerung und Antrieb. / Ausführung neuer Gas-Abnehmeranschlüsse mit Stahlrohre (IV Druckstufe - unterirdisch - für Durchmesser von DN 32 bis DN 50mm) bis zu einer Distanz von 3,00 lfm vom T-Anschlussstück mit Anbohrarmatur		a c § psch	747,61000
10458		97.12.02.07		ESECUZIONE DI NUOVI ALLACCIAMENTI D' UTENZA AL GAS NATURALE (PARTE INTERRATA - TUBAZIONI IN ACCIAIO / ) Esecuzione della parte interrata di nuovi allacciamenti d'utenza al gas naturale (secondo la norma UNI 9860:2006 - Impianti di derivazione di utenza del gas) sino alla distanza di ml. 3,00 dal Tee di derivazione attraverso fornitura e posa in opera di tubazioni gas in acciaio per diametri da DN 20mm (3/4") fino a DN 50 (2"). Il prezzo comprende il collegamento in gas a tubazioni in esercizio aventi pressioni max fino a MOP 5bar (IV specie), con "Tee" di presa forniti dalla committenza e pezzi speciali forniti dall' Appaltatore. I pezzi speciali e la zona d' innesto del "Tee" di presa dovranno essere rivestite con uno strato di nastro butilico ed un secondo strato di protezione meccanica e dielettrica forniti dall' Appaltatore. Compresi e compensati nella voce risultano altresì tutti i lavori da saldatore per dare un lavoro finito ed eseguito secondo la regola d' arte. Il prezzo comprende l' impiego di tutta l'attrezzatura ed i mezzi necessari alla fornitura, alla movimentazione, alla posa in opera, alla saldatura della tubazione compreso l' impiego in sicurezza di forazza o di macchina mini tamponatrice senza fuoriuscita di gas in atmosfera. L' utilizzo della macchina mini-tamponatrice dovrà essere a cura di personale specializzato. Il prezzo comprende la fornitura e la posa dei raccordi sagomati, dei pezzi speciali funzionali all' esecuzione dell' intercettazione stessa, la loro giunzione mediante saldatura ed ogni altro onere per l' esecuzione dell' intervento a regola d'arte. Nel dettaglio la voce comprende altresì la scovolatura interna dei tubi per eliminare ogni detrito, lo sfilaggio e la successiva stesura dei tubi lungo il tracciato di posa. E' compresa la giunzione delle tubazioni a mezzo saldatura ad arco elettrico eseguita da saldatori in possesso del relativo patentino di abilitazione secondo norme UNI EN ISO 9606-1:2013, previo ravvivamento degli smussi a mezzo di lima o spazzolatura. e la posa in opera di nastro di segnalazione conforme alla norma UNI EN 12613:2003, di colore giallo con testo di segnalazione della condotta bilingue e riportante la dicitura "ATTENZIONE TUBO GAS - ACHTUNG GASLEITUNG". Risulta compresa nella voce oltre alla fornitura di nastro butilico viscoelastico e nastro meccanico dielettrico per l' esecuzione del ripristino e protezione del rivestimento della tubazione anche la fornitura del giunto dielettrico, della relativa valvola a sfera per colonna montante gas e della eventuale valvola a sfera per gas naturale a interrare a passaggio totale in acciaio ASTM A105, PN16 con prolunga e quadro di manovra. / Esecuzione di nuovi allacciamenti d'utenza al gas naturale (IV specie - parte interrata - per diametri fino a DN 25mm) con tubazioni in acciaio sino alla distanza di ml. 3,00 dal Tee di derivazione con l' impiego di macchina mini tamp. / § / AUSFÜHRUNG NEUER GAS-ABNEHMERANSCHLÜSSE (UNTERIRDISCH - STAHLROHRE) / Ausführung neuer unterirdischer Gas-Abnehmeranschlüsse (laut Norm UNI 9860:2006) bis zu einer Distanz von 3,00 lfm vom T-Anschlussstück, Lieferung und Verlegung von Erdgasleitungen in Stahl von DN20 (3/4") bis DN 50 (2"). Der Preis beinhaltet den Anschluss der neuen Anschlussleitung an die bestehende in Betrieb befindliche Erdgasleitung (MOP 5bar, IV Druckstufe) mit von Auftraggeber geliefertem T-Anschlussstück sowie vom Auftragnehmer geliefertem Aufschweißstück. Das Aufschweißstück und das T-Anschlussstück müssen mit zu liefernden Isolierband Butyl viskoelastisch und mechanisch dielektrisch umhüllt werden. Im Preis inbegriffen sind sämtlicher Schweißerarbeiten zur fachgerechten Herstellung, alle dafür notwendigen Werkzeuge und Geräte sowohl für die Lieferung als auch die Verlegung der Leitungen und Spezialstücken, der Einsatz der Anbohrarmaturen und der Absperrmaschinen für das gasfreie Arbeiten an den Leitungen. Der Einsatz von den Absperrmaschinen muss von dafür qualifiziertem Personal durchgeführt werden. Der Preis beinhaltet die Lieferung und Verlegung der Aufschweisstücke und Spezialstücke für den Einsatz der Absperrmaschine, der Verschweißung aller Stücke und alle Aufwendungen zur fachgerechten Arbeitsausführung. Auch das Reinigen des Rohrinneren von Rückständen, das Abladen und Auslegen der Rohre entlang der Verlegetrasse und des Rohrgrabens. Es ist inbegriffen die Verschweißung der Rohrteile mittels Lichtbogenschweißen, durchgeführt von Personal mit gültigem Schweißzertifikat gemäß UNI EN ISO 9606-1:2013 nach entsprechendem Vorbereiten der Kanten mit Feile oder Bürste und das Verlegen mit einem Warnband gemäß UNI EN 12613:2003 von gelber Farbe mit dem zweisprachigen Hinweistext "ATTENZIONE TUBO GAS - ACHTUNG GASLEITUNG". Weiters ist im Preis inbegriffen die Lieferung und Verlegung von Isolierband Butyl viskoelastisch und Isolierband mechanisch dielektrisch zum Korrossionschutz der Leitungen, die Lieferung und Verlegung der Isoliertrennstelle und des Kugelhahns unmittelbar nach dem Austritt der Anschlussleitung aus dem Erdreich sowie des unterirdisch zu verlegenden Absperrschiebers in Stahl ASTM A105, PN16 mit Schaltverlängerung und Antrieb. / Ausführung neuer Gas-Abnehmeranschlüsse mit Stahlrohre (IV Druckstufe - unterirdisch - für Durchmesser bis DN 25mm) bis zu einer Distanz von 3,00 lfm vom T-Anschlussstück mit Mini-Absperrmaschine		a c § psch	998,23000
10459		97.12.02.08		ESECUZIONE DI NUOVI ALLACCIAMENTI D' UTENZA AL GAS NATURALE (PARTE INTERRATA - TUBAZIONI IN ACCIAIO / ) Esecuzione della parte interrata di nuovi allacciamenti d'utenza al gas naturale (secondo la norma UNI 9860:2006 - Impianti di derivazione di utenza del gas) sino alla distanza di ml. 3,00 dal Tee di derivazione attraverso fornitura e posa in opera di tubazioni gas in acciaio per diametri da DN 20mm (3/4") fino a DN 50 (2"). Il prezzo comprende il collegamento in gas a tubazioni in esercizio aventi pressioni max fino a MOP 5bar (IV specie), con "Tee" di presa forniti dalla committenza e pezzi speciali forniti dall' Appaltatore. I pezzi speciali e la zona d' innesto del "Tee" di presa dovranno essere rivestite con uno strato di nastro butilico ed un secondo strato di protezione meccanica e dielettrica forniti dall' Appaltatore. Compresi e compensati nella voce risultano altresì tutti i lavori da saldatore per dare un lavoro finito ed eseguito secondo la regola d' arte. Il prezzo comprende l' impiego di tutta l'attrezzatura ed i mezzi necessari alla fornitura, alla movimentazione, alla posa in opera, alla saldatura della tubazione compreso l' impiego in sicurezza di forazza o di macchina mini tamponatrice senza fuoriuscita di gas in atmosfera. L' utilizzo della macchina mini-tamponatrice dovrà essere a cura di personale specializzato. Il prezzo comprende la fornitura e la posa dei raccordi sagomati, dei pezzi speciali funzionali all' esecuzione dell' intercettazione stessa, la loro giunzione mediante saldatura ed ogni altro onere per l' esecuzione dell' intervento a regola d'arte. Nel dettaglio la voce comprende altresì la scovolatura interna dei tubi per eliminare ogni detrito, lo sfilaggio e la successiva stesura dei tubi lungo il tracciato di posa. E' compresa la giunzione delle tubazioni a mezzo saldatura ad arco elettrico eseguita da saldatori in possesso del relativo patentino di abilitazione secondo norme UNI EN ISO 9606-1:2013, previo ravvivamento degli smussi a mezzo di lima o spazzolatura. e la posa in opera di nastro di segnalazione conforme alla norma UNI EN 12613:2003, di colore giallo con testo di segnalazione della condotta bilingue e riportante la dicitura "ATTENZIONE TUBO GAS - ACHTUNG GASLEITUNG". Risulta compresa nella voce oltre alla fornitura di nastro butilico viscoelastico e nastro meccanico dielettrico per l' esecuzione del ripristino e protezione del rivestimento della tubazione anche la fornitura del giunto dielettrico, della relativa valvola a sfera per colonna montante gas e della eventuale valvola a sfera per gas naturale a interrare a passaggio totale in acciaio ASTM A105, PN16 con prolunga e quadro di manovra. / Esecuzione di nuovi allacciamenti d'utenza al gas naturale (IV specie - parte interrata - per diametri da DN 32 fino a DN 50mm) con tubazioni in acciaio sino alla distanza di ml. 3,00 dal Tee di derivazione con l' impiego di macchina mini tamp. / § / AUSFÜHRUNG NEUER GAS-ABNEHMERANSCHLÜSSE (UNTERIRDISCH - STAHLROHRE) / Ausführung neuer unterirdischer Gas-Abnehmeranschlüsse (laut Norm UNI 9860:2006) bis zu einer Distanz von 3,00 lfm vom T-Anschlussstück, Lieferung und Verlegung von Erdgasleitungen in Stahl von DN20 (3/4") bis DN 50 (2"). Der Preis beinhaltet den Anschluss der neuen Anschlussleitung an die bestehende in Betrieb befindliche Erdgasleitung (MOP 5bar, IV Druckstufe) mit von Auftraggeber geliefertem T-Anschlussstück sowie vom Auftragnehmer geliefertem Aufschweißstück. Das Aufschweißstück und das T-Anschlussstück müssen mit zu liefernden Isolierband Butyl viskoelastisch und mechanisch dielektrisch umhüllt werden. Im Preis inbegriffen sind sämtlicher Schweißerarbeiten zur fachgerechten Herstellung, alle dafür notwendigen Werkzeuge und Geräte sowohl für die Lieferung als auch die Verlegung der Leitungen und Spezialstücken, der Einsatz der Anbohrarmaturen und der Absperrmaschinen für das gasfreie Arbeiten an den Leitungen. Der Einsatz von den Absperrmaschinen muss von dafür qualifiziertem Personal durchgeführt werden. Der Preis beinhaltet die Lieferung und Verlegung der Aufschweisstücke und Spezialstücke für den Einsatz der Absperrmaschine, der Verschweißung aller Stücke und alle Aufwendungen zur fachgerechten Arbeitsausführung. Auch das Reinigen des Rohrinneren von Rückständen, das Abladen und Auslegen der Rohre entlang der Verlegetrasse und des Rohrgrabens. Es ist inbegriffen die Verschweißung der Rohrteile mittels Lichtbogenschweißen, durchgeführt von Personal mit gültigem Schweißzertifikat gemäß UNI EN ISO 9606-1:2013 nach entsprechendem Vorbereiten der Kanten mit Feile oder Bürste und das Verlegen mit einem Warnband gemäß UNI EN 12613:2003 von gelber Farbe mit dem zweisprachigen Hinweistext "ATTENZIONE TUBO GAS - ACHTUNG GASLEITUNG". Weiters ist im Preis inbegriffen die Lieferung und Verlegung von Isolierband Butyl viskoelastisch und Isolierband mechanisch dielektrisch zum Korrossionschutz der Leitungen, die Lieferung und Verlegung der Isoliertrennstelle und des Kugelhahns unmittelbar nach dem Austritt der Anschlussleitung aus dem Erdreich sowie des unterirdisch zu verlegenden Absperrschiebers in Stahl ASTM A105, PN16 mit Schaltverlängerung und Antrieb. / Ausführung neuer Gas-Abnehmeranschlüsse mit Stahlrohre (IV Druckstufe - unterirdisch - für Durchmesser von Dn32mm bis DN 50mm) bis zu einer Distanz von 3,00 lfm vom T-Anschlussstück mit Mini-Absperrmaschine		a c § psch	1219,39000
10460		97.12.03		ESECUZIONE DI NUOVI ALLACCIAMENTI D' UTENZA AL GAS NATURALE (PARTE INTERRATA - TUBAZIONI IN ACCIAIO / ) Esecuzione della parte interrata di nuovi allacciamenti d'utenza al gas naturale (secondo la norma UNI 9860:2006 - Impianti di derivazione di utenza del gas) sino alla distanza di ml. 3,00 dal Tee di derivazione attraverso fornitura e posa in opera di tubazioni gas in acciaio per diametri da DN 20mm (3/4") fino a DN 50 (2"). Il prezzo comprende il collegamento in gas a tubazioni in esercizio aventi pressioni max fino a MOP 5bar (IV specie), con "Tee" di presa forniti dalla committenza e pezzi speciali forniti dall' Appaltatore. I pezzi speciali e la zona d' innesto del "Tee" di presa dovranno essere rivestite con uno strato di nastro butilico ed un secondo strato di protezione meccanica e dielettrica forniti dall' Appaltatore. Compresi e compensati nella voce risultano altresì tutti i lavori da saldatore per dare un lavoro finito ed eseguito secondo la regola d' arte. Il prezzo comprende l' impiego di tutta l'attrezzatura ed i mezzi necessari alla fornitura, alla movimentazione, alla posa in opera, alla saldatura della tubazione compreso l' impiego in sicurezza di forazza o di macchina mini tamponatrice senza fuoriuscita di gas in atmosfera. L' utilizzo della macchina mini-tamponatrice dovrà essere a cura di personale specializzato. Il prezzo comprende la fornitura e la posa dei raccordi sagomati, dei pezzi speciali funzionali all' esecuzione dell' intercettazione stessa, la loro giunzione mediante saldatura ed ogni altro onere per l' esecuzione dell' intervento a regola d'arte. Nel dettaglio la voce comprende altresì la scovolatura interna dei tubi per eliminare ogni detrito, lo sfilaggio e la successiva stesura dei tubi lungo il tracciato di posa. E' compresa la giunzione delle tubazioni a mezzo saldatura ad arco elettrico eseguita da saldatori in possesso del relativo patentino di abilitazione secondo norme UNI EN ISO 9606-1:2013, previo ravvivamento degli smussi a mezzo di lima o spazzolatura. e la posa in opera di nastro di segnalazione conforme alla norma UNI EN 12613:2003, di colore giallo con testo di segnalazione della condotta bilingue e riportante la dicitura "ATTENZIONE TUBO GAS - ACHTUNG GASLEITUNG". Risulta compresa nella voce oltre alla fornitura di nastro butilico viscoelastico e nastro meccanico dielettrico per l' esecuzione del ripristino e protezione del rivestimento della tubazione anche la fornitura del giunto dielettrico, della relativa valvola a sfera per colonna montante gas e della eventuale valvola a sfera per gas naturale a interrare a passaggio totale in acciaio ASTM A105, PN16 con prolunga e quadro di manovra. / ESECUZIONE DI NUOVI ALLACCIAMENTI D' UTENZA AL GAS NATURALE (PARTE INTERRATA - TUBAZIONI IN PE) / Esecuzione della parte interrata di nuovi allacciamenti d'utenza al gas naturale (secondo la norma UNI 9860:2006 - Impianti di derivazione di utenza del gas) sino alla distanza di ml. 3,00 dal Tee di derivazione attraverso fornitura e posa in opera di tubazioni gas in PE per diametri da DN 25mm (3/4") fino a DN 63 (2"). / Il prezzo comprende il collegamento in gas a tubazioni in esercizio aventi pressioni max fino a MOP 5bar (IV specie ), con collari di presa elettrosaldabili e pezzi speciali forniti dall' Appaltatore. Nel prezzo risulta compresa la posa del tubo in poleitilene corrugato drenante di protezione, di idoneo diametro, per contenere la condotta gas in PE ed il cavo elettrico unipolare FG7OR 0,6/1kV 1x10mm2 a doppio isolamento e antifiamma per il rilevamento della tubazione stessa. / Il prezzo comprende l' impiego di tutta l'attrezzatura (attrezzo schiacciatubi compreso) ed i mezzi necessari alla fornitura, alla movimentazione, alla posa in opera ed alla saldatura della tubazione. Nel dettaglio la giunzione delle condotte dovrà essere eseguita secondo le seguenti prescrizioni: / - per diametri fino a 75 mm, la giunzione delle condotte dovrà avvenire attraverso saldatura per elettrofusione a mezzo raccordi (manicotti) secondo la norma UNI 10521:2012. / - per diametri superiori a 75 mm. la giunzione dovrà avvenire a mezzo saldatura per contatto testa a testa mediante interposizione di un elemento termico secondo norma UNI 10520:2009, da effettuarsi con saldatrici a norma UNI 10565:2008. / I saldatori dovranno essere qualificati secondo norma UNI 9737:2007 / Compresa e compensata risulta altresì la posa in opera di nastro di segnalazione conforme alla norma UNI EN 12613:2003, di colore giallo con testo di segnalazione della condotta bilingue e riportante la dicitura "ATTENZIONE TUBO GAS - ACHTUNG GASLEITUNG". / Il prezzo comprende la fornitura e la posa dei raccordi sagomati, dei pezzi speciali funzionali all' esecuzione dell' intercettazione stessa, la loro giunzione mediante saldatura ed ogni altro onere per l' esecuzione dell' intervento a regola d'arte. In particolare risulta compresa nella voce la fornitura del giunto dielettrico, della relativa valvola a sfera per colonna montante gas, degli eventuali giunti di transizione e della eventuale valvola a sfera per gas naturale a interrare a passaggio totale in acciaio ASTM A105, PN16 con prolunga e quadro di manovra. / § / AUSFÜHRUNG NEUER GAS-ABNEHMERANSCHLÜSSE (UNTERIRDISCH - STAHLROHRE) / Ausführung neuer unterirdischer Gas-Abnehmeranschlüsse (laut Norm UNI 9860:2006) bis zu einer Distanz von 3,00 lfm vom T-Anschlussstück, Lieferung und Verlegung von Erdgasleitungen in Stahl von DN20 (3/4") bis DN 50 (2"). Der Preis beinhaltet den Anschluss der neuen Anschlussleitung an die bestehende in Betrieb befindliche Erdgasleitung (MOP 5bar, IV Druckstufe) mit von Auftraggeber geliefertem T-Anschlussstück sowie vom Auftragnehmer geliefertem Aufschweißstück. Das Aufschweißstück und das T-Anschlussstück müssen mit zu liefernden Isolierband Butyl viskoelastisch und mechanisch dielektrisch umhüllt werden. Im Preis inbegriffen sind sämtlicher Schweißerarbeiten zur fachgerechten Herstellung, alle dafür notwendigen Werkzeuge und Geräte sowohl für die Lieferung als auch die Verlegung der Leitungen und Spezialstücken, der Einsatz der Anbohrarmaturen und der Absperrmaschinen für das gasfreie Arbeiten an den Leitungen. Der Einsatz von den Absperrmaschinen muss von dafür qualifiziertem Personal durchgeführt werden. Der Preis beinhaltet die Lieferung und Verlegung der Aufschweisstücke und Spezialstücke für den Einsatz der Absperrmaschine, der Verschweißung aller Stücke und alle Aufwendungen zur fachgerechten Arbeitsausführung. Auch das Reinigen des Rohrinneren von Rückständen, das Abladen und Auslegen der Rohre entlang der Verlegetrasse und des Rohrgrabens. Es ist inbegriffen die Verschweißung der Rohrteile mittels Lichtbogenschweißen, durchgeführt von Personal mit gültigem Schweißzertifikat gemäß UNI EN ISO 9606-1:2013 nach entsprechendem Vorbereiten der Kanten mit Feile oder Bürste und das Verlegen mit einem Warnband gemäß UNI EN 12613:2003 von gelber Farbe mit dem zweisprachigen Hinweistext "ATTENZIONE TUBO GAS - ACHTUNG GASLEITUNG". Weiters ist im Preis inbegriffen die Lieferung und Verlegung von Isolierband Butyl viskoelastisch und Isolierband mechanisch dielektrisch zum Korrossionschutz der Leitungen, die Lieferung und Verlegung der Isoliertrennstelle und des Kugelhahns unmittelbar nach dem Austritt der Anschlussleitung aus dem Erdreich sowie des unterirdisch zu verlegenden Absperrschiebers in Stahl ASTM A105, PN16 mit Schaltverlängerung und Antrieb. / AUSFÜHRUNG NEUER GAS-ABNEHMERANSCHLÜSSE (UNTERIRDISCH - PE-ROHRE) / Ausführung neuer unterirdischer Gas-Abnehmeranschlüsse (laut Norm UNI 9860:2006) bis zu einer Distanz von 3,00 lfm vom T-Anschlussstück, Lieferung und Verlegung von Erdgasleitungen in PE von DN25 (3/4") bis DN 63 (2"). / Der Preis beinhaltet den Anschluss der neuen Anschlussleitung an die bestehende in Betrieb befindliche Erdgasleitung (MOP 5bar, IV Druckstufe) mit von Auftragnehmer gelieferter Anbohrschelle sowie Formstücke. Der Preis beinhaltet die Verlegung eines gewellten Polyethylendrainageschutzrohrs inklusive, von geeignetem Durchmesser, zur Umhüllung der Gasleitung in PE und des einpoligen Elektrokabels FG7OR 0,6/1kV 1x10mm2 mit doppelter Isolierung und Flammschutz für die Vermessung der Leitung. Der Preis beinhaltet alle Geräte und Werkzeuge (Rohrquetsche inklusive) die zur Verlegung der Leitung notwendig sind, die Verbindung der Leitungen, welche gemäß folgenden Vorschriften durchgeführt werden muss: / - für Durchmesser bis 75 mm muss die Verbindung der Rohre mittels Heizwendelschweißen mit Verbindungsmuffen gemäß der Norm UNI 10521:2012 erfolgen. / - für Durchmesser größer als 75 mm muss die Verbindung mittels Heizelementstumpfschweißen gemäß der Norm UNI 10520:2009 erfolgen, wobei das Schweißgerät der Norm UNI 10565:2008 entsprechen muss. Die Schweißer müssen gemäß der Norm UNI 9737:2007 ausgebildet sein: im Detail der Klasse PE-2 für Heizelementstumpfschweißen und der Klasse PE-3 für Heizwendelschweißen mittels Verbindungselementen und für Abzweiger. / Inbegriffen ist das Verlegen von einem Warnband gemäß UNI EN 12613:2003 von gelber Farbe mit dem zweisprachigen Hinweistext "ATTENZIONE TUBO GAS - ACHTUNG GASLEITUNG". / Der Preis beinhaltet weiters die Lieferung und Verlegung der Formstücke und Spezailstücke zur Anwendung der Leitungsabsperrung, der Verschweißung und aller Aufwendungen für eine fachgerechte Durchführung. Inbegriffen sind weiters die Lieferung und Verlegung der Isoliertrennstelle und des Kugelhahns unmittelbar nach dem Austritt der Anschlussleitung aus dem Erdreich sowie des unterirdisch zu verlegenden Absperrschiebers in Stahl ASTM A105, PN16 mit Schaltverlängerung und Antrieb.
10461		97.12.03.01		ESECUZIONE DI NUOVI ALLACCIAMENTI D' UTENZA AL GAS NATURALE (PARTE INTERRATA - TUBAZIONI IN PE) / Esecuzione della parte interrata di nuovi allacciamenti d'utenza al gas naturale (secondo la norma UNI 9860:2006 - Impianti di derivazione di utenza del gas) sino alla distanza di ml. 3,00 dal Tee di derivazione attraverso fornitura e posa in opera di tubazioni gas in PE per diametri da DN 25mm (3/4") fino a DN 63 (2"). / Il prezzo comprende il collegamento in gas a tubazioni in esercizio aventi pressioni max fino a MOP 5bar (IV specie ), con collari di presa elettrosaldabili e pezzi speciali forniti dall' Appaltatore. Nel prezzo risulta compresa la posa del tubo in poleitilene corrugato drenante di protezione, di idoneo diametro, per contenere la condotta gas in PE ed il cavo elettrico unipolare FG7OR 0,6/1kV 1x10mm2 a doppio isolamento e antifiamma per il rilevamento della tubazione stessa. / Il prezzo comprende l' impiego di tutta l'attrezzatura (attrezzo schiacciatubi compreso) ed i mezzi necessari alla fornitura, alla movimentazione, alla posa in opera ed alla saldatura della tubazione. Nel dettaglio la giunzione delle condotte dovrà essere eseguita secondo le seguenti prescrizioni: / - per diametri fino a 75 mm, la giunzione delle condotte dovrà avvenire attraverso saldatura per elettrofusione a mezzo raccordi (manicotti) secondo la norma UNI 10521:2012. / - per diametri superiori a 75 mm. la giunzione dovrà avvenire a mezzo saldatura per contatto testa a testa mediante interposizione di un elemento termico secondo norma UNI 10520:2009, da effettuarsi con saldatrici a norma UNI 10565:2008. / I saldatori dovranno essere qualificati secondo norma UNI 9737:2007 / Compresa e compensata risulta altresì la posa in opera di nastro di segnalazione conforme alla norma UNI EN 12613:2003, di colore giallo con testo di segnalazione della condotta bilingue e riportante la dicitura "ATTENZIONE TUBO GAS - ACHTUNG GASLEITUNG". / Il prezzo comprende la fornitura e la posa dei raccordi sagomati, dei pezzi speciali funzionali all' esecuzione dell' intercettazione stessa, la loro giunzione mediante saldatura ed ogni altro onere per l' esecuzione dell' intervento a regola d'arte. In particolare risulta compresa nella voce la fornitura del giunto dielettrico, della relativa valvola a sfera per colonna montante gas, degli eventuali giunti di transizione e della eventuale valvola a sfera per gas naturale a interrare a passaggio totale in acciaio ASTM A105, PN16 con prolunga e quadro di manovra. Esecuzione di nuovi allacciamenti d'utenza al gas naturale (VI specie - parte interrata - per diametri fino a DN 32mm) con tubazioni in PE sino alla distanza di ml. 3,00 dal Tee di derivazione / § / AUSFÜHRUNG NEUER GAS-ABNEHMERANSCHLÜSSE (UNTERIRDISCH - PE-ROHRE) / Ausführung neuer unterirdischer Gas-Abnehmeranschlüsse (laut Norm UNI 9860:2006) bis zu einer Distanz von 3,00 lfm vom T-Anschlussstück, Lieferung und Verlegung von Erdgasleitungen in PE von DN25 (3/4") bis DN 63 (2"). / Der Preis beinhaltet den Anschluss der neuen Anschlussleitung an die bestehende in Betrieb befindliche Erdgasleitung (MOP 5bar, IV Druckstufe) mit von Auftragnehmer gelieferter Anbohrschelle sowie Formstücke. Der Preis beinhaltet die Verlegung eines gewellten Polyethylendrainageschutzrohrs inklusive, von geeignetem Durchmesser, zur Umhüllung der Gasleitung in PE und des einpoligen Elektrokabels FG7OR 0,6/1kV 1x10mm2 mit doppelter Isolierung und Flammschutz für die Vermessung der Leitung. Der Preis beinhaltet alle Geräte und Werkzeuge (Rohrquetsche inklusive) die zur Verlegung der Leitung notwendig sind, die Verbindung der Leitungen, welche gemäß folgenden Vorschriften durchgeführt werden muss: / - für Durchmesser bis 75 mm muss die Verbindung der Rohre mittels Heizwendelschweißen mit Verbindungsmuffen gemäß der Norm UNI 10521:2012 erfolgen. / - für Durchmesser größer als 75 mm muss die Verbindung mittels Heizelementstumpfschweißen gemäß der Norm UNI 10520:2009 erfolgen, wobei das Schweißgerät der Norm UNI 10565:2008 entsprechen muss. Die Schweißer müssen gemäß der Norm UNI 9737:2007 ausgebildet sein: im Detail der Klasse PE-2 für Heizelementstumpfschweißen und der Klasse PE-3 für Heizwendelschweißen mittels Verbindungselementen und für Abzweiger. / Inbegriffen ist das Verlegen von einem Warnband gemäß UNI EN 12613:2003 von gelber Farbe mit dem zweisprachigen Hinweistext "ATTENZIONE TUBO GAS - ACHTUNG GASLEITUNG". / Der Preis beinhaltet weiters die Lieferung und Verlegung der Formstücke und Spezailstücke zur Anwendung der Leitungsabsperrung, der Verschweißung und aller Aufwendungen für eine fachgerechte Durchführung. Inbegriffen sind weiters die Lieferung und Verlegung der Isoliertrennstelle und des Kugelhahns unmittelbar nach dem Austritt der Anschlussleitung aus dem Erdreich sowie des unterirdisch zu verlegenden Absperrschiebers in Stahl ASTM A105, PN16 mit Schaltverlängerung und Antrieb. Ausführung neuer Gas-Abnehmeranschlüsse mit PE Rohre (VI Druckstufe - unterirdisch - für Durchmesser bis DN 32mm) bis zu einer Distanz von 3,00 lfm vom T-Anschlussstück		a c § psch	374,77000
10462		97.12.03.02		ESECUZIONE DI NUOVI ALLACCIAMENTI D' UTENZA AL GAS NATURALE (PARTE INTERRATA - TUBAZIONI IN PE) / Esecuzione della parte interrata di nuovi allacciamenti d'utenza al gas naturale (secondo la norma UNI 9860:2006 - Impianti di derivazione di utenza del gas) sino alla distanza di ml. 3,00 dal Tee di derivazione attraverso fornitura e posa in opera di tubazioni gas in PE per diametri da DN 25mm (3/4") fino a DN 63 (2"). / Il prezzo comprende il collegamento in gas a tubazioni in esercizio aventi pressioni max fino a MOP 5bar (IV specie ), con collari di presa elettrosaldabili e pezzi speciali forniti dall' Appaltatore. Nel prezzo risulta compresa la posa del tubo in poleitilene corrugato drenante di protezione, di idoneo diametro, per contenere la condotta gas in PE ed il cavo elettrico unipolare FG7OR 0,6/1kV 1x10mm2 a doppio isolamento e antifiamma per il rilevamento della tubazione stessa. / Il prezzo comprende l' impiego di tutta l'attrezzatura (attrezzo schiacciatubi compreso) ed i mezzi necessari alla fornitura, alla movimentazione, alla posa in opera ed alla saldatura della tubazione. Nel dettaglio la giunzione delle condotte dovrà essere eseguita secondo le seguenti prescrizioni: / - per diametri fino a 75 mm, la giunzione delle condotte dovrà avvenire attraverso saldatura per elettrofusione a mezzo raccordi (manicotti) secondo la norma UNI 10521:2012. / - per diametri superiori a 75 mm. la giunzione dovrà avvenire a mezzo saldatura per contatto testa a testa mediante interposizione di un elemento termico secondo norma UNI 10520:2009, da effettuarsi con saldatrici a norma UNI 10565:2008. / I saldatori dovranno essere qualificati secondo norma UNI 9737:2007 / Compresa e compensata risulta altresì la posa in opera di nastro di segnalazione conforme alla norma UNI EN 12613:2003, di colore giallo con testo di segnalazione della condotta bilingue e riportante la dicitura "ATTENZIONE TUBO GAS - ACHTUNG GASLEITUNG". / Il prezzo comprende la fornitura e la posa dei raccordi sagomati, dei pezzi speciali funzionali all' esecuzione dell' intercettazione stessa, la loro giunzione mediante saldatura ed ogni altro onere per l' esecuzione dell' intervento a regola d'arte. In particolare risulta compresa nella voce la fornitura del giunto dielettrico, della relativa valvola a sfera per colonna montante gas, degli eventuali giunti di transizione e della eventuale valvola a sfera per gas naturale a interrare a passaggio totale in acciaio ASTM A105, PN16 con prolunga e quadro di manovra. Esecuzione di nuovi allacciamenti d'utenza al gas naturale (VI specie - parte interrata - per diametri da DN 40 fino a DN 63mm) con tubazioni in PE sino alla distanza di ml. 3,00 dal Tee di derivazione / § / AUSFÜHRUNG NEUER GAS-ABNEHMERANSCHLÜSSE (UNTERIRDISCH - PE-ROHRE) / Ausführung neuer unterirdischer Gas-Abnehmeranschlüsse (laut Norm UNI 9860:2006) bis zu einer Distanz von 3,00 lfm vom T-Anschlussstück, Lieferung und Verlegung von Erdgasleitungen in PE von DN25 (3/4") bis DN 63 (2"). / Der Preis beinhaltet den Anschluss der neuen Anschlussleitung an die bestehende in Betrieb befindliche Erdgasleitung (MOP 5bar, IV Druckstufe) mit von Auftragnehmer gelieferter Anbohrschelle sowie Formstücke. Der Preis beinhaltet die Verlegung eines gewellten Polyethylendrainageschutzrohrs inklusive, von geeignetem Durchmesser, zur Umhüllung der Gasleitung in PE und des einpoligen Elektrokabels FG7OR 0,6/1kV 1x10mm2 mit doppelter Isolierung und Flammschutz für die Vermessung der Leitung. Der Preis beinhaltet alle Geräte und Werkzeuge (Rohrquetsche inklusive) die zur Verlegung der Leitung notwendig sind, die Verbindung der Leitungen, welche gemäß folgenden Vorschriften durchgeführt werden muss: / - für Durchmesser bis 75 mm muss die Verbindung der Rohre mittels Heizwendelschweißen mit Verbindungsmuffen gemäß der Norm UNI 10521:2012 erfolgen. / - für Durchmesser größer als 75 mm muss die Verbindung mittels Heizelementstumpfschweißen gemäß der Norm UNI 10520:2009 erfolgen, wobei das Schweißgerät der Norm UNI 10565:2008 entsprechen muss. Die Schweißer müssen gemäß der Norm UNI 9737:2007 ausgebildet sein: im Detail der Klasse PE-2 für Heizelementstumpfschweißen und der Klasse PE-3 für Heizwendelschweißen mittels Verbindungselementen und für Abzweiger. / Inbegriffen ist das Verlegen von einem Warnband gemäß UNI EN 12613:2003 von gelber Farbe mit dem zweisprachigen Hinweistext "ATTENZIONE TUBO GAS - ACHTUNG GASLEITUNG". / Der Preis beinhaltet weiters die Lieferung und Verlegung der Formstücke und Spezailstücke zur Anwendung der Leitungsabsperrung, der Verschweißung und aller Aufwendungen für eine fachgerechte Durchführung. Inbegriffen sind weiters die Lieferung und Verlegung der Isoliertrennstelle und des Kugelhahns unmittelbar nach dem Austritt der Anschlussleitung aus dem Erdreich sowie des unterirdisch zu verlegenden Absperrschiebers in Stahl ASTM A105, PN16 mit Schaltverlängerung und Antrieb. Ausführung neuer Gas-Abnehmeranschlüsse mit PE Rohre (VI Druckstufe - unterirdisch - für Durchmesser von DN40 bis DN 63mm) bis zu einer Distanz von 3,00 lfm vom T-Anschlussstück		a c § psch	481,49000
10463		97.12.03.03		ESECUZIONE DI NUOVI ALLACCIAMENTI D' UTENZA AL GAS NATURALE (PARTE INTERRATA - TUBAZIONI IN PE) / Esecuzione della parte interrata di nuovi allacciamenti d'utenza al gas naturale (secondo la norma UNI 9860:2006 - Impianti di derivazione di utenza del gas) sino alla distanza di ml. 3,00 dal Tee di derivazione attraverso fornitura e posa in opera di tubazioni gas in PE per diametri da DN 25mm (3/4") fino a DN 63 (2"). / Il prezzo comprende il collegamento in gas a tubazioni in esercizio aventi pressioni max fino a MOP 5bar (IV specie ), con collari di presa elettrosaldabili e pezzi speciali forniti dall' Appaltatore. Nel prezzo risulta compresa la posa del tubo in poleitilene corrugato drenante di protezione, di idoneo diametro, per contenere la condotta gas in PE ed il cavo elettrico unipolare FG7OR 0,6/1kV 1x10mm2 a doppio isolamento e antifiamma per il rilevamento della tubazione stessa. / Il prezzo comprende l' impiego di tutta l'attrezzatura (attrezzo schiacciatubi compreso) ed i mezzi necessari alla fornitura, alla movimentazione, alla posa in opera ed alla saldatura della tubazione. Nel dettaglio la giunzione delle condotte dovrà essere eseguita secondo le seguenti prescrizioni: / - per diametri fino a 75 mm, la giunzione delle condotte dovrà avvenire attraverso saldatura per elettrofusione a mezzo raccordi (manicotti) secondo la norma UNI 10521:2012. / - per diametri superiori a 75 mm. la giunzione dovrà avvenire a mezzo saldatura per contatto testa a testa mediante interposizione di un elemento termico secondo norma UNI 10520:2009, da effettuarsi con saldatrici a norma UNI 10565:2008. / I saldatori dovranno essere qualificati secondo norma UNI 9737:2007 / Compresa e compensata risulta altresì la posa in opera di nastro di segnalazione conforme alla norma UNI EN 12613:2003, di colore giallo con testo di segnalazione della condotta bilingue e riportante la dicitura "ATTENZIONE TUBO GAS - ACHTUNG GASLEITUNG". / Il prezzo comprende la fornitura e la posa dei raccordi sagomati, dei pezzi speciali funzionali all' esecuzione dell' intercettazione stessa, la loro giunzione mediante saldatura ed ogni altro onere per l' esecuzione dell' intervento a regola d'arte. In particolare risulta compresa nella voce la fornitura del giunto dielettrico, della relativa valvola a sfera per colonna montante gas, degli eventuali giunti di transizione e della eventuale valvola a sfera per gas naturale a interrare a passaggio totale in acciaio ASTM A105, PN16 con prolunga e quadro di manovra. Esecuzione di nuovi allacciamenti d'utenza al gas naturale (IV specie - parte interrata - per diametri fino a DN 32mm) con tubazioni in PE sino alla distanza di ml. 3,00 dal Tee di derivazione / § / AUSFÜHRUNG NEUER GAS-ABNEHMERANSCHLÜSSE (UNTERIRDISCH - PE-ROHRE) / Ausführung neuer unterirdischer Gas-Abnehmeranschlüsse (laut Norm UNI 9860:2006) bis zu einer Distanz von 3,00 lfm vom T-Anschlussstück, Lieferung und Verlegung von Erdgasleitungen in PE von DN25 (3/4") bis DN 63 (2"). / Der Preis beinhaltet den Anschluss der neuen Anschlussleitung an die bestehende in Betrieb befindliche Erdgasleitung (MOP 5bar, IV Druckstufe) mit von Auftragnehmer gelieferter Anbohrschelle sowie Formstücke. Der Preis beinhaltet die Verlegung eines gewellten Polyethylendrainageschutzrohrs inklusive, von geeignetem Durchmesser, zur Umhüllung der Gasleitung in PE und des einpoligen Elektrokabels FG7OR 0,6/1kV 1x10mm2 mit doppelter Isolierung und Flammschutz für die Vermessung der Leitung. Der Preis beinhaltet alle Geräte und Werkzeuge (Rohrquetsche inklusive) die zur Verlegung der Leitung notwendig sind, die Verbindung der Leitungen, welche gemäß folgenden Vorschriften durchgeführt werden muss: / - für Durchmesser bis 75 mm muss die Verbindung der Rohre mittels Heizwendelschweißen mit Verbindungsmuffen gemäß der Norm UNI 10521:2012 erfolgen. / - für Durchmesser größer als 75 mm muss die Verbindung mittels Heizelementstumpfschweißen gemäß der Norm UNI 10520:2009 erfolgen, wobei das Schweißgerät der Norm UNI 10565:2008 entsprechen muss. Die Schweißer müssen gemäß der Norm UNI 9737:2007 ausgebildet sein: im Detail der Klasse PE-2 für Heizelementstumpfschweißen und der Klasse PE-3 für Heizwendelschweißen mittels Verbindungselementen und für Abzweiger. / Inbegriffen ist das Verlegen von einem Warnband gemäß UNI EN 12613:2003 von gelber Farbe mit dem zweisprachigen Hinweistext "ATTENZIONE TUBO GAS - ACHTUNG GASLEITUNG". / Der Preis beinhaltet weiters die Lieferung und Verlegung der Formstücke und Spezailstücke zur Anwendung der Leitungsabsperrung, der Verschweißung und aller Aufwendungen für eine fachgerechte Durchführung. Inbegriffen sind weiters die Lieferung und Verlegung der Isoliertrennstelle und des Kugelhahns unmittelbar nach dem Austritt der Anschlussleitung aus dem Erdreich sowie des unterirdisch zu verlegenden Absperrschiebers in Stahl ASTM A105, PN16 mit Schaltverlängerung und Antrieb. Ausführung neuer Gas-Abnehmeranschlüsse mit PE Rohre (IV Druckstufe - unterirdisch - für Durchmesser bis DN 32mm) bis zu einer Distanz von 3,00 lfm vom T-Anschlussstück		a c § psch	598,50000
10464		97.12.03.04		ESECUZIONE DI NUOVI ALLACCIAMENTI D' UTENZA AL GAS NATURALE (PARTE INTERRATA - TUBAZIONI IN PE) / Esecuzione della parte interrata di nuovi allacciamenti d'utenza al gas naturale (secondo la norma UNI 9860:2006 - Impianti di derivazione di utenza del gas) sino alla distanza di ml. 3,00 dal Tee di derivazione attraverso fornitura e posa in opera di tubazioni gas in PE per diametri da DN 25mm (3/4") fino a DN 63 (2"). / Il prezzo comprende il collegamento in gas a tubazioni in esercizio aventi pressioni max fino a MOP 5bar (IV specie ), con collari di presa elettrosaldabili e pezzi speciali forniti dall' Appaltatore. Nel prezzo risulta compresa la posa del tubo in poleitilene corrugato drenante di protezione, di idoneo diametro, per contenere la condotta gas in PE ed il cavo elettrico unipolare FG7OR 0,6/1kV 1x10mm2 a doppio isolamento e antifiamma per il rilevamento della tubazione stessa. / Il prezzo comprende l' impiego di tutta l'attrezzatura (attrezzo schiacciatubi compreso) ed i mezzi necessari alla fornitura, alla movimentazione, alla posa in opera ed alla saldatura della tubazione. Nel dettaglio la giunzione delle condotte dovrà essere eseguita secondo le seguenti prescrizioni: / - per diametri fino a 75 mm, la giunzione delle condotte dovrà avvenire attraverso saldatura per elettrofusione a mezzo raccordi (manicotti) secondo la norma UNI 10521:2012. / - per diametri superiori a 75 mm. la giunzione dovrà avvenire a mezzo saldatura per contatto testa a testa mediante interposizione di un elemento termico secondo norma UNI 10520:2009, da effettuarsi con saldatrici a norma UNI 10565:2008. / I saldatori dovranno essere qualificati secondo norma UNI 9737:2007 / Compresa e compensata risulta altresì la posa in opera di nastro di segnalazione conforme alla norma UNI EN 12613:2003, di colore giallo con testo di segnalazione della condotta bilingue e riportante la dicitura "ATTENZIONE TUBO GAS - ACHTUNG GASLEITUNG". / Il prezzo comprende la fornitura e la posa dei raccordi sagomati, dei pezzi speciali funzionali all' esecuzione dell' intercettazione stessa, la loro giunzione mediante saldatura ed ogni altro onere per l' esecuzione dell' intervento a regola d'arte. In particolare risulta compresa nella voce la fornitura del giunto dielettrico, della relativa valvola a sfera per colonna montante gas, degli eventuali giunti di transizione e della eventuale valvola a sfera per gas naturale a interrare a passaggio totale in acciaio ASTM A105, PN16 con prolunga e quadro di manovra. Esecuzione di nuovi allacciamenti d'utenza al gas naturale (IV specie - parte interrata - per diametri da DN 40 fino a DN 63mm) con tubazioni in PE sino alla distanza di ml. 3,00 dal Tee di derivazione / § / AUSFÜHRUNG NEUER GAS-ABNEHMERANSCHLÜSSE (UNTERIRDISCH - PE-ROHRE) / Ausführung neuer unterirdischer Gas-Abnehmeranschlüsse (laut Norm UNI 9860:2006) bis zu einer Distanz von 3,00 lfm vom T-Anschlussstück, Lieferung und Verlegung von Erdgasleitungen in PE von DN25 (3/4") bis DN 63 (2"). / Der Preis beinhaltet den Anschluss der neuen Anschlussleitung an die bestehende in Betrieb befindliche Erdgasleitung (MOP 5bar, IV Druckstufe) mit von Auftragnehmer gelieferter Anbohrschelle sowie Formstücke. Der Preis beinhaltet die Verlegung eines gewellten Polyethylendrainageschutzrohrs inklusive, von geeignetem Durchmesser, zur Umhüllung der Gasleitung in PE und des einpoligen Elektrokabels FG7OR 0,6/1kV 1x10mm2 mit doppelter Isolierung und Flammschutz für die Vermessung der Leitung. Der Preis beinhaltet alle Geräte und Werkzeuge (Rohrquetsche inklusive) die zur Verlegung der Leitung notwendig sind, die Verbindung der Leitungen, welche gemäß folgenden Vorschriften durchgeführt werden muss: / - für Durchmesser bis 75 mm muss die Verbindung der Rohre mittels Heizwendelschweißen mit Verbindungsmuffen gemäß der Norm UNI 10521:2012 erfolgen. / - für Durchmesser größer als 75 mm muss die Verbindung mittels Heizelementstumpfschweißen gemäß der Norm UNI 10520:2009 erfolgen, wobei das Schweißgerät der Norm UNI 10565:2008 entsprechen muss. Die Schweißer müssen gemäß der Norm UNI 9737:2007 ausgebildet sein: im Detail der Klasse PE-2 für Heizelementstumpfschweißen und der Klasse PE-3 für Heizwendelschweißen mittels Verbindungselementen und für Abzweiger. / Inbegriffen ist das Verlegen von einem Warnband gemäß UNI EN 12613:2003 von gelber Farbe mit dem zweisprachigen Hinweistext "ATTENZIONE TUBO GAS - ACHTUNG GASLEITUNG". / Der Preis beinhaltet weiters die Lieferung und Verlegung der Formstücke und Spezailstücke zur Anwendung der Leitungsabsperrung, der Verschweißung und aller Aufwendungen für eine fachgerechte Durchführung. Inbegriffen sind weiters die Lieferung und Verlegung der Isoliertrennstelle und des Kugelhahns unmittelbar nach dem Austritt der Anschlussleitung aus dem Erdreich sowie des unterirdisch zu verlegenden Absperrschiebers in Stahl ASTM A105, PN16 mit Schaltverlängerung und Antrieb. Ausführung neuer Gas-Abnehmeranschlüsse mit PE Rohre (IV Druckstufe - unterirdisch - für Durchmesser von DN40 bis DN 63mm) bis zu einer Distanz von 3,00 lfm vom T-Anschlussstück		a c § psch	796,89000
10465		97.12.04		ESECUZIONE DI NUOVI ALLACCIAMENTI D' UTENZA AL GAS NATURALE (PARTE INTERRATA - TUBAZIONI IN PE) / Esecuzione della parte interrata di nuovi allacciamenti d'utenza al gas naturale (secondo la norma UNI 9860:2006 - Impianti di derivazione di utenza del gas) sino alla distanza di ml. 3,00 dal Tee di derivazione attraverso fornitura e posa in opera di tubazioni gas in PE per diametri da DN 25mm (3/4") fino a DN 63 (2"). / Il prezzo comprende il collegamento in gas a tubazioni in esercizio aventi pressioni max fino a MOP 5bar (IV specie ), con collari di presa elettrosaldabili e pezzi speciali forniti dall' Appaltatore. Nel prezzo risulta compresa la posa del tubo in poleitilene corrugato drenante di protezione, di idoneo diametro, per contenere la condotta gas in PE ed il cavo elettrico unipolare FG7OR 0,6/1kV 1x10mm2 a doppio isolamento e antifiamma per il rilevamento della tubazione stessa. / Il prezzo comprende l' impiego di tutta l'attrezzatura (attrezzo schiacciatubi compreso) ed i mezzi necessari alla fornitura, alla movimentazione, alla posa in opera ed alla saldatura della tubazione. Nel dettaglio la giunzione delle condotte dovrà essere eseguita secondo le seguenti prescrizioni: / - per diametri fino a 75 mm, la giunzione delle condotte dovrà avvenire attraverso saldatura per elettrofusione a mezzo raccordi (manicotti) secondo la norma UNI 10521:2012. / - per diametri superiori a 75 mm. la giunzione dovrà avvenire a mezzo saldatura per contatto testa a testa mediante interposizione di un elemento termico secondo norma UNI 10520:2009, da effettuarsi con saldatrici a norma UNI 10565:2008. / I saldatori dovranno essere qualificati secondo norma UNI 9737:2007 / Compresa e compensata risulta altresì la posa in opera di nastro di segnalazione conforme alla norma UNI EN 12613:2003, di colore giallo con testo di segnalazione della condotta bilingue e riportante la dicitura "ATTENZIONE TUBO GAS - ACHTUNG GASLEITUNG". / Il prezzo comprende la fornitura e la posa dei raccordi sagomati, dei pezzi speciali funzionali all' esecuzione dell' intercettazione stessa, la loro giunzione mediante saldatura ed ogni altro onere per l' esecuzione dell' intervento a regola d'arte. In particolare risulta compresa nella voce la fornitura del giunto dielettrico, della relativa valvola a sfera per colonna montante gas, degli eventuali giunti di transizione e della eventuale valvola a sfera per gas naturale a interrare a passaggio totale in acciaio ASTM A105, PN16 con prolunga e quadro di manovra. ESECUZIONE DI NUOVI ALLACCIAMENTI D' UTENZA AL GAS NATURALE (PARTE AEREA - TUBAZIONI IN ACCIAIO) / Esecuzione della parte aerea fuori terra di allacciamenti d'utenza al gas naturale (secondo la norma UNI 9860:2006 - Impianti di derivazione di utenza del gas) partendo dall' uscita fuori terra della condotta gas naturale fino alla cosiddetta "rampa contatore" esclusa, tramite fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio zincato senza saldatura filettabili secondo la norma UNI EN 10255:2007, serie media per diametri da DN 20mm a DN 100mm. La zincatura dovrà essere eseguita secondo la norma UNI EN 10240:1999 attraverso il processo di immersione a caldo utilizzando zinco purissimo e senza contenuto di piombo. Le tubazioni dovranno essere preventivamente sottoposte ad una prova idraulica. Le tubazioni potranno essere giuntate per mezzo di giunti filettati o saldati. Nel caso di esecuzione di saldatura, questa dovrà essere eseguita da saldatori in possesso del relativo patentino di abilitazione secondo norme UNI EN ISO 9606-1:2013, previo ravvivamento degli smussi a mezzo di lima o spazzolatura. Nell'esecuzione della saldatura la passata di penetrazione andrà eseguita con tecnica ascendente ed elettrodo cellulosico mentre le passate di riempimento andranno realizzate con elettrodo basico. Compresi nel prezzo risultano inoltre tutti gli oneri di collaudo in pressione delle tubazioni, con produzione di relativo tracciato manotermometrico secondo le pressioni e le durate fissate dal Capitolato Speciale d'Appalto. Il prezzo comprende la fornitura e posa in opera di tutta la raccorderia metallica ed i pezzi speciali necessari per l' esecuzione a regola d' arte della parte fuori terra dell' allacciamento d' utenza. Risulta infine compensato nel prezzo la fornitura e posa in opera di collari di fissaggio zincati con rivestimento in gomma e con sgancio, dotati di vite a battente per introduzione a martello con battuta e senza controdado. Gli stessi collari dovranno essere dotati di tassello ad espansione per garantire la perfetta tenuta su pareti in muratura o calcestruzzo. / Il prezzo comprende l' impiego di tutta l'attrezzatura ed i mezzi necessari all' esecuzione della parte fuori terra di nuovi allacciamenti d'utenza al gas naturale, compreso il nastro in teflon per sigillatura delle giunzioni filettate. / § / AUSFÜHRUNG NEUER GAS-ABNEHMERANSCHLÜSSE (UNTERIRDISCH - PE-ROHRE) / Ausführung neuer unterirdischer Gas-Abnehmeranschlüsse (laut Norm UNI 9860:2006) bis zu einer Distanz von 3,00 lfm vom T-Anschlussstück, Lieferung und Verlegung von Erdgasleitungen in PE von DN25 (3/4") bis DN 63 (2"). / Der Preis beinhaltet den Anschluss der neuen Anschlussleitung an die bestehende in Betrieb befindliche Erdgasleitung (MOP 5bar, IV Druckstufe) mit von Auftragnehmer gelieferter Anbohrschelle sowie Formstücke. Der Preis beinhaltet die Verlegung eines gewellten Polyethylendrainageschutzrohrs inklusive, von geeignetem Durchmesser, zur Umhüllung der Gasleitung in PE und des einpoligen Elektrokabels FG7OR 0,6/1kV 1x10mm2 mit doppelter Isolierung und Flammschutz für die Vermessung der Leitung. Der Preis beinhaltet alle Geräte und Werkzeuge (Rohrquetsche inklusive) die zur Verlegung der Leitung notwendig sind, die Verbindung der Leitungen, welche gemäß folgenden Vorschriften durchgeführt werden muss: / - für Durchmesser bis 75 mm muss die Verbindung der Rohre mittels Heizwendelschweißen mit Verbindungsmuffen gemäß der Norm UNI 10521:2012 erfolgen. / - für Durchmesser größer als 75 mm muss die Verbindung mittels Heizelementstumpfschweißen gemäß der Norm UNI 10520:2009 erfolgen, wobei das Schweißgerät der Norm UNI 10565:2008 entsprechen muss. Die Schweißer müssen gemäß der Norm UNI 9737:2007 ausgebildet sein: im Detail der Klasse PE-2 für Heizelementstumpfschweißen und der Klasse PE-3 für Heizwendelschweißen mittels Verbindungselementen und für Abzweiger. / Inbegriffen ist das Verlegen von einem Warnband gemäß UNI EN 12613:2003 von gelber Farbe mit dem zweisprachigen Hinweistext "ATTENZIONE TUBO GAS - ACHTUNG GASLEITUNG". / Der Preis beinhaltet weiters die Lieferung und Verlegung der Formstücke und Spezailstücke zur Anwendung der Leitungsabsperrung, der Verschweißung und aller Aufwendungen für eine fachgerechte Durchführung. Inbegriffen sind weiters die Lieferung und Verlegung der Isoliertrennstelle und des Kugelhahns unmittelbar nach dem Austritt der Anschlussleitung aus dem Erdreich sowie des unterirdisch zu verlegenden Absperrschiebers in Stahl ASTM A105, PN16 mit Schaltverlängerung und Antrieb. AUSFÜHRUNG NEUER GAS-ABNEHMERANSCHLÜSSE (OBERIRDISCH - STAHLROHRE) / Ausführung des oberirdischen Teils von Erdgas-Abnehmeranschlüssen (gemäß Norm UNI 9860:2006 – Anschlussanlagen für Gasabnehmer) ausgehend vom Austritt aus der Erde der Erdgasleitung bis zur sogenannten Gasrampe, welche selbst nicht inbegriffen ist, mittels Lieferung und Montage von verzinkten nahtlosen Stahlrohren, mit Eignung zum Gewindeschneiden gemäß der Norm UNI EN 10255:2007, mittlere Serie für Durchmesser von DN 20mm bis DN 100mm. Die Verzinkung muss gemäß der Norm UNI EN 10240:1999 mittels warmem Schmelztauchverzinken unter Anwendung von reinstem Zink und ohne Bleigehalt erfolgen. Die Rohrleitungen müssen vorab einer hydraulischen Probe unterzogen werden. Die Rohrleitungen können mittels Gewinde oder durch Verschweißen verbunden werden. Im Falle von Schweißung muss diese durch Schweißer erfolgen, die im Besitz des entsprechenden Befähigungsnachweises gemäß Norm UNI EN ISO 9606-1:2013 sind und nach entsprechendem Wiederherstellen der Kanten mit Feile oder Bürste. Bei der Ausführung der Schweißung muss der erste Durchgang mit aufsteigender Technik mit Zelluloseelektrode durchgeführt werden, das anschließende Füllschweißen ist mit basischer Elektrode auszuführen. Im Preis inklusive sind ebenfalls sämtliche Aufwendungen für die Druckprüfung der Rohre, mit Vorlegung eines entsprechenden Druck-Temperatur-Diagramms mit den Druckwerten und Zeiten, gemäß den Vorgaben der Besonderen Vergabebedingungen. Der Preis beinhaltet die Lieferung und Montage sämtlicher Metallanschlussteile und erforderlichen Formstücke zur Ausführung nach den Regeln der Technik des oberirdischen Teils des Abnehmeranschlusses. Schließlich ist mit dem Preis die Lieferung und Montage von verzinkten Rohrschellen mit Gummieinlage und einseitiger Ausklink-Möglichkeit für den Einschlag mit dem Hammer geeigneter Haltestift, mit Anschlag, ohne Gegenmutter, vergütet. Die selben Rohrschellen müssen mit Spreizdübeln versehen sein um auf gemauerten sowie Betonwänden einen perfekten Halt zu garantieren. / Der Preis beinhaltet die Verwendung sämtlicher Ausrüstungen und erforderlichen Mittel zur Ausführung des oberirdischen Teils von neuen Erdgas-Abnehmeranschlüssen, inklusive das Teflonband für die Versiegelung der Gewindeverbindungen.
10466		97.12.04.01		ESECUZIONE DI NUOVI ALLACCIAMENTI D' UTENZA AL GAS NATURALE (PARTE AEREA - TUBAZIONI IN ACCIAIO) / Esecuzione della parte aerea fuori terra di allacciamenti d'utenza al gas naturale (secondo la norma UNI 9860:2006 - Impianti di derivazione di utenza del gas) partendo dall' uscita fuori terra della condotta gas naturale fino alla cosiddetta "rampa contatore" esclusa, tramite fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio zincato senza saldatura filettabili secondo la norma UNI EN 10255:2007, serie media per diametri da DN 20mm a DN 100mm. La zincatura dovrà essere eseguita secondo la norma UNI EN 10240:1999 attraverso il processo di immersione a caldo utilizzando zinco purissimo e senza contenuto di piombo. Le tubazioni dovranno essere preventivamente sottoposte ad una prova idraulica. Le tubazioni potranno essere giuntate per mezzo di giunti filettati o saldati. Nel caso di esecuzione di saldatura, questa dovrà essere eseguita da saldatori in possesso del relativo patentino di abilitazione secondo norme UNI EN ISO 9606-1:2013, previo ravvivamento degli smussi a mezzo di lima o spazzolatura. Nell'esecuzione della saldatura la passata di penetrazione andrà eseguita con tecnica ascendente ed elettrodo cellulosico mentre le passate di riempimento andranno realizzate con elettrodo basico. Compresi nel prezzo risultano inoltre tutti gli oneri di collaudo in pressione delle tubazioni, con produzione di relativo tracciato manotermometrico secondo le pressioni e le durate fissate dal Capitolato Speciale d'Appalto. Il prezzo comprende la fornitura e posa in opera di tutta la raccorderia metallica ed i pezzi speciali necessari per l' esecuzione a regola d' arte della parte fuori terra dell' allacciamento d' utenza. Risulta infine compensato nel prezzo la fornitura e posa in opera di collari di fissaggio zincati con rivestimento in gomma e con sgancio, dotati di vite a battente per introduzione a martello con battuta e senza controdado. Gli stessi collari dovranno essere dotati di tassello ad espansione per garantire la perfetta tenuta su pareti in muratura o calcestruzzo. / Il prezzo comprende l' impiego di tutta l'attrezzatura ed i mezzi necessari all' esecuzione della parte fuori terra di nuovi allacciamenti d'utenza al gas naturale, compreso il nastro in teflon per sigillatura delle giunzioni filettate. Esecuzione di nuovi allacciamenti d'utenza al gas naturale (parte aerea - fuori terra) realizzata da tubazioni in acciaio zincato del diametro DN 20mm (3/4") / § / AUSFÜHRUNG NEUER GAS-ABNEHMERANSCHLÜSSE (OBERIRDISCH - STAHLROHRE) / Ausführung des oberirdischen Teils von Erdgas-Abnehmeranschlüssen (gemäß Norm UNI 9860:2006 – Anschlussanlagen für Gasabnehmer) ausgehend vom Austritt aus der Erde der Erdgasleitung bis zur sogenannten Gasrampe, welche selbst nicht inbegriffen ist, mittels Lieferung und Montage von verzinkten nahtlosen Stahlrohren, mit Eignung zum Gewindeschneiden gemäß der Norm UNI EN 10255:2007, mittlere Serie für Durchmesser von DN 20mm bis DN 100mm. Die Verzinkung muss gemäß der Norm UNI EN 10240:1999 mittels warmem Schmelztauchverzinken unter Anwendung von reinstem Zink und ohne Bleigehalt erfolgen. Die Rohrleitungen müssen vorab einer hydraulischen Probe unterzogen werden. Die Rohrleitungen können mittels Gewinde oder durch Verschweißen verbunden werden. Im Falle von Schweißung muss diese durch Schweißer erfolgen, die im Besitz des entsprechenden Befähigungsnachweises gemäß Norm UNI EN ISO 9606-1:2013 sind und nach entsprechendem Wiederherstellen der Kanten mit Feile oder Bürste. Bei der Ausführung der Schweißung muss der erste Durchgang mit aufsteigender Technik mit Zelluloseelektrode durchgeführt werden, das anschließende Füllschweißen ist mit basischer Elektrode auszuführen. Im Preis inklusive sind ebenfalls sämtliche Aufwendungen für die Druckprüfung der Rohre, mit Vorlegung eines entsprechenden Druck-Temperatur-Diagramms mit den Druckwerten und Zeiten, gemäß den Vorgaben der Besonderen Vergabebedingungen. Der Preis beinhaltet die Lieferung und Montage sämtlicher Metallanschlussteile und erforderlichen Formstücke zur Ausführung nach den Regeln der Technik des oberirdischen Teils des Abnehmeranschlusses. Schließlich ist mit dem Preis die Lieferung und Montage von verzinkten Rohrschellen mit Gummieinlage und einseitiger Ausklink-Möglichkeit für den Einschlag mit dem Hammer geeigneter Haltestift, mit Anschlag, ohne Gegenmutter, vergütet. Die selben Rohrschellen müssen mit Spreizdübeln versehen sein um auf gemauerten sowie Betonwänden einen perfekten Halt zu garantieren. / Der Preis beinhaltet die Verwendung sämtlicher Ausrüstungen und erforderlichen Mittel zur Ausführung des oberirdischen Teils von neuen Erdgas-Abnehmeranschlüssen, inklusive das Teflonband für die Versiegelung der Gewindeverbindungen. Ausführung neuer Erdgas-Abnehmeranschlüsse (oberirdischer Teil) mittels verzinkten Stahlrohren mit einem Durchmesser DN 20mm (3/4")		m § m	16,30000
10467		97.12.04.02		ESECUZIONE DI NUOVI ALLACCIAMENTI D' UTENZA AL GAS NATURALE (PARTE AEREA - TUBAZIONI IN ACCIAIO) / Esecuzione della parte aerea fuori terra di allacciamenti d'utenza al gas naturale (secondo la norma UNI 9860:2006 - Impianti di derivazione di utenza del gas) partendo dall' uscita fuori terra della condotta gas naturale fino alla cosiddetta "rampa contatore" esclusa, tramite fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio zincato senza saldatura filettabili secondo la norma UNI EN 10255:2007, serie media per diametri da DN 20mm a DN 100mm. La zincatura dovrà essere eseguita secondo la norma UNI EN 10240:1999 attraverso il processo di immersione a caldo utilizzando zinco purissimo e senza contenuto di piombo. Le tubazioni dovranno essere preventivamente sottoposte ad una prova idraulica. Le tubazioni potranno essere giuntate per mezzo di giunti filettati o saldati. Nel caso di esecuzione di saldatura, questa dovrà essere eseguita da saldatori in possesso del relativo patentino di abilitazione secondo norme UNI EN ISO 9606-1:2013, previo ravvivamento degli smussi a mezzo di lima o spazzolatura. Nell'esecuzione della saldatura la passata di penetrazione andrà eseguita con tecnica ascendente ed elettrodo cellulosico mentre le passate di riempimento andranno realizzate con elettrodo basico. Compresi nel prezzo risultano inoltre tutti gli oneri di collaudo in pressione delle tubazioni, con produzione di relativo tracciato manotermometrico secondo le pressioni e le durate fissate dal Capitolato Speciale d'Appalto. Il prezzo comprende la fornitura e posa in opera di tutta la raccorderia metallica ed i pezzi speciali necessari per l' esecuzione a regola d' arte della parte fuori terra dell' allacciamento d' utenza. Risulta infine compensato nel prezzo la fornitura e posa in opera di collari di fissaggio zincati con rivestimento in gomma e con sgancio, dotati di vite a battente per introduzione a martello con battuta e senza controdado. Gli stessi collari dovranno essere dotati di tassello ad espansione per garantire la perfetta tenuta su pareti in muratura o calcestruzzo. / Il prezzo comprende l' impiego di tutta l'attrezzatura ed i mezzi necessari all' esecuzione della parte fuori terra di nuovi allacciamenti d'utenza al gas naturale, compreso il nastro in teflon per sigillatura delle giunzioni filettate. Esecuzione di nuovi allacciamenti d'utenza al gas naturale (parte aerea - fuori terra) realizzata da tubazioni in acciaio zincato del diametro DN 25mm (1") / § / AUSFÜHRUNG NEUER GAS-ABNEHMERANSCHLÜSSE (OBERIRDISCH - STAHLROHRE) / Ausführung des oberirdischen Teils von Erdgas-Abnehmeranschlüssen (gemäß Norm UNI 9860:2006 – Anschlussanlagen für Gasabnehmer) ausgehend vom Austritt aus der Erde der Erdgasleitung bis zur sogenannten Gasrampe, welche selbst nicht inbegriffen ist, mittels Lieferung und Montage von verzinkten nahtlosen Stahlrohren, mit Eignung zum Gewindeschneiden gemäß der Norm UNI EN 10255:2007, mittlere Serie für Durchmesser von DN 20mm bis DN 100mm. Die Verzinkung muss gemäß der Norm UNI EN 10240:1999 mittels warmem Schmelztauchverzinken unter Anwendung von reinstem Zink und ohne Bleigehalt erfolgen. Die Rohrleitungen müssen vorab einer hydraulischen Probe unterzogen werden. Die Rohrleitungen können mittels Gewinde oder durch Verschweißen verbunden werden. Im Falle von Schweißung muss diese durch Schweißer erfolgen, die im Besitz des entsprechenden Befähigungsnachweises gemäß Norm UNI EN ISO 9606-1:2013 sind und nach entsprechendem Wiederherstellen der Kanten mit Feile oder Bürste. Bei der Ausführung der Schweißung muss der erste Durchgang mit aufsteigender Technik mit Zelluloseelektrode durchgeführt werden, das anschließende Füllschweißen ist mit basischer Elektrode auszuführen. Im Preis inklusive sind ebenfalls sämtliche Aufwendungen für die Druckprüfung der Rohre, mit Vorlegung eines entsprechenden Druck-Temperatur-Diagramms mit den Druckwerten und Zeiten, gemäß den Vorgaben der Besonderen Vergabebedingungen. Der Preis beinhaltet die Lieferung und Montage sämtlicher Metallanschlussteile und erforderlichen Formstücke zur Ausführung nach den Regeln der Technik des oberirdischen Teils des Abnehmeranschlusses. Schließlich ist mit dem Preis die Lieferung und Montage von verzinkten Rohrschellen mit Gummieinlage und einseitiger Ausklink-Möglichkeit für den Einschlag mit dem Hammer geeigneter Haltestift, mit Anschlag, ohne Gegenmutter, vergütet. Die selben Rohrschellen müssen mit Spreizdübeln versehen sein um auf gemauerten sowie Betonwänden einen perfekten Halt zu garantieren. / Der Preis beinhaltet die Verwendung sämtlicher Ausrüstungen und erforderlichen Mittel zur Ausführung des oberirdischen Teils von neuen Erdgas-Abnehmeranschlüssen, inklusive das Teflonband für die Versiegelung der Gewindeverbindungen. Ausführung neuer Erdgas-Abnehmeranschlüsse (oberirdischer Teil) mittels verzinkten Stahlrohren mit einem Durchmesser DN 25mm (1")		m § m	21,19000
10468		97.12.04.03		ESECUZIONE DI NUOVI ALLACCIAMENTI D' UTENZA AL GAS NATURALE (PARTE AEREA - TUBAZIONI IN ACCIAIO) / Esecuzione della parte aerea fuori terra di allacciamenti d'utenza al gas naturale (secondo la norma UNI 9860:2006 - Impianti di derivazione di utenza del gas) partendo dall' uscita fuori terra della condotta gas naturale fino alla cosiddetta "rampa contatore" esclusa, tramite fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio zincato senza saldatura filettabili secondo la norma UNI EN 10255:2007, serie media per diametri da DN 20mm a DN 100mm. La zincatura dovrà essere eseguita secondo la norma UNI EN 10240:1999 attraverso il processo di immersione a caldo utilizzando zinco purissimo e senza contenuto di piombo. Le tubazioni dovranno essere preventivamente sottoposte ad una prova idraulica. Le tubazioni potranno essere giuntate per mezzo di giunti filettati o saldati. Nel caso di esecuzione di saldatura, questa dovrà essere eseguita da saldatori in possesso del relativo patentino di abilitazione secondo norme UNI EN ISO 9606-1:2013, previo ravvivamento degli smussi a mezzo di lima o spazzolatura. Nell'esecuzione della saldatura la passata di penetrazione andrà eseguita con tecnica ascendente ed elettrodo cellulosico mentre le passate di riempimento andranno realizzate con elettrodo basico. Compresi nel prezzo risultano inoltre tutti gli oneri di collaudo in pressione delle tubazioni, con produzione di relativo tracciato manotermometrico secondo le pressioni e le durate fissate dal Capitolato Speciale d'Appalto. Il prezzo comprende la fornitura e posa in opera di tutta la raccorderia metallica ed i pezzi speciali necessari per l' esecuzione a regola d' arte della parte fuori terra dell' allacciamento d' utenza. Risulta infine compensato nel prezzo la fornitura e posa in opera di collari di fissaggio zincati con rivestimento in gomma e con sgancio, dotati di vite a battente per introduzione a martello con battuta e senza controdado. Gli stessi collari dovranno essere dotati di tassello ad espansione per garantire la perfetta tenuta su pareti in muratura o calcestruzzo. / Il prezzo comprende l' impiego di tutta l'attrezzatura ed i mezzi necessari all' esecuzione della parte fuori terra di nuovi allacciamenti d'utenza al gas naturale, compreso il nastro in teflon per sigillatura delle giunzioni filettate. Esecuzione di nuovi allacciamenti d'utenza al gas naturale (parte aerea - fuori terra) realizzata da tubazioni in acciaio zincato del diametro DN 32mm (1" 1/4) / § / AUSFÜHRUNG NEUER GAS-ABNEHMERANSCHLÜSSE (OBERIRDISCH - STAHLROHRE) / Ausführung des oberirdischen Teils von Erdgas-Abnehmeranschlüssen (gemäß Norm UNI 9860:2006 – Anschlussanlagen für Gasabnehmer) ausgehend vom Austritt aus der Erde der Erdgasleitung bis zur sogenannten Gasrampe, welche selbst nicht inbegriffen ist, mittels Lieferung und Montage von verzinkten nahtlosen Stahlrohren, mit Eignung zum Gewindeschneiden gemäß der Norm UNI EN 10255:2007, mittlere Serie für Durchmesser von DN 20mm bis DN 100mm. Die Verzinkung muss gemäß der Norm UNI EN 10240:1999 mittels warmem Schmelztauchverzinken unter Anwendung von reinstem Zink und ohne Bleigehalt erfolgen. Die Rohrleitungen müssen vorab einer hydraulischen Probe unterzogen werden. Die Rohrleitungen können mittels Gewinde oder durch Verschweißen verbunden werden. Im Falle von Schweißung muss diese durch Schweißer erfolgen, die im Besitz des entsprechenden Befähigungsnachweises gemäß Norm UNI EN ISO 9606-1:2013 sind und nach entsprechendem Wiederherstellen der Kanten mit Feile oder Bürste. Bei der Ausführung der Schweißung muss der erste Durchgang mit aufsteigender Technik mit Zelluloseelektrode durchgeführt werden, das anschließende Füllschweißen ist mit basischer Elektrode auszuführen. Im Preis inklusive sind ebenfalls sämtliche Aufwendungen für die Druckprüfung der Rohre, mit Vorlegung eines entsprechenden Druck-Temperatur-Diagramms mit den Druckwerten und Zeiten, gemäß den Vorgaben der Besonderen Vergabebedingungen. Der Preis beinhaltet die Lieferung und Montage sämtlicher Metallanschlussteile und erforderlichen Formstücke zur Ausführung nach den Regeln der Technik des oberirdischen Teils des Abnehmeranschlusses. Schließlich ist mit dem Preis die Lieferung und Montage von verzinkten Rohrschellen mit Gummieinlage und einseitiger Ausklink-Möglichkeit für den Einschlag mit dem Hammer geeigneter Haltestift, mit Anschlag, ohne Gegenmutter, vergütet. Die selben Rohrschellen müssen mit Spreizdübeln versehen sein um auf gemauerten sowie Betonwänden einen perfekten Halt zu garantieren. / Der Preis beinhaltet die Verwendung sämtlicher Ausrüstungen und erforderlichen Mittel zur Ausführung des oberirdischen Teils von neuen Erdgas-Abnehmeranschlüssen, inklusive das Teflonband für die Versiegelung der Gewindeverbindungen. Ausführung neuer Erdgas-Abnehmeranschlüsse (oberirdischer Teil) mittels verzinkten Stahlrohren mit einem Durchmesser DN 32mm (1" 1/4)		m § m	25,66000
10469		97.12.04.04		ESECUZIONE DI NUOVI ALLACCIAMENTI D' UTENZA AL GAS NATURALE (PARTE AEREA - TUBAZIONI IN ACCIAIO) / Esecuzione della parte aerea fuori terra di allacciamenti d'utenza al gas naturale (secondo la norma UNI 9860:2006 - Impianti di derivazione di utenza del gas) partendo dall' uscita fuori terra della condotta gas naturale fino alla cosiddetta "rampa contatore" esclusa, tramite fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio zincato senza saldatura filettabili secondo la norma UNI EN 10255:2007, serie media per diametri da DN 20mm a DN 100mm. La zincatura dovrà essere eseguita secondo la norma UNI EN 10240:1999 attraverso il processo di immersione a caldo utilizzando zinco purissimo e senza contenuto di piombo. Le tubazioni dovranno essere preventivamente sottoposte ad una prova idraulica. Le tubazioni potranno essere giuntate per mezzo di giunti filettati o saldati. Nel caso di esecuzione di saldatura, questa dovrà essere eseguita da saldatori in possesso del relativo patentino di abilitazione secondo norme UNI EN ISO 9606-1:2013, previo ravvivamento degli smussi a mezzo di lima o spazzolatura. Nell'esecuzione della saldatura la passata di penetrazione andrà eseguita con tecnica ascendente ed elettrodo cellulosico mentre le passate di riempimento andranno realizzate con elettrodo basico. Compresi nel prezzo risultano inoltre tutti gli oneri di collaudo in pressione delle tubazioni, con produzione di relativo tracciato manotermometrico secondo le pressioni e le durate fissate dal Capitolato Speciale d'Appalto. Il prezzo comprende la fornitura e posa in opera di tutta la raccorderia metallica ed i pezzi speciali necessari per l' esecuzione a regola d' arte della parte fuori terra dell' allacciamento d' utenza. Risulta infine compensato nel prezzo la fornitura e posa in opera di collari di fissaggio zincati con rivestimento in gomma e con sgancio, dotati di vite a battente per introduzione a martello con battuta e senza controdado. Gli stessi collari dovranno essere dotati di tassello ad espansione per garantire la perfetta tenuta su pareti in muratura o calcestruzzo. / Il prezzo comprende l' impiego di tutta l'attrezzatura ed i mezzi necessari all' esecuzione della parte fuori terra di nuovi allacciamenti d'utenza al gas naturale, compreso il nastro in teflon per sigillatura delle giunzioni filettate. Esecuzione di nuovi allacciamenti d'utenza al gas naturale (parte aerea - fuori terra) realizzata da tubazioni in acciaio zincato del diametro DN 40mm (1" 1/2) / § / AUSFÜHRUNG NEUER GAS-ABNEHMERANSCHLÜSSE (OBERIRDISCH - STAHLROHRE) / Ausführung des oberirdischen Teils von Erdgas-Abnehmeranschlüssen (gemäß Norm UNI 9860:2006 – Anschlussanlagen für Gasabnehmer) ausgehend vom Austritt aus der Erde der Erdgasleitung bis zur sogenannten Gasrampe, welche selbst nicht inbegriffen ist, mittels Lieferung und Montage von verzinkten nahtlosen Stahlrohren, mit Eignung zum Gewindeschneiden gemäß der Norm UNI EN 10255:2007, mittlere Serie für Durchmesser von DN 20mm bis DN 100mm. Die Verzinkung muss gemäß der Norm UNI EN 10240:1999 mittels warmem Schmelztauchverzinken unter Anwendung von reinstem Zink und ohne Bleigehalt erfolgen. Die Rohrleitungen müssen vorab einer hydraulischen Probe unterzogen werden. Die Rohrleitungen können mittels Gewinde oder durch Verschweißen verbunden werden. Im Falle von Schweißung muss diese durch Schweißer erfolgen, die im Besitz des entsprechenden Befähigungsnachweises gemäß Norm UNI EN ISO 9606-1:2013 sind und nach entsprechendem Wiederherstellen der Kanten mit Feile oder Bürste. Bei der Ausführung der Schweißung muss der erste Durchgang mit aufsteigender Technik mit Zelluloseelektrode durchgeführt werden, das anschließende Füllschweißen ist mit basischer Elektrode auszuführen. Im Preis inklusive sind ebenfalls sämtliche Aufwendungen für die Druckprüfung der Rohre, mit Vorlegung eines entsprechenden Druck-Temperatur-Diagramms mit den Druckwerten und Zeiten, gemäß den Vorgaben der Besonderen Vergabebedingungen. Der Preis beinhaltet die Lieferung und Montage sämtlicher Metallanschlussteile und erforderlichen Formstücke zur Ausführung nach den Regeln der Technik des oberirdischen Teils des Abnehmeranschlusses. Schließlich ist mit dem Preis die Lieferung und Montage von verzinkten Rohrschellen mit Gummieinlage und einseitiger Ausklink-Möglichkeit für den Einschlag mit dem Hammer geeigneter Haltestift, mit Anschlag, ohne Gegenmutter, vergütet. Die selben Rohrschellen müssen mit Spreizdübeln versehen sein um auf gemauerten sowie Betonwänden einen perfekten Halt zu garantieren. / Der Preis beinhaltet die Verwendung sämtlicher Ausrüstungen und erforderlichen Mittel zur Ausführung des oberirdischen Teils von neuen Erdgas-Abnehmeranschlüssen, inklusive das Teflonband für die Versiegelung der Gewindeverbindungen. Ausführung neuer Erdgas-Abnehmeranschlüsse (oberirdischer Teil) mittels verzinkten Stahlrohren mit einem Durchmesser DN 40mm (1" 1/2)		m § m	29,24000
10470		97.12.04.05		ESECUZIONE DI NUOVI ALLACCIAMENTI D' UTENZA AL GAS NATURALE (PARTE AEREA - TUBAZIONI IN ACCIAIO) / Esecuzione della parte aerea fuori terra di allacciamenti d'utenza al gas naturale (secondo la norma UNI 9860:2006 - Impianti di derivazione di utenza del gas) partendo dall' uscita fuori terra della condotta gas naturale fino alla cosiddetta "rampa contatore" esclusa, tramite fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio zincato senza saldatura filettabili secondo la norma UNI EN 10255:2007, serie media per diametri da DN 20mm a DN 100mm. La zincatura dovrà essere eseguita secondo la norma UNI EN 10240:1999 attraverso il processo di immersione a caldo utilizzando zinco purissimo e senza contenuto di piombo. Le tubazioni dovranno essere preventivamente sottoposte ad una prova idraulica. Le tubazioni potranno essere giuntate per mezzo di giunti filettati o saldati. Nel caso di esecuzione di saldatura, questa dovrà essere eseguita da saldatori in possesso del relativo patentino di abilitazione secondo norme UNI EN ISO 9606-1:2013, previo ravvivamento degli smussi a mezzo di lima o spazzolatura. Nell'esecuzione della saldatura la passata di penetrazione andrà eseguita con tecnica ascendente ed elettrodo cellulosico mentre le passate di riempimento andranno realizzate con elettrodo basico. Compresi nel prezzo risultano inoltre tutti gli oneri di collaudo in pressione delle tubazioni, con produzione di relativo tracciato manotermometrico secondo le pressioni e le durate fissate dal Capitolato Speciale d'Appalto. Il prezzo comprende la fornitura e posa in opera di tutta la raccorderia metallica ed i pezzi speciali necessari per l' esecuzione a regola d' arte della parte fuori terra dell' allacciamento d' utenza. Risulta infine compensato nel prezzo la fornitura e posa in opera di collari di fissaggio zincati con rivestimento in gomma e con sgancio, dotati di vite a battente per introduzione a martello con battuta e senza controdado. Gli stessi collari dovranno essere dotati di tassello ad espansione per garantire la perfetta tenuta su pareti in muratura o calcestruzzo. / Il prezzo comprende l' impiego di tutta l'attrezzatura ed i mezzi necessari all' esecuzione della parte fuori terra di nuovi allacciamenti d'utenza al gas naturale, compreso il nastro in teflon per sigillatura delle giunzioni filettate. Esecuzione di nuovi allacciamenti d'utenza al gas naturale (parte aerea - fuori terra) realizzata da tubazioni in acciaio zincato del diametro DN 50mm (2") / § / AUSFÜHRUNG NEUER GAS-ABNEHMERANSCHLÜSSE (OBERIRDISCH - STAHLROHRE) / Ausführung des oberirdischen Teils von Erdgas-Abnehmeranschlüssen (gemäß Norm UNI 9860:2006 – Anschlussanlagen für Gasabnehmer) ausgehend vom Austritt aus der Erde der Erdgasleitung bis zur sogenannten Gasrampe, welche selbst nicht inbegriffen ist, mittels Lieferung und Montage von verzinkten nahtlosen Stahlrohren, mit Eignung zum Gewindeschneiden gemäß der Norm UNI EN 10255:2007, mittlere Serie für Durchmesser von DN 20mm bis DN 100mm. Die Verzinkung muss gemäß der Norm UNI EN 10240:1999 mittels warmem Schmelztauchverzinken unter Anwendung von reinstem Zink und ohne Bleigehalt erfolgen. Die Rohrleitungen müssen vorab einer hydraulischen Probe unterzogen werden. Die Rohrleitungen können mittels Gewinde oder durch Verschweißen verbunden werden. Im Falle von Schweißung muss diese durch Schweißer erfolgen, die im Besitz des entsprechenden Befähigungsnachweises gemäß Norm UNI EN ISO 9606-1:2013 sind und nach entsprechendem Wiederherstellen der Kanten mit Feile oder Bürste. Bei der Ausführung der Schweißung muss der erste Durchgang mit aufsteigender Technik mit Zelluloseelektrode durchgeführt werden, das anschließende Füllschweißen ist mit basischer Elektrode auszuführen. Im Preis inklusive sind ebenfalls sämtliche Aufwendungen für die Druckprüfung der Rohre, mit Vorlegung eines entsprechenden Druck-Temperatur-Diagramms mit den Druckwerten und Zeiten, gemäß den Vorgaben der Besonderen Vergabebedingungen. Der Preis beinhaltet die Lieferung und Montage sämtlicher Metallanschlussteile und erforderlichen Formstücke zur Ausführung nach den Regeln der Technik des oberirdischen Teils des Abnehmeranschlusses. Schließlich ist mit dem Preis die Lieferung und Montage von verzinkten Rohrschellen mit Gummieinlage und einseitiger Ausklink-Möglichkeit für den Einschlag mit dem Hammer geeigneter Haltestift, mit Anschlag, ohne Gegenmutter, vergütet. Die selben Rohrschellen müssen mit Spreizdübeln versehen sein um auf gemauerten sowie Betonwänden einen perfekten Halt zu garantieren. / Der Preis beinhaltet die Verwendung sämtlicher Ausrüstungen und erforderlichen Mittel zur Ausführung des oberirdischen Teils von neuen Erdgas-Abnehmeranschlüssen, inklusive das Teflonband für die Versiegelung der Gewindeverbindungen. Ausführung neuer Erdgas-Abnehmeranschlüsse (oberirdischer Teil) mittels verzinkten Stahlrohren mit einem Durchmesser DN 50mm (2")		m § m	38,89000
10471		97.12.05		ESECUZIONE DI NUOVI ALLACCIAMENTI D' UTENZA AL GAS NATURALE (PARTE AEREA - TUBAZIONI IN ACCIAIO) / Esecuzione della parte aerea fuori terra di allacciamenti d'utenza al gas naturale (secondo la norma UNI 9860:2006 - Impianti di derivazione di utenza del gas) partendo dall' uscita fuori terra della condotta gas naturale fino alla cosiddetta "rampa contatore" esclusa, tramite fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio zincato senza saldatura filettabili secondo la norma UNI EN 10255:2007, serie media per diametri da DN 20mm a DN 100mm. La zincatura dovrà essere eseguita secondo la norma UNI EN 10240:1999 attraverso il processo di immersione a caldo utilizzando zinco purissimo e senza contenuto di piombo. Le tubazioni dovranno essere preventivamente sottoposte ad una prova idraulica. Le tubazioni potranno essere giuntate per mezzo di giunti filettati o saldati. Nel caso di esecuzione di saldatura, questa dovrà essere eseguita da saldatori in possesso del relativo patentino di abilitazione secondo norme UNI EN ISO 9606-1:2013, previo ravvivamento degli smussi a mezzo di lima o spazzolatura. Nell'esecuzione della saldatura la passata di penetrazione andrà eseguita con tecnica ascendente ed elettrodo cellulosico mentre le passate di riempimento andranno realizzate con elettrodo basico. Compresi nel prezzo risultano inoltre tutti gli oneri di collaudo in pressione delle tubazioni, con produzione di relativo tracciato manotermometrico secondo le pressioni e le durate fissate dal Capitolato Speciale d'Appalto. Il prezzo comprende la fornitura e posa in opera di tutta la raccorderia metallica ed i pezzi speciali necessari per l' esecuzione a regola d' arte della parte fuori terra dell' allacciamento d' utenza. Risulta infine compensato nel prezzo la fornitura e posa in opera di collari di fissaggio zincati con rivestimento in gomma e con sgancio, dotati di vite a battente per introduzione a martello con battuta e senza controdado. Gli stessi collari dovranno essere dotati di tassello ad espansione per garantire la perfetta tenuta su pareti in muratura o calcestruzzo. / Il prezzo comprende l' impiego di tutta l'attrezzatura ed i mezzi necessari all' esecuzione della parte fuori terra di nuovi allacciamenti d'utenza al gas naturale, compreso il nastro in teflon per sigillatura delle giunzioni filettate. ESECUZIONE DI NUOVI ALLACCIAMENTI D' UTENZA AL GAS NATURALE (RAMPA CONTATORE) / Esecuzione della parte di allacciamenti d'utenza al gas naturale denominata "rampa contatore" partendo dalla valvola della montante fino al contatore escluso, per diametri da DN 20mm a DN 50mm conforme alla norma UNI 9860. Il prezzo comprende l' esecuzione in opera della cosiddetta "rampa contatore" del collegamento attraverso la fornitura e posa in opera di tronchetti filettati in acciaio zincato (comprese curve, gomiti zincati a 90°, eventuale nippli di riduzione e calotta o tappo zincato, ecc...) e del relativo filtro lineare o angolare sempre in acciaio. Compresa e compensata nella voce risulta altresì la fornitura ed installazione in opera di riduttore di pressione dotato di valvola di sfioro e filtro incorporato, dispositivo di blocco per massima e minima pressione, per l' impiego nella distribuzione di gas per utenze domestiche ed industriali. Il regolarore dovrà presentare le seguenti caratteristiche tecniche: Portata: 25 Stmc/h; Pressione max di esercizio: Pe,max= 6 bar; Campo di pressione in entrata: bpe: da 0,1 a 6 bar; Campo di taratura: Wh: da15 a 50mbar; Temperatura di esercizio: da -20°C a +60°C. Il prezzo comprende l' impiego di tutta l'attrezzatura ed i mezzi necessari all' esecuzione della parte aerea di nuovi allacciamenti d'utenza al gas naturale, compreso il nastro in teflon per sigillatura delle giunzioni filettate. Risulta infine compresa nella voce la fornitura di una valvola a sfera per contatore gas, dotata di attacco per ferro mensola, blocco di sicurezza e cappuccio di protezione e della relativa traversa in acciaio ad interasse 110mm con cannotto di presa di pressione. / § / AUSFÜHRUNG NEUER GAS-ABNEHMERANSCHLÜSSE (OBERIRDISCH - STAHLROHRE) / Ausführung des oberirdischen Teils von Erdgas-Abnehmeranschlüssen (gemäß Norm UNI 9860:2006 – Anschlussanlagen für Gasabnehmer) ausgehend vom Austritt aus der Erde der Erdgasleitung bis zur sogenannten Gasrampe, welche selbst nicht inbegriffen ist, mittels Lieferung und Montage von verzinkten nahtlosen Stahlrohren, mit Eignung zum Gewindeschneiden gemäß der Norm UNI EN 10255:2007, mittlere Serie für Durchmesser von DN 20mm bis DN 100mm. Die Verzinkung muss gemäß der Norm UNI EN 10240:1999 mittels warmem Schmelztauchverzinken unter Anwendung von reinstem Zink und ohne Bleigehalt erfolgen. Die Rohrleitungen müssen vorab einer hydraulischen Probe unterzogen werden. Die Rohrleitungen können mittels Gewinde oder durch Verschweißen verbunden werden. Im Falle von Schweißung muss diese durch Schweißer erfolgen, die im Besitz des entsprechenden Befähigungsnachweises gemäß Norm UNI EN ISO 9606-1:2013 sind und nach entsprechendem Wiederherstellen der Kanten mit Feile oder Bürste. Bei der Ausführung der Schweißung muss der erste Durchgang mit aufsteigender Technik mit Zelluloseelektrode durchgeführt werden, das anschließende Füllschweißen ist mit basischer Elektrode auszuführen. Im Preis inklusive sind ebenfalls sämtliche Aufwendungen für die Druckprüfung der Rohre, mit Vorlegung eines entsprechenden Druck-Temperatur-Diagramms mit den Druckwerten und Zeiten, gemäß den Vorgaben der Besonderen Vergabebedingungen. Der Preis beinhaltet die Lieferung und Montage sämtlicher Metallanschlussteile und erforderlichen Formstücke zur Ausführung nach den Regeln der Technik des oberirdischen Teils des Abnehmeranschlusses. Schließlich ist mit dem Preis die Lieferung und Montage von verzinkten Rohrschellen mit Gummieinlage und einseitiger Ausklink-Möglichkeit für den Einschlag mit dem Hammer geeigneter Haltestift, mit Anschlag, ohne Gegenmutter, vergütet. Die selben Rohrschellen müssen mit Spreizdübeln versehen sein um auf gemauerten sowie Betonwänden einen perfekten Halt zu garantieren. / Der Preis beinhaltet die Verwendung sämtlicher Ausrüstungen und erforderlichen Mittel zur Ausführung des oberirdischen Teils von neuen Erdgas-Abnehmeranschlüssen, inklusive das Teflonband für die Versiegelung der Gewindeverbindungen. AUSFÜHRUNG NEUER GAS-ABNEHMERANSCHLÜSSE (GASRAMPE) / Ausführung des Gas-Abnehmeransschlusses ("Gasrampe") ausgehend vom bestehenden Hauptkugelhahn bis zum Gaszähler nicht inklusive, für Durchmesser von DN25mm bis DN50mm gemäß UNI 9860. Der Preis beinhaltet die Lieferung, den Zusammenbau und die Installation vor Ort von der kompletten Gasrampe, verzinkte Stahlrohre, verzinkte Gewindenippel, Filter GP 0,1, verzinkte Bögen, verzinkte Endkappen, den Druckregler, den Eingangskugelhahn für den Gaszähler, den Gaszähler, die Traversenhalterung sowie die Teflonabdichtung. Der Druckregler hat ein Sicherheitsabblasventil und Filter integriert, Sicherheitsabsperrventil für die Kontrolle der Mindest- und Maximaldrücke und ist für den Einsatz von Haushalts- als auch Industriekunden geeignet, er hat folgende technische Eigenschaften: Durchflussrate 25 Sm³/h; Eingangsdruck Pe,max= 6 bar; Eingangsdruckbereich: bpe: 0,1 - 6 bar; Einstellbereich: Wh: 15 - 50mbar; Betriebstemperatur: -20°C - +60°C. Der Preis beinhaltet den Einsatz jeglichen notwendigen Werkzeugs und Geräts zur Ausführung der Leistung, auch die Abdichtung der Schraubverbindung mittels Teflonbändern. Zudem ist im Preis inbegriffen die Lieferung und Installation des Kugelhahns für den Zählereingang, absperrbar, mit Anschluss für Wandhalterung, Sicherheitsblock und Abdeckkappe und zugehörige Wandhalterung aus Stahl, Achsabstand 110mm und Prüfdruckbuchse.
10472		97.12.05.01		ESECUZIONE DI NUOVI ALLACCIAMENTI D' UTENZA AL GAS NATURALE (RAMPA CONTATORE) / Esecuzione della parte di allacciamenti d'utenza al gas naturale denominata "rampa contatore" partendo dalla valvola della montante fino al contatore escluso, per diametri da DN 20mm a DN 50mm conforme alla norma UNI 9860. Il prezzo comprende l' esecuzione in opera della cosiddetta "rampa contatore" del collegamento attraverso la fornitura e posa in opera di tronchetti filettati in acciaio zincato (comprese curve, gomiti zincati a 90°, eventuale nippli di riduzione e calotta o tappo zincato, ecc...) e del relativo filtro lineare o angolare sempre in acciaio. Compresa e compensata nella voce risulta altresì la fornitura ed installazione in opera di riduttore di pressione dotato di valvola di sfioro e filtro incorporato, dispositivo di blocco per massima e minima pressione, per l' impiego nella distribuzione di gas per utenze domestiche ed industriali. Il regolarore dovrà presentare le seguenti caratteristiche tecniche: Portata: 25 Stmc/h; Pressione max di esercizio: Pe,max= 6 bar; Campo di pressione in entrata: bpe: da 0,1 a 6 bar; Campo di taratura: Wh: da15 a 50mbar; Temperatura di esercizio: da -20°C a +60°C. Il prezzo comprende l' impiego di tutta l'attrezzatura ed i mezzi necessari all' esecuzione della parte aerea di nuovi allacciamenti d'utenza al gas naturale, compreso il nastro in teflon per sigillatura delle giunzioni filettate. Risulta infine compresa nella voce la fornitura di una valvola a sfera per contatore gas, dotata di attacco per ferro mensola, blocco di sicurezza e cappuccio di protezione e della relativa traversa in acciaio ad interasse 110mm con cannotto di presa di pressione. Esecuzione di nuovi allacciamenti d'utenza al gas naturale civili (solo "rampa contatore" - per diametri fino a DN 25mm) per singolo contatore / § / AUSFÜHRUNG NEUER GAS-ABNEHMERANSCHLÜSSE (GASRAMPE) / Ausführung des Gas-Abnehmeransschlusses ("Gasrampe") ausgehend vom bestehenden Hauptkugelhahn bis zum Gaszähler nicht inklusive, für Durchmesser von DN25mm bis DN50mm gemäß UNI 9860. Der Preis beinhaltet die Lieferung, den Zusammenbau und die Installation vor Ort von der kompletten Gasrampe, verzinkte Stahlrohre, verzinkte Gewindenippel, Filter GP 0,1, verzinkte Bögen, verzinkte Endkappen, den Druckregler, den Eingangskugelhahn für den Gaszähler, den Gaszähler, die Traversenhalterung sowie die Teflonabdichtung. Der Druckregler hat ein Sicherheitsabblasventil und Filter integriert, Sicherheitsabsperrventil für die Kontrolle der Mindest- und Maximaldrücke und ist für den Einsatz von Haushalts- als auch Industriekunden geeignet, er hat folgende technische Eigenschaften: Durchflussrate 25 Sm³/h; Eingangsdruck Pe,max= 6 bar; Eingangsdruckbereich: bpe: 0,1 - 6 bar; Einstellbereich: Wh: 15 - 50mbar; Betriebstemperatur: -20°C - +60°C. Der Preis beinhaltet den Einsatz jeglichen notwendigen Werkzeugs und Geräts zur Ausführung der Leistung, auch die Abdichtung der Schraubverbindung mittels Teflonbändern. Zudem ist im Preis inbegriffen die Lieferung und Installation des Kugelhahns für den Zählereingang, absperrbar, mit Anschluss für Wandhalterung, Sicherheitsblock und Abdeckkappe und zugehörige Wandhalterung aus Stahl, Achsabstand 110mm und Prüfdruckbuchse. Ausführung neuer Gas-Abnehmeranschlüsse (nur "Gasrampe" - für Durchmesser bis DN 25mm) für einzelnen Gaszähler		a c § psch	193,15000
10473		97.12.05.02		ESECUZIONE DI NUOVI ALLACCIAMENTI D' UTENZA AL GAS NATURALE (RAMPA CONTATORE) / Esecuzione della parte di allacciamenti d'utenza al gas naturale denominata "rampa contatore" partendo dalla valvola della montante fino al contatore escluso, per diametri da DN 20mm a DN 50mm conforme alla norma UNI 9860. Il prezzo comprende l' esecuzione in opera della cosiddetta "rampa contatore" del collegamento attraverso la fornitura e posa in opera di tronchetti filettati in acciaio zincato (comprese curve, gomiti zincati a 90°, eventuale nippli di riduzione e calotta o tappo zincato, ecc...) e del relativo filtro lineare o angolare sempre in acciaio. Compresa e compensata nella voce risulta altresì la fornitura ed installazione in opera di riduttore di pressione dotato di valvola di sfioro e filtro incorporato, dispositivo di blocco per massima e minima pressione, per l' impiego nella distribuzione di gas per utenze domestiche ed industriali. Il regolarore dovrà presentare le seguenti caratteristiche tecniche: Portata: 25 Stmc/h; Pressione max di esercizio: Pe,max= 6 bar; Campo di pressione in entrata: bpe: da 0,1 a 6 bar; Campo di taratura: Wh: da15 a 50mbar; Temperatura di esercizio: da -20°C a +60°C. Il prezzo comprende l' impiego di tutta l'attrezzatura ed i mezzi necessari all' esecuzione della parte aerea di nuovi allacciamenti d'utenza al gas naturale, compreso il nastro in teflon per sigillatura delle giunzioni filettate. Risulta infine compresa nella voce la fornitura di una valvola a sfera per contatore gas, dotata di attacco per ferro mensola, blocco di sicurezza e cappuccio di protezione e della relativa traversa in acciaio ad interasse 110mm con cannotto di presa di pressione. Esecuzione di nuovi allacciamenti d'utenza al gas naturale civili (solo "rampa contatore" - per diametri fino a DN 50mm) per singolo contatore / § / AUSFÜHRUNG NEUER GAS-ABNEHMERANSCHLÜSSE (GASRAMPE) / Ausführung des Gas-Abnehmeransschlusses ("Gasrampe") ausgehend vom bestehenden Hauptkugelhahn bis zum Gaszähler nicht inklusive, für Durchmesser von DN25mm bis DN50mm gemäß UNI 9860. Der Preis beinhaltet die Lieferung, den Zusammenbau und die Installation vor Ort von der kompletten Gasrampe, verzinkte Stahlrohre, verzinkte Gewindenippel, Filter GP 0,1, verzinkte Bögen, verzinkte Endkappen, den Druckregler, den Eingangskugelhahn für den Gaszähler, den Gaszähler, die Traversenhalterung sowie die Teflonabdichtung. Der Druckregler hat ein Sicherheitsabblasventil und Filter integriert, Sicherheitsabsperrventil für die Kontrolle der Mindest- und Maximaldrücke und ist für den Einsatz von Haushalts- als auch Industriekunden geeignet, er hat folgende technische Eigenschaften: Durchflussrate 25 Sm³/h; Eingangsdruck Pe,max= 6 bar; Eingangsdruckbereich: bpe: 0,1 - 6 bar; Einstellbereich: Wh: 15 - 50mbar; Betriebstemperatur: -20°C - +60°C. Der Preis beinhaltet den Einsatz jeglichen notwendigen Werkzeugs und Geräts zur Ausführung der Leistung, auch die Abdichtung der Schraubverbindung mittels Teflonbändern. Zudem ist im Preis inbegriffen die Lieferung und Installation des Kugelhahns für den Zählereingang, absperrbar, mit Anschluss für Wandhalterung, Sicherheitsblock und Abdeckkappe und zugehörige Wandhalterung aus Stahl, Achsabstand 110mm und Prüfdruckbuchse. Ausführung neuer Gas-Abnehmeranschlüsse (nur "Gasrampe" - für Durchmesser bis DN 50mm) für einzelnen Gaszähler		a c § psch	248,73000
10474		97.12.05.03		ESECUZIONE DI NUOVI ALLACCIAMENTI D' UTENZA AL GAS NATURALE (RAMPA CONTATORE) / Esecuzione della parte di allacciamenti d'utenza al gas naturale denominata "rampa contatore" partendo dalla valvola della montante fino al contatore escluso, per diametri da DN 20mm a DN 50mm conforme alla norma UNI 9860. Il prezzo comprende l' esecuzione in opera della cosiddetta "rampa contatore" del collegamento attraverso la fornitura e posa in opera di tronchetti filettati in acciaio zincato (comprese curve, gomiti zincati a 90°, eventuale nippli di riduzione e calotta o tappo zincato, ecc...) e del relativo filtro lineare o angolare sempre in acciaio. Compresa e compensata nella voce risulta altresì la fornitura ed installazione in opera di riduttore di pressione dotato di valvola di sfioro e filtro incorporato, dispositivo di blocco per massima e minima pressione, per l' impiego nella distribuzione di gas per utenze domestiche ed industriali. Il regolarore dovrà presentare le seguenti caratteristiche tecniche: Portata: 25 Stmc/h; Pressione max di esercizio: Pe,max= 6 bar; Campo di pressione in entrata: bpe: da 0,1 a 6 bar; Campo di taratura: Wh: da15 a 50mbar; Temperatura di esercizio: da -20°C a +60°C. Il prezzo comprende l' impiego di tutta l'attrezzatura ed i mezzi necessari all' esecuzione della parte aerea di nuovi allacciamenti d'utenza al gas naturale, compreso il nastro in teflon per sigillatura delle giunzioni filettate. Risulta infine compresa nella voce la fornitura di una valvola a sfera per contatore gas, dotata di attacco per ferro mensola, blocco di sicurezza e cappuccio di protezione e della relativa traversa in acciaio ad interasse 110mm con cannotto di presa di pressione. Sovvraprezzo per predisposizione di ulteriore contatore gas (per portata 6 m³/h e diametri fino a DN 25mm) / § / AUSFÜHRUNG NEUER GAS-ABNEHMERANSCHLÜSSE (GASRAMPE) / Ausführung des Gas-Abnehmeransschlusses ("Gasrampe") ausgehend vom bestehenden Hauptkugelhahn bis zum Gaszähler nicht inklusive, für Durchmesser von DN25mm bis DN50mm gemäß UNI 9860. Der Preis beinhaltet die Lieferung, den Zusammenbau und die Installation vor Ort von der kompletten Gasrampe, verzinkte Stahlrohre, verzinkte Gewindenippel, Filter GP 0,1, verzinkte Bögen, verzinkte Endkappen, den Druckregler, den Eingangskugelhahn für den Gaszähler, den Gaszähler, die Traversenhalterung sowie die Teflonabdichtung. Der Druckregler hat ein Sicherheitsabblasventil und Filter integriert, Sicherheitsabsperrventil für die Kontrolle der Mindest- und Maximaldrücke und ist für den Einsatz von Haushalts- als auch Industriekunden geeignet, er hat folgende technische Eigenschaften: Durchflussrate 25 Sm³/h; Eingangsdruck Pe,max= 6 bar; Eingangsdruckbereich: bpe: 0,1 - 6 bar; Einstellbereich: Wh: 15 - 50mbar; Betriebstemperatur: -20°C - +60°C. Der Preis beinhaltet den Einsatz jeglichen notwendigen Werkzeugs und Geräts zur Ausführung der Leistung, auch die Abdichtung der Schraubverbindung mittels Teflonbändern. Zudem ist im Preis inbegriffen die Lieferung und Installation des Kugelhahns für den Zählereingang, absperrbar, mit Anschluss für Wandhalterung, Sicherheitsblock und Abdeckkappe und zugehörige Wandhalterung aus Stahl, Achsabstand 110mm und Prüfdruckbuchse. Aufpreis für die Vorbereitung der Rampe für zusätzlichen Gaszähler (Durchflussrate 6m³/h und für Durchmesser bis DN 25mm)		a c § psch	51,13000
10475		97.12.05.04		ESECUZIONE DI NUOVI ALLACCIAMENTI D' UTENZA AL GAS NATURALE (RAMPA CONTATORE) / Esecuzione della parte di allacciamenti d'utenza al gas naturale denominata "rampa contatore" partendo dalla valvola della montante fino al contatore escluso, per diametri da DN 20mm a DN 50mm conforme alla norma UNI 9860. Il prezzo comprende l' esecuzione in opera della cosiddetta "rampa contatore" del collegamento attraverso la fornitura e posa in opera di tronchetti filettati in acciaio zincato (comprese curve, gomiti zincati a 90°, eventuale nippli di riduzione e calotta o tappo zincato, ecc...) e del relativo filtro lineare o angolare sempre in acciaio. Compresa e compensata nella voce risulta altresì la fornitura ed installazione in opera di riduttore di pressione dotato di valvola di sfioro e filtro incorporato, dispositivo di blocco per massima e minima pressione, per l' impiego nella distribuzione di gas per utenze domestiche ed industriali. Il regolarore dovrà presentare le seguenti caratteristiche tecniche: Portata: 25 Stmc/h; Pressione max di esercizio: Pe,max= 6 bar; Campo di pressione in entrata: bpe: da 0,1 a 6 bar; Campo di taratura: Wh: da15 a 50mbar; Temperatura di esercizio: da -20°C a +60°C. Il prezzo comprende l' impiego di tutta l'attrezzatura ed i mezzi necessari all' esecuzione della parte aerea di nuovi allacciamenti d'utenza al gas naturale, compreso il nastro in teflon per sigillatura delle giunzioni filettate. Risulta infine compresa nella voce la fornitura di una valvola a sfera per contatore gas, dotata di attacco per ferro mensola, blocco di sicurezza e cappuccio di protezione e della relativa traversa in acciaio ad interasse 110mm con cannotto di presa di pressione. Sovvraprezzo per predisposizione di ulteriore contatore gas (per portata 6 m³/h e diametri fino a DN 50mm) / § / AUSFÜHRUNG NEUER GAS-ABNEHMERANSCHLÜSSE (GASRAMPE) / Ausführung des Gas-Abnehmeransschlusses ("Gasrampe") ausgehend vom bestehenden Hauptkugelhahn bis zum Gaszähler nicht inklusive, für Durchmesser von DN25mm bis DN50mm gemäß UNI 9860. Der Preis beinhaltet die Lieferung, den Zusammenbau und die Installation vor Ort von der kompletten Gasrampe, verzinkte Stahlrohre, verzinkte Gewindenippel, Filter GP 0,1, verzinkte Bögen, verzinkte Endkappen, den Druckregler, den Eingangskugelhahn für den Gaszähler, den Gaszähler, die Traversenhalterung sowie die Teflonabdichtung. Der Druckregler hat ein Sicherheitsabblasventil und Filter integriert, Sicherheitsabsperrventil für die Kontrolle der Mindest- und Maximaldrücke und ist für den Einsatz von Haushalts- als auch Industriekunden geeignet, er hat folgende technische Eigenschaften: Durchflussrate 25 Sm³/h; Eingangsdruck Pe,max= 6 bar; Eingangsdruckbereich: bpe: 0,1 - 6 bar; Einstellbereich: Wh: 15 - 50mbar; Betriebstemperatur: -20°C - +60°C. Der Preis beinhaltet den Einsatz jeglichen notwendigen Werkzeugs und Geräts zur Ausführung der Leistung, auch die Abdichtung der Schraubverbindung mittels Teflonbändern. Zudem ist im Preis inbegriffen die Lieferung und Installation des Kugelhahns für den Zählereingang, absperrbar, mit Anschluss für Wandhalterung, Sicherheitsblock und Abdeckkappe und zugehörige Wandhalterung aus Stahl, Achsabstand 110mm und Prüfdruckbuchse. Aufpreis für die Vorbereitung der Rampe für zusätzlichen Gaszähler (Durchflussrate 6m³/h und für Durchmesser bis DN 50mm)		a c § psch	80,86000
10476		97.12.06		ESECUZIONE DI NUOVI ALLACCIAMENTI D' UTENZA AL GAS NATURALE (RAMPA CONTATORE) / Esecuzione della parte di allacciamenti d'utenza al gas naturale denominata "rampa contatore" partendo dalla valvola della montante fino al contatore escluso, per diametri da DN 20mm a DN 50mm conforme alla norma UNI 9860. Il prezzo comprende l' esecuzione in opera della cosiddetta "rampa contatore" del collegamento attraverso la fornitura e posa in opera di tronchetti filettati in acciaio zincato (comprese curve, gomiti zincati a 90°, eventuale nippli di riduzione e calotta o tappo zincato, ecc...) e del relativo filtro lineare o angolare sempre in acciaio. Compresa e compensata nella voce risulta altresì la fornitura ed installazione in opera di riduttore di pressione dotato di valvola di sfioro e filtro incorporato, dispositivo di blocco per massima e minima pressione, per l' impiego nella distribuzione di gas per utenze domestiche ed industriali. Il regolarore dovrà presentare le seguenti caratteristiche tecniche: Portata: 25 Stmc/h; Pressione max di esercizio: Pe,max= 6 bar; Campo di pressione in entrata: bpe: da 0,1 a 6 bar; Campo di taratura: Wh: da15 a 50mbar; Temperatura di esercizio: da -20°C a +60°C. Il prezzo comprende l' impiego di tutta l'attrezzatura ed i mezzi necessari all' esecuzione della parte aerea di nuovi allacciamenti d'utenza al gas naturale, compreso il nastro in teflon per sigillatura delle giunzioni filettate. Risulta infine compresa nella voce la fornitura di una valvola a sfera per contatore gas, dotata di attacco per ferro mensola, blocco di sicurezza e cappuccio di protezione e della relativa traversa in acciaio ad interasse 110mm con cannotto di presa di pressione. ESECUZIONE DI DEMOLIZIONE DI ALLACCIAMENTI D' UTENZA AL GAS NATURALE / Esecuzione di demolizione di allacciamento d' utenza gas naturale, realizzato con tubazioni in acciaio (per diametri fino a DN 50mm) o polietilene (per diametri fino a DN 63mm), mediante intercettazione con impiego di macchina mini-tamponatrice, per quanto riguarda le tubazioni in acciaio, ed attrezzatura schiacciatubi, per quanto riguarda le tubazioni in polietilene, escluse le operazioni di scavo. L' ulilizzo della macchina mini-tamponatrice e dell' attrezzatura schiacciatubi dovrà essere a cura di personale specializzato. Relativamente alle tubazioni in acciaio, il prezzo comprende la fornitura e la posa dei pezzi speciali funzionali all' esecuzione dell' intercettazione stessa, la loro giunzione mediante saldatura ed ogni altro onere per l' esecuzione dell' intervento a regola d'arte. La lavorazione comprende altresì l' esecuzione della saldatura dell' elemento di chiusura (fondello) secondo la metodologia ad arco elettrico eseguita da saldatori in possesso del relativo patentino di abilitazione secondo norme UNI EN ISO 9606-1:2013, previo ravvivamento degli smussi a mezzo di lima o spazzolatura. La fornitura del fondello è compresa nel prezzo. / Analogamente per le tubazioni in PE il prezzo comprende l' impiego di tutta l'attrezzatura ed i mezzi necessari all' esecuzione della saldatura del pezzo terminale speciale di chiusura (tappo). Nel dettaglio la saldatura dovrà essere eseguita, per diametri fino a 75 mm, per mezzo di elettrofusione. La fornitura del tappo di chiusura è compresa nel prezzo. I saldatori dovranno essere qualificati secondo norma UNI 9737:2007. / § / AUSFÜHRUNG NEUER GAS-ABNEHMERANSCHLÜSSE (GASRAMPE) / Ausführung des Gas-Abnehmeransschlusses ("Gasrampe") ausgehend vom bestehenden Hauptkugelhahn bis zum Gaszähler nicht inklusive, für Durchmesser von DN25mm bis DN50mm gemäß UNI 9860. Der Preis beinhaltet die Lieferung, den Zusammenbau und die Installation vor Ort von der kompletten Gasrampe, verzinkte Stahlrohre, verzinkte Gewindenippel, Filter GP 0,1, verzinkte Bögen, verzinkte Endkappen, den Druckregler, den Eingangskugelhahn für den Gaszähler, den Gaszähler, die Traversenhalterung sowie die Teflonabdichtung. Der Druckregler hat ein Sicherheitsabblasventil und Filter integriert, Sicherheitsabsperrventil für die Kontrolle der Mindest- und Maximaldrücke und ist für den Einsatz von Haushalts- als auch Industriekunden geeignet, er hat folgende technische Eigenschaften: Durchflussrate 25 Sm³/h; Eingangsdruck Pe,max= 6 bar; Eingangsdruckbereich: bpe: 0,1 - 6 bar; Einstellbereich: Wh: 15 - 50mbar; Betriebstemperatur: -20°C - +60°C. Der Preis beinhaltet den Einsatz jeglichen notwendigen Werkzeugs und Geräts zur Ausführung der Leistung, auch die Abdichtung der Schraubverbindung mittels Teflonbändern. Zudem ist im Preis inbegriffen die Lieferung und Installation des Kugelhahns für den Zählereingang, absperrbar, mit Anschluss für Wandhalterung, Sicherheitsblock und Abdeckkappe und zugehörige Wandhalterung aus Stahl, Achsabstand 110mm und Prüfdruckbuchse. ABBRUCH VON GAS-ABNEHMERANSCHLÜSSEN / Abbruch von Gas-Abnehmeranschlüssen aus Stahl (Durchmesser bis DN 50mm) oder Polyäthylen (Durchmesser bis DN 63mm) mit Einsatz von Absperrmaschinen für ein gasfreies Arbeiten und Rohrquetschen (ohne Aushubarbeiten). Der Einsatz der Arbeitsgeräte muss von dafür qualifiziertem Personal durchgeführt werden. Für Stahlleitungen beinhaltet der Preis den Einsatz von Absperrmaschinen, das Liefern und Aufschweißen von dafür notwendigen Spezialstücken, die Schweißarbeiten und alle weiteren mit der Ausführung einer fachgerechten Leistung zusammenhängenden Tätigkeiten. Die Leistung beinhaltet auch die Lieferung und Anschweißen des Endstückes, im Falle von Stahlleitungen durchgeführt mittels Lichtbogenschweißen, von Personal mit gültigem Schweißzertifikat gemäß UNI EN ISO 9606-1:2013 nach entsprechendem Vorbereiten der Kanten mit Feile oder Bürste. Analoges gilt für PE-Leitungen, wobei die Schweißverbindung für Leitungen bis DN75 mm mittels Heizwendelschweißen mit Verbindungsmuffen erfolgen muss ausgeführt von Schweißern mit gültigem Zertifikat gemäß der Norm UNI 9737:2007.
10477		97.12.06.01		ESECUZIONE DI DEMOLIZIONE DI ALLACCIAMENTI D' UTENZA AL GAS NATURALE / Esecuzione di demolizione di allacciamento d' utenza gas naturale, realizzato con tubazioni in acciaio (per diametri fino a DN 50mm) o polietilene (per diametri fino a DN 63mm), mediante intercettazione con impiego di macchina mini-tamponatrice, per quanto riguarda le tubazioni in acciaio, ed attrezzatura schiacciatubi, per quanto riguarda le tubazioni in polietilene, escluse le operazioni di scavo. L' ulilizzo della macchina mini-tamponatrice e dell' attrezzatura schiacciatubi dovrà essere a cura di personale specializzato. Relativamente alle tubazioni in acciaio, il prezzo comprende la fornitura e la posa dei pezzi speciali funzionali all' esecuzione dell' intercettazione stessa, la loro giunzione mediante saldatura ed ogni altro onere per l' esecuzione dell' intervento a regola d'arte. La lavorazione comprende altresì l' esecuzione della saldatura dell' elemento di chiusura (fondello) secondo la metodologia ad arco elettrico eseguita da saldatori in possesso del relativo patentino di abilitazione secondo norme UNI EN ISO 9606-1:2013, previo ravvivamento degli smussi a mezzo di lima o spazzolatura. La fornitura del fondello è compresa nel prezzo. / Analogamente per le tubazioni in PE il prezzo comprende l' impiego di tutta l'attrezzatura ed i mezzi necessari all' esecuzione della saldatura del pezzo terminale speciale di chiusura (tappo). Nel dettaglio la saldatura dovrà essere eseguita, per diametri fino a 75 mm, per mezzo di elettrofusione. La fornitura del tappo di chiusura è compresa nel prezzo. I saldatori dovranno essere qualificati secondo norma UNI 9737:2007. Demolizione di allacciamento d' utenza realizzato con tubazioni in acciaio del diametro fino a DN 25mm (1") compreso / § / ABBRUCH VON GAS-ABNEHMERANSCHLÜSSEN / Abbruch von Gas-Abnehmeranschlüssen aus Stahl (Durchmesser bis DN 50mm) oder Polyäthylen (Durchmesser bis DN 63mm) mit Einsatz von Absperrmaschinen für ein gasfreies Arbeiten und Rohrquetschen (ohne Aushubarbeiten). Der Einsatz der Arbeitsgeräte muss von dafür qualifiziertem Personal durchgeführt werden. Für Stahlleitungen beinhaltet der Preis den Einsatz von Absperrmaschinen, das Liefern und Aufschweißen von dafür notwendigen Spezialstücken, die Schweißarbeiten und alle weiteren mit der Ausführung einer fachgerechten Leistung zusammenhängenden Tätigkeiten. Die Leistung beinhaltet auch die Lieferung und Anschweißen des Endstückes, im Falle von Stahlleitungen durchgeführt mittels Lichtbogenschweißen, von Personal mit gültigem Schweißzertifikat gemäß UNI EN ISO 9606-1:2013 nach entsprechendem Vorbereiten der Kanten mit Feile oder Bürste. Analoges gilt für PE-Leitungen, wobei die Schweißverbindung für Leitungen bis DN75 mm mittels Heizwendelschweißen mit Verbindungsmuffen erfolgen muss ausgeführt von Schweißern mit gültigem Zertifikat gemäß der Norm UNI 9737:2007. Abbruch von Gas-Abnehmeranschlüssen aus Stahl mit Durchmesser bis DN 25mm (1") inbegriffen		a c § psch	342,07000
10478		97.12.06.02		ESECUZIONE DI DEMOLIZIONE DI ALLACCIAMENTI D' UTENZA AL GAS NATURALE / Esecuzione di demolizione di allacciamento d' utenza gas naturale, realizzato con tubazioni in acciaio (per diametri fino a DN 50mm) o polietilene (per diametri fino a DN 63mm), mediante intercettazione con impiego di macchina mini-tamponatrice, per quanto riguarda le tubazioni in acciaio, ed attrezzatura schiacciatubi, per quanto riguarda le tubazioni in polietilene, escluse le operazioni di scavo. L' ulilizzo della macchina mini-tamponatrice e dell' attrezzatura schiacciatubi dovrà essere a cura di personale specializzato. Relativamente alle tubazioni in acciaio, il prezzo comprende la fornitura e la posa dei pezzi speciali funzionali all' esecuzione dell' intercettazione stessa, la loro giunzione mediante saldatura ed ogni altro onere per l' esecuzione dell' intervento a regola d'arte. La lavorazione comprende altresì l' esecuzione della saldatura dell' elemento di chiusura (fondello) secondo la metodologia ad arco elettrico eseguita da saldatori in possesso del relativo patentino di abilitazione secondo norme UNI EN ISO 9606-1:2013, previo ravvivamento degli smussi a mezzo di lima o spazzolatura. La fornitura del fondello è compresa nel prezzo. / Analogamente per le tubazioni in PE il prezzo comprende l' impiego di tutta l'attrezzatura ed i mezzi necessari all' esecuzione della saldatura del pezzo terminale speciale di chiusura (tappo). Nel dettaglio la saldatura dovrà essere eseguita, per diametri fino a 75 mm, per mezzo di elettrofusione. La fornitura del tappo di chiusura è compresa nel prezzo. I saldatori dovranno essere qualificati secondo norma UNI 9737:2007. Demolizione di allacciamento d' utenza realizzato con tubazioni in acciaio del diametro di DN 40mm (1" 1/2) / § / ABBRUCH VON GAS-ABNEHMERANSCHLÜSSEN / Abbruch von Gas-Abnehmeranschlüssen aus Stahl (Durchmesser bis DN 50mm) oder Polyäthylen (Durchmesser bis DN 63mm) mit Einsatz von Absperrmaschinen für ein gasfreies Arbeiten und Rohrquetschen (ohne Aushubarbeiten). Der Einsatz der Arbeitsgeräte muss von dafür qualifiziertem Personal durchgeführt werden. Für Stahlleitungen beinhaltet der Preis den Einsatz von Absperrmaschinen, das Liefern und Aufschweißen von dafür notwendigen Spezialstücken, die Schweißarbeiten und alle weiteren mit der Ausführung einer fachgerechten Leistung zusammenhängenden Tätigkeiten. Die Leistung beinhaltet auch die Lieferung und Anschweißen des Endstückes, im Falle von Stahlleitungen durchgeführt mittels Lichtbogenschweißen, von Personal mit gültigem Schweißzertifikat gemäß UNI EN ISO 9606-1:2013 nach entsprechendem Vorbereiten der Kanten mit Feile oder Bürste. Analoges gilt für PE-Leitungen, wobei die Schweißverbindung für Leitungen bis DN75 mm mittels Heizwendelschweißen mit Verbindungsmuffen erfolgen muss ausgeführt von Schweißern mit gültigem Zertifikat gemäß der Norm UNI 9737:2007. Abbruch von Gas-Abnehmeranschlüssen aus Stahl mit Durchmesser von DN 40mm (1" 1/2)		a c § psch	427,15000
10479		97.12.06.03		ESECUZIONE DI DEMOLIZIONE DI ALLACCIAMENTI D' UTENZA AL GAS NATURALE / Esecuzione di demolizione di allacciamento d' utenza gas naturale, realizzato con tubazioni in acciaio (per diametri fino a DN 50mm) o polietilene (per diametri fino a DN 63mm), mediante intercettazione con impiego di macchina mini-tamponatrice, per quanto riguarda le tubazioni in acciaio, ed attrezzatura schiacciatubi, per quanto riguarda le tubazioni in polietilene, escluse le operazioni di scavo. L' ulilizzo della macchina mini-tamponatrice e dell' attrezzatura schiacciatubi dovrà essere a cura di personale specializzato. Relativamente alle tubazioni in acciaio, il prezzo comprende la fornitura e la posa dei pezzi speciali funzionali all' esecuzione dell' intercettazione stessa, la loro giunzione mediante saldatura ed ogni altro onere per l' esecuzione dell' intervento a regola d'arte. La lavorazione comprende altresì l' esecuzione della saldatura dell' elemento di chiusura (fondello) secondo la metodologia ad arco elettrico eseguita da saldatori in possesso del relativo patentino di abilitazione secondo norme UNI EN ISO 9606-1:2013, previo ravvivamento degli smussi a mezzo di lima o spazzolatura. La fornitura del fondello è compresa nel prezzo. / Analogamente per le tubazioni in PE il prezzo comprende l' impiego di tutta l'attrezzatura ed i mezzi necessari all' esecuzione della saldatura del pezzo terminale speciale di chiusura (tappo). Nel dettaglio la saldatura dovrà essere eseguita, per diametri fino a 75 mm, per mezzo di elettrofusione. La fornitura del tappo di chiusura è compresa nel prezzo. I saldatori dovranno essere qualificati secondo norma UNI 9737:2007. Demolizione di allacciamento d' utenza realizzato con tubazioni in acciaio del diametro di DN 50mm (2") / § / ABBRUCH VON GAS-ABNEHMERANSCHLÜSSEN / Abbruch von Gas-Abnehmeranschlüssen aus Stahl (Durchmesser bis DN 50mm) oder Polyäthylen (Durchmesser bis DN 63mm) mit Einsatz von Absperrmaschinen für ein gasfreies Arbeiten und Rohrquetschen (ohne Aushubarbeiten). Der Einsatz der Arbeitsgeräte muss von dafür qualifiziertem Personal durchgeführt werden. Für Stahlleitungen beinhaltet der Preis den Einsatz von Absperrmaschinen, das Liefern und Aufschweißen von dafür notwendigen Spezialstücken, die Schweißarbeiten und alle weiteren mit der Ausführung einer fachgerechten Leistung zusammenhängenden Tätigkeiten. Die Leistung beinhaltet auch die Lieferung und Anschweißen des Endstückes, im Falle von Stahlleitungen durchgeführt mittels Lichtbogenschweißen, von Personal mit gültigem Schweißzertifikat gemäß UNI EN ISO 9606-1:2013 nach entsprechendem Vorbereiten der Kanten mit Feile oder Bürste. Analoges gilt für PE-Leitungen, wobei die Schweißverbindung für Leitungen bis DN75 mm mittels Heizwendelschweißen mit Verbindungsmuffen erfolgen muss ausgeführt von Schweißern mit gültigem Zertifikat gemäß der Norm UNI 9737:2007. Abbruch von Gas-Abnehmeranschlüssen aus Stahl mit Durchmesser von DN 50mm (2")		a c § psch	496,30000
10480		97.12.06.04		ESECUZIONE DI DEMOLIZIONE DI ALLACCIAMENTI D' UTENZA AL GAS NATURALE / Esecuzione di demolizione di allacciamento d' utenza gas naturale, realizzato con tubazioni in acciaio (per diametri fino a DN 50mm) o polietilene (per diametri fino a DN 63mm), mediante intercettazione con impiego di macchina mini-tamponatrice, per quanto riguarda le tubazioni in acciaio, ed attrezzatura schiacciatubi, per quanto riguarda le tubazioni in polietilene, escluse le operazioni di scavo. L' ulilizzo della macchina mini-tamponatrice e dell' attrezzatura schiacciatubi dovrà essere a cura di personale specializzato. Relativamente alle tubazioni in acciaio, il prezzo comprende la fornitura e la posa dei pezzi speciali funzionali all' esecuzione dell' intercettazione stessa, la loro giunzione mediante saldatura ed ogni altro onere per l' esecuzione dell' intervento a regola d'arte. La lavorazione comprende altresì l' esecuzione della saldatura dell' elemento di chiusura (fondello) secondo la metodologia ad arco elettrico eseguita da saldatori in possesso del relativo patentino di abilitazione secondo norme UNI EN ISO 9606-1:2013, previo ravvivamento degli smussi a mezzo di lima o spazzolatura. La fornitura del fondello è compresa nel prezzo. / Analogamente per le tubazioni in PE il prezzo comprende l' impiego di tutta l'attrezzatura ed i mezzi necessari all' esecuzione della saldatura del pezzo terminale speciale di chiusura (tappo). Nel dettaglio la saldatura dovrà essere eseguita, per diametri fino a 75 mm, per mezzo di elettrofusione. La fornitura del tappo di chiusura è compresa nel prezzo. I saldatori dovranno essere qualificati secondo norma UNI 9737:2007. Demolizione di allacciamento d' utenza realizzato con tubazioni in PE del diametro fino a DN 32mm (1") compreso / § / ABBRUCH VON GAS-ABNEHMERANSCHLÜSSEN / Abbruch von Gas-Abnehmeranschlüssen aus Stahl (Durchmesser bis DN 50mm) oder Polyäthylen (Durchmesser bis DN 63mm) mit Einsatz von Absperrmaschinen für ein gasfreies Arbeiten und Rohrquetschen (ohne Aushubarbeiten). Der Einsatz der Arbeitsgeräte muss von dafür qualifiziertem Personal durchgeführt werden. Für Stahlleitungen beinhaltet der Preis den Einsatz von Absperrmaschinen, das Liefern und Aufschweißen von dafür notwendigen Spezialstücken, die Schweißarbeiten und alle weiteren mit der Ausführung einer fachgerechten Leistung zusammenhängenden Tätigkeiten. Die Leistung beinhaltet auch die Lieferung und Anschweißen des Endstückes, im Falle von Stahlleitungen durchgeführt mittels Lichtbogenschweißen, von Personal mit gültigem Schweißzertifikat gemäß UNI EN ISO 9606-1:2013 nach entsprechendem Vorbereiten der Kanten mit Feile oder Bürste. Analoges gilt für PE-Leitungen, wobei die Schweißverbindung für Leitungen bis DN75 mm mittels Heizwendelschweißen mit Verbindungsmuffen erfolgen muss ausgeführt von Schweißern mit gültigem Zertifikat gemäß der Norm UNI 9737:2007. Abbruch von Gas-Abnehmeranschlüssen bestehend aus PE Rohre mit Durchmesser bis DN 32mm (1") inbegriffen		a c § psch	71,12000
10481		97.12.06.05		ESECUZIONE DI DEMOLIZIONE DI ALLACCIAMENTI D' UTENZA AL GAS NATURALE / Esecuzione di demolizione di allacciamento d' utenza gas naturale, realizzato con tubazioni in acciaio (per diametri fino a DN 50mm) o polietilene (per diametri fino a DN 63mm), mediante intercettazione con impiego di macchina mini-tamponatrice, per quanto riguarda le tubazioni in acciaio, ed attrezzatura schiacciatubi, per quanto riguarda le tubazioni in polietilene, escluse le operazioni di scavo. L' ulilizzo della macchina mini-tamponatrice e dell' attrezzatura schiacciatubi dovrà essere a cura di personale specializzato. Relativamente alle tubazioni in acciaio, il prezzo comprende la fornitura e la posa dei pezzi speciali funzionali all' esecuzione dell' intercettazione stessa, la loro giunzione mediante saldatura ed ogni altro onere per l' esecuzione dell' intervento a regola d'arte. La lavorazione comprende altresì l' esecuzione della saldatura dell' elemento di chiusura (fondello) secondo la metodologia ad arco elettrico eseguita da saldatori in possesso del relativo patentino di abilitazione secondo norme UNI EN ISO 9606-1:2013, previo ravvivamento degli smussi a mezzo di lima o spazzolatura. La fornitura del fondello è compresa nel prezzo. / Analogamente per le tubazioni in PE il prezzo comprende l' impiego di tutta l'attrezzatura ed i mezzi necessari all' esecuzione della saldatura del pezzo terminale speciale di chiusura (tappo). Nel dettaglio la saldatura dovrà essere eseguita, per diametri fino a 75 mm, per mezzo di elettrofusione. La fornitura del tappo di chiusura è compresa nel prezzo. I saldatori dovranno essere qualificati secondo norma UNI 9737:2007. Demolizione di allacciamento d' utenza realizzato con tubazioni in PE del diametro di DN 50mm (1" 1/2) / § / ABBRUCH VON GAS-ABNEHMERANSCHLÜSSEN / Abbruch von Gas-Abnehmeranschlüssen aus Stahl (Durchmesser bis DN 50mm) oder Polyäthylen (Durchmesser bis DN 63mm) mit Einsatz von Absperrmaschinen für ein gasfreies Arbeiten und Rohrquetschen (ohne Aushubarbeiten). Der Einsatz der Arbeitsgeräte muss von dafür qualifiziertem Personal durchgeführt werden. Für Stahlleitungen beinhaltet der Preis den Einsatz von Absperrmaschinen, das Liefern und Aufschweißen von dafür notwendigen Spezialstücken, die Schweißarbeiten und alle weiteren mit der Ausführung einer fachgerechten Leistung zusammenhängenden Tätigkeiten. Die Leistung beinhaltet auch die Lieferung und Anschweißen des Endstückes, im Falle von Stahlleitungen durchgeführt mittels Lichtbogenschweißen, von Personal mit gültigem Schweißzertifikat gemäß UNI EN ISO 9606-1:2013 nach entsprechendem Vorbereiten der Kanten mit Feile oder Bürste. Analoges gilt für PE-Leitungen, wobei die Schweißverbindung für Leitungen bis DN75 mm mittels Heizwendelschweißen mit Verbindungsmuffen erfolgen muss ausgeführt von Schweißern mit gültigem Zertifikat gemäß der Norm UNI 9737:2007. Abbruch von Gas-Abnehmeranschlüssen bestehend aus PE Rohre mit Durchmesser von DN 50mm (1" 1/2)		a c § psch	82,23000
10482		97.12.06.06		ESECUZIONE DI DEMOLIZIONE DI ALLACCIAMENTI D' UTENZA AL GAS NATURALE / Esecuzione di demolizione di allacciamento d' utenza gas naturale, realizzato con tubazioni in acciaio (per diametri fino a DN 50mm) o polietilene (per diametri fino a DN 63mm), mediante intercettazione con impiego di macchina mini-tamponatrice, per quanto riguarda le tubazioni in acciaio, ed attrezzatura schiacciatubi, per quanto riguarda le tubazioni in polietilene, escluse le operazioni di scavo. L' ulilizzo della macchina mini-tamponatrice e dell' attrezzatura schiacciatubi dovrà essere a cura di personale specializzato. Relativamente alle tubazioni in acciaio, il prezzo comprende la fornitura e la posa dei pezzi speciali funzionali all' esecuzione dell' intercettazione stessa, la loro giunzione mediante saldatura ed ogni altro onere per l' esecuzione dell' intervento a regola d'arte. La lavorazione comprende altresì l' esecuzione della saldatura dell' elemento di chiusura (fondello) secondo la metodologia ad arco elettrico eseguita da saldatori in possesso del relativo patentino di abilitazione secondo norme UNI EN ISO 9606-1:2013, previo ravvivamento degli smussi a mezzo di lima o spazzolatura. La fornitura del fondello è compresa nel prezzo. / Analogamente per le tubazioni in PE il prezzo comprende l' impiego di tutta l'attrezzatura ed i mezzi necessari all' esecuzione della saldatura del pezzo terminale speciale di chiusura (tappo). Nel dettaglio la saldatura dovrà essere eseguita, per diametri fino a 75 mm, per mezzo di elettrofusione. La fornitura del tappo di chiusura è compresa nel prezzo. I saldatori dovranno essere qualificati secondo norma UNI 9737:2007. Demolizione di allacciamento d' utenza realizzato con tubazioni in PE del diametro di DN 63mm (2") / § / ABBRUCH VON GAS-ABNEHMERANSCHLÜSSEN / Abbruch von Gas-Abnehmeranschlüssen aus Stahl (Durchmesser bis DN 50mm) oder Polyäthylen (Durchmesser bis DN 63mm) mit Einsatz von Absperrmaschinen für ein gasfreies Arbeiten und Rohrquetschen (ohne Aushubarbeiten). Der Einsatz der Arbeitsgeräte muss von dafür qualifiziertem Personal durchgeführt werden. Für Stahlleitungen beinhaltet der Preis den Einsatz von Absperrmaschinen, das Liefern und Aufschweißen von dafür notwendigen Spezialstücken, die Schweißarbeiten und alle weiteren mit der Ausführung einer fachgerechten Leistung zusammenhängenden Tätigkeiten. Die Leistung beinhaltet auch die Lieferung und Anschweißen des Endstückes, im Falle von Stahlleitungen durchgeführt mittels Lichtbogenschweißen, von Personal mit gültigem Schweißzertifikat gemäß UNI EN ISO 9606-1:2013 nach entsprechendem Vorbereiten der Kanten mit Feile oder Bürste. Analoges gilt für PE-Leitungen, wobei die Schweißverbindung für Leitungen bis DN75 mm mittels Heizwendelschweißen mit Verbindungsmuffen erfolgen muss ausgeführt von Schweißern mit gültigem Zertifikat gemäß der Norm UNI 9737:2007. Abbruch von Gas-Abnehmeranschlüssen bestehend aus PE Rohre mit Durchmesser von DN 63mm (2")		a c § psch	90,16000
10483		97.13		ESECUZIONE DI DEMOLIZIONE DI ALLACCIAMENTI D' UTENZA AL GAS NATURALE / Esecuzione di demolizione di allacciamento d' utenza gas naturale, realizzato con tubazioni in acciaio (per diametri fino a DN 50mm) o polietilene (per diametri fino a DN 63mm), mediante intercettazione con impiego di macchina mini-tamponatrice, per quanto riguarda le tubazioni in acciaio, ed attrezzatura schiacciatubi, per quanto riguarda le tubazioni in polietilene, escluse le operazioni di scavo. L' ulilizzo della macchina mini-tamponatrice e dell' attrezzatura schiacciatubi dovrà essere a cura di personale specializzato. Relativamente alle tubazioni in acciaio, il prezzo comprende la fornitura e la posa dei pezzi speciali funzionali all' esecuzione dell' intercettazione stessa, la loro giunzione mediante saldatura ed ogni altro onere per l' esecuzione dell' intervento a regola d'arte. La lavorazione comprende altresì l' esecuzione della saldatura dell' elemento di chiusura (fondello) secondo la metodologia ad arco elettrico eseguita da saldatori in possesso del relativo patentino di abilitazione secondo norme UNI EN ISO 9606-1:2013, previo ravvivamento degli smussi a mezzo di lima o spazzolatura. La fornitura del fondello è compresa nel prezzo. / Analogamente per le tubazioni in PE il prezzo comprende l' impiego di tutta l'attrezzatura ed i mezzi necessari all' esecuzione della saldatura del pezzo terminale speciale di chiusura (tappo). Nel dettaglio la saldatura dovrà essere eseguita, per diametri fino a 75 mm, per mezzo di elettrofusione. La fornitura del tappo di chiusura è compresa nel prezzo. I saldatori dovranno essere qualificati secondo norma UNI 9737:2007. FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRUPPI DI RIDUZIONE / § / ABBRUCH VON GAS-ABNEHMERANSCHLÜSSEN / Abbruch von Gas-Abnehmeranschlüssen aus Stahl (Durchmesser bis DN 50mm) oder Polyäthylen (Durchmesser bis DN 63mm) mit Einsatz von Absperrmaschinen für ein gasfreies Arbeiten und Rohrquetschen (ohne Aushubarbeiten). Der Einsatz der Arbeitsgeräte muss von dafür qualifiziertem Personal durchgeführt werden. Für Stahlleitungen beinhaltet der Preis den Einsatz von Absperrmaschinen, das Liefern und Aufschweißen von dafür notwendigen Spezialstücken, die Schweißarbeiten und alle weiteren mit der Ausführung einer fachgerechten Leistung zusammenhängenden Tätigkeiten. Die Leistung beinhaltet auch die Lieferung und Anschweißen des Endstückes, im Falle von Stahlleitungen durchgeführt mittels Lichtbogenschweißen, von Personal mit gültigem Schweißzertifikat gemäß UNI EN ISO 9606-1:2013 nach entsprechendem Vorbereiten der Kanten mit Feile oder Bürste. Analoges gilt für PE-Leitungen, wobei die Schweißverbindung für Leitungen bis DN75 mm mittels Heizwendelschweißen mit Verbindungsmuffen erfolgen muss ausgeführt von Schweißern mit gültigem Zertifikat gemäß der Norm UNI 9737:2007. LIEFERUNG UND VERLEGUNG VON DRUCKREDUZIERANLAGEN
10484		97.13.01		FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRUPPI DI RIDUZIONE FORNITURA DI GRUPPI DI RIDUZIONE INDUSTRIALE / Fornitura di gruppo di riduzione e misura industriale per gas naturale con portate da 500 fino a 2.500Stm³/h conforme alla normativa UNI 10619:1997 a linea singola, con l' opzione di by-pass o a doppia linea, munito di dispositivo di sicurezza come da norma di riferimento suddetta. Il prezzo comprende l' assemblaggio, il materiale impiegato per l' assemblaggio stesso, la verniciatura ed il collaudo. L' impianto dovrà presentare le seguenti caratteristiche: 4° specie: pressione d'ingresso: 5 bar ≥ Pin > 1,5 bar; 6° specie: pressione di uscita: 0,5 bar ≥ Pu > 0,04 bar; / Il GRI (gruppo di regolazione e misura industriale) dovrà essere composto da: / - N° 2 giunti dielettrici a bicchiere ANSI 150 aventi attacchi a saldare di testa; / - Rubinetti portamanometro a spillo, corpo in acciaio al carbonio, dispositivo di sfiato e attacchi filettati M/F (N° 4 pezzi per GRI con linea singola e N° 5 pezzi per GRI con doppia linea); / - Valvola a farfalla di tipo LUG, corpo in ghisa sferoidale, attacchi flangiati RF, comando a leva (N° 2 pezzi per GRI con linea singola e N° 8 pezzi per GRI con doppia linea); / - Filtro a cartuccia verticale con testa flangiata, corpo in acciaio al carbonio, attacchi flangiati RF (N° 1 pezzo per GRI con linea singola e N° 2 pezzi per GRI con doppia linea); / - Indicatore intasamento DP/RM, campo scala 0/150 mbar (N° 1 pezzo per GRI con linea singola e N° 2 pezzi per GRI con doppia linea); / - Manometro 0/6 bar, indicatore di pressione a molla, diametro quadrante 100 mm. cassa inox, campo scala P=0/6 bar, attacco al processo 1/2" M NPT (N° 1 pezzo per GRI con linea singola e N° 2 pezzi per GRI con doppia linea); / - Regolatore di pressione ad azione diretta, corpo in acciaio al carbonio, resistenza integrale, fail to open con valvola di blocco incorporata, attacchi flangiati (N° 1 pezzo per GRI con linea singola e N° 2 pezzi per GRI con doppia linea); / - Manometro 0/0,6 bar, indicatore di pressione a molla, diametro quadrante 100 mm., cassa inox, campo scala P=0/1 bar, attacco al processo 1/2" M NPT (N° 1 pezzo per GRI con linea singola e N° 2 pezzi per GRI con doppia linea); / - Valvola a sfera a passaggio totale, corpo in ottone, attacchi filettati M/F (N° 1 pezzo per GRI con linea singola e N° 2 pezzi per GRI con doppia linea); / - Tasca termometrica in acciaio DN 1/2" per termometro campione (N° 2 pezzo per GRI con linea singola e N° 2 pezzi per GRI con doppia linea); / - Disco cieco forato (N° 1 pezzi per GRI con doppia linea); / - Valvola a sfera a passaggio totale, corpo e sfera in ottone, comando a leva, attacchi filettati M/F (N° 1 pezzo per GRI con linea singola e N° 1 pezzi per GRI con doppia linea); / - Valvola di sicurezza a molla , corpo in alluminio, attacchi filettati (N° 1 pezzo per GRI con linea singola e N° 1 pezzi per GRI con doppia linea); / - Armadio metallico INOX (Sp. 10/10) per il contenimento del gruppo di regolazione e misura, con areazione ≥ 1/10 della superficie in pianta, n. 4 ante per apertura e serratura a quadro. / § / LIEFERUNG UND VERLEGUNG VON DRUCKREDUZIERANLAGEN LIEFERUNG VON INDUSTRIELLEN DRUCKREDUZIERANLAGEN / Lieferung von industrieller Gas-Druckreduzieranlage für Erdgas mit einem Durchsatz von 500 bis 2.500Stm³/h konform mit der Norm UNI 10619:1997 mit einer Linie, mit der Option für einen Bypass oder doppelte Linie, ausgestattet mit Sicherheitsvorrichtung gemäß obengenannter Bezugsnorm. Der Preis beinhaltet die Zusammensetzung, das für den Zusammenbau benötigte Material, den Anstrich und die Abnahmeprüfung. Die Anlage muss folgende Eigenschaften aufweisen: 4. Art: Eingangsdruck: 5 bar ≥ Pein > 1,5 bar; 6. Art: Ausgangsdruck: 0,5 bar ≥ Pa > 0,04 bar; / Die GDR (Gas-Druckregelanlage) muss folgendermaßen zusammengesetzt sein: / - Nr. 2 Stück Stromisolierstück als Muffe ANSI 150 mit verschweißbaren (Strinschweißen) Anschlüssen; / - Absperrhähne für Manometeranschluss zum Anstecken, Körper in Karbonstahl, Entlüfter und Gewindeanschlüsse M/W (Nr. 4 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 5 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Absperrklappe vom Typ LUG, Körper in Sphäroguss, Flanschenanschlüsse RF, Handhebel (Nr. 2 Stück pro GDR mit einer Linie und Nr. 8 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Vertikaler Kartuschenfilter mit geflanschtem Kopf, Körper in Karbonstahl, Flanschenanschlüsse RF (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Verstopfungsanzeige DP/RM, Maßbereich 0/150 mbar (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Manometer 0/6 bar, Druckanzeiger mit Feder, Durchmesser Skalenscheibe 100 mm. Gehäuse INOX, Maßbereich P=0/6 bar, Anschluss ½“ M NPT (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Druckregler direkt wirkend, Körper in Karbonstahl, volle Festigkeit, fail to open mit integriertem Sperrventil, Flanschenanschlüsse (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Manometer 0/0,6 bar, Druckanzeiger mit Feder, Durchmesser Skalenscheibe 100 mm. Gehäuse INOX, Maßbereich P=0/1 bar, Anschluss ½“ M NPT (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Kugelventil mit Volldurchgang, Körper in Messing, Gewindeanschlüsse M/W (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Thermometeranschluss in Stahl DN ½“ für Probethermometer (Nr. 2 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Gelochte Blindscheibe (Nr. 1 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Kugelventil mit Volldurchgang, Körper und Kugel in Messing, Handhebel, Gewindeanschlüsse M/W (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 1 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Sicherheitsventil mit Feder, Körper in Aluminium, Gewindeanschlüsse (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 1 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Metallschrank INOX (Stärke 10/10) für die Umhüllung der Druckregelanlage, mit Belüftung ≥ 1/10 der Fläche im Grundriss, Nr. 4 Türflügel für Öffnung, verschließbar mit Kantschlüssel.
10485		97.13.01.01		FORNITURA DI GRUPPI DI RIDUZIONE INDUSTRIALE / Fornitura di gruppo di riduzione e misura industriale per gas naturale con portate da 500 fino a 2.500Stm³/h conforme alla normativa UNI 10619:1997 a linea singola, con l' opzione di by-pass o a doppia linea, munito di dispositivo di sicurezza come da norma di riferimento suddetta. Il prezzo comprende l' assemblaggio, il materiale impiegato per l' assemblaggio stesso, la verniciatura ed il collaudo. L' impianto dovrà presentare le seguenti caratteristiche: 4° specie: pressione d'ingresso: 5 bar ≥ Pin > 1,5 bar; 6° specie: pressione di uscita: 0,5 bar ≥ Pu > 0,04 bar; / Il GRI (gruppo di regolazione e misura industriale) dovrà essere composto da: / - N° 2 giunti dielettrici a bicchiere ANSI 150 aventi attacchi a saldare di testa; / - Rubinetti portamanometro a spillo, corpo in acciaio al carbonio, dispositivo di sfiato e attacchi filettati M/F (N° 4 pezzi per GRI con linea singola e N° 5 pezzi per GRI con doppia linea); / - Valvola a farfalla di tipo LUG, corpo in ghisa sferoidale, attacchi flangiati RF, comando a leva (N° 2 pezzi per GRI con linea singola e N° 8 pezzi per GRI con doppia linea); / - Filtro a cartuccia verticale con testa flangiata, corpo in acciaio al carbonio, attacchi flangiati RF (N° 1 pezzo per GRI con linea singola e N° 2 pezzi per GRI con doppia linea); / - Indicatore intasamento DP/RM, campo scala 0/150 mbar (N° 1 pezzo per GRI con linea singola e N° 2 pezzi per GRI con doppia linea); / - Manometro 0/6 bar, indicatore di pressione a molla, diametro quadrante 100 mm. cassa inox, campo scala P=0/6 bar, attacco al processo 1/2" M NPT (N° 1 pezzo per GRI con linea singola e N° 2 pezzi per GRI con doppia linea); / - Regolatore di pressione ad azione diretta, corpo in acciaio al carbonio, resistenza integrale, fail to open con valvola di blocco incorporata, attacchi flangiati (N° 1 pezzo per GRI con linea singola e N° 2 pezzi per GRI con doppia linea); / - Manometro 0/0,6 bar, indicatore di pressione a molla, diametro quadrante 100 mm., cassa inox, campo scala P=0/1 bar, attacco al processo 1/2" M NPT (N° 1 pezzo per GRI con linea singola e N° 2 pezzi per GRI con doppia linea); / - Valvola a sfera a passaggio totale, corpo in ottone, attacchi filettati M/F (N° 1 pezzo per GRI con linea singola e N° 2 pezzi per GRI con doppia linea); / - Tasca termometrica in acciaio DN 1/2" per termometro campione (N° 2 pezzo per GRI con linea singola e N° 2 pezzi per GRI con doppia linea); / - Disco cieco forato (N° 1 pezzi per GRI con doppia linea); / - Valvola a sfera a passaggio totale, corpo e sfera in ottone, comando a leva, attacchi filettati M/F (N° 1 pezzo per GRI con linea singola e N° 1 pezzi per GRI con doppia linea); / - Valvola di sicurezza a molla , corpo in alluminio, attacchi filettati (N° 1 pezzo per GRI con linea singola e N° 1 pezzi per GRI con doppia linea); / - Armadio metallico INOX (Sp. 10/10) per il contenimento del gruppo di regolazione e misura, con areazione ≥ 1/10 della superficie in pianta, n. 4 ante per apertura e serratura a quadro. Fornitura di G.R.I. (gruppo di riduzione e misura industriale per gas naturale) di portata Q=500 Stm³/h a linea singola. / § / LIEFERUNG VON INDUSTRIELLEN DRUCKREDUZIERANLAGEN / Lieferung von industrieller Gas-Druckreduzieranlage für Erdgas mit einem Durchsatz von 500 bis 2.500Stm³/h konform mit der Norm UNI 10619:1997 mit einer Linie, mit der Option für einen Bypass oder doppelte Linie, ausgestattet mit Sicherheitsvorrichtung gemäß obengenannter Bezugsnorm. Der Preis beinhaltet die Zusammensetzung, das für den Zusammenbau benötigte Material, den Anstrich und die Abnahmeprüfung. Die Anlage muss folgende Eigenschaften aufweisen: 4. Art: Eingangsdruck: 5 bar ≥ Pein > 1,5 bar; 6. Art: Ausgangsdruck: 0,5 bar ≥ Pa > 0,04 bar; / Die GDR (Gas-Druckregelanlage) muss folgendermaßen zusammengesetzt sein: / - Nr. 2 Stück Stromisolierstück als Muffe ANSI 150 mit verschweißbaren (Strinschweißen) Anschlüssen; / - Absperrhähne für Manometeranschluss zum Anstecken, Körper in Karbonstahl, Entlüfter und Gewindeanschlüsse M/W (Nr. 4 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 5 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Absperrklappe vom Typ LUG, Körper in Sphäroguss, Flanschenanschlüsse RF, Handhebel (Nr. 2 Stück pro GDR mit einer Linie und Nr. 8 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Vertikaler Kartuschenfilter mit geflanschtem Kopf, Körper in Karbonstahl, Flanschenanschlüsse RF (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Verstopfungsanzeige DP/RM, Maßbereich 0/150 mbar (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Manometer 0/6 bar, Druckanzeiger mit Feder, Durchmesser Skalenscheibe 100 mm. Gehäuse INOX, Maßbereich P=0/6 bar, Anschluss ½“ M NPT (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Druckregler direkt wirkend, Körper in Karbonstahl, volle Festigkeit, fail to open mit integriertem Sperrventil, Flanschenanschlüsse (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Manometer 0/0,6 bar, Druckanzeiger mit Feder, Durchmesser Skalenscheibe 100 mm. Gehäuse INOX, Maßbereich P=0/1 bar, Anschluss ½“ M NPT (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Kugelventil mit Volldurchgang, Körper in Messing, Gewindeanschlüsse M/W (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Thermometeranschluss in Stahl DN ½“ für Probethermometer (Nr. 2 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Gelochte Blindscheibe (Nr. 1 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Kugelventil mit Volldurchgang, Körper und Kugel in Messing, Handhebel, Gewindeanschlüsse M/W (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 1 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Sicherheitsventil mit Feder, Körper in Aluminium, Gewindeanschlüsse (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 1 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Metallschrank INOX (Stärke 10/10) für die Umhüllung der Druckregelanlage, mit Belüftung ≥ 1/10 der Fläche im Grundriss, Nr. 4 Türflügel für Öffnung, verschließbar mit Kantschlüssel. Lieferung einer GDR (industrielle Gas-Druckregelanlage für Erdgas) zu Q=500 Stm³/h mit einer Linie.		cad § St	8398,83000
10486		97.13.01.02		FORNITURA DI GRUPPI DI RIDUZIONE INDUSTRIALE / Fornitura di gruppo di riduzione e misura industriale per gas naturale con portate da 500 fino a 2.500Stm³/h conforme alla normativa UNI 10619:1997 a linea singola, con l' opzione di by-pass o a doppia linea, munito di dispositivo di sicurezza come da norma di riferimento suddetta. Il prezzo comprende l' assemblaggio, il materiale impiegato per l' assemblaggio stesso, la verniciatura ed il collaudo. L' impianto dovrà presentare le seguenti caratteristiche: 4° specie: pressione d'ingresso: 5 bar ≥ Pin > 1,5 bar; 6° specie: pressione di uscita: 0,5 bar ≥ Pu > 0,04 bar; / Il GRI (gruppo di regolazione e misura industriale) dovrà essere composto da: / - N° 2 giunti dielettrici a bicchiere ANSI 150 aventi attacchi a saldare di testa; / - Rubinetti portamanometro a spillo, corpo in acciaio al carbonio, dispositivo di sfiato e attacchi filettati M/F (N° 4 pezzi per GRI con linea singola e N° 5 pezzi per GRI con doppia linea); / - Valvola a farfalla di tipo LUG, corpo in ghisa sferoidale, attacchi flangiati RF, comando a leva (N° 2 pezzi per GRI con linea singola e N° 8 pezzi per GRI con doppia linea); / - Filtro a cartuccia verticale con testa flangiata, corpo in acciaio al carbonio, attacchi flangiati RF (N° 1 pezzo per GRI con linea singola e N° 2 pezzi per GRI con doppia linea); / - Indicatore intasamento DP/RM, campo scala 0/150 mbar (N° 1 pezzo per GRI con linea singola e N° 2 pezzi per GRI con doppia linea); / - Manometro 0/6 bar, indicatore di pressione a molla, diametro quadrante 100 mm. cassa inox, campo scala P=0/6 bar, attacco al processo 1/2" M NPT (N° 1 pezzo per GRI con linea singola e N° 2 pezzi per GRI con doppia linea); / - Regolatore di pressione ad azione diretta, corpo in acciaio al carbonio, resistenza integrale, fail to open con valvola di blocco incorporata, attacchi flangiati (N° 1 pezzo per GRI con linea singola e N° 2 pezzi per GRI con doppia linea); / - Manometro 0/0,6 bar, indicatore di pressione a molla, diametro quadrante 100 mm., cassa inox, campo scala P=0/1 bar, attacco al processo 1/2" M NPT (N° 1 pezzo per GRI con linea singola e N° 2 pezzi per GRI con doppia linea); / - Valvola a sfera a passaggio totale, corpo in ottone, attacchi filettati M/F (N° 1 pezzo per GRI con linea singola e N° 2 pezzi per GRI con doppia linea); / - Tasca termometrica in acciaio DN 1/2" per termometro campione (N° 2 pezzo per GRI con linea singola e N° 2 pezzi per GRI con doppia linea); / - Disco cieco forato (N° 1 pezzi per GRI con doppia linea); / - Valvola a sfera a passaggio totale, corpo e sfera in ottone, comando a leva, attacchi filettati M/F (N° 1 pezzo per GRI con linea singola e N° 1 pezzi per GRI con doppia linea); / - Valvola di sicurezza a molla , corpo in alluminio, attacchi filettati (N° 1 pezzo per GRI con linea singola e N° 1 pezzi per GRI con doppia linea); / - Armadio metallico INOX (Sp. 10/10) per il contenimento del gruppo di regolazione e misura, con areazione ≥ 1/10 della superficie in pianta, n. 4 ante per apertura e serratura a quadro. Fornitura di G.R.I. (gruppo di riduzione e misura industriale per gas naturale) di portata Q=500 Stm³/h a linea singola con by-pass. / § / LIEFERUNG VON INDUSTRIELLEN DRUCKREDUZIERANLAGEN / Lieferung von industrieller Gas-Druckreduzieranlage für Erdgas mit einem Durchsatz von 500 bis 2.500Stm³/h konform mit der Norm UNI 10619:1997 mit einer Linie, mit der Option für einen Bypass oder doppelte Linie, ausgestattet mit Sicherheitsvorrichtung gemäß obengenannter Bezugsnorm. Der Preis beinhaltet die Zusammensetzung, das für den Zusammenbau benötigte Material, den Anstrich und die Abnahmeprüfung. Die Anlage muss folgende Eigenschaften aufweisen: 4. Art: Eingangsdruck: 5 bar ≥ Pein > 1,5 bar; 6. Art: Ausgangsdruck: 0,5 bar ≥ Pa > 0,04 bar; / Die GDR (Gas-Druckregelanlage) muss folgendermaßen zusammengesetzt sein: / - Nr. 2 Stück Stromisolierstück als Muffe ANSI 150 mit verschweißbaren (Strinschweißen) Anschlüssen; / - Absperrhähne für Manometeranschluss zum Anstecken, Körper in Karbonstahl, Entlüfter und Gewindeanschlüsse M/W (Nr. 4 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 5 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Absperrklappe vom Typ LUG, Körper in Sphäroguss, Flanschenanschlüsse RF, Handhebel (Nr. 2 Stück pro GDR mit einer Linie und Nr. 8 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Vertikaler Kartuschenfilter mit geflanschtem Kopf, Körper in Karbonstahl, Flanschenanschlüsse RF (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Verstopfungsanzeige DP/RM, Maßbereich 0/150 mbar (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Manometer 0/6 bar, Druckanzeiger mit Feder, Durchmesser Skalenscheibe 100 mm. Gehäuse INOX, Maßbereich P=0/6 bar, Anschluss ½“ M NPT (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Druckregler direkt wirkend, Körper in Karbonstahl, volle Festigkeit, fail to open mit integriertem Sperrventil, Flanschenanschlüsse (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Manometer 0/0,6 bar, Druckanzeiger mit Feder, Durchmesser Skalenscheibe 100 mm. Gehäuse INOX, Maßbereich P=0/1 bar, Anschluss ½“ M NPT (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Kugelventil mit Volldurchgang, Körper in Messing, Gewindeanschlüsse M/W (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Thermometeranschluss in Stahl DN ½“ für Probethermometer (Nr. 2 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Gelochte Blindscheibe (Nr. 1 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Kugelventil mit Volldurchgang, Körper und Kugel in Messing, Handhebel, Gewindeanschlüsse M/W (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 1 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Sicherheitsventil mit Feder, Körper in Aluminium, Gewindeanschlüsse (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 1 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Metallschrank INOX (Stärke 10/10) für die Umhüllung der Druckregelanlage, mit Belüftung ≥ 1/10 der Fläche im Grundriss, Nr. 4 Türflügel für Öffnung, verschließbar mit Kantschlüssel. Lieferung einer GDR (industrielle Gas-Druckregelanlage für Erdgas) zu Q=500 Stm³/h mit einer Linie mit Bypass.		cad § St	8800,56000
10487		97.13.01.03		FORNITURA DI GRUPPI DI RIDUZIONE INDUSTRIALE / Fornitura di gruppo di riduzione e misura industriale per gas naturale con portate da 500 fino a 2.500Stm³/h conforme alla normativa UNI 10619:1997 a linea singola, con l' opzione di by-pass o a doppia linea, munito di dispositivo di sicurezza come da norma di riferimento suddetta. Il prezzo comprende l' assemblaggio, il materiale impiegato per l' assemblaggio stesso, la verniciatura ed il collaudo. L' impianto dovrà presentare le seguenti caratteristiche: 4° specie: pressione d'ingresso: 5 bar ≥ Pin > 1,5 bar; 6° specie: pressione di uscita: 0,5 bar ≥ Pu > 0,04 bar; / Il GRI (gruppo di regolazione e misura industriale) dovrà essere composto da: / - N° 2 giunti dielettrici a bicchiere ANSI 150 aventi attacchi a saldare di testa; / - Rubinetti portamanometro a spillo, corpo in acciaio al carbonio, dispositivo di sfiato e attacchi filettati M/F (N° 4 pezzi per GRI con linea singola e N° 5 pezzi per GRI con doppia linea); / - Valvola a farfalla di tipo LUG, corpo in ghisa sferoidale, attacchi flangiati RF, comando a leva (N° 2 pezzi per GRI con linea singola e N° 8 pezzi per GRI con doppia linea); / - Filtro a cartuccia verticale con testa flangiata, corpo in acciaio al carbonio, attacchi flangiati RF (N° 1 pezzo per GRI con linea singola e N° 2 pezzi per GRI con doppia linea); / - Indicatore intasamento DP/RM, campo scala 0/150 mbar (N° 1 pezzo per GRI con linea singola e N° 2 pezzi per GRI con doppia linea); / - Manometro 0/6 bar, indicatore di pressione a molla, diametro quadrante 100 mm. cassa inox, campo scala P=0/6 bar, attacco al processo 1/2" M NPT (N° 1 pezzo per GRI con linea singola e N° 2 pezzi per GRI con doppia linea); / - Regolatore di pressione ad azione diretta, corpo in acciaio al carbonio, resistenza integrale, fail to open con valvola di blocco incorporata, attacchi flangiati (N° 1 pezzo per GRI con linea singola e N° 2 pezzi per GRI con doppia linea); / - Manometro 0/0,6 bar, indicatore di pressione a molla, diametro quadrante 100 mm., cassa inox, campo scala P=0/1 bar, attacco al processo 1/2" M NPT (N° 1 pezzo per GRI con linea singola e N° 2 pezzi per GRI con doppia linea); / - Valvola a sfera a passaggio totale, corpo in ottone, attacchi filettati M/F (N° 1 pezzo per GRI con linea singola e N° 2 pezzi per GRI con doppia linea); / - Tasca termometrica in acciaio DN 1/2" per termometro campione (N° 2 pezzo per GRI con linea singola e N° 2 pezzi per GRI con doppia linea); / - Disco cieco forato (N° 1 pezzi per GRI con doppia linea); / - Valvola a sfera a passaggio totale, corpo e sfera in ottone, comando a leva, attacchi filettati M/F (N° 1 pezzo per GRI con linea singola e N° 1 pezzi per GRI con doppia linea); / - Valvola di sicurezza a molla , corpo in alluminio, attacchi filettati (N° 1 pezzo per GRI con linea singola e N° 1 pezzi per GRI con doppia linea); / - Armadio metallico INOX (Sp. 10/10) per il contenimento del gruppo di regolazione e misura, con areazione ≥ 1/10 della superficie in pianta, n. 4 ante per apertura e serratura a quadro. Fornitura di G.R.I. (gruppo di riduzione e misura industriale per gas naturale) di portata Q=500 Stm³/h a linea doppia. / § / LIEFERUNG VON INDUSTRIELLEN DRUCKREDUZIERANLAGEN / Lieferung von industrieller Gas-Druckreduzieranlage für Erdgas mit einem Durchsatz von 500 bis 2.500Stm³/h konform mit der Norm UNI 10619:1997 mit einer Linie, mit der Option für einen Bypass oder doppelte Linie, ausgestattet mit Sicherheitsvorrichtung gemäß obengenannter Bezugsnorm. Der Preis beinhaltet die Zusammensetzung, das für den Zusammenbau benötigte Material, den Anstrich und die Abnahmeprüfung. Die Anlage muss folgende Eigenschaften aufweisen: 4. Art: Eingangsdruck: 5 bar ≥ Pein > 1,5 bar; 6. Art: Ausgangsdruck: 0,5 bar ≥ Pa > 0,04 bar; / Die GDR (Gas-Druckregelanlage) muss folgendermaßen zusammengesetzt sein: / - Nr. 2 Stück Stromisolierstück als Muffe ANSI 150 mit verschweißbaren (Strinschweißen) Anschlüssen; / - Absperrhähne für Manometeranschluss zum Anstecken, Körper in Karbonstahl, Entlüfter und Gewindeanschlüsse M/W (Nr. 4 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 5 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Absperrklappe vom Typ LUG, Körper in Sphäroguss, Flanschenanschlüsse RF, Handhebel (Nr. 2 Stück pro GDR mit einer Linie und Nr. 8 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Vertikaler Kartuschenfilter mit geflanschtem Kopf, Körper in Karbonstahl, Flanschenanschlüsse RF (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Verstopfungsanzeige DP/RM, Maßbereich 0/150 mbar (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Manometer 0/6 bar, Druckanzeiger mit Feder, Durchmesser Skalenscheibe 100 mm. Gehäuse INOX, Maßbereich P=0/6 bar, Anschluss ½“ M NPT (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Druckregler direkt wirkend, Körper in Karbonstahl, volle Festigkeit, fail to open mit integriertem Sperrventil, Flanschenanschlüsse (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Manometer 0/0,6 bar, Druckanzeiger mit Feder, Durchmesser Skalenscheibe 100 mm. Gehäuse INOX, Maßbereich P=0/1 bar, Anschluss ½“ M NPT (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Kugelventil mit Volldurchgang, Körper in Messing, Gewindeanschlüsse M/W (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Thermometeranschluss in Stahl DN ½“ für Probethermometer (Nr. 2 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Gelochte Blindscheibe (Nr. 1 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Kugelventil mit Volldurchgang, Körper und Kugel in Messing, Handhebel, Gewindeanschlüsse M/W (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 1 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Sicherheitsventil mit Feder, Körper in Aluminium, Gewindeanschlüsse (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 1 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Metallschrank INOX (Stärke 10/10) für die Umhüllung der Druckregelanlage, mit Belüftung ≥ 1/10 der Fläche im Grundriss, Nr. 4 Türflügel für Öffnung, verschließbar mit Kantschlüssel. Lieferung einer GDR (industrielle Gas-Druckregelanlage für Erdgas) zu Q=500 Stm³/h mit doppelter Linie.		cad § St	14738,75000
10488		97.13.01.04		FORNITURA DI GRUPPI DI RIDUZIONE INDUSTRIALE / Fornitura di gruppo di riduzione e misura industriale per gas naturale con portate da 500 fino a 2.500Stm³/h conforme alla normativa UNI 10619:1997 a linea singola, con l' opzione di by-pass o a doppia linea, munito di dispositivo di sicurezza come da norma di riferimento suddetta. Il prezzo comprende l' assemblaggio, il materiale impiegato per l' assemblaggio stesso, la verniciatura ed il collaudo. L' impianto dovrà presentare le seguenti caratteristiche: 4° specie: pressione d'ingresso: 5 bar ≥ Pin > 1,5 bar; 6° specie: pressione di uscita: 0,5 bar ≥ Pu > 0,04 bar; / Il GRI (gruppo di regolazione e misura industriale) dovrà essere composto da: / - N° 2 giunti dielettrici a bicchiere ANSI 150 aventi attacchi a saldare di testa; / - Rubinetti portamanometro a spillo, corpo in acciaio al carbonio, dispositivo di sfiato e attacchi filettati M/F (N° 4 pezzi per GRI con linea singola e N° 5 pezzi per GRI con doppia linea); / - Valvola a farfalla di tipo LUG, corpo in ghisa sferoidale, attacchi flangiati RF, comando a leva (N° 2 pezzi per GRI con linea singola e N° 8 pezzi per GRI con doppia linea); / - Filtro a cartuccia verticale con testa flangiata, corpo in acciaio al carbonio, attacchi flangiati RF (N° 1 pezzo per GRI con linea singola e N° 2 pezzi per GRI con doppia linea); / - Indicatore intasamento DP/RM, campo scala 0/150 mbar (N° 1 pezzo per GRI con linea singola e N° 2 pezzi per GRI con doppia linea); / - Manometro 0/6 bar, indicatore di pressione a molla, diametro quadrante 100 mm. cassa inox, campo scala P=0/6 bar, attacco al processo 1/2" M NPT (N° 1 pezzo per GRI con linea singola e N° 2 pezzi per GRI con doppia linea); / - Regolatore di pressione ad azione diretta, corpo in acciaio al carbonio, resistenza integrale, fail to open con valvola di blocco incorporata, attacchi flangiati (N° 1 pezzo per GRI con linea singola e N° 2 pezzi per GRI con doppia linea); / - Manometro 0/0,6 bar, indicatore di pressione a molla, diametro quadrante 100 mm., cassa inox, campo scala P=0/1 bar, attacco al processo 1/2" M NPT (N° 1 pezzo per GRI con linea singola e N° 2 pezzi per GRI con doppia linea); / - Valvola a sfera a passaggio totale, corpo in ottone, attacchi filettati M/F (N° 1 pezzo per GRI con linea singola e N° 2 pezzi per GRI con doppia linea); / - Tasca termometrica in acciaio DN 1/2" per termometro campione (N° 2 pezzo per GRI con linea singola e N° 2 pezzi per GRI con doppia linea); / - Disco cieco forato (N° 1 pezzi per GRI con doppia linea); / - Valvola a sfera a passaggio totale, corpo e sfera in ottone, comando a leva, attacchi filettati M/F (N° 1 pezzo per GRI con linea singola e N° 1 pezzi per GRI con doppia linea); / - Valvola di sicurezza a molla , corpo in alluminio, attacchi filettati (N° 1 pezzo per GRI con linea singola e N° 1 pezzi per GRI con doppia linea); / - Armadio metallico INOX (Sp. 10/10) per il contenimento del gruppo di regolazione e misura, con areazione ≥ 1/10 della superficie in pianta, n. 4 ante per apertura e serratura a quadro. Fornitura di G.R.I. (gruppo di riduzione e misura industriale per gas naturale) di portata Q=1.000 Stm³/h a linea singola. / § / LIEFERUNG VON INDUSTRIELLEN DRUCKREDUZIERANLAGEN / Lieferung von industrieller Gas-Druckreduzieranlage für Erdgas mit einem Durchsatz von 500 bis 2.500Stm³/h konform mit der Norm UNI 10619:1997 mit einer Linie, mit der Option für einen Bypass oder doppelte Linie, ausgestattet mit Sicherheitsvorrichtung gemäß obengenannter Bezugsnorm. Der Preis beinhaltet die Zusammensetzung, das für den Zusammenbau benötigte Material, den Anstrich und die Abnahmeprüfung. Die Anlage muss folgende Eigenschaften aufweisen: 4. Art: Eingangsdruck: 5 bar ≥ Pein > 1,5 bar; 6. Art: Ausgangsdruck: 0,5 bar ≥ Pa > 0,04 bar; / Die GDR (Gas-Druckregelanlage) muss folgendermaßen zusammengesetzt sein: / - Nr. 2 Stück Stromisolierstück als Muffe ANSI 150 mit verschweißbaren (Strinschweißen) Anschlüssen; / - Absperrhähne für Manometeranschluss zum Anstecken, Körper in Karbonstahl, Entlüfter und Gewindeanschlüsse M/W (Nr. 4 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 5 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Absperrklappe vom Typ LUG, Körper in Sphäroguss, Flanschenanschlüsse RF, Handhebel (Nr. 2 Stück pro GDR mit einer Linie und Nr. 8 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Vertikaler Kartuschenfilter mit geflanschtem Kopf, Körper in Karbonstahl, Flanschenanschlüsse RF (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Verstopfungsanzeige DP/RM, Maßbereich 0/150 mbar (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Manometer 0/6 bar, Druckanzeiger mit Feder, Durchmesser Skalenscheibe 100 mm. Gehäuse INOX, Maßbereich P=0/6 bar, Anschluss ½“ M NPT (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Druckregler direkt wirkend, Körper in Karbonstahl, volle Festigkeit, fail to open mit integriertem Sperrventil, Flanschenanschlüsse (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Manometer 0/0,6 bar, Druckanzeiger mit Feder, Durchmesser Skalenscheibe 100 mm. Gehäuse INOX, Maßbereich P=0/1 bar, Anschluss ½“ M NPT (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Kugelventil mit Volldurchgang, Körper in Messing, Gewindeanschlüsse M/W (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Thermometeranschluss in Stahl DN ½“ für Probethermometer (Nr. 2 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Gelochte Blindscheibe (Nr. 1 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Kugelventil mit Volldurchgang, Körper und Kugel in Messing, Handhebel, Gewindeanschlüsse M/W (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 1 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Sicherheitsventil mit Feder, Körper in Aluminium, Gewindeanschlüsse (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 1 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Metallschrank INOX (Stärke 10/10) für die Umhüllung der Druckregelanlage, mit Belüftung ≥ 1/10 der Fläche im Grundriss, Nr. 4 Türflügel für Öffnung, verschließbar mit Kantschlüssel. Lieferung einer GDR (industrielle Gas-Druckregelanlage für Erdgas) zu Q=1.000 Stm³/h mit einer Linie.		cad § St	9588,97000
10489		97.13.01.05		FORNITURA DI GRUPPI DI RIDUZIONE INDUSTRIALE / Fornitura di gruppo di riduzione e misura industriale per gas naturale con portate da 500 fino a 2.500Stm³/h conforme alla normativa UNI 10619:1997 a linea singola, con l' opzione di by-pass o a doppia linea, munito di dispositivo di sicurezza come da norma di riferimento suddetta. Il prezzo comprende l' assemblaggio, il materiale impiegato per l' assemblaggio stesso, la verniciatura ed il collaudo. L' impianto dovrà presentare le seguenti caratteristiche: 4° specie: pressione d'ingresso: 5 bar ≥ Pin > 1,5 bar; 6° specie: pressione di uscita: 0,5 bar ≥ Pu > 0,04 bar; / Il GRI (gruppo di regolazione e misura industriale) dovrà essere composto da: / - N° 2 giunti dielettrici a bicchiere ANSI 150 aventi attacchi a saldare di testa; / - Rubinetti portamanometro a spillo, corpo in acciaio al carbonio, dispositivo di sfiato e attacchi filettati M/F (N° 4 pezzi per GRI con linea singola e N° 5 pezzi per GRI con doppia linea); / - Valvola a farfalla di tipo LUG, corpo in ghisa sferoidale, attacchi flangiati RF, comando a leva (N° 2 pezzi per GRI con linea singola e N° 8 pezzi per GRI con doppia linea); / - Filtro a cartuccia verticale con testa flangiata, corpo in acciaio al carbonio, attacchi flangiati RF (N° 1 pezzo per GRI con linea singola e N° 2 pezzi per GRI con doppia linea); / - Indicatore intasamento DP/RM, campo scala 0/150 mbar (N° 1 pezzo per GRI con linea singola e N° 2 pezzi per GRI con doppia linea); / - Manometro 0/6 bar, indicatore di pressione a molla, diametro quadrante 100 mm. cassa inox, campo scala P=0/6 bar, attacco al processo 1/2" M NPT (N° 1 pezzo per GRI con linea singola e N° 2 pezzi per GRI con doppia linea); / - Regolatore di pressione ad azione diretta, corpo in acciaio al carbonio, resistenza integrale, fail to open con valvola di blocco incorporata, attacchi flangiati (N° 1 pezzo per GRI con linea singola e N° 2 pezzi per GRI con doppia linea); / - Manometro 0/0,6 bar, indicatore di pressione a molla, diametro quadrante 100 mm., cassa inox, campo scala P=0/1 bar, attacco al processo 1/2" M NPT (N° 1 pezzo per GRI con linea singola e N° 2 pezzi per GRI con doppia linea); / - Valvola a sfera a passaggio totale, corpo in ottone, attacchi filettati M/F (N° 1 pezzo per GRI con linea singola e N° 2 pezzi per GRI con doppia linea); / - Tasca termometrica in acciaio DN 1/2" per termometro campione (N° 2 pezzo per GRI con linea singola e N° 2 pezzi per GRI con doppia linea); / - Disco cieco forato (N° 1 pezzi per GRI con doppia linea); / - Valvola a sfera a passaggio totale, corpo e sfera in ottone, comando a leva, attacchi filettati M/F (N° 1 pezzo per GRI con linea singola e N° 1 pezzi per GRI con doppia linea); / - Valvola di sicurezza a molla , corpo in alluminio, attacchi filettati (N° 1 pezzo per GRI con linea singola e N° 1 pezzi per GRI con doppia linea); / - Armadio metallico INOX (Sp. 10/10) per il contenimento del gruppo di regolazione e misura, con areazione ≥ 1/10 della superficie in pianta, n. 4 ante per apertura e serratura a quadro. Fornitura di G.R.I. (gruppo di riduzione e misura industriale per gas naturale) di portata Q=1.000 Stm³/h a linea singola con by-pass. / § / LIEFERUNG VON INDUSTRIELLEN DRUCKREDUZIERANLAGEN / Lieferung von industrieller Gas-Druckreduzieranlage für Erdgas mit einem Durchsatz von 500 bis 2.500Stm³/h konform mit der Norm UNI 10619:1997 mit einer Linie, mit der Option für einen Bypass oder doppelte Linie, ausgestattet mit Sicherheitsvorrichtung gemäß obengenannter Bezugsnorm. Der Preis beinhaltet die Zusammensetzung, das für den Zusammenbau benötigte Material, den Anstrich und die Abnahmeprüfung. Die Anlage muss folgende Eigenschaften aufweisen: 4. Art: Eingangsdruck: 5 bar ≥ Pein > 1,5 bar; 6. Art: Ausgangsdruck: 0,5 bar ≥ Pa > 0,04 bar; / Die GDR (Gas-Druckregelanlage) muss folgendermaßen zusammengesetzt sein: / - Nr. 2 Stück Stromisolierstück als Muffe ANSI 150 mit verschweißbaren (Strinschweißen) Anschlüssen; / - Absperrhähne für Manometeranschluss zum Anstecken, Körper in Karbonstahl, Entlüfter und Gewindeanschlüsse M/W (Nr. 4 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 5 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Absperrklappe vom Typ LUG, Körper in Sphäroguss, Flanschenanschlüsse RF, Handhebel (Nr. 2 Stück pro GDR mit einer Linie und Nr. 8 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Vertikaler Kartuschenfilter mit geflanschtem Kopf, Körper in Karbonstahl, Flanschenanschlüsse RF (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Verstopfungsanzeige DP/RM, Maßbereich 0/150 mbar (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Manometer 0/6 bar, Druckanzeiger mit Feder, Durchmesser Skalenscheibe 100 mm. Gehäuse INOX, Maßbereich P=0/6 bar, Anschluss ½“ M NPT (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Druckregler direkt wirkend, Körper in Karbonstahl, volle Festigkeit, fail to open mit integriertem Sperrventil, Flanschenanschlüsse (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Manometer 0/0,6 bar, Druckanzeiger mit Feder, Durchmesser Skalenscheibe 100 mm. Gehäuse INOX, Maßbereich P=0/1 bar, Anschluss ½“ M NPT (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Kugelventil mit Volldurchgang, Körper in Messing, Gewindeanschlüsse M/W (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Thermometeranschluss in Stahl DN ½“ für Probethermometer (Nr. 2 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Gelochte Blindscheibe (Nr. 1 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Kugelventil mit Volldurchgang, Körper und Kugel in Messing, Handhebel, Gewindeanschlüsse M/W (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 1 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Sicherheitsventil mit Feder, Körper in Aluminium, Gewindeanschlüsse (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 1 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Metallschrank INOX (Stärke 10/10) für die Umhüllung der Druckregelanlage, mit Belüftung ≥ 1/10 der Fläche im Grundriss, Nr. 4 Türflügel für Öffnung, verschließbar mit Kantschlüssel. Lieferung einer GDR (industrielle Gas-Druckregelanlage für Erdgas) zu Q=1.000 Stm³/h mit einer Linie mit Bypass.		cad § St	10229,24000
10490		97.13.01.06		FORNITURA DI GRUPPI DI RIDUZIONE INDUSTRIALE / Fornitura di gruppo di riduzione e misura industriale per gas naturale con portate da 500 fino a 2.500Stm³/h conforme alla normativa UNI 10619:1997 a linea singola, con l' opzione di by-pass o a doppia linea, munito di dispositivo di sicurezza come da norma di riferimento suddetta. Il prezzo comprende l' assemblaggio, il materiale impiegato per l' assemblaggio stesso, la verniciatura ed il collaudo. L' impianto dovrà presentare le seguenti caratteristiche: 4° specie: pressione d'ingresso: 5 bar ≥ Pin > 1,5 bar; 6° specie: pressione di uscita: 0,5 bar ≥ Pu > 0,04 bar; / Il GRI (gruppo di regolazione e misura industriale) dovrà essere composto da: / - N° 2 giunti dielettrici a bicchiere ANSI 150 aventi attacchi a saldare di testa; / - Rubinetti portamanometro a spillo, corpo in acciaio al carbonio, dispositivo di sfiato e attacchi filettati M/F (N° 4 pezzi per GRI con linea singola e N° 5 pezzi per GRI con doppia linea); / - Valvola a farfalla di tipo LUG, corpo in ghisa sferoidale, attacchi flangiati RF, comando a leva (N° 2 pezzi per GRI con linea singola e N° 8 pezzi per GRI con doppia linea); / - Filtro a cartuccia verticale con testa flangiata, corpo in acciaio al carbonio, attacchi flangiati RF (N° 1 pezzo per GRI con linea singola e N° 2 pezzi per GRI con doppia linea); / - Indicatore intasamento DP/RM, campo scala 0/150 mbar (N° 1 pezzo per GRI con linea singola e N° 2 pezzi per GRI con doppia linea); / - Manometro 0/6 bar, indicatore di pressione a molla, diametro quadrante 100 mm. cassa inox, campo scala P=0/6 bar, attacco al processo 1/2" M NPT (N° 1 pezzo per GRI con linea singola e N° 2 pezzi per GRI con doppia linea); / - Regolatore di pressione ad azione diretta, corpo in acciaio al carbonio, resistenza integrale, fail to open con valvola di blocco incorporata, attacchi flangiati (N° 1 pezzo per GRI con linea singola e N° 2 pezzi per GRI con doppia linea); / - Manometro 0/0,6 bar, indicatore di pressione a molla, diametro quadrante 100 mm., cassa inox, campo scala P=0/1 bar, attacco al processo 1/2" M NPT (N° 1 pezzo per GRI con linea singola e N° 2 pezzi per GRI con doppia linea); / - Valvola a sfera a passaggio totale, corpo in ottone, attacchi filettati M/F (N° 1 pezzo per GRI con linea singola e N° 2 pezzi per GRI con doppia linea); / - Tasca termometrica in acciaio DN 1/2" per termometro campione (N° 2 pezzo per GRI con linea singola e N° 2 pezzi per GRI con doppia linea); / - Disco cieco forato (N° 1 pezzi per GRI con doppia linea); / - Valvola a sfera a passaggio totale, corpo e sfera in ottone, comando a leva, attacchi filettati M/F (N° 1 pezzo per GRI con linea singola e N° 1 pezzi per GRI con doppia linea); / - Valvola di sicurezza a molla , corpo in alluminio, attacchi filettati (N° 1 pezzo per GRI con linea singola e N° 1 pezzi per GRI con doppia linea); / - Armadio metallico INOX (Sp. 10/10) per il contenimento del gruppo di regolazione e misura, con areazione ≥ 1/10 della superficie in pianta, n. 4 ante per apertura e serratura a quadro. Fornitura di G.R.I. (gruppo di riduzione e misura industriale per gas naturale) di portata Q=1.000 Stm³/h a linea doppia. / § / LIEFERUNG VON INDUSTRIELLEN DRUCKREDUZIERANLAGEN / Lieferung von industrieller Gas-Druckreduzieranlage für Erdgas mit einem Durchsatz von 500 bis 2.500Stm³/h konform mit der Norm UNI 10619:1997 mit einer Linie, mit der Option für einen Bypass oder doppelte Linie, ausgestattet mit Sicherheitsvorrichtung gemäß obengenannter Bezugsnorm. Der Preis beinhaltet die Zusammensetzung, das für den Zusammenbau benötigte Material, den Anstrich und die Abnahmeprüfung. Die Anlage muss folgende Eigenschaften aufweisen: 4. Art: Eingangsdruck: 5 bar ≥ Pein > 1,5 bar; 6. Art: Ausgangsdruck: 0,5 bar ≥ Pa > 0,04 bar; / Die GDR (Gas-Druckregelanlage) muss folgendermaßen zusammengesetzt sein: / - Nr. 2 Stück Stromisolierstück als Muffe ANSI 150 mit verschweißbaren (Strinschweißen) Anschlüssen; / - Absperrhähne für Manometeranschluss zum Anstecken, Körper in Karbonstahl, Entlüfter und Gewindeanschlüsse M/W (Nr. 4 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 5 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Absperrklappe vom Typ LUG, Körper in Sphäroguss, Flanschenanschlüsse RF, Handhebel (Nr. 2 Stück pro GDR mit einer Linie und Nr. 8 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Vertikaler Kartuschenfilter mit geflanschtem Kopf, Körper in Karbonstahl, Flanschenanschlüsse RF (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Verstopfungsanzeige DP/RM, Maßbereich 0/150 mbar (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Manometer 0/6 bar, Druckanzeiger mit Feder, Durchmesser Skalenscheibe 100 mm. Gehäuse INOX, Maßbereich P=0/6 bar, Anschluss ½“ M NPT (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Druckregler direkt wirkend, Körper in Karbonstahl, volle Festigkeit, fail to open mit integriertem Sperrventil, Flanschenanschlüsse (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Manometer 0/0,6 bar, Druckanzeiger mit Feder, Durchmesser Skalenscheibe 100 mm. Gehäuse INOX, Maßbereich P=0/1 bar, Anschluss ½“ M NPT (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Kugelventil mit Volldurchgang, Körper in Messing, Gewindeanschlüsse M/W (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Thermometeranschluss in Stahl DN ½“ für Probethermometer (Nr. 2 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Gelochte Blindscheibe (Nr. 1 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Kugelventil mit Volldurchgang, Körper und Kugel in Messing, Handhebel, Gewindeanschlüsse M/W (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 1 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Sicherheitsventil mit Feder, Körper in Aluminium, Gewindeanschlüsse (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 1 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Metallschrank INOX (Stärke 10/10) für die Umhüllung der Druckregelanlage, mit Belüftung ≥ 1/10 der Fläche im Grundriss, Nr. 4 Türflügel für Öffnung, verschließbar mit Kantschlüssel. Lieferung einer GDR (industrielle Gas-Druckregelanlage für Erdgas) zu Q=1.000 Stm³/h mit doppelter Linie.		cad § St	17899,92000
10491		97.13.01.07		FORNITURA DI GRUPPI DI RIDUZIONE INDUSTRIALE / Fornitura di gruppo di riduzione e misura industriale per gas naturale con portate da 500 fino a 2.500Stm³/h conforme alla normativa UNI 10619:1997 a linea singola, con l' opzione di by-pass o a doppia linea, munito di dispositivo di sicurezza come da norma di riferimento suddetta. Il prezzo comprende l' assemblaggio, il materiale impiegato per l' assemblaggio stesso, la verniciatura ed il collaudo. L' impianto dovrà presentare le seguenti caratteristiche: 4° specie: pressione d'ingresso: 5 bar ≥ Pin > 1,5 bar; 6° specie: pressione di uscita: 0,5 bar ≥ Pu > 0,04 bar; / Il GRI (gruppo di regolazione e misura industriale) dovrà essere composto da: / - N° 2 giunti dielettrici a bicchiere ANSI 150 aventi attacchi a saldare di testa; / - Rubinetti portamanometro a spillo, corpo in acciaio al carbonio, dispositivo di sfiato e attacchi filettati M/F (N° 4 pezzi per GRI con linea singola e N° 5 pezzi per GRI con doppia linea); / - Valvola a farfalla di tipo LUG, corpo in ghisa sferoidale, attacchi flangiati RF, comando a leva (N° 2 pezzi per GRI con linea singola e N° 8 pezzi per GRI con doppia linea); / - Filtro a cartuccia verticale con testa flangiata, corpo in acciaio al carbonio, attacchi flangiati RF (N° 1 pezzo per GRI con linea singola e N° 2 pezzi per GRI con doppia linea); / - Indicatore intasamento DP/RM, campo scala 0/150 mbar (N° 1 pezzo per GRI con linea singola e N° 2 pezzi per GRI con doppia linea); / - Manometro 0/6 bar, indicatore di pressione a molla, diametro quadrante 100 mm. cassa inox, campo scala P=0/6 bar, attacco al processo 1/2" M NPT (N° 1 pezzo per GRI con linea singola e N° 2 pezzi per GRI con doppia linea); / - Regolatore di pressione ad azione diretta, corpo in acciaio al carbonio, resistenza integrale, fail to open con valvola di blocco incorporata, attacchi flangiati (N° 1 pezzo per GRI con linea singola e N° 2 pezzi per GRI con doppia linea); / - Manometro 0/0,6 bar, indicatore di pressione a molla, diametro quadrante 100 mm., cassa inox, campo scala P=0/1 bar, attacco al processo 1/2" M NPT (N° 1 pezzo per GRI con linea singola e N° 2 pezzi per GRI con doppia linea); / - Valvola a sfera a passaggio totale, corpo in ottone, attacchi filettati M/F (N° 1 pezzo per GRI con linea singola e N° 2 pezzi per GRI con doppia linea); / - Tasca termometrica in acciaio DN 1/2" per termometro campione (N° 2 pezzo per GRI con linea singola e N° 2 pezzi per GRI con doppia linea); / - Disco cieco forato (N° 1 pezzi per GRI con doppia linea); / - Valvola a sfera a passaggio totale, corpo e sfera in ottone, comando a leva, attacchi filettati M/F (N° 1 pezzo per GRI con linea singola e N° 1 pezzi per GRI con doppia linea); / - Valvola di sicurezza a molla , corpo in alluminio, attacchi filettati (N° 1 pezzo per GRI con linea singola e N° 1 pezzi per GRI con doppia linea); / - Armadio metallico INOX (Sp. 10/10) per il contenimento del gruppo di regolazione e misura, con areazione ≥ 1/10 della superficie in pianta, n. 4 ante per apertura e serratura a quadro. Fornitura di G.R.I. (gruppo di riduzione e misura industriale per gas naturale) di portata Q=1.500 Stm³/h a linea singola. / § / LIEFERUNG VON INDUSTRIELLEN DRUCKREDUZIERANLAGEN / Lieferung von industrieller Gas-Druckreduzieranlage für Erdgas mit einem Durchsatz von 500 bis 2.500Stm³/h konform mit der Norm UNI 10619:1997 mit einer Linie, mit der Option für einen Bypass oder doppelte Linie, ausgestattet mit Sicherheitsvorrichtung gemäß obengenannter Bezugsnorm. Der Preis beinhaltet die Zusammensetzung, das für den Zusammenbau benötigte Material, den Anstrich und die Abnahmeprüfung. Die Anlage muss folgende Eigenschaften aufweisen: 4. Art: Eingangsdruck: 5 bar ≥ Pein > 1,5 bar; 6. Art: Ausgangsdruck: 0,5 bar ≥ Pa > 0,04 bar; / Die GDR (Gas-Druckregelanlage) muss folgendermaßen zusammengesetzt sein: / - Nr. 2 Stück Stromisolierstück als Muffe ANSI 150 mit verschweißbaren (Strinschweißen) Anschlüssen; / - Absperrhähne für Manometeranschluss zum Anstecken, Körper in Karbonstahl, Entlüfter und Gewindeanschlüsse M/W (Nr. 4 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 5 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Absperrklappe vom Typ LUG, Körper in Sphäroguss, Flanschenanschlüsse RF, Handhebel (Nr. 2 Stück pro GDR mit einer Linie und Nr. 8 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Vertikaler Kartuschenfilter mit geflanschtem Kopf, Körper in Karbonstahl, Flanschenanschlüsse RF (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Verstopfungsanzeige DP/RM, Maßbereich 0/150 mbar (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Manometer 0/6 bar, Druckanzeiger mit Feder, Durchmesser Skalenscheibe 100 mm. Gehäuse INOX, Maßbereich P=0/6 bar, Anschluss ½“ M NPT (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Druckregler direkt wirkend, Körper in Karbonstahl, volle Festigkeit, fail to open mit integriertem Sperrventil, Flanschenanschlüsse (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Manometer 0/0,6 bar, Druckanzeiger mit Feder, Durchmesser Skalenscheibe 100 mm. Gehäuse INOX, Maßbereich P=0/1 bar, Anschluss ½“ M NPT (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Kugelventil mit Volldurchgang, Körper in Messing, Gewindeanschlüsse M/W (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Thermometeranschluss in Stahl DN ½“ für Probethermometer (Nr. 2 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Gelochte Blindscheibe (Nr. 1 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Kugelventil mit Volldurchgang, Körper und Kugel in Messing, Handhebel, Gewindeanschlüsse M/W (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 1 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Sicherheitsventil mit Feder, Körper in Aluminium, Gewindeanschlüsse (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 1 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Metallschrank INOX (Stärke 10/10) für die Umhüllung der Druckregelanlage, mit Belüftung ≥ 1/10 der Fläche im Grundriss, Nr. 4 Türflügel für Öffnung, verschließbar mit Kantschlüssel. Lieferung einer GDR (industrielle Gas-Druckregelanlage für Erdgas) zu Q=1.500 Stm³/h mit einer Linie.		cad § St	10194,09000
10492		97.13.01.08		FORNITURA DI GRUPPI DI RIDUZIONE INDUSTRIALE / Fornitura di gruppo di riduzione e misura industriale per gas naturale con portate da 500 fino a 2.500Stm³/h conforme alla normativa UNI 10619:1997 a linea singola, con l' opzione di by-pass o a doppia linea, munito di dispositivo di sicurezza come da norma di riferimento suddetta. Il prezzo comprende l' assemblaggio, il materiale impiegato per l' assemblaggio stesso, la verniciatura ed il collaudo. L' impianto dovrà presentare le seguenti caratteristiche: 4° specie: pressione d'ingresso: 5 bar ≥ Pin > 1,5 bar; 6° specie: pressione di uscita: 0,5 bar ≥ Pu > 0,04 bar; / Il GRI (gruppo di regolazione e misura industriale) dovrà essere composto da: / - N° 2 giunti dielettrici a bicchiere ANSI 150 aventi attacchi a saldare di testa; / - Rubinetti portamanometro a spillo, corpo in acciaio al carbonio, dispositivo di sfiato e attacchi filettati M/F (N° 4 pezzi per GRI con linea singola e N° 5 pezzi per GRI con doppia linea); / - Valvola a farfalla di tipo LUG, corpo in ghisa sferoidale, attacchi flangiati RF, comando a leva (N° 2 pezzi per GRI con linea singola e N° 8 pezzi per GRI con doppia linea); / - Filtro a cartuccia verticale con testa flangiata, corpo in acciaio al carbonio, attacchi flangiati RF (N° 1 pezzo per GRI con linea singola e N° 2 pezzi per GRI con doppia linea); / - Indicatore intasamento DP/RM, campo scala 0/150 mbar (N° 1 pezzo per GRI con linea singola e N° 2 pezzi per GRI con doppia linea); / - Manometro 0/6 bar, indicatore di pressione a molla, diametro quadrante 100 mm. cassa inox, campo scala P=0/6 bar, attacco al processo 1/2" M NPT (N° 1 pezzo per GRI con linea singola e N° 2 pezzi per GRI con doppia linea); / - Regolatore di pressione ad azione diretta, corpo in acciaio al carbonio, resistenza integrale, fail to open con valvola di blocco incorporata, attacchi flangiati (N° 1 pezzo per GRI con linea singola e N° 2 pezzi per GRI con doppia linea); / - Manometro 0/0,6 bar, indicatore di pressione a molla, diametro quadrante 100 mm., cassa inox, campo scala P=0/1 bar, attacco al processo 1/2" M NPT (N° 1 pezzo per GRI con linea singola e N° 2 pezzi per GRI con doppia linea); / - Valvola a sfera a passaggio totale, corpo in ottone, attacchi filettati M/F (N° 1 pezzo per GRI con linea singola e N° 2 pezzi per GRI con doppia linea); / - Tasca termometrica in acciaio DN 1/2" per termometro campione (N° 2 pezzo per GRI con linea singola e N° 2 pezzi per GRI con doppia linea); / - Disco cieco forato (N° 1 pezzi per GRI con doppia linea); / - Valvola a sfera a passaggio totale, corpo e sfera in ottone, comando a leva, attacchi filettati M/F (N° 1 pezzo per GRI con linea singola e N° 1 pezzi per GRI con doppia linea); / - Valvola di sicurezza a molla , corpo in alluminio, attacchi filettati (N° 1 pezzo per GRI con linea singola e N° 1 pezzi per GRI con doppia linea); / - Armadio metallico INOX (Sp. 10/10) per il contenimento del gruppo di regolazione e misura, con areazione ≥ 1/10 della superficie in pianta, n. 4 ante per apertura e serratura a quadro. Fornitura di G.R.I. (gruppo di riduzione e misura industriale per gas naturale) di portata Q=1.500 Stm³/h a linea singola con by-pass. / § / LIEFERUNG VON INDUSTRIELLEN DRUCKREDUZIERANLAGEN / Lieferung von industrieller Gas-Druckreduzieranlage für Erdgas mit einem Durchsatz von 500 bis 2.500Stm³/h konform mit der Norm UNI 10619:1997 mit einer Linie, mit der Option für einen Bypass oder doppelte Linie, ausgestattet mit Sicherheitsvorrichtung gemäß obengenannter Bezugsnorm. Der Preis beinhaltet die Zusammensetzung, das für den Zusammenbau benötigte Material, den Anstrich und die Abnahmeprüfung. Die Anlage muss folgende Eigenschaften aufweisen: 4. Art: Eingangsdruck: 5 bar ≥ Pein > 1,5 bar; 6. Art: Ausgangsdruck: 0,5 bar ≥ Pa > 0,04 bar; / Die GDR (Gas-Druckregelanlage) muss folgendermaßen zusammengesetzt sein: / - Nr. 2 Stück Stromisolierstück als Muffe ANSI 150 mit verschweißbaren (Strinschweißen) Anschlüssen; / - Absperrhähne für Manometeranschluss zum Anstecken, Körper in Karbonstahl, Entlüfter und Gewindeanschlüsse M/W (Nr. 4 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 5 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Absperrklappe vom Typ LUG, Körper in Sphäroguss, Flanschenanschlüsse RF, Handhebel (Nr. 2 Stück pro GDR mit einer Linie und Nr. 8 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Vertikaler Kartuschenfilter mit geflanschtem Kopf, Körper in Karbonstahl, Flanschenanschlüsse RF (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Verstopfungsanzeige DP/RM, Maßbereich 0/150 mbar (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Manometer 0/6 bar, Druckanzeiger mit Feder, Durchmesser Skalenscheibe 100 mm. Gehäuse INOX, Maßbereich P=0/6 bar, Anschluss ½“ M NPT (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Druckregler direkt wirkend, Körper in Karbonstahl, volle Festigkeit, fail to open mit integriertem Sperrventil, Flanschenanschlüsse (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Manometer 0/0,6 bar, Druckanzeiger mit Feder, Durchmesser Skalenscheibe 100 mm. Gehäuse INOX, Maßbereich P=0/1 bar, Anschluss ½“ M NPT (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Kugelventil mit Volldurchgang, Körper in Messing, Gewindeanschlüsse M/W (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Thermometeranschluss in Stahl DN ½“ für Probethermometer (Nr. 2 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Gelochte Blindscheibe (Nr. 1 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Kugelventil mit Volldurchgang, Körper und Kugel in Messing, Handhebel, Gewindeanschlüsse M/W (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 1 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Sicherheitsventil mit Feder, Körper in Aluminium, Gewindeanschlüsse (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 1 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Metallschrank INOX (Stärke 10/10) für die Umhüllung der Druckregelanlage, mit Belüftung ≥ 1/10 der Fläche im Grundriss, Nr. 4 Türflügel für Öffnung, verschließbar mit Kantschlüssel. Lieferung einer GDR (industrielle Gas-Druckregelanlage für Erdgas) zu Q=1.500 Stm³/h mit einer Linie mit Bypass.		cad § St	10834,36000
10493		97.13.01.09		FORNITURA DI GRUPPI DI RIDUZIONE INDUSTRIALE / Fornitura di gruppo di riduzione e misura industriale per gas naturale con portate da 500 fino a 2.500Stm³/h conforme alla normativa UNI 10619:1997 a linea singola, con l' opzione di by-pass o a doppia linea, munito di dispositivo di sicurezza come da norma di riferimento suddetta. Il prezzo comprende l' assemblaggio, il materiale impiegato per l' assemblaggio stesso, la verniciatura ed il collaudo. L' impianto dovrà presentare le seguenti caratteristiche: 4° specie: pressione d'ingresso: 5 bar ≥ Pin > 1,5 bar; 6° specie: pressione di uscita: 0,5 bar ≥ Pu > 0,04 bar; / Il GRI (gruppo di regolazione e misura industriale) dovrà essere composto da: / - N° 2 giunti dielettrici a bicchiere ANSI 150 aventi attacchi a saldare di testa; / - Rubinetti portamanometro a spillo, corpo in acciaio al carbonio, dispositivo di sfiato e attacchi filettati M/F (N° 4 pezzi per GRI con linea singola e N° 5 pezzi per GRI con doppia linea); / - Valvola a farfalla di tipo LUG, corpo in ghisa sferoidale, attacchi flangiati RF, comando a leva (N° 2 pezzi per GRI con linea singola e N° 8 pezzi per GRI con doppia linea); / - Filtro a cartuccia verticale con testa flangiata, corpo in acciaio al carbonio, attacchi flangiati RF (N° 1 pezzo per GRI con linea singola e N° 2 pezzi per GRI con doppia linea); / - Indicatore intasamento DP/RM, campo scala 0/150 mbar (N° 1 pezzo per GRI con linea singola e N° 2 pezzi per GRI con doppia linea); / - Manometro 0/6 bar, indicatore di pressione a molla, diametro quadrante 100 mm. cassa inox, campo scala P=0/6 bar, attacco al processo 1/2" M NPT (N° 1 pezzo per GRI con linea singola e N° 2 pezzi per GRI con doppia linea); / - Regolatore di pressione ad azione diretta, corpo in acciaio al carbonio, resistenza integrale, fail to open con valvola di blocco incorporata, attacchi flangiati (N° 1 pezzo per GRI con linea singola e N° 2 pezzi per GRI con doppia linea); / - Manometro 0/0,6 bar, indicatore di pressione a molla, diametro quadrante 100 mm., cassa inox, campo scala P=0/1 bar, attacco al processo 1/2" M NPT (N° 1 pezzo per GRI con linea singola e N° 2 pezzi per GRI con doppia linea); / - Valvola a sfera a passaggio totale, corpo in ottone, attacchi filettati M/F (N° 1 pezzo per GRI con linea singola e N° 2 pezzi per GRI con doppia linea); / - Tasca termometrica in acciaio DN 1/2" per termometro campione (N° 2 pezzo per GRI con linea singola e N° 2 pezzi per GRI con doppia linea); / - Disco cieco forato (N° 1 pezzi per GRI con doppia linea); / - Valvola a sfera a passaggio totale, corpo e sfera in ottone, comando a leva, attacchi filettati M/F (N° 1 pezzo per GRI con linea singola e N° 1 pezzi per GRI con doppia linea); / - Valvola di sicurezza a molla , corpo in alluminio, attacchi filettati (N° 1 pezzo per GRI con linea singola e N° 1 pezzi per GRI con doppia linea); / - Armadio metallico INOX (Sp. 10/10) per il contenimento del gruppo di regolazione e misura, con areazione ≥ 1/10 della superficie in pianta, n. 4 ante per apertura e serratura a quadro. Fornitura di G.R.I. (gruppo di riduzione e misura industriale per gas naturale) di portata Q=1.500 Stm³/h a linea doppia. / § / LIEFERUNG VON INDUSTRIELLEN DRUCKREDUZIERANLAGEN / Lieferung von industrieller Gas-Druckreduzieranlage für Erdgas mit einem Durchsatz von 500 bis 2.500Stm³/h konform mit der Norm UNI 10619:1997 mit einer Linie, mit der Option für einen Bypass oder doppelte Linie, ausgestattet mit Sicherheitsvorrichtung gemäß obengenannter Bezugsnorm. Der Preis beinhaltet die Zusammensetzung, das für den Zusammenbau benötigte Material, den Anstrich und die Abnahmeprüfung. Die Anlage muss folgende Eigenschaften aufweisen: 4. Art: Eingangsdruck: 5 bar ≥ Pein > 1,5 bar; 6. Art: Ausgangsdruck: 0,5 bar ≥ Pa > 0,04 bar; / Die GDR (Gas-Druckregelanlage) muss folgendermaßen zusammengesetzt sein: / - Nr. 2 Stück Stromisolierstück als Muffe ANSI 150 mit verschweißbaren (Strinschweißen) Anschlüssen; / - Absperrhähne für Manometeranschluss zum Anstecken, Körper in Karbonstahl, Entlüfter und Gewindeanschlüsse M/W (Nr. 4 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 5 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Absperrklappe vom Typ LUG, Körper in Sphäroguss, Flanschenanschlüsse RF, Handhebel (Nr. 2 Stück pro GDR mit einer Linie und Nr. 8 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Vertikaler Kartuschenfilter mit geflanschtem Kopf, Körper in Karbonstahl, Flanschenanschlüsse RF (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Verstopfungsanzeige DP/RM, Maßbereich 0/150 mbar (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Manometer 0/6 bar, Druckanzeiger mit Feder, Durchmesser Skalenscheibe 100 mm. Gehäuse INOX, Maßbereich P=0/6 bar, Anschluss ½“ M NPT (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Druckregler direkt wirkend, Körper in Karbonstahl, volle Festigkeit, fail to open mit integriertem Sperrventil, Flanschenanschlüsse (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Manometer 0/0,6 bar, Druckanzeiger mit Feder, Durchmesser Skalenscheibe 100 mm. Gehäuse INOX, Maßbereich P=0/1 bar, Anschluss ½“ M NPT (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Kugelventil mit Volldurchgang, Körper in Messing, Gewindeanschlüsse M/W (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Thermometeranschluss in Stahl DN ½“ für Probethermometer (Nr. 2 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Gelochte Blindscheibe (Nr. 1 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Kugelventil mit Volldurchgang, Körper und Kugel in Messing, Handhebel, Gewindeanschlüsse M/W (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 1 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Sicherheitsventil mit Feder, Körper in Aluminium, Gewindeanschlüsse (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 1 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Metallschrank INOX (Stärke 10/10) für die Umhüllung der Druckregelanlage, mit Belüftung ≥ 1/10 der Fläche im Grundriss, Nr. 4 Türflügel für Öffnung, verschließbar mit Kantschlüssel. Lieferung einer GDR (industrielle Gas-Druckregelanlage für Erdgas) zu Q=1.500 Stm³/h mit doppelter Linie.		cad § St	18793,79000
10494		97.13.01.10		FORNITURA DI GRUPPI DI RIDUZIONE INDUSTRIALE / Fornitura di gruppo di riduzione e misura industriale per gas naturale con portate da 500 fino a 2.500Stm³/h conforme alla normativa UNI 10619:1997 a linea singola, con l' opzione di by-pass o a doppia linea, munito di dispositivo di sicurezza come da norma di riferimento suddetta. Il prezzo comprende l' assemblaggio, il materiale impiegato per l' assemblaggio stesso, la verniciatura ed il collaudo. L' impianto dovrà presentare le seguenti caratteristiche: 4° specie: pressione d'ingresso: 5 bar ≥ Pin > 1,5 bar; 6° specie: pressione di uscita: 0,5 bar ≥ Pu > 0,04 bar; / Il GRI (gruppo di regolazione e misura industriale) dovrà essere composto da: / - N° 2 giunti dielettrici a bicchiere ANSI 150 aventi attacchi a saldare di testa; / - Rubinetti portamanometro a spillo, corpo in acciaio al carbonio, dispositivo di sfiato e attacchi filettati M/F (N° 4 pezzi per GRI con linea singola e N° 5 pezzi per GRI con doppia linea); / - Valvola a farfalla di tipo LUG, corpo in ghisa sferoidale, attacchi flangiati RF, comando a leva (N° 2 pezzi per GRI con linea singola e N° 8 pezzi per GRI con doppia linea); / - Filtro a cartuccia verticale con testa flangiata, corpo in acciaio al carbonio, attacchi flangiati RF (N° 1 pezzo per GRI con linea singola e N° 2 pezzi per GRI con doppia linea); / - Indicatore intasamento DP/RM, campo scala 0/150 mbar (N° 1 pezzo per GRI con linea singola e N° 2 pezzi per GRI con doppia linea); / - Manometro 0/6 bar, indicatore di pressione a molla, diametro quadrante 100 mm. cassa inox, campo scala P=0/6 bar, attacco al processo 1/2" M NPT (N° 1 pezzo per GRI con linea singola e N° 2 pezzi per GRI con doppia linea); / - Regolatore di pressione ad azione diretta, corpo in acciaio al carbonio, resistenza integrale, fail to open con valvola di blocco incorporata, attacchi flangiati (N° 1 pezzo per GRI con linea singola e N° 2 pezzi per GRI con doppia linea); / - Manometro 0/0,6 bar, indicatore di pressione a molla, diametro quadrante 100 mm., cassa inox, campo scala P=0/1 bar, attacco al processo 1/2" M NPT (N° 1 pezzo per GRI con linea singola e N° 2 pezzi per GRI con doppia linea); / - Valvola a sfera a passaggio totale, corpo in ottone, attacchi filettati M/F (N° 1 pezzo per GRI con linea singola e N° 2 pezzi per GRI con doppia linea); / - Tasca termometrica in acciaio DN 1/2" per termometro campione (N° 2 pezzo per GRI con linea singola e N° 2 pezzi per GRI con doppia linea); / - Disco cieco forato (N° 1 pezzi per GRI con doppia linea); / - Valvola a sfera a passaggio totale, corpo e sfera in ottone, comando a leva, attacchi filettati M/F (N° 1 pezzo per GRI con linea singola e N° 1 pezzi per GRI con doppia linea); / - Valvola di sicurezza a molla , corpo in alluminio, attacchi filettati (N° 1 pezzo per GRI con linea singola e N° 1 pezzi per GRI con doppia linea); / - Armadio metallico INOX (Sp. 10/10) per il contenimento del gruppo di regolazione e misura, con areazione ≥ 1/10 della superficie in pianta, n. 4 ante per apertura e serratura a quadro. Fornitura di G.R.I. (gruppo di riduzione e misura industriale per gas naturale) di portata Q=2.000 Stm³/h a linea singola. / § / LIEFERUNG VON INDUSTRIELLEN DRUCKREDUZIERANLAGEN / Lieferung von industrieller Gas-Druckreduzieranlage für Erdgas mit einem Durchsatz von 500 bis 2.500Stm³/h konform mit der Norm UNI 10619:1997 mit einer Linie, mit der Option für einen Bypass oder doppelte Linie, ausgestattet mit Sicherheitsvorrichtung gemäß obengenannter Bezugsnorm. Der Preis beinhaltet die Zusammensetzung, das für den Zusammenbau benötigte Material, den Anstrich und die Abnahmeprüfung. Die Anlage muss folgende Eigenschaften aufweisen: 4. Art: Eingangsdruck: 5 bar ≥ Pein > 1,5 bar; 6. Art: Ausgangsdruck: 0,5 bar ≥ Pa > 0,04 bar; / Die GDR (Gas-Druckregelanlage) muss folgendermaßen zusammengesetzt sein: / - Nr. 2 Stück Stromisolierstück als Muffe ANSI 150 mit verschweißbaren (Strinschweißen) Anschlüssen; / - Absperrhähne für Manometeranschluss zum Anstecken, Körper in Karbonstahl, Entlüfter und Gewindeanschlüsse M/W (Nr. 4 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 5 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Absperrklappe vom Typ LUG, Körper in Sphäroguss, Flanschenanschlüsse RF, Handhebel (Nr. 2 Stück pro GDR mit einer Linie und Nr. 8 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Vertikaler Kartuschenfilter mit geflanschtem Kopf, Körper in Karbonstahl, Flanschenanschlüsse RF (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Verstopfungsanzeige DP/RM, Maßbereich 0/150 mbar (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Manometer 0/6 bar, Druckanzeiger mit Feder, Durchmesser Skalenscheibe 100 mm. Gehäuse INOX, Maßbereich P=0/6 bar, Anschluss ½“ M NPT (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Druckregler direkt wirkend, Körper in Karbonstahl, volle Festigkeit, fail to open mit integriertem Sperrventil, Flanschenanschlüsse (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Manometer 0/0,6 bar, Druckanzeiger mit Feder, Durchmesser Skalenscheibe 100 mm. Gehäuse INOX, Maßbereich P=0/1 bar, Anschluss ½“ M NPT (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Kugelventil mit Volldurchgang, Körper in Messing, Gewindeanschlüsse M/W (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Thermometeranschluss in Stahl DN ½“ für Probethermometer (Nr. 2 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Gelochte Blindscheibe (Nr. 1 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Kugelventil mit Volldurchgang, Körper und Kugel in Messing, Handhebel, Gewindeanschlüsse M/W (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 1 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Sicherheitsventil mit Feder, Körper in Aluminium, Gewindeanschlüsse (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 1 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Metallschrank INOX (Stärke 10/10) für die Umhüllung der Druckregelanlage, mit Belüftung ≥ 1/10 der Fläche im Grundriss, Nr. 4 Türflügel für Öffnung, verschließbar mit Kantschlüssel. Lieferung einer GDR (industrielle Gas-Druckregelanlage für Erdgas) zu Q=2.000 Stm³/h mit einer Linie.		cad § St	15592,44000
10495		97.13.01.11		FORNITURA DI GRUPPI DI RIDUZIONE INDUSTRIALE / Fornitura di gruppo di riduzione e misura industriale per gas naturale con portate da 500 fino a 2.500Stm³/h conforme alla normativa UNI 10619:1997 a linea singola, con l' opzione di by-pass o a doppia linea, munito di dispositivo di sicurezza come da norma di riferimento suddetta. Il prezzo comprende l' assemblaggio, il materiale impiegato per l' assemblaggio stesso, la verniciatura ed il collaudo. L' impianto dovrà presentare le seguenti caratteristiche: 4° specie: pressione d'ingresso: 5 bar ≥ Pin > 1,5 bar; 6° specie: pressione di uscita: 0,5 bar ≥ Pu > 0,04 bar; / Il GRI (gruppo di regolazione e misura industriale) dovrà essere composto da: / - N° 2 giunti dielettrici a bicchiere ANSI 150 aventi attacchi a saldare di testa; / - Rubinetti portamanometro a spillo, corpo in acciaio al carbonio, dispositivo di sfiato e attacchi filettati M/F (N° 4 pezzi per GRI con linea singola e N° 5 pezzi per GRI con doppia linea); / - Valvola a farfalla di tipo LUG, corpo in ghisa sferoidale, attacchi flangiati RF, comando a leva (N° 2 pezzi per GRI con linea singola e N° 8 pezzi per GRI con doppia linea); / - Filtro a cartuccia verticale con testa flangiata, corpo in acciaio al carbonio, attacchi flangiati RF (N° 1 pezzo per GRI con linea singola e N° 2 pezzi per GRI con doppia linea); / - Indicatore intasamento DP/RM, campo scala 0/150 mbar (N° 1 pezzo per GRI con linea singola e N° 2 pezzi per GRI con doppia linea); / - Manometro 0/6 bar, indicatore di pressione a molla, diametro quadrante 100 mm. cassa inox, campo scala P=0/6 bar, attacco al processo 1/2" M NPT (N° 1 pezzo per GRI con linea singola e N° 2 pezzi per GRI con doppia linea); / - Regolatore di pressione ad azione diretta, corpo in acciaio al carbonio, resistenza integrale, fail to open con valvola di blocco incorporata, attacchi flangiati (N° 1 pezzo per GRI con linea singola e N° 2 pezzi per GRI con doppia linea); / - Manometro 0/0,6 bar, indicatore di pressione a molla, diametro quadrante 100 mm., cassa inox, campo scala P=0/1 bar, attacco al processo 1/2" M NPT (N° 1 pezzo per GRI con linea singola e N° 2 pezzi per GRI con doppia linea); / - Valvola a sfera a passaggio totale, corpo in ottone, attacchi filettati M/F (N° 1 pezzo per GRI con linea singola e N° 2 pezzi per GRI con doppia linea); / - Tasca termometrica in acciaio DN 1/2" per termometro campione (N° 2 pezzo per GRI con linea singola e N° 2 pezzi per GRI con doppia linea); / - Disco cieco forato (N° 1 pezzi per GRI con doppia linea); / - Valvola a sfera a passaggio totale, corpo e sfera in ottone, comando a leva, attacchi filettati M/F (N° 1 pezzo per GRI con linea singola e N° 1 pezzi per GRI con doppia linea); / - Valvola di sicurezza a molla , corpo in alluminio, attacchi filettati (N° 1 pezzo per GRI con linea singola e N° 1 pezzi per GRI con doppia linea); / - Armadio metallico INOX (Sp. 10/10) per il contenimento del gruppo di regolazione e misura, con areazione ≥ 1/10 della superficie in pianta, n. 4 ante per apertura e serratura a quadro. Fornitura di G.R.I. (gruppo di riduzione e misura industriale per gas naturale) di portata Q=2.000 Stm³/h a linea singola con by-pass. / § / LIEFERUNG VON INDUSTRIELLEN DRUCKREDUZIERANLAGEN / Lieferung von industrieller Gas-Druckreduzieranlage für Erdgas mit einem Durchsatz von 500 bis 2.500Stm³/h konform mit der Norm UNI 10619:1997 mit einer Linie, mit der Option für einen Bypass oder doppelte Linie, ausgestattet mit Sicherheitsvorrichtung gemäß obengenannter Bezugsnorm. Der Preis beinhaltet die Zusammensetzung, das für den Zusammenbau benötigte Material, den Anstrich und die Abnahmeprüfung. Die Anlage muss folgende Eigenschaften aufweisen: 4. Art: Eingangsdruck: 5 bar ≥ Pein > 1,5 bar; 6. Art: Ausgangsdruck: 0,5 bar ≥ Pa > 0,04 bar; / Die GDR (Gas-Druckregelanlage) muss folgendermaßen zusammengesetzt sein: / - Nr. 2 Stück Stromisolierstück als Muffe ANSI 150 mit verschweißbaren (Strinschweißen) Anschlüssen; / - Absperrhähne für Manometeranschluss zum Anstecken, Körper in Karbonstahl, Entlüfter und Gewindeanschlüsse M/W (Nr. 4 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 5 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Absperrklappe vom Typ LUG, Körper in Sphäroguss, Flanschenanschlüsse RF, Handhebel (Nr. 2 Stück pro GDR mit einer Linie und Nr. 8 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Vertikaler Kartuschenfilter mit geflanschtem Kopf, Körper in Karbonstahl, Flanschenanschlüsse RF (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Verstopfungsanzeige DP/RM, Maßbereich 0/150 mbar (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Manometer 0/6 bar, Druckanzeiger mit Feder, Durchmesser Skalenscheibe 100 mm. Gehäuse INOX, Maßbereich P=0/6 bar, Anschluss ½“ M NPT (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Druckregler direkt wirkend, Körper in Karbonstahl, volle Festigkeit, fail to open mit integriertem Sperrventil, Flanschenanschlüsse (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Manometer 0/0,6 bar, Druckanzeiger mit Feder, Durchmesser Skalenscheibe 100 mm. Gehäuse INOX, Maßbereich P=0/1 bar, Anschluss ½“ M NPT (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Kugelventil mit Volldurchgang, Körper in Messing, Gewindeanschlüsse M/W (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Thermometeranschluss in Stahl DN ½“ für Probethermometer (Nr. 2 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Gelochte Blindscheibe (Nr. 1 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Kugelventil mit Volldurchgang, Körper und Kugel in Messing, Handhebel, Gewindeanschlüsse M/W (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 1 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Sicherheitsventil mit Feder, Körper in Aluminium, Gewindeanschlüsse (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 1 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Metallschrank INOX (Stärke 10/10) für die Umhüllung der Druckregelanlage, mit Belüftung ≥ 1/10 der Fläche im Grundriss, Nr. 4 Türflügel für Öffnung, verschließbar mit Kantschlüssel. Lieferung einer GDR (industrielle Gas-Druckregelanlage für Erdgas) zu Q=2.000 Stm³/h mit einer Linie mit Bypass.		cad § St	16282,93000
10496		97.13.01.12		FORNITURA DI GRUPPI DI RIDUZIONE INDUSTRIALE / Fornitura di gruppo di riduzione e misura industriale per gas naturale con portate da 500 fino a 2.500Stm³/h conforme alla normativa UNI 10619:1997 a linea singola, con l' opzione di by-pass o a doppia linea, munito di dispositivo di sicurezza come da norma di riferimento suddetta. Il prezzo comprende l' assemblaggio, il materiale impiegato per l' assemblaggio stesso, la verniciatura ed il collaudo. L' impianto dovrà presentare le seguenti caratteristiche: 4° specie: pressione d'ingresso: 5 bar ≥ Pin > 1,5 bar; 6° specie: pressione di uscita: 0,5 bar ≥ Pu > 0,04 bar; / Il GRI (gruppo di regolazione e misura industriale) dovrà essere composto da: / - N° 2 giunti dielettrici a bicchiere ANSI 150 aventi attacchi a saldare di testa; / - Rubinetti portamanometro a spillo, corpo in acciaio al carbonio, dispositivo di sfiato e attacchi filettati M/F (N° 4 pezzi per GRI con linea singola e N° 5 pezzi per GRI con doppia linea); / - Valvola a farfalla di tipo LUG, corpo in ghisa sferoidale, attacchi flangiati RF, comando a leva (N° 2 pezzi per GRI con linea singola e N° 8 pezzi per GRI con doppia linea); / - Filtro a cartuccia verticale con testa flangiata, corpo in acciaio al carbonio, attacchi flangiati RF (N° 1 pezzo per GRI con linea singola e N° 2 pezzi per GRI con doppia linea); / - Indicatore intasamento DP/RM, campo scala 0/150 mbar (N° 1 pezzo per GRI con linea singola e N° 2 pezzi per GRI con doppia linea); / - Manometro 0/6 bar, indicatore di pressione a molla, diametro quadrante 100 mm. cassa inox, campo scala P=0/6 bar, attacco al processo 1/2" M NPT (N° 1 pezzo per GRI con linea singola e N° 2 pezzi per GRI con doppia linea); / - Regolatore di pressione ad azione diretta, corpo in acciaio al carbonio, resistenza integrale, fail to open con valvola di blocco incorporata, attacchi flangiati (N° 1 pezzo per GRI con linea singola e N° 2 pezzi per GRI con doppia linea); / - Manometro 0/0,6 bar, indicatore di pressione a molla, diametro quadrante 100 mm., cassa inox, campo scala P=0/1 bar, attacco al processo 1/2" M NPT (N° 1 pezzo per GRI con linea singola e N° 2 pezzi per GRI con doppia linea); / - Valvola a sfera a passaggio totale, corpo in ottone, attacchi filettati M/F (N° 1 pezzo per GRI con linea singola e N° 2 pezzi per GRI con doppia linea); / - Tasca termometrica in acciaio DN 1/2" per termometro campione (N° 2 pezzo per GRI con linea singola e N° 2 pezzi per GRI con doppia linea); / - Disco cieco forato (N° 1 pezzi per GRI con doppia linea); / - Valvola a sfera a passaggio totale, corpo e sfera in ottone, comando a leva, attacchi filettati M/F (N° 1 pezzo per GRI con linea singola e N° 1 pezzi per GRI con doppia linea); / - Valvola di sicurezza a molla , corpo in alluminio, attacchi filettati (N° 1 pezzo per GRI con linea singola e N° 1 pezzi per GRI con doppia linea); / - Armadio metallico INOX (Sp. 10/10) per il contenimento del gruppo di regolazione e misura, con areazione ≥ 1/10 della superficie in pianta, n. 4 ante per apertura e serratura a quadro. Fornitura di G.R.I. (gruppo di riduzione e misura industriale per gas naturale) di portata Q=2.000 Stm³/h a linea doppia. / § / LIEFERUNG VON INDUSTRIELLEN DRUCKREDUZIERANLAGEN / Lieferung von industrieller Gas-Druckreduzieranlage für Erdgas mit einem Durchsatz von 500 bis 2.500Stm³/h konform mit der Norm UNI 10619:1997 mit einer Linie, mit der Option für einen Bypass oder doppelte Linie, ausgestattet mit Sicherheitsvorrichtung gemäß obengenannter Bezugsnorm. Der Preis beinhaltet die Zusammensetzung, das für den Zusammenbau benötigte Material, den Anstrich und die Abnahmeprüfung. Die Anlage muss folgende Eigenschaften aufweisen: 4. Art: Eingangsdruck: 5 bar ≥ Pein > 1,5 bar; 6. Art: Ausgangsdruck: 0,5 bar ≥ Pa > 0,04 bar; / Die GDR (Gas-Druckregelanlage) muss folgendermaßen zusammengesetzt sein: / - Nr. 2 Stück Stromisolierstück als Muffe ANSI 150 mit verschweißbaren (Strinschweißen) Anschlüssen; / - Absperrhähne für Manometeranschluss zum Anstecken, Körper in Karbonstahl, Entlüfter und Gewindeanschlüsse M/W (Nr. 4 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 5 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Absperrklappe vom Typ LUG, Körper in Sphäroguss, Flanschenanschlüsse RF, Handhebel (Nr. 2 Stück pro GDR mit einer Linie und Nr. 8 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Vertikaler Kartuschenfilter mit geflanschtem Kopf, Körper in Karbonstahl, Flanschenanschlüsse RF (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Verstopfungsanzeige DP/RM, Maßbereich 0/150 mbar (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Manometer 0/6 bar, Druckanzeiger mit Feder, Durchmesser Skalenscheibe 100 mm. Gehäuse INOX, Maßbereich P=0/6 bar, Anschluss ½“ M NPT (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Druckregler direkt wirkend, Körper in Karbonstahl, volle Festigkeit, fail to open mit integriertem Sperrventil, Flanschenanschlüsse (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Manometer 0/0,6 bar, Druckanzeiger mit Feder, Durchmesser Skalenscheibe 100 mm. Gehäuse INOX, Maßbereich P=0/1 bar, Anschluss ½“ M NPT (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Kugelventil mit Volldurchgang, Körper in Messing, Gewindeanschlüsse M/W (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Thermometeranschluss in Stahl DN ½“ für Probethermometer (Nr. 2 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Gelochte Blindscheibe (Nr. 1 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Kugelventil mit Volldurchgang, Körper und Kugel in Messing, Handhebel, Gewindeanschlüsse M/W (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 1 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Sicherheitsventil mit Feder, Körper in Aluminium, Gewindeanschlüsse (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 1 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Metallschrank INOX (Stärke 10/10) für die Umhüllung der Druckregelanlage, mit Belüftung ≥ 1/10 der Fläche im Grundriss, Nr. 4 Türflügel für Öffnung, verschließbar mit Kantschlüssel. Lieferung einer GDR (industrielle Gas-Druckregelanlage für Erdgas) zu Q=2.000 Stm³/h mit doppelter Linie.		cad § St	25108,60000
10497		97.13.01.13		FORNITURA DI GRUPPI DI RIDUZIONE INDUSTRIALE / Fornitura di gruppo di riduzione e misura industriale per gas naturale con portate da 500 fino a 2.500Stm³/h conforme alla normativa UNI 10619:1997 a linea singola, con l' opzione di by-pass o a doppia linea, munito di dispositivo di sicurezza come da norma di riferimento suddetta. Il prezzo comprende l' assemblaggio, il materiale impiegato per l' assemblaggio stesso, la verniciatura ed il collaudo. L' impianto dovrà presentare le seguenti caratteristiche: 4° specie: pressione d'ingresso: 5 bar ≥ Pin > 1,5 bar; 6° specie: pressione di uscita: 0,5 bar ≥ Pu > 0,04 bar; / Il GRI (gruppo di regolazione e misura industriale) dovrà essere composto da: / - N° 2 giunti dielettrici a bicchiere ANSI 150 aventi attacchi a saldare di testa; / - Rubinetti portamanometro a spillo, corpo in acciaio al carbonio, dispositivo di sfiato e attacchi filettati M/F (N° 4 pezzi per GRI con linea singola e N° 5 pezzi per GRI con doppia linea); / - Valvola a farfalla di tipo LUG, corpo in ghisa sferoidale, attacchi flangiati RF, comando a leva (N° 2 pezzi per GRI con linea singola e N° 8 pezzi per GRI con doppia linea); / - Filtro a cartuccia verticale con testa flangiata, corpo in acciaio al carbonio, attacchi flangiati RF (N° 1 pezzo per GRI con linea singola e N° 2 pezzi per GRI con doppia linea); / - Indicatore intasamento DP/RM, campo scala 0/150 mbar (N° 1 pezzo per GRI con linea singola e N° 2 pezzi per GRI con doppia linea); / - Manometro 0/6 bar, indicatore di pressione a molla, diametro quadrante 100 mm. cassa inox, campo scala P=0/6 bar, attacco al processo 1/2" M NPT (N° 1 pezzo per GRI con linea singola e N° 2 pezzi per GRI con doppia linea); / - Regolatore di pressione ad azione diretta, corpo in acciaio al carbonio, resistenza integrale, fail to open con valvola di blocco incorporata, attacchi flangiati (N° 1 pezzo per GRI con linea singola e N° 2 pezzi per GRI con doppia linea); / - Manometro 0/0,6 bar, indicatore di pressione a molla, diametro quadrante 100 mm., cassa inox, campo scala P=0/1 bar, attacco al processo 1/2" M NPT (N° 1 pezzo per GRI con linea singola e N° 2 pezzi per GRI con doppia linea); / - Valvola a sfera a passaggio totale, corpo in ottone, attacchi filettati M/F (N° 1 pezzo per GRI con linea singola e N° 2 pezzi per GRI con doppia linea); / - Tasca termometrica in acciaio DN 1/2" per termometro campione (N° 2 pezzo per GRI con linea singola e N° 2 pezzi per GRI con doppia linea); / - Disco cieco forato (N° 1 pezzi per GRI con doppia linea); / - Valvola a sfera a passaggio totale, corpo e sfera in ottone, comando a leva, attacchi filettati M/F (N° 1 pezzo per GRI con linea singola e N° 1 pezzi per GRI con doppia linea); / - Valvola di sicurezza a molla , corpo in alluminio, attacchi filettati (N° 1 pezzo per GRI con linea singola e N° 1 pezzi per GRI con doppia linea); / - Armadio metallico INOX (Sp. 10/10) per il contenimento del gruppo di regolazione e misura, con areazione ≥ 1/10 della superficie in pianta, n. 4 ante per apertura e serratura a quadro. Fornitura di G.R.I. (gruppo di riduzione e misura industriale per gas naturale) di portata Q=2.500 Stm³/h a linea singola. / § / LIEFERUNG VON INDUSTRIELLEN DRUCKREDUZIERANLAGEN / Lieferung von industrieller Gas-Druckreduzieranlage für Erdgas mit einem Durchsatz von 500 bis 2.500Stm³/h konform mit der Norm UNI 10619:1997 mit einer Linie, mit der Option für einen Bypass oder doppelte Linie, ausgestattet mit Sicherheitsvorrichtung gemäß obengenannter Bezugsnorm. Der Preis beinhaltet die Zusammensetzung, das für den Zusammenbau benötigte Material, den Anstrich und die Abnahmeprüfung. Die Anlage muss folgende Eigenschaften aufweisen: 4. Art: Eingangsdruck: 5 bar ≥ Pein > 1,5 bar; 6. Art: Ausgangsdruck: 0,5 bar ≥ Pa > 0,04 bar; / Die GDR (Gas-Druckregelanlage) muss folgendermaßen zusammengesetzt sein: / - Nr. 2 Stück Stromisolierstück als Muffe ANSI 150 mit verschweißbaren (Strinschweißen) Anschlüssen; / - Absperrhähne für Manometeranschluss zum Anstecken, Körper in Karbonstahl, Entlüfter und Gewindeanschlüsse M/W (Nr. 4 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 5 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Absperrklappe vom Typ LUG, Körper in Sphäroguss, Flanschenanschlüsse RF, Handhebel (Nr. 2 Stück pro GDR mit einer Linie und Nr. 8 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Vertikaler Kartuschenfilter mit geflanschtem Kopf, Körper in Karbonstahl, Flanschenanschlüsse RF (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Verstopfungsanzeige DP/RM, Maßbereich 0/150 mbar (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Manometer 0/6 bar, Druckanzeiger mit Feder, Durchmesser Skalenscheibe 100 mm. Gehäuse INOX, Maßbereich P=0/6 bar, Anschluss ½“ M NPT (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Druckregler direkt wirkend, Körper in Karbonstahl, volle Festigkeit, fail to open mit integriertem Sperrventil, Flanschenanschlüsse (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Manometer 0/0,6 bar, Druckanzeiger mit Feder, Durchmesser Skalenscheibe 100 mm. Gehäuse INOX, Maßbereich P=0/1 bar, Anschluss ½“ M NPT (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Kugelventil mit Volldurchgang, Körper in Messing, Gewindeanschlüsse M/W (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Thermometeranschluss in Stahl DN ½“ für Probethermometer (Nr. 2 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Gelochte Blindscheibe (Nr. 1 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Kugelventil mit Volldurchgang, Körper und Kugel in Messing, Handhebel, Gewindeanschlüsse M/W (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 1 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Sicherheitsventil mit Feder, Körper in Aluminium, Gewindeanschlüsse (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 1 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Metallschrank INOX (Stärke 10/10) für die Umhüllung der Druckregelanlage, mit Belüftung ≥ 1/10 der Fläche im Grundriss, Nr. 4 Türflügel für Öffnung, verschließbar mit Kantschlüssel. Lieferung einer GDR (industrielle Gas-Druckregelanlage für Erdgas) zu Q=2.500 Stm³/h mit einer Linie.		cad § St	16851,64000
10498		97.13.01.14		FORNITURA DI GRUPPI DI RIDUZIONE INDUSTRIALE / Fornitura di gruppo di riduzione e misura industriale per gas naturale con portate da 500 fino a 2.500Stm³/h conforme alla normativa UNI 10619:1997 a linea singola, con l' opzione di by-pass o a doppia linea, munito di dispositivo di sicurezza come da norma di riferimento suddetta. Il prezzo comprende l' assemblaggio, il materiale impiegato per l' assemblaggio stesso, la verniciatura ed il collaudo. L' impianto dovrà presentare le seguenti caratteristiche: 4° specie: pressione d'ingresso: 5 bar ≥ Pin > 1,5 bar; 6° specie: pressione di uscita: 0,5 bar ≥ Pu > 0,04 bar; / Il GRI (gruppo di regolazione e misura industriale) dovrà essere composto da: / - N° 2 giunti dielettrici a bicchiere ANSI 150 aventi attacchi a saldare di testa; / - Rubinetti portamanometro a spillo, corpo in acciaio al carbonio, dispositivo di sfiato e attacchi filettati M/F (N° 4 pezzi per GRI con linea singola e N° 5 pezzi per GRI con doppia linea); / - Valvola a farfalla di tipo LUG, corpo in ghisa sferoidale, attacchi flangiati RF, comando a leva (N° 2 pezzi per GRI con linea singola e N° 8 pezzi per GRI con doppia linea); / - Filtro a cartuccia verticale con testa flangiata, corpo in acciaio al carbonio, attacchi flangiati RF (N° 1 pezzo per GRI con linea singola e N° 2 pezzi per GRI con doppia linea); / - Indicatore intasamento DP/RM, campo scala 0/150 mbar (N° 1 pezzo per GRI con linea singola e N° 2 pezzi per GRI con doppia linea); / - Manometro 0/6 bar, indicatore di pressione a molla, diametro quadrante 100 mm. cassa inox, campo scala P=0/6 bar, attacco al processo 1/2" M NPT (N° 1 pezzo per GRI con linea singola e N° 2 pezzi per GRI con doppia linea); / - Regolatore di pressione ad azione diretta, corpo in acciaio al carbonio, resistenza integrale, fail to open con valvola di blocco incorporata, attacchi flangiati (N° 1 pezzo per GRI con linea singola e N° 2 pezzi per GRI con doppia linea); / - Manometro 0/0,6 bar, indicatore di pressione a molla, diametro quadrante 100 mm., cassa inox, campo scala P=0/1 bar, attacco al processo 1/2" M NPT (N° 1 pezzo per GRI con linea singola e N° 2 pezzi per GRI con doppia linea); / - Valvola a sfera a passaggio totale, corpo in ottone, attacchi filettati M/F (N° 1 pezzo per GRI con linea singola e N° 2 pezzi per GRI con doppia linea); / - Tasca termometrica in acciaio DN 1/2" per termometro campione (N° 2 pezzo per GRI con linea singola e N° 2 pezzi per GRI con doppia linea); / - Disco cieco forato (N° 1 pezzi per GRI con doppia linea); / - Valvola a sfera a passaggio totale, corpo e sfera in ottone, comando a leva, attacchi filettati M/F (N° 1 pezzo per GRI con linea singola e N° 1 pezzi per GRI con doppia linea); / - Valvola di sicurezza a molla , corpo in alluminio, attacchi filettati (N° 1 pezzo per GRI con linea singola e N° 1 pezzi per GRI con doppia linea); / - Armadio metallico INOX (Sp. 10/10) per il contenimento del gruppo di regolazione e misura, con areazione ≥ 1/10 della superficie in pianta, n. 4 ante per apertura e serratura a quadro. Fornitura di G.R.I. (gruppo di riduzione e misura industriale per gas naturale) di portata Q=2.500 Stm³/h a linea singola con by-pass. / § / LIEFERUNG VON INDUSTRIELLEN DRUCKREDUZIERANLAGEN / Lieferung von industrieller Gas-Druckreduzieranlage für Erdgas mit einem Durchsatz von 500 bis 2.500Stm³/h konform mit der Norm UNI 10619:1997 mit einer Linie, mit der Option für einen Bypass oder doppelte Linie, ausgestattet mit Sicherheitsvorrichtung gemäß obengenannter Bezugsnorm. Der Preis beinhaltet die Zusammensetzung, das für den Zusammenbau benötigte Material, den Anstrich und die Abnahmeprüfung. Die Anlage muss folgende Eigenschaften aufweisen: 4. Art: Eingangsdruck: 5 bar ≥ Pein > 1,5 bar; 6. Art: Ausgangsdruck: 0,5 bar ≥ Pa > 0,04 bar; / Die GDR (Gas-Druckregelanlage) muss folgendermaßen zusammengesetzt sein: / - Nr. 2 Stück Stromisolierstück als Muffe ANSI 150 mit verschweißbaren (Strinschweißen) Anschlüssen; / - Absperrhähne für Manometeranschluss zum Anstecken, Körper in Karbonstahl, Entlüfter und Gewindeanschlüsse M/W (Nr. 4 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 5 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Absperrklappe vom Typ LUG, Körper in Sphäroguss, Flanschenanschlüsse RF, Handhebel (Nr. 2 Stück pro GDR mit einer Linie und Nr. 8 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Vertikaler Kartuschenfilter mit geflanschtem Kopf, Körper in Karbonstahl, Flanschenanschlüsse RF (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Verstopfungsanzeige DP/RM, Maßbereich 0/150 mbar (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Manometer 0/6 bar, Druckanzeiger mit Feder, Durchmesser Skalenscheibe 100 mm. Gehäuse INOX, Maßbereich P=0/6 bar, Anschluss ½“ M NPT (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Druckregler direkt wirkend, Körper in Karbonstahl, volle Festigkeit, fail to open mit integriertem Sperrventil, Flanschenanschlüsse (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Manometer 0/0,6 bar, Druckanzeiger mit Feder, Durchmesser Skalenscheibe 100 mm. Gehäuse INOX, Maßbereich P=0/1 bar, Anschluss ½“ M NPT (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Kugelventil mit Volldurchgang, Körper in Messing, Gewindeanschlüsse M/W (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Thermometeranschluss in Stahl DN ½“ für Probethermometer (Nr. 2 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Gelochte Blindscheibe (Nr. 1 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Kugelventil mit Volldurchgang, Körper und Kugel in Messing, Handhebel, Gewindeanschlüsse M/W (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 1 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Sicherheitsventil mit Feder, Körper in Aluminium, Gewindeanschlüsse (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 1 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Metallschrank INOX (Stärke 10/10) für die Umhüllung der Druckregelanlage, mit Belüftung ≥ 1/10 der Fläche im Grundriss, Nr. 4 Türflügel für Öffnung, verschließbar mit Kantschlüssel. Lieferung einer GDR (industrielle Gas-Druckregelanlage für Erdgas) zu Q=2.500 Stm³/h mit einer Linie mit Bypass.		cad § St	17529,57000
10499		97.13.01.15		FORNITURA DI GRUPPI DI RIDUZIONE INDUSTRIALE / Fornitura di gruppo di riduzione e misura industriale per gas naturale con portate da 500 fino a 2.500Stm³/h conforme alla normativa UNI 10619:1997 a linea singola, con l' opzione di by-pass o a doppia linea, munito di dispositivo di sicurezza come da norma di riferimento suddetta. Il prezzo comprende l' assemblaggio, il materiale impiegato per l' assemblaggio stesso, la verniciatura ed il collaudo. L' impianto dovrà presentare le seguenti caratteristiche: 4° specie: pressione d'ingresso: 5 bar ≥ Pin > 1,5 bar; 6° specie: pressione di uscita: 0,5 bar ≥ Pu > 0,04 bar; / Il GRI (gruppo di regolazione e misura industriale) dovrà essere composto da: / - N° 2 giunti dielettrici a bicchiere ANSI 150 aventi attacchi a saldare di testa; / - Rubinetti portamanometro a spillo, corpo in acciaio al carbonio, dispositivo di sfiato e attacchi filettati M/F (N° 4 pezzi per GRI con linea singola e N° 5 pezzi per GRI con doppia linea); / - Valvola a farfalla di tipo LUG, corpo in ghisa sferoidale, attacchi flangiati RF, comando a leva (N° 2 pezzi per GRI con linea singola e N° 8 pezzi per GRI con doppia linea); / - Filtro a cartuccia verticale con testa flangiata, corpo in acciaio al carbonio, attacchi flangiati RF (N° 1 pezzo per GRI con linea singola e N° 2 pezzi per GRI con doppia linea); / - Indicatore intasamento DP/RM, campo scala 0/150 mbar (N° 1 pezzo per GRI con linea singola e N° 2 pezzi per GRI con doppia linea); / - Manometro 0/6 bar, indicatore di pressione a molla, diametro quadrante 100 mm. cassa inox, campo scala P=0/6 bar, attacco al processo 1/2" M NPT (N° 1 pezzo per GRI con linea singola e N° 2 pezzi per GRI con doppia linea); / - Regolatore di pressione ad azione diretta, corpo in acciaio al carbonio, resistenza integrale, fail to open con valvola di blocco incorporata, attacchi flangiati (N° 1 pezzo per GRI con linea singola e N° 2 pezzi per GRI con doppia linea); / - Manometro 0/0,6 bar, indicatore di pressione a molla, diametro quadrante 100 mm., cassa inox, campo scala P=0/1 bar, attacco al processo 1/2" M NPT (N° 1 pezzo per GRI con linea singola e N° 2 pezzi per GRI con doppia linea); / - Valvola a sfera a passaggio totale, corpo in ottone, attacchi filettati M/F (N° 1 pezzo per GRI con linea singola e N° 2 pezzi per GRI con doppia linea); / - Tasca termometrica in acciaio DN 1/2" per termometro campione (N° 2 pezzo per GRI con linea singola e N° 2 pezzi per GRI con doppia linea); / - Disco cieco forato (N° 1 pezzi per GRI con doppia linea); / - Valvola a sfera a passaggio totale, corpo e sfera in ottone, comando a leva, attacchi filettati M/F (N° 1 pezzo per GRI con linea singola e N° 1 pezzi per GRI con doppia linea); / - Valvola di sicurezza a molla , corpo in alluminio, attacchi filettati (N° 1 pezzo per GRI con linea singola e N° 1 pezzi per GRI con doppia linea); / - Armadio metallico INOX (Sp. 10/10) per il contenimento del gruppo di regolazione e misura, con areazione ≥ 1/10 della superficie in pianta, n. 4 ante per apertura e serratura a quadro. Fornitura di G.R.I. (gruppo di riduzione e misura industriale per gas naturale) di portata Q=2.500 Stm³/h a linea doppia. / § / LIEFERUNG VON INDUSTRIELLEN DRUCKREDUZIERANLAGEN / Lieferung von industrieller Gas-Druckreduzieranlage für Erdgas mit einem Durchsatz von 500 bis 2.500Stm³/h konform mit der Norm UNI 10619:1997 mit einer Linie, mit der Option für einen Bypass oder doppelte Linie, ausgestattet mit Sicherheitsvorrichtung gemäß obengenannter Bezugsnorm. Der Preis beinhaltet die Zusammensetzung, das für den Zusammenbau benötigte Material, den Anstrich und die Abnahmeprüfung. Die Anlage muss folgende Eigenschaften aufweisen: 4. Art: Eingangsdruck: 5 bar ≥ Pein > 1,5 bar; 6. Art: Ausgangsdruck: 0,5 bar ≥ Pa > 0,04 bar; / Die GDR (Gas-Druckregelanlage) muss folgendermaßen zusammengesetzt sein: / - Nr. 2 Stück Stromisolierstück als Muffe ANSI 150 mit verschweißbaren (Strinschweißen) Anschlüssen; / - Absperrhähne für Manometeranschluss zum Anstecken, Körper in Karbonstahl, Entlüfter und Gewindeanschlüsse M/W (Nr. 4 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 5 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Absperrklappe vom Typ LUG, Körper in Sphäroguss, Flanschenanschlüsse RF, Handhebel (Nr. 2 Stück pro GDR mit einer Linie und Nr. 8 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Vertikaler Kartuschenfilter mit geflanschtem Kopf, Körper in Karbonstahl, Flanschenanschlüsse RF (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Verstopfungsanzeige DP/RM, Maßbereich 0/150 mbar (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Manometer 0/6 bar, Druckanzeiger mit Feder, Durchmesser Skalenscheibe 100 mm. Gehäuse INOX, Maßbereich P=0/6 bar, Anschluss ½“ M NPT (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Druckregler direkt wirkend, Körper in Karbonstahl, volle Festigkeit, fail to open mit integriertem Sperrventil, Flanschenanschlüsse (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Manometer 0/0,6 bar, Druckanzeiger mit Feder, Durchmesser Skalenscheibe 100 mm. Gehäuse INOX, Maßbereich P=0/1 bar, Anschluss ½“ M NPT (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Kugelventil mit Volldurchgang, Körper in Messing, Gewindeanschlüsse M/W (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Thermometeranschluss in Stahl DN ½“ für Probethermometer (Nr. 2 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Gelochte Blindscheibe (Nr. 1 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Kugelventil mit Volldurchgang, Körper und Kugel in Messing, Handhebel, Gewindeanschlüsse M/W (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 1 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Sicherheitsventil mit Feder, Körper in Aluminium, Gewindeanschlüsse (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 1 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Metallschrank INOX (Stärke 10/10) für die Umhüllung der Druckregelanlage, mit Belüftung ≥ 1/10 der Fläche im Grundriss, Nr. 4 Türflügel für Öffnung, verschließbar mit Kantschlüssel. Lieferung einer GDR (industrielle Gas-Druckregelanlage für Erdgas) zu Q=2.500 Stm³/h mit doppelter Linie.		cad § St	26669,10000
10500		97.13.02		FORNITURA DI GRUPPI DI RIDUZIONE INDUSTRIALE / Fornitura di gruppo di riduzione e misura industriale per gas naturale con portate da 500 fino a 2.500Stm³/h conforme alla normativa UNI 10619:1997 a linea singola, con l' opzione di by-pass o a doppia linea, munito di dispositivo di sicurezza come da norma di riferimento suddetta. Il prezzo comprende l' assemblaggio, il materiale impiegato per l' assemblaggio stesso, la verniciatura ed il collaudo. L' impianto dovrà presentare le seguenti caratteristiche: 4° specie: pressione d'ingresso: 5 bar ≥ Pin > 1,5 bar; 6° specie: pressione di uscita: 0,5 bar ≥ Pu > 0,04 bar; / Il GRI (gruppo di regolazione e misura industriale) dovrà essere composto da: / - N° 2 giunti dielettrici a bicchiere ANSI 150 aventi attacchi a saldare di testa; / - Rubinetti portamanometro a spillo, corpo in acciaio al carbonio, dispositivo di sfiato e attacchi filettati M/F (N° 4 pezzi per GRI con linea singola e N° 5 pezzi per GRI con doppia linea); / - Valvola a farfalla di tipo LUG, corpo in ghisa sferoidale, attacchi flangiati RF, comando a leva (N° 2 pezzi per GRI con linea singola e N° 8 pezzi per GRI con doppia linea); / - Filtro a cartuccia verticale con testa flangiata, corpo in acciaio al carbonio, attacchi flangiati RF (N° 1 pezzo per GRI con linea singola e N° 2 pezzi per GRI con doppia linea); / - Indicatore intasamento DP/RM, campo scala 0/150 mbar (N° 1 pezzo per GRI con linea singola e N° 2 pezzi per GRI con doppia linea); / - Manometro 0/6 bar, indicatore di pressione a molla, diametro quadrante 100 mm. cassa inox, campo scala P=0/6 bar, attacco al processo 1/2" M NPT (N° 1 pezzo per GRI con linea singola e N° 2 pezzi per GRI con doppia linea); / - Regolatore di pressione ad azione diretta, corpo in acciaio al carbonio, resistenza integrale, fail to open con valvola di blocco incorporata, attacchi flangiati (N° 1 pezzo per GRI con linea singola e N° 2 pezzi per GRI con doppia linea); / - Manometro 0/0,6 bar, indicatore di pressione a molla, diametro quadrante 100 mm., cassa inox, campo scala P=0/1 bar, attacco al processo 1/2" M NPT (N° 1 pezzo per GRI con linea singola e N° 2 pezzi per GRI con doppia linea); / - Valvola a sfera a passaggio totale, corpo in ottone, attacchi filettati M/F (N° 1 pezzo per GRI con linea singola e N° 2 pezzi per GRI con doppia linea); / - Tasca termometrica in acciaio DN 1/2" per termometro campione (N° 2 pezzo per GRI con linea singola e N° 2 pezzi per GRI con doppia linea); / - Disco cieco forato (N° 1 pezzi per GRI con doppia linea); / - Valvola a sfera a passaggio totale, corpo e sfera in ottone, comando a leva, attacchi filettati M/F (N° 1 pezzo per GRI con linea singola e N° 1 pezzi per GRI con doppia linea); / - Valvola di sicurezza a molla , corpo in alluminio, attacchi filettati (N° 1 pezzo per GRI con linea singola e N° 1 pezzi per GRI con doppia linea); / - Armadio metallico INOX (Sp. 10/10) per il contenimento del gruppo di regolazione e misura, con areazione ≥ 1/10 della superficie in pianta, n. 4 ante per apertura e serratura a quadro. FORNITURA DI GRUPPI DI RIDUZIONE CIVILE / Fornitura di gruppo di riduzione e misura civile per gas naturale con portate da 500 fino a 2.500Stm³/h conforme alla normativa UNI 8827:1985 + A1:1991 a linea singola, con l' opzione di by-pass o a doppia linea, munito di valvola di sicurezza. Il prezzo comprende l' assemblaggio, il materiale impiegato per l' assemblaggio stesso, la verniciatura ed il collaudo. L' impianto dovrà presentare le seguenti caratteristiche: 4° specie: pressione d'ingresso: 5 bar ≥ Pin > 1,5 bar; 6° specie: pressione di uscita: 0,5 bar ≥ Pu > 0,04 bar; / Il GRC (gruppo di regolazione e misura civile) dovrà essere composto da: / - N° 2 giunti dielettrici a bicchiere ANSI 150 aventi attacchi a saldare di testa; / - Rubinetti portamanometro a spillo, corpo in acciaio al carbonio, dispositivo di sfiato e attacchi filettati M/F (N° 4 pezzi per GRC con linea singola e N° 5 pezzi per GRC con doppia linea); / - Valvola a farfalla di tipo LUG, corpo in ghisa sferoidale, attacchi flangiati RF, comando a leva (N° 2 pezzi per GRC con linea singola e N° 4 pezzi per GRC con doppia linea); / - Filtro a cartuccia verticale con testa flangiata, corpo in acciaio al carbonio, attacchi flangiati RF (N° 1 pezzo per GRC con linea singola e N° 2 pezzi per GRC con doppia linea); / - Indicatore intasamento DP/RM, campo scala 0/150 mbar (N° 1 pezzo per GRC con linea singola e N° 2 pezzi per GRC con doppia linea); / - Manometro 0/6 bar, indicatore di pressione a molla, diametro quadrante 100 mm. cassa inox, campo scala P=0/6 bar, attacco al processo 1/2" M NPT (N° 1 pezzo per GRC con linea singola e N° 2 pezzi per GRC con doppia linea); / - Regolatore di pressione ad azione diretta, corpo in acciaio al carbonio, resistenza integrale, fail to open con valvola di blocco incorporata, attacchi flangiati (N° 1 pezzo per GRC con linea singola e N° 2 pezzi per GRC con doppia linea); / - Manometro 0/0,6 bar, indicatore di pressione a molla, diametro quadrante 100 mm., cassa inox, campo scala P=0/1 bar, attacco al processo 1/2" M NPT (N° 1 pezzo per GRC con linea singola e N° 2 pezzi per GRC con doppia linea); / - Valvola a sfera a passaggio totale, corpo in ottone, attacchi filettati M/F (N° 1 pezzo per GRC con linea singola e N° 2 pezzi per GRC con doppia linea); / - Valvola a sfera a passaggio totale, corpo e sfera in ottone, comando a leva, attacchi filettati M/F (N° 1 pezzo per GRC con linea singola e N° 1 pezzi per GRC con doppia linea); / - Valvola di sicurezza a molla, corpo in alluminio, attacchi filettati (N° 1 pezzo per GRC con linea singola e N° 1 pezzi per GRC con doppia linea); / - Valvola a sfera flangiata, passaggio totale, in acciaio al carbonio ASTM A105, zincotropicalizzata (N° 1 pezzi per GRC con doppia linea); / - Armadio metallico INOX (Sp. 10/10) per il contenimento del gruppo di regolazione e misura, con areazione ≥ 1/10 della superficie in pianta, n. 4 ante per apertura e serratura a quadro. / § / LIEFERUNG VON INDUSTRIELLEN DRUCKREDUZIERANLAGEN / Lieferung von industrieller Gas-Druckreduzieranlage für Erdgas mit einem Durchsatz von 500 bis 2.500Stm³/h konform mit der Norm UNI 10619:1997 mit einer Linie, mit der Option für einen Bypass oder doppelte Linie, ausgestattet mit Sicherheitsvorrichtung gemäß obengenannter Bezugsnorm. Der Preis beinhaltet die Zusammensetzung, das für den Zusammenbau benötigte Material, den Anstrich und die Abnahmeprüfung. Die Anlage muss folgende Eigenschaften aufweisen: 4. Art: Eingangsdruck: 5 bar ≥ Pein > 1,5 bar; 6. Art: Ausgangsdruck: 0,5 bar ≥ Pa > 0,04 bar; / Die GDR (Gas-Druckregelanlage) muss folgendermaßen zusammengesetzt sein: / - Nr. 2 Stück Stromisolierstück als Muffe ANSI 150 mit verschweißbaren (Strinschweißen) Anschlüssen; / - Absperrhähne für Manometeranschluss zum Anstecken, Körper in Karbonstahl, Entlüfter und Gewindeanschlüsse M/W (Nr. 4 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 5 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Absperrklappe vom Typ LUG, Körper in Sphäroguss, Flanschenanschlüsse RF, Handhebel (Nr. 2 Stück pro GDR mit einer Linie und Nr. 8 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Vertikaler Kartuschenfilter mit geflanschtem Kopf, Körper in Karbonstahl, Flanschenanschlüsse RF (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Verstopfungsanzeige DP/RM, Maßbereich 0/150 mbar (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Manometer 0/6 bar, Druckanzeiger mit Feder, Durchmesser Skalenscheibe 100 mm. Gehäuse INOX, Maßbereich P=0/6 bar, Anschluss ½“ M NPT (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Druckregler direkt wirkend, Körper in Karbonstahl, volle Festigkeit, fail to open mit integriertem Sperrventil, Flanschenanschlüsse (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Manometer 0/0,6 bar, Druckanzeiger mit Feder, Durchmesser Skalenscheibe 100 mm. Gehäuse INOX, Maßbereich P=0/1 bar, Anschluss ½“ M NPT (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Kugelventil mit Volldurchgang, Körper in Messing, Gewindeanschlüsse M/W (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Thermometeranschluss in Stahl DN ½“ für Probethermometer (Nr. 2 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Gelochte Blindscheibe (Nr. 1 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Kugelventil mit Volldurchgang, Körper und Kugel in Messing, Handhebel, Gewindeanschlüsse M/W (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 1 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Sicherheitsventil mit Feder, Körper in Aluminium, Gewindeanschlüsse (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 1 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Metallschrank INOX (Stärke 10/10) für die Umhüllung der Druckregelanlage, mit Belüftung ≥ 1/10 der Fläche im Grundriss, Nr. 4 Türflügel für Öffnung, verschließbar mit Kantschlüssel. LIEFERUNG VON DRUCKREDUZIERANLAGEN / Lieferung von Gas-Druckregelanlage für Erdgas mit einem Durchsatz von 500 bis 2.500Stm³/h konform mit der Norm UNI 8827:1985 + A1:1991 mit einer Linie, mit der Option für einen Bypass oder doppelte Linie, ausgestattet mit Sicherheitsventil. Der Preis beinhaltet die Zusammensetzung, das für den Zusammenbau benötigte Material, den Anstrich und die Abnahmeprüfung. Die Anlage muss folgende Eigenschaften aufweisen: 4. Art: Eingangsdruck: 5 bar ≥ Pein > 1,5 bar; 6. Art: Ausgangsdruck: 0,5 bar ≥ Pa > 0,04 bar; / Die GDR (Gas-Druckregelanlage) muss folgendermaßen zusammengesetzt sein: / - Nr. 2 Stück Stromisolierstück als Muffe ANSI 150 mit verschweißbaren (Strinschweißen) Anschlüssen; / - Absperrhähne für Manometeranschluss zum Anstecken, Körper in Karbonstahl, Entlüfter und Gewindeanschlüsse M/W (Nr. 4 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 5 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Absperrklappe vom Typ LUG, Körper in Sphäroguss, Flanschenanschlüsse RF, Handhebel (Nr. 2 Stück pro GDR mit einer Linie und Nr. 4 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Vertikaler Kartuschenfilter mit geflanschtem Kopf, Körper in Karbonstahl, Flanschenanschlüsse RF (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Verstopfungsanzeige DP/RM, Maßbereich 0/150 mbar (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Manometer 0/6 bar, Druckanzeiger mit Feder, Durchmesser Skalenscheibe 100 mm. Gehäuse INOX, Maßbereich P=0/6 bar, Anschluss ½“ M NPT (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Druckregler direkt wirkend, Körper in Karbonstahl, volle Festigkeit, fail to open mit integriertem Sperrventil, Flanschenanschlüsse (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Manometer 0/0,6 bar, Druckanzeiger mit Feder, Durchmesser Skalenscheibe 100 mm. Gehäuse INOX, Maßbereich P=0/1 bar, Anschluss ½“ M NPT (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Kugelventil mit Volldurchgang, Körper in Messing, Gewindeanschlüsse M/W (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Kugelventil mit Volldurchgang, Körper und Kugel in Messing, Handhebel, Gewindeanschlüsse M/W (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 1 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Sicherheitsventil mit Feder, Körper in Aluminium, Gewindeanschlüsse (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 1 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - geflanschtes Kugelventil mit Volldurchgang in Karbonstahl ASTM A105, gelb verzinkt (Nr. 1 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Metallschrank INOX (Stärke 10/10) für die Umhüllung der Druckregelanlage, mit Belüftung ≥ 1/10 der Fläche im Grundriss, Nr. 4 Türflügel für Öffnung, verschließbar mit Kantschlüssel.
10501		97.13.02.01		FORNITURA DI GRUPPI DI RIDUZIONE CIVILE / Fornitura di gruppo di riduzione e misura civile per gas naturale con portate da 500 fino a 2.500Stm³/h conforme alla normativa UNI 8827:1985 + A1:1991 a linea singola, con l' opzione di by-pass o a doppia linea, munito di valvola di sicurezza. Il prezzo comprende l' assemblaggio, il materiale impiegato per l' assemblaggio stesso, la verniciatura ed il collaudo. L' impianto dovrà presentare le seguenti caratteristiche: 4° specie: pressione d'ingresso: 5 bar ≥ Pin > 1,5 bar; 6° specie: pressione di uscita: 0,5 bar ≥ Pu > 0,04 bar; / Il GRC (gruppo di regolazione e misura civile) dovrà essere composto da: / - N° 2 giunti dielettrici a bicchiere ANSI 150 aventi attacchi a saldare di testa; / - Rubinetti portamanometro a spillo, corpo in acciaio al carbonio, dispositivo di sfiato e attacchi filettati M/F (N° 4 pezzi per GRC con linea singola e N° 5 pezzi per GRC con doppia linea); / - Valvola a farfalla di tipo LUG, corpo in ghisa sferoidale, attacchi flangiati RF, comando a leva (N° 2 pezzi per GRC con linea singola e N° 4 pezzi per GRC con doppia linea); / - Filtro a cartuccia verticale con testa flangiata, corpo in acciaio al carbonio, attacchi flangiati RF (N° 1 pezzo per GRC con linea singola e N° 2 pezzi per GRC con doppia linea); / - Indicatore intasamento DP/RM, campo scala 0/150 mbar (N° 1 pezzo per GRC con linea singola e N° 2 pezzi per GRC con doppia linea); / - Manometro 0/6 bar, indicatore di pressione a molla, diametro quadrante 100 mm. cassa inox, campo scala P=0/6 bar, attacco al processo 1/2" M NPT (N° 1 pezzo per GRC con linea singola e N° 2 pezzi per GRC con doppia linea); / - Regolatore di pressione ad azione diretta, corpo in acciaio al carbonio, resistenza integrale, fail to open con valvola di blocco incorporata, attacchi flangiati (N° 1 pezzo per GRC con linea singola e N° 2 pezzi per GRC con doppia linea); / - Manometro 0/0,6 bar, indicatore di pressione a molla, diametro quadrante 100 mm., cassa inox, campo scala P=0/1 bar, attacco al processo 1/2" M NPT (N° 1 pezzo per GRC con linea singola e N° 2 pezzi per GRC con doppia linea); / - Valvola a sfera a passaggio totale, corpo in ottone, attacchi filettati M/F (N° 1 pezzo per GRC con linea singola e N° 2 pezzi per GRC con doppia linea); / - Valvola a sfera a passaggio totale, corpo e sfera in ottone, comando a leva, attacchi filettati M/F (N° 1 pezzo per GRC con linea singola e N° 1 pezzi per GRC con doppia linea); / - Valvola di sicurezza a molla, corpo in alluminio, attacchi filettati (N° 1 pezzo per GRC con linea singola e N° 1 pezzi per GRC con doppia linea); / - Valvola a sfera flangiata, passaggio totale, in acciaio al carbonio ASTM A105, zincotropicalizzata (N° 1 pezzi per GRC con doppia linea); / - Armadio metallico INOX (Sp. 10/10) per il contenimento del gruppo di regolazione e misura, con areazione ≥ 1/10 della superficie in pianta, n. 4 ante per apertura e serratura a quadro. Fornitura di G.R.C. (gruppo di riduzione e misura civile per gas naturale) di portata Q=500 Stm³/h a linea singola. / § / LIEFERUNG VON DRUCKREDUZIERANLAGEN / Lieferung von Gas-Druckregelanlage für Erdgas mit einem Durchsatz von 500 bis 2.500Stm³/h konform mit der Norm UNI 8827:1985 + A1:1991 mit einer Linie, mit der Option für einen Bypass oder doppelte Linie, ausgestattet mit Sicherheitsventil. Der Preis beinhaltet die Zusammensetzung, das für den Zusammenbau benötigte Material, den Anstrich und die Abnahmeprüfung. Die Anlage muss folgende Eigenschaften aufweisen: 4. Art: Eingangsdruck: 5 bar ≥ Pein > 1,5 bar; 6. Art: Ausgangsdruck: 0,5 bar ≥ Pa > 0,04 bar; / Die GDR (Gas-Druckregelanlage) muss folgendermaßen zusammengesetzt sein: / - Nr. 2 Stück Stromisolierstück als Muffe ANSI 150 mit verschweißbaren (Strinschweißen) Anschlüssen; / - Absperrhähne für Manometeranschluss zum Anstecken, Körper in Karbonstahl, Entlüfter und Gewindeanschlüsse M/W (Nr. 4 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 5 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Absperrklappe vom Typ LUG, Körper in Sphäroguss, Flanschenanschlüsse RF, Handhebel (Nr. 2 Stück pro GDR mit einer Linie und Nr. 4 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Vertikaler Kartuschenfilter mit geflanschtem Kopf, Körper in Karbonstahl, Flanschenanschlüsse RF (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Verstopfungsanzeige DP/RM, Maßbereich 0/150 mbar (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Manometer 0/6 bar, Druckanzeiger mit Feder, Durchmesser Skalenscheibe 100 mm. Gehäuse INOX, Maßbereich P=0/6 bar, Anschluss ½“ M NPT (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Druckregler direkt wirkend, Körper in Karbonstahl, volle Festigkeit, fail to open mit integriertem Sperrventil, Flanschenanschlüsse (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Manometer 0/0,6 bar, Druckanzeiger mit Feder, Durchmesser Skalenscheibe 100 mm. Gehäuse INOX, Maßbereich P=0/1 bar, Anschluss ½“ M NPT (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Kugelventil mit Volldurchgang, Körper in Messing, Gewindeanschlüsse M/W (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Kugelventil mit Volldurchgang, Körper und Kugel in Messing, Handhebel, Gewindeanschlüsse M/W (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 1 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Sicherheitsventil mit Feder, Körper in Aluminium, Gewindeanschlüsse (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 1 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - geflanschtes Kugelventil mit Volldurchgang in Karbonstahl ASTM A105, gelb verzinkt (Nr. 1 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Metallschrank INOX (Stärke 10/10) für die Umhüllung der Druckregelanlage, mit Belüftung ≥ 1/10 der Fläche im Grundriss, Nr. 4 Türflügel für Öffnung, verschließbar mit Kantschlüssel. Lieferung einer GDR (Gas-Druckregelanlage für Erdgas) zu Q=500 Stm³/h mit einer Linie.		cad § St	8185,40000
10502		97.13.02.02		FORNITURA DI GRUPPI DI RIDUZIONE CIVILE / Fornitura di gruppo di riduzione e misura civile per gas naturale con portate da 500 fino a 2.500Stm³/h conforme alla normativa UNI 8827:1985 + A1:1991 a linea singola, con l' opzione di by-pass o a doppia linea, munito di valvola di sicurezza. Il prezzo comprende l' assemblaggio, il materiale impiegato per l' assemblaggio stesso, la verniciatura ed il collaudo. L' impianto dovrà presentare le seguenti caratteristiche: 4° specie: pressione d'ingresso: 5 bar ≥ Pin > 1,5 bar; 6° specie: pressione di uscita: 0,5 bar ≥ Pu > 0,04 bar; / Il GRC (gruppo di regolazione e misura civile) dovrà essere composto da: / - N° 2 giunti dielettrici a bicchiere ANSI 150 aventi attacchi a saldare di testa; / - Rubinetti portamanometro a spillo, corpo in acciaio al carbonio, dispositivo di sfiato e attacchi filettati M/F (N° 4 pezzi per GRC con linea singola e N° 5 pezzi per GRC con doppia linea); / - Valvola a farfalla di tipo LUG, corpo in ghisa sferoidale, attacchi flangiati RF, comando a leva (N° 2 pezzi per GRC con linea singola e N° 4 pezzi per GRC con doppia linea); / - Filtro a cartuccia verticale con testa flangiata, corpo in acciaio al carbonio, attacchi flangiati RF (N° 1 pezzo per GRC con linea singola e N° 2 pezzi per GRC con doppia linea); / - Indicatore intasamento DP/RM, campo scala 0/150 mbar (N° 1 pezzo per GRC con linea singola e N° 2 pezzi per GRC con doppia linea); / - Manometro 0/6 bar, indicatore di pressione a molla, diametro quadrante 100 mm. cassa inox, campo scala P=0/6 bar, attacco al processo 1/2" M NPT (N° 1 pezzo per GRC con linea singola e N° 2 pezzi per GRC con doppia linea); / - Regolatore di pressione ad azione diretta, corpo in acciaio al carbonio, resistenza integrale, fail to open con valvola di blocco incorporata, attacchi flangiati (N° 1 pezzo per GRC con linea singola e N° 2 pezzi per GRC con doppia linea); / - Manometro 0/0,6 bar, indicatore di pressione a molla, diametro quadrante 100 mm., cassa inox, campo scala P=0/1 bar, attacco al processo 1/2" M NPT (N° 1 pezzo per GRC con linea singola e N° 2 pezzi per GRC con doppia linea); / - Valvola a sfera a passaggio totale, corpo in ottone, attacchi filettati M/F (N° 1 pezzo per GRC con linea singola e N° 2 pezzi per GRC con doppia linea); / - Valvola a sfera a passaggio totale, corpo e sfera in ottone, comando a leva, attacchi filettati M/F (N° 1 pezzo per GRC con linea singola e N° 1 pezzi per GRC con doppia linea); / - Valvola di sicurezza a molla, corpo in alluminio, attacchi filettati (N° 1 pezzo per GRC con linea singola e N° 1 pezzi per GRC con doppia linea); / - Valvola a sfera flangiata, passaggio totale, in acciaio al carbonio ASTM A105, zincotropicalizzata (N° 1 pezzi per GRC con doppia linea); / - Armadio metallico INOX (Sp. 10/10) per il contenimento del gruppo di regolazione e misura, con areazione ≥ 1/10 della superficie in pianta, n. 4 ante per apertura e serratura a quadro. Fornitura di G.R.C. (gruppo di riduzione e misura civile per gas naturale) di portata Q=500 Stm³/h a linea singola con by-pass. / § / LIEFERUNG VON DRUCKREDUZIERANLAGEN / Lieferung von Gas-Druckregelanlage für Erdgas mit einem Durchsatz von 500 bis 2.500Stm³/h konform mit der Norm UNI 8827:1985 + A1:1991 mit einer Linie, mit der Option für einen Bypass oder doppelte Linie, ausgestattet mit Sicherheitsventil. Der Preis beinhaltet die Zusammensetzung, das für den Zusammenbau benötigte Material, den Anstrich und die Abnahmeprüfung. Die Anlage muss folgende Eigenschaften aufweisen: 4. Art: Eingangsdruck: 5 bar ≥ Pein > 1,5 bar; 6. Art: Ausgangsdruck: 0,5 bar ≥ Pa > 0,04 bar; / Die GDR (Gas-Druckregelanlage) muss folgendermaßen zusammengesetzt sein: / - Nr. 2 Stück Stromisolierstück als Muffe ANSI 150 mit verschweißbaren (Strinschweißen) Anschlüssen; / - Absperrhähne für Manometeranschluss zum Anstecken, Körper in Karbonstahl, Entlüfter und Gewindeanschlüsse M/W (Nr. 4 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 5 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Absperrklappe vom Typ LUG, Körper in Sphäroguss, Flanschenanschlüsse RF, Handhebel (Nr. 2 Stück pro GDR mit einer Linie und Nr. 4 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Vertikaler Kartuschenfilter mit geflanschtem Kopf, Körper in Karbonstahl, Flanschenanschlüsse RF (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Verstopfungsanzeige DP/RM, Maßbereich 0/150 mbar (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Manometer 0/6 bar, Druckanzeiger mit Feder, Durchmesser Skalenscheibe 100 mm. Gehäuse INOX, Maßbereich P=0/6 bar, Anschluss ½“ M NPT (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Druckregler direkt wirkend, Körper in Karbonstahl, volle Festigkeit, fail to open mit integriertem Sperrventil, Flanschenanschlüsse (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Manometer 0/0,6 bar, Druckanzeiger mit Feder, Durchmesser Skalenscheibe 100 mm. Gehäuse INOX, Maßbereich P=0/1 bar, Anschluss ½“ M NPT (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Kugelventil mit Volldurchgang, Körper in Messing, Gewindeanschlüsse M/W (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Kugelventil mit Volldurchgang, Körper und Kugel in Messing, Handhebel, Gewindeanschlüsse M/W (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 1 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Sicherheitsventil mit Feder, Körper in Aluminium, Gewindeanschlüsse (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 1 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - geflanschtes Kugelventil mit Volldurchgang in Karbonstahl ASTM A105, gelb verzinkt (Nr. 1 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Metallschrank INOX (Stärke 10/10) für die Umhüllung der Druckregelanlage, mit Belüftung ≥ 1/10 der Fläche im Grundriss, Nr. 4 Türflügel für Öffnung, verschließbar mit Kantschlüssel. Lieferung einer GDR (Gas-Druckregelanlage für Erdgas) zu Q=500 Stm³/h mit einer Linie mit Bypass.		cad § St	8587,14000
10503		97.13.02.03		FORNITURA DI GRUPPI DI RIDUZIONE CIVILE / Fornitura di gruppo di riduzione e misura civile per gas naturale con portate da 500 fino a 2.500Stm³/h conforme alla normativa UNI 8827:1985 + A1:1991 a linea singola, con l' opzione di by-pass o a doppia linea, munito di valvola di sicurezza. Il prezzo comprende l' assemblaggio, il materiale impiegato per l' assemblaggio stesso, la verniciatura ed il collaudo. L' impianto dovrà presentare le seguenti caratteristiche: 4° specie: pressione d'ingresso: 5 bar ≥ Pin > 1,5 bar; 6° specie: pressione di uscita: 0,5 bar ≥ Pu > 0,04 bar; / Il GRC (gruppo di regolazione e misura civile) dovrà essere composto da: / - N° 2 giunti dielettrici a bicchiere ANSI 150 aventi attacchi a saldare di testa; / - Rubinetti portamanometro a spillo, corpo in acciaio al carbonio, dispositivo di sfiato e attacchi filettati M/F (N° 4 pezzi per GRC con linea singola e N° 5 pezzi per GRC con doppia linea); / - Valvola a farfalla di tipo LUG, corpo in ghisa sferoidale, attacchi flangiati RF, comando a leva (N° 2 pezzi per GRC con linea singola e N° 4 pezzi per GRC con doppia linea); / - Filtro a cartuccia verticale con testa flangiata, corpo in acciaio al carbonio, attacchi flangiati RF (N° 1 pezzo per GRC con linea singola e N° 2 pezzi per GRC con doppia linea); / - Indicatore intasamento DP/RM, campo scala 0/150 mbar (N° 1 pezzo per GRC con linea singola e N° 2 pezzi per GRC con doppia linea); / - Manometro 0/6 bar, indicatore di pressione a molla, diametro quadrante 100 mm. cassa inox, campo scala P=0/6 bar, attacco al processo 1/2" M NPT (N° 1 pezzo per GRC con linea singola e N° 2 pezzi per GRC con doppia linea); / - Regolatore di pressione ad azione diretta, corpo in acciaio al carbonio, resistenza integrale, fail to open con valvola di blocco incorporata, attacchi flangiati (N° 1 pezzo per GRC con linea singola e N° 2 pezzi per GRC con doppia linea); / - Manometro 0/0,6 bar, indicatore di pressione a molla, diametro quadrante 100 mm., cassa inox, campo scala P=0/1 bar, attacco al processo 1/2" M NPT (N° 1 pezzo per GRC con linea singola e N° 2 pezzi per GRC con doppia linea); / - Valvola a sfera a passaggio totale, corpo in ottone, attacchi filettati M/F (N° 1 pezzo per GRC con linea singola e N° 2 pezzi per GRC con doppia linea); / - Valvola a sfera a passaggio totale, corpo e sfera in ottone, comando a leva, attacchi filettati M/F (N° 1 pezzo per GRC con linea singola e N° 1 pezzi per GRC con doppia linea); / - Valvola di sicurezza a molla, corpo in alluminio, attacchi filettati (N° 1 pezzo per GRC con linea singola e N° 1 pezzi per GRC con doppia linea); / - Valvola a sfera flangiata, passaggio totale, in acciaio al carbonio ASTM A105, zincotropicalizzata (N° 1 pezzi per GRC con doppia linea); / - Armadio metallico INOX (Sp. 10/10) per il contenimento del gruppo di regolazione e misura, con areazione ≥ 1/10 della superficie in pianta, n. 4 ante per apertura e serratura a quadro. Fornitura di G.R.C. (gruppo di riduzione e misura civile per gas naturale) di portata Q=500 Stm³/h a linea doppia. / § / LIEFERUNG VON DRUCKREDUZIERANLAGEN / Lieferung von Gas-Druckregelanlage für Erdgas mit einem Durchsatz von 500 bis 2.500Stm³/h konform mit der Norm UNI 8827:1985 + A1:1991 mit einer Linie, mit der Option für einen Bypass oder doppelte Linie, ausgestattet mit Sicherheitsventil. Der Preis beinhaltet die Zusammensetzung, das für den Zusammenbau benötigte Material, den Anstrich und die Abnahmeprüfung. Die Anlage muss folgende Eigenschaften aufweisen: 4. Art: Eingangsdruck: 5 bar ≥ Pein > 1,5 bar; 6. Art: Ausgangsdruck: 0,5 bar ≥ Pa > 0,04 bar; / Die GDR (Gas-Druckregelanlage) muss folgendermaßen zusammengesetzt sein: / - Nr. 2 Stück Stromisolierstück als Muffe ANSI 150 mit verschweißbaren (Strinschweißen) Anschlüssen; / - Absperrhähne für Manometeranschluss zum Anstecken, Körper in Karbonstahl, Entlüfter und Gewindeanschlüsse M/W (Nr. 4 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 5 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Absperrklappe vom Typ LUG, Körper in Sphäroguss, Flanschenanschlüsse RF, Handhebel (Nr. 2 Stück pro GDR mit einer Linie und Nr. 4 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Vertikaler Kartuschenfilter mit geflanschtem Kopf, Körper in Karbonstahl, Flanschenanschlüsse RF (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Verstopfungsanzeige DP/RM, Maßbereich 0/150 mbar (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Manometer 0/6 bar, Druckanzeiger mit Feder, Durchmesser Skalenscheibe 100 mm. Gehäuse INOX, Maßbereich P=0/6 bar, Anschluss ½“ M NPT (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Druckregler direkt wirkend, Körper in Karbonstahl, volle Festigkeit, fail to open mit integriertem Sperrventil, Flanschenanschlüsse (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Manometer 0/0,6 bar, Druckanzeiger mit Feder, Durchmesser Skalenscheibe 100 mm. Gehäuse INOX, Maßbereich P=0/1 bar, Anschluss ½“ M NPT (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Kugelventil mit Volldurchgang, Körper in Messing, Gewindeanschlüsse M/W (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Kugelventil mit Volldurchgang, Körper und Kugel in Messing, Handhebel, Gewindeanschlüsse M/W (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 1 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Sicherheitsventil mit Feder, Körper in Aluminium, Gewindeanschlüsse (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 1 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - geflanschtes Kugelventil mit Volldurchgang in Karbonstahl ASTM A105, gelb verzinkt (Nr. 1 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Metallschrank INOX (Stärke 10/10) für die Umhüllung der Druckregelanlage, mit Belüftung ≥ 1/10 der Fläche im Grundriss, Nr. 4 Türflügel für Öffnung, verschließbar mit Kantschlüssel. Lieferung einer GDR (Gas-Druckregelanlage für Erdgas) zu Q=500 Stm³/h mit doppelter Linie.		cad § St	12792,83000
10504		97.13.02.04		FORNITURA DI GRUPPI DI RIDUZIONE CIVILE / Fornitura di gruppo di riduzione e misura civile per gas naturale con portate da 500 fino a 2.500Stm³/h conforme alla normativa UNI 8827:1985 + A1:1991 a linea singola, con l' opzione di by-pass o a doppia linea, munito di valvola di sicurezza. Il prezzo comprende l' assemblaggio, il materiale impiegato per l' assemblaggio stesso, la verniciatura ed il collaudo. L' impianto dovrà presentare le seguenti caratteristiche: 4° specie: pressione d'ingresso: 5 bar ≥ Pin > 1,5 bar; 6° specie: pressione di uscita: 0,5 bar ≥ Pu > 0,04 bar; / Il GRC (gruppo di regolazione e misura civile) dovrà essere composto da: / - N° 2 giunti dielettrici a bicchiere ANSI 150 aventi attacchi a saldare di testa; / - Rubinetti portamanometro a spillo, corpo in acciaio al carbonio, dispositivo di sfiato e attacchi filettati M/F (N° 4 pezzi per GRC con linea singola e N° 5 pezzi per GRC con doppia linea); / - Valvola a farfalla di tipo LUG, corpo in ghisa sferoidale, attacchi flangiati RF, comando a leva (N° 2 pezzi per GRC con linea singola e N° 4 pezzi per GRC con doppia linea); / - Filtro a cartuccia verticale con testa flangiata, corpo in acciaio al carbonio, attacchi flangiati RF (N° 1 pezzo per GRC con linea singola e N° 2 pezzi per GRC con doppia linea); / - Indicatore intasamento DP/RM, campo scala 0/150 mbar (N° 1 pezzo per GRC con linea singola e N° 2 pezzi per GRC con doppia linea); / - Manometro 0/6 bar, indicatore di pressione a molla, diametro quadrante 100 mm. cassa inox, campo scala P=0/6 bar, attacco al processo 1/2" M NPT (N° 1 pezzo per GRC con linea singola e N° 2 pezzi per GRC con doppia linea); / - Regolatore di pressione ad azione diretta, corpo in acciaio al carbonio, resistenza integrale, fail to open con valvola di blocco incorporata, attacchi flangiati (N° 1 pezzo per GRC con linea singola e N° 2 pezzi per GRC con doppia linea); / - Manometro 0/0,6 bar, indicatore di pressione a molla, diametro quadrante 100 mm., cassa inox, campo scala P=0/1 bar, attacco al processo 1/2" M NPT (N° 1 pezzo per GRC con linea singola e N° 2 pezzi per GRC con doppia linea); / - Valvola a sfera a passaggio totale, corpo in ottone, attacchi filettati M/F (N° 1 pezzo per GRC con linea singola e N° 2 pezzi per GRC con doppia linea); / - Valvola a sfera a passaggio totale, corpo e sfera in ottone, comando a leva, attacchi filettati M/F (N° 1 pezzo per GRC con linea singola e N° 1 pezzi per GRC con doppia linea); / - Valvola di sicurezza a molla, corpo in alluminio, attacchi filettati (N° 1 pezzo per GRC con linea singola e N° 1 pezzi per GRC con doppia linea); / - Valvola a sfera flangiata, passaggio totale, in acciaio al carbonio ASTM A105, zincotropicalizzata (N° 1 pezzi per GRC con doppia linea); / - Armadio metallico INOX (Sp. 10/10) per il contenimento del gruppo di regolazione e misura, con areazione ≥ 1/10 della superficie in pianta, n. 4 ante per apertura e serratura a quadro. Fornitura di G.R.C. (gruppo di riduzione e misura civile per gas naturale) di portata Q=1.000 Stm³/h a linea singola. / § / LIEFERUNG VON DRUCKREDUZIERANLAGEN / Lieferung von Gas-Druckregelanlage für Erdgas mit einem Durchsatz von 500 bis 2.500Stm³/h konform mit der Norm UNI 8827:1985 + A1:1991 mit einer Linie, mit der Option für einen Bypass oder doppelte Linie, ausgestattet mit Sicherheitsventil. Der Preis beinhaltet die Zusammensetzung, das für den Zusammenbau benötigte Material, den Anstrich und die Abnahmeprüfung. Die Anlage muss folgende Eigenschaften aufweisen: 4. Art: Eingangsdruck: 5 bar ≥ Pein > 1,5 bar; 6. Art: Ausgangsdruck: 0,5 bar ≥ Pa > 0,04 bar; / Die GDR (Gas-Druckregelanlage) muss folgendermaßen zusammengesetzt sein: / - Nr. 2 Stück Stromisolierstück als Muffe ANSI 150 mit verschweißbaren (Strinschweißen) Anschlüssen; / - Absperrhähne für Manometeranschluss zum Anstecken, Körper in Karbonstahl, Entlüfter und Gewindeanschlüsse M/W (Nr. 4 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 5 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Absperrklappe vom Typ LUG, Körper in Sphäroguss, Flanschenanschlüsse RF, Handhebel (Nr. 2 Stück pro GDR mit einer Linie und Nr. 4 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Vertikaler Kartuschenfilter mit geflanschtem Kopf, Körper in Karbonstahl, Flanschenanschlüsse RF (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Verstopfungsanzeige DP/RM, Maßbereich 0/150 mbar (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Manometer 0/6 bar, Druckanzeiger mit Feder, Durchmesser Skalenscheibe 100 mm. Gehäuse INOX, Maßbereich P=0/6 bar, Anschluss ½“ M NPT (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Druckregler direkt wirkend, Körper in Karbonstahl, volle Festigkeit, fail to open mit integriertem Sperrventil, Flanschenanschlüsse (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Manometer 0/0,6 bar, Druckanzeiger mit Feder, Durchmesser Skalenscheibe 100 mm. Gehäuse INOX, Maßbereich P=0/1 bar, Anschluss ½“ M NPT (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Kugelventil mit Volldurchgang, Körper in Messing, Gewindeanschlüsse M/W (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Kugelventil mit Volldurchgang, Körper und Kugel in Messing, Handhebel, Gewindeanschlüsse M/W (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 1 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Sicherheitsventil mit Feder, Körper in Aluminium, Gewindeanschlüsse (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 1 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - geflanschtes Kugelventil mit Volldurchgang in Karbonstahl ASTM A105, gelb verzinkt (Nr. 1 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Metallschrank INOX (Stärke 10/10) für die Umhüllung der Druckregelanlage, mit Belüftung ≥ 1/10 der Fläche im Grundriss, Nr. 4 Türflügel für Öffnung, verschließbar mit Kantschlüssel. Lieferung einer GDR (Gas-Druckregelanlage für Erdgas) zu Q=1.000 Stm³/h mit einer Linie.		cad § St	9300,23000
10505		97.13.02.05		FORNITURA DI GRUPPI DI RIDUZIONE CIVILE / Fornitura di gruppo di riduzione e misura civile per gas naturale con portate da 500 fino a 2.500Stm³/h conforme alla normativa UNI 8827:1985 + A1:1991 a linea singola, con l' opzione di by-pass o a doppia linea, munito di valvola di sicurezza. Il prezzo comprende l' assemblaggio, il materiale impiegato per l' assemblaggio stesso, la verniciatura ed il collaudo. L' impianto dovrà presentare le seguenti caratteristiche: 4° specie: pressione d'ingresso: 5 bar ≥ Pin > 1,5 bar; 6° specie: pressione di uscita: 0,5 bar ≥ Pu > 0,04 bar; / Il GRC (gruppo di regolazione e misura civile) dovrà essere composto da: / - N° 2 giunti dielettrici a bicchiere ANSI 150 aventi attacchi a saldare di testa; / - Rubinetti portamanometro a spillo, corpo in acciaio al carbonio, dispositivo di sfiato e attacchi filettati M/F (N° 4 pezzi per GRC con linea singola e N° 5 pezzi per GRC con doppia linea); / - Valvola a farfalla di tipo LUG, corpo in ghisa sferoidale, attacchi flangiati RF, comando a leva (N° 2 pezzi per GRC con linea singola e N° 4 pezzi per GRC con doppia linea); / - Filtro a cartuccia verticale con testa flangiata, corpo in acciaio al carbonio, attacchi flangiati RF (N° 1 pezzo per GRC con linea singola e N° 2 pezzi per GRC con doppia linea); / - Indicatore intasamento DP/RM, campo scala 0/150 mbar (N° 1 pezzo per GRC con linea singola e N° 2 pezzi per GRC con doppia linea); / - Manometro 0/6 bar, indicatore di pressione a molla, diametro quadrante 100 mm. cassa inox, campo scala P=0/6 bar, attacco al processo 1/2" M NPT (N° 1 pezzo per GRC con linea singola e N° 2 pezzi per GRC con doppia linea); / - Regolatore di pressione ad azione diretta, corpo in acciaio al carbonio, resistenza integrale, fail to open con valvola di blocco incorporata, attacchi flangiati (N° 1 pezzo per GRC con linea singola e N° 2 pezzi per GRC con doppia linea); / - Manometro 0/0,6 bar, indicatore di pressione a molla, diametro quadrante 100 mm., cassa inox, campo scala P=0/1 bar, attacco al processo 1/2" M NPT (N° 1 pezzo per GRC con linea singola e N° 2 pezzi per GRC con doppia linea); / - Valvola a sfera a passaggio totale, corpo in ottone, attacchi filettati M/F (N° 1 pezzo per GRC con linea singola e N° 2 pezzi per GRC con doppia linea); / - Valvola a sfera a passaggio totale, corpo e sfera in ottone, comando a leva, attacchi filettati M/F (N° 1 pezzo per GRC con linea singola e N° 1 pezzi per GRC con doppia linea); / - Valvola di sicurezza a molla, corpo in alluminio, attacchi filettati (N° 1 pezzo per GRC con linea singola e N° 1 pezzi per GRC con doppia linea); / - Valvola a sfera flangiata, passaggio totale, in acciaio al carbonio ASTM A105, zincotropicalizzata (N° 1 pezzi per GRC con doppia linea); / - Armadio metallico INOX (Sp. 10/10) per il contenimento del gruppo di regolazione e misura, con areazione ≥ 1/10 della superficie in pianta, n. 4 ante per apertura e serratura a quadro. Fornitura di G.R.C. (gruppo di riduzione e misura civile per gas naturale) di portata Q=1.000 Stm³/h a linea singola con by-pass. / § / LIEFERUNG VON DRUCKREDUZIERANLAGEN / Lieferung von Gas-Druckregelanlage für Erdgas mit einem Durchsatz von 500 bis 2.500Stm³/h konform mit der Norm UNI 8827:1985 + A1:1991 mit einer Linie, mit der Option für einen Bypass oder doppelte Linie, ausgestattet mit Sicherheitsventil. Der Preis beinhaltet die Zusammensetzung, das für den Zusammenbau benötigte Material, den Anstrich und die Abnahmeprüfung. Die Anlage muss folgende Eigenschaften aufweisen: 4. Art: Eingangsdruck: 5 bar ≥ Pein > 1,5 bar; 6. Art: Ausgangsdruck: 0,5 bar ≥ Pa > 0,04 bar; / Die GDR (Gas-Druckregelanlage) muss folgendermaßen zusammengesetzt sein: / - Nr. 2 Stück Stromisolierstück als Muffe ANSI 150 mit verschweißbaren (Strinschweißen) Anschlüssen; / - Absperrhähne für Manometeranschluss zum Anstecken, Körper in Karbonstahl, Entlüfter und Gewindeanschlüsse M/W (Nr. 4 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 5 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Absperrklappe vom Typ LUG, Körper in Sphäroguss, Flanschenanschlüsse RF, Handhebel (Nr. 2 Stück pro GDR mit einer Linie und Nr. 4 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Vertikaler Kartuschenfilter mit geflanschtem Kopf, Körper in Karbonstahl, Flanschenanschlüsse RF (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Verstopfungsanzeige DP/RM, Maßbereich 0/150 mbar (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Manometer 0/6 bar, Druckanzeiger mit Feder, Durchmesser Skalenscheibe 100 mm. Gehäuse INOX, Maßbereich P=0/6 bar, Anschluss ½“ M NPT (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Druckregler direkt wirkend, Körper in Karbonstahl, volle Festigkeit, fail to open mit integriertem Sperrventil, Flanschenanschlüsse (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Manometer 0/0,6 bar, Druckanzeiger mit Feder, Durchmesser Skalenscheibe 100 mm. Gehäuse INOX, Maßbereich P=0/1 bar, Anschluss ½“ M NPT (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Kugelventil mit Volldurchgang, Körper in Messing, Gewindeanschlüsse M/W (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Kugelventil mit Volldurchgang, Körper und Kugel in Messing, Handhebel, Gewindeanschlüsse M/W (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 1 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Sicherheitsventil mit Feder, Körper in Aluminium, Gewindeanschlüsse (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 1 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - geflanschtes Kugelventil mit Volldurchgang in Karbonstahl ASTM A105, gelb verzinkt (Nr. 1 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Metallschrank INOX (Stärke 10/10) für die Umhüllung der Druckregelanlage, mit Belüftung ≥ 1/10 der Fläche im Grundriss, Nr. 4 Türflügel für Öffnung, verschließbar mit Kantschlüssel. Lieferung einer GDR (Gas-Druckregelanlage für Erdgas) zu Q=1.000 Stm³/h mit einer Linie mit Bypass.		cad § St	10229,24000
10506		97.13.02.06		FORNITURA DI GRUPPI DI RIDUZIONE CIVILE / Fornitura di gruppo di riduzione e misura civile per gas naturale con portate da 500 fino a 2.500Stm³/h conforme alla normativa UNI 8827:1985 + A1:1991 a linea singola, con l' opzione di by-pass o a doppia linea, munito di valvola di sicurezza. Il prezzo comprende l' assemblaggio, il materiale impiegato per l' assemblaggio stesso, la verniciatura ed il collaudo. L' impianto dovrà presentare le seguenti caratteristiche: 4° specie: pressione d'ingresso: 5 bar ≥ Pin > 1,5 bar; 6° specie: pressione di uscita: 0,5 bar ≥ Pu > 0,04 bar; / Il GRC (gruppo di regolazione e misura civile) dovrà essere composto da: / - N° 2 giunti dielettrici a bicchiere ANSI 150 aventi attacchi a saldare di testa; / - Rubinetti portamanometro a spillo, corpo in acciaio al carbonio, dispositivo di sfiato e attacchi filettati M/F (N° 4 pezzi per GRC con linea singola e N° 5 pezzi per GRC con doppia linea); / - Valvola a farfalla di tipo LUG, corpo in ghisa sferoidale, attacchi flangiati RF, comando a leva (N° 2 pezzi per GRC con linea singola e N° 4 pezzi per GRC con doppia linea); / - Filtro a cartuccia verticale con testa flangiata, corpo in acciaio al carbonio, attacchi flangiati RF (N° 1 pezzo per GRC con linea singola e N° 2 pezzi per GRC con doppia linea); / - Indicatore intasamento DP/RM, campo scala 0/150 mbar (N° 1 pezzo per GRC con linea singola e N° 2 pezzi per GRC con doppia linea); / - Manometro 0/6 bar, indicatore di pressione a molla, diametro quadrante 100 mm. cassa inox, campo scala P=0/6 bar, attacco al processo 1/2" M NPT (N° 1 pezzo per GRC con linea singola e N° 2 pezzi per GRC con doppia linea); / - Regolatore di pressione ad azione diretta, corpo in acciaio al carbonio, resistenza integrale, fail to open con valvola di blocco incorporata, attacchi flangiati (N° 1 pezzo per GRC con linea singola e N° 2 pezzi per GRC con doppia linea); / - Manometro 0/0,6 bar, indicatore di pressione a molla, diametro quadrante 100 mm., cassa inox, campo scala P=0/1 bar, attacco al processo 1/2" M NPT (N° 1 pezzo per GRC con linea singola e N° 2 pezzi per GRC con doppia linea); / - Valvola a sfera a passaggio totale, corpo in ottone, attacchi filettati M/F (N° 1 pezzo per GRC con linea singola e N° 2 pezzi per GRC con doppia linea); / - Valvola a sfera a passaggio totale, corpo e sfera in ottone, comando a leva, attacchi filettati M/F (N° 1 pezzo per GRC con linea singola e N° 1 pezzi per GRC con doppia linea); / - Valvola di sicurezza a molla, corpo in alluminio, attacchi filettati (N° 1 pezzo per GRC con linea singola e N° 1 pezzi per GRC con doppia linea); / - Valvola a sfera flangiata, passaggio totale, in acciaio al carbonio ASTM A105, zincotropicalizzata (N° 1 pezzi per GRC con doppia linea); / - Armadio metallico INOX (Sp. 10/10) per il contenimento del gruppo di regolazione e misura, con areazione ≥ 1/10 della superficie in pianta, n. 4 ante per apertura e serratura a quadro. Fornitura di G.R.C. (gruppo di riduzione e misura civile per gas naturale) di portata Q=1.000 Stm³/h a linea doppia. / § / LIEFERUNG VON DRUCKREDUZIERANLAGEN / Lieferung von Gas-Druckregelanlage für Erdgas mit einem Durchsatz von 500 bis 2.500Stm³/h konform mit der Norm UNI 8827:1985 + A1:1991 mit einer Linie, mit der Option für einen Bypass oder doppelte Linie, ausgestattet mit Sicherheitsventil. Der Preis beinhaltet die Zusammensetzung, das für den Zusammenbau benötigte Material, den Anstrich und die Abnahmeprüfung. Die Anlage muss folgende Eigenschaften aufweisen: 4. Art: Eingangsdruck: 5 bar ≥ Pein > 1,5 bar; 6. Art: Ausgangsdruck: 0,5 bar ≥ Pa > 0,04 bar; / Die GDR (Gas-Druckregelanlage) muss folgendermaßen zusammengesetzt sein: / - Nr. 2 Stück Stromisolierstück als Muffe ANSI 150 mit verschweißbaren (Strinschweißen) Anschlüssen; / - Absperrhähne für Manometeranschluss zum Anstecken, Körper in Karbonstahl, Entlüfter und Gewindeanschlüsse M/W (Nr. 4 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 5 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Absperrklappe vom Typ LUG, Körper in Sphäroguss, Flanschenanschlüsse RF, Handhebel (Nr. 2 Stück pro GDR mit einer Linie und Nr. 4 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Vertikaler Kartuschenfilter mit geflanschtem Kopf, Körper in Karbonstahl, Flanschenanschlüsse RF (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Verstopfungsanzeige DP/RM, Maßbereich 0/150 mbar (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Manometer 0/6 bar, Druckanzeiger mit Feder, Durchmesser Skalenscheibe 100 mm. Gehäuse INOX, Maßbereich P=0/6 bar, Anschluss ½“ M NPT (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Druckregler direkt wirkend, Körper in Karbonstahl, volle Festigkeit, fail to open mit integriertem Sperrventil, Flanschenanschlüsse (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Manometer 0/0,6 bar, Druckanzeiger mit Feder, Durchmesser Skalenscheibe 100 mm. Gehäuse INOX, Maßbereich P=0/1 bar, Anschluss ½“ M NPT (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Kugelventil mit Volldurchgang, Körper in Messing, Gewindeanschlüsse M/W (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Kugelventil mit Volldurchgang, Körper und Kugel in Messing, Handhebel, Gewindeanschlüsse M/W (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 1 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Sicherheitsventil mit Feder, Körper in Aluminium, Gewindeanschlüsse (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 1 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - geflanschtes Kugelventil mit Volldurchgang in Karbonstahl ASTM A105, gelb verzinkt (Nr. 1 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Metallschrank INOX (Stärke 10/10) für die Umhüllung der Druckregelanlage, mit Belüftung ≥ 1/10 der Fläche im Grundriss, Nr. 4 Türflügel für Öffnung, verschließbar mit Kantschlüssel. Lieferung einer GDR (Gas-Druckregelanlage für Erdgas) zu Q=1.000 Stm³/h mit doppelter Linie.		cad § St	14246,62000
10507		97.13.02.07		FORNITURA DI GRUPPI DI RIDUZIONE CIVILE / Fornitura di gruppo di riduzione e misura civile per gas naturale con portate da 500 fino a 2.500Stm³/h conforme alla normativa UNI 8827:1985 + A1:1991 a linea singola, con l' opzione di by-pass o a doppia linea, munito di valvola di sicurezza. Il prezzo comprende l' assemblaggio, il materiale impiegato per l' assemblaggio stesso, la verniciatura ed il collaudo. L' impianto dovrà presentare le seguenti caratteristiche: 4° specie: pressione d'ingresso: 5 bar ≥ Pin > 1,5 bar; 6° specie: pressione di uscita: 0,5 bar ≥ Pu > 0,04 bar; / Il GRC (gruppo di regolazione e misura civile) dovrà essere composto da: / - N° 2 giunti dielettrici a bicchiere ANSI 150 aventi attacchi a saldare di testa; / - Rubinetti portamanometro a spillo, corpo in acciaio al carbonio, dispositivo di sfiato e attacchi filettati M/F (N° 4 pezzi per GRC con linea singola e N° 5 pezzi per GRC con doppia linea); / - Valvola a farfalla di tipo LUG, corpo in ghisa sferoidale, attacchi flangiati RF, comando a leva (N° 2 pezzi per GRC con linea singola e N° 4 pezzi per GRC con doppia linea); / - Filtro a cartuccia verticale con testa flangiata, corpo in acciaio al carbonio, attacchi flangiati RF (N° 1 pezzo per GRC con linea singola e N° 2 pezzi per GRC con doppia linea); / - Indicatore intasamento DP/RM, campo scala 0/150 mbar (N° 1 pezzo per GRC con linea singola e N° 2 pezzi per GRC con doppia linea); / - Manometro 0/6 bar, indicatore di pressione a molla, diametro quadrante 100 mm. cassa inox, campo scala P=0/6 bar, attacco al processo 1/2" M NPT (N° 1 pezzo per GRC con linea singola e N° 2 pezzi per GRC con doppia linea); / - Regolatore di pressione ad azione diretta, corpo in acciaio al carbonio, resistenza integrale, fail to open con valvola di blocco incorporata, attacchi flangiati (N° 1 pezzo per GRC con linea singola e N° 2 pezzi per GRC con doppia linea); / - Manometro 0/0,6 bar, indicatore di pressione a molla, diametro quadrante 100 mm., cassa inox, campo scala P=0/1 bar, attacco al processo 1/2" M NPT (N° 1 pezzo per GRC con linea singola e N° 2 pezzi per GRC con doppia linea); / - Valvola a sfera a passaggio totale, corpo in ottone, attacchi filettati M/F (N° 1 pezzo per GRC con linea singola e N° 2 pezzi per GRC con doppia linea); / - Valvola a sfera a passaggio totale, corpo e sfera in ottone, comando a leva, attacchi filettati M/F (N° 1 pezzo per GRC con linea singola e N° 1 pezzi per GRC con doppia linea); / - Valvola di sicurezza a molla, corpo in alluminio, attacchi filettati (N° 1 pezzo per GRC con linea singola e N° 1 pezzi per GRC con doppia linea); / - Valvola a sfera flangiata, passaggio totale, in acciaio al carbonio ASTM A105, zincotropicalizzata (N° 1 pezzi per GRC con doppia linea); / - Armadio metallico INOX (Sp. 10/10) per il contenimento del gruppo di regolazione e misura, con areazione ≥ 1/10 della superficie in pianta, n. 4 ante per apertura e serratura a quadro. Fornitura di G.R.C. (gruppo di riduzione e misura civile per gas naturale) di portata Q=1.500 Stm³/h a linea singola. / § / LIEFERUNG VON DRUCKREDUZIERANLAGEN / Lieferung von Gas-Druckregelanlage für Erdgas mit einem Durchsatz von 500 bis 2.500Stm³/h konform mit der Norm UNI 8827:1985 + A1:1991 mit einer Linie, mit der Option für einen Bypass oder doppelte Linie, ausgestattet mit Sicherheitsventil. Der Preis beinhaltet die Zusammensetzung, das für den Zusammenbau benötigte Material, den Anstrich und die Abnahmeprüfung. Die Anlage muss folgende Eigenschaften aufweisen: 4. Art: Eingangsdruck: 5 bar ≥ Pein > 1,5 bar; 6. Art: Ausgangsdruck: 0,5 bar ≥ Pa > 0,04 bar; / Die GDR (Gas-Druckregelanlage) muss folgendermaßen zusammengesetzt sein: / - Nr. 2 Stück Stromisolierstück als Muffe ANSI 150 mit verschweißbaren (Strinschweißen) Anschlüssen; / - Absperrhähne für Manometeranschluss zum Anstecken, Körper in Karbonstahl, Entlüfter und Gewindeanschlüsse M/W (Nr. 4 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 5 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Absperrklappe vom Typ LUG, Körper in Sphäroguss, Flanschenanschlüsse RF, Handhebel (Nr. 2 Stück pro GDR mit einer Linie und Nr. 4 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Vertikaler Kartuschenfilter mit geflanschtem Kopf, Körper in Karbonstahl, Flanschenanschlüsse RF (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Verstopfungsanzeige DP/RM, Maßbereich 0/150 mbar (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Manometer 0/6 bar, Druckanzeiger mit Feder, Durchmesser Skalenscheibe 100 mm. Gehäuse INOX, Maßbereich P=0/6 bar, Anschluss ½“ M NPT (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Druckregler direkt wirkend, Körper in Karbonstahl, volle Festigkeit, fail to open mit integriertem Sperrventil, Flanschenanschlüsse (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Manometer 0/0,6 bar, Druckanzeiger mit Feder, Durchmesser Skalenscheibe 100 mm. Gehäuse INOX, Maßbereich P=0/1 bar, Anschluss ½“ M NPT (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Kugelventil mit Volldurchgang, Körper in Messing, Gewindeanschlüsse M/W (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Kugelventil mit Volldurchgang, Körper und Kugel in Messing, Handhebel, Gewindeanschlüsse M/W (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 1 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Sicherheitsventil mit Feder, Körper in Aluminium, Gewindeanschlüsse (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 1 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - geflanschtes Kugelventil mit Volldurchgang in Karbonstahl ASTM A105, gelb verzinkt (Nr. 1 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Metallschrank INOX (Stärke 10/10) für die Umhüllung der Druckregelanlage, mit Belüftung ≥ 1/10 der Fläche im Grundriss, Nr. 4 Türflügel für Öffnung, verschließbar mit Kantschlüssel. Lieferung einer GDR (Gas-Druckregelanlage für Erdgas) zu Q=1.500 Stm³/h mit einer Linie.		cad § St	10269,42000
10508		97.13.02.08		FORNITURA DI GRUPPI DI RIDUZIONE CIVILE / Fornitura di gruppo di riduzione e misura civile per gas naturale con portate da 500 fino a 2.500Stm³/h conforme alla normativa UNI 8827:1985 + A1:1991 a linea singola, con l' opzione di by-pass o a doppia linea, munito di valvola di sicurezza. Il prezzo comprende l' assemblaggio, il materiale impiegato per l' assemblaggio stesso, la verniciatura ed il collaudo. L' impianto dovrà presentare le seguenti caratteristiche: 4° specie: pressione d'ingresso: 5 bar ≥ Pin > 1,5 bar; 6° specie: pressione di uscita: 0,5 bar ≥ Pu > 0,04 bar; / Il GRC (gruppo di regolazione e misura civile) dovrà essere composto da: / - N° 2 giunti dielettrici a bicchiere ANSI 150 aventi attacchi a saldare di testa; / - Rubinetti portamanometro a spillo, corpo in acciaio al carbonio, dispositivo di sfiato e attacchi filettati M/F (N° 4 pezzi per GRC con linea singola e N° 5 pezzi per GRC con doppia linea); / - Valvola a farfalla di tipo LUG, corpo in ghisa sferoidale, attacchi flangiati RF, comando a leva (N° 2 pezzi per GRC con linea singola e N° 4 pezzi per GRC con doppia linea); / - Filtro a cartuccia verticale con testa flangiata, corpo in acciaio al carbonio, attacchi flangiati RF (N° 1 pezzo per GRC con linea singola e N° 2 pezzi per GRC con doppia linea); / - Indicatore intasamento DP/RM, campo scala 0/150 mbar (N° 1 pezzo per GRC con linea singola e N° 2 pezzi per GRC con doppia linea); / - Manometro 0/6 bar, indicatore di pressione a molla, diametro quadrante 100 mm. cassa inox, campo scala P=0/6 bar, attacco al processo 1/2" M NPT (N° 1 pezzo per GRC con linea singola e N° 2 pezzi per GRC con doppia linea); / - Regolatore di pressione ad azione diretta, corpo in acciaio al carbonio, resistenza integrale, fail to open con valvola di blocco incorporata, attacchi flangiati (N° 1 pezzo per GRC con linea singola e N° 2 pezzi per GRC con doppia linea); / - Manometro 0/0,6 bar, indicatore di pressione a molla, diametro quadrante 100 mm., cassa inox, campo scala P=0/1 bar, attacco al processo 1/2" M NPT (N° 1 pezzo per GRC con linea singola e N° 2 pezzi per GRC con doppia linea); / - Valvola a sfera a passaggio totale, corpo in ottone, attacchi filettati M/F (N° 1 pezzo per GRC con linea singola e N° 2 pezzi per GRC con doppia linea); / - Valvola a sfera a passaggio totale, corpo e sfera in ottone, comando a leva, attacchi filettati M/F (N° 1 pezzo per GRC con linea singola e N° 1 pezzi per GRC con doppia linea); / - Valvola di sicurezza a molla, corpo in alluminio, attacchi filettati (N° 1 pezzo per GRC con linea singola e N° 1 pezzi per GRC con doppia linea); / - Valvola a sfera flangiata, passaggio totale, in acciaio al carbonio ASTM A105, zincotropicalizzata (N° 1 pezzi per GRC con doppia linea); / - Armadio metallico INOX (Sp. 10/10) per il contenimento del gruppo di regolazione e misura, con areazione ≥ 1/10 della superficie in pianta, n. 4 ante per apertura e serratura a quadro. Fornitura di G.R.C. (gruppo di riduzione e misura civile per gas naturale) di portata Q=1.500 Stm³/h a linea singola con by-pass. / § / LIEFERUNG VON DRUCKREDUZIERANLAGEN / Lieferung von Gas-Druckregelanlage für Erdgas mit einem Durchsatz von 500 bis 2.500Stm³/h konform mit der Norm UNI 8827:1985 + A1:1991 mit einer Linie, mit der Option für einen Bypass oder doppelte Linie, ausgestattet mit Sicherheitsventil. Der Preis beinhaltet die Zusammensetzung, das für den Zusammenbau benötigte Material, den Anstrich und die Abnahmeprüfung. Die Anlage muss folgende Eigenschaften aufweisen: 4. Art: Eingangsdruck: 5 bar ≥ Pein > 1,5 bar; 6. Art: Ausgangsdruck: 0,5 bar ≥ Pa > 0,04 bar; / Die GDR (Gas-Druckregelanlage) muss folgendermaßen zusammengesetzt sein: / - Nr. 2 Stück Stromisolierstück als Muffe ANSI 150 mit verschweißbaren (Strinschweißen) Anschlüssen; / - Absperrhähne für Manometeranschluss zum Anstecken, Körper in Karbonstahl, Entlüfter und Gewindeanschlüsse M/W (Nr. 4 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 5 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Absperrklappe vom Typ LUG, Körper in Sphäroguss, Flanschenanschlüsse RF, Handhebel (Nr. 2 Stück pro GDR mit einer Linie und Nr. 4 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Vertikaler Kartuschenfilter mit geflanschtem Kopf, Körper in Karbonstahl, Flanschenanschlüsse RF (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Verstopfungsanzeige DP/RM, Maßbereich 0/150 mbar (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Manometer 0/6 bar, Druckanzeiger mit Feder, Durchmesser Skalenscheibe 100 mm. Gehäuse INOX, Maßbereich P=0/6 bar, Anschluss ½“ M NPT (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Druckregler direkt wirkend, Körper in Karbonstahl, volle Festigkeit, fail to open mit integriertem Sperrventil, Flanschenanschlüsse (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Manometer 0/0,6 bar, Druckanzeiger mit Feder, Durchmesser Skalenscheibe 100 mm. Gehäuse INOX, Maßbereich P=0/1 bar, Anschluss ½“ M NPT (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Kugelventil mit Volldurchgang, Körper in Messing, Gewindeanschlüsse M/W (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Kugelventil mit Volldurchgang, Körper und Kugel in Messing, Handhebel, Gewindeanschlüsse M/W (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 1 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Sicherheitsventil mit Feder, Körper in Aluminium, Gewindeanschlüsse (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 1 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - geflanschtes Kugelventil mit Volldurchgang in Karbonstahl ASTM A105, gelb verzinkt (Nr. 1 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Metallschrank INOX (Stärke 10/10) für die Umhüllung der Druckregelanlage, mit Belüftung ≥ 1/10 der Fläche im Grundriss, Nr. 4 Türflügel für Öffnung, verschließbar mit Kantschlüssel. Lieferung einer GDR (Gas-Druckregelanlage für Erdgas) zu Q=1.500 Stm³/h mit einer Linie mit Bypass.		cad § St	10909,69000
10509		97.13.02.09		FORNITURA DI GRUPPI DI RIDUZIONE CIVILE / Fornitura di gruppo di riduzione e misura civile per gas naturale con portate da 500 fino a 2.500Stm³/h conforme alla normativa UNI 8827:1985 + A1:1991 a linea singola, con l' opzione di by-pass o a doppia linea, munito di valvola di sicurezza. Il prezzo comprende l' assemblaggio, il materiale impiegato per l' assemblaggio stesso, la verniciatura ed il collaudo. L' impianto dovrà presentare le seguenti caratteristiche: 4° specie: pressione d'ingresso: 5 bar ≥ Pin > 1,5 bar; 6° specie: pressione di uscita: 0,5 bar ≥ Pu > 0,04 bar; / Il GRC (gruppo di regolazione e misura civile) dovrà essere composto da: / - N° 2 giunti dielettrici a bicchiere ANSI 150 aventi attacchi a saldare di testa; / - Rubinetti portamanometro a spillo, corpo in acciaio al carbonio, dispositivo di sfiato e attacchi filettati M/F (N° 4 pezzi per GRC con linea singola e N° 5 pezzi per GRC con doppia linea); / - Valvola a farfalla di tipo LUG, corpo in ghisa sferoidale, attacchi flangiati RF, comando a leva (N° 2 pezzi per GRC con linea singola e N° 4 pezzi per GRC con doppia linea); / - Filtro a cartuccia verticale con testa flangiata, corpo in acciaio al carbonio, attacchi flangiati RF (N° 1 pezzo per GRC con linea singola e N° 2 pezzi per GRC con doppia linea); / - Indicatore intasamento DP/RM, campo scala 0/150 mbar (N° 1 pezzo per GRC con linea singola e N° 2 pezzi per GRC con doppia linea); / - Manometro 0/6 bar, indicatore di pressione a molla, diametro quadrante 100 mm. cassa inox, campo scala P=0/6 bar, attacco al processo 1/2" M NPT (N° 1 pezzo per GRC con linea singola e N° 2 pezzi per GRC con doppia linea); / - Regolatore di pressione ad azione diretta, corpo in acciaio al carbonio, resistenza integrale, fail to open con valvola di blocco incorporata, attacchi flangiati (N° 1 pezzo per GRC con linea singola e N° 2 pezzi per GRC con doppia linea); / - Manometro 0/0,6 bar, indicatore di pressione a molla, diametro quadrante 100 mm., cassa inox, campo scala P=0/1 bar, attacco al processo 1/2" M NPT (N° 1 pezzo per GRC con linea singola e N° 2 pezzi per GRC con doppia linea); / - Valvola a sfera a passaggio totale, corpo in ottone, attacchi filettati M/F (N° 1 pezzo per GRC con linea singola e N° 2 pezzi per GRC con doppia linea); / - Valvola a sfera a passaggio totale, corpo e sfera in ottone, comando a leva, attacchi filettati M/F (N° 1 pezzo per GRC con linea singola e N° 1 pezzi per GRC con doppia linea); / - Valvola di sicurezza a molla, corpo in alluminio, attacchi filettati (N° 1 pezzo per GRC con linea singola e N° 1 pezzi per GRC con doppia linea); / - Valvola a sfera flangiata, passaggio totale, in acciaio al carbonio ASTM A105, zincotropicalizzata (N° 1 pezzi per GRC con doppia linea); / - Armadio metallico INOX (Sp. 10/10) per il contenimento del gruppo di regolazione e misura, con areazione ≥ 1/10 della superficie in pianta, n. 4 ante per apertura e serratura a quadro. Fornitura di G.R.C. (gruppo di riduzione e misura civile per gas naturale) di portata Q=1.500 Stm³/h a linea doppia. / § / LIEFERUNG VON DRUCKREDUZIERANLAGEN / Lieferung von Gas-Druckregelanlage für Erdgas mit einem Durchsatz von 500 bis 2.500Stm³/h konform mit der Norm UNI 8827:1985 + A1:1991 mit einer Linie, mit der Option für einen Bypass oder doppelte Linie, ausgestattet mit Sicherheitsventil. Der Preis beinhaltet die Zusammensetzung, das für den Zusammenbau benötigte Material, den Anstrich und die Abnahmeprüfung. Die Anlage muss folgende Eigenschaften aufweisen: 4. Art: Eingangsdruck: 5 bar ≥ Pein > 1,5 bar; 6. Art: Ausgangsdruck: 0,5 bar ≥ Pa > 0,04 bar; / Die GDR (Gas-Druckregelanlage) muss folgendermaßen zusammengesetzt sein: / - Nr. 2 Stück Stromisolierstück als Muffe ANSI 150 mit verschweißbaren (Strinschweißen) Anschlüssen; / - Absperrhähne für Manometeranschluss zum Anstecken, Körper in Karbonstahl, Entlüfter und Gewindeanschlüsse M/W (Nr. 4 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 5 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Absperrklappe vom Typ LUG, Körper in Sphäroguss, Flanschenanschlüsse RF, Handhebel (Nr. 2 Stück pro GDR mit einer Linie und Nr. 4 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Vertikaler Kartuschenfilter mit geflanschtem Kopf, Körper in Karbonstahl, Flanschenanschlüsse RF (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Verstopfungsanzeige DP/RM, Maßbereich 0/150 mbar (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Manometer 0/6 bar, Druckanzeiger mit Feder, Durchmesser Skalenscheibe 100 mm. Gehäuse INOX, Maßbereich P=0/6 bar, Anschluss ½“ M NPT (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Druckregler direkt wirkend, Körper in Karbonstahl, volle Festigkeit, fail to open mit integriertem Sperrventil, Flanschenanschlüsse (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Manometer 0/0,6 bar, Druckanzeiger mit Feder, Durchmesser Skalenscheibe 100 mm. Gehäuse INOX, Maßbereich P=0/1 bar, Anschluss ½“ M NPT (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Kugelventil mit Volldurchgang, Körper in Messing, Gewindeanschlüsse M/W (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Kugelventil mit Volldurchgang, Körper und Kugel in Messing, Handhebel, Gewindeanschlüsse M/W (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 1 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Sicherheitsventil mit Feder, Körper in Aluminium, Gewindeanschlüsse (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 1 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - geflanschtes Kugelventil mit Volldurchgang in Karbonstahl ASTM A105, gelb verzinkt (Nr. 1 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Metallschrank INOX (Stärke 10/10) für die Umhüllung der Druckregelanlage, mit Belüftung ≥ 1/10 der Fläche im Grundriss, Nr. 4 Türflügel für Öffnung, verschließbar mit Kantschlüssel. Lieferung einer GDR (Gas-Druckregelanlage für Erdgas) zu Q=1.500 Stm³/h mit doppelter Linie.		cad § St	15542,22000
10510		97.13.02.10		FORNITURA DI GRUPPI DI RIDUZIONE CIVILE / Fornitura di gruppo di riduzione e misura civile per gas naturale con portate da 500 fino a 2.500Stm³/h conforme alla normativa UNI 8827:1985 + A1:1991 a linea singola, con l' opzione di by-pass o a doppia linea, munito di valvola di sicurezza. Il prezzo comprende l' assemblaggio, il materiale impiegato per l' assemblaggio stesso, la verniciatura ed il collaudo. L' impianto dovrà presentare le seguenti caratteristiche: 4° specie: pressione d'ingresso: 5 bar ≥ Pin > 1,5 bar; 6° specie: pressione di uscita: 0,5 bar ≥ Pu > 0,04 bar; / Il GRC (gruppo di regolazione e misura civile) dovrà essere composto da: / - N° 2 giunti dielettrici a bicchiere ANSI 150 aventi attacchi a saldare di testa; / - Rubinetti portamanometro a spillo, corpo in acciaio al carbonio, dispositivo di sfiato e attacchi filettati M/F (N° 4 pezzi per GRC con linea singola e N° 5 pezzi per GRC con doppia linea); / - Valvola a farfalla di tipo LUG, corpo in ghisa sferoidale, attacchi flangiati RF, comando a leva (N° 2 pezzi per GRC con linea singola e N° 4 pezzi per GRC con doppia linea); / - Filtro a cartuccia verticale con testa flangiata, corpo in acciaio al carbonio, attacchi flangiati RF (N° 1 pezzo per GRC con linea singola e N° 2 pezzi per GRC con doppia linea); / - Indicatore intasamento DP/RM, campo scala 0/150 mbar (N° 1 pezzo per GRC con linea singola e N° 2 pezzi per GRC con doppia linea); / - Manometro 0/6 bar, indicatore di pressione a molla, diametro quadrante 100 mm. cassa inox, campo scala P=0/6 bar, attacco al processo 1/2" M NPT (N° 1 pezzo per GRC con linea singola e N° 2 pezzi per GRC con doppia linea); / - Regolatore di pressione ad azione diretta, corpo in acciaio al carbonio, resistenza integrale, fail to open con valvola di blocco incorporata, attacchi flangiati (N° 1 pezzo per GRC con linea singola e N° 2 pezzi per GRC con doppia linea); / - Manometro 0/0,6 bar, indicatore di pressione a molla, diametro quadrante 100 mm., cassa inox, campo scala P=0/1 bar, attacco al processo 1/2" M NPT (N° 1 pezzo per GRC con linea singola e N° 2 pezzi per GRC con doppia linea); / - Valvola a sfera a passaggio totale, corpo in ottone, attacchi filettati M/F (N° 1 pezzo per GRC con linea singola e N° 2 pezzi per GRC con doppia linea); / - Valvola a sfera a passaggio totale, corpo e sfera in ottone, comando a leva, attacchi filettati M/F (N° 1 pezzo per GRC con linea singola e N° 1 pezzi per GRC con doppia linea); / - Valvola di sicurezza a molla, corpo in alluminio, attacchi filettati (N° 1 pezzo per GRC con linea singola e N° 1 pezzi per GRC con doppia linea); / - Valvola a sfera flangiata, passaggio totale, in acciaio al carbonio ASTM A105, zincotropicalizzata (N° 1 pezzi per GRC con doppia linea); / - Armadio metallico INOX (Sp. 10/10) per il contenimento del gruppo di regolazione e misura, con areazione ≥ 1/10 della superficie in pianta, n. 4 ante per apertura e serratura a quadro. Fornitura di G.R.C. (gruppo di riduzione e misura civile per gas naturale) di portata Q=2.000 Stm³/h a linea singola. / § / LIEFERUNG VON DRUCKREDUZIERANLAGEN / Lieferung von Gas-Druckregelanlage für Erdgas mit einem Durchsatz von 500 bis 2.500Stm³/h konform mit der Norm UNI 8827:1985 + A1:1991 mit einer Linie, mit der Option für einen Bypass oder doppelte Linie, ausgestattet mit Sicherheitsventil. Der Preis beinhaltet die Zusammensetzung, das für den Zusammenbau benötigte Material, den Anstrich und die Abnahmeprüfung. Die Anlage muss folgende Eigenschaften aufweisen: 4. Art: Eingangsdruck: 5 bar ≥ Pein > 1,5 bar; 6. Art: Ausgangsdruck: 0,5 bar ≥ Pa > 0,04 bar; / Die GDR (Gas-Druckregelanlage) muss folgendermaßen zusammengesetzt sein: / - Nr. 2 Stück Stromisolierstück als Muffe ANSI 150 mit verschweißbaren (Strinschweißen) Anschlüssen; / - Absperrhähne für Manometeranschluss zum Anstecken, Körper in Karbonstahl, Entlüfter und Gewindeanschlüsse M/W (Nr. 4 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 5 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Absperrklappe vom Typ LUG, Körper in Sphäroguss, Flanschenanschlüsse RF, Handhebel (Nr. 2 Stück pro GDR mit einer Linie und Nr. 4 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Vertikaler Kartuschenfilter mit geflanschtem Kopf, Körper in Karbonstahl, Flanschenanschlüsse RF (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Verstopfungsanzeige DP/RM, Maßbereich 0/150 mbar (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Manometer 0/6 bar, Druckanzeiger mit Feder, Durchmesser Skalenscheibe 100 mm. Gehäuse INOX, Maßbereich P=0/6 bar, Anschluss ½“ M NPT (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Druckregler direkt wirkend, Körper in Karbonstahl, volle Festigkeit, fail to open mit integriertem Sperrventil, Flanschenanschlüsse (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Manometer 0/0,6 bar, Druckanzeiger mit Feder, Durchmesser Skalenscheibe 100 mm. Gehäuse INOX, Maßbereich P=0/1 bar, Anschluss ½“ M NPT (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Kugelventil mit Volldurchgang, Körper in Messing, Gewindeanschlüsse M/W (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Kugelventil mit Volldurchgang, Körper und Kugel in Messing, Handhebel, Gewindeanschlüsse M/W (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 1 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Sicherheitsventil mit Feder, Körper in Aluminium, Gewindeanschlüsse (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 1 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - geflanschtes Kugelventil mit Volldurchgang in Karbonstahl ASTM A105, gelb verzinkt (Nr. 1 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Metallschrank INOX (Stärke 10/10) für die Umhüllung der Druckregelanlage, mit Belüftung ≥ 1/10 der Fläche im Grundriss, Nr. 4 Türflügel für Öffnung, verschließbar mit Kantschlüssel. Lieferung einer GDR (Gas-Druckregelanlage für Erdgas) zu Q=2.000 Stm³/h mit einer Linie.		cad § St	13131,80000
10511		97.13.02.11		FORNITURA DI GRUPPI DI RIDUZIONE CIVILE / Fornitura di gruppo di riduzione e misura civile per gas naturale con portate da 500 fino a 2.500Stm³/h conforme alla normativa UNI 8827:1985 + A1:1991 a linea singola, con l' opzione di by-pass o a doppia linea, munito di valvola di sicurezza. Il prezzo comprende l' assemblaggio, il materiale impiegato per l' assemblaggio stesso, la verniciatura ed il collaudo. L' impianto dovrà presentare le seguenti caratteristiche: 4° specie: pressione d'ingresso: 5 bar ≥ Pin > 1,5 bar; 6° specie: pressione di uscita: 0,5 bar ≥ Pu > 0,04 bar; / Il GRC (gruppo di regolazione e misura civile) dovrà essere composto da: / - N° 2 giunti dielettrici a bicchiere ANSI 150 aventi attacchi a saldare di testa; / - Rubinetti portamanometro a spillo, corpo in acciaio al carbonio, dispositivo di sfiato e attacchi filettati M/F (N° 4 pezzi per GRC con linea singola e N° 5 pezzi per GRC con doppia linea); / - Valvola a farfalla di tipo LUG, corpo in ghisa sferoidale, attacchi flangiati RF, comando a leva (N° 2 pezzi per GRC con linea singola e N° 4 pezzi per GRC con doppia linea); / - Filtro a cartuccia verticale con testa flangiata, corpo in acciaio al carbonio, attacchi flangiati RF (N° 1 pezzo per GRC con linea singola e N° 2 pezzi per GRC con doppia linea); / - Indicatore intasamento DP/RM, campo scala 0/150 mbar (N° 1 pezzo per GRC con linea singola e N° 2 pezzi per GRC con doppia linea); / - Manometro 0/6 bar, indicatore di pressione a molla, diametro quadrante 100 mm. cassa inox, campo scala P=0/6 bar, attacco al processo 1/2" M NPT (N° 1 pezzo per GRC con linea singola e N° 2 pezzi per GRC con doppia linea); / - Regolatore di pressione ad azione diretta, corpo in acciaio al carbonio, resistenza integrale, fail to open con valvola di blocco incorporata, attacchi flangiati (N° 1 pezzo per GRC con linea singola e N° 2 pezzi per GRC con doppia linea); / - Manometro 0/0,6 bar, indicatore di pressione a molla, diametro quadrante 100 mm., cassa inox, campo scala P=0/1 bar, attacco al processo 1/2" M NPT (N° 1 pezzo per GRC con linea singola e N° 2 pezzi per GRC con doppia linea); / - Valvola a sfera a passaggio totale, corpo in ottone, attacchi filettati M/F (N° 1 pezzo per GRC con linea singola e N° 2 pezzi per GRC con doppia linea); / - Valvola a sfera a passaggio totale, corpo e sfera in ottone, comando a leva, attacchi filettati M/F (N° 1 pezzo per GRC con linea singola e N° 1 pezzi per GRC con doppia linea); / - Valvola di sicurezza a molla, corpo in alluminio, attacchi filettati (N° 1 pezzo per GRC con linea singola e N° 1 pezzi per GRC con doppia linea); / - Valvola a sfera flangiata, passaggio totale, in acciaio al carbonio ASTM A105, zincotropicalizzata (N° 1 pezzi per GRC con doppia linea); / - Armadio metallico INOX (Sp. 10/10) per il contenimento del gruppo di regolazione e misura, con areazione ≥ 1/10 della superficie in pianta, n. 4 ante per apertura e serratura a quadro. Fornitura di G.R.C. (gruppo di riduzione e misura civile per gas naturale) di portata Q=2.000 Stm³/h a linea singola con by-pass. / § / LIEFERUNG VON DRUCKREDUZIERANLAGEN / Lieferung von Gas-Druckregelanlage für Erdgas mit einem Durchsatz von 500 bis 2.500Stm³/h konform mit der Norm UNI 8827:1985 + A1:1991 mit einer Linie, mit der Option für einen Bypass oder doppelte Linie, ausgestattet mit Sicherheitsventil. Der Preis beinhaltet die Zusammensetzung, das für den Zusammenbau benötigte Material, den Anstrich und die Abnahmeprüfung. Die Anlage muss folgende Eigenschaften aufweisen: 4. Art: Eingangsdruck: 5 bar ≥ Pein > 1,5 bar; 6. Art: Ausgangsdruck: 0,5 bar ≥ Pa > 0,04 bar; / Die GDR (Gas-Druckregelanlage) muss folgendermaßen zusammengesetzt sein: / - Nr. 2 Stück Stromisolierstück als Muffe ANSI 150 mit verschweißbaren (Strinschweißen) Anschlüssen; / - Absperrhähne für Manometeranschluss zum Anstecken, Körper in Karbonstahl, Entlüfter und Gewindeanschlüsse M/W (Nr. 4 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 5 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Absperrklappe vom Typ LUG, Körper in Sphäroguss, Flanschenanschlüsse RF, Handhebel (Nr. 2 Stück pro GDR mit einer Linie und Nr. 4 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Vertikaler Kartuschenfilter mit geflanschtem Kopf, Körper in Karbonstahl, Flanschenanschlüsse RF (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Verstopfungsanzeige DP/RM, Maßbereich 0/150 mbar (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Manometer 0/6 bar, Druckanzeiger mit Feder, Durchmesser Skalenscheibe 100 mm. Gehäuse INOX, Maßbereich P=0/6 bar, Anschluss ½“ M NPT (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Druckregler direkt wirkend, Körper in Karbonstahl, volle Festigkeit, fail to open mit integriertem Sperrventil, Flanschenanschlüsse (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Manometer 0/0,6 bar, Druckanzeiger mit Feder, Durchmesser Skalenscheibe 100 mm. Gehäuse INOX, Maßbereich P=0/1 bar, Anschluss ½“ M NPT (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Kugelventil mit Volldurchgang, Körper in Messing, Gewindeanschlüsse M/W (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Kugelventil mit Volldurchgang, Körper und Kugel in Messing, Handhebel, Gewindeanschlüsse M/W (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 1 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Sicherheitsventil mit Feder, Körper in Aluminium, Gewindeanschlüsse (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 1 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - geflanschtes Kugelventil mit Volldurchgang in Karbonstahl ASTM A105, gelb verzinkt (Nr. 1 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Metallschrank INOX (Stärke 10/10) für die Umhüllung der Druckregelanlage, mit Belüftung ≥ 1/10 der Fläche im Grundriss, Nr. 4 Türflügel für Öffnung, verschließbar mit Kantschlüssel. Lieferung einer GDR (Gas-Druckregelanlage für Erdgas) zu Q=2.000 Stm³/h mit einer Linie mit Bypass.		cad § St	13822,28000
10512		97.13.02.12		FORNITURA DI GRUPPI DI RIDUZIONE CIVILE / Fornitura di gruppo di riduzione e misura civile per gas naturale con portate da 500 fino a 2.500Stm³/h conforme alla normativa UNI 8827:1985 + A1:1991 a linea singola, con l' opzione di by-pass o a doppia linea, munito di valvola di sicurezza. Il prezzo comprende l' assemblaggio, il materiale impiegato per l' assemblaggio stesso, la verniciatura ed il collaudo. L' impianto dovrà presentare le seguenti caratteristiche: 4° specie: pressione d'ingresso: 5 bar ≥ Pin > 1,5 bar; 6° specie: pressione di uscita: 0,5 bar ≥ Pu > 0,04 bar; / Il GRC (gruppo di regolazione e misura civile) dovrà essere composto da: / - N° 2 giunti dielettrici a bicchiere ANSI 150 aventi attacchi a saldare di testa; / - Rubinetti portamanometro a spillo, corpo in acciaio al carbonio, dispositivo di sfiato e attacchi filettati M/F (N° 4 pezzi per GRC con linea singola e N° 5 pezzi per GRC con doppia linea); / - Valvola a farfalla di tipo LUG, corpo in ghisa sferoidale, attacchi flangiati RF, comando a leva (N° 2 pezzi per GRC con linea singola e N° 4 pezzi per GRC con doppia linea); / - Filtro a cartuccia verticale con testa flangiata, corpo in acciaio al carbonio, attacchi flangiati RF (N° 1 pezzo per GRC con linea singola e N° 2 pezzi per GRC con doppia linea); / - Indicatore intasamento DP/RM, campo scala 0/150 mbar (N° 1 pezzo per GRC con linea singola e N° 2 pezzi per GRC con doppia linea); / - Manometro 0/6 bar, indicatore di pressione a molla, diametro quadrante 100 mm. cassa inox, campo scala P=0/6 bar, attacco al processo 1/2" M NPT (N° 1 pezzo per GRC con linea singola e N° 2 pezzi per GRC con doppia linea); / - Regolatore di pressione ad azione diretta, corpo in acciaio al carbonio, resistenza integrale, fail to open con valvola di blocco incorporata, attacchi flangiati (N° 1 pezzo per GRC con linea singola e N° 2 pezzi per GRC con doppia linea); / - Manometro 0/0,6 bar, indicatore di pressione a molla, diametro quadrante 100 mm., cassa inox, campo scala P=0/1 bar, attacco al processo 1/2" M NPT (N° 1 pezzo per GRC con linea singola e N° 2 pezzi per GRC con doppia linea); / - Valvola a sfera a passaggio totale, corpo in ottone, attacchi filettati M/F (N° 1 pezzo per GRC con linea singola e N° 2 pezzi per GRC con doppia linea); / - Valvola a sfera a passaggio totale, corpo e sfera in ottone, comando a leva, attacchi filettati M/F (N° 1 pezzo per GRC con linea singola e N° 1 pezzi per GRC con doppia linea); / - Valvola di sicurezza a molla, corpo in alluminio, attacchi filettati (N° 1 pezzo per GRC con linea singola e N° 1 pezzi per GRC con doppia linea); / - Valvola a sfera flangiata, passaggio totale, in acciaio al carbonio ASTM A105, zincotropicalizzata (N° 1 pezzi per GRC con doppia linea); / - Armadio metallico INOX (Sp. 10/10) per il contenimento del gruppo di regolazione e misura, con areazione ≥ 1/10 della superficie in pianta, n. 4 ante per apertura e serratura a quadro. Fornitura di G.R.C. (gruppo di riduzione e misura civile per gas naturale) di portata Q=2.000 Stm³/h a linea doppia. / § / LIEFERUNG VON DRUCKREDUZIERANLAGEN / Lieferung von Gas-Druckregelanlage für Erdgas mit einem Durchsatz von 500 bis 2.500Stm³/h konform mit der Norm UNI 8827:1985 + A1:1991 mit einer Linie, mit der Option für einen Bypass oder doppelte Linie, ausgestattet mit Sicherheitsventil. Der Preis beinhaltet die Zusammensetzung, das für den Zusammenbau benötigte Material, den Anstrich und die Abnahmeprüfung. Die Anlage muss folgende Eigenschaften aufweisen: 4. Art: Eingangsdruck: 5 bar ≥ Pein > 1,5 bar; 6. Art: Ausgangsdruck: 0,5 bar ≥ Pa > 0,04 bar; / Die GDR (Gas-Druckregelanlage) muss folgendermaßen zusammengesetzt sein: / - Nr. 2 Stück Stromisolierstück als Muffe ANSI 150 mit verschweißbaren (Strinschweißen) Anschlüssen; / - Absperrhähne für Manometeranschluss zum Anstecken, Körper in Karbonstahl, Entlüfter und Gewindeanschlüsse M/W (Nr. 4 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 5 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Absperrklappe vom Typ LUG, Körper in Sphäroguss, Flanschenanschlüsse RF, Handhebel (Nr. 2 Stück pro GDR mit einer Linie und Nr. 4 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Vertikaler Kartuschenfilter mit geflanschtem Kopf, Körper in Karbonstahl, Flanschenanschlüsse RF (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Verstopfungsanzeige DP/RM, Maßbereich 0/150 mbar (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Manometer 0/6 bar, Druckanzeiger mit Feder, Durchmesser Skalenscheibe 100 mm. Gehäuse INOX, Maßbereich P=0/6 bar, Anschluss ½“ M NPT (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Druckregler direkt wirkend, Körper in Karbonstahl, volle Festigkeit, fail to open mit integriertem Sperrventil, Flanschenanschlüsse (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Manometer 0/0,6 bar, Druckanzeiger mit Feder, Durchmesser Skalenscheibe 100 mm. Gehäuse INOX, Maßbereich P=0/1 bar, Anschluss ½“ M NPT (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Kugelventil mit Volldurchgang, Körper in Messing, Gewindeanschlüsse M/W (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Kugelventil mit Volldurchgang, Körper und Kugel in Messing, Handhebel, Gewindeanschlüsse M/W (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 1 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Sicherheitsventil mit Feder, Körper in Aluminium, Gewindeanschlüsse (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 1 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - geflanschtes Kugelventil mit Volldurchgang in Karbonstahl ASTM A105, gelb verzinkt (Nr. 1 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Metallschrank INOX (Stärke 10/10) für die Umhüllung der Druckregelanlage, mit Belüftung ≥ 1/10 der Fläche im Grundriss, Nr. 4 Türflügel für Öffnung, verschließbar mit Kantschlüssel. Lieferung einer GDR (Gas-Druckregelanlage für Erdgas) zu Q=2.000 Stm³/h mit doppelter Linie.		cad § St	21066,12000
10513		97.13.02.13		FORNITURA DI GRUPPI DI RIDUZIONE CIVILE / Fornitura di gruppo di riduzione e misura civile per gas naturale con portate da 500 fino a 2.500Stm³/h conforme alla normativa UNI 8827:1985 + A1:1991 a linea singola, con l' opzione di by-pass o a doppia linea, munito di valvola di sicurezza. Il prezzo comprende l' assemblaggio, il materiale impiegato per l' assemblaggio stesso, la verniciatura ed il collaudo. L' impianto dovrà presentare le seguenti caratteristiche: 4° specie: pressione d'ingresso: 5 bar ≥ Pin > 1,5 bar; 6° specie: pressione di uscita: 0,5 bar ≥ Pu > 0,04 bar; / Il GRC (gruppo di regolazione e misura civile) dovrà essere composto da: / - N° 2 giunti dielettrici a bicchiere ANSI 150 aventi attacchi a saldare di testa; / - Rubinetti portamanometro a spillo, corpo in acciaio al carbonio, dispositivo di sfiato e attacchi filettati M/F (N° 4 pezzi per GRC con linea singola e N° 5 pezzi per GRC con doppia linea); / - Valvola a farfalla di tipo LUG, corpo in ghisa sferoidale, attacchi flangiati RF, comando a leva (N° 2 pezzi per GRC con linea singola e N° 4 pezzi per GRC con doppia linea); / - Filtro a cartuccia verticale con testa flangiata, corpo in acciaio al carbonio, attacchi flangiati RF (N° 1 pezzo per GRC con linea singola e N° 2 pezzi per GRC con doppia linea); / - Indicatore intasamento DP/RM, campo scala 0/150 mbar (N° 1 pezzo per GRC con linea singola e N° 2 pezzi per GRC con doppia linea); / - Manometro 0/6 bar, indicatore di pressione a molla, diametro quadrante 100 mm. cassa inox, campo scala P=0/6 bar, attacco al processo 1/2" M NPT (N° 1 pezzo per GRC con linea singola e N° 2 pezzi per GRC con doppia linea); / - Regolatore di pressione ad azione diretta, corpo in acciaio al carbonio, resistenza integrale, fail to open con valvola di blocco incorporata, attacchi flangiati (N° 1 pezzo per GRC con linea singola e N° 2 pezzi per GRC con doppia linea); / - Manometro 0/0,6 bar, indicatore di pressione a molla, diametro quadrante 100 mm., cassa inox, campo scala P=0/1 bar, attacco al processo 1/2" M NPT (N° 1 pezzo per GRC con linea singola e N° 2 pezzi per GRC con doppia linea); / - Valvola a sfera a passaggio totale, corpo in ottone, attacchi filettati M/F (N° 1 pezzo per GRC con linea singola e N° 2 pezzi per GRC con doppia linea); / - Valvola a sfera a passaggio totale, corpo e sfera in ottone, comando a leva, attacchi filettati M/F (N° 1 pezzo per GRC con linea singola e N° 1 pezzi per GRC con doppia linea); / - Valvola di sicurezza a molla, corpo in alluminio, attacchi filettati (N° 1 pezzo per GRC con linea singola e N° 1 pezzi per GRC con doppia linea); / - Valvola a sfera flangiata, passaggio totale, in acciaio al carbonio ASTM A105, zincotropicalizzata (N° 1 pezzi per GRC con doppia linea); / - Armadio metallico INOX (Sp. 10/10) per il contenimento del gruppo di regolazione e misura, con areazione ≥ 1/10 della superficie in pianta, n. 4 ante per apertura e serratura a quadro. Fornitura di G.R.C. (gruppo di riduzione e misura civile per gas naturale) di portata Q=2.500 Stm³/h a linea singola. / § / LIEFERUNG VON DRUCKREDUZIERANLAGEN / Lieferung von Gas-Druckregelanlage für Erdgas mit einem Durchsatz von 500 bis 2.500Stm³/h konform mit der Norm UNI 8827:1985 + A1:1991 mit einer Linie, mit der Option für einen Bypass oder doppelte Linie, ausgestattet mit Sicherheitsventil. Der Preis beinhaltet die Zusammensetzung, das für den Zusammenbau benötigte Material, den Anstrich und die Abnahmeprüfung. Die Anlage muss folgende Eigenschaften aufweisen: 4. Art: Eingangsdruck: 5 bar ≥ Pein > 1,5 bar; 6. Art: Ausgangsdruck: 0,5 bar ≥ Pa > 0,04 bar; / Die GDR (Gas-Druckregelanlage) muss folgendermaßen zusammengesetzt sein: / - Nr. 2 Stück Stromisolierstück als Muffe ANSI 150 mit verschweißbaren (Strinschweißen) Anschlüssen; / - Absperrhähne für Manometeranschluss zum Anstecken, Körper in Karbonstahl, Entlüfter und Gewindeanschlüsse M/W (Nr. 4 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 5 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Absperrklappe vom Typ LUG, Körper in Sphäroguss, Flanschenanschlüsse RF, Handhebel (Nr. 2 Stück pro GDR mit einer Linie und Nr. 4 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Vertikaler Kartuschenfilter mit geflanschtem Kopf, Körper in Karbonstahl, Flanschenanschlüsse RF (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Verstopfungsanzeige DP/RM, Maßbereich 0/150 mbar (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Manometer 0/6 bar, Druckanzeiger mit Feder, Durchmesser Skalenscheibe 100 mm. Gehäuse INOX, Maßbereich P=0/6 bar, Anschluss ½“ M NPT (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Druckregler direkt wirkend, Körper in Karbonstahl, volle Festigkeit, fail to open mit integriertem Sperrventil, Flanschenanschlüsse (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Manometer 0/0,6 bar, Druckanzeiger mit Feder, Durchmesser Skalenscheibe 100 mm. Gehäuse INOX, Maßbereich P=0/1 bar, Anschluss ½“ M NPT (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Kugelventil mit Volldurchgang, Körper in Messing, Gewindeanschlüsse M/W (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Kugelventil mit Volldurchgang, Körper und Kugel in Messing, Handhebel, Gewindeanschlüsse M/W (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 1 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Sicherheitsventil mit Feder, Körper in Aluminium, Gewindeanschlüsse (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 1 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - geflanschtes Kugelventil mit Volldurchgang in Karbonstahl ASTM A105, gelb verzinkt (Nr. 1 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Metallschrank INOX (Stärke 10/10) für die Umhüllung der Druckregelanlage, mit Belüftung ≥ 1/10 der Fläche im Grundriss, Nr. 4 Türflügel für Öffnung, verschließbar mit Kantschlüssel. Lieferung einer GDR (Gas-Druckregelanlage für Erdgas) zu Q=2.500 Stm³/h mit einer Linie.		cad § St	14390,99000
10514		97.13.02.14		FORNITURA DI GRUPPI DI RIDUZIONE CIVILE / Fornitura di gruppo di riduzione e misura civile per gas naturale con portate da 500 fino a 2.500Stm³/h conforme alla normativa UNI 8827:1985 + A1:1991 a linea singola, con l' opzione di by-pass o a doppia linea, munito di valvola di sicurezza. Il prezzo comprende l' assemblaggio, il materiale impiegato per l' assemblaggio stesso, la verniciatura ed il collaudo. L' impianto dovrà presentare le seguenti caratteristiche: 4° specie: pressione d'ingresso: 5 bar ≥ Pin > 1,5 bar; 6° specie: pressione di uscita: 0,5 bar ≥ Pu > 0,04 bar; / Il GRC (gruppo di regolazione e misura civile) dovrà essere composto da: / - N° 2 giunti dielettrici a bicchiere ANSI 150 aventi attacchi a saldare di testa; / - Rubinetti portamanometro a spillo, corpo in acciaio al carbonio, dispositivo di sfiato e attacchi filettati M/F (N° 4 pezzi per GRC con linea singola e N° 5 pezzi per GRC con doppia linea); / - Valvola a farfalla di tipo LUG, corpo in ghisa sferoidale, attacchi flangiati RF, comando a leva (N° 2 pezzi per GRC con linea singola e N° 4 pezzi per GRC con doppia linea); / - Filtro a cartuccia verticale con testa flangiata, corpo in acciaio al carbonio, attacchi flangiati RF (N° 1 pezzo per GRC con linea singola e N° 2 pezzi per GRC con doppia linea); / - Indicatore intasamento DP/RM, campo scala 0/150 mbar (N° 1 pezzo per GRC con linea singola e N° 2 pezzi per GRC con doppia linea); / - Manometro 0/6 bar, indicatore di pressione a molla, diametro quadrante 100 mm. cassa inox, campo scala P=0/6 bar, attacco al processo 1/2" M NPT (N° 1 pezzo per GRC con linea singola e N° 2 pezzi per GRC con doppia linea); / - Regolatore di pressione ad azione diretta, corpo in acciaio al carbonio, resistenza integrale, fail to open con valvola di blocco incorporata, attacchi flangiati (N° 1 pezzo per GRC con linea singola e N° 2 pezzi per GRC con doppia linea); / - Manometro 0/0,6 bar, indicatore di pressione a molla, diametro quadrante 100 mm., cassa inox, campo scala P=0/1 bar, attacco al processo 1/2" M NPT (N° 1 pezzo per GRC con linea singola e N° 2 pezzi per GRC con doppia linea); / - Valvola a sfera a passaggio totale, corpo in ottone, attacchi filettati M/F (N° 1 pezzo per GRC con linea singola e N° 2 pezzi per GRC con doppia linea); / - Valvola a sfera a passaggio totale, corpo e sfera in ottone, comando a leva, attacchi filettati M/F (N° 1 pezzo per GRC con linea singola e N° 1 pezzi per GRC con doppia linea); / - Valvola di sicurezza a molla, corpo in alluminio, attacchi filettati (N° 1 pezzo per GRC con linea singola e N° 1 pezzi per GRC con doppia linea); / - Valvola a sfera flangiata, passaggio totale, in acciaio al carbonio ASTM A105, zincotropicalizzata (N° 1 pezzi per GRC con doppia linea); / - Armadio metallico INOX (Sp. 10/10) per il contenimento del gruppo di regolazione e misura, con areazione ≥ 1/10 della superficie in pianta, n. 4 ante per apertura e serratura a quadro. Fornitura di G.R.C. (gruppo di riduzione e misura civile per gas naturale) di portata Q=2.500 Stm³/h a linea singola con by-pass. / § / LIEFERUNG VON DRUCKREDUZIERANLAGEN / Lieferung von Gas-Druckregelanlage für Erdgas mit einem Durchsatz von 500 bis 2.500Stm³/h konform mit der Norm UNI 8827:1985 + A1:1991 mit einer Linie, mit der Option für einen Bypass oder doppelte Linie, ausgestattet mit Sicherheitsventil. Der Preis beinhaltet die Zusammensetzung, das für den Zusammenbau benötigte Material, den Anstrich und die Abnahmeprüfung. Die Anlage muss folgende Eigenschaften aufweisen: 4. Art: Eingangsdruck: 5 bar ≥ Pein > 1,5 bar; 6. Art: Ausgangsdruck: 0,5 bar ≥ Pa > 0,04 bar; / Die GDR (Gas-Druckregelanlage) muss folgendermaßen zusammengesetzt sein: / - Nr. 2 Stück Stromisolierstück als Muffe ANSI 150 mit verschweißbaren (Strinschweißen) Anschlüssen; / - Absperrhähne für Manometeranschluss zum Anstecken, Körper in Karbonstahl, Entlüfter und Gewindeanschlüsse M/W (Nr. 4 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 5 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Absperrklappe vom Typ LUG, Körper in Sphäroguss, Flanschenanschlüsse RF, Handhebel (Nr. 2 Stück pro GDR mit einer Linie und Nr. 4 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Vertikaler Kartuschenfilter mit geflanschtem Kopf, Körper in Karbonstahl, Flanschenanschlüsse RF (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Verstopfungsanzeige DP/RM, Maßbereich 0/150 mbar (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Manometer 0/6 bar, Druckanzeiger mit Feder, Durchmesser Skalenscheibe 100 mm. Gehäuse INOX, Maßbereich P=0/6 bar, Anschluss ½“ M NPT (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Druckregler direkt wirkend, Körper in Karbonstahl, volle Festigkeit, fail to open mit integriertem Sperrventil, Flanschenanschlüsse (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Manometer 0/0,6 bar, Druckanzeiger mit Feder, Durchmesser Skalenscheibe 100 mm. Gehäuse INOX, Maßbereich P=0/1 bar, Anschluss ½“ M NPT (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Kugelventil mit Volldurchgang, Körper in Messing, Gewindeanschlüsse M/W (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Kugelventil mit Volldurchgang, Körper und Kugel in Messing, Handhebel, Gewindeanschlüsse M/W (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 1 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Sicherheitsventil mit Feder, Körper in Aluminium, Gewindeanschlüsse (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 1 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - geflanschtes Kugelventil mit Volldurchgang in Karbonstahl ASTM A105, gelb verzinkt (Nr. 1 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Metallschrank INOX (Stärke 10/10) für die Umhüllung der Druckregelanlage, mit Belüftung ≥ 1/10 der Fläche im Grundriss, Nr. 4 Türflügel für Öffnung, verschließbar mit Kantschlüssel. Lieferung einer GDR (Gas-Druckregelanlage für Erdgas) zu Q=2.500 Stm³/h mit einer Linie mit Bypass.		cad § St	15081,48000
10515		97.13.02.15		FORNITURA DI GRUPPI DI RIDUZIONE CIVILE / Fornitura di gruppo di riduzione e misura civile per gas naturale con portate da 500 fino a 2.500Stm³/h conforme alla normativa UNI 8827:1985 + A1:1991 a linea singola, con l' opzione di by-pass o a doppia linea, munito di valvola di sicurezza. Il prezzo comprende l' assemblaggio, il materiale impiegato per l' assemblaggio stesso, la verniciatura ed il collaudo. L' impianto dovrà presentare le seguenti caratteristiche: 4° specie: pressione d'ingresso: 5 bar ≥ Pin > 1,5 bar; 6° specie: pressione di uscita: 0,5 bar ≥ Pu > 0,04 bar; / Il GRC (gruppo di regolazione e misura civile) dovrà essere composto da: / - N° 2 giunti dielettrici a bicchiere ANSI 150 aventi attacchi a saldare di testa; / - Rubinetti portamanometro a spillo, corpo in acciaio al carbonio, dispositivo di sfiato e attacchi filettati M/F (N° 4 pezzi per GRC con linea singola e N° 5 pezzi per GRC con doppia linea); / - Valvola a farfalla di tipo LUG, corpo in ghisa sferoidale, attacchi flangiati RF, comando a leva (N° 2 pezzi per GRC con linea singola e N° 4 pezzi per GRC con doppia linea); / - Filtro a cartuccia verticale con testa flangiata, corpo in acciaio al carbonio, attacchi flangiati RF (N° 1 pezzo per GRC con linea singola e N° 2 pezzi per GRC con doppia linea); / - Indicatore intasamento DP/RM, campo scala 0/150 mbar (N° 1 pezzo per GRC con linea singola e N° 2 pezzi per GRC con doppia linea); / - Manometro 0/6 bar, indicatore di pressione a molla, diametro quadrante 100 mm. cassa inox, campo scala P=0/6 bar, attacco al processo 1/2" M NPT (N° 1 pezzo per GRC con linea singola e N° 2 pezzi per GRC con doppia linea); / - Regolatore di pressione ad azione diretta, corpo in acciaio al carbonio, resistenza integrale, fail to open con valvola di blocco incorporata, attacchi flangiati (N° 1 pezzo per GRC con linea singola e N° 2 pezzi per GRC con doppia linea); / - Manometro 0/0,6 bar, indicatore di pressione a molla, diametro quadrante 100 mm., cassa inox, campo scala P=0/1 bar, attacco al processo 1/2" M NPT (N° 1 pezzo per GRC con linea singola e N° 2 pezzi per GRC con doppia linea); / - Valvola a sfera a passaggio totale, corpo in ottone, attacchi filettati M/F (N° 1 pezzo per GRC con linea singola e N° 2 pezzi per GRC con doppia linea); / - Valvola a sfera a passaggio totale, corpo e sfera in ottone, comando a leva, attacchi filettati M/F (N° 1 pezzo per GRC con linea singola e N° 1 pezzi per GRC con doppia linea); / - Valvola di sicurezza a molla, corpo in alluminio, attacchi filettati (N° 1 pezzo per GRC con linea singola e N° 1 pezzi per GRC con doppia linea); / - Valvola a sfera flangiata, passaggio totale, in acciaio al carbonio ASTM A105, zincotropicalizzata (N° 1 pezzi per GRC con doppia linea); / - Armadio metallico INOX (Sp. 10/10) per il contenimento del gruppo di regolazione e misura, con areazione ≥ 1/10 della superficie in pianta, n. 4 ante per apertura e serratura a quadro. Fornitura di G.R.C. (gruppo di riduzione e misura civile per gas naturale) di portata Q=2.500 Stm³/h a linea doppia. / § / LIEFERUNG VON DRUCKREDUZIERANLAGEN / Lieferung von Gas-Druckregelanlage für Erdgas mit einem Durchsatz von 500 bis 2.500Stm³/h konform mit der Norm UNI 8827:1985 + A1:1991 mit einer Linie, mit der Option für einen Bypass oder doppelte Linie, ausgestattet mit Sicherheitsventil. Der Preis beinhaltet die Zusammensetzung, das für den Zusammenbau benötigte Material, den Anstrich und die Abnahmeprüfung. Die Anlage muss folgende Eigenschaften aufweisen: 4. Art: Eingangsdruck: 5 bar ≥ Pein > 1,5 bar; 6. Art: Ausgangsdruck: 0,5 bar ≥ Pa > 0,04 bar; / Die GDR (Gas-Druckregelanlage) muss folgendermaßen zusammengesetzt sein: / - Nr. 2 Stück Stromisolierstück als Muffe ANSI 150 mit verschweißbaren (Strinschweißen) Anschlüssen; / - Absperrhähne für Manometeranschluss zum Anstecken, Körper in Karbonstahl, Entlüfter und Gewindeanschlüsse M/W (Nr. 4 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 5 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Absperrklappe vom Typ LUG, Körper in Sphäroguss, Flanschenanschlüsse RF, Handhebel (Nr. 2 Stück pro GDR mit einer Linie und Nr. 4 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Vertikaler Kartuschenfilter mit geflanschtem Kopf, Körper in Karbonstahl, Flanschenanschlüsse RF (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Verstopfungsanzeige DP/RM, Maßbereich 0/150 mbar (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Manometer 0/6 bar, Druckanzeiger mit Feder, Durchmesser Skalenscheibe 100 mm. Gehäuse INOX, Maßbereich P=0/6 bar, Anschluss ½“ M NPT (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Druckregler direkt wirkend, Körper in Karbonstahl, volle Festigkeit, fail to open mit integriertem Sperrventil, Flanschenanschlüsse (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Manometer 0/0,6 bar, Druckanzeiger mit Feder, Durchmesser Skalenscheibe 100 mm. Gehäuse INOX, Maßbereich P=0/1 bar, Anschluss ½“ M NPT (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Kugelventil mit Volldurchgang, Körper in Messing, Gewindeanschlüsse M/W (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Kugelventil mit Volldurchgang, Körper und Kugel in Messing, Handhebel, Gewindeanschlüsse M/W (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 1 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Sicherheitsventil mit Feder, Körper in Aluminium, Gewindeanschlüsse (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 1 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - geflanschtes Kugelventil mit Volldurchgang in Karbonstahl ASTM A105, gelb verzinkt (Nr. 1 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Metallschrank INOX (Stärke 10/10) für die Umhüllung der Druckregelanlage, mit Belüftung ≥ 1/10 der Fläche im Grundriss, Nr. 4 Türflügel für Öffnung, verschließbar mit Kantschlüssel. Lieferung einer GDR (Gas-Druckregelanlage für Erdgas) zu Q=2.500 Stm³/h mit doppelter Linie.		cad § St	22626,61000
10516		97.13.03		FORNITURA DI GRUPPI DI RIDUZIONE CIVILE / Fornitura di gruppo di riduzione e misura civile per gas naturale con portate da 500 fino a 2.500Stm³/h conforme alla normativa UNI 8827:1985 + A1:1991 a linea singola, con l' opzione di by-pass o a doppia linea, munito di valvola di sicurezza. Il prezzo comprende l' assemblaggio, il materiale impiegato per l' assemblaggio stesso, la verniciatura ed il collaudo. L' impianto dovrà presentare le seguenti caratteristiche: 4° specie: pressione d'ingresso: 5 bar ≥ Pin > 1,5 bar; 6° specie: pressione di uscita: 0,5 bar ≥ Pu > 0,04 bar; / Il GRC (gruppo di regolazione e misura civile) dovrà essere composto da: / - N° 2 giunti dielettrici a bicchiere ANSI 150 aventi attacchi a saldare di testa; / - Rubinetti portamanometro a spillo, corpo in acciaio al carbonio, dispositivo di sfiato e attacchi filettati M/F (N° 4 pezzi per GRC con linea singola e N° 5 pezzi per GRC con doppia linea); / - Valvola a farfalla di tipo LUG, corpo in ghisa sferoidale, attacchi flangiati RF, comando a leva (N° 2 pezzi per GRC con linea singola e N° 4 pezzi per GRC con doppia linea); / - Filtro a cartuccia verticale con testa flangiata, corpo in acciaio al carbonio, attacchi flangiati RF (N° 1 pezzo per GRC con linea singola e N° 2 pezzi per GRC con doppia linea); / - Indicatore intasamento DP/RM, campo scala 0/150 mbar (N° 1 pezzo per GRC con linea singola e N° 2 pezzi per GRC con doppia linea); / - Manometro 0/6 bar, indicatore di pressione a molla, diametro quadrante 100 mm. cassa inox, campo scala P=0/6 bar, attacco al processo 1/2" M NPT (N° 1 pezzo per GRC con linea singola e N° 2 pezzi per GRC con doppia linea); / - Regolatore di pressione ad azione diretta, corpo in acciaio al carbonio, resistenza integrale, fail to open con valvola di blocco incorporata, attacchi flangiati (N° 1 pezzo per GRC con linea singola e N° 2 pezzi per GRC con doppia linea); / - Manometro 0/0,6 bar, indicatore di pressione a molla, diametro quadrante 100 mm., cassa inox, campo scala P=0/1 bar, attacco al processo 1/2" M NPT (N° 1 pezzo per GRC con linea singola e N° 2 pezzi per GRC con doppia linea); / - Valvola a sfera a passaggio totale, corpo in ottone, attacchi filettati M/F (N° 1 pezzo per GRC con linea singola e N° 2 pezzi per GRC con doppia linea); / - Valvola a sfera a passaggio totale, corpo e sfera in ottone, comando a leva, attacchi filettati M/F (N° 1 pezzo per GRC con linea singola e N° 1 pezzi per GRC con doppia linea); / - Valvola di sicurezza a molla, corpo in alluminio, attacchi filettati (N° 1 pezzo per GRC con linea singola e N° 1 pezzi per GRC con doppia linea); / - Valvola a sfera flangiata, passaggio totale, in acciaio al carbonio ASTM A105, zincotropicalizzata (N° 1 pezzi per GRC con doppia linea); / - Armadio metallico INOX (Sp. 10/10) per il contenimento del gruppo di regolazione e misura, con areazione ≥ 1/10 della superficie in pianta, n. 4 ante per apertura e serratura a quadro. POSA IN OPERA DI GRUPPI DI RIDUZIONE / Posa in opera di gruppo di riduzione e misura civile o industriale per gas naturale con portata da 500 fino a 2.500Stm³/h con linea singola, linea singola più by-pass o con doppia linea. Il prezzo comprende l' esecuzione della demolizione della pavimentazione e del relativo scavo, il carico ed il trasporto del materiale di risulta alle discariche autorizzate (diritti di discarica compresi), il tutto per l' esecuzione di un basamento, delle dimensioni previste per il gruppo di riduzione da posare, in calcestruzzo della classe C20/25 N/mm2, armato con doppia rete elettrosaldata con fili nervati in acciaio B450C con diametro 8mm e maglia 15x15cm. Nel prezzo sono altresì compresi tutti i mezzi d' opera ed attrezzature/impianti per l' esecuzione delle lavorazioni a regola d' arte e per la sistemazione, a fine operazioni, della zona adiacente ai lavori stessi. Risultano compresi nella voce i lavori da saldatore per la posa in opera del gruppo di riduzione della pressione, la posa in opera delle tubazioni secondo l' interasse necessario, la posa dei giunti dielettrici posti sul piano orizzontale e le saldature anche dei pezzi speciali necessari al funzionamento dello stesso gruppo di riduzione. Sono infine comprese tutte le lavorazioni per dare il gruppo di riduzione e misura civile o industriale immediatamente funzionante. / § / LIEFERUNG VON DRUCKREDUZIERANLAGEN / Lieferung von Gas-Druckregelanlage für Erdgas mit einem Durchsatz von 500 bis 2.500Stm³/h konform mit der Norm UNI 8827:1985 + A1:1991 mit einer Linie, mit der Option für einen Bypass oder doppelte Linie, ausgestattet mit Sicherheitsventil. Der Preis beinhaltet die Zusammensetzung, das für den Zusammenbau benötigte Material, den Anstrich und die Abnahmeprüfung. Die Anlage muss folgende Eigenschaften aufweisen: 4. Art: Eingangsdruck: 5 bar ≥ Pein > 1,5 bar; 6. Art: Ausgangsdruck: 0,5 bar ≥ Pa > 0,04 bar; / Die GDR (Gas-Druckregelanlage) muss folgendermaßen zusammengesetzt sein: / - Nr. 2 Stück Stromisolierstück als Muffe ANSI 150 mit verschweißbaren (Strinschweißen) Anschlüssen; / - Absperrhähne für Manometeranschluss zum Anstecken, Körper in Karbonstahl, Entlüfter und Gewindeanschlüsse M/W (Nr. 4 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 5 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Absperrklappe vom Typ LUG, Körper in Sphäroguss, Flanschenanschlüsse RF, Handhebel (Nr. 2 Stück pro GDR mit einer Linie und Nr. 4 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Vertikaler Kartuschenfilter mit geflanschtem Kopf, Körper in Karbonstahl, Flanschenanschlüsse RF (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Verstopfungsanzeige DP/RM, Maßbereich 0/150 mbar (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Manometer 0/6 bar, Druckanzeiger mit Feder, Durchmesser Skalenscheibe 100 mm. Gehäuse INOX, Maßbereich P=0/6 bar, Anschluss ½“ M NPT (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Druckregler direkt wirkend, Körper in Karbonstahl, volle Festigkeit, fail to open mit integriertem Sperrventil, Flanschenanschlüsse (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Manometer 0/0,6 bar, Druckanzeiger mit Feder, Durchmesser Skalenscheibe 100 mm. Gehäuse INOX, Maßbereich P=0/1 bar, Anschluss ½“ M NPT (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Kugelventil mit Volldurchgang, Körper in Messing, Gewindeanschlüsse M/W (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 2 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Kugelventil mit Volldurchgang, Körper und Kugel in Messing, Handhebel, Gewindeanschlüsse M/W (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 1 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Sicherheitsventil mit Feder, Körper in Aluminium, Gewindeanschlüsse (Nr. 1 Stück für GDR mit einer Linie und Nr. 1 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - geflanschtes Kugelventil mit Volldurchgang in Karbonstahl ASTM A105, gelb verzinkt (Nr. 1 Stück für GDR mit doppelter Linie); / - Metallschrank INOX (Stärke 10/10) für die Umhüllung der Druckregelanlage, mit Belüftung ≥ 1/10 der Fläche im Grundriss, Nr. 4 Türflügel für Öffnung, verschließbar mit Kantschlüssel. VERLEGUNG VON DRUCKREDUZIERANLAGEN / Verlegung von Gas-Druckregelanlage für Erdgas mit einem Durchsatz von 500 bis 2.500Stm³/h konform mit der Norm UNI 10619:1997 mit einfacher Linie, mit einfacher Linie plus Bypass oder mit doppelter Linie. Der Preis beinhaltet den Abbruch des Bodenbelags und die Ausführung des erforderlichen Aushubs, das Beladen und den Transport des anfallenden Materials zur autorisierten Deponie (Deponiegebühren inklusive), dies alles für die Ausführung eines Fundamentes mit den für die vorgesehene Druckregelanlage passenden Maße in Beton der Klasse C20/25 N/mm2, bewehrt mit doppeltem Baustahlgitter mit gerippten Stäben in Stahl B450C mit Durchmesser 8mm und einem Netz 15x15cm. Im Preis sind zudem alle Maschinen und Geräte/Anlagen für eine Ausführung der Arbeiten nach den Regeln der Technik enthalten sowie die Wiederherstellung der an die Arbeiten angrenzenden Bereich nach Ende der Arbeiten. In der Position beinhaltet sind die Schweißerarbeiten zur Verlegung der Druckregelanlage, die Verlegung der Rohre mit dem erforderlichen Achsabstand, die Verlegung der Stromisolierstücke im Bereich der horizontale Ebene sowie auch die Schweißungen der für den Betrieb der Druckregelanlage selbst erforderlichen Formstücke. Schließlich sind alle Arbeiten inklusive, um die Druckregelanlage sofort funktionstüchtig bereitzustellen.
10517		97.13.03.01		POSA IN OPERA DI GRUPPI DI RIDUZIONE / Posa in opera di gruppo di riduzione e misura civile o industriale per gas naturale con portata da 500 fino a 2.500Stm³/h con linea singola, linea singola più by-pass o con doppia linea. Il prezzo comprende l' esecuzione della demolizione della pavimentazione e del relativo scavo, il carico ed il trasporto del materiale di risulta alle discariche autorizzate (diritti di discarica compresi), il tutto per l' esecuzione di un basamento, delle dimensioni previste per il gruppo di riduzione da posare, in calcestruzzo della classe C20/25 N/mm2, armato con doppia rete elettrosaldata con fili nervati in acciaio B450C con diametro 8mm e maglia 15x15cm. Nel prezzo sono altresì compresi tutti i mezzi d' opera ed attrezzature/impianti per l' esecuzione delle lavorazioni a regola d' arte e per la sistemazione, a fine operazioni, della zona adiacente ai lavori stessi. Risultano compresi nella voce i lavori da saldatore per la posa in opera del gruppo di riduzione della pressione, la posa in opera delle tubazioni secondo l' interasse necessario, la posa dei giunti dielettrici posti sul piano orizzontale e le saldature anche dei pezzi speciali necessari al funzionamento dello stesso gruppo di riduzione. Sono infine comprese tutte le lavorazioni per dare il gruppo di riduzione e misura civile o industriale immediatamente funzionante. Posa in opera di gruppo di riduzione con portata da 500 Stm³/h, comprese le opere edili e da saldatore. / § / VERLEGUNG VON DRUCKREDUZIERANLAGEN / Verlegung von Gas-Druckregelanlage für Erdgas mit einem Durchsatz von 500 bis 2.500Stm³/h konform mit der Norm UNI 10619:1997 mit einfacher Linie, mit einfacher Linie plus Bypass oder mit doppelter Linie. Der Preis beinhaltet den Abbruch des Bodenbelags und die Ausführung des erforderlichen Aushubs, das Beladen und den Transport des anfallenden Materials zur autorisierten Deponie (Deponiegebühren inklusive), dies alles für die Ausführung eines Fundamentes mit den für die vorgesehene Druckregelanlage passenden Maße in Beton der Klasse C20/25 N/mm2, bewehrt mit doppeltem Baustahlgitter mit gerippten Stäben in Stahl B450C mit Durchmesser 8mm und einem Netz 15x15cm. Im Preis sind zudem alle Maschinen und Geräte/Anlagen für eine Ausführung der Arbeiten nach den Regeln der Technik enthalten sowie die Wiederherstellung der an die Arbeiten angrenzenden Bereich nach Ende der Arbeiten. In der Position beinhaltet sind die Schweißerarbeiten zur Verlegung der Druckregelanlage, die Verlegung der Rohre mit dem erforderlichen Achsabstand, die Verlegung der Stromisolierstücke im Bereich der horizontale Ebene sowie auch die Schweißungen der für den Betrieb der Druckregelanlage selbst erforderlichen Formstücke. Schließlich sind alle Arbeiten inklusive, um die Druckregelanlage sofort funktionstüchtig bereitzustellen. Einbau einer Gas-Druckregelanlage zu 500 Stm³/h, inbegriffen Bau- und Schweißarbeiten.		a c § psch	368,88000
10518		97.13.03.02		POSA IN OPERA DI GRUPPI DI RIDUZIONE / Posa in opera di gruppo di riduzione e misura civile o industriale per gas naturale con portata da 500 fino a 2.500Stm³/h con linea singola, linea singola più by-pass o con doppia linea. Il prezzo comprende l' esecuzione della demolizione della pavimentazione e del relativo scavo, il carico ed il trasporto del materiale di risulta alle discariche autorizzate (diritti di discarica compresi), il tutto per l' esecuzione di un basamento, delle dimensioni previste per il gruppo di riduzione da posare, in calcestruzzo della classe C20/25 N/mm2, armato con doppia rete elettrosaldata con fili nervati in acciaio B450C con diametro 8mm e maglia 15x15cm. Nel prezzo sono altresì compresi tutti i mezzi d' opera ed attrezzature/impianti per l' esecuzione delle lavorazioni a regola d' arte e per la sistemazione, a fine operazioni, della zona adiacente ai lavori stessi. Risultano compresi nella voce i lavori da saldatore per la posa in opera del gruppo di riduzione della pressione, la posa in opera delle tubazioni secondo l' interasse necessario, la posa dei giunti dielettrici posti sul piano orizzontale e le saldature anche dei pezzi speciali necessari al funzionamento dello stesso gruppo di riduzione. Sono infine comprese tutte le lavorazioni per dare il gruppo di riduzione e misura civile o industriale immediatamente funzionante. Posa in opera di gruppo di riduzione con portata da 1.000 Stm³/h, comprese le opere edili e da saldatore. / § / VERLEGUNG VON DRUCKREDUZIERANLAGEN / Verlegung von Gas-Druckregelanlage für Erdgas mit einem Durchsatz von 500 bis 2.500Stm³/h konform mit der Norm UNI 10619:1997 mit einfacher Linie, mit einfacher Linie plus Bypass oder mit doppelter Linie. Der Preis beinhaltet den Abbruch des Bodenbelags und die Ausführung des erforderlichen Aushubs, das Beladen und den Transport des anfallenden Materials zur autorisierten Deponie (Deponiegebühren inklusive), dies alles für die Ausführung eines Fundamentes mit den für die vorgesehene Druckregelanlage passenden Maße in Beton der Klasse C20/25 N/mm2, bewehrt mit doppeltem Baustahlgitter mit gerippten Stäben in Stahl B450C mit Durchmesser 8mm und einem Netz 15x15cm. Im Preis sind zudem alle Maschinen und Geräte/Anlagen für eine Ausführung der Arbeiten nach den Regeln der Technik enthalten sowie die Wiederherstellung der an die Arbeiten angrenzenden Bereich nach Ende der Arbeiten. In der Position beinhaltet sind die Schweißerarbeiten zur Verlegung der Druckregelanlage, die Verlegung der Rohre mit dem erforderlichen Achsabstand, die Verlegung der Stromisolierstücke im Bereich der horizontale Ebene sowie auch die Schweißungen der für den Betrieb der Druckregelanlage selbst erforderlichen Formstücke. Schließlich sind alle Arbeiten inklusive, um die Druckregelanlage sofort funktionstüchtig bereitzustellen. Einbau einer Gas-Druckregelanlage zu 1.000 Stm³/h, inbegriffen Bau- und Schweißarbeiten.		a c § psch	380,17000
10519		97.13.03.03		POSA IN OPERA DI GRUPPI DI RIDUZIONE / Posa in opera di gruppo di riduzione e misura civile o industriale per gas naturale con portata da 500 fino a 2.500Stm³/h con linea singola, linea singola più by-pass o con doppia linea. Il prezzo comprende l' esecuzione della demolizione della pavimentazione e del relativo scavo, il carico ed il trasporto del materiale di risulta alle discariche autorizzate (diritti di discarica compresi), il tutto per l' esecuzione di un basamento, delle dimensioni previste per il gruppo di riduzione da posare, in calcestruzzo della classe C20/25 N/mm2, armato con doppia rete elettrosaldata con fili nervati in acciaio B450C con diametro 8mm e maglia 15x15cm. Nel prezzo sono altresì compresi tutti i mezzi d' opera ed attrezzature/impianti per l' esecuzione delle lavorazioni a regola d' arte e per la sistemazione, a fine operazioni, della zona adiacente ai lavori stessi. Risultano compresi nella voce i lavori da saldatore per la posa in opera del gruppo di riduzione della pressione, la posa in opera delle tubazioni secondo l' interasse necessario, la posa dei giunti dielettrici posti sul piano orizzontale e le saldature anche dei pezzi speciali necessari al funzionamento dello stesso gruppo di riduzione. Sono infine comprese tutte le lavorazioni per dare il gruppo di riduzione e misura civile o industriale immediatamente funzionante. Posa in opera di gruppo di riduzione con portata da 1.500 Stm³/h, comprese le opere edili e da saldatore. / § / VERLEGUNG VON DRUCKREDUZIERANLAGEN / Verlegung von Gas-Druckregelanlage für Erdgas mit einem Durchsatz von 500 bis 2.500Stm³/h konform mit der Norm UNI 10619:1997 mit einfacher Linie, mit einfacher Linie plus Bypass oder mit doppelter Linie. Der Preis beinhaltet den Abbruch des Bodenbelags und die Ausführung des erforderlichen Aushubs, das Beladen und den Transport des anfallenden Materials zur autorisierten Deponie (Deponiegebühren inklusive), dies alles für die Ausführung eines Fundamentes mit den für die vorgesehene Druckregelanlage passenden Maße in Beton der Klasse C20/25 N/mm2, bewehrt mit doppeltem Baustahlgitter mit gerippten Stäben in Stahl B450C mit Durchmesser 8mm und einem Netz 15x15cm. Im Preis sind zudem alle Maschinen und Geräte/Anlagen für eine Ausführung der Arbeiten nach den Regeln der Technik enthalten sowie die Wiederherstellung der an die Arbeiten angrenzenden Bereich nach Ende der Arbeiten. In der Position beinhaltet sind die Schweißerarbeiten zur Verlegung der Druckregelanlage, die Verlegung der Rohre mit dem erforderlichen Achsabstand, die Verlegung der Stromisolierstücke im Bereich der horizontale Ebene sowie auch die Schweißungen der für den Betrieb der Druckregelanlage selbst erforderlichen Formstücke. Schließlich sind alle Arbeiten inklusive, um die Druckregelanlage sofort funktionstüchtig bereitzustellen. Einbau einer Gas-Druckregelanlage zu 1.500 Stm³/h, inbegriffen Bau- und Schweißarbeiten.		a c § psch	398,15000
10520		97.13.03.04		POSA IN OPERA DI GRUPPI DI RIDUZIONE / Posa in opera di gruppo di riduzione e misura civile o industriale per gas naturale con portata da 500 fino a 2.500Stm³/h con linea singola, linea singola più by-pass o con doppia linea. Il prezzo comprende l' esecuzione della demolizione della pavimentazione e del relativo scavo, il carico ed il trasporto del materiale di risulta alle discariche autorizzate (diritti di discarica compresi), il tutto per l' esecuzione di un basamento, delle dimensioni previste per il gruppo di riduzione da posare, in calcestruzzo della classe C20/25 N/mm2, armato con doppia rete elettrosaldata con fili nervati in acciaio B450C con diametro 8mm e maglia 15x15cm. Nel prezzo sono altresì compresi tutti i mezzi d' opera ed attrezzature/impianti per l' esecuzione delle lavorazioni a regola d' arte e per la sistemazione, a fine operazioni, della zona adiacente ai lavori stessi. Risultano compresi nella voce i lavori da saldatore per la posa in opera del gruppo di riduzione della pressione, la posa in opera delle tubazioni secondo l' interasse necessario, la posa dei giunti dielettrici posti sul piano orizzontale e le saldature anche dei pezzi speciali necessari al funzionamento dello stesso gruppo di riduzione. Sono infine comprese tutte le lavorazioni per dare il gruppo di riduzione e misura civile o industriale immediatamente funzionante. Posa in opera di gruppo di riduzione con portata da 2.000 Stm³/h, comprese le opere edili e da saldatore. / § / VERLEGUNG VON DRUCKREDUZIERANLAGEN / Verlegung von Gas-Druckregelanlage für Erdgas mit einem Durchsatz von 500 bis 2.500Stm³/h konform mit der Norm UNI 10619:1997 mit einfacher Linie, mit einfacher Linie plus Bypass oder mit doppelter Linie. Der Preis beinhaltet den Abbruch des Bodenbelags und die Ausführung des erforderlichen Aushubs, das Beladen und den Transport des anfallenden Materials zur autorisierten Deponie (Deponiegebühren inklusive), dies alles für die Ausführung eines Fundamentes mit den für die vorgesehene Druckregelanlage passenden Maße in Beton der Klasse C20/25 N/mm2, bewehrt mit doppeltem Baustahlgitter mit gerippten Stäben in Stahl B450C mit Durchmesser 8mm und einem Netz 15x15cm. Im Preis sind zudem alle Maschinen und Geräte/Anlagen für eine Ausführung der Arbeiten nach den Regeln der Technik enthalten sowie die Wiederherstellung der an die Arbeiten angrenzenden Bereich nach Ende der Arbeiten. In der Position beinhaltet sind die Schweißerarbeiten zur Verlegung der Druckregelanlage, die Verlegung der Rohre mit dem erforderlichen Achsabstand, die Verlegung der Stromisolierstücke im Bereich der horizontale Ebene sowie auch die Schweißungen der für den Betrieb der Druckregelanlage selbst erforderlichen Formstücke. Schließlich sind alle Arbeiten inklusive, um die Druckregelanlage sofort funktionstüchtig bereitzustellen. Einbau einer Gas-Druckregelanlage zu 2.000 Stm³/h, inbegriffen Bau- und Schweißarbeiten.		a c § psch	409,44000
10521		97.13.03.05		POSA IN OPERA DI GRUPPI DI RIDUZIONE / Posa in opera di gruppo di riduzione e misura civile o industriale per gas naturale con portata da 500 fino a 2.500Stm³/h con linea singola, linea singola più by-pass o con doppia linea. Il prezzo comprende l' esecuzione della demolizione della pavimentazione e del relativo scavo, il carico ed il trasporto del materiale di risulta alle discariche autorizzate (diritti di discarica compresi), il tutto per l' esecuzione di un basamento, delle dimensioni previste per il gruppo di riduzione da posare, in calcestruzzo della classe C20/25 N/mm2, armato con doppia rete elettrosaldata con fili nervati in acciaio B450C con diametro 8mm e maglia 15x15cm. Nel prezzo sono altresì compresi tutti i mezzi d' opera ed attrezzature/impianti per l' esecuzione delle lavorazioni a regola d' arte e per la sistemazione, a fine operazioni, della zona adiacente ai lavori stessi. Risultano compresi nella voce i lavori da saldatore per la posa in opera del gruppo di riduzione della pressione, la posa in opera delle tubazioni secondo l' interasse necessario, la posa dei giunti dielettrici posti sul piano orizzontale e le saldature anche dei pezzi speciali necessari al funzionamento dello stesso gruppo di riduzione. Sono infine comprese tutte le lavorazioni per dare il gruppo di riduzione e misura civile o industriale immediatamente funzionante. Posa in opera di gruppo di riduzione con portata da 2.500 Stm³/h, comprese le opere edili e da saldatore. / § / VERLEGUNG VON DRUCKREDUZIERANLAGEN / Verlegung von Gas-Druckregelanlage für Erdgas mit einem Durchsatz von 500 bis 2.500Stm³/h konform mit der Norm UNI 10619:1997 mit einfacher Linie, mit einfacher Linie plus Bypass oder mit doppelter Linie. Der Preis beinhaltet den Abbruch des Bodenbelags und die Ausführung des erforderlichen Aushubs, das Beladen und den Transport des anfallenden Materials zur autorisierten Deponie (Deponiegebühren inklusive), dies alles für die Ausführung eines Fundamentes mit den für die vorgesehene Druckregelanlage passenden Maße in Beton der Klasse C20/25 N/mm2, bewehrt mit doppeltem Baustahlgitter mit gerippten Stäben in Stahl B450C mit Durchmesser 8mm und einem Netz 15x15cm. Im Preis sind zudem alle Maschinen und Geräte/Anlagen für eine Ausführung der Arbeiten nach den Regeln der Technik enthalten sowie die Wiederherstellung der an die Arbeiten angrenzenden Bereich nach Ende der Arbeiten. In der Position beinhaltet sind die Schweißerarbeiten zur Verlegung der Druckregelanlage, die Verlegung der Rohre mit dem erforderlichen Achsabstand, die Verlegung der Stromisolierstücke im Bereich der horizontale Ebene sowie auch die Schweißungen der für den Betrieb der Druckregelanlage selbst erforderlichen Formstücke. Schließlich sind alle Arbeiten inklusive, um die Druckregelanlage sofort funktionstüchtig bereitzustellen. Einbau einer Gas-Druckregelanlage zu 2.500 Stm³/h, inbegriffen Bau- und Schweißarbeiten.		a c § psch	423,40000
10522		97.14		POSA IN OPERA DI GRUPPI DI RIDUZIONE / Posa in opera di gruppo di riduzione e misura civile o industriale per gas naturale con portata da 500 fino a 2.500Stm³/h con linea singola, linea singola più by-pass o con doppia linea. Il prezzo comprende l' esecuzione della demolizione della pavimentazione e del relativo scavo, il carico ed il trasporto del materiale di risulta alle discariche autorizzate (diritti di discarica compresi), il tutto per l' esecuzione di un basamento, delle dimensioni previste per il gruppo di riduzione da posare, in calcestruzzo della classe C20/25 N/mm2, armato con doppia rete elettrosaldata con fili nervati in acciaio B450C con diametro 8mm e maglia 15x15cm. Nel prezzo sono altresì compresi tutti i mezzi d' opera ed attrezzature/impianti per l' esecuzione delle lavorazioni a regola d' arte e per la sistemazione, a fine operazioni, della zona adiacente ai lavori stessi. Risultano compresi nella voce i lavori da saldatore per la posa in opera del gruppo di riduzione della pressione, la posa in opera delle tubazioni secondo l' interasse necessario, la posa dei giunti dielettrici posti sul piano orizzontale e le saldature anche dei pezzi speciali necessari al funzionamento dello stesso gruppo di riduzione. Sono infine comprese tutte le lavorazioni per dare il gruppo di riduzione e misura civile o industriale immediatamente funzionante. PROTEZIONE CATODICA / § / VERLEGUNG VON DRUCKREDUZIERANLAGEN / Verlegung von Gas-Druckregelanlage für Erdgas mit einem Durchsatz von 500 bis 2.500Stm³/h konform mit der Norm UNI 10619:1997 mit einfacher Linie, mit einfacher Linie plus Bypass oder mit doppelter Linie. Der Preis beinhaltet den Abbruch des Bodenbelags und die Ausführung des erforderlichen Aushubs, das Beladen und den Transport des anfallenden Materials zur autorisierten Deponie (Deponiegebühren inklusive), dies alles für die Ausführung eines Fundamentes mit den für die vorgesehene Druckregelanlage passenden Maße in Beton der Klasse C20/25 N/mm2, bewehrt mit doppeltem Baustahlgitter mit gerippten Stäben in Stahl B450C mit Durchmesser 8mm und einem Netz 15x15cm. Im Preis sind zudem alle Maschinen und Geräte/Anlagen für eine Ausführung der Arbeiten nach den Regeln der Technik enthalten sowie die Wiederherstellung der an die Arbeiten angrenzenden Bereich nach Ende der Arbeiten. In der Position beinhaltet sind die Schweißerarbeiten zur Verlegung der Druckregelanlage, die Verlegung der Rohre mit dem erforderlichen Achsabstand, die Verlegung der Stromisolierstücke im Bereich der horizontale Ebene sowie auch die Schweißungen der für den Betrieb der Druckregelanlage selbst erforderlichen Formstücke. Schließlich sind alle Arbeiten inklusive, um die Druckregelanlage sofort funktionstüchtig bereitzustellen. KATHODISCHER KORROSIONSSCHUTZ
10523		97.14.01		PROTEZIONE CATODICA FORNITURA DI CASSETTA PER PROTEZIONE CATODICA / Fornitura di cassetta per protezione catodica completa di morsettiera a quattro poli e sostegno tubolare, dotata di coperchio di chiusura con vite a brugola in acciaio AISI 304 per esterno, prese di potenziale e punti di misura elettrica su condotte metalliche interrate. Dotata altresì di predisposizione per montaggio su sostegno tubolare con estremità non filettata. Compensata nella voce risulta anche la fornitura dei cavi elettrici e la tubazione corrugata per l' infilaggio degli stessi cavi. / § / KATHODISCHER KORROSIONSSCHUTZ LIEFERUNG VON KATHODENSCHUTZKASTEN / Lieferung von Kathodenschutzkasten komplett mit Klemmleiste und rohrförmigen Pfosten, mit verschließbarem Deckel mit Innensechskantschraube in Stahl AISI 304 für Aussenanwendung, Steckdosen und elektrische Messpunkte für die erdverlegten Metallrohre. Der Preis beinhaltet zudem die Vorbereitung für die Montage auf dem Rohrpfosten mit Endstücke ohne Gewinde. Inbegriffen ist zudem die Lieferung von Elektrokabeln und das Drainagerohr in welchem die Kabel eingeführt werden.
10524		97.14.01.01		FORNITURA DI CASSETTA PER PROTEZIONE CATODICA / Fornitura di cassetta per protezione catodica completa di morsettiera a quattro poli e sostegno tubolare, dotata di coperchio di chiusura con vite a brugola in acciaio AISI 304 per esterno, prese di potenziale e punti di misura elettrica su condotte metalliche interrate. Dotata altresì di predisposizione per montaggio su sostegno tubolare con estremità non filettata. Compensata nella voce risulta anche la fornitura dei cavi elettrici e la tubazione corrugata per l' infilaggio degli stessi cavi. Fornitura di cassetta per protezione catodica completa di morsettiera e sostegno tubolare / § / LIEFERUNG VON KATHODENSCHUTZKASTEN / Lieferung von Kathodenschutzkasten komplett mit Klemmleiste und rohrförmigen Pfosten, mit verschließbarem Deckel mit Innensechskantschraube in Stahl AISI 304 für Aussenanwendung, Steckdosen und elektrische Messpunkte für die erdverlegten Metallrohre. Der Preis beinhaltet zudem die Vorbereitung für die Montage auf dem Rohrpfosten mit Endstücke ohne Gewinde. Inbegriffen ist zudem die Lieferung von Elektrokabeln und das Drainagerohr in welchem die Kabel eingeführt werden. Lieferung von Kathodenschutzkasten komplett mit Klemmleiste und rohrförmigen Pfosten		cad § St	120,02000
10525		97.14.02		FORNITURA DI CASSETTA PER PROTEZIONE CATODICA / Fornitura di cassetta per protezione catodica completa di morsettiera a quattro poli e sostegno tubolare, dotata di coperchio di chiusura con vite a brugola in acciaio AISI 304 per esterno, prese di potenziale e punti di misura elettrica su condotte metalliche interrate. Dotata altresì di predisposizione per montaggio su sostegno tubolare con estremità non filettata. Compensata nella voce risulta anche la fornitura dei cavi elettrici e la tubazione corrugata per l' infilaggio degli stessi cavi. POSA IN OPERA DI CASSETTA PER PROTEZIONE CATODICA / Posa in opera di cassetta per protezione catodica completa di morsettiera e sostegno tubolare. Il prezzo comprende l' esecuzione delle opere edili per l' esecuzione del basamento di fondazione in calcestruzzo avente le dimensioni minime pari a 30x30x30cm. Nella voce risultano altresì compensate le seguenti lavorazioni: installazione e smantellamento del cantiere al termine dei lavori, posa tubazione corrugata di drenaggio e infilaggio dei cavi elettrici. Lo scavo ed il rinterro saranno compensati separatamente con le voci del presente elenco prezzi. Sono infine comprese tutte le lavorazioni per dare la posa in opera della cassetta per protezione catodica eseguita secondo la regola dell' arte. / § / LIEFERUNG VON KATHODENSCHUTZKASTEN / Lieferung von Kathodenschutzkasten komplett mit Klemmleiste und rohrförmigen Pfosten, mit verschließbarem Deckel mit Innensechskantschraube in Stahl AISI 304 für Aussenanwendung, Steckdosen und elektrische Messpunkte für die erdverlegten Metallrohre. Der Preis beinhaltet zudem die Vorbereitung für die Montage auf dem Rohrpfosten mit Endstücke ohne Gewinde. Inbegriffen ist zudem die Lieferung von Elektrokabeln und das Drainagerohr in welchem die Kabel eingeführt werden. EINBAU VON KATHODENSCHUTZKASTEN / Installation von Kathodenschutzkasten komplett mit Klemmleiste und rohrförmigen Pfosten. Der Preis beinhaltet die Ausführung von Bauleistungen für die Errichtung des Betonfundaments mit den Mindestabmessungen 30x30x30cm. Im Preis inbegriffen sind zudem folgende Leistungen: Einrichten und Räumen der Baustellen, Verlegung von Kabelschutzrohr und Einführung der Elektrokabel. Der Aushub und die Wiederaufüllung werden mit anderen Positionen vergütet. Im Preis inbegriffen sind alle Arbeiten um die Installation der Kathodenschutzkasten fachgerecht auszuführen.
10526		97.14.02.01		POSA IN OPERA DI CASSETTA PER PROTEZIONE CATODICA / Posa in opera di cassetta per protezione catodica completa di morsettiera e sostegno tubolare. Il prezzo comprende l' esecuzione delle opere edili per l' esecuzione del basamento di fondazione in calcestruzzo avente le dimensioni minime pari a 30x30x30cm. Nella voce risultano altresì compensate le seguenti lavorazioni: installazione e smantellamento del cantiere al termine dei lavori, posa tubazione corrugata di drenaggio e infilaggio dei cavi elettrici. Lo scavo ed il rinterro saranno compensati separatamente con le voci del presente elenco prezzi. Sono infine comprese tutte le lavorazioni per dare la posa in opera della cassetta per protezione catodica eseguita secondo la regola dell' arte. Posa in opera di cassetta per protezione catodica completa di morsettiera e sostegno tubolare / § / EINBAU VON KATHODENSCHUTZKASTEN / Installation von Kathodenschutzkasten komplett mit Klemmleiste und rohrförmigen Pfosten. Der Preis beinhaltet die Ausführung von Bauleistungen für die Errichtung des Betonfundaments mit den Mindestabmessungen 30x30x30cm. Im Preis inbegriffen sind zudem folgende Leistungen: Einrichten und Räumen der Baustellen, Verlegung von Kabelschutzrohr und Einführung der Elektrokabel. Der Aushub und die Wiederaufüllung werden mit anderen Positionen vergütet. Im Preis inbegriffen sind alle Arbeiten um die Installation der Kathodenschutzkasten fachgerecht auszuführen. Einbau von Kathodenschutzkasten komplett mit Klemmleiste und rohrförmigen Pfosten		cad § St	111,48000
10527		97.14.03		POSA IN OPERA DI CASSETTA PER PROTEZIONE CATODICA / Posa in opera di cassetta per protezione catodica completa di morsettiera e sostegno tubolare. Il prezzo comprende l' esecuzione delle opere edili per l' esecuzione del basamento di fondazione in calcestruzzo avente le dimensioni minime pari a 30x30x30cm. Nella voce risultano altresì compensate le seguenti lavorazioni: installazione e smantellamento del cantiere al termine dei lavori, posa tubazione corrugata di drenaggio e infilaggio dei cavi elettrici. Lo scavo ed il rinterro saranno compensati separatamente con le voci del presente elenco prezzi. Sono infine comprese tutte le lavorazioni per dare la posa in opera della cassetta per protezione catodica eseguita secondo la regola dell' arte. ESECUZIONE DI SALDOBRASATURA / Esecuzione di saldobrasatura su qualsiasi diametro di tubazione gas in acciaio. Nella voce risultano comprese: / - la rimozione della rete antircoccia o della guaina di protezione che rivestono la condotta in qualsiasi tipo di materiale e forma; / - la raschiatura dell' isolazione del tubo, limitatamente alla superficie necessaria all'esecuzione dell'intervento (misure indicative: 6 x 6cm); / - la pulizia della superficie scoperta; / - l'applicazione del cavo elettrico, mediante saldobrasatura; / - il successivo ripristino dell'isolazione del tubo mediante esecuzione nastratura meccanica e dielettrica (compresa la fornitura dei nastri); / - la fornitura e la posa in opera in adiacenza alla tubazione di un elettrodo di riferimento annegato e protetto da bentonite (compresa nella voce); / Il prezzo si intende comprensivo di tutti gli oneri per eseguire un lavoro a regola d'arte. / § / EINBAU VON KATHODENSCHUTZKASTEN / Installation von Kathodenschutzkasten komplett mit Klemmleiste und rohrförmigen Pfosten. Der Preis beinhaltet die Ausführung von Bauleistungen für die Errichtung des Betonfundaments mit den Mindestabmessungen 30x30x30cm. Im Preis inbegriffen sind zudem folgende Leistungen: Einrichten und Räumen der Baustellen, Verlegung von Kabelschutzrohr und Einführung der Elektrokabel. Der Aushub und die Wiederaufüllung werden mit anderen Positionen vergütet. Im Preis inbegriffen sind alle Arbeiten um die Installation der Kathodenschutzkasten fachgerecht auszuführen. AUSFÜHRUNG VON SCHWEIßLÖTUNGEN / Ausführung von Schweißlötungen an Gasleitungen aus Stahl jeglichen Durchmessers. Im Preis inbegriffen sind: / - Entfernung des Schutznetzes oder des Schutzrohres in welchem das Gasrohr eingehüllt ist, jeglichen Materials und Form; / - das Abkratzen der Rohrisolierung, beschränkt auf die Stelle des Einsatzes (Richtabmessung: 6 x 6cm); / - das Reinigen der exponierten Oberfläche; / - das Anbringen des Elektrokabels mittels Schweißlöten; / - die anschließende Wiederaufbringung der Rohrisolierung mit viskoelastischen und dielektrischen Bändern (inklusive Lieferung der Bänder); / - die Lieferung und Verlegung einer in Bentonit (im Preis inbegriffen) eingebetteten Bezugselektrode in der Nähe der Rohrleitung; / Der Preis beinhaltet alle Leistungen zu einer fachgerechten Ausführung.
10528		97.14.03.01		ESECUZIONE DI SALDOBRASATURA / Esecuzione di saldobrasatura su qualsiasi diametro di tubazione gas in acciaio. Nella voce risultano comprese: / - la rimozione della rete antircoccia o della guaina di protezione che rivestono la condotta in qualsiasi tipo di materiale e forma; / - la raschiatura dell' isolazione del tubo, limitatamente alla superficie necessaria all'esecuzione dell'intervento (misure indicative: 6 x 6cm); / - la pulizia della superficie scoperta; / - l'applicazione del cavo elettrico, mediante saldobrasatura; / - il successivo ripristino dell'isolazione del tubo mediante esecuzione nastratura meccanica e dielettrica (compresa la fornitura dei nastri); / - la fornitura e la posa in opera in adiacenza alla tubazione di un elettrodo di riferimento annegato e protetto da bentonite (compresa nella voce); / Il prezzo si intende comprensivo di tutti gli oneri per eseguire un lavoro a regola d'arte. Esecuzione di saldobrasatura su qualsiasi diametro di tubazione gas in acciaio / § / AUSFÜHRUNG VON SCHWEIßLÖTUNGEN / Ausführung von Schweißlötungen an Gasleitungen aus Stahl jeglichen Durchmessers. Im Preis inbegriffen sind: / - Entfernung des Schutznetzes oder des Schutzrohres in welchem das Gasrohr eingehüllt ist, jeglichen Materials und Form; / - das Abkratzen der Rohrisolierung, beschränkt auf die Stelle des Einsatzes (Richtabmessung: 6 x 6cm); / - das Reinigen der exponierten Oberfläche; / - das Anbringen des Elektrokabels mittels Schweißlöten; / - die anschließende Wiederaufbringung der Rohrisolierung mit viskoelastischen und dielektrischen Bändern (inklusive Lieferung der Bänder); / - die Lieferung und Verlegung einer in Bentonit (im Preis inbegriffen) eingebetteten Bezugselektrode in der Nähe der Rohrleitung; / Der Preis beinhaltet alle Leistungen zu einer fachgerechten Ausführung. Ausführung von Schweißlötungen an Gasleitungen aus Stahl jeglichen Durchmessers		cad § St	146,41000
10529		97.14.04		ESECUZIONE DI SALDOBRASATURA / Esecuzione di saldobrasatura su qualsiasi diametro di tubazione gas in acciaio. Nella voce risultano comprese: / - la rimozione della rete antircoccia o della guaina di protezione che rivestono la condotta in qualsiasi tipo di materiale e forma; / - la raschiatura dell' isolazione del tubo, limitatamente alla superficie necessaria all'esecuzione dell'intervento (misure indicative: 6 x 6cm); / - la pulizia della superficie scoperta; / - l'applicazione del cavo elettrico, mediante saldobrasatura; / - il successivo ripristino dell'isolazione del tubo mediante esecuzione nastratura meccanica e dielettrica (compresa la fornitura dei nastri); / - la fornitura e la posa in opera in adiacenza alla tubazione di un elettrodo di riferimento annegato e protetto da bentonite (compresa nella voce); / Il prezzo si intende comprensivo di tutti gli oneri per eseguire un lavoro a regola d'arte. INSTALLAZIONE DI DRENAGGIO UNIDIREZIONALE DI CORRENTE / Installazione in campo di drenaggio unidirezionale per lavori di protezione catodica realizzato secondo le specifiche tecniche di valutazione Italgas "STV PC-1/741" con le seguenti caratteristiche: / - Massima corrente drenata: 25 Ampere; / - Telaio metallico (alluminio anodizzato); / - Diodo serie per conduzione unidirezionale e tensione inversa a 1600 V con scaricatore a varistore a 460; / - N. 3 resistenze di potenza con cursore centrale ciascuna di potenza 300W; / - La potenza totale impiegabile dovrà essere pari a 900W con un valore ohmico aggiustabile tra 0 e 7 Ω a mezzo ponticelli di regolazione facilmente regolabili sul pannello frontale. / Il valore ohmico inserito dovrà essere misurabile direttamente sui punti di misura accessibili sul pannello frontale, a sua volta composto da: / - interruttore magnetotermico; / - dispositivo di protezione per corrente inversa che stacca l’interruttore generale; / - amperometro di misura della corrente circolante tarato a 50 A – 60 mV. Tale valore dovrà essere misurato anche sui punti misura disposti sul pannello con scala 1.2mV/A; / - un voltmetro per la misura del potenziale catodico; / - uno scaricatore di protezione da 75V tra tubo e rotaia; / - N. 3 fusibili per la protezione di ogni singola resistenza e test point per la verifica del diodo di drenaggio; / Al termine dei lavori dovrà essere rilasciata la certificazione CE e la certificazione di collaudo del drenaggio realizzato. / Nel prezzo si intende compreso l' impiego della la manodopera specializzata per l' installazione ed il collaudo del drenaggio, nonchè tutti i materiali necessari alla realizzazione dell'opera (morsettiera, capicorda, cavi, ecc.), compresa l' installazione in campo di un armadio di contenimento alimentatore realizzato in VTR avente grado di protezione IP 44, completo di piani porta alimentatore, serratura a chiave, morsettiera per collegamento cavi, scatola di contenimento con grado di protezione IP 65 contenente n. 1 magnetotermico differenziale, n. 2 prese da 16 Ampere. L'opera in oltre deve essere completa di basamento in calcestruzzo per il fissaggio del telaio dell'armadio e di quanto altro occorra per dare l'opera completa e finita. / Il prezzo si intende comprensivo di tutti gli oneri per eseguire un lavoro a regola d'arte. / § / AUSFÜHRUNG VON SCHWEIßLÖTUNGEN / Ausführung von Schweißlötungen an Gasleitungen aus Stahl jeglichen Durchmessers. Im Preis inbegriffen sind: / - Entfernung des Schutznetzes oder des Schutzrohres in welchem das Gasrohr eingehüllt ist, jeglichen Materials und Form; / - das Abkratzen der Rohrisolierung, beschränkt auf die Stelle des Einsatzes (Richtabmessung: 6 x 6cm); / - das Reinigen der exponierten Oberfläche; / - das Anbringen des Elektrokabels mittels Schweißlöten; / - die anschließende Wiederaufbringung der Rohrisolierung mit viskoelastischen und dielektrischen Bändern (inklusive Lieferung der Bänder); / - die Lieferung und Verlegung einer in Bentonit (im Preis inbegriffen) eingebetteten Bezugselektrode in der Nähe der Rohrleitung; / Der Preis beinhaltet alle Leistungen zu einer fachgerechten Ausführung. INSTALLATION VON EINSEITIGEN STREUSTROMABLEITUNGEN / Installation von einseitigen Streustromableitungen für Kathodenschutz gemäß technischen Richtlinien von Italgas "STV PC-1/741" mit folgenden Eigenschaften: / - Max. abzuleitender Strom: 25 Ampere; / - Metallrahmen (Aluminium eloxiert); / - Diode Serie für unidirektionale Leitung und Sperrspannung von 1600 V mit Überspannungsableiter von 460 V; / - N. 3 Leistungswiderstände zu je 300W; / - Die gesamt nutzbare Leistung muss 900W betragen mit einem einstellbaren Ohm-Wert zwischen 0 e 7 Ω, einfach einzustellen mittels Regelbrücken an der Frontplatte. / Der Ohm-wert muss direkt an der Frontplatte des Messpunktes ablesbar sein welcher wie folgt aufgebaut sein muss: / - Leitungsschutzschalter; / - Reverse-Schutzeinrichtung, die den Netzschalter trennt; / - Amperemeter zur Messung des Stroms zwischen 50 A – 60 mV. Dieser Wert muss auch auf den Messpunkten mit der Skala 1.2mV/A aufscheinen; / - ein Voltmeter für die Messung der Potentialdifferenz; / - einen Überspannungsableiter zu 75V zwischen Rohrleitung und Schiene; / - N. 3 Sicherungen zum Schutz jedes einzelnen Widerstands und Testpunkts für die Prüfung der Streustromableitung; / Nach Abschluss der Arbeiten muss die CE-Zertifizierung und Zertifizierung der Abnahmeprüfung der errichteten Streustromableitung ausgestellt werden. / Im Preis inbegriffen ist der Einsatz von Fachkräften zur Installation und zur Abnahme der Streustromableitung, alle die für die Ausführung der Arbeiten notwendigen Materialien (Klemmen, Kabel, ecc.), inbegriffen ist die Installation vor Ort eines Verteilerschrankes in GFK, Schutzklasse IP 44, komplett mit Regalboden für den Stromverteiler, Schloss, Klemmenblock für die Kabelanschlüsse, Box der Schutzklasse IP 65 mit 1 Schutzschalter, 2 Steckdosen zu 16 Ampere. Die Leistung beinhaltet auch den Betonsockel zur Fixierung des Schrankes und allen anderen notwendigen Tätigkeit zur Komplettierung. Im Preis sind alle Leistungen für eine fachgerechte Arbeitsausführung enthalten.
10530		97.14.04.01		INSTALLAZIONE DI DRENAGGIO UNIDIREZIONALE DI CORRENTE / Installazione in campo di drenaggio unidirezionale per lavori di protezione catodica realizzato secondo le specifiche tecniche di valutazione Italgas "STV PC-1/741" con le seguenti caratteristiche: / - Massima corrente drenata: 25 Ampere; / - Telaio metallico (alluminio anodizzato); / - Diodo serie per conduzione unidirezionale e tensione inversa a 1600 V con scaricatore a varistore a 460; / - N. 3 resistenze di potenza con cursore centrale ciascuna di potenza 300W; / - La potenza totale impiegabile dovrà essere pari a 900W con un valore ohmico aggiustabile tra 0 e 7 Ω a mezzo ponticelli di regolazione facilmente regolabili sul pannello frontale. / Il valore ohmico inserito dovrà essere misurabile direttamente sui punti di misura accessibili sul pannello frontale, a sua volta composto da: / - interruttore magnetotermico; / - dispositivo di protezione per corrente inversa che stacca l’interruttore generale; / - amperometro di misura della corrente circolante tarato a 50 A – 60 mV. Tale valore dovrà essere misurato anche sui punti misura disposti sul pannello con scala 1.2mV/A; / - un voltmetro per la misura del potenziale catodico; / - uno scaricatore di protezione da 75V tra tubo e rotaia; / - N. 3 fusibili per la protezione di ogni singola resistenza e test point per la verifica del diodo di drenaggio; / Al termine dei lavori dovrà essere rilasciata la certificazione CE e la certificazione di collaudo del drenaggio realizzato. / Nel prezzo si intende compreso l' impiego della la manodopera specializzata per l' installazione ed il collaudo del drenaggio, nonchè tutti i materiali necessari alla realizzazione dell'opera (morsettiera, capicorda, cavi, ecc.), compresa l' installazione in campo di un armadio di contenimento alimentatore realizzato in VTR avente grado di protezione IP 44, completo di piani porta alimentatore, serratura a chiave, morsettiera per collegamento cavi, scatola di contenimento con grado di protezione IP 65 contenente n. 1 magnetotermico differenziale, n. 2 prese da 16 Ampere. L'opera in oltre deve essere completa di basamento in calcestruzzo per il fissaggio del telaio dell'armadio e di quanto altro occorra per dare l'opera completa e finita. / Il prezzo si intende comprensivo di tutti gli oneri per eseguire un lavoro a regola d'arte. Installazione in campo di drenaggio unidirezionale di corrente per lavori di protezione catodica (max. corrente drenata 25A) / § / INSTALLATION VON EINSEITIGEN STREUSTROMABLEITUNGEN / Installation von einseitigen Streustromableitungen für Kathodenschutz gemäß technischen Richtlinien von Italgas "STV PC-1/741" mit folgenden Eigenschaften: / - Max. abzuleitender Strom: 25 Ampere; / - Metallrahmen (Aluminium eloxiert); / - Diode Serie für unidirektionale Leitung und Sperrspannung von 1600 V mit Überspannungsableiter von 460 V; / - N. 3 Leistungswiderstände zu je 300W; / - Die gesamt nutzbare Leistung muss 900W betragen mit einem einstellbaren Ohm-Wert zwischen 0 e 7 Ω, einfach einzustellen mittels Regelbrücken an der Frontplatte. / Der Ohm-wert muss direkt an der Frontplatte des Messpunktes ablesbar sein welcher wie folgt aufgebaut sein muss: / - Leitungsschutzschalter; / - Reverse-Schutzeinrichtung, die den Netzschalter trennt; / - Amperemeter zur Messung des Stroms zwischen 50 A – 60 mV. Dieser Wert muss auch auf den Messpunkten mit der Skala 1.2mV/A aufscheinen; / - ein Voltmeter für die Messung der Potentialdifferenz; / - einen Überspannungsableiter zu 75V zwischen Rohrleitung und Schiene; / - N. 3 Sicherungen zum Schutz jedes einzelnen Widerstands und Testpunkts für die Prüfung der Streustromableitung; / Nach Abschluss der Arbeiten muss die CE-Zertifizierung und Zertifizierung der Abnahmeprüfung der errichteten Streustromableitung ausgestellt werden. / Im Preis inbegriffen ist der Einsatz von Fachkräften zur Installation und zur Abnahme der Streustromableitung, alle die für die Ausführung der Arbeiten notwendigen Materialien (Klemmen, Kabel, ecc.), inbegriffen ist die Installation vor Ort eines Verteilerschrankes in GFK, Schutzklasse IP 44, komplett mit Regalboden für den Stromverteiler, Schloss, Klemmenblock für die Kabelanschlüsse, Box der Schutzklasse IP 65 mit 1 Schutzschalter, 2 Steckdosen zu 16 Ampere. Die Leistung beinhaltet auch den Betonsockel zur Fixierung des Schrankes und allen anderen notwendigen Tätigkeit zur Komplettierung. Im Preis sind alle Leistungen für eine fachgerechte Arbeitsausführung enthalten. Installation von einseitigen Streustromableitungen für Kathodenschutz (Max abzuleitender Strom: 25A)		a c § psch	3744,69000
10531		97.14.05		INSTALLAZIONE DI DRENAGGIO UNIDIREZIONALE DI CORRENTE / Installazione in campo di drenaggio unidirezionale per lavori di protezione catodica realizzato secondo le specifiche tecniche di valutazione Italgas "STV PC-1/741" con le seguenti caratteristiche: / - Massima corrente drenata: 25 Ampere; / - Telaio metallico (alluminio anodizzato); / - Diodo serie per conduzione unidirezionale e tensione inversa a 1600 V con scaricatore a varistore a 460; / - N. 3 resistenze di potenza con cursore centrale ciascuna di potenza 300W; / - La potenza totale impiegabile dovrà essere pari a 900W con un valore ohmico aggiustabile tra 0 e 7 Ω a mezzo ponticelli di regolazione facilmente regolabili sul pannello frontale. / Il valore ohmico inserito dovrà essere misurabile direttamente sui punti di misura accessibili sul pannello frontale, a sua volta composto da: / - interruttore magnetotermico; / - dispositivo di protezione per corrente inversa che stacca l’interruttore generale; / - amperometro di misura della corrente circolante tarato a 50 A – 60 mV. Tale valore dovrà essere misurato anche sui punti misura disposti sul pannello con scala 1.2mV/A; / - un voltmetro per la misura del potenziale catodico; / - uno scaricatore di protezione da 75V tra tubo e rotaia; / - N. 3 fusibili per la protezione di ogni singola resistenza e test point per la verifica del diodo di drenaggio; / Al termine dei lavori dovrà essere rilasciata la certificazione CE e la certificazione di collaudo del drenaggio realizzato. / Nel prezzo si intende compreso l' impiego della la manodopera specializzata per l' installazione ed il collaudo del drenaggio, nonchè tutti i materiali necessari alla realizzazione dell'opera (morsettiera, capicorda, cavi, ecc.), compresa l' installazione in campo di un armadio di contenimento alimentatore realizzato in VTR avente grado di protezione IP 44, completo di piani porta alimentatore, serratura a chiave, morsettiera per collegamento cavi, scatola di contenimento con grado di protezione IP 65 contenente n. 1 magnetotermico differenziale, n. 2 prese da 16 Ampere. L'opera in oltre deve essere completa di basamento in calcestruzzo per il fissaggio del telaio dell'armadio e di quanto altro occorra per dare l'opera completa e finita. / Il prezzo si intende comprensivo di tutti gli oneri per eseguire un lavoro a regola d'arte. FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI ALIMENTATORE CATODICO: CORRENTE MAX DI USCITA 15A / Fornitura, ed installazione in campo di alimentatore catodico automatico. L’alimentatore deve poter funzionamento a corrente costante (CC), a corrente variabile (CV) e a corrente variabile con corrente di base. / Caratteristiche tecniche: / - Raffreddamento ad aria naturale o forzata con ventola; / - Tensione di alimentazione in ingresso ammessa 230V +10%/ -20%; 50/60Hz monofase; / - Funzionamento con regolazione a SCR e possibilità di controllo di quattro parametri: Corrente massima in uscita 0 - 15A, Corrente minima (valore di base) 0 – 40% del valore massimo, Tensione massima in uscita 0 - 50V e Potenziale tubo – terra 0 - 5V; / - Tasto di commutazione da CC a CV; / - Filtro nella tensione di uscita onde evitare di indurre disturbi nel terreno in concomitanza con i fronti di commutazione degli SCR; / - Strumenti digitali di classe 1,5 per la visualizzazione dei parametri di funzionamento (Volt, DDP, Ampere); / - Interruttore magnetotermico in ingresso; / - Protezione in uscita sia verso le extratensioni inverse sia verso le correnti indotte nell'alimentatore; / - Protezioni ottenute con un diodo serie, un fusibile e con scaricatore di limitazione; / L'alimentatore catodico dovrà inoltre consentire la regolazione indipendente dei seguneti valori: / - Tensione massima di uscita; / - Corrente massima di uscita; / - Potenziale catodico; / - Corrente di base; / A fine dei lavori di installazione dovrà essere rilasciata la certificazione di collaudo e la relativa conformità CE dell' alimentatore. / § / INSTALLATION VON EINSEITIGEN STREUSTROMABLEITUNGEN / Installation von einseitigen Streustromableitungen für Kathodenschutz gemäß technischen Richtlinien von Italgas "STV PC-1/741" mit folgenden Eigenschaften: / - Max. abzuleitender Strom: 25 Ampere; / - Metallrahmen (Aluminium eloxiert); / - Diode Serie für unidirektionale Leitung und Sperrspannung von 1600 V mit Überspannungsableiter von 460 V; / - N. 3 Leistungswiderstände zu je 300W; / - Die gesamt nutzbare Leistung muss 900W betragen mit einem einstellbaren Ohm-Wert zwischen 0 e 7 Ω, einfach einzustellen mittels Regelbrücken an der Frontplatte. / Der Ohm-wert muss direkt an der Frontplatte des Messpunktes ablesbar sein welcher wie folgt aufgebaut sein muss: / - Leitungsschutzschalter; / - Reverse-Schutzeinrichtung, die den Netzschalter trennt; / - Amperemeter zur Messung des Stroms zwischen 50 A – 60 mV. Dieser Wert muss auch auf den Messpunkten mit der Skala 1.2mV/A aufscheinen; / - ein Voltmeter für die Messung der Potentialdifferenz; / - einen Überspannungsableiter zu 75V zwischen Rohrleitung und Schiene; / - N. 3 Sicherungen zum Schutz jedes einzelnen Widerstands und Testpunkts für die Prüfung der Streustromableitung; / Nach Abschluss der Arbeiten muss die CE-Zertifizierung und Zertifizierung der Abnahmeprüfung der errichteten Streustromableitung ausgestellt werden. / Im Preis inbegriffen ist der Einsatz von Fachkräften zur Installation und zur Abnahme der Streustromableitung, alle die für die Ausführung der Arbeiten notwendigen Materialien (Klemmen, Kabel, ecc.), inbegriffen ist die Installation vor Ort eines Verteilerschrankes in GFK, Schutzklasse IP 44, komplett mit Regalboden für den Stromverteiler, Schloss, Klemmenblock für die Kabelanschlüsse, Box der Schutzklasse IP 65 mit 1 Schutzschalter, 2 Steckdosen zu 16 Ampere. Die Leistung beinhaltet auch den Betonsockel zur Fixierung des Schrankes und allen anderen notwendigen Tätigkeit zur Komplettierung. Im Preis sind alle Leistungen für eine fachgerechte Arbeitsausführung enthalten. LIEFERUNG UND INSTALLIERUNG VON SCHUTZSTROMGERÄT: MAX AUSGEHENDER STROM 15A / Lieferung und Installation eines Schutzstromgerätes für den Katodischen Korrosionsschutz. Das Schutzstromgerät muss mit Gleichstrom (GS) und Wechselstrom (WS) sowie mit variablem Eingangsstrom funktionieren. / Technische Eigenschaften: / - natürliche oder Zwangsluftkühlung mit Ventilator; / - zulässige Eingangsspannung 230V +10%/ -20%; 50/60Hz einphasig; / - Betrieb mit steuerbarem Halbleitergleichrichter und Kontrollmöglichkeit von folgenden Parametern: maximaler Ausgangsstrom 0 - 15A, minimaler Strom (Basiswert) 0 – 40% vom Maximalwert, maximale Ausgangsspannung 0 - 50V und Potentialdifferenz Rohr – Erde 0 - 5V; / - Umschalttaste zwischen GS und WS; / - Filter der Ausgangsspannung zur Vermeidung von Störungen im Erdreich in Verbindung mit dem steuerbarem Halbleitergleichrichter; / - Geräte der Klasse 1,5 zur Anzeige der Betriebsparameter (Volt, DDP, Ampere); / - Schutzschalter im Eingang; / - Schutzmaßnahmen im Ausgang sowohl gegen inverse Überspannung als auch gegen Strom des Schutzstromgeräts; / - Schutzmaßnahmen mit in Reihe geschalteter Diode, eine Sicherung und Überspannungsschutz; / Das Schutzstromgerät muss eine Regelung unabhängig von folgenden Werten gewährleisten: / - maximale Ausgangsspannung; / - maximaler Ausgangsstrom; / - Kathodenpotential; / - Eingangsstrom; / Nach Abschluss der Arbeiten muss die CE-Zertifizierung und Zertifizierung der Abnahmeprüfung des errichteten Schutzstromgeräts ausgestellt werden.
10532		97.14.05.01		FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI ALIMENTATORE CATODICO: CORRENTE MAX DI USCITA 15A / Fornitura, ed installazione in campo di alimentatore catodico automatico. L’alimentatore deve poter funzionamento a corrente costante (CC), a corrente variabile (CV) e a corrente variabile con corrente di base. / Caratteristiche tecniche: / - Raffreddamento ad aria naturale o forzata con ventola; / - Tensione di alimentazione in ingresso ammessa 230V +10%/ -20%; 50/60Hz monofase; / - Funzionamento con regolazione a SCR e possibilità di controllo di quattro parametri: Corrente massima in uscita 0 - 15A, Corrente minima (valore di base) 0 – 40% del valore massimo, Tensione massima in uscita 0 - 50V e Potenziale tubo – terra 0 - 5V; / - Tasto di commutazione da CC a CV; / - Filtro nella tensione di uscita onde evitare di indurre disturbi nel terreno in concomitanza con i fronti di commutazione degli SCR; / - Strumenti digitali di classe 1,5 per la visualizzazione dei parametri di funzionamento (Volt, DDP, Ampere); / - Interruttore magnetotermico in ingresso; / - Protezione in uscita sia verso le extratensioni inverse sia verso le correnti indotte nell'alimentatore; / - Protezioni ottenute con un diodo serie, un fusibile e con scaricatore di limitazione; / L'alimentatore catodico dovrà inoltre consentire la regolazione indipendente dei seguneti valori: / - Tensione massima di uscita; / - Corrente massima di uscita; / - Potenziale catodico; / - Corrente di base; / A fine dei lavori di installazione dovrà essere rilasciata la certificazione di collaudo e la relativa conformità CE dell' alimentatore. Fornitura, ed installazione in campo di alimentatore catodico automatico (corrente max di uscita: 15A) / § / LIEFERUNG UND INSTALLIERUNG VON SCHUTZSTROMGERÄT: MAX AUSGEHENDER STROM 15A / Lieferung und Installation eines Schutzstromgerätes für den Katodischen Korrosionsschutz. Das Schutzstromgerät muss mit Gleichstrom (GS) und Wechselstrom (WS) sowie mit variablem Eingangsstrom funktionieren. / Technische Eigenschaften: / - natürliche oder Zwangsluftkühlung mit Ventilator; / - zulässige Eingangsspannung 230V +10%/ -20%; 50/60Hz einphasig; / - Betrieb mit steuerbarem Halbleitergleichrichter und Kontrollmöglichkeit von folgenden Parametern: maximaler Ausgangsstrom 0 - 15A, minimaler Strom (Basiswert) 0 – 40% vom Maximalwert, maximale Ausgangsspannung 0 - 50V und Potentialdifferenz Rohr – Erde 0 - 5V; / - Umschalttaste zwischen GS und WS; / - Filter der Ausgangsspannung zur Vermeidung von Störungen im Erdreich in Verbindung mit dem steuerbarem Halbleitergleichrichter; / - Geräte der Klasse 1,5 zur Anzeige der Betriebsparameter (Volt, DDP, Ampere); / - Schutzschalter im Eingang; / - Schutzmaßnahmen im Ausgang sowohl gegen inverse Überspannung als auch gegen Strom des Schutzstromgeräts; / - Schutzmaßnahmen mit in Reihe geschalteter Diode, eine Sicherung und Überspannungsschutz; / Das Schutzstromgerät muss eine Regelung unabhängig von folgenden Werten gewährleisten: / - maximale Ausgangsspannung; / - maximaler Ausgangsstrom; / - Kathodenpotential; / - Eingangsstrom; / Nach Abschluss der Arbeiten muss die CE-Zertifizierung und Zertifizierung der Abnahmeprüfung des errichteten Schutzstromgeräts ausgestellt werden. Lieferung und Installierung von automatisch regelnden Schutzstromgerät (Max ausgehender Strom: 15A)		a c § psch	1622,30000
10533		97.14.06		FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI ALIMENTATORE CATODICO: CORRENTE MAX DI USCITA 15A / Fornitura, ed installazione in campo di alimentatore catodico automatico. L’alimentatore deve poter funzionamento a corrente costante (CC), a corrente variabile (CV) e a corrente variabile con corrente di base. / Caratteristiche tecniche: / - Raffreddamento ad aria naturale o forzata con ventola; / - Tensione di alimentazione in ingresso ammessa 230V +10%/ -20%; 50/60Hz monofase; / - Funzionamento con regolazione a SCR e possibilità di controllo di quattro parametri: Corrente massima in uscita 0 - 15A, Corrente minima (valore di base) 0 – 40% del valore massimo, Tensione massima in uscita 0 - 50V e Potenziale tubo – terra 0 - 5V; / - Tasto di commutazione da CC a CV; / - Filtro nella tensione di uscita onde evitare di indurre disturbi nel terreno in concomitanza con i fronti di commutazione degli SCR; / - Strumenti digitali di classe 1,5 per la visualizzazione dei parametri di funzionamento (Volt, DDP, Ampere); / - Interruttore magnetotermico in ingresso; / - Protezione in uscita sia verso le extratensioni inverse sia verso le correnti indotte nell'alimentatore; / - Protezioni ottenute con un diodo serie, un fusibile e con scaricatore di limitazione; / L'alimentatore catodico dovrà inoltre consentire la regolazione indipendente dei seguneti valori: / - Tensione massima di uscita; / - Corrente massima di uscita; / - Potenziale catodico; / - Corrente di base; / A fine dei lavori di installazione dovrà essere rilasciata la certificazione di collaudo e la relativa conformità CE dell' alimentatore. FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI ALIMENTATORE CATODICO: CORRENTE MAX DI USCITA 25A / Fornitura, ed installazione in campo di alimentatore catodico automatico. L’alimentatore deve poter funzionamento a corrente costante (CC), a corrente variabile (CV) e a corrente variabile con corrente di base. / Caratteristiche tecniche: / - Raffreddamento ad aria naturale o forzata con ventola; / - Tensione di alimentazione in ingresso ammessa 230V +10%/ -20%; 50/60Hz monofase; / - Funzionamento con regolazione a SCR e possibilità di controllo di quattro parametri: Corrente massima in uscita 0 - 25A, Corrente minima (valore di base) 0 – 40% del valore massimo, Tensione massima in uscita 0 - 50V e Potenziale tubo – terra 0 - 5V; / - Tasto di commutazione da CC a CV; / - Filtro nella tensione di uscita onde evitare di indurre disturbi nel terreno in concomitanza con i fronti di commutazione degli SCR; / - Strumenti digitali di classe 1,5 per la visualizzazione dei parametri di funzionamento (Volt, DDP, Ampere); / - Interruttore magnetotermico in ingresso; / - Protezione in uscita sia verso le extratensioni inverse sia verso le correnti indotte nell'alimentatore; / - Protezioni ottenute con un diodo serie, un fusibile e con scaricatore di limitazione; / L'alimentatore catodico dovrà inoltre consentire la regolazione indipendente dei seguneti valori: / - Tensione massima di uscita; / - Corrente massima di uscita; / - Potenziale catodico; / - Corrente di base; / A fine dei lavori di installazione dovrà essere rilasciata la certificazione di collaudo e la relativa conformità CE dell' alimentatore. / § / LIEFERUNG UND INSTALLIERUNG VON SCHUTZSTROMGERÄT: MAX AUSGEHENDER STROM 15A / Lieferung und Installation eines Schutzstromgerätes für den Katodischen Korrosionsschutz. Das Schutzstromgerät muss mit Gleichstrom (GS) und Wechselstrom (WS) sowie mit variablem Eingangsstrom funktionieren. / Technische Eigenschaften: / - natürliche oder Zwangsluftkühlung mit Ventilator; / - zulässige Eingangsspannung 230V +10%/ -20%; 50/60Hz einphasig; / - Betrieb mit steuerbarem Halbleitergleichrichter und Kontrollmöglichkeit von folgenden Parametern: maximaler Ausgangsstrom 0 - 15A, minimaler Strom (Basiswert) 0 – 40% vom Maximalwert, maximale Ausgangsspannung 0 - 50V und Potentialdifferenz Rohr – Erde 0 - 5V; / - Umschalttaste zwischen GS und WS; / - Filter der Ausgangsspannung zur Vermeidung von Störungen im Erdreich in Verbindung mit dem steuerbarem Halbleitergleichrichter; / - Geräte der Klasse 1,5 zur Anzeige der Betriebsparameter (Volt, DDP, Ampere); / - Schutzschalter im Eingang; / - Schutzmaßnahmen im Ausgang sowohl gegen inverse Überspannung als auch gegen Strom des Schutzstromgeräts; / - Schutzmaßnahmen mit in Reihe geschalteter Diode, eine Sicherung und Überspannungsschutz; / Das Schutzstromgerät muss eine Regelung unabhängig von folgenden Werten gewährleisten: / - maximale Ausgangsspannung; / - maximaler Ausgangsstrom; / - Kathodenpotential; / - Eingangsstrom; / Nach Abschluss der Arbeiten muss die CE-Zertifizierung und Zertifizierung der Abnahmeprüfung des errichteten Schutzstromgeräts ausgestellt werden. LIEFERUNG UND INSTALLIERUNG VON SCHUTZSTROMGERÄT: MAX AUSGEHENDER STROM 25A / Lieferung und Installation eines Schutzstromgerätes für den Kathodischen Korrosionsschutz. Das Schutzstromgerät muss mit Gleichstrom (GS) und Wechselstrom (WS) sowie mit variablem Eingangsstrom funktionieren. / Technische Eigenschaften: / - natürliche oder Zwangsluftkühlung mit Ventilator; / - zulässige Eingangsspannung 230V +10%/ -20%; 50/60Hz einphasig; / - Betrieb mit steuerbarem Halbleitergleichrichter und Kontrollmöglichkeit von folgenden Parametern: maximaler Ausgangsstrom 0 - 25A, minimaler Strom (Basiswert) 0 – 40% vom Maximalwert, maximale Ausgangsspannung 0 - 50V und Potentialdifferenz Rohr – Erde 0 - 5V; / - Umschalttaste zwischen GS und WS; / - Filter der Ausgangsspannung zur Vermeidung von Störungen im Erdreich in Verbindung mit dem steuerbarem Halbleitergleichrichter; / - Geräte der Klasse 1,5 zur Anzeige der Betriebsparameter (Volt, DDP, Ampere); / - Schutzschalter im Eingang; / - Schutzmaßnahmen im Ausgang sowohl gegen inverse Überspannung als auch gegen Strom des Schutzstromgeräts; / - Schutzmaßnahmen mit in Reihe geschalteter Diode, eine Sicherung und Überspannungsschutz; / Das Schutzstromgerät muss eine Regelung unabhängig von folgenden Werten gewährleisten: / - maximale Ausgangsspannung; / - maximaler Ausgangsstrom; / - Kathodenpotential; / - Eingangsstrom; / Nach Abschluss der Arbeiten muss die CE-Zertifizierung und Zertifizierung der Abnahmeprüfung des errichteten Schutzstromgeräts ausgestellt werden.
10534		97.14.06.01		FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI ALIMENTATORE CATODICO: CORRENTE MAX DI USCITA 25A / Fornitura, ed installazione in campo di alimentatore catodico automatico. L’alimentatore deve poter funzionamento a corrente costante (CC), a corrente variabile (CV) e a corrente variabile con corrente di base. / Caratteristiche tecniche: / - Raffreddamento ad aria naturale o forzata con ventola; / - Tensione di alimentazione in ingresso ammessa 230V +10%/ -20%; 50/60Hz monofase; / - Funzionamento con regolazione a SCR e possibilità di controllo di quattro parametri: Corrente massima in uscita 0 - 25A, Corrente minima (valore di base) 0 – 40% del valore massimo, Tensione massima in uscita 0 - 50V e Potenziale tubo – terra 0 - 5V; / - Tasto di commutazione da CC a CV; / - Filtro nella tensione di uscita onde evitare di indurre disturbi nel terreno in concomitanza con i fronti di commutazione degli SCR; / - Strumenti digitali di classe 1,5 per la visualizzazione dei parametri di funzionamento (Volt, DDP, Ampere); / - Interruttore magnetotermico in ingresso; / - Protezione in uscita sia verso le extratensioni inverse sia verso le correnti indotte nell'alimentatore; / - Protezioni ottenute con un diodo serie, un fusibile e con scaricatore di limitazione; / L'alimentatore catodico dovrà inoltre consentire la regolazione indipendente dei seguneti valori: / - Tensione massima di uscita; / - Corrente massima di uscita; / - Potenziale catodico; / - Corrente di base; / A fine dei lavori di installazione dovrà essere rilasciata la certificazione di collaudo e la relativa conformità CE dell' alimentatore. Fornitura, ed installazione in campo di alimentatore catodico automatico (corrente max di uscita: 25A) / § / LIEFERUNG UND INSTALLIERUNG VON SCHUTZSTROMGERÄT: MAX AUSGEHENDER STROM 25A / Lieferung und Installation eines Schutzstromgerätes für den Kathodischen Korrosionsschutz. Das Schutzstromgerät muss mit Gleichstrom (GS) und Wechselstrom (WS) sowie mit variablem Eingangsstrom funktionieren. / Technische Eigenschaften: / - natürliche oder Zwangsluftkühlung mit Ventilator; / - zulässige Eingangsspannung 230V +10%/ -20%; 50/60Hz einphasig; / - Betrieb mit steuerbarem Halbleitergleichrichter und Kontrollmöglichkeit von folgenden Parametern: maximaler Ausgangsstrom 0 - 25A, minimaler Strom (Basiswert) 0 – 40% vom Maximalwert, maximale Ausgangsspannung 0 - 50V und Potentialdifferenz Rohr – Erde 0 - 5V; / - Umschalttaste zwischen GS und WS; / - Filter der Ausgangsspannung zur Vermeidung von Störungen im Erdreich in Verbindung mit dem steuerbarem Halbleitergleichrichter; / - Geräte der Klasse 1,5 zur Anzeige der Betriebsparameter (Volt, DDP, Ampere); / - Schutzschalter im Eingang; / - Schutzmaßnahmen im Ausgang sowohl gegen inverse Überspannung als auch gegen Strom des Schutzstromgeräts; / - Schutzmaßnahmen mit in Reihe geschalteter Diode, eine Sicherung und Überspannungsschutz; / Das Schutzstromgerät muss eine Regelung unabhängig von folgenden Werten gewährleisten: / - maximale Ausgangsspannung; / - maximaler Ausgangsstrom; / - Kathodenpotential; / - Eingangsstrom; / Nach Abschluss der Arbeiten muss die CE-Zertifizierung und Zertifizierung der Abnahmeprüfung des errichteten Schutzstromgeräts ausgestellt werden. Lieferung und Installierung von automatisch regelnden Schutzstromgerät (Max ausgehender Strom: 25A)		a c § psch	2877,73000
10535		97.14.07		FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI ALIMENTATORE CATODICO: CORRENTE MAX DI USCITA 25A / Fornitura, ed installazione in campo di alimentatore catodico automatico. L’alimentatore deve poter funzionamento a corrente costante (CC), a corrente variabile (CV) e a corrente variabile con corrente di base. / Caratteristiche tecniche: / - Raffreddamento ad aria naturale o forzata con ventola; / - Tensione di alimentazione in ingresso ammessa 230V +10%/ -20%; 50/60Hz monofase; / - Funzionamento con regolazione a SCR e possibilità di controllo di quattro parametri: Corrente massima in uscita 0 - 25A, Corrente minima (valore di base) 0 – 40% del valore massimo, Tensione massima in uscita 0 - 50V e Potenziale tubo – terra 0 - 5V; / - Tasto di commutazione da CC a CV; / - Filtro nella tensione di uscita onde evitare di indurre disturbi nel terreno in concomitanza con i fronti di commutazione degli SCR; / - Strumenti digitali di classe 1,5 per la visualizzazione dei parametri di funzionamento (Volt, DDP, Ampere); / - Interruttore magnetotermico in ingresso; / - Protezione in uscita sia verso le extratensioni inverse sia verso le correnti indotte nell'alimentatore; / - Protezioni ottenute con un diodo serie, un fusibile e con scaricatore di limitazione; / L'alimentatore catodico dovrà inoltre consentire la regolazione indipendente dei seguneti valori: / - Tensione massima di uscita; / - Corrente massima di uscita; / - Potenziale catodico; / - Corrente di base; / A fine dei lavori di installazione dovrà essere rilasciata la certificazione di collaudo e la relativa conformità CE dell' alimentatore. FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI ARMADIO STRADALE PER LAVORI DI PROTEZIONE CATODICA / Fornitura, ed installazione in campo di armadio di contenimento dell' alimentatore, realizzato in VTR avente grado di protezione IP 44, completo di piani porta alimentatore, serratura a chiave, morsettiera per collegamento cavi, scatola di contenimento con grado di protezione IP 65 contenente n. 1 magnetotermico differenziale, n. 2 prese da 16 Ampere. L'opera in oltre deve essere completa di basamento in calcestruzzo per il fissaggio del telaio dell'armadio e di quanto altro occorra per dare l'opera completa e finita a regola d'arte. / § / LIEFERUNG UND INSTALLIERUNG VON SCHUTZSTROMGERÄT: MAX AUSGEHENDER STROM 25A / Lieferung und Installation eines Schutzstromgerätes für den Kathodischen Korrosionsschutz. Das Schutzstromgerät muss mit Gleichstrom (GS) und Wechselstrom (WS) sowie mit variablem Eingangsstrom funktionieren. / Technische Eigenschaften: / - natürliche oder Zwangsluftkühlung mit Ventilator; / - zulässige Eingangsspannung 230V +10%/ -20%; 50/60Hz einphasig; / - Betrieb mit steuerbarem Halbleitergleichrichter und Kontrollmöglichkeit von folgenden Parametern: maximaler Ausgangsstrom 0 - 25A, minimaler Strom (Basiswert) 0 – 40% vom Maximalwert, maximale Ausgangsspannung 0 - 50V und Potentialdifferenz Rohr – Erde 0 - 5V; / - Umschalttaste zwischen GS und WS; / - Filter der Ausgangsspannung zur Vermeidung von Störungen im Erdreich in Verbindung mit dem steuerbarem Halbleitergleichrichter; / - Geräte der Klasse 1,5 zur Anzeige der Betriebsparameter (Volt, DDP, Ampere); / - Schutzschalter im Eingang; / - Schutzmaßnahmen im Ausgang sowohl gegen inverse Überspannung als auch gegen Strom des Schutzstromgeräts; / - Schutzmaßnahmen mit in Reihe geschalteter Diode, eine Sicherung und Überspannungsschutz; / Das Schutzstromgerät muss eine Regelung unabhängig von folgenden Werten gewährleisten: / - maximale Ausgangsspannung; / - maximaler Ausgangsstrom; / - Kathodenpotential; / - Eingangsstrom; / Nach Abschluss der Arbeiten muss die CE-Zertifizierung und Zertifizierung der Abnahmeprüfung des errichteten Schutzstromgeräts ausgestellt werden. LIEFERUNG UND INSTALLIERUNG VON STRAßENSCHRANK FÜR KATHODISCHEN SCHUTZARBEITEN / Lieferung und Installation vor Ort eines Schrankes für das Schutzstromgerät, ausgeführt in GFK, Schutzklasse IP 44, komplett mit Regalboden für den Stromverteiler, Schloss, Klemmenblock für die Kabelanschlüsse, Box der Schutzklasse IP 65 mit 1 Schutzschalter, 2 Steckdosen zu 16 Ampere. Die Leistung beinhaltet auch den Betonsockel zur Fixierung des Schrankes und allen anderen notwendigen Tätigkeit zur Komplettierung. Im Preis sind alle Leistungen für eine fachgerechte Arbeitsausführung enthalten.
10536		97.14.07.01		FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI ARMADIO STRADALE PER LAVORI DI PROTEZIONE CATODICA / Fornitura, ed installazione in campo di armadio di contenimento dell' alimentatore, realizzato in VTR avente grado di protezione IP 44, completo di piani porta alimentatore, serratura a chiave, morsettiera per collegamento cavi, scatola di contenimento con grado di protezione IP 65 contenente n. 1 magnetotermico differenziale, n. 2 prese da 16 Ampere. L'opera in oltre deve essere completa di basamento in calcestruzzo per il fissaggio del telaio dell'armadio e di quanto altro occorra per dare l'opera completa e finita a regola d'arte. Fornitura, ed installazione in campo di armadio stradale di contenimento in VTR per lavori di protezione catodica / § / LIEFERUNG UND INSTALLIERUNG VON STRAßENSCHRANK FÜR KATHODISCHEN SCHUTZARBEITEN / Lieferung und Installation vor Ort eines Schrankes für das Schutzstromgerät, ausgeführt in GFK, Schutzklasse IP 44, komplett mit Regalboden für den Stromverteiler, Schloss, Klemmenblock für die Kabelanschlüsse, Box der Schutzklasse IP 65 mit 1 Schutzschalter, 2 Steckdosen zu 16 Ampere. Die Leistung beinhaltet auch den Betonsockel zur Fixierung des Schrankes und allen anderen notwendigen Tätigkeit zur Komplettierung. Im Preis sind alle Leistungen für eine fachgerechte Arbeitsausführung enthalten. Lieferung und im Feld Installierung von Straßenschrank, ausgeführt in GFK, für kathodischen Schutzarbeiten		cad § St	1858,85000
10537		97.14.08		FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI ARMADIO STRADALE PER LAVORI DI PROTEZIONE CATODICA / Fornitura, ed installazione in campo di armadio di contenimento dell' alimentatore, realizzato in VTR avente grado di protezione IP 44, completo di piani porta alimentatore, serratura a chiave, morsettiera per collegamento cavi, scatola di contenimento con grado di protezione IP 65 contenente n. 1 magnetotermico differenziale, n. 2 prese da 16 Ampere. L'opera in oltre deve essere completa di basamento in calcestruzzo per il fissaggio del telaio dell'armadio e di quanto altro occorra per dare l'opera completa e finita a regola d'arte. LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI DISPERSIONE ANODICO DI TIPO ORIZZONTALE / Lavori di realizzazione di un sistema di dispersione anodico di tipo orizzontale con anodi in Fe-Si posato ad una distanza minima dalla struttura da proteggere di almeno 60 ml. Il dispersore anodico verrà posato ad una profondità di ml.1,5 o superiore secondo la resistività dielettrica del terreno dove sarà posizionato, all' interno di uno scavo delle dimensioni planimetriche di 14,00 x 2,00m. Il dispersore è costituito da catena di anodi in Fe-Si del peso minimo di Kg. 22 in un numero non inferiore a 12, collegati tra loro con cavo FG70R da 1x10 mm2.; Il dispersore dovrà essere altresì comprensivo di anello circuitale fino all’alimentatore, e morsetti in rame chiusi con pinza pneumatica e isolati con muffole al gel per impieghi stagni. / Gli anodi dovranno infine essere ricoperti con un letto di polvere di carbonite di tipo metallurgico per una quantità minima di kg. 120 per ogni anodo posato. / Il numero degli anodi da installare deve essere comunque calcolato per dare un valore di resistività verso terra ad opera finita non superiore a 4 Ohm., ed una durata minima di vita di 15 anni. Nel prezzo risultano compresi, lo scavo per dare l’opera completa, finita a regola d' arte e perfettamente funzionante. / § / LIEFERUNG UND INSTALLIERUNG VON STRAßENSCHRANK FÜR KATHODISCHEN SCHUTZARBEITEN / Lieferung und Installation vor Ort eines Schrankes für das Schutzstromgerät, ausgeführt in GFK, Schutzklasse IP 44, komplett mit Regalboden für den Stromverteiler, Schloss, Klemmenblock für die Kabelanschlüsse, Box der Schutzklasse IP 65 mit 1 Schutzschalter, 2 Steckdosen zu 16 Ampere. Die Leistung beinhaltet auch den Betonsockel zur Fixierung des Schrankes und allen anderen notwendigen Tätigkeit zur Komplettierung. Im Preis sind alle Leistungen für eine fachgerechte Arbeitsausführung enthalten. ERRICHTUNG EINES ANODENSYSTEMS MIT HORIZONTALANODE / Errichtung eines Anodensystems mit Horizontalanode in Fe-Si welche auf einen Mindestabstand von 60 m zur zu schützenden Infrastruktur verlegt wird. Die Anode wird auf einer Tiefe von 1,5m verlegt oder je nach dielektrischem Widerstand des Erdreichs auch höher, jedenfalls in einem Grabenaushub von ca. 14,00 x 2,00 m. Die Anodenanlage besteht aus einer Reihe von Anoden in Fe-Si mit einem Mindestgewicht von 22 kg und mindestens 12 Stück welche untereinand mit einem Kabel FG70R zu 1x10 mm2verbunden sind. Die Anodenanlage ist inklusive Kabelkreis bis zum Stromgerät, die Klemmenpaare mit pneumatischer Klemmzange verschlossen und isoliert mit Kabelverbinder mit Gel für dichte Anwendungen. / Die Anoden müssen mit einer Bettung aus pulvermetallurgischem Kohlenstoff überdeckt werden in einer Mindestmenge von 120 kg. 120 pro Anode ausgelegt werden. / Die Anzahl der zu installierenden Anoden muss jedenfalls so dimensioniert werden damit nach deren Installation ein Widerstandswert für das Erdreich von max. 4 Ohm und eine Mindestlebensdauer von 15 Jahren erreicht wird. Im Preis inbegriffen sind die Aushubarbeiten für eine komplette und fachgerechte Arbeit.
10538		97.14.08.01		LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI DISPERSIONE ANODICO DI TIPO ORIZZONTALE / Lavori di realizzazione di un sistema di dispersione anodico di tipo orizzontale con anodi in Fe-Si posato ad una distanza minima dalla struttura da proteggere di almeno 60 ml. Il dispersore anodico verrà posato ad una profondità di ml.1,5 o superiore secondo la resistività dielettrica del terreno dove sarà posizionato, all' interno di uno scavo delle dimensioni planimetriche di 14,00 x 2,00m. Il dispersore è costituito da catena di anodi in Fe-Si del peso minimo di Kg. 22 in un numero non inferiore a 12, collegati tra loro con cavo FG70R da 1x10 mm2.; Il dispersore dovrà essere altresì comprensivo di anello circuitale fino all’alimentatore, e morsetti in rame chiusi con pinza pneumatica e isolati con muffole al gel per impieghi stagni. / Gli anodi dovranno infine essere ricoperti con un letto di polvere di carbonite di tipo metallurgico per una quantità minima di kg. 120 per ogni anodo posato. / Il numero degli anodi da installare deve essere comunque calcolato per dare un valore di resistività verso terra ad opera finita non superiore a 4 Ohm., ed una durata minima di vita di 15 anni. Nel prezzo risultano compresi, lo scavo per dare l’opera completa, finita a regola d' arte e perfettamente funzionante. Lavori di realizzazione di un sistema di dispersione anodico di tipo orizzontale con anodi in Fe-Si / § / ERRICHTUNG EINES ANODENSYSTEMS MIT HORIZONTALANODE / Errichtung eines Anodensystems mit Horizontalanode in Fe-Si welche auf einen Mindestabstand von 60 m zur zu schützenden Infrastruktur verlegt wird. Die Anode wird auf einer Tiefe von 1,5m verlegt oder je nach dielektrischem Widerstand des Erdreichs auch höher, jedenfalls in einem Grabenaushub von ca. 14,00 x 2,00 m. Die Anodenanlage besteht aus einer Reihe von Anoden in Fe-Si mit einem Mindestgewicht von 22 kg und mindestens 12 Stück welche untereinand mit einem Kabel FG70R zu 1x10 mm2verbunden sind. Die Anodenanlage ist inklusive Kabelkreis bis zum Stromgerät, die Klemmenpaare mit pneumatischer Klemmzange verschlossen und isoliert mit Kabelverbinder mit Gel für dichte Anwendungen. / Die Anoden müssen mit einer Bettung aus pulvermetallurgischem Kohlenstoff überdeckt werden in einer Mindestmenge von 120 kg. 120 pro Anode ausgelegt werden. / Die Anzahl der zu installierenden Anoden muss jedenfalls so dimensioniert werden damit nach deren Installation ein Widerstandswert für das Erdreich von max. 4 Ohm und eine Mindestlebensdauer von 15 Jahren erreicht wird. Im Preis inbegriffen sind die Aushubarbeiten für eine komplette und fachgerechte Arbeit. Errichtung eines Anodensystems mit Horizontalanode in Fe-Si		a c § psch	8935,44000
10539		97.14.09		LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI DISPERSIONE ANODICO DI TIPO ORIZZONTALE / Lavori di realizzazione di un sistema di dispersione anodico di tipo orizzontale con anodi in Fe-Si posato ad una distanza minima dalla struttura da proteggere di almeno 60 ml. Il dispersore anodico verrà posato ad una profondità di ml.1,5 o superiore secondo la resistività dielettrica del terreno dove sarà posizionato, all' interno di uno scavo delle dimensioni planimetriche di 14,00 x 2,00m. Il dispersore è costituito da catena di anodi in Fe-Si del peso minimo di Kg. 22 in un numero non inferiore a 12, collegati tra loro con cavo FG70R da 1x10 mm2.; Il dispersore dovrà essere altresì comprensivo di anello circuitale fino all’alimentatore, e morsetti in rame chiusi con pinza pneumatica e isolati con muffole al gel per impieghi stagni. / Gli anodi dovranno infine essere ricoperti con un letto di polvere di carbonite di tipo metallurgico per una quantità minima di kg. 120 per ogni anodo posato. / Il numero degli anodi da installare deve essere comunque calcolato per dare un valore di resistività verso terra ad opera finita non superiore a 4 Ohm., ed una durata minima di vita di 15 anni. Nel prezzo risultano compresi, lo scavo per dare l’opera completa, finita a regola d' arte e perfettamente funzionante. LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI DISPERSIONE ANODICO DI TIPO VERTICALE / Lavori di realizzazione di un sistema di dispersione anodico di tipo verticale con anodi in Fe realizzato tramite esecuzione di perforazione a distruzione di nucleo di diametro 200mm con attrezzatura a percussione o rotopercussione con impiego di fanghi bentonitici fino ad una profondità pari a 100m dal piano campagna attraverso terreni di qualsiasi natura e consistenza. La testa del dispersore non dovrà in ogni caso essere inferiore a 60m di profondità dal piano campagna. Il dispersore sarà costituito da una catena di anodi in Fe tipo A.00 barre di diametro minimo pari a 70mm con innesto elettrico presso-saldato con cartucce in alluminio termiche e collegate tra loro meccanicamente e isolate nel punto di attacco del cavo tramite muffole isolanti. Ogni anodo, della lunghezza ciascuno pari a 3ml, deve presentare una saldatura del cavo dal centro dell' anodo stesso. Compensato nel prezzo risulta l' anello circuitale di collegamento degli anodi con cavo FG70R a doppio rivestimento antipropagazione all' incendio da 1x10mm2. Il dispersore deve essere realizzato, collegato, saldato ed isolato in opera e non realizzato con saldature del cavo e muffole isolanti realizzate in officina. Il numero delle barre deve essere in ogni caso calcolato per dare un valore di resistività verso terra ad opera finita non superiore a 2 Ohm, ed una durata minima di vita di 15 anni. / Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri di trasporto delle attrezzature e della manodopera specializzata sul luogo di lavoro, nonchè tutti i materiali di consumo necessario nell' esecuzione del dispersore anodico verticale. / Nell’opera è compresa l' esecuzione della perforazione, nonchè le opere edili e la fornitura di un pozzetto in cls da 30x30x30 completo con coperchio carrabile in cls, e tutte le opere accessorie per dare l’opera completa, finita e perfettamente funzionante. / § / ERRICHTUNG EINES ANODENSYSTEMS MIT HORIZONTALANODE / Errichtung eines Anodensystems mit Horizontalanode in Fe-Si welche auf einen Mindestabstand von 60 m zur zu schützenden Infrastruktur verlegt wird. Die Anode wird auf einer Tiefe von 1,5m verlegt oder je nach dielektrischem Widerstand des Erdreichs auch höher, jedenfalls in einem Grabenaushub von ca. 14,00 x 2,00 m. Die Anodenanlage besteht aus einer Reihe von Anoden in Fe-Si mit einem Mindestgewicht von 22 kg und mindestens 12 Stück welche untereinand mit einem Kabel FG70R zu 1x10 mm2verbunden sind. Die Anodenanlage ist inklusive Kabelkreis bis zum Stromgerät, die Klemmenpaare mit pneumatischer Klemmzange verschlossen und isoliert mit Kabelverbinder mit Gel für dichte Anwendungen. / Die Anoden müssen mit einer Bettung aus pulvermetallurgischem Kohlenstoff überdeckt werden in einer Mindestmenge von 120 kg. 120 pro Anode ausgelegt werden. / Die Anzahl der zu installierenden Anoden muss jedenfalls so dimensioniert werden damit nach deren Installation ein Widerstandswert für das Erdreich von max. 4 Ohm und eine Mindestlebensdauer von 15 Jahren erreicht wird. Im Preis inbegriffen sind die Aushubarbeiten für eine komplette und fachgerechte Arbeit. ERRICHTUNG EINES ANODENSYSTEMS MIT VERTIKALANODE / Errichtung eines Anodensystems mit Vertikalanode in Fe welche mittels Tiefenbohrung mit einem Bohrkerndurchmesser von 200mm mit Geräten mittels Schlagbohr- oder Schlagdrehbohrverfahren und Bentonitverwendung bis zu einer Tiefe von 100m in jeglichen Bodenschichten durchführen. Der Anodenkopf darf jedenfalls nicht tiefer als 60m von der Geländeoberkante aus sein. Die Anodenanlage besteht aus einer Reihe von Anoden in Fe Typ A.00, Stäbe mit Mindestdurchmesser 70mm mit elektrischer Kupplung schmelzgeschweißt mit thermischen Aluminiumpatronen, mechanisch miteinander verbunden und am Anschlusspunkt des Kabels isoliert auch mit Kabelverbinder. Jede Anode, je zu 3m lang, muss eine Schweißverbindung des Kabels vom Zentrum der Anode aufweisen. Im Preis inbegriffen ist der Kabelkreis von den Anoden mit einem Kabel FG70R zu 1x10 mm2 bis zum Stromgerät, die Klemmenpaare mit pneumatischer Klemmzange verschlossen und isoliert mit Kabelverbinder mit Gel für dichte Anwendungen. Die Anodenanlage muss in der Werkstatt zusammengebaut werden. / Die Anzahl der zu installierenden Anoden muss jedenfalls so dimensioniert werden damit nach deren Installation ein Widerstandswert für das Erdreich von max. 2 Ohm und eine Mindestlebensdauer von 15 Jahren erreicht wird. / Im Preis inbegriffen sind die Transporte der Geräte und die Facharbeit vor Ort sowie alle Verbrauchsmaterialien zur Herstellung der Vertikalanode. Der Preis beinhaltet die Ausführung der Tiefenbohrung, sowie die Bauarbeiten und die Lieferung eines Betonschachts 30x30x30 inklusive befahrbarem Schachtdeckel in Beton und alle Leistungen für eine komplette und fachgerechte Arbeit.
10540		97.14.09.01		LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI DISPERSIONE ANODICO DI TIPO VERTICALE / Lavori di realizzazione di un sistema di dispersione anodico di tipo verticale con anodi in Fe realizzato tramite esecuzione di perforazione a distruzione di nucleo di diametro 200mm con attrezzatura a percussione o rotopercussione con impiego di fanghi bentonitici fino ad una profondità pari a 100m dal piano campagna attraverso terreni di qualsiasi natura e consistenza. La testa del dispersore non dovrà in ogni caso essere inferiore a 60m di profondità dal piano campagna. Il dispersore sarà costituito da una catena di anodi in Fe tipo A.00 barre di diametro minimo pari a 70mm con innesto elettrico presso-saldato con cartucce in alluminio termiche e collegate tra loro meccanicamente e isolate nel punto di attacco del cavo tramite muffole isolanti. Ogni anodo, della lunghezza ciascuno pari a 3ml, deve presentare una saldatura del cavo dal centro dell' anodo stesso. Compensato nel prezzo risulta l' anello circuitale di collegamento degli anodi con cavo FG70R a doppio rivestimento antipropagazione all' incendio da 1x10mm2. Il dispersore deve essere realizzato, collegato, saldato ed isolato in opera e non realizzato con saldature del cavo e muffole isolanti realizzate in officina. Il numero delle barre deve essere in ogni caso calcolato per dare un valore di resistività verso terra ad opera finita non superiore a 2 Ohm, ed una durata minima di vita di 15 anni. / Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri di trasporto delle attrezzature e della manodopera specializzata sul luogo di lavoro, nonchè tutti i materiali di consumo necessario nell' esecuzione del dispersore anodico verticale. / Nell’opera è compresa l' esecuzione della perforazione, nonchè le opere edili e la fornitura di un pozzetto in cls da 30x30x30 completo con coperchio carrabile in cls, e tutte le opere accessorie per dare l’opera completa, finita e perfettamente funzionante. Lavori di realizzazione di un sistema di dispersione anodico di tipo verticale con anodi in Fe / § / ERRICHTUNG EINES ANODENSYSTEMS MIT VERTIKALANODE / Errichtung eines Anodensystems mit Vertikalanode in Fe welche mittels Tiefenbohrung mit einem Bohrkerndurchmesser von 200mm mit Geräten mittels Schlagbohr- oder Schlagdrehbohrverfahren und Bentonitverwendung bis zu einer Tiefe von 100m in jeglichen Bodenschichten durchführen. Der Anodenkopf darf jedenfalls nicht tiefer als 60m von der Geländeoberkante aus sein. Die Anodenanlage besteht aus einer Reihe von Anoden in Fe Typ A.00, Stäbe mit Mindestdurchmesser 70mm mit elektrischer Kupplung schmelzgeschweißt mit thermischen Aluminiumpatronen, mechanisch miteinander verbunden und am Anschlusspunkt des Kabels isoliert auch mit Kabelverbinder. Jede Anode, je zu 3m lang, muss eine Schweißverbindung des Kabels vom Zentrum der Anode aufweisen. Im Preis inbegriffen ist der Kabelkreis von den Anoden mit einem Kabel FG70R zu 1x10 mm2 bis zum Stromgerät, die Klemmenpaare mit pneumatischer Klemmzange verschlossen und isoliert mit Kabelverbinder mit Gel für dichte Anwendungen. Die Anodenanlage muss in der Werkstatt zusammengebaut werden. / Die Anzahl der zu installierenden Anoden muss jedenfalls so dimensioniert werden damit nach deren Installation ein Widerstandswert für das Erdreich von max. 2 Ohm und eine Mindestlebensdauer von 15 Jahren erreicht wird. / Im Preis inbegriffen sind die Transporte der Geräte und die Facharbeit vor Ort sowie alle Verbrauchsmaterialien zur Herstellung der Vertikalanode. Der Preis beinhaltet die Ausführung der Tiefenbohrung, sowie die Bauarbeiten und die Lieferung eines Betonschachts 30x30x30 inklusive befahrbarem Schachtdeckel in Beton und alle Leistungen für eine komplette und fachgerechte Arbeit. Errichtung eines Anodensystems mit Vertikalanode in Fe		a c § psch	14381,37000
10541		97.14.10		LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI DISPERSIONE ANODICO DI TIPO VERTICALE / Lavori di realizzazione di un sistema di dispersione anodico di tipo verticale con anodi in Fe realizzato tramite esecuzione di perforazione a distruzione di nucleo di diametro 200mm con attrezzatura a percussione o rotopercussione con impiego di fanghi bentonitici fino ad una profondità pari a 100m dal piano campagna attraverso terreni di qualsiasi natura e consistenza. La testa del dispersore non dovrà in ogni caso essere inferiore a 60m di profondità dal piano campagna. Il dispersore sarà costituito da una catena di anodi in Fe tipo A.00 barre di diametro minimo pari a 70mm con innesto elettrico presso-saldato con cartucce in alluminio termiche e collegate tra loro meccanicamente e isolate nel punto di attacco del cavo tramite muffole isolanti. Ogni anodo, della lunghezza ciascuno pari a 3ml, deve presentare una saldatura del cavo dal centro dell' anodo stesso. Compensato nel prezzo risulta l' anello circuitale di collegamento degli anodi con cavo FG70R a doppio rivestimento antipropagazione all' incendio da 1x10mm2. Il dispersore deve essere realizzato, collegato, saldato ed isolato in opera e non realizzato con saldature del cavo e muffole isolanti realizzate in officina. Il numero delle barre deve essere in ogni caso calcolato per dare un valore di resistività verso terra ad opera finita non superiore a 2 Ohm, ed una durata minima di vita di 15 anni. / Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri di trasporto delle attrezzature e della manodopera specializzata sul luogo di lavoro, nonchè tutti i materiali di consumo necessario nell' esecuzione del dispersore anodico verticale. / Nell’opera è compresa l' esecuzione della perforazione, nonchè le opere edili e la fornitura di un pozzetto in cls da 30x30x30 completo con coperchio carrabile in cls, e tutte le opere accessorie per dare l’opera completa, finita e perfettamente funzionante. PROTEZIONE CATODICA AD ANODI GALVANICI AL MAGNESIO / § / ERRICHTUNG EINES ANODENSYSTEMS MIT VERTIKALANODE / Errichtung eines Anodensystems mit Vertikalanode in Fe welche mittels Tiefenbohrung mit einem Bohrkerndurchmesser von 200mm mit Geräten mittels Schlagbohr- oder Schlagdrehbohrverfahren und Bentonitverwendung bis zu einer Tiefe von 100m in jeglichen Bodenschichten durchführen. Der Anodenkopf darf jedenfalls nicht tiefer als 60m von der Geländeoberkante aus sein. Die Anodenanlage besteht aus einer Reihe von Anoden in Fe Typ A.00, Stäbe mit Mindestdurchmesser 70mm mit elektrischer Kupplung schmelzgeschweißt mit thermischen Aluminiumpatronen, mechanisch miteinander verbunden und am Anschlusspunkt des Kabels isoliert auch mit Kabelverbinder. Jede Anode, je zu 3m lang, muss eine Schweißverbindung des Kabels vom Zentrum der Anode aufweisen. Im Preis inbegriffen ist der Kabelkreis von den Anoden mit einem Kabel FG70R zu 1x10 mm2 bis zum Stromgerät, die Klemmenpaare mit pneumatischer Klemmzange verschlossen und isoliert mit Kabelverbinder mit Gel für dichte Anwendungen. Die Anodenanlage muss in der Werkstatt zusammengebaut werden. / Die Anzahl der zu installierenden Anoden muss jedenfalls so dimensioniert werden damit nach deren Installation ein Widerstandswert für das Erdreich von max. 2 Ohm und eine Mindestlebensdauer von 15 Jahren erreicht wird. / Im Preis inbegriffen sind die Transporte der Geräte und die Facharbeit vor Ort sowie alle Verbrauchsmaterialien zur Herstellung der Vertikalanode. Der Preis beinhaltet die Ausführung der Tiefenbohrung, sowie die Bauarbeiten und die Lieferung eines Betonschachts 30x30x30 inklusive befahrbarem Schachtdeckel in Beton und alle Leistungen für eine komplette und fachgerechte Arbeit. KATHODISCHER SCHUTZ MIT GALVANISCHEN MAGNESIUMANODEN
10542		97.14.10.01		PROTEZIONE CATODICA AD ANODI GALVANICI AL MAGNESIO Protezione catodica ad anodi galvanici al magnesio del peso di 8,5kg (composta da n. 2 unità singole) / § / KATHODISCHER SCHUTZ MIT GALVANISCHEN MAGNESIUMANODEN Kathodischer Schutz mit galvanischen Magnesiumanoden mit 8,5kg Gewicht (bestehend aus Nr. 2 Einzeleinheiten)		a c § psch	406,12000

## Note
Questo è lo schema base per fare un listino
Comprende sia l'incidenza Manodopera che la sicurezza
Ovvero agganciando accorpa a: LeenOFree2.Da_prezzario.ACCODA_PREZZO_UNIVERS_TV
e giocando sulle sigle (non sigle in B9)
si usa un subroutine di accodamento anziché un'altra
-
Lo staff di LeenO non si assume alcuna responsabilità riguardo il contenuto dei prezzari forniti in questo sito. / Essi sono stati ricavati da documenti in libera distribuzione, in formato di vario genere, rilasciati dagli stessi enti emittenti. Tuttavia questi documenti potrebbero presentare inesattezze o essere incompleti rispetto alla versione ufficiale pubblicata. Le conversioni in formato compatibile con LeenO sono state eseguite in parte con procedure automatiche e non è possibile assicurare la completa esattezza dei contenuti. L’utente finale è tenuto a verificare il contenuto dei prezzari sulla base di documenti ufficiali (copia cartacea o copia digitale in formato PDF forniti dagli enti emittenti). / L’utente finale è il solo responsabile degli elaborati ottenuti con i documenti distribuiti in questo sito. / Nota informativa / Si consiglia una attenta lettura della nota informativa, disponibile sul sito istituzionale ufficiale PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE prima di accedere al Prezzario.