il num dei livelli e compreso tra 1 e 3
max 3 livelli
## Temp
	Descrizione	unità di misura	prezzo unitario in Euro	incid. Manodopera %	Cod. origine prezzo	Sicurezza Inclusa
	Fornitura e posa in opera di stampante, 80 colonne, 196 caratteri secondo.Nel prezzo si intende compreso e compensato ongi onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / a 24 aghi	cad.	€ 353,20	0,00%	(Trento_2009_v2) B.64.70. 20. 5

					Trento_2009_v2
controlla che la descrizione sia completa e non ridondante... e, nel caso, modifica il livello di accodamento / nella cella G3 del foglio Listino.					Trento_2009_v2
Alla disperata correggi a mano direttamente qui sopra..					Estremi del Prezzario

	<<<<<<<< questo spazio per scriverci le sigle che instradano a differenti routine di accodamento
	Regione che vai, prezzario che trovi... :-)

	Questo è il file di contabilità di Contabilità Corrente (quello che stai compilando...)

	ed è li che invio la voce di Prezzario....

						Se, dopo l'invio della voce, vuoi rimanere su questo documento
						devi scrivere “A” nella cella sotto
					a

La scelta fra queste due modalità dipende dalle vostre preferenze o dalle specifiche di “qualità” del vostro committente.
I codici Originali sono lunghi e di difficile memorizzazione, quelli interni consentono una più ordinata organizzazione:. a voi la scelta

											posa * piastrel

## Listino
		Trento_2009_v2				2	< livelli di / < accodamento
CATALOGO		Codice	LIVELLO	descrizione	NOTE	Unità di misura	Prezzo Euro	inc. Manodopera %	Sicurezza Inclusa
	Opere Edili	B.64.70		IMPIANTO CON GESTIONE CENTRALIZZATA
	Opere Edili	B.64.70. 10		Fornitura e posa in opera di monitor colore 12",17" 19", da tavolo, 230 Vac, 15\75 W, regolazione frontale di luminosità e contrasto, audio incorporato, indicatore di acceso; 2 ingressi videocomposito ed audio.Nel prezzo si intende compreso e compensato ongi onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.64.70. 10. 5		a 14"		cad.	€ 576,10
	Opere Edili	B.64.70. 20		Fornitura e posa in opera di stampante, 80 colonne, 196 caratteri secondo.Nel prezzo si intende compreso e compensato ongi onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.64.70. 20. 5		a 24 aghi		cad.	€ 353,20
	Opere Edili	B.64.70. 20. 10		a laser jet in bianconero		cad.	€ 425,80
	Opere Edili	B.64.70. 30		Fornitura e posa in opera di personal computer, CPU PENTUM, 800 MHz, RAM 128 MB, Hard Disk 40 Gb, scheda SVGA ATI 32 Mb, scheda audio, lettore CD 48x, Windows 2000, completo di accessori d'uso, personalizzazioni, software dedicato e addestramento all'uso.Nel prezzo si intende compreso e compensato ongi onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.64.70. 30. 5		80 MB		cad.	€ 2.880,00
	Opere Edili	B.64.70. 50		Fornitura e posa in opera di unità centrale per la gestione fino ad un massimo di 254 unità modulari, utilizzate in impianti con gestione centralizzata (BUS), per il comando e segnalazione di: allarmi di vario tipo, chiamate per bagni (disabili), comando luce, consenso quadri elettrici, controllo porte e finestre, impostazione e regolazione temperatura, gestione utenze, stampa storico degli eventi e future facili espansioni. Alimentazione a 24 Vdc, uscita a relé per la segnalazione di anomalia del sistema, possibilità di collegamento con altre unità centrali e dotata inoltre di un'uscita di tipo seriale RS232 o RS485 per l'interfacciamento con altri dispositivi; possibilità di programmare la centrale per svolgere oltre le normali funzioni logiche AND, OR, NAND, NOR, ecc., funzioni del tipo passo-passo, temporizzazioni, timer giornaliero e/o settimanale fino ad un massimo di 16 canali, tipo a scatto modulare 17.5 mm su profilato EN 50022.Nel prezzo si intende compreso e compensato ongi onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.64.70. 50. 5		unità centrale, 24 Vdc		cad.	€ 491,50
	Opere Edili	B.64.70. 55		Fornitura e posa in opera di modulo attuatore in-out per la gestione di ingressi e uscite in impianti con gestione centralizzata (BUS), alimentazione a 24 Vdc direttamente dal BUS o da alimentatore separato a seconda delle esigenze installative, dotato di ingressi optoisolati, analogici (comandanti) e uscite analogiche, a transistor, a relé (esecutori) per il controllo di apparecchiatura con potenza massima di 8 A, 250 V, resistivi, possibilità di verificare lo stato degli ingressi e delle uscite tramite una serie di diodi LED, tipo a scatto modulare 17.5 mm su profilato EN 50022.Nel prezzo si intende compreso e compensato ongi onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.64.70. 55. 5		modulo interfaccia, 5 entrate, 4 uscite		cad.	€ 418,30
	Opere Edili	B.64.70. 55. 10		modulo interfaccia, 2 entrate, 2 uscite		cad.	€ 198,70
	Opere Edili	B.64.70. 55. 15		modulo interfaccia, 4 entrate optoisolatori		cad.	€ 198,70
	Opere Edili	B.64.70. 55. 20		modulo interfaccia, 1 entrata opto, 1 entrata badge , 2 uscite		cad.	€ 292,80
	Opere Edili	B.64.70. 60		Fornitura di strumento digitale per la programmazione e diagnostica di impianti con gestione centralizzata (BUS), alimentazione a 24 Vdc, grado di protezione IP20, tastiera numerica e tasti funzione per l'immissione dei comandi di programmazione, display LCD per la visualizzazione dei dati su due righe con lunghezza massima di 16 caratteri per riga, puntale per la programmazione dei moduli tramite i "touch-point" e possibilità di scollegare l'apparecchio dall'impianto al termine della programmazione, manuale di istruzioni dello strumento e dettagliata descrizione della sequenza di operazioni necessarie per la programmazione dell'impianto con lo stesso.Nel prezzo si intende compreso e compensato ongi onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.64.70. 60. 5		digitale LCD, a puntale		cad.	€ 358,20
	Opere Edili	B.64.70. 65		Fornitura e posa in opera di alimentatore modulare, stabilizzato per alimentare impianti funzionanti a tensione di sicurezza 12/24 Vdc, tensione di ingresso 220 V, 50 Hz, completo di trasformatore autoprotetto da cortocircuiti e sovraccarichi, tipo a scatto modulare 17.5 mm su profilato EN 50022.Nel prezzo si intende compreso e compensato ongi onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte
	Opere Edili	B.64.70. 65. 5		230 Vac - 12/24 Vdc, 4.5 A		cad.	€ 136,00
	Opere Edili	B.64.70. 70		Fornitura e posa in opera di trasponder (identificatore di prossimità, elettronico passivo) ad inserimento scatola 503, per impianti con gestione centralizzata. Questo sistema dovrà abilitare l'elettroserratura identificata, alla quale in fase di registrazione è stato associato un numero di serie ed abilitare gli accessi a fascie preferenziali al fine di agevolare l'accesso delle persone nella struttura e nella propria stanza.Nel prezzo si intende compreso e compensato ongi onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.64.70. 70. 5		trasponder		cad.	€ 177,80
	Opere Edili	B.64.70. 75		Fornitura e posa in opera di sonde per temperatura con potenziometro, per impianti a gestione centralizzata, al fine di ridurre gli sprechi energetici.Nel prezzo si intende compreso e compensato ongi onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.64.70. 75. 5		termostato sonda più potenziometro		cad.	€ 94,12
	Opere Edili	B.64.70. 80		Fornitura e posa in opera di badge (tessera magnetica a scorrimento), in PVC con logo monocolore per lettori a trasponder, per impianti a gestione centralizzata.Nel prezzo si intende compreso e compensato ongi onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.64.70. 80. 5		tessera in PVC con logo monocolore		cad.	€ 14,11
	Opere Edili	B.64.70. 90		Fornitura e posa di cavi preassemblati per il collegamento e l'alimentazione dell'apparecchiatura e cablaggio del sistema.Al termine dei lavori la ditta installatrice dovrà provvedere alla programmazione della centrale e dei relativi moduli attuatori, inserendo, tramite apposito strumento programmatore o collegamento a personal computer, tutti i parametri necessari per il corretto funzionamento dell'impianto, nonché ad effettuare la prima accensione dello stesso, verificando che tutto funzioni correttamente, compresa la verifica dell'apparecchiatura collegata alla centrale (rivelatori, ingresso-uscita moduli attuatori, ecc.), effettuando inoltre tutti i test e le misurazioni necessarie per dare l'imppianto di gestione centralizzata perfettamente funzionante.Il prezzo si intende compreso e compensato del rilascio di eventuale software con licenza d'uso e manuale necessari per la gestione e supervisione dell'impianto inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte
	Opere Edili	B.64.70. 90. 5		fino a 100 unità periferiche modulari		cad.	€ 3.443,00
	Opere Edili	B.64.70. 95		Al termina dei lavori la ditta installatrice dovrà provvedere alla verifica che tutto funzioni correttamente, effettuando tutti i test e le misurazioni necessarie per dare l'impianto di gestione centralizzata perfettamente funzionante.Al responsabile della struttura o suo delegato preposto alla gestione dell'impianto, dovranno essere date tutte le informazioni necessarie per un corretto utilizzo dell'apparecchiatura, la verifica del corretto funzionamento, la modifica dei parametri utente e le modalità di intervento in caso di anomalia del sistema.
	Opere Edili	B.64.70. 95. 5		formazione impianto gestione centralizzata		cad.	€ 354,40
	Opere Edili	B.64.71		IMP. PER PUBBLICO SPETTACOLO - SCHERMI ELETTRONICI
	Opere Edili	B.64.71. 10		Fornitura e posa in opera di centrale programmabile per impianti a shermi elettronici segnapunti a cartelle od a "macroled", per palestre o sale consigliari, completa di:FUNZIONI:- adatta per la programmazione e controllo tabellone segnapunti per tennis, basket, volley, ecc.- cronometro multifunzione, pausa,- indicazione maglia per 10 giocatori,- possibilita' di stampa dati.DATI TECNICI:- alimentazione 220 Vac, 50 Hz,- batteria di sicurezza con autonomia di 30 min.Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il collegamento alla rete predisposta, ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.64.71. 10. 5		per tabellone segnapunti a cartelle, (3000x1500x150) mm		cad.	€ 1.959,00
	Opere Edili	B.64.71. 20		Fornitura e posa in opera di tabellone segnapunti a cartelle od a "macroled", completo di:FUNZIONI:- adatto per tennis, basket, volley, ecc.- cronometro multifunzione, pausa,- indicazione n° maglia per 10 giocatori.DATI TECNICI:- alimentazione 220 Vac, 50 Hz, - batterie di sicurezza con autonomia di 30 min,- telaio in alluminio anodizzato,- fondo nero inalterabile,- altezza display 250 mm,- collegamenti fra centrale e tabellone.Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il collegamento alla rete predisposta, ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.64.71. 20. 5		a cartelle, (3000x1500x150) mm		cad.	€ 1.959,00
	Opere Edili	B.64.71. 20. 10		a macroled, (3000x1500x150) mm		cad.	€ 2.527,00
	Opere Edili	B.64.72		IMP. PER PUBBLICO SPETTACOLO - AUDIO
	Opere Edili	B.64.72. 10		Fornitura e posa in opera di processore per effetti audio Dolby/Pro-Logic Surrond.Nel prezzo si intende compreso e compensato ongi onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.64.72. 11		Fornitura e posa in opera di processore digitale con DSP a 24 Bit-100 Mhz, stereofonico, configurabile tramite software Windows 95-98, dispone dei seguenti moduli ad architettura variabile: equalizzatore grafico 1/3 ottava o parametrico a 30 bande, controllo del guadagno (livellatore, compressore, limitatore e "soft gate") utile per la soppressione di "feedback" e rumori di fondo, unità di "delay", 16 memorie richiamabili esternamente di tutte le funzioni (volumi compresi), crossover elettronico monofonico 2 vie, ingressi ed uscite con morsetti tipo Euroblock, connettore per porta seriale DB9, sia in ingresso che in uscita, per collegamento con altre apparecchiature.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.64.72. 11. 5		a 16 memorie		cad.	€ 1.858,00
	Opere Edili	B.64.72. 20		Fornitura e posa in opera di Equalizzatore Grafico Ambientale Stereo, 31+31 bande, con intervallo di 1/3 di ottava per la banda passante da 20 Hz a 20 kHz, regolazione effetti ±12dB, completo di filtro passa-basso a 40 Hz, ingressi ed uscite bilanciati elettronicamente, connettori Jack e Xrl.Nel prezzo si intende compreso e compensato ongi onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.64.72. 20. 5		a 31+31 bande		cad.	€ 448,10
	Opere Edili	B.64.72. 30		Fornitura e posa in opera di: analizzatore di spettro in tempo reale 32 bande RMS, 1/3 di ottava, 4 canali; multiplexer, composto da scheda, 16 bit, corredata di n° 4 microfoni completi di capsule 1/4"; cavi di connessione; n° 4 supporti microfono, con n° 4 treppiedi; box/kit di controllo microfoni e relativo programma di gestione.Nel prezzo si intende compreso e compensato ongi onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.64.72. 30. 5		in tempo reale, 32 bande		cad.	€ 3.530,00
	Opere Edili	B.64.72. 35		Fornitura e posa in opera di mixer automatico a controllo digitale; 8 ingressi micro/linea con alimentazione phantom, guadagno, filtro HPF, livello e automatizzazione regolabili singolarmente; 2 ingressi AUX; 2 bus di uscita bilanciati con possibilità di programmazione differente degli ingressi pre e post automazione; programmazione totale in ambiente WINDOWS95/98; 8 uscite logiche programmabili e ritardabili (per videoconferenza); 8 ingressi logici per controlli a distanza e 16 memorie di programmazione; espansione in/out per altre unità; tempi di attacco e rilascio programmabili.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.64.72. 35. 5		a 16 memorie		cad.	€ 2.116,00
	Opere Edili	B.64.72. 40		Fornitura e posa in opera di amplificatore finale stereo professionale, alimentazione switching ad elevata dinamica e corrente, slew rate maggiore di 40 V/µs, risposta in frequenza (0, -3 dB) 2 Hz, 40 kHz, protezione elettronica ai cortocircuiti, ventilazione forzata silenziosa, potenza 2 x 350 W su 4 ohm, 2 x 200 Wsu 8 ohm, peso 4,7 kg, 1 unità rack.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.64.72. 40. 5		2 mono da 300 W, su 4 ohm		cad.	€ 702,70
	Opere Edili	B.64.72. 50		Fornitura e posa di quadro connessioni audio/video, video PC/LAN/telefono, realizzato su misura in Regia con rack di contenimento apparecchiature, in accordo con le specifiche fornite dalla D.L.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.64.72. 50. 5		per connessioni		cad.	€ 332,10
	Opere Edili	B.64.72. 60		Fornitura e posa in opera di crossover (filtro audio elettronico), a 2 vie stereo, selettore per uscita mono sui bassi, regolazione della frequenza a scatti tramite schede, ingressi e uscite bilanciate, regolazione livello uscite.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.64.72. 60. 5		a 2 vie stereo		cad.	€ 120,50
	Opere Edili	B.64.72. 70		Fornitura e posa in opera di diffusore sonoro professionale di piccole dimensioni, a due vie, interamente caricato a tromba, passivo, ad elevata direttività ed efficienza, dispersione (HxV) 90°x 50°, 2 woofer da 6,5" raffreddati a ferrofluido, 1 driver da 1", circuitazione di protezione degli altoparlanti, risposta in frequenza 100-19.000 Hz, efficienza (1 W/1 m) 103,1 dB SPL, potenza 300 W.Cassa trapezoidale in multistrato di betulla per uso marino, dimensioni L front.(L post.) x P x H: 280 (170) x 290 x 520 mm, verniciatura antigraffio nero o bianco, a scelta della D.L., con griglia frontale dello stesso colore.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.64.72. 70. 5		a due vie, trapezioidale		cad.	€ 1.188,00
	Opere Edili	B.64.72. 80		Fornitura e posa in opera di subwoofer (altoparlante per la riproduzione di note molto basse), caricato in reflex con 1 woofer da 15" a lunga escursione, potenza 300 W musicali, con crossover per medioalto, risposta in frequenza 40-150 Hz, peso 35 Kg.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.64.72. 80. 5		da 300 W		cad.	€ 673,30
	Opere Edili	B.64.72. 90		Fornitura e posa in opera di radiomicrofono UHF, con trasmettitore ad impugnatura a mano, capsula microfonica dinamica, cardioide, sensibilità 1.5 mV/Pa, trasmettitore con potenza d'uscita RF 30 mW, autonomia maggiore di 8 h, ricevitore UHF, regolazione uscita audio da 0 a -40 dB, n° di canali 1280, preselezioni 4, modulazione a banda larga FM, risposta in frequenza 60-18.000 Hz, gamma dinamica maggiore di 110 dB.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.64.72. 90. 5		UHF, multicanale		cad.	€ 563,00
	Opere Edili	B.64.72. 91		Fornitura e posa in opera di radiomicrofono con trasmettitore del tipo Lavalier, capsula microfonica a condensatore, cardioide, sensibilità 40 mV/Pa, trasmettitore da tasca, potenza d'uscita RF 30 mW, autonomia maggiore di 8 h, ricevitore UHF, regolazione uscita audio da 0 a -40 dB, n° di canali 1280, preselezioni 4, modulazione a banda larga FM, risposta in frequenza 60-18.000 Hz, gamma dinamica maggiore di 110 dB. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.64.72. 91. 5		da tasca		cad.	€ 577,10
	Opere Edili	B.64.72. 95		Fornitura e posa in opera di preamplificatore con paginazione per inserire un segnale microfonico su una linea musicale con abbassamento automatico della linea, mixing regolabile, 1 ingresso su XLR3 micro/linea con alimentazione "phantom", 1 ingresso linea stereo su RCA, regolazione dei parametri di: soglia, profondità, tenuta e rilascio.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.64.72. 95. 5		a 2 ingressi		cad.	€ 263,30
	Opere Edili	B.64.72. 100		Fornitura e posa di armadio a rack standard 19", da 42 U, in lamiera pressopiegata e trattata anticorosione, mediante passivazione e verniciaturea con polveri epossidiche al forno; in esecuzione chiusa con porta in cristallo e serratura a chiave; completo di: barra alimentazione 19" con 6 prese UNEL, ripiani per appoggio apparecchiatura modulare in armadio, guide ripiani; colore grigio RAL 7035.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.64.72. 100. 5		da pavimento		cad.	€ 789,80
	Opere Edili	B.64.72. 100. 10		su ruote piroettanti		cad.	€ 890,00
	Opere Edili	B.64.72. 205		Fornitura e posa di:connettori e cavi preassemblati per il collegamento e l'alimentazione dell'apparecchiatura; cablaggio del sistema;cavi di collegamento fra quadro a rack di palco con quadro regia;programmazione apparecchiatura;taratura e collaudo impianto audio.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.64.72. 205. 5		per impianto audio		cad.	€ 2.625,00
	Opere Edili	B.64.72. 210		Al termina dei lavori la ditta installatrice dovrà provvedere alla verifica che tutto funzioni correttamente, effettuando tutti i test e le misurazioni necessarie per dare l'impianto audio perfettamente funzionante.Al responsabile della struttura o suo delegato preposto alla gestione dell'impianto, dovranno essere date tutte le informazioni necessarie per un corretto utilizzo dell'apparecchiatura, la verifica del corretto funzionamento, la modifica dei parametri utente e le modalità di intervento in caso di anomalia del sistema.
	Opere Edili	B.64.72. 210. 5		formazione per impianto audio		cad.	€ 202,50
	Opere Edili	B.64.72. 305		Fornitura e posa in opera di unità di trasmissione infrarossi via cavo completa di 5 schede canale per la trasmissione di 4 lingue + originale o 5 lingue, il sistema comprende anche regia traduttori con intercomunicazione, parla piano, allarme, commutazione canali/lingue, regolazioni sensibilità, preascolto in cuffia, espandibile.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.64.72. 305. 5		a 5 schede canale		cad.	€ 4.183,00
	Opere Edili	B.64.72. 310		Fornitura e posa in opera di stazione interprete per traduzione simultanea, a 9 canali di ingresso, tipo portatile o incassabile nel piano di lavoro. Regolazione del volume e toni separati, comprensivo di tutte le funzioni di gestione operatore; presa XLR3 per microfono.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.64.72. 310. 5		a 9 canali		cad.	€ 763,40
	Opere Edili	B.64.72. 315		Fornitura e posa in opera di cuffia ultraleggera per operatore traduzione simultanea.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.64.72. 315. 5		ultra leggera		cad.	€ 19,24
	Opere Edili	B.64.72. 320		Fornitura e posa in opera di pannello radiatore raggi infrarossi ad alta potenza regolabile da 2,4 a 24 W, con incorporato l'alimentatore, ingresso BNC, colore nero o bianco a richiesta della DL.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.64.72. 320. 5		24 W		cad.	€ 2.824,00
	Opere Edili	B.64.72. 330		Fornitura e posa in opera di ricevitore portatile per traduzione simultanea all'infrarosso ad alta sensibilità, 6 canali, funzione di squelch dinamico (per ridurre disturbi noiosi alla trasmissione della parola), segnalazione fine batteria, disattivazione automatica in assenza di operatività, 400 ore di autonomia con batteria alcalina, 800 ore con batteria al litio.Completo di cuffia ultraleggera per ricevitore, 600 ohm, potenza 100 mW, SPL 86 dB a 1 KHz, banda passante 35-16.000 Hz, peso 55 g, cavo da 1,5 m con jack da 3,5 mmNel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.64.72. 330. 5		a 6 canali		cad.	€ 154,90
	Opere Edili	B.64.72. 345		Fornitura e posa di:connettori e cavi preassemblati per il collegamento e l'alimentazione dell'apparecchiatura; cablaggio del sistema;cavi di collegamento fra quadro a rack di palco con quadro regia;programmazione apparecchiatura;taratura e collaudo impianto traduzione.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.64.72. 345. 5		impianto traduzione		cad.	€ 1.725,00
	Opere Edili	B.64.72. 350		Al termina dei lavori la ditta installatrice dovrà provvedere alla verifica che tutto funzioni correttamente, effettuando tutti i test e le misurazioni necessarie per dare l'impianto traduzione perfettamente funzionante.Al responsabile della struttura o suo delegato preposto alla gestione dell'impianto, dovranno essere date tutte le informazioni necessarie per un corretto utilizzo dell'apparecchiatura, la verifica del corretto funzionamento, la modifica dei parametri utente e le modalità di intervento in caso di anomalia del sistema.
	Opere Edili	B.64.72. 350. 5		formazione per impianto traduzione		cad.	€ 222,80
	Opere Edili	B.64.72. 410		Fornitura e posa in opera di unità di controllo principale capace di pilotare fino a 4000 votatori alla velocità massima di 100 votatori al secondo.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.64.72. 410. 5		unità principale per 110 votatori		cad.	€ 2.068,00
	Opere Edili	B.64.72. 415		Fornitura e posa in opera di unità di controllo secondaria capace di pilotare fino a 4000 votatori alla velocità massima di 100 votatori al secondo, fornita come unità di scorta in caso di malfunzionamenti.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.64.72. 415. 5		unità secondaria per 110 votatori		cad.	€ 772,50
	Opere Edili	B.64.72. 430		Fornitura e posa in opera di programma mostra voto, "software Show Vote 97 STANDARD", per Windows 95/98 + Office 2000.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.64.72. 430. 5		programma standard		cad.	€ 1.031,00
	Opere Edili	B.64.72. 435		Fornitura e posa in opera di chiave hardware per programma mostra voto per software Show Vote 97, aggiuntiva alla prima.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.64.72. 435. 5		chiave in aggiunta		cad.	€ 206,60
	Opere Edili	B.64.72. 440		Fornitura e posa in opera di valigia di trasporto, in legno, bordata in alluminio, capace di contenere 50 apparecchi ricetrasmettitori portatili, per votazione.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.64.72. 440. 5		valigia in alluminio		cad.	€ 304,80
	Opere Edili	B.64.72. 450		Fornitura e posa in opera di apparecchio ricetrasmettittore portatile, con tastiera a 10 tasti, capacità di votazioni con più cifre (scelte multiple), comprese batterie alcaline da 9 V.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.64.72. 450. 5		a 10 canali		cad.	€ 202,50
	Opere Edili	B.64.72. 490		Fornitura e posa di:connettori e cavi preassemblati per il collegamento e l'alimentazione dell'apparecchiatura; cablaggio del sistema;cavi di collegamento fra quadro a rack di palco con quadro regia;programmazione apparecchiatura;taratura e collaudo impianto per votazione.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.64.72. 490. 5		realizzazione impianto votazione		cad.	€ 2.268,00
	Opere Edili	B.64.72. 495		Al termina dei lavori la ditta installatrice dovrà provvedere alla verifica che tutto funzioni correttamente, effettuando tutti i test e le misurazioni necessarie per dare l'impianto per votazione perfettamente funzionante.Al responsabile della struttura o suo delegato preposto alla gestione dell'impianto, dovranno essere date tutte le informazioni necessarie per un corretto utilizzo dell'apparecchiatura, la verifica del corretto funzionamento, la modifica dei parametri utente e le modalità di intervento in caso di anomalia del sistema.
	Opere Edili	B.64.72. 495. 5		formazione impianto votazione		cad.	€ 222,80
	Opere Edili	B.64.72. 505		Fornitura e posa in opera di sistema di controllo remoto composto da: centrale di controllo dell' impianto audiovisivo con possibilità di espansione per il controllo dell'illuminazione sala, riscaldamento e condizionamento dei locali ecc.; dispone di: 8 porte IR/RS232, 6 porte RS 232/422/485 bidirezionali, 8 relay programmabili, 8 porte in/out logiche. Con l' inserimento di scheda opzionale il sistema può essere controllato via LAN dai computer locali e via internet per controllo remoto; pannello di controllo LCD SmarTouch a toni di grigio da 5,7", comunicazione RF unidirezionale; ricevitore RF una via; docking station-base di ricarica batteria.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.64.72. 505. 5		centrale di controllo remoto		cad.	€ 3.642,00
	Opere Edili	B.64.72. 506		Fornitura e posa di pannello di controllo LCD a colori da 6", tipo SmarTouch STX 1550C, comunicazione RF bidirezionale; possibilità di inserire icone personalizzate, ricevitore RF una via; copertura di ambiente totale, con feedback reale; grafica realizzabile con VisionTools Pro; completo di base di ricarica batteria.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.64.72. 506. 5		pannello di controllo remoto		cad.	€ 2.815,00
	Opere Edili	B.64.72. 507		Fornitura e posa di modulo interfaccia di espansione, dotato di relé, montato in quadro elettrico su rotaia DIN.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.64.72. 507. 5		ad 8 relé, 16 A, 230 Vca		cad.	€ 334,10
	Opere Edili	B.64.72. 510		Fornitura e posa in opera di emettitore IR, ad infrarosso, per controllo remoto audiovisivo.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.64.72. 510. 5		ad infrarosso		cad.	€ 57,71
	Opere Edili	B.64.72. 545		Fornitura e posa di:connettori e cavi preassemblati per il collegamento e l'alimentazione dell'apparecchiatura; cablaggio del sistema;cavi di collegamento fra quadro a rack di palco con quadro regia;programmazione apparecchiatura;taratura e collaudo impianto contollo remoto audiovisivo.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.64.72. 545. 5		per sistema di controllo remoto audiovisivo		cad.	€ 4.809,00
	Opere Edili	B.64.72. 550		Al termina dei lavori la ditta installatrice dovrà provvedere alla verifica che tutto funzioni correttamente, effettuando tutti i test e le misurazioni necessarie per dare l'impianto di controllo remoto audiovisivo perfettamente funzionante.Al responsabile della struttura o suo delegato preposto alla gestione dell'impianto, dovranno essere date tutte le informazioni necessarie per un corretto utilizzo dell'apparecchiatura, la verifica del corretto funzionamento, la modifica dei parametri utente e le modalità di intervento in caso di anomalia del sistema.
	Opere Edili	B.64.72. 550. 5		formazione per impianto controllo remoto audiovisivo		cad.	€ 384,80
	Opere Edili	B.64.73		IMP. PER PUBBLICO SPETTACOLO - VIDEO
	Opere Edili	B.64.73. 10		Fornitura e posa in opera di matrice audio/video, 8 ingressi e 8 uscite, possibilità di commutazioni audio e video indipendenti, 10 preset memorizzabili, larghezza di banda video >200 MHz, controllo via tastiera frontale e seriale RS-232 o RS-485.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.64.73. 10. 5		8 ingressi, 8 uscite		cad.	€ 1.009,00
	Opere Edili	B.64.73. 15		Fornitura e posa in opera di lettore DVD, CD, Video CD, Pickup laser a doppio raggio, Uscita digitale Dolby Digital, Virtual Dolby Surround, Convertitore D/A a 10 bit, Convertitore D/A audio 96 kHz/24 bit, uscita video RGBS, risposta in frequenza 4Hz-22 kHz (fs 96 kHz), rapporto S/R: migliore di 115 dB, gamma dinamica: migliore di 102 dB, THD 0,002%.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.64.73. 15. 5		risposta da 4 Hz a 22 Hz		cad.	€ 411,10
	Opere Edili	B.64.73. 20		Fornitura e posa in opera di distributore/amplificatore VGA-XGA con ingresso e uscita audio, compensazione fino 80 m di cavo RGBHV, aggancio segnali con frequenza orizzontale da 15 a 135 kHz e verticale da 30 a 170 Hz, controllo di livello e peaking, installabile sotto piano con apposite staffe.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte
	Opere Edili	B.64.73. 20. 5		compensazione fino ad 80 m cavo		cad.	€ 521,40
	Opere Edili	B.64.73. 25		Fornitura e posa in opera di moltiplicatore di linee per segnali video e switcher a 4 ingressi con audio associato, menu OSD, preselezioni richiamabili, controllo da tastiera centrale e via seriale RS232.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.64.73. 25. 5		a 4 ingressi		cad.	€ 387,80
	Opere Edili	B.64.73. 30		Fornitura e posa in opera di centralina mixer di controllo video.Nel prezzo si intende compreso e compensato ongi onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.64.73. 30. 5		a 2 uscite video composito, 2 stereo		cad.	€ 1.303,00
	Opere Edili	B.64.73. 35		Fornitura e posa in opera di decodificatore, per videoconferenza conforme allo standard H 320 (videoconferenza attraverso le linee ISDN) 384 kbps, su 3 accessi base ISDN (BRI), predisposto H 323 (videoconferenza attraverso le reti IP), possibilità di chiamate Multi Punto (fino a 4 siti contemporaneamente), sistema da appoggio e da rack, standard video supportati H 263, H 261, microfono incorporato, standard audio supportati: G 711, G 722, G 728, audio digitale con cancellazione dell'eco.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.64.73. 35. 5		decodificatore standard		cad.	€ 10.495,00
	Opere Edili	B.64.73. 40		Fornitura e posa in opera di telecamera TVCC, con uscite PAL Y/C e videocomposito, versione per montaggio a soffitto, risoluzione 440.000 pixel effettivi => 400 linee TV, rapporto S/N 48 dB, zoom ottico 16x (focale 4 - 64 mm), min. illuminazione 6 lux, autofocus, autoiris, con brandeggio orizzontale/verticale integrato, (pan: +/- 170°, tilt: - 90° a + 10°), controllo via RS-232C, controllo elettronico dello zoom 8x.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.64.73. 40. 5		CCD da ¼", zoom ottico 16x, per comunicazione		cad.	€ 1.286,00
	Opere Edili	B.64.73. 40. 10		CCD da ½", zoom ottico 8x, per ripresa documenti		cad.	€ 1.590,00
	Opere Edili	B.64.73. 41		Fornitura e posa in opera di due lampade laterali (fluorescenti da 6 W), per l'illuminazione superiore, autobilanciamento del bianco ed una lampada sul retro (da 6 W), per il retroilluminamento del piano di lavoro (dimensioni del piano di lavoro: 393 x 295 mm), quali accessori della telecamera per documenti.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.64.73. 41. 5		2 lampade fluorescenti, 6W		cad.	€ 627,80
	Opere Edili	B.64.73. 45		Fornitura e posa in opera di monitor a colori di preview a catodo, compatibile PAL/NTSC, 2 ingressi passanti video e audio, risoluzione orizzontale 550 linee TV, diffusore audio 1W.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.64.73. 45. 5		da 17"		cad.	€ 779,60
	Opere Edili	B.64.73. 46		Fornitura e posa in opera di monitor a colori, ad LCD TFT, risoluzione 1024x768, 16,7 milioni di colori; contrasto 200:1, Hub USB, diffusori incorporati, interfaccia analogica, peso 4,6 kgNel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.64.73. 46. 5		a 15"		cad.	€ 1.448,00
	Opere Edili	B.64.73. 50		Fornitura e posa in opera di schermo per videoproiezione, motorizzato, con cassonetto in alluminio colore bianco, nero, anodizzato a scelta, tela bianco neve certificata ignifuga M1, motoriduttore incorporato omologato IMQ e CE.Nel prezzo si intende compreso e compensato ongi onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.64.73. 50. 5		schermo video, dimensioni (7x5) m.		cad.	€ 631,80
	Opere Edili	B.64.73. 55		Fornitura e posa in opera di centralina di interfacciamento per l' azionamento sali/scendi dello schermo avvolgibile con il sistema di controllo radiocomandabile.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.64.73. 55. 5		interfaccia		cad.	€ 43,54
	Opere Edili	B.64.73. 60		Fornitura e posa in opera di videoproiettore a 3 pannelli LCD a matrice attiva da 1,3", 2.359.296 pixel, dimensioni immagine proiettata min/max 31/400", multistandard (PAL, SECAM, NTSC); luminosità 3000 ANSI Lumen, uniformità luminosa 90%, rapporto di contrasto 700:1, ottica motorizzata, regolazione zoom, fuoco e shift verticale da telecomando, correzione trapezio digitale +/- 30°; ingressi video composito, risoluzione orizzontale 800 linee TV, ingressi PC HDB15, 5xBNC e DVI, uscita PC 5xBNC, frequenza orizzontale 15-100 kHz, risoluzione 1024x768 reale 1280x1024 compressa; zoom digitale di migliore qualità video, tecnologia DRIT per riproduzione ottimale segnali compressi ed espansi, telecomando con puntatore laser con funzioni di mouse, audio incorporato 2+2W, Peso 8,9 kg; predisposto per retroproiezione e montaggio a soffitto.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.64.73. 60. 5		a tre panelli LCD		cad.	€ 10.824,00
	Opere Edili	B.64.73. 65		Fornitura e posa in opera di staffa di supporto per montaggio a soffitto videoproiettore, realizzat su misura per aggancio a travatura soffitto.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.64.73. 65. 5		da soffitto		cad.	€ 204,50
	Opere Edili	B.64.73. 66		Fornitura e posa in opera di punto per video proiettore, da incasso o da parete, comprensivo di cavetto di alimentazione e cavo scart per i segnali, tubazione in PVC Ø 20 mm, scatola frutto, frutto. Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione a partire dalla quadro rack della centrale di controllo, con propria tubazione, scatole di derivazione e linea di alimentazione.Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.64.73. 66. 5		per video proiettore		cad.	€ 58,72
	Opere Edili	B.64.73. 70		Fornitura e posa in opera di proiettore per diapositive professionale, controllo tramite microprocessore, predisposto per caricatori circolari da 80 e 140 dispositive, disattivazione lampada in assenza di diapositive, doppia lampada con cambio lampada automatico in caso di bruciatura, spie di segnalazione guasto lampada, autofocus (con possibilità di disinserimento), timer incorporato per proiezioni continue con 11 impostazioni di tempo da 1 a 60 s, controllo P-Bus via seriale da sistema di controllo per comando remoto delle funzioni.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.64.73. 70. 5		controllo a microprocessore		cad.	€ 1.493,00
	Opere Edili	B.64.73. 75		Fornitura e posa in opera di ottica zoom per posizionamento del proiettore diapositive in Regia, innesto a cremagliera.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.64.73. 75. 5		innesto a cremaliera		cad.	€ 1.015,00
	Opere Edili	B.64.73. 90		Fornitura e posa di:connettori e cavi preassemblati per il collegamento e l'alimentazione dell'apparecchiatura; cablaggio del sistema;cavi di collegamento fra quadro a rack di palco con quadro regia;programmazione apparecchiatura;taratura e collaudo impianto video.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.64.73. 90. 5		per impianto video		cad.	€ 2.337,00
	Opere Edili	B.64.73. 95		Al termina dei lavori la ditta installatrice dovrà provvedere alla verifica che tutto funzioni correttamente, effettuando tutti i test e le misurazioni necessarie per dare l'impianto video perfettamente funzionante.Al responsabile della struttura o suo delegato preposto alla gestione dell'impianto, dovranno essere date tutte le informazioni necessarie per un corretto utilizzo dell'apparecchiatura, la verifica del corretto funzionamento, la modifica dei parametri utente e le modalità di intervento in caso di anomalia del sistema.
	Opere Edili	B.64.73. 95. 5		formazione per impianto video		cad.	€ 192,40
	Opere Edili	B.64.74		IMP. PER PUBBLICO SPETTACOLO - LUCI
	Opere Edili	B.64.74. 10		Fornitura e posa in opera di faro teatrale spot antialo con lente piano-convessa, a fascio di luce regolabile, completo di cavo e spina CEE 17, telaio con rete di protezione, telaio portafiltro, lampada alogena da 1'000 W e paraluce composto di 4 alette, compreso gancio e cordino di sicurezza.Nel prezzo si intende compreso e compensato ongi onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.64.74. 10. 5		antialo, 1000 W		cad.	€ 154,40
	Opere Edili	B.64.74. 20		Fornitura e posa in opera di faro teatrale spot antialo con lente Fresnel, a fascio di luce regolabile, completo di cavo e spina CEE 17, telaio con rete di protezione, telaio portafiltro, lampada alogena da 1'000 W e paraluce composto di 4 alette, compreso gancio e cordino di sicurezza.Nel prezzo si intende compreso e compensato ongi onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.64.74. 20. 5		antialo, 1000 W		cad.	€ 164,90
	Opere Edili	B.64.74. 30		Fornitura e posa in opera di diffusore/ribaltina a fascio di luce asimmetrico, completo di cavo e spina CEE 17, telaio con rete di protezione, telaio portafiltro e lampada alogena lineare da 500 W.Nel prezzo si intende compreso e compensato ongi onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.64.74. 30. 5		a fascio di luce asimmetrico, 500 W		cad.	€ 136,20
	Opere Edili	B.64.74. 40		Fornitura e posa in opera di apparecchio teste cambia colore, 6 filtri, motorizzato, da applicarsi sui sopraelencati fari, con comando da regia.Nel prezzo si intende compreso e compensato ongi onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.64.74. 40. 5		a 6 filtri, motorizzato		cad.	€ 1.272,00
	Opere Edili	B.64.74. 50		Fornitura e posa in opera di faro sagomatore professionale in alluminio pressofuso ed estruso o di pari prestazioni in lamiera di acciaio nervata ed alettata, con microswitch di sicurezza parte elettrica completamente estraibile, forcella bilanciabile e frizionata, maniglia posteriore isolante, completi di diaframma iride con black-out portaglobo, lamelle sagomatrici, telaio portacolore, rete di sicurezza, gancio, cordino di sicurezza e lampada specchiata.Nel prezzo si intende compreso e compensato ongi onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.64.74. 50. 5		Gy9.5, 1000 W		cad.	€ 505,50
	Opere Edili	B.64.74. 50. 10		Gy16, 2000 W		cad.	€ 771,70
	Opere Edili	B.64.74. 60		Fornitura e posa in opera di faro seguipersona sagomatore con regolazione variabile da 9÷15 circa, completo di: portalampada con regolazione micrometrica della centratura, diaframma iride in acciaio inox ad alta temperatura; lamelle sagomatrici in acciaio inox brunito antiriflesso con impugnatura in materiale isolante; ottica con riflettore ellittico in alluminio purissimo lucidato e brillantato, lenti in vetro temperato resistente al calore; zoom con meccanismo di avanzamento differenziato delle lenti per mantenere l'immagine sempre a fuoco tramite comando monoleva con scorrimento su guida di acciaio; testa cambiacolore a 6 colori; perno portafaro; lampada 1'200 W MSR; staffa di sospensione imperniata sul baricentro del faro e perfettamente bilanciata a qualsiasi inclinazione, con disco di frizione e manopola di bloccaggio per puntamento fisso; stativo telescopico chiudibile ad ombrello, altezza minima 900 mm e massima 1500 mm.Nel prezzo si intende compreso e compensato ongi onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.64.74. 60. 5		sagomatore, 1200 W MRS		cad.	€ 2.235,00
	Opere Edili	B.64.74. 110		Fornitura e posa in opera di apparecchio unità di potenza digitale, per dimmer luci americane teatro, apparato a multiplazione a schede e tipo modulare espandibile ed intercambiabile.Nel prezzo si intende compreso e compensato ongi onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.64.74. 110. 5		da 2.2 kW, 230 Vac, 50 Hz, 6 canali		cad.	€ 698,70
	Opere Edili	B.64.74. 115		Fornitura e posa in opera di dimmer luci Auditorium, per inserimento nelle reti con sistema di controllo remoto diretto a RF, 4 canali dimmerabili con la potenza massima di 2300 VA per canale (totale 9,2 kW), programmazione e installazione inclusi.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte
	Opere Edili	B.64.74. 115. 5		a 4 canali		cad.	€ 2.761,00
	Opere Edili	B.64.74. 150		Fornitura e posa in opera di mixer luci 24 canali indipendenti, 2 master per le scene memorizzate, 24 pagine di 24 scene ciascuna, completamente programmabili, temporizzatore di transfert, flash su ogni canale e flash generale; il tutto predisposto per essere modularmente espansibile a ulteriori canali e collegamenti remoti attraverso PC.Nel prezzo si intende compreso e compensato ongi onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.64.74. 150. 5		a 24 canali indipendenti, 2 master		cad.	€ 1.170,00
	Opere Edili	B.64.75		IMP. PER PUBBLICO SPETTACOLO - ATTREZZATURA
	Opere Edili	B.64.75. 10		Fornitura e posa in opera di americana di sospensione, leggera, lunga 7 m circa, costituita da traliccio metallico colore nero opaco a sezione triangolare o quadrangolare con lati da 150 mm circa, ancorata al soffitto tramite idonei agganci, completa di canaletta di dimensioni adeguate per le linee di alimentazione, cavi antifiamma per alimentazione n° 5 faretti orientabili da 50 W.Nel prezzo si intende compreso e compensato ongi onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.64.75. 10. 5		lunga 7 m		cad.	€ 372,50
	Opere Edili	B.64.75. 20		Fornitura e posa in opera di americana di sospensione , pesante, lunga 7 m circa, costituita da traliccio metallico colore nero opaco a sezione triangolare o quadrangolare con lato da 300 mm circa, ancorata alle 3 travi in legno esistenti tramite idonei agganci, completa di canaletta di dimensioni adeguate per le linee di alimentazione, cavi antifiamma per alimentazione n° 8 fari da 2'000 W caduno, di n° 8 prese CEE 17 atte all'alimentazione dei proiettori, spina ILME con adeguato numero di canali, cavo di massa antifiamma separato, portata utile totale dell'americana 250 kg.Nel prezzo si intende compreso e compensato ongi onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.64.75. 20. 5		lunga 7 m		cad.	€ 1.437,00
	Opere Edili	B.64.75. 110		Fornitura e posa in opera di complesso di traino meccanico per americane di palcoscenico, composto da: - argano manuale con trasmissione a vite senza fine del tipo a sicurezza irreversibile completo di tamburo per l'avvolgimento della fune di traino principale e leva di manovra regolabile; - gruppo di n° 4 pulegge in ghisa su doppio cuscinetto stagno radiale a sfere di rotazione, tornite e montate su albero in acciaio fissato su staffe metalliche verniciate per il fissaggio all'intradosso dei tagli della graticcia in modo che le funi di manovra scorrano sotto il piano di camminamento, con puleggia principale portante di diam. primitivo 120 mm e tre pulegge secondarie per l'accompagnamento delle funi provenienti dalle altre pulegge, complete di distanziali contro lo scavallamento delle funi in caso di allentamento delle funi stesse;- gruppo di 1 puleggia di raccolta in ghisa su doppio cuscinetto stagno, radiale a sfere di rotazione, tornita e montata su albero in acciaio fissato su staffe metalliche verniciate per il fissaggio all'intradosso dei tagli della graticcia, con puleggia principale portante a 4 gole, di Ø primitivo 120 mm per il rinvio al gruppo argano delle funi provenienti dalle pulegge di raccolta e completa di distanziali contro lo scavallamento delle funi in caso di allentamento delle funi stesse;- gruppo di 1 puleggia di raccolta in ghisa su doppio cuscinetto stagno, radiale a sfere di rotazione, tornita e montata su albero in acciaio fissato su staffe metalliche verniciate per il fissaggio alla muratura in apposita posizione, con puleggia principale portante di Ø primitivo 120 mm per il rinvio al gruppo argano della fune di traino e completa di distanziali contro lo scavallamento delle funi in caso di allentamento delle funi stesse;- funi di manovra in acciaio lucido antigirevoli, previste in numero di 4, con diam. 4 mm cadauna, carico di rottura 1'130 kg e lunghezza media 18 m, per complessivi 72 m di fune per il sistema di tiro, complete di morsetti di serraggio, redance di curvatura, tenditori di regolazione e altri accessori di montaggio;- fune principale di traino in acciaio lucido antigirevole, con Ø 7 mm, carico di rottura 3'450 kg e lunghezza media 12 m per sistema di tiro, completa di morsetti di serraggio, redance di curvatura, tenditori di regolazione e altri accessori di montaggio;- pettine di raccolta e collegamento tra le funi di manovra e la fune di traino, in acciaio, completo di givolare e di sistema di guida contro le torsioni accidentali.Portata utile del complesso di traino 500 kg.Nel prezzo si intende compreso e compensato ongi onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.64.75. 110. 5		completo, per palcoscenico		cad.	€ 3.139,00
	Opere Edili	B.64.85		PUNTI UTILIZZO PER IMPIANTI AUSILIARI
	Opere Edili	B.64.85. 10		Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori tipo H05V-K o caveto idoneo; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L.Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale.Il punto è riferito ad ogni frutto.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.64.85. 10. 5		punto pulsante		cad.	€ 28,78
	Opere Edili	B.64.85. 10. 10		punto doppio pulsante		cad.	€ 31,31
	Opere Edili	B.64.85. 10. 15		punto pulsante con spia		cad.	€ 32,70
	Opere Edili	B.64.85. 10. 20		punto pulsante con chiave		cad.	€ 37,65
	Opere Edili	B.64.85. 10. 25		punto pulsante con tirante		cad.	€ 31,44
	Opere Edili	B.64.85. 10. 30		punto pulsante con targhetta portanome illuminabile 12 V, 3 W, 2md		cad.	€ 39,16
	Opere Edili	B.64.85. 10. 35		punto richiesta udienza, esterno		cad.	€ 96,83
	Opere Edili	B.64.85. 10. 40		punto richiesta udienza, interno		cad.	€ 113,10
	Opere Edili	B.64.85. 10. 45		punto spia		cad.	€ 27,96
	Opere Edili	B.64.85. 10. 50		punto doppia spia		cad.	€ 29,73
	Opere Edili	B.64.85. 10. 55		punto lampada segnapasso orientabile 12÷24 V, 3 W, 3md		cad.	€ 39,61
	Opere Edili	B.64.85. 10. 60		punto luce di emergenza 220 V estraibile e ricaricabile 2md		cad.	€ 61,32
	Opere Edili	B.64.85. 10. 65		punto uscita 12/48 V		cad.	€ 27,47
	Opere Edili	B.64.85. 10. 70		punto trasformatore di sicurezza 220/12 V, 2 VA		cad.	€ 40,86
	Opere Edili	B.64.85. 10. 75		punto trasformatore di sicurezza 220 V (rasoio)		cad.	€ 59,84
	Opere Edili	B.64.85. 10. 80		punto trasformatore suoneria 220/12÷24 V, 8 VA		cad.	€ 33,18
	Opere Edili	B.64.85. 10. 85		punto presa telefono		cad.	€ 26,11
	Opere Edili	B.64.85. 10. 90		punto presa 2P, >=48 V		cad.	€ 31,21
	Opere Edili	B.64.85. 10. 95		punto presa TV derivazione		cad.	€ 34,28
	Opere Edili	B.64.85. 10.100		punto presa TV passante		cad.	€ 32,09
	Opere Edili	B.64.85. 10.105		punto presa citofono		cad.	€ 34,28
	Opere Edili	B.64.85. 10.110		punto presa audio irreversibile		cad.	€ 24,37
	Opere Edili	B.64.85. 10.115		punto presa audio per jack mono 6.3 mm		cad.	€ 33,18
	Opere Edili	B.64.85. 10.120		punto presa audio per jack stereo 6.3 mm		cad.	€ 34,28
	Opere Edili	B.64.85. 10.125		punto presa filodiffusione		cad.	€ 32,14
	Opere Edili	B.64.85. 10.130		punto presa telefonica-dati, 4 coppie, tipo RJ45		cad.	€ 38,07
	Opere Edili	B.64.85. 10.135		punto utilizzo senza frutto 12÷48 V		cad.	€ 28,39
	Opere Edili	B.64.85. 10.140		punto vuoto con placca cieca per futuri utilizzi		cad.	€ 17,85
	Opere Edili	B.64.85. 10.145		punto vuoto predisposto per futuri utilizzi		cad.	€ 12,19
	Opere Edili	B.64.85. 10.150		punto ronzatore 12÷48 V		cad.	€ 32,61
	Opere Edili	B.64.85. 10.155		punto suoneria 12÷48 V		cad.	€ 34,87
	Opere Edili	B.64.85. 10.160		punto suoneria elettronica intermittente 2md		cad.	€ 60,29
	Opere Edili	B.64.85. 10.165		punto suoneria pluritonale 2md		cad.	€ 30,13
	Opere Edili	B.64.85. 10.170		punto suoneria ausiliaria allarme, 5s, 12÷24 V, 80 dB 2md		cad.	€ 38,62
	Opere Edili	B.64.85. 10.175		punto rivelatore di fumo, fotoelettrico 3md		cad.	€ 164,90
	Opere Edili	B.64.85. 10.180		punto rivelatore di fumo, termovelocimetrico 3md		cad.	€ 142,50
	Opere Edili	B.64.85. 10.185		punto rivelatore di gas metano 3md		cad.	€ 112,10
	Opere Edili	B.64.85. 10.190		punto rivelatore di gas GPL 3md		cad.	€ 122,40
	Opere Edili	B.64.85. 10.195		punto rivelatore di gas CO2 3md		cad.	€ 93,01
	Opere Edili	B.64.85. 10.200		punto presenza persona ad infrarosso passivo 10 A, 10 m 3md		cad.	€ 100,98
	Opere Edili	B.64.85. 10.205		punto presenza persona ad infrarosso passivo 2 A, 20 m 3md		cad.	€ 170,30
	Opere Edili	B.64.85. 10.210		punto ripetitore acustico riv. gas/incendio 2md		cad.	€ 95,74
	Opere Edili	B.64.85. 10.215		punto relè a tempo elettronico 15 min. 12 V 2md		cad.	€ 27,54
	Opere Edili	B.64.85. 10.220		punto relè monostabile, bobina 24 V		cad.	€ 43,93
	Opere Edili	B.64.85. 10.225		punto relè passo-passo (bistabile), bobina 24 V		cad.	€ 33,07
	Opere Edili	B.64.85. 10.230		punto relè bistabile di chiamata 3 s, 12 V		cad.	€ 38,06
	Opere Edili	B.64.85. 10.235		punto termostato 3md		cad.	€ 36,44
	Opere Edili	B.64.85. 10.240		punto inseritore elettronico a tastiera 3md		cad.	€ 123,50
	Opere Edili	B.64.85. 10.245		punto orologio digitale 3md		cad.	€ 89,21
	Opere Edili	B.64.85. 10.250		punto programmatore giornaliero-settimanale 3md		cad.	€ 146,30
	Opere Edili	B.64.85. 20		Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori tipo H05V-K o caveto idoneo; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L.Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale.Il punto è riferito ad ogni frutto.Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione a bassissima tensione, partendo dal relativo dispositivo di alimentazione principale, con propria tubazione, scatole di derivazione, linea di alimentazione e/o di funzionamento.Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.64.85. 20. 5		punto pulsante		cad.	€ 31,54
	Opere Edili	B.64.85. 20. 10		punto doppio pulsante		cad.	€ 35,90
	Opere Edili	B.64.85. 20. 15		punto pulsante con spia		cad.	€ 34,28
	Opere Edili	B.64.85. 20. 20		punto pulsante con chiave		cad.	€ 46,24
	Opere Edili	B.64.85. 20. 25		punto pulsante con tirante		cad.	€ 29,92
	Opere Edili	B.64.85. 20. 30		punto pulsante con targhetta portanome illuminabile 12 V, 3 W 2md		cad.	€ 46,84
	Opere Edili	B.64.85. 20. 35		punto richiesta udienza, esterno		cad.	€ 103,40
	Opere Edili	B.64.85. 20. 40		punto richiesta udienza, interno		cad.	€ 115,90
	Opere Edili	B.64.85. 20. 45		punto spia		cad.	€ 26,11
	Opere Edili	B.64.85. 20. 50		punto doppia spia		cad.	€ 31,01
	Opere Edili	B.64.85. 20. 55		punto lampada segnapasso orientabile 12÷24 V, 3 W 3md		cad.	€ 46,24
	Opere Edili	B.64.85. 20. 60		punto luce di emergenza 220 V estraibile e ricaricabile 2md		cad.	€ 64,18
	Opere Edili	B.64.85. 20. 65		punto uscita 12/48 V		cad.	€ 32,64
	Opere Edili	B.64.85. 20. 70		punto trasformatore di sicurezza 220/12 V, 2 VA		cad.	€ 46,24
	Opere Edili	B.64.85. 20. 75		punto trasformatore di sicurezza 220 V (rasoio)		cad.	€ 61,46
	Opere Edili	B.64.85. 20. 80		punto trasformatore suoneria 220/12÷24 V, 8 VA		cad.	€ 38,78
	Opere Edili	B.64.85. 20. 85		punto presa telefono		cad.	€ 29,92
	Opere Edili	B.64.85. 20. 90		punto presa 2P, >=48 V		cad.	€ 29,92
	Opere Edili	B.64.85. 20. 95		punto presa TV derivazione		cad.	€ 31,54
	Opere Edili	B.64.85. 20.100		punto presa TV passante		cad.	€ 35,90
	Opere Edili	B.64.85. 20.105		punto presa citofono		cad.	€ 40,26
	Opere Edili	B.64.85. 20.110		punto presa audio irreversibile		cad.	€ 29,92
	Opere Edili	B.64.85. 20.115		punto presa audio per jack mono 6.3 mm		cad.	€ 38,07
	Opere Edili	B.64.85. 20.120		punto presa audio per jack stereo 6.3 mm		cad.	€ 40,26
	Opere Edili	B.64.85. 20.125		punto presa filodiffusione		cad.	€ 37,54
	Opere Edili	B.64.85. 20.130		punto presa telefonica-dati, 4 coppie, tipo RJ45		cad.	€ 44,06
	Opere Edili	B.64.85. 20.135		punto utilizzo senza frutto 12÷48 V		cad.	€ 22,29
	Opere Edili	B.64.85. 20.140		punto vuoto con placca cieca per futuri utilizzi		cad.	€ 17,41
	Opere Edili	B.64.85. 20.145		punto vuoto predisposto per futuri utilizzi		cad.	€ 16,86
	Opere Edili	B.64.85. 20.150		punto ronzatore 12÷48 V		cad.	€ 36,44
	Opere Edili	B.64.85. 20.155		punto suoneria 12÷48 V		cad.	€ 37,54
	Opere Edili	B.64.85. 20.160		punto suoneria elettronica intermittente 2md		cad.	€ 54,39
	Opere Edili	B.64.85. 20.165		punto suoneria pluritonale 2md		cad.	€ 64,73
	Opere Edili	B.64.85. 20.170		punto suoneria ausiliaria allarme, 5 s, 12÷24 V, 80 dB 2md		cad.	€ 47,86
	Opere Edili	B.64.85. 20.175		punto rivelatore di fumo, fotoelettrico 3md		cad.	€ 164,90
	Opere Edili	B.64.85. 20.180		punto rivelatore di fumo, termovelocimetricoo 3md		cad.	€ 145,80
	Opere Edili	B.64.85. 20.185		punto rivelatore di gas metano 3md		cad.	€ 117,60
	Opere Edili	B.64.85. 20.190		punto rivelatore di gas GPL 3md		cad.	€ 128,40
	Opere Edili	B.64.85. 20.195		punto rivelatore di gas CO2 3md		cad.	€ 155,00
	Opere Edili	B.64.85. 20.200		punto presenza persona ad infrarosso passivo 10 A, 10 m 3md		cad.	€ 155,60
	Opere Edili	B.64.85. 20.205		punto presenza persona ad infrarosso passivo 2 A, 20 m 3md		cad.	€ 174,10
	Opere Edili	B.64.85. 20.210		punto ripetitore acustico riv. gas/incendio 2md		cad.	€ 90,84
	Opere Edili	B.64.85. 20.215		punto relè a tempo elettronico 15 min, 12 V 2md		cad.	€ 77,24
	Opere Edili	B.64.85. 20.220		punto relè monostabile, bobina 24 V		cad.	€ 42,42
	Opere Edili	B.64.85. 20.225		punto relè passo-passo (bistabile), bobina 24 V		cad.	€ 42,53
	Opere Edili	B.64.85. 20.230		punto relè bistabile di chiamata 3 s, 12 V		cad.	€ 57,65
	Opere Edili	B.64.85. 20.235		punto termostato 3md		cad.	€ 42,42
	Opere Edili	B.64.85. 20.240		punto inseritore elettronico a tastiera 3md		cad.	€ 124,60
	Opere Edili	B.64.85. 20.245		punto orologio digitale 3md		cad.	€ 90,84
	Opere Edili	B.64.85. 20.250		punto programmatore giornaliero-settimanale 3md		cad.	€ 148,00
	Opere Edili	B.64.85. 30		Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori tipo H05V-K o caveto idoneo; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusioneantiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L.Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale.Il punto è riferito ad ogni frutto.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.64.85. 30. 5		punto pulsante		cad.	€ 32,74
	Opere Edili	B.64.85. 30. 10		punto doppio pulsante		cad.	€ 36,44
	Opere Edili	B.64.85. 30. 15		punto pulsante con spia		cad.	€ 35,35
	Opere Edili	B.64.85. 30. 20		punto pulsante con chiave		cad.	€ 46,46
	Opere Edili	B.64.85. 30. 25		punto pulsante con tirante		cad.	€ 30,62
	Opere Edili	B.64.85. 30. 30		punto pulsante con targhetta portanome illuminabile 12 V, 3 W 2md		cad.	€ 46,19
	Opere Edili	B.64.85. 30. 35		punto richiesta udienza, esterno		cad.	€ 101,70
	Opere Edili	B.64.85. 30. 40		punto richiesta udienza, interno		cad.	€ 113,60
	Opere Edili	B.64.85. 30. 45		punto spia		cad.	€ 25,46
	Opere Edili	B.64.85. 30. 50		punto doppia spia		cad.	€ 27,47
	Opere Edili	B.64.85. 30. 55		punto lampada segnapasso orientabile 12÷24V 3W 3md		cad.	€ 46,46
	Opere Edili	B.64.85. 30. 60		punto luce di emergenza 220 V estraibile e ricaricabile 2md		cad.	€ 64,18
	Opere Edili	B.64.85. 30. 65		punto uscita 12/48 V		cad.	€ 30,62
	Opere Edili	B.64.85. 30. 70		punto trasformatore di sicurezza 220/12 V, 2 VA		cad.	€ 46,89
	Opere Edili	B.64.85. 30. 75		punto trasformatore di sicurezza 220 V (rasoio)		cad.	€ 62,01
	Opere Edili	B.64.85. 30. 80		punto trasformatore suoneria 220/12÷24 V, 8 VA		cad.	€ 39,06
	Opere Edili	B.64.85. 30. 85		punto presa telefono		cad.	€ 32,74
	Opere Edili	B.64.85. 30. 90		punto presa 2P, >=48 V		cad.	€ 30,62
	Opere Edili	B.64.85. 30. 95		punto presa TV derivazione		cad.	€ 33,34
	Opere Edili	B.64.85. 30.100		punto presa TV passante		cad.	€ 38,02
	Opere Edili	B.64.85. 30.105		punto presa citofono		cad.	€ 41,72
	Opere Edili	B.64.85. 30.110		punto presa audio irreversibile		cad.	€ 30,62
	Opere Edili	B.64.85. 30.115		punto presa audio per jack mono 6.3 mm		cad.	€ 39,06
	Opere Edili	B.64.85. 30.120		punto presa audio per jack stereo 6.3 mm		cad.	€ 41,18
	Opere Edili	B.64.85. 30.125		punto presa filodiffusione		cad.	€ 39,61
	Opere Edili	B.64.85. 30.130		punto presa trasmissione-dati, 4 coppie, tipo RJ45		cad.	€ 50,15
	Opere Edili	B.64.85. 30.135		punto utilizzo senza frutto 12÷48 V		cad.	€ 18,49
	Opere Edili	B.64.85. 30.140		punto vuoto con placca cieca per futuri utilizzi		cad.	€ 23,22
	Opere Edili	B.64.85. 30.145		punto vuoto predisposto per futuri utilizzi		cad.	€ 14,25
	Opere Edili	B.64.85. 30.150		punto ronzatore 12÷48 V		cad.	€ 36,99
	Opere Edili	B.64.85. 30.155		punto suoneria 12÷48 V		cad.	€ 38,02
	Opere Edili	B.64.85. 30.160		punto suoneria elettronica intermittente 2md		cad.	€ 55,48
	Opere Edili	B.64.85. 30.165		punto suoneria pluritonale 2md		cad.	€ 64,18
	Opere Edili	B.64.85. 30.170		punto suoneria ausiliaria allarme, 5 s, 12÷24 V, 80 dB 2md		cad.	€ 48,58
	Opere Edili	B.64.85. 30.175		punto rivelatore di fumo, fotoelettrico 3md		cad.	€ 162,60
	Opere Edili	B.64.85. 30.180		punto rivelatore di fumo, termovelocimetrico 3md		cad.	€ 144,20
	Opere Edili	B.64.85. 30.185		punto rivelatore di gas metano 3md		cad.	€ 117,60
	Opere Edili	B.64.85. 30.190		punto rivelatore di gas GPL 3md		cad.	€ 126,20
	Opere Edili	B.64.85. 30.195		punto rivelatore di gas CO2 3md		cad.	€ 153,40
	Opere Edili	B.64.85. 30.200		punto presenza persona ad infrarosso passivo 10 A, 10 m 3md		cad.	€ 154,00
	Opere Edili	B.64.85. 30.205		punto presenza persona ad infrarosso passivo 2 A, 20 m 3md		cad.	€ 172,40
	Opere Edili	B.64.85. 30.210		punto ripetitore acustico riv. gas/incendio 2md		cad.	€ 90,30
	Opere Edili	B.64.85. 30.215		punto relè a tempo elettronico 15 min, 12 V 2md		cad.	€ 8,05
	Opere Edili	B.64.85. 30.220		punto relè monostabile, bobina 24 V		cad.	€ 43,25
	Opere Edili	B.64.85. 30.225		punto relè passo-passo (bistabile), bobina 24 V		cad.	€ 43,30
	Opere Edili	B.64.85. 30.230		punto relè bistabile di chiamata 3 s, 12 V		cad.	€ 57,65
	Opere Edili	B.64.85. 30.235		punto termostato 3md		cad.	€ 43,52
	Opere Edili	B.64.85. 30.240		punto inseritore elettronico a tastiera 3md		cad.	€ 123,00
	Opere Edili	B.64.85. 30.245		punto orologio digitale 3md		cad.	€ 90,30
	Opere Edili	B.64.85. 30.250		punto programmatore giornaliero-settimanale 3md		cad.	€ 145,80
	Opere Edili	B.64.85. 40		Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori tipo H05V-K o caveto idoneo; scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L.Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale.Il punto è riferito ad ogni frutto.Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione a bassissima tensione, partendo dal relatrivo dispositivo di alimentazione principale, con propria tubazione, scatole di derivazione, linea di alimentazione e/o di funzionamento.Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.64.85. 40. 5		punto pulsante		cad.	€ 40,80
	Opere Edili	B.64.85. 40. 10		punto doppio pulsante		cad.	€ 42,97
	Opere Edili	B.64.85. 40. 15		punto pulsante con spia		cad.	€ 42,53
	Opere Edili	B.64.85. 40. 20		punto pulsante con chiave		cad.	€ 53,31
	Opere Edili	B.64.85. 40. 25		punto pulsante con tirante		cad.	€ 38,19
	Opere Edili	B.64.85. 40. 30		punto pulsante con targhetta portanome illuminabile 12 V, 3 W 2md		cad.	€ 53,31
	Opere Edili	B.64.85. 40. 35		punto richiesta udienza, esterno		cad.	€ 107,70
	Opere Edili	B.64.85. 40. 40		punto richiesta udienza, interno		cad.	€ 114,30
	Opere Edili	B.64.85. 40. 45		punto spia		cad.	€ 31,54
	Opere Edili	B.64.85. 40. 50		punto doppia spia		cad.	€ 35,90
	Opere Edili	B.64.85. 40. 55		punto lampada segnapasso orientabile 12÷24 V, 3 W 3md		cad.	€ 53,31
	Opere Edili	B.64.85. 40. 60		punto luce di emergenza 220 V estraibile e ricaricabile 2md		cad.	€ 70,17
	Opere Edili	B.64.85. 40. 65		punto uscita 12/48 V		cad.	€ 37,54
	Opere Edili	B.64.85. 40. 70		punto trasformatore di sicurezza 220/12 V, 2 VA		cad.	€ 53,31
	Opere Edili	B.64.85. 40. 75		punto trasformatore di sicurezza 220 V (rasoio)		cad.	€ 73,97
	Opere Edili	B.64.85. 40. 80		punto trasformatore suoneria 220/12÷24 V, 8 VA		cad.	€ 46,94
	Opere Edili	B.64.85. 40. 85		punto presa telefono		cad.	€ 37,54
	Opere Edili	B.64.85. 40. 90		punto presa 2P, >=48 V		cad.	€ 37,54
	Opere Edili	B.64.85. 40. 95		punto presa TV derivazione		cad.	€ 37,54
	Opere Edili	B.64.85. 40.100		punto presa TV passante		cad.	€ 43,52
	Opere Edili	B.64.85. 40.105		punto presa citofono		cad.	€ 46,24
	Opere Edili	B.64.85. 40.110		punto presa audio irreversibile		cad.	€ 37,54
	Opere Edili	B.64.85. 40.115		punto presa audio per jack mono 6.3 mm		cad.	€ 46,24
	Opere Edili	B.64.85. 40.120		punto presa audio per jack stereo 6.3 mm		cad.	€ 47,86
	Opere Edili	B.64.85. 40.125		punto presa filodiffusione		cad.	€ 44,60
	Opere Edili	B.64.85. 40.130		punto presa telefono-dati, 4 coppie, tipo RJ45		cad.	€ 56,57
	Opere Edili	B.64.85. 40.135		punto utilizzo senza frutto 12÷48 V		cad.	€ 22,29
	Opere Edili	B.64.85. 40.140		punto vuoto con placca cieca per futuri utilizzi		cad.	€ 24,48
	Opere Edili	B.64.85. 40.145		punto vuoto predisposto per futuri utilizzi		cad.	€ 16,86
	Opere Edili	B.64.85. 40.150		punto ronzatore 12÷48 V		cad.	€ 43,52
	Opere Edili	B.64.85. 40.155		punto suoneria 12÷48 V		cad.	€ 45,20
	Opere Edili	B.64.85. 40.160		punto suoneria elettronica intermittente 2md		cad.	€ 61,46
	Opere Edili	B.64.85. 40.165		punto suoneria pluritonale 2md		cad.	€ 69,08
	Opere Edili	B.64.85. 40.170		punto suoneria ausiliaria allarme, 5 s, 12÷24 V, 80 dB 2md		cad.	€ 54,93
	Opere Edili	B.64.85. 40.175		punto rivelatore di fumo, fotoelettrico 3md		cad.	€ 171,90
	Opere Edili	B.64.85. 40.180		punto rivelatore di fumo, termovelocimetricoo 3md		cad.	€ 154,50
	Opere Edili	B.64.85. 40.185		punto rivelatore di gas metano 3md		cad.	€ 125,10
	Opere Edili	B.64.85. 40.190		punto rivelatore di gas GPL 3md		cad.	€ 134,40
	Opere Edili	B.64.85. 40.195		punto rivelatore di gas CO2 3md		cad.	€ 162,60
	Opere Edili	B.64.85. 40.200		punto presenza persona ad infrarosso passivo 10 A, 10 m 3md		cad.	€ 163,80
	Opere Edili	B.64.85. 40.205		punto presenza persona ad infrarosso passivo 2 A, 20 m 3md		cad.	€ 148,00
	Opere Edili	B.64.85. 40.210		punto ripetitore acustico riv. gas/incendio 2md		cad.	€ 96,28
	Opere Edili	B.64.85. 40.215		punto relè a tempo elettronico 15 min, 12 V 2md		cad.	€ 82,68
	Opere Edili	B.64.85. 40.220		punto relè monostabile, bobina 24 V		cad.	€ 50,04
	Opere Edili	B.64.85. 40.225		punto relè passo-passo (bistabile), bobina 24 V		cad.	€ 50,04
	Opere Edili	B.64.85. 40.230		punto relè bistabile di chiamata 3 s, 12 V		cad.	€ 64,73
	Opere Edili	B.64.85. 40.235		punto termostato 3md		cad.	€ 50,04
	Opere Edili	B.64.85. 40.240		punto inseritore elettronico a tastiera 3md		cad.	€ 130,00
	Opere Edili	B.64.85. 40.245		punto orologio digitale 3md		cad.	€ 96,28
	Opere Edili	B.64.85. 40.250		punto programmatore giornaliero-settimanale 3md		cad.	€ 153,40
	Opere Edili	B.64.90		ACCUMULATORI
	Opere Edili	B.64.90. 10		Fornitura e posa in opera di accumulatore con alimentatore in tampone per centrale elettronica.Nel prezzo si intende compreso e compensato ongi onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.64.90. 10. 5		12 Vdc, 24 Ah		cad.	€ 181,70
	Opere Edili	B.64.90. 20		Fornitura e posa in opera di carica accumulatori 12/24 Vdc, alimentazione 220 V 50 Hz.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.64.90. 20. 5		monofase, 5 A		cad.	€ 93,04
	Opere Edili	B.64.90. 30		Fornitura e posa in opera di batterie di accumulatori al piombo, contenitore in propilene, comprensivo del riempitmento con soluzione di acido solforico e della carica, conforme alle prescizioni CEI 21-6/3 '98.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario alla posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.64.90. 30. 5		12 Vdc, 12 Ah		cad.	€ 36,03
	Opere Edili	B.64.90. 30. 10		12 Vdc, 24 Ah		cad.	€ 45,39
	Opere Edili	B.64.90. 30. 15		12 Vdc, 32 Ah		cad.	€ 61,41
	Opere Edili	B.64.90. 30. 20		12 Vdc, 48 Ah		cad.	€ 80,03
	Opere Edili	B.64.90. 30. 25		12 Vdc, 60 Ah		cad.	€ 98,83
	Opere Edili	B.64.90. 30. 30		12 Vdc, 72 Ah		cad.	€ 107,30
	Opere Edili	B.64.90. 30. 35		12 Vdc, 84 Ah		cad.	€ 121,50
	Opere Edili	B.64.90. 30. 40		12 Vdc, 96 Ah		cad.	€ 133,80
	Opere Edili	B.66		APPARECCHI DI ILLUMINANZIONE
	Opere Edili	B.66.10		IMPIANTO PER LUCE DI SICUREZZA
	Opere Edili	B.66.10. 10		Fornitura e posa in opera di apparecchio autonomo di emergenza per illuminazione permanente (S.A.) o non permanente, IP65, per installazione fissa a parete, a soffitto o da incasso, adatto anche per esterno, alimentazione 220 V, 50 Hz, autonomia minima di un'ora, batteria ermetica ricaricabile al nichel-cadmio per alta temperatura, completo di lampada fluorescente con flusso nominale sotto specificato, spie di segnalazione di funzionamento e malfunzionamento, corpo in resina autoestinguente UL94-V2, schermo in materiale acrilico antiurto, doppio isolamento, tipo e colore a scelta della D.L.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.66.10. 10. 5		350 lm, 8 W, resa 120 lm		cad.	€ 120,90
	Opere Edili	B.66.10. 10. 10		1150 lm, 18 W, resa 380 lm		cad.	€ 144,40
	Opere Edili	B.66.10. 10. 15		1800 lm, 24 W, resa 600 lm		cad.	€ 154,90
	Opere Edili	B.66.10. 10. 20		350 lm, 8 W, resa 120 lm, autodiagnosi		cad.	€ 158,40
	Opere Edili	B.66.10. 10. 25		1150 lm, 18 W, resa 380 lm, autodiagnosi		cad.	€ 189,90
	Opere Edili	B.66.10. 10. 30		1800 lm, 24 W, resa 600 lm, autodiagnosi		cad.	€ 194,60
	Opere Edili	B.66.10. 10. 35		350 lm, 8 W, resa 180 lm, S.A.		cad.	€ 149,00
	Opere Edili	B.66.10. 10. 40		1150 lm, 18 W, resa 550 lm, S.A.		cad.	€ 171,50
	Opere Edili	B.66.10. 10. 45		1800 lm, 24 W, resa 900 lm, S.A.		cad.	€ 193,20
	Opere Edili	B.66.10. 10. 50		350 lm, 8 W, S.A., resa 180 lm, autodiagnosi		cad.	€ 199,50
	Opere Edili	B.66.10. 10. 55		1150 lm, 18 W, S.A., resa 550 lm, autodiagnosi		cad.	€ 235,80
	Opere Edili	B.66.10. 20		Fornitura e posa in opera di apparecchio autonomo di emergenza per illuminazione non permanente, IP40, per installazione fissa a parete, a soffitto o da incasso, alimentazione 220 V, 50 Hz, autonomia minima di un'ora, batteria ermetica ricaricabile in 12 ore, al nichel-cadmio per alta temperatura, completo di lampada fluorescente con flusso nominale sotto specificato, spie di segnalazione di funzionamento, malfunzionamento per lampade con autodiagnosi, corpo in resina autoestinguente, schermo in materiale acrilico antiurto, tipo e colore a scelta della D.L.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.66.10. 20. 5		350 lm, 8 W, resa 120 lm		cad.	€ 97,51
	Opere Edili	B.66.10. 20. 10		1150 lm, 18 W, resa 380 lm		cad.	€ 129,30
	Opere Edili	B.66.10. 20. 15		1800 lm, 24 W, resa 600 lm		cad.	€ 139,20
	Opere Edili	B.66.10. 20. 20		3500 lm, 36 W, resa 1200 lm		cad.	€ 148,40
	Opere Edili	B.66.10. 20. 25		350 lm, 8 W, resa 120 lm, autodiagnosi		cad.	€ 122,10
	Opere Edili	B.66.10. 20. 30		1150 lm, 18 W, resa 380 lm, autodiagnosi		cad.	€ 158,00
	Opere Edili	B.66.10. 20. 35		350 lm, 8 W, resa 120 lm, centralizzato		cad.	€ 120,50
	Opere Edili	B.66.10. 20. 40		1150 lm, 18 W, resa 380 lm, centralizzato		cad.	€ 156,30
	Opere Edili	B.66.10. 20. 45		1800 lm, 24 W, resa 600 lm, centralizzato		cad.	€ 173,40
	Opere Edili	B.66.10. 30		Fornitura e posa in opera di apparecchio autonomo di emergenza per illuminazione permanente, IP40, per installazione fissa a parete, a soffitto, alimentazione 220 V, 50 Hz, autonomia minima di un'ora, per segnalazione uscite, conforme alle norme CEI 64-8/752 '98, batteria ermetica ricaricabile al nichel-cadmio per alta temperatura, completo di lampada fluorescente, spia di segnalazione di funzionamento, corpo in resina autoestinguente, schermo in materiale acrilico antiurto, segnaletica e/o scritta, tipo e colore a scelta della D.L.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.66.10. 30. 5		da parete, 8 W, leggibile a 24 m		cad.	€ 107,90
	Opere Edili	B.66.10. 30. 10		da parete, 18 W, leggibile a 32 m		cad.	€ 158,80
	Opere Edili	B.66.10. 30. 15		bifacciale, 11 W, leggibile a 24 m		cad.	€ 134,40
	Opere Edili	B.66.10. 40		Fornitura e posa in opera di apparecchio autonomo di emergenza per illuminazione permanente (S.A.), IP40, per installazione fissa a parete, a soffitto o da incasso, alimentazione 220 V, 50 Hz, autonomia minima di un'ora, batteria ermetica ricaricabile al nichel-cadmio ad alta temperatura, completo di lampada fluorescente con flusso nominale sotto specificato, spia di segnalazione di funzionamento, malfunzionamento per lampade con autodiagnosi, corpo in resina autoestinguente, schermo in materiale acrilico antiurto, tipo e colore a scelta della D.L.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.66.10. 40. 5		350 lm, 8 W, resa 180 lm, S.A.		cad.	€ 118,90
	Opere Edili	B.66.10. 40. 10		1150 lm, 18 W, resa 550 lm, S.A.		cad.	€ 146,60
	Opere Edili	B.66.10. 40. 15		1800 lm, 24 W, resa 900 lm, S.A.		cad.	€ 150,90
	Opere Edili	B.66.10. 40. 20		350 lm, 8 W, resa 180 lm, S.A., autodiagnosi		cad.	€ 177,70
	Opere Edili	B.66.10. 40. 25		1150 lm, 18 W, resa 550 lm, S.A., autodiagnosi		cad.	€ 215,60
	Opere Edili	B.66.10. 40. 30		350 lm, 8 W, resa 180 lm, S.A., centralizzato		cad.	€ 134,40
	Opere Edili	B.66.10. 40. 35		1150 lm, 18 W, resa 550 lm, S.A., centralizzato		cad.	€ 191,50
	Opere Edili	B.66.10. 40. 40		1800 lm, 24 W, resa 900 lm, S.A., centralizzato		cad.	€ 187,30
	Opere Edili	B.66.10. 50		Fornitura e posa in opera di apparecchio autonomo di emergenza, alimentazione 220 V, 50 Hz, per illuminazione di zone di lavoro ad alto rischio, 20 lux, (D.L. 626/94), intervento <=0.5 s, autonomia minima di un'ora, batteria ermetica ricaricabile al nichel-cadmio per alta temperatura, completo di lampada alogena, spia di segnalazione di funzionamento, corpo in resina autoestinguente, schermo in materiale acrilico antiurto, segnaletica e/o scritta, possibilità di controllo centralizzato, tipo e colore a scelta della D.L.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.66.10. 50. 5		sul lavoro, 2x80 lm, 2x5 W, IP65		cad.	€ 102,60
	Opere Edili	B.66.10. 50. 10		sul lavoro, 2x200 lm, 2x10 W, IP65		cad.	€ 124,20
	Opere Edili	B.66.10. 50. 15		sul lavoro, 2x200 lm, 2x10 W, IP65, mobile		cad.	€ 130,70
	Opere Edili	B.66.10. 110		Fornitura e posa in opera di apparecchiatura di gestione di singoli apparecchi e dell'intero impianto luce emergenza normali o autodiagnosi, usando una linea a 2 fili, 4 fili per lampade sempre accese, possibilità di gestione di più apparecchi telecomando per grossi impianti a più linee;- possibilità di inibizione della luce di emergenza con lampade autonome, per salvaguardarle in ambienti stagionali fuori servizio, con predisposizione automatica dell'impianto di sicurezza al ritorno della rete, conforme alla norma CEI 64-8/752.35.1 '98; FUNZIONI:- azzerramento, sincronizzazione e richiesta immediata dei test funzionali e di autonomia,- inibizione dell'impianto,- inibizione dei test automatici; DATI TECNICI:- alimentazione 220 V, 50 Hz, - gestione massima 100 lampade, 440 W, linea 1'000 m,- segnalazione di guasto di una o più lampade,- autonomia 24 h,- tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.66.10. 110. 5		normali		cad.	€ 64,81
	Opere Edili	B.66.10. 110. 10		con autodiagnosi		cad.	€ 154,10
	Opere Edili	B.66.10. 120		Fornitura e posa in opera di centrale di controllo a microprocessore in grado di effettuare test periodici di autocontrollo, di funzionamento e di autonomia dei singoli apparecchi e dell'intero impianto luce emergenza con lampade autonome sempre accese o non, dotate di integratore funzioni e fotocircuito; saranno compresi: FUNZIONI:- colloquio tipo sequenziale sullo stato di ogni singolo apparecchio ed dell'impianto,- verifiche di funzionamento programmate preordinate per giorni, commutando in emergenza l'impianto per qualche minuto, visualizzazione immediata su display e stampa dati: giorno, ora, tipologia del guasto ed identificazione dell'apparecchio,- verifiche di autonomia programmate preordinate per settimane, per ogni singolo apparecchio, visualizzazione immediata, stampa dati ed identificazione dell'apparecchio, DATI TECNICI:- display LCD per visualizzare immediatamente l'esito dei test,- stampante alfanumerica per registrare tutti i dati,- inclusa un interfaccia, amplificatrice di segnali,- alimentazione 220 V, 50 Hz,- gestione 96 o più lampade,- collegamenti per i segnali cavo a 2 fili,- gli apparecchi illuminanti di emergenza dovranno avere incorporato il circuito integratore funzioni, i LED segnalazione malfunzionamenti ed il fotocircuito.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.66.10. 120. 5		a display LCD, gestione 96 o più apparecchi		cad.	€ 1.562,00
	Opere Edili	B.66.10. 120. 10		sovrapprezzo per interfaccia amplificatrice		cad.	€ 172,10
	Opere Edili	B.66.10. 130		Fornitura e posa in opera di centrale di controllo a microprocessore in grado di effettuare test periodici di autocontrollo, di funzionamento e di autonomia dei singoli apparecchi e dell'intero impianto luce emergenza con corpi illuminanti standard anche già in opera, dotandole di fotocircuito, utilizzando uno o più soccorritori come sistema centralizzato di erogazione di energia, ad una linea di alimentazione ed una di controllo, max. 500 m.La centrale sarà costituita dalla seguente apparecchiatura: l'unità centrale; uno o più soccorritori onda sinusoidale, computati a parte; uno o più quadri amministratori di energia erogata dai soccorritori, computati a parte; un fotocircuito per ogni plafoniera di emergenza, computati a parte. L'UNITA' CENTRALE, computer composto da tastiera, display e stampante: FUNZIONI:- colloquio tipo sequenziale sullo stato di ogni singolo apparecchio ed dell'impianto, lasciando l'autonomia a ciascun apparecchio,- verifiche di funzionamento programmate preordinate per giorni, commutando in emergenza l'impianto per qualche minuto,- verifiche di autonomia programmate mensili, per ogni singolo apparecchio o per gli accumulatori, fino alla salvaguardia,- memorizzazione di tutti gli eventi in emergenza e dei parametri elettrici,- visualizzazione, su display, stampa risultati con tipologia del guasto, indicazione data orario ed identificazione dell'apparecchio,- programmazione dell'inibizione dei soccorritori in orari di chiusura,- possibilità di simulazione di mancanza di rete,- possibilità di collegamento ad altri sistemi computerizzati tipo seriale. DATI TECNICI:- display LCD, 16 righe x 40 caratteri,- stampante alfanumerica per registrare tutti i dati,- alimentazione 220 V, 50 Hz, 50 VA,- tastiera a 58 tasti,- memorizzazione ultimi 500 eventi,- autonomia 10 h,- orologio interno programmato per 80 anni.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.66.10. 130. 5		per 96 o più apparecchi		cad.	€ 3.069,00
	Opere Edili	B.66.10. 140		Fornitura e posa in opera di quadro amministratore dell'energia erogata dai soccorritori per impianto luce di sicurezza e/o di emergenza, IP55. FUNZIONI:- suddividere l'energia sulle varie linee di carico,- determinare su ciascuna linea l'autonomia,- stabilire per ciascuna linea la funzione di solo emergenza o di sempre accesa,- comando d'intervento per mancanza di rete locale. DATI TECNICI:- alimentazione 48 Vdc 25 W,- numero linee in uscita 8,- potenza massima uscita 1500 W,- linee di alimentazione lampade con cavi resistenti al fuoco,- collegamento facoltativo fino a 100 fotocircuiti per 100 lampade numerabili.Nel prezzo si intende compereso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.66.10. 140. 5		per 96 o più lampade		cad.	€ 2.567,00
	Opere Edili	B.66.10. 150		Fornitura e posa in opera di apparecchio a fotocircuito da inserire in corpi illuminanti standart da destinare come app. illuminazione di emergenza, per il loro controllo dalla centrale con soccorritore tramite segnale bus su doppino; spia di segnalazione di funzionamento, Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.66.10. 150. 5		per lampade standard in emergenza		cad.	€ 45,53
	Opere Edili	B.66.10. 210		Fornitura e posa in opera di soccorritore con uscita 220÷380 Vca, 50 Hz, ad onda sinusoidale stabilizzata, per alimentare utenze privilegiate normalmente connesse alla tensione di rete anche durante le interruzioni della stessa o diminuzioni di tensione inferiore al 20%; completo di batterie senza manutenzione, carica automatica, voltometro, indicazioni di carica e scarica anche a distanza e relative protezioni.Nel prezzo si intende compereso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.66.10. 210. 5		uscita 220 Vac, manutenzione ridotta, 1 h, 1000 W		cad.	€ 4.389,00
	Opere Edili	B.66.10. 210. 10		uscita 220 Vac, manutenzione ridotta, 1 h, 2000 W		cad.	€ 5.345,00
	Opere Edili	B.66.10. 210. 15		uscita 220 Vac, manutenzione ridotta, 1 h, 4000 W		cad.	€ 6.301,00
	Opere Edili	B.66.10. 210. 20		uscita 220 Vac, manutenzione ridotta, 1 h, 6000 W		cad.	€ 6.718,00
	Opere Edili	B.66.10. 210. 25		uscita 220 Vac, manutenzione ridotta, 3 h, 1000 W		cad.	€ 4.463,00
	Opere Edili	B.66.10. 210. 30		uscita 220 Vac, manutenzione ridotta, 3 h, 2000 W		cad.	€ 5.418,00
	Opere Edili	B.66.10. 210. 35		uscita 220 Vac, manutenzione ridotta, 3 h, 4000 W		cad.	€ 7.041,00
	Opere Edili	B.66.10. 210. 40		uscita 220 Vac, manutenzione ridotta, 3 h 6000 W		cad.	€ 10.083,00
	Opere Edili	B.66.10. 210. 45		uscita 220 Vac, senza manutenzione, 1 h, 1000 W		cad.	€ 4.487,00
	Opere Edili	B.66.10. 210. 50		uscita 220 Vac, senza manutenzione, 1 h, 2000 W		cad.	€ 5.475,00
	Opere Edili	B.66.10. 210. 55		uscita 220 Vac, senza manutenzione, 1 h, 4000 W		cad.	€ 7.379,00
	Opere Edili	B.66.10. 210. 60		uscita 220 Vac, senza manutenzione, 1 h, 6000 W		cad.	€ 8.090,00
	Opere Edili	B.66.10. 210. 65		uscita 220 Vac, senza manutenzione, 3 h, 1000 W		cad.	€ 5.296,00
	Opere Edili	B.66.10. 210. 70		uscita 220 Vac, senza manutenzione, 3 h, 2000 W		cad.	€ 6.963,00
	Opere Edili	B.66.10. 210. 75		uscita 220 Vac, senza manutenzione, 3 h, 4000 W		cad.	€ 9.708,00
	Opere Edili	B.66.10. 210. 80		uscita 220 Vac, senza manutenzione, 3 h, 6000 W		cad.	€ 12.036,00
	Opere Edili	B.66.10. 210. 85		uscita 380 Vac, senza manutenzione, 2 h, 7.5 kW		cad.	€ 8.333,00
	Opere Edili	B.66.10. 210. 90		uscita 380 Vac, senza manutenzione, 2 h, 10 kW		cad.	€ 9.494,00
	Opere Edili	B.66.10. 210. 95		kit 1 armadio portabatterie		cad.	€ 494,10
	Opere Edili	B.66.10. 210.100		kit 3 armadi portabatterie		cad.	€ 1.482,00
	Opere Edili	B.66.10. 220		Fornitura e posa in opera di alimentatore in tampone per faretti di emergenza, segnalazione uscita, segnagradini, circuiti ausiliari, autonomia 1 ora; completo di batterie senza manutenzione in armadio contenitore, carica automatica, voltometro, indicazioni di carica e scarica anche a distanza e relative protezioni.Nel prezzo si intende compereso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.66.10. 220. 5		12÷24 Vdc, 75 W		cad.	€ 203,60
	Opere Edili	B.66.10. 220. 10		12÷24 Vdc, 150 W		cad.	€ 236,20
	Opere Edili	B.66.10. 220. 15		12÷24 Vdc, 300 W		cad.	€ 266,70
	Opere Edili	B.66.10. 220. 20		12÷24 Vdc, 600 W		cad.	€ 302,90
	Opere Edili	B.66.10. 220. 25		12÷24 Vdc, 900 W		cad.	€ 333,90
	Opere Edili	B.66.10. 230		Per "INVERTER" illuminazione di emergenza vedi art. B.66.20.210. ..
	Opere Edili	B.66.10. 250		Fornitura e posa in opera di targhette segnalazione delle vie di fuga, secondo le tabelle UNI-ISO, adesive, in vinile o in policarbonato secondo l'ambiente, serigrafate antigraffio e resistenti alla maggior parte degli agenti aggressivi.Nel prezzo si intende compereso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.66.10. 250. 5		vinile, (150x220) mm, visibilità 6 m		cad.	€ 5,52
	Opere Edili	B.66.10. 250. 10		vinile, (240x345) mm, visibilità 10 m		cad.	€ 7,36
	Opere Edili	B.66.10. 250. 15		policarbonato, (150x220) mm, visibilità 6 m		cad.	€ 8,79
	Opere Edili	B.66.10. 250. 20		policarbonato, (240x345) mm, visibilità 10 m		cad.	€ 11,22
	Opere Edili	B.66.10. 310		Fornitura e posa in opera di punto utilizzo luce emergenza, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso o controsoffittature, o canalina in PVC della sezione >=(15x17) mm²; conduttori del tipo H07V-K, sezione 1.5 mm² e conduttore di protezione.Il prezzo si intende da scatola di derivazione principale inclusa fino al punto utilizzo, inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.66.10. 310. 5		indipendente		cad.	€ 15,48
	Opere Edili	B.66.10. 320		Fornitura e posa in opera di punto utilizzo luce emergenza, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso o controsoffittature, o canalina in PVC della sezione >=(15x17) mm²; cavo non propagante l'incendio, sezione 1.5 mm² e conduttore di protezione.Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione a partire dalla centrale di controllo, con propria tubazione, scatole di derivazione, linea di alimentazione e di controllo.Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.66.10. 320. 5		con telecomando		cad.	€ 29,84
	Opere Edili	B.66.10. 320. 10		autodiagnosi-centralizzato		cad.	€ 29,84
	Opere Edili	B.66.10. 320. 15		centralizzato con soccorritore		cad.	€ 21,08
	Opere Edili	B.66.10. 330		Fornitura e posa in opera di punto luce segnagradino, o segnapasso, non abbagliante, in ambiente di pubblico spettacolo, atto a sopportare urti notevol; completo di apparecchio segnapasso, segnagradino.Nel prezzo si intende comperensivo di "QUOTA PARTE" dlinea di distribuzione a partire dall'alimentatore in tampone, con propria tubazione, scatole di derivazione, linea di alimentazione e/o di funzionamento.Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.66.10. 330. 5		per segnagradino 24 V, 3 W		cad.	€ 40,31
	Opere Edili	B.66.10. 330. 10		per segnapasso 24 V, 3 W		cad.	€ 40,31
	Opere Edili	B.66.10. 340		Fornitura e posa in opera di punto luce di servizio generico o palco teatro, IP44, formato da portalampada a luce bianca e/o blu, non abbagliante, atto a sopportare urti notevoli.Nel prezzo si intende comperensivo di "QUOTA PARTE" dlinea di distribuzione a partire dal quadro di zona, con propria tubazione, scatole di derivazione, linea di alimentazione e/o di funzionamento.Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.66.10. 340. 5		per servizio palco, luce bianco/blu, (5+5) W		cad.	€ 64,56
	Opere Edili	B.66.10. 340. 10		per servizio generico, blu, 5 W		cad.	€ 60,46
	Opere Edili	B.66.20		APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE - CIVILE
	Opere Edili	B.66.20. 10		Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione diretta, a plafoniera, stagno IP65, per impianti AD-FT, per montaggio sporgente a soffitto, a parete o su binario predisposto, sia singolo che a fila continua, composto da corpo anticorrosione, in acciaio o policarbonato autoestinguente, riflettore e testate in acciaio inox o verniciato tropicalizzato internamente ed esternamente, stampato in unico pezzo, spessore 0.6 mm, parabola con ottica semispeculare, schermo in policarbonato cl. V2 o in vetro temperato spessore 4 mm, infrangibile, non combustibile, completo di guarnizione in neoprene, apertura a cerniera, emissione diretta o asimmetrica; completo di alimentatore, reattore a basse perdite, condensatore di rifasamento, filtro antidisturbo radio-TV e tubi fluorescenti ad alta resa cromatica ed alta efficenza luminosa; possibilità di inserimento reattore elettronico e/o inverter con batterie al nickel-cadmio per l'emergenza; tipo e colore a scelta della D.L.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, cavetti di alimentazione e di sospensione, attacchi, tige, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.66.20. 10. 5		in policarbonato, 1x18 W		cad.	€ 45,38
	Opere Edili	B.66.20. 10. 10		in policarbonato, 1x36 W		cad.	€ 55,44
	Opere Edili	B.66.20. 10. 15		in policarbonato, 1x58 W		cad.	€ 67,15
	Opere Edili	B.66.20. 10. 20		in acciaio, 1x18 W		cad.	€ 88,81
	Opere Edili	B.66.20. 10. 25		in acciaio, 1x36 W		cad.	€ 107,10
	Opere Edili	B.66.20. 10. 30		in acciaio, 1x58 W		cad.	€ 133,30
	Opere Edili	B.66.20. 10. 35		in acciaio, vetro, asimmetrico, 1x36 W		cad.	€ 150,60
	Opere Edili	B.66.20. 10. 40		in acciaio, vetro, asimmetrico, 1x58 W		cad.	€ 180,90
	Opere Edili	B.66.20. 10. 45		in acciaio, policarbonato, asimmetrico, 1x36 W		cad.	€ 81,50
	Opere Edili	B.66.20. 10. 50		in acciaio, policarbonato, asimmetrico, 1x58 W		cad.	€ 94,86
	Opere Edili	B.66.20. 10. 55		in policarbonato, 2x18 W		cad.	€ 62,37
	Opere Edili	B.66.20. 10. 60		in policarbonato, 2x36 W		cad.	€ 81,86
	Opere Edili	B.66.20. 10. 65		in policarbonato, 2x58 W		cad.	€ 99,30
	Opere Edili	B.66.20. 10. 70		in acciaio, 2x18 W		cad.	€ 102,32
	Opere Edili	B.66.20. 10. 75		in acciaio, 2x36 W		cad.	€ 121,10
	Opere Edili	B.66.20. 10. 80		in acciaio, 2x58 W		cad.	€ 142,70
	Opere Edili	B.66.20. 10. 85		in policarbonato, tubolare rapido, 1x18 W		cad.	€ 50,35
	Opere Edili	B.66.20. 10. 90		in policarbonato, tubolare rapido, 1x36 W		cad.	€ 57,50
	Opere Edili	B.66.20. 10. 95		in policarbonato, tubolare rapido, 1x58 W		cad.	€ 66,73
	Opere Edili	B.66.20. 10.100		in policarbonato, tubolare rapido, 2x18 W		cad.	€ 65,68
	Opere Edili	B.66.20. 10.105		in policarbonato, tubolare rapido, 2x36 W		cad.	€ 77,72
	Opere Edili	B.66.20. 10.110		in policarbonato, tubolare rapido, 2x58 W		cad.	€ 91,86
	Opere Edili	B.66.20. 20		Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione diretta, a plafoniera, IP40, tipo industria, per montaggio sporgente a soffitto, a parete o su binario predisposto, sia singolo che a fila continua, composto da corpo in acciaio o policarbonato autoestinguente, riflettore e testate in acciaio inox o verniciato tropicalizzato internamente e stratificato esternamente, stampato in unico pezzo, spessore 0.6 mm; schermo in policarbonato o in vetro temperato spessore 4 mm, infrangibile, non combustibile; parabola con ottica semispeculare o verniciata; griglia amovibile ed apribile a cerniera o altri dispositivi di sicurezza anticaduta, o tubo di protezione antiabbagliamento in policarbonato trasparente, antipolvere, infrangibile; emissione diretta o asimmetrica con luminanza diretta fra 50÷60 gradi; completo di alimentatore, reattore a basse perdite, condensatore di rifasamento, filtro antidisturbo radio-TV e tubi fluorescenti ad alta resa cromatica ed alta efficenza luminosa; possibilità di inserimento reattore elettronico e/o inverter con batterie al nickel-cadmio per l'emergenza; con sezionatore se di tipo rapido; tipo e colore a scelta della D.L.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, cavetti di alimentazione e di sospensione, attacchi, tige, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.66.20. 20. 20		in acciaio, semispeculare, 1x18 W		cad.	€ 78,67
	Opere Edili	B.66.20. 20. 25		in acciaio, semispeculare, 1x36 W		cad.	€ 89,14
	Opere Edili	B.66.20. 20. 30		in acciaio, semispeculare, 1x58 W		cad.	€ 98,99
	Opere Edili	B.66.20. 20. 50		in acciaio, semispeculare, 2x18 W		cad.	€ 87,81
	Opere Edili	B.66.20. 20. 55		in acciaio, semispeculare, 2x36 W		cad.	€ 102,74
	Opere Edili	B.66.20. 20. 60		in acciaio, semispeculare, 2x58 W		cad.	€ 114,90
	Opere Edili	B.66.20. 20. 65		in policarbonato, tubolare rapido, 1x18 W		cad.	€ 32,15
	Opere Edili	B.66.20. 20. 70		in policarbonato, tubolare rapido, 1x36 W		cad.	€ 34,34
	Opere Edili	B.66.20. 20. 75		in policarbonato, tubolare rapido, 1x58 W		cad.	€ 40,27
	Opere Edili	B.66.20. 20. 80		in policarbonato, tubolare rapido, 2x18 W		cad.	€ 41,28
	Opere Edili	B.66.20. 20. 85		in policarbonato, tubolare rapido, 2x36 W		cad.	€ 47,94
	Opere Edili	B.66.20. 20. 90		in policarbonato, tubolare rapido, 2x58 W		cad.	€ 51,41
	Opere Edili	B.66.20. 30		Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione diretta e indiretta, a plafoniera, IP40, per montaggio sporgente a soffitto, a parete, in struttura per canali luminosi, o su binario predisposto, sia singolo che a fila continua; composto da corpo, riflettore e testate in acciaio inox o verniciato tropicalizzato internamente ed esternamente, stampato in unico pezzo, spessore 0.6mm, parabola con ottica speculare, semispeculare o verniciata, emissione diretta-indiretta o asimmetrica con luminanza diretta fra 50÷60 gradi, griglia amovibile ed apribile a cerniera o altri dispositivi di sicurezza anticaduta, ad ottica normale o antiriflesso; completo di alimentatore, reattore a basse perdite, condensatore di rifasamento, filtro antidisturbo radio-TV e tubi fluorescenti ad alta resa cromatica ed alta efficenza luminosa; possibilità di inserimento reattore elettronico e/o inverter con batterie al nickel-cadmio per l'emergenza; tipo e colore a scelta della D.L.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, cavetti di alimentazione e di sospensione, attacchi, tige, snodi ed elementi distanziatori, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.66.20. 30. 5		in struttura, acciaio verniciato, semispeculare, 1x36 W		cad.	€ 61,64
	Opere Edili	B.66.20. 30. 10		in struttura, acciaio verniciato, semispeculare, 1x58 W		cad.	€ 70,04
	Opere Edili	B.66.20. 30. 15		in acciaio verniciato, speculare, 1x18 W		cad.	€ 78,47
	Opere Edili	B.66.20. 30. 20		in acciaio verniciato, speculare, 1x36 W		cad.	€ 105,10
	Opere Edili	B.66.20. 30. 25		in acciaio verniciato, speculare, 1x58 W		cad.	€ 123,00
	Opere Edili	B.66.20. 30. 30		in acciaio verniciato, speculare 50°, 1x36 W		cad.	€ 107,10
	Opere Edili	B.66.20. 30. 35		in acciaio verniciato, speculare 50°, 1x58 W		cad.	€ 119,70
	Opere Edili	B.66.20. 30. 40		sospeso, in acciaio verniciato, semindiretta, 1x36 W		cad.	€ 123,70
	Opere Edili	B.66.20. 30. 45		sospeso, in acciaio verniciato, semindiretta, 1x58 W		cad.	€ 143,70
	Opere Edili	B.66.20. 30. 50		in acciaio verniciato, semispeculare, 1x18 W		cad.	€ 99,15
	Opere Edili	B.66.20. 30. 55		in acciaio verniciato, semispeculare, 1x36 W		cad.	€ 134,00
	Opere Edili	B.66.20. 30. 60		in acciaio verniciato, semispeculare, 1x58 W		cad.	€ 158,10
	Opere Edili	B.66.20. 30. 65		in acciaio verniciato, speculare asimmetrica, 1x36 W		cad.	€ 107,10
	Opere Edili	B.66.20. 30. 70		in acciaio verniciato, speculare asimmetrica, 1x58 W		cad.	€ 127,10
	Opere Edili	B.66.20. 30. 75		in acciaio verniciato, semispeculare asimmetrica, 1x36 W		cad.	€ 95,96
	Opere Edili	B.66.20. 30. 80		in acciaio verniciato, semispeculare asimmetrica, 1x58 W		cad.	€ 106,00
	Opere Edili	B.66.20. 30. 85		sospeso, in acciaio verniciato, asimmetrica, 1x36 W		cad.	€ 116,20
	Opere Edili	B.66.20. 30. 90		sospeso, in acciaio verniciato, asimmetrica, 1x58 W		cad.	€ 136,20
	Opere Edili	B.66.20. 30. 95		sospeso, in acciaio verniciato, semispeculare, 1x36 W		cad.	€ 114,20
	Opere Edili	B.66.20. 30.100		sospeso, in acciaio verniciato, semispeculare, 1x58 W		cad.	€ 132,10
	Opere Edili	B.66.20. 30.105		in acciaio verniciato, speculare, 2x18 W		cad.	€ 102,90
	Opere Edili	B.66.20. 30.110		in acciaio verniciato, speculare, 2x36 W		cad.	€ 143,90
	Opere Edili	B.66.20. 30.115		in acciaio verniciato, speculare, 2x58 W		cad.	€ 171,70
	Opere Edili	B.66.20. 30.120		in acciaio verniciato, speculare 50°, 2x36 W		cad.	€ 138,50
	Opere Edili	B.66.20. 30.125		in acciaio verniciato, speculare 50°, 2x58 W		cad.	€ 174,20
	Opere Edili	B.66.20. 30.130		sospeso, in acciaio verniciato, semindiretta, 2x36 W		cad.	€ 117,00
	Opere Edili	B.66.20. 30.135		sospeso, in acciaio verniciato, semindiretta, 2x58 W		cad.	€ 184,10
	Opere Edili	B.66.20. 30.140		in acciaio verniciato, semispeculare, 2x18 W		cad.	€ 84,30
	Opere Edili	B.66.20. 30.145		in acciaio verniciato, semispeculare, 2x36 W		cad.	€ 203,90
	Opere Edili	B.66.20. 30.150		in acciaio verniciato, semispeculare, 2x58 W		cad.	€ 229,40
	Opere Edili	B.66.20. 30.155		sospeso, in acciaio verniciato, asimmetrica, 2x36 W		cad.	€ 134,80
	Opere Edili	B.66.20. 30.160		sospeso, in acciaio verniciato, asimmetrica, 2x58 W		cad.	€ 157,20
	Opere Edili	B.66.20. 30.165		in acciaio verniciato, speculare, 3x18 W		cad.	€ 156,30
	Opere Edili	B.66.20. 30.170		in acciaio verniciato, speculare, 3x36 W		cad.	€ 236,50
	Opere Edili	B.66.20. 30.175		in acciaio verniciato, speculare, 3x58 W		cad.	€ 286,50
	Opere Edili	B.66.20. 30.180		in acciaio verniciato, semispeculare, 3x18 W		cad.	€ 164,60
	Opere Edili	B.66.20. 30.185		in acciaio verniciato, semispeculare, 3x36 W		cad.	€ 248,90
	Opere Edili	B.66.20. 30.190		in acciaio verniciato, semispeculare, 3x58 W		cad.	€ 311,40
	Opere Edili	B.66.20. 30.195		in acciaio verniciato, speculare, 4x18 W		cad.	€ 170,40
	Opere Edili	B.66.20. 30.200		in acciaio verniciato, speculare, 4x36 W		cad.	€ 265,00
	Opere Edili	B.66.20. 30.205		in acciaio verniciato, speculare, 4x58 W		cad.	€ 324,90
	Opere Edili	B.66.20. 30.210		in acciaio verniciato, speculare 50°, 4x36 W		cad.	€ 224,10
	Opere Edili	B.66.20. 30.215		in acciaio verniciato, speculare 50°, 4x58 W		cad.	€ 283,50
	Opere Edili	B.66.20. 30.220		sospeso, in acciaio verniciato, semindiretta, 4x36 W		cad.	€ 238,10
	Opere Edili	B.66.20. 30.225		sospeso, in acciaio verniciato, semindiretta, 4x58 W		cad.	€ 304,20
	Opere Edili	B.66.20. 30.230		in acciaio verniciato, semispeculare, 4x18 W		cad.	€ 182,80
	Opere Edili	B.66.20. 30.235		in acciaio verniciato, semispeculare, 4x36 W		cad.	€ 283,60
	Opere Edili	B.66.20. 30.240		in acciaio verniciato, semispeculare, 4x58 W		cad.	€ 341,40
	Opere Edili	B.66.20. 40		Fornitura e posa in opera di struttura precablata per canali luminosi continui, discontinui, a reticoli, calate verticali; possibilità di inserire altre utilità e di avere due vani laterali completamente liberi per il trasporto cavi; struttura in lamiera rullata, zincata a caldo e verniciata bianca; completa di accessori di vario tipo quali giunti, terminali, coperchi, sospensioni; tipo e colore a scelta della DL.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.66.20. 40. 5		singola, 1 m		cad.	€ 26,32
	Opere Edili	B.66.20. 40. 10		singola, 2 m		cad.	€ 37,89
	Opere Edili	B.66.20. 40. 15		singola, 3 m		cad.	€ 56,21
	Opere Edili	B.66.20. 40. 20		doppia, 1 m		cad.	€ 34,62
	Opere Edili	B.66.20. 40. 25		doppia, 2 m		cad.	€ 63,14
	Opere Edili	B.66.20. 40. 30		doppia, 3 m		cad.	€ 93,74
	Opere Edili	B.66.20. 41		Fornitura e posa in opera di canala portacavi ed apparecchi illuminanti, a fila continua, discontinua, a reticoli, calate verticali; possibilità di inserire altre utilità, vano libero per il trasporto cavi; struttura in lamiera rullata, zincata a caldo e verniciata bianca; completa di accessori di vario tipo quali giunti, terminali, coperchi, sospensioni; tipo e colore a scelta della DL.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.66.20. 41. 5		(60x40) mm		m	€ 7,95
	Opere Edili	B.66.20. 42		Sovrapprezzo per fornitura e posa in opera di accessorio per canali luminosi a fila continua; possibilità di inserire altre utilità, vano libero per il trasporto cavi; tipo e colore a scelta della DL.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.66.20. 42. 5		monolampada, (300x200) mm		cad.	€ 31,76
	Opere Edili	B.66.20. 42. 10		monolampada, (600x200) mm		cad.	€ 37,05
	Opere Edili	B.66.20. 42. 15		monolampada, (1200x200) mm		cad.	€ 47,63
	Opere Edili	B.66.20. 42. 20		monolampada, (1500x200) mm		cad.	€ 52,93
	Opere Edili	B.66.20. 42. 55		bilampada, (300x300) mm		cad.	€ 47,63
	Opere Edili	B.66.20. 42. 60		bilampada, (600x300) mm		cad.	€ 52,93
	Opere Edili	B.66.20. 42. 65		bilampada, (1200x300) mm		cad.	€ 58,22
	Opere Edili	B.66.20. 42. 70		bilampada, (1500x300) mm		cad.	€ 63,52
	Opere Edili	B.66.20. 50		Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione diretta, a plafoniera da incasso, IP40, per montaggio a controsoffitto in pannelli (600x600) mm² con eventuale tubo da 36 W ridotto a 1m, o doghe metalliche passo 100÷300 mm, sia singolo che a fila continua; composto da corpo, riflettore e testate in acciaio inox o verniciato tropicalizzato internamente ed esternamente, stampato in unico pezzo, spessore 0.6 mm, parabola con ottica speculare, semispeculare o verniciata, emissione diretta o asimmetrica con luminanza diretta fra 50÷60 gradi, griglia amovibile ed apribile a cerniera o altri dispositivi di sicurezza anticaduta, ad ottica normale o antiriflesso; completo di alimentatore, reattore a basse perdite, condensatore di rifasamento, filtro antidisturbo radio-TV e tubi fluorescenti ad alta resa cromatica ed alta efficenza luminosa; possibilità di inserimento reattore elettronico e/o inverter con batterie al nickel-cadmio per l'emergenza; tipo e colore a scelta della D.L.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, cavetti di alimentazione e di sospensione, staffe di fissaggio al controsoffitto, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.66.20. 50. 5		in acciaio verniciato, speculare, 1x18 W		cad.	€ 66,06
	Opere Edili	B.66.20. 50. 10		in acciaio verniciato, speculare, 1x36 W		cad.	€ 88,52
	Opere Edili	B.66.20. 50. 15		in acciaio verniciato, speculare, 1x58 W		cad.	€ 104,40
	Opere Edili	B.66.20. 50. 20		in acciaio verniciato, speculare 50°, 1x36 W		cad.	€ 95,55
	Opere Edili	B.66.20. 50. 25		in acciaio verniciato, speculare 50°, 1x58 W		cad.	€ 111,40
	Opere Edili	B.66.20. 50. 30		in acciaio verniciato, semispeculare, 1x18 W		cad.	€ 61,51
	Opere Edili	B.66.20. 50. 35		in acciaio verniciato, semispeculare, 1x36 W		cad.	€ 76,53
	Opere Edili	B.66.20. 50. 40		in acciaio verniciato, semispeculare, 1x58 W		cad.	€ 91,96
	Opere Edili	B.66.20. 50. 45		in acciaio verniciato, speculare asimmetrica, 1x36 W		cad.	€ 82,73
	Opere Edili	B.66.20. 50. 50		in acciaio verniciato, speculare asimmetrica, 1x58 W		cad.	€ 96,10
	Opere Edili	B.66.20. 50. 55		in acciaio verniciato, semispeculare asimmetrica, 1x36 W		cad.	€ 76,94
	Opere Edili	B.66.20. 50. 60		in acciaio verniciato, semispeculare asimmetrica, 1x58 W		cad.	€ 91,96
	Opere Edili	B.66.20. 50. 65		in acciaio verniciato, verniciata, 1x36 W		cad.	€ 64,95
	Opere Edili	B.66.20. 50. 70		in acciaio verniciato, verniciata, 1x58 W		cad.	€ 81,20
	Opere Edili	B.66.20. 50. 75		in acciaio verniciato, speculare, 2x18 W		cad.	€ 90,49
	Opere Edili	B.66.20. 50. 80		in acciaio verniciato, speculare, 2x36 W		cad.	€ 131,50
	Opere Edili	B.66.20. 50. 85		in acciaio verniciato, speculare, 2x58 W		cad.	€ 157,20
	Opere Edili	B.66.20. 50. 90		in acciaio verniciato, speculare 50°, 2x36 W		cad.	€ 138,90
	Opere Edili	B.66.20. 50. 95		in acciaio verniciato, speculare 50°, 2x58 W		cad.	€ 158,40
	Opere Edili	B.66.20. 50.100		in acciaio verniciato, semispeculare, 2x18 W		cad.	€ 76,02
	Opere Edili	B.66.20. 50.105		in acciaio verniciato, semispeculare, 2x36 W		cad.	€ 102,53
	Opere Edili	B.66.20. 50.110		in acciaio verniciato, semispeculare, 2x58 W		cad.	€ 124,90
	Opere Edili	B.66.20. 50.115		in acciaio verniciato, semis.asimmetrica, 2x36 W		cad.	€ 117,40
	Opere Edili	B.66.20. 50.120		in acciaio verniciato, semis.asimmetrica, 2x58 W		cad.	€ 141,10
	Opere Edili	B.66.20. 50.125		in acciaio verniciato, speculare, 3x18 W		cad.	€ 129,40
	Opere Edili	B.66.20. 50.130		in acciaio verniciato, speculare, 3x36 W		cad.	€ 205,50
	Opere Edili	B.66.20. 50.135		in acciaio verniciato, speculare, 3x58 W		cad.	€ 245,20
	Opere Edili	B.66.20. 50.140		in acciaio verniciato, semispeculare, 3x18 W		cad.	€ 104,60
	Opere Edili	B.66.20. 50.145		in acciaio verniciato, semispeculare, 3x36 W		cad.	€ 157,90
	Opere Edili	B.66.20. 50.150		in acciaio verniciato, semispeculare, 3x58 W		cad.	€ 191,40
	Opere Edili	B.66.20. 50.155		in acciaio verniciato, speculare, 4x18 W		cad.	€ 145,60
	Opere Edili	B.66.20. 50.160		in acciaio verniciato, speculare, 4x36 W		cad.	€ 234,00
	Opere Edili	B.66.20. 50.165		in acciaio verniciato, speculare, 4x58 W		cad.	€ 283,50
	Opere Edili	B.66.20. 50.170		in acciaio verniciato, speculare 50°, 4x36 W		cad.	€ 213,30
	Opere Edili	B.66.20. 50.175		in acciaio verniciato, speculare 50°, 4x58 W		cad.	€ 260,80
	Opere Edili	B.66.20. 50.180		in acciaio verniciato, semispeculare, 4x18 W		cad.	€ 110,80
	Opere Edili	B.66.20. 50.185		in acciaio verniciato, semispeculare, 4x36 W		cad.	€ 171,90
	Opere Edili	B.66.20. 50.190		in acciaio verniciato, semispeculare, 4x58 W		cad.	€ 206,50
	Opere Edili	B.66.20. 110		Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione diretta, a componibilità lineare per applicazione a sospensione o a parete, sia singolo che a fila continua, adatto per lampade tubolari fluorescenti o altri tipi di lampada, stagno IP55; composto da corpo in alluminio estruso verniciato a fuoco con polveri epossidiche, parabola con ottica speculare, emissione diretta o asimmetrica, ad ottica normale o antiriflesso; completo di alimentatore, reattore a basse perdite, condensatore di rifasamento e filtro radio-TV alloggiati all'interno del corpo, tubi fluorescenti ad alta resa cromatica ed alta efficenza luminosa, possibilità di inserimento reattore elettronico e/o inverter con batterie al nichel-cadmio per l'emergenza, faretto e trasformatore 12 V nel caso di lampade alogene dicroiche, riflettore con vetro frontale filtrante raggi UV e frangiluce direzionale nero nel caso di lampade a ioduri, spazio per passaggio dei cavi alimentazione, accessori di varo tipo quali giunti e/o curve, snodi, terminali, sospensioni elettrificate; lampade, tipo e colore a scelta della D.L.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, cavetti di alimentazione e di sospensione, attacchi, tige, giunti, testate, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.66.20. 120		Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione diretta, a componibilità lineare per applicazione a sospensione o a parete, sia singolo che a fila continua, adatto per lampade tubolari fluorescenti o altri tipi di lampada, IP40; composto da corpo in alluminio estruso verniciato a fuoco con polveri epossidiche, parabola con ottica speculare, opaca o verniciata, emissione diretta o asimmetrica con luminanza diretta fra 50÷60 gradi, griglia amovibile ed apribile a cerniera o altri dispositivi di sicurezza anticaduta, ad ottica normale o antiriflesso; completo di alimentatore, reattore a basse perdite, condensatore di rifasamento e filtro radio-TV alloggiati all'interno del corpo, tubi fluorescenti ad alta resa cromatica ed alta efficenza luminosa, possibilità di inserimento reattore elettronico e/o inverter con batterie al nichel-cadmio per l'emergenza, faretto e trasformatore 12 V nel caso di lampade alogene dicroiche, riflettore con vetro frontale filtrante raggi UV e frangiluce direzionale nero nel caso di lampade a ioduri, spazio per passaggio dei cavi alimentazione, accessori di varo tipo quali giunti e/o curve, snodi, terminali, sospensioni elettrificate; lampade, tipo e colore a scelta della D.L.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necesario per la posa, cavetti di alimentazione e di sospensione, attacchi, tige, giunti, testate, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.66.20. 120. 5		tondo, 1x18 W (Ø 70÷100x700) mm		cad.	€ 46,63
	Opere Edili	B.66.20. 120. 10		tondo, 1x36 W (Ø 70÷100x1300) mm		cad.	€ 59,99
	Opere Edili	B.66.20. 120. 15		tondo, 1x58 W (Ø 70÷100x1600) mm		cad.	€ 69,22
	Opere Edili	B.66.20. 120. 20		tondo, compatta, 2x18 W (Ø 100x1100) mm		cad.	€ 94,20
	Opere Edili	B.66.20. 120. 25		tondo, alogena dicroica, 12 V, 50 W (Ø 100x400) mm		cad.	€ 78,83
	Opere Edili	B.66.20. 120. 30		tondo, joduri, 70 W (Ø 100x400) mm		cad.	€ 83,38
	Opere Edili	B.66.20. 120. 35		tondo, emergenza S/C, 1x18 W (Ø 100x1700) mm		cad.	€ 174,10
	Opere Edili	B.66.20. 120. 40		tondo, emergenza S/C, 1x36 W (Ø 100x2000) mm		cad.	€ 174,00
	Opere Edili	B.66.20. 120. 45		tondo 50°, 1x36 W (Ø 100x1300) mm		cad.	€ 152,60
	Opere Edili	B.66.20. 120. 50		tondo 50°, 1x58 W (Ø 100x1600) mm		cad.	€ 170,50
	Opere Edili	B.66.20. 120. 55		piatto, 1x18 W (240x70x1100) mm		cad.	€ 63,17
	Opere Edili	B.66.20. 120. 60		piatto, 1x36 W (240x70x1700) mm		cad.	€ 74,04
	Opere Edili	B.66.20. 120. 65		piatto, 1x58 W (240x70x2000) mm		cad.	€ 83,27
	Opere Edili	B.66.20. 120. 70		piatto, 2x18 W (240x70x1100) mm		cad.	€ 86,37
	Opere Edili	B.66.20. 120. 75		piatto, 2x36 W (240x70x1700) mm		cad.	€ 106,70
	Opere Edili	B.66.20. 120. 80		piatto, 2x58 W (240x70x2000) mm		cad.	€ 124,10
	Opere Edili	B.66.20. 120. 85		piatto, alogena dicroica, 12 V, 50 W (240x70x400) mm		cad.	€ 90,60
	Opere Edili	B.66.20. 120. 90		piatto, joduri, 300 W (240x70x400) mm		cad.	€ 98,88
	Opere Edili	B.66.20. 120. 95		piatto, emergenza S/C, 1x18 W (240x70x1700) mm		cad.	€ 215,30
	Opere Edili	B.66.20. 120.100		piatto, emergenza S/C, 1x18,W (240x70x2000 mm		cad.	€ 218,50
	Opere Edili	B.66.20. 120.105		piatto, asimmetrica, 2x36 W (240x70x1700) mm		cad.	€ 172,80
	Opere Edili	B.66.20. 120.110		piatto, asimmetrica, 2x58 W (240x70x1700) mm		cad.	€ 194,40
	Opere Edili	B.66.20. 130		Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione diretta e indiretta, a componibilità lineare per applicazione a sospensione o a parete, sia singolo che a fila continua, adatto per lampade tubolari fluorescenti o altri tipi di lampada, IP20; composto da corpo in alluminio estruso verniciato a fuoco con polveri epossidiche, parabola con ottica speculare, opaca o verniciata, emissione diretta o asimmetrica con luminanza diretta fra 50÷60 gradi, griglia amovibile ed apribile a cerniera o altri dispositivi di sicurezza anticaduta, ad ottica normale o antiriflesso; completo di alimentatore, reattore a basse perdite, condensatore di rifasamento e filtro radio-TV alloggiati all'interno del corpo, tubi fluorescenti ad alta resa cromatica ed alta efficenza luminosa, possibilità di inserimento reattore elettronico e/o inverter con batterie al nichel-cadmio per l'emergenza, faretto e trasformatore 12 V nel caso di lampade alogene dicroiche, riflettore con vetro frontale filtrante raggi UV e frangiluce direzionale nero nel caso di lampade a ioduri, spazio per passaggio dei cavi alimentazione, accessori di varo tipo quali giunti e/o curve, snodi, terminali, sospensioni elettrificate; lampade, tipo e colore a scelta della D.L.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, cavetti di alimentazione e di sospensione, attacchi, tige, giunti, testate, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.66.20. 140		Fornitura e posa in opera di accessori per apparecchi di illuminazione a componibilità lineare in alluminio estruso, per applicazione a sospensione o a parete, per completamento installazione; accessori di vario tipo quali giunti, curve, snodi, terminali, sospensioni.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.66.20. 140. 5		giunto a L, tondo		cad.	€ 10,94
	Opere Edili	B.66.20. 140. 10		giunto a T, tondo		cad.	€ 11,34
	Opere Edili	B.66.20. 140. 15		giunto a croce, piatto (240x70) mm		cad.	€ 13,42
	Opere Edili	B.66.20. 140. 20		giunto multifunzionale, tondo		cad.	€ 18,38
	Opere Edili	B.66.20. 140. 25		curva 90°, tondo		cad.	€ 25,83
	Opere Edili	B.66.20. 140. 30		giunto a L, piatto (240x70) mm		cad.	€ 19,62
	Opere Edili	B.66.20. 140. 35		giunto a T, piatto (240x70) mm		cad.	€ 27,89
	Opere Edili	B.66.20. 140. 40		curva 90°, piatto (240x70) mm		cad.	€ 19,62
	Opere Edili	B.66.20. 140. 45		snodo 135°, tondo		cad.	€ 18,38
	Opere Edili	B.66.20. 140. 50		snodo 90°, tondo		cad.	€ 18,38
	Opere Edili	B.66.20. 140. 55		snodo 180°, tondo		cad.	€ 18,38
	Opere Edili	B.66.20. 140. 60		terminale		cad.	€ 10,32
	Opere Edili	B.66.20. 140. 65		sospensione semplice		cad.	€ 11,15
	Opere Edili	B.66.20. 140. 70		sospensione elettrificata		cad.	€ 16,31
	Opere Edili	B.66.20. 140. 75		modulo scrivania 3 prese 10 A		cad.	€ 63,63
	Opere Edili	B.66.20. 140. 80		modulo scritta luminosa		cad.	€ 96,14
	Opere Edili	B.66.20. 140. 85		modulo scritta semplice		cad.	€ 62,22
	Opere Edili	B.66.20. 140. 90		distanziatore (Ø 100x1000) mm		cad.	€ 30,38
	Opere Edili	B.66.20. 140. 95		modulo strutturale tondo/ovale 500 mm		cad.	€ 29,55
	Opere Edili	B.66.20. 140.100		modulo strutturale tondo/ovale 1000 mm		cad.	€ 44,43
	Opere Edili	B.66.20. 140.105		modulo strutturale tondo/ovale 2000 mm		cad.	€ 70,90
	Opere Edili	B.66.20. 140.110		modulo strutturale quadro 500 mm		cad.	€ 41,75
	Opere Edili	B.66.20. 140.115		modulo strutturale quadro 1000 mm		cad.	€ 61,81
	Opere Edili	B.66.20. 140.120		modulo strutturale quadro 2000 mm		cad.	€ 100,27
	Opere Edili	B.66.20. 140.125		modulo strutturale piatto 500 mm		cad.	€ 52,71
	Opere Edili	B.66.20. 140.130		modulo strutturale piatto 1000 mm		cad.	€ 85,79
	Opere Edili	B.66.20. 140.135		modulo strutturale piatto 2000 mm		cad.	€ 135,40
	Opere Edili	B.66.20. 150		Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione diretta, sistema modulare per applicazione a sospensione, sia singolo che a fila continua, adatto per lampade tubolari fluorescenti, IP20; composto da elementi base sospesi ad una o più uscite, rigidi, a più uscite, lampade completamente a vista, protezione lampade con tubo in policarbonato trasparente, tubo passacavo metallico; completo di alimentatore, reattore a basse perdite, condensatore di rifasamento e filtro radio-TV alloggiati all'interno delle sospensioni, tubi fluorescenti ad alta resa cromatica ed alta efficenza luminosa, possibilità di inserimento reattore elettronico e/o inverter con batterie al nichel-cadmio per l'emergenza; lampade, tipo e colore a scelta della D.L.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, cavetti di alimentazione e di sospensione, attacchi, tige, giunti, testate, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.66.20. 150. 5		elemento sospensione, da 1÷4 uscite		cad.	€ 59,81
	Opere Edili	B.66.20. 150. 10		1x36 W		cad.	€ 90,59
	Opere Edili	B.66.20. 150. 15		1x58 W		cad.	€ 99,82
	Opere Edili	B.66.20. 150. 20		2x36 W		cad.	€ 115,00
	Opere Edili	B.66.20. 150. 25		2x58 W		cad.	€ 127,40
	Opere Edili	B.66.20. 150. 30		emergenza S/C 1x36 W		cad.	€ 230,30
	Opere Edili	B.66.20. 150. 35		emergenza S/C 1x58 W		cad.	€ 248,50
	Opere Edili	B.66.20. 210		Sovrapprezzo per fornitura e posa in opera di inverter o gruppo alimentatore-reattore e accumulatore ermetico per illuminazione permanente ed in emergenza con resa 30-40%, autoconsumo 10 VA, autonomia minima di un'ora a 36 W, dimensioni contenute per installazione all'interno di plafoniere, e corpi illumnanti in genere, possibilità di inibizione dell'emergenza con comando unificato, completo di batterie al nichel-cadmio con dispositivo per il mantenimento di carica.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.66.20. 210. 5		per tubi fluorescenti fino a 24 W, non permanente		cad.	€ 75,52
	Opere Edili	B.66.20. 210. 10		per tubi fluorescenti fino a 24 W, permanente		cad.	€ 75,52
	Opere Edili	B.66.20. 210. 15		per tubi fluorescenti fino a 65 W, non permanente		cad.	€ 107,90
	Opere Edili	B.66.20. 210. 20		per tubi fluorescenti fino a 65 W, permanente		cad.	€ 107,90
	Opere Edili	B.66.20. 220		Sovrapprezzo per fornitura e posa in opera di reattore elettronico ad alta frequenza per illuminazione permanente, dimensioni contenute per installazione all'interno di plafoniere, e corpi illumnanti fluorescenti in genere, filtro antidisturbo incorporato, disinserimento automatico dei tubi difettosi; vantaggi: accensione immediata, maggiore efficenza luminosa dopo alcuni minuti, risparmio di energia, flusso luminoso più stabile, doppia durata della lampada, riduzione disturbi elettromagnetici.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.66.20. 220. 5		alimentazione 220 V, per tubi fluorescenti da 18 W		cad.	€ 55,27
	Opere Edili	B.66.20. 220. 10		alimentazione 220 V, per tubi fluorescenti da 2x18 W		cad.	€ 62,71
	Opere Edili	B.66.20. 220. 15		alimentazione 220 V, per tubi fluorescenti da 36 W		cad.	€ 55,27
	Opere Edili	B.66.20. 220. 20		alimentazione 220 V, per tubi fluorescenti da 2x36 W		cad.	€ 62,51
	Opere Edili	B.66.20. 220. 25		alimentazione 220 V, per tubi fluorescenti da 58 W		cad.	€ 55,27
	Opere Edili	B.66.20. 220. 30		alimentazione.220 V, per tubi fluorescenti da 2x58 W		cad.	€ 62,71
	Opere Edili	B.66.20. 220. 35		alimentazione 12 V, per tubi fluorescenti fino a 36 W		cad.	€ 59,47
	Opere Edili	B.66.20. 220. 40		alimentazione 24 V, per tubi fluorescenti fino a 36 W		cad.	€ 59,47
	Opere Edili	B.66.20. 220. 45		alimentazione 220 V, per lampade V.M. Hg A.P. 70 W		cad.	€ 55,27
	Opere Edili	B.66.20. 230		Sovrapprezzo per fornitura e posa in opera di reattore elettronico variabile ad alta frequenza per illuminazione permanente, dimensioni contenute per installazione all'interno di plafoniere, e corpi illumnanti fluorescenti in genere, filtro antidisturbo incorporato, disinserimento automatico dei tubi difettosi, tipo regolabile con campo di variazione fino al 10% o 1% del valore nominale del flusso emesso dalle lampade; vantaggi: accensione immediata, maggiore efficenza luminosa dopo alcuni minuti, risparmio di energia, flusso luminoso più stabile, doppia durata della lampada, riduzione disturbi elettromagnetici.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.66.20. 230. 5		alimentazione 220 V, regolabile al 10%, fluo. 1x18 W		cad.	€ 86,76
	Opere Edili	B.66.20. 230. 10		alimentazione 220 V, regolabile al 10%, fluo. 1x36 W		cad.	€ 86,76
	Opere Edili	B.66.20. 230. 15		alimentazione 220 V, regolabile al 10%, fluo. 1x58 W		cad.	€ 86,76
	Opere Edili	B.66.20. 230. 20		alimentazione 220 V, regolabile all'1%, fluo. 1x18 W		cad.	€ 101,27
	Opere Edili	B.66.20. 230. 25		alimentazione 220 V, regolabile all'1%, fluo. 1x36 W		cad.	€ 101,27
	Opere Edili	B.66.20. 230. 30		alimentazione 220 V, regolabile all'1%, fluo. 1x58 W		cad.	€ 101,27
	Opere Edili	B.66.20. 235		Sovrapprezzo per fornitura e posa in opera di fotocellula sensore di luce per il controllo automatico degli impianti di illuminazione di interni. Completa di spia rossa a LED, sensibilità 200 - 2000 lux, 10 mA a 12 Vdc, munita di 3 m di cavetto ed i connettore modulare.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, cavetto di alimentazione, staffe di fissaggio, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.66.20. 235. 5		fotocellula dimmerabile		cad.	€ 56,39
	Opere Edili	B.66.20. 240		Fornitura e posa in opera di trasformatore elettronico ad alta frequenza per illuminazione permanente con lampade alogene a bassissima tensione, dimensioni contenute per installazione all'interno di plafoniere, e corpi illumnanti fluorescenti in genere, filtro antidisturbo incorporato, 220/12-24 V, possibilità di regolazione di luminosità con potenziometro esterno., Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.66.20. 240. 5		12 V, 60 VA		cad.	€ 43,61
	Opere Edili	B.66.20. 240. 10		12 V, 100 VA		cad.	€ 48,16
	Opere Edili	B.66.20. 240. 15		24 V, 60 VA		cad.	€ 43,61
	Opere Edili	B.66.20. 240. 20		24 V, 100 VA		cad.	€ 48,16
	Opere Edili	B.66.20. 250		Fornitura e posa in opera di alimentatore (convertitore) ad alta frequenza per tubi fluorescenti con linea di alimentazione a bassissima tensione per motivi di sicurezza, dimensioni contenute per installazione all'interno di plafoniere, e corpi illumnanti fluorescenti in genere, filtro antidisturbo incorporato, alimentazione 12÷48 V continua o alternata.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.66.20. 250. 5		12 V, 8 W		cad.	€ 70,21
	Opere Edili	B.66.20. 250. 10		24 V, 8 W		cad.	€ 59,13
	Opere Edili	B.66.20. 250. 15		48 V, 8 W		cad.	€ 95,02
	Opere Edili	B.66.20. 250. 20		12 V, 2x8 W		cad.	€ 79,76
	Opere Edili	B.66.20. 250. 25		24 V, 2x8 W		cad.	€ 79,76
	Opere Edili	B.66.20. 250. 30		48 V, 2x8 W		cad.	€ 95,02
	Opere Edili	B.66.20. 250. 35		12 V, 18 W		cad.	€ 79,76
	Opere Edili	B.66.20. 250. 40		24 V, 18 W		cad.	€ 79,76
	Opere Edili	B.66.20. 250. 45		48 V, 18 W		cad.	€ 95,02
	Opere Edili	B.66.20. 310		Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione a soffitto o a parete, stagno IP55, utilizzo diversi tipi di lampada mantenendo le stesse dimensioni e forma, composto da corpo e telaio in pressofusione in lega leggera verniciato con polveri epossidiche, schermo riflettore in alluminio speculare, guarnizione in neoprene, vetro diffusore infrangibile e termoresistente a disegno ottico, rete metallica di protezione, completo di portalampada in porcellana e lampade; tipo e colore a scelta della D.L.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.66.20. 310. 5		tondo, E27, 40÷75 W		cad.	€ 22,69
	Opere Edili	B.66.20. 310. 10		tondo, E27, 100 W		cad.	€ 27,65
	Opere Edili	B.66.20. 310. 15		tondo, compatta, E27, 9÷11 W		cad.	€ 31,20
	Opere Edili	B.66.20. 310. 20		tondo, compatta, E27, 18 W		cad.	€ 37,24
	Opere Edili	B.66.20. 310. 25		ovale, E27, 40÷75 W		cad.	€ 24,40
	Opere Edili	B.66.20. 310. 30		ovale, E27, 100 W		cad.	€ 30,13
	Opere Edili	B.66.20. 310. 35		ovale, compatta, E27, 9÷11 W		cad.	€ 31,54
	Opere Edili	B.66.20. 310. 40		ovale, compatta, E27, 18 W		cad.	€ 33,18
	Opere Edili	B.66.20. 310. 45		a triangolo, grande, E27, 150 W		cad.	€ 46,24
	Opere Edili	B.66.20. 310. 50		a triangolo, grande, compatta, 18 W		cad.	€ 61,40
	Opere Edili	B.66.20. 320		Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione a soffitto o a parete, IP40, utilizzo diversi tipi di lampada mantenendo le stesse dimensioni e forma, vetro diffusore infrangibile e termoresistente, completo di portalampada in porcellana e lampade con eventuale rifasamento; tipo e colore a scelta della D.L.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.66.20. 320. 5		tondo, E27, 40÷75 W		cad.	€ 27,85
	Opere Edili	B.66.20. 320. 10		tondo, E27, 100 W		cad.	€ 45,44
	Opere Edili	B.66.20. 320. 15		tondo, compatta, E27, 9÷11 W		cad.	€ 38,07
	Opere Edili	B.66.20. 320. 20		tondo, compatta, E27, 18 W		cad.	€ 43,33
	Opere Edili	B.66.20. 320. 25		tondo, circolina, E27, 22 W		cad.	€ 30,85
	Opere Edili	B.66.20. 320. 30		tondo, circolina, E27, 32÷40 W		cad.	€ 35,76
	Opere Edili	B.66.20. 320. 35		ovale, E27, 40÷75 W		cad.	€ 42,32
	Opere Edili	B.66.20. 320. 40		ovale, E27, 100 W		cad.	€ 40,32
	Opere Edili	B.66.20. 320. 45		ovale, compatta, E27, 9÷11 W		cad.	€ 40,17
	Opere Edili	B.66.20. 320. 50		ovale, compatta, E27, 18 W		cad.	€ 62,04
	Opere Edili	B.66.20. 320. 55		applique, E27, 40÷75,W		cad.	€ 58,28
	Opere Edili	B.66.20. 320. 60		applique, E27, 100 W		cad.	€ 74,82
	Opere Edili	B.66.20. 330		Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione per interno, IP23, a proiettore orientabile, a incasso, sospeso, su binario o a parete, con possibilita di varianti per l'utilizzo di diversi tipi di lampada mantenendo le stesse dimensioni e forma, per montaggio singolo od accoppiato, composto da corpo in alluminio pressofuso verniciato con polveri poliuretaniche, riflettore in alluminio stampato brillantato ed anodizzato, emissione diretta, indiretta o asimmetrica, basetta di fissaggio con sportello, morsetto tripolare e bloccacavo, cristallo frontale temperato trasparente od opaco antiabbagliamento e filtro U.V.; completo di portalampada in porcellana, lampada, alimentatore, accenditore e condensatore di rifasamento; possibilità di inserimento di reattore elettronico e/o funzionamento in emergenza; tipo e colore a scelta della D.L.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, cavetto di alimentazione, staffe di fissaggio, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.66.20. 330. 5		faretto, da incasso, compatta, 220 V, 2G11, 18 W		cad.	€ 47,63
	Opere Edili	B.66.20. 330. 10		da incasso, alogena, 220 V, R7s-15, 100÷300 W		cad.	€ 76,75
	Opere Edili	B.66.20. 330. 15		da incasso, alogena, 220 V, R7s-15, 300÷500 W		cad.	€ 89,98
	Opere Edili	B.66.20. 330. 20		da incasso, V.M. Hg A.P., R7s-15, 70 W		cad.	€ 172,10
	Opere Edili	B.66.20. 330. 25		da incasso, V.M. Hg A.P., R7s-15, 150 W		cad.	€ 201,20
	Opere Edili	B.66.20. 330. 30		da parete, alogena, 220 V, R7s-15, 100÷300 W		cad.	€ 89,98
	Opere Edili	B.66.20. 330. 35		da parete, alogena, 220 V, R7s-15, 300÷500 W		cad.	€ 100,60
	Opere Edili	B.66.20. 330. 40		da parete, V.M. Hg A.P., R7s-15, 70 W		cad.	€ 190,50
	Opere Edili	B.66.20. 330. 45		da parete, V.M. Hg A.P., R7s-15, 150 W		cad.	€ 214,40
	Opere Edili	B.66.20. 330. 50		da parete, alogena, 220 V, 70÷150 W, lusso		cad.	€ 314,90
	Opere Edili	B.66.20. 330. 55		da parete, alogena, 220 V, 70÷150 W + 8 W emergenza, lusso		cad.	€ 328,20
	Opere Edili	B.66.20. 330. 60		da parete, alogena, 220 V, 250÷400 W, lusso		cad.	€ 333,50
	Opere Edili	B.66.20. 330. 65		da parete, alogena, 220 V, 150W + 300 W, lusso		cad.	€ 338,80
	Opere Edili	B.66.20. 330. 70		da parete, sodio, 220 V, 70 W, lusso		cad.	€ 304,40
	Opere Edili	B.66.20. 330. 75		da parete, sodio, 220 V, 250÷400 W, lusso		cad.	€ 304,40
	Opere Edili	B.66.20. 330. 80		da parete, ioduri, 220 V, 70÷150 W, lusso		cad.	€ 296,40
	Opere Edili	B.66.20. 330. 85		da parete, ioduri, 220 V, 250÷400 W, lusso		cad.	€ 301,70
	Opere Edili	B.66.20. 340		Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione per interno a bassissima tensione 12-24 V ad alogeni, IP20, a faretto orientabile, a incasso, sospeso, su binario o a parete, con possibilita di varianti per l'utilizzo di diversi tipi di lampada mantenendo le stesse dimensioni e forma, composto da corpo in alluminio pressofuso verniciato con polveri poliuretaniche, ad alto smaltimento termico, riflettore in alluminio stampato brillantato ed anodizzato oro/argento, fascio stretto, medio o largo, o con ottica dicroica, filtro U.V.; con o senza trasformatore incorporato, condensatore di rifasamento; possibilità di inserimento di reattore elettronico e/o funzionamento in emergenza; tipo e colore a scelta della D.L.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, cavetto di alimentazione, staffe di fissaggio, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.66.20. 340. 5		orientabile, 12÷24 V, GY6.35, 50 W		cad.	€ 55,58
	Opere Edili	B.66.20. 340. 10		orientabile dicroica 35÷48 mm, 12÷24 V, GZ4, 50 W		cad.	€ 68,81
	Opere Edili	B.66.20. 340. 15		orientabile, 51 mm, 12÷24 V, GX5.3, 20 W		cad.	€ 68,81
	Opere Edili	B.66.20. 340. 20		orientabile, 70 mm, 12÷24 V, BA15d, 50÷75 W		cad.	€ 76,75
	Opere Edili	B.66.20. 340. 25		orientabile, 111 mm, 12÷24 V, G53, 75 W		cad.	€ 76,75
	Opere Edili	B.66.20. 340. 30		orientabile, con trafo 12÷24 V, GY6.35, 50 W		cad.	€ 105,80
	Opere Edili	B.66.20. 340. 35		orientabile, dicroica 35÷48 mm, con trafo 12÷24 V, GZ4, 50 W		cad.	€ 121,80
	Opere Edili	B.66.20. 340. 40		orientabile, 51 mm, con trafo 12÷24 V, GX5.3, 20 W		cad.	€ 121,80
	Opere Edili	B.66.20. 340. 45		orientabile, 70 mm, con trafo 12÷24 V, BA15d, 50÷70 W		cad.	€ 124,50
	Opere Edili	B.66.20. 340. 50		orientabile, 111 mm, con trafo 12÷24 V, G53, 75 W		cad.	€ 129,60
	Opere Edili	B.66.20. 340. 55		da incasso orientabile, 12÷24 V, GY6.35, 50 W		cad.	€ 29,11
	Opere Edili	B.66.20. 340. 60		da incasso orientabile, 51 mm 12÷24 V, GX5.3, 20÷50 W		cad.	€ 34,40
	Opere Edili	B.66.20. 340. 65		da incasso orientabile, 70 mm , 12-24 V, BA15d, 50 W		cad.	€ 39,70
	Opere Edili	B.66.20. 340. 70		da incasso orientabile, 111 mm, 12÷24 V, G53, 75 W		cad.	€ 55,58
	Opere Edili	B.66.30		APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE - RESIDENZIALE
	Opere Edili	B.66.30. 10		Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione per zone residenziali, IP55, a proiettore orientabile con possibilita di varianti per l'utilizzo di diversi tipi di lampada mantenendo le stesse dimensioni e forma, per montaggio a parete, a palo, singolo od accoppiato, composto da corpo in alluminio pressofuso verniciato con polveri poliuretaniche, guarnizione in gomma ai siliconi, aggancio in acciaio inossidabile, riflettore in alluminio purissimo stampato brillantato ed anodizzato a buccia d'arancia, basetta di fissaggio con sportello, morsetto tripolare e bloccacavo, cristallo frontale temperato trasparente od opaco; completo di alimentatore, accenditore e condensatore di rifasamento alloggiati all'interno, portalampada in porcellana, lampada, cavetto di alimentazione e staffe di fissaggio apposite; tipo e colore a scelta della D.L.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.66.30. 10. 5		proiettore con lampada incandescenza, E27, 40÷100 W		cad.	€ 31,35
	Opere Edili	B.66.30. 10. 10		proiettore con lampada fluorescente compatta, E27, 9÷18 W		cad.	€ 31,35
	Opere Edili	B.66.30. 10. 15		proiettore con lampada fluo compatta, E27, 9÷18 W + inverter		cad.	€ 116,60
	Opere Edili	B.66.30. 10. 20		proiettore con lampada a V.M. Hg ad A.P., E27, 50-70-80-125 W		cad.	€ 131,10
	Opere Edili	B.66.30. 10. 25		proiettore con lampada al Na A.P., E27, 70-100 W		cad.	€ 116,60
	Opere Edili	B.66.30. 10. 30		palo, alluminio estruso, h. 1500 mm		cad.	€ 130,10
	Opere Edili	B.66.30. 10. 35		palo, alluminio estruso, h. 2500 mm		cad.	€ 184,40
	Opere Edili	B.66.30. 10. 40		palo, acciaio, h. 1500 mm		cad.	€ 75,53
	Opere Edili	B.66.30. 10. 45		palo, acciaio, h. 2500 mm		cad.	€ 78,92
	Opere Edili	B.66.30. 10. 50		raccordo testa palo, 60 mm		cad.	€ 23,54
	Opere Edili	B.66.30. 10. 55		braccio da parete, alluminio estruso, <=600 mm		cad.	€ 35,62
	Opere Edili	B.66.30. 10. 60		doppio braccio da palo, alluminio estruso		cad.	€ 57,74
	Opere Edili	B.66.30. 10. 65		paraluce		cad.	€ 13,22
	Opere Edili	B.66.30. 10. 70		griglia di protezione		cad.	€ 20,88
	Opere Edili	B.66.30. 20		Fornitura e posa in opera di apparecchi di illuminazione per esterno residenziale, IP55, a lampioncino, da parete o da palo, costituito da corpo illuminante in policarbonato trasparente, resistente ad atti vandalici, portalampada in ceramica, lampada vario tipo, eventuale alimentatore e condensatore di rifasamento; tipo e colore a scelta della D.L.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.66.30. 20. 5		diffusore Ø 250 mm, incandescenza, E27, 40 W		cad.	€ 55,67
	Opere Edili	B.66.30. 20. 10		diffusore Ø 250 mm, compatta, E27, 9÷24 W		cad.	€ 63,94
	Opere Edili	B.66.30. 20. 15		diffusore Ø 250 mm, V.M. Hg A.P., E27, 50-80 W		cad.	€ 71,39
	Opere Edili	B.66.30. 20. 20		diffusore Ø 250 mm, Na A.P., E27, 50 W		cad.	€ 82,55
	Opere Edili	B.66.30. 20. 25		diffusore Ø 500 mm, incandescenza, E27, 40÷100 W		cad.	€ 72,22
	Opere Edili	B.66.30. 20. 30		diffusore Ø 500 mm, compatta, E27, 9÷24 W		cad.	€ 76,36
	Opere Edili	B.66.30. 20. 35		diffusore Ø 500 mm, V.M. Hg A.P., E27, 50-80-125 W		cad.	€ 84,62
	Opere Edili	B.66.30. 20. 40		diffusore Ø 500 mm, Na A.P., E27, 50-70 W		cad.	€ 88,75
	Opere Edili	B.66.30. 20. 45		palo, alluminio estruso, h. <=1500 mm		cad.	€ 124,70
	Opere Edili	B.66.30. 20. 50		palo, alluminio estruso, h. <=2500 mm		cad.	€ 219,50
	Opere Edili	B.66.30. 20. 55		palo, ABS rinforzata, h. <=1500 mm		cad.	€ 34,58
	Opere Edili	B.66.30. 20. 60		palo, ABS rinforzata, h. <=2500 mm		cad.	€ 60,30
	Opere Edili	B.66.30. 20. 65		palo, acciaio, h. <=1500 mm		cad.	€ 95,38
	Opere Edili	B.66.30. 20. 70		palo, acciaio, h. <=2500 mm		cad.	€ 116,10
	Opere Edili	B.66.30. 20. 75		braccio, da parete, alluminio estruso		cad.	€ 46,57
	Opere Edili	B.66.30. 20. 80		doppio braccio da palo, alluminio estruso		cad.	€ 68,08
	Opere Edili	B.66.40		APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE - ARTISTICI
	Opere Edili	B.66.40. 10		Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione per interno, IP20, approvazione I.M.Q., in stile ed unico, per sospensione, da soffitto, da parete diritta o ad angolo, da tavolo o da terra; completo di lampada ad alogeni, ad emissione diretta e indiretta; realizzato in metallo verniciato con finiture in nichel, od in metallo antichizzato; riflettore laccato in nichel, orientabile mediante snodi, con cavetto elettrico passante all'interno; vetro trasparente di protezione lampada e filtro U.V., o vetro bianco con incalmo di colori ; regolabile in altezza con eventuali aste telescopiche; variatore di intensità; tipo e colore a scelta della D.L.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, staffe di fissaggio, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.66.40. 10. 5		da soffitto, 220 V, E27, 100 W		cad.	€ 219,60
	Opere Edili	B.66.40. 10. 10		da soffitto, 220 V, R7s, 100 W		cad.	€ 222,20
	Opere Edili	B.66.40. 10. 15		a sospensione, h. regolabile, 220 V, E27, 300 W		cad.	€ 248,70
	Opere Edili	B.66.40. 10. 20		a sospensione, h. regolabile, 220 V, R7s, 300 W		cad.	€ 251,40
	Opere Edili	B.66.40. 10. 25		da parete, orientabile, 220 V, E27, 300 W		cad.	€ 275,30
	Opere Edili	B.66.40. 10. 30		da parete, orientabile, 220 V, R7s, 300 W		cad.	€ 277,80
	Opere Edili	B.66.40. 10. 35		da angolo parete, orientabile, 220 V, E27, 300 W		cad.	€ 288,50
	Opere Edili	B.66.40. 10. 40		da tavolo, regolabile, 220 V, R7s, 100 W		cad.	€ 222,20
	Opere Edili	B.66.40. 10. 45		da terra, altezza regolabile, 220 V, R7s, 450 W		cad.	€ 307,00
	Opere Edili	B.66.50		APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE - PALESTRE, CAPANNONI
	Opere Edili	B.66.50. 10		Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione per interno di palestre, IP23, per montaggio a soffitto o da parete, orientabile, completo di: corpo in lamiera di acciaio stampato verniciata a fuoco, fascio stretto o asimmetrico, provvisto di alettetura per il raffreddamento, vano lampada in esecuzione aperta in cui sono alloggiati lo specchio in alluminio purissimo in esecuzione martellata, vano portaccessori separato dal vano lampada, ventilato; protetto da un coperchio in chiusura, accessori elettrici montati e connessi su piastra estraibile, in esecuzione rifasata; griglia protezione frangiluce antiabbagliamento in lamiera d'acciaio verniciata in bianco montata su telaio completo di cerniere, dispositivo di chiusura, equipaggiabile con schermo trasparente in mekralon; portalampada, alimentatore, accenditore, condensatore di rifasamento, lampada e staffe di fissaggio; tipo e colore a scelta della D.L.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.66.50. 10. 5		proiettore, fisso, lampada V.M. Hg A.P., E27, 250÷400 W		cad.	€ 38,10
	Opere Edili	B.66.50. 10. 10		proiettore, orientabile, lampada V.M. Hg A.P., TS Fc2, 250÷400 W		cad.	€ 302,10
	Opere Edili	B.66.50. 10. 15		proiettore, orientabile, lampada alogena, 220 V, R7s-15, 300÷500 W		cad.	€ 211,20
	Opere Edili	B.66.50. 10. 20		proiettore, orientabile, lampada V.M. Hg A.P., E27, 125 W		cad.	€ 178,10
	Opere Edili	B.66.50. 110		Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione per interno di capannoni, IP23, a riflettore con possibilita di varianti per l'utilizzo di diversi tipi di lampada mantenendo le stesse dimensioni e forma, per montaggio a soffitto, completo di: corpo in acciaio stampato verniciatura per cataforesi, piastra portaccessori in acciaio zincato, riflettore in alluminio stampato brillantato ed anodizzato 99.85%, bloccacavo, schermo di protezione e minimo abbagliamento; portalampada in porcellana, alimentatore, accenditore, condensatore di rifasamento, lampada e staffe di fissaggio ; tipo e colore a scelta della D.L.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.66.50. 110. 5		proiettore, lampada V.M. Hg A.P., E40, 250 W		cad.	€ 182,20
	Opere Edili	B.66.50. 110. 10		proiettore, lampada V.M. Hg A.P., E40, 400 W		cad.	€ 194,60
	Opere Edili	B.66.50. 110. 15		proiettore, lampada V.M. Hg A.P., E40, 700÷1000 W		cad.	€ 405,50
	Opere Edili	B.66.50. 110. 20		proiettore, lampada V.M. Hg A.P., TS Fc2, 360 W		cad.	€ 236,00
	Opere Edili	B.66.50. 110. 25		proiettore, lampada Na A.P., E40, 250 W		cad.	€ 184,30
	Opere Edili	B.66.50. 110. 30		proiettore, lampada Na A.P., E40, 400 W		cad.	€ 207,00
	Opere Edili	B.66.50. 110. 35		proiettore, lampada Na A.P., E40, 1000 W		cad.	€ 426,20
	Opere Edili	B.66.60		APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE - PER ESTERNI
	Opere Edili	B.66.60. 10		Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione per monumenti, IP67, a proiettore orientabile con possibilita di varianti per l'utilizzo di diversi tipi di lampada mantenendo le stesse dimensioni e forma, per montaggio a parete, a palo o a terra, singolo od accoppiato, completo di: corpo in alluminio pressofuso verniciato con polveri poliuretaniche, fascio largo, stretto o asimmetrico, guarnizione in gomma ai siliconi, aggancio in acciaio inossidabile, riflettore in alluminio stampato brillantato ed anodizzato, basetta di fissaggio con sportello, morsetto tripolare e bloccacavo, cristallo frontale temperato antivandalo trasparente od opaco antiabbagliante; portalampada in porcellana, alimentatore, accenditore, condensatore di rifasamento, lampada e staffe di fissaggio; tipo e colore a scelta della D.L.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.66.60. 10. 5		proiettore asimmetrico, lampada V.M. Hg A.P., E40, 250 W		cad.	€ 184,40
	Opere Edili	B.66.60. 10. 10		proiettore asimmetrico, lampada V.M. Hg A.P., E40, 400 W		cad.	€ 199,30
	Opere Edili	B.66.60. 10. 15		proiettore asimmetrico, lampada Na A.P., Fc2, 250 W		cad.	€ 190,60
	Opere Edili	B.66.60. 10. 20		proiettore asimmetrico, lampada Na A.P., Fc2, 400 W		cad.	€ 215,90
	Opere Edili	B.66.60. 110		Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione per grandi superfici, IP55, a proiettore orientabile con possibilita di varianti per l'utilizzo di diversi tipi di lampada mantenendo le stesse dimensioni e forma, per montaggio a parete, a palo, singolo od accoppiato, completo di: corpo in alluminio pressofuso verniciato con polveri poliuretaniche, fascio largo, stretto o asimmetrico, guarnizione in gomma ai siliconi, aggancio in acciaio inossidabile, riflettore in alluminio stampato brillantato ed anodizzato, basetta di fissaggio con sportello, morsetto tripolare e bloccacavo, cristallo frontale temperato trasparente od opaco; portalampada in porcellana, alimentatore, accenditore, condensatore di rifasamento, lampade e staffe di fissaggio; tipo e colore a scelta della D.L.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.66.60. 110. 5		proiettore, lampada incandescenza, E27, 100 W		cad.	€ 80,98
	Opere Edili	B.66.60. 110. 10		proiettore, lampada fluorescente, 2G13-56, 40-56 W		cad.	€ 103,70
	Opere Edili	B.66.60. 110. 15		proiettore, lampada alogena, 220 V, R7s, 75÷150 W		cad.	€ 203,50
	Opere Edili	B.66.60. 110. 20		proiettore, lampada alogena, 220 V, Fc2, 250÷360 W		cad.	€ 261,40
	Opere Edili	B.66.60. 110. 25		proiettore, lampada alogena, 220 V, E40, 360÷1000 W		cad.	€ 299,10
	Opere Edili	B.66.60. 110. 30		proiettore, lampada V.M. Hg A.P., E40, 250÷400 W		cad.	€ 199,30
	Opere Edili	B.66.60. 110. 35		proiettore, lampada V.M. Hg A.P., E40, 500÷1000 W		cad.	€ 266,00
	Opere Edili	B.66.60. 110. 40		proiettore, lampada V.M. Hg A.P., TS Fc2, 360 W		cad.	€ 253,10
	Opere Edili	B.66.60. 110. 45		proiettore, lampada Na A.P., Fc2, 250÷400 W		cad.	€ 294,50
	Opere Edili	B.66.60. 110. 50		proiettore, lampada Na A.P., E40, 400÷1000 W		cad.	€ 344,60
	Opere Edili	B.66.60. 210		Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione per campi sportivi, IP65, a proiettore orientabile con possibilita di varianti per l'utilizzo di diversi tipi di lampada mantenendo le stesse dimensioni e forma, per montaggio a parete, a palo, singolo od accoppiato, completo di: corpo in alluminio pressofuso verniciato con polveri poliuretaniche, fascio largo, stretto o asimmetrico, guarnizione in gomma ai siliconi, aggancio in acciaio inossidabile, riflettore in alluminio stampato brillantato ed anodizzato, basetta di fissaggio con sportello, morsetto tripolare e bloccacavo, cristallo frontale temperato trasparente od opaco; portalampada in porcellana, alimentatore, accenditore, condensatore di rifasamento, lampade e staffe di fissaggio; tipo e colore a scelta della D.L.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.66.60. 210. 5		proiettore, lampada alogena, 220 V, Fc2, 250÷360 W		cad.	€ 189,00
	Opere Edili	B.66.60. 210. 10		proiettore, lampada alogena, 220 V, E40, 360÷1000 W		cad.	€ 350,80
	Opere Edili	B.66.60. 210. 15		proiettore, lampada alogena, 220 V, E40, 2000 W		cad.	€ 366,30
	Opere Edili	B.66.60. 210. 20		proiettore, lampada V.M. Hg A.P., E40, 400 W		cad.	€ 212,20
	Opere Edili	B.66.60. 210. 25		proiettore, lampada V.M. Hg A.P., E40, 700-1000 W		cad.	€ 317,70
	Opere Edili	B.66.60. 210. 30		proiettore, lampada V.M. Hg A.P., TS Fc2, 360 W		cad.	€ 246,90
	Opere Edili	B.66.60. 210. 35		proiettore, lampada V.M. Hg A.P., TS Fc2, 1000 W		cad.	€ 282,50
	Opere Edili	B.66.60. 210. 40		proiettore, lampada V.M. Hg A.P., TS Fc2, 2000 W		cad.	€ 446,90
	Opere Edili	B.66.60. 310		Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione per testa palo o a sbraccio di Ø 60 cm, o sospese su strada, IP55, con possibilita di varianti per l'utilizzo di diversi tipi di lampada mantenendo le stesse dimensioni e forma, per montaggio singolo od accoppiato, completo di: corpo in alluminio pressofuso verniciato con polveri poliuretaniche, parabola riflettente di alluminio 99.8%, guarnizione in gomma ai siliconi, aggancio in acciaio inossidabile per l'apertura superiore verso il retro, riflettore in alluminio stampato brillantato ed anodizzato, basetta di fissaggio con sportello, morsetto tripolare e bloccacavo, cristallo frontale temperato trasparente, infrangibile; portalampada in porcellana, alimentatore, accenditore condensatore di rifasamento, lampada e staffe di fissaggio; tipo e colore a scelta della D.L.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.66.60. 310. 5		proiettore, lampada V.M. Hg A.P., E27, 80-100 W		cad.	€ 135,20
	Opere Edili	B.66.60. 310. 10		proiettore, lampada V.M. Hg A.P., E27, 125÷250 W		cad.	€ 160,10
	Opere Edili	B.66.60. 310. 15		proiettore, lampada V.M. Hg A.P., TS R7s, 150 W		cad.	€ 189,00
	Opere Edili	B.66.60. 310. 20		proiettore, lampada Na A.P., E27, 70-100 W		cad.	€ 193,10
	Opere Edili	B.66.60. 310. 25		proiettore, lampada Na A.P., E40, 150÷250 W		cad.	€ 209,70
	Opere Edili	B.66.70		IMPIANTO PER ILLUMINAZIONE ESTERNA
	Opere Edili	B.66.70. 10		Fornitura e posa in opera di scavo a sezione obbligata eseguito a mano e/o con mezzi meccanici e rifinito a mano, larghezza 300 mm, profondità 500 mm, in terreno di qualsiasi natura, compreso: il trasporto del materiale di risulta a <6 km; tubo a base di PVC marchiato, rigido, liscio, bicchierato, autoestinguente, nero con striscia elicoidale gialla per la protezione dei cavi nelle condutture elettriche interrate e raccordi; striscia vedo apposita di segnalazione linea sottostante; ripristino alle condizioni iniziali, eventuale cassonetto e ripristino stradale con conglomerato bituminoso a caldo perfettamente rullato.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.66.70. 110		Fornitura e posa in opera di blocco o plinto di fondazione per pali sostegno apparecchi illuminanti, eseguito in calcestruzzo confezionato con cemento R425, compresa la formazione del foro centrale per l'alloggiamento sostegno, raccordo al pozzetto per il passaggio dei cavi elettrici, armo e disarmo, pulizie e noli.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.66.70. 210		Fornitura e posa in opera di pozzetto, per raccordo ed ispezione di linee elettriche esterne interrate di alimentazione e/o di terra, prefabbricato in calcestruzzo vibrato.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, massetto di sottofondo >=15 cm, telaio, chiusino in ghisa, messa a terra ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.66.70. 220		Fornitura e posa in opera di pozzetto, per raccordo ed ispezione di linee elettriche esterne interrate di alimentazione e/o di terra, con guarnizione e coperchio a viti, IP55, in materiale termoplastico autoestinguente, protezione meccanica 9, con appositi passacavi, resistente agli urti ed agli agenti chimici in genere, resistenza a carico maggiore di 12 kg/cm².Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, massetto di sottofondo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.66.70. 220. 5		palo/luce, (210x260x145 ) mm		cad.	€ 29,11
	Opere Edili	B.66.70. 220. 10		derivazione, (265x365x255) mm		cad.	€ 48,69
	Opere Edili	B.66.70. 220. 15		senza fondo, (265x365x255) mm		cad.	€ 34,40
	Opere Edili	B.66.70. 310		Fornitura e posa in opera di palo rastremato diritto, (per altezza totale 10 m, altezza fuori terra 9 m, Ø base 115 mm, Ø testa 60 mm,) in acciaio zincato a caldo, con bullone di terra da 12 mm, foro per passaggio cavi ed asola con portello, fissaggio palo nel plinto, morsettiera, nonchè collegamento a terra del palo con corda nuda di rame da 35 mm², erezione palo, atto a ricevere l'apparecchio illuminante.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.66.70. 310. 5		altezza fuori terra 5 m		cad.	€ 254,10
	Opere Edili	B.66.70. 310. 10		altezza fuori terra 7 m		cad.	€ 275,30
	Opere Edili	B.66.70. 310. 15		altezza fuori terra 9 m		cad.	€ 301,70
	Opere Edili	B.66.80		APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE - USI SPECIALI
	Opere Edili	B.66.80. 10		Fornitura e posa in opera di apparecchio di illumunazione per segnalazione ostacolo esterno di eliporti, IP55, a proiettore orientabile con possibilità di varianti per l'utilizzo di diversi tipi di lampada mantenendo le stesse dimensioni e forma, per montaggio a terra o sopra terrazzo, completo di: corpo in allumunio pressofuso verniciato con polveri poliuretaniche, guarnizione in gomma ai siliconi, aggancio in acciaio inossidabile, riflettore in alluminio stampato brillantato ed anodizzato, basetta di fissaggio con sportello, morsetto tripolare e bloccacavo, cristallo frontale temperato a luce rossa; portalampada in porcellana, lampada e staffe di fissaggio; tipo e colore a scelta della D.L.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.66.80. 10. 5		proiettore, lampada incandescenza, E27, 100 W, 24 V		cad.	€ 168,30
	Opere Edili	B.66.80. 10. 10		proiettore, lampada alogena, G6.35, 50 W, 24 V		cad.	€ 139,40
	Opere Edili	B.72		OPERE DA TERMOIDRAULICO
	Opere Edili	B.72. 1		COSTO DEI MATERIALI
	Opere Edili	B.72. 1. 2		Fornitura di sonda climatica da porre sulla parete esterna dell'edificio esposta a nord ad almeno 2,5 metri di altezza da terra, lontana da finestre, porte, correnti d'aria ed altre fonti di calore.Dovrà essere completa di custodia in materiale plastico; l'elemento sensibile sarà in nichel con un valore di almeno 1000 ohm a 0°C.Campo di impiego : -35...50 °CCollegamento : bipolare a fili intercambiabiliCostante di tempo : minore di 10 minutiTipo di protezione : IP43 minimo
	Opere Edili	B.72. 1. 4		Fornitura di termosonda ad immersione con sonda a gambo rigido, testa in materiale sintetico con coperchio a scatto.L'elemento sensibile sarà in nichel con un valore di almeno 1000 ohm a 0°C.Dovrà essere completa di guaina di protezione in ottone nichelato PN10 con innesto a scatto.Campo di impiego : -35...130 °CCollegamento : bipolare a fili intercambiabiliCostante di tempo : minore di 10 minutiTipo di protezione : IP43 minimo
	Opere Edili	B.72. 1. 6		Fornitura di termosonda a cavo ad immersione con sonda a gambo rigido. L'elemento sensibile sarà in nichel con un valore di almeno 1000 ohm a 0°C.Dovrà essere del tipo adatto per inserimento in guaina, compresa anch'essa nella fornitura, con lunghezza idonea al tipo di installazioneCampo di impiego : -20...130 °CCollegamento : bipolare a fili intercambiabiliCostante di tempo : minore di 30 secondi
	Opere Edili	B.72. 1. 8		Fornitura di sonda di temperatura da vetro con custodia in materiale sintetico, per il controllo della temperatura superficiale del vetro, dovrà essere provvista di nastro adesivo di fissaggio e completa di cavo di collegamento. Elemento sensibile in nichel da 1000 ohm.Campo di impiego : -10...35 °CCollegamento : bipolare a fili intercambiabiliCostante di tempo : minore di 8 minuti
	Opere Edili	B.72. 1. 10		Fornitura di sonda temperatura ambiente. L'elemento sensibile sarà in nichel con un valore di almeno 1000 ohm a 0°C.Dovrà essere del tipo adatto per installazione a parete con custodia in materiale plastico.Campo di impiego : 0...50 °CCollegamento : bipolare a fili intercambiabiliCostante di tempo : minore di 11 minutiGrado di protezione : IP30
	Opere Edili	B.72. 1. 12		Fornitura di sonda di temperatura per canale d'aria con custodia in materiale sintetico. Elemento sensibile su tutta la lunghezza per cui svolgendolo su tutta la lunghezza del canale si dovrà misurare la temperatura media dell'aria.Dovrà essere completa di apposita flangia di posa e fissaggio al canale.Campo di impiego : -30...+80 °CCollegamento : bipolare a fili intercambiabiliCostante di tempo : minore di 30 secondiGrado di protezione : IP42
	Opere Edili	B.72. 1. 14		Fornitura di sonda combinata di umidità e temperatura, adatta per l'installazione a canale con elemento sensibile di tipo capacitivo con elevata sensibilità igroscopica.Da installare sul canale di ripresa aria ambiente oppure sul canale di mandata aria con funzione di limite.Di tipo attivo con alimentazione 24 V e segnale di comando 0...10V.Campo della temperatura : -35...+35°C oppure 0...+50°CCampo umidità : 0...100% oppure 10...90% U.R.Precisione misura umidità: +/- 2% oppure +/- 3%Grado di protezione : IP30...IP65
	Opere Edili	B.72. 1. 16		Fornitura di sonda di qualità dell'aria, adatta per l'installazione a canale a mezzo di apposito kit. Dovrà essere completa di led per la segnalazione e la verifica della percentualità misurata. L'elemento sensibile del CO2 dovrà essere realizzato a mezzo di sensore foto acustico mentre l'elemento sensibile del VOC dovrà essere a semiconduttore ad ossido di stagno.Segnale in uscita del tipo proporzionale 0..10v.Campo di impiego CO2 : 0...2000 ppm Campo di impiego VOC : 0...2000 ppmGrado di protezione : IP30
	Opere Edili	B.72. 1. 18		Fornitura di sonda di pressione differenziale con elemento sensibile a flusso termico. La sonda dovrà essere completa di raccordi filettati in plastica per le prese e di tubetto in plastica per il collegamento sonda/prese pressione.Dovrà avere caratteristica lineare e il segnale in uscita dovrà essere proporzionale 0..10V.Campo di pressione : da 0...50 a 0...3000 PaGrado di protezione : IP20
	Opere Edili	B.72. 1. 20		Fornitura di sonda di pressione per vapore con elemento sensibile a membrana.Alimentazione 24 v, segnale in uscita 0...10 v dc; dovrà avere una precisione di +/- 2% nel campo di misura.Dovrà essere completa di sifone di montaggio adatto per temperature superiori a 80°C.Campo di pressione : da 0...0,5 a 0...40 barPrecisione misura : +/- 2% del campo di misuraGrado di protezione : IP42
	Opere Edili	B.72. 1. 22		Fornitura di sonda di pressione differenziale per liquidi con elemento sensibile a membrana.Alimentazione 24 v, segnale in uscita 0...10 v dc. La pressione nominale dovrà essere almeno PN40.Dovrà essere completa di sifone di montaggio adatto per temperature superiori a 80°C.Campo di misura : da 0...0,5 a 0...10 barPrecisione misura : +/- 2% del campo di misuraGrado di protezione : IP42
	Opere Edili	B.72. 1. 24		Fornitura di sonda di temperatura da posizionare a parete in ogni singolo ambiente; dovrà essere adatta per il funzionamento in abbinamento a regolatore di temperatura ambiente centralizzabile. Dovrà essere costituita da elemento sensibile ad NTC annegato in materiale sintetico, dovrà avere un valore superiore ai 1000 ohm a 20°C ed una costante di tempo di massimo 100 secondi con un tempo morto di 2 secondi.Dovrà avere grado di protezione minimo IP42.Dovrà essere provvista di cursore per la variazione del set impostato di +/- 3°C.La sonda di temperatura dovrà comprendere un pulsante per la variazione del regime di funzionamento con abilitazione da postazione centrale.Dovrà essere possibile il collegamento diretto su bus di trasmissione di tipo LON.
	Opere Edili	B.72. 1. 26		Fornitura di sonda di temperatura da posizionare a parete in ogni singolo ambiente; dovrà essere adatta per il funzionamento in abbinamento a regolatore di temperatura ambiente centralizzabile. Dovrà essere costituita da elemento sensibile ad NTC annegato in materiale sintetico, dovrà avere un valore superiore ai 1000 ohm a 20°C ed una costante di tempo di massimo 100 secondi con un tempo morto di 2 secondi.Dovrà avere grado di protezione minimo IP42.Dovrà essere provvista di cursore per la variazione del set impostato di +/- 3°C.Dovrà essere provvista di commutatore per la variazione delle velocità di rotazione del motore ventilconvettore.La sonda di temperatura dovrà comprendere un pulsante per la variazione del regime di funzionamento con abilitazione da postazione centrale.Dovrà essere possibile il collegamento diretto su bus di trasmissione di tipo LON.
	Opere Edili	B.72. 1. 28		Fornitura di sonda di temperatura da posizionare a parete in ogni singolo ambiente; dovrà essere adatta per il funzionamento in abbinamento a regolatore di temperatura ambiente centralizzabile. Dovrà essere costituita da elemento sensibile ad NTC annegato in materiale sintetico, dovrà avere un valore superiore ai 1000 ohm a 20°C ed una costante di tempo di massimo 100 secondi con un tempo morto di 2 secondi.Dovrà avere grado di protezione minimo IP42.Dovrà essere provvista di cursore per la variazione del set impostato di +/- 3°C.Dovrà essere provvista di commutatore per la variazione delle velocità di rotazione del motore ventilconvettore.Dovrà essere provvista di display LCD per la visualizzazione della temperatura ambiente, del setpoint, della velocità e dello stato operativo.La sonda di temperatura dovrà comprendere un pulsante per la variazione del regime di funzionamento con abilitazione da postazione centrale.Dovrà essere possibile il collegamento diretto su bus di trasmissione di tipo LON.
	Opere Edili	B.72. 1. 30		Fornitura di sonda di temperatura da posizionare a parete in ogni singolo ambiente; dovrà essere adatta per il funzionamento in abbinamento a regolatore di temperatura ambiente centralizzabile. Dovrà essere costituita da elemento sensibile ad NTC annegato in materiale sintetico, dovrà avere un valore superiore ai 1000 ohm a 20°C ed una costante di tempo di massimo 100 secondi con un tempo morto di 2 secondi.Dovrà avere grado di protezione minimo IP42.Dovrà essere possibile il collegamento diretto su bus di trasmissione di tipo LON.
	Opere Edili	B.72. 1. 32		Fornitura di regolatore di temperatura locale. Gli apparecchi di controllo degli ambienti dovranno essere del tipo a microprocessore. Essi dovranno essere in grado di comunicare, tra loro, tramite un sistema di bus standard (LONMARK su LON bus).La comunicazione dovrà poter avvenire anche con altri apparecchi LONMARK-compatibili e con il sistema di supervisione. A livello di bus locale (LON Bus) i regolatori dovranno poter condividere, senza l'ausilio di apparecchiature di livello superiore, i segnali di qualsiasi apparecchio fisicamente connesso ad uno di essi (es. sonda di temperatura ambiente utilizzata da più regolatori, pulsanti di presenza, contatti finestra, ecc.).Il range comprenderà regolatori compatti e modulari ed unità ambiente di facile operatività.La parte modulare del range comprenderà un modulo base per il controllo di HVAC e luci il quale potrà essere combinato con moduli di espansione per il controllo addizionale di luci e tende frangisole.Le funzioni HVAC verranno assolte tramite unità ambiente standard. Una unità ambiente flessibile, configurata in maniera appropriata, sarà disponibile per il controllo combinato di tutte le funzioni (HVAC, luci e tende).Ogni apparecchio verrà caricato con un'applicazione che contiene il programma di controllo per l'ambiente o l'area interessata. Gli apparecchi saranno forniti con la specifica applicazione pre-caricata. Il produttore manterrà costantemente aggiornata una completa libreria di applicazioni per tipologie di impianti HVAC ed elettrici Applicazioni speciali saranno sviluppate su richiesta. Questi regolatori, per la loro configurazione di ingressi/uscite e le opzioni di montaggio, saranno utilizzati per applicazioni relative ai fan-coils - radiatori - soffitti freddi ecc. Dovranno essere adatti al controllo di unità a 4 tubi, dotate di valvole con attuatori termici o motorizzati a 3 punti.L'alimentazione dei regolatori dovrà essere a 230 VAC, in modo da evitare l'utilizzo di trasformatori esterni.
	Opere Edili	B.72. 1. 34		Fornitura di valvola miscelatrice a 3 vie del tipo a sede ed otturatore, con attacchi filettati, completa di raccordi; lo stelo dovrà avere una opportuna guarnizione di tenuta con doppio anello o-ring completa di raschiatore per lo sporco.Dovrà avere caratteristica di regolazione equipercentuale per la via diretta e lineare per la via ad angolo; il trafilamento non dovrà essere maggiore dello 0.005% del Kvs; la corsa dello stelo sarà di 5.5 mm.Completa di servocomando del tipo elettromeccanico con comando 0..10 volt.Dovrà, inoltre, essere completo di manopola per il comando manuale, nonché di indicatore di posizione.Il grado di protezione non dovrà essere inferiore a IP54 ed il tempo di corsa non superiore ai 2 minuti.
	Opere Edili	B.72. 1. 36		Fornitura di valvola miscelatrice a tre vie del tipo a sede otturatore PN6, in ghisa con attacchi flangiati, otturatore in bronzo, stelo in acciaio inox, sede ricavata nel corpo valvola.Dovrà avere caratteristica equipercentuale sulla via diretta e lineare sulla via di bypass.Dovrà essere completa di servocomando elettroidraulico o elettromeccanico senza dispositivo di chiusura in mancanza di tensione.Dovrà, inoltre, essere completo di manopola per il comando manuale, nonché di indicatore di posizione.Il grado di protezione non dovrà essere inferiore a IP54 ed il tempo di corsa non superiore ai 2 minuti.Trafilamento via aperta : 0...0,02% del valore del KvsTrafilamento del bypass : 0,5...2% del valore del KvsTemperatura del fluido : -25...+120°CCorsa : 20 mm fino a DN80 oltre 40 mm
	Opere Edili	B.72. 1. 38		Fornitura di valvola miscelatrice a tre vie del tipo a sede otturatore PN10, in ghisa con attacchi flangiati, otturatore in bronzo, stelo in acciaio inox, sede ricavata nel corpo valvola.Dovrà essere completa di servocomando elettroidraulico o elettromeccanico senza dispositivo di chiusura in mancanza di tensione.Dovrà, inoltre, essere completo di manopola per il comando manuale, nonché di indicatore di posizione.Il grado di protezione non dovrà essere inferiore a IP54 ed il tempo di corsa non superiore ai 2 minuti.Trafilamento via aperta : 0...0,02% del valore del KvsTrafilamento del bypass : 0,5...2% del valore del KvsTemperatura del fluido : -25...+120°CCorsa : 20 mm fino a DN80 oltre 40 mm
	Opere Edili	B.72. 1. 40		Fornitura di valvola a due vie per la regolazione vapore, fino a 2,5 bar di pressione relativa. Dovrà essere del tipo a sede otturatore PN25, in ghisa con attacchi flangiati, otturatore in bronzo, stelo in acciaio inox, sede ricavata nel corpo valvola.Dovrà essere completa di servocomando elettroidraulico con dispositivo di chiusura in mancanza di tensione, con possibilità di apertura manuale. Il grado di protezione non dovrà essere inferiore a IP54 ed il tempo di corsa non superiore ai 2 minuti.Trafilamento : 0...0,02% del valore del KvsTemperatura del fluido : -25...140°CCaratteristica : equipercentualeCorsa : 20 mm Pressione di esercizio : 2500 Kpa
	Opere Edili	B.72. 1. 42		Fornitura di valvola a due vie per la regolazione vapore, fino a 9 bar di pressione relativa. Dovrà essere del tipo a sede otturatore PN25, in ghisa con attacchi flangiati, otturatore in bronzo, stelo in acciaio inox, sede ricavata nel corpo valvola.Dovrà essere completa di servocomando elettroidraulico con dispositivo di chiusura in mancanza di tensione, con possibilità di apertura manuale. Il grado di protezione non dovrà essere inferiore a IP54 ed il tempo di corsa non superiore ai 2 minuti.Trafilamento : 0...0,02% del valore del KvsTemperatura del fluido : fino a 180°CCaratteristica : equipercentualeCorsa : 20 mm Pressione di esercizio : 2500 Kpa
	Opere Edili	B.72. 1. 44		Fornitura di valvola miscelatrice a 3 vie del tipo a sede ed otturatore, con attacchi filettati, completa di raccordi; lo stelo dovrà avere una opportuna guarnizione di tenuta con doppio anello o-ring completa di raschiatore per lo sporco.Dovrà avere lo stelo, la sede e l'otturatore in acciaio inox e dovrà essere adatta per funzionamento con acqua sanitaria.Dovrà avere caratteristica di regolazione equipercentuale per la via diretta e lineare per la via ad angolo; il trafilamento non dovrà essere maggiore dello 0.005% del Kvs; la corsa dello stelo sarà di 20 mm.Completa di servocomando del tipo elettroidraulico con comando 0..10 volt e con dispositivo di ritorno in chiusura in mancanza di tensione.Dovrà, inoltre, essere completo di manopola per il comando manuale, nonché di indicatore di posizione.Il grado di protezione non dovrà essere inferiore a IP54 ed il tempo di corsa non superiore ai 2 minuti.
	Opere Edili	B.72. 1. 46		Fornitura di pressostato differenziale per la segnalazione dell'intasamento dei filtri aria e per il comando della serranda di by-pass del recuperatore, completo di staffa di supporto, di raccordi filettati in plastica per le prese e di tubetto in plastica per il collegamneto pressostato/prese pressione.L'elemento sensibile dovrà essere costituito da una camera in alluminio con membrana in perburan.Campo di misura : fino a 0...100 mbarDifferenziale : regolabileContatti : 1 x SPDTPressione massima : 300 mbarTemperatura ambiente : max. 65 gradiProtezione : IP54Costruzione con custodia e coperchio in materiale sintetico, membrana in EPDM
	Opere Edili	B.72. 1. 48		Fornitura di termostato antigelo da posizionare a valle della batteria di riscaldamento, del tipo a capillare a dilatazione di liquido da 1,6 mt, scala di regolazione 5...65°C.Campo di misura : -5...15 gradiDifferenziale : regolabileLunghezza capillare : 6 mContatti : 1 x SPDTTemperatura ambiente : max. 140 gradiProtezione : IP42Costruzione con custodia in alluminio pressofuso, capillare in ottone.
	Opere Edili	B.72. 1. 50		Fornitura di servocomando per serranda aria con comando proporzionale 0..10V con ritorno a molla di emergenza in caso di mancanza di tensione. Momento torcente minimo : 12 NmTensione di alimentazione : 24 VAC +/- 20%Segnale di comando : 0...10 VdcPotenza assorbita : 6 WClasse di isolamento : IITipo di protezione : IP54
	Opere Edili	B.72. 1. 52		Fornitura di servocomando per serranda aria con comando proporzionale 0..10V con ritorno a molla di emergenza in caso di mancanza di tensione. Momento torcente minimo : 12 NmTensione di alimentazione : 24 VAC +/- 20%Segnale di comando : 0...10 VdcPotenza assorbita : 6 WClasse di isolamento : IITipo di protezione : IP54
	Opere Edili	B.72. 1. 54		Fornitura di servocomando per serranda aria con comando a due punti con ritorno a molla di emergenza in caso di mancanza di tensione. Completo di coppia di contatti ausiliari per la segnalazione di serranda completamente aperta o completamente chiusa.Momento torcente minimo : 15 NmTensione di alimentazione : 24 VAC +/- 20%Potenza assorbita : 6 WClasse di isolamento : ITipo di protezione : IP54
	Opere Edili	B.72. 1. 56		Fornitura di servocomando per serranda aria senza ritorno a molla di emergenza in caso di mancanza di tensione. Segnale di comando 3 punti, alimentazione 24 V ca. Completo di coppia di contatti ausiliari per la segnalazione di serranda completamente aperta o completamente chiusa.Momento torcente minimo : 15 NmTensione di alimentazione : 24 VAC +/- 20%Potenza assorbita : 6 WClasse di isolamento : ITipo di protezione : IP54
	Opere Edili	B.72. 1. 58		Fornitura di controllore per sottostazione sistema regolazione DDC. Il livello di processo dovrà essere realizzato interamente con sistema modulare e dovrà essere costituito da unità intelligenti a microprocessore in grado di gestire le grandezze controllate, sia direttamente attraverso una sezione costituita da moduli di funzione a cui risultano collegati i "punti di informazione" prelevati dall'impianto, sia indirettamente attraverso dei regolatori locali di tipo DDC nel caso di impianti periferici.Il collegamento fra Unità a microprocessore e moduli di funzione e fra unità a microprocessore e regolatori DDC dovrà essere effettuato tramite opportuni cavi di trasmissione dati in modo da ottimizzare la configurazione del sistema semplificando così l'installazione elettrica iniziale e rendendo più agevole eventuali ampliamenti futuri.Gli apparecchi dovranno essere in grado di integrare apparecchi sia su linea seriale che come I/O.Gli apparecchi dovranno essere BACnet compatibili con cconnessione tramite porta seriale (modem GSM), LonWorks (bus locale), Ethernet con BACnet su TCP/IP. Gli apparecchi dovranno mettere a disposizione le seguenti funzioni: · Acquisizione dati storici· Acquisizione dati in tempo reale· Calcolo in tempo reale · Tool per programmazione e configurazione· Download remoto.· Connessione modem con funzioni auto-dial · Controllo di accesso tramite password · Modularità· Terminale locale con interfaccia grafica user-friendly · Integrazione seriale sottosistemi di altri costruttori.Il software delle periferiche dovrà essere realizzato tramite collaudati blocchi software pre-configurati e memorizzati su memorie EPROM.La biblioteca dei blocchi di funzioni dovrà contenere quanto necessario per applicazioni di impieghi generali;· ventilazione e condizionamento;· riscaldamento;· funzioni di comando;· funzioni di regolazione;· programma OSTP;· registrazione dati;· programmi orari settimanali, annuali, per festività , ferie e giorni speciali;· gestione allarmi con possibilità di riconoscimento e rimozione dell'allarme stesso;Il Bus di processo dovrà essere privo di master della comunicazione, da strutturare secondo il modello di riferimento ISO/OSI. Le specifiche a cui attenersi per il sistema saranno quelle relative allo standard BACnet, utilizzabile su diversi mezzi fisici di trasmissione standard quali LON, Ethernet, RS485,RS232, ecc..L'utilizzo di tale tipologia di bus permetterà il collegamento dei controllori ad un sistema di supervisione centralizzata.Il trasferimento dei dati dovrà avvenire con una velocità di trasmissione di almeno 78 Kbaud, per garantire un accettabile tempo di acquisizione dei dati.I controllori devono poter comunicare in rete LON direttamente senza l'interposizione di alcun dispositivi hardware aggiuntivo quali scheda di comunicazione, Router, ecc?Si tratta delle sottostazioni inserite all'interno dei quadri di piano nell'apposita sezione , oppure posizionati nei quadri destinati al controllo delle macchine freddo e caldo, degli scambiatori di calore e delle pompe.I dati di processo dovranno essere digitalizzati nei moduli di ingresso/uscita e dovranno essere convertiti, con l'esatto valore, nella corretta dimensione fisica.I valori di ingresso/uscita così digitalizzati dovranno essere trasferiti ai controllori di processo tramite un sistema modulare che possa, grazie a morsettiere incorporate, migliorare la sicurezza dei collegamenti, ridurre i volumi nei quadri elettrici e migliorare la comunicazione tra eventuali pannelli di controllo.Il sistema modulare garantisce inoltre la possibilità di installare i moduli di interfaccia vicino al processo che dovranno controllare, diminuendo così i costi di cablaggio.La velocità di trasferimento dei dati dovrà essere di almeno 60 Kbaud.Per il trasferimento dei dati tra il controllore di processo ed i moduli saranno ammessi collegamenti con un massimo di 3 fili di un cavo non schermato.L'insieme del livello ingressi / uscite dovrà essere costituito da un controllore di processo e da moduli adatti alle diverse funzioni. L'assemblaggio modulare e la disposizione dei moduli di seguito descritti, non dovrà seguire nessuna specifica sequenza. Tutte le parti elettroniche dei moduli dovranno essere protette contro sporcizia e contatti accidentali da una robusta custodia. La separazione galvanica tra la parte elettrica e la parte meccanica del modulo dovrà essere possibile disinnestando semplicemente il modulo dallo zoccolo.Lo zoccolo dovrà adempiere alla funzione di morsettiera di collegamento per i punti dei dati controllati. Senza dover modificare i cablaggi interni, dovrà essere possibile:· la sostituzione dei moduli difettosi;· l'installazione di moduli aggiuntivi, nelle previste posizioni di riserva;Ogni modulo sarà da contrassegnare inserendo un'etichetta sul suo frontale; i moduli con i relativi zoccoli dovranno essere posizionati su delle barre a norme DIN ed essere collegati fra loro; dette "barre di I/O" dovranno potersi posizionare sia orizzontalmente che verticalmente e saranno in collegamento tra loro tramite un Bus; l'alimentazione dovrà essere fornita da un apposito blocco alimentatore; la distanza tra le "barre di I/O" dovrà poter essere di almeno 50m, in modo da poter collegare i moduli posizionati in più quadri ad un controllore di processo.I moduli di comando dovranno essere in grado di pilotare direttamente utenze con una tensione di 220V senza che siano necessari dei relais esterni di accoppiamento, riducendo in questo modo: costi di componenti aggiuntivi, spazio nei quadri di controllo e tempo nella ricerca di guasti provocati da cablaggi errati.I contatti dovranno avere le seguenti caratteristiche:Tensione di comando: 24...250 V AC 12...50 V DC;Corrente di comando: max 4A (3A):Potenza di comando: 500 VA / 60 W.I moduli di ingresso digitale dovranno permettere la lettura degli stati che dovrà essere possibile sia da contatti con potenziale sia da contatti privi di potenziale.Per i contatti di reset, senza potenziale, dovranno essere disponibili degli appositi moduli della stessa gamma. Inoltre dovrà essere disponibile anche un modulo che permetta di commutare manualmente gli stati, per poter eseguire le seguenti operazioni:· Sblocco degli impianti o di alcune parti di impianti;· Provocare delle reazioni nel processo;· Avviare un programma;· Ricerca guasti da parte dei tecnici di assistenza.I moduli di uscita analogica saranno utilizzati per attivare le uscite di regolazione. Dovranno essere disponibili le seguenti varianti:· 0..10 Vdc;· 4- 20 mA;· comando di regolazione a tre punti per attuatori flottanti.Per tutti i modelli saranno da prevedere varianti con selettori locale/remoto e commutatori per il funzionamento automatico/manualeI moduli di ingresso analogico dovranno permettere che tutti i sistemi di misura più in uso possano essere trattati indistintamente, una parte di questi saranno:Resistenze passive :Ni 1000,Pt 100,Pt 1000Potenziometri remoti :0 - 2500 OhmIngressi di misura attivi :0 - 10 VdcIngressi di misura attivi : 0 (4) - 20 mAIl dimensionamento e la scelta della tipologia e del numero di moduli di ingresso/uscita sarà in funzione dell'impianto da gestire e, più precisamente, dal numero di punti da controllare; ad esempio: una pompa di circolazione dovrà impegnare almeno 2 punti del sistema DDC (comando - stato).
	Opere Edili	B.72. 1. 60		Fornitura di unità periferica compatta, a microprocessore liberamente programmabile in grado di gestire le grandezze controllate. Il sistema compatto dovrà garantire la possibilità di installare i controllori vicino al processo che dovranno controllare, diminuendo così i costi di cablaggio.Il collegamento dei punti fisici avverrà su morsettiera integrata nella struttura del regolatore. Il controllore disporrà di una porta seriale per il collegamento di cinque unità ambiente. Sarà in grado di funzionare in autonomia e di comunicare con protocollo standardizzato LONWorks o BACnet (riconosciuto ASHRAE) con connessione tramite porta seriale (modem GSM), LonWorks (bus locale), Ethernet con BACnet su TCP/IP. I bus di comunicazione non dovranno essere di tipo proprietario.L'unità periferica sarà in grado di fornire le seguenti funzioni: · Acquisizione dati storici· Acquisizione dati in tempo reale· Calcolo in tempo reale · Tool per programmazione e configurazione· Download remoto.· Connessione modem con funzioni auto-dial · Controllo di accesso tramite password · ModularitàDovrà essere predisposta per la gestione a mezzo di terminale operatore di tipo digitale.La biblioteca dei blocchi di funzioni dovrà contenere quanto necessario per applicazioni di: · impieghi generali;· ventilazione e condizionamento;· riscaldamento;· funzioni di comando;· funzioni di regolazione;· programma OSTP;· registrazione dati;· programmi orari settimanali, annuali, per festività, ferie e giorni speciali· gestione allarmi con possibilità di riconoscimento e rimozione dell'allarme stesso;Dovrà essere alimentato a 24 Vca, avere uscite 0..10V per il comando degli attuatori. Dovrà essere provvisto, inoltre di led per l'indicazione di funzionamento o allarme.Il sistema proposto dovrà essere in grado di integrare sistemi di altri fornitori attraverso driver residente sulla workstation (SCADA drivers) o attraverso Nodi SCADA (workstation dedicata all'acquisizione dei dati).Integrazione di sottosistemi quali:sistemi di altri fornitori con l'uso del protocollo proprietario disponibile protocolli standard quali EIB, Lonworks, Modbus, ecc..Integrazione di sottosistemi attraverso la piattaforma IO-seriale distribuito:Integrazione diretta sul bus I/O di campo con:· sistemi di altri fornitori con l'uso del protocollo proprietario disponibile· protocolli standard quali EIB, Lonworks, Modbus, ecc..Dovrà inoltre essere fornita la possibilità di implementare le interazioni tra i sistemi di altri fornitori ed il livello di automazione senza passare attraverso la stazione operativa. Ciò sarà particolarmente importante per le interazioni di processi critici. Tutti i sottosistemi di altri fornitori dovranno interagire l'un l'altro attraverso i diversi controllori a livello BACnet. Inoltre, la libera programmazione dei diversi controllori dovrà permettere l'implementazione di complesse strategie di controllo come il PDL (peak demand limit /controllo dei picchi di carico) e di programmi globali ad orario e calendario ed a eccezioni.Il tutto dovrà essere reso funzionante in maniera autonoma a prescindere dal collegamento con il sistema di regolazione generale (postazione centrale).
	Opere Edili	B.72. 1. 62		Fornitura di display locale con cui sia possibile operare sui controllori di processo tramite connessione sia diretta su bus LON che con installazione diretta sul controllore stesso. Il display non sarà programmato ma dovrà configurarsi automaticamente alla connessione sul bus ed effettuare la lettura di tutte i controllori del sistema rilevando automaticamente la loro configurazione ed il loro database. Dovrà essere in grado di gestire tutte le periferiche del sistema indipendentemente dal tipo di mezzo di comunicazione utilizzato.L'unità dovrà essere provvista di display LCD con un'area minima di 123x68 mm con un numero di punti non inferiore a 240x128; dovrà essere provvisto di tastiera a membrana.Il display sarà di tipo grafico in grado di svolgere le seguenti funzioni:- Visualizzazione e gestione di tutte le variabili di ciascuna periferica senza nessuna distinzione- Gestione allarmi con finestra pop-up per riconoscimento, cancellazione, help con segnale sonoro e led di segnalazione- Visualizzazione trend/storici- Gestion grafica dei programmi orari- Struttura gerarchica delle variabili per accesso strutturato
	Opere Edili	B.72. 1. 64		Fornitura di postazione operatore (workstation), composta da:Personal Computer con processore Pentium IV a 3 GHz o superiore Cabinet Microtower, chipset Intel i845GV o Intel i845GE, 1 slot libero per espansione RAM (DDR RAM a 400 MHz (i845GV) o a 500 MHz (i845GE), funzionalità grafiche ed audio integrate nel chipset, 1 alloggiamento da 3.5" interno libero per un eventuale 2° HD, 1 alloggiamento da 5.25" esterno libero, scheda di rete 10/100 integrata su motherboard, 1 slot AGP (solo chipset i845GE), 3 slots PCI , 1 seriale, predisposizione per il 2° connettore (solo chipset i845GE), 2 USB (2 (i845GV) o 4 (i845GE) USB addizionali interni), CD-ROM e Masterizzatore CDRW Scheda grafica 64MB Ram, Scheda Audio, Scheda Ethernet 10/100 per collegamento in rete, Sistema Operativo Windows XP Professional, Tastiera & Mouse : Tastiera Windows '95 "Euro" in dotazione, mouse a 2 bottoni in dotazione.Monitor con le seguenti caratteristiche minime:· Diagonale:17" TFT· Dot pitch: 0,25 mm· Area di visualizzazione: 300x225 mm· Modi grafici (preset - 60/87 Hz): 640 x 480, 800 x 600, 1.024 x 768, 1.280 x 1.024· Preset:12· Frequenza orizzontale: 86 kHz· Massima frequenza verticale: 150 Hz· Pixel rate massimo:162 MHz· Piano basculante· Trattamento antiriflesso · Controlli (Luminosità - Contrasto - Ampiezza - Altezza - Centratura orizz. / vert. - Pincushion -Trapezio - Richiamo funzioni)Stampante a getto di inchiostro:· Tipo HP DESKJET 3820 6PPM B/N USB 4,5 PPM COLORI - 600 DPI B/N - 2400X1200 DPI COLORI - USB e ParallelaComprensiva di cavo USB 2 mtInterfacce : due porte parallele ECP ad alta velocità ed una porta ad infrarossi con le prestazioni di una normale porta parallela.A prescindere da quanto precedentemente evidenziato, si dovrà fornire la postazione operatore realizzata con apparecchiature con le caratteristiche tecniche più elevate presenti sul mercato al momento della realizzazione del sistema.
	Opere Edili	B.72. 1. 66		Fornitura di software di sistema realizzato con pacchetti applicativi dell'ultima generazione. Al fine di garantire la massima flessibilità operativa e la massima apertura del sistema, nonché un'estrema facilità d'uso da parte del personale preposto alla sua gestione, si dovranno utilizzare le architetture e le piattaforme attualmente più diffuse sul mercato basate sui sistemi operativi Microsoft a 32 bit, ed in particolare Windows 2000, con tutti gli applicativi realizzati in modalità nativa: non sono ammessi 'porting' di applicativi da sistemi operativi a 16 bits quale Windows 3.11, Windows 95 o Windows 98. Questo per permettere al sistema di usufruire di tutte le funzionalità messe a disposizione dall'architettura a 32 bits, funzionalità che si dovranno tradurre poi in una semplice e potente interfaccia utente ed un continuo interscambio di informazioni tra tutti gli applicativi che sono eseguiti sulla Workstation, appartenenti e non al sistema di supervisione.Il software del sistema dovrà poter usufruire della più avanzata interfaccia utente per tutti i suoi applicativi che, specificatamente, dovranno disporre delle seguenti funzioni utente:· Controlli 3D, che determinano una univocità con l'interfaccia utente di Windows 2000· Menù contestuale, con opzioni diverse per ogni applicativo, che può essere attivato con la pressione del tasto destro del mouse, così come avviene per le applicazioni del sistema operativo· Interfaccia multi-finestra· deve essere in grado di gestire più istanze dello stesso applicativo: quindi deve essere possibile eseguire più volte lo stesso applicativo, quale Gestione Eventi, Gestione Allarmi, Trend/Storici, ecc...Il software del sistema di supervisione dovrà essere in grado di interagire con qualsiasi applicativo che possa essere eseguito sulla Workstation per fornire un ambiente Office Automation totalmente integrato con il sistema di supervisione. Quindi dovrà essere possibile configurare, con accesso controllato, qualsiasi applicativo quale Word, Excel, PowerPoint, ecc... che potrà essere eseguito su richiesta operatore oppure con esecuzione automatica da evento.Tutti gli applicativi del sistema di supervisione dovranno fare uso della piattaforma Windows2000 e dei suoi servizi quali RETE, MAPI, TAPI, ecc..., per espletare tutte le proprie funzionalita' quali comunicazione, networking, TAPI, stampa, ecc...Le unità di elaborazione dovranno essere del più diffuso standard di mercato, al momento dell'esecuzione dei lavori, e comunque compatibili con gli ambienti software definiti. Nel seguito sono comunque indicate le caratteristiche minime delle unità da prevedere nell'ambito del progetto.I moduli per la gestione tecnologica e della sicurezza, così come gli altri moduli applicativi previsti, dovranno essere prodotti di consolidata realizzazione, in grado di fornire le massime garanzie di continuità e di supporto nel tempo. Non dovranno quindi essere utilizzate applicazioni sviluppate ad hoc.Il sistema dovrà mettere a disposizione un ambiente di setup per la definizione dei seguenti parametri:· Definizione degli utenti, con relative pass-words, che hanno diritto di accesso al sistema, con identificazione dei programmi che possono es-sere eseguiti, del tipo di accesso, dei comandi eseguibili e delle loro modalità di esecuzione.· Il numero di passwords e di utenti definibili, con modalità di accesso differenziate, non dovrà essere in alcun modo limitato.· Definizione delle stampanti collegate alla sta-zione di lavoro e della loro funzionalitàDovranno essere disponibili livelli multipli di accesso ai dati ed ai diversi applicativi con livelli di operatività diversi anche per singolo applicativo. Ciò permetterà al manager di sistema il controllo di tutti gli utenti che possono accedere al sistema, con funzioni diverse nella gestione del database e degli applicativi, e con menù limitati alle funzioni cui l'operatore avrà accesso.I livelli multipli di accesso possono essere così sintetizzati:· Modifica/creazione/cancellazione database di sistema.· Modifica/creazione/cancellazione database grafico e relative librerie.· Accesso all'interfaccia grafica in relazione ai diversi tipi di grafici ed al loro contenuto: es. accesso concesso ad un determinato grafico, con modalità di sola visualizzazione e/o con possibilità di controllo dei relativi punti conte-nuti, in relazione alla classificazione di apparte-nenza.· Creazione/modifica/visualizzazione del data-base dei programmi orari, ecc..· Il sistema deve avere la possibilità di definire almeno 250 classi di accesso (punti, simboli grafici, grafici, ecc...), con le quali permettere o non l'accesso al sistema da parte degli utenti· Il sistema deve avere la possibilità di definire almeno 9 livelli di privilegi con i quali permettere ad ogni gruppo di utenti la possibilità di operare su un determinato oggetto, fermo restando l'accesso alla classe di appartenenza.Il sistema deve avere una capacità di almeno 100 utenti.Il software standard del sistema di supervisione dovrà disporre di una interfaccia grafica evoluta e basata sui piu' avanzati metodi di programmazione.Per poter assicurare una interfaccia utente estremamente evoluta che non richieda istruzioni particolari per gli operatori, è necessario che l'ambiente grafico sia in grado di assicurare una elevata qualità, in modo di poter realizzare mappe grafiche che siano il più vicino alla realta'. Ad esempio, piani di un edificio con gli elementi dell'illuminazione ed i regolatori individuali, posizionati nella reale posizione, oppure layout dove disporre il posizionamento di tutti i quadri controllati. Per poter assicurare tutto questo le caratteristiche necessarie sono le seguenti:· Grafica con un minimo di 256 colori con risoluzione XGA 1024x768, che permette la visualizzazione di grafici ad elevata risoluzione per immagini rappresentanti l'impianto· Visualizzazione simultanea di almeno 10 grafici tutti aggiornati in tempo reale, per poter visualizzare contemporaneamente piu' grafici, quali condizionatori o altre macchine dell'impianto, con possibilità' da parte dell'operatore di poter comparare i diversi funzionamenti.· Grafici di diverse dimensioni, personalizzabili, con possibilità di grafici con dimensione multi-schermo, con scorrimento tramite le barre orizzontali e verticali (panning)Considerando che gli operatori devono gestire il sistema non solo tramite l'interfaccia grafica ma anche con l'ausilio degli altri programmi che costituiscono il sistema, e' necessario che tutti gli applicativi siano 'orientati all'oggetto': significa, ad esempio, che quando l'operatore effettua una scelta sull'oggetto per modificare il programma orario associato, è il sistema che presenta in automatico il programma all'operatore, per l'oggetto scelto, da modificare. Ovviamente queste funzionalita' non devono essere programmate ma devono essere un automatismo dell'ambiente, cosi' che future modifiche e aggiunte sono automaticamente parte di questi meccanismi. Quindi le caratteristiche primarie per poter svolgere queste interazioni tra applicazioni devono essere le seguenti :· finestra allarmi con reports di allarmi pendenti per l'oggetto collegato al simbolo grafico· finestra del libro giornale con lo storico allarmi registrato per l'oggetto collegato al simbolo grafico in uno specifico periodo di tempo· inserimento in trend del simbolo grafico selezionato con attivazione automatica del campionamento· visualizzazione dell'oggetto contenuto nel database con possibilità di gestione dello stesso· visualizzazione, se definito, dei programmi orari settimanali collegato con il simbolo selezionato, con possibilità di modificarli, attivarli, stamparli, ecc... · creazione e/o modifica di un file di testo, in formato definibile (Word, Wordpad, editor specifici, ecc..), per ogni simbolo grafico, per permettere all'utente di inserire annotazioni e commenti di diverso uso.· visualizzazione, per tutti i simboli grafici dinamici, di una scheda tecnica grafica per l'elemento elettrico/meccanico controllato dal simbolo grafico : es. scheda tecnica di un motore, di un sensore, di una valvola, ecc...· tutti gli stati manuali, cioè' soggetti a forzature da parte dell'operatore, devono essere evidenziati in chiaro, non solo con un cambio del colore ma anche con il simbolo della 'mano' sull'oggetto comandato. Questo permette di mantenere una chiara ed univoca visualizzazione dello stato dell'impianto.Il sistema di supervisione deve essere un mezzo per gestire l'impianto il più vicino possibile alla realtà e deve mettere a disposizione i mezzi normalmente utilizzati da un operatore o gestore dell'impianto, tra i quali devono essere disponibili:· diagramma psicrometrico per ogni condizionatore, che permetta all'operatore di poter verificare il buon funzionamento dell'unita' dal punto di vista dei consumi energetici, tendendo conto del comfort. · grafico della curva di riscaldamento e di raffreddamento con possibilità di visualizzare e modificare le impostazioni della curva : es. possibilità di modificare graficamente l'andamento della compensazione in funzione della temperatura esterna.· tutti i comandi devono essere effettuati da finestre-pannello che sono visualizzate selezionando l'oggetto da comandare. Questa modalita' di interazione è molto simile alla modalità che un manutentore normalmente segue per azionare un motore quando è nei pressi del quadro elettrico: il pannello visualizzato non e' altro che il quadro elettrico di azionamento rappresentato graficamente.Il sistema deve disporre di un applicativo per la realizzazione dell'interfaccia grafica, basato sui più avanzati metodi di CAD per la realizzazione dei grafici.Il sistema deve disporre di un applicativo per la gestione INTEGRATA degli allarmi, con elevate funzionalità di analisi e statistica, con le seguenti principali caratteristiche:· la visualizzazione degli allarmi deve fornire estese opzioni di filtro e ricerca per un immediato e facile accesso ai dati necessari: ogni colonna ed ogni campo dell'allarme deve essere una possibile opzione di ricerca e di filtro· l'applicativo deve disporre anche di un'interfaccia Explore-like per permettere una visualizzazione dello stato dei diversi oggetti visualizzati nella modalità 'Gestione Risorse' di Windows dove invece dei files e dei direttori sono visualizzati in 'cascata' tutti i componenti del sistema dagli impianti sino al singolo oggetto. Ogni oggetto deve essere rappresentata con una particolare icona che ne rappresenti la classe di appartenenza (impianto, edificio, regolatore, oggetto digitale) con visualizzazione dinamica sull'icona di presenza di allarme (es: campanella rossa)· riconoscimento, cancellazione allarmi singola o per gruppi · visualizzazione della finestra di proprietà di ogni allarme dove sono contenute tutte le informazioni riguardanti l'allarme stesso quali:· data/ora dell'evento, valore dell'oggetto che ha generato l'evento, impianto di appartenenza, nome dell'oggetto, priorità· possibilità di aggiungere un testo (scritto o vocale) ad ogni allarme L'applicativo deve essere in grado di gestire almeno sino a 9 priorità di allarme e per ognuna deve essere possibile definire:· raggruppamenti logici di priorità· colore per ogni priorità· file sonoro, formato WAV, per ogni priorità con esecuzione continua o intermittente· finestra pop-up con visualizzazione immediata contenente tutte le principali informazioni sull'allarme quali nome, categoria, classe, sistema di appartenenza, data/ora dell'evento, valore che ha generato l'evento ed attuale valore del punto· dalla finestra pop-up deve essere possibile riconoscere, cancellare, tacitare, disabilitare l'allarme e passare direttamente al grafico di appartenenza.· Il sistema deve rendere visibile in qualsiasi condizione un riepilogo della situazione allarmi con visualizzazione delle seguenti informazioni:- N° allarmi pendenti non riconosciuti (se presenti)- N° allarmi pendenti riconosciuti (se presenti)Tutte le funzioni sopra-descritte devono essere rese automaticamente disponibili all'utente e non devono essere ingegnerizzate; questo permette all'utente di aggiungere/togliere allarmi dal sistema senza dover preoccuparsi della sua ingegnerizzazione.Il sistema dovrà fornire elevate capacità di trend offline e online, dove :· online sono i dati campionati a livello di Workstation· offlinesono i dati campionati dalle periferiche di processo ed inviati alla WorkstationLa visualizzazione ed il trattamento dei dati dev'essere effettuato tramite un'unica interfaccia utente fornita dall'applicativo in oggetto.L'applicativo dovrà avere le seguenti caratteristiche e funzionalità :· deve essere un applicativo che potrà permettere la visualizzazione di più grafici di rappresentazione in grado di rappresentare almeno 10 variabili ognuno.· rappresentazione grafica 2D e 3D · funzioni di zooming· possibilità di personalizzare il grafico modificandone i titoli principali e delle assi X e Y· scorrimento sulla finestra dati tramite barra con possibilità di modificare la finestra periodica in analisi tramite mouse· possibilità di sincronizzare la barra di scorrimento per più finestre, permettendo una analisi contemporanea di più finestre· possibilità di non visualizzare temporaneamente delle variabili all'interno di un grafico per permettere una analisi dettagliata e selettiva· esportazione dei dati sia in formato grafico che tabellare· visualizzazione del grafico dove risiede la variabile in trend selezionata· invio in Trend, tramite oggetto OLE, del punto selezionato dalla pagina grafica senza necessità, per l'operatore, di passare all'applicativo di Trend· ricerca della variabile selezionata all'interno del libro giornale di sistema per permettere una analisi statistica della variabile (tipo di eventi, quantità di eventi, ecc...)· ricerca e visualizzazione della variabile selezionata all'interno del database di sistema dal quale poi poter gestire (comandare, visualizzare) i dati in tempo reale dell'allarme stessoLe variabili in trend devono visualizzare in formato grafico le seguenti informazioni, che permettono un'analisi sicura ed immediata :· valore· stato manuale o automatico· condizione di allarme non riconosciuto, riconosciuto· ritorno normalità· valore non validoIl sistema deve avere una capacità 'illimitata' di storicizzazione dei dati, mentre il trend online deve essere possibile a livello di workstation con una capacità minima di 100 punti con ricezione delle variazione per variazione del valore.Il sistema, per motivi di funzionalità e di apertura deve essere in grado di poter svolgere funzioni tramite applicazioni Internet/Intranet con funzioni di WEB Server. Con le funzioni messe a disposizione da questi ambienti deve essere possibile poter utilizzare qualsiasi postazione PC per analisi estemporanee del sistema di supervisione o per un uso remoto del sistema di supervisione, senza dover necessariamente configurare i diversi PC con i programmi applicativi del sistema di supervisione: si realizza così un sistema di supervisione distribuito. Gestione programma orari; questo programma applicativo dovrà permettere di creare/modificare/visualizzare tutti i programmi orari tramite una interfaccia grafica semplice ed immediata. La programmazione dovrà essere di tipo gi / rnaliero, settimanale, ad eccezione con raggruppamento logico di tipo singolo, regionale e globale, di tutto l'impianto. L'applicativo sarà automaticamente richiamato, all'atto della visualizzazione grafica dell'impianto, ogni volta che l'operatore richieda, tramite il puntamento del mouse sull'oggetto grafico, di intervenire sulla programmazione oraria di una specifica unità. I programmi realizzati saranno memorizzati a livello di gestione ma immediatamente 'scaricati', e quindi resi attivi, su ogni singolo controllore (unità periferiche a microprocessore), in modo da rendere totalmente autonomo il sistema di automazione, indipendentemente dalla presenza o dalla disponibilità del livello di gestione. Le principali funzioni del programma dovranno essere le seguenti:· creazione/modifica/cancellazione dei programmi orari con possibilità di attivazione diretta di punti digitali, analogici e regolatori terminali· creazione/modifica/cancellazione dei programmi ad eccezione· associazione grafica di oggetti comandati ai relativi programmi orari· programmazione grafica· visualizzazione grafica con calendario annualeLe prestazioni del livello di gestione del sistema dovranno essere le seguenti:· Tempo per la visualizzazione della risposta a fronte di un comando operatore <5 s.· Tempo per l'apertura di una nuova applicazione multitasking <3 s.· Tempo per la visualizzazione di una pagina grafica <2 s.· Tempo per il refresh di una pagina grafica contenente 30/40 punti dinamici <3 s.Il sistema proposto dovrà essere in grado di integrare sistemi di altri fornitori attraverso driver residente sulla workstation (SCADA drivers) o attraverso Nodi SCADA (workstation dedicata all'acquisizione dei dati).Integrazione di sottosistemi quali:sistemi di altri fornitori con l'uso del protocollo proprietario disponibile protocolli standard quali EIB, Lonworks, Modbus, ecc..Integrazione di sottosistemi attraverso la piattaforma IO-seriale distribuito:Integrazione diretta sul bus I/O di campo con:· sistemi di altri fornitori con l'uso del protocollo proprietario disponibile· protocolli standard quali EIB, Lonworks, Modbus, ecc..Dovrà inoltre essere fornita la possibilità di implementare le interazioni tra i sistemi di altri fornitori ed il livello di automazione senza passare attraverso la stazione operativa. Ciò sarà particolarmente importante per le interazioni di processi critici. Tutti i sottosistemi di altri fornitori dovranno interagire l'un l'altro attraverso i diversi controllori a livello BACnet. Inoltre, la libera programmazione dei diversi controllori dovrà permettere l'implementazione di complesse strategie di controllo come il PDL (peak demand limit /controllo dei picchi di carico) e di programmi globali ad orario e calendario ed a eccezioni.
	Opere Edili	B.72. 1. 68		Sistema di regolazione digitale per la programmazione e messa in servizio sistema di regolazione digitale. Elaborazione dei punti funzionali con relativi attributi, determinazione della configurazione delle unità periferiche, da effettuarsi in base all'elenco punti e relativa dislocazione.Studio e determinazione delle morsettiere dei quadri elettrici di contenimento dei moduli costituenti le unità periferiche.Fornitura degli elaborati prodotti e documentazione delle apparecchiature fornite.E' da intendersi compreso lo sviluppo sulla Postazione Operatore di tutto il software per le funzioni del sistema e di tutto il software applicativo, per ogni punto dati, con relativi attributi. Studio e generazione di programmi personalizzati richiesti. Studio e generazione di pagine grafiche nel numero e tipo da definire con la Direzione Lavori.Messa in servizio del sistema di regolazione digitale comprendente il caricamento di tutto il database ed il software applicativo dei moduli e sottostazioni; verifica della rispondenza dei collegamenti alle morsettiere delle unità periferiche, effettuata in base agli schemi ed eseguita in presenza del Responsabile di Cantiere; verifica del software fornito e di tutto il database punto per punto; messa in servizio di tutte le apparecchiature costituenti il Sistema di Automazione Centralizzata; prove di funzionamento e collaudo.Dovrà essere garantito un corso d'addestramento di almeno 3 giorni per il personale addetto, che dovrà essere istruito in merito alle modalità di funzionamento e gestione dell'intero sistema, ma anche in merito ai criteri base di manutenzione e ricerca rapida dei guasti.Dovranno altresì essere stilate delle apposite check list per la ricerca dei guasti più semplici, così da ridurre i tempi idi intervento in caso di malfunzionamenti.Le check list saranno soggete ad approvazione da parte della direzione lavori.Dovrà inoltre essere fornita documentazione opportunamente compilata in lingua Italiana e dovrà comprendere tutte le istruzioni operative e d'uso per l'utente.Dovrà essere compreso lo sviluppo software e la relativa implementazione grafica, nonchè l'interfacciamento con Sistemi di terzi (antincendio, antintrusione, ecc.).Il prezzo è calcolato per punto con un minimo di 30 punti.
	Opere Edili	B.72. 1. 70		Fornitura di linea elettrica di collegamento apparecchiatura sistema di regolazione (sonda, termostato, servocomando, ecc.), realizzata a mezzo di cavo multifilare con proprietà di non propagare l'incendio (N1VVK o superiore), con partenza dal quadro elettrico di sottostazione; tale cavo dovrà essere posato in canalina in acciaio zincato e/o in tubazione completa di appositi raccordi filettati e supporti adatti per il posizionamento a parete e/o a soffitto.Il prezzo esposto dovrà essere comprensivo dell'allacciamento elettrico del singolo componente, utilizzando appositi raccordi filettati o pressacavo. Terminazione di ogni singolo filo eseguita a mezzo di capicorda con puntale isolato.E' parte integrante della fornitura la realizzazione dell'edintificazione di ogni singolo componente del sistema di regolazione (sonda, termostato, servocomando, ecc.), realizzata mediante la posa sul componente stesso o nelle immediate vicinanze di targhetta con indicata la sigla del componente estrapolata dallo schema elettrico di regolazione; tale siglatura potrà essere realizzata esclusivamente con metodo automatizzato, è vietata la siglatura a mezzo di pennarello.
	Opere Edili	B.72. 6		MATERIALI A PIE' D'OPERA
	Opere Edili	B.72. 6. 1		Fornitura in cantiere di tubazioni nere UNI 8863-S, serie media, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato e alle normative vigenti.
	Opere Edili	B.72. 6. 1. 1		serie media		kg	€ 1,62
	Opere Edili	B.72. 6. 2		Fornitura di sonda climatica da porre sulla parete esterna dell'edificio esposta a nord ad almeno 2,5 metri di altezza da terra, lontana da finestre, porte, correnti d'aria ed altre fonti di calore.Dovrà essere completa di custodia in materiale plastico; l'elemento sensibile sarà in nichel con un valore di almeno 1000 ohm a 0°C.Campo di impiego : -35...50 °CCollegamento : bipolare a fili intercambiabiliCostante di tempo : minore di 10 minutiTipo di protezione : IP43 minimo
	Opere Edili	B.72. 6. 3		Fornitura in cantiere di tubazioni nere catramate UNI 8863-S, serie media, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato e alle normative vigenti.
	Opere Edili	B.72. 6. 3. 1		serie leggera		kg	€ 1,85
	Opere Edili	B.72. 6. 3. 3		serie pesante		kg	€ 2,46
	Opere Edili	B.72. 6. 4		Fornitura di termosonda ad immersione con sonda a gambo rigido, testa in materiale sintetico con coperchio a scatto.L'elemento sensibile sarà in nichel con un valore di almeno 1000 ohm a 0°C.Dovrà essere completa di guaina di protezione in ottone nichelato PN10 con innesto a scatto.Campo di impiego : -35...130 °CCollegamento : bipolare a fili intercambiabiliCostante di tempo : minore di 10 minutiTipo di protezione : IP43 minimo
	Opere Edili	B.72. 6. 5		Fornitura in cantiere di tubazioni nere UNI 8863-S, serie media, con rivestimento in polietilene, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti.
	Opere Edili	B.72. 6. 5. 1		serie leggera		kg	€ 2,46
	Opere Edili	B.72. 6. 6		Fornitura di termosonda a cavo ad immersione con sonda a gambo rigido. L'elemento sensibile sarà in nichel con un valore di almeno 1000 ohm a 0°C.Dovrà essere del tipo adatto per inserimento in guaina, compresa anch'essa nella fornitura, con lunghezza idonea al tipo di installazioneCampo di impiego : -20...130 °CCollegamento : bipolare a fili intercambiabiliCostante di tempo : minore di 30 secondi
	Opere Edili	B.72. 6. 7		Fornitura in cantiere di tubazioni zincate UNI 8863-5745-S, serie media, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti.
	Opere Edili	B.72. 6. 7. 1		serie media		kg	€ 1,98
	Opere Edili	B.72. 6. 8		Fornitura di sonda di temperatura da vetro con custodia in materiale sintetico, per il controllo della temperatura superficiale del vetro, dovrà essere provvista di nastro adesivo di fissaggio e completa di cavo di collegamento. Elemento sensibile in nichel da 1000 ohm.Campo di impiego : -10...35 °CCollegamento : bipolare a fili intercambiabiliCostante di tempo : minore di 8 minuti
	Opere Edili	B.72. 6. 9		Fornitura in cantiere di tubazioni zincate UNI 8863-5745-S, serie media, con rivestimento in polietilene, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti.
	Opere Edili	B.72. 6. 9. 1		serie leggera		kg	€ 3,05
	Opere Edili	B.72. 6. 10		Fornitura di sonda temperatura ambiente. L'elemento sensibile sarà in nichel con un valore di almeno 1000 ohm a 0°C.Dovrà essere del tipo adatto per installazione a parete con custodia in materiale plastico.Campo di impiego : 0...50 °CCollegamento : bipolare a fili intercambiabiliCostante di tempo : minore di 11 minutiGrado di protezione : IP30
	Opere Edili	B.72. 6. 11		Fornitura in cantiere di tubazioni in polietilene ad alta densita', colore nero, per condotte di fluidi in pressione rispondenti alle prescrizioni del Ministero della Sanita' con circolare n° 102 del 2/12/78. Pressione nominale 10 bar.Le tubazioni dovranno essere rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti.
	Opere Edili	B.72. 6. 11. 1		diametro 16 mm		m	€ 0,61
	Opere Edili	B.72. 6. 11. 3		diametro 20 mm		m	€ 0,61
	Opere Edili	B.72. 6. 11. 5		diametro 25 mm		m	€ 0,61
	Opere Edili	B.72. 6. 11. 7		diametro 32 mm		m	€ 1,25
	Opere Edili	B.72. 6. 11. 9		diametro 40 mm		m	€ 1,85
	Opere Edili	B.72. 6. 11. 11		diametro 50 mm		m	€ 3,05
	Opere Edili	B.72. 6. 11. 13		diametro 63 mm		m	€ 4,91
	Opere Edili	B.72. 6. 11. 15		diametro 75 mm		m	€ 6,78
	Opere Edili	B.72. 6. 11. 17		diametro 90 mm		m	€ 9,84
	Opere Edili	B.72. 6. 11. 19		diametro 110 mm		m	€ 14,76
	Opere Edili	B.72. 6. 12		Fornitura di sonda di temperatura per canale d'aria con custodia in materiale sintetico. Elemento sensibile su tutta la lunghezza per cui svolgendolo su tutta la lunghezza del canale si dovrà misurare la temperatura media dell'aria.Dovrà essere completa di apposita flangia di posa e fissaggio al canale.Campo di impiego : -30...+80 °CCollegamento : bipolare a fili intercambiabiliCostante di tempo : minore di 30 secondiGrado di protezione : IP42
	Opere Edili	B.72. 6. 13		Fornitura in cantiere di tubazioni in rame preisolato con polietilene espanso a cellule chiuse, rispondente alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti.
	Opere Edili	B.72. 6. 13. 1		diametro 10x1 mm		m	€ 1,25
	Opere Edili	B.72. 6. 13. 3		diametro 12x1 mm		m	€ 1,25
	Opere Edili	B.72. 6. 13. 5		diametro 14x1 mm		m	€ 1,25
	Opere Edili	B.72. 6. 13. 7		diametro 16x1 mm		m	€ 1,85
	Opere Edili	B.72. 6. 13. 9		diametro 18x1 mm		m	€ 1,85
	Opere Edili	B.72. 6. 13. 11		diametro 20x1 mm		m	€ 1,85
	Opere Edili	B.72. 6. 13. 13		diametro 22x1 mm		m	€ 2,46
	Opere Edili	B.72. 6. 14		Fornitura di sonda combinata di umidità e temperatura, adatta per l'installazione a canale con elemento sensibile di tipo capacitivo con elevata sensibilità igroscopica.Da installare sul canale di ripresa aria ambiente oppure sul canale di mandata aria con funzione di limite.Di tipo attivo con alimentazione 24 V e segnale di comando 0...10V.Campo della temperatura : -35...+35°C oppure 0...+50°CCampo umidità : 0...100% oppure 10...90% U.R.Precisione misura umidità: +/- 2% oppure +/- 3%Grado di protezione : IP30...IP65
	Opere Edili	B.72. 6. 15		Fornitura in cantiere di tubazioni PVC serie pesante UNI 5443-64 tipo 302, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti.
	Opere Edili	B.72. 6. 15. 1		diametro 32 mm		m	€ 1,25
	Opere Edili	B.72. 6. 15. 3		diametro 40 mm		m	€ 1,85
	Opere Edili	B.72. 6. 15. 5		diametro 50 mm		m	€ 1,85
	Opere Edili	B.72. 6. 15. 7		diametro 63 mm		m	€ 2,46
	Opere Edili	B.72. 6. 15. 9		diametro 75 mm		m	€ 3,05
	Opere Edili	B.72. 6. 15. 11		diametro 82 mm		m	€ 3,72
	Opere Edili	B.72. 6. 15. 13		diametro 100 mm		m	€ 4,33
	Opere Edili	B.72. 6. 15. 15		diametro 110 mm		m	€ 4,33
	Opere Edili	B.72. 6. 15. 17		diametro 125 mm		m	€ 4,91
	Opere Edili	B.72. 6. 15. 19		diametro 140 mm		m	€ 5,52
	Opere Edili	B.72. 6. 15. 21		diametro 160 mm		m	€ 6,78
	Opere Edili	B.72. 6. 15. 23		diametro 200 mm		m	€ 10,44
	Opere Edili	B.72. 6. 15. 25		diametro 250 mm		m	€ 15,36
	Opere Edili	B.72. 6. 16		Fornitura di sonda di qualità dell'aria, adatta per l'installazione a canale a mezzo di apposito kit. Dovrà essere completa di led per la segnalazione e la verifica della percentualità misurata. L'elemento sensibile del CO2 dovrà essere realizzato a mezzo di sensore foto acustico mentre l'elemento sensibile del VOC dovrà essere a semiconduttore ad ossido di stagno.Segnale in uscita del tipo proporzionale 0..10v.Campo di impiego CO2 : 0...2000 ppm Campo di impiego VOC : 0...2000 ppmGrado di protezione : IP30
	Opere Edili	B.72. 6. 17		Fornitura in cantiere di tubazioni in polietilene duro per scarichi, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti.
	Opere Edili	B.72. 6. 17. 1		diametro 32 mm		m	€ 1,25
	Opere Edili	B.72. 6. 17. 3		diametro 40 mm		m	€ 1,85
	Opere Edili	B.72. 6. 17. 5		diametro 50 mm		m	€ 1,85
	Opere Edili	B.72. 6. 17. 7		diametro 63 mm		m	€ 2,46
	Opere Edili	B.72. 6. 17. 9		diametro 75 mm		m	€ 3,05
	Opere Edili	B.72. 6. 17. 11		diametro 90 mm		m	€ 4,33
	Opere Edili	B.72. 6. 17. 13		diametro 110 mm		m	€ 6,18
	Opere Edili	B.72. 6. 17. 15		diametro 125 mm		m	€ 8,64
	Opere Edili	B.72. 6. 17. 17		diametro 160 mm		m	€ 13,55
	Opere Edili	B.72. 6. 17. 19		diametro 200 mm		m	€ 17,21
	Opere Edili	B.72. 6. 18		Fornitura di sonda di pressione differenziale con elemento sensibile a flusso termico. La sonda dovrà essere completa di raccordi filettati in plastica per le prese e di tubetto in plastica per il collegamento sonda/prese pressione.Dovrà avere caratteristica lineare e il segnale in uscita dovrà essere proporzionale 0..10V.Campo di pressione : da 0...50 a 0...3000 PaGrado di protezione : IP20
	Opere Edili	B.72. 6. 19		Fornitura in cantiere di tubazioni nere preisolate UNI 8863-S, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti.
	Opere Edili	B.72. 6. 19. 1		diametro 1/2"		m	€ 17,21
	Opere Edili	B.72. 6. 19. 3		diametro 3/4"		m	€ 18,49
	Opere Edili	B.72. 6. 19. 5		diametro 1"		m	€ 19,08
	Opere Edili	B.72. 6. 19. 7		diametro 1"1/4		m	€ 23,98
	Opere Edili	B.72. 6. 19. 9		diametro 1"1/2		m	€ 25,84
	Opere Edili	B.72. 6. 19. 11		diametro 2"		m	€ 28,89
	Opere Edili	B.72. 6. 19. 13		diametro 2"1/2		m	€ 33,22
	Opere Edili	B.72. 6. 19. 15		diametro 3"		m	€ 39,34
	Opere Edili	B.72. 6. 19. 17		DN 100		m	€ 52,23
	Opere Edili	B.72. 6. 19. 19		DN 125		m	€ 57,82
	Opere Edili	B.72. 6. 19. 21		DN 150		m	€ 73,76
	Opere Edili	B.72. 6. 19. 23		DN 200		m	€ 106,19
	Opere Edili	B.72. 6. 19. 25		DN 250		m	€ 152,96
	Opere Edili	B.72. 6. 19. 27		DN 300		m	€ 188,28
	Opere Edili	B.72. 6. 20		Fornitura di sonda di pressione per vapore con elemento sensibile a membrana.Alimentazione 24 v, segnale in uscita 0...10 v dc; dovrà avere una precisione di +/- 2% nel campo di misura.Dovrà essere completa di sifone di montaggio adatto per temperature superiori a 80°C.Campo di pressione : da 0...0,5 a 0...40 barPrecisione misura : +/- 2% del campo di misuraGrado di protezione : IP42
	Opere Edili	B.72. 6. 21		Fornitura in cantiere di curve a 45. per tubazioni nere preisolate UNI 8863-S, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti.
	Opere Edili	B.72. 6. 21. 1		diametro 1/2"		cad.	€ 46,71
	Opere Edili	B.72. 6. 21. 3		diametro 3/4"		cad.	€ 48,57
	Opere Edili	B.72. 6. 21. 5		diametro 1"		cad.	€ 52,23
	Opere Edili	B.72. 6. 21. 7		diametro 1"1/4		cad.	€ 63,57
	Opere Edili	B.72. 6. 21. 9		diametro 1"1/2		cad.	€ 64,78
	Opere Edili	B.72. 6. 21. 11		diametro 2"		cad.	€ 76,16
	Opere Edili	B.72. 6. 21. 13		diametro 2"1/2		cad.	€ 90,56
	Opere Edili	B.72. 6. 21. 15		diametro 3"		cad.	€ 108,56
	Opere Edili	B.72. 6. 21. 17		DN 100		cad.	€ 122,36
	Opere Edili	B.72. 6. 21. 19		DN 125		cad.	€ 154,71
	Opere Edili	B.72. 6. 21. 21		DN 150		cad.	€ 190,04
	Opere Edili	B.72. 6. 21. 23		DN 200		cad.	€ 425,80
	Opere Edili	B.72. 6. 21. 25		DN 250		cad.	€ 665,69
	Opere Edili	B.72. 6. 21. 27		DN 300		cad.	€ 845,53
	Opere Edili	B.72. 6. 22		Fornitura di sonda di pressione differenziale per liquidi con elemento sensibile a membrana.Alimentazione 24 v, segnale in uscita 0...10 v dc. La pressione nominale dovrà essere almeno PN40.Dovrà essere completa di sifone di montaggio adatto per temperature superiori a 80°C.Campo di misura : da 0...0,5 a 0...10 barPrecisione misura : +/- 2% del campo di misuraGrado di protezione : IP42
	Opere Edili	B.72. 6. 23		Fornitura in cantiere di curve a 90. per tubazioni nere preisolate UNI 8863-S, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti.
	Opere Edili	B.72. 6. 23. 1		diametro 1/2"		cad.	€ 41,20
	Opere Edili	B.72. 6. 23. 3		diametro 3/4"		cad.	€ 43,05
	Opere Edili	B.72. 6. 23. 5		diametro 1"		cad.	€ 45,52
	Opere Edili	B.72. 6. 23. 7		diametro 1"1/4		cad.	€ 52,23
	Opere Edili	B.72. 6. 23. 9		diametro 1"1/2		cad.	€ 55,35
	Opere Edili	B.72. 6. 23. 11		diametro 2"		cad.	€ 67,76
	Opere Edili	B.72. 6. 23. 13		diametro 2"1/2		cad.	€ 79,17
	Opere Edili	B.72. 6. 23. 15		diametro 3"		cad.	€ 96,56
	Opere Edili	B.72. 6. 23. 17		DN 100		cad.	€ 139,05
	Opere Edili	B.72. 6. 23. 19		DN 125		cad.	€ 176,95
	Opere Edili	B.72. 6. 23. 21		DN 150		cad.	€ 220,01
	Opere Edili	B.72. 6. 23. 23		DN 200		cad.	€ 400,05
	Opere Edili	B.72. 6. 23. 25		DN 250		cad.	€ 598,53
	Opere Edili	B.72. 6. 23. 27		DN 300		cad.	€ 755,71
	Opere Edili	B.72. 6. 24		Fornitura di sonda di temperatura da posizionare a parete in ogni singolo ambiente; dovrà essere adatta per il funzionamento in abbinamento a regolatore di temperatura ambiente centralizzabile. Dovrà essere costituita da elemento sensibile ad NTC annegato in materiale sintetico, dovrà avere un valore superiore ai 1000 ohm a 20°C ed una costante di tempo di massimo 100 secondi con un tempo morto di 2 secondi.Dovrà avere grado di protezione minimo IP42.Dovrà essere provvista di cursore per la variazione del set impostato di +/- 3°C.La sonda di temperatura dovrà comprendere un pulsante per la variazione del regime di funzionamento con abilitazione da postazione centrale.Dovrà essere possibile il collegamento diretto su bus di trasmissione di tipo LON.
	Opere Edili	B.72. 6. 25		Fornitura in cantiere di giunti d'unione per tubazioni preisolate, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti.
	Opere Edili	B.72. 6. 25. 1		diametro 1/2"		cad.	€ 33,22
	Opere Edili	B.72. 6. 25. 3		diametro 3/4"		cad.	€ 33,22
	Opere Edili	B.72. 6. 25. 5		diametro 1"		cad.	€ 33,22
	Opere Edili	B.72. 6. 25. 7		diametro 1"1/4		cad.	€ 38,14
	Opere Edili	B.72. 6. 25. 9		diametro 1"1/2		cad.	€ 38,14
	Opere Edili	B.72. 6. 25. 11		diametro 2"		cad.	€ 41,20
	Opere Edili	B.72. 6. 25. 13		diametro 2"1/2		cad.	€ 46,12
	Opere Edili	B.72. 6. 25. 15		diametro 3"		cad.	€ 49,18
	Opere Edili	B.72. 6. 25. 17		DN 100		cad.	€ 56,56
	Opere Edili	B.72. 6. 25. 19		DN 125		cad.	€ 69,57
	Opere Edili	B.72. 6. 25. 21		DN 150		cad.	€ 86,36
	Opere Edili	B.72. 6. 25. 23		DN 200		cad.	€ 105,58
	Opere Edili	B.72. 6. 25. 25		DN 250		cad.	€ 166,76
	Opere Edili	B.72. 6. 25. 27		DN 300		cad.	€ 193,13
	Opere Edili	B.72. 6. 26		Fornitura di sonda di temperatura da posizionare a parete in ogni singolo ambiente; dovrà essere adatta per il funzionamento in abbinamento a regolatore di temperatura ambiente centralizzabile. Dovrà essere costituita da elemento sensibile ad NTC annegato in materiale sintetico, dovrà avere un valore superiore ai 1000 ohm a 20°C ed una costante di tempo di massimo 100 secondi con un tempo morto di 2 secondi.Dovrà avere grado di protezione minimo IP42.Dovrà essere provvista di cursore per la variazione del set impostato di +/- 3°C.Dovrà essere provvista di commutatore per la variazione delle velocità di rotazione del motore ventilconvettore.La sonda di temperatura dovrà comprendere un pulsante per la variazione del regime di funzionamento con abilitazione da postazione centrale.Dovrà essere possibile il collegamento diretto su bus di trasmissione di tipo LON.
	Opere Edili	B.72. 6. 27		Fornitura in cantiere di diramazioni a "T" per tubazioni interrate preisolate UNI 8863-S, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti.
	Opere Edili	B.72. 6. 27. 1		tubazione da 1/2" diramazione da 1/2"		cad.	€ 102,55
	Opere Edili	B.72. 6. 27. 3		tubazione da 3/4" diramazione da 3/4"		cad.	€ 104,34
	Opere Edili	B.72. 6. 27. 5		tubazione da 1" diramazione da 1"		cad.	€ 107,33
	Opere Edili	B.72. 6. 27. 7		tubazione da 1"1/4 diramazione da 1"1/4		cad.	€ 123,60
	Opere Edili	B.72. 6. 27. 9		tubazione da 1"1/2 diramazione da 1"1/2		cad.	€ 125,97
	Opere Edili	B.72. 6. 27. 11		tubazione da 2" diramazione da 2"		cad.	€ 145,02
	Opere Edili	B.72. 6. 27. 13		tubazione da 2"1/2 diramazione da 2"1/2		cad.	€ 180,46
	Opere Edili	B.72. 6. 27. 15		tubazione da 3" diramazione da 3"		cad.	€ 205,18
	Opere Edili	B.72. 6. 27. 17		tubazione da DN 100 diramazione da DN 100		cad.	€ 252,45
	Opere Edili	B.72. 6. 27. 19		tubazione da DN 125 diramazione da DN 125		cad.	€ 344,23
	Opere Edili	B.72. 6. 27. 21		tubazione da DN 150 diramazione da DN 150		cad.	€ 414,37
	Opere Edili	B.72. 6. 27. 23		tubazione da DN 200 diramazione da DN 200		cad.	€ 659,72
	Opere Edili	B.72. 6. 27. 25		tubazione da DN 250 diramazione da DN 250		cad.	€ 1.997,17
	Opere Edili	B.72. 6. 27. 27		tubazione da DN 300 diramazione da DN 300		cad.	€ 2.596,63
	Opere Edili	B.72. 6. 28		Fornitura di sonda di temperatura da posizionare a parete in ogni singolo ambiente; dovrà essere adatta per il funzionamento in abbinamento a regolatore di temperatura ambiente centralizzabile. Dovrà essere costituita da elemento sensibile ad NTC annegato in materiale sintetico, dovrà avere un valore superiore ai 1000 ohm a 20°C ed una costante di tempo di massimo 100 secondi con un tempo morto di 2 secondi.Dovrà avere grado di protezione minimo IP42.Dovrà essere provvista di cursore per la variazione del set impostato di +/- 3°C.Dovrà essere provvista di commutatore per la variazione delle velocità di rotazione del motore ventilconvettore.Dovrà essere provvista di display LCD per la visualizzazione della temperatura ambiente, del setpoint, della velocità e dello stato operativo.La sonda di temperatura dovrà comprendere un pulsante per la variazione del regime di funzionamento con abilitazione da postazione centrale.Dovrà essere possibile il collegamento diretto su bus di trasmissione di tipo LON.
	Opere Edili	B.72. 6. 29		Fornitura in cantiere di giunti di dilatazione per tubazioni nere preisolate UNI 8863-S, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti.
	Opere Edili	B.72. 6. 29. 1		diametro 1"1/4		cad.	€ 725,64
	Opere Edili	B.72. 6. 29. 3		diametro 1"1/2		cad.	€ 725,64
	Opere Edili	B.72. 6. 29. 5		diametro 2"		cad.	€ 803,71
	Opere Edili	B.72. 6. 29. 7		diametro 2"1/2		cad.	€ 887,55
	Opere Edili	B.72. 6. 29. 9		diametro 3"		cad.	€ 1.091,80
	Opere Edili	B.72. 6. 29. 11		DN 100		cad.	€ 1.223,64
	Opere Edili	B.72. 6. 29. 13		DN 125		cad.	€ 1.631,52
	Opere Edili	B.72. 6. 29. 15		DN 150		cad.	€ 1.876,66
	Opere Edili	B.72. 6. 29. 17		DN 200		cad.	€ 2.494,66
	Opere Edili	B.72. 6. 29. 19		DN 250		cad.	€ 3.473,16
	Opere Edili	B.72. 6. 29. 21		DN 300		cad.	€ 4.359,99
	Opere Edili	B.72. 6. 30		Fornitura di sonda di temperatura da posizionare a parete in ogni singolo ambiente; dovrà essere adatta per il funzionamento in abbinamento a regolatore di temperatura ambiente centralizzabile. Dovrà essere costituita da elemento sensibile ad NTC annegato in materiale sintetico, dovrà avere un valore superiore ai 1000 ohm a 20°C ed una costante di tempo di massimo 100 secondi con un tempo morto di 2 secondi.Dovrà avere grado di protezione minimo IP42.Dovrà essere possibile il collegamento diretto su bus di trasmissione di tipo LON.
	Opere Edili	B.72. 6. 31		Fornitura in cantiere di tubazioni zincate preisolate UNI 8863-5745-S, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti.
	Opere Edili	B.72. 6. 31. 1		diametro 3/4"		m	€ 19,08
	Opere Edili	B.72. 6. 31. 3		diametro 1"		m	€ 20,92
	Opere Edili	B.72. 6. 31. 5		diametro 1"1/4		m	€ 26,45
	Opere Edili	B.72. 6. 31. 7		diametro 1"1/2		m	€ 27,65
	Opere Edili	B.72. 6. 31. 9		diametro 2"		m	€ 34,41
	Opere Edili	B.72. 6. 31. 11		diametro 2"1/2		m	€ 40,59
	Opere Edili	B.72. 6. 31. 13		diametro 3"		m	€ 56,56
	Opere Edili	B.72. 6. 32		Fornitura di regolatore di temperatura locale. Gli apparecchi di controllo degli ambienti dovranno essere del tipo a microprocessore. Essi dovranno essere in grado di comunicare, tra loro, tramite un sistema di bus standard (LONMARK su LON bus).La comunicazione dovrà poter avvenire anche con altri apparecchi LONMARK-compatibili e con il sistema di supervisione. A livello di bus locale (LON Bus) i regolatori dovranno poter condividere, senza l'ausilio di apparecchiature di livello superiore, i segnali di qualsiasi apparecchio fisicamente connesso ad uno di essi (es. sonda di temperatura ambiente utilizzata da più regolatori, pulsanti di presenza, contatti finestra, ecc.).Il range comprenderà regolatori compatti e modulari ed unità ambiente di facile operatività.La parte modulare del range comprenderà un modulo base per il controllo di HVAC e luci il quale potrà essere combinato con moduli di espansione per il controllo addizionale di luci e tende frangisole.Le funzioni HVAC verranno assolte tramite unità ambiente standard. Una unità ambiente flessibile, configurata in maniera appropriata, sarà disponibile per il controllo combinato di tutte le funzioni (HVAC, luci e tende).Ogni apparecchio verrà caricato con un'applicazione che contiene il programma di controllo per l'ambiente o l'area interessata. Gli apparecchi saranno forniti con la specifica applicazione pre-caricata. Il produttore manterrà costantemente aggiornata una completa libreria di applicazioni per tipologie di impianti HVAC ed elettrici Applicazioni speciali saranno sviluppate su richiesta. Questi regolatori, per la loro configurazione di ingressi/uscite e le opzioni di montaggio, saranno utilizzati per applicazioni relative ai fan-coils - radiatori - soffitti freddi ecc. Dovranno essere adatti al controllo di unità a 4 tubi, dotate di valvole con attuatori termici o motorizzati a 3 punti.L'alimentazione dei regolatori dovrà essere a 230 VAC, in modo da evitare l'utilizzo di trasformatori esterni.
	Opere Edili	B.72. 6. 33		Fornitura in cantiere di curve a 45.-90. per tubazioni zincate preisolate UNI 8863-5745-S, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti.
	Opere Edili	B.72. 6. 33. 1		diametro 3/4"		cad.	€ 57,14
	Opere Edili	B.72. 6. 33. 3		diametro 1"		cad.	€ 64,78
	Opere Edili	B.72. 6. 33. 5		diametro 1"1/4		cad.	€ 71,97
	Opere Edili	B.72. 6. 33. 7		diametro 1"1/2		cad.	€ 76,16
	Opere Edili	B.72. 6. 33. 9		diametro 2"		cad.	€ 88,76
	Opere Edili	B.72. 6. 33. 11		diametro 2"1/2		cad.	€ 110,93
	Opere Edili	B.72. 6. 33. 13		diametro 3"		cad.	€ 126,48
	Opere Edili	B.72. 6. 34		Fornitura di valvola miscelatrice a 3 vie del tipo a sede ed otturatore, con attacchi filettati, completa di raccordi; lo stelo dovrà avere una opportuna guarnizione di tenuta con doppio anello o-ring completa di raschiatore per lo sporco.Dovrà avere caratteristica di regolazione equipercentuale per la via diretta e lineare per la via ad angolo; il trafilamento non dovrà essere maggiore dello 0.005% del Kvs; la corsa dello stelo sarà di 5.5 mm.Completa di servocomando del tipo elettromeccanico con comando 0..10 volt.Dovrà, inoltre, essere completo di manopola per il comando manuale, nonché di indicatore di posizione.Il grado di protezione non dovrà essere inferiore a IP54 ed il tempo di corsa non superiore ai 2 minuti.
	Opere Edili	B.72. 6. 35		Fornitura in cantiere di diramazioni a "T" per tubazioni interrate preisolate UNI 8863-5745-S, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti.
	Opere Edili	B.72. 6. 35. 1		tubazione da 3/4" diramazione da 3/4"		cad.	€ 110,93
	Opere Edili	B.72. 6. 35. 3		tubazione da 1" diramazione da 1"		cad.	€ 116,39
	Opere Edili	B.72. 6. 35. 5		tubazione da 1"1/4 diramazione da 1"1/4		cad.	€ 130,19
	Opere Edili	B.72. 6. 35. 7		tubazione da 1"1/2 diramazione da 1"1/2		cad.	€ 138,54
	Opere Edili	B.72. 6. 35. 9		tubazione da 2" diramazione da 2"		cad.	€ 154,71
	Opere Edili	B.72. 6. 35. 11		tubazione da 2"1/2 diramazione da 2"1/2		cad.	€ 190,04
	Opere Edili	B.72. 6. 35. 13		tubazione da 3" diramazione da 3"		cad.	€ 230,93
	Opere Edili	B.72. 6. 36		Fornitura di valvola miscelatrice a tre vie del tipo a sede otturatore PN6, in ghisa con attacchi flangiati, otturatore in bronzo, stelo in acciaio inox, sede ricavata nel corpo valvola.Dovrà avere caratteristica equipercentuale sulla via diretta e lineare sulla via di bypass.Dovrà essere completa di servocomando elettroidraulico o elettromeccanico senza dispositivo di chiusura in mancanza di tensione.Dovrà, inoltre, essere completo di manopola per il comando manuale, nonché di indicatore di posizione.Il grado di protezione non dovrà essere inferiore a IP54 ed il tempo di corsa non superiore ai 2 minuti.Trafilamento via aperta : 0...0,02% del valore del KvsTrafilamento del bypass : 0,5...2% del valore del KvsTemperatura del fluido : -25...+120°CCorsa : 20 mm fino a DN80 oltre 40 mm
	Opere Edili	B.72. 6. 37		Fornitura in cantiere di lana di vetro con rivestimento in pvc per le tubazioni dell'impianto di riscaldamento, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti.
	Opere Edili	B.72. 6. 37. 1		diametro 3/4"		m	€ 3,54
	Opere Edili	B.72. 6. 37. 3		diametro 1"		m	€ 4,68
	Opere Edili	B.72. 6. 37. 5		diametro 1"1/4		m	€ 4,68
	Opere Edili	B.72. 6. 37. 7		diametro 1"1/2		m	€ 4,68
	Opere Edili	B.72. 6. 37. 9		diametro 2"		m	€ 7,59
	Opere Edili	B.72. 6. 37. 11		diametro 2"1/2		m	€ 7,59
	Opere Edili	B.72. 6. 37. 13		diametro 3"		m	€ 7,59
	Opere Edili	B.72. 6. 37. 15		DN 100		m	€ 9,36
	Opere Edili	B.72. 6. 37. 17		DN 125		m	€ 12,28
	Opere Edili	B.72. 6. 37. 19		DN 150		m	€ 12,28
	Opere Edili	B.72. 6. 37. 21		DN 200		m	€ 13,48
	Opere Edili	B.72. 6. 37. 23		DN 250		m	€ 15,24
	Opere Edili	B.72. 6. 37. 25		DN 300		m	€ 18,16
	Opere Edili	B.72. 6. 38		Fornitura di valvola miscelatrice a tre vie del tipo a sede otturatore PN10, in ghisa con attacchi flangiati, otturatore in bronzo, stelo in acciaio inox, sede ricavata nel corpo valvola.Dovrà essere completa di servocomando elettroidraulico o elettromeccanico senza dispositivo di chiusura in mancanza di tensione.Dovrà, inoltre, essere completo di manopola per il comando manuale, nonché di indicatore di posizione.Il grado di protezione non dovrà essere inferiore a IP54 ed il tempo di corsa non superiore ai 2 minuti.Trafilamento via aperta : 0...0,02% del valore del KvsTrafilamento del bypass : 0,5...2% del valore del KvsTemperatura del fluido : -25...+120°CCorsa : 20 mm fino a DN80 oltre 40 mm
	Opere Edili	B.72. 6. 39		Fornitura in cantiere di coibentazione in polietilene espanso con barriera al vapore, rispondente alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti.
	Opere Edili	B.72. 6. 39. 1		diametro 1/2"		m	€ 0,58
	Opere Edili	B.72. 6. 39. 3		diametro 3/4"		m	€ 1,19
	Opere Edili	B.72. 6. 39. 5		diametro 1"		m	€ 1,19
	Opere Edili	B.72. 6. 39. 7		diametro 1"1/4		m	€ 1,19
	Opere Edili	B.72. 6. 39. 9		diametro 1"1/2		m	€ 1,77
	Opere Edili	B.72. 6. 39. 11		diametro 2"		m	€ 2,35
	Opere Edili	B.72. 6. 39. 13		diametro 2"1/2		m	€ 2,35
	Opere Edili	B.72. 6. 39. 15		diametro 3"		m	€ 2,91
	Opere Edili	B.72. 6. 39. 17		DN 100		m	€ 4,12
	Opere Edili	B.72. 6. 39. 19		DN 125		m	€ 5,25
	Opere Edili	B.72. 6. 40		Fornitura di valvola a due vie per la regolazione vapore, fino a 2,5 bar di pressione relativa. Dovrà essere del tipo a sede otturatore PN25, in ghisa con attacchi flangiati, otturatore in bronzo, stelo in acciaio inox, sede ricavata nel corpo valvola.Dovrà essere completa di servocomando elettroidraulico con dispositivo di chiusura in mancanza di tensione, con possibilità di apertura manuale. Il grado di protezione non dovrà essere inferiore a IP54 ed il tempo di corsa non superiore ai 2 minuti.Trafilamento : 0...0,02% del valore del KvsTemperatura del fluido : -25...140°CCaratteristica : equipercentualeCorsa : 20 mm Pressione di esercizio : 2500 Kpa
	Opere Edili	B.72. 6. 41		Fornitura in cantiere di coibentazione in polistirolo espanso con rivestimento in pvc, rispondente alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti.
	Opere Edili	B.72. 6. 41. 1		diametro 1/2"		m	€ 4,12
	Opere Edili	B.72. 6. 41. 3		diametro 3/4"		m	€ 4,12
	Opere Edili	B.72. 6. 41. 5		diametro 1"		m	€ 4,68
	Opere Edili	B.72. 6. 41. 7		diametro 1"1/4		m	€ 4,68
	Opere Edili	B.72. 6. 41. 9		diametro 1"1/2		m	€ 5,88
	Opere Edili	B.72. 6. 41. 11		diametro 2"		m	€ 6,46
	Opere Edili	B.72. 6. 41. 13		diametro 2"1/2		m	€ 8,23
	Opere Edili	B.72. 6. 41. 15		diametro 3"		m	€ 9,94
	Opere Edili	B.72. 6. 41. 17		DN 100		m	€ 11,13
	Opere Edili	B.72. 6. 42		Fornitura di valvola a due vie per la regolazione vapore, fino a 9 bar di pressione relativa. Dovrà essere del tipo a sede otturatore PN25, in ghisa con attacchi flangiati, otturatore in bronzo, stelo in acciaio inox, sede ricavata nel corpo valvola.Dovrà essere completa di servocomando elettroidraulico con dispositivo di chiusura in mancanza di tensione, con possibilità di apertura manuale. Il grado di protezione non dovrà essere inferiore a IP54 ed il tempo di corsa non superiore ai 2 minuti.Trafilamento : 0...0,02% del valore del KvsTemperatura del fluido : fino a 180°CCaratteristica : equipercentualeCorsa : 20 mm Pressione di esercizio : 2500 Kpa
	Opere Edili	B.72. 6. 43		Fornitura in cantiere di lana di vetro per l'isolazione delle tubazioni, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti.
	Opere Edili	B.72. 6. 43. 1		densita' >60 kg/m3 - spessore 5 cm		m²	€ 2,35
	Opere Edili	B.72. 6. 44		Fornitura di valvola miscelatrice a 3 vie del tipo a sede ed otturatore, con attacchi filettati, completa di raccordi; lo stelo dovrà avere una opportuna guarnizione di tenuta con doppio anello o-ring completa di raschiatore per lo sporco.Dovrà avere lo stelo, la sede e l'otturatore in acciaio inox e dovrà essere adatta per funzionamento con acqua sanitaria.Dovrà avere caratteristica di regolazione equipercentuale per la via diretta e lineare per la via ad angolo; il trafilamento non dovrà essere maggiore dello 0.005% del Kvs; la corsa dello stelo sarà di 20 mm.Completa di servocomando del tipo elettroidraulico con comando 0..10 volt e con dispositivo di ritorno in chiusura in mancanza di tensione.Dovrà, inoltre, essere completo di manopola per il comando manuale, nonché di indicatore di posizione.Il grado di protezione non dovrà essere inferiore a IP54 ed il tempo di corsa non superiore ai 2 minuti.
	Opere Edili	B.72. 6. 45		Fornitura in cantiere di valvola a sfera OT58 a passaggio totale, rispondente alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti.
	Opere Edili	B.72. 6. 45. 1		diametro 1/2"		cad.	€ 5,25
	Opere Edili	B.72. 6. 45. 3		diametro 3/4"		cad.	€ 8,23
	Opere Edili	B.72. 6. 45. 5		diametro 1"		cad.	€ 8,79
	Opere Edili	B.72. 6. 45. 7		diametro 1"1/4		cad.	€ 17,59
	Opere Edili	B.72. 6. 45. 9		diametro 1"1/2		cad.	€ 22,86
	Opere Edili	B.72. 6. 45. 11		diametro 2"		cad.	€ 38,05
	Opere Edili	B.72. 6. 45. 13		diametro 2"1/2		cad.	€ 93,67
	Opere Edili	B.72. 6. 46		Fornitura di pressostato differenziale per la segnalazione dell'intasamento dei filtri aria e per il comando della serranda di by-pass del recuperatore, completo di staffa di supporto, di raccordi filettati in plastica per le prese e di tubetto in plastica per il collegamneto pressostato/prese pressione.L'elemento sensibile dovrà essere costituito da una camera in alluminio con membrana in perburan.Campo di misura : fino a 0...100 mbarDifferenziale : regolabileContatti : 1 x SPDTPressione massima : 300 mbarTemperatura ambiente : max. 65 gradiProtezione : IP54Costruzione con custodia e coperchio in materiale sintetico, membrana in EPDM
	Opere Edili	B.72. 6. 47		Fornitura in cantiere di valvola a farfalla in ghisa, rispondente alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti.
	Opere Edili	B.72. 6. 47. 1		diametro 3"		cad.	€ 113,71
	Opere Edili	B.72. 6. 47. 3		DN 100		cad.	€ 139,87
	Opere Edili	B.72. 6. 47. 5		DN 125		cad.	€ 159,96
	Opere Edili	B.72. 6. 47. 7		DN 150		cad.	€ 170,16
	Opere Edili	B.72. 6. 47. 9		DN 200		cad.	€ 312,40
	Opere Edili	B.72. 6. 48		Fornitura di termostato antigelo da posizionare a valle della batteria di riscaldamento, del tipo a capillare a dilatazione di liquido da 1,6 mt, scala di regolazione 5...65°C.Campo di misura : -5...15 gradiDifferenziale : regolabileLunghezza capillare : 6 mContatti : 1 x SPDTTemperatura ambiente : max. 140 gradiProtezione : IP42Costruzione con custodia in alluminio pressofuso, capillare in ottone.
	Opere Edili	B.72. 6. 49		Fornitura in cantiere di valvola di non ritorno in bronzo, pressione nominale 16 bar, rispondente alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti.
	Opere Edili	B.72. 6. 49. 1		attacchi diametro 1/2"		cad.	€ 3,54
	Opere Edili	B.72. 6. 49. 3		attacchi diametro 3/4"		cad.	€ 5,25
	Opere Edili	B.72. 6. 49. 5		attacchi diametro 1"		cad.	€ 7,59
	Opere Edili	B.72. 6. 49. 7		attacchi diametro 1"1/4		cad.	€ 10,56
	Opere Edili	B.72. 6. 49. 9		attacchi diametro 1"1/2		cad.	€ 14,62
	Opere Edili	B.72. 6. 49. 11		attacchi diametro 2"		cad.	€ 19,31
	Opere Edili	B.72. 6. 49. 13		attacchi diametro 2"1/2		cad.	€ 39,82
	Opere Edili	B.72. 6. 49. 15		attacchi diametro 3"		cad.	€ 56,20
	Opere Edili	B.72. 6. 49. 17		attacchi DN 100		cad.	€ 93,67
	Opere Edili	B.72. 6. 50		Fornitura di servocomando per serranda aria con comando proporzionale 0..10V con ritorno a molla di emergenza in caso di mancanza di tensione. Momento torcente minimo : 12 NmTensione di alimentazione : 24 VAC +/- 20%Segnale di comando : 0...10 VdcPotenza assorbita : 6 WClasse di isolamento : IITipo di protezione : IP54
	Opere Edili	B.72. 6. 51		Fornitura in cantiere di rubinetto a maschio con portagomma, rispondente alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti.
	Opere Edili	B.72. 6. 51. 1		diametro 1/2"		cad.	€ 4,68
	Opere Edili	B.72. 6. 51. 3		diametro 3/4"		cad.	€ 7,02
	Opere Edili	B.72. 6. 52		Fornitura di servocomando per serranda aria con comando proporzionale 0..10V con ritorno a molla di emergenza in caso di mancanza di tensione. Momento torcente minimo : 12 NmTensione di alimentazione : 24 VAC +/- 20%Segnale di comando : 0...10 VdcPotenza assorbita : 6 WClasse di isolamento : IITipo di protezione : IP54
	Opere Edili	B.72. 6. 53		Fornitura in cantiere di barilotto di sfogo aria a galleggiante, rispondente alle migliori caratteristiche del mercato ed alle norme vigenti.
	Opere Edili	B.72. 6. 53. 1		con volume < 0.10 l.		cad.	€ 5,25
	Opere Edili	B.72. 6. 53. 3		con volume > 0.10 l.		cad.	€ 107,33
	Opere Edili	B.72. 6. 54		Fornitura di servocomando per serranda aria con comando a due punti con ritorno a molla di emergenza in caso di mancanza di tensione. Completo di coppia di contatti ausiliari per la segnalazione di serranda completamente aperta o completamente chiusa.Momento torcente minimo : 15 NmTensione di alimentazione : 24 VAC +/- 20%Potenza assorbita : 6 WClasse di isolamento : ITipo di protezione : IP54
	Opere Edili	B.72. 6. 55		Fornitura in cantiere di gruppo valvola e detentore per radiatori, rispondente alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti.
	Opere Edili	B.72. 6. 55. 1		diametro 1/2"		cad.	€ 11,13
	Opere Edili	B.72. 6. 55. 3		diametro 3/4"		cad.	€ 20,51
	Opere Edili	B.72. 6. 56		Fornitura di servocomando per serranda aria senza ritorno a molla di emergenza in caso di mancanza di tensione. Segnale di comando 3 punti, alimentazione 24 V ca. Completo di coppia di contatti ausiliari per la segnalazione di serranda completamente aperta o completamente chiusa.Momento torcente minimo : 15 NmTensione di alimentazione : 24 VAC +/- 20%Potenza assorbita : 6 WClasse di isolamento : ITipo di protezione : IP54
	Opere Edili	B.72. 6. 57		Fornitura in cantiere di valvola di sfiato con volantino per radiatori, rispondente alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti.
	Opere Edili	B.72. 6. 57. 1		diametro 1/4"		cad.	€ 1,19
	Opere Edili	B.72. 6. 58		Fornitura di controllore per sottostazione sistema regolazione DDC. Il livello di processo dovrà essere realizzato interamente con sistema modulare e dovrà essere costituito da unità intelligenti a microprocessore in grado di gestire le grandezze controllate, sia direttamente attraverso una sezione costituita da moduli di funzione a cui risultano collegati i "punti di informazione" prelevati dall'impianto, sia indirettamente attraverso dei regolatori locali di tipo DDC nel caso di impianti periferici.Il collegamento fra Unità a microprocessore e moduli di funzione e fra unità a microprocessore e regolatori DDC dovrà essere effettuato tramite opportuni cavi di trasmissione dati in modo da ottimizzare la configurazione del sistema semplificando così l'installazione elettrica iniziale e rendendo più agevole eventuali ampliamenti futuri.Gli apparecchi dovranno essere in grado di integrare apparecchi sia su linea seriale che come I/O.Gli apparecchi dovranno essere BACnet compatibili con cconnessione tramite porta seriale (modem GSM), LonWorks (bus locale), Ethernet con BACnet su TCP/IP. Gli apparecchi dovranno mettere a disposizione le seguenti funzioni: · Acquisizione dati storici· Acquisizione dati in tempo reale· Calcolo in tempo reale · Tool per programmazione e configurazione· Download remoto.· Connessione modem con funzioni auto-dial · Controllo di accesso tramite password · Modularità· Terminale locale con interfaccia grafica user-friendly · Integrazione seriale sottosistemi di altri costruttori.Il software delle periferiche dovrà essere realizzato tramite collaudati blocchi software pre-configurati e memorizzati su memorie EPROM.La biblioteca dei blocchi di funzioni dovrà contenere quanto necessario per applicazioni di impieghi generali;· ventilazione e condizionamento;· riscaldamento;· funzioni di comando;· funzioni di regolazione;· programma OSTP;· registrazione dati;· programmi orari settimanali, annuali, per festività , ferie e giorni speciali;· gestione allarmi con possibilità di riconoscimento e rimozione dell'allarme stesso;Il Bus di processo dovrà essere privo di master della comunicazione, da strutturare secondo il modello di riferimento ISO/OSI. Le specifiche a cui attenersi per il sistema saranno quelle relative allo standard BACnet, utilizzabile su diversi mezzi fisici di trasmissione standard quali LON, Ethernet, RS485,RS232, ecc..L'utilizzo di tale tipologia di bus permetterà il collegamento dei controllori ad un sistema di supervisione centralizzata.Il trasferimento dei dati dovrà avvenire con una velocità di trasmissione di almeno 78 Kbaud, per garantire un accettabile tempo di acquisizione dei dati.I controllori devono poter comunicare in rete LON direttamente senza l'interposizione di alcun dispositivi hardware aggiuntivo quali scheda di comunicazione, Router, ecc?Si tratta delle sottostazioni inserite all'interno dei quadri di piano nell'apposita sezione , oppure posizionati nei quadri destinati al controllo delle macchine freddo e caldo, degli scambiatori di calore e delle pompe.I dati di processo dovranno essere digitalizzati nei moduli di ingresso/uscita e dovranno essere convertiti, con l'esatto valore, nella corretta dimensione fisica.I valori di ingresso/uscita così digitalizzati dovranno essere trasferiti ai controllori di processo tramite un sistema modulare che possa, grazie a morsettiere incorporate, migliorare la sicurezza dei collegamenti, ridurre i volumi nei quadri elettrici e migliorare la comunicazione tra eventuali pannelli di controllo.Il sistema modulare garantisce inoltre la possibilità di installare i moduli di interfaccia vicino al processo che dovranno controllare, diminuendo così i costi di cablaggio.La velocità di trasferimento dei dati dovrà essere di almeno 60 Kbaud.Per il trasferimento dei dati tra il controllore di processo ed i moduli saranno ammessi collegamenti con un massimo di 3 fili di un cavo non schermato.L'insieme del livello ingressi / uscite dovrà essere costituito da un controllore di processo e da moduli adatti alle diverse funzioni. L'assemblaggio modulare e la disposizione dei moduli di seguito descritti, non dovrà seguire nessuna specifica sequenza. Tutte le parti elettroniche dei moduli dovranno essere protette contro sporcizia e contatti accidentali da una robusta custodia. La separazione galvanica tra la parte elettrica e la parte meccanica del modulo dovrà essere possibile disinnestando semplicemente il modulo dallo zoccolo.Lo zoccolo dovrà adempiere alla funzione di morsettiera di collegamento per i punti dei dati controllati. Senza dover modificare i cablaggi interni, dovrà essere possibile:· la sostituzione dei moduli difettosi;· l'installazione di moduli aggiuntivi, nelle previste posizioni di riserva;Ogni modulo sarà da contrassegnare inserendo un'etichetta sul suo frontale; i moduli con i relativi zoccoli dovranno essere posizionati su delle barre a norme DIN ed essere collegati fra loro; dette "barre di I/O" dovranno potersi posizionare sia orizzontalmente che verticalmente e saranno in collegamento tra loro tramite un Bus; l'alimentazione dovrà essere fornita da un apposito blocco alimentatore; la distanza tra le "barre di I/O" dovrà poter essere di almeno 50m, in modo da poter collegare i moduli posizionati in più quadri ad un controllore di processo.I moduli di comando dovranno essere in grado di pilotare direttamente utenze con una tensione di 220V senza che siano necessari dei relais esterni di accoppiamento, riducendo in questo modo: costi di componenti aggiuntivi, spazio nei quadri di controllo e tempo nella ricerca di guasti provocati da cablaggi errati.I contatti dovranno avere le seguenti caratteristiche:Tensione di comando: 24...250 V AC 12...50 V DC;Corrente di comando: max 4A (3A):Potenza di comando: 500 VA / 60 W.I moduli di ingresso digitale dovranno permettere la lettura degli stati che dovrà essere possibile sia da contatti con potenziale sia da contatti privi di potenziale.Per i contatti di reset, senza potenziale, dovranno essere disponibili degli appositi moduli della stessa gamma. Inoltre dovrà essere disponibile anche un modulo che permetta di commutare manualmente gli stati, per poter eseguire le seguenti operazioni:· Sblocco degli impianti o di alcune parti di impianti;· Provocare delle reazioni nel processo;· Avviare un programma;· Ricerca guasti da parte dei tecnici di assistenza.I moduli di uscita analogica saranno utilizzati per attivare le uscite di regolazione. Dovranno essere disponibili le seguenti varianti:· 0..10 Vdc;· 4- 20 mA;· comando di regolazione a tre punti per attuatori flottanti.Per tutti i modelli saranno da prevedere varianti con selettori locale/remoto e commutatori per il funzionamento automatico/manualeI moduli di ingresso analogico dovranno permettere che tutti i sistemi di misura più in uso possano essere trattati indistintamente, una parte di questi saranno:Resistenze passive :Ni 1000,Pt 100,Pt 1000Potenziometri remoti :0 - 2500 OhmIngressi di misura attivi :0 - 10 VdcIngressi di misura attivi : 0 (4) - 20 mAIl dimensionamento e la scelta della tipologia e del numero di moduli di ingresso/uscita sarà in funzione dell'impianto da gestire e, più precisamente, dal numero di punti da controllare; ad esempio: una pompa di circolazione dovrà impegnare almeno 2 punti del sistema DDC (comando - stato).
	Opere Edili	B.72. 6. 59		Fornitura di valvola termostatica a quattro vie per radiatori completa di testa termostatica, tipo antivandalo, rispondente alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti.
	Opere Edili	B.72. 6. 59. 1		diametro 1/2"		cad.	€ 35,70
	Opere Edili	B.72. 6. 59. 3		diametro 3/4"		cad.	€ 39,24
	Opere Edili	B.72. 6. 60		Fornitura di unità periferica compatta, a microprocessore liberamente programmabile in grado di gestire le grandezze controllate. Il sistema compatto dovrà garantire la possibilità di installare i controllori vicino al processo che dovranno controllare, diminuendo così i costi di cablaggio.Il collegamento dei punti fisici avverrà su morsettiera integrata nella struttura del regolatore. Il controllore disporrà di una porta seriale per il collegamento di cinque unità ambiente. Sarà in grado di funzionare in autonomia e di comunicare con protocollo standardizzato LONWorks o BACnet (riconosciuto ASHRAE) con connessione tramite porta seriale (modem GSM), LonWorks (bus locale), Ethernet con BACnet su TCP/IP. I bus di comunicazione non dovranno essere di tipo proprietario.L'unità periferica sarà in grado di fornire le seguenti funzioni: · Acquisizione dati storici· Acquisizione dati in tempo reale· Calcolo in tempo reale · Tool per programmazione e configurazione· Download remoto.· Connessione modem con funzioni auto-dial · Controllo di accesso tramite password · ModularitàDovrà essere predisposta per la gestione a mezzo di terminale operatore di tipo digitale.La biblioteca dei blocchi di funzioni dovrà contenere quanto necessario per applicazioni di: · impieghi generali;· ventilazione e condizionamento;· riscaldamento;· funzioni di comando;· funzioni di regolazione;· programma OSTP;· registrazione dati;· programmi orari settimanali, annuali, per festività, ferie e giorni speciali· gestione allarmi con possibilità di riconoscimento e rimozione dell'allarme stesso;Dovrà essere alimentato a 24 Vca, avere uscite 0..10V per il comando degli attuatori. Dovrà essere provvisto, inoltre di led per l'indicazione di funzionamento o allarme.Il sistema proposto dovrà essere in grado di integrare sistemi di altri fornitori attraverso driver residente sulla workstation (SCADA drivers) o attraverso Nodi SCADA (workstation dedicata all'acquisizione dei dati).Integrazione di sottosistemi quali:sistemi di altri fornitori con l'uso del protocollo proprietario disponibile protocolli standard quali EIB, Lonworks, Modbus, ecc..Integrazione di sottosistemi attraverso la piattaforma IO-seriale distribuito:Integrazione diretta sul bus I/O di campo con:· sistemi di altri fornitori con l'uso del protocollo proprietario disponibile· protocolli standard quali EIB, Lonworks, Modbus, ecc..Dovrà inoltre essere fornita la possibilità di implementare le interazioni tra i sistemi di altri fornitori ed il livello di automazione senza passare attraverso la stazione operativa. Ciò sarà particolarmente importante per le interazioni di processi critici. Tutti i sottosistemi di altri fornitori dovranno interagire l'un l'altro attraverso i diversi controllori a livello BACnet. Inoltre, la libera programmazione dei diversi controllori dovrà permettere l'implementazione di complesse strategie di controllo come il PDL (peak demand limit /controllo dei picchi di carico) e di programmi globali ad orario e calendario ed a eccezioni.Il tutto dovrà essere reso funzionante in maniera autonoma a prescindere dal collegamento con il sistema di regolazione generale (postazione centrale).
	Opere Edili	B.72. 6. 61		Fornitura in cantiere di rubinetto a passo rapido, rispondente alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti.
	Opere Edili	B.72. 6. 61. 1		diametro 3/4"		cad.	€ 16,39
	Opere Edili	B.72. 6. 62		Fornitura di display locale con cui sia possibile operare sui controllori di processo tramite connessione sia diretta su bus LON che con installazione diretta sul controllore stesso. Il display non sarà programmato ma dovrà configurarsi automaticamente alla connessione sul bus ed effettuare la lettura di tutte i controllori del sistema rilevando automaticamente la loro configurazione ed il loro database. Dovrà essere in grado di gestire tutte le periferiche del sistema indipendentemente dal tipo di mezzo di comunicazione utilizzato.L'unità dovrà essere provvista di display LCD con un'area minima di 123x68 mm con un numero di punti non inferiore a 240x128; dovrà essere provvisto di tastiera a membrana.Il display sarà di tipo grafico in grado di svolgere le seguenti funzioni:- Visualizzazione e gestione di tutte le variabili di ciascuna periferica senza nessuna distinzione- Gestione allarmi con finestra pop-up per riconoscimento, cancellazione, help con segnale sonoro e led di segnalazione- Visualizzazione trend/storici- Gestion grafica dei programmi orari- Struttura gerarchica delle variabili per accesso strutturato
	Opere Edili	B.72. 6. 63		Fornitura in cantiere di termostato delle migliori marche esistenti in commercio.
	Opere Edili	B.72. 6. 63. 1		ad immersione		cad.	€ 21,08
	Opere Edili	B.72. 6. 63. 3		a bracciale		cad.	€ 13,48
	Opere Edili	B.72. 6. 63. 5		ambiente		cad.	€ 16,96
	Opere Edili	B.72. 6. 64		Fornitura di postazione operatore (workstation), composta da:Personal Computer con processore Pentium IV a 3 GHz o superiore Cabinet Microtower, chipset Intel i845GV o Intel i845GE, 1 slot libero per espansione RAM (DDR RAM a 400 MHz (i845GV) o a 500 MHz (i845GE), funzionalità grafiche ed audio integrate nel chipset, 1 alloggiamento da 3.5" interno libero per un eventuale 2° HD, 1 alloggiamento da 5.25" esterno libero, scheda di rete 10/100 integrata su motherboard, 1 slot AGP (solo chipset i845GE), 3 slots PCI , 1 seriale, predisposizione per il 2° connettore (solo chipset i845GE), 2 USB (2 (i845GV) o 4 (i845GE) USB addizionali interni), CD-ROM e Masterizzatore CDRW Scheda grafica 64MB Ram, Scheda Audio, Scheda Ethernet 10/100 per collegamento in rete, Sistema Operativo Windows XP Professional, Tastiera & Mouse : Tastiera Windows '95 "Euro" in dotazione, mouse a 2 bottoni in dotazione.Monitor con le seguenti caratteristiche minime:· Diagonale:17" TFT· Dot pitch: 0,25 mm· Area di visualizzazione: 300x225 mm· Modi grafici (preset - 60/87 Hz): 640 x 480, 800 x 600, 1.024 x 768, 1.280 x 1.024· Preset:12· Frequenza orizzontale: 86 kHz· Massima frequenza verticale: 150 Hz· Pixel rate massimo:162 MHz· Piano basculante· Trattamento antiriflesso · Controlli (Luminosità - Contrasto - Ampiezza - Altezza - Centratura orizz. / vert. - Pincushion -Trapezio - Richiamo funzioni)Stampante a getto di inchiostro:· Tipo HP DESKJET 3820 6PPM B/N USB 4,5 PPM COLORI - 600 DPI B/N - 2400X1200 DPI COLORI - USB e ParallelaComprensiva di cavo USB 2 mtInterfacce : due porte parallele ECP ad alta velocità ed una porta ad infrarossi con le prestazioni di una normale porta parallela.A prescindere da quanto precedentemente evidenziato, si dovrà fornire la postazione operatore realizzata con apparecchiature con le caratteristiche tecniche più elevate presenti sul mercato al momento della realizzazione del sistema.
	Opere Edili	B.72. 6. 66		Fornitura di software di sistema realizzato con pacchetti applicativi dell'ultima generazione. Al fine di garantire la massima flessibilità operativa e la massima apertura del sistema, nonché un'estrema facilità d'uso da parte del personale preposto alla sua gestione, si dovranno utilizzare le architetture e le piattaforme attualmente più diffuse sul mercato basate sui sistemi operativi Microsoft a 32 bit, ed in particolare Windows 2000, con tutti gli applicativi realizzati in modalità nativa: non sono ammessi 'porting' di applicativi da sistemi operativi a 16 bits quale Windows 3.11, Windows 95 o Windows 98. Questo per permettere al sistema di usufruire di tutte le funzionalità messe a disposizione dall'architettura a 32 bits, funzionalità che si dovranno tradurre poi in una semplice e potente interfaccia utente ed un continuo interscambio di informazioni tra tutti gli applicativi che sono eseguiti sulla Workstation, appartenenti e non al sistema di supervisione.Il software del sistema dovrà poter usufruire della più avanzata interfaccia utente per tutti i suoi applicativi che, specificatamente, dovranno disporre delle seguenti funzioni utente:· Controlli 3D, che determinano una univocità con l'interfaccia utente di Windows 2000· Menù contestuale, con opzioni diverse per ogni applicativo, che può essere attivato con la pressione del tasto destro del mouse, così come avviene per le applicazioni del sistema operativo· Interfaccia multi-finestra· deve essere in grado di gestire più istanze dello stesso applicativo: quindi deve essere possibile eseguire più volte lo stesso applicativo, quale Gestione Eventi, Gestione Allarmi, Trend/Storici, ecc...Il software del sistema di supervisione dovrà essere in grado di interagire con qualsiasi applicativo che possa essere eseguito sulla Workstation per fornire un ambiente Office Automation totalmente integrato con il sistema di supervisione. Quindi dovrà essere possibile configurare, con accesso controllato, qualsiasi applicativo quale Word, Excel, PowerPoint, ecc... che potrà essere eseguito su richiesta operatore oppure con esecuzione automatica da evento.Tutti gli applicativi del sistema di supervisione dovranno fare uso della piattaforma Windows2000 e dei suoi servizi quali RETE, MAPI, TAPI, ecc..., per espletare tutte le proprie funzionalita' quali comunicazione, networking, TAPI, stampa, ecc...Le unità di elaborazione dovranno essere del più diffuso standard di mercato, al momento dell'esecuzione dei lavori, e comunque compatibili con gli ambienti software definiti. Nel seguito sono comunque indicate le caratteristiche minime delle unità da prevedere nell'ambito del progetto.I moduli per la gestione tecnologica e della sicurezza, così come gli altri moduli applicativi previsti, dovranno essere prodotti di consolidata realizzazione, in grado di fornire le massime garanzie di continuità e di supporto nel tempo. Non dovranno quindi essere utilizzate applicazioni sviluppate ad hoc.Il sistema dovrà mettere a disposizione un ambiente di setup per la definizione dei seguenti parametri:· Definizione degli utenti, con relative pass-words, che hanno diritto di accesso al sistema, con identificazione dei programmi che possono es-sere eseguiti, del tipo di accesso, dei comandi eseguibili e delle loro modalità di esecuzione.· Il numero di passwords e di utenti definibili, con modalità di accesso differenziate, non dovrà essere in alcun modo limitato.· Definizione delle stampanti collegate alla sta-zione di lavoro e della loro funzionalitàDovranno essere disponibili livelli multipli di accesso ai dati ed ai diversi applicativi con livelli di operatività diversi anche per singolo applicativo. Ciò permetterà al manager di sistema il controllo di tutti gli utenti che possono accedere al sistema, con funzioni diverse nella gestione del database e degli applicativi, e con menù limitati alle funzioni cui l'operatore avrà accesso.I livelli multipli di accesso possono essere così sintetizzati:· Modifica/creazione/cancellazione database di sistema.· Modifica/creazione/cancellazione database grafico e relative librerie.· Accesso all'interfaccia grafica in relazione ai diversi tipi di grafici ed al loro contenuto: es. accesso concesso ad un determinato grafico, con modalità di sola visualizzazione e/o con possibilità di controllo dei relativi punti conte-nuti, in relazione alla classificazione di apparte-nenza.· Creazione/modifica/visualizzazione del data-base dei programmi orari, ecc..· Il sistema deve avere la possibilità di definire almeno 250 classi di accesso (punti, simboli grafici, grafici, ecc...), con le quali permettere o non l'accesso al sistema da parte degli utenti· Il sistema deve avere la possibilità di definire almeno 9 livelli di privilegi con i quali permettere ad ogni gruppo di utenti la possibilità di operare su un determinato oggetto, fermo restando l'accesso alla classe di appartenenza.Il sistema deve avere una capacità di almeno 100 utenti.Il software standard del sistema di supervisione dovrà disporre di una interfaccia grafica evoluta e basata sui piu' avanzati metodi di programmazione.Per poter assicurare una interfaccia utente estremamente evoluta che non richieda istruzioni particolari per gli operatori, è necessario che l'ambiente grafico sia in grado di assicurare una elevata qualità, in modo di poter realizzare mappe grafiche che siano il più vicino alla realta'. Ad esempio, piani di un edificio con gli elementi dell'illuminazione ed i regolatori individuali, posizionati nella reale posizione, oppure layout dove disporre il posizionamento di tutti i quadri controllati. Per poter assicurare tutto questo le caratteristiche necessarie sono le seguenti:· Grafica con un minimo di 256 colori con risoluzione XGA 1024x768, che permette la visualizzazione di grafici ad elevata risoluzione per immagini rappresentanti l'impianto· Visualizzazione simultanea di almeno 10 grafici tutti aggiornati in tempo reale, per poter visualizzare contemporaneamente piu' grafici, quali condizionatori o altre macchine dell'impianto, con possibilità' da parte dell'operatore di poter comparare i diversi funzionamenti.· Grafici di diverse dimensioni, personalizzabili, con possibilità di grafici con dimensione multi-schermo, con scorrimento tramite le barre orizzontali e verticali (panning)Considerando che gli operatori devono gestire il sistema non solo tramite l'interfaccia grafica ma anche con l'ausilio degli altri programmi che costituiscono il sistema, e' necessario che tutti gli applicativi siano 'orientati all'oggetto': significa, ad esempio, che quando l'operatore effettua una scelta sull'oggetto per modificare il programma orario associato, è il sistema che presenta in automatico il programma all'operatore, per l'oggetto scelto, da modificare. Ovviamente queste funzionalita' non devono essere programmate ma devono essere un automatismo dell'ambiente, cosi' che future modifiche e aggiunte sono automaticamente parte di questi meccanismi. Quindi le caratteristiche primarie per poter svolgere queste interazioni tra applicazioni devono essere le seguenti :· finestra allarmi con reports di allarmi pendenti per l'oggetto collegato al simbolo grafico· finestra del libro giornale con lo storico allarmi registrato per l'oggetto collegato al simbolo grafico in uno specifico periodo di tempo· inserimento in trend del simbolo grafico selezionato con attivazione automatica del campionamento· visualizzazione dell'oggetto contenuto nel database con possibilità di gestione dello stesso· visualizzazione, se definito, dei programmi orari settimanali collegato con il simbolo selezionato, con possibilità di modificarli, attivarli, stamparli, ecc... · creazione e/o modifica di un file di testo, in formato definibile (Word, Wordpad, editor specifici, ecc..), per ogni simbolo grafico, per permettere all'utente di inserire annotazioni e commenti di diverso uso.· visualizzazione, per tutti i simboli grafici dinamici, di una scheda tecnica grafica per l'elemento elettrico/meccanico controllato dal simbolo grafico : es. scheda tecnica di un motore, di un sensore, di una valvola, ecc...· tutti gli stati manuali, cioè' soggetti a forzature da parte dell'operatore, devono essere evidenziati in chiaro, non solo con un cambio del colore ma anche con il simbolo della 'mano' sull'oggetto comandato. Questo permette di mantenere una chiara ed univoca visualizzazione dello stato dell'impianto.Il sistema di supervisione deve essere un mezzo per gestire l'impianto il più vicino possibile alla realtà e deve mettere a disposizione i mezzi normalmente utilizzati da un operatore o gestore dell'impianto, tra i quali devono essere disponibili:· diagramma psicrometrico per ogni condizionatore, che permetta all'operatore di poter verificare il buon funzionamento dell'unita' dal punto di vista dei consumi energetici, tendendo conto del comfort. · grafico della curva di riscaldamento e di raffreddamento con possibilità di visualizzare e modificare le impostazioni della curva : es. possibilità di modificare graficamente l'andamento della compensazione in funzione della temperatura esterna.· tutti i comandi devono essere effettuati da finestre-pannello che sono visualizzate selezionando l'oggetto da comandare. Questa modalita' di interazione è molto simile alla modalità che un manutentore normalmente segue per azionare un motore quando è nei pressi del quadro elettrico: il pannello visualizzato non e' altro che il quadro elettrico di azionamento rappresentato graficamente.Il sistema deve disporre di un applicativo per la realizzazione dell'interfaccia grafica, basato sui più avanzati metodi di CAD per la realizzazione dei grafici.Il sistema deve disporre di un applicativo per la gestione INTEGRATA degli allarmi, con elevate funzionalità di analisi e statistica, con le seguenti principali caratteristiche:· la visualizzazione degli allarmi deve fornire estese opzioni di filtro e ricerca per un immediato e facile accesso ai dati necessari: ogni colonna ed ogni campo dell'allarme deve essere una possibile opzione di ricerca e di filtro· l'applicativo deve disporre anche di un'interfaccia Explore-like per permettere una visualizzazione dello stato dei diversi oggetti visualizzati nella modalità 'Gestione Risorse' di Windows dove invece dei files e dei direttori sono visualizzati in 'cascata' tutti i componenti del sistema dagli impianti sino al singolo oggetto. Ogni oggetto deve essere rappresentata con una particolare icona che ne rappresenti la classe di appartenenza (impianto, edificio, regolatore, oggetto digitale) con visualizzazione dinamica sull'icona di presenza di allarme (es: campanella rossa)· riconoscimento, cancellazione allarmi singola o per gruppi · visualizzazione della finestra di proprietà di ogni allarme dove sono contenute tutte le informazioni riguardanti l'allarme stesso quali:· data/ora dell'evento, valore dell'oggetto che ha generato l'evento, impianto di appartenenza, nome dell'oggetto, priorità· possibilità di aggiungere un testo (scritto o vocale) ad ogni allarme L'applicativo deve essere in grado di gestire almeno sino a 9 priorità di allarme e per ognuna deve essere possibile definire:· raggruppamenti logici di priorità· colore per ogni priorità· file sonoro, formato WAV, per ogni priorità con esecuzione continua o intermittente· finestra pop-up con visualizzazione immediata contenente tutte le principali informazioni sull'allarme quali nome, categoria, classe, sistema di appartenenza, data/ora dell'evento, valore che ha generato l'evento ed attuale valore del punto· dalla finestra pop-up deve essere possibile riconoscere, cancellare, tacitare, disabilitare l'allarme e passare direttamente al grafico di appartenenza.· Il sistema deve rendere visibile in qualsiasi condizione un riepilogo della situazione allarmi con visualizzazione delle seguenti informazioni:- N° allarmi pendenti non riconosciuti (se presenti)- N° allarmi pendenti riconosciuti (se presenti)Tutte le funzioni sopra-descritte devono essere rese automaticamente disponibili all'utente e non devono essere ingegnerizzate; questo permette all'utente di aggiungere/togliere allarmi dal sistema senza dover preoccuparsi della sua ingegnerizzazione.Il sistema dovrà fornire elevate capacità di trend offline e online, dove :· online sono i dati campionati a livello di Workstation· offlinesono i dati campionati dalle periferiche di processo ed inviati alla WorkstationLa visualizzazione ed il trattamento dei dati dev'essere effettuato tramite un'unica interfaccia utente fornita dall'applicativo in oggetto.L'applicativo dovrà avere le seguenti caratteristiche e funzionalità :· deve essere un applicativo che potrà permettere la visualizzazione di più grafici di rappresentazione in grado di rappresentare almeno 10 variabili ognuno.· rappresentazione grafica 2D e 3D · funzioni di zooming· possibilità di personalizzare il grafico modificandone i titoli principali e delle assi X e Y· scorrimento sulla finestra dati tramite barra con possibilità di modificare la finestra periodica in analisi tramite mouse· possibilità di sincronizzare la barra di scorrimento per più finestre, permettendo una analisi contemporanea di più finestre· possibilità di non visualizzare temporaneamente delle variabili all'interno di un grafico per permettere una analisi dettagliata e selettiva· esportazione dei dati sia in formato grafico che tabellare· visualizzazione del grafico dove risiede la variabile in trend selezionata· invio in Trend, tramite oggetto OLE, del punto selezionato dalla pagina grafica senza necessità, per l'operatore, di passare all'applicativo di Trend· ricerca della variabile selezionata all'interno del libro giornale di sistema per permettere una analisi statistica della variabile (tipo di eventi, quantità di eventi, ecc...)· ricerca e visualizzazione della variabile selezionata all'interno del database di sistema dal quale poi poter gestire (comandare, visualizzare) i dati in tempo reale dell'allarme stessoLe variabili in trend devono visualizzare in formato grafico le seguenti informazioni, che permettono un'analisi sicura ed immediata :· valore· stato manuale o automatico· condizione di allarme non riconosciuto, riconosciuto· ritorno normalità· valore non validoIl sistema deve avere una capacità 'illimitata' di storicizzazione dei dati, mentre il trend online deve essere possibile a livello di workstation con una capacità minima di 100 punti con ricezione delle variazione per variazione del valore.Il sistema, per motivi di funzionalità e di apertura deve essere in grado di poter svolgere funzioni tramite applicazioni Internet/Intranet con funzioni di WEB Server. Con le funzioni messe a disposizione da questi ambienti deve essere possibile poter utilizzare qualsiasi postazione PC per analisi estemporanee del sistema di supervisione o per un uso remoto del sistema di supervisione, senza dover necessariamente configurare i diversi PC con i programmi applicativi del sistema di supervisione: si realizza così un sistema di supervisione distribuito. Gestione programma orari; questo programma applicativo dovrà permettere di creare/modificare/visualizzare tutti i programmi orari tramite una interfaccia grafica semplice ed immediata. La programmazione dovrà essere di tipo gi / rnaliero, settimanale, ad eccezione con raggruppamento logico di tipo singolo, regionale e globale, di tutto l'impianto. L'applicativo sarà automaticamente richiamato, all'atto della visualizzazione grafica dell'impianto, ogni volta che l'operatore richieda, tramite il puntamento del mouse sull'oggetto grafico, di intervenire sulla programmazione oraria di una specifica unità. I programmi realizzati saranno memorizzati a livello di gestione ma immediatamente 'scaricati', e quindi resi attivi, su ogni singolo controllore (unità periferiche a microprocessore), in modo da rendere totalmente autonomo il sistema di automazione, indipendentemente dalla presenza o dalla disponibilità del livello di gestione. Le principali funzioni del programma dovranno essere le seguenti:· creazione/modifica/cancellazione dei programmi orari con possibilità di attivazione diretta di punti digitali, analogici e regolatori terminali· creazione/modifica/cancellazione dei programmi ad eccezione· associazione grafica di oggetti comandati ai relativi programmi orari· programmazione grafica· visualizzazione grafica con calendario annualeLe prestazioni del livello di gestione del sistema dovranno essere le seguenti:· Tempo per la visualizzazione della risposta a fronte di un comando operatore <5 s.· Tempo per l'apertura di una nuova applicazione multitasking <3 s.· Tempo per la visualizzazione di una pagina grafica <2 s.· Tempo per il refresh di una pagina grafica contenente 30/40 punti dinamici <3 s.Il sistema proposto dovrà essere in grado di integrare sistemi di altri fornitori attraverso driver residente sulla workstation (SCADA drivers) o attraverso Nodi SCADA (workstation dedicata all'acquisizione dei dati).Integrazione di sottosistemi quali:sistemi di altri fornitori con l'uso del protocollo proprietario disponibile protocolli standard quali EIB, Lonworks, Modbus, ecc..Integrazione di sottosistemi attraverso la piattaforma IO-seriale distribuito:Integrazione diretta sul bus I/O di campo con:· sistemi di altri fornitori con l'uso del protocollo proprietario disponibile· protocolli standard quali EIB, Lonworks, Modbus, ecc..Dovrà inoltre essere fornita la possibilità di implementare le interazioni tra i sistemi di altri fornitori ed il livello di automazione senza passare attraverso la stazione operativa. Ciò sarà particolarmente importante per le interazioni di processi critici. Tutti i sottosistemi di altri fornitori dovranno interagire l'un l'altro attraverso i diversi controllori a livello BACnet. Inoltre, la libera programmazione dei diversi controllori dovrà permettere l'implementazione di complesse strategie di controllo come il PDL (peak demand limit /controllo dei picchi di carico) e di programmi globali ad orario e calendario ed a eccezioni.
	Opere Edili	B.72. 6. 68		Sistema di regolazione digitale per la programmazione e messa in servizio sistema di regolazione digitale. Elaborazione dei punti funzionali con relativi attributi, determinazione della configurazione delle unità periferiche, da effettuarsi in base all'elenco punti e relativa dislocazione.Studio e determinazione delle morsettiere dei quadri elettrici di contenimento dei moduli costituenti le unità periferiche.Fornitura degli elaborati prodotti e documentazione delle apparecchiature fornite.E' da intendersi compreso lo sviluppo sulla Postazione Operatore di tutto il software per le funzioni del sistema e di tutto il software applicativo, per ogni punto dati, con relativi attributi. Studio e generazione di programmi personalizzati richiesti. Studio e generazione di pagine grafiche nel numero e tipo da definire con la Direzione Lavori.Messa in servizio del sistema di regolazione digitale comprendente il caricamento di tutto il database ed il software applicativo dei moduli e sottostazioni; verifica della rispondenza dei collegamenti alle morsettiere delle unità periferiche, effettuata in base agli schemi ed eseguita in presenza del Responsabile di Cantiere; verifica del software fornito e di tutto il database punto per punto; messa in servizio di tutte le apparecchiature costituenti il Sistema di Automazione Centralizzata; prove di funzionamento e collaudo.Dovrà essere garantito un corso d'addestramento di almeno 3 giorni per il personale addetto, che dovrà essere istruito in merito alle modalità di funzionamento e gestione dell'intero sistema, ma anche in merito ai criteri base di manutenzione e ricerca rapida dei guasti.Dovranno altresì essere stilate delle apposite check list per la ricerca dei guasti più semplici, così da ridurre i tempi idi intervento in caso di malfunzionamenti.Le check list saranno soggete ad approvazione da parte della direzione lavori.Dovrà inoltre essere fornita documentazione opportunamente compilata in lingua Italiana e dovrà comprendere tutte le istruzioni operative e d'uso per l'utente.Dovrà essere compreso lo sviluppo software e la relativa implementazione grafica, nonchè l'interfacciamento con Sistemi di terzi (antincendio, antintrusione, ecc.).Il prezzo è calcolato per punto con un minimo di 30 punti.
	Opere Edili	B.72. 6. 70		Fornitura di linea elettrica di collegamento apparecchiatura sistema di regolazione (sonda, termostato, servocomando, ecc.), realizzata a mezzo di cavo multifilare con proprietà di non propagare l'incendio (N1VVK o superiore), con partenza dal quadro elettrico di sottostazione; tale cavo dovrà essere posato in canalina in acciaio zincato e/o in tubazione completa di appositi raccordi filettati e supporti adatti per il posizionamento a parete e/o a soffitto.Il prezzo esposto dovrà essere comprensivo dell'allacciamento elettrico del singolo componente, utilizzando appositi raccordi filettati o pressacavo. Terminazione di ogni singolo filo eseguita a mezzo di capicorda con puntale isolato.E' parte integrante della fornitura la realizzazione dell'edintificazione di ogni singolo componente del sistema di regolazione (sonda, termostato, servocomando, ecc.), realizzata mediante la posa sul componente stesso o nelle immediate vicinanze di targhetta con indicata la sigla del componente estrapolata dallo schema elettrico di regolazione; tale siglatura potrà essere realizzata esclusivamente con metodo automatizzato, è vietata la siglatura a mezzo di pennarello.
	Opere Edili	B.72. 8		LAVORI COMPIUTI - CALDAIE E GRUPPI TERMICI
	Opere Edili	B.72. 8. 1		Fornitura e posa in opera di caldaia pressurizzata ad alto rendimento a temperatura costante in acciaio avente le seguenti caratteristiche:- mantello esterno in lamiera verniciata a fuoco;- materassino isolante in lana minerale di spessore adeguato;- pressione minima d'esercizio 4 bar.La caldaia inoltre dovra' soddisfare le seguenti prescrizioni:- omologazione ai sensi della legge 308 del 29.5.82;- conformita' alla Legge 10 del 9 gennaio 1991 e applicazione del Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192 con il Dlgs 29-12-2006 n.311;- conformità al D.P.R. 15/11/1996 n° 660 "Regolamento per l'attuazione della Direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi";Il generatore di calore dovra' avere un rendimento utile secondo quanto stabilito dall'allegato VI del D.P.R. 15/11/96 n° 660.I generatori con potenza nominale > 400 kW dovranno avere un "rendimento di produzione medio stagionale" non inferiore a quanto specificato nel D.P.R. n° 412 del 26 agosto 1993, art. 5, comma 3 e dal relativo allegato E.La caldaia dovra' essere provvista di tutte le apparecchiature di regolazione e sicurezza previste dal certificato di omologazione.Nel prezzo si intende compreso il vaso d'espansione di capacita' tale da sopperire alla dilatazione dell'acqua contenuta in caldaia e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.Funzionamento a gasolio o gas metano.
	Opere Edili	B.72. 8. 3		Fornitura e posa in opera di caldaia pressurizzata ad alto rendimento a temperatura scorrevole e spegnimento totale senza limite di temperatura inferiore in acciaio avente le seguenti caratteristiche:- mantello esterno in lamiera verniciata a fuoco;- materassino isolante in lana minerale di spessore adeguato;- pressione massima d'esercizio 4 bar.- superfici di scambio in doppio strato acciaio/ghisa .La caldaia inoltre dovra' soddisfare le seguenti prescrizioni:- omologazione ai sensi della legge 308 del 29.5.82;- conformità al D.P.R. 15/11/1996 n° 660 "Regolamento per l'attuazione della Direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi";Il generatore di calore dovra' avere un rendimento utile secondo quanto stabilito dall'allegato VI del D.P.R. 15/11/96 n° 660.I generatori con potenza nominale > 400 kW dovranno avere un "rendimento di produzione medio stagionale" non inferiore a quanto specificato nel D.P.R. n° 412 del 26 agosto 1993, art. 5, comma 3 e dal relativo allegato E.- conformita' alla Legge 10 del 9 gennaio 1991 e applicazione del Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192 con il Dlgs 29-12-2006 n.311;La caldaia dovra' essere provvista di tutte le apparecchiature di regolazione e sicurezza previste dal certificato di omologazione.Nel prezzo si intende compreso il vaso d'espansione di capacita' tale da sopperire alla dilatazione dell'acqua contenuta in caldaia, la centralina di regolazione elettronica per il funzionamento della caldaia a temperatura proporzionale in funzione della temperatura esterna e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.Funzionamento a gasolio o gas metano.
	Opere Edili	B.72. 8. 5		Fornitura e posa in opera di caldaia pressurizzata ad alto rendimento a temperatura scorrevole in acciaio o ghisa avente le seguenti caratteristiche:- mantello esterno in lamiera verniciata a fuoco;- materassino isolante in lana minerale di spessore adeguato;- pressione minima d'esercizio 4 bar.- limite inferiore di temperatura di ritorno dell'acqua in caldaia 40°C.La caldaia inoltre dovra' soddisfare le seguenti prescrizioni:- omologazione ai sensi della legge 308 del 29.5.82;- conformità al D.P.R. 15/11/1996 n° 660 "Regolamento per l'attuazione della Direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi";Il generatore di calore dovra' avere un rendimento utile secondo quanto stabilito dall'allegato VI del D.P.R. 15/11/96 n° 660.I generatori con potenza nominale > 400 kW dovranno avere un "rendimento di produzione medio stagionale" non inferiore a quanto specificato nel D.P.R. n° 412 del 26 agosto 1993, art. 5, comma 3 e dal relativo allegato E.- conformita' alla Legge 10 del 9 gennaio 1991 e applicazione del Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192 con il Dlgs 29-12-2006 n.311;La caldaia dovra' essere provvista di tutte le apparecchiature di regolazione e sicurezza previste dal certificato di omologazione.Nel prezzo si intende compreso il vaso d'espansione di capacita' tale da sopperire alla dilatazione dell'acqua contenuta in caldaia e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.Funzionamento a gasolio o gas metano.
	Opere Edili	B.72. 8. 7		Fornitura e posa in opera di caldaia a gas a condensazione costruita secondo norme DIN 4702 per impianti di riscaldamento ad acqua calda fino a 90°C per il funzionamento con temperatura acqua di caldaia scorrevole, proporzionalmente ridotta, senza limite di temperatura inferiore, con superfici di scambio termico in acciaio inossidabile.Caldaia con camera di combustione in acciaio inossidabile inclinata, raffreddata ad acqua posta nella parte alta e superfici di scambio per convenzione verticali in acciaio inossidabile realizzate nella parte bassa della caldaia. Corpo caldaia in acciaio secondo norme DIN 17100 e DIN 17177 saldato elettricamente sotto gas inerte. Tutte le parti interessate dai gas di scarico, come camera di combustione, condotti uscita fumo e cassetta raccolta fumi sono in acciaio inossidabile secondo DIN 1.4571 e DIN 17440. La superficie di scambio è costituita da condotti gas di scarico ad unico strato con scanalature incrociate divergenti. Cassetto raccolta fumi inferiore con funzione di vaschetta raccogli condensa. Rivestimento esterno caldaia in lamiera di acciaio verniciato a polvere epossidiche. Isolamento termico integrale a diretto contatto del corpo caldaia, costituito da un materassino di lana di vetro di notevole spessore rinforzato con tessuto di fibra di vetro.La caldaia verrà fornita con portina per montaggio bruciatore ruotabile a destra o a sinistra; controflange con bulloni e guarnizioni su tutti gli attacchi, mantello isolante (imballato separatamente). La caldaia sarà completa di:- interruttore di esercizio;- spia blocco bruciatore;- termostato di blocco;- regolatore di temperatura;- termostato di sicurezza a riarmo manuale;- Spia controllo fiamma ventilata;- grado di rendimento superiore al 106 % sul potere calorifero inferiore;- pressione minima d'esercizio 4 bar.La caldaia inoltre dovra' soddisfare le seguenti prescrizioni:- omologazione ai sensi della legge 308 del 29.5.82;- conformità al D.P.R. 15/11/1996 n° 660 "Regolamento per l'attuazione della Direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi";Il generatore di calore dovra' avere un rendimento utile secondo quanto stabilito dall'allegato VI del D.P.R. 15/11/96 n° 660.I generatori con potenza nominale > 400 kW dovranno avere un "rendimento di produzione medio stagionale" non inferiore a quanto specificato nel D.P.R. n° 412 del 26 agosto 1993, art. 5, comma 3 e dal relativo allegato E.- conformita' alla Legge 10 del 9 gennaio 1991 e applicazione del Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192 con il Dlgs 29-12-2006 n.311;Dovrà inoltre soddisfare, in abbinamento con il bruciatore, i seguenti valori limite di NOx e CO con O2=3%:Fino a 120 kW NOx = 70 mg/m3 CO = 60 mg/m3Oltre i 120 kW NOx = 200 mg/m3 CO = 100 mg/m3La caldaia dovra' essere provvista di tutte le apparecchiature di regolazione e sicurezza previste dal certificato di omologazione.Nel prezzo si intende compreso il vaso d'espansione di capacita' tale da sopperire alla dilatazione dell'acqua contenuta in caldaia e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72. 8. 9		Fornitura e posa in opera di gruppo termico ad alto rendimento a basso tenore di NOx comprensivo di bruciatore ad aria soffiata.Il gruppo termico avra' le seguenti caratteristiche:- corpo caldaia in acciaio;- mantello esterno in lamiera verniciata a fuoco;- materassino isolante in lana minerale di spessore adeguato;- bruciatore ad aria soffiata a due stadi, con ricircolo gas di scarico;- pressione massima d'esercizio 4 bar;- funzionamento a temperatura di caldaia costante oppure a temperatura proporzionale ridotta in funzione del modello di regolazione.La caldaia inoltre dovra' soddisfare le seguenti prescrizioni:- omologazione ai sensi della legge 308 del 29.5.82;- conformità al D.P.R. 15/11/1996 n° 660 "Regolamento per l'attuazione della Direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi";Il generatore di calore dovra' avere un rendimento utile secondo quanto stabilito dall'allegato VI del D.P.R. 15/11/96 n° 660.I generatori con potenza nominale > 400 kW dovranno avere un "rendimento di produzione medio stagionale" non inferiore a quanto specificato nel D.P.R. n° 412 del 26 agosto 1993, art. 5, comma 3 e dal relativo allegato E.- conformita' alla Legge 10 del 9 gennaio 1991 e applicazione del Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192 con il Dlgs 29-12-2006 n.311;Il generatore dovra' avere i valori di emissione di NOx e CO pari a:- con bruciatore a gas : NOx = 80 mg/mc CO = 100 mg/mc ( O2 = 3 % );- con bruciatore a gasolio: NOx = 120 mg/mc CO = 60 mg/mc ( O2 = 3 % );La caldaia inoltre dovra' essere provvista di tutte le apparecchiature di regolazione e sicurezza previste dal certificato di omologazione.Nel prezzo si intende compreso il vaso d'espansione di capacita' tale da sopperire alla dilatazione dell'acqua contenuta in caldaia e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.Funzionamento a gasolio o gas metano.
	Opere Edili	B.72. 8. 11		Fornitura e posa in opera di gruppo termico a condensazione a temperatura scorrevole senza limite minimo di temperatura dell'acqua di ritorno, costruito in acciaio ed avente le seguenti caratteristiche:- mantello esterno in lamiera verniciata a fuoco;- materassino isolante in lana minerale di spessore adeguato;- camera di combustione verticale e parti interne della caldaia a contatto con i fumi in acciaio inossidabile;- bruciatore a premiscelazione;- accensione elettronica (senza fiamma pilota);- valvola di sicurezza e regolazione gas;- pressostato gas e pressostato aria;- ventilatore per adduzione aria comburente;- recuperatore di calore in lega speciale di alluminio resistente alla corrosione;- pressione massima d'esercizio 3 bar.La caldaia inoltre dovra' soddisfare le seguenti prescrizioni:- omologazione ai sensi della legge 308 del 29.5.82;- conformita' alla Legge 10 del 9 gennaio 1991 e applicazione del Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192 con il Dlgs 29-12-2006 n.311;- conformità al D.P.R. 15/11/1996 n° 660 "Regolamento per l'attuazione della Direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi";Il generatore di calore dovra' avere un rendimento utile secondo quanto stabilito dall'allegato VI del D.P.R. 15/11/96 n° 660.I generatori con potenza nominale > 400 kW dovranno avere un "rendimento di produzione medio stagionale" non inferiore a quanto specificato nel D.P.R. n° 412 del 26 agosto 1993, art. 5, comma 3 e dal relativo allegato E.La caldaia dovra' essere provvista di tutte le apparecchiature di regolazione e sicurezza previste dal certificato di omologazione.Nel prezzo si intende compreso il vaso d'espansione di capacita' tale da sopperire alla dilatazione dell'acqua contenuta in caldaia e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.Funzionamento a gas metano o GPL.
	Opere Edili	B.72. 8. 13		Fornitura e posa in opera di gruppo termico ad alto rendimento in ghisa o acciaio avente le seguenti caratteristiche:- mantello esterno in lamiera verniciata a fuoco;- materassino isolante in lana minerale di spessore adeguato;- valvola gas;- bruciatore in acciaio inox del tipo atmosferico;- accenditore piezoelettrico;- dispositivo antitiraggio dei fumi;- pressione d'esercizio minima 4 bar.La caldaia inoltre dovra' soddisfare le seguenti prescrizioni:- omologazione ai sensi della legge 308 del 29.5.82- conformita' alla Legge 10 del 9 gennaio 1991 e applicazione del Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192 con il Dlgs 29-12-2006 n.311;- conformità al D.P.R. 15/11/1996 n° 660 "Regolamento per l'attuazione della Direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi";Il generatore di calore dovra' avere un rendimento utile secondo quanto stabilito dall'allegato VI del D.P.R. 15/11/96 n° 660.I generatori con potenza nominale > 400 kW dovranno avere un "rendimento di produzione medio stagionale" non inferiore a quanto specificato nel D.P.R. n° 412 del 26 agosto 1993, art. 5, comma 3 e dal relativo allegato E.La caldaia dovra' essere provvista di tutte le apparecchiature di regolazione e sicurezza previste dal certificato di omologazione.Nel prezzo si intende compreso il vaso d'espansione di capacita' tale da sopperire alla dilatazione dell'acqua contenuta in caldaia e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.Funzionamento a gas metano o GPL.
	Opere Edili	B.72. 8. 15		Fornitura e posa in opera di caldaia a premiscelazione ad alto rendimento e basso tenore di NOx in acciaio, per funzionamento a bassa temperatura avente le seguenti caratteristiche:- mantello esterno in lamiera verniciata a fuoco;- materassino isolante in lana minerale di spessore adeguato con rivestimento in alluminio;- sistema di combustione a premiscelazione ad aria soffiata;- camera di combustione verticale in acciaio inox con bruciatore a premiscelazione;- accensione elettronica e controllo fiamma a ionizzazione;- ventilatore per adduzione aria comburente;- valvola di sicurezza e regolazione gas, pressostato gas e pressostato aria;- recuperatore di calore in lega di alluminio resistente alla corrosione;- quadro elettrico a bordo caldaia con interruttore I/O, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, termometro caldaia, segnalazione di blocco;- attacco canalizzazione aria comburente;- pressione di esercizio 3 bar;- temperatura acqua di mandata scorrevole da 48 .C ad 80 .C;- temperatura minima di ritorno 38 .C;- emissione di ossidi di azoto (NOx) non superiore a 80 mg/mc ( con O2 = 3% );- emissione di ossidi di carbonio (CO) non superiore a 55 mg/mc ( con O2 = 3% ).La caldaia inoltre dovra' soddisfare le seguenti prescrizioni:- omologazione ai sensi della legge 308 del 29.5.1982;- conformita' alla Legge 10 del 9 gennaio 1991 e applicazione del Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192 con il Dlgs 29-12-2006 n.311;- conformità al D.P.R. 15/11/1996 n° 660 "Regolamento per l'attuazione della Direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi";Il generatore di calore dovra' avere un rendimento utile secondo quanto stabilito dall'allegato VI del D.P.R. 15/11/96 n° 660.I generatori con potenza nominale > 400 kW dovranno avere un "rendimento di produzione medio stagionale" non inferiore a quanto specificato nel D.P.R. n° 412 del 26 agosto 1993, art. 5, comma 3 e dal relativo allegato E.La caldaia dovra' essere provvista di tutte le apparecchiature di regolazione e sicurezza previste dal certificato di omologazione.Nel prezzo si intende compreso il vaso d'espansione di capacita' tale da sopperire alla dilatazione dell'acqua contenuta in caldaia e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.Funzionamento a gas metano o GPL.
	Opere Edili	B.72. 8. 17		Fornitura e posa in opera di gruppo termico a camera stagna e tiraggio forzato avente le seguenti caratteristiche:- camera stagna;- bruciatore atmosferico in acciaio inox;- accensione elettronica (senza fiamma pilota);- mantello esterno in lamiera verniciata a fuoco;- materassino isolante in lana minerale di spessore adeguato;- pompa di circolazione;- vaso di espansione;- quadro comando con orologio programmatore;- allacciamento caldaia costituito da tubi telescopici in rame con relativi raccordi a compressione per termo e sanitario, flessibile inox omologato per il gas, rubinetto gas e rubinetto entrata acqua sanitaria;- scarico fumi concentrico costituito da curva a 90. flangiata multidirezionale, tubo concentrico con terminale di aspirazione e scarico;- rendimento minimo sul potere calorifico inferiore maggiore al 90 % .Il gruppo termico dovra' soddisfare le seguenti prescrizioni:- omologazione ai sensi della legge 308 del 29.5.1982;- conformita' alla Legge 10 del 9 gennaio 1991 e applicazione del Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192 con il Dlgs 29-12-2006 n.311;- conformità al D.P.R. 15/11/1996 n° 660 "Regolamento per l'attuazione della Direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi";Il generatore di calore dovra' avere un rendimento utile secondo quanto stabilito dall'allegato VI del D.P.R. 15/11/96 n° 660.Il generatore dovra' essere provvisto di tutte le apparecchiature di regolazione e sicurezza previste dal certificato d'omologazione.Compreso ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72. 8. 19		Fornitura e posa in opera di gruppo termico a camera stagna e tiraggio forzato avente le seguenti caratteristiche:- camera stagna;- bruciatore atmosferico in acciaio inox;- accensione elettronica (senza fiamma pilota);- mantello esterno in lamiera verniciata a fuoco;- materassino isolante in lana minerale di spessore adeguato;- bollitore in acciaio inox o vetrificato;- pompa di circolazione;- pompa di carico bollitore;- vaso di espansione;- quadro comando con orologio programmatore;- allacciamento caldaia costituito da tubi telescopici in rame con relativi raccordi a compressione per termo e sanitario, flessibile inox omologato per il gas, rubinetto gas e rubinetto entrata acqua sanitaria;- scarico fumi concentrico costituito da curva a 90. flangiata multidirezionale, tubo concentrico con terminale di aspirazione e scarico;- rendimento minimo sul potere calorifico inferiore maggiore al 90 % .Il gruppo termico dovra' soddisfare le seguenti prescrizioni:- omologazione ai sensi della legge 308 del 29.5.1982;- conformita' alla Legge 10 del 9 gennaio 1991 e applicazione del Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192 con il Dlgs 29-12-2006 n.311;- conformità al D.P.R. 15/11/1996 n° 660 "Regolamento per l'attuazione della Direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi";Il generatore di calore dovra' avere un rendimento utile secondo quanto stabilito dall'allegato VI del D.P.R. 15/11/96 n° 660.Il generatore dovra' essere provvisto di tutte le apparecchiature di regolazione e sicurezza previste dal certificato d'omologazione.Compreso ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72. 8. 21		Fornitura e posa in opera di gruppo termico a camera stagna e tiraggio forzato avente le seguenti caratteristiche:- camera stagna;- bruciatore atmosferico in acciaio inox;- accensione elettronica (senza fiamma pilota);- mantello esterno in lamiera verniciata a fuoco;- materassino isolante in lana minerale di spessore adeguato;- bollitore in acciaio inox o vetrificato della capacita' di 130 litri;- pompa di circolazione;- pompa di carico bollitore;- vaso di espansione;- quadro comando con orologio programmatore;- allacciamento caldaia costituito da tubi telescopici in rame con relativi raccordi a compressione per termo e sanitario, flessibile inox omologato per il gas, rubinetto gas e rubinetto entrata acqua sanitaria;- scarico fumi concentrico costituito da curva a 90. flangiata multidirezionale, tubo concentrico con terminale di aspirazione e scarico;- rendimento minimo sul potere calorifico inferiore maggiore al 90 % .Il gruppo termico dovra' soddisfare le seguenti prescrizioni:- omologazione ai sensi della legge 308 del 29.5.1982;- conformita' alla Legge 10 del 9 gennaio 1991 e applicazione del Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192 con il Dlgs 29-12-2006 n.311;- conformità al D.P.R. 15/11/1996 n° 660 "Regolamento per l'attuazione della Direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi";Il generatore di calore dovra' avere un rendimento utile secondo quanto stabilito dall'allegato VI del D.P.R. 15/11/96 n° 660.Il generatore dovra' essere provvisto di tutte le apparecchiature di regolazione e sicurezza previste dal certificato d'omologazione.Compreso ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72. 8. 23		Fornitura e posa in opera di gruppo termico in acciaio funzionamento gasolio ad alto rendimento, a bassa temperatura ed a spegnimento totale avente le seguenti caratteristiche:- mantello esterno in lamiera laccata a polveri;- materassino in lana minerale di adeguato spessore;- omologazione ai sensi della Legge 308 29/05/1982;- apparecchiature di sicurezza e regolazione previste dal certificato di omologazione;- quadro elettrico di caldaia;- camera di combustione in acciaio inox;- focolare a triplo giro di fumi per la riduzione delle emissioni di NOx sui valori di 120 mg/mc e di CO 60 mg/mc con O2 = 3 %;- bruciatore ad aria soffiata, due stadi, motore a corrente alternata con ventola, serranda chiusura aria a depressione, trasformatore d'accensione, porta ugelli con elettrodi d'accensione e deflettore, ugello per la relativa potenzialita' di caldaia, pompa gasolio, apparecchiatura di comando, flangia e boccaglio bruciatore, elettrovalvola di intercettazione del combustibile, filtro di linea, cuffia di protezione.Il gruppo termico dovra' soddisfare le seguenti prescrizioni:- omologazione ai sensi della Legge 308 del 29 maggio 1982;- conformità al D.P.R. 15/11/1996 n° 660 "Regolamento per l'attuazione della Direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi";- conformita' alla Legge 10 del 9 gennaio 1991 e applicazione del Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192 con il Dlgs 29-12-2006 n.311;Il generatore di calore dovra' avere un rendimento utile secondo quanto stabilito dall'allegato VI del D.P.R. 15/11/96 n° 660.I generatori con potenza nominale > 400 kW dovranno avere un "rendimento di produzione medio stagionale" non inferiore a quanto specificato nel D.P.R. n° 412 del 26 agosto 1993, art. 5, comma 3 e dal relativo allegato E.Il generatore dovra' essere provvisto di tutte le apparecchiature di regolazione e sicurezza previste dal certificato di omologazione.Nel prezzo si intende compreso il vaso di espansione di capacita' tale da sopperire alla dilatazione dell'acqua contenuta in caldaia e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72. 8. 25		Fornitura e posa in opera di gruppo termico in acciaio funzionamento gas, ad alto rendimento, a bassa temperatura ed a spegnimento totale avente le seguenti caratteristiche:- mantello esterno in lamiera laccata a polveri;- materassino in lana minerale di adeguato spessore;- omologazione ai sensi della Legge 308 29/05/1982;- conformita' alla Legge 10 del 9 gennaio 1991 e applicazione del Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192 con il Dlgs 29-12-2006 n.311;- apparecchiature di sicurezza e regolazione previste dal certificato di omologazione;- quadro elettrico di caldaia;- camera di combustione in acciaio inox;- focolare a triplo giro di fumi per la riduzione delle emissioni di NOx sui valori di 80 mg/mc e CO 100 mg/mc con O2 = 3 %;- bruciatore a gas, due stadi, corpo ventilatore con cassa di aspirazione dell'aria e serrande dell'aria azionate elettricamente, con chiusura automatica in caso di spegnimento del bruciatore, elettromotore, ventilatore ad alto rendimento, iniettore gas, spartifiamma ed elettrodi di accensione, rampa gas a norma UNI 8042, trasformatore di accensione ad alta tensione, dispositivo automatico di comando gas, dispositivo di ionizzazione, pressostato di controllo pressione aria nel corpo del ventilatore, rele' di ripristino, flangia di raccordo con guarnizione isolante, cuffia di protezione.- conformità al D.P.R. 15/11/1996 n° 660 "Regolamento per l'attuazione della Direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi";Il generatore di calore dovra' avere un rendimento utile secondo quanto stabilito dall'allegato VI del D.P.R. 15/11/96 n° 660.I generatori con potenza nominale > 400 kW dovranno avere un "rendimento di produzione medio stagionale" non inferiore a quanto specificato nel D.P.R. n° 412 del 26 agosto 1993, art. 5, comma 3 e dal relativo allegato E.Nel prezzo si intende compreso il vaso di espansione di capacita' tale da sopperire alla dilatazione dell'acqua contenuta in caldaia e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72. 8. 27		Fornitura e posa in opera di gruppo termico in ghisa, a gas, ad alto rendimento, con bruciatore ceramico avente le seguenti caratteristiche:- mantello esterno in lamiera di acciaio zincato e verniciato a forno;- materassino in lana minerale da 20 mm sul corpo in ghisa ed all'interno delle mantellature;- omologazione ai sensi della Legge 308 29/05/1982;- conformita' alla Legge 10 del 9 gennaio 1991 e applicazione del Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192 con il Dlgs 29-12-2006 n.311;- conformità al D.P.R. 15/11/1996 n° 660 "Regolamento per l'attuazione della Direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi";Il generatore di calore dovra' avere un rendimento utile secondo quanto stabilito dall'allegato VI del D.P.R. 15/11/96 n° 660.I generatori con potenza nominale > 400 kW dovranno avere un "rendimento di produzione medio stagionale" non inferiore a quanto specificato nel D.P.R. n° 412 del 26 agosto 1993, art. 5, comma 3 e dal relativo allegato E.- apparecchiature di sicurezza e regolazione previste dal certificato di omologazione;- quadro elettrico di cadaia;- camera di combustione in ghisa, ad elementi a simmetria circolare, con tiranti in acciaio e anelli di tenuta in elastomero speciale; - elementi anteriore e posteriore a totale circolazione d'acqua;- bruciatore a gas con testa in fibra ceramica, premiscelazione del gas con l'aria comburente, rampa gas a norma UNI 8042, trasformatore di accensione ad alta tensione, dispositivo automatico di comando gas, dispositivo di ionizzazione, pressostato di controllo pressione aria nel corpo del ventilatore, rele' di ripristino, flangia di raccordo con guarnizione isolante, cuffia di protezione.Sono compresi nel prezzo il vaso di espansione di capacita' tale da sopperire alla dilatazione dell'acqua contenuta in caldaia, gli allacciamenti elettrici ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72. 8. 27. 1		Potenzialita' utile nominale 20-25 kW		cad.	€ 2.809,84
	Opere Edili	B.72. 8. 27. 3		Potenzialita' utile nominale 26-30 kW		cad.	€ 2.929,32
	Opere Edili	B.72. 8. 27. 5		Potenzialita' utile nominale 31-40 kW		cad.	€ 3.044,68
	Opere Edili	B.72. 8. 27. 7		Potenzialita' utile nominale 41-45 kW		cad.	€ 3.164,16
	Opere Edili	B.72. 8. 27. 9		Potenzialita' utile nominale 46-50 kW		cad.	€ 3.335,14
	Opere Edili	B.72. 8. 27. 11		Potenzialita' utile nominale 51-60 kW		cad.	€ 3.512,30
	Opere Edili	B.72. 8. 27. 13		Potenzialita' utile nominale 61-70 kW		cad.	€ 3.747,14
	Opere Edili	B.72. 8. 27. 15		Potenzialita' utile nominale 71-75 kW		cad.	€ 3.924,30
	Opere Edili	B.72. 8. 27. 17		Potenzialita' utile nominale 76-80 kW		cad.	€ 4.101,46
	Opere Edili	B.72. 8. 29		Fornitura e posa in opera di gruppo termico in ghisa, a gas, ad alto rendimento, con bruciatore ceramico avente le seguenti caratteristiche:- mantello esterno in lamiera di acciaio zincato e verniciato a forno;- materassino in lana minerale da 20 mm sul corpo in ghisa ed all'interno delle mantellature;- omologazione ai sensi della Legge 308 29/05/1982;- conformita' alla Legge 10 del 9 gennaio 1991 e applicazione del Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192 con il Dlgs 29-12-2006 n.311;- conformità al D.P.R. 15/11/1996 n° 660 "Regolamento per l'attuazione della Direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi";Il generatore di calore dovra' avere un rendimento utile secondo quanto stabilito dall'allegato VI del D.P.R. 15/11/96 n° 660.I generatori con potenza nominale > 400 kW dovranno avere un "rendimento di produzione medio stagionale" non inferiore a quanto specificato nel D.P.R. n° 412 del 26 agosto 1993, art. 5, comma 3 e dal relativo allegato E.- apparecchiature di sicurezza e regolazione previste dal certificato di omologazione;- quadro elettrico di cadaia;- camera di combustione in ghisa, ad elementi a simmetria circolare, con tiranti in acciaio e anelli di tenuta in elastomero speciale; - elementi anteriore e posteriore a totale circolazione d'acqua;- bruciatore a gas con testa in fibra ceramica, premiscelazione del gas con l'aria comburente, rampa gas a norma UNI 8042, trasformatore di accensione ad alta tensione, dispositivo automatico di comando gas, dispositivo di ionizzazione, pressostato di controllo pressione aria nel corpo del ventilatore, rele' di ripristino, flangia di raccordo con guarnizione isolante, cuffia di protezione;- regolazione elettronica modulante completa di sonda di temperatura esterna con elemento sensibile NTC, campo di misura -35 / +35°C, per la regolazione della temperatura dell'acqua di mandata in funzione della temperatura esterna.Sono compresi nel prezzo il vaso di espansione di capacita' tale da sopperire alla dilatazione dell'acqua contenuta in caldaia, gli allacciamenti elettrici ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72. 8. 29. 1		Potenzialita' utile nominale 20-25 kW		cad.	€ 3.221,84
	Opere Edili	B.72. 8. 29. 3		Potenzialita' utile nominale 26-30 kW		cad.	€ 3.512,30
	Opere Edili	B.72. 8. 29. 5		Potenzialita' utile nominale 31-40 kW		cad.	€ 3.689,46
	Opere Edili	B.72. 8. 29. 7		Potenzialita' utile nominale 41-45 kW		cad.	€ 3.981,98
	Opere Edili	B.72. 8. 29. 9		Potenzialita' utile nominale 46-50 kW		cad.	€ 4.158,11
	Opere Edili	B.72. 8. 40		Fornitura e posa in opera di caldaia pressurizzata ad alto rendimento, a temperatura costante, avente le seguenti caratteristiche:- mantello esterno in lamiera d'acciaio;- materassino isolante in lana minerale di spessore adeguato;- portellone isolato con materiale ceramico;- funzionamento con bruciatori bistadio o modulanti- pressione d'esercizio: almeno 3 bar.La caldaia inoltre dovrà soddisfare le seguenti prescrizioni:- omologazione ai sensi della legge 308 del 29.5.82;- conformita' alla Legge 10 del 9 gennaio 1991 e applicazione del Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192 con il Dlgs 29-12-2006 n.311;- conformità alla direttiva E.M.C. 89/336/CEE- conformità alla direttiva L.V. 73/23/CEE- conformità al D.P.R. 15/11/1996 n° 660 "Regolamento per l'attuazione della Direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi";L'accoppiamento con il bruciatore dovrà avere un rendimento utile secondo quanto stabilito dall'allegato VI del D.P.R. 15/11/96 n° 660.Il generatore dovrà avere un "rendimento di produzione medio stagionale" non inferiore a quanto specificato nel D.P.R. n° 412 E.S.M. del 26 agosto 1993, art. 5, comma 3 e dal relativo allegato E. La caldaia dovrà essere provvista di tutte le apparecchiature di regolazione e sicurezza previste dal certificato di omologazione.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.Funzionamento a gasolio, gas metano o GPL. La caldaia dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991 e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192.In particolare (dati da inserire a cura del progettista)- dimensioni- contenuto d'acqua- contropressione in camera di combustione
	Opere Edili	B.72. 8. 40. 1		potenza nominale 115 kW		cad.	€ 3.337,00
	Opere Edili	B.72. 8. 40. 3		potenza nominale 205 kW		cad.	€ 4.115,00
	Opere Edili	B.72. 8. 40. 5		potenza nominale 250 kW		cad.	€ 5.457,00
	Opere Edili	B.72. 8. 40. 7		potenza nominale 350 kW		cad.	€ 5.684,00
	Opere Edili	B.72. 8. 40. 9		potenza nominale 425 kW		cad.	€ 6.377,00
	Opere Edili	B.72. 8. 40. 11		potenza nominale 581 kW		cad.	€ 7.951,00
	Opere Edili	B.72. 8. 40. 13		potenza nominale 705 kW		cad.	€ 8.341,00
	Opere Edili	B.72. 8. 40. 15		potenza nominale 930 kW		cad.	€ 11.323,00
	Opere Edili	B.72. 8. 40. 17		potenza nominale 1'155 kW		cad.	€ 12.448,00
	Opere Edili	B.72. 8. 45		Fornitura e posa in opera di caldaia a gas pressurizzata ad alto rendimento a temperatura scorrevole, in acciaio o ghisa avente le seguenti caratteristiche:- mantello esterno in lamiera d'acciaio;- materassino isolante in lana minerale di spessore adeguato;- pressione d'esercizio: almeno 3 bar.- limite inferiore di temperatura dell'acqua di ritorno in caldaia: £ 40°C.La caldaia inoltre dovrà soddisfare le seguenti prescrizioni:- omologazione ai sensi della legge 308 del 29.5.82;- conformità al D.P.R. 15/11/1996 n° 660 "Regolamento per l'attuazione della Direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi";- conformita' alla Legge 10 del 9 gennaio 1991 e applicazione del Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192 con il Dlgs 29-12-2006 n.311;- conformità alla direttiva E.M.C. 89/336/CEE- conformità alla direttiva L.V. 73/23/CEEL'accoppiamento con il bruciatore dovrà avere un rendimento utile secondo quanto stabilito dall'allegato VI del D.P.R. 15/11/96 n° 660.Il generatore dovrà avere un "rendimento di produzione medio stagionale" non inferiore a quanto specificato nel D.P.R. n° 412 E.S.M. del 26 agosto 1993, art. 5, comma 3 e dal relativo allegato E.La caldaia dovrà essere provvista di tutte le apparecchiature di regolazione e sicurezza previste dal certificato di omologazione.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Funzionamento a gas metano o GPL.La caldaia dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991 e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192.In particolare (dati da inserire a cura del progettista)- dimensioni- contenuto d'acqua- contropressione in camera di combustione
	Opere Edili	B.72. 8. 45. 1		potenza nominale 8 kW		cad.	€ 1.606,00
	Opere Edili	B.72. 8. 45. 3		potenza nominale 15 kW		cad.	€ 1.859,00
	Opere Edili	B.72. 8. 45. 5		potenza nominale 21 kW		cad.	€ 2.005,00
	Opere Edili	B.72. 8. 45. 7		potenza nominale 23 kW		cad.	€ 2.112,00
	Opere Edili	B.72. 8. 45. 9		potenza nominale 26 kW		cad.	€ 2.277,00
	Opere Edili	B.72. 8. 45. 11		potenza nominale 30 kW		cad.	€ 2.296,00
	Opere Edili	B.72. 8. 45. 13		potenza nominale 39 kW		cad.	€ 2.463,00
	Opere Edili	B.72. 8. 45. 15		potenza nominale 46 kW		cad.	€ 2.650,00
	Opere Edili	B.72. 8. 45. 17		potenza nominale 54 kW		cad.	€ 2.966,00
	Opere Edili	B.72. 8. 45. 19		potenza nominale 62 kW		cad.	€ 3.811,00
	Opere Edili	B.72. 8. 45. 21		potenza nominale 105 kW		cad.	€ 4.551,00
	Opere Edili	B.72. 8. 45. 23		potenza nominale 150 kW		cad.	€ 4.900,00
	Opere Edili	B.72. 8. 45. 25		potenza nominale 180 kW		cad.	€ 5.003,00
	Opere Edili	B.72. 8. 45. 27		potenza nominale 240 kW		cad.	€ 5.742,00
	Opere Edili	B.72. 8. 45. 29		potenza nominale 300 kW		cad.	€ 7.715,00
	Opere Edili	B.72. 8. 45. 31		potenza nominale 350 kW		cad.	€ 9.770,00
	Opere Edili	B.72. 8. 45. 33		potenza nominale 400 kW		cad.	€ 9.878,00
	Opere Edili	B.72. 8. 45. 35		potenza nominale 450 kW		cad.	€ 11.564,00
	Opere Edili	B.72. 8. 45. 37		potenza nominale 500 kW		cad.	€ 12.479,00
	Opere Edili	B.72. 8. 45. 39		potenza nominale 600 kW		cad.	€ 15.967,00
	Opere Edili	B.72. 8. 45. 41		potenza nominale 670 kW		cad.	€ 16.969,00
	Opere Edili	B.72. 8. 45. 43		potenza nominale 740 kW		cad.	€ 17.989,00
	Opere Edili	B.72. 8. 45. 45		potenza nominale 810 kW		cad.	€ 18.520,00
	Opere Edili	B.72. 8. 45. 47		potenza nominale 880 kW		cad.	€ 19.594,00
	Opere Edili	B.72. 8. 45. 49		potenza nominale 950 kW		cad.	€ 20.326,00
	Opere Edili	B.72. 8. 45. 51		potenza nominale 1.020 kW		cad.	€ 22.137,00
	Opere Edili	B.72. 8. 45. 53		potenza nominale 1.100 kW		cad.	€ 22.612,00
	Opere Edili	B.72. 8. 45. 55		potenza nominale 1.200 kW		cad.	€ 24.161,00
	Opere Edili	B.72. 8. 50		Fornitura e posa in opera di caldaia a gas pressurizzata a condensazione, collaudata secondo norme DIN 4702, per impianti di riscaldamento ad acqua calda fino a 90°C. Funzionamento con temperatura acqua di caldaia scorrevole, proporzionalmente ridotta, senza limite di temperatura inferiore, con superfici di scambio termico in acciaio inossidabile o acciaio nobile.Caldaia con camera di combustione in acciaio inossidabile, posta nella parte alta, raffreddata ad acqua. Superfici di scambio per convenzione verticali in acciaio inossidabile realizzate nella parte bassa della caldaia. Corpo caldaia in acciaio secondo norme DIN 17100 e DIN 17177.La pressione d'esercizio dovrà essere di almeno 3 bar.Tutte le parti interessate dai gas di scarico, come camera di combustione, condotti uscita fumo e cassetta raccolta fumi sono in acciaio inossidabile. La superficie di scambio è costituita da condotti gas di scarico ad unico strato con scanalature incrociate o da tubi a sezione elicoidale. Isolamento termico integrale a diretto contatto del corpo caldaia, costituito da un materassino di materiale isolante di notevole spessore, rinforzato con tessuto di fibra di vetro.La caldaia verrà fornita con portina per montaggio bruciatore ruotabile a destra o a sinistra; controflange con bulloni e guarnizioni su tutti gli attacchi, mantello isolante.La caldaia sarà completa di:- omologazione ai sensi della legge 308 del 29.5.82;- conformità al D.P.R. 15/11/1996 n° 660 "Regolamento per l'attuazione della Direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi";- conformita' alla Legge 10 del 9 gennaio 1991 e applicazione del Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192 con il Dlgs 29-12-2006 n.311;- conformità alla direttiva E.M.C. 89/336/CEE- conformità alla direttiva L.V. 73/23/CEEL'accoppiamento con il bruciatore dovrà avere un rendimento utile secondo quanto stabilito dall'allegato VI del D.P.R. 15/11/96 n° 660.Il generatore dovrà avere un "rendimento di produzione medio stagionale" non inferiore a quanto specificato nel D.P.R. n° 412 E.S.M. del 26 agosto 1993, art. 5, comma 3 e dal relativo allegato E.La caldaia dovrà essere provvista di tutte le apparecchiature di regolazione e sicurezza previste dal certificato di omologazione.Il grado di rendimento stagionale dovrà essere pari ad almeno il 106 % sul potere calorifero inferiore.Si dovrà inoltre soddisfare, in abbinamento con il bruciatore, i valori limite di NOx e CO previsti per la concessione del marchio ecologico "Angelo blu".Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La caldaia dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991 e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192.In particolare (dati da inserire a cura del progettista)- dimensioni- contenuto d'acqua- contropressione in camera di combustione
	Opere Edili	B.72. 8. 50. 1		potenza nominale 40 kW		cad.	€ 6.080,00
	Opere Edili	B.72. 8. 50. 3		potenza nominale 65 kW		cad.	€ 7.178,00
	Opere Edili	B.72. 8. 50. 5		potenza nominale 90 kW		cad.	€ 7.640,00
	Opere Edili	B.72. 8. 50. 7		potenza nominale 120 kW		cad.	€ 9.669,00
	Opere Edili	B.72. 8. 50. 9		potenza nominale 160 kW		cad.	€ 12.226,00
	Opere Edili	B.72. 8. 50. 11		potenza nominale 200 kW		cad.	€ 15.274,00
	Opere Edili	B.72. 8. 50. 13		potenza nominale 250 kW		cad.	€ 16.657,00
	Opere Edili	B.72. 8. 50. 15		potenza nominale 310 kW		cad.	€ 18.718,00
	Opere Edili	B.72. 8. 50. 17		potenza nominale 400 kW		cad.	€ 20.327,00
	Opere Edili	B.72. 8. 50. 19		potenza nominale 510 kW		cad.	€ 22.960,00
	Opere Edili	B.72. 8. 50. 21		potenza nominale 640 kW		cad.	€ 25.816,00
	Opere Edili	B.72. 8. 50. 23		potenza nominale 720 kW		cad.	€ 31.897,00
	Opere Edili	B.72. 8. 50. 25		potenza nominale 895 kW		cad.	€ 36.561,00
	Opere Edili	B.72. 8. 55		Fornitura e posa in opera di gruppo termico a condensazione a basamento a temperatura scorrevole senza limite minimo di temperatura dell'acqua di ritorno, costruito in acciaio ed avente le seguenti caratteristiche:- mantello in lamiera d'acciaio;- materassino isolante in lana minerale di spessore adeguato;- scambiatore di calore resistente alla corrosione in lega di alluminio-silicio o in lega di alluminio o in lega "Alufer".- camera di combustione verticale e parti interne della caldaia a contatto con i fumi in acciaio inossidabile;- bruciatore modulante a premiscelazione, tipo a irraggiamento o a tappeto o cilindrico;- accensione elettronica (senza fiamma pilota);- valvola di sicurezza e regolazione gas;- pressostato gas e pressostato aria;- ventilatore per adduzione aria comburente;- pressione d'esercizio: almeno 3 bar.La caldaia sarà completa di:- omologazione ai sensi della legge 308 del 29.5.82;- conformità al D.P.R. 15/11/1996 n° 660 "Regolamento per l'attuazione della Direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi";- conformita' alla Legge 10 del 9 gennaio 1991 e applicazione del Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192 con il Dlgs 29-12-2006 n.311;- conformità alla direttiva E.M.C. 89/336/CEE- conformità alla direttiva L.V. 73/23/CEEIl gruppo termico dovrà avere un rendimento utile secondo quanto stabilito dall'allegato VI del D.P.R. 15/11/96 n° 660.Il generatore dovrà avere un "rendimento di produzione medio stagionale" non inferiore a quanto specificato nel D.P.R. n° 412 E.S.M. del 26 agosto 1993, art. 5, comma 3 e dal relativo allegato E.La caldaia dovrà essere provvista di tutte le apparecchiature di regolazione e sicurezza previste dal certificato di omologazione.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Funzionamento a gas metano o GPL.La caldaia dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991 e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192.In particolare (dati da inserire a cura del progettista)- dimensioni- contenuto d'acqua
	Opere Edili	B.72. 8. 55. 1		potenza nominale 20 kW		cad.	€ 4.059,00
	Opere Edili	B.72. 8. 55. 3		potenza nominale 30 kW		cad.	€ 4.488,00
	Opere Edili	B.72. 8. 55. 5		potenza nominale 40 kW		cad.	€ 6.300,00
	Opere Edili	B.72. 8. 55. 7		potenza nominale 50 kW		cad.	€ 6.536,00
	Opere Edili	B.72. 8. 55. 9		potenza nominale 60 kW		cad.	€ 6.974,00
	Opere Edili	B.72. 8. 55. 11		potenza nominale 90 kW		cad.	€ 8.144,00
	Opere Edili	B.72. 8. 55. 13		potenza nominale 120 kW		cad.	€ 10.170,00
	Opere Edili	B.72. 8. 55. 15		potenza nominale 160 kW		cad.	€ 11.682,00
	Opere Edili	B.72. 8. 55. 17		potenza nominale 200 kW		cad.	€ 16.883,00
	Opere Edili	B.72. 8. 55. 19		potenza nominale 240 kW		cad.	€ 19.965,00
	Opere Edili	B.72. 8. 60		Fornitura e posa in opera di gruppo termico a condensazione murale a camera stagna e tiraggio forzato (tipo "C", come definito dalla UNI-CIG 7129/92 per potenze inferiori ai 34 kW), a temperatura scorrevole senza limite minimo di temperatura dell'acqua di ritorno.Il gruppo termico dovrà essere compreso di bollitore per riscaldamento di acqua calda sanitaria con scambiatore di calore incorporato, della capacità di almeno 60 l, in acciaio. Il gruppo termico dovrà avere le seguenti caratteristiche:- mantello esterno in lamiera d'acciaio;- materassino isolante in lana minerale di spessore adeguato;- scambiatore di calore resistente alla corrosione in lega di alluminio-silicio o alluminio o acciaio inox.- camera di combustione e parti interne della caldaia a contatto con i fumi in acciaio inossidabile;- bruciatore modulante a premiscelazione a bassa emissione di sostanze inquinanti o bruciatore modulante a irraggiamento o bruciatore ceramico a premiscelazione;- accensione elettronica (senza fiamma pilota);- valvola di sicurezza e regolazione gas;- pressostato gas e pressostato aria;- ventilatore per adduzione aria comburente;- pressione d'esercizio: almeno 3 bar.La caldaia sarà completa di:- omologazione ai sensi della legge 308 del 29.5.82;- conformità al D.P.R. 15/11/1996 n° 660 "Regolamento per l'attuazione della Direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi";- conformita' alla Legge 10 del 9 gennaio 1991 e applicazione del Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192 con il Dlgs 29-12-2006 n.311;- conformità alla direttiva E.M.C. 89/336/CEE- conformità alla direttiva L.V. 73/23/CEEIl gruppo termico dovrà avere un rendimento utile secondo quanto stabilito dall'allegato VI del D.P.R. 15/11/96 n° 660.Il generatore dovrà avere un "rendimento di produzione medio stagionale" non inferiore a quanto specificato nel D.P.R. n° 412 E.S.M. del 26 agosto 1993, art. 5, comma 3 e dal relativo allegato E. La caldaia dovrà essere provvista di tutte le apparecchiature di regolazione e sicurezza previste dal certificato di omologazione.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Funzionamento a gas metano o GPL.La caldaia dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991 e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192.In particolare (dati da inserire a cura del progettista)- dimensioni- contenuto d'acqua
	Opere Edili	B.72. 8. 60. 1		potenza nominale 15 kW		cad.	€ 2.762,00
	Opere Edili	B.72. 8. 60. 3		potenza nominale 20 kW		cad.	€ 3.012,00
	Opere Edili	B.72. 8. 60. 5		potenza nominale 25 kW		cad.	€ 3.205,00
	Opere Edili	B.72. 8. 60. 7		potenza nominale 34 kW		cad.	€ 3.503,00
	Opere Edili	B.72. 8. 60. 9		potenza nominale 40 kW		cad.	€ 3.958,00
	Opere Edili	B.72. 8. 60. 11		potenza nominale 60 kW		cad.	€ 4.108,00
	Opere Edili	B.72. 8. 65		Fornitura e posa in opera di gruppo termico a condensazione murale a camera stagna e tiraggio forzato (tipo "C", come definito dalla UNI-CIG 7129/92 per potenze inferiori ai 34 kW), a temperatura scorrevole senza limite minimo di temperatura dell'acqua di ritorno. Il gruppo termico dovrà avere le seguenti caratteristiche:- mantello esterno in lamiera d'acciaio;- materassino isolante in lana minerale di spessore adeguato;- scambiatore di calore resistente alla corrosione in lega di alluminio-silicio o alluminio o acciaio inox.- camera di combustione e parti interne della caldaia a contatto con i fumi in acciaio inossidabile;- bruciatore modulante a premiscelazione a bassa emissione di sostanze inquinanti o bruciatore modulante a irraggiamento o bruciatore ceramico a premiscelazione;- accensione elettronica (senza fiamma pilota);- valvola di sicurezza e regolazione gas;- pressostato gas e pressostato aria;- ventilatore per adduzione aria comburente;- pressione d'esercizio: almeno 3 bar.La caldaia sarà completa di:- omologazione ai sensi della legge 308 del 29.5.82;- conformità al D.P.R. 15/11/1996 n° 660 "Regolamento per l'attuazione della Direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi";- conformita' alla Legge 10 del 9 gennaio 1991 e applicazione del Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192 con il Dlgs 29-12-2006 n.311;- conformità alla direttiva E.M.C. 89/336/CEE- conformità alla direttiva L.V. 73/23/CEEIl gruppo termico dovrà avere un rendimento utile secondo quanto stabilito dall'allegato VI del D.P.R. 15/11/96 n° 660.Il generatore dovrà avere un "rendimento di produzione medio stagionale" non inferiore a quanto specificato nel D.P.R. n° 412 E.S.M. del 26 agosto 1993, art. 5, comma 3 e dal relativo allegato E.La caldaia dovrà essere provvista di tutte le apparecchiature di regolazione e sicurezza previste dal certificato di omologazione.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Funzionamento a gas metano o GPL.La caldaia dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991 e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192.In particolare (dati da inserire a cura del progettista)- dimensioni- contenuto d'acqua
	Opere Edili	B.72. 8. 65. 1		potenza nominale 15 kW		cad.	€ 2.386,00
	Opere Edili	B.72. 8. 65. 3		potenza nominale 20 kW		cad.	€ 2.594,00
	Opere Edili	B.72. 8. 65. 5		potenza nominale 25 kW		cad.	€ 2.978,00
	Opere Edili	B.72. 8. 65. 7		potenza nominale 34 kW		cad.	€ 3.247,00
	Opere Edili	B.72. 8. 65. 9		potenza nominale 43 kW		cad.	€ 3.538,00
	Opere Edili	B.72. 8. 65. 11		potenza nominale 60 kW		cad.	€ 3.781,00
	Opere Edili	B.72. 8. 70		Fornitura e posa in opera di gruppo termico murale a camera stagna e tiraggio forzato compreso di bollitore per riscaldamento di acqua calda sanitaria con scambiatore di calore incorporato, della capacità di almeno 60 l, in acciaio. Il gruppo termico dovrà avere le seguenti caratteristiche:avente le seguenti caratteristiche:- bruciatore atmosferico in acciaio inox;- accensione elettronica (senza fiamma pilota);- mantello esterno in lamiera verniciata a fuoco;- materassino isolante in lana minerale di spessore adeguato;- pressione d'esercizio: almeno 3 bar.- allacciamento caldaia costituito da tubi telescopici in rame con relativi raccordi a compressione per termo e sanitario, flessibile inox omologato per il gas, rubinetto gas e rubinetto entrata acqua sanitaria;- rendimento minimo sul potere calorifico inferiore maggiore al 90 % .Il gruppo termico dovrà soddisfare le seguenti prescrizioni:- omologazione ai sensi della legge 308 del 29.5.82;- conformità al D.P.R. 15/11/1996 n° 660 "Regolamento per l'attuazione della Direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi";- conformita' alla Legge 10 del 9 gennaio 1991 e applicazione del Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192 con il Dlgs 29-12-2006 n.311;- conformità alla direttiva E.M.C. 89/336/CEE- conformità alla direttiva L.V. 73/23/CEEIl gruppo termico dovrà avere un rendimento utile secondo quanto stabilito dall'allegato VI del D.P.R. 15/11/96 n° 660.Il generatore dovrà avere un "rendimento di produzione medio stagionale" non inferiore a quanto specificato nel D.P.R. n° 412 E.S.M. del 26 agosto 1993, art. 5, comma 3 e dal relativo allegato E.La caldaia dovrà essere provvista di tutte le apparecchiature di regolazione e sicurezza previste dal certificato di omologazione.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Funzionamento a gas metano o GPL.La caldaia dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991 e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192.In particolare (dati da inserire a cura del progettista)- dimensioni- contenuto d'acqua
	Opere Edili	B.72. 8. 70. 1		potenza nominale 20 kW		cad.	€ 2.185,00
	Opere Edili	B.72. 8. 70. 3		potenza nominale 25 kW		cad.	€ 2.501,00
	Opere Edili	B.72. 8. 70. 5		potenza nominale 34 kW		cad.	€ 2.514,00
	Opere Edili	B.72. 8. 75		Fornitura e posa in opera di gruppo termico murale a camera stagna e tiraggio forzato avente le seguenti caratteristiche:- bruciatore atmosferico in acciaio inox;- accensione elettronica (senza fiamma pilota);- mantello esterno in lamiera verniciata a fuoco;- materassino isolante in lana minerale di spessore adeguato;- pressione d'esercizio: almeno 3 bar.- allacciamento caldaia costituito da tubi telescopici in rame con relativi raccordi a compressione per termo e sanitario, flessibile inox omologato per il gas, rubinetto gas e rubinetto entrata acqua sanitaria;- rendimento minimo sul potere calorifico inferiore maggiore al 90 % .Il gruppo termico dovrà soddisfare le seguenti prescrizioni:- omologazione ai sensi della legge 308 del 29.5.82;- conformita' alla Legge 10 del 9 gennaio 1991 e applicazione del Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192 con il Dlgs 29-12-2006 n.311;- conformità alla direttiva E.M.C. 89/336/CEE- conformità alla direttiva L.V. 73/23/CEE- conformità al D.P.R. 15/11/1996 n° 660 "Regolamento per l'attuazione della Direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi".Il gruppo termico dovrà avere un rendimento utile secondo quanto stabilito dall'allegato VI del D.P.R. 15/11/96 n° 660.Il generatore dovrà avere un "rendimento di produzione medio stagionale" non inferiore a quanto specificato nel D.P.R. n° 412 E.S.M. del 26 agosto 1993, art. 5, comma 3 e dal relativo allegato E.La caldaia dovrà essere provvista di tutte le apparecchiature di regolazione e sicurezza previste dal certificato di omologazione.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Funzionamento a gas metano o GPL.La caldaia dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991 e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192.In particolare (dati da inserire a cura del progettista)- dimensioni- contenuto d'acqua
	Opere Edili	B.72. 8. 75. 1		potenza nominale 15 kW		cad.	€ 1.937,00
	Opere Edili	B.72. 8. 75. 3		potenza nominale 20 kW		cad.	€ 2.043,00
	Opere Edili	B.72. 8. 75. 5		potenza nominale 25 kW		cad.	€ 2.098,00
	Opere Edili	B.72. 8. 75. 7		potenza nominale 34 kW		cad.	€ 2.225,00
	Opere Edili	B.72. 8. 80		Fornitura e posa in opera di gruppo termico in acciaio funzionamento gasolio ad alto rendimento, a temperatura scorrevole. Il gruppo termico dovrà essere compreso di bollitore per riscaldamento di acqua calda sanitaria con scambiatore di calore incorporato, della capacità di almeno 130 l, in acciaio. Il gruppo termico dovrà avere le seguenti caratteristiche: avente le seguenti caratteristiche:- mantello esterno in lamiera d'acciaio;- materassino in lana minerale di adeguato spessore;- pressione d'esercizio: almeno 3 bar.- omologazione ai sensi della Legge 308 29/05/1982;- apparecchiature di sicurezza e regolazione previste dal certificato di omologazione;- quadro elettrico di caldaia;- camera di combustione in acciaio inox;- bruciatore ad aria soffiata, monostadio, motore a corrente alternata con ventola, serranda chiusura aria, trasformatore d'accensione, porta ugelli con elettrodi d'accensione, ugello per la relativa potenzialità di caldaia, pompa gasolio, apparecchiatura di comando, flangia e boccaglio bruciatore, elettrovalvola di intercettazione del combustibile, filtro di linea, cuffia di protezione.Il gruppo termico dovrà soddisfare le seguenti prescrizioni:- omologazione ai sensi della Legge 308 del 29 maggio 1982;- conformita' alla Legge 10 del 9 gennaio 1991 e applicazione del Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192 con il Dlgs 29-12-2006 n.311;- conformità alla direttiva E.M.C. 89/336/CEE- conformità alla direttiva L.V. 73/23/CEE- conformità al D.P.R. 15/11/1996 n° 660 "Regolamento per l'attuazione della Direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi".Il gruppo termico dovrà avere un rendimento utile secondo quanto stabilito dall'allegato VI del D.P.R. 15/11/96 n° 660.Il generatore dovrà avere un "rendimento di produzione medio stagionale" non inferiore a quanto specificato nel D.P.R. n° 412 E.S.M. del 26 agosto 1993, art. 5, comma 3 e dal relativo allegato E.La caldaia dovrà essere provvista di tutte le apparecchiature di regolazione e sicurezza previste dal certificato di omologazione.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Funzionamento a gasolio.La caldaia dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991 e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192.In particolare (dati da inserire a cura del progettista)- dimensioni- contenuto d'acqua- contropressione in camera di combustione
	Opere Edili	B.72. 8. 80. 1		potenza nominale 17 kW		cad.	€ 4.371,00
	Opere Edili	B.72. 8. 80. 3		potenza nominale 20 kW		cad.	€ 4.449,00
	Opere Edili	B.72. 8. 80. 5		potenza nominale 25 kW		cad.	€ 5.030,00
	Opere Edili	B.72. 8. 80. 7		potenza nominale 32 kW		cad.	€ 5.860,00
	Opere Edili	B.72. 8. 80. 9		potenza nominale 50 kW		cad.	€ 6.275,00
	Opere Edili	B.72. 8. 80. 11		potenza nominale 60 kW		cad.	€ 8.956,00
	Opere Edili	B.72. 8. 85		Fornitura e posa in opera di gruppo termico in acciaio funzionamento gasolio ad alto rendimento, a temperatura scorrevole avente le seguenti caratteristiche:Il gruppo termico dovrà avere le seguenti caratteristiche:- mantello esterno in lamiera d'acciaio;- materassino in lana minerale di adeguato spessore;- pressione d'esercizio: almeno 3 bar.- omologazione ai sensi della Legge 308 29/05/1982;- apparecchiature di sicurezza e regolazione previste dal certificato di omologazione;- quadro elettrico di caldaia;- camera di combustione in acciaio inox;- bruciatore ad aria soffiata, monostadio, motore a corrente alternata con ventola, serranda chiusura aria, trasformatore d'accensione, porta ugelli con elettrodi d'accensione, ugello per la relativa potenzialità di caldaia, pompa gasolio, apparecchiatura di comando, flangia e boccaglio bruciatore, elettrovalvola di intercettazione del combustibile, filtro di linea, cuffia di protezione.Il gruppo termico dovrà soddisfare le seguenti prescrizioni:- omologazione ai sensi della Legge 308 del 29 maggio 1982;- conformita' alla Legge 10 del 9 gennaio 1991 e applicazione del Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192 con il Dlgs 29-12-2006 n.311;- conformità alla direttiva E.M.C. 89/336/CEE- conformità alla direttiva L.V. 73/23/CEE- conformità al D.P.R. 15/11/1996 n° 660 "Regolamento per l'attuazione della Direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi".Il gruppo termico dovrà avere un rendimento utile secondo quanto stabilito dall'allegato VI del D.P.R. 15/11/96 n° 660.Il generatore dovrà avere un "rendimento di produzione medio stagionale" non inferiore a quanto specificato nel D.P.R. n° 412 E.S.M. del 26 agosto 1993, art. 5, comma 3 e dal relativo allegato E.La caldaia dovrà essere provvista di tutte le apparecchiature di regolazione e sicurezza previste dal certificato di omologazione.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Funzionamento a gasolio.La caldaia dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991 e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192.In particolare (dati da inserire a cura del progettista)- dimensioni- contenuto d'acqua- contropressione in camera di combustione
	Opere Edili	B.72. 8. 85. 1		potenza nominale 17 kW		cad.	€ 2.477,00
	Opere Edili	B.72. 8. 85. 3		potenza nominale 20 kW		cad.	€ 2.915,00
	Opere Edili	B.72. 8. 85. 5		potenza nominale 25 kW		cad.	€ 3.012,00
	Opere Edili	B.72. 8. 85. 7		potenza nominale 32 kW		cad.	€ 3.051,00
	Opere Edili	B.72. 8. 85. 9		potenza nominale 50 kW		cad.	€ 4.439,00
	Opere Edili	B.72. 8. 85. 11		potenza nominale 60 kW		cad.	€ 4.827,00
	Opere Edili	B.72.10		LAVORI COMPIUTI - APP. DI SICUREZZA E REGOLAZIONE
	Opere Edili	B.72.10. 1		Fornitura e posa in opera di neutralizzatore della condensa omologato TUV, per neutralizzazione PH secondo DIN 4702, composto da recipiente in materiale plastico, pompa di scarico, sonda di livello per blocco bruciatore ed inizio fase di neutralizzazione, con possibilità di by-passare il sistema e scaricare direttamente la condensa, completa di modulo elettronico di funzionamento da posizionarsi nel quadro elettrico o sul quadro di comando caldaia, collegamento alla caldaia ed alla rete di scarico, agente neutralizzante, collegamenti elettrici, cablaggi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.10. 1. 1		Neutralizzatore condense acide per caldaie fino a 130 kW		cad.	€ 510,90
	Opere Edili	B.72.10. 1. 3		Neutralizzatore condense acide per caldaie da 170 a 900 kW		cad.	€ 1.165,00
	Opere Edili	B.72.10. 3		Fornitura e posa in opera di apparecchiature di sicurezza e regolazione previste dal D.M. 1.12.1975 e dalle relative "Specifiche Tecniche", per potenzialita' inferiori a 500.000 kcal/h, omologate secondo le norme ISPESL e costituite da:- valvola di sicurezza a membrana, qualificata e tarata, corredata di verbale di taratura al banco, completa di tubazione e convogliatore di scarico;- valvola di intercettazione del combustibile a sicurezza positiva, corredata di verbale di taratura al banco, completa di elemento sensibile e capillare di collegamento;- pressostato di blocco a riarmo manuale con contatti argentati a doppia interruzione, potere di rottura contatti 2 HP a 220/380 V;- termostato di regolazione ad immersione a reinserimento automatico, campo di regolazione da 30 a 90 °.C e differenziale inferiore ai 4°.C;- termostato di blocco ad immersione a reinserimento manuale e potenziale di intervento fisso;- indicatore di pressione con fondo scala compreso tra 1,25 e 2 volte la pressione massima di esercizio dell'impianto completo di tubo ammortizzatore e rubinetto portatermometro;- pozzetto portatermometro ad immersione;- termometri ad immersione con scala fino a 120 °C, da applicarsi sulla mandata di ogni caldaia.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.10. 3. 1				cad.	€ 531,20
	Opere Edili	B.72.10. 5		Fornitura e posa in opera di apparecchiature di sicurezza e regolazione previste dal D.M. 1.12.1975 e dalle relative "Specifiche Tecniche", per potenzialita' superiori a 500.000 kcal/h, omologate secondo le norme ISPESL e costituite da:- n° 2 valvole di sicurezza a membrana, qualificate e tarate, corredate di verbale di taratura al banco, complete di tubazione e convogliatore di scarico;- valvola di intercettazione del combustibile a sicurezza positiva, corredata di verbale di taratura al banco, completa di elemento sensibile e capillare di collegamento;- pressostato di blocco a riarmo manuale con contatti argentati a doppia interruzione, potere di rottura contatti 2 HP a 220/380 V;- termostato di regolazione ad immersione a reinserimento automatico, campo di regolazione da 30 a 90 °C e differenziale inferiore ai 4°C;- termostato di blocco ad immersione a reinserimento manuale e potenziale di intervento fisso;- indicatore di pressione con fondo scala compreso tra 1,25 e 2 volte la pressione massima di esercizio dell'impianto completo di tubo ammortizzatore e rubinetto portatermometro;- pozzetto portatermometro ad immersione;- termometri ad immersione con scala fino a 120°C, da applicarsi sulla mandata di ogni caldaia.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.10. 5. 1				cad.	€ 1.144,30
	Opere Edili	B.72.10. 7		Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione chiuso per impianti di riscaldamento in lamiera di acciaio avente le seguenti caratteristiche:- membrana in gomma sintetica;- precarica in aria o azoto di 1.5 kg/cm2;- pressione massima d'esercizio 5 bar fino a 200 litri, 6 bar oltre i 200 litri;- collaudo da parte dell'Ente di competenza (ex I.S.P.E.S.L.);- temperatura massima 99 °C.Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il collegamento all'impianto e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.10. 7. 1		capacità 12 l.		cad.	€ 105,40
	Opere Edili	B.72.10. 7. 3		capacità 24 l.		cad.	€ 111,78
	Opere Edili	B.72.10. 7. 5		capacità 35 l.		cad.	€ 185,10
	Opere Edili	B.72.10. 7. 7		capacità 50 l.		cad.	€ 221,60
	Opere Edili	B.72.10. 7. 9		capacità 80 l.		cad.	€ 273,60
	Opere Edili	B.72.10. 7. 11		capacità 105 l.		cad.	€ 313,70
	Opere Edili	B.72.10. 7. 13		capacità 150 l.		cad.	€ 388,30
	Opere Edili	B.72.10. 7. 15		capacità 200 l.		cad.	€ 451,70
	Opere Edili	B.72.10. 7. 17		capacità 250 l.		cad.	€ 512,50
	Opere Edili	B.72.10. 7. 19		capacità 300 l.		cad.	€ 652,40
	Opere Edili	B.72.10. 7. 21		capacità 500 l.		cad.	€ 946,90
	Opere Edili	B.72.10. 9		Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione chiuso per impianti idrosanitari in lamiera di acciaio avente le seguenti caratteristiche:- membrana in gomma sintetica atossica (D.M.21.3.1973) ed intercambiabile;- precarica in aria o azoto di 2 bar;- collaudo da parte dell'Ente di competenza (ex I.S.P.E.S.L.);- temperatura d'esercizio -10 , +50 °C.Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il collegamento all'impianto e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.10. 9. 10		capacità 2 l.		cad.	€ 103,20
	Opere Edili	B.72.10. 9. 15		capacità 5 l.		cad.	€ 104,40
	Opere Edili	B.72.10. 9. 20		capacità 8 l.		cad.	€ 106,00
	Opere Edili	B.72.10. 9. 25		capacità 12 l.		cad.	€ 113,20
	Opere Edili	B.72.10. 9. 30		capacità 18 l.		cad.	€ 124,20
	Opere Edili	B.72.10. 9. 35		capacità 24 l.		cad.	€ 132,70
	Opere Edili	B.72.10. 9. 40		capacità 60 l.		cad.	€ 258,20
	Opere Edili	B.72.10. 9. 45		capacità 80 l.		cad.	€ 304,40
	Opere Edili	B.72.10. 9. 50		capacità 100 l.		cad.	€ 394,70
	Opere Edili	B.72.10. 9. 55		capacità 200 l.		cad.	€ 602,40
	Opere Edili	B.72.10. 9. 60		capacità 300 l.		cad.	€ 692,10
	Opere Edili	B.72.10. 9. 65		capacità 500 l.		cad.	€ 1.056,60
	Opere Edili	B.72.10. 11		Fornitura e posa in opera di valvola di sicurezza a membrana, qualificata e tarata a banco secondo la normativa vigente, certificata dall'Ente di competenza (ex I.S.P.E.S.L.), costituita da:- corpo e calotta in ottone OT58;- manopola per lo scarico manuale in resina antiurto;- pressione nominale PN = 10 bar;- sovrapressione max. 10%;- scarico di chiusura max. 20%;- temperatura max. 140°C;- attacchi F/F con uscita maggiorata.Ogni valvola dovrà essere corredata del verbale di taratura a banco in originale.Completa di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.10. 11. 1		valvola di sicurezza 2.25/6 bar 1/2" x 3/4" 205 / 442 Kg/h		cad.	€ 80,09
	Opere Edili	B.72.10. 11. 3		valvola di sicurezza 2.25/6 bar 3/4" x 1" 412 / 887 Kg/h		cad.	€ 107,12
	Opere Edili	B.72.10. 11. 5		valvola di sicurezza 2.25/6 bar 1" x 1"1/4 571 /1230 Kg/h		cad.	€ 174,60
	Opere Edili	B.72.10. 13		Fornitura e posa in opera di valvola di scarico termico qualificata e tarata a banco, ad azione positiva con riarmo manuale e segnale ottico.Ogni valvola sarà corredata da verbale di taratura a banco in originale, secondo le norme dell'Ente di competenza (ex I.S.P.E.S.L.).Temperatura di taratura 95°C.Completa di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.10. 13. 1		valvola scarico termico Kcal/h 176775 7071 l/h 1"1/4Mx1"1/4F		cad.	€ 314,00
	Opere Edili	B.72.10. 13. 3		valvola scarico termico Kcal/h 350000 14000 l/h 1"1/2Mx1"1/2F		cad.	€ 447,50
	Opere Edili	B.72.10. 15		Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione del combustibile (gasolio, olio combustibile, gas) ad azione positiva con riarmo manuale, omologata e tarata a banco e costituita da:- corpo in ottone OT58;- molle in acciaio inox;- guarnizioni NBR;- attacco guaina sensore 3/4" M;- temperatura di taratura 97°C /- 3°C;- temperatura max. lato sensore 120°C;- temperatura max. lato valvola 85°C;- pressione di esercizio max. 6 bar;- lunghezza capillare 5000 mm;- attacchi filettati F/F.Ogni valvola dovrà essere corredata di verbale di taratura a banco in originale secondo le norme dell'Ente di competenza (ex ISPESL).Completa di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.10. 15. 1		valvola di intercett. combustibile I.S.P.E.S.L. 1/2"		cad.	€ 261,00
	Opere Edili	B.72.10. 15. 3		valvola di intercett. combustibile I.S.P.E.S.L. 3/4"		cad.	€ 342,30
	Opere Edili	B.72.10. 17		Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione del combustibile (gasolio, olio combustibile, gas) ad azione positiva con riarmo manuale, omologata e tarata a banco e costituita da:- corpo in alluminio;- molle in acciaio inox;- guarnizioni NBR;- attacco guaina sensore 3/4" M;- temperatura di taratura 97°C +/- 3°C;- temperatura max. lato sensore 120°C;- temperatura max. lato valvola 85°C;- pressione di esercizio max. 6 bar;- lunghezza capillare 5000 mm;- attacchi filettati F/F.Ogni valvola dovrà essere corredata di verbale di taratura a banco in originale secondo le norme dell'Ente di competenza (ex ISPESL).Completa di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.10. 17. 1		valvola di intercett. combustibile I.S.P.E.S.L. 1"		cad.	€ 444,70
	Opere Edili	B.72.10. 17. 3		valvola di intercett. combustibile I.S.P.E.S.L. 1"1/4		cad.	€ 522,20
	Opere Edili	B.72.10. 17. 5		valvola di intercett. combustibile I.S.P.E.S.L. 1"1/2		cad.	€ 627,30
	Opere Edili	B.72.10. 17. 7		valvola di intercett. combustibile I.S.P.E.S.L. 2"		cad.	€ 730,60
	Opere Edili	B.72.10. 19		Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione del combustibile (gasolio, olio combustibile, gas) ad azione positiva con riarmo manuale, omologata e tarata a banco e costituita da:- corpo in alluminio;- molle in acciaio inox;- guarnizioni NBR;- attacco guaina sensore 3/4" M;- temperatura di taratura 97°C +/- 3°C;- temperatura max. lato sensore 120.C;- temperatura max. lato valvola 85°C;- pressione di esercizio max. 6 bar;- lunghezza capillare 5000 mm;- attacchi flangiati PN16 UNI 2223;- coppia di controflange complete di bulloneria.Ogni valvola dovrà essere corredata di verbale di taratura a banco in originale secondo le norme dell'Ente di competenza (ex ISPESL).Completa di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.10. 19. 1		valvola di intercett. combustibile I.S.P.E.S.L. 2"1/2 (DN 65)		cad.	€ 1.122,80
	Opere Edili	B.72.10. 19. 3		valvola di intercett. combustibile I.S.P.E.S.L. 3" (DN 80)		cad.	€ 1.410,50
	Opere Edili	B.72.10. 21		Fornitura e posa in opera di pressostato di sicurezza per impianti di riscaldamento a riarmo manuale, omologato dall'Ente di competenza (ex I.S.P.E.S.L.).Campo di taratura 1-5 bar; pressione max ammessa 14 bar;temperatura max del fluido 95°C.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa in guaina filettata e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.10. 21. 1		pressostato di sicurezza		cad.	€ 60,66
	Opere Edili	B.72.10. 23		Fornitura e posa in opera di termostato di regolazione ad immersione a reinserimento automatico, campo di regolazione da 30 a 90°C, differenziale inferiore ai 4°C.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa in guaina filettata e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.10. 23. 1		termostato di regolazione		cad.	€ 63,15
	Opere Edili	B.72.10. 25		Fornitura e posa in opera di termostato di sicurezza ad immersione a reinserimento manuale e potenziale di intervento fisso.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa in guaina filettata e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.10. 25. 1		termostato di sicurezza		cad.	€ 66,56
	Opere Edili	B.72.10. 27		Fornitura e posa in opera di flussostato per il controllo del flusso dell'aria o dell'acqua in canali d'aria o tubazioni avente le seguenti caratteristiche:- paletta in acciaio inox per aria, in bronzo fosforoso o in acciaio inox per acqua (in funzione della temperatura del fluido), per tubazioni da 1" a 8";- attacchi 1" NTP maschio;- interruttore micro SPDT (in deviazione) portata dei contatti 15 A 220V ca;- grado di protezione IP 43 (aria o acqua), IP 66 (acqua).Completo di collegamenti elettrici e di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.10. 27. 1		Per acqua IP 43		cad.	€ 168,90
	Opere Edili	B.72.10. 27. 3		Per acqua IP 67		cad.	€ 196,40
	Opere Edili	B.72.10. 27. 5		Per aria IP 43		cad.	€ 171,90
	Opere Edili	B.72.12		LAVORI COMPIUTI - BOLLITORI
	Opere Edili	B.72.12. 1		Fornitura e posa in opera di bollitore ad accumulo con una serpentina di scambio per produzione di acqua calda sanitaria in combinazione con caldaie; il bollitore rispondera' alle norme ISPELS e sara' completo di:- serbatoio a pressione in acciaio inossidabile AISI 316;- scambiatore tubolare in acciaio inossidabile AISI 316;- isolamento in poliuretano espanso e copertura in PVC;- termometro;- termostato;- valvole di sfiato;- valvole di sicurezza tarate a 6 ate per il circuito acqua calda sanitaria;- vaso di espansione di capacita' tale da sopperire alla dilatazione dell'acqua contenuta nel bollitore;- filtro per acqua potabile;- rubinetto di scarico con potagomma.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento all'impianto idrico-sanitario e di riscaldamento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.12. 2		Fornitura e posa in opera di bollitore ad accumulo inox con una serpentina di scambio per produzione di acqua calda sanitaria in combinazione con caldaie; il bollitore risponderà alle norme ISPELS e sarà completo di:- serbatoio a pressione in acciaio inossidabile AISI 316;- scambiatore tubolare in acciaio inossidabile AISI 316;- isolamento in poliuretano espanso e copertura in PVC;- termometro;- valvole di sfiato;- sacrico con attacco portagomma;Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento all'impianto idrico-sanitario e di riscaldamento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.12. 2. 10		capacità 200 l		a corpo	€ 1.957,00
	Opere Edili	B.72.12. 2. 15		capacità 300 l		a corpo	€ 2.417,00
	Opere Edili	B.72.12. 2. 20		capacità 500 l		a corpo	€ 2.824,00
	Opere Edili	B.72.12. 2. 25		capacità 800 l		a corpo	€ 4.002,00
	Opere Edili	B.72.12. 2. 30		capacità 1000 l		a corpo	€ 4.589,00
	Opere Edili	B.72.12. 2. 35		capacità 2000 l		a corpo	€ 7.432,00
	Opere Edili	B.72.12. 2. 40		capacità 3000 l		a corpo	€ 9.514,00
	Opere Edili	B.72.12. 2. 45		capacità 4000 l		a corpo	€ 12.410,00
	Opere Edili	B.72.12. 3		Fornitura e posa in opera di bollitore ad intercapedine per la produzione di acqua calda ad uso sanitario in combinazione con caldaie; il bollitore rispondera' al D.M. 1.12.1975 (ANCC) sara' completo di:- serbatoio a pressione in acciaio inossidabile AISI 316 a totale superficie di scambio;- contenitore acqua termo in acciaio zincato;- isolamento termico in poliuretano espanso con rivestimento in PVC o in lamiera;- termometro;- termostato;- valvole di sfiato;- valvole di sicurezza tarate a 6 ate per il circuito acqua calda sanitaria;- vaso di espansione di capacita' tale da sopperire alla dilatazione dell'acqua contenuta nel bollitore;- rubinetto di scarico con portagomma.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento all'impianto idrico-sanitario e di riscaldamento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.12. 4		Fornitura e posa in opera di bollitore ad intercapedine inox per la produzione di acqua calda ad uso sanitario in combinazione con caldaie; il bollitore risponderà al D.M. 1.12.1975 (ANCC) sarà completo di:- serbatoio a pressione in acciaio inossidabile AISI 316 a totale superficie di scambio;- contenitore acqua termo in acciaio zincato;- isolamento termico in poliuretano espanso con rivestimento in PVC o in lamiera;- termometro;- termostato;- valvole di sfiato;- rubinetto di scarico con portagomma.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento all'impianto idrico-sanitario e di riscaldamento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.12. 4. 10		capacita' di accumulo 150 l.		cad.	€ 1.456,00
	Opere Edili	B.72.12. 4. 15		capacita' di accumulo 200 l.		cad.	€ 1.621,00
	Opere Edili	B.72.12. 4. 20		capacita' di accumulo 250 l.		cad.	€ 1.782,00
	Opere Edili	B.72.12. 4. 25		capacita' di accumulo 350 l.		cad.	€ 2.543,00
	Opere Edili	B.72.12. 4. 30		capacita' di accumulo 500 l.		cad.	€ 3.175,00
	Opere Edili	B.72.12. 4. 35		capacita' di accumulo 800 l.		cad.	€ 4.187,00
	Opere Edili	B.72.12. 5		Fornitura e posa in opera di serbatoio di accumulo a sviluppo perticale per la produzione di acqua calda sanitaria in sistemi combinati accumulo/scambiatore di calore costituito da:- serbatoio realizzato in lega di acciaio inossidabile anticorrosivo al cromo-nichel-molibdeno AISI 316-L;- apertura di ispezione flangiata;- attacco filettato per il carico acqua fredda e mandata scambiatore nella parte inferiore;- attacco filettato per la mandata dallo scambiatore ed un attacco filettato per la mandata acqua calda sanitaria nella parte alta del serbatoio;- n° 2 pozzetti per inserimento sonde di temperatura;- manicotto per il ricircolo dell'acqua sanitaria;- isolamento termico realizzato mediante materassino di lana minerale rivestito da tessuto in fibra di vetro;- mantello esterno in lamiera di acciaio verniciata con polveri epossidiche;- termometro;- rubinetto di scarico con portagomma.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento all'impianto idrico-sanitario e di riscaldamento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.12. 6		Fornitura e posa in opera di bollitore ad accumulo, vetrificato, con una serpentina di scambio per produzione di acqua calda sanitaria in combinazione con caldaie; il bollitore risponderà alle norme ISPELS e sarà completo di:- serbatoio a pressione in acciaio vetrificato;- scambiatore tubolare in acciaio vetrificato;- isolamento in poliuretano espanso e rivestimento esterno; - termometro;- termostato;- valvole di sfiato;- rubinetto di scarico con potagomma.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento all'impianto idrico-sanitario e di riscaldamento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.12. 6. 10		capacita' di accumulo 200 l.		cad.	€ 1.218,00
	Opere Edili	B.72.12. 6. 15		capacita' di accumulo 300 l.		cad.	€ 1.612,00
	Opere Edili	B.72.12. 6. 20		capacita' di accumulo 500 l.		cad.	€ 1.874,00
	Opere Edili	B.72.12. 6. 25		capacita' di accumulo 800 l.		cad.	€ 2.298,00
	Opere Edili	B.72.12. 6. 30		capacita' di accumulo 1000 l.		cad.	€ 2.575,00
	Opere Edili	B.72.12. 6. 35		capacita' di accumulo 2000 l.		cad.	€ 3.818,00
	Opere Edili	B.72.12. 6. 40		capacita' di accumulo 3000 l.		cad.	€ 4.675,00
	Opere Edili	B.72.12. 6. 45		capacita' di accumulo 4000 l.		cad.	€ 5.928,00
	Opere Edili	B.72.12. 7		Fornitura e posa in opera di bollitore ad accumulo, vetrificato, con una serpentina di scambio per produzione di acqua calda sanitaria in combinazione con caldaie; il bollitore rispondera' alle norme ISPELS e sara' completo di:- serbatoio a pressione in acciaio vetrificato;- scambiatore tubolare in acciaio vetrificato;- isolamento in poliuretano espanso e rivestimento esterno;- termometro;- termostato;- valvole di sfiato;- valvole di sicurezza tarate a 6 ate per il circuito acqua calda sanitaria;- vaso di espansione di capacita' tale da sopperire alla dilatazione dell'acqua contenuta nel bollitore;- filtro per acqua potabile;- rubinetto di scarico con potagomma.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento all'impianto idrico-sanitario e di riscaldamento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.12. 8		Fornitura e posa in opera di bollitore ad accumolo, con vidroflon, con una serpentina di scambio per produzione di acqua calda sanitaria in combinazione con caldaie; il bollitore rispondera' alle norme ISPELS e sara' completo di:- serbatoio a pressione in acciaio vetrificato;- scambiatore tubolare in acciaio vetrificato;- isolamento in poliuretano espanso e rivestimento esterno;- termometro;- termostato;- valvole di sfiato;- valvole di sicurezza tarate a 6 ate per il circuito acqua calda sanitaria;- vaso di espansione di capacita' tale da sopperire alla dilatazione dell'acqua contenuta nel bollitore;- filtro per acqua potabile;- rubinetto di scarico con potagomma.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento all'impianto idrico-sanitario e di riscaldamento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.12. 9		Fornitura e posa in opera di produttore acqua calda vetrificato, a fuoco diretto, completo di:- bruciatore ad aria soffiata per la produzione di acqua calda ad uso sanitario provvisto dei dispositivi automatici previsti dal punto 5.1 della Circolare n° 68 del 25 novembre 1969 "Norme di sicurezza per impianti termici a gas di rete";- serbatoio a pressione in acciaio vetrificato;- isolamento in lana di vetro di adeguato spessore e densità;- mantello esterno verniciato;- termostato di esercizio;- termostato di sicurezza a riarmo manuale;- termometro;- rubinetti di scarico.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli attacchi alla rete idrico-sanitaria e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Funzionamento a gasolio, gas metano o GPL.
	Opere Edili	B.72.12. 9. 1		capacita' 300 l.		cad.	€ 4.322,00
	Opere Edili	B.72.12. 9. 3		capacita' 500 l.		cad.	€ 4.566,00
	Opere Edili	B.72.12. 9. 5		capacita' 600 l.		cad.	€ 5.112,00
	Opere Edili	B.72.12. 9. 7		capacita' 800 l.		cad.	€ 5.774,00
	Opere Edili	B.72.12. 9. 9		capacita' 1000 l.		cad.	€ 6.265,00
	Opere Edili	B.72.12. 11		Fornitura e posa in opera di bollitore per la produzione di acqua calda sanitaria con pompa di calore e serpentina di scambio in combinazione con le caldaie, il bollitore rispondera' alle norme ISPELS e sara' completo di:- serbatoio a pressione in acciaio rivestito internamente con doppio strato di materiale plastico tectan;- serpentina in acciaio al cromo;- condensatore in acciaio al cromo collegato alla pompa di calore;- pompa di calore con evaporatore toroidale;- isolamento in schiuma di poliuretano e rivestimento in lamierino verniciato;- termometro;- termostato di regolazione;- interrutore generale ed orologio;- valvole di sicurezza tarate a 6 ate per il circuito acqua calda sanitaria;- vaso d'espansione di capacita' tale da sopperire alla dilatazione dell'acqua contenuta nel bollitore;- rubinetto di scarico con portagomma;- tubazione di estrazione aria in P.E. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento all'impianto idrico-sanitario e di riscaldamento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.12. 13		Fornitura e posa in opera di bollitore ad accumulo in acciaio zincato a bagno caldo, verticale, corredato da due scambiatori funzionanti rispettivamente uno per il circuito solare e uno per quello termo; il bollitore rispondera' alle norme ISPELS e sara' completo di:- serbatoio a pressione in acciaio zincato;- n° 2 scambiatori in rame o acciaio inox, pressione d'esercizio 6 kg/cm2;- isolamento in lana di roccia ad alta densita' 60 kg/m3 con copertura esterna in P.V.C.;- termometro;- termostato;- valvole di scarico;- valvole di sicurezza tarate a 6 ate per il circuito acqua calda sanitaria;- vaso d'espansione di capacita' tale da sopperire alla dilatazione dell'acqua contenuta nel bollitore;- rubinetto di scarico con portagomma;Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento all'impianto idrico-sanitario, di riscaldamento e pannelli solari e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.12. 14		Fornitura e posa in opera di bollitore ad accumulo in acciaio zincato a bagno caldo, verticale, corredato da due scambiatori funzionanti rispettivamente uno per il circuito solare e uno per quello termo; il bollitore risponderà alle norme ISPELS e sarà completo di:- serbatoio a pressione in acciaio zincato;- n° 2 scambiatori in rame o acciaio inox, pressione d'esercizio 6 kg/cm2;- isolamento in lana di roccia ad alta densità 60 kg/m3 con copertura esterna in P.V.C.;- termometro;- termostato;- valvole di scarico;- rubinetto di scarico con portagomma;Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento all'impianto idrico-sanitario, di riscaldamento e pannelli solari e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.12. 14. 10		capacita' 200 l.		cad.	€ 1.812,00
	Opere Edili	B.72.12. 14. 15		capacita' 300 l.		cad.	€ 2.065,00
	Opere Edili	B.72.12. 14. 20		capacita' 500 l.		cad.	€ 2.416,00
	Opere Edili	B.72.12. 14. 25		capacita' 800 l.		cad.	€ 3.095,00
	Opere Edili	B.72.12. 14. 30		capacita' 1000 l.		cad.	€ 3.496,00
	Opere Edili	B.72.12. 14. 35		capacita' 2000 l.		cad.	€ 5.240,00
	Opere Edili	B.72.12. 14. 40		capacita' 3000 l.		cad.	€ 6.345,00
	Opere Edili	B.72.12. 14. 45		capacita' 4000 l.		cad.	€ 8.853,00
	Opere Edili	B.72.12. 15		Fornitura e posa in opera di boiler elettrico ad accumulo in vetro porcellanato completo di :- termostato azionabile dall'esterno;- valvola di sicurezza tarata a 8 ate;- anodo di magnesio estruso;- isolamento termico in poliuretano.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento alle linee elettrica ed all'impianto idrico-sanitario e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.12. 16		Fornitura e posa in opera di boiler elettrico ad accumulo in vetro porcellanato completo di :- termostato azionabile dall'esterno;- valvola di sicurezza tarata a 8 ate;- anodo di magnesio estruso; - isolamento termico in poliuretano.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento alle linee elettrica ed all'impianto idrico-sanitario e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte
	Opere Edili	B.72.12. 16. 10		capacità di accumulo 10 l.		cad.	€ 204,80
	Opere Edili	B.72.12. 16. 15		capacità di accumulo 15 l.		cad.	€ 221,80
	Opere Edili	B.72.12. 16. 20		capacità di accumulo 30 l.		cad.	€ 238,70
	Opere Edili	B.72.12. 16. 25		capacità di accumulo 50 l.		cad.	€ 312,40
	Opere Edili	B.72.12. 16. 30		capacità di accumulo 80 l.		cad.	€ 313,80
	Opere Edili	B.72.12. 16. 35		capacità di accumulo 100 l.		cad.	€ 380,60
	Opere Edili	B.72.12. 17		Fornitura e posa in opera di serbatoio ad accumulo coibentato in acciaio inossidabile per acqua ad uso sanitario; il serbatoio risponderà alle norme ISPELS e sarà completo di:- serbatoio in acciaio inossidabile AISI 316;- isolamento in poliuretano espanso e copertura in PVC;- manometro;- valvola di sicurezza tarata a 6 ate;- rubinetto di scarico con portagomma.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento all'impianto idrico-sanitario e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.12. 17. 1		Capacità 200 l.		cad.	€ 1.359,00
	Opere Edili	B.72.12. 17. 3		Capacità 500 l.		cad.	€ 2.131,00
	Opere Edili	B.72.12. 17. 5		Capacità 800 l.		cad.	€ 2.952,00
	Opere Edili	B.72.12. 17. 7		Capacità 1000 l.		cad.	€ 3.381,00
	Opere Edili	B.72.12. 17. 9		Capacità 1400 l.		cad.	€ 4.264,00
	Opere Edili	B.72.12. 17. 11		Capacità 2000 l.		cad.	€ 5.573,00
	Opere Edili	B.72.12. 17. 13		Capacità 3000 l.		cad.	€ 7.224,00
	Opere Edili	B.72.12. 17. 15		Capacità 4000 l.		cad.	€ 9.925,00
	Opere Edili	B.72.12. 19		Fornitura e posa in opera di serbatoio ad accumulo in acciaio zincato, non coibentato, per una pressione d'esercizio di 6 kg/cm2.Il serbatoio risponderà alle norme ISPELS e sarà completo di rubinetto di scarico con portagomma.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento all'impianto idrico-sanitario e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.12. 19. 1		capacita' di accumulo 200 l.		cad.	€ 668,50
	Opere Edili	B.72.12. 19. 3		capacita' di accumulo 300 l.		cad.	€ 753,70
	Opere Edili	B.72.12. 19. 5		capacita' di accumulo 500 l.		cad.	€ 911,70
	Opere Edili	B.72.12. 19. 7		capacita' di accumulo 1000 l.		cad.	€ 1.229,00
	Opere Edili	B.72.12. 19. 9		capacita' di accumulo 2000 l.		cad.	€ 1.955,00
	Opere Edili	B.72.12. 19. 11		capacita' di accumulo 3000 l.		cad.	€ 2.404,00
	Opere Edili	B.72.12. 19. 13		capacita' di accumulo 4000 l.		cad.	€ 3.512,00
	Opere Edili	B.72.12. 21		Fornitura e posa in opera di serbatoio ad accumulo coibentato in acciaio zincato completo di:- scambiatore in rame;- isolamento in poliuretano espanso e copertura in PVC;- termometro;- rubinetto di scarico 1/2" con portagomma.Pressione di esercizio primario/secondario 6 bar.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento all'impianto idrico-sanitario e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.12. 22		Fornitura e posa in opera di serbatoio ad accumulo coibentato in acciaio zincato completo di: - scambiatore in rame;- isolamento in poliuretano espanso e copertura in PVC;- termometro;- rubinetto di scarico 1/2" con portagomma.Pressione di esercizio primario/secondario 6 bar.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento all'impianto idrico-sanitario e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.12. 22. 10		Capacità 200 l.		cad.	€ 1.190,00
	Opere Edili	B.72.12. 22. 15		Capacità 300 l.		cad.	€ 1.352,00
	Opere Edili	B.72.12. 22. 20		Capacità 500 l.		cad.	€ 1.593,00
	Opere Edili	B.72.12. 22. 25		Capacità 800 l.		cad.	€ 2.041,00
	Opere Edili	B.72.12. 22. 30		Capacità 1000 l.		cad.	€ 2.272,00
	Opere Edili	B.72.12. 22. 35		Capacità 2000 l.		cad.	€ 3.528,00
	Opere Edili	B.72.12. 22. 40		Capacità 3000 l.		cad.	€ 4.383,00
	Opere Edili	B.72.12. 22. 45		Capacità 4000 l.		cad.	€ 5.783,00
	Opere Edili	B.72.12. 22. 46		Capacità 5000 l.		cad.	€ 6.795,00
	Opere Edili	B.72.12. 23		Fornitura e posa in opera di serbatoio ad accumulo coibentato in acciaio zincato completo di:- isolamento in poliuretano espanso e copertura in PVC;- boccaporto;- termometro;- rubinetto di scarico 1/2" con portagomma.Pressione di esercizio primario/secondario 6 bar.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento all'impianto idrico-sanitario e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.12. 23. 1		Capacità 200 l		cad.	€ 840,90
	Opere Edili	B.72.12. 23. 3		Capacità 300 l		cad.	€ 987,50
	Opere Edili	B.72.12. 23. 5		Capacità 500 l		cad.	€ 1.213,00
	Opere Edili	B.72.12. 23. 7		Capacità 800 l		cad.	€ 1.502,00
	Opere Edili	B.72.12. 23. 9		Capacità 1000 l		cad.	€ 1.687,00
	Opere Edili	B.72.12. 23. 11		Capacità 1500 l		cad.	€ 2.122,00
	Opere Edili	B.72.12. 23. 13		Capacità 2000 l		cad.	€ 2.497,00
	Opere Edili	B.72.12. 23. 15		Capacità 3000 l		cad.	€ 3.128,00
	Opere Edili	B.72.12. 23. 17		Capacità 5000 l		cad.	€ 4.723,00
	Opere Edili	B.72.12. 25		Fornitura e posa in opera di scalda acqua a gas con bruciatore atmosferico costituito da:- serbatoio vetrificato con anodo di magnesio per protezione catodica;- termostato di regolazione con dispositivo automatico d'interruzione del flusso del gas in caso di spegnimento della fiamma pilota;- regolatore di pressione gas;- cappa antirigurgito;- dispositivo di accensione piezoelettrica;- isolazione del serbatoio mediante schiuma poliuretanica o lana di vetro;- mantellatura esterna in lamiera di acciaio fosfatata e verniciata a fuoco;- vetrificazione del serbatoio anche sul lato fumi di scarico;- pressione massima di esercizio 8 bar.Completo di allacciamento alla rete idrica, a quella del gas, l'allacciamento al camino ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.12. 25. 1		capacita' 115 l		cad.	€ 1.230,00
	Opere Edili	B.72.12. 25. 3		capacita' 155 l		cad.	€ 1.303,00
	Opere Edili	B.72.12. 25. 5		capacita' 200 l		cad.	€ 1.357,00
	Opere Edili	B.72.12. 25. 7		capacita' 280 l		cad.	€ 1.876,00
	Opere Edili	B.72.12. 25. 9		capacita' 380 l		cad.	€ 2.559,00
	Opere Edili	B.72.12. 27		Fornitura e posa in opera di scalda acqua a gas con bruciatore atmosferico costituito da:- camera di combustione sospesa dal fondo del serbatoio e completamente immersa nell'acqua;- serbatoio vetrificato con anodo di magnesio per protezione catodica;- termostato di regolazione con dispositivo automatico d'interruzione del flusso del gas in caso di spegnimento della fiamma pilota;- regolatore di pressione gas;- cappa antirigurgito;- dispositivo di accensione piezoelettrica;- isolazione del serbatoio mediante schiuma poliuretanica;- mantellatura esterna in lamiera di acciaio fosfatata e verniciata a fuoco;- vetrificazione del serbatoio anche sul lato fumi di scarico;- pressione massima di esercizio 8 bar.Completo di allacciamento alla rete idrica, a quella del gas, l'allacciamento al camino ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.12. 27. 1		Capacità 112 l.		cad.	€ 1.362,00
	Opere Edili	B.72.12. 27. 3		Capacità 145 l.		cad.	€ 1.452,00
	Opere Edili	B.72.12. 29		Fornitura e posa in opera di scalda acqua a gas con focolare stagno atmosferico costituito da:- camera di combustione stagna sospesa dal fondo del serbatoio e completamente immersa nell'acqua;- serbatoio vetrificato con anodo di magnesio per protezione catodica;- termostato di regolazione con dispositivo automatico d'interruzione del flusso del gas in caso di spegnimento della fiamma pilota;- regolatore di pressione gas;- cappa antirigurgito;- dispositivo di accensione piezoelettrica;- isolazione del serbatoio mediante schiuma poliuretanica;- mantellatura esterna in lamiera di acciaio fosfatata e verniciata a fuoco;- vetrificazione del serbatoio anche sul lato fumi di scarico;- pressione massima di esercizio 8 bar.La combustione dovrà avvenire in camera stagna, prelevando l'aria comburente direttamente dall'esterno ed evacuando contemporaneamente i fumi della combustione mediante presa coassiale.Completo di allacciamento alla rete idrica, a quella del gas, l'allacciamento al camino ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.12. 29. 1		Capacità 112 l. Potenza al focolare 7.4 kW		cad.	€ 1.638,00
	Opere Edili	B.72.12. 29. 3		Capacità 145 l. Potenza al focolare 8.2 kW		cad.	€ 1.681,00
	Opere Edili	B.72.12. 31		Fornitura e posa in opera di scalda acqua industriale a gas a fuoco diretto costituito da:- cappa orientabile;- camera di combustione resistente alle alte temperature, in fibra ceramica in alluminio silicato;- serbatoio in lamiera di acciaio pesante, vetrificata, con anodi di magnesio per protezione catodica;- termostato di regolazione con dispositivo automatico d'interruzione del flusso del gas in caso di spegnimento della fiamma pilota;- termostato di sicurezza;- regolatore di pressione gas;- sensori della temperatura;- isolazione del serbatoio mediante schiuma poliuretanica;- mantellatura esterna in lamiera di acciaio e verniciata a fuoco;- vetrificazione del serbatoio anche sul lato fumi di scarico;- n° 2 aperture d'ispezione e pulizia;- pressione massima di esercizio 10 bar;- accensione piezoelettrica;- alimentazione elettrica con corrente monofase 220V/50 Hz.Completo di allacciamento alla rete idrica, alla rete elettrica, a quella del gas, l'allacciamento al camino ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.12. 31. 1		Cap. l. 340 pot. foc. 36 kW, tempo di riscald. salto 50°C 38 min.		cad.	€ 4.790,00
	Opere Edili	B.72.12. 31. 3		Cap. l. 380 pot. foc. 48 kW, tempo di riscald. salto 50°C 31 min.		cad.	€ 5.161,00
	Opere Edili	B.72.12. 31. 5		Cap. l. 320 pot. foc. 61 kW, tempo di riscald. salto 50°C 22 min.		cad.	€ 5.522,00
	Opere Edili	B.72.12. 31. 7		Cap. l. 380 pot. foc. 61 kW, tempo di riscald. salto 50°C 26 min.		cad.	€ 5.726,00
	Opere Edili	B.72.12. 31. 9		Cap. l. 285 pot. foc. 85 kW, tempo di riscald. salto 50°C 14 min.		cad.	€ 7.495,00
	Opere Edili	B.72.12. 31. 11		Cap. l. 260 pot. foc.110 kW, tempo di riscald. salto 50°C 10 min.		cad.	€ 8.125,00
	Opere Edili	B.72.12. 33		Fornitura e posa in opera di scalda acqua industriale a gas a fuoco diretto costituito da:- cappa orientabile;- camera di combustione resistente alle alte temperature, in fibra ceramica in alluminio silicato;- serbatoio in lamiera di acciaio pesante, vetrificata, con anodi di magnesio per protezione catodica;- termostato di regolazione con dispositivo automatico d'interruzione del flusso del gas in caso di spegnimento della fiamma pilota;- termostato di sicurezza;- regolatore di pressione gas;- sensori della temperatura;- isolazione del serbatoio mediante schiuma poliuretanica;- mantellatura esterna in lamiera di acciaio e verniciata a fuoco;- vetrificazione del serbatoio anche sul lato fumi di scarico;- n° 2 aperture d'ispezione e pulizia;- pressione massima di esercizio 10 bar;- orologio programmatore settimanale;- serranda motorizzata sull'uscita fumi;- accensione piezoelettrica;- alimentazione elettrica con corrente monofase 220V/50 Hz.Completo di allacciamento alla rete idrica, alla rete elettrica, a quella del gas, l'allacciamento al camino ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.12. 35		Fornitura e posa in opera di scalda acqua a gas/gasolioa a fuoco diretto costituito da:- camera di combustione resistente alle alte temperature, in fibra ceramica in alluminio silicato;- serbatoio in lamiera di acciaio pesante, vetrificata, con anodi di magnesio per protezione catodica;- termostato di regolazione con dispositivo automatico d'interruzione del flusso del gas in caso di spegnimento della fiamma pilota;- termostato di sicurezza;- regolatore di pressione gas;- sensori della temperatura;- isolazione del serbatoio mediante schiuma poliuretanica;- mantellatura esterna in lamiera di acciaio e verniciata a fuoco;- vetrificazione del serbatoio anche sul lato fumi di scarico;- spia di sorveglianza fiamma;- n° 2 aperture d'ispezione e pulizia;- piastra per montaggio bruciatore;- pressione massima di esercizio 10 bar;- alimentazione elettrica con corrente monofase 220V/50 Hz.Completo di allacciamento alla rete idrica, alla rete elettrica, l'allacciamento al camino ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.Dal prezzo è escluso il bruciatore.Funzionamento gas/gasolio.
	Opere Edili	B.72.12. 36		Fornitura e posa in opera di produttore autonomo d'acqua calda sanitaria a condensazione del tipo ad accumulo a ricarica rapida con scambio a fuoco indiretto, funzionante a gas metano o GPL, avente le seguenti caratteristiche:Caratteristiche del circuito primario:- Unità di premiscelazione con sistema Venturi completa di valvola gas e ventilatore.- Bruciatore premiscelato modulante con rampa in verticale e campo di modulazione dal 30% al 100% della potenza.- Sonda NTC di mandata riscaldamento.- Sonda NTC di ritorno riscaldamento.- Sonda NTC di temperatura dei fumi.- Sonda NTC di temperatura del bollitore.- Funzione antigelo.- Corpo caldaia in acciaio completamente coibentato con schiuma di poliuretano di spessore 50mm.- Scambiatore primario autopulente in acciaio INOX speciale per alte temperature e resistenza alla corrosione da condense acide con camera di combustione e tubi fumo completamente immersi.- Piastra anti-stratificazione tra scambiatore/accumulo Tank in Tank e scambiatore immerso ad intercapedine di preriscaldo acqua fredda sanitaria.- Predisposizione al collegamento di un impianto di riscaldamento.- Circolatore di carico anti-stratificazione per la circolazione forzata dell' acqua primaria al fine di ottimizzare i fattori di scambio termico ed aumentare le prestazioni globali della macchina.- Pressostato di sicurezza mancanza acqua.- Conformità CE per collegamento scarico fumi.Caratteristiche del circuito secondario (sanitario):- Scambiatore/accumulo anulare Tank in Tank realizzato in acciaio INOX austenitico per alte temperature, totalmente immerso nel circuito primario, impiegato per soddisfare i prelievi nel periodo di punta e funzione di scambiatore indiretto per garantire un'elevata produzione anche in continuo.- Pareti esterne ed interne ondulate su tutta la lunghezza con funzione anticalcare.- Totale riscaldamento dell'accumulo sanitario per funzione anti-legionella.- Scambiatore totalmente immerso nella parte inferiore del circuito primario, avente la funzione di preriscaldo dell' acqua fredda sanitaria in ingresso favorendo ulteriormente la condensazione.Regolazione:Centralina elettronica, avente le seguenti funzioni:- Controllo delle funzioni di sicurezza (accensione, controllo di fiamma, limite temperatura).- Controllo della modulazione di fiamma.- Centralina climatica con curva programmabile.- Funzione di produzione acqua calda sanitaria con parametri di funzionamento dedicati.- Priorità sul circuito sanitario attivabile.Funzionamento a gas metano o GPL.Il prezzo è comprensivo degli oneri per il collegamento al tubo fumi, all'impianto idrico ed elettrico e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.12. 36. 1		Pot. Utile 34,1 kW, 381 lt. nei primi 10', 898 l/h in continuo a 45°C		cad.	€ 6.007,00
	Opere Edili	B.72.12. 36. 3		Pot. Utile 89,3 kW, 722 lt. nei primi 10', 2394 l/h in continuo a 45°C		cad.	€ 10.918,00
	Opere Edili	B.72.12. 37		Fornitura e posa in opera di produttore di acqua calda sanitaria del tipo ad accumulo a ricarica rapida con scambio a fuoco indiretto costituito da:- scambiatore di calore sanitario in acciaio inox, di tipo anulare con pareti interne ed esterne ondulate su tutta la superficie di scambio;- intercapedine d'acqua per evitare il diretto contato fiamma/parete dello scambiatore, comprensiva di collegamento di un'eventuale circuito di riscaldamento;- tubi di fumo in acciaio dotati di turbolatori di acciaio speciale;- isolamento termico in poliuretano rigido esente da C.F.C.;- pompa di carico circuito primario;- camera di combustione a raffreddamento ad acqua;- bruciatore a gas atmosferico in acciaio inox con sicurezza a termocoppia ed accensione mediante piezoelettrico;- termostato di regolazione;- termostato limite;- termostato di sicurezza a riarmo manuale;- vaso di espansione e valvola di sicurezza del circuito primario;- orologio programmatore di carico con ottimizzatore;- flussostato da montare sull'ingresso acqua fredda per l'attivazione del bruciatore non appena avviene uno spillamento di circa 10 litri;- relè di priorità di acqua calda in caso di utilizzo del circuito di riscaldamento;- mantello esterno in lamiera verniciata a forno.Il produttore di acqua calda dovrà essere conforme a quanto stabilito dalla Legge 10 del 9 gennaio 1991. e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192 e relativo Regolamento d'attuazione e sarà completo di allacciamenti elettrici, idraulici, cablaggi ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte
	Opere Edili	B.72.12. 39		Fornitura e posa in opera di produttore di acqua calda sanitaria del tipo ad accumulo a ricarica rapida con scambio a fuoco indiretto costituito da:- scambiatore di calore sanitario in acciaio inox, di tipo anulare con pareti interne ed esterne ondulate su tutta la superficie di scambio;- intercapedine d'acqua per evitare il diretto contato fiamma/parete dello scambiatore, comprensiva di collegamento di un'eventuale circuito di riscaldamento;- tubi di fumo in acciaio dotati di turbolatori di acciaio speciale;- isolamento termico in poliuretano rigido esente da C.F.C.;- pompa di carico circuito primario;- camera di combustione a raffreddamento ad acqua;- portello d'ispezione con predisposizione per il montaggio bruciatore a gas soffiato e/o gasolio;- termostato di regolazione;- termostato limite;- termostato di sicurezza a riarmo manuale;- vaso di espansione e valvola di sicurezza del circuito primario;- orologio programmatore di carico con ottimizzatore;- flussostato da montare sull'ingresso acqua fredda per l'attivazione del bruciatore non appena avviene uno spillamento di circa 10 litri;0- relè di priorità di acqua calda in caso di utilizzo del circuito di riscaldamento;- mantello esterno in lamiera verniciata a forno.Il produttore di acqua calda dovrà essere conforme a quanto stabilito dalla Legge 10 del 9 gennaio 1991. e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192 e relativo Regolamento d'attuazione e sarà completo di allacciamenti elettrici, idraulici, alla linea di alimentazione del combustibile, cablaggi ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.12. 40		Fornitura e posa in opera di produttore di acqua calda sanitaria del tipo ad accumulo a ricarica rapida con scambio a fuoco indiretto funzionante a gas metano, G.P.L. o gasolio, avente le seguenti caratteristiche:Caratteristiche del circuito primario (riscaldamento)- Corpo caldaia in acciaio completamente coibentato con schiuma di poliuretano ad elevato spessore;- Scambiatore circuito primario in acciaio con camera di combustione e tubi fumo completamente immersi;- Tubi fumo dotati di turbolatori in acciaio speciale per alte temperature;- Predisposizione all'eventuale collegamento di un impianto di riscaldamento;- Circolatore di carico anti-stratificazione per la circolazione forzata dell'acqua primaria con sola funzione di ottimizzare i fattori di scambio termico;- Circuito completo di gruppo di carico manuale, vasi d'espansione, valvola di sicurezza e pressostato di minimaCaratteristiche dl circuito secondario (sanitario)- scambiatore/accumulo anulare Tank in Tank realizzato in acciaio inox austenitico per alte temperature, totalmente immerso nel circuito primario, impiegato per soddisfare i prelievi nel periodo di punta e funzione di scambiatore indiretto per garantire un elevata produzione anche in continuo.- Pareti esterne ed interne ondulate su tutta la lunghezza con funzione anticalcare;- Totale riscaldamento dell'accumulo sanitario per funzione antilegionella;Bruciatore e regolazione:- Abbinabile a idoneo bruciatore ad aria soffiata gas/gasolio del tipo on-off;- Pannello di comando precablato completo di interruttore generale, commutatore estate/inverno, orologio programmatore giornaliero, termostato di regolazione, termostato limite, termostato a riarmo manuale, termomanometro, spia mancanza acqua, spia di blocco e sovratemperatura.Il produttore di acqua calda dovrà essere conforme a quanto stabilito dalla Legge 10 del 9 gennaio 1991. e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192 e relativo Regolamento d'attuazione e sarà completo di allacciamenti elettrici, idraulici, alla linea di alimentazione del combustibile, cablaggi ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.12. 40. 1		Pot.utile 31.4 kW, 320 lt. nei primi 10', 772 l/h in continuo a 45°C con Tr 90°C e Tacq. 10°C		cad.	€ 4.429,00
	Opere Edili	B.72.12. 40. 3		Pot.utile 63.0 kW, 378 lt. nei primi 10', 1573 l/h in continuo a 45°C con Tr 90°C e Tacq. 10°C		cad.	€ 4.598,00
	Opere Edili	B.72.12. 40. 5		Pot.utile 96.8 kW, 777 lt. nei primi 10', 2379 l/h in continuo a 45°C con Tr 90°C e Tacq. 10°C		cad.	€ 6.006,00
	Opere Edili	B.72.12. 40. 7		Pot.utile 105.5 kW, 1289 lt. nei primi 10', 2607 l/h in continuo a 45°C con Tr 90°C e Tacq. 10°C		cad.	€ 8.744,00
	Opere Edili	B.72.12. 40. 9		Pot.utile 141.7 kW, 1350 lt. nei primi 10', 3446 l/h in continuo a 45°C con Tr 90°C e Tacq. 10°C		cad.	€ 9.180,00
	Opere Edili	B.72.12. 41		Fornitura e posa in opera di produttore di acqua calda sanitaria del tipo ad accumulo a ricarica rapida con scambio a fuoco indiretto costituito da:- scambiatore di calore sanitario in acciaio inox, di tipo anulare con pareti interne ed esterne ondulate su tutta la superficie di scambio;- intercapedine d'acqua per evitare il diretto contato fiamma/parete dello scambiatore, comprensiva di collegamento di un'eventuale circuito di riscaldamento;- tubi di fumo in acciaio dotati di turbolatori di acciaio speciale;- isolamento termico in poliuretano rigido esente da C.F.C.;- pompa di carico circuito primario;- camera di combustione a raffreddamento ad acqua;- bruciatore stagno a gas premiscelato con rampa in acciaio inox a sez. circolare, camera di miscelazione gas/aria alimentata da ventilatore;- accensione di tipo elettronico con controllo di fiamma a ionizzazione;- valvola gas a doppio solenoide;- apparecchiatura elettronica di sicurezza e comando valvola;- pressostato aria;- pannello di comando con predisposizione per termoregolazione climatica;- valvola miscelatrice a tre vie motorizzata;- termostato di regolazione;- termostato limite;- termostato di sicurezza a riarmo manuale;- vaso di espansione e valvola di sicurezza del circuito primario;- orologio programmatore di carico con ottimizzatore;- flussostato da montare sull'ingresso acqua fredda per l'attivazione del bruciatore non appena avviene uno spillamento di circa 10 litri;- rele' di priorita' di acqua calda in caso di utilizzo del circuito di riscaldamento;- mantello esterno in lamiera verniciata a forno.Il produttore di acqua calda dovra' essere conforme a quanto stabilito dalla Legge 10 del 9 gennaio 1991. e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192 e relativo Regolamento d'attuazione, non dovra' superare i seguenti limiti di emissione di gas combusti in atmosfera:NOx 60 mg/KW/hCO 40 mg/KW/hSara' completo di allacciamenti elettrici, idraulici, alla linea di alimentazione del combustibile, cablaggi ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.12. 42		Fornitura e posa in opera di produttore di acqua calda sanitaria del tipo ad accumulo a ricarica rapida con scambio a fuoco indiretto costituito da:- scambiatore di calore sanitario in acciaio inox, di tipo anulare con pareti interne ed esterne ondulate su tutta la superficie di scambio;- intercapedine d'acqua per evitare il diretto contato fiamma/parete dello scambiatore, comprensiva di collegamento di un'eventuale circuito di riscaldamento;- tubi di fumo in acciaio dotati di turbolatori di acciaio speciale;- isolamento termico in poliuretano rigido esente da C.F.C.;- pompa di carico circuito primario;- camera di combustione a raffreddamento ad acqua;- bruciatore stagno a gas premiscelato con rampa in acciaio inox a sez. circolare, camera di miscelazione gas/aria alimentata da ventilatore;- accensione di tipo elettronico con controllo di fiamma a ionizzazione;- valvola gas a doppio solenoide;- apparecchiatura elettronica di sicurezza e comando valvola;- pressostato aria; - pannello di comando con predisposizione per termoregolazione climatica;- valvola miscelatrice a tre vie motorizzata;- termostato di regolazione;- termostato limite;- termostato di sicurezza a riarmo manuale;- vaso di espansione e valvola di sicurezza del circuito primario;- orologio programmatore di carico con ottimizzatore;- flussostato da montare sull'ingresso acqua fredda per l'attivazione del bruciatore non appena avviene uno spillamento di circa 10 litri;- relè di priorità di acqua calda in caso di utilizzo del circuito di riscaldamento;- mantello esterno in lamiera verniciata a forno.Il produttore di acqua calda dovrà essere conforme a quanto stabilito dalla Legge 10 del 9 gennaio 1991. e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192 e relativo Regolamento d'attuazione, non dovrà superare i seguenti limiti di emissione di gas combusti in atmosfera:NOx 60 mg/KW/hCO 40 mg/KW/h e sarà completo di allacciamenti elettrici, idraulici, alla linea di alimentazione del combustibile, cablaggi ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.12. 43		Fornitura e posa in opera di bollitore in acciaio inox a riscaldamento indiretto costituito da:- bollitore per la produzione di acqua calda sanitaria in acciaio inox 18/10 ondulato su tutta l'altezza del cilindro;- scambiatore di calore a superficie interamente riscaldata del tipo a recipienti integrati;- coibentazione in schiuma poliuratanica esente da C.F.C;- termostato di comando;- mantello esterno in vinile;- valvola di spurgo aria;- attacchi ingresso/uscita sanitario 3/4";- attacchi ingresso/uscita primario 1"1/4;- valvola di sicurezza tarata 8 bar diam 3/4" completa di valvola di non ritorno e rubinetto d'arresto;- vaso di espansione a membrana di capacità adeguata;- pressione di esercizio circuito primario max 3 bar;- pressione di esercizio circuito secondario max 10 bar;- temperatura max. 110°C.Completo di allacciamenti elettrici, idrici ed alla rete di scarico, cablaggi, supporti murali, viti e tasselli di fissaggio ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.Le prestazioni del bollitore saranno riferite alle seguenti condizioni:- temperatura fluido primario 85°C;- alimentazione da acquedotto 10°C;- temperatura di spillamento 45°C;- bollitore montato in posizione verticale
	Opere Edili	B.72.12. 43. 1		Capacita' 110 l Spillamento 560 l/h Port. primario 2.1 mc/h		cad.	€ 843,90
	Opere Edili	B.72.12. 43. 3		Capacita' 140 l Spillamento 760 l/h Port. primario 2.6 mc/h		cad.	€ 913,10
	Opere Edili	B.72.12. 43. 5		Capacita' 180 l Spillamento 770 l/h Port. primario 3.5 mc/h		cad.	€ 981,00
	Opere Edili	B.72.12. 43. 7		Capacita' 230 l Spillamento 1300 l/h Port. primario 4.2 mc/h		cad.	€ 1.267,00
	Opere Edili	B.72.12. 43. 9		Capacita' 270 l Spillamento 1660 l/h Port. primario 5.5 mc/h		cad.	€ 1.422,00
	Opere Edili	B.72.12. 43. 11		Capacita' 800 l Spillamento 1660 l/h Port. primario 5.5 mc/h		cad.	€ 3.348,00
	Opere Edili	B.72.12. 43. 13		Capacita' 1000 l Spillamento 1660 l/h Port. primario 5.5 mc/h		cad.	€ 3.658,00
	Opere Edili	B.72.12. 45		Fornitura e posa in opera di bollitore in acciaio inox a riscaldamento indiretto costituito da:- bollitore per la produzione di acqua calda sanitaria in acciaio inox 18/10 ondulato su tutta l'altezza del cilindro;- scambiatore di calore a superficie interamente riscaldata del tipo a recipienti integrati;- coibentazione in schiuma poliuratanica esente da C.F.C;- termostato di comando;- mantello esterno in vinile;- valvola di spurgo aria;- attacchi ingresso/uscita sanitario 3/4";- attacchi ingresso/uscita primario 1"1/4;- valvola di sicurezza tarata 8 bar diam 3/4" completa di valvola di non ritorno e rubinetto d'arresto;- vaso di espansione a membrana di capacità adeguata;- resistenza elettrica in acciaio inox a riscaldamento indiretto pot. 2.2 KW;- commutatore estate inverno;- pressione di esercizio circuito primario max 3 bar;- pressione di esercizio circuito secondario max 10 bar;- temperatura max. 110°C.Completo di allacciamenti elettrici, idrici ed alla rete di scarico, cablaggi, supporti murali, viti e tasselli di fissaggio ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.Le prestazioni del bollitore saranno riferite alle seguenti condizioni:- temperatura fluido primario 85°C;- alimentazione da acquedotto 10°C;- temperatura di spillamento 45°C;- bollitore montato in posizione verticale.
	Opere Edili	B.72.12. 45. 1		Capacita' 100 l Spillamento 560 l/h Port. primario 2.1 mc/h		cad.	€ 924,80
	Opere Edili	B.72.12. 45. 3		Capacita' 130 l Spillamento 760 l/h Port. primario 2.6 mc/h		cad.	€ 970,50
	Opere Edili	B.72.12. 45. 5		Capacita' 160 l Spillamento 770 l/h Port. primario 3.5 mc/h		cad.	€ 1.025,40
	Opere Edili	B.72.12. 45. 7		Capacita' 200 l Spillamento 1300 l/h Port. primario 4.2 mc/h		cad.	€ 1.260,00
	Opere Edili	B.72.12. 45. 9		Capacita' 240 l Spillamento 1660 l/h Port. primario 5.5 mc/h		cad.	€ 1.333,00
	Opere Edili	B.72.14		LAVORI COMPIUTI - SCAMBIATORI DI CALORE
	Opere Edili	B.72.14. 1		Fornitura e posa in opera di scambiatore di calore a piastre a flussi incrociati per la produzione istantanea di acqua calda sanitaria costituito da:- telaio con guide e tiranti;- piastre modulari in acciaio inox Aisi 316 L;- guarnizioni senza incollaggio per temperature fino a 140.C;- raccordi in acciaio verniciato da 1/2" maschio;- pressione esercizio 8 bar;Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento all'impianto di riscaldamento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.14. 1. 1		15 piastre		a corpo	€ 350,90
	Opere Edili	B.72.14. 1. 3		17 piastre		a corpo	€ 372,10
	Opere Edili	B.72.14. 1. 5		19 piastre		a corpo	€ 393,40
	Opere Edili	B.72.14. 1. 7		21 piastre		a corpo	€ 415,60
	Opere Edili	B.72.14. 1. 9		23 piastre		a corpo	€ 441,30
	Opere Edili	B.72.14. 1. 11		25 piastre		a corpo	€ 463,00
	Opere Edili	B.72.14. 1. 13		27 piastre		a corpo	€ 484,30
	Opere Edili	B.72.14. 1. 15		29 piastre		a corpo	€ 510,50
	Opere Edili	B.72.14. 1. 17		31 piastre		a corpo	€ 532,20
	Opere Edili	B.72.14. 1. 19		33 piastre		a corpo	€ 553,50
	Opere Edili	B.72.14. 1. 21		35 piastre		a corpo	€ 575,60
	Opere Edili	B.72.14. 3		Fornitura e posa in opera di scambiatore di calore a piastre a flussi incrociati per la produzione istantanea di acqua calda sanitaria costituito da:- telaio con guide e tiranti;- piastre modulari in acciaio inox Aisi 316 L;- guarnizioni senza incollaggio per temperature fino a 140°C;- raccordi in acciaio verniciato da 1" femmina;- pressione esercizio 10 bar;Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento all'impianto di riscaldamento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.14. 3. 1		7 piastre		a corpo	€ 442,70
	Opere Edili	B.72.14. 3. 3		9 piastre		a corpo	€ 482,00
	Opere Edili	B.72.14. 3. 5		11 piastre		a corpo	€ 522,70
	Opere Edili	B.72.14. 3. 7		13 piastre		a corpo	€ 563,20
	Opere Edili	B.72.14. 3. 9		15 piastre		a corpo	€ 600,40
	Opere Edili	B.72.14. 3. 11		17 piastre		a corpo	€ 641,30
	Opere Edili	B.72.14. 3. 13		19 piastre		a corpo	€ 691,00
	Opere Edili	B.72.14. 3. 15		21 piastre		a corpo	€ 729,20
	Opere Edili	B.72.14. 3. 17		23 piastre		a corpo	€ 771,20
	Opere Edili	B.72.14. 3. 19		25 piastre		a corpo	€ 819,30
	Opere Edili	B.72.14. 3. 21		27 piastre		a corpo	€ 865,00
	Opere Edili	B.72.14. 3. 23		29 piastre		a corpo	€ 911,20
	Opere Edili	B.72.14. 3. 25		31 piastre		a corpo	€ 959,00
	Opere Edili	B.72.14. 3. 27		33 piastre		a corpo	€ 1.004,00
	Opere Edili	B.72.14. 3. 29		35 piastre		a corpo	€ 1.041,70
	Opere Edili	B.72.14. 3. 31		37 piastre		a corpo	€ 1.092,00
	Opere Edili	B.72.14. 3. 33		39 piastre		a corpo	€ 1.134,00
	Opere Edili	B.72.14. 3. 35		41 piastre		a corpo	€ 1.172,00
	Opere Edili	B.72.14. 3. 37		43 piastre		a corpo	€ 1.220,00
	Opere Edili	B.72.14. 3. 39		45 piastre		a corpo	€ 1.264,00
	Opere Edili	B.72.14. 5		Fornitura e posa in opera di scambiatore di calore a piastre a flussi incrociati per la produzione istantanea di acqua calda sanitaria costituito da:- telaio con guide e tiranti;- piastre modulari in acciaio inox Aisi 316 L;- guarnizioni senza incollaggio per temperature fino a 140°C;- raccordi in acciaio verniciato da 2" maschio;- pressione esercizio 10 bar;Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento all'impianto di riscaldamento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.14. 5. 1		7 piastre		a corpo	€ 1.176,00
	Opere Edili	B.72.14. 5. 3		9 piastre		a corpo	€ 1.243,00
	Opere Edili	B.72.14. 5. 5		11 piastre		a corpo	€ 1.325,00
	Opere Edili	B.72.14. 5. 7		13 piastre		a corpo	€ 1.410,00
	Opere Edili	B.72.14. 5. 9		15 piastre		a corpo	€ 1.495,00
	Opere Edili	B.72.14. 5. 11		17 piastre		a corpo	€ 1.579,00
	Opere Edili	B.72.14. 5. 13		19 piastre		a corpo	€ 1.669,00
	Opere Edili	B.72.14. 5. 15		21 piastre		a corpo	€ 1.754,00
	Opere Edili	B.72.14. 5. 17		23 piastre		a corpo	€ 1.839,00
	Opere Edili	B.72.14. 5. 19		25 piastre		a corpo	€ 1.927,00
	Opere Edili	B.72.14. 5. 21		27 piastre		a corpo	€ 2.012,00
	Opere Edili	B.72.14. 5. 23		29 piastre		a corpo	€ 2.111,00
	Opere Edili	B.72.14. 5. 25		31 piastre		a corpo	€ 2.167,00
	Opere Edili	B.72.14. 5. 27		33 piastre		a corpo	€ 2.287,00
	Opere Edili	B.72.14. 5. 29		35 piastre		a corpo	€ 2.375,00
	Opere Edili	B.72.14. 5. 31		37 piastre		a corpo	€ 2.466,00
	Opere Edili	B.72.14. 5. 33		39 piastre		a corpo	€ 2.548,00
	Opere Edili	B.72.14. 5. 35		41 piastre		a corpo	€ 2.631,00
	Opere Edili	B.72.14. 5. 37		43 piastre		a corpo	€ 2.724,00
	Opere Edili	B.72.14. 5. 39		45 piastre		a corpo	€ 2.809,00
	Opere Edili	B.72.14. 5. 41		47 piastre		a corpo	€ 2.894,00
	Opere Edili	B.72.14. 5. 43		49 piastre		a corpo	€ 2.975,00
	Opere Edili	B.72.16		LAVORI COMPIUTI - BRUCIATORI
	Opere Edili	B.72.16. 1		Fornitura e posa in opera di bruciatore a gasolio monostadio monoblocco, funzionante con il principio della polverizzazione in pressione, per caldaie in pressione o in depressione costituito da:- cofano esterno fonoassorbente con foro per il pulsante di sblocco;- carcassa del ventilatore con ventilatore ad alto rendimento;- elettromotore;- pompa per la pressione dell'olio (per impianto monotubo o bitubo) con filtro e regolatore di pressione incorporato;- stanga con ugello ed elettrodi di accensione;- tubo del bruciatore con turbolatore;- serranda aria a gravità con chiusura totale in sosta;- dispositivo con preriscaldatore a resistenza per il raggiungimento della temperatura ottimale del gasolio nella fase di polverizzazione in camera di combustione;- rilevatore di fiamma;- flangia di raccordo con guarnizione isolante;- apparecchiatura di comando e controllo di tipo elettronico, comprendente trasformatore di accensione, fusibili, serie di connettori per i collegamenti elettrici.Il bruciatore dovrà essere conforme alla normativa europea per l'emissione dei prodotti della combustione.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i flessibili di collegamento alle tubazioni di adduzione combustibile, per i collegamenti elettrici e per quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Certificazione CE.Il bruciatore dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991 e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192 con il Dlgs 29-12-2006 n.311;In particolare (dati da inserire a cura del progettista):- potenza elettrica assorbita:- potenza termica nominale:- portata gas:
	Opere Edili	B.72.16. 1. 10		Potenzialità da 32 kW a 56 kW		cad.	€ 968,30
	Opere Edili	B.72.16. 1. 15		Potenzialità da 60 kW a 118 kW		cad.	€ 1.051,80
	Opere Edili	B.72.16. 1. 20		Potenzialità da 89 kW a 172 kW		cad.	€ 1.190,00
	Opere Edili	B.72.16. 1. 25		Potenzialità da 119 kW a 213 kW		cad.	€ 1.442,00
	Opere Edili	B.72.16. 3		Fornitura e posa in opera di bruciatore a gasolio monostadio monoblocco, a basse emissioni inquinanti, funzionante con il principio della polverizzazione in pressione, per caldaie in pressione o in depressione costituito da:- cofano esterno fonoassorbente con foro per il pulsante di sblocco;- carcassa del ventilatore con ventilatore ad alto rendimento;- elettromotore;- pompa per la pressione dell'olio (per impianto monotubo o bitubo) con filtro e regolatore di pressione incorporato;- stanga con ugello ed elettrodi di accensione;- testa di combustione completa di disco di turbolenza in acciaio inossidabile stampato e di boccaglio in acciaio refrattario caraterizzato da una corona di asole perpendicolari all'asse che permettono il ricircolo dei fumi al suo interno;- serranda aria a gravità con chiusura totale in sosta;- dispositivo con preriscaldatore a resistenza per il raggiungimento della temperatura ottimale del gasolio nella fase di polverizzazione in camera di combustione;- rilevatore di fiamma;- flangia di raccordo con guarnizione isolante;- apparecchiatura di comando e controllo di tipo elettronico, comprendente trasformatore di accensione, fusibili, serie di connettori per i collegamenti elettrici.Il bruciatore dovrà essere conforme alla normativa europea per l'emissione dei prodotti della combustione.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i flessibili di collegamento alle tubazioni di adduzione combustibile, per i collegamenti elettrici e per quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Certificazione CE.Il bruciatore dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991 e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192 con il Dlgs 29-12-2006 n.311;In particolare (dati da inserire a cura del progettista):- potenza elettrica assorbita:- potenza termica nominale:- portata gas:
	Opere Edili	B.72.16. 3. 10		Potenzialità da 18 kW a 36 kW		cad.	€ 1.218,00
	Opere Edili	B.72.16. 3. 15		Potenzialità da 32 kW a 60 kW		cad.	€ 1.387,00
	Opere Edili	B.72.16. 3. 20		Potenzialità da 65 kW a 106 kW		cad.	€ 1.922,00
	Opere Edili	B.72.16. 5		Fornitura e posa in opera di bruciatore a gasolio a due stadi monoblocco, funzionante con il principio della polverizzazione in pressione, per caldaie in pressione o in depressione costituito da:- cofano esterno fonoassorbente con foro per il pulsante di sblocco;- carcassa del ventilatore con ventilatore ad alto rendimento;- elettromotore;- pompa per la pressione dell'olio (per impianto monotubo o bitubo) con filtro e regolatore di pressione incorporato;- stanga con ugello ed elettrodi di accensione;- valvole di chiusura elettromagnetiche per 1° e 2° stadio;- tubo del bruciatore con turbolatore;- martinetto idraulico a doppio effetto con dispositivo di apertura della serranda aria in 1. e 2. stadio e chiusura in sosta;- dispositivo con preriscaldatore a resistenza per il raggiungimento della temperatura ottimale del gasolio nella fase di polverizzazione in camera di combustione;- rilevatore di fiamma;- flangia di raccordo con guarnizione isolante;- apparecchiatura di comando e controllo di tipo elettronico, comprendente trasformatore di accensione, fusibili, serie di connettori per i collegamenti elettrici.Il bruciatore dovrà essere conforme alla normativa europea per l'emissione dei prodotti della combustione.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i flessibili di collegamento alle tubazioni di adduzione combustibile, per i collegamenti elettrici e per quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Certificazione CE.Il bruciatore dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991 e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192 con il Dlgs 29-12-2006 n.311;In particolare (dati da inserire a cura del progettista):- potenza elettrica assorbita:- potenza termica nominale:- portata gas:
	Opere Edili	B.72.16. 5. 10		Potenzialità da 178 kW a 332 kW		cad.	€ 1.574,00
	Opere Edili	B.72.16. 5. 15		Potenzialità da 237 kW a 450 kW		cad.	€ 2.261,00
	Opere Edili	B.72.16. 5. 20		Potenzialità da 331 kW a 593 kW		cad.	€ 2.586,00
	Opere Edili	B.72.16. 5. 25		Potenzialità da 711 kW a 1186 kW		cad.	€ 3.568,00
	Opere Edili	B.72.16. 5. 30		Potenzialità da 948 kW a 1540 kW		cad.	€ 4.020,00
	Opere Edili	B.72.16. 7		Fornitura e posa in opera di bruciatore a gasolio con regolaggio della quantita' e della velocita' dell'aria nella testata per caldaie in pressione o in depressione costituito da:- carcassa trasversale del ventilatore con serranda doppia dell'aria incorporata, una serranda idraulica per il regolaggio a due stadi e una serranda automatica di chiusura dell'aria;- piastra con automatico, trasformatore di accensione, elettromotore con pompa pressione olio e ventola;- stanga con ugello con comando idraulico longitudinale di ottimizzazione per la regolazione della velocita' dell'aria nella testata;- blocco valvole con due valvole magnetiche e regolatore di pressione incorporato;- calotta insonorizzata;- cassone aspirazione aria ammortizzante;- flangia di raccordo con guarnizione isolante.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i flessibili di collegamento alle tubazioni di adduzione combustibile e per i collegamenti elettrici e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.Certificazione CE.
	Opere Edili	B.72.16. 9		Fornitura e posa in opera di bruciatore a gasolio modulante monoblocco funzionante con il principio della polverizzazione in pressione per caldaie in pressione o in depressione costituito da:- cofano esterno fonoassorbente con foro per il pulsante di sblocco;- ventilatore a grande portata;- motore;- pompa per l'olio con regolatore incorporato;- tubo del bruciatore con turbolatore;- stanga con ugello ed elettrodi di accensione;- sistema di regolazione modulante (kit di modulazione) con motore, regolatore di portata, segmento di trasmissione e serrande per l'aria;- dispositivo con preriscaldatore a resistenza per il raggiungimento della temperatura ottimale del gasolio nella fase di polverizzazione in camera di combustione;- valvole elettromagnetiche di chiusura;- rilevatore di fiamma;- apparecchiatura di comando e controllo di tipo elettronico, comprendente trasformatore di accensione, fusibili, serie di connettori per i collegamenti elettrici.- flangia di raccordo con guarnizione isolante.Il bruciatore dovrà essere conforme alla normativa europea per l'emissione dei prodotti della combustione.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i flessibili di collegamento alle tubazioni di adduzione combustibile, per i collegamenti elettrici e per quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Certificazione CE.Il bruciatore dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991 e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192 con il Dlgs 29-12-2006 n.311;In particolare (dati da inserire a cura del progettista):- potenza elettrica massima assorbita:- potenza termica nominale:- portata gas:
	Opere Edili	B.72.16. 9. 10		Potenzialità da 178 kW a 332 kW		cad.	€ 5.043,00
	Opere Edili	B.72.16. 9. 15		Potenzialità da 236 kW a 450 kW		cad.	€ 5.757,00
	Opere Edili	B.72.16. 9. 20		Potenzialità da 331 kW a 593 kW		cad.	€ 6.180,00
	Opere Edili	B.72.16. 9. 25		Potenzialità da 474 kW a 1660 kW		cad.	€ 8.820,00
	Opere Edili	B.72.16. 9. 30		Potenzialità da 712 kW a 2135 kW		cad.	€ 9.639,00
	Opere Edili	B.72.16. 11		Fornitura e posa in opera di bruciatore a gas monostadio monoblocco per caldaie pressurizzate ed in depressione costituito da:- corpo del ventilatore con cassa d'aspirazione dell'aria e serranda dell'aria servoazionata con chiusura automatica in caso di spegnimento del bruciatore per impedire l'entrata di aria fredda nella camera di combustione;- cofano in materiale sintetico resistente ai colpi con foro per il pulsante di sblocco;- flangia di raccordo con guarnizione isolante;- elettromotore;- ventilatore ad alto rendimento;- tubo bruciatore con disco turbolatore;- tubazione gas completa di: iniettore gas, elettrodi di accensione, farfalla gas servoazionata;- rampa gas secondo certificazione CE;- trasformatore d'accensione ad alta tensione;- rilevatore di fiamma con sonda di ionizzazione;- pressostato per controllo di pressione aria nel corpo del ventilatore;- apparecchiatura ciclica di comando e controllo.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il collegamento alle tubazioni di adduzione combustibile e per i collegamenti elettrici e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Certificazione CE.Il bruciatore dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991 e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192 con il Dlgs 29-12-2006 n.311;In particolare (dati da inserire a cura del progettista):- potenza elettrica assorbita:- potenza termica nominale:- portata gas:
	Opere Edili	B.72.16. 11. 15		Potenzialità da 17 kW a 43 kW		cad.	€ 1.064,90
	Opere Edili	B.72.16. 11. 20		Potenzialità da 31 kW a 50 kW		cad.	€ 1.253,00
	Opere Edili	B.72.16. 11. 25		Potenzialità da 65 kW a 90 kW		cad.	€ 1.652,00
	Opere Edili	B.72.16. 11. 30		Potenzialità da 110 kW a 200 kW		cad.	€ 1.842,00
	Opere Edili	B.72.16. 11. 35		Potenzialità da 110 kW a 246 kW		cad.	€ 2.061,00
	Opere Edili	B.72.16. 11. 40		Potenzialità da 163 kW a 338 kW		cad.	€ 2.281,00
	Opere Edili	B.72.16. 11. 45		Potenzialità da 232 kW a 465 kW		cad.	€ 3.459,00
	Opere Edili	B.72.16. 13		Fornitura e posa in opera di bruciatore a gas a due stadi monoblocco per caldaie pressurizzate ed in depressione costituito da:- corpo del ventilatore con cassa d'aspirazione dell'aria e serrande dell'aria srrvoazionate con chiusura automatica in caso di spegnimento del bruciatore per impedire l'entrata di aria fredda nella camera di combustione;- cofano in materiale sintetico resistente ai colpi con foro per il pulsante di sblocco;- flangia di raccordo con guarnizione isolante;- elettromotore;- ventilatore ad alto rendimento;- tubo bruciatore con disco turbolatore;- tubazione gas completa di: iniettore gas, elettrodi di accensione, farfalla gas servoazionata;- rampa gas secondo certificazione CE;- trasformatore d'accensione ad alta tensione;- rilevatore di fiamma con sonda di ionizzazione;- pressostato per controllo di pressione aria nel corpo del ventilatore;- apparecchiatura ciclica di comando e controllo.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il collegamento alle tubazioni di adduzione combustibile e per i collegamenti elettrici e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Certificazione CE.Il bruciatore dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991 e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192 con il Dlgs 29-12-2006 n.311;In particolare (dati da inserire a cura del progettista):- potenza elettrica assorbita:- potenza termica nominale:- portata gas:
	Opere Edili	B.72.16. 13. 20		potenzialità da 16 a 42 kW		cad.	€ 1.483,00
	Opere Edili	B.72.16. 13. 25		potenzialità da 35 a 56 kW		cad.	€ 1.568,00
	Opere Edili	B.72.16. 13. 30		potenzialità da 80 a 160 kW		cad.	€ 2.234,00
	Opere Edili	B.72.16. 13. 35		potenzialità da 110 a 246 kW		cad.	€ 2.429,00
	Opere Edili	B.72.16. 13. 40		potenzialità da 90 a 325 kW		cad.	€ 3.288,00
	Opere Edili	B.72.16. 13. 45		potenzialità da 185 a 425 kW		cad.	€ 4.019,00
	Opere Edili	B.72.16. 13. 50		potenzialità da 248 a 738 kW		cad.	€ 5.033,00
	Opere Edili	B.72.16. 13. 55		potenzialità da 280 a 995 kW		cad.	€ 5.975,00
	Opere Edili	B.72.16. 13. 60		potenzialità da 350 a 1200 kW		cad.	€ 6.955,00
	Opere Edili	B.72.16. 13. 65		potenzialità da 490 a 2290 kW		cad.	€ 9.082,00
	Opere Edili	B.72.16. 15		Fornitura e posa in opera di bruciatore a gas a due stadi progressivi e modulante, monoblocco, per caldaie pressurizzate ed in depressione costituito da:- corpo del ventilatore con cassa d'aspirazione dell'aria e serrande dell'aria servoazionate con chiusura automatica in caso di spegnimento del bruciatore per impedire l'entrata di aria fredda nella camera di combustione;- cofano in materiale sintetico resistente ai colpi con foro per il pulsante di sblocco;- flangia di raccordo con guarnizione isolante;- elettromotore;- ventilatore ad alto rendimento;- tubo bruciatore con disco turbolatore;- tubazione gas completa di: iniettore gas, elettrodi di accensione, farfalla gas servoazionata;- rampa gas secondo certificazione CE;- sistema di regolazione modulante (kit di modulazione) con gestione combinata gas/aria, completo di sonda di temperatura/pressione;- trasformatore d'accensione ad alta tensione;- rilevatore di fiamma con sonda di ionizzazione;- pressostato per controllo di pressione aria nel corpo del ventilatore;- teleruttore e relè termico;- apparecchiatura ciclica di comando e controllo;Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il collegamento alle tubazioni di adduzione combustibile e per i collegamenti elettrici e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Certificazione CE.Il bruciatore dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991 e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192 con il Dlgs 29-12-2006 n.311;In particolare (dati da inserire a cura del progettista):- potenza elettrica massima assorbita:- potenza termica nominale:- portata gas:
	Opere Edili	B.72.16. 15. 10		Potenza max fino a 325 kW		cad.	€ 3.603,00
	Opere Edili	B.72.16. 15. 15		Potenza max fino a 440 kW		cad.	€ 4.120,00
	Opere Edili	B.72.16. 15. 20		Potenza max fino a 580 kW		cad.	€ 4.573,00
	Opere Edili	B.72.16. 15. 25		Potenza max fino a 820 kW		cad.	€ 5.580,00
	Opere Edili	B.72.16. 15. 30		Potenza max fino a 1170 kW		cad.	€ 6.087,00
	Opere Edili	B.72.16. 15. 35		Potenza max fino a 1520 kW		cad.	€ 7.111,00
	Opere Edili	B.72.16. 15. 40		Potenza max fino a 1760 kW		cad.	€ 8.232,00
	Opere Edili	B.72.16. 15. 45		Potenza max fino a 2210 kW		cad.	€ 9.743,00
	Opere Edili	B.72.16. 15. 50		Potenza max fino a 3490 kW		cad.	€ 12.160,00
	Opere Edili	B.72.16. 15. 55		Potenza max fino a 4890 kW		cad.	€ 14.250,00
	Opere Edili	B.72.16. 15. 60		Potenza max fino a 5550 kW		cad.	€ 18.901,00
	Opere Edili	B.72.16. 15. 65		Potenza max fino a 7330 kW		cad.	€ 19.231,00
	Opere Edili	B.72.16. 15. 70		Potenza max fino a 10500 kW		cad.	€ 29.901,00
	Opere Edili	B.72.16. 17		Fornitura e posa in opera di bruciatore a nafta emulsionata, a due stadi monoblocco, funzionamento completamente automatico, per caldaie in pressione o in depressione costituito da:- premiscelatore nafta-acqua;- programmatore elettronico di tipo ciclico per l'avviamento, il funzionamento, la sicurezza ed il controllo di fiamma;- carcassa del ventilatore con ventilatore ad alto rendimento;- elettromotore;- pompa per la polverizzazione meccanica ad alta pressione;- stanga con ugello ed elettrodi di accensione;- valvole di chiusura elettromagnetiche;- tubo del bruciatore con turbolatore;- servomotore elettrico a tre posizioni, con chiusura dell'aria all'arresto del bruciatore;- cuffia insonorizzata;- flangia di raccordo con guarnizione isolante.Per bruciatori avente potenzialita' superiori al 1.000.000 Kcal/h e' compreso nel prezzo la fornitura e posa in opera di linea di distribuzione del GPL, compresa valvola manuale ed elettrovalvola di intercettazione esterne, valvole di intercettazione interne, tubazioni complete di staffaggi, supporti e raccorderia.Il bruciatore dovra' garantire il rispetto della Legge 308/82 e l'emissione carboniosa al camino non dovra' superare i 75 mg/Nm3.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i flessibili di collegamento alle tubazioni di adduzione combustibile, ugelli, termostato di controlle del preriscaldo della testa, manometro con portamanometro per la pompa, cavi elettrici scaldanti sul bruciatore (per nafta densa), doppio motore elettrico per la pompa ed il ventilatore, equipaggiamento per il fissaggio sulla caldaia, allacciamenti e collegamenti elettrici e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.Certificazione CE.
	Opere Edili	B.72.16. 18		Fornitura e posa in opera di bruciatore bistadio per nafta desolforata, adatto per abbinamento con caldaie pressurizzate in acciaio o in ghisa e completo di kit di circolazione combustibile.Il bruciatore sarà costituito da:- struttura portante in alluminio o lamiera di acciaio;- cofano in materiale fonoassorbente;- guide scorrevoli e basculanti;- flangia di fissaggio alla caldaia;- testa di combustione con relativa vite di regolazione;- fotoresistenza per il controllo di fiamma;- visore di fiamma;- servomotore serranda aria;- ventilatore con pale rovesce;- pannello di alimentazione elettrica e regolazione comprendente: led panel, contattore motore e relè termico con pulsante di sblocco, condensatore motore, apparecchiatura elettrica con spia di blocco e pulsante di sblocco, interruttori elettrici per comando manuale acceso/spento e 1°/2° stadio, spina di connessione;Il kit di circolazione combustibile sarà costituito da:- pompa ad ingranaggi, completa di contattore con relè termico di comando;- valvola di prelavaggio;- serbatoio preriscaldatore;- resistenze autoregolanti di preriscaldo;- regolatore di pressione anello combustibile;- degasatore per combustibile, completo di valvola di scarico gas;- filtro a pettine di mandata per combustibile;- filtro a pettine in aspirazione pompa;- termostato elettronico completo di trasformatore di alimentazione;- termoresistenza Pt 100, completa di contattore di comando;- manometri per la misura delle pressioni del combustibile;- termostato di massima, termostato di minima, termostato di massima con pulsante di riarmo;- pressostato di controllo pressione combustibile.Tutti i componenti del bruciatore a contatto con il combustibile dovranno essere idonei per il funzionamento con olii combustibili tradizionali o desolforati.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'ugello, per i flessibili di collegamento alle tubazioni di adduzione combustibile, per i collegamenti elettrici e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.Il bruciatore dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991 e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192 con il Dlgs 29-12-2006 n.311;In particolare (dati da inserire a cura del progettista):- potenza elettrica assorbita:- potenza termica nominale:- portata gas:
	Opere Edili	B.72.16. 18. 1		Portata 20/40-70 kg/h Viscosità fino a 7 °E a 50°C		cad.	€ 6.101,00
	Opere Edili	B.72.16. 18. 3		Portata 30/60-100 kg/h Viscosità fino a 7 °E a 50°C		cad.	€ 6.559,00
	Opere Edili	B.72.16. 18. 5		Portata 40/80-130 kg/h Viscosità fino a 7 °E a 50°C		cad.	€ 7.065,00
	Opere Edili	B.72.16. 19		Fornitura e posa in opera di gruppo di preparazione acqua per il processo di emulsione nei bruciatori a nafta costituito da:- serbatoio a livello costante in materiale plastico antiurto;- n° 2 elettropompe centrifughe ad alta prevalenza, una di scorta all'altra;- regolatore di pressione, per mantenere costante la pressione dell'acqua in mandata al bruciatore, anche al variare della portata;- quadro elettrico stagno completo di circuiti elettrici di potenza e protezione, strumentazione necessaria alla commutazione elettro-idraulica.Sono compresi nel prezzo gli allacciamenti elettrici ed idraulici alle linee di alimentazione ed al bruciatore, le linee elettriche ed idrauliche ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.16. 20		Fornitura e posa in opera di bruciatore bistadio progressivo, idoneo al funzionamento modulante mediante kit di modulazione, adatto per nafta desolforata e densa (fino a 50°E) e per abbinamento con caldaie pressurizzate in acciaio o in ghisa, costituito da:- carcassa in lega leggera;- guide scorrevoli;- flangia di fissaggio alla caldaia;- testa di combustione con imbuto di fiamma in acciaio inossidabile;- fotoresistenza per il controllo di fiamma;- visore di fiamma;- servomotore variatore di portata per la serranda aria e per il regolatore di portata della nafta;- ventilatore centrifugo;- pompa ad ingranaggi;- motore per l'azionamento del ventilatore e della pompa;- apparecchiatura ciclica di comando e controllo del bruciatore;- preriscaldatore elettrico di tipo rapido;- filtro con termometro sul preriscaldatore;- manometri per la misura delle pressioni del combustibile;- termostati di regolazione, di minima e di massima;- pressostato di controllo pressione combustibile;- sistema di preriscaldo adatto per funzionamento con nafta densa;- kit elettronico di modulazione completo di sonda di temperatura;- cuffia afonica.Tutti i componenti del bruciatore a contatto con il combustibile dovranno essere idonei per il funzionamento con olii combustibili tradizionali o desolforati. Il bruciatore dovrà essere adatto per funzionamento con nafte dense (fino a 50°E a 50°C).Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'ugello, per i flessibili di collegamento alle tubazioni di adduzione combustibile, per i collegamenti elettrici e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.Il bruciatore dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991 e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192 con il Dlgs 29-12-2006 n.311;In particolare (dati da inserire a cura del progettista):- potenza elettrica massima assorbita:- potenza termica nominale:- portata gas:
	Opere Edili	B.72.16. 20. 1		portata 50-200 kg/h viscosità fino a 50°E a 50°C - t.c. o t.l.		cad.	€ 11.314,00
	Opere Edili	B.72.16. 20. 3		portata 60-300 kg/h viscosità fino a 50°E a 50°C - t.c. o t.l.		cad.	€ 13.046,00
	Opere Edili	B.72.16. 20. 5		portata 100-450 kg/h viscosità fino a 50°E a 50°C - t.c. o t.l.		cad.	€ 15.178,00
	Opere Edili	B.72.16. 21		Fornitura e posa in opera di serbatoio di servizio nafta costituito da:- serbatoio cilindrico verticale, a fondi bombati, costruito in lamiera di ferro nero saldata, spessore 4-5 mm, verniciato previo trattamento delle superfici con due mani di antiruggine;- fondello superiore completamente amovibile, con smontaggio rapido mediante 6 chiavarde;- organi interni del serbatoio completamente smontabili ivi compreso il serpentino;- controllo di livello a galleggianti (in acciaio inox) per comando pompa di carico, completo di segnali di allarme di minimo e massimo livello, autoverifica reciproca e continua del corretto funzionamento dei due galleggianti;- riscaldatori elettrici a resistenza per il preriscaldo della nafta nelle partenze a freddo, completi di termostati;- riscaldatore a serpentino eseguito in tubo bollitore S.S., composto da pacco di spirali a spire sovrapposte e sfalsate. Fissaggio al serbatoio tramite supporti e tiranti;- deflettore distributore della nafta in ingresso;- valvola di scarico di fondo DN 50;- termometro di controllo temperatura dell'olio combustibile nella zona di prelievo;- termostato di controllo della temperatura nella zona di prelievo per l'inserimento delle resistenze elettriche in emergenza;- quadro elettrico a tenuta, IP 54, con bloccaporta naturale, completo di teleruttori per le resistenze elettriche, due teleruttori con relais termico per una coppia di pompe, fusibili di protezione, relais di autoalimentazione per l'avviamento automatico in sequenza, relais di autoverifica reciproca dei controlli di livello, morsettiera generale di collegamento, commutatore pompe con spie di funzionamento, spie di segnalazione pompe di carico, spie di blocco di massimo e minimo livello, sblocco manuale;- bocchello di caricamento nafta;- bocchello di troppo pieno;- bocchello di sfiato;- bocchello di aspirazione pompe;- bocchello di attacco del ritorno;- bocchello di entrata e uscita fluido scaldante;- flessibili in acciaio inox;- due visori di livello nafta;- bocchello ausiliario 2" per golfare di sollevamento;- piedi d'appoggio con flangia di base.La capacita' nominale del serbatoio di servizio deve essere multipla del consumo orario del o dei bruciatori serviti.Capacita' con riscaldamento a vapore: 3 volte il consumo orario max della centrale.Capacita' con riscaldamento ad acqua calda a 85°.C: 4 volte il consumo max orario della centrale.Capacita' con riscaldamento a olio diatermico (180-200°C): 3 volte il consumo max orario della centrale.Sono compresi gli allacciamenti elettrici, quelli idraulici ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.16. 22		Fornitura e posa in opera di elettropompa ad ingranaggi monoblocco, adatta per la circolazione di nafta, necessaria per garantire la circolazione dell'olio fra la cisterna del combustibile ed il bruciatore, avente le seguenti caratteristiche e componenti:- corpo pompa in ghisa;- ingranaggi in acciaio 18NCD5 cementato e temperato, dotati di denti rettificati e a profilo corretto ed elicoidale, in modo da assicurare una marcia silenziosa;- albero in acciaio temperato e rettificato ad elevata resistenza, direttamente accoppiato al motore;- motore asincrono trifase 4 poli con rotore a gabbia (o monofase completo di condensatore permanentemente inserito), dotato di ventilazione esterna;- valvola di by-pass per regolazione portata;- attacchi in linea filettati;- velocità di rotazione: 1400 giri/min.;- temperatura di esercizio: sino a 105°C;- pressione statica: sino a 5 bar;- viscosità del liquido pompato a 1400 giri/min: sino a 20°E;Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento alle tubazioni di circolazione del combustibile, per i collegamenti elettrici e per quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.16. 22. 1		200 l/h; 50 m c.a.		cad.	€ 881,60
	Opere Edili	B.72.16. 22. 3		400 l/h; 50 m c.a.		cad.	€ 919,00
	Opere Edili	B.72.16. 22. 5		650 l/h; 50 m c.a.		cad.	€ 982,10
	Opere Edili	B.72.16. 22. 7		1000 l/h; 50 m c.a.		cad.	€ 1.095,00
	Opere Edili	B.72.16. 22. 9		1300 l/h; 50 m c.a.		cad.	€ 1.370,00
	Opere Edili	B.72.16. 22. 11		2000 l/h; 50 m c.a.		cad.	€ 1.667,00
	Opere Edili	B.72.16. 22. 13		2400 l/h; 50 m c.a.		cad.	€ 1.760,00
	Opere Edili	B.72.16. 23		Fornitura e posa in opera di termoregolazione, per acqua calda, del serbatoio di servizio per l'impianto di nafta emulsionata costituita da:- elettropompa di circolazione di portata e prevalenza adeguata al circuito servito;- valvola di non ritorno;- termostato a bracciale per il comando della pompa.Sono compresi gli allacciamenti elettrici, quelli idraulici ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.16. 24		Fornitura e posa in opera di filtro a cartuccia per olio combustibile, da installare sulla tubazione di alimentazione del bruciatore e adatto per nafta desolforata.Per utilizzo di olii di viscosità massima di 7°E a 50°C, il filtro dovrà essere dotato di resistenza termostatica.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento alle tubazioni di circolazione del combustibile e per quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.16. 24. 1		diametro 3/4"		cad.	€ 299,00
	Opere Edili	B.72.16. 25		Fornitura e posa in opera di termoregolazione, per vapore, del serbatoio di servizio per l'impianto di nafta emulsionata costituita da:- filtro vapore;- valvola riduttrice di pressione vapore;- valvola elettromagnetica di intercettazione vapore;- valvola manuale di by-pass;- condensino di scarico;- visualizzazione di scarico condensa.Sono compresi gli allacciamenti elettrici, quelli idraulici ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.16. 26		Fornitura e posa in opera di filtro a pettine autopulente per olio combustibile, completo di resistenza termostatica, da installare sul circuito per il mantenimento in circolazione dell'olio fra la cisterna ed il bruciatore, adatto per funzionamento con olii combustibili desolforati e di viscosità fino a 50°E a 50°C.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento alle tubazioni di circolazione del combustibile, per il collegamento elettrico della resistenza e per quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.16. 26. 1		diametro 1"		cad.	€ 384,00
	Opere Edili	B.72.16. 26. 3		diametro 1"1/2		cad.	€ 1.025,40
	Opere Edili	B.72.16. 28		Fornitura e posa in opera di valvola di sfioro per olio combustibile, per la regolazione della pressione sull'anello di circolazione del combustibile, completa di 4 attacchi filettati e di manometro di misura della pressione, adatto per funzionamento con olii combustibili desolforati.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento alle tubazioni di circolazione del combustibile e per quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.16. 28. 1		diametro 3/4"		cad.	€ 338,00
	Opere Edili	B.72.16. 28. 3		diametro 1"		cad.	€ 355,70
	Opere Edili	B.72.16. 30		Fornitura e posa in opera di barilotto degasatore per olio combustibile, da installare sul circuito per il mantenimento in circolazione dell'olio fra la cisterna ed il bruciatore, adatto per funzionamento con olii combustibili desolforati, completo di attacchi filettati per il collegamento all'anello di circolazione combustibile ed al circuito di alimentazione al bruciatore, di rubinetto di spurgo, nonché di valvola di sfiato manuale.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento alle tubazioni di circolazione del combustibile e alle tubazioni di alimentazione del bruciatore e per quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.16. 30. 1		portata max fino a 200 kg/h		cad.	€ 431,10
	Opere Edili	B.72.16. 30. 3		portata max > 200 kg/h		cad.	€ 545,90
	Opere Edili	B.72.16. 32		Fornitura e posa in opera di pressostato per olio combustibile, da installare sul circuito per il mantenimento in circolazione dell'olio fra la cisterna ed il bruciatore o sulla tubazione di alimentazione del bruciatore, adatto per funzionamento con olii combustibili desolforati, campo di taratura minimo 0,7-4 bar.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'installazione sulla tubazione di circolazione del combustibile e per quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.16. 32. 1				cad.	€ 72,94
	Opere Edili	B.72.16. 35		Fornitura e posa in opera di bruciatore a gasolio a due stadi monoblocco, funzionante con il principio della polverizzazione in pressione, per caldaie in pressione o in depressione costituito da:- cofano esterno fonoassorbente con vano di aspirazione aria insonorizzato;- vano regolazione aria con serranda aria regolabile manualmente;- carcassa del ventilatore con ventilatore ad alto rendimento;- elettromotore;- pompa per la pressione dell'olio;- valvole elettromagnetiche per 1° e 2° stadio;- canna portaugelli con due ugelli, elettrodi di accensione e deflettore regolabile manualmente;- tubo del bruciatore;- servocomando elettrico per la regolazione della serranda aria (con chiusura in sosta) e per la contemporanea variazione della posizione della canna portaugelli e del deflettore nella testa di combustione;- dispositivo con preriscaldatore a resistenza per il raggiungimento della temperatura ottimale del gasolio nella fase di polverizzazione in camera di combustione;- rilevatore di fiamma;- flangia di raccordo con guarnizione isolante;- apparecchiatura di comando e controllo di tipo elettronico, comprendente trasformatore di accensione, fusibili, serie di connettori per i collegamenti elettrici, protezione di minima tensione.- programmatore digitale che consenta di gestire la taratura dei parametri di funzionamento del bruciatore e di leggerne i parametri di combustione, dotato della possibilità di collegamento con un sistema di comunicazione seriale, per la lettura/impostazione remota;Il bruciatore dovrà essere conforme alla normativa europea per l'emissione dei prodotti della combustioneNel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i flessibili di collegamento alle tubazioni di adduzione combustibile, per i collegamenti elettrici e per quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Certificazione CE.Il bruciatore dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991 e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192 con il Dlgs 29-12-2006 n.311;In particolare (dati da inserire a cura del progettista):- potenza elettrica assorbita:- potenza termica nominale:- portata gas:
	Opere Edili	B.72.16. 35. 1		Potenzialità da 72 kW a 215 kW		cad.	€ 2.237,00
	Opere Edili	B.72.16. 35. 3		Potenzialità da 120 kW a 355 kW		cad.	€ 2.843,00
	Opere Edili	B.72.16. 37		Fornitura e posa in opera di bruciatore a gas a due stadi monoblocco per caldaie pressurizzate ed in depressione costituito da:- cofano esterno fonoassorbente con vano di aspirazione aria insonorizzato;- ventilatore ad alto rendimento;- elettromotore;- Sistema di regolazione combinata aria/gas, mediante servocomandi elettrici per la regolazione della serranda aria (con chiusura in sosta) e per la contemporanea regolazione della farfalla gas;- tubo del bruciatore con deflettore regolabile;- tubazione gas completa di: iniettore gas, elettrodi di accensione;- rampa gas secondo certificazione CE;- trasformatore d'accensione ad alta tensione;- rilevatore di fiamma con sonda di ionizzazione;- pressostato per controllo di pressione aria nel corpo del ventilatore;- apparecchiatura ciclica di comando e controllo.- flangia di raccordo con guarnizione isolante;- programmatore digitale che consenta di gestire la taratura dei parametri di funzionamento del bruciatore e di leggerne i parametri di combustione, dotato della possibilità di collegamento con un sistema di comunicazione seriale, per la lettura/impostazione remota;Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il collegamento alle tubazioni di adduzione combustibile e per i collegamenti elettrici e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Certificazione CE.Il bruciatore dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991 e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192 con il Dlgs 29-12-2006 n.311;In particolare (dati da inserire a cura del progettista):- potenza elettrica assorbita:- potenza termica nominale:- portata gas:
	Opere Edili	B.72.16. 37. 1		Potenzialità da 25 kW a 90 kW		cad.	€ 2.426,00
	Opere Edili	B.72.16. 37. 3		Potenzialità da 30 kW a 160 kW		cad.	€ 2.668,00
	Opere Edili	B.72.16. 39		Fornitura e posa in opera di bruciatore a gas a due stadi progressivi e modulante, monoblocco, per caldaie pressurizzate ed in depressione costituito da:- cofano esterno fonoassorbente con vano di aspirazione aria insonorizzato;- ventilatore ad alto rendimento;- elettromotore;- Sistema di regolazione combinata aria/gas, mediante servocomandi elettrici per la regolazione della serranda aria (con chiusura in sosta) e per la contemporanea regolazione della farfalla gas;- tubo del bruciatore con deflettore regolabile;- tubazione gas completa di: iniettore gas, elettrodi di accensione;- rampa gas secondo certificazione CE;- trasformatore d'accensione ad alta tensione;- sistema di regolazione modulante (kit di modulazione) con gestione combinata gas/aria, completo di sonda di temperatura/pressione;- rilevatore di fiamma con sonda di ionizzazione;- pressostato per controllo di pressione aria nel corpo del ventilatore;- apparecchiatura ciclica di comando e controllo.- flangia di raccordo con guarnizione isolante;- programmatore digitale che consenta di gestire la taratura dei parametri di funzionamento del bruciatore e di leggerne i parametri di combustione, dotato della possibilità di collegamento con un sistema di comunicazione seriale, per la lettura/impostazione remota;Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il collegamento alle tubazioni di adduzione combustibile e per i collegamenti elettrici e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Certificazione CE.Il bruciatore dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991 e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192 con il Dlgs 29-12-2006 n.311;In particolare (dati da inserire a cura del progettista):- potenza elettrica assorbita:- potenza termica nominale:- portata gas:
	Opere Edili	B.72.16. 39. 1		Potenzialità da 40 kW a 350 kW		cad.	€ 3.840,00
	Opere Edili	B.72.16. 39. 3		Potenzialità da 55 kW a 550 kW		cad.	€ 4.631,00
	Opere Edili	B.72.16. 45		Fornitura e posa in opera di bruciatore misto per funzionamento a gas o a gasolio, monostadio monoblocco, per caldaie in pressione o in depressione costituito da:- cofano esterno fonoassorbente con foro per il pulsante di sblocco;- carcassa del ventilatore con ventilatore ad alto rendimento;- flangia di raccordo con guarnizione isolante;- elettromotore;- tubo del bruciatore con turbolatore;- rilevatore di fiamma idoneo per fiamma gas e gasolio;- serranda aria a gravità con chiusura totale in sosta;- apparecchiatura di comando e controllo di tipo elettronico.- trasformatore d'accensione ad alta tensione;- pompa per la pressione dell'olio (per impianto monotubo o bitubo ) con filtro e regolatore di pressione incorporato;- stanga con ugello ed elettrodi di accensione;- tubazione gas completa di: iniettore gas, elettrodi di accensione, farfalla gas servoazionata;- rampa gas secondo certificazione CE;- pressostato per controllo di pressione aria nel corpo del ventilatore;Il bruciatore dovrà essere conforme alla normativa europea per l'emissione dei prodotti della combustione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i flessibili di collegamento alle tubazioni di adduzione combustibile, per i collegamenti elettrici e per quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Certificazione CE.Il bruciatore dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991 e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192 con il Dlgs 29-12-2006 n.311;In particolare (dati da inserire a cura del progettista):- potenza elettrica assorbita:- potenza termica nominale:- portata gas:
	Opere Edili	B.72.16. 45. 1		Potenzialità da 38 kW a 67 kW		cad.	€ 2.779,00
	Opere Edili	B.72.16. 45. 3		Potenzialità da 58 kW a 85 kW		cad.	€ 2.940,00
	Opere Edili	B.72.16. 45. 5		Potenzialità da 108 kW a 197 kW		cad.	€ 3.094,00
	Opere Edili	B.72.16. 47		Fornitura e posa in opera di bruciatore misto per funzionamento a gas o a gasolio, a due stadi monoblocco, per caldaie in pressione o in depressione costituito da:- cofano esterno fonoassorbente con foro per il pulsante di sblocco;- carcassa del ventilatore con ventilatore ad alto rendimento;- flangia di raccordo con guarnizione isolante;- elettromotore;- tubo del bruciatore con turbolatore;- rilevatore di fiamma idoneo per fiamma gas e gasolio;- serranda aria con dispositivo di apertura in 1° e 2° stadio e chiusura in sosta;- apparecchiatura di comando e controllo di tipo elettronico.- trasformatore d'accensione ad alta tensione;- pompa per la pressione dell'olio (per impianto monotubo o bitubo ) con filtro e regolatore di pressione incorporato;- valvole di chiusura elettromagnetiche per 1° e 2° stadio;- stanga con ugello ed elettrodi di accensione;- tubazione gas completa di: iniettore gas, elettrodi di accensione, farfalla gas servoazionata;- rampa gas secondo certificazione CE;- pressostato per controllo di pressione aria nel corpo del ventilatore;Il bruciatore dovrà essere conforme alla normativa europea per l'emissione dei prodotti della combustione.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i flessibili di collegamento alle tubazioni di adduzione combustibile, per i collegamenti elettrici e per quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Certificazione CE.Il bruciatore dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991 e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192 con il Dlgs 29-12-2006 n.311;In particolare (dati da inserire a cura del progettista):- potenza elettrica assorbita:- potenza termica nominale:- portata gas:
	Opere Edili	B.72.16. 47. 1		Potenzialità da 163 kW a 325 kW		cad.	€ 4.391,00
	Opere Edili	B.72.16. 47. 3		Potenzialità da 232 kW a 438 kW		cad.	€ 6.246,00
	Opere Edili	B.72.16. 47. 5		Potenzialità da 290 kW a 581 kW		cad.	€ 7.173,00
	Opere Edili	B.72.16. 47. 7		Potenzialità da 465 kW a 814 kW		cad.	€ 8.599,00
	Opere Edili	B.72.16. 47. 9		Potenzialità da 698 kW a 1163 kW		cad.	€ 10.356,00
	Opere Edili	B.72.16. 47. 11		Potenzialità da 930 kW a 1364 kW		cad.	€ 10.877,00
	Opere Edili	B.72.16. 47. 13		Potenzialità da 688 kW a 1981 kW		cad.	€ 13.774,00
	Opere Edili	B.72.16. 47. 15		Potenzialità da 1127 kW a 3380 kW		cad.	€ 17.983,00
	Opere Edili	B.72.16. 47. 17		Potenzialità da 1304 kW a 3878 kW		cad.	€ 18.385,00
	Opere Edili	B.72.16. 49		Fornitura e posa in opera di bruciatore misto per funzionamento a gas o a gasolio, a due stadi progressivi modulante, monoblocco, per caldaie in pressione o in depressione costituito da:- cofano esterno fonoassorbente con foro per il pulsante di sblocco;- carcassa del ventilatore con ventilatore ad alto rendimento;- flangia di raccordo con guarnizione isolante;- elettromotore;- tubo del bruciatore con turbolatore;- rilevatore di fiamma idoneo per fiamma gas e gasolio;- serranda aria con dispositivo di chiusura in sosta;- apparecchiatura di comando e controllo di tipo elettronico.- trasformatore d'accensione ad alta tensione;- sistema di regolazione modulante (kit di modulazione) per funzioamento a gasolio e gas; con attuazione su: regolatore di portata gas/gasolio, serrande di regolazione portata aria;- pompa per la pressione dell'olio (per impianto monotubo o bitubo ) con filtro e regolatore di pressione incorporato;- valvole di chiusura elettromagnetiche gasolio;- stanga con ugello ed elettrodi di accensione;- tubazione gas completa di: iniettore gas, elettrodi di accensione, farfalla gas servoazionata;- rampa gas secondo certificazione CE;- pressostato per controllo di pressione aria nel corpo del ventilatore;Il bruciatore dovrà essere conforme alla normativa europea per l'emissione dei prodotti della combustione.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i flessibili di collegamento alle tubazioni di adduzione combustibile, per i collegamenti elettrici e per quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Certificazione CE.Il bruciatore dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991 e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192 con il Dlgs 29-12-2006 n.311;In particolare (dati da inserire a cura del progettista):- potenza elettrica assorbita:- potenza termica nominale:- portata gas:
	Opere Edili	B.72.16. 49. 1		Potenzialità da 348 kW a 916 kW		cad.	€ 13.811,00
	Opere Edili	B.72.16. 49. 3		Potenzialità da 814 kW a 1628 kW		cad.	€ 15.937,00
	Opere Edili	B.72.16. 49. 5		Potenzialità da 1163 kW a 2325 kW		cad.	€ 17.411,00
	Opere Edili	B.72.16. 49. 7		Potenzialità da 1744 kW a 3488 kW		cad.	€ 18.655,00
	Opere Edili	B.72.16. 49. 9		Potenzialità da 2325 kW a 5000 kW		cad.	€ 19.106,00
	Opere Edili	B.72.16. 49. 11		Potenzialità da 2430 kW a 7316 kW		cad.	€ 24.113,00
	Opere Edili	B.72.16. 49. 13		Potenzialità da 2500 kW a 10500 kW		cad.	€ 38.654,00
	Opere Edili	B.72.18		LAVORI COMPIUTI - TUBI FUMO, COLLETTORI, CAMINI
	Opere Edili	B.72.18. 1		Fornitura e posa in opera di raccordo caldaia - camino in lamiera zincata avente le seguenti caratteristiche:- tubo in lamiera zincata dello spessore minimo di 3 mm;- coibentazione in lana minerale avente spessore e conduttivita' tale che la temperatura delle superfici esterne non sia in alcun punto superiore ai 50.C ;- rivestimento esterno in lamierino di 6alluminio dello spessore di 6/10 di mm;Il raccordo verra' flangiato a 20 cm dall'imbocco del camino e sara' dotato di bocchette di ispezione laterale per la pulizia con portello a doppia tenuta d'aria, foro prelievo fumi e placca con termometro indicatore della temperatura.Nel prezzo si intende compreso e compensato qualsiasi onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.18. 3		Fornitura e posa in opera di collettore fumi in lamiera zincata avente le seguenti caratteristiche:- tubo in lamiera zincata dello spessore minimo di 3 mm;- coibentazione in lana minerale con foglio di alluminio trapuntato, avente uno spessore e conduttivita' tale che la temperatura delle superfici esterne non sia in alcun punto superiore ai 50.C;Il collettore sara' dotato di bocchette di ispezione laterale per la pulizia con portello a doppia tenuta d'aria, foro prelievo fumi e placca con termometro indicatore della temperatura. Il raccordo verra' flangiato a 20 cm dall'imbocco della canna fumaria.Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il collegamento alle caldaie ed alle canne fumarie mediante condotto in lamiera zincata, spessore minimo 3 mm, rivestito in lana minerale con foglio di alluminio trapuntato con caratteristiche analoghe a quelle del collettore e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.18. 5		Fornitura e posa in opera di camino in refrattario certificato secondo normativa UNI vigente, per caldaie pressurizzate e/o atmosferiche non a condensazione, funzionanti a combustibile gassoso.Il camino sara' costituito da:- zoccolo di base per la raccolta e scarico condensa;- sportello di ispezione in acciaio inox;- allacciamento alla caldaia;- camicia in conglomerato cementizio vibrocompresso alleggerito in conformità alla norma EN 12446;- involucro interno, a contatto con i fumi, in materiale refrattario a sezione circolare, certificato e sottoposto a controllo di qualita'; l'innesto dei singoli elementi avverra' "a bicchiere" e sara' sigillato con specifico sigillante antiacido per refrattario, in modo da garantire la perfetta impermeabilita' ai gas ed alle eventuali condense;- coibentazione mediante cellule d'aria statiche ottenute con il posizionamento di cordoli in lana minerale con guaina;- ispezione a tetto con portello in acciaio inox;- manicotto terminale di protezione in acciaio inox;- piastra di chiusura in c. a.;- collegamento caldaia camino in acciaio inox doppia parete (interna AISI 316, esterna AISI 304) spessore minimo 0,4 mm, coibentato con lana minerale di spessore e densita' adeguata, completo di ispezione con fori regolamentari e termometro.L'intero sistema dovra' soddisfare le seguenti richieste:- conducibilita' termica secondo normativa UNI 9731;- dichiarazione del costruttore che tutta la produzione risponde al campione provato, del quale vengono presentati i certificati;- i giunti e gli accessori, se metallici, devono essere in acciaio inox AISI 304 o AISI 316.Sara' cura della Ditta installatrice fornire, prima della messa in opera del camino, i seguenti certificati: - calcolo e dimensionamento del camino nel suo insieme secondo normativa UNI 9615/90;- marcatura CE in conformità alla norma EN 1457;- certificato di impermeabilita' ai gas;- certificato di resistenza al calore ed alla corrosione;- determinazione della conduttanza lineare;-attestazione sulla qualita' e garanzia di durata dei materiali che devono essere conformi alla Legge 1083/71 (sicurezza gas combustibile);- dichiarazione di conformita' alle norme ai sensi della Legge 46/90.Sono compresi nel prezzo i ponteggi, i mezzi di sollevamento, gli ancoraggi alle strutture ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.18. 5. 1		A forfait secondo lo schema d'impianto		a corpo	€ 0,00
	Opere Edili	B.72.18. 5. 3		diametro interno 12 cm. esterno 25 x 25 cm.		m	€ 64,54
	Opere Edili	B.72.18. 5. 5		diametro interno 14 cm. esterno 29 x 29 cm.		m	€ 70,25
	Opere Edili	B.72.18. 5. 7		diametro interno 16 cm. esterno 30 x 30 cm.		m	€ 75,97
	Opere Edili	B.72.18. 5. 9		diametro interno 18 cm. esterno 35 x 35 cm.		m	€ 82,25
	Opere Edili	B.72.18. 5. 11		diametro interno 20 cm. esterno 37 x 37 cm.		m	€ 93,67
	Opere Edili	B.72.18. 5. 13		diametro interno 25 cm. esterno 46 x 46 cm.		m	€ 122,78
	Opere Edili	B.72.18. 5. 15		diametro interno 30 cm. esterno 52 x 52 cm.		m	€ 181,59
	Opere Edili	B.72.18. 5. 17		diametro interno 35 cm. esterno 59 x 59 cm.		m	€ 205,07
	Opere Edili	B.72.18. 5. 19		diametro interno 40 cm. esterno 64 x 64 cm.		m	€ 257,50
	Opere Edili	B.72.18. 5. 21		diametro interno 45 cm. esterno 73 x 73 cm.		m	€ 468,34
	Opere Edili	B.72.18. 5. 23		diametro interno 50 cm. esterno 78 x 78 cm.		m	€ 532,92
	Opere Edili	B.72.18. 5. 25		diametro interno 55 cm. esterno 84 x 84 cm.		m	€ 645,40
	Opere Edili	B.72.18. 5. 27		diametro interno 60 cm. esterno 90 x 90 cm.		m	€ 702,56
	Opere Edili	B.72.18. 5. 29		diametro interno 65 cm. esterno 97 x 97 cm.		m	€ 993,74
	Opere Edili	B.72.18. 5. 31		diametro interno 70 cm. esterno 103 x 103 cm.		m	€ 1.113,43
	Opere Edili	B.72.18. 5. 33		diametro interno 75 cm. solo refrattario		m	€ 1.056,78
	Opere Edili	B.72.18. 5. 35		diametro interno 80 cm. solo refrattario		m	€ 1.290,59
	Opere Edili	B.72.18. 5. 37		diametro interno 90 cm. solo refrattario		m	€ 1.404,92
	Opere Edili	B.72.18. 7		Fornitura e posa in opera di camino in refrattario certificato secondo normativa UNI vigente, per caldaie pressurizzate non a condensazione, funzionanti a combustibile liquido.Il camino sara' costituito da:- camera di raccolta con portello in acciaio inox a tenuta per l'ispezione;- piastra portante;- ispezione in acciaio inox con fori regolamentari e termometro (nel caso di generatore con potenzialita' al focolare > 500.000 Kcal/h andra' collocata un'ulteriore ispezione provvista di fori e termometro alla sommita' del camino, ad una distanza di 5 diametri dalla bocca e comunque non inferiore a 1,5 m);- allacciamento alla caldaia;- camicia in conglomerato cementizio vibrocompresso alleggerito;- involucro interno, a contatto con i fumi, in materiale refrattario a sezione circolare, certificato e sottoposto a controllo di qualita'; l'innesto dei singoli elementi avverra' "a bicchiere" e sara' sigillato con specifico sigillante antiacido per refrattario, in modo da garantire la perfetta impermeabilita' ai gas ed alle eventuali condense;- coibentazione mediante cellule d'aria statiche ottenute con il posizionamento di cordoli in lana minerale con guaina;- ispezione a tetto con portello in acciaio inox;- manicotto terminale di protezione in acciaio inox;- piastra di chiusura in c. a.;- collegamento caldaia camino in acciaio inox doppia parete (interna AISI 316, esterna AISI 304) spessore minimo 0,4 mm, coibentato con lana minerale di spessore e densita' adeguata, completo di ispezione con fori regolamentari e termometro.L'intero sistema dovra' soddisfare le seguenti richieste:- conducibilita' termica secondo normativa UNI 9731;- marcatura CE in conformità alla norma EN 1457;- conformita' alla Legge 13 luglio 1966 n° 615 e relativo regolamento di esecuzione;- dichiarazione del costruttore che tutta la produzione risponde al campione provato, del quale vengono presentati i certificati;- i giunti e gli accessori, se metallici, devono essere in acciaio inox AISI 304 o AISI 316.Sara' cura della Ditta installatrice fornire, prima della messa in opera del camino, i seguenti certificati: - calcolo e dimensionamento del camino nel suo insieme secondo normativa UNI 9615/90;- certificato di impermeabilita' ai gas;- certificato di resistenza al calore ed alla corrosione;- determinazione della conduttanza lineare;- dichiarazione di conformita' alle norme ai sensi della Legge 46/90.Sono compresi nel prezzo i ponteggi, i mezzi di sollevamento, gli ancoraggi alle strutture ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.18. 7. 1		A forfait secondo lo schema d'impianto		a corpo	€ 0,00
	Opere Edili	B.72.18. 7. 3		diametro interno 12 cm. esterno 25 x 25 cm.		m	€ 64,54
	Opere Edili	B.72.18. 7. 5		diametro interno 14 cm. esterno 29 x 29 cm.		m	€ 70,25
	Opere Edili	B.72.18. 7. 7		diametro interno 16 cm. esterno 30 x 30 cm.		m	€ 75,97
	Opere Edili	B.72.18. 7. 9		diametro interno 18 cm. esterno 35 x 35 cm.		m	€ 82,25
	Opere Edili	B.72.18. 7. 11		diametro interno 20 cm. esterno 37 x 37 cm.		m	€ 93,67
	Opere Edili	B.72.18. 7. 13		diametro interno 25 cm. esterno 46 x 46 cm.		m	€ 122,78
	Opere Edili	B.72.18. 7. 15		diametro interno 30 cm. esterno 52 x 52 cm.		m	€ 181,59
	Opere Edili	B.72.18. 7. 17		diametro interno 35 cm. esterno 59 x 59 cm.		m	€ 205,07
	Opere Edili	B.72.18. 7. 19		diametro interno 40 cm. esterno 64 x 64 cm.		m	€ 257,50
	Opere Edili	B.72.18. 7. 21		diametro interno 45 cm. esterno 73 x 73 cm.		m	€ 468,34
	Opere Edili	B.72.18. 7. 23		diametro interno 50 cm. esterno 78 x 78 cm.		m	€ 527,15
	Opere Edili	B.72.18. 7. 25		diametro interno 55 cm. esterno 84 x 84 cm.		m	€ 645,40
	Opere Edili	B.72.18. 7. 27		diametro interno 60 cm. esterno 90 x 90 cm.		m	€ 702,56
	Opere Edili	B.72.18. 7. 29		diametro interno 65 cm. esterno 97 x 97 cm.		m	€ 993,74
	Opere Edili	B.72.18. 7. 31		diametro interno 70 cm. esterno 103 x 103 cm.		m	€ 1.113,43
	Opere Edili	B.72.18. 7. 33		diametro interno 75 cm. solo refrattario		m	€ 1.056,78
	Opere Edili	B.72.18. 7. 35		diametro interno 80 cm. solo refrattario		m	€ 1.227,76
	Opere Edili	B.72.18. 7. 37		diametro interno 90 cm. solo refrattario		m	€ 1.404,92
	Opere Edili	B.72.18. 9		Fornitura e posa in opera di camino a doppia parete costruito in acciaio inox austenitico testato come da Norme Din 17007, per caldaie pressurizzate e/o atmosferiche, funzionanti a olio combustibile, gasolio o gas.Il camino sara' costituito da:- parete interna in acciaio inox AISI 316 TI dello spessore di 0,40 mm, saldato internamente su tutta la lunghezza;- parete esterna in acciaio inox Aisi 304 L dello spessore di 0,40 - 0,50 mm, saldato interamente su tutta la lunghezza;- coibentazione termica costituita da 37,5 mm di isolante fibroceramico con conducibilita' termica di 0,0565 W/mK alla temperatura di 100 .C, omogeneo e senza fenditure, con punto di fusione a 1700 gradi.Le pareti interne ed esterne sono completamente separate l'una dall'altra anche sulle congiunzioni, in modo da ottenere continuita' d'isolamento e bassa temperatura sulla parete esterna.Sara' inoltre completo di pezzi speciali ed accessori secondo normativa vigente, compresa camera di raccolta, scarico condense e terminale antintemperie.Il camino sara' vincolato alla parte o al traliccio a mezzo di apposite staffe ed ancorato alla base tramite relativa piastra.Il camino sara' corredato di certificazione ed omologazione per tutti i componenti e per l'intero sistema in conformita' delle Norme Din 18160 parte 1, UNI-EN 1856/1-2, dimensionamento secondo normativa UNI 9615/90; sara' corredato inoltre di dichiarazione di conformita' alle norme ai sensi della Legge 46/90.Nel prezzo e' compreso l'onere dei ponteggi e dei mezzi di sollevamento ed ogni quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.Nel caso di ancoraggio a traliccio, e' da intendersi escluso dal prezzo la fornitura e posa in opera del traliccio stesso.
	Opere Edili	B.72.18. 9. 1		Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno 130 mm.		m	€ 228,56
	Opere Edili	B.72.18. 9. 3		Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno 150 mm.		m	€ 263,27
	Opere Edili	B.72.18. 9. 5		Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno 180 mm.		m	€ 304,47
	Opere Edili	B.72.18. 9. 7		Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno 200 mm.		m	€ 357,00
	Opere Edili	B.72.18. 9. 9		Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno 250 mm.		m	€ 462,57
	Opere Edili	B.72.18. 9. 11		Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno 300 mm.		m	€ 503,77
	Opere Edili	B.72.18. 9. 13		Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno 350 mm.		m	€ 571,14
	Opere Edili	B.72.18. 9. 15		Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno 400 mm.		m	€ 651,17
	Opere Edili	B.72.18. 9. 17		Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno 450 mm.		m	€ 736,76
	Opere Edili	B.72.18. 9. 19		Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno 500 mm.		m	€ 776,72
	Opere Edili	B.72.18. 9. 21		Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno 600 mm.		m	€ 948,12
	Opere Edili	B.72.18. 11		Fornitura e posa in opera di camino a doppia parete costruito in acciaio inossidabile di tipo austenitico di prima scelta, per caldaie pressurizzate e/o atmosferiche, funzionanti a olio combustibile, gasolio o gas, costituito da:- camicia interna in acciaio inox AISI 316, spessore 0,4/0,6 mm, con giunzione longitudinale saldata;- coibentazione in lana minerale ad alta densita' con spessore di 50 mm;- camicia esterna in acciaio inox AISI 304, spessore 0,6 mm.Il camino sara' fornito ad elementi modulari con connessioni del tipo a doppio bicchiere, predisposto per l'assorbimento delle dilatazioni termiche sul diametro interno e idoneo alla protezione dalle piogge sul diametro esterno; sistema di fissaggio tra gli elementi mediante fascetta a due gole a doppio effetto meccanico, serrate con bulloneria in acciaio inox.Il camino sara' completo di accessori e dai pezzi speciali previsti dalle normative vigenti e dalla buona tecnica ivi compreso idonei mezzi di sostegno per il fissaggio del camino a parete e/o a traliccio o palo di sostegno.Nel prezzo e' altresi' compreso l'onere dei ponteggi e dei mezzi di sollevamento, la verifica del dimensionamento, secondo le prescrizioni della norma UNI 9615/90, UNI-EN 1856/1-2; dovra' inoltre essere prodotta la certificazione e l'omologazione per tutti i componenti del sistema e la dichiarazione di conformita' alle norme ai sensi della Legge 46/90.Nel caso di ancoraggio a traliccio, e' da intendersi escluso dal prezzo la fornitura e posa in opera del traliccio stesso.
	Opere Edili	B.72.18. 11. 1		Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno 130 mm.		m	€ 199,31
	Opere Edili	B.72.18. 11. 3		Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno 150 mm.		m	€ 234,33
	Opere Edili	B.72.18. 11. 5		Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno 180 mm.		m	€ 275,22
	Opere Edili	B.72.18. 11. 7		Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno 200 mm.		m	€ 327,95
	Opere Edili	B.72.18. 11. 9		Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno 250 mm.		m	€ 427,14
	Opere Edili	B.72.18. 11. 11		Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno 300 mm.		m	€ 474,11
	Opere Edili	B.72.18. 11. 13		Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno 350 mm.		m	€ 544,36
	Opere Edili	B.72.18. 11. 15		Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno 400 mm.		m	€ 622,53
	Opere Edili	B.72.18. 11. 17		Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno 450 mm.		m	€ 708,13
	Opere Edili	B.72.18. 11. 19		Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno 500 mm.		m	€ 748,30
	Opere Edili	B.72.18. 11. 21		Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno 550 mm.		m	€ 862,52
	Opere Edili	B.72.18. 11. 23		Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno 600 mm.		m	€ 919,48
	Opere Edili	B.72.18. 11. 25		Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno 650 mm.		m	€ 1.034,12
	Opere Edili	B.72.18. 11. 27		Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno 700 mm.		m	€ 1.124,76
	Opere Edili	B.72.18. 11. 29		Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno 750 mm.		m	€ 1.210,25
	Opere Edili	B.72.18. 11. 31		Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno 800 mm.		m	€ 1.267,93
	Opere Edili	B.72.18. 11. 33		Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno 850 mm.		m	€ 1.359,60
	Opere Edili	B.72.18. 11. 35		Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno 900 mm.		m	€ 1.445,09
	Opere Edili	B.72.18. 11. 37		Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno 950 mm.		m	€ 1.506,89
	Opere Edili	B.72.18. 11. 39		Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno 1000 mm.		m	€ 1.599,59
	Opere Edili	B.72.18. 13		Fornitura e posa in opera di camino in acciaio inox AISI 316 Ti, spessore 0,6 mm, monoparete, ad elementi prefabbricati, adatto per il risanamento di canne fumarie esistenti, ridimensionamento, costituito da:- singoli elementi con saldatura continua longitudinale ed attacchi a bicchiere;- fascetta coprigiunto applicata sui punti di giunzione per garantire una buona tenuta ai gas e contribuire alla stabilita' della canna fumaria;- elemento a T per il collegamento ai tubi di fumo;- ispezione completa di portello, vasca di raccolta condensa con scarico in inox 1/2";- distanziatori e supporti intermedi per la dilatazione;- piastra di copertura con boccaglio;- terminale parapioggia;- coppelle isolanti.Il condotto fumi a parete liscia, realizzato con elementi modulari e dimensionato secondo normativa UNI 9615, dovra' garantire un rapido riscaldamento della canna fumaria e quindi un ottimo tiraggio, evitando il pericolo di condensa dei fumi.Il camino dovra' essere dotato di certificazione di collaudo secondo normativa DIN, UNI-EN 1856/1-2, ed essere insensibile agli acidi secondo DIN 17007.All'atto della posa in opera l'installatore dovra' produrre il certificato di conformita' dei materiali secondo quanto stabilito dalla Legge 46/90 ed il calcolo dei camini secondo UNI 9615.Adatto per combustibili liquidi e gassosi, temperatura massima dei fumi 550°C.Completo di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.18. 13. 1		Camino in acciaio inox AISI 316 Ti Diametro interno 350 mm		m	€ 210,84
	Opere Edili	B.72.18. 13. 3		Camino in acciaio inox AISI 316 Ti Diametro interno 400 mm		m	€ 239,78
	Opere Edili	B.72.18. 13. 5		A forfait secondo lo schema allegato		a corpo	€ 0,00
	Opere Edili	B.72.18. 15		Fornitura e posa in opera di camino in acciaio inox AISI 316 Ti, spessore 0,6 mm, monoparete, ad elementi prefabbricati, adatto per il risanamento di canne fumarie esistenti, ridimensionamento, costituito da:- singoli elementi con saldatura continua longitudinale ed attacchi a bicchiere;- attacco rapido di sicurezza per la giunzione tra elementi,in grado di garantire una buona tenuta ai gas e contribuire alla stabilita' della canna fumaria;- elemento a T per il collegamento ai tubi di fumo;- ispezione completa di portello, vasca di raccolta condensa con scarico in inox 1/2";- distanziatori e supporti intermedi per la dilatazione;- piastra di copertura con boccaglio;- terminale parapioggia;- coppelle isolanti.Il condotto fumi a parete liscia, realizzato con elementi modulari e dimensionato secondo normativa UNI 9615, dovra' garantire un rapido riscaldamento della canna fumaria e quindi un ottimo tiraggio, evitando il pericolo di condensa dei fumi.Il camino dovra' essere dotato di certificazione di collaudo secondo normativa DIN, ed essere insensibile agli acidi secondo DIN 17007.All'atto della posa in opera l'installatore dovra' produrre il certificato di conformita' dei materiali secondo quanto stabilito dalla Legge 46/90, UNI-EN 1856/1-2, ed il calcolo dei camini secondo UNI 9615.Adatto per combustibili liquidi e gassosi, temperatura massima dei fumi 550°C.Completo di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.18. 15. 1		Camino in acciaio inox AISI 316 Ti Diametro interno 113 mm		m	€ 82,25
	Opere Edili	B.72.18. 15. 3		Camino in acciaio inox AISI 316 Ti Diametro interno 120 mm		m	€ 87,95
	Opere Edili	B.72.18. 15. 5		Camino in acciaio inox AISI 316 Ti Diametro interno 130 mm		m	€ 93,67
	Opere Edili	B.72.18. 15. 7		Camino in acciaio inox AISI 316 Ti Diametro interno 150 mm		m	€ 99,37
	Opere Edili	B.72.18. 15. 9		Camino in acciaio inox AISI 316 Ti Diametro interno 180 mm		m	€ 122,78
	Opere Edili	B.72.18. 15. 11		Camino in acciaio inox AISI 316 Ti Diametro interno 200 mm		m	€ 146,16
	Opere Edili	B.72.18. 15. 13		Camino in acciaio inox AISI 316 Ti Diametro interno 250 mm		m	€ 163,87
	Opere Edili	B.72.18. 15. 15		Camino in acciaio inox AISI 316 Ti Diametro interno 300 mm		m	€ 193,13
	Opere Edili	B.72.18. 15. 17		A forfait secondo lo schema allegato		a corpo	€ 0,00
	Opere Edili	B.72.18. 17		Fornitura e posa in opera di tubo fumi a doppia parete costruito in acciaio inox austenitico testato come da Norme Din 17007, per caldaie pressurizzate e/o atmosferiche, funzionanti a olio combustibile, gasolio o gas.Il tubo fumi sara' costituito da:- parete interna in acciaio inox AISI 316 TI dello spessore di 0,40 mm, saldato internamente su tutta la lunghezza;- parete esterna in acciaio inox Aisi 304 L dello spessore di 0,40 - 0,50 mm, saldato interamente su tutta la lunghezza;- coibentazione termica costituita da 37,5 mm di isolante fibroceramico con conducibilita' termica di 0,0565 W/mK alla temperatura di 100°.C, omogeneo e senza fenditure, con punto di fusione a 1700 gradi.Le pareti interne ed esterne sono completamente separate l'una dall'altra anche sulle congiunzioni, in modo da ottenere continuita' d'isolamento e bassa temperatura sulla parete esterna.Sara' inoltre completo di pezzi speciali ed accessori secondo normativa vigente.Il tubo fumi avra' pendenza minima del 5%, e la sua superficie esterna non dovra' in alcun punto superare i 50°C.Il tubo fumi sara' corredato di certificazione ed omologazione per tutti i componenti e per l'intero sistema in conformita' delle Norme Din 18160 parte 1, UNI-EN 1856/1-2, dimensionamento secondo normativa UNI 9615/90; sara' corredato inoltre di dichiarazione di conformita' alle norme ai sensi della Legge 46/90.Nel prezzo e' compreso l'onere dei ponteggi e dei mezzi di sollevamento ed ogni quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.18. 17. 1		Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno 130 mm.		m	€ 175,92
	Opere Edili	B.72.18. 17. 3		Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno 150 mm.		m	€ 205,07
	Opere Edili	B.72.18. 17. 5		Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno 180 mm.		m	€ 246,17
	Opere Edili	B.72.18. 17. 7		Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno 200 mm.		m	€ 292,93
	Opere Edili	B.72.18. 17. 9		Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno 250 mm.		m	€ 403,76
	Opere Edili	B.72.18. 17. 11		Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno 300 mm.		m	€ 444,86
	Opere Edili	B.72.18. 17. 13		Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno 350 mm.		m	€ 515,31
	Opere Edili	B.72.18. 17. 15		Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno 400 mm.		m	€ 588,34
	Opere Edili	B.72.18. 17. 17		Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno 450 mm.		m	€ 679,70
	Opere Edili	B.72.18. 17. 19		Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno 500 mm.		m	€ 719,56
	Opere Edili	B.72.18. 17. 21		Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno 600 mm.		m	€ 885,29
	Opere Edili	B.72.18. 17. 23		A forfait secondo lo schema d'impianto.		a corpo	€ 0,00
	Opere Edili	B.72.18. 19		Fornitura e posa in opera di tubo fumi a doppia parete costruito in acciaio inossidabile di tipo austenitico di prima scelta, per caldaie pressurizzate e/o atmosferiche, funzionanti a olio combustibile, gasolio o gas, costituito da:- camicia interna in acciaio inox AISI 316, spessore 0,4/0,6 mm, con giunzione longitudinale saldata;- coibentazione i6n lana minerale ad alta densita' con spessore di 50 mm;- camicia esterna in acciaio inox AISI 304, spessore 0,6 mm.Il tubo fumi sara' fornito ad elementi modulari con connessioni del tipo a doppio bicchiere, predisposto per l'assorbimento delle dilatazioni termiche sul diametro interno; sistema di fissaggio tra gli elementi mediante fascetta a due gole a doppio effetto meccanico, serrate con bulloneria in acciaio inox.Il tubo fumi avra' pendenza minima del 5% e la sua superficie esterna non dovra' in alcun punto superare i 50°C.Sara' completo di accessori e dai pezzi speciali previsti dalle normative vigenti e dalla buona tecnica ivi compreso idonei mezzi di sostegno per il fissaggio.Nel prezzo e' altresi' compreso l'onere dei ponteggi e dei mezzi di sollevamento, la verifica del dimensionamento, secondo le prescrizioni della norma UNI 9615/90; dovra' inoltre essere prodotta la certificazione e l'omologazione per tutti i componenti del sistema secondo UNI-EN 1856/1-2, e la dichiarazione di conformita' alle norme ai sensi della Legge 46/90.
	Opere Edili	B.72.18. 19. 1		Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno 130 mm.		m	€ 140,60
	Opere Edili	B.72.18. 19. 3		Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno 150 mm.		m	€ 175,92
	Opere Edili	B.72.18. 19. 5		Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno 180 mm.		m	€ 216,51
	Opere Edili	B.72.18. 19. 7		Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno 200 mm.		m	€ 263,27
	Opere Edili	B.72.18. 19. 9		Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno 250 mm.		m	€ 368,95
	Opere Edili	B.72.18. 19. 11		Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno 300 mm.		m	€ 415,91
	Opere Edili	B.72.18. 19. 13		Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno 350 mm.		m	€ 486,06
	Opere Edili	B.72.18. 19. 15		Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno 400 mm.		m	€ 562,07
	Opere Edili	B.72.18. 19. 17		Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno 450 mm.		m	€ 651,17
	Opere Edili	B.72.18. 19. 19		Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno 500 mm.		m	€ 691,13
	Opere Edili	B.72.18. 19. 21		Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno 550 mm.		m	€ 799,59
	Opere Edili	B.72.18. 19. 23		Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno 600 mm.		m	€ 856,75
	Opere Edili	B.72.18. 19. 25		Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno 650 mm.		m	€ 976,65
	Opere Edili	B.72.18. 19. 27		Tubo Fumi acciaio inox doppia parete diametro interno 700 mm.		m	€ 1.068,11
	Opere Edili	B.72.18. 19. 29		Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno 750 mm.		m	€ 1.153,60
	Opere Edili	B.72.18. 19. 31		Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno 800 mm.		m	€ 1.210,25
	Opere Edili	B.72.18. 19. 33		Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno 850 mm.		m	€ 1.302,95
	Opere Edili	B.72.18. 19. 35		Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno 900 mm.		m	€ 1.387,41
	Opere Edili	B.72.18. 19. 37		Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno 950 mm.		m	€ 1.445,09
	Opere Edili	B.72.18. 19. 39		Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno 1000 mm.		m	€ 1.541,91
	Opere Edili	B.72.18. 19. 41		A forfait secondo lo schema d'impianto.		a corpo	€ 0,00
	Opere Edili	B.72.18. 21		Fornitura e posa in opera di traliccio di sostegno per camini, costruito con sezione di base triangolare utilizzando, per i montanti diagonali e verticali, profili tubolari in acciaio laminato a caldo, di sezione e spessore derivante da calcolo.L'ancoraggio a terra sara' ottenuto con l'applicazione, alla base, di flange con relativi fazzoletti di rinforzo e il fissaggio deve avvenire tramite tirafondi inseriti nel plinto di fondazione. L'estremita' superiore dei montanti verticali sara' rifinita con calotte sferiche di chiusura.Nel caso in cui, per problemi di movimentazione e trasporto, si rendesse necessaria la suddivisione in piu' tratte, l'unione delle stesse avverra' tramite innesto del tipo maschio/femmina, serrato con bulloneria adeguata.La finitura esterna del traliccio deve essere eseguita mediante zincatura in bagno elettrolitico "a caldo", con finitura ulteriore della struttura mediante verniciatura epossidica, con colore a scelta della D.L., previo trattamento di lavaggio e primerizzazione.Nel prezzo sono compresi i calcoli statici della struttura, firmati da tecnico in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente; nolo di ponteggi, mezzi di sollevamento, energia elettrica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.18. 21. 1		Traliccio per camini con diametro interno di 130 mm.		m	€ 152,44
	Opere Edili	B.72.18. 21. 3		Traliccio per camini con diametro interno di 150 mm.		m	€ 175,92
	Opere Edili	B.72.18. 21. 5		Traliccio per camini con diametro interno di 180 mm.		m	€ 210,84
	Opere Edili	B.72.18. 21. 7		Traliccio per camini con diametro interno di 200 mm.		m	€ 234,33
	Opere Edili	B.72.18. 21. 9		Traliccio per camini con diametro interno di 250 mm.		m	€ 292,93
	Opere Edili	B.72.18. 21. 11		Traliccio per camini con diametro interno di 300 mm.		m	€ 357,00
	Opere Edili	B.72.18. 21. 13		Traliccio per camini con diametro interno di 350 mm.		m	€ 415,91
	Opere Edili	B.72.18. 21. 15		Traliccio per camini con diametro interno di 400 mm.		m	€ 474,11
	Opere Edili	B.72.18. 21. 17		Traliccio per camini con diametro interno di 450 mm.		m	€ 532,92
	Opere Edili	B.72.18. 21. 19		Traliccio per camini con diametro interno di 500 mm.		m	€ 594,00
	Opere Edili	B.72.18. 21. 21		Traliccio per camini con diametro interno di 550 mm.		m	€ 651,17
	Opere Edili	B.72.18. 21. 23		Traliccio per camini con diametro interno di 600 mm.		m	€ 708,13
	Opere Edili	B.72.18. 21. 25		Traliccio per camini con diametro interno di 650 mm.		m	€ 765,39
	Opere Edili	B.72.18. 21. 27		Traliccio per camini con diametro interno di 700 mm.		m	€ 828,22
	Opere Edili	B.72.18. 21. 29		Traliccio per camini con diametro interno di 750 mm.		m	€ 885,29
	Opere Edili	B.72.18. 21. 31		Traliccio per camini con diametro interno di 800 mm.		m	€ 948,12
	Opere Edili	B.72.18. 21. 33		Traliccio per camini con diametro interno di 850 mm.		m	€ 1.005,28
	Opere Edili	B.72.18. 21. 35		Traliccio per camini con diametro interno di 900 mm.		m	€ 1.068,11
	Opere Edili	B.72.18. 21. 37		Traliccio per camini con diametro interno di 950 mm.		m	€ 1.124,76
	Opere Edili	B.72.18. 21. 39		Traliccio per camini con diametro interno di 1000 mm.		m	€ 1.182,44
	Opere Edili	B.72.18. 23		Fornitura e posa in opera di sostegno a palo per camini, costruito con profilo tubolare in acciaio laminato a caldo, di sezione e spessore derivante da calcolo.L'ancoraggio a terra sara' ottenuto con l'applicazione, alla base, di flange con relativi fazzoletti di rinforzo e il fissaggio deve avvenire tramite tirafondi inseriti nel plinto di fondazione. L'estremita' superiore del palo sara' rifinita con calotta sferica di chiusura.Nel caso in cui, per problemi di movimentazione e trasporto, si rendesse necessaria la suddivisione in piu' tratte, l'unione delle stesse avverra' tramite innesto del tipo maschio/femmina, serrato con bulloneria adeguata.La finitura esterna del palo di sostegno deve essere eseguita mediante zincatura in bagno elettrolitico "a caldo", con finitura ulteriore della struttura mediante verniciatura epossidica, con colore a scelta della D.L., previo trattamento di lavaggio e primerizzazione.Nel prezzo sono compresi i calcoli statici della struttura, firmati da tecnico in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente; nolo di ponteggi, mezzi di sollevamento, energia elettrica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.18. 23. 1		Palo per camini con diametro interno di 130 mm.		m	€ 93,67
	Opere Edili	B.72.18. 23. 3		Palo per camini con diametro interno di 150 mm.		m	€ 122,78
	Opere Edili	B.72.18. 23. 5		Palo per camini con diametro interno di 180 mm.		m	€ 149,14
	Opere Edili	B.72.18. 23. 7		Palo per camini con diametro interno di 200 mm.		m	€ 181,59
	Opere Edili	B.72.18. 23. 9		Palo per camini con diametro interno di 250 mm.		m	€ 207,85
	Opere Edili	B.72.18. 23. 11		Palo per camini con diametro interno di 300 mm.		m	€ 239,78
	Opere Edili	B.72.18. 23. 13		Palo per camini con diametro interno di 350 mm.		m	€ 269,65
	Opere Edili	B.72.18. 23. 15		Palo per camini con diametro interno di 400 mm.		m	€ 298,70
	Opere Edili	B.72.18. 23. 17		Palo per camini con diametro interno di 450 mm.		m	€ 327,95
	Opere Edili	B.72.18. 23. 19		Palo per camini con diametro interno di 500 mm.		m	€ 357,00
	Opere Edili	B.72.18. 23. 21		Palo per camini con diametro interno di 550 mm.		m	€ 386,66
	Opere Edili	B.72.18. 23. 23		Palo per camini con diametro interno di 600 mm.		m	€ 415,91
	Opere Edili	B.72.18. 23. 25		Palo per camini con diametro interno di 650 mm.		m	€ 444,86
	Opere Edili	B.72.18. 23. 27		Palo per camini con diametro interno di 700 mm.		m	€ 474,11
	Opere Edili	B.72.18. 23. 29		Palo per camini con diametro interno di 750 mm.		m	€ 503,77
	Opere Edili	B.72.18. 23. 31		Palo per camini con diametro interno di 800 mm.		m	€ 532,92
	Opere Edili	B.72.18. 23. 33		Palo per camini con diametro interno di 850 mm.		m	€ 562,07
	Opere Edili	B.72.18. 23. 35		Palo per camini con diametro interno di 900 mm.		m	€ 594,00
	Opere Edili	B.72.18. 23. 37		Palo per camini con diametro interno di 950 mm.		m	€ 622,53
	Opere Edili	B.72.18. 23. 39		Palo per camini con diametro interno di 1000 mm.		m	€ 651,17
	Opere Edili	B.72.18. 25		Fornitura e posa in opera di camino concentrico per adduzione aria comburente e scarico fumi per caldaie murali e/o basamento ad alto rendimento e/o condensazione, con potenzialita' fino a 35 KW, costituito da:- tubo esterno per adduzione aria comburente diametro 125 mm in lamiera zincata verniciata;- accoppiamento tra i raccordi del tipo ad innesto con guarnizione esterna in silicone e fascetta di bloccaggio;- tubo interno per lo scarico dei prodotti della combustione diametro 80 mm in lega di alluminio;- accoppiamento tra i raccordi con guarnizione interna in silicone;- curve concentriche a 90. C;- raccordo a " T " per l'ispezione;- raccordo per attraversamento muro/solaio completo di piastra;- raccordo per lo scarico condensa;- terminale per installazione a tetto;- scossalina per terminale a tetto;- temperatura massima fumi 160°C.Il camino dovrà rispondere alla UNI-EN 1856/1-2 e sara' completo di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.18. 25. 1		camino concentrico per caldaie a gas fino a 35 KW 80/125 ml. 3		a corpo	€ 702,56
	Opere Edili	B.72.18. 25. 3		camino concentrico per caldaie a gas fino a 35 KW 80/125 ml. 5		a corpo	€ 788,16
	Opere Edili	B.72.18. 25. 5		camino concentrico per caldaie a gas fino a 35 KW 80/125 ml. 7		a corpo	€ 850,99
	Opere Edili	B.72.18. 25. 7		camino concentrico per caldaie a gas fino a 35 KW 80/125 ml. 10		a corpo	€ 936,68
	Opere Edili	B.72.20		LAVORI COMPIUTI - COLLETTORI
	Opere Edili	B.72.20. 1		Fornitura e posa in opera di collettore di miscelazione in tubo nero UNI 8863 - S serie leggera, completo di fondi di chiusura, mensole di sostegno, barilotto automatico di sfogo aria della capacita' minima di 0,33 l., intercettato da valvole a sfera, con sfogo manuale dell'aria ed attacchi a saldare e rubinetto di scarico con portagomma.La velocita' del fluido all'interno del collettore non dovra' superare 0,1 m/sec. in modo che lo stesso serva da degasificatore statico. Il collettore avra' il diametro e il numero di attacchi come indicato nei disegni di progetto.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.20. 2		Fornitura e posa in opera di separatore idraulico costruito in tubo nero EN 10255 serie media, verniciato con doppia mano di colore antiruggine, completo di fondelli di chiusura, mensole di sostegno, barilotto automatico di sfogo aria della capacita' minima di 0,33 l., intercettato da valvole a sfera, con sfogo manuale dell'aria e rubinetto di scarico con portagomma.Gli attacchi saranno del tipo filettati femmina a bocchettone da 1" a 1"1/2 e flangiati sopra il DN 50. Il dimensionamento sarà effettuato tenendo conto del metodo dei tre diametri tale che la velocita' del fluido all'interno del collettore non debba superare 0,1 m/sec. In tal modo lo stesso può diventare un degasificatore statico. Il collettore avra' il diametro e il numero di attacchi come indicato nei disegni di progetto.Nel prezzo si intende compresa e compensata la coibentazione in schiuma poliuretanica espansa rigida a cellule chiuse e pellicola esterna in alluminio/PVC, le controflange per diametri superiori a DN 50, la rimozione delle sbavature dei fori e la perfetta pulizia delle superfici interessate alla saldatura e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.20. 2. 1		attacchi da 1"; interasse attacchi 150 mm; H 300 mm; corpo DN 80; portata 1500 lt/h		cad.	€ 392,90
	Opere Edili	B.72.20. 2. 3		attacchi da 1"1/4; interasse attacchi 200 mm; H 400 mm, corpo DN 100; portata 3000 lt/h		cad.	€ 410,22
	Opere Edili	B.72.20. 2. 5		attacchi da 1"1/2; interasse attacchi 250 mm; H 500 mm, corpo DN 150; portata 4000 lt/h		cad.	€ 435,39
	Opere Edili	B.72.20. 2. 7		attacchi da 2"; interasse attacchi 300 mm; H 650 mm, corpo DN 160; portata 6000 lt/h		cad.	€ 464,95
	Opere Edili	B.72.20. 2. 9		attacchi da 2"1/2; interasse attacchi 400 mm; H 800 mm, corpo DN 200; portata 13000 lt/h		cad.	€ 559,38
	Opere Edili	B.72.20. 2. 11		attacchi da 3"; interasse attacchi 500 mm; H 1000 mm, corpo DN 250; portata 25000 lt/h		cad.	€ 721,98
	Opere Edili	B.72.20. 2. 13		attacchi da 4"; interasse attacchi 650 mm; H 1250 mm, corpo DN 350; portata 42000 lt/h		cad.	€ 952,87
	Opere Edili	B.72.20. 2. 15		attacchi da 5"; interasse attacchi 750 mm; H 1500 mm, corpo DN 400; portata 75000 lt/h		cad.	€ 1.157,84
	Opere Edili	B.72.20. 3		Fornitura e posa in opera di gruppo collettori nella centrale termica e/o in sottostazioni, necessario per l'alimentazione dei vari circuiti, eseguito in tubo nero UNI 8863 - S serie media, completo di fondi di chiusura, mensole di sostegno, tronchetti di partenza dei singoli circuiti, pezzi speciali, materiale di saldatura, guarnizioni, ecc.Il collettore avra' il diametro e il numero di attacchi come indicato nei disegni di progetto.Nel prezzo si intende compreso e compensato la coloritura a due mani con antiruggine di primaria marca ed ogni altro onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.20. 3. 1		Collettore diametro 1"1/2		m	€ 90,70
	Opere Edili	B.72.20. 3. 3		Collettore diametro 2"		m	€ 96,28
	Opere Edili	B.72.20. 3. 5		Collettore diametro 2"1/2		m	€ 102,44
	Opere Edili	B.72.20. 3. 7		Collettore diametro 3"		m	€ 108,23
	Opere Edili	B.72.20. 3. 9		Collettore De/Di 94.5/102 mm.		m	€ 118,38
	Opere Edili	B.72.20. 3. 11		Collettore De/Di 133/125 mm.		m	€ 129,70
	Opere Edili	B.72.20. 3. 13		Collettore De/Di 140/132 mm.		m	€ 130,95
	Opere Edili	B.72.20. 3. 15		Collettore De/Di 159/150 mm.		m	€ 137,38
	Opere Edili	B.72.20. 3. 17		Collettore De/Di 168/159 mm.		m	€ 144,80
	Opere Edili	B.72.20. 3. 19		Collettore De/Di 194/183 mm.		m	€ 161,25
	Opere Edili	B.72.20. 3. 21		Collettore De/Di 219/207 mm.		m	€ 172,68
	Opere Edili	B.72.20. 3. 23		Collettore De/Di 245/232 mm.		m	€ 208,14
	Opere Edili	B.72.20. 3. 25		Collettore De/Di 273/260 mm.		m	€ 214,75
	Opere Edili	B.72.20. 3. 27		Collettore De/Di 324/310 mm.		m	€ 248,67
	Opere Edili	B.72.20. 3. 29		Collettore De/Di 356/340 mm.		m	€ 308,98
	Opere Edili	B.72.20. 5		Fornitura e posa in opera di gruppo collettori nella centrale termica, necessario per l'alimentazione dei vari circuiti, eseguito in tubo nero UNI 8863 - S serie leggera, completo di fondi di chiusura, mensole di sostegno, tronchetti di partenza dei singoli circuiti, valvole a sfera d'intercettazione, valvole di non ritorno, tubazioni di collegamento alla/e caldaia/e e/o al bollitore, barilotti di sfogo aria della capacita' minima di 0,33 l., rubinetti di scarico, termometri 0-120°C sulle mandate e sui ritorni di ogni circuito. Il collettore avra' il diametro e il numero di attacchi come indicato nei disegni di progetto.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.20. 5. 1		A forfait secondo lo schema d'impianto		a corpo	€ 0,00
	Opere Edili	B.72.20. 7		Fornitura e posa in opera di collettore per impianto idrico sanitario prodotto a partire da barra estrusa sagomata in ottone OT58 UNI 5705-65 completo di attacchi femmina ai due estremi, uscite filettate maschio, adatte per l'alloggiamento degli adattatori per tubi in rame e/o plastica, tappo terminale, valvola a sfera cromata con maniglia a farfalla, passaggio a norma UNI.Nel prezzo si intende compreso la fornitura e la posa in opera di zanche metalliche per l'alloggiamento in cassetta e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.20. 7. 1		3/4" x 12 n. 2 attacchi		cad.	€ 38,09
	Opere Edili	B.72.20. 7. 3		3/4" x 12 n. 3 attacchi		cad.	€ 39,61
	Opere Edili	B.72.20. 7. 5		3/4" x 12 n. 4 attacchi		cad.	€ 48,54
	Opere Edili	B.72.20. 7. 7		3/4" x 12 n. 5 attacchi		cad.	€ 50,25
	Opere Edili	B.72.20. 7. 9		3/4" x 12 n. 6 attacchi		cad.	€ 65,41
	Opere Edili	B.72.20. 7. 11		3/4" x 12 n. 7 attacchi		cad.	€ 68,18
	Opere Edili	B.72.20. 7. 13		3/4" x 12 n. 8 attacchi		cad.	€ 70,21
	Opere Edili	B.72.20. 7. 15		3/4" x 12 n. 9 attacchi		cad.	€ 84,97
	Opere Edili	B.72.20. 7. 17		3/4" x 12 n.10 attacchi		cad.	€ 86,67
	Opere Edili	B.72.20. 7. 55		1" x 18 n. 2 attacchi		cad.	€ 49,61
	Opere Edili	B.72.20. 7. 57		1" x 18 n. 3 attacchi		cad.	€ 47,53
	Opere Edili	B.72.20. 7. 59		1" x 18 n. 4 attacchi		cad.	€ 51,63
	Opere Edili	B.72.20. 7. 61		1" x 18 n. 5 attacchi		cad.	€ 56,66
	Opere Edili	B.72.20. 7. 63		1" x 18 n. 6 attacchi		cad.	€ 60,24
	Opere Edili	B.72.20. 7. 65		1" x 18 n. 7 attacchi		cad.	€ 64,34
	Opere Edili	B.72.20. 7. 67		1" x 18 n. 8 attacchi		cad.	€ 68,45
	Opere Edili	B.72.20. 7. 69		1" x 18 n. 9 attacchi		cad.	€ 73,47
	Opere Edili	B.72.20. 7. 71		1" x 18 n.10 attacchi		cad.	€ 78,50
	Opere Edili	B.72.20. 9		Fornitura e posa in opera di coppia collettori di distribuzione in ottone, completi di materiale di fissaggio alla parete e costituiti da:- valvole di mandata con regolazione micrometrica;- detentori di ritorno termostatizzabili;- termometro di mandata collettore;- n° 2 barilotti automatici di sfogo aria;- attacchi collettore;- cassetta da incasso verniciata a fuoco, con portina per l'alloggiamento dei collettori, con possibilita' di installare un sistema di regolazione, completa di supporto guida tubi in lamiera di acciaio verniciata a fuoco;- valvole a sfera per l'intercettazione della mandata;- valvole di intercettazione e taratura;- misuratore di portata per ogni singolo circuito.Nel prezzo sono compresi gli allacciamenti idraulici, viti e tasselli di fissaggio ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.20. 9. 1		Collettori con 2 circuiti 1"x18		cad.	€ 426,12
	Opere Edili	B.72.20. 9. 3		Collettori con 3 circuiti 1"x18		cad.	€ 438,07
	Opere Edili	B.72.20. 9. 5		Collettori con 4 circuiti 1"x18		cad.	€ 469,73
	Opere Edili	B.72.20. 9. 7		Collettori con 5 circuiti 1"x18		cad.	€ 525,96
	Opere Edili	B.72.20. 9. 9		Collettori con 6 circuiti 1"x18		cad.	€ 591,38
	Opere Edili	B.72.20. 9. 11		Collettori con 7 circuiti 1"x18		cad.	€ 652,17
	Opere Edili	B.72.20. 9. 13		Collettori con 8 circuiti 1"x18		cad.	€ 681,00
	Opere Edili	B.72.20. 9. 15		Collettori con 9 circuiti 1"x18		cad.	€ 743,00
	Opere Edili	B.72.20. 9. 17		Collettori con 10 circuiti 1"x18		cad.	€ 770,35
	Opere Edili	B.72.20. 9. 19		Collettori con 11 circuiti 1"x18		cad.	€ 835,40
	Opere Edili	B.72.20. 9. 21		Collettori con 12 circuiti 1"x18		cad.	€ 865,71
	Opere Edili	B.72.20. 9. 23		Collettori con 2 circuiti 1"1/4x18		cad.	€ 426,12
	Opere Edili	B.72.20. 9. 25		Collettori con 3 circuiti 1"1/4x18		cad.	€ 438,07
	Opere Edili	B.72.20. 9. 27		Collettori con 4 circuiti 1"1/4x18		cad.	€ 469,73
	Opere Edili	B.72.20. 9. 29		Collettori con 5 circuiti 1"1/4x18		cad.	€ 525,96
	Opere Edili	B.72.20. 9. 31		Collettori con 6 circuiti 1"1/4x18		cad.	€ 591,38
	Opere Edili	B.72.20. 9. 33		Collettori con 7 circuiti 1"1/4x18		cad.	€ 652,17
	Opere Edili	B.72.20. 9. 35		Collettori con 8 circuiti 1"1/4x18		cad.	€ 681,00
	Opere Edili	B.72.20. 9. 37		Collettori con 9 circuiti 1"1/4x18		cad.	€ 743,00
	Opere Edili	B.72.20. 9. 39		Collettori con 10 circuiti 1"1/4x18		cad.	€ 770,35
	Opere Edili	B.72.20. 9. 41		Collettori con 11 circuiti 1"1/4x18		cad.	€ 835,40
	Opere Edili	B.72.20. 9. 43		Collettori con 12 circuiti 1"1/4x18		cad.	€ 865,71
	Opere Edili	B.72.20. 11		Fornitura e posa in opera di collettore impianto idrico-sanitario in tubo di acciaio zincato UNI 8863-5745-S serie leggera, completo di fondi di chiusura, raccordi e tronchetti di partenza dei singoli circuiti.Il collettore avra' il diametro e il numero di attacchi come indicato nei disegni di progetto.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le mensole di sostegno e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.20. 11. 1		A forfait secondo lo schema d'impianto		a corpo	€ 0,00
	Opere Edili	B.72.20. 13		Fornitura e posa in opera di collettore impianto idrico-sanitario in tubo di acciaio zincato UNI 8863-5745-S serie leggera, completo di fondi di chiusura, raccordi e tronchetti di partenza dei singoli circuiti.Il collettore avra' il diametro e il numero di attacchi come indicato nei disegni di progetto.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le mensole di sostegno e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.20. 13. 1		A forfait secondo lo schema d'impianto		a corpo	€ 0,00
	Opere Edili	B.72.20. 15		Fornitura e posa in opera di collettore impianto antincendio in tubo di acciaio zincato UNI 8863-5745-S serie leggera, completo di fondi di chiusura, raccordi e tronchetti di partenza dei singoli circuiti.Il collettore avra' il diametro e il numero di attacchi come indicato nei disegni di progetto.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le mensole di sostegno e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.20. 15. 1		A forfait secondo lo schema d'impianto		a corpo	€ 0,00
	Opere Edili	B.72.20. 17		Fornitura e posa in opera di collettore bombole gas eseguito in tubo di acciaio zincato UNI 8863-5745-S serie leggera, completo di valvole regolamentari di intercettazione, manometro, attacchi per bombole GPL.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le mensole di sostegno e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.20. 17. 1		n.2 attacchi		cad.	€ 93,67
	Opere Edili	B.72.20. 17. 3		n.4 attacchi		cad.	€ 175,92
	Opere Edili	B.72.20. 17. 5		n.6 attacchi		cad.	€ 263,27
	Opere Edili	B.72.20. 17. 7		n.8 attacchi		cad.	€ 310,13
	Opere Edili	B.72.20. 17. 9		n.10 attacchi		cad.	€ 392,43
	Opere Edili	B.72.20. 19		Fornitura e posa in opera di attacchi contatore gas fornito dalla locale azienda erogatrice completi di valvole a sfera a passaggio totale in ottone OT58 UNI 5705-65, del tipo regolamentare per intercettazione tubazioni gas.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.20. 21		Fornitura e posa in opera di attacchi acqua calda a fredda per lavelli e similari, completi di rubinetti per l'esclusione e collegamenti alla rete idrica e di scarico.Nel prezzo si intende compresa e compensata quotaparte di tubazione zincata coibentata fino al diam. 3/4" e tubazione di scarico in PEHD fino al diam. 63 nonche' l'onere per la chiusura temporanea delle tubazioni e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.20. 23		Fornitura e posa in opera di attacchi acqua calda a fredda per cucine alberghiere e similari, completi divalvole a sfera per l'esclusione e collegamenti alla rete idrica e di scarico.Nel prezzo si intende compresa e compensata quotaparte di tubazione zincata coibentata fino al diam. 3/4" e tubazione di scarico in PEHD fino al diam. 75 nonche' l'onere per la chiusura temporanea delle tubazioni e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.20. 25		Fornitura e posa in opera di apparecchiatura di allacciamento alle reti idrica e di scarico per lavatrici o lavastoviglie costituita da:- attacco alla rete idrica dell'acqua fredda, diametro 1/2", con rubinetto in ottone cromato;- sifone da incasso in ottone, cromato nelle parti in vista, completo di guarnizioni e codolo di raccordo in ottone filettato.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il collegamento alle reti idrica e di scarico e per la chiusura temporanea e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.20. 27		Fornitura e posa in opera di rubinetti ad incasso in ottone UNI 5705-65 con cappuccio cromato per esclusione acqua calda e/o fredda ai singoli locali dei servizi.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.20. 29		Fornitura e posa in opera di rubinetti in ottone UNI 5705-65 per l'esclusione dell'acqua calda e/o fredda ai singoli locali dei servizi.Nel presso si intende compreso e compensato ogni onere per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte
	Opere Edili	B.72.22		LAVORI COMPIUTI - ELETTROPOMPE
	Opere Edili	B.72.22. 1		Fornitura e posa in opera di elettropompa centrifuga a rotore bagnato (circolatore), con motore a 1400 giri massimi al minuto, a velocita' variabile, tipo silenziosissimo, da montarsi sulla mandata dei vari circuiti e completa di:- dispositivo di protezione termica e contro i cortocircuiti;- motore di tipo speciale che permetta, tramite due spine, di collegarsi a diverse tensioni (230/400 V);- flangia cieca per il corpo pompa per consentire lo smontaggio per manutenzione o per la sostituzione di un circolatore senza interrompere il funzionamento dell'impianto;- girante in acciaio inox;- sistema di equilibratura idraulica della girante;- isolamento avvolgimenti motore classe H;- tubo separatore in acciaio inox privo di guarnizioni tra motore e corpo pompa;- filtro sull'aspirazione;- coppia di flange UNI 2280 PN 6 completa di bulloni e guarnizioni;- valvola di non ritorno per ogni coppia nel caso di piu' pompe in parallelo.La pompa dovra' essere a perfetta tenuta, efficacemente lubrificata e di facile manutenzione; la prevalenza e la portata dovranno avere la possibilita' di variazione delle stesse mediante dispositivo di regolazione; la curva caratteristica dovra' essere classificabile tra quelle piatte.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.22. 3		Fornitura e posa in opera di elettropompa centrifuga a rotore bagnato (circolatore), con motore a 1400 giri massimi al minuto, a velocita' variabile, tipo silenziosissimo, da montarsi sulla mandata dei vari circuiti e completa di:- dispositivo di protezione termica e contro i cortocircuiti;- motore tensione (230/400 V);- flangia cieca per il corpo pompa per consentire lo smontaggio per manutenzione o per la sostituzione di un circolatore senza interrompere il funzionamento dell'impianto;- girante in acciaio inox;- sistema di equilibratura idraulica della girante;- isolamento avvolgimenti motore classe F;- tubo separatore in acciaio inox privo di guarnizioni tra motore e corpo pompa;- filtro sull'aspirazione;- coppia di flange UNI 2280 PN 6 completa di bulloni e guarnizioni;- valvola di non ritorno per ogni coppia nel caso di piu' pompe in parallelo.La pompa dovra' essere a perfetta tenuta, efficacemente lubrificata e di facile manutenzione; la prevalenza e la portata dovranno avere la possibilita' di variazione delle stesse mediante dispositivo di regolazione; la curva caratteristica dovra' essere classificabile tra quelle piatte.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.22. 5		Fornitura e posa in opera di elettropompa centrifuga a rotore bagnato (circolatore) per il ricircolo dell'acqua calda sanitaria, con motore a 1400 giri massimi al minuto, a velocita' variabile, tipo silenziosissimo, completa di:- dispositivo di protezione termica e contro i cortocircuiti;- flangia cieca per il corpo pompa per consentire lo smontaggio per manutenzione o per la sostituzione di un circolatore senza interrompere il funzionamento dell'impianto;- orologio al quarzo installato nel quadro elettrico;- reg6olatore di portata-prevalenza;- circuito idraulico di raffreddamento studiato per evitare il deposito di calcare;- filtro sull'aspirazione.La pompa dovra' essere a perfetta tenuta, efficacemente lubrificata e di facile manutenzione; la curva caratteristica dovra' essere classificabile tra quelle piatte.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.22. 7		Fornitura e posa in opera di elettropompa centrifuga a rotore bagnato (circolatore), con motore a 1400 giri massimi al minuto, a velocita' variabile, tipo silenziosissimo, per acqua refrigerata, da montarsi sulla mandata dei vari circuiti e completa di:- dispositivo di protezione termica e contro i cortocircuiti;- motore di tipo speciale che permetta, tramite due spine, di collegarsi a diverse tensioni (230/400 V);- flangia cieca per il corpo pompa per consentire lo smontaggio per manutenzione o per la sostituzione di un circolatore senza inter6rompere il funzionamento dell'impianto;- girante in acciaio inox;- sistema di equilibratura idraulica della girante;- isolamento avvolgimenti motore classe H;- tubo separatore in acciaio inox privo di guarnizioni tra motore e corpo pompa;- filtro sull'aspirazione;- coppia di flange UNI 2280 PN 6 completa di bulloni e guarnizioni;- valvola di non ritorno per ogni coppia nel caso di piu' pompe in parallelo.La pompa dovra' essere a perfetta tenuta, efficacemente lubrificata e di facile manutenzione; la prevalenza e la portata dovranno avere la possibilita' di variazione delle stesse mediante dispositivo di regolazione; la curva caratteristica dovra' essere classificabile tra quelle piatte.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.22. 9		Fornitura e posa in opera di elettropompa centrifuga a rotore bagnato (circolatore), con motore a 1400 giri massimi al minuto, a velocita' variabile, tipo silenziosissimo, per acqua refrigerata, da montarsi sulla mandata dei vari circuiti e completa di:- dispositivo di protezione termica e contro i cortocircuiti;- motore tensione (230/400 V);- flangia cieca per il corpo pompa per consentire lo smontaggio per manutenzione o per la sostituzione di un circolatore senza interrompere il funzionamento dell'impianto;- girante in acciaio inox;- sistema di equilibratura idraulica della girante;- isolamento avvolgimenti motore classe F;- tubo separatore in acciaio inox privo di guarnizioni tra motore e corpo pompa;- filtro sull'aspirazione;- coppia di flange UNI 2280 PN 6 completa di bulloni e guarnizioni;- valvola di non ritorno per ogni coppia nel caso di piu' pompe in parallelo.La pompa dovra' essere a perfetta tenuta, efficacemente lubrificata e di facile manutenzione; la prevalenza e la portata dovranno avere la possibilita' di variazione delle stesse mediante dispositivo di regolazione; la curva caratteristica dovra' essere classificabile tra quelle piatte.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.22. 11		Fornitura e posa in opera di elettropompa centrifuga a portata variabile, a rotore bagnato con canotto separatore, velocita' variabile, tipo silenziosissimo e completa di:- corpo pompa in ghisa o bronzo;- anello guida, albero, supporti cuscinetti, girante, canotto e camicia motore in acciaio inox AISI 304;- valvola clapet in gomma EPDM;- motore asincrono a 2/4 poli, con girante interna per ricircolare il liquido assicurando un'effettiva lubrificazione dei cuscinetti ed il raffreddamento del motore. Lo statore e' provvisto di termostato interno. Grado di protezione IP 42.- rele' di protezione dalle sovratemperature dell'avvolgimento motore;- microconvertitore di frequenza incorporato per mantenere la pressione costante al variare delle caratteristiche dell'impianto (prevalenza e portata) a seguito della parziale chiusura di zone del circuito servito.La curva caratteristica dovra' essere classificabile tra quelle piatte.Sono compresi nel prezzo le eventuali controflange, la bulloneria, gli allacciamenti elettrici, la taratura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.22. 13		Fornitura e posa in opera di quadro variatore di velocita' per qualsiasi tipo di elettropompa centrifuga, adatto per la gestione di pompa singola o gemellare, a pressione costante e per la variazione di frequenza.Adatto per tutte le tensioni:- monofase fino a 4 A;- trifase fino a 10 A senza neutro.Protezione motore integrata.Completo di sensore di pressione differenziale, corpo in materiale antiurto, collegamenti elettrici e cablaggi alle apparecchiature servite.Montaggio a quadro e/o a parete.E' compreso nel prezzo ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.22. 15		Fornitura e posa in opera di elettropompa "in line", monostadio a motore ventilato adatta per circuiti di riscaldamento a bassa pressione, circuiti acqua refrigerata, ricircolo acqua sanitaria, acqua con glicole monoetilenico e per ogni pompaggio di fluidi chiari, non viscosi, non cristallizzabili e chimicamente neutri, adatta per il montaggio diretto sulla tubazione o a basamento con idoneo supporto.L'elettropompa e' costituita da:- corpo pompa in ghisa GG25, flangiato, con eventuale attacco per manometro;- girante in materiale plastico montata direttamente sull'albero motore;- albero rotore in acciaio inox;- tenuta meccanica;- bocche di mandata e aspirazione in line;- dispositivo permanente di sfiato aria dalla tenuta;- velocita' 1450 g/min;- tensione trifase 230-400 V, 50Hz;- isolamento del motore in classe F;- indice di protezione IP54;- temperatura del fluido da -10 a +110°C;- pressione di servizio 10 bar.Completa di zoccolo di base per il fissaggio, supporti antivibranti, flange e controflange di collegamento PN 10, bulloneria, collegamenti elettrici ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.22. 17		Fornitura e posa in opera di elettropompe "in line", gemellate, tipo monostadio a motore ventilato adatta per circuiti di riscaldamento a bassa pressione, circuiti acqua refrigerata, ricircolo acqua sanitaria, acqua con glicole monoetilenico e per ogni pompaggio di fluidi chiari, non viscosi, non cristallizzabili e chimicamente neutri, adatta per il montaggio diretto sulla tubazione o a basamento con idoneo supporto.L'elettropompa e' costituita da:- corpo unico con aspirazione-mandata allineate in ghisa GG25, flangiato, con eventuale attacco per manometro;- separazione idraulica delle due pompe mediante clapet;- giranti in materiale plastico montate direttamente sugli alberi motore;- albero rotore in acciaio inox;- tenuta meccanica;- bocche di mandata e aspirazione in line;- dispositivo permanente 6di sfiato aria dalla tenuta;- flangia cieca;- velocita' 1450 g/min;- tensione trifase 230-400 V, 50Hz;- isolamento del motore in classe F;- indice di protezione IP54;- temperatura del fluido da -10 a +110°C;- pressione di servizio 10 bar;- possibilita' di far funzionare le due pompe in parallelo.Completa di zoccolo di base per il fissaggio, supporti antivibranti, flange e controflange di collegamento PN 10, bulloneria, collegamenti elettrici ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.22. 19		Fornitura e posa in opera di elettropompa "in line", monostadio a motore ventilato adatta per circuiti di riscaldamento a bassa pressione, circuiti acqua refrigerata, ricircolo acqua sanitaria, acqua con glicole monoetilenico e per ogni pompaggio di fluidi chiari, non viscosi, non cristallizzabili e chimicamente neutri, adatta per il montaggio diretto sulla tubazione o a basamento con idoneo supporto.L'elettropompa e' costituita da:- corpo pompa in ghisa GG25, flangiato, con eventuale attacco per manometro;- centrifuga verticale monoblocco;- girante in materiale plastico montata direttamente sul prolungamento dell'albero motore;- albero rotore in acciaio inox;- tenuta meccanica con boccola inox di protezione;- bocche di mandata e aspirazione in line;- dispositivo permanente di sfiato aria dalla tenuta;- motore 4 poli, velocita' 1450 g/min;- tensione trifase 220-380/380-660 V, 50Hz;- isolamento del motore in classe F;- indice di protezione IP54;- temperatura del fluido da -10 a +130°C;- pressione di servizio 16 bar.Completa di zoccolo di base per il fissaggio, supporti antivibranti, flange e controflange di collegamento PN 16, bulloneria, collegamenti elettrici ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.22. 21		Fornitura e posa in opera di elettropompa "in line", gemellare, del tipo monostadio a motore ventilato adatta per circuiti di riscaldamento a bassa pressione, circuiti acqua refrigerata, ricircolo acqua sanitaria, acqua con glicole monoetilenico e per ogni pompaggio di fluidi chiari, non viscosi, non cristallizzabili e chimicamente neutri, adatta per il montaggio diretto sulla tubazione o a basamento con idoneo supporto.L'elettropompa e' costituita da:- corpo unico per le due pompe in ghisa GG25, flangiato, con eventuale attacco per manometro;- separazione idraulica delle 2 pompe mediante valvola a clapet;- girante in materiale plastico e/o ghisa montata direttamente sull'albero motore ed equilibrata dinamicamente;- albero rotore in acciaio inox;- tenuta meccanica con boccola inox di protezione;- bocche di mandata e aspirazione in line;- dispositivo permanente di sfiato aria dalla tenuta;- motore 4 poli, velocita' 1450 g/min;- tensione trifase 220-380/380-660 V, 50Hz;- isolamento del motore in classe F;- indice di protezione IP54;- temperatura del fluido da -10 a +130°C;- pressione di servizio 16 bar.Completa di zoccolo di base per il fissaggio, supporti antivibranti, flange e controflange di collegamento PN 16, bulloneria, collegamenti elettrici ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.22. 23		Fornitura e posa in opera di elettropompa centrifuga gemellare, a rotore bagnato (circolatore), con motore a 1400 giri massimi al minuto, a doppia velocita', tipo silenziosissimo, da montarsi sulla mandata dei vari circuiti e completa di:- dispositivo di protezione termica e contro i cortocircuiti;- motore di tipo speciale che permetta, tramite due spine, di collegarsi a diverse tensioni (230/400 V);- corpo unico e separazione idraulica delle due pompe tramite una valvola di commutazione che viene azionata direttamente dal flusso dell'acqua;- flangia cieca per il corpo pompa per consentire lo smontaggio per manutenzione o per la sostituzione di un circolatore senza interrompere il funzionamento dell'impianto;- girante in acciaio inox;- sistema di equilibratura idraulica della girante;- isolamento avvolgimenti motore classe H;- tubo separatore in acciaio inox privo di guarnizioni tra motore e corpo pompa;- filtro sull'aspirazione;- coppia di flange UNI 2280 PN 6 completa di bulloni e guarnizioni;- tensione di alimentazione 3x400 V; 1x230 V; 3x230 V.La pompa dovra' essere a perfetta tenuta, efficacemente lubrificata e di facile manutenzione; la curva caratteristica dovra' essere classificabile tra quelle piatte; possibilita' di funzionamento contemporaneo delle due pompe per aumentare la portata.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.22. 30		Fornitura e posa in opera di elettropompa centrifuga a rotore bagnato (circolatore), con motore a 1400 giri massimi al minuto, a velocità commutabile manualmente su 2 o più livelli, tipo silenziosissimo, da montarsi sulla mandata o sul ritorno dei vari circuiti, dotata di attacchi filetatti o flangiati in funzione del diametro, e completa di:- flangia cieca per il corpo pompa per consentire lo smontaggio per manutenzione o per la sostituzione del circolatore senza interrompere il funzionamento dell'impianto;- motore 1x230 V o 3x400 V;- dispositivo di protezione termica;- girante in acciaio inox;- sistema di equilibratura idraulica della girante;- isolamento avvolgimenti motore classe H;- tubo separatore in acciaio inox privo di guarnizioni tra motore e corpo pompa;- filtro sull'aspirazione;La pompa dovrà essere a perfetta tenuta, efficacemente lubrificata e di facile manutenzione; la curva caratteristica dovrà essere classificabile tra quelle piatteNel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'allacciamento all'impianto, incluso il costo per la posa in opera dei bocchettoni o delle controflange, nonché ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.La pompa dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991 e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192.Caratteristiche tecniche della elettropompa (dati da inserire a cura del progettista):- potenza elettrica assorbita:- tensione di alimentazione:- grado di protezione (IP?):- temp. min/max fluido pompato:- pressione massima di esercizio:- velocità massima di rotazione:- diametro nominale attacchi:- portata di progetto:- prevalenza di progetto:
	Opere Edili	B.72.22. 30. 1		portata 0,8/5 mc/h; prevalenza 1,4/0,3 m c.a.		cad.	€ 561,80
	Opere Edili	B.72.22. 30. 3		portata 1/7 mc/h; prevalenza 2,5/0,6 m c.a.		cad.	€ 611,10
	Opere Edili	B.72.22. 30. 5		portata 1,8/10,4 mc/h; prevalenza 3,2/0,8 m c.a.		cad.	€ 672,40
	Opere Edili	B.72.22. 30. 7		portata 2,2/12 mc/h; prevalenza 3,6/0,8 m c.a.		cad.	€ 706,20
	Opere Edili	B.72.22. 30. 9		portata 2,2/12,8 mc/h; prevalenza 3,5/1 m c.a.		cad.	€ 706,20
	Opere Edili	B.72.22. 30. 11		portata 2/12,6 mc/h; prevalenza 1,7/0,5 m c.a.		cad.	€ 780,20
	Opere Edili	B.72.22. 30. 13		portata 2,3/17 mc/h; prevalenza 4,4/1,4 m c.a.		cad.	€ 989,50
	Opere Edili	B.72.22. 30. 15		portata 3,5/21 mc/h; prevalenza 5,5/1,5 m c.a.		cad.	€ 1.036,10
	Opere Edili	B.72.22. 30. 17		portata 5/35 mc/h; prevalenza 4,2/1,2 m c.a.		cad.	€ 1.120,00
	Opere Edili	B.72.22. 30. 19		portata 7/41 mc/h; prevalenza 5,6/1,4 m c.a.		cad.	€ 1.371,00
	Opere Edili	B.72.22. 30. 21		portata 7/45 mc/h; prevalenza 7/2,1 m c.a.		cad.	€ 1.405,00
	Opere Edili	B.72.22. 30. 23		portata 10/60 mc/h; prevalenza 5,5/1,5 m c.a.		cad.	€ 1.558,00
	Opere Edili	B.72.22. 30. 25		portata 10/68 mc/h; prevalenza 8/2 m c.a.		cad.	€ 1.921,00
	Opere Edili	B.72.22. 30. 27		portata 17/105 mc/h; prevalenza 4,8/1,2 m c.a.		cad.	€ 1.838,00
	Opere Edili	B.72.22. 30. 29		portata 22/125 mc/h; prevalenza 7,8/2 m c.a.		cad.	€ 2.408,00
	Opere Edili	B.72.22. 30. 31		portata 22/134 mc/h; prevalenza 10,8/3 m c.a.		cad.	€ 3.205,00
	Opere Edili	B.72.22. 35		Fornitura e posa in opera di elettropompa centrifuga a rotore bagnato (circolatore), con motore a 1400 giri massimi al minuto, a velocità commutabile manualmente su 2 o più livelli, tipo silenziosissimo, da montarsi sulla mandata o sul ritorno dei vari circuiti, dotata di attacchi filetatti o flangiati in funzione del diametro, e completa di:- flangia cieca per il corpo pompa per consentire lo smontaggio per la manutenzione o per la sostituzione del circolatore senza interrompere il funzionamento dell'impianto;- motore 1x230 V o 3x400 V;- dispositivo di protezione termica;- corpo pompa in ghisa, bronzo o acciaio inox;- girante in acciaio inox o in materiale composito resistente alla corrosione;- albero in acciaio o in materiale ceramico;- coppia di bocchettoni o coppia di flange UNI 2280 PN 6 complete di bulloni e guarnizioni.La pompa dovrà essere a perfetta tenuta, efficacemente lubrificata e di facile manutenzione; la curva caratteristica dovrà essere classificabile tra quelle piatte.Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'allacciamento all'impianto, incluso il costo per la posa in opera dei bocchettoni o delle controflange, nonché ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.La pompa dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991 e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192.Caratteristiche tecniche della elettropompa (dati da inserire a cura del progettista):- potenza elettrica assorbita:- tensione di alimentazione:- classe di isolamento avv. motore:- grado di protezione (IP ):- temp. min/max fluido pompato:- pressione massima di esercizio:- velocità massima di rotazione:- diametro nominale attacchi:- portata di progetto:- prevalenza di progetto:
	Opere Edili	B.72.22. 35. 1		portata 0,2/3 mc/h; prevalenza 1,8/0,8 m c.a.		cad.	€ 288,00
	Opere Edili	B.72.22. 35. 3		portata 0,9/3,6 mc/h; prevalenza 2,0/1,0 m c.a.		cad.	€ 365,90
	Opere Edili	B.72.22. 35. 5		portata 1,3/5,6 mc/h; prevalenza 1,8/1,5 m c.a.		cad.	€ 442,50
	Opere Edili	B.72.22. 35. 7		portata 2,5/10,0 mc/h, prevalenza 3,0/0,9 m.c.a.		cad.	€ 638,60
	Opere Edili	B.72.22. 35. 9		portata 3,0/15,0 mc/h; prevalenza 2,4/1,5 m c.a.		cad.	€ 784,20
	Opere Edili	B.72.22. 35. 11		portata 6/21 mc/h, prevalenza 2,5/0,8 m c.a.		cad.	€ 853,60
	Opere Edili	B.72.22. 35. 13		portata 6/21 mc/h; prevalenza 5,0/2,5 m c.a.		cad.	€ 967,10
	Opere Edili	B.72.22. 35. 15		portata 10,0/35,0 mc/h; prevalenza 2,6/1,5 m c.a.		cad.	€ 1.017,50
	Opere Edili	B.72.22. 35. 17		portata 6,0/29,0; prevalenza 5,0/3,9 m c.a.		cad.	€ 1.169,00
	Opere Edili	B.72.22. 35. 19		portata 12,0/43,0; prevalenza 5,2/1,9 m c.a.		cad.	€ 1.198,00
	Opere Edili	B.72.22. 35. 21		portata 15,0/50,0 mc/h; prevalenza 6,0/4,0 m c.a.		cad.	€ 1.381,00
	Opere Edili	B.72.22. 35. 23		portata 20,0/70,0 mc/h; prevalenza 4,0/3,5 m c.a.		cad.	€ 1.534,00
	Opere Edili	B.72.22. 40		Fornitura e posa in opera di elettropompa centrifuga a rotore bagnato (circolatore) per il ricircolo dell'acqua calda sanitaria, con motore a 2800 giri massimi al minuto, dotata di attacchi filettati e completa di:- flangia cieca per il corpo pompa per consentire lo smontaggio per manutenzione o per la sostituzione di un circolatore senza interrompere il funzionamento dell'impianto;- motore 1x230 V o 3x400 V;- dispositivo di protezione termica;- corpo pompa in acciaio inox o in bronzo-ottone;- girante in polipropoilene o in materiale composito resistente alla corrosione;- albero in acciaio o in materiale ceramico;- circuito idraulico di raffreddamento studiato per evitare il deposito di calcare;- coppia di bocchettoni.La pompa dovrà essere a perfetta tenuta, efficacemente lubrificata e di facile manutenzione; la curva caratteristica dovrà essere classificabile tra quelle piatte.Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'allacciamento all'impianto, incluso il costo per la posa in opera dei bocchettoni, nonché ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.La pompa dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991 e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192.Caratteristiche tecniche della elettropompa (dati da inserire a cura del progettista):- potenza elettrica assorbita:- tensione di alimentazione:- classe di isolamento avv. motore:- grado di protezione (IP ):- temp. min/max fluido pompato:- pressione massima di esercizio:- velocità massima di rotazione:- diametro nominale attacchi:- portata di progetto:- prevalenza di progetto:
	Opere Edili	B.72.22. 40. 1		portata 0,0/0,48 mc/h; prevalenza 1,2/0,1 m c.a.		cad.	€ 291,00
	Opere Edili	B.72.22. 40. 3		portata 0,08/0,6 mc/h; prevalenza 1,2/0,35 m c.a.		cad.	€ 305,50
	Opere Edili	B.72.22. 40. 5		portata 0,4/1,6 mc/h; prevalenza 0,65/0,3 m c.a.		cad.	€ 322,90
	Opere Edili	B.72.22. 40. 7		portata 0,6/2,5 mc/h; prevalenza 2,22/0,7 m c.a.		cad.	€ 359,10
	Opere Edili	B.72.22. 40. 9		portata 1,0/3,8 mc/h; prevalenza 4,8/1,5 m c.a.		cad.	€ 409,30
	Opere Edili	B.72.22. 40. 11		portata 2,5/8,0 mc/h; prevalenza 5,5/1,5 m c.a.		cad.	€ 508,60
	Opere Edili	B.72.22. 45		Fornitura e posa in opera di elettropompa centrifuga a rotore bagnato (circolatore), con motore a 1400 giri massimi al minuto, a velocità commutabile manualmente su 2 o più livelli, tipo silenziosissimo, adatta per funzionamento con acqua refrigerata, dotata di attacchi filetatti o flangiati in funzione del diametro, da montarsi sulla mandata o sul ritorno dei vari circuiti e completa di:- flangia cieca per il corpo pompa per consentire lo smontaggio per manutenzione o per la sostituzione di un circolatore senza interrompere il funzionamento dell'impianto;- motore 1x230 V o 3x400 V;- dispositivo di protezione termica;- corpo pompa in ghisa, bronzo o acciaio inox;- girante in acciaio inox o in materiale composito resistente alla corrosione;- albero in acciaio o in materiale ceramico;- coppia di bocchettoni o coppia di flange UNI 2280 PN 6 complete di bulloni e guarnizioni.La pompa dovrà essere a perfetta tenuta, efficacemente lubrificata e di facile manutenzione; la curva caratteristica dovrà essere classificabile tra quelle piatte.Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'allacciamento all'impianto, incluso il costo per la posa in opera dei bocchettoni o delle controflange, nonché ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.La pompa dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991 e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192.Caratteristiche tecniche della elettropompa (dati da inserire a cura del progettista):- potenza elettrica assorbita:- tensione di alimentazione:- classe di isolamento avv. motore:- grado di protezione (IP ):- temp. min/max fluido pompato:- pressione massima di esercizio:- velocità massima di rotazione:- diametro nominale attacchi:- portata di progetto:- prevalenza di progetto:
	Opere Edili	B.72.22. 45. 1		portata 0,8/3,0 mc/h; prevalenza 1,9/0,8 m c.a.		cad.	€ 295,10
	Opere Edili	B.72.22. 45. 3		portata 0,0/4,0 mc/h; prevalenza 0,8/0,1 m c.a.		cad.	€ 486,30
	Opere Edili	B.72.22. 45. 5		portata 0,8/3,6 mc/h; prevalenza 4,1/1,0 m c.a.		cad.	€ 282,40
	Opere Edili	B.72.22. 45. 7		portata 0,0/7,5 mc/h; prevalenza 0,8/0,1 m c.a.		cad.	€ 488,80
	Opere Edili	B.72.22. 45. 9		portata1,8/7,5 mc/h; prevalenza 7,0/1,8 m c.a.		cad.	€ 403,90
	Opere Edili	B.72.22. 45. 11		portata 0,0/12,0 mc/h; prevalenza 0,75/0,1 m c.a.		cad.	€ 520,70
	Opere Edili	B.72.22. 45. 13		portata 2,5/10,5 mc/h; prevalenza 6,2/1,5 m c.a.		cad.	€ 432,20
	Opere Edili	B.72.22. 45. 15		portata 0,0/15,0 mc/h; prevalenza 0,9/0,1 m c.a.		cad.	€ 647,70
	Opere Edili	B.72.22. 45. 17		portata 3,0/15,5 mc/h; prevalenza 2,4/0,4 m c.a.		cad.	€ 682,60
	Opere Edili	B.72.22. 45. 19		portata 0,0/33,0 mc/h; prevalenza 1,3/0,6 m c.a.		cad.	€ 1.013,70
	Opere Edili	B.72.22. 45. 21		portata 10,0/46,0 mc/h; prevalenza 10,0/2,0 m c.a.		cad.	€ 1.187,00
	Opere Edili	B.72.22. 45. 23		portata 15,0/65,0 mc/h; prevalenza 5,3/1,1 m c.a.		cad.	€ 1.284,00
	Opere Edili	B.72.22. 50		Fornitura e posa in opera di elettropompa centrifuga a rotore bagnato (circolatore), a portata variabile tramite la regolazione elettronica della velocità di rotazione della girante, tipo silenziosissimo, da montarsi sulla mandata o sul ritorno dei vari circuiti, dotata di attacchi filetatti o flangiati in funzione del diametro, e completa di:- flangia cieca per il corpo pompa per consentire lo smontaggio per la manutenzione o per la sostituzione del circolatore senza interrompere il funzionamento dell'impianto;- motore 1x230 V o 3x400 V;- dispositivo di protezione termica;- corpo pompa in ghisa, bronzo o acciaio inox;- girante in acciaio inox o in materiale composito resistente alla corrosione;- albero in acciaio o in materiale ceramico;- coppia di bocchettoni o coppia di flange UNI 2280 PN 6 complete di bulloni e guarnizioni.- regolatore elettronico della velocità di rotazione della girante, completo di manopola di regolazione, convertitore di frequenza, trasduttore di pressione;La pompa dovrà essere a perfetta tenuta, efficacemente lubrificata e di facile manutenzione; la curva caratteristica a velocità massima dovrà essere classificabile tra quelle piatte.Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'allacciamento all'impianto, incluso il costo per la posa in opera dei bocchettoni o delle controflange, nonché ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.La pompa dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991 e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192.Caratteristiche tecniche della elettropompa (dati da inserire a cura del progettista):- potenza elettrica assorbita:- tensione di alimentazione:- classe di isolamento avv. motore:- grado di protezione (IP ):- temp. min/max fluido pompato:- pressione massima di esercizio:- velocità massima di rotazione:- diametro nominale attacchi:- portata di progetto:- prevalenza di progetto:
	Opere Edili	B.72.22. 50. 1		portata 0,0/3,2 mc/h; prevalenza 2,8/1,2 m c.a.		cad.	€ 308,80
	Opere Edili	B.72.22. 50. 3		portata 0,0/3,0 mc/h; prevalenza 5,0/1,0 m c.a.		cad.	€ 335,60
	Opere Edili	B.72.22. 50. 5		portata 0,0/6,3 mc/h; prevalenza 6,9/1,0 m c.a.		cad.	€ 503,50
	Opere Edili	B.72.22. 50. 7		portata 0,0/9,2 mc/h; prevalenza 7,0/1,0 m.c.a.		cad.	€ 624,90
	Opere Edili	B.72.22. 50. 9		portata 0,0/9,5 mc/h; prevalenza 4,0/1,0 m c.a.		cad.	€ 610,00
	Opere Edili	B.72.22. 50. 11		portata 0,0/15,0 mc/h; prevalenza 9,5/1,2 m c.a.		cad.	€ 940,80
	Opere Edili	B.72.22. 50. 13		portata 0,0/22,0 mc/h; prevalenza 5,7/1,0 m c.a.		cad.	€ 1.132,00
	Opere Edili	B.72.22. 50. 15		portata 0,0/25,0 mc/h; prevalenza 9,0/1,2 m c.a.		cad.	€ 1.275,00
	Opere Edili	B.72.22. 50. 17		portata 0,0/27,5 mc/h; prevalenza 5,7/1,0 m c.a.		cad.	€ 1.267,00
	Opere Edili	B.72.22. 50. 19		portata 0,0/62,0 mc/h; prevalenza 9,5/1,0 m c.a.		cad.	€ 1.890,00
	Opere Edili	B.72.22. 50. 21		portata 0,0/62,0 mc/h; prevalenza 9,5/1,0 m c.a.		cad.	€ 1.932,00
	Opere Edili	B.72.22. 55		Fornitura e posa in opera di elettropompa "in line", monostadio a motore ventilato adatta per circuiti di riscaldamento a bassa pressione, circuiti acqua refrigerata, ricircolo acqua sanitaria, acqua con glicole monoetilenico e per ogni pompaggio di fluidi chiari, non viscosi, non cristallizzabili e chimicamente neutri, adatta per il montaggio diretto sulla tubazione o a basamento con idoneo supporto.L'elettropompa è costituita da:- corpo pompa in ghisa GG25 o in bronzo, flangiato, con eventuale attacco per manometro;- girante in acciaio inox o in materiale plastico composito, montata direttamente sull'albero motore;- albero rotore in acciaio inox;- tenuta meccanica;- bocche di mandata e aspirazione in line;- dispositivo permanente di sfiato aria dalla tenuta;- velocità 1450 g/min;- tensione trifase 230-400 V, 50Hz;- indice di protezione minimo: IP54;- temperatura del fluido da -10 a +110°C;- pressione di esercizio 10 bar.Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'eventuale basamento di ancoraggio/supporto antivibrante, le flange e controflange di collegamento PN 10, la bulloneria, l'allacciamento all'impianto o ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.La pompa dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991 e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192.Caratteristiche tecniche della elettropompa (dati da inserire a cura del progettista):- potenza elettrica assorbita:- tensione di alimentazione:- classe di isolamento avv. motore:- grado di protezione (IP ):- temp. min/max fluido pompato:- pressione massima di esercizio:- velocità massima di rotazione:- diametro nominale attacchi:- portata di progetto:- prevalenza di progetto:
	Opere Edili	B.72.22. 55. 1		portata 1,5/6,2 mc/h; prevalenza 2,3/2,0 m c.a.		cad.	€ 534,10
	Opere Edili	B.72.22. 55. 3		portata 1,0/6,8 mc/h; prevalenza 5,2/2,8 m c.a.		cad.	€ 554,80
	Opere Edili	B.72.22. 55. 5		portata 2,5/25,0 mc/h; prevalenza 5,0/2,3 m c.a.		cad.	€ 696,80
	Opere Edili	B.72.22. 55. 7		portata 2,5/40,0 mc/h; prevalenza 5,0/2,8 m c.a.		cad.	€ 752,70
	Opere Edili	B.72.22. 55. 9		portata 15,0/52,0 mc/h; prevalenza 6,5/3,5 m c.a.		cad.	€ 674,50
	Opere Edili	B.72.22. 55. 11		portata 15,0/60,0 mc/h; prevalenza 5,0/2,5 m c.a.		cad.	€ 837,40
	Opere Edili	B.72.22. 55. 13		portata 15,0/70,0 mc/h; prevalenza 7,5/4,3 m c.a.		cad.	€ 884,40
	Opere Edili	B.72.22. 60		Fornitura e posa in opera di elettropompa "in line", monostadio a motore ventilato adatta per circuiti di riscaldamento, circuiti acqua refrigerata, ricircolo acqua sanitaria, acqua con glicole monoetilenico e per ogni pompaggio di fluidi chiari, non viscosi, non cristallizzabili e chimicamente neutri, adatta per il montaggio diretto sulla tubazione o a basamento con idoneo supporto.L'elettropompa è costituita da:- corpo pompa in ghisa GG25 o in bronzo, flangiato, con eventuale attacco per manometro;- girante in acciaio inox o in materiale plastico composito, montata direttamente sull'albero motore;- albero rotore in acciaio inox;- tenuta meccanica;- bocche di mandata e aspirazione in line;- dispositivo permanente di sfiato aria dalla tenuta;- velocità 1450 g/min;- tensione trifase 230-380/380-600 V, 50Hz;- indice di protezione minimo: IP54;- temperatura del fluido da -10 a +130°C;- pressione di esercizio 16 bar.Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'eventuale basamento di ancoraggio/supporto antivibrante, le flange e controflange di collegamento PN 16, la bulloneria, l'allacciamento all'impianto o ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.La pompa dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991 e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192.Caratteristiche tecniche della elettropompa (dati da inserire a cura del progettista):- potenza elettrica assorbita:- tensione di alimentazione:- classe di isolamento avv. motore:- grado di protezione (IP ):- temp. min/max fluido pompato:- pressione massima di esercizio:- velocità massima di rotazione:- diametro nominale attacchi:- portata di progetto:- prevalenza di progetto:
	Opere Edili	B.72.22. 60. 1		portata 1,5/8,2 mc/h; prevalenza 6,0/3,2 m c.a.		cad.	€ 756,40
	Opere Edili	B.72.22. 60. 3		portata 2,0/10,0 mc/h; prevalenza 8,5/3,8 m c.a.		cad.	€ 819,10
	Opere Edili	B.72.22. 60. 5		portata 2,5/12,5 mc/h; prevalenza 14,0/7,5 m c.a.		cad.	€ 850,00
	Opere Edili	B.72.22. 60. 7		portata 3,0/18,0 mc/h; prevalenza 5,5/3,1 m c.a.		cad.	€ 918,80
	Opere Edili	B.72.22. 60. 9		portata 3,5/19,0 mc/h; prevalenza 8,5/4,5 m c.a.		cad.	€ 992,20
	Opere Edili	B.72.22. 60. 11		portata 4,0/24,0 mc/h; prevalenza 13,5/5,0 m c.a.		cad.	€ 1.090,00
	Opere Edili	B.72.22. 60. 13		portata 5,0/35,0 mc/h; prevalenza 6,0/2,2 m c.a.		cad.	€ 937,60
	Opere Edili	B.72.22. 60. 15		portata 6,0/35,0 mc/h; prevalenza 9,8/4,8 m c.a.		cad.	€ 1.128,00
	Opere Edili	B.72.22. 60. 17		portata 10,0/46,0 mc/h; prevalenza 14,0/6,5 m c.a.		cad.	€ 1.237,00
	Opere Edili	B.72.22. 60. 19		portata 15,0/65,0 mc/h; prevalenza 6,5/3,2 m c.a.		cad.	€ 1.131,00
	Opere Edili	B.72.22. 60. 21		portata 15,0/70,0 mc/h; prevalenza 9,8/5,0 m c.a.		cad.	€ 1.325,00
	Opere Edili	B.72.22. 60. 23		portata 20,0/90,0 mc/h; prevalenza 15,0/8,5 m c.a.		cad.	€ 1.597,00
	Opere Edili	B.72.22. 60. 25		portata 0,0/120,0 mc/h; prevalenza 17,0/5,0 m c.a.		cad.	€ 2.051,00
	Opere Edili	B.72.22. 60. 27		portata 0,0/180,0 mc/h; prevalenza 17,5/6,0 m c.a.		cad.	€ 3.075,00
	Opere Edili	B.72.22. 60. 29		portata 0,0/380,0 mc/h; prevalenza 26,5/11,5 m c.a.		cad.	€ 5.103,00
	Opere Edili	B.72.22. 60. 31		portata 0,0/600,0 mc/h; prevalenza 32,5/27,5 m c.a.		cad.	€ 8.564,00
	Opere Edili	B.72.22. 65		Fornitura e posa in opera di elettropompe "in line", gemellate, tipo monostadio a motore ventilato adatta per circuiti di riscaldamento a bassa pressione, circuiti acqua refrigerata, ricircolo acqua sanitaria, acqua con glicole monoetilenico e per ogni pompaggio di fluidi chiari, non viscosi, non cristallizzabili e chimicamenteneutri, adatta per il montaggio diretto sulla tubazione o a basamento con idoneo supporto.L'elettropompa è costituita da:- corpo unico con aspirazione-mandata allineate in ghisa GG25, flangiato, con eventuale attacco per manometro;- separazione idraulica delle due pompe mediante clapet;- girante in acciaio inox o in materiale plastico composito, montata direttamente sull'albero motore;- albero rotore in acciaio inox;- tenuta meccanica;- bocche di mandata e aspirazione in line;- dispositivo permanente di sfiato aria dalla tenuta;- velocità 1450 g/min;- tensione trifase 230-400 V, 50Hz;- indice di protezione minimo: IP54;- temperatura del fluido da -10 a +110°C;- pressione di esercizio 10 bar.- possibilità di far funzionare le due pompe in parallelo.Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'eventuale basamento di ancoraggio/supporto antivibrante, le flange e controflange di collegamento PN 10, la bulloneria, l'allacciamento all'impianto o ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.La pompa dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991 e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192.Caratteristiche tecniche della elettropompa (dati da inserire a cura del progettista):- potenza elettrica assorbita:- tensione di alimentazione:- classe di isolamento avv. motore:- grado di protezione (IP ):- temp. min/max fluido pompato:- pressione massima di esercizio:- velocità massima di rotazione:- diametro nominale attacchi:- portata di progetto:- prevalenza di progetto:
	Opere Edili	B.72.22. 65. 1		portata 1,0/6,5 mc/h; prevalenza 2,2/1,0 m c.a.		cad.	€ 863,40
	Opere Edili	B.72.22. 65. 3		portata 1,0/6,5 mc/h; prevalenza 7,5/1,8 m c.a.		cad.	€ 931,90
	Opere Edili	B.72.22. 65. 5		portata 1,0/13,5 mc/h; prevalenza 2,1/0,8 m c.a.		cad.	€ 996,20
	Opere Edili	B.72.22. 65. 7		portata 1,0/16,0 mc/h; prevalenza 5,2/2,5 m c.a.		cad.	€ 976,50
	Opere Edili	B.72.22. 65. 9		portata 2,5/20,0 mc/h; prevalenza 2,5 m c.a.		cad.	€ 1.088,00
	Opere Edili	B.72.22. 65. 11		portata 2,5/25,0 mc/h; prevalenza 4,8/2,2 m c.a.		cad.	€ 1.167,00
	Opere Edili	B.72.22. 65. 13		portata 2,5/30,0 mc/h; prevalenza 2,5/0,8 m c.a.		cad.	€ 1.375,00
	Opere Edili	B.72.22. 65. 15		portata 2,5/40,0 mc/h; prevalenza 5,5/3,0 m c.a.		cad.	€ 1.293,00
	Opere Edili	B.72.22. 65. 17		portata 0,0/45,0 mc/h; prevalenza 7,0/3,0 m c.a.		cad.	€ 1.137,00
	Opere Edili	B.72.22. 65. 19		portata 0,0/50,0 mc/h; prevalenza 4,8/2,0 m c.a.		cad.	€ 1.354,00
	Opere Edili	B.72.22. 65. 21		portata 0,0/65,0 mc/h; prevalenza 7,0/3,0 m c.a.		cad.	€ 1.415,00
	Opere Edili	B.72.22. 70		Fornitura e posa in opera di elettropompe "in line", gemellate, tipo monostadio a motore ventilato adatta per circuiti di riscaldamento, circuiti acqua refrigerata, ricircolo acqua sanitaria, acqua con glicole monoetilenico e per ogni pompaggio di fluidi chiari, non viscosi, non cristallizzabili e chimicamenteneutri, adatta per il montaggio diretto sulla tubazione o a basamento con idoneo supporto.L'elettropompa è costituita da:- corpo unico con aspirazione-mandata allineate in ghisa GG25, flangiato, con eventuale attacco per manometro;- separazione idraulica delle due pompe mediante clapet;- girante in acciaio inox o in materiale plastico composito, montata direttamente sull'albero motore;- albero rotore in acciaio inox;- tenuta meccanica;- bocche di mandata e aspirazione in line;- dispositivo permanente di sfiato aria dalla tenuta;- velocità 1450 g/min;- tensione trifase 230-380/380-600 V, 50Hz;- indice di protezione minimo: IP54;- temperatura del fluido da -10 a +130°C;- pressione di esercizio 16 bar.- possibilità di far funzionare le due pompe in parallelo.Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'eventuale basamento di ancoraggio/supporto antivibrante, le flange e controflange di collegamento PN 16, la bulloneria, l'allacciamento all'impianto o ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.La pompa dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991 e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192.Caratteristiche tecniche della elettropompa (dati da inserire a cura del progettista):- potenza elettrica assorbita:- tensione di alimentazione:- classe di isolamento avv. motore:- grado di protezione (IP ):- temp. min/max fluido pompato:- pressione massima di esercizio:- velocità massima di rotazione:- diametro nominale attacchi:- portata di progetto:- prevalenza di progetto:
	Opere Edili	B.72.22. 70. 1		portata 1,2/8,0 mc/h; prevalenza 6,2/3,2 m c.a.		cad.	€ 1.576,00
	Opere Edili	B.72.22. 70. 3		portata 1,5/10,0 mc/h; prevalenza 8,2/4,8 m c.a.		cad.	€ 1.705,00
	Opere Edili	B.72.22. 70. 5		portata 1,8/13,5 mc/h; prevalenza 13,5/6,5 m c.a.		cad.	€ 1.758,00
	Opere Edili	B.72.22. 70. 7		portata 3,0/22,0 mc/h; prevalenza 5,2/2,8 m c.a.		cad.	€ 1.828,00
	Opere Edili	B.72.22. 70. 9		portata 3,0/22,0 mc/h; prevalenza 8,5/4,1 m c.a.		cad.	€ 2.045,00
	Opere Edili	B.72.22. 70. 11		portata 3,5/25,5 mc/h; prevalenza 13,0/5,0 m c.a.		cad.	€ 2.216,00
	Opere Edili	B.72.22. 70. 13		portata 7,5/51,0 mc/h; prevalenza 5,3/3,5 m c.a.		cad.	€ 1.982,00
	Opere Edili	B.72.22. 70. 15		portata 10,0/62,0 mc/h; prevalenza 9,2/6,2 m c.a.		cad.	€ 2.456,00
	Opere Edili	B.72.22. 70. 17		portata 12,0/81,0 mc/h; prevalenza 13,5/9,0 m c.a.		cad.	€ 2.649,00
	Opere Edili	B.72.22. 70. 19		portata 15,0/110,0 mc/h; prevalenza 6,3/3,7 m c.a.		cad.	€ 2.307,00
	Opere Edili	B.72.22. 70. 21		portata 20,0/135,0 mc/h; prevalenza 9,5/5,5 m c.a.		cad.	€ 3.001,00
	Opere Edili	B.72.22. 70. 23		portata 25,0/170,0 mc/h; prevalenza 14,2/9,0 m c.a.		cad.	€ 3.939,00
	Opere Edili	B.72.22. 70. 29		portata 20,0/195,0 mc/h; prevalenza 19,5/8,0 m c.a.		cad.	€ 6.067,00
	Opere Edili	B.72.22. 70. 31		portata 50,0/340,0 mc/h; prevalenza 22,0/7,0 m c.a.		cad.	€ 7.426,00
	Opere Edili	B.72.22. 70. 33		portata 50,0/420,0 mc/h; prevalenza 25,5/10,0 m c.a.		cad.	€ 8.865,00
	Opere Edili	B.72.22. 70. 35		portata 50,0/560,0 mc/h; prevalenza 26,0/9,0 m c.a.		cad.	€ 12.518,00
	Opere Edili	B.72.22. 70. 37		portata 50,0/590,0 mc/h; prevalenza 31,0/16,0 m c.a.		cad.	€ 15.140,00
	Opere Edili	B.72.22. 75		Fornitura e posa in opera di elettropompa centrifuga gemellare, a rotore bagnato (circolatore), con motore a 1400 giri massimi al minuto, a velocità commutabile manualmente su 2 o più livelli, tipo silenziosissimo, da montarsi sulla mandata o sul ritorno dei vari circuiti, dotata di attacchi filetatti o flangiati in funzione del diametro, e completa di:- flangia cieca per i corpi pompa per consentire lo smontaggio per la manutenzione o per la sostituzione dei circolatori senza interrompere il funzionamento dell'impianto;- motore 1x230 V o 3x400 V;- dispositivo di protezione termica;- corpo unico e separazione idraulica delle due pompe tramite una valvola di commutazione che viene azionata direttamente dal flusso dell'acqua;- corpo pompa in ghisa, bronzo o acciaio inox;- giranti in acciaio inox o in materiale composito resistente alla corrosione;- alberi in acciaio o in materiale ceramico;- coppia di bocchettoni o coppia di flange UNI 2280 PN 6 complete di bulloni e guarnizioni.La pompa dovrà essere a perfetta tenuta, efficacemente lubrificata e di facile manutenzione; la curva caratteristica dovrà essere classificabile tra quelle piatte.Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'allacciamento all'impianto, incluso il costo per la posa in opera dei bocchettoni o delle controflange, nonché ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.La pompa dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991 e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192.Caratteristiche tecniche della elettropompa (dati da inserire a cura del progettista):- potenza elettrica assorbita:- tensione di alimentazione:- classe di isolamento avv. motore:- grado di protezione (IP ):- temp. min/max fluido pompato:- pressione massima di esercizio:- velocità massima di rotazione:- diametro nominale attacchi:- portata di progetto:- prevalenza di progetto:
	Opere Edili	B.72.22. 75. 1		portata 2,2/10,0 mc/h; prevalenza 2,3/1,0 m c.a.		cad.	€ 1.033,90
	Opere Edili	B.72.22. 75. 3		portata 4,0/11,0 mc/h; prevalenza 2,4/1,0 m c.a.		cad.	€ 1.336,00
	Opere Edili	B.72.22. 75. 5		portata 4,5/18 mc/h; prevalenza 3,7/1,0 m c.a.		cad.	€ 1.363,00
	Opere Edili	B.72.22. 75. 7		portata 0,0/19,0 mc/h; prevalenza 7,0/2,3 m c.a.		cad.	€ 1.895,00
	Opere Edili	B.72.22. 75. 9		portata 4,5/20,0 mc/h; prevalenza 2,5/0,5 m c.a.		cad.	€ 1.517,00
	Opere Edili	B.72.22. 75. 11		portata 6,0/29,0 mc/h; prevalenza 4,9/1,5 m c.a.		cad.	€ 1.659,00
	Opere Edili	B.72.22. 75. 13		portata 0,0/37,0 mc/h; prevalenza 8,0/2,8 m c.a.		cad.	€ 1.707,00
	Opere Edili	B.72.22. 75. 15		portata 7,0/33,0 mc/h; prevalenza 2,5/0,5 m c.a.		cad.	€ 1.732,00
	Opere Edili	B.72.22. 75. 17		portata 10,0/37,0 mc/h; prevalenza 5,1/2,0 m c.a.		cad.	€ 1.895,00
	Opere Edili	B.72.22. 75. 19		portata 0,0/48,0 mc/h; prevalenza 7,5/3,0 m c.a.		cad.	€ 2.478,00
	Opere Edili	B.72.22. 75. 21		portata 10,0/52,0 mc/h; prevalenza 2,5/0,6 m c.a.		cad.	€ 2.084,00
	Opere Edili	B.72.22. 75. 23		portata 15,0/65,0 mc/h; prevalenza 5,8/3,2 m c.a.		cad.	€ 2.537,00
	Opere Edili	B.72.22. 75. 25		portata 15,0/70,0 mc/h; prevalenza 3,8/0,8 m c.a.		cad.	€ 2.580,00
	Opere Edili	B.72.22. 80		Fornitura e posa in opera di elettropompa centrifuga a rotore bagnato (circolatore), con motore a 2900 giri massimi al minuto, a velocità commutabile manualmente su 2 o più livelli, da montarsi sulla mandata o sul ritorno dei vari circuiti, dotata di attacchi filetatti o flangiati in funzione del diametro, e completa di:- flangia cieca per il corpo pompa per consentire lo smontaggio per la manutenzione o per la sostituzione del circolatore senza interrompere il funzionamento dell'impianto;- motore 1x230 V o 3x400 V;- dispositivo di protezione termica;- corpo pompa in ghisa, bronzo o acciaio inox;- girante in acciaio inox o in materiale composito resistente alla corrosione;- albero in acciaio o in materiale ceramico;- coppia di bocchettoni o coppia di flange UNI 2280 PN 6 complete di bulloni e guarnizioni.La pompa dovrà essere a perfetta tenuta, efficacemente lubrificata e di facile manutenzione; la curva caratteristica dovrà essere classificabile tra quelle piatte.Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'allacciamento all'impianto, incluso il costo per la posa in opera dei bocchettoni o delle controflange, nonché ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.La pompa dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991 e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192.Caratteristiche tecniche della elettropompa (dati da inserire a cura del progettista):- potenza elettrica assorbita:- tensione di alimentazione:- classe di isolamento avv. motore:- grado di protezione (IP ):- temp. min/max fluido pompato:- pressione massima di esercizio:- velocità massima di rotazione:- diametro nominale attacchi:- portata di progetto:- prevalenza di progetto:
	Opere Edili	B.72.22. 80. 1		portata 0,0/3,2 mc/h; prevalenza 4,2/3,1 m c.a.		cad.	€ 250,10
	Opere Edili	B.72.22. 80. 3		portata 0,0/3,5 mc/h; prevalenza 5,5/1,5 m c.a.		cad.	€ 278,40
	Opere Edili	B.72.22. 80. 5		portata 0,0/5,0 mc/h; prevalenza 6,8/1,2 m c.a.		cad.	€ 308,80
	Opere Edili	B.72.22. 80. 7		portata 3,0/6,8 mc/h; prevalenza 5,0/1,2 m c.a.		cad.	€ 472,90
	Opere Edili	B.72.22. 80. 9		portata 3,0/11,0 mc/h; prevalenza 9,2/2,0 m c.a.		cad.	€ 568,00
	Opere Edili	B.72.22. 80. 11		portata 0,0/12,5 mc/h; prevalenza 4,0/1,2 m c.a.		cad.	€ 512,10
	Opere Edili	B.72.22. 80. 13		portata 4,0/17,0 mc/h; prevalenza 6,0/1,5 m c.a.		cad.	€ 600,60
	Opere Edili	B.72.22. 80. 15		portata 4,0/18,5 mc/h; prevalenza 9,0/1,8 m c.a.		cad.	€ 688,40
	Opere Edili	B.72.22. 80. 17		portata 6,0/23,0 mc/h; prevalenza 4,8/1,2 m c.a.		cad.	€ 756,20
	Opere Edili	B.72.22. 80. 19		portata 0,0/27,0 mc/h; prevalenza 7,5/1,3 m c.a.		cad.	€ 756,50
	Opere Edili	B.72.22. 80. 21		portata 6,0/30,0 mc/h; prevalenza 9,1/2,5 m c.a.		cad.	€ 872,00
	Opere Edili	B.72.22. 80. 23		portata 8,0/33,0 mc/h; prevalenza 5,0/1,5 m c.a.		cad.	€ 870,80
	Opere Edili	B.72.22. 80. 25		portata 10,0/42,0 mc/h; prevalenza 8,9/2,0 m c.a.		cad.	€ 1.001,80
	Opere Edili	B.72.22. 80. 27		portata 10,0/48,0 mc/h; prevalenza 13,0/3,0 m c.a.		cad.	€ 1.054,70
	Opere Edili	B.72.22. 80. 29		portata 0,0/50,0 mc/h; prevalenza 6,6/1,2 m c.a.		cad.	€ 1.184,00
	Opere Edili	B.72.22. 80. 31		portata 14,0/53,0 mc/h; prevalenza 10,0/5,8 m c.a.		cad.	€ 1.217,00
	Opere Edili	B.72.22. 80. 33		portata 0,0/53,0 mc/h; prevalenza 10,0/5,8 m c.a.		cad.	€ 1.333,00
	Opere Edili	B.72.22. 85		Fornitura e posa in opera di elettropompa centrifuga gemellare, a rotore bagnato (circolatore), con motore a 2900 giri massimi al minuto, a velocità commutabile manualmente su 2 o più livelli, da montarsi sulla mandata o sul ritorno dei vari circuiti, dotata di attacchi filetatti o flangiati in funzione del diametro, e completa di:- flangia cieca per i corpi pompa per consentire lo smontaggio per la manutenzione o per la sostituzione dei circolatori senza interrompere il funzionamento dell'impianto;- motore 1x230 V o 3x400 V;- dispositivo di protezione termica;- corpo unico e separazione idraulica delle due pompe tramite una valvola di commutazione che viene azionata direttamente dal flusso dell'acqua;- corpo pompa in ghisa, bronzo o acciaio inox;- giranti in acciaio inox o in materiale composito resistente alla corrosione;- alberi in acciaio o in materiale ceramico;- coppia di bocchettoni o coppia di flange UNI 2280 PN 6 complete di bulloni e guarnizioni.La pompa dovrà essere a perfetta tenuta, efficacemente lubrificata e di facile manutenzione; la curva caratteristica dovrà essere classificabile tra quelle piatte.Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'allacciamento all'impianto, incluso il costo per la posa in opera dei bocchettoni o delle controflange, nonché ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.La pompa dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991 e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192.Caratteristiche tecniche della elettropompa (dati da inserire a cura del progettista):- potenza elettrica assorbita:- tensione di alimentazione:- classe di isolamento avv. motore:- grado di protezione (IP ):- temp. min/max fluido pompato:- pressione massima di esercizio:- velocità massima di rotazione:- diametro nominale attacchi:- portata di progetto:- prevalenza di progetto:
	Opere Edili	B.72.22. 85. 1		portata 0,0/3,2 mc/h; prevalenza 3,8/0,5 m c.a.		cad.	€ 454,40
	Opere Edili	B.72.22. 85. 3		portata 0,0/3,7 mc/h; prevalenza 5,0/1,2 m c.a.		cad.	€ 482,20
	Opere Edili	B.72.22. 85. 5		portata 0,0/7,1 mc/h; prevalenza 6,8/1,2 m c.a.		cad.	€ 641,10
	Opere Edili	B.72.22. 85. 7		portata 4,0/17,5 mc/h; prevalenza 6,0/1,2 m c.a.		cad.	€ 1.046,30
	Opere Edili	B.72.22. 85. 9		portata 4,0/16,0 mc/h; prevalenza 9,0/1,8 m c.a.		cad.	€ 1.215,00
	Opere Edili	B.72.22. 85. 11		portata 6,0/24,0 mc/h; prevalenza 5,8/1,2 m c.a.		cad.	€ 1.306,00
	Opere Edili	B.72.22. 85. 13		portata 6,0/27,0 mc/h; prevalenza 9,1/2,2 m c.a.		cad.	€ 1.525,00
	Opere Edili	B.72.22. 85. 15		portata 9,0/36,0 mc/h; prevalenza 5,0/1,2 m c.a.		cad.	€ 1.624,00
	Opere Edili	B.72.22. 85. 17		portata 10,0/42,0 mc/h; prevalenza 10,0/2,0 m c.a.		cad.	€ 1.743,00
	Opere Edili	B.72.22. 85. 19		portata 14,0/65,0 mc/h; prevalenza 9,5/2,5 m c.a.		cad.	€ 2.129,00
	Opere Edili	B.72.22. 90		Fornitura e posa in opera di elettropompa centrifuga a rotore bagnato (circolatore), con motore a 2800 giri massimi al minuto, a velocità commutabile manualmente su 2 o più livelli, adatta per funzionamento con acqua refrigerata, dotata di attacchi filetatti o flangiati in funzione del diametro, da montarsi sulla mandata o sul ritorno dei vari circuiti e completa di:- flangia cieca per il corpo pompa per consentire lo smontaggio per manutenzione o per la sostituzione di un circolatore senza interrompere il funzionamento dell'impianto;- motore 1x230 V o 3x400 V;- dispositivo di protezione termica;- corpo pompa in ghisa, bronzo o acciaio inox;- girante in acciaio inox o in materiale composito resistente alla corrosione;- albero in acciaio o in materiale ceramico;- coppia di bocchettoni o coppia di flange UNI 2280 PN 6 complete di bulloni e guarnizioni.La pompa dovrà essere a perfetta tenuta, efficacemente lubrificata e di facile manutenzione; la curva caratteristica dovrà essere classificabile tra quelle piatte.Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'allacciamento all'impianto, incluso il costo per la posa in opera dei bocchettoni o delle controflange, nonché ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.La pompa dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991 e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192.Caratteristiche tecniche della elettropompa (dati da inserire a cura del progettista):- potenza elettrica assorbita:- tensione di alimentazione:- classe di isolamento avv. motore:- grado di protezione (IP ):- temp. min/max fluido pompato:- pressione massima di esercizio:- velocità massima di rotazione:- diametro nominale attacchi:- portata di progetto:- prevalenza di progetto:
	Opere Edili	B.72.22. 90. 1		portata 0,0/3,2 mc/h; prevalenza 4,2/3,1 m c.a.		cad.	€ 250,10
	Opere Edili	B.72.22. 90. 3		portata 0,0/3,5 mc/h; prevalenza 5,5/1,5 m c.a.		cad.	€ 278,40
	Opere Edili	B.72.22. 90. 5		portata 0,0/5,0 mc/h; prevalenza 6,8/1,2 m c.a.		cad.	€ 308,80
	Opere Edili	B.72.22. 90. 7		portata 0,0/8,0 mc/h; prevalenza 7,0/0,8 m c.a.		cad.	€ 403,30
	Opere Edili	B.72.22. 90. 9		portata 0,0/8,0 mc/h; prevalenza 7,0/0,8 m c.a.		cad.	€ 411,90
	Opere Edili	B.72.22. 90. 11		portata 3,0/11,0 mc/h; prevalenza 5,0/2,0 m c.a.		cad.	€ 530,80
	Opere Edili	B.72.22. 90. 13		portata 0,0/12,5 mc/h; prevalenza 4,0/1,2 m c.a.		cad.	€ 512,10
	Opere Edili	B.72.22. 90. 15		portata 4,0/17,0 mc/h; prevalenza 6,0/1,5 m c.a.		cad.	€ 600,60
	Opere Edili	B.72.22. 90. 17		portata 4,0/18,5 mc/h; prevalenza 9,0/1,8 m c.a.		cad.	€ 688,40
	Opere Edili	B.72.22. 90. 19		portata 6,0/23,0 mc/h; prevalenza 4,8/1,2 m c.a.		cad.	€ 756,20
	Opere Edili	B.72.22. 90. 21		portata 0,0/27,0 mc/h; prevalenza 7,5/1,3 m c.a.		cad.	€ 756,50
	Opere Edili	B.72.22. 90. 23		portata 6,0/30,0 mc/h; prevalenza 9,1/2,5 m c.a.		cad.	€ 872,00
	Opere Edili	B.72.22. 90. 25		portata 8,0/33,0 mc/h; prevalenza 5,0/1,5 m c.a.		cad.	€ 870,80
	Opere Edili	B.72.22. 90. 27		portata 10,0/42,0 mc/h; prevalenza 8,9/2,0 m c.a.		cad.	€ 1.001,80
	Opere Edili	B.72.22. 90. 29		portata 10,0/48,0 mc/h; prevalenza 13,0/3,0 m c.a.		cad.	€ 1.054,70
	Opere Edili	B.72.22. 90. 31		portata 0,0/50,0 mc/h; prevalenza 6,6/1,2 m c.a.		cad.	€ 1.184,00
	Opere Edili	B.72.22. 90. 33		portata 14,0/53,0 mc/h; prevalenza 10,0/5,8 m c.a.		cad.	€ 1.217,00
	Opere Edili	B.72.22. 90. 35		portata 0,0/53,0 mc/h; prevalenza 10,0/5,8 m c.a.		cad.	€ 1.333,00
	Opere Edili	B.72.22. 95		Fornitura e posa in opera di elettropompa "in line", monostadio a motore ventilato adatta per circuiti di riscaldamento a bassa pressione, circuiti acqua refrigerata, ricircolo acqua sanitaria, acqua con glicole monoetilenico e per ogni pompaggio di fluidi chiari, non viscosi, non cristallizzabili e chimicamente neutri, adatta per il montaggio diretto sulla tubazione o a basamento con idoneo supporto.L'elettropompa è costituita da:- corpo pompa in ghisa GG25 o in bronzo, flangiato, con eventuale attacco per manometro;- girante in acciaio inox o in materiale plastico composito, montata direttamente sull'albero motore;- albero rotore in acciaio inox;- tenuta meccanica;- bocche di mandata e aspirazione in line;- dispositivo permanente di sfiato aria dalla tenuta;- velocità 2800 g/min;- tensione trifase 230-400 V, 50Hz;- indice di protezione minimo: IP54;- temperatura del fluido da -10 a +110°C;- pressione di esercizio 10 bar.Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'eventuale basamento di ancoraggio/supporto antivibrante, le flange e controflange di collegamento PN 10, la bulloneria, l'allacciamento all'impianto o ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.La pompa dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991 e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192.Caratteristiche tecniche della elettropompa (dati da inserire a cura del progettista):- potenza elettrica assorbita:- tensione di alimentazione:- classe di isolamento avv. motore:- grado di protezione (IP ):- temp. min/max fluido pompato:- pressione massima di esercizio:- velocità massima di rotazione:- diametro nominale attacchi:- portata di progetto:- prevalenza di progetto:
	Opere Edili	B.72.22. 95. 1		portata 0,0/19,5 mc/h; prevalenza 11,8/4,0 m c.a.		cad.	€ 589,50
	Opere Edili	B.72.22. 95. 3		portata 0,0/32,0 mc/h; prevalenza 13,5/4,0 m c.a.		cad.	€ 766,10
	Opere Edili	B.72.22. 95. 5		portata 0,0/54,0 mc/h; prevalenza 14,0/4,0 m c.a.		cad.	€ 903,20
	Opere Edili	B.72.22. 95. 7		portata 0,0/78,0 mc/h; prevalenza 15,0/4,0 m c.a.		cad.	€ 1.111,00
	Opere Edili	B.72.22. 100		Fornitura e posa in opera di elettropompa "in line", monostadio a motore ventilato adatta per circuiti di riscaldamento, circuiti acqua refrigerata, ricircolo acqua sanitaria, acqua con glicole monoetilenico e per ogni pompaggio di fluidi chiari, non viscosi, non cristallizzabili e chimicamente neutri, adatta per il montaggio diretto sulla tubazione o a basamento con idoneo supporto.L'elettropompa è costituita da:- corpo pompa in ghisa GG25 o in bronzo, flangiato, con eventuale attacco per manometro;- girante in acciaio inox o in materiale plastico composito, montata direttamente sull'albero motore;- albero rotore in acciaio inox;- tenuta meccanica;- bocche di mandata e aspirazione in line;- dispositivo permanente di sfiato aria dalla tenuta;- velocità 2800 g/min;- tensione trifase 230-380/380-600 V, 50Hz;- indice di protezione minimo: IP54;- temperatura del fluido da -10 a +130°C;- pressione di esercizio 16 bar.Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'eventuale basamento di ancoraggio/supporto antivibrante, le flange e controflange di collegamento PN 16, la bulloneria, l'allacciamento all'impianto o ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.La pompa dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991 e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192.Caratteristiche tecniche della elettropompa (dati da inserire a cura del progettista):- potenza elettrica assorbita:- tensione di alimentazione:- classe di isolamento avv. motore:- grado di protezione (IP ):- temp. min/max fluido pompato:- pressione massima di esercizio:- velocità massima di rotazione:- diametro nominale attacchi:- portata di progetto:- prevalenza di progetto:
	Opere Edili	B.72.22. 100. 1		portata 3,5/19,0 mc/h; prevalenza 25,5/13,0 m c.a.		cad.	€ 954,20
	Opere Edili	B.72.22. 100. 3		portata 3,5/19,0 mc/h; prevalenza 35,0/19,0 m c.a.		cad.	€ 1.128,00
	Opere Edili	B.72.22. 100. 5		portata 5,0/26,5 mc/h; prevalenza 57,0/32,0 m c.a.		cad.	€ 1.483,00
	Opere Edili	B.72.22. 100. 7		portata 5,0/55,0 mc/h; prevalenza 20,5/10,0 m c.a.		cad.	€ 1.075,60
	Opere Edili	B.72.22. 100. 9		portata 7,5/37,5 mc/h; prevalenza 35,0/20,0 m c.a.		cad.	€ 1.490,00
	Opere Edili	B.72.22. 100. 11		portata 7,5/47,5 mc/h; prevalenza 53,0/22,0 m c.a.		cad.	€ 1.557,00
	Opere Edili	B.72.22. 100. 13		portata 12,5/75,0 mc/h; prevalenza 22,5/13,5 m c.a.		cad.	€ 1.220,00
	Opere Edili	B.72.22. 100. 15		portata 12,5/70,0 mc/h; prevalenza 36,0/16,5 m c.a.		cad.	€ 1.774,00
	Opere Edili	B.72.22. 100. 17		portata 20,0/85,0 mc/h; prevalenza 58,0/35,0 m c.a.		cad.	€ 2.771,00
	Opere Edili	B.72.22. 100. 19		portata 30,0/130,0 mc/h; prevalenza 24,0/12,5 m c.a.		cad.	€ 1.690,00
	Opere Edili	B.72.22. 100. 21		portata 30,0/150,0 mc/h; prevalenza 40,0/21,0 m c.a.		cad.	€ 2.841,00
	Opere Edili	B.72.22. 100. 23		portata 40,0/180,0 mc/h; prevalenza 60,0/35,0 m c.a.		cad.	€ 4.523,00
	Opere Edili	B.72.22. 105		Fornitura e posa in opera di elettropompe "in line", gemellate, tipo monostadio a motore ventilato adatta per circuiti di riscaldamento a bassa pressione, circuiti acqua refrigerata, ricircolo acqua sanitaria, acqua con glicole monoetilenico e per ogni pompaggio di fluidi chiari, non viscosi, non cristallizzabili e chimicamenteneutri, adatta per il montaggio diretto sulla tubazione o a basamento con idoneo supporto.L'elettropompa è costituita da:- corpo unico con aspirazione-mandata allineate in ghisa GG25, flangiato, con eventuale attacco per manometro;- separazione idraulica delle due pompe mediante clapet;- girante in acciaio inox o in materiale plastico composito, montata direttamente sull'albero motore;- albero rotore in acciaio inox;- tenuta meccanica;- bocche di mandata e aspirazione in line;- dispositivo permanente di sfiato aria dalla tenuta;- velocità 2800 g/min;- tensione trifase 230-400 V, 50Hz;- indice di protezione minimo: IP54;- temperatura del fluido da -10 a +110°C;- pressione di esercizio 10 bar.- possibilità di far funzionare le due pompe in parallelo.Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'eventuale basamento di ancoraggio/supporto antivibrante, le flange e controflange di collegamento PN 10, la bulloneria, l'allacciamento all'impianto o ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.La pompa dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991 e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192.Caratteristiche tecniche della elettropompa (dati da inserire a cura del progettista):- potenza elettrica assorbita:- tensione di alimentazione:- classe di isolamento avv. motore:- grado di protezione (IP ):- temp. min/max fluido pompato:- pressione massima di esercizio:- velocità massima di rotazione:- diametro nominale attacchi:- portata di progetto:- prevalenza di progetto:
	Opere Edili	B.72.22. 105. 1		portata 0,0/20,0 mc/h; prevalenza 12,5/3,5 m c.a.		cad.	€ 1.020,00
	Opere Edili	B.72.22. 105. 3		portata 0,0/30,0 mc/h; prevalenza 12,5/3,5 m c.a.		cad.	€ 1.320,00
	Opere Edili	B.72.22. 105. 5		portata 0,0/52,0 mc/h; prevalenza 14,0/4,0 m c.a.		cad.	€ 1.597,00
	Opere Edili	B.72.22. 105. 7		portata 0,0/70,0 mc/h; prevalenza 15,0/4,0 m c.a.		cad.	€ 1.932,00
	Opere Edili	B.72.22. 110		Fornitura e posa in opera di elettropompe "in line", gemellate, tipo monostadio a motore ventilato adatta per circuiti di riscaldamento, circuiti acqua refrigerata, ricircolo acqua sanitaria, acqua con glicole monoetilenico e per ogni pompaggio di fluidi chiari, non viscosi, non cristallizzabili e chimicamenteneutri, adatta per il montaggio diretto sulla tubazione o a basamento con idoneo supporto.L'elettropompa è costituita da:- corpo unico con aspirazione-mandata allineate in ghisa GG25, flangiato, con eventuale attacco per manometro;- separazione idraulica delle due pompe mediante clapet;- girante in acciaio inox o in materiale plastico composito, montata direttamente sull'albero motore;- albero rotore in acciaio inox;- tenuta meccanica;- bocche di mandata e aspirazione in line;- dispositivo permanente di sfiato aria dalla tenuta;- velocità 2800 g/min;- tensione trifase 230-380/380-600 V, 50Hz;- indice di protezione minimo: IP54;- temperatura del fluido da -10 a +130°C;- pressione di esercizio 16 bar.- possibilità di far funzionare le due pompe in parallelo.Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'eventuale basamento di ancoraggio/supporto antivibrante, le flange e controflange di collegamento PN 16, la bulloneria, l'allacciamento all'impianto o ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.La pompa dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991 e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192.Caratteristiche tecniche della elettropompa (dati da inserire a cura del progettista):- potenza elettrica assorbita:- tensione di alimentazione:- classe di isolamento avv. motore:- grado di protezione (IP ):- temp. min/max fluido pompato:- pressione massima di esercizio:- velocità massima di rotazione:- diametro nominale attacchi:- portata di progetto:- prevalenza di progetto:
	Opere Edili	B.72.22. 110. 1		portata 2,5/20,0 mc/h; prevalenza 24,5/11,5 m c.a.		cad.	€ 2.146,00
	Opere Edili	B.72.22. 110. 3		portata 3,0/22,5 mc/h; prevalenza 36,0/17,0 m c.a.		cad.	€ 2.584,00
	Opere Edili	B.72.22. 110. 5		portata 4,0/30,0 mc/h; prevalenza 56,5/23,0 m c.a.		cad.	€ 3.579,00
	Opere Edili	B.72.22. 110. 7		portata 7,0/52,0 mc/h; prevalenza 20,5/10,0 m c.a.		cad.	€ 2.556,00
	Opere Edili	B.72.22. 110. 9		portata 6,0/45,0 mc/h; prevalenza 34,5/15,0 m c.a.		cad.	€ 3.873,00
	Opere Edili	B.72.22. 110. 11		portata 8,0/50,0 mc/h; prevalenza 52,0/22,0 m c.a.		cad.	€ 4.151,00
	Opere Edili	B.72.22. 110. 13		portata 10,0/82,0 mc/h; prevalenza 22,5/9,5 m c.a.		cad.	€ 2.680,00
	Opere Edili	B.72.22. 110. 15		portata 10,0/80,0 mc/h; prevalenza 34,0/19,5 m c.a.		cad.	€ 3.623,00
	Opere Edili	B.72.22. 110. 17		portata 18,0/105,0 mc/h; prevalenza 48,0/25,0 m c.a.		cad.	€ 5.040,00
	Opere Edili	B.72.22. 110. 19		portata 18,0/135,0 mc/h; prevalenza 22,0/8,5 m c.a.		cad.	€ 3.500,00
	Opere Edili	B.72.22. 110. 21		portata 20,0/140,0 mc/h; prevalenza 40,0/25,0 m c.a.		cad.	€ 5.049,00
	Opere Edili	B.72.22. 110. 23		portata 25,0/200,0 mc/h; prevalenza 61,0/36,0 m c.a.		cad.	€ 7.902,00
	Opere Edili	B.72.22. 115		Fornitura e posa in opera di elettrompompa completamente sommergibile con giranti radiali oppure semiassiali sovrapposte, adatta per il pompaggio di acqua da pozzi e sorgenti profonde con contenuto di sabbia massimo 60 mg/mc e per profondità di immersione fino a 200 m. Costituita da:- corpo pompa in acciaio inox AISI 303;- cestello di aspirazione in acciaio inox AISI 304;- corpo motore in acciaio inox AISI 304;- albero in acciaio inox AISI 304;- giranti e corpi stadio in materiale sintetico.Tutti i componenti a contatto con l'acqua devono essere resistenti alla corrosione. Adatta per montaggio in posizione orizzontale o verticale con valvola di ritegno incorporata, completa di cavo di collegamento.Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'allacciamento alla tubazione di eduzione ed ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte, ad esclusione dei lavori di scavo e sistemazione del pozzo.Caratteristiche tecniche della elettropompa (dati da inserire a cura del progettista):- potenza nominale motore:- tensione di alimentazione:- grado di protezione (IP ):- velocità di rotazione:- contenuto di sabbia massimo (mg/mc)- diametro elettropompa:- diametro bocca premente:- portata di progetto:- prevalenza di progetto:
	Opere Edili	B.72.22. 115. 1		portata 0/2,5 mc/h; prevalenza 60/15 m.c.a.		cad.	€ 583,40
	Opere Edili	B.72.22. 115. 3		portata 0/2,5 mc/h; prevalenza 77/25 m.c.a.		cad.	€ 611,20
	Opere Edili	B.72.22. 115. 5		portata 0/2,5 mc/h; prevalenza 105/30 m.c.a.		cad.	€ 714,30
	Opere Edili	B.72.22. 115. 7		portata 0/2,5 mc/h; prevalenza 128/43 m.c.a.		cad.	€ 772,00
	Opere Edili	B.72.22. 115. 9		portata 0/2,5 mc/h; prevalenza 150/50 m.c.a.		cad.	€ 816,00
	Opere Edili	B.72.22. 115. 11		portata 0/2,5 mc/h; prevalenza 210/65 m.c.a.		cad.	€ 992,40
	Opere Edili	B.72.22. 115. 13		portata 0/2,5 mc/h; prevalenza 275/100 m.c.a.		cad.	€ 1.136,00
	Opere Edili	B.72.22. 115. 15		portata 0/5 mc/h; prevalenza 30/10 m.c.a.		cad.	€ 572,30
	Opere Edili	B.72.22. 115. 17		portata 0/5 mc/h; prevalenza 50/15 m.c.a.		cad.	€ 600,10
	Opere Edili	B.72.22. 115. 19		portata 0/5 mc/h; prevalenza 70/25 m.c.a.		cad.	€ 635,50
	Opere Edili	B.72.22. 115. 21		portata 0/5 mc/h; prevalenza 100/30 m.c.a.		cad.	€ 689,60
	Opere Edili	B.72.22. 115. 23		portata 0/5 mc/h; prevalenza 130/40 m.c.a.		cad.	€ 854,90
	Opere Edili	B.72.22. 115. 25		portata 0/5 mc/h; prevalenza 190/60 m.c.a.		cad.	€ 1.024,90
	Opere Edili	B.72.22. 115. 27		portata 0/5 mc/h; prevalenza 250/75 m.c.a.		cad.	€ 1.061,80
	Opere Edili	B.72.22. 115. 29		portata 0/5 mc/h; prevalenza 290/90 m.c.a.		cad.	€ 1.200,00
	Opere Edili	B.72.22. 115. 31		portata 0/5 mc/h; prevalenza 320/100 m.c.a.		cad.	€ 1.156,00
	Opere Edili	B.72.22. 115. 33		portata 0/12 mc/h; prevalenza 30/10 m.c.a.		cad.	€ 581,40
	Opere Edili	B.72.22. 115. 35		portata 0/12 mc/h; prevalenza 40/12 m.c.a.		cad.	€ 696,70
	Opere Edili	B.72.22. 115. 37		portata 0/12 mc/h; prevalenza 52/15 m.c.a.		cad.	€ 792,30
	Opere Edili	B.72.22. 115. 39		portata 0/12 mc/h; prevalenza 85/20 m.c.a.		cad.	€ 953,70
	Opere Edili	B.72.22. 115. 41		portata 0/20 mc/h; prevalenza 40/17 m.c.a.		cad.	€ 808,00
	Opere Edili	B.72.22. 115. 43		portata 0/20 mc/h; prevalenza 55/20 m.c.a.		cad.	€ 968,40
	Opere Edili	B.72.24		LAVORI COMPIUTI - FILTRI, RIDUTTORI DI PRESSIONE - SCONNETTORI
	Opere Edili	B.72.24. 1		Fornitura e posa in opera di riduttore di pressione con valvola monosede equilibrata in ottone OT58, adatto per una pressione di 16 bar e munito di organo per la regolazione della pressione in uscita fra 1.5 e 5.5 bar; completo di filtro in acciaio inox con tazza in ottone e attacchi di ingresso ed uscita a bocchettone.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.24. 1. 1		attacchi diametro 1/2" filettati		cad.	€ 130,50
	Opere Edili	B.72.24. 1. 3		attacchi diametro 3/4" filettati		cad.	€ 157,90
	Opere Edili	B.72.24. 1. 5		attacchi diametro 1" filettati		cad.	€ 181,90
	Opere Edili	B.72.24. 1. 7		attacchi diametro 1"1/4 filettati		cad.	€ 253,10
	Opere Edili	B.72.24. 1. 9		attacchi diametro 1"1/2 filettati		cad.	€ 355,10
	Opere Edili	B.72.24. 1. 11		attacchi diametro 2" filettati		cad.	€ 432,00
	Opere Edili	B.72.24. 3		Fornitura e posa in opera di riduttore di pressione con valvola monosede equilibrata in ghisa, adatto per una pressione di 16 bar e munito di organo per la regolazione della pressione in uscita fra 1.5 e 5.5 bar; completo di filtro in acciaio inox con tazza in ottone, manometri e attacchi flangiati di ingresso ed uscita a bocchettone.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.24. 3. 1		attacchi DN 65		cad.	€ 1.273,70
	Opere Edili	B.72.24. 3. 3		attacchi DN 80		cad.	€ 1.678,30
	Opere Edili	B.72.24. 3. 5		attacchi DN 100		cad.	€ 2.452,20
	Opere Edili	B.72.24. 3. 7		attacchi DN 125		cad.	€ 3.802,80
	Opere Edili	B.72.24. 3. 9		attacchi DN 150		cad.	€ 4.261,60
	Opere Edili	B.72.24. 5		Fornitura e posa in opera di gruppo riempimento automatico costituito da:- corpo valvola, asta, otturatore e particolari interni in ottono OT58;- molla in acciaio;- membrana e guarnizioni in EP80;- sistema di riduzione automatica della pressione con pressione max. a monte di 10 kg/cm2 e pressione ridotta regolabile da 0.3 a 4 kg/cm2;- valvola di ritegno per impedire che l'aumento della pressione nell'impianto o la riduzione di pressione nell'acquedotto provochino un ritorno di fluido nella rete idrica di alimentazione;- filtro a cestello estraibile in acciaio inox o in bronzo sinterizzato adatto a trattenere le impurita' con dimensioni superiori a 70 micron;- saracinesche per l'intercettazione del filtro;- manometro.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.24. 5. 1		attacchi diametro 1/2"		cad.	€ 132,80
	Opere Edili	B.72.24. 5. 3		attacchi diametro 3/4"		cad.	€ 167,20
	Opere Edili	B.72.24. 7		Fornitura e posa in opera di filtro liquido termovettore costituito da:- corpo in ghisa grigia;- coperchio in acciaio rivestito sia all'interno che all'esterno in materiale sintetico;- filtro doppio in acciaio inox 18/8 con magliature da 0.5 mm.La distanza minima tra l'asse della tubazione ed ogni ostacolo deve essere minimo 1,00 m per consentire l'estrazione del cestello di filtraggio.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli attacchi flangiati con guarnizione completi di controflangia e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.24. 8		Fornitura e posa in opera di filtro liquido termovettore costituito da:- corpo in bronzo o ghisa grigia;- attacchi femmina-femmina fino al diametro 1"1/2, flangiati per diametri superiori;- filtro doppio in acciaio inox 18/8 con magliature da 0.5 mm.Pressione di esercizio fino a 10 bar per la costruzione in bronzo e PN 16 per quella in ghisa.La distanza minima tra l'asse della tubazione ed ogni ostacolo deve essere minimo 1,00 m per consentire l'estrazione del cestello di filtraggio.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli attacchi flangiati con guarnizione completi di controflangia e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.24. 8. 1		attacchi diametro 1/2"		cad.	€ 45,20
	Opere Edili	B.72.24. 8. 3		attacchi diametro 3/4"		cad.	€ 48,80
	Opere Edili	B.72.24. 8. 5		attacchi diametro 1"		cad.	€ 53,40
	Opere Edili	B.72.24. 8. 7		attacchi diametro 1"1/4		cad.	€ 61,50
	Opere Edili	B.72.24. 8. 9		attacchi diametro 1"1/2		cad.	€ 67,80
	Opere Edili	B.72.24. 8. 11		attacchi diametro 2"		cad.	€ 202,20
	Opere Edili	B.72.24. 8. 13		attacchi diametro 2"1/2		cad.	€ 244,90
	Opere Edili	B.72.24. 8. 15		attacchi diametro 3"		cad.	€ 282,50
	Opere Edili	B.72.24. 8. 17		attacchi DN 100		cad.	€ 331,40
	Opere Edili	B.72.24. 8. 19		attacchi DN 125		cad.	€ 478,00
	Opere Edili	B.72.24. 8. 21		attacchi DN 150		cad.	€ 639,60
	Opere Edili	B.72.24. 8. 23		attacchi DN 200		cad.	€ 1.169,60
	Opere Edili	B.72.24. 9		Fornitura e posa in opera di filtro fine acqua sanitaria con corpo e raccordi filettati in ottone, tazza del filtro in materiale sintetico, filtro fine in acciaio inox da 100 micromillimetri, completo di attacco per manometro.Pressione massima d'esercizio 16 bar, temperatura acqua 40.C.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.24. 9. 1		attacchi diametro 1/2"		cad.	€ 70,80
	Opere Edili	B.72.24. 9. 3		attacchi diametro 3/4"		cad.	€ 90,20
	Opere Edili	B.72.24. 9. 5		attacchi diametro 1"		cad.	€ 97,30
	Opere Edili	B.72.24. 9. 7		attacchi diametro 1"1/4		cad.	€ 101,30
	Opere Edili	B.72.24. 9. 9		attacchi diametro 1"1/2		cad.	€ 214,00
	Opere Edili	B.72.24. 9. 11		attacchi diametro 2"		cad.	€ 249,50
	Opere Edili	B.72.24. 11		Fornitura e posa in opera di filtro autopulente per acqua fredda sanitaria avente la caratteristica di far scattare, con un comando manuale, un meccanismo di controlavaggio per la pulizia della cartuccia sporca o intasata.Costituito da:- corpo in resina acetalica;- comando cilindrico per il controlavaggio automatico del filtro;- contenitore trasparente infrangibile;- cartuccia filtrante in acciaio inox AISI 316 con grado di filtrazione 50 micron;- testata in ottone ruotabile di 360°, dotata di codoli e dadi in ottone;- deviatore di flusso per la fase di controlavaggio;- guidavalvola e valvola di fondo per garantire la perfetta ed ermetica chiusura del flusso dopo il controlavaggio;- scarico di fondo;- pressione di esercizio fino a 10 bar;- temperatura massima acqua 40°C;- controlavaggio con acqua preventivamente filtrata da due prefiltri in acciaio inox;Il filtro dovra' essere conforme alla circolare Ministero della Sanita' n° 443 del 21-12-1990.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere per l'allacciamento all'impianto compreso n° 2 valvole a sfera per l'intercettazione e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.24. 11. 1		Portata 2.4 mc/h diametro attacchi 3/4"		cad.	€ 302,70
	Opere Edili	B.72.24. 11. 3		Portata 3.6 mc/h diametro attacchi 1"		cad.	€ 309,20
	Opere Edili	B.72.24. 11. 5		Portata 5.4 mc/h diametro attacchi 1"1/4		cad.	€ 321,20
	Opere Edili	B.72.24. 11. 7		Portata 7.2 mc/h diametro attacchi 1"1/2		cad.	€ 437,00
	Opere Edili	B.72.24. 13		Fornitura e posa in opera di filtro autopulente per acqua fredda sanitaria avente la caratteristica di far scattare, con un comando manuale, un meccanismo di controlavaggio per la pulizia della cartuccia sporca o intasata.Costituito da:- corpo in ottone;- comando cilindrico per il controlavaggio automatico del filtro;- cartuccia filtrante in acciaio inox AISI 316 con grado di filtrazione 50 micron;- deviatore di flusso per la fase di controlavaggio;- guidavalvola e valvola di fondo per garantire la perfetta ed ermetica chiusura del flusso dopo il controlavaggio;- n° 2 manometri di controllo;- scarico di fondo;- pressione di esercizio fino a 10 bar;- temperatura massima acqua 40°C;- controlavaggio con acqua preventivamente filtrata da due prefiltri in acciaio inox;Il filtro dovra' essere conforme alla circolare Ministero della Sanita' n° 443 del 21-12-1990.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere per l'allacciamento all'impianto compreso n° 2 valvole a sfera per l'intercettazione, controflange e bulloni e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.24. 13. 1		Portata 15 mc/h diametro attacchi 2"		cad.	€ 492,50
	Opere Edili	B.72.24. 13. 3		Portata 25 mc/h diametro attacchi DN 65		cad.	€ 1.407,80
	Opere Edili	B.72.24. 13. 5		Portata 50 mc/h diametro attacchi DN 80		cad.	€ 1.827,90
	Opere Edili	B.72.24. 15		Fornitura e posa in opera di filtro autopulente automatico per acqua fredda sanitaria avente la caratteristica di far scattare un meccanismo di controlavaggio automatico nel caso di cartuccia sporca o intasata.Costituito da:- corpo in resina acetalica;- contenitore trasparente infrangibile;- testata in ottone ruotabile di 360. dotata di codolo e dadi in ottone;- motoriduttore 24 V cc;- cartuccia filtrante in acciaio inox AISI 316 grado di filtrazione 89 micron;- pressione di esercizio fino a 10 bar;- controlavaggio con acqua preventivamente filtrata da due prefiltri in acciaio inox;- timer elettronico;- trasformatore a spina costruito a norme CEI 14/6;- manometro differenziale;- sistema integrato da un programma a tempo (schedina elettronica) che inserisce automaticamente un controlavaggio ogni 8 giorni.Il filtro dovra' essere conforme alla circolare Ministero della Sanita' n° 443 del 21-12-90.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere per l'allacciamento all'impianto, n° 2 valvole a sfera di intercettazione, collegamenti elettrici e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.24. 15. 1		Portata 2.4 mc/h diametro attacchi 3/4"		cad.	€ 557,80
	Opere Edili	B.72.24. 15. 3		Portata 3.6 mc/h diametro attacchi 1"		cad.	€ 565,10
	Opere Edili	B.72.24. 15. 5		Portata 5.4 mc/h diametro attacchi 1"1/4		cad.	€ 581,50
	Opere Edili	B.72.24. 15. 7		Portata 7.2 mc/h diametro attacchi 1"1/2		cad.	€ 613,50
	Opere Edili	B.72.24. 17		Fornitura e posa in opera di filtro autopulente automatico per acqua fredda sanitaria avente la caratteristica di far scattare un meccanismo di controlavaggio automatico nel caso di cartuccia sporca o intasata.Costituito da:- corpo in ottone;- motoriduttore 24 V cc;- cartuccia filtrante in acciaio inox AISI 316 grado di filtrazione 89 micron;- pressione di esercizio fino a 10 bar;- controlavaggio con acqua preventivamente filtrata da due prefiltri in acciaio inox;- timer elettronico;- trasformatore a spina costruito a norme CEI 14/6;- manometro differenziale;- sistema integrato da un programma a tempo (schedina elettronica) che inserisce automaticamente un controlavaggio ogni 8 giorni.Il filtro dovra' essere conforme alla circolare Ministero della Sanita' n° 443 del 21-12-90.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere per l'allacciamento all'impianto, n° 2 valvole a sfera di intercettazione, controflange e bulloni, collegamenti elettrici e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.24. 17. 1		Portata 15 mc/h diametro attacchi 2"		cad.	€ 700,40
	Opere Edili	B.72.24. 17. 3		Portata 25 mc/h diametro attacchi DN 65		cad.	€ 2.188,20
	Opere Edili	B.72.24. 17. 5		Portata 50 mc/h diametro attacchi DN 80		cad.	€ 2.466,80
	Opere Edili	B.72.24. 19		Fornitura e posa in opera di filtro in ottone PN 16 costituito da:- corpo e tappo in ottone secondo UNI 5705 e UNI 5035;- guarnizione in fibra termoresistente;- filtro inclinato in acciaio inox AISI 304;- temperatura di esercizio 0 - 100°C.Completo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.24. 20		Fornitura e posa in opera di filtro in ottone PN 25 per acqua e soluzioni glicolate costituito da:- corpo e tappo in ottone secondo UNI EN 12165 CW617N;- O-Ring in EPDM;- filtro inclinato in acciaio inox AISI 304;- temperatura di esercizio -20° +110°C.Completo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.24. 20. 1		diametro attacchi 1/2"		cad.	€ 73,40
	Opere Edili	B.72.24. 20. 3		diametro attacchi 3/4		cad.	€ 74,80
	Opere Edili	B.72.24. 20. 5		diametro attacchi 1"		cad.	€ 92,00
	Opere Edili	B.72.24. 20. 7		diametro attacchi 1"1/4		cad.	€ 96,70
	Opere Edili	B.72.24. 20. 9		diametro attacchi 1"1/2		cad.	€ 134,50
	Opere Edili	B.72.24. 20. 11		diametro attacchi 2"		cad.	€ 169,70
	Opere Edili	B.72.24. 20. 13		diametro attacchi 2"1/2		cad.	€ 233,80
	Opere Edili	B.72.24. 21		Fornitura e posa in opera di filtro in bronzo PN 20 costituito da:- corpo in bronzo secondo UNI 7013;- tappo in ottone secondo UNI 5705;- guarnizione in fibra termoresistente;- filtro inclinato in acciaio inox AISI 304;- temperatura di esercizio 0 - 100°C.Completo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.24. 23		Fornitura e posa in opera di ammortizzatore colpi d'ariete in tubo zincato, altezza 1,00 m, completo di attacco ed isolazione anticondensa.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.24. 23. 1		attacco diametro 1/2"		cad.	€ 64,60
	Opere Edili	B.72.24. 23. 3		attacco diametro 3/4"		cad.	€ 73,60
	Opere Edili	B.72.24. 23. 5		attacco diametro 1"		cad.	€ 91,80
	Opere Edili	B.72.24. 23. 7		attacco diametro 1"1/4		cad.	€ 122,30
	Opere Edili	B.72.24. 23. 9		attacco diametro 1"1/2		cad.	€ 132,50
	Opere Edili	B.72.24. 23. 11		attacco diametro 2"		cad.	€ 168,70
	Opere Edili	B.72.24. 25		Fornitura e posa in opera di sconnettore a zona di pressione ridotta controllabile, conforme a normativa UNI 9157, costituito da corpo in ottone stampato o in bronzo, provvisto di coperchio di ispezione, valvola di ritegno a monte, valvola di ritegno a valle, valvola di scarico, attacchi per misuratore di pressione, molle, sedi e viti in acciaio inox, guarnizioni e parti in gomma realizzate in materiale omologato per uso alimentare, alberi di scorrimento rivestiti con materiale antifrizione. Pressione massima di esercizio 10 bar, temperatura massima di esercizio 65°C. Sono compresi nel prezzo gli allacciamenti alla rete idrica, a quella di scarico ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. Attacchi filettati.
	Opere Edili	B.72.24. 25. 1		diametro attacchi: 3/4"		cad.	€ 298,30
	Opere Edili	B.72.24. 25. 3		diametro attacchi: 1"		cad.	€ 364,50
	Opere Edili	B.72.24. 25. 5		diametro attacchi:1"1/4		cad.	€ 416,50
	Opere Edili	B.72.24. 25. 7		diametro attacchi:1"1/2		cad.	€ 678,70
	Opere Edili	B.72.24. 25. 9		diametro attacchi:2"		cad.	€ 714,90
	Opere Edili	B.72.24. 27		Fornitura e posa in opera di sconnettore a zona di pressione ridotta controllabile, conforme a normativa UNI 9157, costituito da corpo in bronzo o in ghisa rivestita con resine epossidiche, provvisto di coperchio di ispezione, valvola di ritegno a monte, valvola di ritegno a valle, valvola di scarico, attacchi per misuratore di pressione, molle in acciaio inox, guarnizioni e parti in gomma realizzate in materiale omologato per uso alimentare, alberi di scorrimento rivestiti con materiale antifrizione. Pressione massima di esercizio 10 bar o superiore, temperatura massima di esercizio 60°C o superiore. Sono compresi nel prezzo le flange e le controflange, gli allacciamenti alla rete idrica, a quella di scarico ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. Attacchi flangiati.
	Opere Edili	B.72.24. 27. 1		diametro attacchi: DN 65		cad.	€ 1.482,00
	Opere Edili	B.72.24. 27. 3		diametro attacchi: DN 80		cad.	€ 1.610,00
	Opere Edili	B.72.24. 27. 5		diametro attacchi: DN 100		cad.	€ 2.633,00
	Opere Edili	B.72.24. 27. 7		diametro attacchi: DN 150		cad.	€ 6.622,00
	Opere Edili	B.72.24. 27. 9		diametro attacchi: DN 200		cad.	€ 13.725,00
	Opere Edili	B.72.24. 27. 11		diametro attacchi: DN 250		cad.	€ 17.217,00
	Opere Edili	B.72.24. 29		Fornitura e posa in opera di gruppo sconnettore completo, a zona di pressione ridotta controllabile, conforme a normativa UNI 9157 costituito da:- filtro: in ottone per attacchi filettati (fino a 2"); in ghisa per attacchi flangiati; maglia in acciaio inox;- corpo: in ottone per attacchi filettati (fino a 2"); in ghisa per attacchi flangiati; provvisto di coperchio di ispezione, valvola di ritegno a monte, valvola di ritegno a valle, valvola di scarico, attacchi per misuratore di pressione, guarnizioni e parti in gomma realizzate in materiale omologato per uso alimentare, molle in acciaio inox, alberi di scorrimento rivestiti con materiale antifrizione;- valvole manuali di intercettazione filettate (fino a 2") o flangiate. Sono compresi nel prezzo le flange e le controflange, gli allacciamenti alla rete idrica, a quella di scarico ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.24. 29. 1		diametro attacchi: 1"		cad.	€ 475,60
	Opere Edili	B.72.24. 29. 3		diametro attacchi: 1"1/4		cad.	€ 556,60
	Opere Edili	B.72.24. 29. 5		diametro attacchi: 1"1/2		cad.	€ 896,60
	Opere Edili	B.72.24. 29. 7		diametro attacchi: 2"		cad.	€ 985,60
	Opere Edili	B.72.24. 29. 9		in ghisa o in bronzo - diametro attacchi: DN 65		cad.	€ 2.169,00
	Opere Edili	B.72.24. 29. 11		in ghisa o in bronzo - diametro attacchi: DN 80		cad.	€ 2.535,00
	Opere Edili	B.72.24. 29. 13		in ghisa o in bronzo - diametro attacchi: DN 100		cad.	€ 3.603,00
	Opere Edili	B.72.24. 29. 15		in ghisa - diametro attacchi: DN 150		cad.	€ 6.951,00
	Opere Edili	B.72.24. 29. 17		in ghisa - diametro attacchi: DN 200		cad.	€ 12.848,00
	Opere Edili	B.72.24. 29. 19		in ghisa - diametro attacchi: DN 250		cad.	€ 19.119,00
	Opere Edili	B.72.24. 29. 21		in bronzo - diametro attacchi: DN 150		cad.	€ 8.881,00
	Opere Edili	B.72.24. 29. 23		in bronzo - diametro attacchi: DN 200		cad.	€ 17.576,00
	Opere Edili	B.72.24. 29. 25		in bronzo - diametro attacchi: DN 250		cad.	€ 23.475,00
	Opere Edili	B.72.26		LAVORI COMPIUTI - APP. DI SFOGO ARIA
	Opere Edili	B.72.26. 1		Fornitura e posa in opera di separatore d'aria costruito in tubo nero UNI 8863-S serie leggera completo di fondi di chiusura, tubazione di immissione immersa fino a 3/4 della lunghezza del separatore, 2 barilotti automatici di sfogo dell'aria della capacita' minima di 0,33 l., intercettabili da valvola a sfera, con sfogo manuale dell'aria, rubinetto per scarico acqua da 3/4" ed attacchi a saldare.Il separatore d'aria dovra' essere dimensionato in modo tale che la velocita' dell'acqua che lo attraversa sia inferiore a 0,1 m/sec.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.26. 3		Fornitura e posa in opera di separatore d'aria a vortice in acciaio completo di:- disaeratore automatico a galleggiatore in ottone;- rubinetto d'esclusione in ottone munito di valvola di ritegno incorporata;- attacchi a saldare.Pressione max. d'esercizio 10 bar, temperatura massima 120°.La velocita' dell'acqua non dovra' essere inferiore ai 0.5 m/sec.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.26. 5		Fornitura e posa in opera di barilotti automatici sfogo aria, capacita' minima 0,66 l., con corpo e coperchio in ghisa, meccanismi interni e galleggiante in acciaio inox, filtro incorporato, ghiera in ottone, attacchi manicotti filettati gas. Pressione max. d'esercizio 6 bar, temperatura acqua 120°C.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le tubazioni di collegamento in acciaio UNI 8863-S serie leggera diametro 3/4", per la valvola a sfera a passaggio totale d'intercettazione in ottone OT58 di pari diametro, per il rubinetto a sfera per lo sfogo manuale dell'aria di diametro 3/8" e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.26. 6		Fornitura e posa in opera di barilotto automatico sfogo aria di elevata portata, capacità minima 0,2 lt, con corpo e coperchio in ghisa o in ottone stampato a caldo, meccanismi interni e galleggiante in acciaio inox o in materiale comunque resistente alla corrosione, filtro incorporato, dispositivo superiore di sfogo e convogliamento aria, attacchi manicotti filettati gas.Pressione massima d'esercizio 12 bar o superiore, temperatura massima acqua 115°C o superiore.Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'installazione sulla tubazione dell'impianto nonché ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.26. 6. 1				cad.	€ 248,90
	Opere Edili	B.72.26. 7		Fornitura e posa in opera di barilotti automatici sfogo aria, capacita' minima 0,33 l., con corpo e coperchio in ghisa, meccanismi interni e galleggiante in acciaio inox, filtro incorporato, ghiera in ottone, attacchi manicotti filettati gas. Pressione max. d'esercizio 6 bar, temperatura acqua 120°C.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.26. 9		Fornitura e posa in opera di valvola sfoga aria automatica avente le seguenti caratteristiche:- corpo e coperchio in ottone;- valvolina dii sfogo aria;- galleggiante in polipropilene;- temperatura max. d'esecizio 115°C;- pressione max. d'esercizio 6 kg/cm2.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa in opera e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.26. 9. 1				cad.	€ 35,32
	Opere Edili	B.72.26. 11		Fornitura e posa in opera di disareatore rapido automatico esente da manutenzione, con corpo in ottone, galleggiante in polipropilene, valvola di sfiato esente da perdite, camera d'aria di forma tale da impedire alle impurità galleggianti di raggiungere la valvola di sfiato, attacco manicotto filettato gas da ½". Pressione massima d'esercizio 10 bar, temperatura massima acqua 110°C. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'installazione sulla tubazione dell'impianto nonché ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.26. 11. 1		diametro attacchi 1/2"		cad.	€ 66,12
	Opere Edili	B.72.26. 11. 3		diametro attacchi 3/4"		cad.	€ 101,86
	Opere Edili	B.72.26. 11. 5		diametro attacchi 1"		cad.	€ 108,96
	Opere Edili	B.72.26. 11. 7		diametro attacchi 1"1/4		cad.	€ 139,49
	Opere Edili	B.72.26. 11. 9		diametro attacchi 1"1/2		cad.	€ 160,31
	Opere Edili	B.72.26. 11. 11		diametro attacchi 2"		cad.	€ 242,88
	Opere Edili	B.72.26. 13		Fornitura e posa in opera di separatore di microbolle d'aria, da installare in linea sulla tubazione dell'impianto, costituito da:- barilotto verticale completo di maglia speciale interna per la separazione delle microbolle d'aria dal flusso dell'acqua nell'impianto tramite la creazione di moti vorticosi;- dispositivo di sfogo aria automatico sulla sommità, realizzato in modo tale da impedire alle impurità galleggianti di raggiungere la valvola di sfiato;- attacchi filettati per l'installazione in linea sulla tubazione dell'impianto;- rubinetto di sfiato per permettere l'uscita di grandi quantità di aria durante il riempimento dell'impianto;- tappo di scarico sul fondo.Pressione massima d'esercizio 10 bar, temperatura massima acqua 110°C o superiore. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'allacciamento alla tubazione dell'impianto nonché ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.26. 13. 1		diametro attacchi 3/4"		cad.	€ 127,70
	Opere Edili	B.72.26. 13. 3		diametro attacchi 1"		cad.	€ 132,30
	Opere Edili	B.72.26. 13. 5		diametro attacchi 1"1/4		cad.	€ 157,80
	Opere Edili	B.72.26. 13. 7		diametro attacchi 1"1/2		cad.	€ 172,80
	Opere Edili	B.72.26. 15		Fornitura e posa in opera di separatore di microbolle d'aria, da installare in linea sulla tubazione dell'impianto, costituito da:- barilotto verticale completo di maglia speciale interna per la separazione delle microbolle d'aria dal flusso dell'acqua nell'impianto tramite la creazione di moti vorticosi;- dispositivo di sfogo aria automatico sulla sommità, realizzato in modo tale da impedire alle impurità galleggianti di raggiungere la valvola di sfiato;- attacchi flangiati per l'installazione in linea sulla tubazione dell'impianto;- rubinetto di sfiato per permettere l'uscita di grandi quantità di aria durante il riempimento dell'impianto;- tappo di scarico sul fondo.Pressione massima d'esercizio 10 bar, temperatura massima acqua 110°C o superiore. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per le flange e controflange, per l'allacciamento alla tubazione dell'impianto, nonché ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.26. 15. 1		diametro attacchi: DN50		cad.	€ 671,10
	Opere Edili	B.72.26. 15. 3		diametro attacchi: DN65		cad.	€ 736,30
	Opere Edili	B.72.26. 15. 5		diametro attacchi: DN80		cad.	€ 943,00
	Opere Edili	B.72.26. 15. 7		diametro attacchi: DN100		cad.	€ 1.412,00
	Opere Edili	B.72.26. 15. 9		diametro attacchi: DN125		cad.	€ 2.096,00
	Opere Edili	B.72.26. 15. 11		diametro attacchi: DN150		cad.	€ 2.205,00
	Opere Edili	B.72.26. 15. 13		diametro attacchi: DN200		cad.	€ 3.158,00
	Opere Edili	B.72.26. 15. 15		diametro attacchi: DN250		cad.	€ 6.754,00
	Opere Edili	B.72.26. 15. 17		diametro attacchi: DN300		cad.	€ 11.874,00
	Opere Edili	B.72.26. 17		Fornitura e posa in opera di separatore di microbolle d'aria/defangatore, da installare in linea sulla tubazione dell'impianto, costituito da:- barilotto verticale completo di maglia speciale interna per la separazione delle microbolle d'aria e delle impurità presenti nell'acqua dell'impianto tramite la creazione di moti vorticosi;- dispositivo di sfogo aria automatico sulla sommità, realizzato in modo tale da impedire alle impurità galleggianti di raggiungere la valvola di sfiato;- rubinetto di fondo per l'evacuazione delle impurità;- attacchi filettati per l'installazione in linea sulla tubazione dell'impianto;- rubinetto di sfiato per permettere l'uscita di grandi quantità di aria durante il riempimento dell'impianto.Pressione massima d'esercizio 10 bar, temperatura massima acqua 110°C o superiore. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'allacciamento alla tubazione dell'impianto nonché ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.26. 17. 1		diametro attacchi 3/4"		cad.	€ 109,00
	Opere Edili	B.72.26. 17. 3		diametro attacchi 1"		cad.	€ 113,60
	Opere Edili	B.72.26. 17. 5		diametro attacchi 1"1/4		cad.	€ 139,00
	Opere Edili	B.72.26. 17. 7		diametro attacchi 1"1/2		cad.	€ 154,10
	Opere Edili	B.72.26. 19		Fornitura e posa in opera di separatore di microbolle d'aria/defangatore, da installare in linea sulla tubazione dell'impianto, costituito da:- barilotto verticale completo di maglia speciale interna per la separazione delle microbolle d'aria e delle impurità presenti nell'acqua dell'impianto tramite la creazione di moti vorticosi;- dispositivo di sfogo aria automatico sulla sommità, realizzato in modo tale da impedire alle impurità galleggianti di raggiungere la valvola di sfiato;- rubinetto di fondo per l'evacuazione delle impurità;- attacchi flangiati per l'installazione in linea sulla tubazione dell'impianto;- rubinetto di sfiato per permettere l'uscita di grandi quantità di aria durante il riempimento dell'impianto.Pressione massima d'esercizio 10 bar, temperatura massima acqua 110°C o superiore. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per le flange e controflange, per l'allacciamento alla tubazione dell'impianto, nonché ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.26. 19. 1		diametro attacchi: DN50		cad.	€ 884,10
	Opere Edili	B.72.26. 19. 3		diametro attacchi: DN65		cad.	€ 969,10
	Opere Edili	B.72.26. 19. 5		diametro attacchi: DN80		cad.	€ 1.463,00
	Opere Edili	B.72.26. 19. 7		diametro attacchi: DN100		cad.	€ 1.512,00
	Opere Edili	B.72.26. 19. 9		diametro attacchi: DN125		cad.	€ 3.120,00
	Opere Edili	B.72.26. 19. 11		diametro attacchi: DN150		cad.	€ 3.231,00
	Opere Edili	B.72.26. 19. 13		diametro attacchi: DN200		cad.	€ 4.916,00
	Opere Edili	B.72.26. 19. 15		diametro attacchi: DN250		cad.	€ 9.754,00
	Opere Edili	B.72.26. 19. 17		diametro attacchi: DN300		cad.	€ 18.482,00
	Opere Edili	B.72.28		LAVORI COMPIUTI - APP. DI REGOLAZIONE/CONTABILIZZAZIONE
	Opere Edili	B.72.28. 1		Fornitura e posa in opera di regolatore climatico della temperatura dell'acqua di mandata in funzione della temperatura esterna ad azione P.I. per la regolazione climatica o ambiente costituito da regolatore elettronico completo di:- orologio al quarzo settimanale;- termosonda ad immersione completa di guaina per la rilevazione della temperatura dell'acqua miscelata di mandata, da installarsi a circa 2,00 m a valle della valvola miscelatrice;- termosonda climatica esterna per la rilevazione continua della temperatura, applicata al lato nord del fabbricato ad un'altezza maggiore di 3,00 m dal suolo, lontana da canne fumarie, porte e finestre.- termosonda ambiente con due cursori uno per il campo di regolazione di temperatura e l'altro per la commutazione di tre programmi;Il regolatore elettronico avra' le seguenti funzioni:- curva di taratura con campo adatto per tutti i tipi di impianto e di zona climatica;- commutazione per il comando di bruciatori o servocomandi elettrici;- selettore di programma per riscaldamento escluso, funzionamento antigelo, programma automatico con orologio, riscaldamento ridotto e normale e funzionamento manuale.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la stesura dei cavi, gli allacciamenti e i cablaggi delle sonde e delle apparecchiature servite e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.28. 1. 1		Regolatore climatico con termosonda ambiente		cad.	€ 902,38
	Opere Edili	B.72.28. 3		Fornitura e posa in opera di regolatore climatico della temperatura dell'acqua di mandata in funzione della temperatura esterna ad azione P.I. costituito da regolatore elettronico completo di:- termosonda ad immersione completa di guaina per la rilevazione della temperatura dell'acqua miscelata di mandata, da installarsi a circa 2,00 m a valle della valvola miscelatrice;- termosonda climatica esterna per la rilevazione continua della temperatura, applicata al lato nord del fabbricato ad un'altezza maggiore di 3,00 m dal suolo, lontana da canne fumarie, porte e finestre.- termosonda ad immersione per il limite di minima temperatura di ritorno in caldaia, completa di guaina;- termostato limite antigelo esterno.Il regolatore climatico avra' le seguenti funzioni:- selettore di programma per riscaldamento escluso,funzionamento antigelo, programma automatico con orologio, riscaldamento ridotto e normale e funzionamento manuale;- curva di regolazione leggibile e tarabile per qualunque zona climatica e qualunque tipo di corpo scaldante.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la stesura dei cavi, gli allacciamenti e i cablaggi delle sonde e delle apparecchiature servite e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.28. 3. 1		Regolatore climatico con sonda di minima		cad.	€ 1.387,41
	Opere Edili	B.72.28. 5		Fornitura e posa in opera di regolatore climatico della temperatura dell'acqua di mandata in funzione della temperatura esterna ad azione P.I. costituito da regolatore elettronico completo di:- orologio al quarzo settimanale;- termosonda di mandata ad immersione completa di guaina per la rilevazione della temperatura dell'acqua miscelata di mandata, da installarsi a circa 2.00 m a valle della valvola miscelatrice;- termosonda climatica esterna per la rilevazione continua della temperatura, applicata al lato nord del fabbricato ad un'altezza maggiore di 3.00 m dal suolo, lontana da canne fumarie, porte e finestre;- termosonda ad immersione per il limite di minima temperatura di ritorno in caldaia, completa di guaina;- termosonda ambiente da installare nel locale piu' sfavorito.Il regolatore elettronico avra' le seguenti funzioni:- selettore di programma per riscaldamento escluso, funzione antigelo, programma automatico con orologio, riscaldamento ridotto e normale e funzionamento manuale;- curva di regolazione leggibile e tarabile direttamente, con pendenza regolabile per qualunque zona climatica e qualunque tipo di corpo scaldante;- protezione delle pompe contro il blocco meccanico;- comando temporaneo di 1 o 2 generatori.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la stesura dei dei cavi, gli allacciamenti e i cablaggi delle sonde e delle apparecchiature servite e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.28. 5. 1		Regolatore climatico con regolatore di sequenza		cad.	€ 1.506,89
	Opere Edili	B.72.28. 7		Fornitura e posa in opera di sistema di regolazione per il controllo e comando del circuito radiatori e della sequenza caldaie.Composto da regolatore climatico a microprocessore del tipo digitale con ottimizzazione degli orari di avviamento e di arresto, comando a tre punti o diretto.Possibilita' di programmazione dei vari regimi di funzionamento; programma settimanale /giornaliero; funzione ECO; curva di regolazione autoadattante; limite di minima e di massima della temperatura di mandata; limite della temperatura ambiente.Deve essere possibile il comando della pompa di circolazione con arresto ritardato e funzionamento periodico anche durante il periodo estivo per evitare il grippaggio della stessa. Per evitare il bloccaggio deve essere possibile il funzionamento periodico della valvola di regolazione.Commutazione automatica da ora solare a ora legale; possibilita' di programmare la data di avviamento e di arresto dell'impianto; predisposto per la telegestione a distanza a mezzo di linea telefonica.Completo di:- sottomodulo ad innesto per il comando in sequenza delle caldaie in funzione della temperatura di mandata;- programmatore di sequenza per il comando delle caldaie e delle relative valvole;- sottomodulo ad innesto per il conteggio delle ore di funzionamento delle caldaie e del rilevamento della temperatura generale dei fumi con possibilita' di memorizzazione della temperatura massima giornaliera;- sottomodulo ad innesto per il comando delle pompe primarie di tipo gemellare, con inversione automatica della priorita' in base alle ore di funzionamento o in caso di blocco.Deve essere compresa inoltre la fornitura e la posa in opera di:- sonda di temperatura ambiente da posizionare in ambiente campione a circa 1,6 mt da terra;- sonda di temperatura esterna da posizionare sulla parete a nord del fabbricato;- sonda di temperatura di mandata per la regolazione in sequenza delle caldaie, di tipo ad immersione con guaina;- sonda di temperatura di mandata per il circuito radiatori, posizionata a 50 cm circa a valle delle pompe di circolazione, del tipo ad immersione con guaina;- sonda di temperatura fumi, da posizionare dopo la congiunzione delle uscite fumi delle caldaie.Deve essere compresa inoltre la messa in servizio ed il collaudo del sistema di regolazione descritto.
	Opere Edili	B.72.28. 7. 1		Regolazione circuito radiatori e sequenza caldaie		a corpo	€ 3.015,84
	Opere Edili	B.72.28. 9		Fornitura e posa in opera di sistema di regolazione per il controllo e comando del circuito a pannelli a pavimento della palestra e del convitto.Composto da regolatore climatico a microprocessore del tipo digitale con ottimizzazione degli orari di avviamento e di arresto, comando a tre punti o diretto. Possibilita' di programmazione dei vari regimi di funzionamento; programma settimanale/giornaliero; funzione ECO; curva di regolazione autoaddatante; limite di minima e di massima della temperatura di mandata; limite della temperatura ambiente.Deve essere possibile il comando della pompa di circolazione con arresto ritardato e funzionamento periodico anche durante il periodo estivo per evitare il grippaggio della stessa. Per evitare il bloccaggio deve essere possibile il funzionamento periodico della valvola di regolazione.Commutazione automatica da ora solare a ora legale; possibilita' di programmare la data di avviamento e di arresto dell'impianto; predisposto per la telegestione a distanza a mezzo di linea telefonica.Completo di:- sottomodulo ad innesto per il comando del secondo circuito di regolazione e della relativa pompa;- sottomodulo ad innesto per il collegamento con telecomando ambiente.Deve essere compresa inoltre la fornitura e la posa in opera di:- sonda di temperatura ambiente completa di cursori con cui deve essere possibile la modifica dei programmi e degli orari di funzionamento;- sonde di temperatura di mandata per la rilevazione della temperatura dei circuiti a pannelli, posizionate a 50 cm circa a valle delle pompe di circolazione, del tipo ad immersione con guaina;- termostati di sicurezza del tipo ad immersione con regolazione sotto coperchio.Deve essere compresa inoltre la messa in servizio ed il collaudo del sistema di regolazione descritto.
	Opere Edili	B.72.28. 9. 1		Regolazione circuito pannelli a pavimento		a corpo	€ 2.198,02
	Opere Edili	B.72.28. 11		Fornitura e posa in opera di regolatore climatico della temperatura dell'acqua di mandata in funzione della temperatura esterna ad azione P.I. costituito da pannello elettronico a micro processore con ottimizzatore completo di:- orologio digitale programmabile;- termosonda di mandata ad immersione completa di guaina per la rilevazione della temperatura dell'acqua miscelata di mandata, da installarsi a circa 2.00 m a valle della valvola miscelatrice;- termosonda climatica esterna per la rilevazione continua della temperatura, applicata al lato nord del fabbricato ad un'altezza maggiore di 3.00 m dal suolo, lontana da canne fumarie, porte e finestre;- termosonda ad immersione per il limite di minima temperatura di ritorno in caldaia, completa di guaina;- termosonda ambiente da installare nel locale piu' sfavorito;Il regolatore elettronico avra' le seguenti funzioni:- selettore di programma per riscaldamento escluso, funzione antigelo, programma automatico con orologio, riscaldamento ridotto e normale e funzionamento manuale;- curva di regolazione tarabile con variazione della pendenza e del ponto d'origine;- ottimizzatore degli orari di avviamento e di arresto;- regolazione della costante di tempo del fabbricato;- limiti di massima temperatura ambiente e di minima temperatura di ritorno;- commutazione automatica estate-inverno;- totalizzazione dei gradi-giorno;- marcia periodica delle pompe e dei dispositivi di regolazione.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la stesura dei dei cavi, gli allacciamenti e i cablaggi delle sonde e delle apparecchiature servite e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.28. 11. 1		Regolatore climatico con ottimizzatore		cad.	€ 1.931,25
	Opere Edili	B.72.28. 13		Fornitura e posa in opera di regolatore di sequenza automatica per caldaie in funzione del carico, di tipo elettronico con inseritore digitale a gradini e con numero di inserzioni pari al numero dei bruciatori o al numero degli stadi dei medesimi (qualora siano previsti bruciatori a stadi), scala di regolazione da 0 a 130°C, sonda di temperatura del tipo ad immersione, completo di valvole a farfalla motorizzate con chiusura ritardata di 3 minuti rispetto allo spegnimento del bruciatore, fornite nei diametri risultanti da calcolo e complete di leva manuale e di doppio O-ring di tenuta sullo stelo di acciaio.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.28. 13. 1		regolatore a due gradini		cad.	€ 2.353,55
	Opere Edili	B.72.28. 13. 3		regolatore a quattro gradini		cad.	€ 3.198,15
	Opere Edili	B.72.28. 13. 5		regolatore a sei gradini		cad.	€ 5.369,39
	Opere Edili	B.72.28. 15		Fornitura e posa in opera di sistema a microprocessore per il controllo e la regolazione digitale degli impianti di riscaldamento e condizionamento costituito da:- sottostazione per macchine di processo primario realizzate con sistema modulare, costituite da moduli di funzione e da un'unita' intelligente espandibile fino a 32 Kbyte, consentendo la gestione dei "punti di informazione". Il sistema e' montato su zoccoli ad innesto rapido, dimensionato per conduttori tradizionali e sara' installato su quadro elettrico;- moduli di funzione (ingresso/uscita) costituenti l'interfaccia verso gli impianti. Svolgeranno le seguenti funzioni di base: ingressi digitali per le segnalazioni di stato; ingressi digitali con funzioni di totalizzazione; ingressi analogici con funzione di misura; uscite digitali con funzione di comando delle varie apparecchiature servite; uscite analogico/digitali con funzione di posizionamento, completi di selettori per il posizionamento manuale degli organi controllati;- bus trasmissione dati per il collegamento fino a 30 unita' periferiche con l'unita' centrale, principio di trasmissione RS 485 con velocita' di 93.75 KBd, con possibilita' di scambio dati tra le periferie anche in assenza delle unita' centrali.Il sistema dovra' avere la possibilita' di dialogare da una sottostazione periferica con l'intero impianto mediante schede magnetiche preprogrammate o mediante altro sistema di facile utilizzo; dovra' inoltre avere la possibilita' di connessione con eventale P.C. per il controllo e la supervisione dell'intero impianto. Andra' inoltre installato, in zona presidiata (portineria, ecc.) un sistema di segnalazione anomalie e/o guasti degli impianti gestiti.Le sottostazioni dovranno avere un numero adeguato di ingressi/uscite, con possibilita' di nuovi collegamenti. Dovranno garantire la gestione degli impianti di riscaldamento e condizionamento ed in particolare la regolazione climatica della temperatura dell'acqua di mandata dell'impianto di riscaldamento in funzione della temperatura esterna secondo quanto stabilito dalla L.10/91 e successivo regolamento d'attuazione.Sono compresi gli oneri per gli allacciamenti elettrici, il collegamento di tutte le apparecchiature servite ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.28. 15. 1		Regolazione e controllo impianti di riscaldamento e condizionam.		a corpo	€ 0,00
	Opere Edili	B.72.28. 17		Fornitura e posa in opera di apparecchiature per il controllo e la regolazione degli impianti di termoventilazione e condizionamento costituite da:- sonde ad immersione complete di guaina per la rilevazione della temperatura dell'acqua;- termostati di regolazione;- termosonde da canale;- sonde di umidita' a canale;- termostati antigelo;- servocomandi completi di contatti per il comando delle serrande U.T.A.;- sonde di temperatura ambiente;- termostati tarati a 65°C per l'intercettazione dei motori e delle serrande delle U.T.A.Complete di custodie di contenimento, staffe e viti di fissaggio ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.28. 17. 1		Apparecchiature di controllo e regolazione su campo		a corpo	€ 0,00
	Opere Edili	B.72.28. 19		fornitura e posa in opera di regolazione circuito acqua di torre costituito da:- valvola miscelatrice a tre vie, corpo in ghisa PN10 attacchi flangiati, otturatore, sede, e stelo in acciaio inox, guarnizione di tenuta dello stelo con doppio anello O-ring, completo di raschiatore per lo sporco, autorita' maggiore o uguale a 0,5, caratteristica equipercentuale;- servocomando elettroidraulico con dispositivo di ritorno di emergenza in chiusura in mancanza di tensione, completo di indicatore di posizione e staffa di accoppiamento al corpo valvola, comando manuale a manopola tensione di alimentazione 24 volt. e collegamenti elettrici-.Sono compresi nel prezzo ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.28. 19. 1		Regolazione circuito acqua di torre		a corpo	€ 0,00
	Opere Edili	B.72.28. 21		Fornitura e posa in opera di unita' periferiche autonome a microprocessore (multiregolatore) per il controllo e la regolazione di caldaie, gruppi frigo multipli, impianti di condizionamento, circuiti di illuminazione.Il multiregolatore dovra' essere dotato di una flessibilita' hardware e software tali da poter essere adattato a qualsiasi processo nell'ambito delle applicazioni per cui e' stato progettato.Oltre alla flessibilita' di utilizzo, lo strumento dovra' essere dotato di un bus di comunicazione che permetta di collegare il multiregolatore a moduli di espansione degli ingressi e delle uscite. Dovra' inoltre essere possibile il collegamento ad un sistema di supervisione.Le funzioni che dovranno essere garantite nel funzionamento in modo autonomo sono le seguenti:- Limiti di Alta e di Bassa;- Costanti di filtro;- Estrazione di radice quadrata;- Regolazione PID;- Inseritore a gradini;- Media;- Selezione di Minima o Massima;- Entalpia;- Selezione Logica;- Formula di calcolo;- Comparazione Logica;- Funzione Segmentata;- Temporizzatore;- Contatore ore di funzionamento;- Totalizzatore;- And, Or, Not;- Funzioni PLC;- Calendario festivita' annuale ad Orario;- Orari di marcia/arresto per i giorni normali e le festivita';- Avviamento ed arresto ottimale.Il multiregolatore sara' installato all'inerno di un quadro elettrico oppure direttamente sull'apparecchiatura controllata usando una guida DIN.** INGRESSI **Vi dovranno essere almeno 8 ingressi per le variabili analogiche ed altrettanti per quelle logiche.Gli ingressi analogici dovranno essere in grado di accettare segnali provenienti da sonde attive e sonde passive (resistive).A livello software, dovra' essere possibile definite i campi di lavoro dei vari ingressi, onde permettere l'impiego di qualsiasi sonda presente sul mercato, avente le caratteristiche sopra specificate.Gli ingressi logici dovranno accettare contatti privi di tensione.Ingressi Analogici:- 0-10 Vcc (300 Kohm)- 0-20 mA (100 Kohm)- 1000 ohm nichel e 1000 ohm platinoIngressi Bianari:- Contatti puliti.** USCITE **Dovranno essere disponibili almeno 8 uscite analogiche e 6 digitali.Le uscite digitali dovranno poter essere configurate, mediante software, in funzione delle esigenze applicative, per comandare almeno 3 motori reversibili o 6 utenze on/off o un mix delle due soluzioni.Uscite Binarie:- Triac 24 Vca 0.5 A- Rele' 250 Vca 5 AUscite Analogiche:- 0-10 Vcc (10 mA max)- 0/4-20 mA** MODULI DI ESPANSIONE **Per aumentare le possibilita' di input/output della periferica dovra' essere possibile il colleganebto tramite bus di moduli periferici di espansione.tali moduli potranno essere montati sulla stessa barra DIN del multiregolatore, o ad una distanza di 1000 m. I moduli di espansione saranno a loro volta costruiti in modo tale da permettere l'espansione modulare in funzione della tipologia di ingressi/uscite richieste.Dovranno essere disponibili le seguenti tipologie:1) 6 ingressi analogici 2 uscite analogiche2) 8 uscite digitali (triacs)3) 4 ingressi digitali 4 uscite digitali (triacs)4) 8 ingressi digitali5) 4 uscite digitali (rele')** SONDE ED ATTUATORI **Il multiregolatore ed i moduli di espansione saranno interfacciabili con una serie di sensori, attuatori, valvole e serrande necessarie per completare il sistema di regolazione. Gli ingressi analogici possono accettare segnali provenienti da trasmettitori con uscita 0-10 Vcc o passiva, o segnali 4/20 mA provenienti da trasmettitori di standard industriale.Le uscite dovranno pilotare attuatori di tipo proporzionale (0-10 Vcc) o reversibile, oppure stadi di riscaldamento e raffreddamento o circuiti di illuminazione. Mediante l'uso di trasduttori esterni sara' possibile comandare anche trasduttori pneumatici.** SEMPLICITA' DI CONFIGURAZIONE **Il multiregolatore non dovra' essere programmato nel senso tradizionale della parola, ma di essere predisposto mediante un software grafico di configurazione. I dati relativi al multiregolatore verranno caricati in memoria RAM con batteria tampone, mentre i parametri dei moduli di derivazione verranno salvati in EEPROM.** DISPLAY **I parametri operativi e i valori degli ingressi e delle uscite potranno essere visualizzati sul display incorporato.Sara' possibile, con apposita chiave hardware, comandare le uscite manualmente o modificare i parametri operativi impostati.** INTERFACCIA LOCALE OPERATORE **Il display sull'unita' periferica dovra' essere in grado di fornire le seguenti informazioni:- indicazione del numero dell'ingresso analogico o digitale che si sta, al momento, visualizzando;- indicazione dei dati del programma a tempo;- indicazione del valore numerico degli ingressi ed uscite analogiche e stato, on/off, degli ingressi e uscite digitali;- indicazione, a mezzo LED, dell'unita' di misura (C, F, %);- indicazione, a mezzo LED, della variabile visualizzata (ingresso analogico, ingresso digitale, uscita, setpoint effettivo, regolazione in manuale, ingresso analogico in allarme).** TASTIERA SULLA PERIFERICA **Dovra' essere tale da permettere le seguenti operazioni:- selezione dell'ora e del calendario;- selezione delle funzioni di tempo;- selezione degli ingressi analogici e digitali;- selezione dei moduli di uscita;- selezione di informazioni ausiliarie relative agli ingressi analogici, ai moduli di uscita ed al setpoint effettivo dei moduli di regolazione;- messa in manuale del modulo di regolazione;- variazione delle soglie di allarme relative all'ingresso selezionato;- variazione dei parametri relativi ai moduli di controllo (set-point effettivo, banda proporzionale, tempo integrale e derivativo, occupato/non occupato, giorno/notte).La possibilita' di variazione di questi parametri dovra' essere protetta mediante una chiave hardware da inserire sulla periferica.** UTILIZZO IN RETE **Il multiregolatore dovra' avere la possibilita' di inserirsi in una rete di supervisione. Ogni regolatore potra' essere collegato al bus del sistema. L'eventuale inserimento in rete dovra' implementare programmi di gestione energetica e di supervisione, quali andamento di tendenza, archivio storico, interblocchi ed altri. L'inserimento in una rete di supervisione non dovra' richiedere alcuna modifica all'hardware installato per il funzionamento in modo autonomo.Sono compresi gli allacciamenti ed i cablaggi alle apparecchiature in campo, la verifica di funzionamento, il collaudo della regolazione e la messa in funzione dell'intero sistema.
	Opere Edili	B.72.28. 21. 1		UNITA' PERIFERICHE AUTONOME A MICROPROCESSORE		a corpo	€ 0,00
	Opere Edili	B.72.28. 23		Fornitura e posa in opera di termostato ambiente adatto per il comando di pompe di circolazione e di valvole di zona, dotato di blocco della regolazione sulla temperatura prefissata dall'utente, avente un differenziale di commutazione pari a +/- 1°C, campo di regolazione da 0 a 30°C, portata dei contatti 16 A a 250 V, grado di protezione IP 30.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli allacciamenti elettrici e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.28. 23. 1		Termostato ambiente		cad.	€ 56,42
	Opere Edili	B.72.28. 25		Fornitura e posa in opera di cronotermostato con orologio programmatore al quarzo con riserva di carica, adatto per il comando di pompe di circolazione e di valvole di zona on-off, avente le seguenti caratteristiche:- funzionamento elettronico;- temperatura diurna e notturna regolabile per +6 .C e +26°C;- differenza di commutazione minore di +/- 0,2°C;- commutatore di selezione programmi a tre posizioni;- riserva di carica per almeno 30 ore;- programma settimanale.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli allacciamenti elettrici e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.28. 25. 1		Cronotermostato con funzione antigelo		cad.	€ 101,04
	Opere Edili	B.72.28. 27		Fornitura e posa in opera di cronotermostato con orologio programmatore al quarzo con riserva di carica, adatto per il comando di pompe di circolazione e di valvole di zona on-off, avente le seguenti caratteristiche:- funzionamento elettronico;- display a cristalli liquidi;- temperatura diurna e notturna regolabile per +5 .C e +30°C;- differenza di commutazione minore di +/- 0,2°C;- termometro digitale;- commutatore di selezione programmi a tastiera;- riserva di carica per almeno 24 ore;- programma giornaliero e settimanale.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli allacciamenti elettrici e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.28. 27. 1		Cronotermostato digitale con funzione antigelo		cad.	€ 148,35
	Opere Edili	B.72.28. 29		Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla motorizzata PN 6 da 3/4" a 1"1/4, PN 16 da DN 40 a DN 200 avente le seguenti caratteristiche:- corpo valvola in ghisa;- farfalla e stelo in acciaio AISI 316;- trafilamento massimo = 0.1 % del kvs;- attacchi filettati da 3/4" a 1"1/4;- attacchi flangiati da DN 40 a DN 200;- corsa 90°.Il servocomando elettromeccanico con comando a tre punti con motore reversibile composto da gruppo di ingranaggi riduttori e bronzine autolubrificanti, fine corsa elettrici per il comando automatico, arresti meccanici per il comando manuale, contatti e staffa di accoppiamento al corpo valvola. Tempo di corsa per 90° = 125 secondi.Nel prezzo si intendono comprese le controflange ed ogni altro onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.Valvola di intercettazione (ON-OFF).
	Opere Edili	B.72.28. 29. 1		Attacchi filettati diametro 3/4" PN 6 kvs 11 mc/h		cad.	€ 422,20
	Opere Edili	B.72.28. 29. 3		Attacchi filettati diametro 1" PN 6 kvs 19 mc/h		cad.	€ 434,66
	Opere Edili	B.72.28. 29. 5		Attacchi filettati diametro 1"1/4 PN 6 kvs 30 mc/h		cad.	€ 446,09
	Opere Edili	B.72.28. 29. 7		Attacchi flangiati DN 40 PN 16 kvs 50 mc/h		cad.	€ 475,72
	Opere Edili	B.72.28. 29. 9		Attacchi flangiati DN 50 PN 16 kvs 80 mc/h		cad.	€ 480,77
	Opere Edili	B.72.28. 29. 11		Attacchi flangiati DN 65 PN 16 kvs 200 mc/h		cad.	€ 493,29
	Opere Edili	B.72.28. 29. 13		Attacchi flangiati DN 80 PN 16 kvs 400 mc/h		cad.	€ 552,30
	Opere Edili	B.72.28. 29. 15		Attacchi flangiati DN 100 PN 16 kvs 760 mc/h		cad.	€ 1.444,08
	Opere Edili	B.72.28. 29. 17		Attacchi flangiati DN 125 PN 16 kvs 1000 mc/h		cad.	€ 1.487,91
	Opere Edili	B.72.28. 29. 19		Attacchi flangiati DN 150 PN 16 kvs 2100 mc/h		cad.	€ 1.628,03
	Opere Edili	B.72.28. 29. 21		Attacchi flangiati DN 200 PN 16 kvs 4000 mc/h		cad.	€ 2.038,44
	Opere Edili	B.72.28. 31		Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla motorizzata PN 16, con tenuta in chiusura avente le seguenti caratteristiche:- corpo valvola in ghisa;- farfalla e stelo in acciaio AISI 316;- trafilamento massimo = 0.1 % del kvs;- attacchi flangiati;- guarnizione di tenuta in chiusura in EPDM;- corsa 90°.Il servocomando elettromeccanico con comando a tre punti con motore reversibile composto da gruppo di ingranaggi riduttori e bronzine autolubrificanti, fine corsa elettrici per il comando automatico, arresti meccanici per il comando manuale, contatti e staffa di accoppiamento al corpo valvola. Tempo di corsa per 90° = 125 secondi.Nel prezzo si intendono comprese le controflange, bulloni ed ogni altro onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.Valvola di intercettazione (ON-OFF).
	Opere Edili	B.72.28. 33		Fornitura e posa in opera di valvola a tre vie PN 6/10 per la regolazione degli impianti di riscaldamento, con comando da regolatore di sequenza.Corpo in ghisa con attacchi filettati da 3/4" a 1"1/2, flangiati dal 2", settore interno in bronzo; stelo in acciaio inox con guarnizione di tenuta con doppio anello o-ring.Deve garantire una caratteristica di regolazione di tipo lineare con un trafilamento non superiore a:DN 20......100 = 0.1 % del kvsDN 125 e 150 = 0.5 % del kvs.Completa di servocomando elettromeccanico con staffa di accoppiamento al corpo valvola, del tipo con motore sincrono reversibile e gruppo ingranaggi di riduzione autolubrificanti di lunga durata, esenti da manutenzione. Tempo della corsa 30 secondi. Deve essere possibile il funzionamento manuale senza l'intervento a mezzo di atrezzi. Deve essere compresa una coppia di contatti ausiliari con intervento selezionabile in qualsiasi posizione della valvola.Grado di protezione minimo richiesto IP 44; coppia di spunto minimo di 12 Nm ed una coppia nominale di 10 Nm.Completa di collegamenti elettrici e di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.Valvola di regolazione degli impianti di riscaldamento (temp. max 110°C).
	Opere Edili	B.72.28. 33. 1		Attacco filettato DN 20 PN 10 kvs 6.3 mc/h		cad.	€ 302,40
	Opere Edili	B.72.28. 33. 3		Attacco filettato DN 25 PN 10 kvs 10 mc/h		cad.	€ 304,80
	Opere Edili	B.72.28. 33. 5		Attacco filettato DN 32 PN 10 kvs 16 mc/h		cad.	€ 328,96
	Opere Edili	B.72.28. 33. 7		Attacco flangiato DN 40 PN 6 kvs 25 mc/h		cad.	€ 456,96
	Opere Edili	B.72.28. 33. 9		Attacco flangiato DN 50 PN 6 kvs 40 mc/h		cad.	€ 570,00
	Opere Edili	B.72.28. 33. 11		Attacco flangiato DN 65 PN 6 kvs 63 mc/h		cad.	€ 646,08
	Opere Edili	B.72.28. 33. 13		Attacco flangiato DN 80 PN 6 kvs 100 mc/h		cad.	€ 742,98
	Opere Edili	B.72.28. 33. 15		Attacco flangiato DN 100 PN 6 kvs 160 mc/h		cad.	€ 1.150,58
	Opere Edili	B.72.28. 33. 17		Attacco flangiato DN 125 PN 6 kvs 550 mc/h		cad.	€ 1.505,34
	Opere Edili	B.72.28. 33. 19		Attacco flangiato DN 150 PN 6 kvs 820 mc/h		cad.	€ 1.639,07
	Opere Edili	B.72.28. 35		Fornitura e posa in opera di valvola motorizzata ad otturatore (stelo, spillo), costituita da:- corpo in ghisa;- otturatore in ottone fino a DN 80 PN 6/10;- otturatore in bronzo DN 100 PN 6/10;- otturatore in acciaio inox PN 16;- sede e stelo in acciaio inox;- guarnizione di tenuta dello stelo con doppio anello O-ring completo di raschiatore per lo sporco;- attacchi flangiati;- servocomando elettroidraulico o magnetico con dispositivo di emergenza in chiusura per mancanza di tensione di alimentazione, completo di staffa per l'accoppiamento allo stelo della valvola;- coppia contatti ausiliari;- comando manuale a manopola o a leva;- tensione di alimentazione 220 V - 24 V.La valvola dovra' avere un'autorita' maggiore o uguale a 0,5 e caratteristica equipercentuale.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli allacciamenti elettrici e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.Valvola di regolazione o intercettazione (ON-OFF).
	Opere Edili	B.72.28. 35. 1		Valvola 2 vie PN 6 DN 20 kvs 5 mc/h		cad.	€ 506,94
	Opere Edili	B.72.28. 35. 3		Valvola 2 vie PN 6 DN 25 kvs 7.5 mc/h		cad.	€ 516,74
	Opere Edili	B.72.28. 35. 5		Valvola 2 vie PN 6 DN 32 kvs 12 mc/h		cad.	€ 541,57
	Opere Edili	B.72.28. 35. 7		Valvola 2 vie PN 6 DN 40 kvs 19 mc/h		cad.	€ 589,28
	Opere Edili	B.72.28. 35. 9		Valvola 2 vie PN 6 DN 50 kvs 31 mc/h		cad.	€ 620,89
	Opere Edili	B.72.28. 35. 11		Valvola 2 vie PN 6 DN 65 kvs 49 mc/h		cad.	€ 1.057,07
	Opere Edili	B.72.28. 35. 13		Valvola 2 vie PN 6 DN 80 kvs 78 mc/h		cad.	€ 1.192,14
	Opere Edili	B.72.28. 35. 15		Valvola 2 vie PN 6 DN 100 kvs 124 mc/h		cad.	€ 1.357,73
	Opere Edili	B.72.28. 35. 17		Valvola 3 vie PN 6 DN 20 kvs 5 mc/h		cad.	€ 457,66
	Opere Edili	B.72.28. 35. 19		Valvola 3 vie PN 6 DN 25 kvs 7.5 mc/h		cad.	€ 467,33
	Opere Edili	B.72.28. 35. 21		Valvola 3 vie PN 6 DN 32 kvs 12 mc/h		cad.	€ 492,29
	Opere Edili	B.72.28. 35. 23		Valvola 3 vie PN 6 DN 40 kvs 19 mc/h		cad.	€ 527,68
	Opere Edili	B.72.28. 35. 25		Valvola 3 vie PN 6 DN 50 kvs 31 mc/h		cad.	€ 596,25
	Opere Edili	B.72.28. 35. 27		Valvola 3 vie PN 6 DN 65 kvs 49 mc/h		cad.	€ 1.032,43
	Opere Edili	B.72.28. 35. 29		Valvola 3 vie PN 6 DN 80 kvs 78 mc/h		cad.	€ 1.167,50
	Opere Edili	B.72.28. 35. 31		Valvola 3 vie PN 6 DN 100 kvs 124 mc/h		cad.	€ 1.333,09
	Opere Edili	B.72.28. 35. 33		Valvola 2 vie PN 10 DN 20 kvs 5 mc/h		cad.	€ 736,76
	Opere Edili	B.72.28. 35. 35		Valvola 2 vie PN 10 DN 25 kvs 7.5 mc/h		cad.	€ 736,76
	Opere Edili	B.72.28. 35. 37		Valvola 2 vie PN 10 DN 32 kvs 12 mc/h		cad.	€ 793,92
	Opere Edili	B.72.28. 35. 39		Valvola 2 vie PN 10 DN 40 kvs 19 mc/h		cad.	€ 793,92
	Opere Edili	B.72.28. 35. 41		Valvola 2 vie PN 10 DN 50 kvs 31 mc/h		cad.	€ 839,55
	Opere Edili	B.72.28. 35. 43		Valvola 2 vie PN 10 DN 65 kvs 49 mc/h		cad.	€ 1.050,60
	Opere Edili	B.72.28. 35. 45		Valvola 2 vie PN 10 DN 80 kvs 78 mc/h		cad.	€ 1.130,94
	Opere Edili	B.72.28. 35. 47		Valvola 2 vie PN 10 DN 100 kvs 124 mc/h		cad.	€ 1.329,73
	Opere Edili	B.72.28. 35. 49		Valvola 2 vie PN 10 DN 125 kvs 200 mc/h		cad.	€ 1.582,08
	Opere Edili	B.72.28. 35. 51		Valvola 2 vie PN 10 DN 150 kvs 300 mc/h		cad.	€ 1.862,24
	Opere Edili	B.72.28. 35. 53		Valvola 3 vie PN 10 DN 20 kvs 5 mc/h		cad.	€ 719,56
	Opere Edili	B.72.28. 35. 55		Valvola 3 vie PN 10 DN 25 kvs 7.5 mc/h		cad.	€ 719,56
	Opere Edili	B.72.28. 35. 57		Valvola 3 vie PN 10 DN 32 kvs 12 mc/h		cad.	€ 782,49
	Opere Edili	B.72.28. 35. 59		Valvola 3 vie PN 10 DN 40 kvs 19 mc/h		cad.	€ 782,49
	Opere Edili	B.72.28. 35. 61		Valvola 3 vie PN 10 DN 50 kvs 31 mc/h		cad.	€ 816,69
	Opere Edili	B.72.28. 35. 63		Valvola 3 vie PN 10 DN 65 kvs 49 mc/h		cad.	€ 1.005,28
	Opere Edili	B.72.28. 35. 65		Valvola 3 vie PN 10 DN 80 kvs 78 mc/h		cad.	€ 1.113,43
	Opere Edili	B.72.28. 35. 67		Valvola 3 vie PN 10 DN 100 kvs 124 mc/h		cad.	€ 1.296,77
	Opere Edili	B.72.28. 35. 69		Valvola 3 vie PN 10 DN 125 kvs 200 mc/h		cad.	€ 1.524,40
	Opere Edili	B.72.28. 35. 71		Valvola 3 vie PN 10 DN 150 kvs 300 mc/h		cad.	€ 1.804,56
	Opere Edili	B.72.28. 35. 73		Valvola 2 vie PN 16 DN 50 kvs 31 mc/h		cad.	€ 702,57
	Opere Edili	B.72.28. 35. 75		Valvola 2 vie PN 16 DN 65 kvs 49 mc/h		cad.	€ 1.092,82
	Opere Edili	B.72.28. 35. 77		Valvola 2 vie PN 16 DN 80 kvs 78 mc/h		cad.	€ 1.219,26
	Opere Edili	B.72.28. 35. 79		Valvola 2 vie PN 16 DN 100 kvs 124 mc/h		cad.	€ 1.446,46
	Opere Edili	B.72.28. 35. 81		Valvola 2 vie PN 16 DN 125 kvs 200 mc/h		cad.	€ 1.951,96
	Opere Edili	B.72.28. 35. 83		Valvola 2 vie PN 16 DN 150 kvs 300 mc/h		cad.	€ 2.349,79
	Opere Edili	B.72.28. 35. 85		Valvola 3 vie PN 16 DN 10 kvs 1.9 mc/h		cad.	€ 500,11
	Opere Edili	B.72.28. 35. 87		Valvola 3 vie PN 16 DN 15 kvs 3 mc/h		cad.	€ 500,11
	Opere Edili	B.72.28. 35. 89		Valvola 3 vie PN 16 DN 20 kvs 5 mc/h		cad.	€ 571,15
	Opere Edili	B.72.28. 35. 91		Valvola 3 vie PN 16 DN 25 kvs 7.5 mc/h		cad.	€ 581,44
	Opere Edili	B.72.28. 35. 93		Valvola 3 vie PN 16 DN 32 kvs 12 mc/h		cad.	€ 597,77
	Opere Edili	B.72.28. 35. 95		Valvola 3 vie PN 16 DN 40 kvs 19 mc/h		cad.	€ 732,58
	Opere Edili	B.72.28. 35. 97		Valvola 3 vie PN 16 DN 50 kvs 31 mc/h		cad.	€ 764,18
	Opere Edili	B.72.28. 35. 99		Valvola 3 vie PN 16 DN 65 kvs 49 mc/h		cad.	€ 1.092,82
	Opere Edili	B.72.28. 35.101		Valvola 3 vie PN 16 DN 80 kvs 78 mc/h		cad.	€ 1.220,49
	Opere Edili	B.72.28. 35.103		Valvola 3 vie PN 16 DN 100 kvs 124 mc/h		cad.	€ 1.447,08
	Opere Edili	B.72.28. 35.105		Valvola 3 vie PN 16 DN 125 kvs 200 mc/h		cad.	€ 1.951,96
	Opere Edili	B.72.28. 35.107		Valvola 3 vie PN 16 DN 150 kvs 300 mc/h		cad.	€ 2.349,79
	Opere Edili	B.72.28. 37		Fornitura e posa in opera di valvola motorizzata ad otturatore (stelo, spillo), costituita da:- corpo in bronzo;- otturatore, sede e stelo in acciaio inox;- guarnizione di tenuta dello stelo con doppio anello O-ring completo di raschiatore per lo sporco;- attacchi filettati;- servocomando elettroidraulico o magnetico con dispositivo di emergenza in chiusura per mancanza di tensione di alimentazione, completo di staffa per l'accoppiamento allo stelo della valvola;- coppia contatti ausiliari;- comando manuale a manopola o a leva;- tensione di alimentazione 220 V - 24 V;- trafilamento = 0.2 % del kvs.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli allacciamenti elettrici e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.Valvola di regolazione ed intercettazione (ON-OFF).
	Opere Edili	B.72.28. 37. 1		Valvola 2 vie PN 16 DN 15/2.5 kvs 0.63 mc/h		cad.	€ 451,51
	Opere Edili	B.72.28. 37. 3		Valvola 2 vie PN 16 DN 15/4 kvs 1 mc/h		cad.	€ 451,51
	Opere Edili	B.72.28. 37. 5		Valvola 2 vie PN 16 DN 15/6 kvs 1.6 mc/h		cad.	€ 451,51
	Opere Edili	B.72.28. 37. 7		Valvola 2 vie PN 16 DN 15/10 kvs 2.5 mc/h		cad.	€ 451,51
	Opere Edili	B.72.28. 37. 9		Valvola 2 vie PN 16 DN 15 kvs 4 mc/h		cad.	€ 451,51
	Opere Edili	B.72.28. 37. 11		Valvola 2 vie PN 16 DN 20 kvs 6.3 mc/h		cad.	€ 463,46
	Opere Edili	B.72.28. 37. 13		Valvola 2 vie PN 16 DN 25 kvs 10 mc/h		cad.	€ 479,48
	Opere Edili	B.72.28. 37. 15		Valvola 2 vie PN 16 DN 32 kvs 16 mc/h		cad.	€ 565,24
	Opere Edili	B.72.28. 37. 17		Valvola 2 vie PN 16 DN 40 kvs 25 mc/h		cad.	€ 605,15
	Opere Edili	B.72.28. 37. 19		Valvola 2 vie PN 16 DN 50 kvs 40 mc/h		cad.	€ 661,21
	Opere Edili	B.72.28. 37. 21		Valvola 3 vie PN 16 DN 15/6 kvs 1.6 mc/h		cad.	€ 460,13
	Opere Edili	B.72.28. 37. 23		Valvola 3 vie PN 16 DN 15/10 kvs 2.5 mc/h		cad.	€ 460,13
	Opere Edili	B.72.28. 37. 25		Valvola 3 vie PN 16 DN 15 kvs 4 mc/h		cad.	€ 460,13
	Opere Edili	B.72.28. 37. 27		Valvola 3 vie PN 16 DN 20 kvs 6.3 mc/h		cad.	€ 488,47
	Opere Edili	B.72.28. 37. 29		Valvola 3 vie PN 16 DN 25 kvs 10 mc/h		cad.	€ 515,57
	Opere Edili	B.72.28. 37. 31		Valvola 3 vie PN 16 DN 32 kvs 16 mc/h		cad.	€ 613,28
	Opere Edili	B.72.28. 37. 33		Valvola 3 vie PN 16 DN 40 kvs 25 mc/h		cad.	€ 653,20
	Opere Edili	B.72.28. 37. 35		Valvola 3 vie PN 16 DN 50 kvs 40 mc/h		cad.	€ 709,26
	Opere Edili	B.72.28. 39		Fornitura e posa in opera di valvola motorizzata in ghisa sferoidale ad otturatore (stelo, spillo) PN 25, costituita da:- corpo in ghisa sferoidale;- otturatore, sede e stelo in acciaio inox;- guarnizione di tenuta dello stelo con doppio anello O-ring completo di raschiatore per lo sporco;- attacchi flangiati;- servocomando elettroidraulico o magnetico con dispositivo di emergenza in chiusura per mancanza di tensione di alimentazione, completo di staffa per l'accoppiamento allo stelo della valvola;- coppia contatti ausiliari;- comando manuale a manopola o a leva;- tensione di alimentazione 220 V - 24 V;- trafilamento = 0.2 % del kvs.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli allacciamenti elettrici e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.Valvola di regolazione o intercettazione (ON-OFF).
	Opere Edili	B.72.28. 39. 1		Valvola 2 vie PN 25 DN 15 kvs 0.16-4 mc/h		cad.	€ 614,87
	Opere Edili	B.72.28. 39. 3		Valvola 2 vie PN 25 DN 25 kvs 6.3-10 mc/h		cad.	€ 789,45
	Opere Edili	B.72.28. 39. 5		Valvola 2 vie PN 25 DN 40 kvs 12.5-25 mc/h		cad.	€ 831,09
	Opere Edili	B.72.28. 41		Fornitura e posa in opera di valvola motorizzata in acciaio ad otturatore (stelo, spillo) PN 40, costituita da:- corpo in acciaio;- otturatore, sede e stelo in acciaio inox;- guarnizione di tenuta dello stelo i teflon con doppio anello O-ring completo di raschiatore per lo sporco;- attacchi flangiati;- servocomando elettroidraulico o magnetico con dispositivo di emergenza in chiusura per mancanza di tensione di alimentazione, completo di staffa per l'accoppiamento allo stelo della valvola;- coppia contatti ausiliari;- comando manuale a manopola o a leva;- tensione di alimentazione 220 V - 24 V;- trafilamento = 0.2 % del kvs.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli allacciamenti elettrici e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.Valvola di regolazione o intercettazione (ON-OFF).
	Opere Edili	B.72.28. 41. 1		Valvola 2 vie PN 40 DN 15/1 kvs 0.19 mc/h		cad.	€ 1.657,27
	Opere Edili	B.72.28. 41. 3		Valvola 2 vie PN 40 DN 15/1.5 kvs 0.30 mc/h		cad.	€ 1.657,27
	Opere Edili	B.72.28. 41. 5		Valvola 2 vie PN 40 DN 15/2.5 kvs 0.45 mc/h		cad.	€ 1.657,27
	Opere Edili	B.72.28. 41. 7		Valvola 2 vie PN 40 DN 15/4 kvs 0.70 mc/h		cad.	€ 1.657,27
	Opere Edili	B.72.28. 41. 9		Valvola 2 vie PN 40 DN 15/6 kvs 1.2 mc/h		cad.	€ 1.657,27
	Opere Edili	B.72.28. 41. 11		Valvola 2 vie PN 40 DN 15/10 kvs 1.9 mc/h		cad.	€ 1.657,27
	Opere Edili	B.72.28. 41. 13		Valvola 2 vie PN 40 DN 15 kvs 3 mc/h		cad.	€ 1.657,27
	Opere Edili	B.72.28. 41. 15		Valvola 2 vie PN 40 DN 25/20 kvs 5 mc/h		cad.	€ 1.828,25
	Opere Edili	B.72.28. 41. 17		Valvola 2 vie PN 40 DN 25 kvs 7.5 mc/h		cad.	€ 1.828,25
	Opere Edili	B.72.28. 41. 19		Valvola 2 vie PN 40 DN 40/32 kvs 12 mc/h		cad.	€ 1.828,25
	Opere Edili	B.72.28. 41. 21		Valvola 2 vie PN 40 DN 40 kvs 19 mc/h		cad.	€ 1.828,25
	Opere Edili	B.72.28. 41. 23		Valvola 2 vie PN 40 DN 50 kvs 31 mc/h		cad.	€ 2.267,03
	Opere Edili	B.72.28. 41. 25		Valvola 2 vie PN 40 DN 65 kvs 49 mc/h		cad.	€ 2.455,52
	Opere Edili	B.72.28. 41. 27		Valvola 2 vie PN 40 DN 80 kvs 78 mc/h		cad.	€ 2.867,52
	Opere Edili	B.72.28. 41. 29		Valvola 2 vie PN 40 DN 100 kvs 124 mc/h		cad.	€ 4.164,29
	Opere Edili	B.72.28. 41. 31		Valvola 2 vie PN 40 DN 125 kvs 200 mc/h		cad.	€ 5.911,17
	Opere Edili	B.72.28. 41. 33		Valvola 2 vie PN 40 DN 150 kvs 300 mc/h		cad.	€ 6.384,97
	Opere Edili	B.72.28. 41. 35		Valvola 3 vie PN 40 DN 15/10 kvs 1.9 mc/h		cad.	€ 1.685,08
	Opere Edili	B.72.28. 41. 37		Valvola 3 vie PN 40 DN 15 kvs 3 mc/h		cad.	€ 1.685,08
	Opere Edili	B.72.28. 41. 39		Valvola 3 vie PN 40 DN 25/20 kvs 5 mc/h		cad.	€ 1.857,09
	Opere Edili	B.72.28. 41. 41		Valvola 3 vie PN 40 DN 25 kvs 7.5 mc/h		cad.	€ 1.857,09
	Opere Edili	B.72.28. 41. 43		Valvola 3 vie PN 40 DN 40/32 kvs 12 mc/h		cad.	€ 2.364,88
	Opere Edili	B.72.28. 41. 45		Valvola 3 vie PN 40 DN 40 kvs 19 mc/h		cad.	€ 2.364,88
	Opere Edili	B.72.28. 41. 47		Valvola 3 vie PN 40 DN 50 kvs 31 mc/h		cad.	€ 2.627,53
	Opere Edili	B.72.28. 41. 49		Valvola 3 vie PN 40 DN 65 kvs 49 mc/h		cad.	€ 2.936,53
	Opere Edili	B.72.28. 41. 51		Valvola 3 vie PN 40 DN 80 kvs 78 mc/h		cad.	€ 3.243,47
	Opere Edili	B.72.28. 41. 53		Valvola 3 vie PN 40 DN 100 kvs 124 mc/h		cad.	€ 4.604,10
	Opere Edili	B.72.28. 41. 55		Valvola 3 vie PN 40 DN 125 kvs 200 mc/h		cad.	€ 6.270,64
	Opere Edili	B.72.28. 41. 57		Valvola 3 vie PN 40 DN 150 kvs 300 mc/h		cad.	€ 6.922,63
	Opere Edili	B.72.28. 43		Fornitura e posa in opera di valvola di zona a tre vie on-off elettrotermica avente la seguenti caratteristiche:- corpo in bronzo DIN 1705;- otturatore in ottone;- anelli di tenuta in O-RING.- by-pass tarabile;- servomotore di tipo elettromagnetico- azionamento elettrico a 24V-50Hz;Il sistema termostato- valvola di zona deve garantire una escursione massima della temperatura ambiente pari a +/- 0.5 gradi C.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli allacciamenti elettrici e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.28. 45		Fornitura e posa in opera di valvola miscelatrice termostatica a tre vie costituita da:- corpo e coperchio in ottone forgiato OT 58 cromato internamente ed esternamente;- elemento termostatico a dilatazione di solido;- molle in acciaio inox;- tenuta verso l'esterno mediante anelli O-ring in E.P.;- otturatore in ottone cromato;- dispositivo antincrostazione dell'asta di spinta dell'elemento termostatico mediante anelli O-ring in E.P.;- dispositivo di blocco del volantino nella posizione di taratura desiderata;- scostamento sui valori nominali di taratura per variazioni dell'acqua del primario da 90°C a 50°C +/- 2°C.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.28. 45. 1		attacchi diametro 3/4"		cad.	€ 447,87
	Opere Edili	B.72.28. 45. 3		attacchi diametro 1"		cad.	€ 524,30
	Opere Edili	B.72.28. 45. 5		attacchi diametro 1"1/4		cad.	€ 597,91
	Opere Edili	B.72.28. 45. 7		attacchi diametro 1"1/2		cad.	€ 866,83
	Opere Edili	B.72.28. 45. 9		attacchi diametro 2"		cad.	€ 998,62
	Opere Edili	B.72.28. 47		Fornitura e posa in opera di unita' centrale di comando e regolazione per la gestione giornaliera e settimanale della temperatura estiva/invernale costituito da:- coperchio frontale di protezione, corpo contenitore e coperchio posteriore in ABS;- membrana tastiera in policarbonato;- display con indicazioni grafiche, digitali e segnalazioni varie circa lo stato delle batterie, i giorni della settimana, l'ora, la temperatura, le zone e segnalazioni di supporto alla programmazione;- alimentazione a batterie con autonomia di almeno due anni;- temperatura di funzionamento 0°C-60°C;- programmi di funzionamento estivo/invernale predefiniti dal costruttore;- programmi di funzionamento estivo/invernale programmabili dall'utente;- programma antigelo.Sono compresi nel prezzo le viti ed i tasselli di fissaggio, i collegamenti ed i cablaggi con altre apparecchiature ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavori finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.28. 47. 1		Unita' di comando trasmissione via cavo max 10 locali		cad.	€ 351,23
	Opere Edili	B.72.28. 47. 3		Unita' di comando trasmissione via onde radio max 10 locali		cad.	€ 421,58
	Opere Edili	B.72.28. 47. 5		Unita' di comando trasmissione via cavo max 100 locali		cad.	€ 1.039,27
	Opere Edili	B.72.28. 49		Fornitura e posa in opera di regolatore via cavo per radiatore costituito da:- motoriduttore miniaturizzato governato da microprocessore;- interfaccia di linea seriale;- sensore di temperatura NTC, sensibilita' +/-0.5°C;- campo di funzionamento 0/50°C;- alimentazione da linea seriale;- sez. conduttori linea seriale 0.25 mmq;- corpo, base e coperchio in ABS;- membrana frontale in policarbonato;- ghiera di fissaggio in ottone OT58 UNI 5705/65;- corpo valvola, dado e raccordo sferico in OT58;- vitone, asta di comando, vite di regolazione e grano di blocco otturatore in OT 58;- otturatore a tenuta morbida;- doppia tenuta verso l'esterno mediante guarnizioni O-Ring;- guarnizione piana di tenuta;- anello antifrizione in PTFE;- anello elastico di blocco in bronzo fosforoso;- raccordo sferico a doppia tenuta, metallica e morbida;- meccanismo del corpo valvola a doppio regolaggio con regolazione micrometrica per limitazione di alzata dell'otturatore;- tipo diritto/squadra con attacchi 1/2" per tubo di ferro, tubo di rame, tubo di plastica.Sono compresi nel prezzo gli allacciamenti, i cablaggi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.28. 49. 1		Regolatore via cavo con valvola 1/2"		cad.	€ 134,83
	Opere Edili	B.72.28. 51		Fornitura e posa in opera di regolatore a trasmissione via onde radio per radiatore costituito da:- motoriduttore miniaturizzato governato da microprocessore;- trasmettitore quarzato 306 MHz;- portata trasmettitore, riferita all'unita' centrale, 30 ml;- sensore di temperatura NTC, sensibilita' +/-0.5°C;- campo di funzionamento 0/50°C;- alimentazione a batterie con durata minima di un anno;- corpo, base, coperchio e copripile in ABS;- ghiera di fissaggio in ottone OT58 UNI 5705/65;- corpo valvola, dado e raccordo sferico in OT58;- vitone, asta di comando, vite di regolazione e grano di blocco otturatore in OT 58;- otturatore a tenuta morbida;- doppia tenuta verso l'esterno mediante guarnizioni O-Ring;- guarnizione piana di tenuta;- anello antifrizione in PTFE;- anello elastico di blocco in bronzo fosforoso;- raccordo sferico a doppia tenuta, metallica e morbida;- meccanismo del corpo valvola a doppio regolaggio con regolazione micrometrica per limitazione di alzata dell'otturatore;- PN 10, tipo diritto/squadra con attacchi 1/2" per tubo di ferro, tubo di rame, tubo di plastica.Sono compresi nel prezzo gli allacciamenti, i cablaggi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.28. 51. 1		Regolatore a trasmissione via onde radio con valvola 1/2"		cad.	€ 175,92
	Opere Edili	B.72.28. 53		Fornitura e posa in opera di regolatore per fan-coil costituito da:- microprocessore per la lettura periodica della sonda ambiente e sulla base del programma di temperatura ricevuto dall'unita' centrale, determina lo stato di funzionamento del fancoil;- sonda di temperatura ambiente campo 0-50°C precisione +/- 0.5°C;- sonda di consenso al ventilatore con temp. di consenso nella funzione riscaldam. > 40.°C con temp. di consenso nella funzione estiva < 25°C, precisione +/- 0.5°C;- interfaccia di linea seriale per la comunicazione dei dati all'unita' centrale, sez. minima conduttori 0.25 mmq, portata linea di comunicazione 100 ml;- uscita di potenza per il ventilatore 2A/220 Vac con sezione cavi di collegamento 2.5 mmq;- corpo scatola e copripresa in ABS;- membrana frontale in policarbonato.E' compresa nel prezzo la scatola di derivazione, i collegamenti elettrici ed i cablaggi, viti e tasselli di fissaggio, cavi di collegamento al fancoil ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.28. 53. 1		Regolatore per fan coil ad una velocita'		cad.	€ 140,60
	Opere Edili	B.72.28. 53. 3		Regolatore per fan coil a tre velocita'		cad.	€ 158,21
	Opere Edili	B.72.28. 55		Fornitura e posa in opera di alimentatore per impianti via cavo costituito da:- corpo scatola in ABS;- membrana frontale in policarbonato;- alimentazione 220 Vac 3VA;- fusibile di protezione 220 Vac 0.1 A;- temperatura di funzionamento 0-50°C;- numero max. elementi collegabili 30;- portata comunicazione linea seriale 100 ml;- segnalazione acustica per batteria in esaurimento e linea in cortocircuito;- indicatori a led per presenza di rete, linea libera;- batteria tampone per garantire un'autonomia settimanale al sistema;- montaggio in scatola di derivazione standard.Completo di scatola di derivazione, collegamenti elettrici, cablaggi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.28. 55. 1		Alimentatore per impianti via cavo		cad.	€ 149,14
	Opere Edili	B.72.28. 57		Fornitura e posa in opera di sensore di temperatura ambiente per fan-coil costituito da:- coperchio e base di fissaggio in ABS;- spinotto bipolare a 90. con corpo in ABS e spine in ottone nichelato diam. 2.2 mm;- cavetto bipolare schermato;- corpo sonda in nylon C/V con NTC incorporato;- campo di funzionamento 0-50°C;- precisione +/- 0.5°C;- elemento sensibile NTC.Completo di viti e tasselli di fissaggio, allacciamenti e cablaggi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.28. 57. 1		Sensore di temperatura per fan-coil con cavo da ml. 3		cad.	€ 24,62
	Opere Edili	B.72.28. 57. 3		Sensore di temperatura per fan-coil con cavo da ml. 6		cad.	€ 31,01
	Opere Edili	B.72.28. 59		Fornitura e posa in opera di sensore di temperatura ambiente adatto per fan-coil e/o radiatori e costituito da:- zoccolo di fissaggio e coperchio in ABS;- membrana frontale in policarbonato;- elemento termosensibile precisione +/- 0.5°C;- campo di funzionamento 0-50°C;- alimentazione da linea seriale;- sezione min. conduttori di linea seriale 0.25 mmq;- portata comunicazione linea seriale 100 ml;- display per la visualizzazione dei dati;- tasto per la lettura della temperatura ambiente;- tasto per la lettura e l'impostazione del numero di zona.Sono compresi gli allacciamenti elettrici, i cablaggi, viti e tasselli di fissaggio ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.28. 59. 1		Sensore di temperatura ambiente per fan-coil e radiatori		cad.	€ 114,74
	Opere Edili	B.72.28. 61		Fornitura e posa in opera di sensore di temperatura ambiente adatto per fan-coil e/o radiatori, con trasmissione dati via onde radio e costituito da:- zoccolo di fissaggio e coperchio in ABS;- membrana frontale in policarbonato;- elemento termosensibile precisione +/- 0.5°C;- campo di funzionamento 0-50°C;- alimentazione a batteria della durata minima di due anni;- microprocessore;- trasmettitore quarzato 306 MHz;- portata del trasmettitore riferita al regolatore 30 ml;- display per la visualizzazione dei dati;- tasto per la lettura della temperatura ambiente;- tasto per la lettura e l'impostazione del numero di zona.Sono compresi i cablaggi, viti e tasselli di fissaggio ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.28. 61. 1		Sensore di temperatura ambiente trasmissione via onde radio		cad.	€ 152,44
	Opere Edili	B.72.28. 63		Fornitura e posa in opera di regolatore per piccole caldaie in impianti a riscaldamento autonomo costituito da:- corpo scatola in ABS;- membrana frontale in policarbonato;- microprocessore;- interfaccia di linea seriale per la comunicazione dei dati;- uscita di potenza per l'azionamento ON/OFF della caldaia 2A 220 Vac;- contatto di potenza per la regolazione della temperatura dell'acqua di caldaia in serie al termostato di caldaia 2A 220 Vac;- sonda di temperatura per il rilevamento della temperatura dell'acqua di mandata;- presa di corrente con interruttore a fusibile da 4 A per alimentazione caldaia;- campo di regolazione temp. acqua 50/70°C;- sensibilita' +/- 0.5°C;- sez. conduttori linea seriale min. 0.25 mmq;- sez. cavi di collegamento linee di potenza max. 2.5 mmq;- portata di comunicazione linea seriale max. 100 ml.Completo di allacciamenti elettrici, cablaggi, viti e tasselli di fissaggio ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.28. 63. 1		Regolatore per piccole caldaie in impianti a riscald. autonomo		cad.	€ 158,21
	Opere Edili	B.72.28. 65		Fornitura e posa in opera di regolatore per piccole caldaie in impianti a riscaldamento autonomo con trasmissione dati ad onde radio costituito da:- corpo scatola in ABS;- membrana frontale in policarbonato;- microprocessore;- ricetrasmettitore dati quarzato 306 MHz;- portata trasmettitore riferita all'unita' centrale 30 ml;- uscita di potenza per l'azionamento ON/OFF della caldaia 2A 220 Vac;- contatto di potenza per la regolazione della temperatura dell'acqua di caldaia in serie al termostato di caldaia 2A 220 Vac;- sonda di temperatura per il rilevamento della temperatura dell'acqua di mandata;- presa di corrente con interruttore a fusibile da 4 A per alimentazione caldaia;- campo di regolazione temp. acqua 50/70.C;- sensibilita' +/- 0.5°C;- sez. cavi di collegamento linee di potenza max. 2.5 mmq;Completo di allacciamenti elettrici, cablaggi, viti e tasselli di fissaggio ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.28. 65. 1		Regolatore per piccole caldaie ad onde radio		cad.	€ 246,17
	Opere Edili	B.72.28. 67		Fornitura e posa in opera di interfaccia che permette la comunicazione dei dati tra un sistema realizzato via cavo ed un'unita' centrale a radiofrequanza costituito da:- zoccolo di fissaggio e coperchio in ABS;- membrana frontale in policarbonato;- alimentazione da linea seriale piu' batterie;- temperatura di funzionamento 0/50°C;- portata comunicazione linea seriale riferita all'unita' centrale 100 ml;- portata trasmettitore riferita all'unita' centrale 30 ml;- trasmettitore quarzato 306 MHz;- tasto per assegnazione codice di riconoscimento impianto;- spia a led per segnalazioni inerenti lo scambio dei dati tra unita' centrale e i dispositivi regolatori dell'impianto.Completo di allacciamenti elettrici, cablaggi, viti e tasselli di fissaggio ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.28. 67. 1		Interfaccia di comunicazione dati		cad.	€ 134,83
	Opere Edili	B.72.28. 69		Fornitura e posa in opera di contacalorie multiplo per montaggio compatto o a parete, unita' di calcolo con microprocessore, abbinabile a contatori d'acqua, elettronica a tecnica avanzata, con funzioni di autocontrollo e controllo degli stati di sicurezza, campo di misurazione 0.C.....200°C; unita' di misura MWh e m3; indicatore delle ore di funzionamento, indicatore guasti, custodia in materiale plastico.Completo di coppia di sonde ad immersione PT 500 da 34 mm, cavo 2 ml, coppia di guaine ad immersione da 34 mm, allacciamento compatto al contalitri o a parete mediante viti e tasselli di fissaggio ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.Escluso il contalitri.
	Opere Edili	B.72.28. 69. 1		attacchi diametro 3/4", batteria autonomia 10 anni		cad.	€ 636,47
	Opere Edili	B.72.28. 70		Fornitura e posa in opera di concentratore per la lettura centralizzata dei misuratori di energia termica M-Bus. Dotato di uscita seriale per il collegamento al Posto Operatore locale o a modem telefonico per collegamento a Posto Operatore remoto.Completo di:- display multifunzione per la lettura locale dei dati/parametri di funzionamento;- software di sistema di lettura centralizzata dei dati/parametri dei misuratori di energia termica al fine di importarli per la successiva trattazione con i normali pacchetti di office.Nel prezzo è compreso e compensato l'onere del collegamento all'impianto elettrico e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.28. 70. 1		concentratore M-Bus		cad.	€ 2.137,67
	Opere Edili	B.72.28. 71		Fornitura e posa in opera di misuratore di contatore acqua ad impulsi in ottone fino al diametro DN 50 e in ghisa per diametri superiori. Costituito da contatore volumetrico con datore di impulsi, montaggio verticale e/o orizzontale, temperatura massima d'esercizio 120°C, PN 16, attacchi filettati da DN 15 a DN 40, attacchi flangiati da DN 50 a DN 200, completo di bocchettoni e/o flange e controflange, bulloneria ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.28. 71. 1		Contalitri DN 15 Q = 1.5 mc/h tipo unigetto 2.5 lt/impulso		cad.	€ 164,21
	Opere Edili	B.72.28. 71. 3		Contalitri DN 20 Q = 2.5 mc/h tipo unigetto 2.5 lt/impulso		cad.	€ 167,61
	Opere Edili	B.72.28. 71. 5		Contalitri DN 25 Q = 3.5 mc/h tipo multigetto 2.5 lt/impulso		cad.	€ 331,69
	Opere Edili	B.72.28. 71. 7		Contalitri DN 32 Q = 6.0 mc/h tipo multigetto 25 lt/impulso		cad.	€ 333,93
	Opere Edili	B.72.28. 71. 9		Contalitri DN 40 Q = 10 mc/h tipo multigetto 25 lt/impulso		cad.	€ 548,71
	Opere Edili	B.72.28. 71. 11		Contalitri DN 50 Q = 15 mc/h tipo multigetto 25 lt/impulso		cad.	€ 701,55
	Opere Edili	B.72.28. 71. 13		Contalitri DN 65 Q = 25 mc/h tipo Woltman 250 lt/impulso		cad.	€ 1.510,44
	Opere Edili	B.72.28. 71. 15		Contalitri DN 80 Q = 40 mc/h tipo Woltman 250 lt/impulso		cad.	€ 1.553,56
	Opere Edili	B.72.28. 71. 17		Contalitri DN 100 Q = 60 mc/h tipo Woltman 250 lt/impulso		cad.	€ 1.633,64
	Opere Edili	B.72.28. 71. 19		Contalitri DN 125 Q = 100 mc/h tipo Woltman 250 lt/impulso		cad.	€ 1.836,92
	Opere Edili	B.72.28. 71. 21		Contalitri DN 150 Q = 150 mc/h tipo Woltman 2500 lt/impulso		cad.	€ 3.319,01
	Opere Edili	B.72.28. 71. 23		Contalitri DN 200 Q = 250 mc/h tipo Woltman 2500 lt/impulso		cad.	€ 3.404,02
	Opere Edili	B.72.28. 72		Fornitura e posa in opera di modulo compatto ad incasso premontato di termoregolazione e misura dell'energia termica e contabilizzazione acqua ad uso sanitario (calda e fredda) per singole utenze.Adatto per installazioni orizzontali, verticali, con ingressi predisposti da sinistra e da destra. Modello nella dimensione DN ¾" per impianti di riscaldamento composto da: cassetta di contenimento universale in lamiera zincata di dimensioni 650 mm X 650mm X100 mm, dotata di coperchio di chiusura, valvola multi-funzione dotata di filtro di protezione, dispositivo by-pass con valvola di taratura, dispositivo di zona a 3 vie completo di attuatore elettrotermico ad azione on/off alimentato a 220V- 50-60Hz, dispositivo di bilanciamento; n° 1 misuratore di portata a turbina unigetto per la contabilizzazione consumi riscaldamento; n° 2 misuratori di portata a turbina unigetto per la contabilizzazione acqua ad uso sanitario (calda e fredda); i contatori sono predisposti per la lettura centralizzata dei consumi tramite M-BUS; pannello elettronico completo di n° 2 sonde di temperatura Pt 500; n° 4 valvole di intercettazione a sfera DN ¾" per sezionare il circuito di mandata e ritorno riscaldamento; n° 4 valvole di intercettazione a sfera DN ¾" per sezionare i circuiti acqua ad uso sanitario; n° 4 raccordi estensibili per il recupero dimensionale assiale delle sezioni.Nel prezzo è compreso e compensato l'onere per i collegamenti elettrici ed idraulici e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.28. 72. 1		modulo per la termoregolazione e misura energia termica attacchi DN 20		cad.	€ 873,60
	Opere Edili	B.72.28. 73		Fornitura e posa in opera di unita' centrale per la regolazione della temperatura ambiente e la contabilizzazione dell'energia termica erogata ad ogni unita' abitativa.L'unita' e' dotata di microprocessore per la gestione del protocollo di comunicazione con le altre apparecchiature del sistema e con l'eventuale centro di telecontrollo.L'unita' sara' in grado di visualizzare per ogni unita' abitativa:- temperatura ambiente;- ciclo termico selezionato;- consumi espressi in millesimi;- temperatura dell'acqua di mandata e ritorno;- salto termico e portata.Dovra' garantire le seguenti funzioni:- memorizzazione fino a dieci diversi andamenti di temperatura;- calcolare, per ogni utenza di riscaldamento, i consumi di energia termica espressi in millesimi;- acquisire dati dalle varie apparecchiature facenti parte del sistema e trasmettere lo stato di aperto/chiuso delle valvole;- diagnosticare lo stato di funzionamento delle unita' del sistema;- gestire il display e i tasti funzionali utilizzati dall'operatore per la verifica dei parametri delle singole utenze di riscaldamento;- lettura dei consumi di energia termica per ogni utenza di riscaldamento;- gestire lo scambio dei dati, attraverso la rete telefonica, con il centro di controllo remoto.Sono compresi nel prezzo gli allacciamenti elettrici, i cablaggi, viti e tasselli di fissaggio ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.28. 73. 1		Unita' centrale di contabilizzazione e regolazione temperatura		cad.	€ 2.285,57
	Opere Edili	B.72.28. 75		Fornitura e posa di unita' di programmazione da installare al posto del termostato ambiente.L'unita' consentira' all'utente di selezionare il ciclo termico che piu' si adatta alle sue esigenze, con possibilita' di variare +/- la temperatura impostata dal ciclo.I cicli di funzionamento sono memorizzati nell'unita' centrale, sono comuni a tutti gli utenti e sono modificabili in qualsiasi momento.Completa di sonda di temperatura ambiente, manopola di selezione temperatura/cicli di funzionamento, collegamenti elettrici, cablaggi, viti e tasselli di fissaggio ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.28. 75. 1		Unita' di programmazione		cad.	€ 106,81
	Opere Edili	B.72.28. 77		Fornitura e posa in opera di unita' di appartamento completa di cinque ingressi analogici per l'acquisizione della temperatura ambiente, della curva di temperatura prescelta, della temperatura di mandata ritorno impianto, della portata.Sara' dotata di sonde termometriche e di uscita di potenza per il comando della valvola di zona o delle valvole installate sui radiatori o la marcia/arresto deiventilatori in impianti a fan-coil.Collegamento per la trasmissione dati all'unita' centrale mediante linea elettrica bipolare di alimentazione.E' compreso nel prezzo l'allacciamento elettrico, il cablaggio, viti e tasseli di fissaggio ed ogni quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.28. 77. 1		Unita' di appartamento		cad.	€ 421,58
	Opere Edili	B.72.28. 79		Fornitura e posa in opera di interfaccia della rete elettrica che permette alle unita' di appartamento ed alle unita' di misura di utilizzare la linea elettrica di alimentazione delle valvole per la trasmissione dei segnali.Ogni interfaccia dovra' gestire almeno 16 unita' di appartamento.Completa di allacciamenti elettrici, cablaggi, viti e tasselli di fissaggio ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.28. 79. 1		Interfaccia rete elettrica		cad.	€ 480,29
	Opere Edili	B.72.28. 81		Fornitura e posa in opera di unita' di misura da installarsi in centrale termica e dotata di cinque ingressi analogici e dovra' rilevare le temperature dell'acqua di mandata e dell'acqua di ritorno, la temperatura esterna e gli stati di funzionamento degli organi di centrale.Completa di sonde di temperatura sulla mandata e ritorno dell'acqua di caldaia, sonda di temperatura esterna, allacciamenti elettrici, cablaggi, viti e tasselli di fissaggio ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.28. 81. 1		Unita' di misura		cad.	€ 456,91
	Opere Edili	B.72.28. 83		Fornitura e posa in opera di modem con interfaccia per il collegamento tra il sistema di contabilizzazione e misurazione di energia termica ed uno o piu' centri servizi ed avente le seguenti caratteristiche minime:- 4 ingressi analogici per l'acquisizione di misure di temperatura;- 8 ingressi digitali per l'acquisizione di segnali di allarme;- 1 uscita digitale comandata da un orologio settimanale, programmabile dal centro;- possibilita' di associare ad ogni ingresso digitale un numero telefonico diverso;- orologio hardware (anno, mese, giorno, ora, minuti);- batteria tampone al litio per il mantenimento dei dati.Dovra' essere inoltre in grado di accettare comandi a tempo (comandi che diventano attivi solo quando l'orologio della periferica e' uguale al tempo associato al comando).Completo di allacciamenti elettrici, cablaggi ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.28. 83. 1		Modem con intefaccia		cad.	€ 1.171,11
	Opere Edili	B.72.28. 85		Fornitura e posa in opera di valvola di zona a tre vie con attuatore per impianti a zone ed avente la seguenti caratteristiche:- corpo in bronzo DIN 1705;- otturatore in ottone;- anelli di tenuta in O-RING.- servomotore di tipo elettromagnetico- azionamento elettrico a 24V-50Hz.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli allacciamenti elettrici e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.28. 85. 1		attacchi diametro 1/2" comando elettrotermico		cad.	€ 171,05
	Opere Edili	B.72.28. 85. 3		Valvola a sfera a tre vie con attuatore 24 V diam. 3/4"		cad.	€ 177,21
	Opere Edili	B.72.28. 87		Fornitura e posa in opera di valvole con attuatore per impianti a colonne costituito da:- comando elettrotermico azionato da termostato ad espansione di cera direttamente comandato da una resistenza PTC;- tipo normalmente chiuso;- campo di funzionamento 0/50°C;- alimentazione elettrica 24 V;- tempo di intervento apertura/chiusura 120/180 sec.;- corpo in OT 58;- vitone, asta di comando, vite di regolazione e grano di blocco otturatore in OT 58;- otturatore a tenuta morbida;- doppia tenuta verso l'esterno mediante guarnizioni O-Ring;- guarnizione piana di tenuta;- anello antifrizione in PTFE;- anello elastico di blocco in bronzo fosforoso;- raccordo sferico a doppia tenuta, metallica e morbida;- meccanismo del corpo valvola a doppio regolaggio con regolazione micrometrica per limitazione di alzata dell'otturatore;- tipo diritto/squadra con attacchi 1/2" per tubo di ferro, tubo di rame, tubo di plastica.Sono compresi nel prezzo gli allacciamenti, i cablaggi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.28. 89		Fornitura di software dedicato al sistema di contabilizzazione da installare su personal computer ed avente le seguenti caratteristiche:- programma applicativo con interfaccia Windows;- visualizzazione e modifica della temperatura ambiente di ogni zona;- lettura del consumo di calore di ogni zona;- diagnostica dei guasti del sistema e delle apparecchiature collegate;- configurazione utente;- definizione dei parametri da richiedere all'unita' periferica- settare le soglie di allarme;- inviare comandi a tempo e nuovi numeri telefonici;- configurare la frequenza di verifica e settare la soglia di batteria scarica;- esaminare i dati delle chiamate di un particolare utente, effettuate fino a quel momento;- esaminare i comandi a tempo inviati ad un particolare utente fino a quel momento;- esaminare i dati dell'ultima chiamata effettuata da ogni utente;- elenco degli allarmi e loro stato;- verifica unita' periferiche;- archivio stati di allarme;- stampe e tariffazione dei consumi per ogni singolo utente.Il software sara' espandibile a piu' utenze successive e dovra' essere in grado di ricevere gli aggiornamenti di eventuali nuove release.Nel prezzo e' compreso il corso d'istruzione per un operatore, i manuali utente, il supporto tecnico da parte della Ditta fornitrice e la garanzia di un anno dalla data di installazione del software.Compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.28. 89. 1		Software dedicato al sistema di contabilizzazione		a corpo	€ 3.866,62
	Opere Edili	B.72.28. 91		Fornitura e posa in opera di misuratore di energia termica costituito da:- contatore volumetrico a turbina multigetto con datore di impulsi e sonda di ritorno incorporata;- apparato elettronico per montaggio a parete con diodo luminoso per indicazione del flusso con conduttore per trasmissione di impulso e conduttori per trasmissione di temperatura di mandata e ritorno;- sonda temperatura di mandata e ritorno;- pressione nominale bar 10;- collegamento alla rete 220 V con alimentatore.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gruppo di montaggio completo di saracinesca unica di intercettazione di ingresso ed uscita del fluido termovettore e per i collegamenti elettrici e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.28. 92		Fornitura e posa in opera di contatore di calore diretto con lettura locale, impiegabile in impianti di riscaldamento e condizionamento. Il modulo di contabilizzazione viene fornito completo di:- coppia di sonde di temperatura ad immersione;- coppia di pozzetti a y per sonde ad immersione;- contatore volumentrico per acqua calda con uscita impulsiva;- modulo di contabilizzazione dei consumi in kWh.Attacchi a bocchettone per diametri fino a 2", flangiati per diametri superiori;Alimentazione a batteria. In modalità Bus alimentazione 24 V(ac).Grado di protezione IP 42, visualizzazione dati tramite lettura su controllore o display LCD locale.Possibilità di conteggio calorie/frigorie;Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i collegamenti elettrici ed idraulici e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.28. 92. 1		attacchi diam.1/2"		cad.	€ 651,26
	Opere Edili	B.72.28. 92. 3		attacchi diametro 3/4"		cad.	€ 662,35
	Opere Edili	B.72.28. 92. 5		attacchi diametro 1"		cad.	€ 801,32
	Opere Edili	B.72.28. 92. 7		attacchi diametro 1"1/4		cad.	€ 941,29
	Opere Edili	B.72.28. 92. 9		attacchi diametro 1"1/2		cad.	€ 1.199,86
	Opere Edili	B.72.28. 92. 11		attacchi diametro DN50		cad.	€ 1.601,11
	Opere Edili	B.72.28. 92. 13		attacchi diametro DN65		cad.	€ 2.032,94
	Opere Edili	B.72.28. 92. 15		attacchi diametro DN80		cad.	€ 2.122,16
	Opere Edili	B.72.28. 92. 17		attacchi diametro DN100		cad.	€ 2.230,50
	Opere Edili	B.72.28. 92. 19		attacchi diametro DN125		cad.	€ 2.354,37
	Opere Edili	B.72.28. 93		Fornitura e posa in opera di valvola di zona a due vie on-off elettrotermica, normalmente chiusa avente le seguenti caratteristiche:- attacchi filettati femmina;- corpo in ottone UNI EN 12165 CW6117N;- asta otturatore in acciaio inox e otturatore in EPDM;- coperchio in policarbonato rinforzato;- campo di temperatura 0-90°C;- pressione massima 16 bar;- servocomando con tensione da 230 V, assorbimento 6,5 W , 7 VA;Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli allacciamenti elettrici ed idraulici, il cavo di alimentazione e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.28. 93. 1		attacchi diametro 1/2"		cad.	€ 134,24
	Opere Edili	B.72.28. 93. 3		attacchi diametro 3/4"		cad.	€ 138,12
	Opere Edili	B.72.28. 93. 5		attacchi diametro 1"		cad.	€ 145,13
	Opere Edili	B.72.28. 95		Fornitura e posa in opera di valvola di zona a tre vie on-off elettrotermica, normalmente chiusa ed avente la seguenti caratteristiche:- attacchi filettati femmina;- corpo in ottone UNI EN 12165 CW6117N;- asta otturatore in acciaio inox e otturatore in EPDM;- coperchio in policarbonato rinforzato;- campo di temperatura 0-90°C;- pressione massima 16 bar;- servocomando con tensione da 230 V, assorbimento 6,5 W , 7 VA;Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli allacciamenti elettrici e idraulici, il cavo di alimentazione e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.28. 95. 1		attacchi diametro 1/2"		cad.	€ 139,77
	Opere Edili	B.72.28. 95. 3		attacchi diametro 3/4"		cad.	€ 142,97
	Opere Edili	B.72.28. 95. 5		attacchi diametro 1"		cad.	€ 149,91
	Opere Edili	B.72.28. 97		Fornitura e posa in opera di testina elettrotermica per montaggio su collettori di distribuzione per riscaldamento ed avente le seguenti caratteristiche:- alimentazione 220 V o 24 V;- corrente di spunto: 220 V = 0,6 A, 24 V = 2 A;- corrente a regime: 220 V = 13 mA, 24 V = 140 mA;- assorbimento 3 W;- grado di protezione IP 44;- del tipo normalmente chiuso;Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli allacciamenti elettrici, il cavo di collegamento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.28. 97. 1		testina termoelettrica normalmente chiusa		cad.	€ 59,44
	Opere Edili	B.72.28. 99		Fornitura e posa in opera di valvola motorizzata a sfera a due vie con apertura manuale, avente la seguenti caratteristiche:- attacchi filettati femmina;- corpo e sfera in ottone nichelato;- guarnizioni in PTFE;- campo di temperatura -10/+100°C;- pressione massima 40 bar;- servocomando con tensione da 230 V o 24 V, assorbimento 3 Va - 10.5 VA;- grado di protezione IP 42 fino a 2", IP 65 oltre;Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli allacciamenti elettrici e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.28. 99. 1		attacchi da 3/4"		cad.	€ 276,11
	Opere Edili	B.72.28. 99. 3		attacchi da 1"		cad.	€ 285,43
	Opere Edili	B.72.28. 99. 5		attacchi da 1"1/4		cad.	€ 388,45
	Opere Edili	B.72.28. 99. 7		attacchi da 1"1/2		cad.	€ 417,02
	Opere Edili	B.72.28. 99. 9		attacchi da 2"		cad.	€ 484,28
	Opere Edili	B.72.28. 99. 11		attacchi da 2"1/2		cad.	€ 899,30
	Opere Edili	B.72.28. 99. 13		attacchi da 3"		cad.	€ 948,95
	Opere Edili	B.72.28. 99. 15		attacchi da 4"		cad.	€ 1.169,18
	Opere Edili	B.72.29		LAVORI COMPIUTI - APP. DI REGOLAZIONE E GESTIONE
	Opere Edili	B.72.29. 2		Fornitura e posa in opera di sonda climatica da porre sulla parete esterna dell'edificio esposta a nord ad almeno 2,5 metri di altezza da terra, lontana da finestre, porte, correnti d'aria ed altre fonti di calore.Dovrà essere completa di custodia in materiale plastico; l'elemento sensibile sarà in nichel con un valore di almeno 1000 ohm a 0 °C;campo di impiego, -35÷50 °C;collegamento, bipolare a fili intercambiabili;costante di tempo, minore di 10 minuti;tipo di protezione, IP43 minimo.Il prezzo è comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.29. 2. 1		da esterno IP43		cad.	€ 60,20
	Opere Edili	B.72.29. 4		Fornitura e posa in opera di termosonda ad immersione con sonda a gambo rigido, testa in materiale sintetico con coperchio a scatto.L'elemento sensibile sarà in nichel con un valore di almeno 1000 ohm a 0 °C.Dovrà essere completa di guaina di protezione in ottone nichelato PN10 con innesto a scatto.Campo di impiego, -35÷130 °C;collegamento, bipolare a fili intercambiabili;costante di tempo, minore di 10 minuti;tipo di protezione, IP43 minimo.Il prezzo è comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.29. 4. 1		ad immersione da -35....130 °C		cad.	€ 92,53
	Opere Edili	B.72.29. 6		Fornitura e posa in opera di termosonda a cavo ad immersione con sonda a gambo rigido. L'elemento sensibile sarà in nichel con un valore di almeno 1000 ohm a 0 °C.Dovrà essere del tipo adatto per inserimento in guaina, compresa anch'essa nella fornitura, con lunghezza idonea al tipo di installazioneCampo di impiego, -20÷130 °C;collegamento, bipolare a fili intercambiabili;costante di tempo, minore di 30 secondi.Il prezzo è comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.29. 6. 1		ad immersione da -20....130 °C		cad.	€ 73,91
	Opere Edili	B.72.29. 8		Fornitura e posa in opera di sonda di temperatura da vetro con custodia in materiale sintetico, per il controllo della temperatura superficiale del vetro, dovrà essere provvista di nastro adesivo di fissaggio e completa di cavo di collegamento. Elemento sensibile in nichel da 1000 ohm.Campo di impiego, -10÷35 °C;collegamento, bipolare a fili intercambiabili;costante di tempo, minore di 8 minuti.Il prezzo è comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.29. 8. 1		da vetro		cad.	€ 69,99
	Opere Edili	B.72.29. 10		Fornitura e posa in opera di sonda temperatura ambiente. L'elemento sensibile sarà in nichel con un valore di almeno 1000 ohm a 0 °C.Dovrà essere del tipo adatto per installazione a parete con custodia in materiale plastico.Campo di impiego, 0÷50 °Ccollegamento, bipolare a fili intercambiabili;costante di tempo, minore di 11 minuti;grado di protezione, IP30.Il prezzo è comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.29. 10. 1		ambiente da 0...50 °C		cad.	€ 69,02
	Opere Edili	B.72.29. 10. 2		ambiente da 5...30 °C		cad.	€ 109,17
	Opere Edili	B.72.29. 10. 3		ambiente, ritaratura +/- 3 °C		cad.	€ 109,17
	Opere Edili	B.72.29. 12		Fornitura e posa in opera di sonda di temperatura per canale d'aria con custodia in materiale sintetico. Elemento sensibile su tutta la lunghezza per cui svolgendolo su tutta la lunghezza del canale si dovrà misurare la temperatura media dell'aria.Dovrà essere completa di apposita flangia di posa e fissaggio al canale.Campo di impiego , -30 ÷ +80 °C;collegamento, bipolare a fili intercambiabili;costante di tempo, minore di 30 secondi;gado di protezione, IP42.Il prezzo è comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.29. 12. 1		campo impiego da -30...+80 °C		cad.	€ 85,67
	Opere Edili	B.72.29. 14		Fornitura e posa in opera di sonda combinata di umidità e temperatura, adatta per l'installazione a canale con elemento sensibile di tipo capacitivo con elevata sensibilità igroscopica.Da installare sul canale di ripresa aria ambiente oppure sul canale di mandata aria con funzione di limite.Di tipo attivo con alimentazione 24 V e segnale di comando 0÷10 V;campo della temperatura, -35 ÷ +35 °C oppure 0 ÷+50 °Ccampo umidità, 0÷100% oppure 10÷90% U.R.precisione misura umidità, +/- 2% oppure +/- 3%grado di protezione, IP30÷IP65Il prezzo è comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.29. 14. 1		campo temperatura da -35...+35 °C; campo umidità da 10...90%; IP42		cad.	€ 265,88
	Opere Edili	B.72.29. 14. 2		campo temperatura da 0...50 °C; campo umidità da 10...90%; IP30		cad.	€ 248,25
	Opere Edili	B.72.29. 14. 3		campo temperatura da -35...+35 °C; campo umidità da 0...100%; IP65		cad.	€ 408,42
	Opere Edili	B.72.29. 14. 4		campo temperatura da 0...100 °C; campo umidità da 0...100%; IP65		cad.	€ 404,51
	Opere Edili	B.72.29. 16		Fornitura e posa in opera di sonda di qualità dell'aria, adatta per l'installazione a canale a mezzo di apposito kit. Dovrà essere completa di led per la segnalazione e la verifica della percentualità misurata. L'elemento sensibile del CO2 dovrà essere realizzato a mezzo di sensore foto acustico mentre l'elemento sensibile del VOC dovrà essere a semiconduttore ad ossido di stagno.Segnale in uscita del tipo proporzionale 0÷10 V;campo di impiego CO2, 0÷2000 ppm;campo di impiego VOC, 0÷2000 ppm;grado di protezione, IP30.Il prezzo è comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.29. 16. 1		adatta per installazione a canale con apposito kit		cad.	€ 554,03
	Opere Edili	B.72.29. 16. 2		installazione a parete		cad.	€ 494,42
	Opere Edili	B.72.29. 18		Fornitura e posa in opera di sonda di pressione differenziale con elemento sensibile a flusso termico. La sonda dovrà essere completa di raccordi filettati in plastica per le prese e di tubetto in plastica per il collegamento sonda/prese pressione.Dovrà avere caratteristica lineare e il segnale in uscita dovrà essere proporzionale 0÷10 V;campo di pressione, da 0÷50 a 0÷3000 Pagrado di protezione, IP20.Il prezzo è comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.29. 18. 1		con elemento sensibile a fluido termico		cad.	€ 193,40
	Opere Edili	B.72.29. 20		Fornitura e posa in opera di sonda di pressione per vapore con elemento sensibile a membrana.Alimentazione 24 V, segnale in uscita 0÷10 Vdc; dovrà avere una precisione di +/- 2% nel campo di misura.Dovrà essere completa di sifone di montaggio adatto per temperature superiori a 80 °C;campo di pressione, da 0÷0.5 a 0÷40 bar;precisione misura, +/- 2% del campo di misura;grado di protezione, IP42.Il prezzo è comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.29. 20. 1		con elemento sensibile a membrana		cad.	€ 402,35
	Opere Edili	B.72.29. 22		Fornitura e posa in opera di sonda di pressione differenziale per liquidi con elemento sensibile a membrana.Alimentazione 24 V, segnale in uscita 0÷10 Vdc. La pressione nominale dovrà essere almeno PN40.Dovrà essere completa di sifone di montaggio adatto per temperature superiori a 80 °C;campo di misura, da 0÷0,5 a 0÷10 bar;precisione misura, +/- 2% del campo di misura;grado di protezione, IP42.Il prezzo è comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.29. 22. 1		con elemento sensibile a membrana		cad.	€ 712,51
	Opere Edili	B.72.29. 24		Fornitura e posa in opera di sonda di temperatura da posizionare a parete in ogni singolo ambiente; dovrà essere adatta per il funzionamento in abbinamento a regolatore di temperatura ambiente centralizzabile. Dovrà essere costituita da elemento sensibile ad NTC annegato in materiale sintetico, dovrà avere un valore superiore ai 1000 ohm a 20 °C ed una costante di tempo di massimo 100 secondi con un tempo morto di 2 secondi.Dovrà avere grado di protezione minimo IP42.Dovrà essere provvista di cursore per la variazione del set impostato di +/-3 °C.La sonda di temperatura dovrà comprendere un pulsante per la variazione del regime di funzionamento con abilitazione da postazione centrale.Dovrà essere possibile il collegamento diretto su bus di trasmissione di tipo LON.Il prezzo è comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.29. 24. 1		Con abilitazione funzionamento postazione centrale		cad.	€ 123,87
	Opere Edili	B.72.29. 26		Fornitura e posa in opera di sonda di temperatura da posizionare a parete in ogni singolo ambiente; dovrà essere adatta per il funzionamento in abbinamento a regolatore di temperatura ambiente centralizzabile. Dovrà essere costituita da elemento sensibile ad NTC annegato in materiale sintetico, dovrà avere un valore superiore ai 1000 ohm a 20 °C ed una costante di tempo di massimo 100 secondi con un tempo morto di 2 secondi.Dovrà avere grado di protezione minimo IP42.Dovrà essere provvista di cursore per la variazione del set impostato di +/-3 °C.Dovrà essere provvista di commutatore per la variazione delle velocità di rotazione del motore ventilconvettore.La sonda di temperatura dovrà comprendere un pulsante per la variazione del regime di funzionamento con abilitazione da postazione centrale.Dovrà essere possibile il collegamento diretto su bus di trasmissione di tipo LON.Il prezzo è comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.29. 26. 1		Con variatore velocità		cad.	€ 143,46
	Opere Edili	B.72.29. 28		Fornitura e posa in opera di sonda di temperatura da posizionare a parete in ogni singolo ambiente; dovrà essere adatta per il funzionamento in abbinamento a regolatore di temperatura ambiente centralizzabile. Dovrà essere costituita da elemento sensibile ad NTC annegato in materiale sintetico, dovrà avere un valore superiore ai 1000 ohm a 20 °C ed una costante di tempo di massimo 100 secondi con un tempo morto di 2 secondi.Dovrà avere grado di protezione minimo IP42.Dovrà essere provvista di cursore per la variazione del set impostato di +/-3 °C.Dovrà essere provvista di commutatore per la variazione delle velocità di rotazione del motore ventilconvettore.Dovrà essere provvista di display LCD per la visualizzazione della temperatura ambiente, del setpoint, della velocità e dello stato operativo.La sonda di temperatura dovrà comprendere un pulsante per la variazione del regime di funzionamento con abilitazione da postazione centrale.Dovrà essere possibile il collegamento diretto su bus di trasmissione di tipo LON.Il prezzo è comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.29. 28. 1		Con variatore di velocità e display stato operativo		cad.	€ 179,69
	Opere Edili	B.72.29. 30		Fornitura e posa in opera di sonda di temperatura da posizionare a parete in ogni singolo ambiente; dovrà essere adatta per il funzionamento in abbinamento a regolatore di temperatura ambiente centralizzabile. Dovrà essere costituita da elemento sensibile ad NTC annegato in materiale sintetico, dovrà avere un valore superiore ai 1000 ohm a 20 °C ed una costante di tempo di massimo 100 secondi con un tempo morto di 2 secondi.Dovrà avere grado di protezione minimo IP42.Dovrà essere possibile il collegamento diretto su bus di trasmissione di tipo LON.Il prezzo è comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.29. 30. 1		modello senplice		cad.	€ 117,01
	Opere Edili	B.72.29. 32		Fornitura e posa in opera di regolatore di temperatura locale. Gli apparecchi di controllo degli ambienti dovranno essere del tipo a microprocessore. Essi dovranno essere in grado di comunicare, tra loro, tramite un sistema di bus standard (LONMARK su LON bus).La comunicazione dovrà poter avvenire anche con altri apparecchi LONMARK-compatibili e con il sistema di supervisione. A livello di bus locale (LON Bus) i regolatori dovranno poter condividere, senza l'ausilio di apparecchiature di livello superiore, i segnali di qualsiasi apparecchio fisicamente connesso ad uno di essi (es. sonda di temperatura ambiente utilizzata da più regolatori, pulsanti di presenza, contatti finestra, ecc.).Il range comprenderà regolatori compatti e modulari ed unità ambiente di facile operatività.La parte modulare del range comprenderà un modulo base per il controllo di HVAC e luci il quale potrà essere combinato con moduli di espansione per il controllo addizionale di luci e tende frangisole.Le funzioni HVAC verranno assolte tramite unità ambiente standard. Una unità ambiente flessibile, configurata in maniera appropriata, sarà disponibile per il controllo combinato di tutte le funzioni (HVAC, luci e tende).Ogni apparecchio verrà caricato con un'applicazione che contiene il programma di controllo per l'ambiente o l'area interessata. Gli apparecchi saranno forniti con la specifica applicazione pre-caricata. Il produttore manterrà costantemente aggiornata una completa libreria di applicazioni per tipologie di impianti HVAC ed elettrici Applicazioni speciali saranno sviluppate su richiesta. Questi regolatori, per la loro configurazione di ingressi/uscite e le opzioni di montaggio, saranno utilizzati per applicazioni relative ai fan-coils - radiatori - soffitti freddi ecc. Dovranno essere adatti al controllo di unità a 4 tubi, dotate di valvole con attuatori termici o motorizzati a 3 punti.L'alimentazione dei regolatori dovrà essere a 230 Vac, in modo da evitare l'utilizzo di trasformatori esterni.Il prezzo è comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.29. 32. 1		regolatore temperatura locale		cad.	€ 278,62
	Opere Edili	B.72.29. 34		Fornitura e posa in opera di valvola miscelatrice a 3 vie del tipo a sede ed otturatore, con attacchi filettati, completa di raccordi; lo stelo dovrà avere una opportuna guarnizione di tenuta con doppio anello o-ring completa di raschiatore per lo sporco.Dovrà avere caratteristica di regolazione equipercentuale per la via diretta e lineare per la via ad angolo; il trafilamento non dovrà essere maggiore dello 0.005% del Kvs; la corsa dello stelo sarà di 5.5 mm.Completa di servocomando del tipo elettromeccanico con comando 0÷10 V.Dovrà, inoltre, essere completo di manopola per il comando manuale, nonché di indicatore di posizione.Il grado di protezione non dovrà essere inferiore a IP54 ed il tempo di corsa non superiore ai 2 minuti.Il prezzo è comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.29. 34. 1		attacchi DN15		cad.	€ 375,36
	Opere Edili	B.72.29. 34. 2		attacchi DN20		cad.	€ 386,78
	Opere Edili	B.72.29. 34. 3		attacchi DN32		cad.	€ 424,23
	Opere Edili	B.72.29. 34. 4		attacchi DN40		cad.	€ 479,83
	Opere Edili	B.72.29. 36		Fornitura e posa in opera di valvola miscelatrice a tre vie del tipo a sede otturatore PN6, in ghisa con attacchi flangiati, otturatore in bronzo, stelo in acciaio inox, sede ricavata nel corpo valvola.Dovrà avere caratteristica equipercentuale sulla via diretta e lineare sulla via di bypass.Dovrà essere completa di servocomando elettroidraulico o elettromeccanico senza dispositivo di chiusura in mancanza di tensione.Dovrà, inoltre, essere completo di manopola per il comando manuale, nonché di indicatore di posizione.Il grado di protezione non dovrà essere inferiore a IP54 ed il tempo di corsa non superiore ai 2 minuti.Trafilamento via aperta, 0÷0,02% del valore del Kvstrafilamento del bypass, 0,5÷2% del valore del Kvstemperatura del fluido, -25 ÷ +120 °Ccorsa, 20 mm fino a DN80 oltre 40 mmIl prezzo è comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.29. 36. 1		attacchi DN 25		cad.	€ 494,42
	Opere Edili	B.72.29. 36. 3		attacchi DN 40		cad.	€ 516,30
	Opere Edili	B.72.29. 36. 5		attacchi DN 50		cad.	€ 556,13
	Opere Edili	B.72.29. 36. 7		attacchi DN 65		cad.	€ 616,52
	Opere Edili	B.72.29. 36. 9		attacchi DN 80		cad.	€ 838,00
	Opere Edili	B.72.29. 36. 11		attacchi DN 100		cad.	€ 1.233,05
	Opere Edili	B.72.29. 38		Fornitura e posa in opera di valvola miscelatrice a tre vie del tipo a sede otturatore PN10, in ghisa con attacchi flangiati, otturatore in bronzo, stelo in acciaio inox, sede ricavata nel corpo valvola.Dovrà essere completa di servocomando elettroidraulico o elettromeccanico senza dispositivo di chiusura in mancanza di tensione.Dovrà, inoltre, essere completo di manopola per il comando manuale, nonché di indicatore di posizione.Il grado di protezione non dovrà essere inferiore a IP54 ed il tempo di corsa non superiore ai 2 minuti.Trafilamento via aperta, 0÷0,02% del valore del Kvs;trafilamento del bypass, 0,5÷2% del valore del Kvs;temperatura del fluido, -25 ÷ +120 °C;corsa, 20 mm fino a DN80 oltre 40 mm.Il prezzo è comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.29. 38. 1		attacchi DN 25		cad.	€ 525,11
	Opere Edili	B.72.29. 38. 3		attacchi DN 40		cad.	€ 564,94
	Opere Edili	B.72.29. 38. 5		attacchi DN 50		cad.	€ 627,30
	Opere Edili	B.72.29. 38. 7		attacchi DN 65		cad.	€ 749,41
	Opere Edili	B.72.29. 38. 9		attacchi DN 80		cad.	€ 952,59
	Opere Edili	B.72.29. 38. 11		attacchi DN 100		cad.	€ 1.278,10
	Opere Edili	B.72.29. 38. 13		attacchi DN 125		cad.	€ 1.555,61
	Opere Edili	B.72.29. 38. 15		attacchi DN 150		cad.	€ 1.805,69
	Opere Edili	B.72.29. 40		Fornitura e posa in opera di valvola a due vie per la regolazione vapore, fino a 2,5 bar di pressione relativa. Dovrà essere del tipo a sede otturatore PN25, in ghisa con attacchi flangiati, otturatore in bronzo, stelo in acciaio inox, sede ricavata nel corpo valvola.Dovrà essere completa di servocomando elettroidraulico con dispositivo di chiusura in mancanza di tensione, con possibilità di apertura manuale. Il grado di protezione non dovrà essere inferiore a IP54 ed il tempo di corsa non superiore ai 2 minuti.Trafilamento, 0÷0,02% del valore del Kvs;temperatura del fluido, -25÷140 °C;caratteristica, equipercentuale;corsa, 20 mm; pressione di esercizio, 2500 Kpa.Il prezzo è comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.29. 40. 1		per portate da 10 a 30 kg/h		cad.	€ 927,98
	Opere Edili	B.72.29. 40. 3		per portate da 30 a 60 kg/h		cad.	€ 927,98
	Opere Edili	B.72.29. 40. 5		per portate da 60 a 90 kg/h		cad.	€ 927,98
	Opere Edili	B.72.29. 40. 7		per portate da 90 a 150 kg/h		cad.	€ 927,98
	Opere Edili	B.72.29. 40. 9		per portate da 150 a 300 kg/h		cad.	€ 927,98
	Opere Edili	B.72.29. 42		Fornitura e posa in opera di valvola a due vie per la regolazione vapore, fino a 9 bar di pressione relativa. Dovrà essere del tipo a sede otturatore PN25, in ghisa con attacchi flangiati, otturatore in bronzo, stelo in acciaio inox, sede ricavata nel corpo valvola.Dovrà essere completa di servocomando elettroidraulico con dispositivo di chiusura in mancanza di tensione, con possibilità di apertura manuale. Il grado di protezione non dovrà essere inferiore a IP54 ed il tempo di corsa non superiore ai 2 minuti.Trafilamento, 0÷0,02% del valore del Kvs;temperatura del fluido, fino a 180 °C;caratteristica, equipercentuale;corsa, 20 mm; pressione di esercizio, 2500 Kpa.Il prezzo è comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.29. 42. 1		portate da 10 a 30 kg/h		cad.	€ 1.054,44
	Opere Edili	B.72.29. 42. 3		portate da 30 a 60 kg/h		cad.	€ 1.054,44
	Opere Edili	B.72.29. 42. 5		portate da 60 a 90 kg/h		cad.	€ 1.054,44
	Opere Edili	B.72.29. 42. 7		portate da 90 a 150 kg/h		cad.	€ 1.054,44
	Opere Edili	B.72.29. 42. 9		portate da 150 a 300 kg/h		cad.	€ 1.054,44
	Opere Edili	B.72.29. 44		Fornitura e posa in opera di valvola miscelatrice a 3 vie del tipo a sede ed otturatore, con attacchi filettati, completa di raccordi; lo stelo dovrà avere una opportuna guarnizione di tenuta con doppio anello o-ring completa di raschiatore per lo sporco.Dovrà avere lo stelo, la sede e l'otturatore in acciaio inox e dovrà essere adatta per funzionamento con acqua sanitaria.Dovrà avere caratteristica di regolazione equipercentuale per la via diretta e lineare per la via ad angolo; il trafilamento non dovrà essere maggiore dello 0.005% del Kvs; la corsa dello stelo sarà di 20 mm.Completa di servocomando del tipo elettroidraulico con comando 0..10 volt e con dispositivo di ritorno in chiusura in mancanza di tensione.Dovrà, inoltre, essere completo di manopola per il comando manuale, nonché di indicatore di posizione.Il grado di protezione non dovrà essere inferiore a IP54 ed il tempo di corsa non superiore ai 2 minuti.Il prezzo è comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.29. 44. 1		attacchi DN 15		cad.	€ 624,36
	Opere Edili	B.72.29. 44. 3		attacchi DN 20		cad.	€ 656,35
	Opere Edili	B.72.29. 44. 5		attacchi DN 25		cad.	€ 687,04
	Opere Edili	B.72.29. 44. 7		attacchi DN 32		cad.	€ 723,61
	Opere Edili	B.72.29. 44. 9		attacchi DN 40		cad.	€ 776,50
	Opere Edili	B.72.29. 44. 11		attacchi DN 50		cad.	€ 829,16
	Opere Edili	B.72.29. 46		Fornitura e posa in opera di pressostato differenziale per la segnalazione dell'intasamento dei filtri aria e per il comando della serranda di by-pass del recuperatore, completo di staffa di supporto, di raccordi filettati in plastica per le prese e di tubetto in plastica per il collegamneto pressostato/prese pressione.L'elemento sensibile dovrà essere costituito da una camera in alluminio con membrana in perburan.Campo di misura, fino a 0÷100 mbar;differenziale, regolabile;contatti, 1 x SPDT;pressione massima, 300 mbar;temperatura ambiente, max. 65 gradi;protezione, IP54;costruzione con custodia e coperchio in materiale sintetico, membrana in EPDM.Il prezzo è comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.29. 46. 1		per segnalazione intasamento filtro aria		cad.	€ 92,53
	Opere Edili	B.72.29. 48		Fornitura e posa in opera di termostato antigelo da posizionare a valle della batteria di riscaldamento, del tipo a capillare a dilatazione di liquido da 1.6 m, scala di regolazione 5÷65 °C.Campo di misura, -5÷15 gradi,differenziale, regolabile;lunghezza capillare, 6 m;contatti, 1 x SPDT;temperatura ambiente, max. 140 gradi;protezione, IP42;costruzione con custodia in alluminio pressofuso, capillare in ottone.Il prezzo è comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.29. 48. 1		tipo a capillare		cad.	€ 69,99
	Opere Edili	B.72.29. 50		Fornitura e posa in opera di servocomando per serranda aria con comando proporzionale 0÷10 V con ritorno a molla di emergenza in caso di mancanza di tensione. Momento torcente minimo, 12 Nm;tensione di alimentazione, 24 Vac +/-20%;segnale di comando, 0÷10 Vdc;potenza assorbita, 6 W;classe di isolamento, II;tipo di protezione, IP54.Il prezzo è comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.29. 50. 1		con ritorno a molla per mancanza tensione		cad.	€ 264,91
	Opere Edili	B.72.29. 52		Fornitura e posa in opera di servocomando per serranda aria con comando proporzionale 0÷10 V con ritorno a molla di emergenza in caso di mancanza di tensione. Momento torcente minimo, 12 Nm;tensione di alimentazione, 24 Vac +/-20%;segnale di comando, 0÷10 Vdc;potenza assorbita, 6 W;classe di isolamento, II;tipo di protezione, IP54.Il prezzo è comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.29. 52. 1		con regolatore		cad.	€ 213,98
	Opere Edili	B.72.29. 54		Fornitura e posa in opera di servocomando per serranda aria con comando a due punti con ritorno a molla di emergenza in caso di mancanza di tensione. Completo di coppia di contatti ausiliari per la segnalazione di serranda completamente aperta o completamente chiusa.Momento torcente minimo, 15 Nm;tensione di alimentazione, 24 Vac +/-20%;potenza assorbita, 6 W;classe di isolamento, I;tipo di protezione, IP54.Il prezzo è comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.29. 54. 1		completo di contatti ausiliari		cad.	€ 280,58
	Opere Edili	B.72.29. 56		Fornitura e posa in opera di servocomando per serranda aria senza ritorno a molla di emergenza in caso di mancanza di tensione. Segnale di comando 3 punti, alimentazione 24 Vca. Completo di coppia di contatti ausiliari per la segnalazione di serranda completamente aperta o completamente chiusa.Momento torcente minimo, 15 Nm;tensione di alimentazione, 24 Vac +/-20%;potenza assorbita, 6 W;classe di isolamento, I;tipo di protezione, IP54.Il prezzo è comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.29. 56. 1		segnale di comando a 3 punti		cad.	€ 213,98
	Opere Edili	B.72.29. 58		Fornitura e posa in opera di controllore per sottostazione sistema regolazione DDC. Il livello di processo dovrà essere realizzato interamente con sistema modulare e dovrà essere costituito da unità intelligenti a microprocessore in grado di gestire le grandezze controllate, sia direttamente attraverso una sezione costituita da moduli di funzione a cui risultano collegati i "punti di informazione" prelevati dall'impianto, sia indirettamente attraverso dei regolatori locali di tipo DDC nel caso di impianti periferici.Il collegamento fra Unità a microprocessore e moduli di funzione e fra unità a microprocessore e regolatori DDC dovrà essere effettuato tramite opportuni cavi di trasmissione dati in modo da ottimizzare la configurazione del sistema semplificando così l'installazione elettrica iniziale e rendendo più agevole eventuali ampliamenti futuri.Gli apparecchi dovranno essere in grado di integrare apparecchi sia su linea seriale che come I/O.Gli apparecchi dovranno essere BACnet compatibili con cconnessione tramite porta seriale (modem GSM), LonWorks (bus locale), Ethernet con BACnet su TCP/IP. Gli apparecchi dovranno mettere a disposizione le seguenti funzioni: · acquisizione dati storici,· acquisizione dati in tempo reale,· calcolo in tempo reale,· tool per programmazione e configurazione,· download remoto,· connessione modem con funzioni auto-dial,· controllo di accesso tramite password,· modularità,· terminale locale con interfaccia grafica user-friendly,· itegrazione seriale sottosistemi di altri costruttori.Il software delle periferiche dovrà essere realizzato tramite collaudati blocchi software pre-configurati e memorizzati su memorie EPROM.La biblioteca dei blocchi di funzioni dovrà contenere quanto necessario per applicazioni di impieghi generali:· ventilazione e condizionamento;· riscaldamento;· funzioni di comando;· funzioni di regolazione;· programma OSTP;· registrazione dati;· programmi orari settimanali, annuali, per festività , ferie e giorni speciali;· gestione allarmi con possibilità di riconoscimento e rimozione dell'allarme stesso.Il Bus di processo dovrà essere privo di master della comunicazione, da strutturare secondo il modello di riferimento ISO/OSI. Le specifiche a cui attenersi per il sistema saranno quelle relative allo standard BACnet, utilizzabile su diversi mezzi fisici di trasmissione standard quali LON, Ethernet, RS485,RS232, ecc..L'utilizzo di tale tipologia di bus permetterà il collegamento dei controllori ad un sistema di supervisione centralizzata.Il trasferimento dei dati dovrà avvenire con una velocità di trasmissione di almeno 78 Kbaud, per garantire un accettabile tempo di acquisizione dei dati.I controllori devono poter comunicare in rete LON direttamente senza l'interposizione di alcun dispositivi hardware aggiuntivo quali scheda di comunicazione, Router, ecc?Si tratta delle sottostazioni inserite all'interno dei quadri di piano nell'apposita sezione , oppure posizionati nei quadri destinati al controllo delle macchine freddo e caldo, degli scambiatori di calore e delle pompe.I dati di processo dovranno essere digitalizzati nei moduli di ingresso/uscita e dovranno essere convertiti, con l'esatto valore, nella corretta dimensione fisica.I valori di ingresso/uscita così digitalizzati dovranno essere trasferiti ai controllori di processo tramite un sistema modulare che possa, grazie a morsettiere incorporate, migliorare la sicurezza dei collegamenti, ridurre i volumi nei quadri elettrici e migliorare la comunicazione tra eventuali pannelli di controllo.Il sistema modulare garantisce inoltre la possibilità di installare i moduli di interfaccia vicino al processo che dovranno controllare, diminuendo così i costi di cablaggio.La velocità di trasferimento dei dati dovrà essere di almeno 60 Kbaud.Per il trasferimento dei dati tra il controllore di processo ed i moduli saranno ammessi collegamenti con un massimo di 3 fili di un cavo non schermato.L'insieme del livello ingressi / uscite dovrà essere costituito da un controllore di processo e da moduli adatti alle diverse funzioni. L'assemblaggio modulare e la disposizione dei moduli di seguito descritti, non dovrà seguire nessuna specifica sequenza. Tutte le parti elettroniche dei moduli dovranno essere protette contro sporcizia e contatti accidentali da una robusta custodia. La separazione galvanica tra la parte elettrica e la parte meccanica del modulo dovrà essere possibile disinnestando semplicemente il modulo dallo zoccolo.Lo zoccolo dovrà adempiere alla funzione di morsettiera di collegamento per i punti dei dati controllati. Senza dover modificare i cablaggi interni, dovrà essere possibile:· la sostituzione dei moduli difettosi;· l'installazione di moduli aggiuntivi, nelle previste posizioni di riserva.Ogni modulo sarà da contrassegnare inserendo un'etichetta sul suo frontale; i moduli con i relativi zoccoli dovranno essere posizionati su delle barre a norme DIN ed essere collegati fra loro; dette "barre di I/O" dovranno potersi posizionare sia orizzontalmente che verticalmente e saranno in collegamento tra loro tramite un Bus; l'alimentazione dovrà essere fornita da un apposito blocco alimentatore; la distanza tra le "barre di I/O" dovrà poter essere di almeno 50 m, in modo da poter collegare i moduli posizionati in più quadri ad un controllore di processo.I moduli di comando dovranno essere in grado di pilotare direttamente utenze con una tensione di 220 V senza che siano necessari dei relais esterni di accoppiamento, riducendo in questo modo: costi di componenti aggiuntivi, spazio nei quadri di controllo e tempo nella ricerca di guasti provocati da cablaggi errati.I contatti dovranno avere le seguenti caratteristiche:tensione di comando: 24÷250 Vac, 12÷50 Vdc;corrente di comando: max 4 A (3 A):potenza di comando: 500 VA, 60 W.I moduli di ingresso digitale dovranno permettere la lettura degli stati che dovrà essere possibile sia da contatti con potenziale sia da contatti privi di potenziale.Per i contatti di reset, senza potenziale, dovranno essere disponibili degli appositi moduli della stessa gamma. Inoltre dovrà essere disponibile anche un modulo che permetta di commutare manualmente gli stati, per poter eseguire le seguenti operazioni:· sblocco degli impianti o di alcune parti di impianti;· provocare delle reazioni nel processo;· avviare un programma;· ricerca guasti da parte dei tecnici di assistenza.I moduli di uscita analogica saranno utilizzati per attivare le uscite di regolazione. Dovranno essere disponibili le seguenti varianti:· 0÷10 Vdc;· 4÷20 mA;· comando di regolazione a tre punti per attuatori flottanti.Per tutti i modelli saranno da prevedere varianti con selettori locale/remoto e commutatori per il funzionamento automatico/manualeI moduli di ingresso analogico dovranno permettere che tutti i sistemi di misura più in uso possano essere trattati indistintamente, una parte di questi saranno:resistenze passive, Ni 1000, Pt 100, Pt 1000;potenziometri remoti, 0 ÷ 2500 Ohm;ingressi di misura attivi, 0 ÷ 10 Vdc;ingressi di misura attivi, 0 (4) - 20 mA.Il dimensionamento e la scelta della tipologia e del numero di moduli di ingresso/uscita sarà in funzione dell'impianto da gestire e, più precisamente, dal numero di punti da controllare; ad esempio: una pompa di circolazione dovrà impegnare almeno 2 punti del sistema DDC (comando - stato).Il prezzo è da considerarsi per ogni singolo punto, con un minimo di 10 punti controllati ed inoltre è comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.29. 58. 1		con regolazione DDC		cad.	€ 164,02
	Opere Edili	B.72.29. 60		Fornitura e posa in opera di unità periferica compatta, a microprocessore liberamente programmabile in grado di gestire le grandezze controllate. Il sistema compatto dovrà garantire la possibilità di installare i controllori vicino al processo che dovranno controllare, diminuendo così i costi di cablaggio.Il collegamento dei punti fisici avverrà su morsettiera integrata nella struttura del regolatore. Il controllore disporrà di una porta seriale per il collegamento di cinque unità ambiente. Sarà in grado di funzionare in autonomia e di comunicare con protocollo standardizzato LONWorks o BACnet (riconosciuto ASHRAE) con connessione tramite porta seriale (modem GSM), LonWorks (bus locale), Ethernet con BACnet su TCP/IP. I bus di comunicazione non dovranno essere di tipo proprietario.L'unità periferica sarà in grado di fornire le seguenti funzioni: · acquisizione dati storici;· acquisizione dati in tempo reale;· calcolo in tempo reale:· tool per programmazione e configurazione;· download remoto;· connessione modem con funzioni auto-dial;· controllo di accesso tramite password;· modularità.Dovrà essere predisposta per la gestione a mezzo di terminale operatore di tipo digitale.La biblioteca dei blocchi di funzioni dovrà contenere quanto necessario per applicazioni di: · impieghi generali;· ventilazione e condizionamento;· riscaldamento;· funzioni di comando;· funzioni di regolazione;· programma OSTP;· registrazione dati;· programmi orari settimanali, annuali, per festività, ferie e giorni speciali· gestione allarmi con possibilità di riconoscimento e rimozione dell'allarme stesso;Dovrà essere alimentato a 24 Vca, avere uscite 0÷10 V per il comando degli attuatori. Dovrà essere provvisto, inoltre di led per l'indicazione di funzionamento o allarme.Il sistema proposto dovrà essere in grado di integrare sistemi di altri fornitori attraverso driver residente sulla workstation (SCADA drivers) o attraverso Nodi SCADA (workstation dedicata all'acquisizione dei dati).Integrazione di sottosistemi quali:sistemi di altri fornitori con l'uso del protocollo proprietario disponibile protocolli standard quali EIB, Lonworks, Modbus, ecc..Integrazione di sottosistemi attraverso la piattaforma IO-seriale distribuito:Integrazione diretta sul bus I/O di campo con:· sistemi di altri fornitori con l'uso del protocollo proprietario disponibile,· protocolli standard quali EIB, Lonworks, Modbus, ecc..Dovrà inoltre essere fornita la possibilità di implementare le interazioni tra i sistemi di altri fornitori ed il livello di automazione senza passare attraverso la stazione operativa. Ciò sarà particolarmente importante per le interazioni di processi critici. Tutti i sottosistemi di altri fornitori dovranno interagire l'un l'altro attraverso i diversi controllori a livello BACnet. Inoltre, la libera programmazione dei diversi controllori dovrà permettere l'implementazione di complesse strategie di controllo come il PDL (peak demand limit /controllo dei picchi di carico) e di programmi globali ad orario e calendario ed a eccezioni.Il tutto dovrà essere reso funzionante in maniera autonoma a prescindere dal collegamento con il sistema di regolazione generale (postazione centrale).Il prezzo è comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.29. 60. 1		modulo compatto 12 I/0		cad.	€ 1.859,76
	Opere Edili	B.72.29. 60. 3		modulo compatto 22 I/0		cad.	€ 2.593,69
	Opere Edili	B.72.29. 60. 5		modulo compatto 36 I/0		cad.	€ 4.027,59
	Opere Edili	B.72.29. 60. 7		modulo compatto 52 I/0		cad.	€ 5.266,90
	Opere Edili	B.72.29. 62		Fornitura e posa in opera di display locale con cui sia possibile operare sui controllori di processo tramite connessione sia diretta su bus LON che con installazione diretta sul controllore stesso. Il display non sarà programmato ma dovrà configurarsi automaticamente alla connessione sul bus ed effettuare la lettura di tutte i controllori del sistema rilevando automaticamente la loro configurazione ed il loro database. Dovrà essere in grado di gestire tutte le periferiche del sistema indipendentemente dal tipo di mezzo di comunicazione utilizzato.L'unità dovrà essere provvista di display LCD con un'area minima di 123x68 mm con un numero di punti non inferiore a 240x128; dovrà essere provvisto di tastiera a membrana.Il display sarà di tipo grafico in grado di svolgere le seguenti funzioni:- visualizzazione e gestione di tutte le variabili di ciascuna periferica senza nessuna distinzione;- gestione allarmi con finestra pop-up per riconoscimento, cancellazione, help con segnale sonoro e led di segnalazione;- visualizzazione trend/storici;- gestion grafica dei programmi orari;- struttura gerarchica delle variabili per accesso strutturato.Il prezzo è comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.29. 62. 1		display a LCD con area minima 123x68 mm		cad.	€ 1.452,31
	Opere Edili	B.72.29. 64		Fornitura e posa in opera di postazione operatore (workstation), composta da:PERSONAL COMPUTER con processore Pentium IV a 3 GHz o superiore Cabinet Microtower, chipset Intel i845GV o Intel i845GE, 1 slot libero per espansione RAM (DDR RAM a 400 MHz (i845GV) o a 500 MHz (i845GE), funzionalità grafiche ed audio integrate nel chipset, 1 alloggiamento da 3.5" interno libero per un eventuale 2° HD, 1 alloggiamento da 5.25" esterno libero, scheda di rete 10/100 integrata su motherboard, 1 slot AGP (solo chipset i845GE), 3 slots PCI , 1 seriale, predisposizione per il 2° connettore (solo chipset i845GE), 2 USB (2 (i845GV) o 4 (i845GE) USB addizionali interni), CD-ROM e Masterizzatore CDRW Scheda grafica 64MB Ram, Scheda Audio, Scheda Ethernet 10/100 per collegamento in rete, Sistema Operativo Windows XP Professional, Tastiera & Mouse : Tastiera Windows '95 "Euro" in dotazione, mouse a 2 bottoni in dotazione.MONITOR con le seguenti caratteristiche minime:· diagonale 17", TFT;· dot pitch 0,25 mm;· area di visualizzazione, 300x225 mm;· modi grafici (preset 60/87 Hz): 640 x 480, 800 x 600, 1.024 x 768, 1.280 x 1.024;· preset:12;· frequenza orizzontale: 86 kHz;· massima frequenza verticale: 150 Hz;· pixel rate massimo:162 MHz;· piano basculante;· trattamento antiriflesso;· controlli (luminosità - lontrasto - ampiezza - altezza - ccntratura orizz./vert. - pincushion - trapezio - richiamo funzioni);STAMPANTE a getto di inchiostro:- tipo HP DESKJET 3820 6PPM B/N USB 4,5 PPM COLORI - 600 DPI B/N - 2400X1200 DPI COLORI - USB e Parallela;- comprensiva di cavo USB 2 m;- interfacce: due porte parallele ECP ad alta velocità ed una porta ad infrarossi con le prestazioni di una normale porta parallela.A prescindere da quanto precedentemente evidenziato, si dovrà fornire la postazione operatore realizzata con apparecchiature con le caratteristiche tecniche più elevate presenti sul mercato al momento della realizzazione del sistema.Il prezzo è comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.29. 64. 1		composta da personal computer completo di monitor e stampante		cad.	€ 3.089,86
	Opere Edili	B.72.29. 66		Fornitura e posa in opera di software di sistema realizzato con pacchetti applicativi dell'ultima generazione. Al fine di garantire la massima flessibilità operativa e la massima apertura del sistema, nonché un'estrema facilità d'uso da parte del personale preposto alla sua gestione, si dovranno utilizzare le architetture e le piattaforme attualmente più diffuse sul mercato basate sui sistemi operativi Microsoft a 32 bit, ed in particolare Windows 2000, con tutti gli applicativi realizzati in modalità nativa: non sono ammessi 'porting' di applicativi da sistemi operativi a 16 bits quale Windows 3.11, Windows 95 o Windows 98. Questo per permettere al sistema di usufruire di tutte le funzionalità messe a disposizione dall'architettura a 32 bits, funzionalità che si dovranno tradurre poi in una semplice e potente interfaccia utente ed un continuo interscambio di informazioni tra tutti gli applicativi che sono eseguiti sulla Workstation, appartenenti e non al sistema di supervisione.Il software del sistema dovrà poter usufruire della più avanzata interfaccia utente per tutti i suoi applicativi che, specificatamente, dovranno disporre delle seguenti funzioni utente:· Controlli 3D, che determinano una univocità con l'interfaccia utente di Windows 2000· Menù contestuale, con opzioni diverse per ogni applicativo, che può essere attivato con la pressione del tasto destro del mouse, così come avviene per le applicazioni del sistema operativo· Interfaccia multi-finestra· deve essere in grado di gestire più istanze dello stesso applicativo: quindi deve essere possibile eseguire più volte lo stesso applicativo, quale Gestione Eventi, Gestione Allarmi, Trend/Storici, ecc...Il software del sistema di supervisione dovrà essere in grado di interagire con qualsiasi applicativo che possa essere eseguito sulla Workstation per fornire un ambiente Office Automation totalmente integrato con il sistema di supervisione. Quindi dovrà essere possibile configurare, con accesso controllato, qualsiasi applicativo quale Word, Excel, PowerPoint, ecc... che potrà essere eseguito su richiesta operatore oppure con esecuzione automatica da evento.Tutti gli applicativi del sistema di supervisione dovranno fare uso della piattaforma Windows2000 e dei suoi servizi quali RETE, MAPI, TAPI, ecc..., per espletare tutte le proprie funzionalita' quali comunicazione, networking, TAPI, stampa, ecc...Le unità di elaborazione dovranno essere del più diffuso standard di mercato, al momento dell'esecuzione dei lavori, e comunque compatibili con gli ambienti software definiti. Nel seguito sono comunque indicate le caratteristiche minime delle unità da prevedere nell'ambito del progetto.I moduli per la gestione tecnologica e della sicurezza, così come gli altri moduli applicativi previsti, dovranno essere prodotti di consolidata realizzazione, in grado di fornire le massime garanzie di continuità e di supporto nel tempo. Non dovranno quindi essere utilizzate applicazioni sviluppate ad hoc.Il sistema dovrà mettere a disposizione un ambiente di setup per la definizione dei seguenti parametri:· Definizione degli utenti, con relative pass-words, che hanno diritto di accesso al sistema, con identificazione dei programmi che possono es-sere eseguiti, del tipo di accesso, dei comandi eseguibili e delle loro modalità di esecuzione.· Il numero di passwords e di utenti definibili, con modalità di accesso differenziate, non dovrà essere in alcun modo limitato.· Definizione delle stampanti collegate alla sta-zione di lavoro e della loro funzionalitàDovranno essere disponibili livelli multipli di accesso ai dati ed ai diversi applicativi con livelli di operatività diversi anche per singolo applicativo. Ciò permetterà al manager di sistema il controllo di tutti gli utenti che possono accedere al sistema, con funzioni diverse nella gestione del database e degli applicativi, e con menù limitati alle funzioni cui l'operatore avrà accesso.I livelli multipli di accesso possono essere così sintetizzati:· Modifica/creazione/cancellazione database di sistema.· Modifica/creazione/cancellazione database grafico e relative librerie.· Accesso all'interfaccia grafica in relazione ai diversi tipi di grafici ed al loro contenuto: es. accesso concesso ad un determinato grafico, con modalità di sola visualizzazione e/o con possibilità di controllo dei relativi punti conte-nuti, in relazione alla classificazione di apparte-nenza.· Creazione/modifica/visualizzazione del data-base dei programmi orari, ecc..· Il sistema deve avere la possibilità di definire almeno 250 classi di accesso (punti, simboli grafici, grafici, ecc...), con le quali permettere o non l'accesso al sistema da parte degli utenti· Il sistema deve avere la possibilità di definire almeno 9 livelli di privilegi con i quali permettere ad ogni gruppo di utenti la possibilità di operare su un determinato oggetto, fermo restando l'accesso alla classe di appartenenza.Il sistema deve avere una capacità di almeno 100 utenti.Il software standard del sistema di supervisione dovrà disporre di una interfaccia grafica evoluta e basata sui piu' avanzati metodi di programmazione.Per poter assicurare una interfaccia utente estremamente evoluta che non richieda istruzioni particolari per gli operatori, è necessario che l'ambiente grafico sia in grado di assicurare una elevata qualità, in modo di poter realizzare mappe grafiche che siano il più vicino alla realta'. Ad esempio, piani di un edificio con gli elementi dell'illuminazione ed i regolatori individuali, posizionati nella reale posizione, oppure layout dove disporre il posizionamento di tutti i quadri controllati. Per poter assicurare tutto questo le caratteristiche necessarie sono le seguenti:· Grafica con un minimo di 256 colori con risoluzione XGA 1024x768, che permette la visualizzazione di grafici ad elevata risoluzione per immagini rappresentanti l'impianto· Visualizzazione simultanea di almeno 10 grafici tutti aggiornati in tempo reale, per poter visualizzare contemporaneamente piu' grafici, quali condizionatori o altre macchine dell'impianto, con possibilità' da parte dell'operatore di poter comparare i diversi funzionamenti.· Grafici di diverse dimensioni, personalizzabili, con possibilità di grafici con dimensione multi-schermo, con scorrimento tramite le barre orizzontali e verticali (panning)Considerando che gli operatori devono gestire il sistema non solo tramite l'interfaccia grafica ma anche con l'ausilio degli altri programmi che costituiscono il sistema, e' necessario che tutti gli applicativi siano 'orientati all'oggetto': significa, ad esempio, che quando l'operatore effettua una scelta sull'oggetto per modificare il programma orario associato, è il sistema che presenta in automatico il programma all'operatore, per l'oggetto scelto, da modificare. Ovviamente queste funzionalita' non devono essere programmate ma devono essere un automatismo dell'ambiente, cosi' che future modifiche e aggiunte sono automaticamente parte di questi meccanismi. Quindi le caratteristiche primarie per poter svolgere queste interazioni tra applicazioni devono essere le seguenti :· finestra allarmi con reports di allarmi pendenti per l'oggetto collegato al simbolo grafico· finestra del libro giornale con lo storico allarmi registrato per l'oggetto collegato al simbolo grafico in uno specifico periodo di tempo· inserimento in trend del simbolo grafico selezionato con attivazione automatica del campionamento· visualizzazione dell'oggetto contenuto nel database con possibilità di gestione dello stesso· visualizzazione, se definito, dei programmi orari settimanali collegato con il simbolo selezionato, con possibilità di modificarli, attivarli, stamparli, ecc... · creazione e/o modifica di un file di testo, in formato definibile (Word, Wordpad, editor specifici, ecc..), per ogni simbolo grafico, per permettere all'utente di inserire annotazioni e commenti di diverso uso.· visualizzazione, per tutti i simboli grafici dinamici, di una scheda tecnica grafica per l'elemento elettrico/meccanico controllato dal simbolo grafico : es. scheda tecnica di un motore, di un sensore, di una valvola, ecc...· tutti gli stati manuali, cioè' soggetti a forzature da parte dell'operatore, devono essere evidenziati in chiaro, non solo con un cambio del colore ma anche con il simbolo della 'mano' sull'oggetto comandato. Questo permette di mantenere una chiara ed univoca visualizzazione dello stato dell'impianto.Il sistema di supervisione deve essere un mezzo per gestire l'impianto il più vicino possibile alla realtà e deve mettere a disposizione i mezzi normalmente utilizzati da un operatore o gestore dell'impianto, tra i quali devono essere disponibili:· diagramma psicrometrico per ogni condizionatore, che permetta all'operatore di poter verificare il buon funzionamento dell'unita' dal punto di vista dei consumi energetici, tendendo conto del comfort. · grafico della curva di riscaldamento e di raffreddamento con possibilità di visualizzare e modificare le impostazioni della curva : es. possibilità di modificare graficamente l'andamento della compensazione in funzione della temperatura esterna.· tutti i comandi devono essere effettuati da finestre-pannello che sono visualizzate selezionando l'oggetto da comandare. Questa modalita' di interazione è molto simile alla modalità che un manutentore normalmente segue per azionare un motore quando è nei pressi del quadro elettrico: il pannello visualizzato non e' altro che il quadro elettrico di azionamento rappresentato graficamente.Il sistema deve disporre di un applicativo per la realizzazione dell'interfaccia grafica, basato sui più avanzati metodi di CAD per la realizzazione dei grafici.Il sistema deve disporre di un applicativo per la gestione INTEGRATA degli allarmi, con elevate funzionalità di analisi e statistica, con le seguenti principali caratteristiche:· la visualizzazione degli allarmi deve fornire estese opzioni di filtro e ricerca per un immediato e facile accesso ai dati necessari: ogni colonna ed ogni campo dell'allarme deve essere una possibile opzione di ricerca e di filtro· l'applicativo deve disporre anche di un'interfaccia Explore-like per permettere una visualizzazione dello stato dei diversi oggetti visualizzati nella modalità 'Gestione Risorse' di Windows dove invece dei files e dei direttori sono visualizzati in 'cascata' tutti i componenti del sistema dagli impianti sino al singolo oggetto. Ogni oggetto deve essere rappresentata con una particolare icona che ne rappresenti la classe di appartenenza (impianto, edificio, regolatore, oggetto digitale) con visualizzazione dinamica sull'icona di presenza di allarme (es: campanella rossa)· riconoscimento, cancellazione allarmi singola o per gruppi · visualizzazione della finestra di proprietà di ogni allarme dove sono contenute tutte le informazioni riguardanti l'allarme stesso quali:· data/ora dell'evento, valore dell'oggetto che ha generato l'evento, impianto di appartenenza, nome dell'oggetto, priorità· possibilità di aggiungere un testo (scritto o vocale) ad ogni allarme L'applicativo deve essere in grado di gestire almeno sino a 9 priorità di allarme e per ognuna deve essere possibile definire:· raggruppamenti logici di priorità· colore per ogni priorità· file sonoro, formato WAV, per ogni priorità con esecuzione continua o intermittente· finestra pop-up con visualizzazione immediata contenente tutte le principali informazioni sull'allarme quali nome, categoria, classe, sistema di appartenenza, data/ora dell'evento, valore che ha generato l'evento ed attuale valore del punto· dalla finestra pop-up deve essere possibile riconoscere, cancellare, tacitare, disabilitare l'allarme e passare direttamente al grafico di appartenenza.· Il sistema deve rendere visibile in qualsiasi condizione un riepilogo della situazione allarmi con visualizzazione delle seguenti informazioni:- N° allarmi pendenti non riconosciuti (se presenti)- N° allarmi pendenti riconosciuti (se presenti)Tutte le funzioni sopra-descritte devono essere rese automaticamente disponibili all'utente e non devono essere ingegnerizzate; questo permette all'utente di aggiungere/togliere allarmi dal sistema senza dover preoccuparsi della sua ingegnerizzazione.Il sistema dovrà fornire elevate capacità di trend offline e online, dove :· online sono i dati campionati a livello di Workstation· offlinesono i dati campionati dalle periferiche di processo ed inviati alla WorkstationLa visualizzazione ed il trattamento dei dati dev'essere effettuato tramite un'unica interfaccia utente fornita dall'applicativo in oggetto.L'applicativo dovrà avere le seguenti caratteristiche e funzionalità :· deve essere un applicativo che potrà permettere la visualizzazione di più grafici di rappresentazione in grado di rappresentare almeno 10 variabili ognuno.· rappresentazione grafica 2D e 3D · funzioni di zooming· possibilità di personalizzare il grafico modificandone i titoli principali e delle assi X e Y· scorrimento sulla finestra dati tramite barra con possibilità di modificare la finestra periodica in analisi tramite mouse· possibilità di sincronizzare la barra di scorrimento per più finestre, permettendo una analisi contemporanea di più finestre· possibilità di non visualizzare temporaneamente delle variabili all'interno di un grafico per permettere una analisi dettagliata e selettiva· esportazione dei dati sia in formato grafico che tabellare· visualizzazione del grafico dove risiede la variabile in trend selezionata· invio in Trend, tramite oggetto OLE, del punto selezionato dalla pagina grafica senza necessità, per l'operatore, di passare all'applicativo di Trend· ricerca della variabile selezionata all'interno del libro giornale di sistema per permettere una analisi statistica della variabile (tipo di eventi, quantità di eventi, ecc...)· ricerca e visualizzazione della variabile selezionata all'interno del database di sistema dal quale poi poter gestire (comandare, visualizzare) i dati in tempo reale dell'allarme stessoLe variabili in trend devono visualizzare in formato grafico le seguenti informazioni, che permettono un'analisi sicura ed immediata :· valore· stato manuale o automatico· condizione di allarme non riconosciuto, riconosciuto· ritorno normalità· valore non validoIl sistema deve avere una capacità 'illimitata' di storicizzazione dei dati, mentre il trend online deve essere possibile a livello di workstation con una capacità minima di 100 punti con ricezione delle variazione per variazione del valore.Il sistema, per motivi di funzionalità e di apertura deve essere in grado di poter svolgere funzioni tramite applicazioni Internet/Intranet con funzioni di WEB Server. Con le funzioni messe a disposizione da questi ambienti deve essere possibile poter utilizzare qualsiasi postazione PC per analisi estemporanee del sistema di supervisione o per un uso remoto del sistema di supervisione, senza dover necessariamente configurare i diversi PC con i programmi applicativi del sistema di supervisione: si realizza così un sistema di supervisione distribuito. Gestione programma orari; questo programma applicativo dovrà permettere di creare/modificare/visualizzare tutti i programmi orari tramite una interfaccia grafica semplice ed immediata. La programmazione dovrà es / ere di tipo giornaliero, settimanale, ad eccezione con raggruppamento logico di tipo singolo, regionale e globale, di tutto l'impianto. L'applicativo sarà automaticamente richiamato, all'atto della visualizzazione grafica dell'impianto, ogni volta che l'operatore richieda, tramite il puntamento del mouse sull'oggetto grafico, di intervenire sulla programmazione oraria di una specifica unità. I programmi realizzati saranno memorizzati a livello di gestione ma immediatamente 'scaricati', e quindi resi attivi, su ogni singolo controllore (unità periferiche a microprocessore), in modo da rendere totalmente autonomo il sistema di automazione, indipendentemente dalla presenza o dalla disponibilità del livello di gestione. Le principali funzioni del programma dovranno essere le seguenti:· creazione/modifica/cancellazione dei programmi orari con possibilità di attivazione diretta di punti digitali, analogici e regolatori terminali· creazione/modifica/cancellazione dei programmi ad eccezione· associazione grafica di oggetti comandati ai relativi programmi orari· programmazione grafica· visualizzazione grafica con calendario annualeLe prestazioni del livello di gestione del sistema dovranno essere le seguenti:· Tempo per la visualizzazione della risposta a fronte di un comando operatore <5 s.· Tempo per l'apertura di una nuova applicazione multitasking <3 s.· Tempo per la visualizzazione di una pagina grafica <2 s.· Tempo per il refresh di una pagina grafica contenente 30/40 punti dinamici <3 s.Il sistema proposto dovrà essere in grado di integrare sistemi di altri fornitori attraverso driver residente sulla workstation (SCADA drivers) o attraverso Nodi SCADA (workstation dedicata all'acquisizione dei dati).Integrazione di sottosistemi quali:sistemi di altri fornitori con l'uso del protocollo proprietario disponibile protocolli standard quali EIB, Lonworks, Modbus, ecc..Integrazione di sottosistemi attraverso la piattaforma IO-seriale distribuito:Integrazione diretta sul bus I/O di campo con:· sistemi di altri fornitori con l'uso del protocollo proprietario disponibile· protocolli standard quali EIB, Lonworks, Modbus, ecc..Dovrà inoltre essere fornita la possibilità di implementare le interazioni tra i sistemi di altri fornitori ed il livello di automazione senza passare attraverso la stazione operativa. Ciò sarà particolarmente importante per le interazioni di processi critici. Tutti i sottosistemi di altri fornitori dovranno interagire l'un l'altro attraverso i diversi controllori a livello BACnet. Inoltre, la libera programmazione dei diversi controllori dovrà permettere l'implementazione di complesse strategie di controllo come il PDL (peak demand limit /controllo dei picchi di carico) e di programmi globali ad orario e calendario ed a eccezioni.Il prezzo è calcolato per punto con un minimo di 30 punti ed è comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.29. 66. 1		con pacchetti applicativi di ultima generazione		cad.	€ 118,18
	Opere Edili	B.72.29. 68		Engineering, programmazione e messa in servizio sistema di regolazione digitale. Elaborazione dei punti funzionali con relativi attributi, determinazione della configurazione delle unità periferiche, da effettuarsi in base all'elenco punti e relativa dislocazione.Studio e determinazione delle morsettiere dei quadri elettrici di contenimento dei moduli costituenti le unità periferiche.Fornitura degli elaborati prodotti e documentazione delle apparecchiature fornite.E' da intendersi compreso lo sviluppo sulla Postazione Operatore di tutto il software per le funzioni del sistema e di tutto il software applicativo, per ogni punto dati, con relativi attributi. Studio e generazione di programmi personalizzati richiesti. Studio e generazione di pagine grafiche nel numero e tipo da definire con la Direzione Lavori.Messa in servizio del sistema di regolazione digitale comprendente il caricamento di tutto il database ed il software applicativo dei moduli e sottostazioni; verifica della rispondenza dei collegamenti alle morsettiere delle unità periferiche, effettuata in base agli schemi ed eseguita in presenza del Responsabile di Cantiere; verifica del software fornito e di tutto il database punto per punto; messa in servizio di tutte le apparecchiature costituenti il Sistema di Automazione Centralizzata; prove di funzionamento e collaudo.Dovrà essere garantito un corso d'addestramento di almeno 3 giorni per il personale addetto, che dovrà essere istruito in merito alle modalità di funzionamento e gestione dell'intero sistema, ma anche in merito ai criteri base di manutenzione e ricerca rapida dei guasti.Dovranno altresì essere stilate delle apposite check list per la ricerca dei guasti più semplici, così da ridurre i tempi idi intervento in caso di malfunzionamenti.Le check list saranno soggete ad approvazione da parte della direzione lavori.Dovrà inoltre essere fornita documentazione opportunamente compilata in lingua Italiana e dovrà comprendere tutte le istruzioni operative e d'uso per l'utente.Dovrà essere compreso lo sviluppo software e la relativa implementazione grafica, nonchè l'interfacciamento con Sistemi di terzi (antincendio, antintrusione, ecc.).Il prezzo è calcolato per punto con un minimo di 30 punti ed è comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.29. 68. 1		programmazione e messa in servizio		cad.	€ 71,04
	Opere Edili	B.72.29. 70		Fornitura e posa in opera di linea elettrica di collegamento apparecchiatura sistema di regolazione (sonda, termostato, servocomando, ecc.), realizzata a mezzo di cavo multifilare con proprietà di non propagare l'incendio (N1VVK o superiore), con partenza dal quadro elettrico di sottostazione; tale cavo dovrà essere posato in canalina in acciaio zincato e/o in tubazione completa di appositi raccordi filettati e supporti adatti per il posizionamento a parete e/o a soffitto.Il prezzo esposto dovrà essere comprensivo dell'allacciamento elettrico del singolo componente, utilizzando appositi raccordi filettati o pressacavo. Terminazione di ogni singolo filo eseguita a mezzo di capicorda con puntale isolato.E' parte integrante della fornitura la realizzazione dell'edintificazione di ogni singolo componente del sistema di regolazione (sonda, termostato, servocomando, ecc.), realizzata mediante la posa sul componente stesso o nelle immediate vicinanze di targhetta con indicata la sigla del componente estrapolata dallo schema elettrico di regolazione; tale siglatura potrà essere realizzata esclusivamente con metodo automatizzato, è vietata la siglatura a mezzo di pennarello.Il prezzo, calcolato per ogni punto, è comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.29. 70. 1		per collegamento apparecchiature sistema di regolazione		cad.	€ 260,62
	Opere Edili	B.72.30		LAVORI COMPIUTI - APP. DI MISURAZIONE
	Opere Edili	B.72.30. 1		Fornitura e posa in opera di termometro ad immersione con scala 0-120 °C, completo di pozzetto portatermometro ed attacco filettato sulle tubazioni.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.30. 1. 1		temperatura 0 °C + 120 °C		cad.	€ 33,96
	Opere Edili	B.72.30. 2		Fornitura e posa in opera di manometro conforme alle norme I.S.P.E.S.L., da installarsi sulla tubazione di mandata della caldaia, completo di rubinetto e attacco flangiato per manometro campione e di lancetta di riferimento. Attacco radiale o assiale.Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'installazione sulla tubazione dell'impianto nonché ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.30. 2. 1		4 o 6 bar, attacco radiale		cad.	€ 42,72
	Opere Edili	B.72.30. 3		Fornitura e posa in opera di manometro, da installarsi sulle tubazioni o sui collettori dell'impianto, completo di lancetta di riferimento. Attacco radiale o assiale.Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'installazione sulla tubazione dell'impianto nonché ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.30. 3. 5		4 bar, attacco radiale		cad.	€ 29,68
	Opere Edili	B.72.30. 3. 10		6 bar, attacco radiale		cad.	€ 29,68
	Opere Edili	B.72.30. 3. 15		10 bar, attacco radiale		cad.	€ 29,68
	Opere Edili	B.72.30. 3. 20		4 bar, attacco assiale		cad.	€ 29,68
	Opere Edili	B.72.30. 3. 25		6 bar, attacco assiale		cad.	€ 29,68
	Opere Edili	B.72.30. 3. 30		10 bar, attacco assiale		cad.	€ 31,23
	Opere Edili	B.72.30. 3. 35		16 bar, attacco assiale		cad.	€ 31,23
	Opere Edili	B.72.30. 3. 40		25 bar, attacco assiale		cad.	€ 31,23
	Opere Edili	B.72.30. 5		Fornitura e posa in opera di pressostato di sicurezza per impianti di riscaldamento omologato ISPESL a riarmo manuale.Campo di taratura 1-5 bar;pressione max ammessa 14 bar;temperatura max del fluido 95°CNel prezzo si intende compreso l'onere per l'allacciamento all'impianto e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte
	Opere Edili	B.72.30. 7		Fornitura e posa in opera di valvola di sicurezza costituita da:- corpo e calotta portamolla in OT 58- manopola per lo scarico manuale in resina antiurto- membrana e guarnizione dell'otturatore in gomma sintetica resistente fino a temperature di 140°C- molla in acciaio speciale al Ni-Cr- piattello otturatore e stelo guida in ottone OT 58- pressione di taratura 1,5 barNel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.30. 9		Fornitura e posa in opera di pozzetto per l?applicazione del termometro di controllo ISPESL. Costituito in OT 58 D.10 mm, attacco da 1/2".Sono compresi nel prezzo ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.30. 9. 1				cad.	€ 19,71
	Opere Edili	B.72.30. 11		Fornitura e posa in opera di flussostato per il controllo del flusso dell'aria o dell'acqua in canali d'aria o tubazioni avente le seguenti caratteristiche:- paletta in acciaio inox per aria, in bronzo fosforoso o in acciaio inox per acqua (in funzione della temperatura del fluido), per tubazioni da 1" a 8";- attacchi 1" NTP maschio;- interruttore micro SPDT (in deviazione) portata dei contatti 15 A 220V ca;- grado di protezione IP 43 (aria o acqua), IP 66 (acqua).Completo di collegamenti elettrici e di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.30. 13		Fornitura e posa in opera di contatore a quadrante.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.30. 13. 1		diametro attacchi: 1/2"		cad.	€ 63,91
	Opere Edili	B.72.30. 13. 3		diametro attacchi: 3/4"		cad.	€ 69,89
	Opere Edili	B.72.30. 13. 5		diametro attacchi: 1"		cad.	€ 93,32
	Opere Edili	B.72.30. 13. 7		diametro attacchi: 1"1/4		cad.	€ 123,00
	Opere Edili	B.72.30. 13. 9		diametro attacchi: 1"1/2		cad.	€ 225,90
	Opere Edili	B.72.30. 13. 11		diametro attacchi: 2"		cad.	€ 357,10
	Opere Edili	B.72.30. 13. 13		diametro attacchi: 2"1/2		cad.	€ 447,30
	Opere Edili	B.72.30. 13. 15		diametro attacchi: 3"		cad.	€ 525,80
	Opere Edili	B.72.30. 15		Posa in oper di contatore impianto idrico-sanitario fornito dalla locale Azienda erogatrice.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione deglòi attacchi flangiati o filettati e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.30. 15. 1		diametro attacchi: 1/2"		cad.	€ 75,17
	Opere Edili	B.72.30. 15. 3		diametro attacchi: 3/4"		cad.	€ 75,29
	Opere Edili	B.72.30. 15. 5		diametro attacchi: 1"		cad.	€ 76,46
	Opere Edili	B.72.30. 15. 7		diametro attacchi: 1"1/4		cad.	€ 84,18
	Opere Edili	B.72.30. 15. 9		diametro attacchi: 1"1/2		cad.	€ 87,29
	Opere Edili	B.72.30. 15. 11		diametro attacchi: 2"		cad.	€ 125,99
	Opere Edili	B.72.30. 15. 13		diametro attacchi: 2"1/2		cad.	€ 178,20
	Opere Edili	B.72.30. 15. 15		diametro attacchi: 3"		cad.	€ 226,81
	Opere Edili	B.72.30. 15. 17		diametro attacchi: DN 100		cad.	€ 364,60
	Opere Edili	B.72.30. 17		Fornitura e posa in opera di misuratore di energia termica costituito da:- contatore volumetrico a turbina multigetto con datore di impulsi e sonda di ritorno incorporata;- apparato elettronico per montaggio a parete con diodo luminoso per indicazione del flusso con conduttore per trasmissione di impulso e conduttori per trasmissione di temperatura di mandata e ritorno;- sonda temperatura di mandata e ritorno;- pressione nominale bar 10;- collegamento alla rete 220 V con alimentatore.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gruppo di montaggio completo di saracinesca unica di intercettazione di ingresso ed uscita del fluido termovettore e per i collegamenti elettrici e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.30. 19		Fornitura e posa in opera di tronchetto flangiato misuratore di portata in acciaio, avente le seguenti caratteristiche:-campo di lavoro adatto alla portata del circuito servito;-diaframma caratterizzato da un profilo autopulente, monoblocco, atto a consentire, base perdite di carico;-completo di rubinetti di attacco per manometro differenziale, controflange, bulloni e guarnizioni.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.30. 19. 1		diametro attacchi: 3/4"		cad.	€ 102,45
	Opere Edili	B.72.30. 19. 3		diametro attacchi: 1"		cad.	€ 112,70
	Opere Edili	B.72.30. 19. 5		diametro attacchi: DN 32		cad.	€ 218,30
	Opere Edili	B.72.30. 19. 7		diametro attacchi: DN 40		cad.	€ 236,40
	Opere Edili	B.72.30. 19. 9		diametro attacchi: DN 50		cad.	€ 276,90
	Opere Edili	B.72.30. 19. 11		diametro attacchi: DN 65		cad.	€ 353,50
	Opere Edili	B.72.30. 19. 13		diametro attacchi: DN 80		cad.	€ 449,80
	Opere Edili	B.72.30. 19. 15		diametro attacchi: DN 100		cad.	€ 652,50
	Opere Edili	B.72.30. 19. 17		diametro attacchi: DN 125		cad.	€ 1.919,00
	Opere Edili	B.72.30. 19. 19		diametro attacchi: DN 150		cad.	€ 2.234,00
	Opere Edili	B.72.30. 19. 21		diametro attacchi: DN 175		cad.	€ 2.710,00
	Opere Edili	B.72.30. 19. 23		diametro attacchi: DN 200		cad.	€ 2.938,00
	Opere Edili	B.72.30. 19. 25		diametro attacchi: DN 250		cad.	€ 3.948,00
	Opere Edili	B.72.30. 19. 27		diametro attacchi: DN 300		cad.	€ 5.105,00
	Opere Edili	B.72.30. 21		Fornitura e posa in opera di sconnettore a zona di pressione ridotta controllabile, conforme a normativa UNI 9157 costituito da corpo in ottone stampato provvisto di coperchio di ispezione, valvola di ritegno a monte, valvola di ritegno a valle, valvola di scarico, attacchi per misuratore di pressione, guarnizioni di tenuta in elastomero ad alta resistenza, molle in acciaio inox, alberi di scorrimento rivestiti con materiale antifrizione.Sono compresi nel prezzo gli allacciamenti alla rete idrica, a quella di scarico ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.30. 23		Fornitura e posa in opera di sconnettore a zona di pressione ridotta controllabile, conforme a normativa UNI 9157 costituito da corpo in ghisa rivestito con resine epossidiche, provvisto di coperchio di ispezione, valvola di ritegno a monte, valvola di ritegno a valle, valvola di scarico, attacchi per misuratore di pressione, guarnizioni di tenuta in elastomero ad alta resistenza, molle in acciaio inox, alberi di scorrimento rivestiti con materiale antifrizione.Pressione differenziale di intervento 1,4 m3 a.Sono compresi nel prezzo gli allacciamenti alla rete idrica, a quella di scarico ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.30. 25		Fornitura e posa in opera di gruppo sconnettore completo, a zona di pressione ridotta controllabile, conforme a normativa UNI 9157 costituito da:- filtro in ghisa rivestito con resine epossidiche, scarico, flangiato, PN 10 UNI 2223, con maglia in acciaio inox sez. 1 mm2, sostenuta da una griglia in ghisa;- corpo in ghisa provvisto di coperchio di ispezione, valvola di ritegno a monte, valvola di ritegno a valle, valvola di scarico, attacchi per misuratore di pressione, guarnizioni di tenuta in elastomero ad alta resistenza, molle in acciaio inox, alberi di scorrimento rivestiti con materiale antifrizione;- valvole manuali di intercettazione flangiate, PN 10 UNI 2223.Sono compresi nel prezzo gli allacciamenti alla rete idrica, a quella di scarico ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.30. 27		Fornitura e posa in opera di attacchi contatore gas fornito dalla locale azienda erogatrice completi di valvole a sfera a passaggio totale in ottone OT58 UNI 5705-65, del tipo regolamentare per intercettazione tubazioni gas.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.30. 27. 1		Attacchi diametro 3/4" con due valvole a sfera passaggio totale		a corpo	€ 63,60
	Opere Edili	B.72.30. 27. 3		Attacchi diametro 1" con due valvole a sfera passaggio totale		a corpo	€ 71,34
	Opere Edili	B.72.30. 27. 5		Attacchi diametro 1"1/2 con due valvole a sfera passaggio tot.		a corpo	€ 99,99
	Opere Edili	B.72.30. 27. 7		Attacchi diametro 2" con due valvole a sfera passaggio totale		a corpo	€ 148,50
	Opere Edili	B.72.30. 27. 9		Attacchi diametro 2"1/2 con due valvole a sfera passaggio tot.		a corpo	€ 211,90
	Opere Edili	B.72.30. 27. 11		Attacchi diametro 3" con due valvole a sfera passaggio totale		a corpo	€ 285,80
	Opere Edili	B.72.32		LAVORI COMPIUTI - APP. CONTROLLO COMBUSTIBILE
	Opere Edili	B.72.32. 1		Fornitura e posa in opera di filtro per gasolio a due vie (aspirazione e ritorno), con rubinetto di intercettazione sull'aspirazione e valvola di ritegno sul ritorno avente la seguenti caratteristiche:- corpo in ottone OT58 stampato e sabbiato;- bicchiere in resina antiolio trasparente;- anello OR di tenuta fra bicchiere e corpo;- cartuccia filtrante in acciaio inox;- pressione max. d'esercizio 6 bar.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per allacciamenti e raccordi vari e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.32. 1. 1				cad.	€ 44,72
	Opere Edili	B.72.32. 3		Fornitura e posa in opera di stabilizzatore gas con filtro incorporato avente le seguenti caratteristiche:- corpo e coperchio in acciaio;- cartuccia filtrante estraibile in Viledon;- giunti di tenuta ad anello OR;- membrana dello stabilizzatore resistente ai gas.Lo stabilizzatore sarà munito di regolatore della pressione in uscita e sarà adatto ad una pressione massima di alimentazione di 1 bar.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per allacciamenti e raccordi vari e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.32. 3. 1		attacchi diametro 1/2"		cad.	€ 77,39
	Opere Edili	B.72.32. 3. 3		attacchi diametro 3/4"		cad.	€ 83,29
	Opere Edili	B.72.32. 3. 5		attacchi diametro 1"		cad.	€ 88,53
	Opere Edili	B.72.32. 3. 7		attacchi diametro 1"1/4		cad.	€ 134,60
	Opere Edili	B.72.32. 3. 9		attacchi diametro 1"1/2		cad.	€ 138,30
	Opere Edili	B.72.32. 3. 11		attacchi diametro 2"		cad.	€ 211,10
	Opere Edili	B.72.32. 3. 13		attacchi diametro DN65		cad.	€ 540,50
	Opere Edili	B.72.32. 3. 15		attacchi diametro DN80		cad.	€ 589,60
	Opere Edili	B.72.32. 3. 17		attacchi diametro DN100		cad.	€ 1.250,00
	Opere Edili	B.72.32. 5		Fornitura e posa in opera di elettrovalvola per l'intercettazione combustibile, automatica, normalmente chiusa, montata sulle tubazioni di alimentazione dei bruciatori a gasolio, avente le seguenti caratteristiche:- corpo in ottone o in alluminio;- alimentazione 230 V, 50 Hz;- bobina del tipo impregnato con circuito magnetico incorporato;- passaggio aperto a bobina eccitata;- attacco elettrico con messa a terra;- presa elettrica con passacavo a tenuta stagna;- pressione di esercizio: 2 bar fino al diametro di ¾", 8 Bar per diametri superiori;Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento alla tubazione del gasolio e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'atre.
	Opere Edili	B.72.32. 5. 1		diametro attacchi 1/2"		cad.	€ 82,37
	Opere Edili	B.72.32. 5. 3		diametro attacchi 3/4"		cad.	€ 306,80
	Opere Edili	B.72.32. 5. 5		diametro attacchi 1"		cad.	€ 306,80
	Opere Edili	B.72.32. 5. 7		diametro attacchi 1"1/4		cad.	€ 390,90
	Opere Edili	B.72.32. 5. 9		diametro attacchi 1"1/2		cad.	€ 394,60
	Opere Edili	B.72.32. 5. 11		diametro attacchi 2"		cad.	€ 424,00
	Opere Edili	B.72.32. 6		Fornitura e posa in opera di elettrovalvola per l'intercettazione combustibile, automatica, normalmente chiusa, omologata in classe "A", montata sulle tubazioni di alimentazione dei bruciatori a gas metano, avente le seguenti caratteristiche:- alimentazione 230 o 24 V, 50 Hz;- grado di protezione IP54;- passaggio aperto a bobina eccitata;- attacco elettrico con messa a terra;- presa elettrica con passacavo a tenuta stagna;- attacchi filettati fino al diametro di 2", flangiati per diametri superiori.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento alla tubazione del gas, incluse eventuali flange e controflange, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'atre.
	Opere Edili	B.72.32. 6. 1		diametro attacchi 1/2"		cad.	€ 130,30
	Opere Edili	B.72.32. 6. 3		diametro attacchi 3/4"		cad.	€ 152,50
	Opere Edili	B.72.32. 6. 5		diametro attacchi 1"		cad.	€ 156,70
	Opere Edili	B.72.32. 6. 7		diametro attacchi 1"1/4		cad.	€ 228,20
	Opere Edili	B.72.32. 6. 9		diametro attacchi 1"1/2		cad.	€ 237,60
	Opere Edili	B.72.32. 6. 11		diametro attacchi 2"		cad.	€ 349,00
	Opere Edili	B.72.32. 6. 13		diametro attacchi DN65		cad.	€ 810,10
	Opere Edili	B.72.32. 6. 15		diametro attacchi DN80		cad.	€ 979,80
	Opere Edili	B.72.32. 6. 17		diametro attacchi DN100		cad.	€ 1.446,00
	Opere Edili	B.72.32. 7		Fornitura e posa in opera di elettrovalvola intercettazione combustibile per gas metano, ad azione positiva, riarmo manuale ed avente le seguenti caratteristiche:- corpo valvola in pressofusione di alluminio;- tenuta in materiale idoneo alle condizioni di esercizio;- capillare e sensore in rame;- omologazione ANCC e certificato di taratura al banco.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per allacciamenti e raccordi vari e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.32. 8		Fornitura e posa in opera di elettrovalvola per l'intercettazione combustibile, automatica, normalmente aperta o normalmente chiusa, montata sulle tubazioni di distribuzione del gas metano, avente le seguenti caratteristiche:- alimentazione 230, 24 o 12 V, 50 Hz;- grado di protezione minimo IP54;- attacco elettrico con messa a terra;- presa elettrica con passacavo a tenuta stagna;- attacchi filettati fino al diametro di 2", flangiati per diametri superiori.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento alla tubazione del gas, incluse eventuali flange e controflange, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'atre.
	Opere Edili	B.72.32. 8. 1		diametro attacchi 1/2"		cad.	€ 101,71
	Opere Edili	B.72.32. 8. 3		diametro attacchi 3/4"		cad.	€ 103,46
	Opere Edili	B.72.32. 8. 5		diametro attacchi 1"		cad.	€ 106,76
	Opere Edili	B.72.32. 8. 7		diametro attacchi 1"1/4		cad.	€ 130,70
	Opere Edili	B.72.32. 8. 9		diametro attacchi 1"1/2		cad.	€ 139,40
	Opere Edili	B.72.32. 8. 11		diametro attacchi 2"		cad.	€ 170,30
	Opere Edili	B.72.32. 8. 13		diametro attacchi DN65		cad.	€ 369,50
	Opere Edili	B.72.32. 8. 15		diametro attacchi DN80		cad.	€ 455,30
	Opere Edili	B.72.32. 8. 17		diametro attacchi DN100		cad.	€ 768,30
	Opere Edili	B.72.32. 8. 19		diametro attacchi DN125		cad.	€ 1.036,70
	Opere Edili	B.72.32. 8. 21		diametro attacchi DN150		cad.	€ 1.049,00
	Opere Edili	B.72.32. 8. 23		diametro attacchi DN200		cad.	€ 2.520,00
	Opere Edili	B.72.32. 9		Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione antivibrante per impianto gas, in conformità alle tabelle UNI cig 8042 e al DM 28/02/1986 avente le seguenti caratteristiche:- costruzione in acciaio inox ad eccezione delle flange che sono in acciaio al carbonio;- attacchi: filettatura gas conica ISO 7/1 da 1/2" a 2"; flangiati PN 16 UNI 2223 da 2"1/2 a 4";- pressione max di esercizio 1000 mbar- pressione di scoppio 25 barNel prezzo si intendono comprese le controflange ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.32. 9. 1		Giunto antivibrante diametro 1/2" filettato		cad.	€ 63,53
	Opere Edili	B.72.32. 9. 3		Giunto antivibrante diametro 3/4" filettato		cad.	€ 66,06
	Opere Edili	B.72.32. 9. 5		Giunto antivibrante diametro 1" filettato		cad.	€ 70,02
	Opere Edili	B.72.32. 9. 7		Giunto antivibrante diametro 1"1/4 filettato		cad.	€ 82,71
	Opere Edili	B.72.32. 9. 9		Giunto antivibrante diametro 1"1/2 filettato		cad.	€ 93,96
	Opere Edili	B.72.32. 9. 11		Giunto antivibrante diametro 2" filettato		cad.	€ 108,86
	Opere Edili	B.72.32. 9. 13		Giunto antivibrante diametro DN65 flangiato		cad.	€ 203,00
	Opere Edili	B.72.32. 9. 15		Giunto antivibrante diametro DN 80 flangiato		cad.	€ 256,90
	Opere Edili	B.72.32. 9. 17		Giunto antivibrante diametro DN 100 flangiato		cad.	€ 376,50
	Opere Edili	B.72.32. 11		Fornitura e posa in opera di raccordo flessibile in acciaio inox per il collegamento tra il contatore del gas e la tubazione che porta al punto di utilizzo.Il raccordo dovrà essere a norma UNI-CIG 7129 e sarà costituito da:- soffietto DN 20 in acciaio inox AISI 316;- raccordo femmina da 3/4" gas in acciaio verniciato;- raccordo femmina con dado girevole in ottone da 1";- saldature in T.I.G.Completo di guarnizioni e di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.32. 11. 1		dimensioni raccordo 3/4"x1"		cad.	€ 32,48
	Opere Edili	B.72.32. 13		Fornitura e posa in opera di giunto estendibile in acciaio inox. Adatto per impianti a gas, impianti acqua sanitaria e riscaldamento.Rispondente alle norme UNI-CIG 7129-8041-8042 ed avente le seguenti caratteristiche:- raccordo maschio fisso in acciaio inox filettato UNI ISO 7/1;- raccordo femmina girevole, canotto di passaggio e tenuta in acciaio inox, dado in ottone trattato filettato UNI ISO 228/1;- saldatura in T.I.G.;- deformazione con raggio di curvatura pari al diametro interno;- allungamento assiale circa il doppio della misura iniziale;- pressione massima di esercizio PN 16.Completo di guarnizioni e di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.32. 13. 3		L = 75 mm. estendibile a 130 mm. diametro 1/2"		cad.	€ 59,91
	Opere Edili	B.72.32. 13. 5		L = 75 mm. estendibile a 130 mm. diametro 3/4"		cad.	€ 63,48
	Opere Edili	B.72.32. 13. 9		L = 110 mm. estendibile a 210 mm. diametro 1/2"		cad.	€ 61,41
	Opere Edili	B.72.32. 13. 11		L = 110 mm. estendibile a 210 mm. diametro 3/4"		cad.	€ 65,59
	Opere Edili	B.72.32. 13. 13		L = 110 mm. estendibile a 210 mm. diametro 1"		cad.	€ 70,90
	Opere Edili	B.72.32. 13. 17		L = 200 mm. estendibile a 410 mm. diametro 1/2"		cad.	€ 63,80
	Opere Edili	B.72.32. 13. 19		L = 200 mm. estendibile a 410 mm. diametro 3/4"		cad.	€ 70,81
	Opere Edili	B.72.32. 13. 21		L = 200 mm. estendibile a 410 mm. diametro 1"		cad.	€ 78,18
	Opere Edili	B.72.34		LAVORI COMPIUTI - SERBATOI GASOLIO, ACCESSORI
	Opere Edili	B.72.34. 1		Fornitura e posa in opera di serbatoio cilindrico per gasolio, costruito in lamiera saldata elettricamente dello spessore di mm 4 per il fasciame e di mm 5 per i fondi e con intercapedine in vetroresina. Il serbatoio è completo di:- boccaporto a passo d'uomo;- gruppo pescante costruito in ottone OT58 stampato a caldo comprendente aspirazione bruciatore, ritorno bruciatore, valvola di ritegno e di intercettazione rapida del combustibile con comando a distanza;- valvola di troppo pieno e valvola di fondo;- bocchettoni di carico e scarico muniti di coperchi a chiusura ermetica in lega metallica ottonata;- tubo di sfiato da 1" completo di cuffia con corpo in resina antiurto e reticella metallica tagliafiamma;- teleindicatore di livello pneumatico. Il serbatoio dovrà essere funzionante e rispondente a tutte le prescrizioni dei VV.F. Sarà inoltre dotato di intercapedine esterna con caratteristiche tali da rispettare le norme contenute dall'art. 25 della L.P. n° 47 dd. 18.11.1978.Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la verniciatura a due mani con vernice bituminosa e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.34. 1. 1		capacità 5 mc		cad.	€ 2.505,00
	Opere Edili	B.72.34. 1. 3		capacità 10 mc		cad.	€ 3.476,00
	Opere Edili	B.72.34. 1. 5		capacità 15 mc		cad.	€ 4.378,00
	Opere Edili	B.72.34. 3		Fornitura e posa in opera di accessori per serbatoio gasolio costituiti da:- gruppo pescante costruito in ottone OT 58 stampato a caldo e comprendente aspirazione bruciatore, valvola di ritegno ed intercettazione rapida del combustibile con comando a distanza;- valvola di troppo pieno e valvola di fondo;- bocchettoni di carico e scarico muniti di coperchi a chiusura ermetica in lega metallica ottonata;- tubo di sfiato da 1" completo di cuffia con corpo in resina antiurto e reticella metallica tagliafiamma;- teleindicatore di livello pneumatico.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.34. 3. 1				cad.	€ 508,50
	Opere Edili	B.72.34. 5		Fornitura e posa in opera di tubazione in alluminio con rivestimento esterno in PVC per il collegamento serbatoio gasolio/bruciatore.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.è escluso dal prezzo lo scavo ed il successivo reinterro del tubo.
	Opere Edili	B.72.34. 5. 1		Tubo in alluminio rivestito in PVC diametro 6x8		m	€ 3,82
	Opere Edili	B.72.34. 5. 3		Tubo in alluminio rivestito in PVC diametro 8x10		m	€ 4,14
	Opere Edili	B.72.34. 5. 5		Tubo in alluminio rivestito in PVC diametro 10x12		m	€ 4,58
	Opere Edili	B.72.34. 5. 7		Tubo in alluminio rivestito in PVC diametro 12x14		m	€ 5,04
	Opere Edili	B.72.34. 7		Fornitura e posa in opera di sistema di segnalazione perdite per cisterne a doppia camera destinate al deposito di liquidi infiammabili costituito da:- centralina elettronica di segnalazione;- serbatoio antistatico per liquido di controllo;- sonda;- indicatore di livello;- relais di allarme supplementare 5A - 250V;- frontale della centralina in lingua italiana;- alimentazione 230V - 50Hz;- assorbimento 10 VA;- raccordo inferiore per serbatoio liquido di controllo in ottone con attacco 3/4" F;- manicotti di collegamento cisterna da 1";- rubinetto di spurgo da 3/8";- tubo PVC di collegamento con fissaggi;- riduzione a gomito per rubinetto 1" F x 3/8" F;- conforme a DIN6608.Completo di carica di liquido di controllo, accessori per l'installazione ed il fissaggio, collegamenti elettrici ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.34. 7. 1				cad.	€ 591,60
	Opere Edili	B.72.36		LAVORI COMPIUTI - IMPIANTI ALLARME GAS
	Opere Edili	B.72.36. 1		Fornitura e posa in opera di impianto allarme fughe gas conforme direttiva ATEX 94/9/CE per zona 2 con marcatura EEx "n", posizionato in locale caldaia e costituito da:- unita' base per la rilevazione della presenza di gas da eventuali fughe e di ossido di carbonio da cattiva combustione;- elettrovalvola a riarmo manuale per interrompere l'afflusso del gas agli apparecchi di servizio quando nell'ambiente si raggiunge un grado di inquinamento pericoloso.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento all'impianto elettrico e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.36. 1. 1				cad.	€ 1.348,27
	Opere Edili	B.72.36. 3		Fornitura e posa in opera di impianto allarme fughe gas conforme direttiva ATEX 94/9/CE per zona 2 con marcatura EEx "n"costituito da:- centralina elettronica adatta al collegamento di 1 o piu' sonde con regolazione della sensibilita' del punto di allarme, allarme acustico-luminoso interno, completa di comando esterno per elettrovalvola di intercettazione gas;- n° 1 sonda (o in numero tale da coprire la superficie del locale) idonea alla rivelazione di gas che possono dar luogo ad esplosioni, tarate ad una soglia del 20% inferiore al LIE (limite inferiore di esplosivita');- elettrovalvola di intercettazione a riarmo manuale del tipo normalmente chiusa, per interrompere l'afflusso del gas ai locali interessati.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i collegamenti elettrici fra i singoli componenti, escluso il collegamento all'impianto elettrico, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.36. 3. 1				cad.	€ 1.696,41
	Opere Edili	B.72.36. 5		Fornitura e posa in opera di centralina elettronica di fughe gas, conforme direttiva ATEX 94/9/CE per zona 2 con marcatura EEx "n"completa di:- relais di controllo di una o piu' elettrovalvole normalmente aperte a riarmo manuale;- alimentazione 220V - 50Hz;- potenza massima assorbita 4 W;- portata contatti 500 VA;- temperatura di esercizio 0°C - 70°C;- trasformatore e relais sigillati stagni IP67;- segnalazione acustica e luminosa di allarme;- sensore temperatura per bilanciamento sensibilita';- grado di protezione centralina IP40.Completa di collegamenti elettrici, viti e tasselli per il fissaggio ed ogni altro onere compreso per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.36. 5. 1		centralina elettronica fughe gas metano		cad.	€ 134,83
	Opere Edili	B.72.36. 5. 3		centralina elettronica fughe gas GPL		cad.	€ 134,83
	Opere Edili	B.72.36. 7		Fornitura e posa in opera di centralina elettronica di fughe gas, conforme direttiva ATEX 94/9/CE per zona 2 con marcatura EEx "n":completa di:- relais di controllo di una o piu' elettrovalvole normalmente aperte a riarmo manuale;- alimentazione 220V - 50Hz;- potenza massima assorbita 4 W;- portata contatti 500 VA;- temperatura di esercizio 0°C - 70°C;- trasformatore e relais sigillati stagni IP67;- segnalazione acustica e luminosa di allarme;- sensore temperatura per bilanciamento sensibilita';- allarme temperatura ambiente maggiore di 60°C;- morsetto di collegamento per sensore supplementare;- grado di protezione centralina IP40.Completa di collegamenti elettrici, viti e tasselli per il fissaggio ed ogni altro onere compreso per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.36. 7. 1		centralina elettronica fughe gas metano		cad.	€ 152,44
	Opere Edili	B.72.36. 7. 3		centralina elettronica fughe gas GPL		cad.	€ 152,44
	Opere Edili	B.72.36. 9		Fornitura e posa in opera di centralina elettronica di fughe gas, conforme direttiva ATEX 94/9/CE per zona 2 con marcatura EEx "n"completa di:- relais di controllo di una o piu' elettrovalvole normalmente chiuse;- alimentazione 220V - 50Hz;- potenza massima assorbita 4 W;- portata contatti 500 VA;- temperatura di esercizio 0°C - 70°C;- trasformatore e relais sigillati stagni IP67;- segnalazione acustica e luminosa di allarme;- allarme per temperatura ambiente maggiore di 60°C;- pulsante di reset per il ripristino della funzionalita' al cessare della causa dell'allarme;- sensore temperatura per bilanciamento sensibilita';- autodiagnosi della funzionalita' del sensore e relativo circuito;- grado di protezione centralina IP40.Completa di collegamenti elettrici, viti e tasselli per il fissaggio ed ogni altro onere compreso per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.36. 9. 1		centralina elettronica fughe gas metano		cad.	€ 190,14
	Opere Edili	B.72.36. 9. 3		centralina elettronica fughe gas GPL		cad.	€ 190,14
	Opere Edili	B.72.36. 11		Fornitura e posa in opera di centralina elettronica di fughe gas, conforme direttiva ATEX 94/9/CE per zona 2 con marcatura EEx "n"completa di:- relais di controllo di una o piu' elettrovalvole normalmente chiuse;- alimentazione 220V - 50Hz;- potenza massima assorbita 4 W;- portata contatti 500 VA;- temperatura di esercizio 0°C - 70°C;- trasformatore e relais sigillati stagni IP67;- segnalazione acustica e luminosa di allarme;- allarme per temperatura ambiente maggiore di 60°C;- pulsante di reset per il ripristino della funzionalita' al cessare della causa dell'allarme;- sensore temperatura per bilanciamento sensibilita';- autodiagnosi della funzionalita' del sensore e relativo circuito;- morsetti di collegamento per due sensori supplementari di gas combustibile o un sensore supplementare per rilevazione ossido di carbonio;- grado di protezione centralina IP40.Completa di collegamenti elettrici, viti e tasselli per il fissaggio ed ogni altro onere compreso per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.36. 11. 1		centralina elettronica fughe gas metano		cad.	€ 239,78
	Opere Edili	B.72.36. 11. 3		centralina elettronica fughe gas GPL		cad.	€ 239,78
	Opere Edili	B.72.36. 13		Fornitura e posa in opera di unita' remota di rilevamento fughe gas, conforme direttiva ATEX 94/9/CE per zona 2 con marcatura EEx "n"per il controllo di altri locali, completa di:- alimentazione da unita' centrale;- temperatura di esercizio 0°C - 70°C;- trasformatore e relais sigillati stagni IP67;- allarme per temperatura ambiente maggiore di 60°C;- sensore temperatura per bilanciamento sensibilita';- autodiagnosi della funzionalita' del sensore e relativo circuito;- grado di protezione centralina IP40.Completa di collegamenti e linee elettriche all'unita' centrale, viti e tasselli per il fissaggio ed ogni altro onere compreso per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.36. 13. 1		unità remota di rilevamento gas metano		cad.	€ 93,67
	Opere Edili	B.72.36. 13. 3		unità remota di rilevamento gas GPL		cad.	€ 93,67
	Opere Edili	B.72.36. 15		Fornitura e posa in opera di unita' remota di rilevamento ossido di carbonio gas, conforme direttiva ATEX 94/9/CE per zona 2 con marcatura EEx "n"per il controllo di altri locali, completa di:- alimentazione da unita' centrale;- temperatura di esercizio 0°C - 70°C;- allarme CO entro 200 ppm;- autodiagnosi della funzionalita' del sensore e relativo circuito;- grado di protezione centralina IP40.Completa di collegamenti e linee elettriche all'unita' centrale, viti e tasselli per il fissaggio ed ogni altro onere compreso per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.36. 15. 1		unità remota di rilevamento ossido di carbonio		cad.	€ 187,36
	Opere Edili	B.72.36. 17		Fornitura e posa in opera di centralina elettronica per la rilevazione fughe gas, conforme direttiva ATEX 94/9/CE per zona 2 con marcatura EEx "n"La presenza nell'ambiente di gas quali metano, propano, GPL e ossido di carbonio verra' rilevata tramite appositi sensori.La centralina dovra' segnalare acusticamente e visivamente l'allarme bloccando tramite un'elettrovalvola di tipo N.A. o N.C. l'afflusso del gas. Dovra' essere provvista di un sistema di autodiagnosi per la funzionalita' dei sensori, dei circuiti elettrici di comando e di collegamento. Dovra' altresi' prevedere un sistema di check-up manuale ed automatico per la simulazione delle condizioni di allarme.Completa di sensori di temperatura per la regolazione in continuo della taratura dei sensori gas al variare della temperatura ambiente e dovra' prevedere le seguenti segnalazioni e comandi:- presenza rete;- presenza batteria;- segnalazione di allarme delle singole 10 zone;- segnalazione anomalia;- posizione elettrovalvola;- segnalazione acustica;- relais supplementare di allarme;- pulsante di tacitazione allarme con segnalazione;- pulsante di reset con segnalazione;- pulsante prova lampade;- pulsante prova check-up con segnalazione.Alimentazione 220 V, 12 V.Grado di protezione IP 55.Numero di sensori collegabili: 10.Collegamenti a dispositivo acustico di allarme remoto e ad elettroventilatore.Sono compresi nel prezzo gli allacciamenti elettrici ed i cablaggi della linea di alimentazione, i collegamenti ai sensori mediante cavi schermati sez. min. 0,22 mmq, i collegamenti a tutte le apparecchiature servite ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.36. 17. 1		Centralina elettronica rilevazione fughe gas		cad.	€ 1.227,76
	Opere Edili	B.72.36. 19		Fornitura e posa in opera di sensore di rilevazione gas adatto per il collegamento a centraline elettroniche e conforme direttiva ATEX 94/9/CE per zona 2 con marcatura EEx "n"I circuiti saranno realizzati con componentistica di alta qualita' e progettati secondo norma DIN 40803.Gli apparecchi dovranno essere a sicurezza intrinseca, ovvero entreranno automaticamente in allarme qualora si verificasse un guasto al sensore o ai circuiti di comando.I sensori dovranno essere completi di:- custodia in plastica antiurto;- alimentazione da unita' centrale 10-15 V;- grado di protezione IP 55;- allarmi memorizzati secondo norma ISA2C;- power;- percentuale Limite Inferiore di Esplosione;- autodiagnosi delle funzionalita' del sensore e relativo circuito;- sensore temperatura per bilanciamento sensibilita';- pulsante di check-up per la verifica della funzionalita';- pulsante di reset.Compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.36. 19. 1		Sensore rilevazione gas		cad.	€ 169,64
	Opere Edili	B.72.36. 21		Fornitura e posa in opera di sensore di rilevazione monossido di carbonio adatto per il collegamento a centraline elettroniche. I circuiti saranno realizzati con componentistica di alta qualita' e progettati secondo norma DIN 40803.Gli apparecchi dovranno essere a sicurezza intrinseca, ovvero entreranno automaticamente in allarme qualora si verificasse un guasto al sensore o ai circuiti di comando.La taratura dell'unita' comportera' l'entrata in stato di allarme a concentrazioni di CO inferiori alle 200 ppm.I sensori dovranno essere completi di:- custodia in plastica antiurto;- alimentazione da unita' centrale 10-15 V;- grado di protezione IP 40;- autodiagnosi della funzionalita' del sensore e del relativo circuito;- sensore di temperatura per il bilanciamento sensibilita'.- pulsante di check-up per la verifica della funzionalita';- pulsante di reset.Compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.36. 21. 1		Sensore rilevazione monossido di carbonio		cad.	€ 175,92
	Opere Edili	B.72.36. 23		Fornitura e posa in opera di elettrovalvola per gas del tipo normalmente aperta, con riarmo manuale avente le seguenti caratteristiche:- corpo e coperchio in alluminio;- otturatore in alluminio;- guarnizione in NBR;- filtro in acciaio inox;- molla in acciaio inox AISI 302;- perno mobile in acciaio nichelato;- corpo bobina in resina antiurto;- attacchi filettati gas da 1/2" a 2";- attacchi flangiati PN 16 DIN 2223 dal DN 65 al DN 100;- pressione massima di esercizio 360 mbar;- tensione d'alimentazione 220V 50 Hz, 12 Vdc, 12 Vac/24 Vdc;- grado di protezione IP 65.Complete di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.36. 23. 1		Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi filettati 1/2" gas		cad.	€ 80,31
	Opere Edili	B.72.36. 23. 3		Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi filettati 3/4" gas		cad.	€ 88,48
	Opere Edili	B.72.36. 23. 5		Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi filettati 1" gas		cad.	€ 89,71
	Opere Edili	B.72.36. 23. 7		Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi filettati 1"1/4 gas		cad.	€ 124,48
	Opere Edili	B.72.36. 23. 9		Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi filettati 1"1/2 gas		cad.	€ 130,64
	Opere Edili	B.72.36. 23. 11		Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi filettati 2" gas		cad.	€ 180,91
	Opere Edili	B.72.36. 23. 13		Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi flangiati 2"1/2 DN 65		cad.	€ 364,60
	Opere Edili	B.72.36. 23. 15		Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi flangiati 3" DN 80		cad.	€ 465,24
	Opere Edili	B.72.36. 23. 17		Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi flangiati 4" DN 100		cad.	€ 714,03
	Opere Edili	B.72.36. 23. 19		Elettrovalvola 24Vca-cc/12Vcc attacchi filettati 1/2" gas		cad.	€ 80,31
	Opere Edili	B.72.36. 23. 21		Elettrovalvola 24Vca-cc/12Vcc attacchi filettati 3/4" gas		cad.	€ 91,22
	Opere Edili	B.72.36. 23. 23		Elettrovalvola 24Vca-cc/12Vcc attacchi filettati 1" gas		cad.	€ 92,45
	Opere Edili	B.72.36. 23. 25		Elettrovalvola 24Vca-cc/12Vcc attacchi filettati 1"1/4 gas		cad.	€ 130,76
	Opere Edili	B.72.36. 23. 27		Elettrovalvola 24Vca-cc/12Vcc attacchi filettati 1"1/2 gas		cad.	€ 137,71
	Opere Edili	B.72.36. 23. 29		Elettrovalvola 24Vca-cc/12Vcc attacchi filettati 2" gas		cad.	€ 191,67
	Opere Edili	B.72.36. 23. 31		Elettrovalvola 24Vca-cc/12Vcc attacchi flangiati 2"1/2 DN 65		cad.	€ 386,62
	Opere Edili	B.72.36. 23. 33		Elettrovalvola 24Vca-cc/12Vcc attacchi flangiati 3" DN 80		cad.	€ 491,85
	Opere Edili	B.72.36. 23. 35		Elettrovalvola 24Vca-cc/12Vcc attacchi flangiati 4" DN 100		cad.	€ 744,59
	Opere Edili	B.72.36. 25		Fornitura e posa in opera di elettrovalvola per gas del tipo normalmente chiusa, con riarmo manuale avente le seguenti caratteristiche:- corpo e coperchio in alluminio;- otturatore in alluminio;- guarnizione in NBR;- filtro in acciaio inox;- molla in acciaio inox AISI 302;- perno mobile in acciaio nichelato;- corpo bobina in resina antiurto;- attacchi filettati gas da 1/2" a 2";- attacchi flangiati PN 16 DIN 2223 dal DN 65 al DN 100;- pressione massima di esercizio 360 mbar;- tensione d'alimentazione 220V 50 Hz;- possibilita' di apertura manuale in caso di mancanza di tensione;- grado di protezione IP 65;- posizione di montaggio orizzontale con bobina verso l'alto.Complete di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.36. 25. 1		Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi filettati 1/2" gas		cad.	€ 100,06
	Opere Edili	B.72.36. 25. 3		Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi filettati 3/4" gas		cad.	€ 101,29
	Opere Edili	B.72.36. 25. 5		Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi filettati 1" gas		cad.	€ 101,45
	Opere Edili	B.72.36. 25. 7		Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi filettati 1"1/4 gas		cad.	€ 126,55
	Opere Edili	B.72.36. 25. 9		Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi filettati 1"1/2 gas		cad.	€ 145,03
	Opere Edili	B.72.36. 25. 11		Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi filettati 2" gas		cad.	€ 198,60
	Opere Edili	B.72.36. 25. 13		Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi flangiati 2"1/2 DN 65		cad.	€ 366,93
	Opere Edili	B.72.36. 25. 15		Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi flangiati 3" DN 80		cad.	€ 459,05
	Opere Edili	B.72.36. 25. 17		Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi flangiati 4" DN 100		cad.	€ 753,30
	Opere Edili	B.72.36. 27		Fornitura e posa in opera di elettrovalvola per gas del tipo normalmente chiusa, realizzata secondi norme UNI/CIG - DIN/DVGW ed avente le seguenti caratteristiche:- corpo e coperchio in alluminio;- otturatore in alluminio;- guarnizione in NBR;- filtro in acciaio inox;- molla in acciaio inox AISI 302;- perno mobile in acciaio nichelato;- corpo bobina in resina antiurto;- attacchi filettati gas da 1/2" a 2";- attacchi flangiati PN 16 DIN 2223 dal DN 65 al DN 100;- pressione massima di esercizio 360 mbar;- tensione d'alimentazione 220V 50 Hz;- grado di protezione IP 65;- posizione di montaggio orizzontale con bobina rivolta verso l'alto;- certificazione Ministero dell'Interno (Classe A, max 200 mbar).Complete di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.Adatta per il montaggio sulla rampa gas del bruciatore come da norme UNI-CIG 8041-8042.
	Opere Edili	B.72.36. 27. 1		Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi filettati 1/2" gas		cad.	€ 111,18
	Opere Edili	B.72.36. 27. 3		Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi filettati 3/4" gas		cad.	€ 126,91
	Opere Edili	B.72.36. 27. 5		Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi filettati 1" gas		cad.	€ 145,24
	Opere Edili	B.72.36. 27. 7		Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi filettati 1"1/4 gas		cad.	€ 263,88
	Opere Edili	B.72.36. 27. 9		Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi filettati 1"1/2 gas		cad.	€ 282,36
	Opere Edili	B.72.36. 27. 11		Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi filettati 2" gas		cad.	€ 334,81
	Opere Edili	B.72.36. 27. 13		Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi flangiati 2"1/2 DN 65		cad.	€ 784,05
	Opere Edili	B.72.36. 27. 15		Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi flangiati 3" DN 80		cad.	€ 845,20
	Opere Edili	B.72.36. 27. 17		Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi flangiati 4" DN 100		cad.	€ 1.524,82
	Opere Edili	B.72.36. 29		Fornitura e posa in opera di sistema di rilevazione fughe gas refrigerante HFC R134a costituito da:- unita' di controllo in policarbonato, resistente alla corrosione, con grado di protezione IP 54, completa di scheda elettronica, quattro canali indipendenti, morsetti per gli ingressi dei segnali dei sensori, led's di segnalazione allarmi e guasti, scheda rele' per ripartizione allarme e guasti comuni ai canali, pannello frontale con serratura a chiave con pulsante di prova allarme acustico e luminoso;- n° 2 sensori allo stato solido, a lunga autonomia di servizio, resistenti alle alte concentrazioni di gas, a sicurezza intrinseca contrassegnati con certificato di conformita' secondo le Norme Europee armonizzate; - rele' per ripetizione allarme concentrazione e guasti a distanza;- rele' per collegamento con ventilatore di estrazione;- collegamento con il sistema di supervisione.Il sistema sara' completo di allacciamenti e cablaggi elettrici e di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.36. 29. 1		sistema di rilevazione fughe gas R134a in ambiente		a corpo	€ 3.512,30
	Opere Edili	B.72.38		LAVORI COMPIUTI - QUADRI E IMPIANTI ELETTRICI
	Opere Edili	B.72.38. 1		Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per comando funzioni in centrale termica eseguito in armadio metallico verniciato con polveri epossidiche di colore beige RAL 7032, grado di protezione IP 55, in esecuzione chiusa con porta in cristallo e serratura a chiave, installato a 1,20 m dal pavimento.Il quadro sara' fornito completo di apparecchiatura a scatto modulare da 17,5 mm su profilato EN 50022 e precisamente:- interruttore magnetotermico e differenziale quadripolare generale Idn 0.03A;- interruttore magnetotermico 4x10A per ogni caldaia;- contattore di linea 3x20A per ogni caldaia;- contaore per ogni caldaia;- spia di blocco per ogni bruciatore;- interruttore magnetotermico 3x20A per ogni gruppo di pompe;- contattore completo di protezione termica 3x20A per ogni pompa;- commutatore trifase 1-0-2 per ogni gruppo di pompe;- spie di marcia e di blocco per ogni gruppo di pompe;- contaore per ogni pompa;- interruttore magnetotermico unipolare 2x10A per ogni centralina di regolazione e di sequenza;- presa stagna interbloccata CEE 2P+T - 16A - 220V con interruttore automatico magnetotermico differenziale In 16A, Idn 0,03A.Tutte le apparecchiature dovranno essere dimensionate sulla base di progetto esecutivo da presentarsi alla D.L. prima dell'inizio dei lavori.Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il cablaggio di tutte le apparecchiature, comprese le centraline, all'interno del quadro, per i collegamenti all'impianto elettrico e di terra e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.38. 1. 1		A forfait secondo lo schema allegato		a corpo	€ 0,00
	Opere Edili	B.72.38. 3		Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per comando funzioni in centrale termica eseguito in armadio metallico verniciato con polveri epossidiche di colore beige RAL 7032, grado di protezione IP 559, in esecuzione chiusa con porta in cristallo e serratura a chiave, installato a 1,20 m dal pavimento.Il quadro sara' fornito completo di apparecchiatura a scatto modulare da 17,5 mm su profilato EN 50022 e precisamente:- n° 1 interruttore magnetotermico e differenziale quadripolare generale 4x32A Idn 0.03A;- n° 1 interruttore magnetotermico 4x10A (caldaia);- n° 1 contattore di linea 3x20A (caldaia);- n° 1 contaore per caldaia;- n° 1 spia di blocco per bruciatore;- n° 3 interruttori magnetotermici 3x20A (gruppo pompe);- n° 3 contattori completi di protezione termica 3x20A (pompa);- n° 3 commutatori trifase 1-0-2 per gruppo di pompe;- n° 6 spie di marcia e di blocco per pompa;- n° 6 contaore per pompa;- n° 1 interruttore magnetotermico unipolare per ogni centralina di regolazione e di sequenza 2x10A;- n° 1 presa stagna interbloccata CEE 2P+T - 16A - 220V con interruttore automatico magnetotermico differenziale In 16A, Idn 0,03A.Tutte le apparecchiature dovranno essere dimensionate sulla base di progetto esecutivo da presentarsi alla D.L. prima dell'inizio dei lavori.Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il cablaggio di tutte le apparecchiature, comprese le centraline, all'interno del quadro, per i collegamenti all'impianto elettrico e di terra e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.38. 3. 1		n.1 caldaie e n.3 elettropompe		cad.	€ 1.746,88
	Opere Edili	B.72.38. 5		Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per comando funzioni in centrale termica eseguito in armadio metallico verniciato con polveri epossidiche di colore beige RAL 7032, grado di protezione IP 559, in esecuzione chiusa con porta in cristallo e serratura a chiave, installato a 1,20 m dal pavimento.Il quadro sara' fornito completo di apparecchiatura a scatto modulare da 17,5 mm su profilato EN 50022 e precisamente:- n° 1 interruttore magnetotermico e differenziale quadripolare generale 4x47A Idn 0.03A;- n° 2 interruttore magnetotermico 4x10A (caldaia);- n° 2 contattore di linea 3x20A (caldaia);- n° 2 contaore per caldaia;- n° 2 spia di blocco per bruciatore;- n° 6 interruttori magnetotermici 3x20A (gruppo pompe);- n° 6 contattori completi di protezione termica 3x20A (pompa);- n° 6 commutatori trifase 1-0-2 per gruppo di pompe;- n° 12 spie di marcia e di blocco per pompa;- n° 12 contaore per pompa;- n° 1 interruttore magnetotermico unipolare per ogni centralina di regolazione e di sequenza 2x10A;- n° 1 presa stagna interbloccata CEE 2P+T - 16A - 220V con interruttore automatico magnetotermico differenziale In 16A, Idn 0,03A.Tutte le apparecchiature dovranno essere dimensionate sulla base di progetto esecutivo da presentarsi alla D.L. prima dell'inizio dei lavori.Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il cablaggio di tutte le apparecchiature, comprese le centraline, all'interno del quadro, per i collegamenti all'impianto elettrico e di terra e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.38. 5. 1		n.2 caldaie e n.6 elettropompe		cad.	€ 2.233,04
	Opere Edili	B.72.38. 7		Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per comando funzioni in centrale termica eseguito in armadio metallico verniciato con polveri epossidiche di colore beige RAL 7032, grado di protezione IP 559, in esecuzione chiusa con porta in cristallo e serratura a chiave, installato a 1,20 m dal pavimento.Il quadro sara' fornito completo di apparecchiatura a scatto modulare da 17,5 mm su profilato EN 50022 e precisamente:- n° 3 interruttore magnetotermico e differenziale quadripolare generale 4x60A Idn 0.03A;- n° 3 interruttore magnetotermico 4x10A (caldaia);- n° 3 contattore di linea 3x20A (caldaia);- n° 3 contaore per caldaia;- n° 3 spia di blocco per bruciatore;- n° 8 interruttori magnetotermici 3x20A (gruppo pompe);- n° 8 contattori completi di protezione termica 3x20A (pompa);- n° 8 commutatori trifase 1-0-2 per gruppo di pompe;- n° 16 spie di marcia e di blocco per pompa;- n° 16 contaore per pompa;- n° 1 interruttore magnetotermico unipolare per ogni centralina di regolazione e di sequenza 2x10A;- n° 1 presa stagna interbloccata CEE 2P+T - 16A - 220V con interruttore automatico magnetotermico differenziale In 16A, Idn 0,03A.Tutte le apparecchiature dovranno essere dimensionate sulla base di progetto esecutivo da presentarsi alla D.L. prima dell'inizio dei lavori.Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il cablaggio di tutte le apparecchiature, comprese le centraline, all'interno del quadro, per i collegamenti all'impianto elettrico e di terra e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.38. 7. 1		n.3 caldaie e n.8 elettropompe		cad.	€ 3.495,82
	Opere Edili	B.72.38. 15		Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per comando unita' trattamento aria ad una velocita' con due motori, eseguito in armadio metallico verniciato con polveri epossidiche di colore beige RAL 7032, grado di protezione IP 559, in esecuzione chiusa con porta in cristallo e serratura a chiave, installato a 1,20 m dal pavimento.Il quadro sara' fornito completo di apparecchiatura a scatto modulare da 17,5 mm su profilato EN 50022 e precisamente:- n° 1 interruttore magnetotermico differenziale quadripolare generale 4x80A Idn 0.03A;- n° 2 interruttori magnetotermici 3x47A (motori);- n° 6 contattori 3x63A per teleavviamento stella-triangolo dei motori;- n° 2 rele' termici trifasi per protezione motori;- n° 2 rele' a tempo per stella-triangolo;- n° 2 spie di marcia motori;- n° 2 spie di blocco motori;- n° 1 rele' ausiliario, 2NA+2NC con pulsante di prova, comandato dal termostato ambiente per avviamento del primo motore;- n° 1 rele' a tempo, 1NA+1NC ritardato all'eccitazione per avviamento secondo motore;- n° 1 interruttore magnetotermico unipolare per ogni centralina di regolazione e di sequenza 2x10A;- n° 1 presa stagna interbloccata CEE 2P+T - 16A - 220V con interruttore automatico magnetotermico differenziale In 16A, Idn 0,03A.Tutte le apparecchiature dovranno essere dimensionate sulla base di progetto esecutivo da presentarsi alla D.L. prima dell'inizio dei lavori.Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il cablaggio di tutte le apparecchiature, comprese le centraline, all'interno del quadro, per i collegamenti all'impianto elettrico e di terra e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.38. 15. 1		n.2 motori a una velocita'		cad.	€ 1.868,42
	Opere Edili	B.72.38. 17		Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per comando unita' trattamento aria a due velocita' con due motori, eseguito in armadio metallico verniciato con polveri epossidiche di colore beige RAL 7032, grado di protezione IP 559, in esecuzione chiusa con porta in cristallo e serratura a chiave, installato a 1,20 m dal pavimento.Il quadro sara' fornito completo di apparecchiatura a scatto modulare da 17,5 mm su profilato EN 50022 e precisamente:- n° 1 interruttore magnetotermico differenziale quadripolare generale 4x80A Idn 0.03A;- n° 2 interruttori magnetotermici 3x47A (motori);- n° 6 contattori 3x63A per avviamento motori a due velocita';- n° 2 rele' termici trifasi per protezione motori;- n° 2 rele' a tempo per il passaggio alla seconda velocita';- n° 2 spie di marcia motori;- n° 2 spie di blocco motori;- n° 1 rele' ausiliario, 2NA+2NC con pulsante di prova, comandato dal termostato ambiente per avviamento del primo motore;- n° 1 commutatore 1-0-2 per comando velocita' motori;- n° 1 rele' a tempo, 1NA+1NC ritardato all'eccitazione per avviamento secondo motore;- n° 1 interruttore magnetotermico unipolare per ogni centralina di regolazione e di sequenza 2x10A;- n° 1 presa stagna interbloccata CEE 2P+T - 16A - 220V con interruttore automatico magnetotermico differenziale In 16A, Idn 0,03A.Tutte le apparecchiature dovranno essere dimensionate sulla base di progetto esecutivo da presentarsi alla D.L. prima dell'inizio dei lavori.Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il cablaggio di tutte le apparecchiature, comprese le centraline, all'interno del quadro, per i collegamenti all'impianto elettrico e di terra e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.38. 17. 1		n.2 motori a due velocita'		cad.	€ 2.050,73
	Opere Edili	B.72.38. 19		Fornitura e posa in opera di quadri portastrumenti in grado di contenere i microprocessori, i rele' di appoggio ed interblocco; ubicati in maniera distribuita in prossimita' degli impianti controllati. Le loro dimensioni saranno adeguate al numero delle apparecchiature alloggiate. Saranno predisposti a ricevere segnali di allarme e stato provenienti dai quadri di potenza. E' compreso il collegamento alle morsettiere ausiliarie dei quadri di potenza dei comandi orari, gli interblocchi di sicurezza (temp. antigelo, sicurezze scambiatori, ecc.) in quanto le funzioni "comando orario e interblocchi di sicurezza" verranno realizzate nel quadro di automazione. Verranno previsti, a questo proposito, rele' con un sufficiente numero di contatti onde indicare con spie luminose l'intervento di eventuali allarmi.I quadri elettrici saranno del tipo autoportante, adatti per il montaggio a parete, la struttura dei quadri sara' realizzata con una intelaiatura in profilati di acciaio con spessore minimo di 2 mmper la struttura portante e 1,5 mm per i pannelli di copertura ed eventuali divisori interni; le porte frontali saranno in cristallo con serratura a chiave.Tutta la carpenteria dovra' essere protetta, previo trattamento antiruggine, con vernice epossidica, colore grigio chiaro RAL 7032, mentre il pannello interno portastrumenti sara' verniciato in colore arancio RAL 2004. Il grado di protezione minimo dovra' essere IP 44.Tutte le apparecchiature montate all'interno dei quadri saranno facilmente identificabili ed accessibili per la manutenzione dei quadri stessi.I quadri dovranno soddisfare le seguenti caratteristiche elettriche:- tensione di alimentazione 220 V 50 Hz;- sezionamento di linea con interruttore automatico bipolare;- presa ausiliaria P + T da 10 A, tipo schuko, collegata a monte dell'interruttore di sezionamento;- trasformatore monofase 220/24 Volt 50 Hz per l'alimentazione dei microprocessori;- trasformatore monofase 220/24 Volt 50 Hz per l'alimentazione strumenti ausiliari;- eventuale alimentatore in c.c. ove necessario per l'alimentazione dei convertitori 4-20 mA;- fusibili ausiliari del tipo sezionabile, per cartucce cilindriche 10 x 38 mm;- lampada presenza tensione collegata sulla linea 24 Volt montata sulla porta;- barra di messa a terra collegata alla carpenteria del quadro (porte comprese), in rame elettrolitico, sez. min. 30 mm2 alla quale saranno collegati i morsetti di terra delle apparecchiature elettriche ausiliarie e del trasformatore;- barra di terra isolata in rame elettrolitico, sez. min. 30 mm2 alla quale saranno collegati tutti i morsetti di terra dei controllori e rele'. La barra dovra' comunque avere un numero di attacchi di riserva disponibili in ragione di circa n. 20 da utilizzare per il collegamento della schermatura dei cavi e per l'impianto;- canaline di contenimento cavi predisposte in modo da contenere l'ingresso dei cavi sia dall'alto che dal basso dei quadri, dimensionate per il contenimento di tutti i cavi che, in arrivo dal campo, saranno attestati ai morsetti dei moduli e rele';- cavi unipolari flessibili, grado di isolamento 2, sezione minima 1 mmq numerati ad entrambe le estremita' e muniti di capicorda e puntalini.Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il cablaggio di tutte le apparecchiature all'interno dei quadri, i collegamenti all'impianto elettrico e di terra e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.38. 19. 1				a corpo	€ 2.711,99
	Opere Edili	B.72.38. 21		Fornitura, posa in opera di linee elettriche e relativi collegamenti dal quadro di comando della centrale termica alle apparecchiature di servizio, eseguito in cavi elettrici con grado di isolamento 4, non propagante l'incendio e a bassa emissione di gas tossici, di sezioni adeguate e dimensionate sulla base di progetto esecutivo da presentarsi alla D.L. prima dell'inizio dei lavori.Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la formazione dei cavidotti eseguiti in canaline di acciaio zincato di adeguate dimensioni per la distribuzione e in tubo tipo pesante per i raccordi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.38. 21. 1				a corpo	€ 0,00
	Opere Edili	B.72.38. 23		Fornitura, posa in opera di linee elettriche e relativi collegamenti per apparecchiature di servizio (areotermi, ventilconvettori, cronotermostati, sonde esterne, elettrovalvole ecc.), eseguito in cavi elettrici con grado di isolamento 4, non propagante l'incendio e a bassa emissione di gas tossici, di sezioni adeguate e dimensionate sulla base di progetto esecutivo da presentarsi alla D.L. prima dell'inizio dei lavori.Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la formazione dei cavidotti comunque posati e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.38. 23. 1				a corpo	€ 0,00
	Opere Edili	B.72.38. 23. 3				cad.	€ 53,29
	Opere Edili	B.72.38. 25		Fornitura e posa in opera di punto di collegamento equipotenziale al conduttore di terra di masse metalliche per le quali le norme vigenti prevedono tale collegamento, completo di:- conduttore di sezione >= 2.5 mmq protetto o >= 4 mmq non protetto;- tubazioni rigide o flessibili;- morsettiere o collari di collegamento;- eventuale dispositivo di apertura per verifiche o misure dell'impianto di dispersione se trattasi di conduttore di terra.Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione a partire dal collettore principale di terra e scatole con i relativi nodi equipotenziali.Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.38. 25. 1		Punto equipotenziale, dal collettore, 2.5/4 mmq		cad.	€ 24,62
	Opere Edili	B.72.38. 27		Fornitura e posa in opera di cavo unipolare o multipolare flessibile in rame, nazionale, tipo FG7R o FG70R, conforme alle prescrizioni CEI 20-13 '92, 0.6/1 kV, isolato in gomma etilenpropilenica EPR, con guaina esterna in PVC, non propagante l'incendio, posato fisso, a partire dal quadro di zona interessato e passando su canaline gia' predisposte, in idonea tubazione isolante a base di PVC, conforme alle prescrizioni CEI 23-14 '71, V1, V2 successive, 44224, di tipo pesante, corrugato, flessibile, autoestinguente, atossico, in barriere tagliafiamma in caso di incendio, grigio RAL 7035; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione, incassate, a vista o in cunicoli orizzontali/verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione.Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione, suddivisa per i relativi punti utilizzo, a partire dalla protezione del quadro di piano, con propria tubazione, scatole di derivazione, linea di alimentazione e/o di funzionamento, per il collegamento dei motori dei fan-coil e/o altre apparecchiature interessanti gli impianti meccanici.Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi, pezzi speciali per la tubazione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.38. 27. 1		Allacciamenti elettrici apparecc. fino a 10 mt dal quadro		a corpo	€ 70,25
	Opere Edili	B.72.38. 27. 3		Allacciamenti elettrici apparecc. da 10 a 20 mt dal quadro		a corpo	€ 134,83
	Opere Edili	B.72.38. 27. 5		Allacciamenti elettrici apparecc. da 20 a 30 mt dal quadro		a corpo	€ 199,31
	Opere Edili	B.72.40		LAVORI COMPIUTI - CASSETTE DI ISPEZIONE
	Opere Edili	B.72.40. 1		Fornitura e posa in opera di cassette di ispezione di qualsiasi dimensione costruite in lamiera zincata dello spessore di 15/10 di mm e complete di portina con serratura a chiave tale da consentire una facile ispezionabilità.Nel prezzo si intende compreso il kit per installazione a pavimento della cassetta composto da 2 sostegni altezza 20 cm, 2 pannelli di tamponamento, 1 barra piegatubi ed ogni onore ed accessorio per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.40. 1. 1		dimesioni utili: 450x400x140 mm.		cad.	€ 151,20
	Opere Edili	B.72.40. 1. 3		dimesioni utili: 450x600x140 mm.		cad.	€ 164,00
	Opere Edili	B.72.40. 1. 5		dimesioni utili: 450x800x140 mm.		cad.	€ 179,30
	Opere Edili	B.72.40. 1. 7		dimesioni utili: 450x1000x140 mm.		cad.	€ 189,40
	Opere Edili	B.72.40. 1. 9		dimesioni utili: 450x1200x140 mm.		cad.	€ 202,90
	Opere Edili	B.72.42		LAVORI COMPIUTI - AUTOCLAVI-TRATTAMENTO ACQUE
	Opere Edili	B.72.42. 1		Fornitura e posa in opera di autoclave monoblocco collaudata e punzonata dall I.S.P.E.S.L. e costruita con lamiere zincate collaudate dalla I.S.P.E.S.L. stessa. L'autoclave dovra' essere corredata di un compressore d'aria a funzionamento completamente automatico per il ripristino ed il mantenimento di un adeguato cuscino d'aria in autoclave. Le pompe installate, di tipo multistadio ad asse verticale, dovranno essere dotate di premistoppa meccanico per evitare qualsiasi perdita di acqua o stillicidio, dovranno assicurare la massima silenziosita' e l'assoluta assenza di vibrazioni e dovranno possedere curve di esercizio molto ripide per permettere limitate variazioni di portata anche con forti variazioni di prevalenza. Il numero degli scatti orari delle pompe dovra' essere contenuto entro valori compresi fra 10 e 15. Tutti gli accessori idraulici quali valvole, rubinetti, saracinesche, indicatori di livello, dovranno essere di primissima qualita' e di sicura tenuta. La valvola di ritegno in aspirazione sara' di tipo speciale con funzionamento automatico morbido e silenzioso. Il quadro elettrico e le elettropompe dovranno avere un grado di protezione IP 44. L'autoclave dovra' essere completa di tutti gli accessori idraulici, elettrici e di quanto altro necessita per fornire la stessa funzionante e pronta all'uso.Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'allacciamento alle reti idrauliche, escluso l'onere della linea elettrica di alimentazione, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.42. 1. 1		capacita' 1000 l portata elettropompe 16 m3 prevalenza 58 m.ca		cad.	€ 3.545,40
	Opere Edili	B.72.42. 1. 3		capacita' 1500 l portata elettropompe 26 m3 prevalenza 68 m.ca		cad.	€ 4.752,80
	Opere Edili	B.72.42. 1. 5		capacita' 2000 l portata elettropompe 26 m3 prevalenza 68 m.ca		cad.	€ 5.451,30
	Opere Edili	B.72.42. 1. 7		capacita' 3000 l portata elettropompe 34 m3 prevalenza 66 m.ca		cad.	€ 6.391,30
	Opere Edili	B.72.42. 3		Fornitura e posa in opera di apparecchiatura automatica per il trattamento di acque potabili, conforme al D.M. Sanita' n° 443 del 21.12.1990, nonchè al D.M. 06-04-2004 n°174, completa di sistema di autodisinfezione e costituita da:- addolcitore automatico completo di colonna in polipropilene rivestita in vetroresina, sistema di comando automatico, valvola di non ritorno, by-pass automatico, rubinetti di controllo, miscelatore, serbatoio di plastica con valvola salamoia per la preparazione automatica della stessa, resina a scambio ionico, graniglia di quarzo, sali per rigenerazione resine, tubazioni di collegamento e scarico;Sono compresi nel prezzo tutti gli allacciamenti, il test completo per analisi durezza acqua ed ogni altro onere ed accesorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.42. 3. 1		portata massima acqua trattata mc/h 1.4		a corpo	€ 1.934,30
	Opere Edili	B.72.42. 3. 3		portata massima acqua trattata mc/h 2,4		a corpo	€ 1.974,90
	Opere Edili	B.72.42. 3. 5		portata massima acqua trattata mc/h 3,6		a corpo	€ 2.156,00
	Opere Edili	B.72.42. 3. 7		portata massima acqua trattata mc/h 4,8		a corpo	€ 2.663,60
	Opere Edili	B.72.42. 3. 9		portata massima acqua trattata mc/h 6,4		a corpo	€ 3.133,00
	Opere Edili	B.72.42. 3. 11		portata massima acqua trattata mc/h 6,8		a corpo	€ 3.999,10
	Opere Edili	B.72.42. 3. 13		portata massima acqua trattata mc/h 13		a corpo	€ 5.303,80
	Opere Edili	B.72.42. 5		Fornitura e posa in opera di pompa dosatrice a comando elettronico, predisposta per l'asservimento diretto ad un contatore ad impulsi e/o per la regolazione della portata tramite variazione della frequenza di impulsi, completa di limitatore numero massimo di impulsi al minuto, spie di funzionamento, collegamento diretto alla sonda minimo livello con relativa spia di segnalazione, tubazione di aspirazione e di iniezione, filtro di aspirazione, canna di iniezione, iniettore pulibile, valvola di ritegno, collegamenti elettrici e cablaggi.Pressione massima 10 bar.Collegamenti elettrici 220V 50/60 HzGrado di protezione IP 54.Potenza assorbita 30 W.Certificazione CE.E' compreso e compensato ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.42. 5. 1		Pompa dosatrice elettronica portata 3 l/h		cad.	€ 472,90
	Opere Edili	B.72.42. 5. 3		Pompa dosatrice elettronica portata 10 l/h		cad.	€ 671,50
	Opere Edili	B.72.42. 6		Fornitura e posa in opera di contatore emettitore di impulsi a frequenza rapida per il comando volumetrico delle pompe dosatrici elettroniche, per ottenere un dosaggio proporzionale in rapporto all'effettivo consumo di acqua.- Realizzazione in bronzo verniciato;- tipo a turbina con quadrante coperto da lastra trasparente.- attacchi filettati fino al diametro 1"1/2, flangiati oltre DN 50.E' compreso e compensato nel prezzo l'onere dei collegamenti elettrici ed idraulici ed ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.42. 6. 1		attacchi diametro 1/2"		cad.	€ 143,46
	Opere Edili	B.72.42. 6. 3		attacchi diametro 3/4"		cad.	€ 173,76
	Opere Edili	B.72.42. 6. 5		attacchi diametro 1"		cad.	€ 230,68
	Opere Edili	B.72.42. 6. 7		attacchi diametro 1"1/4		cad.	€ 275,03
	Opere Edili	B.72.42. 6. 9		attacchi diametro 1"1/2		cad.	€ 465,14
	Opere Edili	B.72.42. 6. 11		attacchi diametro 2"		cad.	€ 904,32
	Opere Edili	B.72.42. 7		Fornitura e posa in opera di quadro di comando pompe dosatrici di tipo elettronico completo di ricettore di impulsi, temporizzatore per la regolazione del tempo di intervento delle pompe dosatrici, completo di spie luminose di funzionamento e fusibile di protezione.Alimentazione 220 V 50 Hz monofase.Campo di taratura fondo scala 6", 60", 12 min.Numero pompe collegabili da 2 a max. 4Assorbimento 15 VAGrado di protezione IP 54Sono compresi gli allacciamenti elettrici i cablaggi, le line elettriche con cavi grado di isolamento 4, non propaganti l'incendio ed a bassa emissivita' di gas tossici ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.42. 7. 1		Quadro di comando pompe dosatrici		cad.	€ 234,20
	Opere Edili	B.72.42. 9		Fornitura e posa in opera di serbatoio accumulo adatti per la miscelazione ed il contenimento degli addiutivi chimici e condizionanti.Dotati di coperchio, livello graduato e sagomati in modo tale da fornire un supporto per la pompa dosatrice e predisposto per l'inserimento delle crepine di aspirazione.Completo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.42. 9. 1		Serbatoio accumulo additivi capacita' 100 litri		cad.	€ 131,35
	Opere Edili	B.72.42. 9. 3		Serbatoio accumulo additivi capacita' 200 litri		cad.	€ 191,47
	Opere Edili	B.72.42. 11		Fornitura di additivi chimici condizionanti antincrostanti, anticorrosione per impianti di riscaldamento ad acqua calda e per anelli chiusi di raffreddamento e condizionamento civili ed industriali conforme alla normativa UNI-CTI 8065 e 8884 costituiti da una composizione bilanciata di inibitori di corrosione antincrostanti e disincrostanti e passivanti di superficie efficaci su tutti i metalli impiegati, componenti risananti che asportano col tempo incrostazioni e depositi presenti in caldaia, negli scambiatori e lungo le tubazioni.
	Opere Edili	B.72.42. 11. 1		Additivo chimico per impianti di riscaldamento/condizionamento		kg	€ 13,05
	Opere Edili	B.72.42. 13		Fornitura di additivo chimico a purezza alimentare impiegabile per il trattamento domestico di acque potabili ai sensi del DM 443/90 del Ministero della Sanita' per proteggere dalle incrostazioni calcaree e dalle corrosioni circuiti idraulici con acqua potabile, al consumo ed in parziale riciclo nonche' per l'eliminazione di incrostazioni calcaree e residui di corrosioni gia' esistenti negli impianti suddetti, con loro conseguente graduale risanamento.Costituito da soluzione pronta per l'impiego di sali naturali.
	Opere Edili	B.72.42. 13. 1		Additivo chimico circuito acqua sanitaria		kg	€ 4,52
	Opere Edili	B.72.42. 15		Fornitura di additivo chimico adatto per la protezione dei circuiti di umidificazione dalle incrostazioni calcaree, dalle corrosioni e dalla formazione di alghe, muffe, funghi e batteri composto da una formulazione complessa a base di derivati organici del fosforo, con inibitori di corrosione anodici e catodici nonche' biocidi atossici particolarmente attivi.Il prodotto non dovra' contenere tensioattivi prodotti a base di cloro e aldeidi.
	Opere Edili	B.72.42. 15. 1		Additivo chimico per circuiti di umidificazione		kg	€ 17,68
	Opere Edili	B.72.42. 17		Fornitura di additivo chimico adatto per la protezione antigelo degli impianti di riscaldamento ad acqua calda nonche' i circuiti ad acqua refrigerata fino ad una temperatura di -45°C ed oltre.Il prodotto e' costituito da glicole propilenico atossico e prodotti attivi antincrostanti e anticorrosivi per cui garantisce contemporaneamente la protezione dal gelo, la protezione dalle incrostazioni e la protezione da corrosione e depositi.
	Opere Edili	B.72.42. 17. 1		Additivo chimico antigelo		kg	€ 9,30
	Opere Edili	B.72.42. 19		Fornitura di additivo chimico adatto per la protezione dei circuiti di raffreddamento aperti, semiaperti, o chiusi di qualsiasi tipo, composto da una soluzione bilanciata di poliammine alifatiche filmanti per la protezione dalle incrostazioni calcaree, dalle corrosioni e dagli sviluppi biologici.
	Opere Edili	B.72.42. 19. 1		Additivo chimico circuiti di raffreddamento aperti		kg	€ 15,61
	Opere Edili	B.72.42. 21		Fornitura e posa in opera di impianto di sollevamento automatico costituito da:- n° 1 vasca di raccolta in PE alta densita' della capacita' di 30 litri;- n° 1 pompa completa di interruttore di livello pneumatico;- n° 1 ritegno combinato con saracinesca;- attacco tubo di aerazione ed aspirazione DN 32;- motore monofase a 220 V con protezione in classe IP66.Completo di allacciamenti elettrici ed alla rete di scarico, controflange, tubazioni in polietilene del diametro adeguato per la formazione della colonna di sfiato e per l'allacciamento alla fognatura, ispezioni ad ogni cambio di direzione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.Portata m3/h 1-1.5-2-2.5-3.0-3.5-4.0-6.0-8.0Prevalenza m. c. a. 6.3-6.2-6-5.8-5.7-5.5-5.3-4.8-4.2
	Opere Edili	B.72.42. 21. 1		vasca evacuazione automatica acque domestiche		a corpo	€ 713,91
	Opere Edili	B.72.42. 23		Fornitura e posa in opera di stazione automatica di sollevamento acque reflue e/o di fognatura costituite da:- vasca monoblocco in PE alta densita' resistente agli urti, a tenuta di odori e di acqua, con coperchio di ispezione a tenuta stagna;- pompa sommergibile incorporata completa di tutti i collegamenti idraulici, precablata elettricamente al quadro di comando;- interruttore di comando a galleggiante con bulbo ad ampolla di mercurio;- volume utile serbatoio: 200 litri;- tubazione di ingresso e ventilazione DN 80;- tubazione di mandata 1"1/2- quadro di comando precablato;- pompa a mano;- valvola di ritegno 1"1/2;- valvola a sfera 1"1/2;- motore pompa grado di protezione IP68.Completa di allacciamenti idraulici ed elettrici ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.42. 23. 1		potenza motore 0.9 kW; portata 3.0/18.0 mc/h; prevalenza 9.2/1.2 m.c.a.		a corpo	€ 1.085,01
	Opere Edili	B.72.42. 23. 3		potenza motore 0.6 kW; portata 3.0/18.0 mc/h; prevalenza 10.5/2.9 m.c.a.		a corpo	€ 1.373,30
	Opere Edili	B.72.42. 25		Fornitura e posa in opera di stazione automatica di sollevamento acque reflue e/o di fognatura costituite da:- vasca monoblocco in PE alta densita' resistente agli urti, a tenuta di odori e di acqua, con coperchio di ispezione a tenuta stagna;- pompa sommergibile incorporata completa di tutti i collegamenti idraulici, precablata elettricamente al quadro di comando;- interruttore di comando a galleggiante con bulbo ad ampolla di mercurio;- volume utile serbatoio: 200 litri;- tubazione di ingresso e ventilazione DN 100;- tubazione di mandata 2";- quadro di comando precablato;- pompa a mano;- valvola di ritegno 2";- valvola a sfera 2";- motore pompa grado di protezione IP68.Completa di allacciamenti idraulici ed elettrici ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.42. 27		Fornitura e posa in opera di stazione automatica di sollevamento acque reflue e/o di fognatura costituite da:- vasca monoblocco in PE alta densita' resistente agli urti, a tenuta di odori e di acqua, con coperchio di ispezione a tenuta stagna;- n° 2 elettropompe sommergibili incorporate complete di tutti i collegamenti idraulici, precablate elettricamente al quadro di comando;- interruttori di comando a galleggiante con bulbo ad ampolla di mercurio;- volume utile serbatoio: 400 litri;- tubazione di ingresso e ventilazione DN 80;- tubazione di mandata 1"1/2;- quadro di comando precablato;- pompa a mano;- n° 2 valvole di ritegno 1"1/2;- n° 2 valvole a sfera 1"1/2;- kit allarme con sirena autoalimentata;- funzionamento automatico delle pompe in cascata;- motori pompe grado di protezione IP68.Completa di allacciamenti idraulici ed elettrici ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.42. 27. 1		potenza motore 2x0.55 kW; portata 6.0/28.0 mc/h; prevalenza 8.8/1.8 m.c.a.		a corpo	€ 2.354,87
	Opere Edili	B.72.42. 27. 3		potenza motore 2x0.9 kW; portata 6.0/32.0 mc/h; prevalenza 13.0/2.0 m.c.a.		a corpo	€ 2.691,21
	Opere Edili	B.72.42. 29		Fornitura e posa in opera di stazione automatica di sollevamento acque reflue e/o di fognatura costituite da:- vasca monoblocco in PE alta densita' resistente agli urti, a tenuta di odori e di acqua, con coperchio di ispezione a tenuta stagna;- n° 2 elettropompe sommergibili incorporate complete di tutti i collegamenti idraulici, precablate elettricamente al quadro di comando;- interruttori di comando a galleggiante con bulbo ad ampolla di mercurio;- volume utile serbatoio: 400 litri;- tubazione di ingresso e ventilazione DN 100;- tubazione di mandata 2";- quadro di comando precablato;- pompa a mano;- n° 2 valvole di ritegno 2";- n° 2 valvole a sfera 2";- kit allarme con sirena autoalimentata;- funzionamento automatico delle pompe in cascata;- motori pompe grado di protezione IP68.Completa di allacciamenti idraulici ed elettrici ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.42. 31		Fornitura e posa in opera di serbatoio di reintegro glicole ed altri prodotti chimici, in lamiera di acciaio inox, completo di valvola a sfera di intercettazione diam. 1", tubo zincato di collegamento al circuito di reintegro, diam. 1".Completo di allacciamento all'impianto idraulico ed ogni altro onere ed accessorio per dare il alvoro a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.44		TUBAZIONI E GIUNTI
	Opere Edili	B.72.44. 1		Fornitura e posa in opera di tubazioni nere interrate UNI 8863-S fino a DN 100, oltre UNI 8863 (saldate) preisolate con schiuma poliuretanica densita' minima 60 kg/m3, protezione esterna con tubo in polietilene ad alta densita' conforme alle norme CEN pr EN 253.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.Sono esclusi gli scavi ed i reinterri.
	Opere Edili	B.72.44. 1. 1		diametro 1/2"		m	€ 29,24
	Opere Edili	B.72.44. 1. 3		diametro 3/4"		m	€ 31,78
	Opere Edili	B.72.44. 1. 5		diametro 1"		m	€ 34,32
	Opere Edili	B.72.44. 1. 7		diametro 1"1/4		m	€ 40,64
	Opere Edili	B.72.44. 1. 9		diametro 1"1/2		m	€ 43,19
	Opere Edili	B.72.44. 1. 11		diametro 2"		m	€ 49,57
	Opere Edili	B.72.44. 1. 13		diametro 2"1/2		m	€ 57,19
	Opere Edili	B.72.44. 1. 15		diametro 3"		m	€ 67,53
	Opere Edili	B.72.44. 1. 17		DN 100		m	€ 90,45
	Opere Edili	B.72.44. 1. 19		DN 125		m	€ 99,14
	Opere Edili	B.72.44. 1. 21		DN 150		m	€ 127,10
	Opere Edili	B.72.44. 1. 23		DN 200		m	€ 184,16
	Opere Edili	B.72.44. 1. 25		DN 250		m	€ 263,37
	Opere Edili	B.72.44. 1. 27		DN 300		m	€ 317,86
	Opere Edili	B.72.44. 3		Fornitura e posa in opera di curve a 90. per tubazioni nere interrate UNI 8863-S fino a DN 100, oltre UNI 8863 (saldate) preisolate con schiuma poliuretanica densita' minima 60 kg/m3, protezione esterna con tubo in polietilene ad alta densita' conforme alle norme CEN pr EN 253. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.Sono eclusi gli scavi ed i reinterri.
	Opere Edili	B.72.44. 3. 1		diametro 1/2"		cad.	€ 66,92
	Opere Edili	B.72.44. 3. 3		diametro 3/4"		cad.	€ 72,49
	Opere Edili	B.72.44. 3. 5		diametro 1"		cad.	€ 76,21
	Opere Edili	B.72.44. 3. 7		diametro 1"1/4		cad.	€ 86,12
	Opere Edili	B.72.44. 3. 9		diametro 1"1/2		cad.	€ 92,32
	Opere Edili	B.72.44. 3. 11		diametro 2"		cad.	€ 110,93
	Opere Edili	B.72.44. 3. 13		diametro 2"1/2		cad.	€ 130,09
	Opere Edili	B.72.44. 3. 15		diametro 3"		cad.	€ 158,62
	Opere Edili	B.72.44. 3. 17		DN 100		cad.	€ 226,09
	Opere Edili	B.72.44. 3. 19		DN 125		cad.	€ 310,96
	Opere Edili	B.72.44. 3. 21		DN 150		cad.	€ 381,10
	Opere Edili	B.72.44. 3. 23		DN 200		cad.	€ 731,09
	Opere Edili	B.72.44. 3. 25		DN 250		cad.	€ 1.047,51
	Opere Edili	B.72.44. 3. 27		DN 300		cad.	€ 1.271,02
	Opere Edili	B.72.44. 5		Fornitura e posa in opera di curve a 45. per tubazioni nere interrate UNI 8863-S fino a DN 100, oltre UNI 8863 (saldate) preisolate con schiuma poliuretanica densita' minima 60 kg/m3, protezione esterna con tubo in polietilene ad alta densita' conforme alle norme CEN pr EN 253. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.Sono eclusi gli scavi ed i reinterri.
	Opere Edili	B.72.44. 5. 1		diametro 1/2"		cad.	€ 77,46
	Opere Edili	B.72.44. 5. 3		diametro 3/4"		cad.	€ 81,17
	Opere Edili	B.72.44. 5. 5		diametro 1"		cad.	€ 85,49
	Opere Edili	B.72.44. 5. 7		diametro 1"1/4		cad.	€ 104,75
	Opere Edili	B.72.44. 5. 9		diametro 1"1/2		cad.	€ 107,84
	Opere Edili	B.72.44. 5. 11		diametro 2"		cad.	€ 127,10
	Opere Edili	B.72.44. 5. 13		diametro 2"1/2		cad.	€ 152,44
	Opere Edili	B.72.44. 5. 15		diametro 3"		cad.	€ 180,97
	Opere Edili	B.72.44. 5. 17		DN 100		cad.	€ 200,23
	Opere Edili	B.72.44. 5. 19		DN 125		cad.	€ 263,37
	Opere Edili	B.72.44. 5. 21		DN 150		cad.	€ 314,15
	Opere Edili	B.72.44. 5. 23		DN 200		cad.	€ 731,09
	Opere Edili	B.72.44. 5. 25		DN 250		cad.	€ 1.109,31
	Opere Edili	B.72.44. 5. 27		DN 300		cad.	€ 1.431,70
	Opere Edili	B.72.44. 7		Fornitura e posa in opera di diramazioni a "T" per tubazioni interrate UNI 8863-S (fino a DN 100) oltre oltre UNI 8863 (saldate) preisolate con schiuma poliuretanica densita' minima 60 kg/m3, protezione esterna con tubo in polietilene ad alta densita' conforme alle norme CEN pr EN 253.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.Sono esclusi gli scavi ed i reiterri.
	Opere Edili	B.72.44. 7. 1		tubazione da 1/2" diramazione da 1/2"		cad.	€ 180,97
	Opere Edili	B.72.44. 7. 3		tubazione da 3/4" diramazione da 3/4"		cad.	€ 184,16
	Opere Edili	B.72.44. 7. 5		tubazione da 1" diramazione da 1"		m³	€ 190,86
	Opere Edili	B.72.44. 7. 7		tubazione da 1"1/4 diramazione da 1"1/4		cad.	€ 216,30
	Opere Edili	B.72.44. 7. 9		tubazione da 1"1/2 diramazione da 1"1/2		cad.	€ 219,39
	Opere Edili	B.72.44. 7. 11		tubazione da 2" diramazione da 2"		cad.	€ 250,91
	Opere Edili	B.72.44. 7. 13		tubazione da 2"1/2 diramazione da 2"1/2		cad.	€ 307,97
	Opere Edili	B.72.44. 7. 15		tubazione da 3" diramazione da 3"		cad.	€ 358,85
	Opere Edili	B.72.44. 7. 17		tubazione da DN 100 diramazione da DN 100		cad.	€ 438,06
	Opere Edili	B.72.44. 7. 19		tubazione da DN 125 diramazione da DN 125		cad.	€ 562,07
	Opere Edili	B.72.44. 7. 21		tubazione da DN 150 diramazione da DN 150		cad.	€ 731,09
	Opere Edili	B.72.44. 7. 23		tubazione da DN 200 diramazione da DN 200		cad.	€ 1.146,39
	Opere Edili	B.72.44. 7. 25		tubazione da DN 250 diramazione da DN 250		cad.	€ 3.302,18
	Opere Edili	B.72.44. 7. 27		tubazione da DN 300 diramazione da DN 300		cad.	€ 4.255,96
	Opere Edili	B.72.44. 9		Fornitura e posa in opera di giunti d'unione per tubazioni nere interrate preisolate costituiti da:- coppelle isolanti in schiuma poliuretanica avente densita' minima di 80 kg/m3;- pellicola termorestringente in LR;- manicotto termorestringente in PE;- n°2 collari restringenti in PE.Nel prezzo si intende compresa e compensata la saldatura ossiacetilenica delle tubazioni, la prova di tenuta delle saldature ed ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.Sono eclusi gli scavi ed i reinterri.
	Opere Edili	B.72.44. 9. 1		diametro 1/2"		cad.	€ 53,97
	Opere Edili	B.72.44. 9. 3		diametro 3/4"		cad.	€ 53,97
	Opere Edili	B.72.44. 9. 5		diametro 1"		cad.	€ 53,97
	Opere Edili	B.72.44. 9. 7		diametro 1"1/4		cad.	€ 63,83
	Opere Edili	B.72.44. 9. 9		diametro 1"1/2		cad.	€ 63,83
	Opere Edili	B.72.44. 9. 11		diametro 2"		cad.	€ 66,92
	Opere Edili	B.72.44. 9. 13		diametro 2"1/2		cad.	€ 79,32
	Opere Edili	B.72.44. 9. 15		diametro 3"		cad.	€ 85,49
	Opere Edili	B.72.44. 9. 17		DN 100		cad.	€ 95,42
	Opere Edili	B.72.44. 9. 19		DN 125		cad.	€ 117,63
	Opere Edili	B.72.44. 9. 21		DN 150		cad.	€ 149,35
	Opere Edili	B.72.44. 9. 23		DN 200		cad.	€ 190,86
	Opere Edili	B.72.44. 9. 25		DN 250		cad.	€ 285,62
	Opere Edili	B.72.44. 9. 27		DN 300		cad.	€ 330,22
	Opere Edili	B.72.44. 11		Fornitura e posa in opera di giunti di dilatazione per tubazioni nere interrate preisolate.I giunti dovranno compensare gli allungamenti, le tensioni, le contrazioni, le deformazioni dovute alle variazioni della temperatura, ai movimenti dei punti fissi ed ai movimenti del terreno.Nel prezzo si intende compresa la formazione di punti fissi ed ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.Sono esclusi gli scavi ed i reiterri.
	Opere Edili	B.72.44. 11. 1		diametro 1"1/4		cad.	€ 1.208,19
	Opere Edili	B.72.44. 11. 3		diametro 1"1/2		cad.	€ 1.208,19
	Opere Edili	B.72.44. 11. 5		diametro 2"		cad.	€ 1.400,80
	Opere Edili	B.72.44. 11. 7		diametro 2"1/2		cad.	€ 1.530,58
	Opere Edili	B.72.44. 11. 9		diametro 3"		cad.	€ 1.908,59
	Opere Edili	B.72.44. 11. 11		DN 100		cad.	€ 2.063,09
	Opere Edili	B.72.44. 11. 13		DN 125		cad.	€ 2.764,52
	Opere Edili	B.72.44. 11. 15		DN 150		cad.	€ 3.178,58
	Opere Edili	B.72.44. 11. 17		DN 200		cad.	€ 4.194,16
	Opere Edili	B.72.44. 11. 19		DN 250		cad.	€ 5.782,42
	Opere Edili	B.72.44. 11. 21		DN 300		cad.	€ 7.620,97
	Opere Edili	B.72.44. 13		Fornitura e posa in opera di tubazioni nere senza saldature tipo commerciale, serie media secondo tabella UNI 8863 accompagnate da attestato di conformita' alla citata norma, per la formazione dei circuiti con partenza a valle delle pompe. Tubazioni comprensive di:- giunti di dilatazione a soffietto indicati nei disegni allegati;- barilotti automatici sfogo aria della capacita' minima di 0.33 l.;- valvole di intercettazione a sfera e valvole di taratura;- rubinetti di scarico dei circuiti e delle colonne.Le tubazioni si intendono complete di ogni "ancoraggio" per la posa a pavimento e/o a soffitto e devono essere convenientemente dimensionate tenendo presente che la velocita' dell'acqua nelle tubazioni non potra' essere in alcun punto superiore alle seguenti velocita' massime:- diametro fino a 1/2" Vmax = 0.50 m/sec.- diametro fino a 3/4" Vmax = 0.65 m/sec.- diametro fino a 1" Vmax = 0.80 m/sec.- diametro fino a 1"1/2 Vmax = 1.00 m/sec.- diametro fino a 1"1/4 Vmax = 1.20 m/sec.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la rimozione delle sbavature dei fori e della perfetta pulizia delle superfici interessate alla saldatura, delle saldature ossiacetileniche, della posa con le dovute pendenze, delle mensole e degli ancoraggi vari da eseguirsi con particolare cura per i punti fissi, della coloritura con antiruggine e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.44. 15		Fornitura e posa in opera, in centrale termica e sottostazione, di tubazioni nere senza saldature tipo commerciale, serie media secondo EN-10255 (ex UNI 8863) accompagnate da attestato di conformita' alla citata norma.Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere dei pezzi speciali, delle flange, della rimozione delle sbavature dei fori e della perfetta pulizia delle superfici interessate alla saldatura, delle saldature ossiacetileniche, della posa con le dovute pendenze, delle mensole e degli ancoraggi vari da eseguirsi con particolare cura per i punti fissi, della coloritura con antiruggine e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.44. 15. 1		a forfait secondo schema allegato		a corpo	€ 0,00
	Opere Edili	B.72.44. 15. 3				kg	€ 16,24
	Opere Edili	B.72.44. 17		Fornitura e posa in opera di tubazioni nere senza saldature tipo commerciale, serie media secondo normativa EN 10255 accompagnate da attestato di conformita' alla citata norma. Le tubazioni verranno montate a soffitto e/o a cunicolo.Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere dei pezzi speciali, della rimozione delle sbavature dei fori e della perfetta pulizia delle superfici interessate alla saldatura, delle saldature ossiacetileniche, della posa con le dovute pendenze, delle mensole e degli ancoraggi vari da eseguirsi con particolare cura per i punti fissi, della coloritura con antiruggine e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.44. 17. 1		a forfait secondo schema allegato		a corpo	€ 0,00
	Opere Edili	B.72.44. 17. 3				kg	€ 11,34
	Opere Edili	B.72.44. 19		Fornitura e posa in opera di tubazioni nere senza saldature tipo commerciale, serie media secondo normativa EN 10255 accompagnate da attestato di conformita' alla citata norma. Le tubazioni verranno posate a pavimento.Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere dei pezzi speciali, della rimozione delle sbavature dei fori e della perfetta pulizia delle superfici interessate alla saldatura, delle saldature ossiacetileniche, della posa con le dovute pendenze, degli ancoraggi vari da eseguirsi con particolare cura per i punti fissi, della coloritura con antiruggine e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.44. 19. 1		a forfait secondo schema allegato		a corpo	€ 0,00
	Opere Edili	B.72.44. 19. 3				kg	€ 12,99
	Opere Edili	B.72.44. 21		Fornitura e posa in opera di tubazioni zincate UNI 8863-5745-S, serie media, rivestite esternamente in polietilene fuso color rosso, per posa interrata ad una profondita' minima di 1,00 m od in cunicolo predisposto, poste in opera con pendenza tale da consentire lo scarico completo della rete. Tutte le giunzioni, curve, derivazioni ed in generale le parti non coperte dal rivestimento saranno convenientemente protette dalla corrosione per mezzo di nastro in bitume applicato su tubazione riscaldata e sovrapposto al rivestimento per ca. 15 cm.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per pezzi speciali, nipples, bocchettoni, angoli, Te, materiali vari di consumo come canapa e pasta verde e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.Sono esclusi gli scavi ed i reinterri.
	Opere Edili	B.72.44. 21. 1		a forfait secondo schema allegato		a corpo	€ 0,00
	Opere Edili	B.72.44. 21. 3				kg	€ 18,69
	Opere Edili	B.72.44. 23		Fornitura e posa in opera di tubazioni zincate interrate UNI 8863-5745-S isolate con schiuma poliuretanica avente densita' minima 60 kg/m3 e protezione esterna con tubo in polietilene alta densita' conforme alle norme CEN pr EN 253.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.Sono esclusi gli scavi ed i reinterri.
	Opere Edili	B.72.44. 23. 1		diametro 3/4"		m	€ 31,78
	Opere Edili	B.72.44. 23. 3		diametro 1"		m	€ 35,56
	Opere Edili	B.72.44. 23. 5		diametro 1"1/4		m	€ 44,49
	Opere Edili	B.72.44. 23. 7		diametro 1"1/2		m	€ 45,73
	Opere Edili	B.72.44. 23. 9		diametro 2"		m	€ 57,19
	Opere Edili	B.72.44. 23. 11		diametro 2"1/2		m	€ 66,92
	Opere Edili	B.72.44. 23. 13		diametro 3"		m	€ 96,67
	Opere Edili	B.72.44. 25		Fornitura e posa in opera di curve a 45. e 90. per tubazioni zincate interrate UNI 8863-5763-S preisolate con schiuma poliuretanica avente densita' minima 60 kg/m3 e protezione esterna in tubo di polietilene alta' densita' conforme alle norme CEN pr EN 253.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.Sono esclusi gli scavi ed i reinterri.
	Opere Edili	B.72.44. 25. 1		diametro 3/4"		cad.	€ 96,67
	Opere Edili	B.72.44. 25. 3		diametro 1"		cad.	€ 109,08
	Opere Edili	B.72.44. 25. 5		diametro 1"1/4		cad.	€ 123,91
	Opere Edili	B.72.44. 25. 7		diametro 1"1/2		cad.	€ 130,09
	Opere Edili	B.72.44. 25. 9		diametro 2"		cad.	€ 152,44
	Opere Edili	B.72.44. 25. 11		diametro 2"1/2		cad.	€ 190,86
	Opere Edili	B.72.44. 25. 13		diametro 3"		cad.	€ 219,39
	Opere Edili	B.72.44. 25. 15		diametro 3"		cad.	€ 381,10
	Opere Edili	B.72.44. 25. 17		DN 100		cad.	€ 539,72
	Opere Edili	B.72.44. 27		Fornitura e posa in opera di diramazioni a "T" per tubazioni interrate UNI 8863-5745-S preisolate con schiuma poliuretanica densita' minima 60 kg/m3, protezione esterna con tubo in polietilene ad alta densita' conforme alle norme CEN pr EN 253.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.Sono esclusi gli scavi ed i reiterri.
	Opere Edili	B.72.44. 27. 1		tubazione da 3/4" diramazione da 3/4"		cad.	€ 190,86
	Opere Edili	B.72.44. 27. 3		tubazione da 1" diramazione da 1"		cad.	€ 197,04
	Opere Edili	B.72.44. 27. 5		tubazione da 1"1/4 diramazione da 1"1/4		cad.	€ 222,48
	Opere Edili	B.72.44. 27. 7		tubazione da 1"1/2 diramazione da 1"1/2		cad.	€ 234,74
	Opere Edili	B.72.44. 27. 9		tubazione da 2" diramazione da 2"		cad.	€ 260,28
	Opere Edili	B.72.44. 27. 11		tubazione da 2"1/2 diramazione da 2"1/2		cad.	€ 324,04
	Opere Edili	B.72.44. 27. 13		tubazione da 3" diramazione da 3"		cad.	€ 355,66
	Opere Edili	B.72.44. 29		Fornitura e posa in opera di giunti d'unione per tubazioni zincate interrate preisolate costituiti da :- coppelle isolanti in schiuma poliuretanica avente densita' minima di 80 kg/m3;- pellicola termorestringente in LR;- manicotto termorestringente in PE;- n° 2 collari restringenti in PE.Nel prezzo si intende compresa e compensata la filettatura delle tubazioni, i raccordi, la prova di tenuta ed ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.Sono esclusi gli scavi ed i reinterri.
	Opere Edili	B.72.44. 29. 1		diametro 3/4"		cad.	€ 53,97
	Opere Edili	B.72.44. 29. 3		diametro 1"		cad.	€ 53,97
	Opere Edili	B.72.44. 29. 5		diametro 1"1/4		cad.	€ 63,83
	Opere Edili	B.72.44. 29. 7		diametro 1"1/2		cad.	€ 63,83
	Opere Edili	B.72.44. 29. 9		diametro 2"		cad.	€ 70,01
	Opere Edili	B.72.44. 29. 11		diametro 2"1/2		cad.	€ 77,46
	Opere Edili	B.72.44. 29. 13		diametro 3"		cad.	€ 91,70
	Opere Edili	B.72.44. 31		Fornitura e posa in opera di tubazioni zincate EN 10240 A1, serie media, per la formazioni delle colonne montanti e diramazioni per la distribuzione dell'acqua calda e/o fredda.Le tubazioni si intendono complete di rubinetti ad incasso con cappuccio cromato per l'esclusione dell'acqua calda e/o fredda ai singoli locali di servizio. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per pezzi speciali, nipples, bocchettoni, angoli, Te, materiali vari di consumo come canapa, pasta verde, ecc., mensole di sostegno e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.44. 33		Fornitura e posa in opera di tubazioni zincate EN 10240 A1, serie media, per la formazioni delle colonne montanti e diramazioni per la distribuzione dell'acqua calda e/o fredda in centrale termica e nelle sottostazioni.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per pezzi speciali, nipples, bocchettoni, angoli, Te, materiali vari di consumo come canapa, pasta verde, ecc., mensole di sostegno e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.44. 33. 1		a forfait secondo schema allegato		a corpo	€ 0,00
	Opere Edili	B.72.44. 33. 3				kg	€ 17,71
	Opere Edili	B.72.44. 35		Fornitura e posa in opera di tubazioni zincate EN 10240 A1, serie media, per la formazioni delle colonne montanti e diramazioni per la distribuzione dell'acqua calda e/o fredda posate a soffitto e/o a cunicolo.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per pezzi speciali, nipples, bocchettoni, angoli, Te, materiali vari di consumo come canapa, pasta verde, ecc., mensole di sostegno e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.44. 35. 1		a forfait secondo schema allegato		a corpo	€ 0,00
	Opere Edili	B.72.44. 35. 3				kg	€ 16,52
	Opere Edili	B.72.44. 37		Fornitura e posa in opera di tubazioni zincate EN 10240 A1, serie media, per la formazione dell'impianto gas metano.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per pezzi speciali, controtubazioni, nipples, bocchettoni, angoli, Tee, materiali vari di consumo come canapa, pasta verde, coloritura a due mani, ecc.e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.44. 37. 1		A forfait secondo lo schema allegato		a corpo	€ 0,00
	Opere Edili	B.72.44. 37. 3		Tubazioni zincate UNI 8863-5745-S per impianto gas		kg	€ 16,52
	Opere Edili	B.72.44. 39		Fornitura e posa in opera di tubazioni nere senza saldature tipo commerciale, serie media secondo normativa EN 10255 accompagnate da attestato di conformita' alla citata norma, per la formazione dell'impianto di gas metano.Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere dei pezzi speciali, della rimozione delle sbavature dei fori e della perfetta pulizia delle superfici interessate alla saldatura, delle saldature ossiacetileniche, della posa con le dovute pendenze, delle mensole e degli ancoraggi vari, del controtubo areato di idoneo diametro per il passaggio delle tubazioni in controsoffitto, cunicolo e per attraversamento di murature, della coloritura con antiruggine e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.44. 39. 1		a forfait secondo schema allegato		a corpo	€ 0,00
	Opere Edili	B.72.44. 39. 3				kg	€ 15,88
	Opere Edili	B.72.44. 41		Fornitura e posa in opera di tubazioni zincate EN 10240 A1, serie media, per la formazioni delle colonne montanti e diramazioni per la distribuzione dell'acqua calda e/o fredda posate a pavimento.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per pezzi speciali, nipples, bocchettoni, angoli, Te, materiali vari di consumo come canapa, pasta verde, ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.44. 41. 1		a forfait secondo schema allegato		a corpo	€ 0,00
	Opere Edili	B.72.44. 41. 3				kg	€ 15,56
	Opere Edili	B.72.44. 43		Fornitura e posa in opera di tubazioni zincate EN 10240 A1, serie media, per la formazione delle colonne montanti e derivazioni dell'impianto antincendio.Si dovranno impiegare tubazioni con diametro non inferiore ai 2"1/2 per la rete di distribuzione e per le colonne montanti, e di diametro 1"1/2 per le derivazioni alle bocche antincendio UNI 45. L'impianto deve essere dimensionato per garantire una portata minima di 360 l./min. per ogni colonna montante e, nel caso di piu' colonne, il funzionamento contemporaneo di almeno due colonne. L'alimentazione idrica deve essere in grado di assicurare l'erogazione ai tre idranti idraulicamente piu' sfavoriti, di 120 l./min. cadauno, con una pressione residua al bocchello di 1,5 bar per un tempo di almeno 60 minuti.Le tubazioni si intendono complete di valvole a sfera cromate a passaggio totale in ottone OT 58 per l'intercettazione e lo scarico delle tubazioni, flange per la predisposizione di un contalitri, di diametro opportuno e manometro. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per pezzi speciali, nipples, bocchettoni, angoli, Te, materiali vari di consumo come canapa, pasta verde, ecc., mensole di sostegno e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.44. 43. 1		a forfait secondo schema allegato		a corpo	€ 0,00
	Opere Edili	B.72.44. 43. 3		tub. zincate EN 10240 A1 antincendio UNI 45		kg	€ 15,56
	Opere Edili	B.72.44. 45		Fornitura e posa in opera di tubazioni zincate EN 10240 A1, serie media, per la formazioni delle colonne montanti e derivazioni dell'impianto antincendio.La rete di distribuzione principale, secondaria e le derivazioni saranno eseguite con tubazioni di diametro interno non inferiore a 19 mm. La rete dovra' comunque garantire una portata di 35 l./min. alla pressione di 1,5 bar per ciascuno dei due NASPI in posizione idraulicamente piu' sfavorevole contemporaneamente in funzione, con un'autonomia minima di 30 minuti.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per pezzi speciali, nipples, bocchettoni, angoli, Te, materiali vari di consumo come canapa, pasta verde, ecc., mensole di sostegnoe quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.44. 45. 1		a forfait secondo schema allegato		a corpo	€ 0,00
	Opere Edili	B.72.44. 45. 3		tub. zincate EN 10240 A1 antincendio NASPI		kg	€ 15,56
	Opere Edili	B.72.44. 47		Fornitura e posa in opera di tubo nero EN 10255 catramato esternamente, per la posa interrata ad una profondita' minima di 1,00 m od in cunicolo predisposto, per la formazione di impianto gas.Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere dei pezzi speciali, dei tappi di spurgo e scarico condensa, della rimozione delle sbavature dei fori e della perfetta pulizia delle superfici interessate alla saldatura, delle saldature ossiacetileniche, del ripristino della catramatura, della posa con le dovute pendenze e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.44. 47. 1		a forfait secondo schema allegato		a corpo	€ 0,00
	Opere Edili	B.72.44. 47. 3		diametro 1"		m	€ 21,14
	Opere Edili	B.72.44. 47. 5		diametro 1"1/4		m	€ 21,47
	Opere Edili	B.72.44. 47. 7		diametro 1"1/2		m	€ 21,84
	Opere Edili	B.72.44. 47. 9		diametro 2"		m	€ 24,15
	Opere Edili	B.72.44. 47. 11		diametro 2" 1/2		m	€ 28,48
	Opere Edili	B.72.44. 47. 13		diametro 3"		m	€ 31,80
	Opere Edili	B.72.44. 47. 15		DN 100		m	€ 40,01
	Opere Edili	B.72.44. 47. 17		DN 125		m	€ 55,61
	Opere Edili	B.72.44. 47. 19		DN 150		m	€ 67,93
	Opere Edili	B.72.44. 47. 21		DN 200		m	€ 100,95
	Opere Edili	B.72.44. 49		Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densita'' (PE a.d. densità=50 kgf/cm2) marchiate e conformi alle norme UNI 7611 Tipo 312 e rispondenti alle prescrizioni del Ministero della Sanita' con circolare n° 102 del 2/12/78.Le tubazioni saranno poste interrate, ad una profondita' minima di 1.00 m, o in cunicolo predisposto con pendenza tale da consentire lo scarico completo della rete. Inoltre dovranno avere spessore idoneo a sopportare una pressione dell'acqua in rete di almeno 10 bar.E' vietata la saldatura fra materiali di diversa produzione.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per pezzi speciali, bocchettoni, angoli, Te e saldature elettriche e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.44. 49. 1		a forfait secondo schemo allegato		a corpo	€ 0,00
	Opere Edili	B.72.44. 49. 7		diametro 32 mm		m	€ 20,61
	Opere Edili	B.72.44. 49. 9		diametro 40 mm		m	€ 23,81
	Opere Edili	B.72.44. 49. 11		diametro 50 mm		m	€ 25,04
	Opere Edili	B.72.44. 49. 13		diametro 63 mm		m	€ 27,08
	Opere Edili	B.72.44. 49. 15		diametro 75 mm		m	€ 29,47
	Opere Edili	B.72.44. 49. 17		diametro 90 mm		m	€ 32,42
	Opere Edili	B.72.44. 49. 19		diametro 110 mm		m	€ 38,20
	Opere Edili	B.72.44. 51		Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio molle per la distribuzione dai collettori, preisolate con polietilene espanso a cellule chiuse (completamente aderente alla tubazione), aventi caratteristiche conformi alla Legge 10 09/01/1991.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli "ancoraggi" per la posa delle tubazioni a pavimento e/o a soffitto e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.44. 53		Fornitura e posa in opera di tubazioni in rame ricotto per la distribuzione dai collettori, preisolate con polietilene espanso a cellule chiuse (completamente aderente alla tubazione), aventi caratteristiche conformi alla Legge 10 09/01/1991.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli "ancoraggi" per la posa delle tubazioni a pavimento e/o a soffitto e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.44. 53. 1		a forfait secondo schema allegato		a corpo	€ 0,00
	Opere Edili	B.72.44. 53. 3		diametro 10x1 mm		m	€ 15,61
	Opere Edili	B.72.44. 53. 5		diametro 12x1 mm		m	€ 15,83
	Opere Edili	B.72.44. 53. 7		diametro 14x1 mm		m	€ 16,52
	Opere Edili	B.72.44. 53. 8		diametro 15x1 mm		m	€ 17,22
	Opere Edili	B.72.44. 53. 9		diametro 16x1 mm		m	€ 17,36
	Opere Edili	B.72.44. 53. 11		diametro 18x1 mm		m	€ 18,09
	Opere Edili	B.72.44. 53. 13		diametro 22x1 mm		m	€ 20,84
	Opere Edili	B.72.44. 54		Fornitura e posa in opera di tubazioni in rame crudo in verghe per riscaldamento, sanitario e gas.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli "ancoraggi" per la posa delle tubazioni a pavimento e/o a soffitto e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.44. 54. 1		a forfait		a corpo	€ 0,00
	Opere Edili	B.72.44. 54. 3		diametro 10x1 mm		m	€ 16,58
	Opere Edili	B.72.44. 54. 5		diametro 12x1 mm		m	€ 17,57
	Opere Edili	B.72.44. 54. 7		diametro 14x1 mm		m	€ 17,81
	Opere Edili	B.72.44. 54. 9		diametro 15x1 mm		m	€ 18,38
	Opere Edili	B.72.44. 54. 11		diametro 16x1 mm		m	€ 18,46
	Opere Edili	B.72.44. 54. 13		diametro 18x1 mm		m	€ 19,61
	Opere Edili	B.72.44. 54. 15		diametro 22x1.5 mm		m	€ 25,21
	Opere Edili	B.72.44. 54. 17		diametro 28x1.5 mm		m	€ 31,46
	Opere Edili	B.72.44. 54. 19		diametro 35x1.5 mm		m	€ 39,22
	Opere Edili	B.72.44. 54. 21		diametro 42x1.5 mm		m	€ 53,89
	Opere Edili	B.72.44. 54. 23		diametro 54x1.5 mm		m	€ 66,16
	Opere Edili	B.72.44. 55		Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene reticolato ad alta pressione per la formazione delle reti di distribuzione secondarie sanitario/riscaldamento (collettori-radiatori; collettori-rubinetterie), ad alta densita', fornite nei diametri risultanti da calcolo.Dette tubazioni dovranno essere corredate di certificato comprovante le seguenti caratteristiche:- superamento della prova di invecchiamento per una durata di 170 ore ad una temperatura di 95°C ed a una tensione di prova di 46 kg/cm2;- densita' non inferiore a 0,9381 kg/cm;- barriera antiossigeno;- certificato di atossicita' secondo la G.U. n° 104 del 20.04.1973;- la data di confezionamento delle tubazioni non dovra' essere superiore ad 1 anno.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di raccordi del tipo "inscindibile" completi di box adatti al tipo di tubo fornito per il collegamento delle tubazioni ai collettori ed ai corpi scaldanti/rubinetteria, compresa la fornitura e posa in opera di guaina in plastica corrugata annegata in caldana per l'alloggiamento delle tubazioni in PE.R., aventi un diametro pari a 1,5 volte il diametro delle tubazioni. Tale sistema dovra' garantire la perfetta ispezionabilita' e sfilabilita' del tubo dalla propria guaina per l'eventuale sostituzione senza la necessita' di interventi murari. A protezione degli attacchi ai radiatori (a parete) dovra' essere posta una curva in tubo di acciaio leggero verniciato, ancorata al muro e collegata alla guaina ed alle valvole.Nel prezzo sono altresi' compresi gli sfridi del tubo in polietilene risultanti dalla posa in un unico pezzo (senza giunti) dai collettori alle valvole dei corpi radianti e/o rubinetterie e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.L'intero sistema tubi-raccordi dovra' essere coperto da una garanzia decennale con primario istituto di assicurazione che copra tutti i rischi derivanti da eventuali rotture dell'impianto.
	Opere Edili	B.72.44. 55. 1		a forfait secondo schema allegato		a corpo	€ 0,00
	Opere Edili	B.72.44. 55. 3		diametro 12x2 mm con guaina		m	€ 14,77
	Opere Edili	B.72.44. 55. 5		diametro 16x2 mm con guaina		m	€ 15,19
	Opere Edili	B.72.44. 55. 7		diametro 20x2 mm con guaina		m	€ 15,87
	Opere Edili	B.72.44. 55. 9		diametro 25x2.3 mm con guaina		m	€ 17,13
	Opere Edili	B.72.44. 55. 11		diametro 32x3 mm		m	€ 19,88
	Opere Edili	B.72.44. 55. 13		diametro 40x3.7 mm		m	€ 23,99
	Opere Edili	B.72.44. 55. 15		diametro 50x4.6 mm		m	€ 27,24
	Opere Edili	B.72.44. 55. 17		diametro 63x8.6 mm		m	€ 31,27
	Opere Edili	B.72.44. 56		Fornitura e posa in opera di tubo multistrato per sanitario/riscaldamento realizzato con processo produttivo "on line", composto da un tubo interno in polietilene reticolato, su cui è incollato un tubo in alluminio saldato testa/testa o sovrapposto con laser e rivestito da polietilene reticolato incollato all'alluminio.Il prodotto avrà inoltre le seguenti caratteristiche:- condizioni d'impiego: nominali fino a 10 bar - 95°C; temperatura di picco 110°C per brevi periodi;- temperatura di rammollimento 126°C;- densità secondo la ASTM D-792 di 0.94 g/cmq;- resistenza a trazione di 20 Mpa;- resistenza alla corrosione;- dilatazione termica lineare di 0.026 (mm/m°C);- allungamento a rottura 400%;Nel prezzo sono altresì compresi gli sfridi del tubo risultanti dalla posa in un unico pezzo (senza giunti) dal collettore agli utilizzi, i pezzi speciali e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.44. 56. 1		tubo multistrato 14x2.0		m	€ 14,22
	Opere Edili	B.72.44. 56. 3		tubo multistrato 16x2.0		m	€ 16,25
	Opere Edili	B.72.44. 56. 5		tubo multistrato 18x2.0		m	€ 17,21
	Opere Edili	B.72.44. 56. 7		tubo multistrato 20x2.0		m	€ 17,46
	Opere Edili	B.72.44. 56. 9		tubo multistrato 26x3.0		m	€ 21,40
	Opere Edili	B.72.44. 56. 11		tubo multistrato 32x3.0		m	€ 23,08
	Opere Edili	B.72.44. 56. 13		tubo multistrato 40x3.5		m	€ 28,82
	Opere Edili	B.72.44. 56. 15		tubo multistrato 50x4.0		m	€ 37,51
	Opere Edili	B.72.44. 57		Fornitura e posa in opera di tubazioni di scarico in PE per la formazione delle colonne di scarico e ventilazione, il collegamento dei vari servizi e delle pilette alle colonne di scarico, la formazione di collettori orizzontali fino all'esterno dell'edificio (fino al primo pozzetto), la formazione dei collettori e delle colonne di scarico per l'impianto di riscaldamento e di quello antincendio.La tubazione e' comprensiva di isolazione acustica delle colonne di scarico mediante avvolgimento delle stesse con materassino in lana di vetro idrorepellente, trattato con resine termoindurenti ed idoneamente ancorato alle tubazioni, avente le seguenti caratteristiche:- densita' 11 kg/m3;- autoestinguenza a norma di legge.Dimensione minima degli scarichi:- collettori orizzontali servizi 125 mm;- colonne verticali servizi 110 mm;- colonne riscaldamento e antincendio 50 mm;- vaso wc 110 mm;- lavabo e doccia 50 mm.E' vietata la saldatura fra materiali di diversa produzione.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per pezzi speciali, ispezioni, bracciali di supporto posti ad una distanza massima di 15 diametri nei tratti verticali e di 10 in quelli orizzontali, zanche di ancoraggio, saldature elettriche e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.44. 58		Fornitura e posa in opera di tubazioni in polipropilene per la formazione di impianti di distribuzione dell'acqua calda e fredda per usi idrico-sanitari, impianti di irrigazione, aria compressa e aspirazione.Saranno fornite nei diametri risultanti da calcolo.Dette tubazioni dovranno essere corredate da certificato comprovante le seguenti caratteristiche:- essere conformi alla norma DIN 1988 per la distribuzione dell'acqua potabile;- rispettare la norma DIN 8078 per quanto riguarda le prove di laboratorio;- essere conforme alla norma DIN 16962 per controllo qualità e collegamenti.Le tubazioni saranno trasportate sul cantiere in idoneo imballaggio in modo da garantire la massima protezione dei componenti dagli agenti atmosferici, raggi UV nonchè dagli urti.Il prodotto sarà coperto da garanzia di durata decennale valevole dalla data di produzione dei suoi componenti.E' vietata la saldatura fra materiali di diversa produzione.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli sfridi, i pezzi speciali, ispezioni, bracciali di supporto posti ad una distanza massima di 15 diametri nei tratti verticali e di 10 in quelli orizzontali, zanche di ancoraggio, saldature elettriche e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.44. 58. 1		diametro 20 mm		m	€ 15,79
	Opere Edili	B.72.44. 58. 3		diametro 25 mm		m	€ 16,52
	Opere Edili	B.72.44. 58. 5		diametro 32 mm		m	€ 18,48
	Opere Edili	B.72.44. 58. 7		diametro 40 mm		m	€ 24,68
	Opere Edili	B.72.44. 58. 9		diametro 50 mm		m	€ 26,52
	Opere Edili	B.72.44. 58. 11		diametro 63 mm		m	€ 32,38
	Opere Edili	B.72.44. 58. 13		diametro 75 mm		m	€ 43,35
	Opere Edili	B.72.44. 58. 15		diametro 90 mm		m	€ 55,73
	Opere Edili	B.72.44. 58. 17		diametro 110 mm		m	€ 66,58
	Opere Edili	B.72.44. 59		Fornitura e posa in opera di tubazioni di scarico in PE per la formazione delle colonne di scarico e ventilazione, il collegamento dei vari servizi e delle pilette alle colonne di scarico, la formazione di collettori orizzontali fino all'esterno dell'edificio (fino al primo pozzetto), la formazione dei collettori e delle colonne di scarico per l'impianto di riscaldamento e di quello antincendio.La tubazione e' comprensiva di isolazione acustica delle colonne di scarico mediante avvolgimento delle stesse con materassino in lana di vetro idrorepellente, trattato con resine termoindurenti ed idoneamente ancorato alle tubazioni, avente le seguenti caratteristiche:- densita' 11 kg/m3;- autoestinguenza a norma di legge.E' vietata la saldatura fra materiali di diversa produzione.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per pezzi speciali, ispezioni, bracciali di supporto posti ad una distanza massima di 15 diametri nei tratti verticali e di 10 in quelli orizzontali, zanche di ancoraggio, saldature elettriche e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.44. 59. 1		a forfait secondo schema allegato		a corpo	€ 0,00
	Opere Edili	B.72.44. 59. 3		diametro 32 mm		m	€ 20,65
	Opere Edili	B.72.44. 59. 5		diametro 40 mm		m	€ 23,66
	Opere Edili	B.72.44. 59. 7		diametro 50 mm		m	€ 24,44
	Opere Edili	B.72.44. 59. 9		diametro 63 mm		m	€ 22,82
	Opere Edili	B.72.44. 59. 11		diametro 75 mm		m	€ 23,04
	Opere Edili	B.72.44. 59. 13		diametro 90 mm		m	€ 24,39
	Opere Edili	B.72.44. 59. 15		diametro 110 mm		m	€ 26,06
	Opere Edili	B.72.44. 59. 17		diametro 125 mm		m	€ 27,84
	Opere Edili	B.72.44. 59. 19		diametro 160 mm		m	€ 36,80
	Opere Edili	B.72.44. 59. 21		diametro 200 mm		m	€ 49,84
	Opere Edili	B.72.44. 61		Fornitura e posa in opera di tubazioni di scarico in ghisa centrifugata, senza bicchiere per diramazioni, colonne verticali, collettori di scarico e pluviali.Le tubazioni avranno rivestimento interno in resina epossidica integrata da una carica di catrame dello spessore minimo di 150 micron e verniciatura esterna in vernice antiossidante saranno inoltre comprensive di manicotto in elastomero tipo EPDM per guanizione testa a testa e collare stringitubo con fascia in acciaio inox 18/8 e fissaggio con vite.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per pezzi speciali , raccorderia, ganci, collari di sostegno e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.44. 61. 1		a forfait secondo schema allegato		a corpo	€ 0,00
	Opere Edili	B.72.44. 61. 5		diametro 70 mm		m	€ 38,26
	Opere Edili	B.72.44. 61. 7		diametro 100 mm		m	€ 46,14
	Opere Edili	B.72.44. 61. 9		diametro 125 mm		m	€ 63,46
	Opere Edili	B.72.44. 61. 11		diametro 150 mm		m	€ 79,49
	Opere Edili	B.72.44. 63		Fornitura e posa in opera di pilette di scarico a pavimento in pvc o similare con griglia superiore cromata.Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'allacciamento alla rete di scarico e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.44. 63. 1				cad.	€ 28,56
	Opere Edili	B.72.44. 65		Fornitura e posa in opera di caditoie sifonate in p.v.c. o similare per la cucina ed il lavaggio, con griglia superiore in acciaio inox, tubo di collegamento in p.e. alla rete di scarico ed ogni altro onere occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.44. 65. 1		Pilette di scarico in acciaio inox dimensioni 400 x 400		cad.	€ 250,91
	Opere Edili	B.72.44. 65. 3		Pilette di scarico in acciaio inox dimensioni 2500 x 300		cad.	€ 638,29
	Opere Edili	B.72.44. 67		Fornitura e posa in opera di tubazioni in materiale plastico antirumore per la formazione delle colonne di scarico e dei collettori fino al primo pozzetto ed aventi le seguenti caratteristiche:- idoneita' al trasporto di acque di scarico chimicamente agressive con Ph compreso tra 2 e 12;- certificato di collaudo per il controllo della qualita';- marchio di qualita';- comportamento al fuoco secondo DIN 4102, B2, DIN 53438 K1;- elevato potere fonoassorbente;- resistenza all'acqua calda.Le tubazioni saranno complete di: adattatori con bicchiere completi di compensatore di dilatazione integrato, bigiunti speciali, manicotti scorrevoli,braghe, curve, riduzioni, ispezioni al piede di ogni colonna ed a ogni cambiamento di direzione, tappi, guarnizioni, fascette, attacchi per il collegamento con tubazioni di altro materiale, staffe e mensole di supporto, viti e tasselli di fissaggio, serrande tagliafuoco nel numero e nelle posizioni segnate a disegno.Complete di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.44. 67. 1		Tubazioni di scarico antirumore a forfait secondo schema alleg.		a corpo	€ 0,00
	Opere Edili	B.72.44. 67. 3		Tubo liscio DN 75		m	€ 33,01
	Opere Edili	B.72.44. 67. 4		Tubo liscio DN 90		m	€ 38,64
	Opere Edili	B.72.44. 67. 6		Tubo liscio DN 110		m	€ 42,76
	Opere Edili	B.72.44. 67.125		Serranda tagliafuoco da DN 50 a DN 100		cad.	€ 260,28
	Opere Edili	B.72.44. 67.127		Serranda tagliafuoco da DN 125 a DN 150		cad.	€ 412,72
	Opere Edili	B.72.44. 69		Fornitura e posa in opera di giunti antivibranti da montarsi a monte e a valle delle pompe di circolazione, PN 10, costruiti con tubo in acciaio flangiato completamente annegato in gomma rigida e completi di viti e bulloni di fissaggio.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.44. 69. 1		diametro 3/4"		cad.	€ 73,11
	Opere Edili	B.72.44. 69. 3		diametro 1"		cad.	€ 79,32
	Opere Edili	B.72.44. 69. 5		diametro 1"1/4		cad.	€ 89,22
	Opere Edili	B.72.44. 69. 7		diametro 1"1/2		cad.	€ 130,09
	Opere Edili	B.72.44. 69. 9		diametro 2"		cad.	€ 133,28
	Opere Edili	B.72.44. 69. 11		diametro 2"1/2		cad.	€ 152,44
	Opere Edili	B.72.44. 69. 13		diametro 3"		cad.	€ 184,16
	Opere Edili	B.72.44. 69. 15		DN 100		cad.	€ 222,48
	Opere Edili	B.72.44. 69. 17		DN 125		cad.	€ 314,15
	Opere Edili	B.72.44. 69. 19		DN 150		cad.	€ 371,83
	Opere Edili	B.72.44. 69. 21		DN 200		cad.	€ 508,10
	Opere Edili	B.72.44. 71		Fornitura e posa in opera di giunti di dilatazione in acciaio con attacchi flangiati aventi le seguenti caratteristiche:- soffietto in acciaio inox di alta qualita';- flange e inserto in acciaio;- pressione max. d'esercizio 16 bar.Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere relativo all'acquisto e alla saldatura, alle tubazioni , delle flange fra cui verra' montato il giunto e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.44. 71. 1		diametro 3/4"		cad.	€ 114,64
	Opere Edili	B.72.44. 71. 3		diametro 1"		cad.	€ 130,09
	Opere Edili	B.72.44. 71. 5		diametro 1"1/4		cad.	€ 158,62
	Opere Edili	B.72.44. 71. 7		diametro 1"1/2		cad.	€ 177,88
	Opere Edili	B.72.44. 71. 9		diametro 2"		cad.	€ 200,23
	Opere Edili	B.72.44. 71. 11		diametro 2"1/2		cad.	€ 241,64
	Opere Edili	B.72.44. 71. 13		diametro 3"		cad.	€ 292,42
	Opere Edili	B.72.44. 71. 15		DN 100		cad.	€ 317,86
	Opere Edili	B.72.44. 71. 17		DN 125		cad.	€ 415,71
	Opere Edili	B.72.44. 71. 19		DN 150		cad.	€ 514,28
	Opere Edili	B.72.44. 71. 21		DN 200		cad.	€ 712,45
	Opere Edili	B.72.44. 73		Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio ricotto secondo DIN 2394, per impianti di riscaldamento, posate in opera mediante il sistema pressfittings e costituite da:- tubazione in acciaio speciale ricotto con alto grado di purezza e a basso contenuto di carbonio;- pressfittings in acciaio stampato;- guarnizioni circolari in gomma butile;- pressione massima di funzionamento 16 bar;- temperatura massima di funzionamento 110°C.Le tubazioni si intendono complete di ogni "ancoraggio" per la posa a pavimento e/o a soffitto.Nel prezzo si intende compresa la posa con le dovute pendenze, le mensole e gli ancoraggi vari, la formazione di punti fissi e mobili, la predisposizione dei compensatori di dilatazione calcolando 1 mm di allungamento ogni ml di tubo, i pezzi speciali quali curve, gomiti, tubi ricurvi, "S" di scavalcamento, "T", manicotti, riduzioni, pezzi a saldare, raccordi filettati, bocchettoni, nippli, dadi, doppi incroci, ugello Venturi nel caso di impianti monotubo ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.44. 73. 3		Dimensioni del tubo mm. 15 x 1,2		m	€ 17,94
	Opere Edili	B.72.44. 73. 5		Dimensioni del tubo mm. 18 x 1,2		m	€ 18,61
	Opere Edili	B.72.44. 73. 7		Dimensioni del tubo mm. 22 x 1,5		m	€ 20,06
	Opere Edili	B.72.44. 73. 9		Dimensioni del tubo mm. 28 x 1,5		m	€ 22,56
	Opere Edili	B.72.44. 73. 11		Dimensioni del tubo mm. 35 x 1,5		m	€ 29,67
	Opere Edili	B.72.44. 73. 13		Dimensioni del tubo mm. 42 x 1,5		m	€ 37,42
	Opere Edili	B.72.44. 73. 15		Dimensioni del tubo mm. 54 x 1,5		m	€ 43,18
	Opere Edili	B.72.44. 75		Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio inossidabile a norma DIN 17455, per impianti sanitari, posate in opera mediante il sistema pressfittings e costituite da:- tubazione in acciaio inossidabile;- pressfittings in acciaio inossidabile a norma DIN 1988;- O-ring di tenuta;- pressione massima di funzionamento 16 bar;- temperatura massima di funzionamento 95°C.Le tubazioni si intendono complete di ogni "ancoraggio" per la posa a pavimento e/o a soffitto.Nel prezzo si intende compresa la posa con le dovute pendenze, le mensole e gli ancoraggi vari, la formazione di punti fissi e mobili, la predisposizione dei compensatori di dilatazione calcolando 1 mm di allungamento ogni ml di tubo, i pezzi speciali quali curve, gomiti, tubi ricurvi, "S" di scavalcamento, "T", manicotti, riduzioni, pezzi a saldare, raccordi filettati, bocchettoni, nippli, dadi, doppi incroci, ugello Venturi nel caso di impianti monotubo ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.Per l'isolamento termico delle tubazioni non dovranno essere utilizzati materiali isolanti che contengano cloruri.
	Opere Edili	B.72.44. 75. 1		Dimensioni del tubo mm. 15 x 1,0		m	€ 25,43
	Opere Edili	B.72.44. 75. 2		Dimensioni del tubo mm. 18 x 1,0		m	€ 27,51
	Opere Edili	B.72.44. 75. 3		Dimensioni del tubo mm. 22 x 1,2		m	€ 31,91
	Opere Edili	B.72.44. 75. 5		Dimensioni del tubo mm. 28 x 1,2		m	€ 36,92
	Opere Edili	B.72.44. 75. 7		Dimensioni del tubo mm. 35 x 1,5		m	€ 51,21
	Opere Edili	B.72.44. 75. 9		Dimensioni del tubo mm. 42 x 1,5		m	€ 67,00
	Opere Edili	B.72.44. 75. 11		Dimensioni del tubo mm. 54 x 1,5		m	€ 88,62
	Opere Edili	B.72.44. 76		Fornitura e posa in opera di giunto dielettrico per il raccordo di tubazioni di differente metallo, eliminando i rischi di corrosione dovuti a fenomeni elettrolitici. Utilizzo per acqua, gas combustibili, benzina, kerosene, oli minerali e vegetali. Corpo in acciaio galvanizzato e ottone. Isolamento elettrico fino a 600 W con tubazioni a secco.- Raccordi FF. fino al diametro 2", flangiati oltre i 2";- pressione max 12 bar e temperatura fino a 110°C;Il prezzo è comprensivo dell'onere delle eventuali controflange, bulloneria, guarnizioni e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.44. 76. 1		diametro 1/2"		cad.	€ 44,37
	Opere Edili	B.72.44. 76. 3		diametro 3/4"		cad.	€ 44,49
	Opere Edili	B.72.44. 76. 5		diametro 1"		cad.	€ 45,66
	Opere Edili	B.72.44. 76. 7		diametro 1"1/4		cad.	€ 50,30
	Opere Edili	B.72.44. 76. 9		diametro 1"1/2		cad.	€ 53,41
	Opere Edili	B.72.44. 76. 11		diametro 2"		cad.	€ 88,78
	Opere Edili	B.72.44. 76. 13		diametro 2"1/2		cad.	€ 131,74
	Opere Edili	B.72.44. 76. 15		diametro 3"		cad.	€ 161,87
	Opere Edili	B.72.44. 76. 17		diametro 4"		cad.	€ 219,53
	Opere Edili	B.72.46		LAVORI COMPIUTI - COIBENTAZIONI
	Opere Edili	B.72.46. 1		Fornitura e posa in opera di coibentazioni per tubazioni nere in vista in centrale termica eseguita in:- coppelle in lana di vetro della densita' minima di 50 kg/m3 e spessore a norma Legge 10 del 9 gennaio 1991. e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192.- rivestimento protettivo esterno in PVC classificato nella classe 1 di resistenza al fuoco.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i pezzi speciali, la sigillatura dei giunti, la coibentazione delle curve e dei raccordi, i manicotti terminali, la rivettatura meccanica del rivestimento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.46. 1. 1		a forfait secondo schema allegato		a corpo	€ 0,00
	Opere Edili	B.72.46. 1. 3		diametro 1/2"		m	€ 18,61
	Opere Edili	B.72.46. 1. 5		diametro 3/4"		m	€ 21,20
	Opere Edili	B.72.46. 1. 7		diametro 1"		m	€ 21,20
	Opere Edili	B.72.46. 1. 9		diametro 1"1/4		m	€ 22,12
	Opere Edili	B.72.46. 1. 11		diametro 1"1/2		m	€ 22,42
	Opere Edili	B.72.46. 1. 13		diametro 2"		m	€ 28,03
	Opere Edili	B.72.46. 1. 15		diametro 2"1/2		m	€ 30,51
	Opere Edili	B.72.46. 1. 17		diametro 3"		m	€ 32,78
	Opere Edili	B.72.46. 1. 19		DN 100		m	€ 38,88
	Opere Edili	B.72.46. 1. 21		DN 150		m	€ 51,71
	Opere Edili	B.72.46. 1. 23		DN 200		m	€ 60,91
	Opere Edili	B.72.46. 1. 25		DN 300		m	€ 91,91
	Opere Edili	B.72.46. 1. 27		DN 350		m	€ 94,35
	Opere Edili	B.72.46. 1. 29		DN 400		m	€ 107,16
	Opere Edili	B.72.46. 3		Fornitura e posa in opera di coibentazioni per tubazioni nere in vista in centrale termica eseguita in:- coppelle in lana di vetro della densita' minima di 50 kg/m3 e spessore a norma Legge 10 del 9 gennaio 1991. e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192.- rivestimento protettivo esterno in lamierino di alluminio da 6/10 di mm.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i pezzi speciali, la sigillatura dei giunti, la coibentazione delle curve e dei raccordi, i manicotti terminali, le viti autofilettanti per la giunzione del rivestimento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.46. 3. 1		a forfait secondo schema allegato		a corpo	€ 0,00
	Opere Edili	B.72.46. 3. 3		diametro 1/2"		m	€ 32,20
	Opere Edili	B.72.46. 3. 5		diametro 3/4"		m	€ 32,20
	Opere Edili	B.72.46. 3. 7		diametro 1"		m	€ 32,20
	Opere Edili	B.72.46. 3. 9		diametro 1"1/4		m	€ 34,52
	Opere Edili	B.72.46. 3. 11		diametro 1"1/2		m	€ 34,52
	Opere Edili	B.72.46. 3. 13		diametro 2"		m	€ 43,82
	Opere Edili	B.72.46. 3. 15		diametro 2"1/2		m	€ 49,87
	Opere Edili	B.72.46. 3. 17		diametro 3"		m	€ 52,17
	Opere Edili	B.72.46. 3. 19		DN 100		m	€ 55,93
	Opere Edili	B.72.46. 3. 21		DN 150		m	€ 79,17
	Opere Edili	B.72.46. 3. 23		DN 200		m	€ 101,52
	Opere Edili	B.72.46. 3. 25		DN 300		m	€ 132,19
	Opere Edili	B.72.46. 5		Fornitura e posa in opera di coibentazioni per tubazioni nere in vista eseguita in:- coppelle in lana di vetro della densita' minima di 50 kg/m3 e spessore a norma Legge 10 del 9 gennaio 1991. e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192.- rivestimento protettivo esterno in PVC classificato nella classe 1 di resistenza al fuoco.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i pezzi speciali, la sigillatura dei giunti, la coibentazione delle curve e dei raccordi, i manicotti terminali, la rivettatura meccanica del rivestimento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.46. 5. 1		a forfait secondo schema allegato		a corpo	€ 0,00
	Opere Edili	B.72.46. 5. 3		diametro 1/2"		m	€ 16,25
	Opere Edili	B.72.46. 5. 5		diametro 3/4"		m	€ 18,46
	Opere Edili	B.72.46. 5. 7		diametro 1"		m	€ 18,46
	Opere Edili	B.72.46. 5. 9		diametro 1"1/4		m	€ 19,77
	Opere Edili	B.72.46. 5. 11		diametro 1"1/2		m	€ 20,02
	Opere Edili	B.72.46. 5. 13		diametro 2"		m	€ 24,95
	Opere Edili	B.72.46. 5. 15		diametro 2"1/2		m	€ 27,13
	Opere Edili	B.72.46. 5. 17		diametro 3"		m	€ 29,12
	Opere Edili	B.72.46. 5. 19		DN 100		m	€ 34,47
	Opere Edili	B.72.46. 5. 21		DN 150		m	€ 46,03
	Opere Edili	B.72.46. 5. 23		DN 200		m	€ 54,11
	Opere Edili	B.72.46. 5. 25		DN 300		m	€ 81,76
	Opere Edili	B.72.46. 5. 27		DN 350		m	€ 83,59
	Opere Edili	B.72.46. 5. 29		DN 400		m	€ 94,83
	Opere Edili	B.72.46. 7		Fornitura e posa in opera di coibentazione di tubazioni per acqua reffrigerata costituite da:- guaina isolante in polietilene espanso a cellule chiuse prodotta per estrusione, densita' min. 23 kg/m3;- pellicola esterna goffrata di polietilene coestruso.Conducibilita' termica = 0.040 W/m°C a 50°C.Fattore di resistenza al vapore > 10.000Limiti di impiego da -30°C a +90°C.La tubazione sara' completa di pezzi speciali per l'isolazione di valvolame in genere, fondelli di chiusura ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.46. 7. 1		diametro 1/2"		m	€ 14,30
	Opere Edili	B.72.46. 7. 3		diametro 3/4"		m	€ 16,19
	Opere Edili	B.72.46. 7. 5		diametro 1"		m	€ 16,19
	Opere Edili	B.72.46. 7. 7		diametro 1"1/4		m	€ 17,72
	Opere Edili	B.72.46. 7. 9		diametro 1"1/2		m	€ 17,94
	Opere Edili	B.72.46. 7. 11		diametro 2"		m	€ 22,28
	Opere Edili	B.72.46. 7. 13		diametro 2"1/2		m	€ 24,18
	Opere Edili	B.72.46. 7. 15		diametro 3"		m	€ 25,93
	Opere Edili	B.72.46. 7. 17		diametro DN 100		m	€ 30,64
	Opere Edili	B.72.46. 7. 19		diametro DN 125		m	€ 34,82
	Opere Edili	B.72.46. 7. 21		Diametro DN 150		m	€ 38,62
	Opere Edili	B.72.46. 9		Fornitura e posa in opera di coibentazione di tubazioni, condotte d'aria, valvole (inclusi gomiti, raccordi ecc...) per refrigerazione e sistemi di riscaldamento industriali e civili all'interno dei fabbricati e/o correnti in vista all'esterno dei fabbricati stessi costituite da:- guaina isolante in materiale espanso a base di gomma sintetica (elastomero) a cellule chiuse, altamente flessibile;- lembi preadesivizzati realizzati con struttura di rinforzo e protetta da foglio in polietilene;- verniciatura a due mani con vernice protettiva ed elastica da applicare sulla tubazione dopo la posa per installazioni fatte all'esterno.Conducibilita' termica = 0.036 W/m°C a +/- 0°C.Fattore di resistenza al vapore > 7.000Classe 1 di di comportamento al fuoco.Limiti di impiego da -40°C a +105°C.La tubazione sara' completa di pezzi speciali per l'isolazione di valvolame in genere, fondelli di chiusura ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.46. 10		Fornitura e posa in opera di coibentazione di tubazioni, condotte d'aria, valvole (inclusi gomiti, raccordi ecc...) per refrigerazione e sistemi di riscaldamento industriali e civili all'interno dei fabbricati e/o correnti in vista all'esterno dei fabbricati stessi costituite da:- guaina isolante in materiale espanso a base di gomma sintetica (elastomero) a cellule chiuse, altamente flessibile;- lembi preadesivizzati realizzati con struttura di rinforzo e protetta da foglio in polietilene;- verniciatura a due mani con vernice protettiva ed elastica da applicare sulla tubazione dopo la posa per installazioni fatte all'esterno.Conducibilita' termica = 0.036 W/m°C a +/- 0°C.Fattore di resistenza al vapore > 7.000Classe 1 di di comportamento al fuoco.Limiti di impiego da -40°C a +105°C.La coibentazione avrà spessore a norma della legge 10 del 9 gennaio1991 e Dlgs 19 agosto 2005 n°192.La tubazione sara' completa di pezzi speciali per l'isolazione di valvolame in genere, fondelli di chiusura ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.46. 10. 1		coibentazione diametro 1/2"		m	€ 29,25
	Opere Edili	B.72.46. 10. 3		coibentazione diametro 3/4"		m	€ 29,25
	Opere Edili	B.72.46. 10. 5		coibentazione diametro 1"		m	€ 29,25
	Opere Edili	B.72.46. 10. 7		coibentazione diametro 1"1/4		m	€ 31,34
	Opere Edili	B.72.46. 10. 9		coibentazione diametro 1"1/2		m	€ 31,34
	Opere Edili	B.72.46. 10. 11		coibentazione diametro 2"		m	€ 39,70
	Opere Edili	B.72.46. 10. 13		coibentazione diametro 2"1/2		m	€ 45,13
	Opere Edili	B.72.46. 10. 15		coibentazione diametro 3"		m	€ 47,22
	Opere Edili	B.72.46. 10. 17		coibentazione diametro 4"		m	€ 50,56
	Opere Edili	B.72.46. 10. 19		coibentazione diametro 5"		m	€ 61,03
	Opere Edili	B.72.46. 11		Fornitura e posa in opera, per impianti di riscaldamento condizionamento e refrigerazione, di coibentazione per tubazioni nere incassate in pareti, pavimenti, brecce e canali o posate in controsoffitto mediante guaina in gomma sintetica espansa, a cellule chiuse, con le seguenti caratteristiche tecniche:- conduttivita' termica < = 0,040 W/mk;- resistenza alla diffusione del vapore acqueo > = 5000;- reazione al fuoco Classe 1.La coibentazione avra' spessore a norma Legge 10 del 9 gennaio 1991. e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192.All'atto dell'aggiudicazione dell'offerta, la Ditta dovra' produrre idonea campionatura del materiale prescelto con la relativa certificazione attestante la rispondenza dei requisiti sopra menzionati.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.46. 11. 1		a forfait secondo schema allegato		a corpo	€ 0,00
	Opere Edili	B.72.46. 11. 3		diametro 1/2"		m	€ 4,46
	Opere Edili	B.72.46. 11. 5		diametro 3/4"		m	€ 4,80
	Opere Edili	B.72.46. 11. 7		diametro 1"		m	€ 5,11
	Opere Edili	B.72.46. 11. 9		diametro 1"1/4		m	€ 5,48
	Opere Edili	B.72.46. 11. 11		diametro 1"1/2		m	€ 5,79
	Opere Edili	B.72.46. 11. 13		diametro 2"		m	€ 7,93
	Opere Edili	B.72.46. 11. 15		diametro 2"1/2		m	€ 9,98
	Opere Edili	B.72.46. 11. 17		diametro 3"		m	€ 11,75
	Opere Edili	B.72.46. 11. 19		DN 100		m	€ 32,00
	Opere Edili	B.72.46. 11. 21		DN 125		m	€ 35,93
	Opere Edili	B.72.46. 11. 23		DN 150		m	€ 39,52
	Opere Edili	B.72.46. 11. 25		DN 200		m	€ 47,40
	Opere Edili	B.72.46. 13		Fornitura e posa in opera di coibentazione per tubazioni zincate in vista in centrale termica costituita da:- coppelle in polistirolo espanso in sezione circolare, densita' minima 20 kg/m3; per tubazioni "fredde" avra' spessore adeguato ad evitare la formazione di condense, mentre, per le tubazioni "calde", lo spessore sara' a norma norma Legge 10 del 9 gennaio 1991. e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192.- rivestimento protettivo in PVC.Sia il polistirolo espanso che il pvc di protezione dovranno essere classificati nella classe 1 di resistenza al fuoco.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i pezzi speciali quali curve, raccordi, manicotti, terminali, la rivettatura meccanica del rivestimento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.46. 13. 1		a forfait secondo schema allegato		a corpo	€ 0,00
	Opere Edili	B.72.46. 13. 3		diametro 1/2"		m	€ 14,76
	Opere Edili	B.72.46. 13. 5		diametro 3/4"		m	€ 16,72
	Opere Edili	B.72.46. 13. 7		diametro 1"		m	€ 16,72
	Opere Edili	B.72.46. 13. 9		diametro 1"1/4		m	€ 18,31
	Opere Edili	B.72.46. 13. 11		diametro 1"1/2		m	€ 18,54
	Opere Edili	B.72.46. 13. 13		diametro 2"		m	€ 23,06
	Opere Edili	B.72.46. 13. 15		diametro 2"1/2		m	€ 25,04
	Opere Edili	B.72.46. 13. 17		diametro 3"		m	€ 26,86
	Opere Edili	B.72.46. 13. 19		DN 100		m	€ 31,75
	Opere Edili	B.72.46. 13. 21		DN 150		m	€ 39,99
	Opere Edili	B.72.46. 13. 23		DN 200		m	€ 48,75
	Opere Edili	B.72.46. 13. 25		DN 300		m	€ 69,30
	Opere Edili	B.72.46. 15		Fornitura e posa in opera di coibentazione per tubazioni zincate in vista in centrale termica costituita da:- coppelle in polistirolo espanso in sezione circolare, densita' minima 20 kg/m3; per tubazioni "fredde" avra' spessore adeguato ad evitare la formazione di condense, mentre, per le tubazioni "calde", lo spessore sara' a norma norma Legge 10 del 9 gennaio 1991. e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192.- rivestimento protettivo in lamierino di alluminio da 6/10 mm.Il polistirolo espanso dovra' essere classificato nella classe 1 di resistenza al fuoco.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i pezzi speciali quali curve, raccordi, manicotti, terminali, viti autofilettanti per la giunzione del rivestimento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.46. 15. 1		a forfait secondo schema allegato		a corpo	€ 0,00
	Opere Edili	B.72.46. 15. 3		diametro 1/2"		m	€ 26,85
	Opere Edili	B.72.46. 15. 5		diametro 3/4"		m	€ 26,85
	Opere Edili	B.72.46. 15. 7		diametro 1"		m	€ 26,85
	Opere Edili	B.72.46. 15. 9		diametro 1"1/4		m	€ 28,74
	Opere Edili	B.72.46. 15. 11		diametro 1"1/2		m	€ 28,74
	Opere Edili	B.72.46. 15. 13		diametro 2"		m	€ 36,35
	Opere Edili	B.72.46. 15. 15		diametro 2"1/2		m	€ 41,29
	Opere Edili	B.72.46. 15. 17		diametro 3"		m	€ 43,20
	Opere Edili	B.72.46. 15. 19		DN 100		m	€ 46,23
	Opere Edili	B.72.46. 15. 21		DN 150		m	€ 65,24
	Opere Edili	B.72.46. 15. 23		DN 200		m	€ 83,49
	Opere Edili	B.72.46. 15. 25		DN 300		m	€ 108,56
	Opere Edili	B.72.46. 17		Fornitura e posa in opera di coibentazione per tubazioni zincate in vista costituita da:- coppelle in polistirolo espanso in sezione circolare, densita' minima 20 kg/m3; per tubazioni "fredde" avra' spessore adeguato ad evitare la formazione di condense, mentre, per le tubazioni "calde", lo spessore sara' a norma norma Legge 10 del 9 gennaio 1991. e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192.- rivestimento protettivo in PVC.Sia il polistirolo espanso che il pvc di protezione dovranno essere classificati nella classe 1 di resistenza al fuoco.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i pezzi speciali quali curve, raccordi, manicotti, terminali, la rivettatura meccanica del rivestimento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.46. 17. 1		a forfait secondo schema allegato		a corpo	€ 0,00
	Opere Edili	B.72.46. 17. 3		diametro 1/2"		m	€ 12,94
	Opere Edili	B.72.46. 17. 5		diametro 3/4"		m	€ 14,60
	Opere Edili	B.72.46. 17. 7		diametro 1"		m	€ 14,60
	Opere Edili	B.72.46. 17. 9		diametro 1"1/4		m	€ 15,94
	Opere Edili	B.72.46. 17. 11		diametro 1"1/2		m	€ 16,13
	Opere Edili	B.72.46. 17. 13		diametro 2"		m	€ 19,96
	Opere Edili	B.72.46. 17. 15		diametro 2"1/2		m	€ 21,62
	Opere Edili	B.72.46. 17. 17		diametro 3"		m	€ 23,17
	Opere Edili	B.72.46. 17. 19		DN 100		m	€ 27,32
	Opere Edili	B.72.46. 17. 21		DN 150		m	€ 34,34
	Opere Edili	B.72.46. 17. 23		DN 200		m	€ 41,70
	Opere Edili	B.72.46. 17. 25		DN 300		m	€ 59,08
	Opere Edili	B.72.46. 19		Fornitura e posa in opera di coibentazione per tubazioni zincate, "calde" e "fredde" incassate in pareti, pavimenti, brecce e canali o posate in controsoffitto, mediante guaina in gomma sintetica espansa, a cellule chiuse, con le seguenti caratteristiche tecniche:- conduttivita' termica < = 0,040 W/mk;- resistenza alla diffusione del vapore acqueo > = 5000;- reazione al fuoco Classe 1.La coibentazione delle tubazioni "fredde" avra' spessore adeguato ad evitare la formazione di condense, mentre, per le tubazioni "calde", lo spessore sara' a norma norma Legge 10 del 9 gennaio 1991. e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192.All'atto dell'aggiudicazione dell'offerta, la Ditta dovra' produrre idonea campionatura del materiale prescelto con la relativa certificazione attestante la rispondenza dei requisiti sopra menzionati.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.46. 19. 1		a forfait secondo schema allegato		a corpo	€ 0,00
	Opere Edili	B.72.46. 19. 3		diametro 1/2"		m	€ 4,22
	Opere Edili	B.72.46. 19. 5		diametro 3/4"		m	€ 4,52
	Opere Edili	B.72.46. 19. 7		diametro 1"		m	€ 4,78
	Opere Edili	B.72.46. 19. 9		diametro 1"1/4		m	€ 5,09
	Opere Edili	B.72.46. 19. 11		diametro 1"1/2		m	€ 5,97
	Opere Edili	B.72.46. 19. 13		diametro 2"		m	€ 6,33
	Opere Edili	B.72.46. 19. 15		diametro 2"1/2		m	€ 7,06
	Opere Edili	B.72.46. 19. 17		diametro 3"		m	€ 8,21
	Opere Edili	B.72.46. 19. 19		DN 100		m	€ 26,48
	Opere Edili	B.72.46. 19. 21		DN 125		m	€ 30,03
	Opere Edili	B.72.46. 19. 23		DN 150		m	€ 33,26
	Opere Edili	B.72.46. 19. 25		DN 200		m	€ 40,37
	Opere Edili	B.72.48		LAVORI COMPIUTI - VALVOLAME
	Opere Edili	B.72.48. 1		Fornitura e posa in opera di valvola a sfera a passaggio totale in ottone OT58 stampato, per impianti a gas, avente le seguenti caratteristiche tecniche:- corpo in ottone OT58 UNI 5705-65 nichelato e cromato;- sfera in ottone OT58 UNI 5705-65 nichelato, cromato e diamantato;- guarnizioni di tenuta sulla sfera e sull'asta in PTFE;- pressione minima d'esercizio 4 bar;- temperatura d'impiego da -15°C a +70°C.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.48. 1. 1		diametro 1/2"		cad.	€ 18,93
	Opere Edili	B.72.48. 1. 3		diametro 3/4"		cad.	€ 20,83
	Opere Edili	B.72.48. 1. 5		diametro 1"		cad.	€ 24,63
	Opere Edili	B.72.48. 1. 7		diametro 1"1/4		cad.	€ 30,79
	Opere Edili	B.72.48. 1. 9		diametro 1"1/2		cad.	€ 39,79
	Opere Edili	B.72.48. 1. 11		diametro 2"		cad.	€ 51,88
	Opere Edili	B.72.48. 1. 13		diametro 2"1/2		cad.	€ 106,34
	Opere Edili	B.72.48. 1. 15		diametro 3"		cad.	€ 157,39
	Opere Edili	B.72.48. 1. 17		diametro 4"		cad.	€ 249,27
	Opere Edili	B.72.48. 3		Fornitura e posa in opera di valvole a sfera a passaggio totale in ottone OT58 stampato, per acqua e prodotti petroliferi, avente le seguenti caratteristiche tecniche:- corpo in ottone OT58 UNI 5705-65 nichelato e cromato;- sfera in ottone OT58 UNI 5705-65 nichelato, cromato e diamantato;- guarnizioni di tenuta sulla sfera e sull'asta in PTFE;- pressione minima d'esercizio 35 bar;- temperatura d'impiego da -15°C a +100°C.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.48. 3. 1		diametro 1/2"		cad.	€ 17,73
	Opere Edili	B.72.48. 3. 3		diametro 3/4"		cad.	€ 19,70
	Opere Edili	B.72.48. 3. 5		diametro 1"		cad.	€ 22,22
	Opere Edili	B.72.48. 3. 7		diametro 1"1/4		cad.	€ 28,53
	Opere Edili	B.72.48. 3. 9		diametro 1"1/2		cad.	€ 34,86
	Opere Edili	B.72.48. 3. 11		diametro 2"		cad.	€ 44,67
	Opere Edili	B.72.48. 3. 13		diametro 2"1/2		cad.	€ 80,23
	Opere Edili	B.72.48. 3. 15		diametro 3"		cad.	€ 113,18
	Opere Edili	B.72.48. 3. 17		diametro 1/2" con portagomma		cad.	€ 20,68
	Opere Edili	B.72.48. 3. 19		diametro 3/4" con portagomma		cad.	€ 24,18
	Opere Edili	B.72.48. 5		Fornitura e posa in opera di valvole a sfera a passaggio standard in ottone OT58 stampato, acqua e prodotti petroliferi, avente le seguenti caratteristiche tecniche:- corpo in ottone OT58 UNI 5705-65 nichelato e cromato;- sfera in ottone OT58 UNI 5705-65 nichelato, cromato e diamantato;- guarnizioni di tenuta sulla sfera e sull'asta in PTFE;- passaggio non inferiore al 75 % dell'aria interna del tubo corrispondente;- pressione minima d'esercizio 35 bar;- temperatura d'impiego da -15°C a +150°C.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.48. 5. 1		diametro 1/2"		cad.	€ 17,73
	Opere Edili	B.72.48. 5. 3		diametro 3/4"		cad.	€ 19,70
	Opere Edili	B.72.48. 5. 5		diametro 1"		cad.	€ 22,22
	Opere Edili	B.72.48. 5. 7		diametro 1"1/4		cad.	€ 28,53
	Opere Edili	B.72.48. 5. 9		diametro 1"1/2		cad.	€ 34,86
	Opere Edili	B.72.48. 5. 11		diametro 2"		cad.	€ 44,67
	Opere Edili	B.72.48. 5. 13		diametro 2"1/2		cad.	€ 80,23
	Opere Edili	B.72.48. 5. 15		diametro 3"		cad.	€ 113,18
	Opere Edili	B.72.48. 5. 17		diametro 1/2" con portagomma		cad.	€ 20,68
	Opere Edili	B.72.48. 5. 19		diametro 3/4" con portagomma		cad.	€ 23,83
	Opere Edili	B.72.48. 7		Fornitura e posa in opera di valvola a sfera in ghisa, attacchi flangiati, PN 16, costituita da:- corpo valvola e ghiera in ghisa G25 UNI 5007-69;- sfera, asta, bussola ed anello in ottone secondo UNI 5705;- seggi in P.T.F.E.;- guarnizioni O-ring in gomma;- piastrina e leva di manovra in acciaio secondo UNI 5867;- bullone e rosetta in acciaio zincato secondo UNI 5334;- coppia di controflange a saldare complete di bulloneria e guarnizioni.La valvola sara' completa di ogni organo ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.48. 7. 1		Valvola a sfera in ghisa flangiata PN 16 diametro 3/4" DN 20		cad.	€ 59,89
	Opere Edili	B.72.48. 7. 3		Valvola a sfera in ghisa flangiata PN 16 diametro 1" DN 25		cad.	€ 65,99
	Opere Edili	B.72.48. 7. 5		Valvola a sfera in ghisa flangiata PN 16 diametro 1"1/4 DN 32		cad.	€ 74,85
	Opere Edili	B.72.48. 7. 7		Valvola a sfera in ghisa flangiata PN 16 diametro 1"1/2 DN 40		cad.	€ 90,94
	Opere Edili	B.72.48. 7. 9		Valvola a sfera in ghisa flangiata PN 16 diametro 2" DN 50		cad.	€ 103,70
	Opere Edili	B.72.48. 7. 11		Valvola a sfera in ghisa flangiata PN 16 diametro 2"1/2 DN 65		cad.	€ 133,70
	Opere Edili	B.72.48. 7. 13		Valvola a sfera in ghisa flangiata PN 16 diametro 3" DN 80		cad.	€ 169,60
	Opere Edili	B.72.48. 7. 15		Valvola a sfera in ghisa flangiata PN 16 diametro 4" DN 100		cad.	€ 221,90
	Opere Edili	B.72.48. 7. 17		Valvola a sfera in ghisa flangiata PN 16 diametro 5" DN 125		cad.	€ 383,70
	Opere Edili	B.72.48. 7. 19		Valvola a sfera in ghisa flangiata PN 16 diametro 6" DN 150		cad.	€ 554,50
	Opere Edili	B.72.48. 7. 21		Valvola a sfera in ghisa flangiata PN 16 diametro 8" DN 200		cad.	€ 1.437,00
	Opere Edili	B.72.48. 9		Fornitura e posa in opera di valvola a sfera in ottone a passaggio integrale con tappo e rubinetto di scarico, PN 25, costituita da:- corpo valvola, manicotto, sfera, corpo rubinetto di scarico, perno di manovra, premistoppa e tappo di chiusura in ottone cromato UNI 5705;- seggi e guarnizione premistoppa in P.T.F.E.;- premistoppa e perno di manovra valvola in ottone UNI 5705;- leva di manovra e bullone in acciaio;- temperature di esercizio con acqua 0 - 150°C;- temperature di esercizio con aria -10 - 150°.C.Completa di ogni altro onere ed accessorio per dare ol lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.48. 11		Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla in ghisa con azionatore manuale a leva avente le seguenti caratteristiche tecniche:- corpo in ghisa ISO 185;- albero e perno in acciaio AISI 420;- farfalla in ottone per DN < 200 o in ghisa sferoidale nichelata ISO 400-15 per DN > 250;- sede di tenuta e rivestimento in EPDM;- pressione massima d'esercizio 10 bar;- temperatura d'impiego da -15°C a +120°C.Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere relativo all'acquisto e alla saldatura, alle tubazioni, delle due flange fra cui verra' montata la valvola a farfalla e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.48. 11. 25		DN 20		cad.	€ 83,43
	Opere Edili	B.72.48. 11. 30		DN 25		cad.	€ 83,91
	Opere Edili	B.72.48. 11. 35		DN 32		cad.	€ 88,78
	Opere Edili	B.72.48. 11. 40		DN 40		cad.	€ 102,22
	Opere Edili	B.72.48. 11. 45		DN 50		cad.	€ 104,96
	Opere Edili	B.72.48. 11. 50		DN 65		cad.	€ 118,79
	Opere Edili	B.72.48. 11. 55		DN 80		cad.	€ 136,60
	Opere Edili	B.72.48. 11. 60		DN 100		cad.	€ 153,85
	Opere Edili	B.72.48. 11. 65		DN 125		cad.	€ 194,96
	Opere Edili	B.72.48. 11. 70		DN 150		cad.	€ 250,00
	Opere Edili	B.72.48. 11. 75		DN 200		cad.	€ 340,19
	Opere Edili	B.72.48. 11. 80		DN 250		cad.	€ 596,53
	Opere Edili	B.72.48. 11. 85		DN 300		cad.	€ 987,87
	Opere Edili	B.72.48. 13		Fornitura e posa in opera di saracinesca in ghisa per impianti di riscaldamento e idico-sanitario avente le seguenti caratteristiche:- corpo, cuneo, cappello, premistoppa, cavallotto in ghisa UNI 668 G22;- volantino di manovra in acciaio stampato;- anelli di tenuta nel cuneo e nel corpo;- bussola ed albero in ottone trafilato e stampato, tornito e rettificato;- madrevite in bronzo;- guarnizioni con anelli teflonati, precompressi, autoespansivi;- attacchi a flange UNI 2277 PN 10.Nel prezzo si intendono compensate le controflange, bulloneria e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.48. 15		Fornitura e posa in opera di saracinesca in ghisa per impianti di riscaldamento e idico-sanitario avente le seguenti caratteristiche:- tenuta automatica e autocompensante sull'otturatore;- autotenuta sull'asta di manovra con possibilita' di sostituzione della guarnizione con impianto funzionante ed in pressione;- corpo, cuneo, cappello, premistoppa, cavallotto in ghisa UNI 668 G22;- volantino di manovra in acciaio stampato;- bussola ed albero in ottone trafilato e stampato, tornito e rettificato;- madrevite in bronzo;- attacchi a flange UNI 2277 PN 10.Nel prezzo si intendono compensate le controflange, bulloneria e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.48. 15. 30		attacchi DN 20		cad.	€ 87,41
	Opere Edili	B.72.48. 15. 35		attacchi DN 25		cad.	€ 96,41
	Opere Edili	B.72.48. 15. 40		attacchi DN 32		cad.	€ 104,58
	Opere Edili	B.72.48. 15. 45		attacchi DN 40		cad.	€ 114,59
	Opere Edili	B.72.48. 15. 50		attacchi DN 50		cad.	€ 138,17
	Opere Edili	B.72.48. 15. 55		attacchi DN 65		cad.	€ 183,58
	Opere Edili	B.72.48. 15. 60		attacchi DN 80		cad.	€ 227,20
	Opere Edili	B.72.48. 15. 65		attacchi DN 100		cad.	€ 295,38
	Opere Edili	B.72.48. 15. 70		attacchi DN 125		cad.	€ 460,72
	Opere Edili	B.72.48. 15. 75		attacchi DN 150		cad.	€ 567,78
	Opere Edili	B.72.48. 15. 80		attacchi DN 200		cad.	€ 1.281,60
	Opere Edili	B.72.48. 17		Fornitura e posa in opera di saracinesca in ottone PN 10, secondo UNI 5705 avente le seguenti caratteristiche:- corpo, vitone, asta, dado premistoppa, ghiera e cuneo in ottone secondo UNI 5705;- guarnizione premistoppa in materiale termoresistente;- volantino di manovra in acciaio verniciato UNI 5867;- dado in acciaio zincato secondo UNI 5334.Completa di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.48. 17. 1		Saracinesca in ottone - PN 10 diametro 1/2" DN 15		cad.	€ 16,54
	Opere Edili	B.72.48. 17. 3		Saracinesca in ottone - PN 10 diametro 3/4" DN 20		cad.	€ 17,51
	Opere Edili	B.72.48. 17. 5		Saracinesca in ottone - PN 10 diametro 1" DN 25		cad.	€ 18,53
	Opere Edili	B.72.48. 17. 7		Saracinesca in ottone - PN 10 diametro 1"1/4 DN 32		cad.	€ 24,08
	Opere Edili	B.72.48. 17. 9		Saracinesca in ottone - PN 10 diametro 1"1/2 DN 40		cad.	€ 26,76
	Opere Edili	B.72.48. 17. 11		Saracinesca in ottone - PN 10 diametro 2" DN 50		cad.	€ 35,81
	Opere Edili	B.72.48. 17. 13		Saracinesca in ottone - PN 10 diametro 2"1/2 DN 65		cad.	€ 43,38
	Opere Edili	B.72.48. 17. 15		Saracinesca in ottone - PN 10 diametro 3" DN 80		cad.	€ 60,08
	Opere Edili	B.72.48. 17. 17		Saracinesca in ottone - PN 10 diametro 4" DN 100		cad.	€ 81,89
	Opere Edili	B.72.48. 19		Fornitura e posa in opera di saracinesca in ottone PN 16, secondo UNI 5705 avente le seguenti caratteristiche:- corpo, vitone, asta, dado premistoppa, ghiera e cuneo in ottone secondo UNI 5705;- guarnizione premistoppa in materiale termoresistente;- volantino di manovra in acciaio verniciato UNI 5867;- dado in acciaio zincato secondo UNI 5334.Completa di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.48. 21		Fornitura e posa in opera di saracinesca in bronzo PN 16, secondo UNI 7013 avente le seguenti caratteristiche:- corpo in bronzo secondo UNI 7013;- vitone, asta, dado premistoppa, ghiera e cuneo in ottone secondo UNI 5705;- volantino di manovra in acciaio verniciato secondo UNI 5867;- dado in acciaio zincato secondo UNI 5334;- guarnizione in gomma EPDM ISO-1629- temperatura di esercizio 0 - 100°C.Completa di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.48. 21. 5		Saracinesca in bronzo PN 16 diametro 1/2" DN 15		cad.	€ 68,71
	Opere Edili	B.72.48. 21. 7		Saracinesca in bronzo PN 16 diametro 3/4" DN 20		cad.	€ 69,41
	Opere Edili	B.72.48. 21. 9		Saracinesca in bronzo PN 16 diametro 1" DN 25		cad.	€ 79,33
	Opere Edili	B.72.48. 21. 11		Saracinesca in bronzo PN 16 diametro 1"1/4 DN 32		cad.	€ 113,25
	Opere Edili	B.72.48. 21. 13		Saracinesca in bronzo PN 16 diametro 1"1/2 DN 40		cad.	€ 133,11
	Opere Edili	B.72.48. 21. 15		Saracinesca in bronzo PN 16 diametro 2" DN 50		cad.	€ 171,17
	Opere Edili	B.72.48. 21. 17		Saracinesca in bronzo PN 16 diametro 2"1/2 DN 65		cad.	€ 225,04
	Opere Edili	B.72.48. 21. 19		Saracinesca in bronzo PN 16 diametro 3" DN 80		cad.	€ 300,42
	Opere Edili	B.72.48. 21. 21		Saracinesca in bronzo PN 16 diametro 4" DN 100		cad.	€ 388,67
	Opere Edili	B.72.48. 23		Fornitura e posa in opera di valvola di ritegno avente le seguenti caratteristiche tecniche:- corpo in bronzo;- anello di tenuta a sede piana in nylon con fibre di vetro al 33 % ;- molla in acciaio inox 18/10;- attacchi e manicotti filettati gas.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.48. 23. 1		attacchi diametro 1/2"		cad.	€ 38,55
	Opere Edili	B.72.48. 23. 3		attacchi diametro 3/4"		cad.	€ 48,39
	Opere Edili	B.72.48. 23. 5		attacchi diametro 1"		cad.	€ 50,25
	Opere Edili	B.72.48. 23. 7		attacchi diametro 1"1/4		cad.	€ 68,28
	Opere Edili	B.72.48. 23. 9		attacchi diametro 1"1/2		cad.	€ 72,67
	Opere Edili	B.72.48. 23. 11		attacchi diametro 2"		cad.	€ 84,35
	Opere Edili	B.72.48. 23. 13		attacchi diametro 2"1/2		cad.	€ 119,30
	Opere Edili	B.72.48. 23. 15		attacchi diametro 3"		cad.	€ 171,03
	Opere Edili	B.72.48. 23. 17		attacchi DN 100		cad.	€ 225,41
	Opere Edili	B.72.48. 25		Fornitura e posa in opera di valvola di ritegno in ottone PN 16 costituita da:- corpo e manicotto in ottone;- otturatore in resina secondo DIN 53735;- battenti, perni e molle in acciaio inox AISI 302;- guarnizioni di BUNA-N;- attacchi flangiati UNI/DIN;- certificazione ISO 9001.Completa di controflange, guarnizioni di tenuta, bulloneria ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.48. 25. 1		Attacchi DN 15		cad.	€ 22,28
	Opere Edili	B.72.48. 25. 3		Attacchi DN 20		cad.	€ 23,40
	Opere Edili	B.72.48. 25. 5		Attacchi DN 25		cad.	€ 26,33
	Opere Edili	B.72.48. 25. 7		Attacchi DN 32		cad.	€ 36,33
	Opere Edili	B.72.48. 25. 9		Attacchi DN 40		cad.	€ 39,82
	Opere Edili	B.72.48. 25. 11		Attacchi DN 50		cad.	€ 52,72
	Opere Edili	B.72.48. 25. 13		Attacchi DN 65		cad.	€ 70,25
	Opere Edili	B.72.48. 25. 15		Attacchi DN 80		cad.	€ 99,37
	Opere Edili	B.72.48. 25. 17		Attacchi DN 100		cad.	€ 134,83
	Opere Edili	B.72.48. 27		Fornitura e posa in opera di valvola di ritegno in ottone PN 20 da usarsi come valvola di fondo e costituita da:- corpo e manicotto in ottone secondo UNI 5705;- otturatore in resina secondo DIN 53735;- molla in acciaio inox AISI 302;- guarnizione in gomma;- filtro in acciaio inox AISI 304, smontabile;- raccordo in nylon.Completa di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.48. 27. 1		Valvola di ritegno in ottone PN 20 diametro 3/8" DN 10		cad.	€ 4,12
	Opere Edili	B.72.48. 27. 3		Valvola di ritegno in ottone PN 20 diametro 1/2" DN 15		cad.	€ 4,12
	Opere Edili	B.72.48. 27. 5		Valvola di ritegno in ottone PN 20 diametro 3/4" DN 20		cad.	€ 5,25
	Opere Edili	B.72.48. 27. 7		Valvola di ritegno in ottone PN 20 diametro 1" DN 25		cad.	€ 7,02
	Opere Edili	B.72.48. 27. 9		Valvola di ritegno in ottone PN 20 diametro 1"1/4 DN 32		cad.	€ 9,36
	Opere Edili	B.72.48. 27. 11		Valvola di ritegno in ottone PN 20 diametro 1"1/2 DN 40		cad.	€ 11,71
	Opere Edili	B.72.48. 27. 13		Valvola di ritegno in ottone PN 20 diametro 2" DN 50		cad.	€ 16,39
	Opere Edili	B.72.48. 27. 15		Valvola di ritegno in ottone PN 20 diametro 2"1/2 DN 65		cad.	€ 32,22
	Opere Edili	B.72.48. 27. 17		Valvola di ritegno in ottone PN 20 diametro 3" DN 80		cad.	€ 42,14
	Opere Edili	B.72.48. 27. 19		Valvola di ritegno in ottone PN 20 diametro 4" DN 100		cad.	€ 63,40
	Opere Edili	B.72.48. 29		Fornitura e posa in opera di valvola di ritegno avente le seguenti caratteristiche tecniche:- corpo in ghisa;- anello di tenuta e guarnizioni in BUTAN-N;- battenti perni e molle in acciaio inox 18/10;- attacchi flangiati UNI/DIN;- certificazione ISO 9001.Nel prezzo si intendono comprese le controflange le guarnizioni la bulloneria ed ogni altro onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.48. 29. 1		Attacchi DN 50		cad.	€ 183,81
	Opere Edili	B.72.48. 29. 3		Attacchi DN 65		cad.	€ 192,52
	Opere Edili	B.72.48. 29. 5		Attacchi DN 80		cad.	€ 233,85
	Opere Edili	B.72.48. 29. 7		Attacchi DN 100		cad.	€ 282,73
	Opere Edili	B.72.48. 29. 9		Attacchi DN 125		cad.	€ 439,29
	Opere Edili	B.72.48. 29. 11		Attacchi DN 150		cad.	€ 561,59
	Opere Edili	B.72.48. 29. 13		Attacchi DN 200		cad.	€ 856,86
	Opere Edili	B.72.48. 31		Fornitura e posa in opera di valvola differenziale by-pass costituita da:- corpo e calptta in ottone OT58 stampato;- otturatore e membrana in perbunan resistente a temperature fino a 140°C;- molla in acciaio inox.La valvola dovra' essere montata a valle della bocca premente della pompa, collegare la tubazione di mandata con quella di ritorno ed essere opportunamente tarata infunzione della prevalenza e della portata della pompa.La pressione della valvola deve essere superiore alla perdita di carico del circuito utilizzatore (alla portata nominale) di circa il 20% per evitare aperture intempestive della valvola stessa.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.48. 31. 1		attacchi diametro 3/4"		cad.	€ 77,37
	Opere Edili	B.72.48. 31. 3		attacchi diametro 1"1/4		cad.	€ 141,96
	Opere Edili	B.72.48. 33		Fornitura e posa in opera di valvola di taratura per piede di colonna avente le seguenti caratteristiche:- corpo e coperchio in bronzo di fusione;- asta in ottone OT58;- tenuta verso l'esterno realizzata mediante bussola precompressa in ammianto graffiato;- volantino in acciaio verniciato;- dispositivo per la lettura ed il blocco della posizione di taratura.La valvola e' comprensiva di sistema di preregolazione con bloccaggio di massima apertura, rubinetti per attacco al manometro differenziale e rubinetto di scarico.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.48. 33. 1		attacchi diametro 1/2"		cad.	€ 55,63
	Opere Edili	B.72.48. 33. 3		attacchi diametro 3/4"		cad.	€ 67,39
	Opere Edili	B.72.48. 33. 5		attacchi diametro 1"		cad.	€ 73,11
	Opere Edili	B.72.48. 33. 7		attacchi diametro 1"1/4		cad.	€ 96,52
	Opere Edili	B.72.48. 33. 9		attacchi diametro 1"1/2		cad.	€ 122,78
	Opere Edili	B.72.48. 33. 11		attacchi diametro 2"		cad.	€ 172,53
	Opere Edili	B.72.48. 35		Fornitura e posa in opera di valvola di taratura per il bilanciamento dei circuiti di distribuzione acqua calda e fredda per impianti di riscaldamento e condizionamento avente le seguenti caratteristiche:- corpo valvola in ghisa; - coperchio e parti interne in "Ametal";- bulloni di fissaggio in acciaio inox;- volantino di manovra in alluminio;- attacchi piezometrici;- anello di tenuta degli alberi (O-Ring) in gomma EPDM;- PN 16;- blocco della posizione di taratura.La valvola e' comprensiva di sistema di preregolazione con bloccaggio di massima apertura, coppelle isolanti preformate, controflange ed ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.48. 35. 1		attacchi DN 65		cad.	€ 272,54
	Opere Edili	B.72.48. 35. 3		attacchi DN 80		cad.	€ 527,15
	Opere Edili	B.72.48. 35. 5		attacchi DN 100		cad.	€ 822,46
	Opere Edili	B.72.48. 35. 7		attacchi DN 125		cad.	€ 1.142,27
	Opere Edili	B.72.48. 35. 9		attacchi DN 150		cad.	€ 1.569,72
	Opere Edili	B.72.48. 35. 11		attacchi DN 200		cad.	€ 2.752,16
	Opere Edili	B.72.48. 35. 13		attacchi DN 250		cad.	€ 3.512,30
	Opere Edili	B.72.48. 35. 15		attacchi DN 300		cad.	€ 7.612,73
	Opere Edili	B.72.48. 37		Fornitura e posa in opera di stabilizzatore automatico di portata costituito da:- corpo in ottone;- molla in acciaio inox;- assieme pistone in ottone nichelato;- pressione massima di esercizio 25 bar;- temperatura massima di esercizio 153°C;- precisione +/- 5 %;- campo di pressione da 1,4 a 42 m c. a.;- campo di portata da 0,45 a 15,4 m3/h.Dovra' soddisfare inoltre le seguenti caratteristiche:- mantenimento costante della portata voluta anche al variare delle condizioni di funzionamento dell'impianto;- autopulente;- equilibratura automatica dei circuiti serviti.Lo stabilizzatore sara' completo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.48. 37. 1		attacchi 1/2" campo di pressione 1,4-22,4 m.c.a.		cad.	€ 132,00
	Opere Edili	B.72.48. 37. 3		attacchi 1/2" campo di pressione 3,5-42 m.c.a.		cad.	€ 132,00
	Opere Edili	B.72.48. 37. 5		attacchi 3/4" campo di pressione 1,4-22,4 m.c.a.		cad.	€ 165,00
	Opere Edili	B.72.48. 37. 7		attacchi 3/4" campo di pressione 3,5-42 m.c.a.		cad.	€ 165,00
	Opere Edili	B.72.48. 37. 9		attacchi 1" campo di pressione 1,4-22,4 m.c.a.		cad.	€ 243,00
	Opere Edili	B.72.48. 37. 11		attacchi 1" campo di pressione 3,5-42 m.c.a.		cad.	€ 243,00
	Opere Edili	B.72.48. 37. 13		attacchi 1"1/4 campo di pressione 1,4-22,4 m.c.a.		cad.	€ 283,00
	Opere Edili	B.72.48. 37. 15		attacchi 1"1/4 campo di pressione 3,5-42 m.c.a.		cad.	€ 283,00
	Opere Edili	B.72.48. 37. 17		attacchi 1"1/2 campo di pressione 1,4-22,4 m.c.a.		cad.	€ 412,00
	Opere Edili	B.72.48. 37. 19		attacchi 1"1/2 campo di pressione 3,5-42 m.c.a.		cad.	€ 412,00
	Opere Edili	B.72.48. 37. 21		attacchi 2" campo di pressione 1,4-22,4 m.c.a.		cad.	€ 543,00
	Opere Edili	B.72.48. 37. 23		attacchi 2" campo di pressione 3,5-42 m.c.a.		cad.	€ 543,00
	Opere Edili	B.72.48. 39		Fornitura e posa in opera di stabilizzatore automatico di portata costituito da:- corpo in ottone;- molla in acciaio inox;- assieme pistone in ottone nichelato;- attacchi flangiati;- pressione massima di esercizio 25 bar;- temperatura massima di esercizio 135°C;- precisione +/- 5 %;- campo di pressione da 1,4 a 42 m.c. a.;- campo di portata da 1,82 a 34,1 m3/h.Dovra' soddisfare inoltre le seguenti caratteristiche:- mantenimento costante della portata voluta anche al variare delle condizioni di funzionamento dell'impianto;- autopulente;- equilibratura automatica dei circuiti serviti.Lo stabilizzatore sara' completo di controflange, tiranti, guarnizioni, bulloneria ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.48. 39. 1		attacchi DN 50 campo di pressione 1,4-22,4 m.c.a.		cad.	€ 700,00
	Opere Edili	B.72.48. 39. 3		attacchi DN 50 campo di pressione 3,5-42 m.c.a.		cad.	€ 700,00
	Opere Edili	B.72.48. 39. 5		attacchi DN 65 campo di pressione 1,4-22,4 m.c.a.		cad.	€ 1.900,00
	Opere Edili	B.72.48. 39. 7		attacchi DN 65 campo di pressione 3,5-42 m.c.a.		cad.	€ 1.900,00
	Opere Edili	B.72.48. 39. 9		attacchi DN 80 campo di pressione 1,4-22,4 m.c.a.		cad.	€ 2.200,00
	Opere Edili	B.72.48. 39. 11		attacchi DN 80 campo di pressione 3,5-42 m.c.a.		cad.	€ 2.200,00
	Opere Edili	B.72.48. 41		Fornitura e posa in opera di stabilizzatore automatico di portata costituito da:- corpo in ghisa;- molla in acciaio inox;- assieme pistone in ottone nichelato;- attacchi flangiati;- pressione massima di esercizio 25 bar;- temperatura massima di esercizio 135°C;- precisione +/- 5 %;- campo di pressione da 1,4 a 42 m c. a.;- campo di portata da 16 a 734,5 m3/h.Dovra' soddisfare inoltre le seguenti caratteristiche:- mantenimento costante della portata voluta anche al variare delle condizioni di funzionamento dell'impianto;- autopulente;- equilibratura automatica dei circuiti serviti.Lo stabilizzatore sara' completo di controflange, tiranti, guarnizioni, bulloneria ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.48. 41. 1		attacchi DN 100 campo di pressione 1,4-22,4 m.c.a.		cad.	€ 2.500,00
	Opere Edili	B.72.48. 41. 3		attacchi DN 100 campo di pressione 3,5-42 m.c.a.		cad.	€ 2.500,00
	Opere Edili	B.72.48. 41. 5		attacchi DN 150 campo di pressione 1,4-22,4 m.c.a.		cad.	€ 5.900,00
	Opere Edili	B.72.48. 41. 7		attacchi DN 150 campo di pressione 3,5-42 m.c.a.		cad.	€ 5.900,00
	Opere Edili	B.72.48. 41. 9		attacchi DN 200 campo di pressione 1,4-22,4 m.c.a.		cad.	€ 8.900,00
	Opere Edili	B.72.48. 41. 11		attacchi DN 200 campo di pressione 3,5-42 m.c.a.		cad.	€ 8.900,00
	Opere Edili	B.72.48. 41. 13		attacchi DN 250 campo di pressione 1,4-22,4 m.c.a.		cad.	€ 12.900,00
	Opere Edili	B.72.48. 41. 15		attacchi DN 250 campo di pressione 3,5-42 m.c.a.		cad.	€ 12.900,00
	Opere Edili	B.72.48. 41. 17		attacchi DN 300 campo di pressione 1,4-22,4 m.c.a.		cad.	€ 16.300,00
	Opere Edili	B.72.48. 41. 19		attacchi DN 300 campo di pressione 3,5-42 m.c.a.		cad.	€ 16.300,00
	Opere Edili	B.72.48. 41. 21		attacchi DN 350 campo di pressione 1,4-22,4 m.c.a.		cad.	€ 21.700,00
	Opere Edili	B.72.48. 41. 23		attacchi DN 350 campo di pressione 3,5-42 m.c.a.		cad.	€ 21.700,00
	Opere Edili	B.72.48. 43		Fornitura e posa in opera di rubinetto a sfera in ottone, PN 16, costituito da:- corpo, manicotto, sfera, ghiera e portagomma in ottone cromato secondo UNI 5705;- seggi e guarnizione premistoppa in P.T.F.E.;- premistoppa e perno di manovra in ottone secondo UNI 5705;- leva di manovra in alluminio verniciato secondo UNI 7363;- bullone in acciaio UNI 5334;- guarnizione O-ring in gomma;- rompigetto in plastica;- temperatura di esercizio 0 - 100°C.Completo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.48. 43. 1		Rubinetto a sfera in ottone PN 16 diametro 3/8" DN 10		cad.	€ 19,59
	Opere Edili	B.72.48. 43. 3		Rubinetto a sfera in ottone PN 16 diametro 1/2" DN 15		cad.	€ 20,13
	Opere Edili	B.72.48. 43. 5		Rubinetto a sfera in ottone PN 16 diametro 3/4" DN 20		cad.	€ 24,71
	Opere Edili	B.72.48. 43. 7		Rubinetto a sfera in ottone PN 16 diametro 1" DN 25		cad.	€ 34,25
	Opere Edili	B.72.50		LAVORI COMPIUTI - VALVOLAME RADIATORI
	Opere Edili	B.72.50. 1		Fornitura e posa in opera di valvole radiatori a semplice regolaggio sulla mandata di ogni corpo scaldante. Le valvole dovranno essere in bronzo BS 2N UNI 7013/8.72 oppure in ottone stampato OT 60 UNI 4891.62.Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere dei cappucci che dovranno essere stampati in vetroresina termoindurente e costituiranno volantino di manovra e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.50. 1. 1		diametro attacco: 1/2"		cad.	€ 26,92
	Opere Edili	B.72.50. 3		Fornitura e posa in opera di detentore montato sul ritorno di ogni corpo scaldante. Il detentore dovràn essere in bronzo BS 2N UNI 7013/8.72 oppure in ottone stampato OT 60 UNI 4891.62.Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere dei cappucci e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.50. 3. 1		diametro attacco: 1/2"		cad.	€ 26,10
	Opere Edili	B.72.50. 5		Fornitura e posa in opera di valvolina automatica sfogo aria costituita da:- corpo in ottone OT 58 cromato con attacco da 3/8";- coperchio portadischetti in ottone OT 58;- molla per la sfera in acciaio speciale;- anello di tenuta O-ring in neoprene;- dischetti in fibra cellulosa speciale;- volantino di sicurezza manovrabile con chiave esagonale.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio per la posa e quanto altro dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.50. 5. 1		diametro attacco: 3/8"		cad.	€ 10,35
	Opere Edili	B.72.50. 6		Fornitura e posa in opera di valvolina manuale di sfogo aria avente le seguenti caratteristiche:- corpo in ottone OT 58 cromato con attacco da 3/8";- manopola in resina acetalica;- filettatura provvista di anello di tenuta in PTFE;Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio per la posa e quanto altro dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.50. 6. 1		diametro attacco: 3/8"		cad.	€ 8,68
	Opere Edili	B.72.50. 7		Fornitura e posa in opera di valvola termostatica a due vie per radiatore (modello di sicurezza per locali pubblici) rispondente alla classe A delle norme UNI 7942 ed omologata ai sensi dell'art. 4 della Legge 373/1976. La valvola termostatica dovra' soddisfare le seguenti caratteristiche:- corpo valvola in ottone nichelato opaco;- controllo costante della portata indotta nel corpo scaldante in funzione della temperatura ambiente prefissata;- autorita' maggiore od uguale a 0,5;- campo di regolazione da 10°C a 25°C;- testa termostatica smontabile dal corpo valvola;- sistema meccanico di blocco e/o limitatore della temperatura prefissata;- regolazione continua a mezzo di chiave speciale;- sicurezza antifurto;- resistenza a flessione della testa superiore a 100 kg.Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il detentore da montarsi sul ritorno di ogni radiatore e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.50. 8		Fornitura e posa in opera di valvola termostatica a due vie per radiatore (modello di sicurezza per locali pubblici) rispondente alla classe A delle norme UNI 7942 ed omologata ai sensi dell'art. 4 della Legge 373/1976.La valvola termostatica dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche:- corpo valvola in ottone nichelato opaco;- controllo costante della portata indotta nel corpo scaldante in funzione della temperatura ambiente prefissata;- autorità maggiore od uguale a 0,5;- campo di regolazione da 10°C a 25°C;- testa termostatica smontabile dal corpo valvola;- sistema meccanico di blocco e/o limitatore della temperatura prefissata;- regolazione continua a mezzo di chiave speciale;- sicurezza antifurto;- resistenza a flessione della testa superiore a 100 kg.Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la posa e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.50. 8. 1		diametro attacco: 1/2"		cad.	€ 66,86
	Opere Edili	B.72.50. 8. 3		diametro attacco: 3/4"		cad.	€ 72,48
	Opere Edili	B.72.50. 9		Fornitura e posa in opera di valvola termostatica a quattro vie per radiatore in impianto monotubo (modello di sicurezza per locali pubblici) rispondente alla classe A delle norme UNI 7942 ed omologata ai sensi dell'art. 4 della Legge 373/1976; la valvola termostatica dovrà inoltre soddisfare le seguenti caratteristiche:- corpo valvola in ottone nichelato opaco;- controllo costante della portata indotta nel corpo scaldante in funzione della temperatura ambiente prefissata;- autorità maggiore od uguale a 0,5;- campo di regolazione da 10 .C a 25°C;- testa termostatica smontabile dal corpo valvola;- sistema meccanico di blocco e/o limitatore della temperatura prefissata;- regolazione continua a mezzo di chiave speciale;- sicurezza antifurto;- resistenza a flessione della testa superiore a 100 kg.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.50. 9. 1		diametro attacco: 1/2"		cad.	€ 88,04
	Opere Edili	B.72.50. 9. 3		diametro attacco: 3/4"		cad.	€ 88,04
	Opere Edili	B.72.52		LAVORI COMPIUTI - CORPI SCALDANTI
	Opere Edili	B.72.52. 1		Recupero di radiatori esistenti di ogni tipo e misura comprendente lo smontaggio e riassemblaggio dei vari elementi per la trasformazione in corpi della capacità termica atta al fabbisogno dei vari locali, lavaggio interno, sostituzione ed eventuale aggiunta di tappi, nipples, guarnizioni, valvoline manuali di sfogo aria, rubinetti di scarico e mensole di sostegno.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.52. 1. 1		a forfait		a corpo	€ 0,00
	Opere Edili	B.72.52. 1. 3				kW	€ 112,59
	Opere Edili	B.72.52. 3		Fornitura e posa in opera di radiatori in ghisa, marchio E.CO.MA.R., ad elementi componibili a più colonne o a piastre, garantiti alla pressione di 4 Ate.La resa dei corpi scaldanti, determinata secondo la normativa UNI EN 442, sarà quella risultante dai certificati di prova tecnica rilasciati da Istituti autorizzati.Ciascun corpo scaldante dovrà essere montato con idonea pendenza ed allacciato alla rete di distribuzione in modo di garantire il facile e naturale sfogo dell'aria; sarà ancorato al muro mediante 4 mensole di sostegno di lunghezza tale da evitare lo sbandieramento; nel montaggio in opera ogni radiatore dovrà mantenere un distacco di almeno 3-4 cm dalla parete verticale, di almeno 12 cm dal pavimento e di almeno 8 cm dal davanzale o mensola soprastante.La potenza richiesta ai fini della contabilizzazione sarà quella determinata dalla tabella riportata in progetto che esprime la resa dei radiatori secondo la norma U.N.I. EN 442 con differenza di temperatura Dt = 50°C.Il radiatore è comprensivo di detentore in bronzo od ottone, valvoline manuali sfogo aria con volantino di manovra del tipo a sicurezza, tappi ciechi e, per i radiatori serviti con tubazioni dall'alto, rubinetti di scarico.Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la fornitura dei corpi preverniciati a forno con mano di fondo e quanto altro ncessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.52. 3. 5				kW	€ 177,70
	Opere Edili	B.72.52. 4		Fornitura e posa in opera di Piastre Radianti, realizzate in alluminio estruso 6060 TS secondo UNI 9006/1; assenza di punti di giunzione saldati; con accoppiamenti ad incastro con tenuta meccanica; verniciatura a polveri; resistenza a pressione non inferiore a 710 Pa; Contenuto d'acqua pari a 4 l/m2.Possibilità di sollevamento e trasporto da parte di una sola persona (peso contenuto entro i 30 kg previsti dalla 626/96); Ancoraggio a parete con sistema che ne permetta la loro rapida amovibilità in caso di manutenzione ordinaria e/o straordinaria delle pareti; Per la prevenzione degli infortuni dovuti ad urto le piastre dovranno avere sporgenza massima da filo muro (ingombro massimo) non superiore a 45mm ed essere prive di spigoli vivi. Le naturali sporgenze dovranno essere stondate, i fianchi cedevoli per assorbimento urti e le superfici dovranno essere piane e senza asperità o fessure che possano cagionare danno alle dita.Per la prevenzione degli infortuni dovuti a scottature, le piastre dovranno avere la temperatura di utilizzo consigliata non superiore ai 55°C e non avere valvole di sfiato a vista e/o detentori esterni.La resa dei corpi scaldanti, determinata secondo la normativa UNI EN 442, sarà quella risultante dai certificati di prova tecnica rilasciati da Istituti autorizzati.Ciascun corpo scaldante dovrà essere montato con idonea pendenza ed allacciato alla rete di distribuzione in modo di garantire il facile e naturale sfogo dell'aria; sarà ancorato al muro mediante apposite staffe di sostegno di lunghezza tale da evitare l'innesco di possibili fattori convettivi; nel montaggio in opera ogni radiatore dovrà mantenere un distacco massimo di 2,5 cm ed un ingombro massimo di 5 cm dalla parete verticale. L'alimentazione dovrà essere incrociata. La potenza richiesta ai fini della contabilizzazione sarà quella determinata dalla tabella riportata in progetto che esprime la resa dei radiatori secondo la norma U.N.I. EN 442 con differenza di temperatura D t = 50°C.La piastra radiante è comprensiva di: N° 1 Fianchetto destro, N° 1 Fianchetto sinistro, N° 2 staffe per fissaggio a parete, N° 4 viti 3,5 X 30, N° 4 cunei per il fissaggio alla staffa, N° 1 foglio di alluminio adesivo della dimensione delle Piastre Radianti, N° 1 profilo copritestata superiore, N° 1 profilo copritestata inferiore, N° 1 coprigiunto superiore destro, N° 1 coprigiunto inferiore destro, N° 1 coprigiunto superiore sinistro, N° 1 coprigiunto inferiore sinistro, N° 4 tasselli ad espansione da 8 mm completi di vite, N° 1 tappo da 3/8", N° 1 valvola di sfogo aria manuale od automatica da 3/8", N° 4 raccordi da 3/8"X 12Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la fornitura dei corpi preverniciati a forno con mano di fondo, l'allacciamento alla rete di riscaldamento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.52. 4. 1		piastre altezza 80 cm		kW/h	€ 597,19
	Opere Edili	B.72.52. 4. 3		piastre altezza 160 cm		kW/h	€ 586,17
	Opere Edili	B.72.52. 4. 5		piastre altezza 200 cm		kW/h	€ 575,05
	Opere Edili	B.72.52. 4. 7		piastre altezza 250 cm		kW/h	€ 563,93
	Opere Edili	B.72.52. 4. 9		piastre altezza 300 cm		kW/h	€ 553,01
	Opere Edili	B.72.52. 5		Fornitura e posa in opera di radiatori lamellari in aciaio, realizzati mediante imbutitura e saldatura elettrica con lamiera Fe o Fe P02 UNI 5866.66 di spessore non inferiore a 12/10 di mm. La resa dei corpi scaldanti, determinata secondo la normativa UNI EN 442, sarà quella risultante dai certificati di prova tecnica rilasciati da Istituti autorizzati.Ciascun corpo scaldante dovrà essere montato con idonea pendenza ed allacciato alla rete di distribuzione in modo di garantire il facile e naturale sfogo dell'aria; nel montaggio in opera ogni radiatore dovrà mantenere un distacco di almeno 3-4 cm dalla parete verticale, di almeno 12 cm dal pavimento e di almeno 8 cm dal davanzale o mensola soprastante.La potenza richiesta ai fini della contabilizzazione sarà quella determinata dalla tabella riportata in progetto che esprime la resa dei radiatori secondo la norma U.N.I. EN 442 con differenza di temperatura Dt = 50°C.Il radiatore è comprensivo di detentore in bronzo od ottone, mensole di sostegno, valvoline manuali sfogo aria con volantino di manovra del tipo a sicurezza, tappi ciechi e, per i radiatori serviti con tubazioni dall'alto, rubinetti di scarico.Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la fornitura dei corpi preverniciati a forno con mano di fondo previo trattamento di fosfatazione e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.52. 5. 1				kW	€ 170,80
	Opere Edili	B.72.52. 7		Fornitura e posa in opera di radiatori tubolari in acciaio, realizzati in lamiera Fe P01 o Fe P02 UNI 5866.66 di spessore 15/10 di mm.L'unione dei vari elementi dei radiatori dovrà essere realizzata con nippli conici a doppia filettatura.La resa dei corpi scaldanti, determinata secondo la normativa UNI EN 442, sarà quella risultante dai certificati di prova tecnica rilasciati da Istituti autorizzati.Ciascun corpo scaldante dovrà essere montato con idonea pendenza ed allacciato alla rete di distribuzione in modo di garantire il facile e naturale sfogo dell'aria; nel montaggio in opera ogni radiatore dovrà mantenere un distacco di almeno 3-4 cm dalla parete verticale, di almeno 12 cm dal pavimento e di almeno 8 cm dal davanzale o mensola soprastante.La potenza richiesta ai fini della contabilizzazione sarà quella determinata dalla tabella riportata in progetto che esprime la resa dei radiatori secondo la norma U.N.I. EN 442 con differenza di temperatura Dt = 50°C.Il radiatore è comprensivo di detentore in bronzo od ottone, mensole di sostegno, valvoline manuali sfogo aria con volantino di manovra del tipo a sicurezza, tappi ciechi e, per i radiatori serviti con tubazioni dall'alto, rubinetti di scarico.Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la fornitura dei corpi preverniciati a forno con mano di fondo previo trattamento di fosfatazione e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.52. 7. 2		2 colonne, H fino a 200		kW	€ 499,50
	Opere Edili	B.72.52. 7. 3		2 colonne, H fino a 300		kW	€ 422,80
	Opere Edili	B.72.52. 7. 5		2 colonne, H fino a 400		kW	€ 328,10
	Opere Edili	B.72.52. 7. 7		2 colonne, H fino a 500		kW	€ 266,60
	Opere Edili	B.72.52. 7. 9		2 colonne, H fino a 600		kW	€ 227,70
	Opere Edili	B.72.52. 7. 11		2 colonne, H fino a 750		kW	€ 187,10
	Opere Edili	B.72.52. 7. 13		2 colonne, H fino a 900		kW	€ 167,80
	Opere Edili	B.72.52. 7. 15		2 colonne, H fino a 1000		kW	€ 167,50
	Opere Edili	B.72.52. 7. 17		2 colonne, H fino a 1500		kW	€ 193,40
	Opere Edili	B.72.52. 7. 19		2 colonne, H fino a 1800		kW	€ 190,00
	Opere Edili	B.72.52. 7. 21		2 colonne, H fino a 2000		kW	€ 189,50
	Opere Edili	B.72.52. 7. 23		2 colonne, H fino a 2500		kW	€ 187,10
	Opere Edili	B.72.52. 7. 25		3 colonne, H fino a 200		kW	€ 374,20
	Opere Edili	B.72.52. 7. 27		3 colonne, H fino a 300		kW	€ 373,10
	Opere Edili	B.72.52. 7. 29		3 colonne, H fino a 400		kW	€ 290,30
	Opere Edili	B.72.52. 7. 31		3 colonne, H fino a 500		kW	€ 224,00
	Opere Edili	B.72.52. 7. 33		3 colonne, H fino a 600		kW	€ 177,80
	Opere Edili	B.72.52. 7. 35		3 colonne, H fino a 750		kW	€ 158,70
	Opere Edili	B.72.52. 7. 37		3 colonne, H fino a 900		kW	€ 144,70
	Opere Edili	B.72.52. 7. 39		3 colonne, H fino a 1000		kW	€ 149,20
	Opere Edili	B.72.52. 7. 41		3 colonne, H fino a 1500		kW	€ 181,50
	Opere Edili	B.72.52. 7. 43		3 colonne, H fino a 1800		kW	€ 186,00
	Opere Edili	B.72.52. 7. 45		3 colonne, H fino a 2000		kW	€ 189,60
	Opere Edili	B.72.52. 7. 47		3 colonne, H fino a 2500		kW	€ 188,20
	Opere Edili	B.72.52. 7. 49		4 colonne, H fino a 200		kW	€ 356,70
	Opere Edili	B.72.52. 7. 51		4 colonne, H fino a 300		kW	€ 335,20
	Opere Edili	B.72.52. 7. 53		4 colonne, H fino a 400		kW	€ 255,90
	Opere Edili	B.72.52. 7. 55		4 colonne, H fino a 500		kW	€ 193,40
	Opere Edili	B.72.52. 7. 57		4 colonne, H fino a 600		kW	€ 158,00
	Opere Edili	B.72.52. 7. 59		4 colonne, H fino a 750		kW	€ 139,30
	Opere Edili	B.72.52. 7. 61		4 colonne, H fino a 900		kW	€ 114,80
	Opere Edili	B.72.52. 7. 63		4 colonne, H fino a 1000		kW	€ 141,00
	Opere Edili	B.72.52. 7. 65		4 colonne, H fino a 1500		kW	€ 177,60
	Opere Edili	B.72.52. 7. 67		4 colonne, H fino a 1800		kW	€ 182,00
	Opere Edili	B.72.52. 7. 69		4 colonne, H fino a 2000		kW	€ 183,60
	Opere Edili	B.72.52. 7. 71		4 colonne, H fino a 2500		kW	€ 180,60
	Opere Edili	B.72.52. 7. 73		5 colonne, H fino a 200		kW	€ 305,60
	Opere Edili	B.72.52. 7. 75		5 colonne, H fino a 300		kW	€ 295,50
	Opere Edili	B.72.52. 7. 77		5 colonne, H fino a 400		kW	€ 231,20
	Opere Edili	B.72.52. 7. 79		5 colonne, H fino a 500		kW	€ 194,50
	Opere Edili	B.72.52. 7. 81		5 colonne, H fino a 600		kW	€ 166,40
	Opere Edili	B.72.52. 7. 83		5 colonne, H fino a 750		kW	€ 155,10
	Opere Edili	B.72.52. 7. 85		5 colonne, H fino a 900		kW	€ 147,10
	Opere Edili	B.72.52. 7. 87		5 colonne, H fino a 1000		kW	€ 152,10
	Opere Edili	B.72.52. 7. 89		5 colonne, H fino a 1500		kW	€ 178,10
	Opere Edili	B.72.52. 7. 91		5 colonne, H fino a 1800		kW	€ 181,80
	Opere Edili	B.72.52. 7. 93		5 colonne, H fino a 2000		kW	€ 184,60
	Opere Edili	B.72.52. 7. 95		5 colonne, H fino a 2500		kW	€ 176,20
	Opere Edili	B.72.52. 7. 97		6 colonne, H fino a 200		kW	€ 309,20
	Opere Edili	B.72.52. 7. 99		6 colonne, H fino a 300		kW	€ 294,90
	Opere Edili	B.72.52. 7.101		6 colonne, H fino a 400		kW	€ 229,80
	Opere Edili	B.72.52. 7.103		6 colonne, H fino a 500		kW	€ 192,80
	Opere Edili	B.72.52. 7.105		6 colonne, H fino a 600		kW	€ 160,40
	Opere Edili	B.72.52. 7.107		6 colonne, H fino a 750		kW	€ 153,70
	Opere Edili	B.72.52. 7.109		6 colonne, H fino 900		kW	€ 155,20
	Opere Edili	B.72.52. 7.111		6 colonne, H fino 1000		kW	€ 156,00
	Opere Edili	B.72.52. 7.113		6 colonne, H fino 1500		kW	€ 185,70
	Opere Edili	B.72.52. 7.115		6 colonne, H fino 1800		kW	€ 191,90
	Opere Edili	B.72.52. 7.117		6 colonne, H fino 2000		kW	€ 190,90
	Opere Edili	B.72.52. 7.119		6 colonne, H fino 2500		kW	€ 190,00
	Opere Edili	B.72.52. 8		Fornitura e posa in opera di mobiletti ventilconvettori rispondenti alle norme UNI 7940 e costituiti da:- carenatura esterna in lamiera di forte spessore verniciata a smalto ad alta resistenza, trattata contro la formazione della ruggine e della corrosione, completa di griglie ad alette fisse in materiale termoplastico ad alta resistenza sull'aspirazione e di griglie orientabili in materiale termoplastico ad alta resistenza sulla mandata dell'aria;- telaio in acciaio zincato con attacchi per la carenatura esterna, fori per viti di fissaggio e piedini di sostegno;- uno o due elettroventilatori centrifughi a doppia aspirazione con motori a tre velocità ammortizzati con appositi supporti elastici e protetti contro i sovraccarichi;- filtro aria rigenerabile mediante lavaggio o soffiatura posto in aspirazione rispetto al ventilatore;- una batteria di scambio termico con tubo in rame ed alettature a pacco continuo in lamierino di alluminio rigido, completa di attacchi per il collegamento alla rete di alimentazione, valvolina di sfiato e detentore per il sezionamento e la regolazione della portata;- termostato ambiente di tipo elettronico per il controllo dell'accensione e dello spegnimento del ventilatore.Il pannello comandi sarà completo di pulsante acceso/spento, di un commutatore estate/inverno, cursore per regolare la temperatura ambiente, selettore delle velocità del ventilatore, sonda di consenso nella fase invernale, sull'acqua calda, impostata a 35°C.Il termostato andrà posato a parete con posizione ed altezza a scelta della D.L.- valvola a due o tre vie a funzionamento on/off, tempo di apertura e chiusura adeguati alla funzione di regolazione della temperatura ambiente, alimentazione 220-230 V monofase, completa di raccorderia;- bacinella di raccolta condensa per l'utilizzo del ventilconvettore in raffrescamento;- raccordi in lamiera alle griglie della carenatura esterna;- eventuali raccordi e pezzi speciali in lamiera di alluminio verniciata per la posa in controsoffitto;- certificazione CE.Adatto per posa a pavimento con mobiletto in vista, sospeso con mobiletto in vista, incassato.La potenza del ventilconvettore richiesta ai fini della contabilizzazione sarà determinata con i seguenti parametri: temperatura aria ambiente = 20°C; temperatura ingresso/uscita acqua = 70/60°C.Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'allacciamento all'impianto, per l'allacciamento alla rete di scarico della condensa (per funzionamento estivo) e ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo non sono incluse le linee elettriche di alimentazione.
	Opere Edili	B.72.52. 8. 1		potenzialità in risc. 2500		cad.	€ 652,00
	Opere Edili	B.72.52. 8. 3		potenzialità in risc. 3000		cad.	€ 671,40
	Opere Edili	B.72.52. 8. 5		potenzialità in risc. 3500		cad.	€ 690,90
	Opere Edili	B.72.52. 8. 7		potenzialità in risc. 4000		cad.	€ 708,70
	Opere Edili	B.72.52. 8. 9		potenzialità in risc. 4500		cad.	€ 721,80
	Opere Edili	B.72.52. 8. 11		potenzialità in risc. 5000		cad.	€ 746,00
	Opere Edili	B.72.52. 8. 13		potenzialità in risc. 5500		cad.	€ 753,40
	Opere Edili	B.72.52. 8. 15		potenzialità in risc. 6000		cad.	€ 763,60
	Opere Edili	B.72.52. 8. 17		potenzialità in risc. 6500		cad.	€ 772,90
	Opere Edili	B.72.52. 8. 19		potenzialità in risc. 7000		cad.	€ 779,50
	Opere Edili	B.72.52. 8. 21		potenzialità in risc. 7500		cad.	€ 786,30
	Opere Edili	B.72.52. 8. 23		potenzialità in risc. 8000		cad.	€ 795,30
	Opere Edili	B.72.52. 8. 25		potenzialità in risc. 8500		cad.	€ 805,10
	Opere Edili	B.72.52. 8. 27		potenzialità in risc. 9000		cad.	€ 812,60
	Opere Edili	B.72.52. 8. 29		potenzialità in risc. 9500		cad.	€ 822,10
	Opere Edili	B.72.52. 8. 31		potenzialità in risc. 10000		cad.	€ 832,10
	Opere Edili	B.72.52. 8. 33		potenzialità in risc. 10500		cad.	€ 839,20
	Opere Edili	B.72.52. 8. 35		potenzialità in risc. 11000		cad.	€ 845,50
	Opere Edili	B.72.52. 8. 37		potenzialità in risc. 11500		cad.	€ 853,90
	Opere Edili	B.72.52. 8. 39		potenzialità in risc. 12000		cad.	€ 868,80
	Opere Edili	B.72.52. 8. 41		potenzialità in risc. 12500		cad.	€ 885,50
	Opere Edili	B.72.52. 8. 43		potenzialità in risc. 13000		cad.	€ 901,40
	Opere Edili	B.72.52. 9		Fornitura e posa in opera di mobiletti ventilconvettori rispondenti alle norme UNI 7940 e costituiti da:- carenatura esterna in lamiera di forte spessore verniciata a smalto ad alta resistenza, trattata contro la formazione della ruggine e della corrosione, completa di griglie ad alette fisse in materiale termoplastico ad alta resistenza sull'aspirazione e di griglie orientabili in materiale termoplastico ad alta resistenza sulla mandata dell'aria;- telaio in acciaio zincato con attacchi per la carenatura esterna, fori per viti di fissaggio e piedini di sostegno;- uno o due elettroventilatori centrifughi a doppia aspirazione con motori a tre velocita' ammortizzati con appositi supporti elastici e protetti contro i sovraccarichi;- filtro aria rigenerabile mediante lavaggio o soffiatura posto in aspirazione rispetto al ventilatore;- una batteria di scambio termico con tubo in rame ed alettature a pacco continuo in lamierino di alluminio rigido, completa di attacchi per il collegamento alla rete di alimentazione, valvolina di sfiato e detentore per il sezionamento e la regolazione della portata;- termostato posato a fianco mobiletto o in ambiente;- pannello di comando munito di commutatore per la selezione delle velocita' di rotazione del motore del ventilatore, posato a parete con posizione ed altezza a scelta della D.L.;- raccordi in lamiera alle griglie della carenatura esterna;- sonda di minima ad immersione montata sul ritorno dell'impianto di riscaldamento per evitare l'accensione del ventilatore del mobiletto con temperature troppo basse dell'acqua nell'impianto.- eventuali raccordi e pezzi speciali in lamiera di alluminio verniciata per la posa in controsoffitto;- certificazione CE.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.Nel prezzo sono escluse le linee elettriche di alimentazione.
	Opere Edili	B.72.52. 11		Fornitura e posa in opera di mobiletti ventilconvettori rispondenti alle norme UNI 7940 e costituiti da:- carenatura esterna in lamiera di forte spessore verniciata a smalto ad alta resistenza, trattata contro la formazione della ruggine e della corrosione, completa di griglie ad alette fisse in materiale termoplastico ad alta resistenza sull'aspirazione e di griglie orientabili in materiale termoplastico ad alta resistenza sulla mandata dell'aria;- telaio in acciaio zincato con attacchi per la carenatura esterna, fori per viti di fissaggio e piedini di sostegno;- uno o due elettroventilatori centrifughi a doppia aspirazione con motori a tre velocita' ammortizzati con appositi supporti elastici e protetti contro i sovraccarichi;- filtro aria rigenerabile mediante lavaggio o soffiatura posto in aspirazione rispetto al ventilatore;- una batteria di scambio termico con tubo in rame ed alettature a pacco continuo in lamierino di alluminio rigido, completa di attacchi per il collegamento alla rete di alimentazione, valvolina di sfiato e detentore per il sezionamento e la regolazione della portata;- termostato ambiente di tipo elettronico per il controllo dell'accensione e dello spegnimento del ventilatore. Il pannello comandi sara' completo di pulsante acceso/spento, di un commutatore e state/inverno, cursore per regolare la temperatura ambiente, selettore delle velocita' del ventilatore, sonda di consenso nella fase invernale, sull'acqua calda, con sonda impostata a 35°C. Il termostato andra' posato a parete con posizione ed altezza a scelta della D.L.- valvola a tre vie a funzionamento on/off, tempo di apertura 20", chiusura 6", alimentazione 220-230 V monofase, completa di raccorderia in rame;- bacinella di raccolta condensa per l'utilizzo del ventilconvettore in raffrescamento;- raccordi in lamiera alle griglie della carenatura esterna;- eventuali raccordi e pezzi speciali in lamiera di alluminio verniciata per la posa in controsoffitto;- certificazione CE.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.Nel prezzo sono escluse le linee elettriche di alimentazione.
	Opere Edili	B.72.52. 12		Fornitura e posa in opera di mobiletti ventilconvettori rispondenti alle norme UNI 7940 e costituiti da:- carenatura esterna in lamiera di forte spessore verniciata a smalto ad alta resistenza, trattata contro la formazione della ruggine e della corrosione, completa di griglie ad alette fisse in materiale termoplastico ad alta resistenza sull'aspirazione e di griglie orientabili in materiale termoplastico ad alta resistenza sulla mandata dell'aria;- telaio in acciaio zincato con attacchi per la carenatura esterna, fori per viti di fissaggio e piedini di sostegno;- uno o due elettroventilatori centrifughi a doppia aspirazione con motori a tre velocità ammortizzati con appositi supporti elastici e protetti contro i sovraccarichi;- filtro aria rigenerabile mediante lavaggio o soffiatura posto in aspirazione rispetto al ventilatore;- due batterie di scambio termico con tubo in rame ed alettature a pacco continuo in lamierino di alluminio rigido, complete di attacchi per il collegamento alla rete di alimentazione, valvoline di sfiato e detentori per il sezionamento e la regolazione della portata;- termostato ambiente di tipo elettronico per il controllo dell'accensione e dello spegnimento del ventilatore. Il pannello comandi sarà completo di pulsante acceso/spento, di un commutatore estate/inverno, cursore per regolare la temperatura ambiente, selettore delle velocità del ventilatore, sonda di consenso nella fase invernale, sull'acqua calda, impostata a 35°C. Il termostato andrà posato a parete con posizione ed altezza a scelta della D.L.- valvola a due o tre vie a funzionamento on/off, tempo di apertura e chiusura adeguati alla funzione di regolazione della temperatura ambiente, alimentazione 220-230 V monofase, completa di raccorderia;- bacinella di raccolta condensa per l'utilizzo del ventilconvettore in raffrescamento;- raccordi in lamiera alle griglie della carenatura esterna;- eventuali raccordi e pezzi speciali in lamiera di alluminio verniciata per la posa in controsoffitto;- certificazione CE.Adatto per posa a pavimento con mobiletto in vista, sospeso con mobiletto in vista, incassato.La potenza del ventilconvettore richiesta ai fini della contabilizzazione sarà determinata con i seguenti parametri: temperatura di mandata dell'acqua di 70°C, salto termico di 10°C, temperatura dell'aria ambiente di 20°C.Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'allacciamento all'impianto, per l'allacciamento alla rete di scarico della condensa (per funzionamento estivo) e ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo non sono incluse le linee elettriche di alimentazione.
	Opere Edili	B.72.52. 12. 1		potenzialità in risc. 2500		cad.	€ 791,20
	Opere Edili	B.72.52. 12. 3		potenzialità in risc. 3000		cad.	€ 813,70
	Opere Edili	B.72.52. 12. 5		potenzialità in risc. 3500		cad.	€ 843,40
	Opere Edili	B.72.52. 12. 7		potenzialità in risc. 4000		cad.	€ 879,70
	Opere Edili	B.72.52. 12. 9		potenzialità in risc. 4500		cad.	€ 903,10
	Opere Edili	B.72.52. 12. 11		potenzialità in risc. 5000		cad.	€ 937,10
	Opere Edili	B.72.52. 12. 13		potenzialità in risc. 5500		cad.	€ 965,40
	Opere Edili	B.72.52. 12. 15		potenzialità in risc. 6000		cad.	€ 974,60
	Opere Edili	B.72.52. 12. 17		potenzialità in risc. 6500		cad.	€ 989,30
	Opere Edili	B.72.52. 12. 19		potenzialità in risc.7000		cad.	€ 1.003,90
	Opere Edili	B.72.52. 12. 21		potenzialità in risc.7500		cad.	€ 1.018,60
	Opere Edili	B.72.52. 12. 23		potenzialità in risc.8000		cad.	€ 1.030,80
	Opere Edili	B.72.52. 12. 25		potenzialità in risc.8500		cad.	€ 1.045,00
	Opere Edili	B.72.52. 12. 27		potenzialità in risc.9000		cad.	€ 1.057,80
	Opere Edili	B.72.52. 13		Fornitura e posa in opera di mobiletti ventilconvettori rispondenti alle norme UNI 7940 e costituiti da:- carenatura esterna in lamiera di forte spessore verniciata a smalto ad alta resistenza, trattata contro la formazione della ruggine e della corrosione, completa di griglie ad alette fisse in materiale termoplastico ad alta resistenza sull'aspirazione e di griglie orientabili in materiale termoplastico ad alta resistenza sulla mandata dell'aria;- telaio in acciaio zincato con attacchi per la carenatura esterna, fori per viti di fissaggio e piedini di sostegno;- uno o due elettroventilatori centrifughi a doppia aspirazione con motori a tre velocita' ammortizzati con appositi supporti elastici e protetti contro i sovraccarichi;- filtro aria rigenerabile mediante lavaggio o soffiatura posto in aspirazione rispetto al ventilatore;- due batterie di scambio termico con tubo in rame ed alettature a pacco continuo in lamierino di alluminio rigido, complete di attacchi per il collegamento alla rete di alimentazione, valvolina di sfiato e detentore per il sezionamento e la regolazione della portata;- termostato posato a fianco mobiletto o in ambiente;- pannello di comando munito di commutatore per la selezione delle velocita' di rotazione del motore del ventilatore, posato a parete con posizione ed altezza a scelta della D.L.;- raccordi in lamiera alle griglie della carenatura esterna;- sonda di minima ad immersione montata sul ritorno dell'impianto di riscaldamento per evitare l'accensione del ventilatore del mobiletto con temperature troppo basse dell'acqua nell'impianto.- eventuali raccordi e pezzi speciali in lamiera di alluminio verniciata per la posa in controsoffitto;- certificazione CE.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.Nel prezzo sono escluse le linee elettriche di alimentazione.
	Opere Edili	B.72.52. 15		Fornitura e posa in opera di mobiletti ventilconvettori rispondenti alle norme UNI 7940 e costituiti da:- carenatura esterna in lamiera di forte spessore verniciata a smalto ad alta resistenza, trattata contro la formazione della ruggine e della corrosione, completa di griglie ad alette fisse in materiale termoplastico ad alta resistenza sull'aspirazione e di griglie orientabili in materiale termoplastico ad alta resistenza sulla mandata dell'aria;- telaio in acciaio zincato con attacchi per la carenatura esterna, fori per viti di fissaggio e piedini di sostegno;- uno o due elettroventilatori centrifughi a doppia aspirazione con motori a tre velocita' ammortizzati con appositi supporti elastici e protetti contro i sovraccarichi;- filtro aria rigenerabile mediante lavaggio o soffiatura posto in aspirazione rispetto al ventilatore;- due batterie di scambio termico con tubo in rame ed alettature a pacco continuo in lamierino di alluminio rigido, complete di attacchi per il collegamento alla rete di alimentazione, valvoline di sfiato e detentori per il sezionamento e la regolazione della portata;- termostato ambiente di tipo elettronico per il controllo dell'accensione e dello spegnimento del ventilatore. Il pannello comandi sara' completo di pulsante acceso/spento, di un commutatore e state/inverno, cursore per regolare la temperatura ambiente, selettore delle velocita' del ventilatore, sonda di consenso nella fase invernale, sull'acqua calda, con sonda impostata a 35°C. Il termostato andra' posato a parete con posizione ed altezza a scelta della D.L.- valvole a tre vie a funzionamento on/off, tempo di apertura 20", chiusura 6", alimentazione 220-230 V monofase, complete di raccorderia in rame;- bacinella di raccolta condensa;- raccordi in lamiera alle griglie della carenatura esterna;- eventuali raccordi e pezzi speciali in lamiera di alluminio verniciata per la posa in controsoffitto;- certificazione CE.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.Nel prezzo sono escluse le linee elettriche di alimentazione.
	Opere Edili	B.72.52. 16		Fornitura e posa in opera di aerotermi elicoidali rispondenti alla normativa UNI 6552 e costituiti da:- cassa portante in acciaio stampato protetta contro l'ossidazione e la corrosione mediante trattamento di fosfatizzazione e di verniciatura elettrostatica in forno;- griglie in acciaio stampato a profilo sagomato orientabili separatamente;- ventilatore elicoidale a quattro pale in alluminio, di tipo antiscintilla;- motore elettrico, 380 V 50 Hz, a doppia velocità, silenzioso, ammortizzato con appositi supporti elastici e protetto contro i sovraccarichi;- batteria di scambio termico con tubo in rame ad alettatura a pacco continuo in alluminio rigido di alluminio, completa di attacchi per il collegamento alla rete idraulica di alimentazione, rubinetto di scarico e detentore per il sezionamento e la regolazione della portata;- termostato di minima, del tipo ad immersione, montato sul ritorno del circuito, per l'arresto del ventilatore;- pannello per l'accensione e la commutazione della velocità del ventilatore;- telesalvamotore;- certificazione CE.La potenza dell'areotermo richiesta ai fini della contabilizzazione sarà determinata con i seguenti parametri: temperatura di mandata dell'acqua di 85°C, salto termico 15°C, temperatura dell'aria ambiente di 15°C.Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'allacciamento all'impianto, per le mensole e ogni altro onere ed accessorio neccessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo non sono incluse le linee elettriche di alimentazione.
	Opere Edili	B.72.52. 16. 1		potenzialità 6000		cad.	€ 756,20
	Opere Edili	B.72.52. 16. 3		potenzialità 7500		cad.	€ 791,10
	Opere Edili	B.72.52. 16. 5		potenzialità 9000		cad.	€ 827,90
	Opere Edili	B.72.52. 16. 7		potenzialità 11000		cad.	€ 854,00
	Opere Edili	B.72.52. 16. 9		potenzialità 14000		cad.	€ 875,80
	Opere Edili	B.72.52. 16. 11		potenzialità 17000		cad.	€ 883,90
	Opere Edili	B.72.52. 16. 13		potenzialità 20000		cad.	€ 934,20
	Opere Edili	B.72.52. 16. 15		potenzialità 23000		cad.	€ 962,40
	Opere Edili	B.72.52. 16. 17		potenzialità 26000		cad.	€ 986,20
	Opere Edili	B.72.52. 16. 19		potenzialità 29000		cad.	€ 1.041,40
	Opere Edili	B.72.52. 16. 21		potenzialità 32000		cad.	€ 1.118,00
	Opere Edili	B.72.52. 16. 23		potenzialità 35000		cad.	€ 1.197,00
	Opere Edili	B.72.52. 16. 25		potenzialità 40000		cad.	€ 1.222,00
	Opere Edili	B.72.52. 16. 27		potenzialità 45000		cad.	€ 1.247,00
	Opere Edili	B.72.52. 16. 29		potenzialità 50000		cad.	€ 1.269,00
	Opere Edili	B.72.52. 17		Fornitura e posa in opera di aerotermi elicoidali rispondenti alla normativa UNI 6552 e costituiti da:- cassa portante in acciaio stampato protetta contro l'ossidazione e la corrosione mediante trattamento di fosfatizzazione e di verniciatura elettrostatica in forno;- griglie in acciaio stampato a profilo sagomato orientabili separatamente;- ventilatore elicoidale a quattro pale in alluminio, di tipo antiscintilla;- motore elettrico, 380 V 50 Hz, a doppia velocita', silenzioso, ammortizzato con appositi supporti elastici e protetto contro i sovraccarichi;- batteria di scambio termico con tubo in rame ad alettatura a pacco continuo in alluminio rigido di alluminio, completa di attacchi per il collegamento alla rete idraulica di alimentazione, rubinetto di scarico e detentore per il sezionamento e la regolazione della portata;- barilotto automatico di sfogo aria con meccanismi interni a galleggiante, corpo e coperchio in ottone stampato a freddo, attacco a doppio maschio filettato gas;- n° 2 valvole a sfera di diametro uguale alla tubazione servita per l'intercettazione dell'aerotermo;- termostato di minima, del tipo ad immersione, montato sul ritorno del circuito, per l'intercettazione del ventilatore;- pannello per l'accensione e la commutazione della velocita' del ventilatore;- telesalvamotore;- certificazione CE.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio neccessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.Nel prezzo sono escluse le linee elettriche di alimentazione.La potenzialita' dell'aerotermo sara' determinata con temperatura di mandata dell'acqua di 85°C, salto termico 15°C, e temperatura dell'aria 15°C.
	Opere Edili	B.72.52. 19		Fornitura e posa in opera di termostrisce radianti costituite da:- piastra radiante in acciaio di qualità, spessore 0,8 mm, sagomata a freddo mediante procedimento meccanico di profilatura, idonea per essere impiegata con pressione d'esercizio sino a 4 bar e temperatura massima del fluido pari a 120°C;Nella stessa sono ricavati alloggiamenti semicircolari di tipo autobloccante atti a ricevere le tubazioni convogliatrici del fluido termovettore;- tubi in acciaio inseriti a pressione entro gli alloggiamenti semicircolari della piastra, ricavati per elettrosaldatura da nastro di qualità, laminato a freddo e adatti per acqua di mandata fino a 85°C. Traverse angolari per realizzare la sospensione della striscia;- materassino isolante (spessore fino a 50 mm), in fibra di vetro apprettata protetta nella parte superiore con foglio alluminato;- trattamento di protezione con speciale procedimento di fosfosgrassaggio e verniciatura con polvere epossipoliestere essiccata in forno a 180°C Colore RAL 9002 (grigio chiaro) o RAL 9010 (bianco);- Classe di reazione al fuoco A1;- La vernice utilizzata è conforme a quanto prescritto dalla direttiva comunitaria 76/769/EEC.Nel prezzo è compreso e compensato l'onere per gli allacciamenti idraulici, il montaggio, la posa in opera compresi i tiranti e tutta la ferramenta di sostegno e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.52. 19. 1		L= 300 mm, esecuzione a due tubi		m	€ 84,49
	Opere Edili	B.72.52. 19. 3		L= 300 mm, esecuzione a tre tubi		m	€ 87,60
	Opere Edili	B.72.52. 19. 5		L= 600 mm, esecuzione a due tubi		m	€ 99,55
	Opere Edili	B.72.52. 19. 7		L= 600 mm, esecuzione a tre tubi		m	€ 108,90
	Opere Edili	B.72.52. 19. 9		L= 900 mm, esecuzione a due tubi		m	€ 115,70
	Opere Edili	B.72.52. 19. 11		L= 900 mm, esecuzione a tre tubi		m	€ 128,10
	Opere Edili	B.72.52. 21		Fornitura e posa in opera di riscaldamento a pavimento eseguito a differenti distanze fra i tubi per un adattamento al fabbisogno termico costituito da:- tubo in polietilene reticolato ad alta pressione con barriera antiossigeno;- strisce isolanti di bordo in fibra minerale, non combustibili secondo le norme, di spessore 10 mm, altezza 130 mm e posate sovrapposte per 5 cm nei punti di giunzione;- foglio protettivo in polietilene di spessore 0.2 mm, con funzione di barriera al vapore, da posarsi sopra lo strato isolante, sovrapposto per un minimo di 8 cm nei punti di giunzione e tirato verso l'alto nella zona della parete fino oltre le strisce isolanti di bordo;- polistirene estruso, densità minima 27 kg/m3, spessore 4 cm;- rete metallica di supporto in filo liscio di diametro 3 mm senza bave e spigoli acuti, con protezione anti corrosione e collegata con fissareti in acciaio plastificato;- clips fissatubo, in poliammide, morbidi e senza spigoli, posati sulla rete di supporto secondo le distanze fra i tubi;- additivo per calcestruzzo, occorrente per rendere il massetto più compatto ed aumentarne il potere di imbibizione, da usarsi nella quantità di 1,1 litri per ogni 100 kg di cemento.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni altro onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.52. 21. 1		interasse tubi 10 cm		m²	€ 62,30
	Opere Edili	B.72.52. 21. 3		interasse tubi 20 cm		m²	€ 47,65
	Opere Edili	B.72.52. 21. 5		interasse tubi 30 cm		m²	€ 43,31
	Opere Edili	B.72.52. 23		Fornitura e posa in opera di collettore compatto di distribuzione in poliamide rinforzata con fibra di vetro, completo di materiale di fissaggio alla parete e costituito da:- valvole di mandata con regolazione micrometrica;- detentori di ritorno termostatizzabili;- termometro di mandata collettore;- termometri di ritorno singoli circuiti;- valvoline manuali di sfogo aria;- attacchi collettore diam. 1" con compensatori flessibili in acciaio;- cassetta con portina per l'alloggiamento del collettore, con possibilità di installare un sistema di regolazione;- valvole a sfera diam. 1" per l'intercettazione e la taratura del collettore di distribuzione, complete di leva e scala di regolazione con prefissaggio della portata richiesta.Nel prezzo sono compresi gli allacciamenti idraulici, viti e tasselli di fissaggio ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.52. 23. 1		numero circuiti: 3		cad.	€ 856,20
	Opere Edili	B.72.52. 23. 3		numero circuiti: 4		cad.	€ 909,90
	Opere Edili	B.72.52. 23. 5		numero circuiti: 5		cad.	€ 962,60
	Opere Edili	B.72.52. 23. 7		numero circuiti: 6		cad.	€ 1.051,60
	Opere Edili	B.72.52. 23. 9		numero circuiti: 7		cad.	€ 1.148,00
	Opere Edili	B.72.52. 23. 11		numero circuiti: 8		cad.	€ 1.204,00
	Opere Edili	B.72.52. 23. 13		numero circuiti: 9		cad.	€ 1.261,00
	Opere Edili	B.72.52. 23. 15		numero circuiti: 10		cad.	€ 1.340,00
	Opere Edili	B.72.52. 25		Fornitura e posa in opera di collettore premontato di distribuzione in ottone, completo di materiale di fissaggio alla parete e costituito da:- valvole di mandata con regolazione micrometrica;- detentori di ritorno termostatizzabili;- termometro di mandata collettore;- termometri di ritorno singoli circuiti;- valvoline manuali di sfogo aria;- attacchi collettore;- cassetta da incasso, con portina per l'alloggiamento dei collettori, con possibilita' di installare un sistema di regolazione, completa di supporto guida tubi in lamiera di acciaio verniciata a fuoco;- valvola a sfera per l'intercettazione della mandata;- valvola di intercettazione e taratura;- filtro;- misuratore di portata per ogni singolo circuito.Nel prezzo sono compresi gli allacciamenti idraulici, viti e tasselli di fissaggio ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.52. 26		Fornitura e posa in opera di collettore premontato di distribuzione in ottone, completo di materiale di fissaggio alla parete e costituito da:- valvole di mandata con regolazione micrometrica;- detentori di ritorno termostatizzabili;- termometro di mandata collettore;- termometro di ritorno collettore;- valvoline manuali di sfogo aria;- attacchi collettore;- cassetta da incasso, con portina per l'alloggiamento dei collettori, con possibilità di installare un sistema di regolazione, completa di supporto guida tubi in lamiera di acciaio verniciata a fuoco;- valvola a sfera per l'intercettazione della mandata;- valvola di taratura o dispositivo automatico di regolazione portata;- filtro;- misuratore di portata per ogni singolo circuito;- rubinetti di scarico per i collettori di mandata e ritorno.Nel prezzo sono compresi gli allacciamenti idraulici, viti e tasselli di fissaggio ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.52. 26. 1		numero circuiti: 3		cad.	€ 829,50
	Opere Edili	B.72.52. 26. 3		numero circuiti: 4		cad.	€ 869,90
	Opere Edili	B.72.52. 26. 5		numero circuiti: 5		cad.	€ 922,80
	Opere Edili	B.72.52. 26. 7		numero circuiti: 6		cad.	€ 1.025,10
	Opere Edili	B.72.52. 26. 9		numero circuiti: 7		cad.	€ 1.065,60
	Opere Edili	B.72.52. 26. 11		numero circuiti: 8		cad.	€ 1.106,00
	Opere Edili	B.72.52. 26. 13		numero circuiti: 9		cad.	€ 1.167,00
	Opere Edili	B.72.52. 26. 15		numero circuiti: 10		cad.	€ 1.207,00
	Opere Edili	B.72.52. 27		Fornitura e posa in opera di radiatore scaldasalviette, monocolonna in acciaio, con lamiera Fe P01 o Fe P02 UNI 5866/66, spessore 15/10 mm, conformi alla normativa UNI EN 442.La potenza richiesta ai fini della contabilizzazione sarà quella determinata dalla tabella riportata in progetto che esprime la resa dei radiatori secondo la norma U.N.I. EN 442 con differenza di temperatura Dt = 50°C.Sono compresi nel prezzo: mensole di sostegno, tappi ciechi, valvoline manuali di sfogo aria.Tutti i corpi scaldanti dovranno essere forniti preverniciati con colore a scelta della D.L.
	Opere Edili	B.72.52. 27. 50		H= 759, L=450, 385 W		cad.	€ 201,30
	Opere Edili	B.72.52. 27. 55		H= 759, L=500, 422 W		cad.	€ 205,60
	Opere Edili	B.72.52. 27. 60		H= 759, L=550, 460 W		cad.	€ 209,30
	Opere Edili	B.72.52. 27. 65		H= 759, L=600, 497 W		cad.	€ 212,60
	Opere Edili	B.72.52. 27. 70		H= 759, L=750, 609 W		cad.	€ 216,90
	Opere Edili	B.72.52. 27. 75		H= 759, L=1000, 795 W		cad.	€ 228,20
	Opere Edili	B.72.52. 27. 80		H= 1191, L=450, 552 W		cad.	€ 266,00
	Opere Edili	B.72.52. 27. 85		H=1191 , L=500, 611 W		cad.	€ 271,70
	Opere Edili	B.72.52. 27. 90		H=1191 , L=550, 671 W		cad.	€ 276,80
	Opere Edili	B.72.52. 27. 95		H= 1191, L=600, 730 W		cad.	€ 278,70
	Opere Edili	B.72.52. 27.100		H=1191 , L=750, 908 W		cad.	€ 285,30
	Opere Edili	B.72.52. 27.105		H=1191 , L=1000, 1204 W		cad.	€ 298,60
	Opere Edili	B.72.52. 27.110		H=1520 , L=450, 695 W		cad.	€ 316,80
	Opere Edili	B.72.52. 27.115		H=1520 , L=500, 771 W		cad.	€ 322,90
	Opere Edili	B.72.52. 27.120		H=1520 , L=550, 847 W		cad.	€ 328,10
	Opere Edili	B.72.52. 27.125		H=1520 , L=600, 922 W		cad.	€ 330,90
	Opere Edili	B.72.52. 27.130		H=1520 , L=750, 1149 W		cad.	€ 339,00
	Opere Edili	B.72.52. 27.135		H=1520 , L=1000, 1527 W		cad.	€ 355,90
	Opere Edili	B.72.52. 27.140		H=1803 , L=450, 860W		cad.	€ 381,20
	Opere Edili	B.72.52. 27.145		H=1803 , L=500, 946 W		cad.	€ 389,30
	Opere Edili	B.72.52. 27.150		H=1803 , L=550, 1031 W		cad.	€ 409,40
	Opere Edili	B.72.52. 27.155		H=1803 , L=600, 1116 W		cad.	€ 412,70
	Opere Edili	B.72.52. 27.160		H=1803 , L=750, 1372 W		cad.	€ 422,10
	Opere Edili	B.72.52. 27.165		H=1803 , L=1000, 1797 W		cad.	€ 443,40
	Opere Edili	B.72.52. 30		Fornitura e posa in opera di radiatore per riscaldamento ad acqua del tipo a battiscopa, costituito da elementi di tubo a flusso e riflusso in rame del diametro esterno 13 mm ed interno 10 mm; dotato di lamellein ottone per la conduzione termica ed avente, sulla lunghezza standard di 2,45 m, una resa termica di 178 W/m determinata con una temperatura dell'acqua di mandata si 60 °C; adatto per essere inserito, su appositi sostegni, in zoccolo di alluminio. Sono compresi, nelle quantità occorrenti per dare il lavoro compiuto a regola d'arte e, secondo le indicazioni di progetto: le tubazioni di collegamento realizzate in materiale PE-Xc con barriera d'ossigeno 130°C/-50°C; le tubazioni di protezione del tubo di collegamento avente caratteristiche di resistente alla pressione e al calore; le tubazioni ad arco, realizzate in Pe-Xc con barriera d'ossigeno e con apertura di 180°, per il rinvio dell'acqua in collegamento tra il tubo di mandata e quello di ritorno; le tubazioni ad angolo, realizzate in Pe-Xc con barriera d'ossigeno e con apertura di 90° gradi, per la posa dei tubi negli angoli; manicotti di collegamento e di giunzione delle tubazioni di mandata e ritorno realizzati in ottone tipo biconico...E' compreso nel prezzo qualsiasi altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.52. 30. 1				m	€ 104,44
	Opere Edili	B.72.52. 32		Fornitura e posa in opera di zoccolatura provvista di copertura in nastro di alluminio per realizzazione, così come dettagliato in progetto, di impianto di riscaldamento con radiatori ad acqua del tipo a battiscopa costituita da profilo di copertura in alluminio composto da un nastro in alluminio autoadesivo e un nasello di copertura a doppio naso. Tutto questo nel colore definito nel progetto. Nel prezzo sono compresi, oltre al profilo di copertura nelle quantità e modalità del progetto: il nastro isolante autoadesivo in polietilene senza ammorbidente e a colla biologica; il nasello e il listello di copertura per il bordo del pavimento in alluminio, verniciato a polvere di lunghezza del lato 20/14 mm; fermagli rivestimento copri giunture dei vari elementi; pezzo finale in materiale sintetico; sostegni in materiale sintetico; rivestimento angolo interno in materiale sintetico; rivestimento angolo esterno in materiale sintetico E' compreso nel prezzo qualsiasi altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.52. 32. 1				m	€ 104,13
	Opere Edili	B.72.52. 34		Fornitura e posa in opera di collettore di zona in acciaio INOX di dimensioni come da progetto da inserirsi in cassetta metallica preverniciata, questa compresa, di dimensioni adeguate compreso l'apertura e chiusura delle tracce per l'alloggiamento.E' compreso nel prezzo qualsiasi altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.52. 34. 5		Una coppia con due attacchi in uscita		cad.	€ 413,85
	Opere Edili	B.72.52. 34. 10		Una coppia con tre attacchi in uscita		cad.	€ 468,14
	Opere Edili	B.72.52. 34. 15		Una coppia con quattro attacchi in uscita		cad.	€ 530,45
	Opere Edili	B.72.52. 34. 20		Una coppia con cinque attacchi in uscita		cad.	€ 601,52
	Opere Edili	B.72.52. 36		Fornitura e posa in opera di complesso per la regolazione della temperatura su ciascun circuito mediante la fornitura e l'installazione di una valvola modulante da installarsi nel collettore in acciaio sulla tubazione di ritorno e collegata elettricamente al termostato ambiente posto in ciascun locale ed il tutto al Trasformatore di rete 100/VA 24 Volt 24 V. Sono compresi: l'azionatore 24V ( elettrovalvola modulante); il termostato ambiente 24V; i collegamenti elettrici eseguiti con cavi multipolari posati in tubazioni sottotraccia (questa compresa) o in canalina a vista (questa compresa); trasformatore di potenza nella misura di 1 ogni sette elettrovalvole.E' compreso nel prezzo qualsiasi altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.52. 36. 5				cad.	€ 233,81
	Opere Edili	B.72.53		LAVORI COMPIUTI - IMPIANTI RISCALDAMENTO RADIANTE
	Opere Edili	B.72.53. 1		Fornitura e posa in opera di controsoffitto radiante modulare autobilanciante per riscaldamento e raffrescamento, fino ad una altezza netta interna di 3.50 m, costituito da:-pannello radiante sandwich monoblocco in lastra in cartongesso ignifugo spess. 15 mm, lamina in alluminio con funzione di diffusore termico e pannello in polistirene espanso avente densità di ca. 30 kg/m3 e spess. minimo di 27 mm, con tubo in polietilene macropolimero da 6x1 mm per circuiti idraulici inseriti in apposite fresature nella lastra in cartongesso con passo 45 mm, divisibili in sottomoduli; classificazione di reazione al fuoco (Euroclasse) B-s1, d0; resa in riscaldamento fino a 67 W/m2 con ?T 15°C e fino a 115 W/m2 con ?T 23°C secondo EN 14037; resa in raffrescamento fino a 58 W/m2 con ?T 10°C e fino a 78 W/m2 con ?T 13°C e temperatura del punto di rugiada ambiente di 15°C secondo EN 14240; temperatura massima di esercizio 60°C; pressione massima di esercizio 4 bar.Nel prezzo s'intende compresa la fornitura e la posa in opera di:-lastra in cartongesso ignifugo spess. 15 mm, prefresata per consentire il passaggio tubi modulo, per tamponamento zona collettori lineari;-collettori lineari ad attacco mono o bilaterale in PP completi di gusci isolanti preformati ad incastro in polipropilene espanso;Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di tutti i profili metallici, le incassature dei corpi illuminanti, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.53. 1. 1		sistema radiante con posa in aderenza		m²	€ 126,69
	Opere Edili	B.72.53. 1. 3		sistema radiante con posa a controsoffitto		m²	€ 150,38
	Opere Edili	B.72.53. 3		Fornitura e posa in opera di pannello sandwich per finitura coibentata aree non radianti in cartongesso 15 mm + polistirene espanso ignifugo 27 mm dens. ~30 Kg/m3, con fornitura e posa di doppia struttura di supporto con profili 49x27 mm, pendini, fissaggi ed accessori, viteria e materiali di consumo. Compreso di stuccatura delle giunzioni e dei fori vite con stucchi a essicazione lenta o plastici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di tutti i profili metallici, le incassature dei corpi illuminanti, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.Dimensioni: 1200x2650 Peso: 12,5 Kg/mq
	Opere Edili	B.72.53. 3. 1		Tamponamento in aderenza		m²	€ 55,62
	Opere Edili	B.72.53. 3. 3		Tamponamento in controsoffitto		m²	€ 57,68
	Opere Edili	B.72.53. 5		Fornitura e posa in opera di tubo multistrato impermeabile alla diffusione del vapore, per riscaldamento, realizzato con processo produttivo "on line", composto da un tubo interno in polietilene PE-RT da 1,1 mm, su cui è incollato uno strato in alluminio da 0,4 mm, saldato testa/testa con laser e rivestito da polietilene PE-Xb da 0,5 mm, incollato all'alluminio.La tubazione è completa di guaina isolante in elastomero espanso.Il prodotto avrà inoltre le seguenti caratteristiche:- pressione massima d'esercizio 10 bar;- pressione di scoppio a 20°C di 78 bar;- pressione di scoppio a 95°C di 40 bar;- conducibilità termica di 0.43 W/m°C;- rugosità interna di 0,007 mm;- dilatazione termica lineare di 0.026 (mm/m°C);- resistente alla corrosione;- conduttività termica coibentazione 0.038 W/m°C;- spessore coibentazione 6 mm.Nel prezzo sono altresì compresi gli sfridi del tubo risultanti dalla posa dal collettore ai terminali, i raccordi ad innesto rapido, i pezzi speciali e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.53. 5. 1		tubo multistrato 20x2.0 mm preisolato		m	€ 22,24
	Opere Edili	B.72.53. 7		Fornitura e posa in opera di sonda ambiente con display per la regolazione elettronica e la gestione riscaldamento-raffrescamento di impianti di climatizzazione di tipo radiante, dotata di ingresso digitale per consenso locale (controllo finestra).Funzionamento con linea Bus a due fili in bassa tensione senza polarità per comunicazione ed alimentazione all'unità di controllo principale.Avente le seguenti visualizzazioni:- temperatura operante rilevata;- temperatura operante impostata;- umidità relativa rilevata (eventuale);- stato ON-OFF;- stato Manuale/Programmata;- stagionalità;- bloccoNel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lo staffaggio, gli allacciamenti elettrici e alla linea BUS, manuale di uso e manutenzione in lingua italiana e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.53. 7. 1		sonda di temperatura operante		cad.	€ 284,28
	Opere Edili	B.72.53. 7. 3		sonda di temperatura operante, temperatura bulbo secco ed umidità		cad.	€ 332,69
	Opere Edili	B.72.53. 9		Fornitura e posa in opera di deumidificatore ad aria neutra da canale, adatto all'installazione in controsoffitto, avente le seguenti prestazioni e caratteristiche:- portata aria nominale:250 m3/h;- capacità di deumidificazione:0.78 l/h (1);- potenza assorbita:370 W (1); (1)con aria di ripresa a 25°C - 65% U.R., temperatura acqua entrante batteria 15°C, portata nominale 170 l/h;- prevalenza disponibile:25 Pa (a 250 m3/h e terza velocità ventilatore);- rumorosità:38 dBA a 1.5 m - 42 dBA a 1 m;- alimentazione elettrica:monofase 230 V - 50 Hz;- potenza massima assorbita:400 W;- gas refrigerante:R134a;- ventilatore:3 velocità selezionabili.L'unità è predisposta per il collegamento via BUS.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio per il collegamento alle linee principali di adduzione acqua, di scarico condensa, delle linee elettriche di alimentazione e Bus, i cablaggi e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.53. 9. 1		a controsoffitto canalizzabile		cad.	€ 2.067,21
	Opere Edili	B.72.53. 9. 3		a controsoffitto canalizzabile con parziale (30%) rinnovo aria esterna, completo di batteria e regolatore misuratore di portata		cad.	€ 3.014,81
	Opere Edili	B.72.53. 11		Fornitura e posa in opera di deumidificatore ad aria neutra da canale, completo di batterie di pre e post-trattamento, installazione in controsoffitto, serrande e filtro estraibile, avente le seguenti prestazioni e caratteristiche:- portata aria nominale:450 m3/h;- capacità di deumidificazione in ricircolo:1.1 l/h (1);- potenza assorbita:410 W (1); (1)con aria di ripresa a 25°C - 65% U.R., temperatura acqua entrante batteria 15°C, portata nominale batteria pre-trattamento 120 l/h;- capacità di deumidificazione in recupero:1.3 l/h (2);- potenza assorbita:420 W (2); (2)con aria di ripresa a 29°C - 60% U.R., temperatura acqua entrante batteria 15°C, portata nominale batteria pre-trattamento 120 l/h;- prevalenza disponibile:max. 200 Pa (a 450 m3/h);- alimentazione elettrica:monofase 230 V - 50 Hz;- potenza massima assorbit:570 W;- gas refrigerante:R134a;- ventilatore:3 velocità selezionabili.L'unità è predisposta per il collegamento via BUS.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio per il collegamento alle linee principali di adduzione acqua, di scarico condensa, delle linee elettriche di alimentazione e Bus, i cablaggi e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.53. 11. 1		da 450 mc/h		cad.	€ 4.071,59
	Opere Edili	B.72.53. 13		Fornitura e posa in opera di deumidificatore ad aria neutra da canale, completo di batterie di pre e post-trattamento, installazione in controsoffitto, serrande e filtro estraibile, avente le seguenti prestazioni e caratteristiche:- portata aria nominale:900 m3/h;- capacità di deumidificazione in ricircolo:2.3 l/h (1);- potenza assorbita:900 W (1); (1)con aria di ripresa a 25°C - 65% U.R., temperatura acqua entrante batteria 15°C, portata nominale batteria pre-trattamento 200 l/h;- capacità di deumidificazione in recupero:2.6 l/h (2);- potenza assorbita:920 W (2); (2)con aria di ripresa a 29°C - 60% U.R., temperatura acqua entrante batteria 15°C, portata nominale batteria pre-trattamento 200 l/h;- prevalenza disponibile:max. 145 Pa (a 900 m3/h);- alimentazione elettrica:monofase 230 V - 50 Hz;- potenza massima assorbita:1.100 W;- gas refrigerante:R134a;- ventilatore:3 velocità selezionabili.L'unità è predisposta per il collegamento via BUS.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio per il collegamento alle linee principali di adduzione acqua, di scarico condensa, delle linee elettriche di alimentazione e Bus, i cablaggi e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.53. 13. 1		da 900 mc/h		cad.	€ 5.224,16
	Opere Edili	B.72.53. 15		Fornitura e posa in opera di deumidificatore ad aria neutra con immissione/aspirazione aria frontale diretta, completo di mobile ad incasso con pannello frontale in legno e griglie in alluminio laccato bianco, adatto all'installazione a parete avente le seguenti prestazioni e caratteristiche:- portata aria nominale:250 m3/h;- capacità di deumidificazione:0.78 l/h (1);- potenza assorbita:370 W (1); (1)con aria di ripresa a 25°C - 65% U.R., temperatura acqua entrante batteria 15°C, portata nominale 170 l/h;- rumorosità:38 dBA a 1.5 m - 42 dBA a 1 m;- alimentazione elettrica:monofase 230 V - 50 Hz;- potenza massima assorbit:400 W;- gas refrigerante:R134a;- ventilatore:3 velocità selezionabili.L'unità è predisposta per il collegamento via BUS.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio per il collegamento alle linee principali di adduzione acqua, di scarico condensa , delle linee elettriche di alimentazione e Bus, i cablaggi e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.53. 15. 1		con mobile a parete		cad.	€ 2.312,35
	Opere Edili	B.72.53. 17		Fornitura e posa in opera di modulo di rinnovo/recupero, con la possibilità di invertire i lati di ripresa dall'ambiente e di espulsione all'esterno. Dotato di recuperatore di calore a piastre a flussi incrociati e di filtro estraibile sul lato ripresa aria dall'esterno, avente le seguenti prestazioni e caratteristiche:- portata aria nominale:450 m3/h;- potenza elettrica massima assorbita:60 W;- prevalenza disponibile:fino a 180 Pa;- alimentazione elettrica:monofase 230 V - 50 Hz;- ventilatore:3 velocità selezionabili.L'unità è predisposta per il collegamento via BUS.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio per il collegamento alle linee principali di adduzione acqua, di scarico condensa e delle linee elettriche di alimentazione, i cablaggi e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte
	Opere Edili	B.72.53. 17. 1		da 450 mc/h		cad.	€ 1.470,84
	Opere Edili	B.72.53. 19		Fornitura e posa in opera di modulo di rinnovo/recupero, con la possibilità di invertire i lati di ripresa dall'ambiente e di espulsione all'esterno. Dotato di recuperatore di calore a piastre a flussi incrociati e di filtro estraibile sul lato ripresa aria dall'esterno, avente le seguenti prestazioni e caratteristiche:- portata aria nominale:900 m3/h;- potenza elettrica massima assorbita:150 W;- prevalenza disponibile:fino a 115 Pa;- alimentazione elettrica:monofase 230 V - 50 Hz;- ventilatore:3 velocità selezionabili.L'unità è predisposta per il collegamento via BUS.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio per il collegamento alle linee principali di adduzione acqua, di scarico condensa e delle linee elettriche di alimentazione, i cablaggi e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.53. 19. 1		da 900 mc/h		cad.	€ 2.476,12
	Opere Edili	B.72.53. 21		Fornitura e posa in opera di comando elettrotermico a due fili per montaggio su collettori principali di distribuzione per impianti radianti, con innesto rapido, avente le seguenti caratteristiche:- alimentazione 220 V o 24 V;- corrente di spunto: 220 V = 0,6 A, 24 V = 2 A;- corrente a regime: 220 V = 13 mA, 24 V = 140 mA;- assorbimento 3 W;- grado di protezione IP 54;- del tipo normalmente chiuso;Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli allacciamenti elettrici, il cavo di collegamento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.53. 21. 1		comando elettrotermico a 220 V		cad.	€ 59,59
	Opere Edili	B.72.53. 21. 3		comando elettrotermico a 24 V		cad.	€ 61,80
	Opere Edili	B.72.53. 22		Fornitura e posa in opera di modulo di espansione dotato di porte per la comunicazione in RS232, RS485 e USB optoisolate (utilizzo in mutua esclusione) .Predisposto per installazione su quadri con modularità DIN, attacco per barra Omega DIN 46277, 4 moduli DIN.- alimentazione: 24 Vac, 50/60Hz, max 5VA.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli allacciamenti elettrici, il cavo di collegamento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.53. 22. 1		modulo di espansione per la comunicazione		cad.	€ 298,70
	Opere Edili	B.72.53. 23		Fornitura e posa in opera di unità remotabile per il controllo dei comandi elettrotermici installati sui collettori principali degli impianti radianti.Funzionamento con collegamento alla linea BUS a due fili in bassa tensione senza polarità per comunicazione, avente le seguenti caratteristiche:- alimentazione 230 V;- gestione di comandi 220 V o 24 V (con trasformatore aggiuntivo);- grado di protezione IP 30;- involucro in ABS;- fissaggio su barra Omega DIN 46277.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri lo staffaggio, per gli allacciamenti elettrici e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.53. 23. 1		unità per max 6 comandi		cad.	€ 576,80
	Opere Edili	B.72.53. 23. 3		unità per max 12 comandi		cad.	€ 731,30
	Opere Edili	B.72.53. 25		Fornitura e posa in opera di regolazione elettronica per il controllo della temperatura e umidità ambiente, adatta alla gestione di impianti di climatizzazione di tipo radiante, sia in riscaldamento che in raffrescamento.Il regolatore è di tipo integrato con interfaccia incorporata, espandibile con ulteriori 2 moduli di espansione e con la possibilità di controllo fino a 1 modulo locale dei collettori di zona, e gestione fino ad un massimo di 10 sonde, indistintamente umidità e temperatura.Gestione a mezzo sistema Bus fino a una (1) macchina frigorifera compatibile e fino a due (2) macchine di deumidificazione compatibili. Predisposto per installazione su quadri con modularità DIN, attacco per barra Omega DIN 46277, 9 MODULI DIN. Dotato di uscita BUS per sonde ambiente, porta RS485 per macchine non compatibili. 4 UD (8/12 con espansione): misc. 3 punti/caldaia+pompa, funzioni CT centralizzata con accumuli.2IA NTC temperatura configurabili: sonda mandata, sonda esterna.Il regolatore deve essere corredato minimo di:1 uscita analogica con segnale 0-10V.4 ingressi digitali per consensi remoti, allarmi.Interfaccia composta da:1 Display dim. mm 128x64 - 16 tonalità di coloreTasti di comando a guida facilitata1MB memoria programma ext + 512 kB RAM (riprogrammabile)Gestione monoimpianto a due tubi.Alimentazione: 24Vac, 50/60Hz, max 40VA(*)Dimensioni : H. 72,8mm, L. 159.0mm, p. 88.0mmCompleto di modulo filtro per l' eliminazione di eventuali disturbi indotti sulla rete elettrica da parte di dispositivi terzi. Predisposto per installazioni su quadri con modularità DIN, attacco per barra Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lo staffaggio, gli allacciamenti elettrici e alla linea BUS, programmazione, assistenza all'avviamento, manuale di uso e manutenzione in lingua italiana e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.53. 25. 1		10 zone controllate		cad.	€ 1.408,01
	Opere Edili	B.72.53. 27		Fornitura e posa in opera di regolazione elettronica per il controllo della temperatura e umidità ambiente, adatta alla gestione di impianti di climatizzazione di tipo radiante, sia in riscaldamento che in raffrescamento.Il regolatore è di tipo integrato con interfaccia incorporata, espandibile con ulteriori 2 moduli di espansione e con la possibilità di controllo fino a 15 moduli locali dei collettori di zona, e gestione fino ad un massimo di 30 sonde: indistintamente umidità e temperatura.Gestione a mezzo sistema Bus fino a due (2) macchine frigorifere compatibili e fino a quindici (15) macchine di deumidificazione compatibili. Predisposto per installazione su quadri con modularità DIN, attacco per barra Omega DIN 46277, 9 MODULI DIN. Dotato di uscita Bus per sonde ambiente, porta RS485 per macchine o compatibili. 4 UD (8/12 con espansione): misc. 3 punti/caldaia+pompa, funzioni CT centralizzata con accumuli.6 IA NTC temperatura+ 4 IA 0-10V/4-20mA configurabili: sonda mandata, sonda esterna, sonda ritorno, pannelli solari, ecc.Il regolatore deve essere corredato minimo di:2 uscite analogiche con segnale 0-10V4 ingressi digitali per consensi remoti, allarmi.Interfaccia composta da:1 Display dim. mm 128x64 - 16 tonalità di coloreTasti di comando a guida facilitata2MB memoria programma ext + 1MB RAM (riprogrammabile)Gestione fino a 2 impianti a due tubi, un impianto a 4 tubi.Alimentazione: 24Vac, 50/60Hz, max 40VA(*)Dimensioni : H. 72,8mm, L. 159.0mm, p. 88.0mmCompleto di modulo filtro per l' eliminazione di eventuali disturbi indotti sulla rete elettrica da parte di dispositivi terzi. Predisposto per installazioni su quadri con modularità DIN, attacco per barra Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lo staffaggio, gli allacciamenti elettrici e alla linea BUS, programmazione, assistenza all'avviamento, manuale di uso e manutenzione in lingua italiana e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.53. 27. 1		30 zone controllate		cad.	€ 2.305,14
	Opere Edili	B.72.53. 29		Fornitura e posa in opera di gateway di coordinamento e supervisione per regolazione elettronica dedicata impianti di climatizzazione di tipo radiante: gestione fino a 32 regolatori (fino a 960 Zone, fino a 64 impianti), macchine UTA e unità Frigo compatibili.Visualizzazione grafica andamento parametri ambientali (storico), attivazione/disattivazione e controllo degli impianti, impostazioni dei set point, programmazione fasce orarie, gestione allarmi.Permette inoltre l'accesso alla supervisione da parte di qualsiasi Computer (Windows, Apple Macintosh e Linux) attraverso l'utilizzo di un normale Browser Internet.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lo staffaggio, gli allacciamenti alle linee elettriche e BUS e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.53. 29. 1		supervisore sistema radiante		cad.	€ 4.356,90
	Opere Edili	B.72.54		LAVORI COMPIUTI - SANITARI E AUSILI DISABILI
	Opere Edili	B.72.54. 1		Fornitura e posa in opera di lavabo a canale in fyre-clay, posto su mensole in acciaio profilato verniciato e completo di sifone, piletta diametro 1"1/4 e scarico cromato.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per zanche e bulloni di ancoraggio e per l'allacciamento alle reti idrica e di scarico e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.54. 1. 1		dimensioni 90x45x25		cad.	€ 231,83
	Opere Edili	B.72.54. 1. 3		dimensioni 120x45x25		cad.	€ 255,74
	Opere Edili	B.72.54. 3		Fornitura e posa in opera di lavabo in porcellana dura vitreous-china UNI 4542-4543 completo di scarico a saltarello, piletta diametro 1"1/4, scarico cromato, canotto, rosone e rubinetti sottolavabo in rame con rosette.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per staffe di supporto, zanche e bulloni di ancoraggio e per l'allacciamento alla rete idrica e di scarico e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.54. 3. 1		dimensioni 50x40 ca.		cad.	€ 211,27
	Opere Edili	B.72.54. 3. 3		dimensioni 65x50 ca.		cad.	€ 232,29
	Opere Edili	B.72.54. 5		Fornitura e posa in opera di lavapanni in fyre-cley, posto su mensole di acciaio profilato verniciato e completo di sifone, piletta diametro 2"1/2 e scarico cromato.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per zanche e bulloni di ancoraggio e per l'allacciamento alle reti idrica e di scarico e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.54. 5. 1		dimensioni 60x75x35		cad.	€ 196,90
	Opere Edili	B.72.54. 7		Fornitura e posa in opera di lavabo da incasso in porcellana dura vitreous-china 4542-4543 completo di scarico a saltarello, piletta diametro 1"1/4, scarico cromato, canotto, rosone e rubinetti sottolavabo in rame con rosette, rubinetto miscelatore monoforo finitura bianco/ottone.E' compreso nel prezzo la fornitura e la posa in opera di mobile monoblocco in legno laccato trattato dim. 116x197x34 completo di specchio, pensile sx/dx, apparecchio di illuminazione per specchiera completo di 4 lampade ad incandescenza di adeguata potenza; colori a scelta della D.L.Compresi gli allacciamenti alla rete idrica, a quella di scarico, gli allacciamenti elettrici ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.54. 7. 1		Lavabo da incasso 58 x 50 con mobile in legno laccato		a corpo	€ 2.695,51
	Opere Edili	B.72.54. 9		Fornitura e posa in opera di vaso wc in porcellana dura vitreus-china UNI 4542-4543, completo di cassetta a zaino incassata a parete, sedile e coprisedile in plastica tipo pesante e tubo di cacciata.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per staffe di supporto, zanche e bulloni di ancoraggio e per l'allacciamento alle reti idrica e di scarico e quanto altro nacessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.54. 9. 1		installazione a pavimento		cad.	€ 314,59
	Opere Edili	B.72.54. 9. 3		installazione sospeso		cad.	€ 411,41
	Opere Edili	B.72.54. 11		Fornitura e posa in opera di vaso alla turca in porcellana dura vitreus-china UNI 4542-4543, completo di cassetta a zaino incassata a parete.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento alle reti idrica e di scarico e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.54. 11. 1				cad.	€ 357,79
	Opere Edili	B.72.54. 13		Fornitura e posa in opera di piatto doccia in gres porcellanato fyre-clay UNI 4542 completo di scarico sifonato.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento alle reti idrica e di scarico e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.54. 13. 1		dimensioni 70x70		cad.	€ 219,75
	Opere Edili	B.72.54. 13. 3		dimensioni 80x80		cad.	€ 244,43
	Opere Edili	B.72.54. 15		Fornitura e posa in opera di vasca in acciaio smaltato completa di scarico con erogazione incorporata e sifone.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento alle reti idrica e di scarico e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.54. 15. 1		dimensioni 170x70		cad.	€ 357,81
	Opere Edili	B.72.54. 17		Fornitura e posa in opera di bidet in porcellana dura vitreous-china UNI 4542-4543, completo di scarico cromato, canotto, rosone, rubinetti sotto bidet in rame con rosette, scarico a saltarello e piletta diametro 1"1/4.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per staffe di supporto, zanche e bulloni di ancoraggio e per l'allacciamento alle reti idrica e di scarico e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.54. 17. 1		installazione a pavimento		cad.	€ 284,96
	Opere Edili	B.72.54. 17. 3		installazione sospeso		cad.	€ 355,92
	Opere Edili	B.72.54. 19		Fornitura e posa in opera di orinatoio in porcellana dura vitrus-china UNI 4542-4543, montato a parete, del tipo a becco e completo di piletta, sifone, viti e tasselli di fissaggio.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento alle reti idrica e di scarico e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.54. 19. 1				cad.	€ 234,44
	Opere Edili	B.72.54. 21		Fornitura e posa in opera di lavapiedi in porcellana dura vitreus-china UNI 4542-4543, dimensioni minime esterne 50x40x25, completo di poggiapiedi, sifone, scarico, viti e tasselli di fissaggio.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento alle reti idrica e di scarico e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.54. 23		Fornitura e posa in opera di vuotatoio in porcellana dura vitreus-china UNI 4542-4543, dimensioni 48x43x40, completo di griglia metallica ribaltabile, sifone, scarico, viti e tasselli di fissaggio.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento alle reti idrica e di scarico e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte..
	Opere Edili	B.72.54. 23. 1				cad.	€ 503,30
	Opere Edili	B.72.54. 25		Fornitura e posa in opera di pilozzo in porcellana dura vitreus-china UNI 4542-4543, dimensioni 48x43x40, completo di scarico, viti e tasselli di fissaggio.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento alle reti idrica e di scarico e quanto altro necessario per dare il lavoro finito aregola d'arte.
	Opere Edili	B.72.54. 27		Fornitura e posa in opera di piletta di scarico per doccia diametro 2", completa di imbuto in acciaio inossidabile, griglia e vite in ottone cromato, sifone in PE, guaina impermeabilizzante delle dimensioni minime di 90x90 cm completa di raccordo all'imbuto.Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'allacciamento alla rete di scarico e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.Esclusa l'impermeabilizzazione del locale.
	Opere Edili	B.72.54. 27. 1				cad.	€ 51,88
	Opere Edili	B.72.54. 29		Fornitura e posa in opera di apparecchiature ed arredi vari per l'approntamento di servizio per disabili eseguito secondo il D.P.R. 24 luglio 1996 n° 503 e D.M. 14 giugno 1989 n° 236, completo di collegamenti alle reti idrica e di scarico e composto da:- vaso w.c. in vitreous-china, altezza mm 510, completo di sedile speciale con appoggi fissi in plastica, catino allungato con apertura anteriore per l'accesso e l'uso di una doccetta esterna con funzione di bidet, cassetta di scarico a comando agevolato e con sifone incorporato;- lavabo in vitreous-china, delle dimensioni di mm 670x430, completo di mensola pneumatica, cassetta a parete con bocchello estraibile per doccia a mano e gruppo di miscelazione monocomando a leva lunga;- specchio con regolazione della pendenza;- maniglioni.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e l'approntamento del servizio compresi gli allacciamenti idraulici ed alla rete di scarico, quota parte di tubazioni zincate ed in P.E. di diametro adeguato, coibentazione delle tubazioni, viti e tasselli di fissaggio e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.54. 29. 1		servizio disabili accessoriato		a corpo	€ 3.554,55
	Opere Edili	B.72.54. 31		Fornitura e posa in opera di apparecchiature ed arredi vari per l'approntamento di servizio per disabili eseguito secondo il D.P.R. 24 luglio 1996 n° 503 e D.M. 14 giugno 1989 n° 236, completo di collegamenti alle reti idrica e di scarico e composto da:- vaso w.c. in vitreous-china, altezza mm 500, asse posto a 40 cm dalla parete destra (per chi entra dalla porta ), 140 cm dalla parete sinistra, distanza tra bordo anteriore tazza e parete posteriore 80 cm;- lavabo in vitreous-china, delle dimensioni di mm 670x430, completo di miscelatore monocomando a leva lunga, mensole di sostegno, rubinetti sottolavabo, scarico sifonato, flessibili di collegamento. Le tubazioni andranno posizionate in maniera tale da non ostacolare il movimento del disabile nella zona sottolavabo;- specchio fissato sopra il lavabo in zona compresa tra i 90 cm ed i 170 cm;- corrimano orizzontale continuo su tutto il perimetro del locale;- n° 1 maniglione verticale, posto al lato della tazza w.c.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e l'approntamento del servizio compresi gli allacciamenti idraulici ed alla rete di scarico, quota parte di tubazioni zincate ed in P.E. di diametro adeguato, coibentazione delle tubazioni, viti e tasselli di fissaggio e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.54. 31. 3		servizio disabili standard		a corpo	€ 2.690,10
	Opere Edili	B.72.54. 33		Fornitura e posa in opera di lavabo in ceramica, dimensioni 700 x 570, per disabili dotato di appoggia gomiti, paraspruzzi, mensole fisse, miscelatore meccanico a leva lunga ricoperta di materiale antiurto e con bocchello estraibile, sifone con scarico flessibile, frontale concavo.Completo di collegamenti alla rete idrica ed a quella di scarico, sistemi di fissaggio ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.54. 33. 1		Lavabo con mensole fisse per disabili		cad.	€ 536,97
	Opere Edili	B.72.54. 35		Fornitura e posa in opera di lavabo in ceramica, dimensioni 700 x 570, per disabili dotato di appoggia gomiti, paraspruzzi, mensole reclinabili con inclinazione frontale a mezzo manopole (inclinazione da 0 110 mm), miscelatore meccanico a leva lunga ricoperta di materiale antiurto e con bocchello estraibile, sifone con scarico flessibile, frontale concavo.Completo di collegamenti alla rete idrica ed a quella di scarico, sistemi di fissaggio ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.54. 35. 1		Lavabo con mensole reclinabili per disabili		cad.	€ 686,05
	Opere Edili	B.72.54. 37		Fornitura e posa in opera di lavabo in ceramica, dimensioni 700 x 570, per disabili dotato di appoggia gomiti, paraspruzzi, con barra di controllo e mensole per la regolazione continua dell'inclinazione (inclinazione da 0/110 mm), miscelatore meccanico a leva lunga ricoperta di materiale antiurto e con bocchello estraibile, sifone con scarico flessibile, frontale concavo.Completo di collegamenti alla rete idrica ed a quella di scarico, sistemi di fissaggio ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.54. 37. 1		Lavabo disabili reclinabile con barra di controllo		cad.	€ 1.174,11
	Opere Edili	B.72.54. 39		Fornitura e posa in opera di lavabo in ceramica, dimensioni 700 x 570, per disabili dotato di appoggia gomiti, paraspruzzi, con sistema di spostamento alto/basso da 0 a 200 mm, comando a joistick e attuatore elettrico 24 V in materiale antiurto e ignifugo, trasformatore 220-24 V, miscelatore meccanico a leva lunga ricoperta di materiale antiurto e con bocchello estraibile, sifone con scarico flessibile, frontale concavo.Completo di collegamenti alla rete idrica a quella di scarico ed a quella elettrica, sistemi di fissaggio ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.54. 41		Fornitura e posa in opera di lavabo in ceramica, dimensioni 700 x 570, per disabili dotato di appoggia gomiti, paraspruzzi, con sistema di inclinazione da 0 a 110 mm, comando a joistick e attuatore elettrico 24 V in materiale antiurto e ignifugo, trasformatore 220-24 V, miscelatore meccanico a leva lunga ricoperta di materiale antiurto e con bocchello estraibile, sifone con scarico flessibile, frontale concavo.Completo di collegamenti alla rete idrica a quella di scarico ed a quella elettrica, sistemi di fissaggio ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.54. 43		Fornitura e posa in opera di combinazione vaso w.c./bidet in ceramica, per installazione a pavimento, completo di sifone incorporato, catino allungato, sedile speciale rimuovobile in plastica antiscivolo, apertura anteriore, altezza 500 mm e lunghezza 800 mmdalla parete, completo di cassetta, batteria e comando di scarico di tipo agevolato.Compresi i collegamenti alla rete idrica ed a quella di scarico, viti e tasselli di fissaggio ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.54. 45		Fornitura e posa in opera di combinazione vaso w.c./bidet in ceramica, per installazione a pavimento, completo di sifone incorporato, catino allungato, sedile speciale rimuovobile in plastica antiscivolo, apertura anteriore, altezza 500 mm e lunghezza 800 mmdalla parete, completo di cassetta, batteria e comando di scarico di tipo agevolato, miscelatore termoscopico, comando a leva a doccia telefono con pulsante di funzionamento sull'impugnatura, regolatore automatico di portata.Compresi i collegamenti alla rete idrica ed a quella di scarico, viti e tasselli di fissaggio ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.54. 45. 1		Vaso W.C./bidet con comando di scarico a cassetta		cad.	€ 1.001,25
	Opere Edili	B.72.54. 45. 3		Vaso W.C./bidet con comando pneumatico di scarico a distanza		cad.	€ 1.461,57
	Opere Edili	B.72.54. 47		Fornitura e posa in opera di combinazione vaso w.c./bidet in ceramica, per installazione sospesa, completo di sifone incorporato, catino allungato, sedile speciale rimuovobile in plastica antiscivolo, apertura anteriore, altezza 500 mm e lunghezza 800 mmdalla parete, completo di cassetta, batteria e comando di scarico di tipo agevolato.Compresi i collegamenti alla rete idrica ed a quella di scarico, viti e tasselli di fissaggio ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.54. 49		Fornitura e posa in opera di combinazione vaso w.c./bidet in ceramica, per installazione sospesa, completo di sifone incorporato, catino allungato, sedile speciale rimuovobile in plastica antiscivolo, apertura anteriore, altezza 500 mm e lunghezza 800 mmdalla parete, completo di cassetta, batteria e comando di scarico di tipo agevolato, miscelatore termoscopico, comando a leva a doccia telefono con pulsante di funzionamento sull'impugnatura, regolatore automatico di portata.Compresi i collegamenti alla rete idrica ed a quella di scarico, supporto a squadra per fissaggio a muro, viti e tasselli di fissaggio ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.54. 49. 1		Vaso W.C./bidet sospeso con comando di scarico a cassetta		cad.	€ 1.121,99
	Opere Edili	B.72.54. 49. 3		Vaso W.C./bidet sospeso comando pneumatico di scarico a distanza		cad.	€ 1.220,55
	Opere Edili	B.72.54. 51		Fornitura e posa in opera di piatto doccia accessibile, in vetroresina, dimensioni 90 x 90, colore bianco, installazione a filo pavimento, completo di flange di impermeabilizzazione su tre lati e griglie di ancoraggio, piletta sifonata in PEHD, H = 100 mm.Completo di collegamento alla rete di scarico e di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.54. 51. 1		Piatto doccia a filo pavimento 90 x 90		cad.	€ 345,06
	Opere Edili	B.72.54. 53		Fornitura e posa in opera di piatto doccia accessibile, in gres porcellanato fyre-clay, dimensioni 80 x 80, colore bianco, installazione a filo pavimento, completo di piletta sifonata in PEHD, H = 100 mm, collegamento alla rete di scarico ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.54. 53. 1		Piatto doccia a filo pavimento 80 x 80		cad.	€ 326,58
	Opere Edili	B.72.54. 55		Fornitura e posa in opera di box a due lati per piatto doccia a filo pavimento, altezza 1 x 0,90 ml, profili in alluminio verniciato e pannelli in vetro accoppiato di sicurezza, serigrafato, completo di guarnizioni di tenuta a pressione sul piatto doccia.Completo di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.54. 55. 1		Box doccia		cad.	€ 542,52
	Opere Edili	B.72.54. 57		Fornitura e posa in opera di specchio reclinabile con telaio in tubo di alluminio rivestito con 4 mm di nylon.Completo di sistema di inclinazione frizionato, fissaggio a parete con protezione, viti e tasselli di fissaggio ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.54. 57. 1		Specchio reclinabile L = 670 mm. H = 730 mm.		cad.	€ 210,01
	Opere Edili	B.72.54. 59		Fornitura e posa in opera di sedile per doccia e/o vasca, in alluminio o acciaio rivestito in nylon, di colore a scelta della D.L. di rosette e viti di assemblaggio.nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.54. 59. 1		Sedile agganciabile per doccia		cad.	€ 344,98
	Opere Edili	B.72.54. 59. 7		Sedile ribaltabile per doccia		cad.	€ 307,63
	Opere Edili	B.72.54. 59. 15		Sedile per vasca		cad.	€ 322,66
	Opere Edili	B.72.54. 61		Fornitura e posa in opera di corrimano orizzontale in nylon, con anima interna in tubo di alluminio o acciaio, di colore a scelta della D.L. con diametro esterno di 35 mm e completo di curve terminali, staffaggio, rosette e viti di assemblaggio.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.54. 61. 1		Corrimano orizzontale		m	€ 103,56
	Opere Edili	B.72.54. 63		Fornitura e posa in opera di corrimano orizzontale angolare in nylon, con anima interna in tubo di alluminio o acciaio, di colore a scelta della D.L. con diametro esterno di 35 mm e completo di curve terminali, staffaggio, rosette e viti di assemblaggio.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.54. 63. 1		Corrimano orizzontale angolare		m	€ 120,17
	Opere Edili	B.72.54. 65		Fornitura e posa in opera di maniglione in nylon, con anima interna in tubo di alluminio o acciaio, di colore a scelta della D.L. con diametro esterno di 35 mm e completo di curve terminali, "T" di staffaggio, rosette e viti di assemblaggio.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.54. 65. 1		Maniglione		m	€ 120,17
	Opere Edili	B.72.54. 67		Fornitura e posa in opera di maniglione in nylon, adatto per il montaggio su doccia, vasca, w.c., porta, con anima interna in tubo di alluminio o acciaio, di colore a scelta della D.L. con diametro esterno di 35 mm e completo di curve terminali, rosette e viti di assemblaggio.nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.54. 67. 1		Maniglione 265 mm.		cad.	€ 66,51
	Opere Edili	B.72.54. 67. 3		Maniglione 415 mm.		cad.	€ 67,33
	Opere Edili	B.72.54. 67. 5		Maniglione 565 mm.		cad.	€ 71,91
	Opere Edili	B.72.54. 67. 7		Maniglione 845 mm.		cad.	€ 84,48
	Opere Edili	B.72.54. 69		Fornitura e posa in opera di maniglione di sostegno a muro, in nylon, adatto per lavabo, vasca, w.c., bidet, esecuzione destra/sinistra, con anima interna in tubo di alluminio o acciaio, di colore a scelta della D.L. con diametro esterno di 35 mm e completo di curve terminali, rosette e viti di assemblaggio.nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.54. 71		Fornitura e posa in opera di maniglione di sostegno apavimento, in nylon, adatto per lavabo, w.c., bidet, esecuzione destra/sinistra, con anima interna in tubo di alluminio o acciaio, di colore a scelta della D.L. con diametro esterno di 35 mm e completo di curve terminali, rosette e viti di assemblaggio.nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.54. 73		Fornitura e posa in opera di maniglione angolare per doccia, in nylon, con anima interna in tubo di alluminio o acciaio, di colore a scelta della D.L. con diametro esterno di 35 mm e completo di curve terminali, rosette e viti di assemblaggio.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.54. 75		Fornitura e posa in opera di maniglione di sostegno a muro, per lavabo, w.c., bidet, in nylon, con anima interna in tubo di alluminio o acciaio, di colore a scelta della D.L. con diametro esterno di 35 mm e completo di portarotolo, curve terminali, rosette e viti di assemblaggio.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.54. 75. 1		Maniglione a parete		cad.	€ 259,70
	Opere Edili	B.72.54. 75. 3		Maniglione a pavimento		cad.	€ 341,81
	Opere Edili	B.72.54. 77		Fornitura e posa in opera di maniglione verticale in nylon, con anima interna in tubo di alluminio o acciaio, di colore a scelta della D.L. con diametro esterno di 35 mm e completo di curve terminali, rosette e viti di assemblaggio.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.54. 77. 1		Maniglione verticale H = 1630 mm.		cad.	€ 148,97
	Opere Edili	B.72.54. 79		Fornitura e posa in opera di sollevatore traslatore monorotaia costituito da:- gruppo sollevatore e traslatore elettrico completo di batteria tampone e gruppo di ricarica a parcheggio;- rotaia su telaio autoportante a T lunghezza 3 ml altezza da terra 2,2 ml larghezza base 1 ml;- rotaia a 90.;- staffe di fissaggio a soffitto;- giunti per staffe;- fine corsa regolabili;- forcella di sospensione;- imbragatura disabile.Completo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.54. 81		Fornitura e posa in opera di sollevatore per piscina a funzionamento idraulico costituito da un pistone ad acqua in materiale anti-corrosione che supporta un braccio in acciaio inox AISI 304 sul quale e' fissato un seggiolino traforato in P.V.C. dotato di poggiatesta e poggiabraccia in acciaio inox con impugnature in PVC ribaltabili.Completo di verniciatura poliuretanica, base di appoggio con piastra da collegare ai tirafondi annegati in fondazione, bulloneria ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.54. 81. 1		Sollevatore per piscina		cad.	€ 21.159,61
	Opere Edili	B.72.54. 83		Fornitura e posa in opera di carrello sollevatore a fasce utilizzabile per muovere senza sforzi e nella massima sicurezza per il paziente e l'operatore dal letto, sedia a rotelle, poltrona, comoda, vasca da bagno, sanitari e terra in caso di caduta.Costituito da struttura tubolare in acciaio inox, gambe regolabili, ruote pivottanti, fascia in poliestere o nylon per il bagno, scatola comandi manuale a distanza con filo spiralato, caricabatteria.Sollevamento massimo 150 kg.Completo di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.54. 83. 1		Carrello sollevatore		cad.	€ 4.379,77
	Opere Edili	B.72.54. 85		Fornitura e posa in opera di vasca-doccia a sedile in vetroresina rifinita in gel-coat. Accesso frontale attraverso paratia paraspruzzi estraibile ed a tenuta stagna, appoggio su pavimento a sbalzo per favorire un facile passaggio di un sollevatore a sedile.Completa di miscelatore termoscopico e doccetta, rubinetto riempimento vasca e rubinetto comando doccetta, w.c. con scarico pneumatico, sedile scorrevole, sistema di disinfezione con venturimetro di miscelazione disinfettante concentrato.Il prezzo esposto comprendera' l'onere per gli allacciamenti alla rete idrica ed a quella di scarico ed ogni altro accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.54. 85. 1		Vasca - doccia a sedile per disabili		cad.	€ 6.044,12
	Opere Edili	B.72.54. 87		Fornitura e posa in opera di vasca da bagno reclinabile per disabili costituita da:- vasca e base in materiale plastico rinforzato con fibra di vetro, intercapedine spugnosa e rinforzi metallici;- meccanismo di inclinazione composto da pompa idraulica in lega di alluminio collegata ad un pistone idraulico attraverso tubi flessibili ad alta pressione;- sportello laterale stagno;- miscelatore termoscopico;- doccia a telefono;- supporto e cuscino per gambe;- porta saponetta;- tapettini e cuscino;- maniglia per sportello esterna;- flessibili di collegamento acqua e sifone di scarico. Completa di allacciamenti alla rete idrica ed a quella di scarico ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
0	Opere Edili
	Opere Edili	B.72.54. 89		Fornitura e posa in opera di vasca da bagno reclinabile per disabili costituita da:- vasca e base in materiale plastico rinforzato con fibra di vetro, intercapedine spugnosa e rinforzi metallici;- meccanismo di inclinazione composto da pompa idraulica in lega di alluminio collegata ad un pistone idraulico attraverso tubi flessibili ad alta pressione;- meccanismo di verticalizzazione composto da pompa idraulica in lega di alluminio collegata ad un pistone idraulico attraverso tubi flessibili ad alta pressione;- sollevamento idraulico a pedale;- sportello laterale stagno;- miscelatore termoscopico;- doccia a telefono;- supporto e cuscino per gambe;- porta saponetta;- tapettini e cuscino;- maniglia per sportello esterna;- flessibili di collegamento acqua e sifone di scarico. Completa di allacciamenti alla rete idrica ed a quella di scarico ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.54. 89. 1		Vasca da bagno reclinabile - sollevabile		cad.	€ 12.563,10
	Opere Edili	B.72.54. 91		Fornitura e posa in opera di vasca da bagno reclinabile per disabili costituita da:- vasca e base in materiale plastico rinforzato con fibra di vetro, intercapedine spugnosa e rinforzi metallici;- meccanismo di inclinazione composto da pompa idraulica in lega di alluminio collegata ad un pistone idraulico attraverso tubi flessibili ad alta pressione;- sportello laterale stagno;- miscelatore termoscopico;- idromassaggio;- gruppo di disinfezione separato;- doccia a telefono;- supporto e cuscino per gambe;- porta saponetta;- tapettini e cuscino;- maniglia per sportello esterna;- flessibili di collegamento acqua e sifone di scarico. Completa di allacciamenti alla rete idrica ed a quella di scarico ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.54. 93		Fornitura e posa in opera di vasca da bagno reclinabile/sollevabile per disabili costituita da:- vasca e base in materiale plastico rinforzato con fibra di vetro, intercapedine spugnosa e rinforzi metallici;- meccanismo di inclinazione composto da pompa idraulica in lega di alluminio collegata ad un pistone idraulico attraverso tubi flessibili ad alta pressione;- meccanismo di verticalizzazione composto da pompa idraulica in lega di alluminio collegata ad un pistone idraulico attraverso tubi flessibili ad alta pressione;- sollevatore idraulico a pedale;- sportello laterale stagno;- miscelatore termoscopico;- idromassaggio;- gruppo di disinfezione separato;- doccia a telefono;- supporto e cuscino per gambe;- porta saponetta;- tapettini e cuscino;- maniglia per sportello esterna;- flessibili di collegamento acqua e sifone di scarico. Completa di allacciamenti alla rete idrica ed a quella di scarico ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.54. 95		Fornitura e posa in opera di attacchi acqua calda a fredda per lavelli e similari, completi di rubinetti per l'esclusione e collegamenti alla rete idrica e di scarico.Nel prezzo si intende compresa e compensata quotaparte di tubazione zincata coibentata fino al diam. 3/4" e tubazione di scarico in PEHD fino al diam. 63 nonche' l'onere per la chiusura temporanea delle tubazioni e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.54. 95. 1		1 attacco diametro 1/2"		cad.	€ 158,16
	Opere Edili	B.72.54. 95. 3		2 attacchi diametro 1/2"		cad.	€ 239,61
	Opere Edili	B.72.54. 95. 5		1 attacco diametro 3/4"		cad.	€ 167,27
	Opere Edili	B.72.54. 95. 7		2 attacchi diametro 3/4"		cad.	€ 257,59
	Opere Edili	B.72.54. 97		Fornitura e posa in opera di attacchi acqua calda a fredda per cucine alberghiere e similari, completi divalvole a sfera per l'esclusione e collegamenti alla rete idrica e di scarico.Nel prezzo si intende compresa e compensata quotaparte di tubazione zincata coibentata fino al diam. 3/4" e tubazione di scarico in PEHD fino al diam. 75 nonche' l'onere per la chiusura temporanea delle tubazioni e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.54. 97. 1		1 attacco diametro 1/2"		cad.	€ 159,13
	Opere Edili	B.72.54. 97. 3		2 attacchi diametro 1/2"		cad.	€ 240,58
	Opere Edili	B.72.54. 97. 5		1 attacco diametro 3/4"		cad.	€ 168,25
	Opere Edili	B.72.54. 97. 7		2 attacchi diametro 3/4"		cad.	€ 258,57
	Opere Edili	B.72.54. 99		Fornitura e posa in opera di apparecchiatura di allacciamento alle reti idrica e di scarico per lavatrici o lavastoviglie costituita da:- attacco alla rete idrica dell'acqua fredda, diametro 1/2", con rubinetto in ottone cromato;- sifone da incasso in ottone, cromato nelle parti in vista, completo di guarnizioni e codolo di raccordo in ottone filettato.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il collegamento alle reti idrica e di scarico e per la chiusura temporanea e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.54. 99. 1				cad.	€ 142,28
	Opere Edili	B.72.56		LAVORI COMPIUTI - RUBINETTERIA
	Opere Edili	B.72.56. 1		Fornitura e posa in opera di gruppo miscelatore monocomando (acqua calda-fredda) con pastiglie in ceramica.Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'allacciamento alla rete idrica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.56. 1. 1		per lavabo		cad.	€ 156,50
	Opere Edili	B.72.56. 1. 3		per bidet con erogazione esterna		cad.	€ 156,50
	Opere Edili	B.72.56. 1. 5		ad incasso per doccia		cad.	€ 172,18
	Opere Edili	B.72.56. 1. 7		da esterno per vasca completo di telefono		cad.	€ 245,97
	Opere Edili	B.72.56. 1. 9		da esterno a parete per vuotatoio		cad.	€ 168,57
	Opere Edili	B.72.56. 3		Fornitura e posa in opera di rubinetto a pulsante con chiusura idraulica automatica a tempo, ciclo di 20 secondi, con regolazione e prefissaggio della portata interna, completo di testata a cartuccia intercambiabile, dispositivo anticalcare, corpo in ottone cromato antivandali e raccordi. Sara' inoltre dotato di dispositivo di sicurezza che arresta il flusso dell'acqua nel caso di bloccaggio volontario del pulsante di erogazione.Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'allacciamento alla rete idrica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.56. 3. 1		installazione a parete		cad.	€ 136,49
	Opere Edili	B.72.56. 3. 3		installazione a piano lavabo		cad.	€ 154,96
	Opere Edili	B.72.56. 5		Fornitura e posa in opera di rubinetto miscelatore a pulsante con chiusura idraulica automatica a tempo, ciclo di 20 secondi, con regolazione e prefissaggio della portata interna, temperatura regolabile, completo di testata a cartuccia intercambiabile, dispositivo anticalcare, corpo in ottone cromato antivandali e raccordi. Sara' inoltre dotato di dispositivo di sicurezza che arresta il flusso dell'acqua nel caso di bloccaggio volontario del pulsante di erogazione.Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'allacciamento alla rete idrica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.56. 5. 1		installazione a parete		cad.	€ 344,82
	Opere Edili	B.72.56. 5. 3		installazione a piano lavabo		cad.	€ 319,20
	Opere Edili	B.72.56. 7		Fornitura e posa in opera di rubinetto miscelatore a pulsante per doccia con chiusura idraulica automatica a tempo, ciclo di 30 secondi, con regolazione e prefissaggio della portata interna, temperatura regolabile, completo di testata a cartuccia intercambiabile, dispositivo anticalcare, corpo in ottone cromato antivandali e raccordi. Sara' inoltre dotato di dispositivo di sicurezza che arresta il flusso dell'acqua nel caso di bloccaggio volontario del pulsante di erogazione.Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'allacciamento alla rete idrica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.56. 7. 1				cad.	€ 319,63
	Opere Edili	B.72.56. 9		Fornitura e posa in opera di soffione doccia antivandali, fissaggio diretto a parete su tubazione incassata, corpo in ottone cromato completo di restrittore economizzatore incorporato, portata massima 9 l./min. alla pressione di 3 ate.Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la fornitura e posa in opera della tubazione zincata UNI 8863-5745-S sottotraccia dal rubinetto miscelatore all'erogatore e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.56. 9. 1				cad.	€ 151,97
	Opere Edili	B.72.56. 11		Fornitura e posa in opera di gruppo doccia composto da:- doccia a mano con saliscendi abbinato da mm 600 in acciaio inox;- tubo flessibile in acciaio inox, lunghezza 1,50 m, completo di raccordo a 90. per il collegamento del flessibile alle tubazioni incassate, di nipplo filettato maschio 1/2" tagliabile a misura sul posto e raccordi.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.56. 11. 1				cad.	€ 153,13
	Opere Edili	B.72.56. 13		Fornitura e posa in opera di gruppo miscelatore termostatico per doccia completo di:- soffione fisso a parete;- doccia a mano con saliscendi da 600 mm in acciaio inox;- tubo flessibile in acciaio inox, lunghezza 1500 mm, completo di raccordo a 90°C per il collegamento del flessibile alle tubazioni incassate, nipple filettato maschio 1/2" tagliabile a misura sul posto, raccordi;- deviatore soffione/doccia;- rubinetto d'arresto;- miscelatore termostatico.Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'allacciamento alla rete idrica, le tubazioni sotto traccia per il collegamento miscelatore/soffione e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.56. 13. 1				cad.	€ 485,10
	Opere Edili	B.72.56. 15		Fornitura e posa in opera di miscelatore termoscopico pluriutenze per la regolazione della temperatura dell'acqua calda sanitaria costituito da:- coperchio con cappello protettivo in plastica;- sede, navetta proporzionatrice, molle in acciaio inox;- corpo in ottone DZR anticorrosivo;- filtri a rete avvolgenti sulle entrate acqua calda e fredda, finezza 300 micron;- cartuccia termoscopica incorporante soffietto metallico flessibile collegato ad un capillare spiralato in rame;- manopola di regolazione della temperatura dell'acqua miscelata;- dispositivo di blocco della temperatura prefissata;- dispositivo di chiusura automatica del flusso di acqua calda nel caso in cui venisse a mancare l'erogazione di acqua fredda al gruppo miscelatore.Il miscelatore dovra' assicurare l'erogazione dell'acqua alla temperatura prescelta, compensando automaticamente tutte le variazioni di temperatura, pressione o rapporto tra le pressioni dinamiche che si venissero a verificare sulle alimentazioni o che potrebbero venir causate dalla variazione del flusso richiesto.La temperatura prescelta dovra' mantenersi entro lo scarto massimo di +/- 1°C.Temperatura acqua calda di alimento fino a 90°C.Pressione minima di lavoro 0,1 bar.Pressione massima statica 10 bar.Rapporto tra le pressioni dinamiche 1:10.Completo di valvole di ritegno/arresto, attacchi e collegamenti all'impianto ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.56. 15. 1		Miscelatore da esterno portata a 3 bar 42 l/min		cad.	€ 731,09
	Opere Edili	B.72.56. 15. 3		Miscelatore da incasso portata a 3 bar 42 l/min		cad.	€ 571,14
	Opere Edili	B.72.56. 15. 5		Miscelatore da esterno portata a 3 bar 65 l/min		cad.	€ 868,08
	Opere Edili	B.72.56. 15. 7		Miscelatore da incasso portata a 3 bar 65 l/min		cad.	€ 805,36
	Opere Edili	B.72.56. 15. 9		Miscelatore da esterno portata a 3 bar 103 l/min		cad.	€ 1.039,27
	Opere Edili	B.72.56. 15. 11		Miscelatore da incasso portata a 3 bar 103 l/min		cad.	€ 982,31
	Opere Edili	B.72.56. 15. 13		Miscelatore da esterno portata a 3 bar 190 l/min		cad.	€ 1.348,27
	Opere Edili	B.72.56. 15. 15		Miscelatore da incasso portata a 3 bar 190 l/min		cad.	€ 1.404,92
	Opere Edili	B.72.56. 17		Fornitura e posa in opera di rubinetti ad incasso in ottone UNI 5705-65 con cappuccio cromato per esclusione acqua calda e/o fredda ai singoli locali dei servizi.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.56. 17. 1		diametro 1/2"		cad.	€ 42,10
	Opere Edili	B.72.56. 17. 3		diametro 3/4"		cad.	€ 50,73
	Opere Edili	B.72.56. 19		Fornitura e posa in opera di rubinetti in ottone UNI 5705-65 per l'esclusione dell'acqua calda e/o fredda ai singoli locali dei servizi.Nel presso si intende compreso e compensato ogni onere per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte
	Opere Edili	B.72.56. 19. 1		diametro 1/2"		cad.	€ 42,10
	Opere Edili	B.72.56. 19. 3		diametro 3/4"		cad.	€ 50,73
	Opere Edili	B.72.57		LAVORI COMPIUTI - MODULI PREALLESTITI AUTOPORTANTI
	Opere Edili	B.72.57. 1		Fornitura e posa in opera di modulo preallestito autoportante e regolabile in altezza, per impianti sanitari, da posizionare prima della realizzazione dei tavolati in cui verranno murati, completi di:- tubazioni di scarico in PEHD ad innesto;- tubazioni di adduzione acqua calda e fredda, in polietilene reticolato secondo il metodo Engel secondo DIN 16892, coibentate;- giunzioni terminali ed intermedie eseguite con raccordi in ottone, inscindibili ed autoserranti, mediante espansione a freddo del tubo e del relativo anello di rinforzo, omologati DVGW;- staffe di sostegno dei sanitari sospesi con interasse 18 o 23 cm.- piedini regolabili in altezza da 0 a 10 cm.I collegamenti idrici tra i diversi moduli dovranno essere realizzati con tubazioni in polietilene reticolato secondo il metodo Engel nei diametri 16x2.2 mm., 20x2.8 mm., 25x3.5 mm., secondo DIN 16892, le giunzioni dovranno essere eseguite con raccordi in ottone, inscindibili ed autoserranti, mediante espansione a freddo del tubo e del relativo anello di rinforzo esterno, omologati DVGW.E' compreso nel prezzo l'allacciamento idrico ed alla rete di scarico ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.57. 1. 1		Modulo vaso sospeso/pavimento		cad.	€ 122,78
	Opere Edili	B.72.57. 1. 3		Modulo lavabo/lavello		cad.	€ 75,97
	Opere Edili	B.72.57. 1. 5		Modulo bidet sospeso		cad.	€ 117,11
	Opere Edili	B.72.57. 1. 7		Modulo bidet pavimento		cad.	€ 75,97
	Opere Edili	B.72.57. 1. 9		Modulo vasca per rubinetteria da esterno/incasso		cad.	€ 82,25
	Opere Edili	B.72.57. 1. 11		Modulo doccia per rubinetteria da esterno/incasso		cad.	€ 93,67
	Opere Edili	B.72.57. 1. 13		Modulo lavello più lavastoviglie completo di attacco scarico, sifone, scatola e guaina per allacciamento elettrico		cad.	€ 105,68
	Opere Edili	B.72.57. 1. 15		Modulo lavatrice		cad.	€ 67,39
	Opere Edili	B.72.57. 1. 17		Modulo rubinetto d'intercettazione completo di cappuccio cromato		cad.	€ 75,97
	Opere Edili	B.72.57. 1. 19		Modulo rubinetto d'intercettazione doppio completo di cappucci cromati		cad.	€ 105,68
	Opere Edili	B.72.57. 1. 21		Modulo scaldabagno completo di guaine per inserimento cavi elettrici e tubetto valvola di scarico automatica		cad.	€ 87,95
	Opere Edili	B.72.57. 3		Fornitura e posa in opera di modulo preallestito autoportante e regolabile in altezza, per impianti sanitari, da posizionare prima della realizzazione dei tavolati in cui verranno murati, completi di:- tubazioni di scarico in PEHD ad innesto;- tubazioni di adduzione acqua calda e fredda, in polietilene reticolato secondo il metodo Engel secondo DIN 16892, coibentate;- giunzioni terminali ed intermedie eseguite con raccordi in ottone, inscindibili ed autoserranti, mediante espansione a freddo del tubo e del relativo anello di rinforzo, omologati DVGW;- staffe di sostegno dei sanitari sospesi con interasse 18 o 23 cm.- piedini regolabili in altezza da 0 a 10 cm.I collegamenti idrici tra i diversi moduli dovranno essere realizzati con tubazioni in polietilene reticolato secondo il metodo Engel nei diametri 16x2.2 mm, 20x2.8 mm, 25x3.5 mm, secondo DIN 16892, le giunzioni dovranno essere eseguite con raccordi in ottone, inscindibili ed autoserranti, mediante espansione a freddo del tubo e del relativo anello di rinforzo esterno, omologati DVGW.E' compreso nel prezzo l'allacciamento idrico ed alla rete di scarico ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.57. 3. 1		Modulo vaso sospeso/pavimento		cad.	€ 117,11
	Opere Edili	B.72.57. 3. 3		Modulo lavabo/lavello		cad.	€ 75,97
	Opere Edili	B.72.57. 3. 5		Modulo bidet sospeso		cad.	€ 117,11
	Opere Edili	B.72.57. 3. 7		Modulo bidet pavimento		cad.	€ 75,97
	Opere Edili	B.72.57. 3. 9		Modulo vasca per rubinetteria da esterno/incasso		cad.	€ 75,97
	Opere Edili	B.72.57. 3. 11		Modulo doccia per rubinetteria da esterno/incasso		cad.	€ 82,25
	Opere Edili	B.72.57. 3. 13		Modulo lavello più lavastoviglie completo di attacco scarico, sifone, scatola e guaina per allacciamento elettrico		cad.	€ 105,68
	Opere Edili	B.72.57. 3. 15		Modulo lavatrice		cad.	€ 75,97
	Opere Edili	B.72.57. 3. 17		Modulo rubinetto d'intercettazione completo di cappuccio cromato		cad.	€ 70,25
	Opere Edili	B.72.57. 3. 19		Modulo rubinetto d'intercettazione doppio completo di cappucci cromati		cad.	€ 93,67
	Opere Edili	B.72.57. 3. 21		Modulo scaldabagno completo di guaine per inserimento cavi elettrici e tubetto valvola di scarico automatica		cad.	€ 82,25
	Opere Edili	B.72.57. 5		Fornitura e posa in opera di modulo preallestito autoportante per attacco radiatori, da posizionare prima della realizzazione dei tavolati in cui verranno murati, completi di:- tubazioni in polietilene reticolato secondo il metodo Engel secondo DIN 16892, coibentate;- giunzioni terminali ed intermedie eseguite con raccordi in ottone, inscindibili ed autoserranti, mediante espansione a freddo del tubo e del relativo anello di rinforzo, omologati DVGW;I collegamenti idrici tra i diversi moduli dovranno essere realizzati con tubazioni in polietilene reticolato secondo il metodo Engel nei diametri 16x2.2 mm, 20x2.8 mm, 25x3.5 mm, secondo DIN 16892, le giunzioni dovranno essere eseguite con raccordi in ottone, inscindibili ed autoserranti, mediante espansione a freddo del tubo e del relativo anello di rinforzo esterno, omologati DVGW.E' compreso nel prezzo l'allacciamento idraulico al circuito ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.57. 5. 1		Modulo radiatore interasse attacchi 235 mm		cad.	€ 58,83
	Opere Edili	B.72.57. 5. 3		Modulo radiatore interasse attacchi 500/600 mm		cad.	€ 61,69
	Opere Edili	B.72.57. 5. 5		Modulo radiatore interasse attacchi 700/835 mm		cad.	€ 67,39
	Opere Edili	B.72.57. 5. 7		Modulo radiatore interasse attacchi 1430/1435 mm		cad.	€ 73,11
	Opere Edili	B.72.57. 5. 9		Modulo radiatore interasse attacchi 1735 mm		cad.	€ 82,25
	Opere Edili	B.72.57. 5. 11		Modulo termoarredo h = 300 mm		cad.	€ 75,97
	Opere Edili	B.72.57. 5. 13		Modulo termoarredo h = 700 mm		cad.	€ 82,25
	Opere Edili	B.72.57. 5. 15		Modulo caldaia murale compl. di staffa laterale attacco gas, guaine per allacciamento elettrico e per tubetto valvola di scarico		cad.	€ 163,87
	Opere Edili	B.72.57. 5. 17		Modulo caldaia basam. compl. di staffa laterale attacco gas, guaine per allacciamento elettrico e per tubetto valvola di scarico		cad.	€ 122,78
	Opere Edili	B.72.57. 7		Fornitura e posa in opera di modulo preallestito autoportante per attacco radiatori, da posizionare prima della realizzazione dei tavolati in cui verranno murati, completi di:- tubazioni in polietilene reticolato secondo il metodo Engel secondo DIN 16892, coibentate;- giunzioni terminali ed intermedie eseguite con raccordi in ottone, inscindibili ed autoserranti, mediante espansione a freddo del tubo e del relativo anello di rinforzo, omologati DVGW;I collegamenti idrici tra i diversi moduli dovranno essere realizzati con tubazioni in polietilene reticolato secondo il metodo Engel nei diametri 16x2.2 mm, 20x2.8 mm, 25x3.5 mm, secondo DIN 16892, le giunzioni dovranno essere eseguite con raccordi in ottone, inscindibili ed autoserranti, mediante espansione a freddo del tubo e del relativo anello di rinforzo esterno, omologati DVGW.E' compreso nel prezzo l'allacciamento idraulico al circuito ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.57. 7. 1		Modulo radiatore interasse attacchi 500/600 mm		cad.	€ 70,25
	Opere Edili	B.72.57. 7. 3		Modulo radiatore interasse attacchi 700/835 mm		cad.	€ 70,25
	Opere Edili	B.72.57. 7. 5		Modulo radiatore interasse attacchi 1430 mm		cad.	€ 67,39
	Opere Edili	B.72.57. 7. 7		Modulo radiatore interasse attacchi 1435 mm		cad.	€ 73,11
	Opere Edili	B.72.57. 7. 9		Modulo termoarredo h = 300 mm		cad.	€ 87,95
	Opere Edili	B.72.57. 7. 11		Modulo termoarredo h = 700 mm		cad.	€ 93,67
	Opere Edili	B.72.58		LAVORI COMPIUTI - APPARECCHIATURE ANTINCENDIO
	Opere Edili	B.72.58. 1		Fornitura e posa in opera di attacco motopompa vv f. composto da:- valvole a sfera cromate a passaggio totale di intercettazione;- valvola di ritegno;- valvola di sicurezza;- rubinetto di scarico;- attacco motopompa UNI 70.Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'allacciamento alla rete antincendio e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.58. 1. 1		UNI 70 x 2" posa orizzontale/verticale		cad.	€ 223,60
	Opere Edili	B.72.58. 1. 3		UNI 70 x 2"1/2 posa orizzont./verticale		cad.	€ 253,60
	Opere Edili	B.72.58. 1. 5		UNI 70 x 3" posa orizzont./verticale		cad.	€ 305,90
	Opere Edili	B.72.58. 3		Fornitura e posa in opera di cassette antincendio UNI 45 art.1/B tipo a norma UNI EN 671/2 e costituite da:- armadietto a muro e/o incasso in lamiera zincata dello spessore di 15/10 mm, portine in lastra safe crash o zincata con serratura;- manichetta antincendio conforme UNI 9487 UNI 45 in poliestere con sottostrato in gomma sintetica, certificata, lunghezza 20 ml;- lancia in materiale sintetico a tre effetti con dispositivo di commutazione, omologata;- rubinetto idrante PN16, presa a muro, uscita a 45. maschio filettato UNI 45 x 1"1/2.- sella salvamanichetta.Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'allacciamento alla rete antincendio e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.58. 3. 1				cad.	€ 506,10
	Opere Edili	B.72.58. 5		Fornitura e posa in opera di cassette antincendio per naspo a norma UNI EN 671/1 e complete di:- armadietto ad incasso in lamiera zincata dello spessore di 15/10 mm;- portine in lastra safe crash o zincata con serratura;- idrante diametro 25 mm. con manichetta in nylon gommata da 20 m, lancia in materiale sintetico a tre effetti e dispositivo di commutazione, manometro, valvola a sfera cromata a passaggio totale d'intercettazione .Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'allacciamento alla rete antincendio e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.58. 5. 1				cad.	€ 355,90
	Opere Edili	B.72.58. 7		Fornitura e posa in opera di idrante a colonna UNI 9485, altezza fuori terra 0,90 m, posto in opera interrato per una profondità minima di 1,00 m, completo di:- n° 2 attacchi da 70 mm;- valvole a sfera cromate a passaggio totale di intercettazione;- valvola di ritegno;- valvola di sicurezza;- rubinetto di scarico.Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'allacciamento alla rete antincendio e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.58. 7. 1		UNI 9485 - 2xUNI 70		cad.	€ 889,40
	Opere Edili	B.72.58. 8		Fornitura e posa in opera di idrante a colonna UNI 9485, altezza fuori terra 0,90 m, posto in opera interrato per una profondità minima di 1,00 m, completo di:-n°.2 attacchi da 70 mm; un attacco motopompa UNI 100- valvole a sfera cromate a passaggio totale di intercettazione;- valvola di ritegno;- valvola di sicurezza;- rubinetto di scarico.Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'allacciamento alla rete antincendio e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte
	Opere Edili	B.72.58. 8. 1		UNI 100		cad.	€ 1.068,40
	Opere Edili	B.72.58. 9		Fornitura e posa in opera di estintore portatile a polvere a base di fosfato monoammonico avente le seguenti caratteristiche- omologazione CE;- idoneità per lo spegnimento delle classi di fuoco A-B-C;- funzionamento a temperature comprese fra -20°C e + 60°C.Nel prezzo si intende compreso e compensato il supporto a muro zincato, il sigillo di garanzia, il cartellino revisioni, il cartello segnalatore applicato a parete, viti e tasselli di fissaggio ed ogni quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.58. 9. 1		Capacita' 6 Kg capacita' relativa di spegnimento 34/A-233/B-C		cad.	€ 71,59
	Opere Edili	B.72.58. 9. 3		Capacita' 9 Kg - capacita' relativa di spegnimento 55/A-233/B-C		cad.	€ 84,65
	Opere Edili	B.72.58. 11		Fornitura e posa in opera di estintore portatile a CO2 avente le seguenti caratteristiche:- omologazione CE;- idoneità per lo spegnimento delle classi di fuoco B-C;- funzionamento a temperature comprese fra -20°C e + 60°C.Nel prezzo si intende compreso e compensato il supporto a muro zincato, il sigillo di garanzia, il cartellino revisioni, il cartello segnalatore applicato a parete, viti e tasselli di fissaggio ed ogni quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.58. 11. 1		Capacita' 2 Kg -capacita' relativa di spegnimento 13/A-89/B-C		cad.	€ 130,40
	Opere Edili	B.72.58. 11. 3		Capacita' 5 Kg - capacita' relativa di spegnimento 89/B-C		cad.	€ 211,30
	Opere Edili	B.72.58. 13		Fornitura e posa in opera di impianto per estinzione automatica d?incendio mediante apparecchiature eroganti aerosol di polveri di potassio realizzate in acciaio inox. Idonee per fuochi di classe A - B - C, ad attivazione elettrica 6 - 24 V. e corrente di sorveglianza di 5 mA. Declassificate non esplodente ai sensi del D.M. 4.4.1974.Nel prezzo è compreso il collegamento elettrico e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.58. 13. 5		erogatore con carica estinguente fino 0,4 kg		cad.	€ 505,00
	Opere Edili	B.72.58. 13. 10		erogatore con carica estinguente fino 0,6 kg		cad.	€ 780,00
	Opere Edili	B.72.58. 13. 15		erogatore con carica estinguente fino 1,1 kg		cad.	€ 875,00
	Opere Edili	B.72.58. 13. 20		erogatore con carica estinguente fino 1.7 kg		cad.	€ 1.200,00
	Opere Edili	B.72.58. 13. 25		erogatore con carica estinguente fino 3,4 kg		cad.	€ 2.330,00
	Opere Edili	B.72.58. 13. 32		erogatore a plafoniera da incasso 50/60 cm fino a Kg.2,2		cad.	€ 1.900,00
	Opere Edili	B.72.58. 13. 35		erogatore a plafoniera da incasso 50/60 cm fino a Kg.3,4		cad.	€ 2.550,00
	Opere Edili	B.72.58. 15		Fornitura e posa in opera di unità attuatrice per apparecchiature di cui sopra con funzionamento automatico tramite comando derivato dalla centrale di rilevazione incendio, idonea anche al funzionamento in modalità ?manuale? ed in modalità ?test? per la verifica della funzionalità dell?impianto senza attivazione dello stesso, con memoria di allarme e funzione di controllo integrità delle linee derivate, dotata di propri accumulatori per funzionamento in assenza temporanea di energia di rete.Nel prezzo è compreso il collegamento elettrico e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.58. 15. 5		Unità attuatrice		cad.	€ 800,00
	Opere Edili	B.72.60		LAVORI COMPIUTI - IMPIANTO SPRINKLER
	Opere Edili	B.72.60. 1		Fornitura e posa in opera di erogatore sprinkler, conforme a normativa UNI 9491, pendente o ritto, corpo in ottone, bulbo di vetro í 5 mm, intervento standard 18"-24", temperatura di intervento 68.C., completo di attacco rapido in acciaio zincato, guarnizione interna in gomma EPDM e bulloni di serraggio.Area di copertura massima 12 m2.Sono compresi nel prezzo ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.60. 1. 1		attacco 1/2"		cad.	€ 29,29
	Opere Edili	B.72.60. 1. 3		attacco 3/4"		cad.	€ 32,22
	Opere Edili	B.72.60. 3		Fornitura e posa in opera di cassetta per erogatori sprinkler di scorta, in lamiera di acciaio zincato verniciato in colore rosso, completa di n° 24 erogatori aventi le stesse caratteristiche di quelli installati, chiavi per le operazioni di smontaggio e rimontaggio degli sprinkler, manuale in italiano di manutenzione ed istruzione.Sono compresi nel prezzo ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.60. 3. 1		cassetta con erogatori sprinkler 1/2"		cad.	€ 205,07
	Opere Edili	B.72.60. 3. 3		cassetta con erogatori sprinkler 3/4"		cad.	€ 280,98
	Opere Edili	B.72.60. 5		Fornitura e posa in opera di gruppo di allarme a secco costituito da:- valvola di allarme a secco, flangiata PN 10 DN 100;- valvola di intercettazione PN 10 DN 100;- valvola di prova DN 15;- valvola di drenaggio;- tubazioni zincate di drenaggio lunghezza massima 3m;- set di valvole ed accessori per l'alimentazione aria;- dispositivo per mantenimento in pressione dell'aria nell'impianto;- set di valvole ed accessori per il riempimento valvola;- tubo di scarico con imbuto convogliatore;- campana di allarme ad acqua, ingresso DN 20,6 uscita DN 32;- n° 2 manometri con scala 0-16 bar con rubinetto portamanometro;- valvola di spurgo DN 15;- pressostato di allarme;- gruppo acceleratore;- n° 2 campanelli di allarme con custodia di cui uno posizionato in zona presidiata.Sono compresi nel prezzo tutta la bulloneria, guarnizioni necessarie, attacchi, allacciamenti elettrici, alla rete idrica ed a quella dell'aria compressa, istruzioni ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.60. 5. 3		attacchi da 4"		a corpo	€ 3.514,30
	Opere Edili	B.72.60. 5. 5		attacchi da 6"		a corpo	€ 3.970,30
	Opere Edili	B.72.60. 6		Fornitura e posa in opera di gruppo di allarme a umido costituito da:- valvola di allarme a umido con piastra frontale e clapet in ghisa e guarnizione in EPDM;connessioni ingresso e uscita flangiate, filettate per lo scarico principale, l'inserimento dei manometri, prova dell'allarme idraulico, by-pass di compenso tra monte e valle del clapet;- trim completo di accessori per valvola d'allarme ad umido e costitruito da tronchetti in acciaio, raccordi in ghisa malleabile, n°2 manometri acqua in ottone, n°2 rubinetti portamanometro, rubinetti di prova allarme in bronzo, by-pass di compenso, gruppo di restrizione in ottone con rete filtrante in acciaio inox, valvola a globo per lo scarico principale, connessione per l'alimentazione della campana idraulica di allarme:- camera di ritardo in ghisa atta a ritardare l'intervento dell'allarme idraulico per prevenire false condizioni di allarme.- campana idraulica di allarme in lega di alluminio, completa di filtro a y in bronzo;- pressostato di allarme a 1 contatto per riporto a distanza allarme di impianto intervenuto;- saracinesca in ghisa a corpo ovale per l'intercettazione generale dell'impianto;- indicatore di flusso in alluminio completo di due contatti singoli a ritardo pneumatico regolabile tra 0 e 90 secondi;Sono compresi nel prezzo tutta la bulloneria, guarnizioni necessarie, attacchi, allacciamenti elettrici, alla rete idrica, istruzioni ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.60. 6. 1		attacchi da 4"		a corpo	€ 2.270,30
	Opere Edili	B.72.60. 6. 3		attacchi da 6"		a corpo	€ 2.556,30
	Opere Edili	B.72.60. 6. 5		attacchi da 8"		a corpo	€ 3.159,30
	Opere Edili	B.72.60. 7		Fornitura e posa in opera di accessori per il serbatoio di riserva idrica dell'impianto antincendio costituiti da:- valvola automatica a galleggiante con corpo, coperchio e cavallotto in ghisa, sede e bussola in bronzo, calotta in gomma sintetica, leva ed asta in acciaio forgiato, perni in acciaio alta resistenza, galleggiante in acciaio inox 18/8 elettrosaldato con rulli e corsa regolabile, attacchi flangiati DN 100;- tubo di troppo pieno in acciaio zincato DN 100 completo di imbuto di scarico, tubazione in PE DN 100 per l'allacciamento alla rete acque reflue;- scarico serbatoio completo di valvola a sfera diametro 1"1/2, tubazione in PE DN 50 per l'allacciamento alla rete di scarico.Sono compresi nel prezzo ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.60. 7. 1		accessori serbatoio riserva idrica		a corpo	€ 571,14
	Opere Edili	B.72.60. 9		Fornitura e posa in opera di gruppo pompe ad intervento automatico realizzato in modo da intervenire qualora venga richiesta erogazione d'acqua dal circuito antincendio UNI 45 e/o dal circuito sprinkler; andra' installato in prossimita' della riserva d'acqua e dovra' garantire la portata e la pressione richiesta per un tempo minimo di 30 minuti. Il gruppo sara' costituito da:- una pompa azionata da motore elettrico, di tipo centrifugo autoadescante a girante aperta;- una pompa azionata da motore a ciclo diesel del tipo centrifugo autoadescante a girante aperta;- un'elettropompa ausiliaria di piccola potenza, con la funzione di mantenere in pressione l'impianto (pompa Jockey), completa di pressostato ed autoclave;- quadro elettrico di avviamento e comando avente grado di protezione IP 54 completo di spia di presenza tensione, interruttore AUT/MAN per elettropompa primaria, interruttore AUT/MAN per elettropompa di pressurizzazione (Jockey), pulsante di avviamento manuale, spia di funzionamento, teleruttore di marcia e di arresto o teleavviatore stella-triangolo per potenze superiori a 22 KW, avviatore ad inserzione diretta della pompa di pressurizzazione, fusibili di protezione, pannello automatismi statico, n° 2 caricabatterie automatici, n° 2 batterie 70 Ah, rele' ausiliari, allarme acustico; per l'avviamento della motopompa n° 2 voltmetri carica batterie, n° 2 amperometri carica batterie, interruttore AUT/MAN, pulsante di avviamento manuale, spia di segnalazione di mancato avviamento, spie di segnalazione anomalie (bassa pressione olio, rottura sistemi di raffreddamento, ecc.), pulsante di arresto, contaore di funzionamento motore, sistema di preriscaldamento olio motore;- n° 2 pressostati;- valvole d'intercettazione;- giunti antivibranti;- flange per il collegamento all'impianto;- collettore fumi in alluminio DN 100.Il gruppo sara' completo di basamento idoneo a garantire lo smorzamento delle vibrazioni, gli allacciamenti elettrici e quelli alla rete idrica ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.60. 9. 1		portata 500 l/min 8 bar		a corpo	€ 14.752,69
	Opere Edili	B.72.60. 9. 3		portata 1000 l/min 4 bar		a corpo	€ 16.626,26
	Opere Edili	B.72.60. 9. 5		portata 1500 l/min 6 bar		a corpo	€ 19.087,96
	Opere Edili	B.72.60. 9. 7		portata 2000 l/min 5 bar		a corpo	€ 22.772,27
	Opere Edili	B.72.60. 9. 9		portata 4000 l/min 6 bar		a corpo	€ 25.232,94
	Opere Edili	B.72.60. 9. 11		portata 6000 l/min 8 bar		a corpo	€ 31.030,81
	Opere Edili	B.72.60. 11		Fornitura e posa in opera di compressore di aria per impianti sprinkler a secco, carellato per compressori comprensivi di serbatoio. Nel prezzo saranno inclusi gli accessori di sicurezza, il basamento idoneo a smorzare le vibrazioni, le tubazioni flessibili per il collegamento alla rete antincendio, gli allacciamenti elettrici e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.60. 11. 1		con serbatoio da 50 litri, 230 V, 50 Hz, 2,2 kW, produzione 171 l/min		cad.	€ 874,30
	Opere Edili	B.72.60. 11. 3		con serbatoio da 200 litri, 230 V, 50 Hz, 3,0 kW, produzione 327 l/min		cad.	€ 1.687,40
	Opere Edili	B.72.60. 11. 5		senza serbatoio, 400 V, 50 Hz, 2,0 kW, produzione 113 l/min		cad.	€ 1.846,30
	Opere Edili	B.72.62		LAVORI COMPIUTI - IMPIANTO GAS MEDICALI
	Opere Edili	B.72.62. 1		Fornitura e posa in opera di centrale automatica per ossigeno terapeutico a 5+5 posti bombola, costituita da:- n° 1 quadro ad inversione automatica completo di 2 manometri per alta pressione scala 0-315 bar, 1 manometro scala 0-16 bar indicante la pressione di esercizio, n° 2 riduttori di primo stadio tipo 476/EL con pressione di alimentazione di 200 bar e pressione di esercizio di 8 bar con portata di 70 Nm3/h a 8 bar, n° 1 inversore automatico a funzionamento pneumatico, n° 2 quadranti luminosi indicanti "rampa destra scarica" "rampa sinistra scarica", n° 2 pressostati alta pressione per il comando degli allarmi a distanza, n° 2 ricci di congiunzione rampa/quadro;- n° 2 rampe a 5 posti bombola con collettore in rame alta pressione e valvole di chiusura con antiritorno;- n° 2 rastrelliere a 5 posti bombola complete di catenelle per il fissaggio delle bombole a muro secondo normativa UNI;- n° 10 serpentine in rame alta pressione í 4x7 mm per il collegamento rampa/bombole con attacco differenziato secondo normativa UNI;- n° 1 valvola di sicurezza tipo VSP di intercettazione e scarico sovrapressioni predisposta per attacco di emergenza in caso di anomalie del quadro di antiritorno;- n° 2 valvole alta pressione tipo HPS in ottone complete di raccordi per spurgo all'esterno dell'alta pressione contenuta nelle bombole in caso di emergenza;- 10 m di tubo di rame alta pressione í 5x10 mm completo di raccorderia per il convogliamento all'esterno degli spurghi;- n° 1 targa normativa gas da posizionarsi nel locale;- n° 1 targa normativa istruzioni da posizionare nel locale;- n° 1 sistema tipo S.A.M. 4 per il monitoraggio a distanza delle situazioni di allarme di centrale costituito da:- alimentatore 220/24 V ca;- canali disponibili: 4;- pulsante test allarme;- pulsante tacitazione suoneria regolabile da 10 a 4h;- spia allarme in atto;- spia memoria allarme remoto;- spia alimentazione inserita;- tasto reset memoria;- suoneria elettronica;- contatti puliti in uscita per il controllo centralizzato degli impianti;- segnalazioni di allarme di eventuale centrale di aspirazione endocavitaria.Sono compresi nel prezzo ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.62. 1. 1		5+5 posti bombola portata 70 Nmc/h 8 bar		a corpo	€ 5.563,03
	Opere Edili	B.72.62. 3		Fornitura e posa in opera di centrale di regolazione e controllo aspirazione endocavitaria da 50+50 m3/h costituita da:- n° 2 gruppi elettropompe rotative costituiti da n° 2 pompe con portata di 50 m3/h cad. tipo PVL o similare; palette lubrificate ad olio, funzionamento silenzioso (rumorosita' media 70 dB) complete di separatore olio atto ad eliminare la presenza di vapori d'olio allo scarico.Vuoto max. raggiungibile 1000 mm/bar assoluti.Potenza motori KW 1.1 cad. tensione di alimentazione 220/380V- n° 1 serbatoio metallico, verniciato a fuoco, orizzontale, completo di valvola di ritegno per ogni pompa e di supporti atti a sorreggere il gruppo pompe.Capacita' 500 litri.- quadro elettrico di comando e protezione motori completo di contaore, commutatore precedenza pompe, vuotometro a contatti elettrici per la segnalazione a distanza di "vuoto insufficiente", spia di segnalazione pompa in funzione, spia di segnalazione esercizio regolare, spia di segnalazione alimentazione inserita, spia di segnalazione allarme. Il quadro sara' realizzato in modo tale da prevedere il funzionamento di una sola pompa con il successivo inserimento automatico della seconda in caso di anomalia o se il grado di vuoto scende al di sotto dei valori di taratura.- n° 2 vuotostati a contatto elettrico, per regolazione del grado di vuoto, di intervento e di riposo.- n° 2 gruppi filtro e prefiltro batterico completo di by-pass, tipo MV 35, installato all'entrata del serbatoio. Il filtro batterico dovra' trattenere microparticelle di dimensioni da 0.02 a 2 Micron. Completo di ampolla raccolta batteri per diminuire sensibilmente il grado di inquinamento batterico dell'aria espulsa in atmosfera.- telaio metallico verniciato a fuoco per il contenimento di tutte le apparecchiature.- mt 15 di tubazione in rame 40x42 completo di raccorderia per il convogliamento all'esterno dell'aria espulsa.Completo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.62. 3. 1		centerale di regolazione e controllo aspirazione		a corpo	€ 10.423,60
	Opere Edili	B.72.62. 5		Fornitura e posa in opera di tubazione in rame per l'adduzione dei gas compressi, preventivamente trattata, sgrassata, collaudata e tappata alle estremita' dei rotoli/verghe.Completa di raccorderia in rame stampato, staffe e morsetti per il fissaggio a parete e/o a soffitto, posta in opera mediante saldobrasatura capillare con lega ad alto tenore di argento.Compreso ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.62. 5. 1		diametro 8/10		m	€ 18,51
	Opere Edili	B.72.62. 5. 3		diametro 10/12		m	€ 19,14
	Opere Edili	B.72.62. 5. 5		diametro 12/14		m	€ 20,16
	Opere Edili	B.72.62. 5. 7		diametro 14/16		m	€ 21,14
	Opere Edili	B.72.62. 5. 9		diametro 20/22		m	€ 24,10
	Opere Edili	B.72.62. 5. 11		diametro 26/28		m	€ 26,73
	Opere Edili	B.72.62. 5. 13		diametro 40/42		m	€ 33,70
	Opere Edili	B.72.62. 7		Fornitura e posa in opera di quadro di riduzione, intercettazione e controllo gas medicali a due posti da incasso a parete, in lamiera verniciata a fuoco, completo di portello in alluminio con finestrelle in plexiglass per visualizzazione manometri, serratura e completo di:- n° 1 riduttore di 2. stadio a membrana con valvola, filtro, manometro scala 0-10 bar, pressione di esercizio tarabile da 3 a 4 bar, valvola di sicurezza.- n° 1 valvola a membrana diam. 3/4" completa di raccordi e vuotometro scala 0-760 mmhgPossibilita' di montaggio orizzontale o verticale.Compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.62. 7. 1		quadro di riduzione gas medicali		cad.	€ 993,74
	Opere Edili	B.72.62. 9		Fornitura e posa in opera di quadro di controllo a due posti, rete secondaria, da incasso a parete, in lamiera verniciata con portello in alluminio e serratura, completi di:- n° 1 pressostato di minima con membrana in acciaio inox, contatto NA, led luminoso, raccordi di collegamento alla rete secondaria. Taratura 2-2.5 bar;- n° 1 vuotostato di minima con contatto NA, led luminoso, raccordi di collegamento alla rete secondaria. Taratura 350 mmhgPossibilita' di montaggio orizzontale o verticale.Compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.62. 9. 1		quadro di controllo a due posti (O2/vuoto)		cad.	€ 497,49
	Opere Edili	B.72.62. 11		Fornitura e posa in opera di sistema di monitoraggio a distanza, tipo S.A.M. 4 o similare, per il monitoraggio a distanza delle situazioni di allarme di centrale.Le centraline saranno del tipo ad incasso o da esterno e saranno costituite da:- alimentatore 220/24V ca- n° 4 canali disponibili- pulsante test allarme- pulsante tacitazione suoneria regolabile da 10 a 4h- spia di allarme in atto- spia memoria allarme remoto- spia alimentazione inserita- tasto reset memoria- suoneria elettronica- contatti puliti in uscita per il controllo centralizzato degli impianti.Completo di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.62. 11. 1		sistema di monitoraggio a distanza		cad.	€ 497,49
	Opere Edili	B.72.62. 13		Fornitura e posa in opera di quadri multipli di contenimento di piu' valvole, completi di pannello interno per il cablaggio, portello apribile con serratura, dicitura intercettazione gas medicali.Completo zanche, viti e tasselli di fissaggio ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte
	Opere Edili	B.72.62. 13. 1		quadri multipli di contenimento		cad.	€ 556,30
	Opere Edili	B.72.62. 15		Fornitura e posa in opera di valvola a sfera d'intercettazione, trattata appositamente per il transito dei gas comburenti, completa di raccorderia a tre pezzi per saldatura a capillare, adatta per reti di distribuzione sottotraccia e costituita da:- corpo in ottone nichelato;- sfera in ottone cromato;- guarnizioni in teflon;- rosettone in acciaio lucidato completo di targa autoadesiva di identificazione gas;- ghiera zigrinata in ottone cromato;- cassetta a murare in ABS;- coperchio in plexiglass;- capocorda per il collegamento equipotenziale;- chiave di manovra.Completa di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.62. 15. 1		attacchi diametro 3/4"		cad.	€ 152,44
	Opere Edili	B.72.62. 15. 3		attacchi diametro 1"		cad.	€ 175,92
	Opere Edili	B.72.62. 15. 5		attacchi diametro 1"1/4		cad.	€ 193,13
	Opere Edili	B.72.62. 15. 7		attacchi diametro 1"1/2		cad.	€ 216,51
	Opere Edili	B.72.62. 17		Fornitura e posa in opera di presa rapida ad innesti differenziati costituita da un blocco di base a norme UNI 9507 ed un completamento secondo norme ANFOR composta da:- dado e bocchino cromato con filettatura UNI 9507 differenziata a seconda del gas , atto al collegamento tubazione - utilizzo;- blocco di base secondo norme UNI 9507 completa di valvola di ritegno necessaria allo smontaggio per interventi di manutenzione e differenziato per tipo di gas;- completamento con presa a norme AFNOR con attacco a tre innesti, completa di filtro;- targhetta circolare distintiva con colorazione e dicitura dicitura gas erogato.La presa sara' del tipo adatta al cablaggio in trave testaletto tipo degenza e/o in fondello a muro.Completo di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.62. 17. 1		Presa rapida ad innesti differenziati		cad.	€ 129,06
	Opere Edili	B.72.62. 19		Fornitura e posa in opera di fondello in fusione di alluminio, a due posti, adatto al contenimento di una presa Ossigeno ed una presa Aspirazione completo di pannello in acciaio inox satinato, capicorda per collegamento equipotenziale, zanche, viti e tasselli di fissaggio ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.62. 19. 1		fondello di contenimento prese rapide ad innesto		cad.	€ 70,25
	Opere Edili	B.72.64		LAVORI COMPIUTI - CANALI ARIA, CONDOTTI FLESSIBILI
	Opere Edili	B.72.64. 1		Fornitura e posa in opera di canali a sezione rettangolare in lamiera zincata e in lamiera verniciata, di colore a scelta della D.L., per i canali in vista aventi le seguenti caratteristiche:Lato interno maggiore (mm) Spessore minimo della lamiera ( mm )250 0.50250 - 500 0.62500 - 990 0.751000 - 1490 0.881500 - 1990 1.002000 - 2490 1.132500 e oltre 1.25Le giunzioni tra i tronchi di canale dovranno essere realizzate con flange e bulloni in acciaio zincato e munite di guarnizione in materiale elastico per la perfetta tenuta.I canali con il lato maggiore superiore a 1000 mm dovranno avere un rinforzo angolare longitudinale al centro del lato maggiore; tale angolare dovra' avere le stesse dimensioni di quelli di rinforzo ad esso perpendicolari.I canali saranno fissati alle strutture in ferro, travi, pilastri, piastre ecc. mediante profilati posti sotto i canali, sospesi con tenditori regolabili a vite. Deve essere prevista l'interposizione di spessori e anelli in gomma onde evitare vibrazioni alle strutture. I canali avranno supporti ed ancoraggi mediamente ogni 2/4 volte il diametro.In caso di attraversamento di pareti e pavimenti verra' realizzata un'interposizione con materiale elastico e lo spazio fra canale e struttura sara' sigillato con lana minerale od altro materiale incombustibile atto ad impedire il passaggio delle fiammme e del fumo.I canali dovranno essere costruiti con curve ad ampio raggio per facilitare il flusso dell'aria. Tutte le curve ad angolo retto o aventi il raggio interno inferiore alla larghezza del canale o di grande sezione dovranno essere provviste di deflettori in lamiera.In ogni caso, se in fase d'esecuzione o collaudo si verificassero delle vibrazioni, l'installatore dovra' provvedere all'eliminazione mediante l'aggiunta di rinforzi, senza nessun compenso aggiuntivo.I canali verranno sigillati con mastice nelle gurnizioni e nei raccordi per ottenere una perfetta tenuta d'aria. Tutti i tronchi dei canali principali, a valle di ogni serranda di taratura dovranno avere delle aperture, con chiusura ermetica, per permettere la misurazione delle portate d'aria. Tutti i giunti in genere dovranno essere fissati al resto dell'impianto mediante flange e bulloni con guarnizioni in materiale elastico per garantire una perfetta tenuta. E' vietato l'uso di amianto.Tutte le serrande dovranno essere dotate di targhette indicanti la posizione di apertura, di chiusura e di taratura.I canali saranno dimensionati per una velocita' massima non superiore a 6 m/sec.Nelle sezioni dei canali ove sono installati filtri, serrande tagliafuoco, batterie di post-riscaldamento, serrande motorizzate, e per la pulizia dei condotti, sara' necessario installare portine o pannelli di ispezione a perfetta tenuta. Le portine di ispezione dovranno essere in lamiera di forte spessore con intelaiatura in profilato, complete di cerniere, maniglie apribili da entrambi i lati, guarnizioni ed oblo' d'ispezione.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.64. 3		Fornitura e posa in opera di canali a sezione circolare in lamiera zincata e in lamiera verniciata, di colore a scelta della D.L., per i canali in vista.Le giunzioni tra i tronchi di canale dovranno essere realizzate con flange e bulloni in acciaio zincato e munite di guarnizione in materiale elastico per la perfetta tenuta.I canali sarann4o fissati alle strutture in ferro, travi, pilastri, piastre ecc. mediante profilati posti sotto i canali, sospesi con tenditori regolabili a vite. Deve essere prevista l'interposizione di spessori e anelli in gomma onde evitare vibrazioni alle strutture. I canali avranno supporti ed ancoraggi mediamente ogni 2/4 volte il diametro.In caso di attraversamento di pareti e pavimenti verra' realizzata un'interposizione con materiale elastico e lo spazio fra canale e struttura sara' sigillato con lana minerale od altro materiale incombustibile atto ad impedire il passaggio delle fiammme e del fumo.I canali dovranno essere costruiti con curve ad ampio raggio per facilitare il flusso dell'aria. Tutte le curve ad angolo retto o aventi il raggio interno inferiore alla larghezza del canale o di grande sezione dovranno essere provviste di deflettori in lamiera.In ogni caso, se in fase d'esecuzione o collaudo si verificassero delle vibrazioni, l'installatore dovra' provvedere all'eliminazione mediante l'aggiunta di rinforzi, senza nessun compenso aggiuntivo.I canali verranno sigillati con mastice nelle gurnizioni e nei raccordi per ottenere una perfetta tenuta d'aria. Tutti i tronchi dei canali principali, a valle di ogni serranda di taratura dovranno avere delle aperture, con chiusura ermetica, per permettere la misurazione delle portate d'aria. Tutti i giunti in genere dovranno essere fissati al resto dell'impianto mediante flange e bulloni con guarnizioni in materiale elastico per garantire una perfetta tenuta. E' vietato l'uso di amianto.Tutte le serrande dovranno essere dotate di targhette indicanti la posizione di apertura, di chiusura e di taratura.I canali saranno dimensionati per una velocita' massima non superiore a 6 m/sec.Nelle sezioni dei canali ove sono installati filtri, serrande tagliafuoco, batterie di post-riscaldamento, serrande motorizzate, e per la pulizia dei condotti, sara' necessario installare portine o pannelli di ispezione a perfetta tenuta. Le portine di ispezione dovranno essere in lamiera di forte spessore con intelaiatura in profilato, complete di cerniere, maniglie apribili da entrambi i lati, guarnizioni ed oblo' d'ispezione.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.64. 5		Fornitura e posa in opera di canali a sezione rettangolare in acciaio inox aventi le seguenti caratteristiche:Lato interno maggiore (mm) Spessore minimo della lamiera ( mm )250 0.50250 - 500 0.62500 - 990 0.751000 - 1490 0.881500 - 1990 1.002000 - 2490 1.132500 e oltre 1.25Le giunzioni tra i tronchi di canale dovranno essere realizzate con flange e bulloni in acciaio inox e munite di guarnizione in materiale elastico per la perfetta tenuta.I canali con il lato maggiore superiore a 1000 mm dovranno avere un rinforzo angolare longitudinale al centro del lato maggiore; tale angolare dovra' avere le stesse dimensioni di quelli di rinforzo ad esso perpendicolari.I canali saranno fissati alle strutture in ferro, travi, pilastri, piastre ecc. mediante profilati posti sotto i canali, sospesi con tenditori regolabili a vite. Deve essere prevista l'interposizione di spessori e anelli in gomma onde evitare vibrazioni alle strutture. I canali avranno supporti ed ancoraggi mediamente ogni 2/4 volte il diametro. In caso di attraversamento di pareti e pavimenti verra' realizzata un'interposizione con materiale elastico e lo spazio fra canale e struttura sara' sigillato con lana minerale od altro materiale incombustibile atto ad impedire il passaggio delle fiammme e del fumo.I canali dovranno essere costruiti con curve ad ampio raggio per facilitare il flusso dell'aria. Tutte le curve ad angolo retto o aventi il raggio interno inferiore alla larghezza del canale o di grande sezione dovranno essere provviste di deflettori in lamiera.In ogni caso, se in fase d'esecuzione o collaudo si verificassero delle vibrazioni, l'installatore dovra' provvedere all'eliminazione mediante l'aggiunta di rinforzi, senza nessun compenso aggiuntivo.I canali verranno sigillati con mastice nelle gurnizioni e nei raccordi per ottenere una perfetta tenuta d'aria. Tutti i tronchi dei canali principali, a valle di ogni serranda di taratura dovranno avere delle aperture, con chiusura ermetica, per permettere la misurazione delle portate d'aria. Tutti i giunti in genere dovranno essere fissati al resto dell'impianto mediante flange e bulloni con guarnizioni in materiale elastico per garantire una perfetta tenuta. E' vietato l'uso di amianto.Tutte le serrande dovranno essere dotate di targhette indicanti la posizione di apertura, di chiusura e di taratura.I canali saranno dimensionati per una velocita' massima non superiore a 6 m/sec.Nelle sezioni dei canali ove sono installati filtri, serrande tagliafuoco, batterie di post-riscaldamento, serrande motorizzate, e per la pulizia dei condotti, sara' necessario installare portine o pannelli di ispezione a perfetta tenuta. Le portine di ispezione dovranno essere in acciaio con intelaiatura in profilato, complete di cerniere, maniglie apribili da entrambi i lati, guarnizioni ed oblo' d'ispezione.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.64. 6		Fornitura e posa in opera di canali a sezione circolare in acciaio inox aventi le seguenti caratteristiche:Le giunzioni tra i tronchi di canale dovranno essere realizzate con flange e bulloni in acciaio inox e munite di guarnizione in materiale elastico per la perfetta tenuta..I canali saranno fissati alle strutture in ferro, travi, pilastri, piastre ecc. mediante profilati posti sotto i canali, sospesi con tenditori regolabili a vite.Deve essere prevista l'interposizione di spessori e anelli in gomma onde evitare vibrazioni alle strutture. I canali avranno supporti ed ancoraggi mediamente ogni 2/4 volte.In caso di attraversamento di pareti e pavimenti verra' realizzata un'interposizione con materiale elastico e lo spazio fra canale e struttura sara' sigillato con lana minerale od altro materiale incombustibile atto ad impedire il passaggio delle fiammme e del fumo.I canali dovranno essere costruiti con curve ad ampio raggio per facilitare il flusso dell'aria. Tutte le curve ad angolo retto o aventi il raggio interno inferiore alla larghezza del canale o di grande sezione dovranno essere provviste di deflettori in lamiera.In ogni caso, se in fase d'esecuzione o collaudo si verificassero delle vibrazioni, l'installatore dovra' provvedere all'eliminazione mediante l'aggiunta di rinforzi, senza nessun compenso aggiuntivo.I canali verranno sigillati con mastice nelle gurnizioni e nei raccordi per ottenere una perfetta tenuta d'aria. Tutti i tronchi dei canali principali, a valle di ogni serranda di taratura dovranno avere delle aperture, con chiusura ermetica, per permettere la misurazione delle portate d'aria. Tutti i giunti in genere dovranno essere fissati al resto dell'impianto mediante flange e bulloni in acciaio inox, con guarnizioni in materiale elastico per garantire una perfetta tenuta.E' vietato l'uso di amianto.Tutte le serrande dovranno essere dotate di targhette indicanti la posizione di apertura, di chiusura e di taratura.I canali saranno dimensionati per una velocita' massima non superiore a 6 m/sec.Nelle sezioni dei canali ove sono installati filtri, serrande tagliafuoco, batterie di post-riscaldamento, serrande motorizzate, e per la pulizia dei condotti, sara' necessario installare portine o pannelli di ispezione a perfetta tenuta. Le portine di ispezione dovranno essere in acciaio inox con intelaiatura in profilato, complete di cerniere, maniglie apribili da entrambi i lati, guarnizioni ed oblo' d'ispezione.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.64. 7		Fornitura e posa in opera di isolazione dei canali dell'aria costituita da materassino isolante in lana minerale della densità minima di 60 kg/m3 con spessore a norma della Legge 10/1991 e rivestimento in carta di alluminio.L'isolamento andrà posato all'esterno dei canali e avrà classe di comportamento al fuoco C1.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.64. 7. 1		a forfait secondo schema allegato		a corpo	€ 0,00
	Opere Edili	B.72.64. 7. 3		rivestimento esterno		m²	€ 11,95
	Opere Edili	B.72.64. 9		Fornitura e posa in opera di canali a sezione rettangolare costituiti da pannello in schiuma rigida di polisocianurato espanso dello spessore di 20 mm avente una densita' minima di 47 kg/m3, rivestito sui due lati da un foglio di alluminio goffrato spessore 80/90 micron; il pannello sara' corredato di certificazione attestante l'omologazione minima nella classe 0-2 di reazione al fuoco secondo D.M. 26 giugno 1984.Tutti i tronchi dei canali principali, e a valle di ogni serranda di taratura, dovranno avere delle aperture, con chiusura ermetica, per permettere la misurazione delle portate d'aria.Tutte le serrande dovranno essere dotate di targhette indicanti la posizione di apertura, chiusura e taratura.I canali andranno dimensionati in modo tale che la velocita' dell'aria negli stessi non superi i 6 m/sec.Completi di giunzioni tra i tronchi di canale costituite da profilati metallici in lega di alluminio UNI 60/60 con interposta guarnizione per la tenuta pneumatica dei condotti, nastro adesivo in alluminio, sigillante siliconico, curve, pezzi speciali, alette deflettrici ove necessario, mensole, staffe di supporto e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.64. 11		Fornitura e posa in opera di condotti flessibili con guaina interna ed esterna in tessuto di fibra di vetro impregnata di PVC, con rete interna di fibra di vetro impregnata di PVC, materassino interposto in fibra di vetro, spess. 25 mm con densità minima di 16 kg/m3, ad elevate caratteristiche termoisolanti, fonoassorbenti ed ininfiammabili.Completi di collegamenti ai canali, alle unità terminali, staffe e supporti di fissaggio e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte
	Opere Edili	B.72.64. 11. 1		a forfait secondo lo schema allegato		a corpo	€ 0,00
	Opere Edili	B.72.64. 11. 3		DN 100		m	€ 17,35
	Opere Edili	B.72.64. 11. 5		DN 125		m	€ 16,71
	Opere Edili	B.72.64. 11. 7		DN 160		m	€ 18,71
	Opere Edili	B.72.64. 11. 9		DN 200		m	€ 23,85
	Opere Edili	B.72.64. 11. 11		DN 250		m	€ 29,01
	Opere Edili	B.72.64. 11. 13		DN 300		m	€ 33,68
	Opere Edili	B.72.64. 11. 15		DN 400		m	€ 49,04
	Opere Edili	B.72.64. 11. 17		DN 500		m	€ 58,26
	Opere Edili	B.72.64. 13		Fornitura e posa in opera di tubo circolare in acciaio zincato spiralato, nei vari diametri necessari per la realizzazione della rete di estrazione aria viziata, compresi i raccordi, i pezzi speciali, staffaggi e mensole di sostegno, materiali per la tenuta dei giunti e quanto ancora necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.64. 15		Fornitura e posa in opera di canali a sezione rettangolare in lamiera zincata, per i canali in vista o in appositi cavedi e/o cunicoli aventi le seguenti caratteristiche:- lato maggiore fino a 500 mm - spessore lamiera 8/10 mm;- lato maggiore da 501 mm a 1500 mm - spessore lamiera 10/10 mm;- lato maggiore oltre 1500 mm - spessore lamiera 12/10 mm Le giunzioni tra i tronchi di canale dovranno essere realizzate con flange e bulloni in acciaio zincato e munite di guarnizione in materiale elastico per la perfetta tenuta.I canali con il lato maggiore superiore a 1000 mm dovranno avere un rinforzo angolare longitudinale al centro del lato maggiore; tale angolare dovrà avere le stesse dimensioni di quelli di rinforzo ad esso perpendicolari.I canali saranno fissati alle strutture in ferro, travi, pilastri, piastre ecc. mediante profilati posti sotto i canali, sospesi con tenditori regolabili a vite.Deve essere prevista l'interposizione di spessori e anelli in gomma onde evitare vibrazioni alle strutture.I canali avranno supporti ed ancoraggi mediamente ogni 2/4 volte il diametro.In caso di attraversamento di pareti e pavimenti verrà realizzata un'interposizione con materiale elastico e lo spazio fra canale e struttura sarà sigillato con lana minerale od altro materiale incombustibile atto ad impedire il passaggio delle fiammme e del fumo. I canali dovranno essere costruiti con curve ad ampio raggio per facilitare il flusso dell'aria.Tutte le curve ad angolo retto o aventi il raggio interno inferiore alla larghezza del canale o di grande sezione dovranno essere provviste di deflettori in lamiera.In ogni caso, se in fase d'esecuzione o collaudo si verificassero delle vibrazioni, l'installatore dovrà provvedere all'eliminazione mediante l'aggiunta di rinforzi, senza nessun compenso aggiuntivo.I canali verranno sigillati con mastice nelle gurnizioni e nei raccordi per ottenere una perfetta tenuta d'aria.Tutti i tronchi dei canali principali, a valle di ogni serranda di taratura dovranno avere delle aperture, con chiusura ermetica, per permettere la misurazione delle portate d'aria.Tutti i giunti in genere dovranno essere fissati al resto dell'impianto mediante flange e bulloni con guarnizioni in materiale elastico per garantire una perfetta tenuta.È vietato l'uso di amianto.Tutte le serrande dovranno essere dotate di targhette indicanti la posizione di apertura, di chiusura e di taratura.I canali saranno dimensionati per una velocità massima non superiore a 6 m/sec.Nelle sezioni dei canali ove sono installati filtri, serrande tagliafuoco, batterie di post-riscaldamento, serrande motorizzate, e per la pulizia dei condotti, sarà necessario installare portine o pannelli di ispezione a perfetta tenuta.Le portine di ispezione dovranno essere in lamiera di forte spessore con intelaiatura in profilato, complete di cerniere, maniglie apribili da entrambi i lati, guarnizioni ed oblò d'ispezione.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La valorizzazione dell'opera farà riferimento al peso teorico del canale (misure esterne per spessore per peso specifico della lamiera) sviluppato rispetto all'asse longitudinale, maggiorato del 50 % per canalizzazioni con lato maggiore fino a 500 mm, del 40% per canalizzazioni con lato maggiore fino a 1000 mm e del 30 % per canalizzazioni con lato maggiore oltre a 1000 mm, per tener conto dell'incidenza di pezzi speciali, staffaggi e flangiatura.Per montaggio ad altezze superiori a 3.00 m (misura effettuata all'estradosso del canale) verrà applicata una maggiorazione sul peso teorico pari al 5% per ogni metro o frazione di metro superiore ai tre metri, per tener conto dei maggiori oneri per i ponteggi ed il sollevamento dei materiali.
	Opere Edili	B.72.64. 15. 1		a forfait secondo schema allegato		a corpo	€ 0,00
	Opere Edili	B.72.64. 15. 5				kg	€ 7,40
	Opere Edili	B.72.64. 17		Fornitura e posa in opera di canali a sezione circolare in lamiera zincata per canali in vista o in appositi cavedi e/o cunicoli aventi le seguenti caratteristiche:- diametro fino a 500 mm - spessore lamiera 8/10 mm;- diametro da 501 mm a 1500 mm - spessore lamiera 10/10 mm;- diametro oltre 1500 mm - spessore lamiera 12/10 mm.Le giunzioni tra i tronchi di canale dovranno essere realizzate con flange e bulloni in acciaio zincato e munite di guarnizione in materiale elastico per la perfetta tenuta. I canali saranno fissati alle strutture in ferro, travi, pilastri, piastre ecc. mediante profilati posti sotto i canali, sospesi con tenditori regolabili a vite.Deve essere prevista l'interposizione di spessori e anelli in gomma onde evitare vibrazioni alle strutture.I canali avranno supporti ed ancoraggi mediamente ogni 2/4 volte il diametro.In caso di attraversamento di pareti e pavimenti verrà realizzata un'interposizione con materiale elastico e lo spazio fra canale e struttura sarà sigillato con lana minerale od altro materiale incombustibile atto ad impedire il passaggio delle fiammme e del fumo.I canali dovranno essere costruiti con curve ad ampio raggio per facilitare il flusso dell'aria. Tutte le curve ad angolo retto o aventi il raggio interno inferiore alla larghezza del canale o di grande sezione dovranno essere provviste di deflettori in lamiera.In ogni caso, se in fase d'esecuzione o collaudo si verificassero delle vibrazioni, l'installatore dovrà provvedere all'eliminazione mediante l'aggiunta di rinforzi, senza nessun compenso aggiuntivo.I canali verranno sigillati con mastice nelle gurnizioni e nei raccordi per ottenere una perfetta tenuta d'aria.Tutti i tronchi dei canali principali, a valle di ogni serranda di taratura dovranno avere delle aperture, con chiusura ermetica, per permettere la misurazione delle portate d'aria.Tutti i giunti in genere dovranno essere fissati al resto dell'impianto mediante flange e bulloni con guarnizioni in materiale elastico per garantire una perfetta tenuta.È vietato l'uso di amianto.Tutte le serrande dovranno essere dotate di targhette indicanti la posizione di apertura, di chiusura e di taratura. I canali saranno dimensionati per una velocità massima non superiore a 6 m/sec.Nelle sezioni dei canali ove sono installati filtri, serrande tagliafuoco, batterie di post-riscaldamento, serrande motorizzate, e per la pulizia dei condotti, sarà necessario installare portine o pannelli di ispezione a perfetta tenuta.Le portine di ispezione dovranno essere in lamiera di forte spessore con intelaiatura in profilato, complete di cerniere, maniglie apribili da entrambi i lati, guarnizioni ed oblò d'ispezione.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La valorizzazione dell'opera farà riferimento al peso teorico del canale (diametro esterno per spessore per peso specifico della lamiera) sviluppato rispetto all'asse longitudinale, maggiorato del 50 % per canalizzazioni con diametro fino a 500 mm, del 40% per canalizzazioni con diametro fino a 1000 mm e del 30 % per canalizzazioni con diametro oltre a 1000 mm, per tener conto dell'incidenza di pezzi speciali, staffaggi e flangiatura.Per montaggio ad altezze superiori a 3.00 m (misura effettuata all'estradosso del canale) verrà applicata una maggiorazione sul peso teorico pari al 5% per ogni metro o frazione di metro superiore ai tre metri, per tener conto dei maggiori oneri per i ponteggi ed il sollevamento dei materiali.
	Opere Edili	B.72.64. 17. 1		a forfait secondo schema allegato		a corpo	€ 0,00
	Opere Edili	B.72.64. 17. 5				kg	€ 9,02
	Opere Edili	B.72.64. 19		Fornitura e posa in opera di canali a sezione rettangolare in lamiera zincata verniciata, di colore a scelta della D.L., per i canali in vista o in appositi cavedi e/o cunicoli aventi le seguenti caratteristiche:- lato maggiore fino a 500 mm - spessore lamiera 8/10 mm;- lato maggiore da 501 mm a 1500 mm - spessore lamiera 10/10 mm;- lato maggiore oltre 1500 mm - spessore lamiera 12/10 mmLe giunzioni tra i tronchi di canale dovranno essere realizzate con flange e bulloni in acciaio zincato e munite di guarnizione in materiale elastico per la perfetta tenuta.I canali con il lato maggiore superiore a 1000 mm dovranno avere un rinforzo angolare longitudinale al centro del lato maggiore; tale angolare dovrà avere le stesse dimensioni di quelli di rinforzo ad esso perpendicolari.I canali saranno fissati alle strutture in ferro, travi, pilastri, piastre ecc. mediante profilati posti sotto i canali, sospesi con tenditori regolabili a vite.Deve essere prevista l'interposizione di spessori e anelli in gomma onde evitare vibrazioni alle strutture. I canali avranno supporti ed ancoraggi mediamente ogni 2/4 volte il diametro.In caso di attraversamento di pareti e pavimenti verrà realizzata un'interposizione con materiale elastico e lo spazio fra canale e struttura sarà sigillato con lana minerale od altro materiale incombustibile atto ad impedire il passaggio delle fiammme e del fumo.I canali dovranno essere costruiti con curve ad ampio raggio per facilitare il flusso dell'aria. Tutte le curve ad angolo retto o aventi il raggio interno inferiore alla larghezza del canale o di grande sezione dovranno essere provviste di deflettori in lamiera.In ogni caso, se in fase d'esecuzione o collaudo si verificassero delle vibrazioni, l'installatore dovrà provvedere all'eliminazione mediante l'aggiunta di rinforzi, senza nessun compenso aggiuntivo.I canali verranno sigillati con mastice nelle gurnizioni e nei raccordi per ottenere una perfetta tenuta d'aria. Tutti i tronchi dei canali principali, a valle di ogni serranda di taratura dovranno avere delle aperture, con chiusura ermetica, per permettere la misurazione delle portate d'aria.Tutti i giunti in genere dovranno essere fissati al resto dell'impianto mediante flange e bulloni con guarnizioni in materiale elastico per garantire una perfetta tenuta.È vietato l'uso di amianto.Tutte le serrande dovranno essere dotate di targhette indicanti la posizione di apertura, di chiusura e di taratura.I canali saranno dimensionati per una velocità massima non superiore a 6 m/sec.Nelle sezioni dei canali ove sono installati filtri, serrande tagliafuoco, batterie di post-riscaldamento, serrande motorizzate, e per la pulizia dei condotti, sarà necessario installare portine o pannelli di ispezione a perfetta tenuta.Le portine di ispezione dovranno essere in lamiera di forte spessore con intelaiatura in profilato, complete di cerniere, maniglie apribili da entrambi i lati, guarnizioni ed oblò d'ispezione.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.La valorizzazione dell'opera farà riferimento al peso teorico del canale (misure esterne per spessore per peso specifico della lamiera) sviluppato rispetto all'asse longitudinale, maggiorato del 50 % per canalizzazioni con lato maggiore fino a 500 mm, del 40 % per canalizzazioni con lato maggiore fino a 1000 mme del 30 % per canalizzazioni con lato maggiore oltre a 1000 mm, per tener conto dell'incidenza di pezzi speciali, staffaggi e flangiatura.Per montaggio ad altezze superiori a 3.00 m (altezza misurata all'estradosso del canale) verrà applicata una maggiorazione sul peso teorico pari al 5% per ogni metro o frazione di metro superiore ai tre metri, per tener conto dei maggiori oneri per i ponteggi ed il sollevamento dei materiali.
	Opere Edili	B.72.64. 19. 1		a forfait secondo schema allegato		a corpo	€ 0,00
	Opere Edili	B.72.64. 19. 5				kg	€ 8,44
	Opere Edili	B.72.64. 21		Fornitura e posa in opera di canali a sezione circolare in lamiera zincata verniciata, di colore a scelta della D.L., per i canali in vista o in appositi cavedi e/o cunicoli.- diametro fino a 500 mm - spessore lamiera 8/10 mm;- diametro da 501 mm a 1500 mm - spessore lamiera 10/10 mm;- diametro oltre 1500 mm - spessore lamiera 12/10 mm.Le giunzioni tra i tronchi di canale dovranno essere realizzate con flange e bulloni in acciaio zincato e munite di guarnizione in materiale elastico per la perfetta tenuta.I canali saranno fissati alle strutture in ferro, travi, pilastri, piastre ecc. mediante profilati posti sotto i canali, sospesi con tenditori regolabili a vite.Deve essere prevista l'interposizione di spessori e anelli in gomma onde evitare vibrazioni alle strutture.I canali avranno supporti ed ancoraggi mediamente ogni 2/4 volte il diametro. In caso di attraversamento di pareti e pavimenti verrà realizzata un'interposizione con materiale elastico e lo spazio fra canale e struttura sarà sigillato con lana minerale od altro materiale incombustibile atto ad impedire il passaggio delle fiammme e del fumo.I canali dovranno essere costruiti con curve ad ampio raggio per facilitare il flusso dell'aria.Tutte le curve ad angolo retto o aventi il raggio interno inferiore alla larghezza del canale o di grande sezione dovranno essere provviste di deflettori in lamiera.In ogni caso, se in fase d'esecuzione o collaudo si verificassero delle vibrazioni, l'installatore dovrà provvedere all'eliminazione mediante l'aggiunta di rinforzi, senza nessun compenso aggiuntivo.I canali verranno sigillati con mastice nelle gurnizioni e nei raccordi per ottenere una perfetta tenuta d'aria.Tutti i tronchi dei canali principali, a valle di ogni serranda di taratura dovranno avere delle aperture, con chiusura ermetica, per permettere la misurazione delle portate d'aria.Tutti i giunti in genere dovranno essere fissati al resto dell'impianto mediante flange e bulloni con guarnizioni in materiale elastico per garantire una perfetta tenuta.È vietato l'uso di amianto.Tutte le serrande dovranno essere dotate di targhette indicanti la posizione di apertura, di chiusura e di taratura.I canali saranno dimensionati per una velocità massima non superiore a 6 m/sec.Nelle sezioni dei canali ove sono installati filtri, serrande tagliafuoco, batterie di post-riscaldamento, serrande motorizzate, e per la pulizia dei condotti, sarà necessario installare portine o pannelli di ispezione a perfetta tenuta.Le portine di ispezione dovranno essere in lamiera di forte spessore con intelaiatura in profilato, complete di cerniere, maniglie apribili da entrambi i lati, guarnizioni ed oblò d'ispezione.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La valorizzazione dell'opera farà riferimento al peso teorico del canale (diametro esterno per spessore per peso specifico della lamiera) sviluppato rispetto all'asse longitudinale, maggiorato del 50 % per canalizzazioni con diametro fino a 500 mm, del 40% per canalizzazioni con diametro fino a 1000 mm e del 30 % per canalizzazioni con diametro oltre a 1000 mm, per tener conto dell'incidenza di pezzi speciali, staffaggi e flangiatura.Per montaggio ad altezze superiori a 3.00 m (misura effettuata all'estradosso del canale) verrà applicata una maggiorazione sul peso teorico pari al 5% per ogni metro o frazione di metro superiore ai tre metri, per tener conto dei maggiori oneri per i ponteggi ed il sollevamento dei materiali.
	Opere Edili	B.72.64. 21. 1		a forfait secondo schema allegato		a corpo	€ 0,00
	Opere Edili	B.72.64. 21. 5				kg	€ 10,31
	Opere Edili	B.72.64. 23		Fornitura e posa in opera di canali a sezione rettangolare in acciaio inox posti in vista o in appositi cavedi e/o cunicoli aventi le seguenti caratteristiche:- diametro fino a 500 mm - spessore lamiera 8/10 mm;- diametro da 501 mm a 1500 mm - spessore lamiera 10/10 mm;- diametro oltre 1500 mm - spessore lamiera 12/10 mm.Le giunzioni tra i tronchi di canale dovranno essere realizzate con flange e bulloni in acciaio inox e munite di guarnizione in materiale elastico per la perfetta tenuta.I canali saranno fissati alle strutture in ferro, travi, pilastri, piastre ecc. mediante profilati posti sotto i canali, sospesi con tenditori regolabili a vite.Deve essere prevista l'interposizione di spessori e anelli in gomma onde evitare vibrazioni alle strutture. I canali avranno supporti ed ancoraggi mediamente ogni 2/4 volte il diametro.In caso di attraversamento di pareti e pavimenti verrà realizzata un'interposizione con materiale elastico e lo spazio fra canale e struttura sarà sigillato con lana minerale od altro materiale incombustibile atto ad impedire il passaggio delle fiammme e del fumo.I canali dovranno essere costruiti con curve ad ampio raggio per facilitare il flusso dell'aria.Tutte le curve ad angolo retto o aventi il raggio interno inferiore alla larghezza del canale o di grande sezione dovranno essere provviste di deflettori in lamiera.In ogni caso, se in fase d'esecuzione o collaudo si verificassero delle vibrazioni, l'installatore dovrà provvedere all'eliminazione mediante l'aggiunta di rinforzi, senza nessun compenso aggiuntivo.I canali verranno sigillati con mastice nelle gurnizioni e nei raccordi per ottenere una perfetta tenuta d'aria.Tutti i tronchi dei canali principali, a valle di ogni serranda di taratura dovranno avere delle aperture, con chiusura ermetica, per permettere la misurazione delle portate d'aria.Tutti i giunti in genere dovranno essere fissati al resto dell'impianto mediante flange e bulloni con guarnizioni in materiale elastico per garantire una perfetta tenuta.È vietato l'uso di amianto.Tutte le serrande dovranno essere dotate di targhette indicanti la posizione di apertura, di chiusura e di taratura.I canali saranno dimensionati per una velocità massima non superiore a 6 m/sec.Nelle sezioni dei canali ove sono installati filtri, serrande tagliafuoco, batterie di post-riscaldamento, serrande motorizzate, e per la pulizia dei condotti, sarà necessario installare portine o pannelli di ispezione a perfetta tenuta.Le portine di ispezione dovranno essere in lamiera di forte spessore con intelaiatura in profilato, complete di cerniere, maniglie apribili da entrambi i lati, guarnizioni ed oblò d'ispezione.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La valorizzazione dell'opera farà riferimento al peso teorico del canale (diametro esterno per spessore per peso specifico della lamiera) sviluppato rispetto all'asse longitudinale, maggiorato del 50 % per canalizzazioni con diametro fino a 500 mm, del 40% per canalizzazioni con diametro fino a 1000 mm e del 30 % per canalizzazioni con diametro oltre a 1000 mm, per tener conto dell'incidenza di pezzi speciali, staffaggi e flangiatura.Per montaggio ad altezze superiori a 3.00 m (misura effettuata all'estradosso del canale) verrà applicata una maggiorazione sul peso teorico pari al 5% per ogni metro o frazione di metro superiore ai tre metri, per tener conto dei maggiori oneri per i ponteggi ed il sollevamento dei materiali.
	Opere Edili	B.72.64. 23. 1		a forfait secondo schema allegato		a corpo	€ 0,00
	Opere Edili	B.72.64. 23. 5				kg	€ 11,10
	Opere Edili	B.72.64. 25		Fornitura e posa in opera di canali a sezione circolare in acciaio inox posti in vista o in appositi cavedi e/o cunicoli aventi le seguenti caratteristiche:- diametro fino a 500 mm - spessore lamiera 8/10 mm;- diametro da 501 mm a 1500 mm - spessore lamiera 10/10 mm;- diametro oltre 1500 mm - spessore lamiera 12/10 mm.Le giunzioni tra i tronchi di canale dovranno essere realizzate con flange e bulloni in acciaio zincato e munite di guarnizione in materiale elastico per la perfetta tenuta.I canali saranno fissati alle strutture in ferro, travi, pilastri, piastre ecc. mediante profilati posti sotto i canali, sospesi con tenditori regolabili a vite.Deve essere prevista l'interposizione di spessori e anelli in gomma onde evitare vibrazioni alle strutture. I canali avranno supporti ed ancoraggi mediamente ogni 2/4 volte il diametro. In caso di attraversamento di pareti e pavimenti verrà realizzata un'interposizione con materiale elastico e lo spazio fra canale e struttura sarà sigillato con lana minerale od altro materiale incombustibile atto ad impedire il passaggio delle fiammme e del fumo.I canali dovranno essere costruiti con curve ad ampio raggio per facilitare il flusso dell'aria.Tutte le curve ad angolo retto o aventi il raggio interno inferiore alla larghezza del canale o di grande sezione dovranno essere provviste di deflettori in lamiera.In ogni caso, se in fase d'esecuzione o collaudo si verificassero delle vibrazioni, l'installatore dovrà provvedere all'eliminazione mediante l'aggiunta di rinforzi, senza nessun compenso aggiuntivo.I canali verranno sigillati con mastice nelle gurnizioni e nei raccordi per ottenere una perfetta tenuta d'aria.Tutti i tronchi dei canali principali, a valle di ogni serranda di taratura dovranno avere delle aperture, con chiusura ermetica, per permettere la misurazione delle portate d'aria.Tutti i giunti in genere dovranno essere fissati al resto dell'impianto mediante flange e bulloni con guarnizioni in materiale elastico per garantire una perfetta tenuta.È vietato l'uso di amianto. Tutte le serrande dovranno essere dotate di targhette indicanti la posizione di apertura, di chiusura e di taratura.I canali saranno dimensionati per una velocità massima non superiore a 6 m/sec.Nelle sezioni dei canali ove sono installati filtri, serrande tagliafuoco, batterie di post-riscaldamento, serrande motorizzate, e per la pulizia dei condotti, sarà necessario installare portine o pannelli di ispezione a perfetta tenuta.Le portine di ispezione dovranno essere in lamiera di forte spessore con intelaiatura in profilato, complete di cerniere, maniglie apribili da entrambi i lati, guarnizioni ed oblò d'ispezione.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La valorizzazione dell'opera farà riferimento al peso teorico del canale (diametro esterno per spessore per peso specifico della lamiera) sviluppato rispetto all'asse longitudinale, maggiorato del 50 % per canalizzazioni con diametro fino a 500 mm, del 40% per canalizzazioni con diametro fino a 1000 mm e del 30 % per canalizzazioni con diametro oltre a 1000 mm, per tener conto dell'incidenza di pezzi speciali, staffaggi e flangiatura.Per montaggio ad altezze superiori a 3.00 m (misura effettuata all'estradosso del canale) verrà applicata una maggiorazione sul peso teorico pari al 5% per ogni metro o frazione di metro superiore ai tre metri, per tener conto dei maggiori oneri per i ponteggi ed il sollevamento dei materiali.
	Opere Edili	B.72.64. 25. 1		a forfait secondo schema allegato		a corpo	€ 0,00
	Opere Edili	B.72.64. 25. 5				kg	€ 12,68
	Opere Edili	B.72.64. 27		Fornitura e posa in opera di canali aria in alluminio preisolati (sandwich )a sezione rettangolare da installare internamente in appositi cavedi e/o cunicoli aventi le seguenti caratteristiche:.alluminio esterno: spessore 0,08 mm goffrato protetto con lacca poliestere;.alluminio interno: spessore 0,08 mm goffrato protetto con lacca poliestere;.componente isolante: poliuretano espanso senza uso di CFC, HCFC e HFC densità 50-54 kg/m3;.spessore: 20 mm.conduttività termica iniziale: 0,022 W/(m °C) a 10 °C;.reazione al fuoco: classe "0-1";.tossicità ed opacità dei fumi di combustione: CLASSE "F1" SECONDO NF F 16-101.classe di rigidezza: R "200.000";.% celle chiuse: > "95%"I canali dovranno rispondere alle caratteristiche richieste dal D.M. 31-03-03 e ai requisiti minimi previsti dalla norma ISO 9705.È vietato l'uso di amianto.Ove necessario, i canali saranno dotati di appositi rinforzi in grado di garantire, durante l'esercizio, la tenuta meccanica alla pressione interna massima di "500 Pa". La deformazione massima del condotto non dovrà superare il 3% della larghezza o comunque 30 mm. Le giunzioni tra canale e canale saranno realizzate per mezzo di apposite flange con baionetta a scomparsa e garantiranno una idonea tenuta pneumatica e meccanica.Le curve e i pezzi speciali saranno provvisti, ove indicato, di alette deflettrici.In ogni caso, se in fase d'esecuzione o collaudo si verificassero delle vibrazioni, l'installatore dovrà provvedere all'eliminazione mediante l'aggiunta di rinforzi, senza nessun compenso aggiuntivo.La lunghezza massima di ogni singolo canale sarà di 4 metri.I canali saranno sostenuti da appositi supporti con intervalli di non più di 4 metri se il lato maggiore del condotto è inferiore ad 1 metro, e ad intervalli di non più di 2 metri se il lato maggiore del condotto è superiore ad 1 metro.Gli accessori quali: serrande di taratura, serrande tagliafuoco, diffusori, batterie a canale, ecc., saranno sostenuti in modo autonomo in modo che il loro peso non gravi sui canali.Tutti i tronchi dei canali principali, a valle d'ogni serranda di taratura dovranno avere delle aperture, con chiusura ermetica, per permettere la misurazione delle portate d'aria.I canali saranno dotati, ove indicato, di portelli d'ispezione per la pulizia ed il controllo distribuiti lungo il percorso.Le portine d'ispezione dovranno essere in lamiera di forte spessore con intelaiatura in profilato, complete di cerniere, maniglie apribili da entrambi i lati, guarnizioni ed oblò d'ispezione. I portelli saranno dotati di guarnizione che assicuri la tenuta pneumatica.Tutte le serrande dovranno essere dotate di targhette indicanti la posizione di apertura, di chiusura e di taratura.I canali saranno dimensionati per una velocità massima non superiore a 6 m/sec.In caso d'attraversamento di pareti e pavimenti sarà realizzata un'interposizione con materiale elastico e lo spazio fra canale e struttura sarà sigillato con lana minerale od altro materiale incombustibile atto ad impedire il passaggio delle fiammme e del fumo. I collegamenti tra le unità di trattamento aria ed i canali saranno realizzati mediante appositi giunti antivibranti, allo scopo di isolare dalle vibrazioni. I canali saranno supportati autonomamente per evitare che il peso del canale stesso venga trasferito sugli attacchi flessibili. Inoltre il collegamento con l'unità di trattamento aria renderà possibile la disgiunzione per la normale manutenzione dell'impianto. Qualora i giunti antivibranti siano posti all'esterno, questi saranno impenetrabili all'acqua.Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.64. 27. 5				m³	€ 41,20
	Opere Edili	B.72.64. 29		Fornitura e posa in opera di canali aria in alluminio preisolati (sandwich )a sezione rettangolare da installare esternamente in intercapedine aventi le seguenti caratteristiche:.alluminio esterno: spessore "0,2 mm" goffrato protetto con lacca poliestere;.alluminio interno: spessore "0,08 mm" goffrato protetto con lacca poliestere;.componente isolante: poliuretano espanso senza uso di CFC, HCFC e HFC densità "46-50 kg/m3";.spessore: "30 mm";.conduttività termica iniziale: "0,022 W/(m °C) a 10 °C";.classe di rigidezza: R "900.000";.% celle chiuse: >95%;- protezione con resina impermeabilizzante.Non dovranno essere utilizzati composti a base di bitume .I canali posti all'esterno saranno staffati ogni 2 metri e sollevati da terra con apposite controventature e, qualora posti orizzontalmente, dovranno essere installati con una pendenza sufficiente a drenare l'acqua.Qualora i canali attraversino il tetto saranno muniti nella parte terminale di curve a "collo d'oca" allo scopo di evitare l'ingresso di acqua e neve.Tutte le aperture dei canali verso l'esterno, espulsione, presa d'aria esterna ecc., saranno provvisti di apposita griglia antivolatile.Ove necessario, i canali saranno dotati di appositi rinforzi in grado di garantire, durante l'esercizio, la tenuta meccanica alla pressione interna massima di "500 Pa". I canali dovranno sopportare un carico limite di neve e/o vento pari a "400 N/m2".I canali dovranno rispondere alle caratteristiche richieste dal D.M. 31-03-03 e ai requisiti minimi previsti dalla norma ISO 9705.È vietato l'uso di amianto.Le giunzioni tra canale e canale saranno realizzate per mezzo di apposite flange con baionetta a scomparsa e garantiranno una idonea tenuta pneumatica e meccanica.Le curve e i pezzi speciali saranno provvisti, ove indicato, di alette deflettrici.In ogni caso, se in fase d'esecuzione o collaudo si verificassero delle vibrazioni, l'installatore dovrà provvedere all'eliminazione mediante l'aggiunta di rinforzi, senza nessun compenso aggiuntivo.La lunghezza massima di ogni singolo canale sarà di 4 metri.Gli accessori quali: serrande di taratura, serrande tagliafuoco, diffusori, batterie a canale, ecc., saranno sostenuti in modo autonomo in modo che il loro peso non gravi sui canali.Tutti i tronchi dei canali principali, a valle di ogni serranda di taratura dovranno avere delle aperture, con chiusura ermetica, per permettere la misurazione delle portate d'aria.I canali saranno dotati, ove indicato, di portelli d'ispezione per la pulizia ed il controllo distribuiti lungo il percorso.Le portine di ispezione dovranno essere in lamiera di forte spessore con intelaiatura in profilato, complete di cerniere, maniglie apribili da entrambi i lati, guarnizioni ed oblò d'ispezione. I portelli saranno dotati di guarnizione che assicuri la tenuta pneumatica.Tutte le serrande dovranno essere dotate di targhette indicanti la posizione di apertura, di chiusura e di taratura.I canali saranno dimensionati per una velocità massima non superiore a 6 m/sec.In caso di attraversamento di pareti e pavimenti verrà realizzata un'interposizione con materiale elastico e lo spazio fra canale e struttura sarà sigillato con lana minerale od altro materiale incombustibile atto ad impedire il passaggio delle fiammme e del fumo. I collegamenti tra le unità di trattamento aria ed i canali saranno realizzati mediante appositi giunti antivibranti, allo scopo di isolare dalle vibrazioni. I canali saranno supportati autonomamente per evitare che il peso del canale stesso venga trasferito sugli attacchi flessibili. Inoltre il collegamento con l'unità di trattamento aria renderà possibile la disgiunzione per la normale manutenzione dell'impianto. Qualora i giunti antivibranti siano posti all'esterno, questi saranno impenetrabili all'acqua.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.64. 29. 5				m³	€ 61,80
	Opere Edili	B.72.66		LAVORI COMPIUTI - BOCCHETTE, DIFFUSORI, GRIGLIE
	Opere Edili	B.72.66. 1		Fornitura e posa in opera di bocchette di mandata aria per canali a sezione rettangolare, eseguite in alluminio estruso anodizzato, ad alette frontali verticali ed orizzontali singolarmente orientabili.La velocità massima di attraversamento non dovrà essere superiore a 3 m/sec.Le bocchette saranno inoltre dotate di controtelaio in lamiera di acciaio profilata e zincata, serranda di regolazione ad alette verticali a movimento contrapposto e cornice di chiusura.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.66. 1. 1		dimensioni 200x100 portata 110 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	€ 46,03
	Opere Edili	B.72.66. 1. 3		dimensioni 300x100 portata 170 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	€ 51,75
	Opere Edili	B.72.66. 1. 5		dimensioni 400x100 portata 250 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	€ 56,68
	Opere Edili	B.72.66. 1. 7		dimensioni 500x100 portata 310 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	€ 61,89
	Opere Edili	B.72.66. 1. 9		dimensioni 300x150 portata 310 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	€ 56,27
	Opere Edili	B.72.66. 1. 11		dimensioni 400x150 portata 420 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	€ 63,07
	Opere Edili	B.72.66. 1. 13		dimensioni 500x150 portata 550 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	€ 72,62
	Opere Edili	B.72.66. 1. 15		dimensioni 600x150 portata 650 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	€ 87,58
	Opere Edili	B.72.66. 1. 17		dimensioni 800x150 portata 910 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	€ 106,98
	Opere Edili	B.72.66. 1. 19		dimensioni 400x200 portata 650 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	€ 77,43
	Opere Edili	B.72.66. 1. 21		dimensioni 500x200 portata 760 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	€ 82,09
	Opere Edili	B.72.66. 1. 23		dimensioni 600x200 portata 910 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	€ 95,94
	Opere Edili	B.72.66. 1. 25		dimensioni 800x200 portata 1220 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	€ 121,00
	Opere Edili	B.72.66. 1. 27		dimensioni 1000x200 portata 1560 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	€ 137,70
	Opere Edili	B.72.66. 1. 29		dimensioni 500x300 portata 1220 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	€ 104,97
	Opere Edili	B.72.66. 1. 31		dimensioni 600x300 portata 1430 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	€ 118,80
	Opere Edili	B.72.66. 1. 33		dimensioni 800x300 portata 1930 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	€ 144,10
	Opere Edili	B.72.66. 1. 35		dimensioni 1000x300 portata 2430 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	€ 168,10
	Opere Edili	B.72.66. 2		Fornitura e posa in opera di bocchette di mandata aria per canali a sezione rettangolare, eseguite in acciaio verniciato tinta RAL a scelta della D.L., ad alette frontali verticali ed orizzontali singolarmente orientabili.La velocità massima di attraversamento non dovrà essere superiore a 3 m/sec.Le bocchette saranno inoltre dotate di controtelaio in lamiera di acciaio profilata e zincata, serranda di regolazione ad alette verticali a movimento contrapposto e cornice di chiusura.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.66. 2. 1		dimensioni 200x100 portata 110 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	€ 45,33
	Opere Edili	B.72.66. 2. 3		dimensioni 300x100 portata 170 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	€ 48,45
	Opere Edili	B.72.66. 2. 5		dimensioni 400x100 portata 250 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	€ 52,81
	Opere Edili	B.72.66. 2. 7		dimensioni 500x100 portata 310 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	€ 56,96
	Opere Edili	B.72.66. 2. 9		dimensioni 300x150 portata 310 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	€ 52,72
	Opere Edili	B.72.66. 2. 11		dimensioni 400x150 portata 420 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	€ 57,70
	Opere Edili	B.72.66. 2. 13		dimensioni 500x150 portata 550 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	€ 63,64
	Opere Edili	B.72.66. 2. 15		dimensioni 600x150 portata 650 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	€ 77,82
	Opere Edili	B.72.66. 2. 17		dimensioni 800x150 portata 910 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	€ 93,88
	Opere Edili	B.72.66. 2. 19		dimensioni 400x200 portata 650 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	€ 69,33
	Opere Edili	B.72.66. 2. 21		dimensioni 500x200 portata 760 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	€ 69,96
	Opere Edili	B.72.66. 2. 23		dimensioni 600x200 portata 910 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	€ 84,93
	Opere Edili	B.72.66. 2. 25		dimensioni 800x200 portata 1220 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	€ 102,29
	Opere Edili	B.72.66. 2. 27		dimensioni 1000x200 portata 1560 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	€ 115,70
	Opere Edili	B.72.66. 2. 29		dimensioni 500x300 portata 1220 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	€ 85,58
	Opere Edili	B.72.66. 2. 31		dimensioni 600x300 portata 1430 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	€ 98,74
	Opere Edili	B.72.66. 2. 33		dimensioni 800x300 portata 1930 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	€ 120,30
	Opere Edili	B.72.66. 2. 35		dimensioni 1000x300 portata 2430 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	€ 138,50
	Opere Edili	B.72.66. 3		Fornitura e posa in opera di bocchette in alluminio estruso anodizzato, per la ripresa dell'aria ambiente,ad alette frontali regolabili, con velocità massima di attraversamento non superiore a 3 m/sec.Le bocchette saranno complete di controtelaio in lamiera d'acciaio zincata e profilata.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.66. 3. 1		dimensioni 200x100 portata 110 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	€ 33,34
	Opere Edili	B.72.66. 3. 3		dimensioni 300x100 portata 170 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	€ 34,45
	Opere Edili	B.72.66. 3. 5		dimensioni 400x100 portata 250 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	€ 37,37
	Opere Edili	B.72.66. 3. 7		dimensioni 500x100 portata 310 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	€ 38,96
	Opere Edili	B.72.66. 3. 9		dimensioni 300x150 portata 310 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	€ 37,17
	Opere Edili	B.72.66. 3. 11		dimensioni 400x150 portata 420 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	€ 40,54
	Opere Edili	B.72.66. 3. 13		dimensioni 500x150 portata 550 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	€ 43,70
	Opere Edili	B.72.66. 3. 15		dimensioni 600x150 portata 650 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	€ 55,77
	Opere Edili	B.72.66. 3. 17		dimensioni 800x150 portata 910 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	€ 62,54
	Opere Edili	B.72.66. 3. 19		dimensioni 400x200 portata 650 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	€ 50,36
	Opere Edili	B.72.66. 3. 21		dimensioni 500x200 portata 760 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	€ 48,62
	Opere Edili	B.72.66. 3. 23		dimensioni 600x200 portata 910 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	€ 62,60
	Opere Edili	B.72.66. 3. 25		dimensioni 800x200 portata 1220 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	€ 68,20
	Opere Edili	B.72.66. 3. 27		dimensioni 1000x200 portata 1560 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	€ 76,09
	Opere Edili	B.72.66. 3. 29		dimensioni 500x300 portata 1220 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	€ 63,95
	Opere Edili	B.72.66. 3. 31		dimensioni 600x300 portata 1430 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	€ 71,88
	Opere Edili	B.72.66. 3. 33		dimensioni 800x300 portata 1930 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	€ 79,95
	Opere Edili	B.72.66. 3. 35		dimensioni 1000x300 portata 2430 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	€ 88,54
	Opere Edili	B.72.66. 4		Fornitura e posa in opera di bocchette in acciaio verniciato tinta RAL a scelta della D.L., per la ripresa dell'aria ambiente,ad alette frontali regolabili, con velocità massima di attraversamento non superiore a 3 m/sec.Le bocchette saranno complete di controtelaio in lamiera d'acciaio zincata e profilata.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.66. 4. 1		dimensioni 200x100 portata 110 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	€ 33,36
	Opere Edili	B.72.66. 4. 3		dimensioni 300x100 portata 170 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	€ 35,17
	Opere Edili	B.72.66. 4. 5		dimensioni 400x100 portata 250 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	€ 37,24
	Opere Edili	B.72.66. 4. 7		dimensioni 500x100 portata 310 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	€ 39,70
	Opere Edili	B.72.66. 4. 9		dimensioni 300x150 portata 310 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	€ 37,30
	Opere Edili	B.72.66. 4. 11		dimensioni 400x150 portata 420 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	€ 40,27
	Opere Edili	B.72.66. 4. 13		dimensioni 500x150 portata 550 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	€ 43,41
	Opere Edili	B.72.66. 4. 15		dimensioni 600x150 portata 650 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	€ 53,77
	Opere Edili	B.72.66. 4. 17		dimensioni 800x150 portata 910 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	€ 59,94
	Opere Edili	B.72.66. 4. 19		dimensioni 400x200 portata 650 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	€ 50,19
	Opere Edili	B.72.66. 4. 21		dimensioni 500x200 portata 760 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	€ 48,40
	Opere Edili	B.72.66. 4. 23		dimensioni 600x200 portata 910 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	€ 58,27
	Opere Edili	B.72.66. 4. 25		dimensioni 800x200 portata 1220 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	€ 65,92
	Opere Edili	B.72.66. 4. 27		dimensioni 1000x200 portata 1560 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	€ 74,00
	Opere Edili	B.72.66. 4. 29		dimensioni 500x300 portata 1220 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	€ 60,57
	Opere Edili	B.72.66. 4. 31		dimensioni 600x300 portata 1430 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	€ 67,25
	Opere Edili	B.72.66. 4. 33		dimensioni 800x300 portata 1930 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	€ 77,12
	Opere Edili	B.72.66. 4. 35		dimensioni 1000x300 portata 2430 m3/h velocita' 3 m/s.		cad.	€ 87,23
	Opere Edili	B.72.66. 5		Fornitura e posa in opera di bocchetta di mandata adatta per il montaggio su canali circolari costituita da cornice ed alette in acciaio profilato a freddo verniciato a forno, doppio ordine di alette orientabili singolarmente, serranda di regolazione a paletta o a scorrimento inclinata.E' compreso nel prezzo ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte
	Opere Edili	B.72.66. 6		Fornitura e posa in opera di bocchetta di mandata adatta per il montaggio su canali circolari costituita da cornice ed alette in acciaio profilato a freddo verniciato a forno, doppio ordine di alette orientabili singolarmente, serranda di regolazione a paletta o a scorrimento inclinata.È compreso nel prezzo ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte
	Opere Edili	B.72.66. 6. 10		dimensioni 425x75		cad.	€ 68,33
	Opere Edili	B.72.66. 6. 15		dimensioni 525x75		cad.	€ 75,60
	Opere Edili	B.72.66. 6. 20		dimensioni 625x75		cad.	€ 81,29
	Opere Edili	B.72.66. 6. 25		dimensioni 825x75		cad.	€ 106,50
	Opere Edili	B.72.66. 6. 30		dimensioni 425x125		cad.	€ 72,90
	Opere Edili	B.72.66. 6. 35		dimensioni 525x125		cad.	€ 77,33
	Opere Edili	B.72.66. 6. 40		dimensioni 625x125		cad.	€ 85,89
	Opere Edili	B.72.66. 6. 45		dimensioni 825x125		cad.	€ 110,00
	Opere Edili	B.72.66. 6. 50		dimensioni 425x225		cad.	€ 78,11
	Opere Edili	B.72.66. 6. 55		dimensioni 525x225		cad.	€ 86,15
	Opere Edili	B.72.66. 6. 60		dimensioni 625x225		cad.	€ 93,97
	Opere Edili	B.72.66. 6. 65		dimensioni 825x225		cad.	€ 137,50
	Opere Edili	B.72.66. 7		Fornitura e posa in opera di bocchetta di ripresa adatta per il montaggio su canali circolari costituita da cornice ed alette in acciaio profilato a freddo verniciato a forno e doppio ordine di alette orientabili singolarmente.E' compreso nel prezzo ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte
	Opere Edili	B.72.66. 8		Fornitura e posa in opera di bocchetta di ripresa adatta per il montaggio su canali circolari costituita da cornice ed alette in acciaio profilato a freddo verniciato a forno e doppio ordine di alette orientabili singolarmente.È compreso nel prezzo ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte
	Opere Edili	B.72.66. 8. 10		dimensioni 425x75		cad.	€ 47,81
	Opere Edili	B.72.66. 8. 15		dimensioni 525x75		cad.	€ 51,69
	Opere Edili	B.72.66. 8. 20		dimensioni 625x75		cad.	€ 56,58
	Opere Edili	B.72.66. 8. 25		dimensioni 825x75		cad.	€ 67,48
	Opere Edili	B.72.66. 8. 30		dimensioni 425x125		cad.	€ 50,15
	Opere Edili	B.72.66. 8. 35		dimensioni 525x125		cad.	€ 53,41
	Opere Edili	B.72.66. 8. 40		dimensioni 625x125		cad.	€ 59,67
	Opere Edili	B.72.66. 8. 45		dimensioni 825x125		cad.	€ 70,99
	Opere Edili	B.72.66. 8. 50		dimensioni 425x225		cad.	€ 55,41
	Opere Edili	B.72.66. 8. 55		dimensioni 525x225		cad.	€ 60,64
	Opere Edili	B.72.66. 8. 60		dimensioni 625x225		cad.	€ 66,41
	Opere Edili	B.72.66. 8. 65		dimensioni 825x225		cad.	€ 93,82
	Opere Edili	B.72.66. 9		Fornitura e posa in opera di diffusori multidirezionali rettangolari in acciaio zincato costituiti da cornice ed alette in alluminio estruso, serranda con telaio ed alette in acciaio zincato. La velocita' massima di attraversamento non dovra' essere superiore a 3 m/sec.Nel prezzo si intendono comprese e compensate le viti di fissaggio ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.Installazione a controsoffitto.
	Opere Edili	B.72.66. 11		Fornitura e posa in opera di diffusori multidirezionali quadrati costituiti da:- cornice ed alette in alluminio estruso;- parte centrale amovibile per il fissaggio della cornice e l'accesso alla serranda;- serranda con telaio ed alette in acciaio zincato.- getto dell'aria in quattro direzioni.La velocità massima di attraversamento non dovrà essere superiore a 3 m/sec.Nel prezzo si intendono comprese e compensate le viti di fissaggio ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.Montaggio a controsoffitto.
	Opere Edili	B.72.66. 11. 1		dimensioni 150 x 150		cad.	€ 87,35
	Opere Edili	B.72.66. 11. 3		dimensioni 225 x 225		cad.	€ 104,49
	Opere Edili	B.72.66. 11. 5		dimensioni 300 x 300		cad.	€ 125,70
	Opere Edili	B.72.66. 11. 7		dimensioni 375 x 375		cad.	€ 146,30
	Opere Edili	B.72.66. 11. 9		dimensioni 450 x 450		cad.	€ 168,50
	Opere Edili	B.72.66. 11. 11		dimensioni 525 x 525		cad.	€ 201,80
	Opere Edili	B.72.66. 11. 13		dimensioni 600 x 600		cad.	€ 244,10
	Opere Edili	B.72.66. 13		Fornitura e posa in opera di diffusori quadrati di mandata e ripresa costituiti da:- cornice ed alette in alluminio estruso;- parte centrale amovibile per il fissaggio della cornice.La velocità massima di attraversamento non dovrà essere superiore a 3 m/sec.Nel prezzo si intendono comprese e compensate le viti di fissaggio ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.Montaggio a controsoffitto.
	Opere Edili	B.72.66. 13. 1		dimensioni 150 x 150		cad.	€ 73,17
	Opere Edili	B.72.66. 13. 3		dimensioni 225 x 225		cad.	€ 89,81
	Opere Edili	B.72.66. 13. 5		dimensioni 300 x 300		cad.	€ 108,81
	Opere Edili	B.72.66. 13. 7		dimensioni 375 x 375		cad.	€ 133,40
	Opere Edili	B.72.66. 13. 9		dimensioni 450 x 450		cad.	€ 156,60
	Opere Edili	B.72.66. 13. 11		dimensioni 525 x 525		cad.	€ 182,60
	Opere Edili	B.72.66. 13. 13		dimensioni 600 x 600		cad.	€ 204,50
	Opere Edili	B.72.66. 14		Fornitura e posa in opera di diffusore circolare a coni regolabili costruito in alluminio verniciato a fuoco RAL 9010.Completo di serranda di regolazione, captatore ed equalizzatore.Nel prezzo si intendono compresi e compensati ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.66. 14. 1		Diametro nominale 100		cad.	€ 77,19
	Opere Edili	B.72.66. 14. 3		Diametro nominale 160		cad.	€ 86,79
	Opere Edili	B.72.66. 14. 5		Diametro nominale 200		cad.	€ 33,86
	Opere Edili	B.72.66. 14. 7		Diametro nominale 250		cad.	€ 115,70
	Opere Edili	B.72.66. 14. 9		Diametro nominale 300		cad.	€ 134,70
	Opere Edili	B.72.66. 14. 11		Diametro nominale 350		cad.	€ 164,60
	Opere Edili	B.72.66. 14. 13		Diametro nominale 400		cad.	€ 206,50
	Opere Edili	B.72.66. 14. 15		Diametro nominale 500		cad.	€ 291,00
	Opere Edili	B.72.66. 14. 17		Diametro nominale 600		cad.	€ 343,80
	Opere Edili	B.72.66. 15		Fornitura e posa in opera di diffusore lineare vorticoso da installarsi direttamente a canale o mediante tubazione flessibile, completo di plenum di distribuzione in lamiera zincata, diffusore in plastica o in lamiera galvanizzata o in acciaio inox, valvola otturatrice per la ripartizione del getto.Il getto sara' ripartito sui due lati a su un unico lato.Nel prezzo si intendono comprese e compensate le viti di fissaggio ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.66. 16		Fornitura e posa in opera di valvola di ventilazione per la mandata d'aria di rinnovo in ambiente.Costruita in acciaio con disco centrale regolabile che permette il controllo della portata d'aria messa in ambiente.Verniciatura epossilica RAL POLO.Nel prezzo si intendono compresi e compensati ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.66. 16. 1		Diametro nominale 100		cad.	€ 41,75
	Opere Edili	B.72.66. 16. 3		Diametro nominale 150		cad.	€ 45,73
	Opere Edili	B.72.66. 16. 5		Diametro nominale 200		cad.	€ 50,57
	Opere Edili	B.72.66. 17		Fornitura e posa in opera di unita' terminale a portata costante costituita da:- involucro esterno in acciaio zincato;- griglia rimovibile in acciaio verniciata con vernice epossidica, datata di alette regolabili e di silenziatore;- equalizzatore del flusso d'aria;- serranda di regolazione e presa di misura della portata;- attacco flangiato con guarnizione in gomma.Installazione a parete.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.66. 19		Fornitura e posa in opera di diffusore lineare ad alta induzione costituito da:- elemento costruttivo integrato di mandata aria;- plenum isolato di distribuzione aria in profilato estruso di alluminio;- dispositivo incorporato di raddrizzamento;- feritoia da 18 mm..Completo di serranda di taratura regolabile dal basso, attacco circolare, staffe e flessibili di collegamento ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.Montaggio a controsoffitto.
	Opere Edili	B.72.66. 21		Fornitura e posa in opera di griglia di presa/espulsione aria in alluminio estruso anodizzato, ad alette orizzontali profilate e fisse, inclinate a 45.con passo di 50 mm, completa di controtelaio, rete antitopo e protezione afonica.Sono comprese nel prezzo le viti ed i tasselli di fissaggio ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.66. 22		Fornitura e posa in opera di griglia di presa/espulsione aria in alluminio estruso anodizzato, ad alette orizzontali profilate e fisse, inclinate a 45.con passo di 50 mm, completa di controtelaio, rete antitopo e protezione afonica.Sono comprese nel prezzo le viti ed i tasselli di fissaggio ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.66. 22. 1		Fino a 10 dmq.		dm²	€ 42,76
	Opere Edili	B.72.66. 22. 3		Da 10 fino a 20 dmq.		dm²	€ 36,97
	Opere Edili	B.72.66. 22. 5		Da 20 fino a 50 dmq.		dm²	€ 35,20
	Opere Edili	B.72.66. 22. 7		Da 50 fino a 100 dmq.		dm²	€ 34,77
	Opere Edili	B.72.66. 22. 9		Da 100 fino a 200 dmq.		dm²	€ 34,34
	Opere Edili	B.72.66. 22. 11		Oltre 200 dmq.		dm²	€ 34,05
	Opere Edili	B.72.66. 23		Fornitura e posa in opera di griglia di presa/espulsione aria in alluminio estruso anodizzato, ad alette orizzontali profilate e fisse, inclinate a 45.con passo di 100 mm, completa di controtelaio, rete antitopo e protezione afonica.Sono comprese nel prezzo le viti ed i tasselli di fissaggio ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.66. 24		Fornitura e posa in opera di griglia di presa/espulsione aria in alluminio estruso anodizzato, ad alette orizzontali profilate e fisse, inclinate a 45.con passo di 100 mm, completa di controtelaio, rete antitopo e protezione afonica.Sono comprese nel prezzo le viti ed i tasselli di fissaggio ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.66. 24. 1		Fino a 50 dmq.		dm²	€ 37,67
	Opere Edili	B.72.66. 24. 3		Da 50 fino a 100 dmq.		dm²	€ 35,89
	Opere Edili	B.72.66. 24. 5		Da 100 fino a 200 dmq.		dm²	€ 35,59
	Opere Edili	B.72.66. 24. 7		Da 200 fino a 300 dmq.		dm²	€ 35,07
	Opere Edili	B.72.66. 24. 9		Da 300 fino a 400 dmq.		dm²	€ 35,04
	Opere Edili	B.72.66. 24. 11		Da 400 fino a 500 dmq.		dm²	€ 34,91
	Opere Edili	B.72.66. 24. 13		Da 500 fino a 600 dmq.		dm²	€ 34,79
	Opere Edili	B.72.66. 24. 15		Oltre 600 dmq.		dm²	€ 34,54
	Opere Edili	B.72.66. 25		Fornitura e posa in opera di diffusori a dislocamento composti da:- pannello frontale realizzato in lamiera di acciaio zincato, verniciata con vernice epossidica;- equalizzatori interni del flusso d'aria;- attacco circolare ad innesto con guarnizione di gomma sulla circonferenza per una installazione rapida ed a tenuta;- serranda di regolazione della portata;- presa di misura per la pressione;- clips di fissaggio per il montaggio delle unita' alle strutture dell'ambiente.Il livello massimo di pressione sonora ad una distanza di 1,5 ml dal diffusore non deve superare i 30 dB(A).Il diffusore a dislocamento dovra' prevedere un sistema di diffusione dell'aria non ostruibile dalla polvere ed esente da manutenzione.Nel prezzo si intende compreso l'onere per l'allacciamento alla canalizzazione per la distribuzione dell'aria, la taratura della serranda e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.66. 27		Fornitura e posa in opera di diffusori a dislocamento composti da:- pannello frontale realizzato in lamiera di acciaio zincato, verniciata con vernice epossidica;- equalizzatori interni del flusso d'aria;- attacco circolare ad innesto con guarnizione di gomma sulla circonferenza per una installazione rapida ed a tenuta;- serranda di regolazione della portata;- presa di misura per la pressione;- sezione aggiuntiva di attenuazione sonora;- clips di fissaggio per il montaggio delle unita' alle strutture dell'ambiente.Il livello massimo di pressione sonora ad una distanza di 1,5 ml dal diffusore non deve superare i 30 dB(A).Il diffusore a dislocamento dovra' prevedere un sistema di diffusione dell'aria non ostruibile dalla polvere ed esente da manutenzione.Nel prezzo si intende compreso l'onere per l'allacciamento alla canalizzazione per la distribuzione dell'aria, la taratura della serranda e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.66. 29		Fornitura e posa in opera di modulo di regolazione dell'estrazione aria, composto da tronchetto in lamiera di acciaio zincato contenente una membrana in materiale siliconico perfettamente stabilizzata sotto l'azione di una molla di precompressione per la regolazione automatica della portata dell'aria nei condotti.Compreso O-ring per garantire una perfetta aderenza al condotto ed ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.66. 29. 1		Diametro 80 mm.		cad.	€ 44,76
	Opere Edili	B.72.66. 29. 3		Diametro 100 mm.		cad.	€ 50,47
	Opere Edili	B.72.66. 29. 5		Diametro 125 mm.		cad.	€ 54,85
	Opere Edili	B.72.66. 29. 7		Diametro 150 mm.		cad.	€ 64,46
	Opere Edili	B.72.66. 29. 9		Diametro 160 mm.		cad.	€ 64,46
	Opere Edili	B.72.66. 29. 11		Diametro 200 mm.		cad.	€ 80,11
	Opere Edili	B.72.66. 29. 13		Diametro 250 mm.		cad.	€ 133,40
	Opere Edili	B.72.66. 31		Fornitura e posa in opera di griglia terminale in alluminio satinato, forma circolare, con clips di fissaggio.Adatta per il montaggio a canale e/o a controsoffitto.Completa di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.66. 31. 1		Diametro 100 mm.		cad.	€ 81,45
	Opere Edili	B.72.66. 31. 3		Diametro 125 mm.		cad.	€ 82,11
	Opere Edili	B.72.66. 31. 5		Diametro 160 mm.		cad.	€ 87,54
	Opere Edili	B.72.66. 33		Fornitura e posa in opera di bocchetta di estrazione aria autoregolabile, adatta per condotti circolari, in materiale plastico autoestinguente, composta da: cornice, parte estraibile con membrana in materiale siliconico di regolazione della portata dell'aria, manicotto di raccordo con O-ring per una perfetta aderenza al condotto.Compreso ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.66. 33. 1		Diametro 125 mm. 15/90 mc/h		cad.	€ 44,36
	Opere Edili	B.72.66. 33. 3		Diametro 125 mm. 45/135 mc/h		cad.	€ 59,20
	Opere Edili	B.72.66. 35		Fornitura e posa in opera di diffusore circolari ad induzione per la mandata/ripresa dell'aria ambiente costituito da:- parte esterna in alluminio verniciata a forno con colore bianco RAL 9010;- disco forellinato centrale in acciaio verniciato a forno con colore bianco RAL 9010;- disco forato per la taratura ed il controllo della gittata;- disco pieno per il controllo dell'induzione;- settori d'otturazione autoadesivi per la variazione dei flussi d'aria da quattro a tre a due a una direzione;- sistema di fissaggio tramite viti direttamente a controsoffitto.Compresa la taratura della portata e del lancio ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.66. 37		Fornitura e posa in opera di diffusore a soffitto ad alta induzione ed a effetto pulente costituito da:- pannello frontale in lamiera zincata, superficie trattata con vernice epossidica colori RAL;- elementi di diffusione aria in materiale sintetico colori RAL; esecuzione con cornice rattangolare oppure arrotondata su uno o due lati.Gli elementi di diffusione sono orientabili singolarmente permettendo una diffusione fortemente parzializzata dell'aria in ambiente.Il profilo sagomato dei diffusori e' provvisto di una fessura attraverso la quale viene immesso un velo d'aria filtrata che si frappone tra soffitto ed aria secondaria chiamata per induzione, evitando il depositarsi di polvere sui soffitti.Montaggio a controsoffitto o montato libero in ambiente.Altezza d'installazione 2.5/5.0 ml.Livello di potenza sonora < = a 35 dB(A)Compreso viti e supporti di fissaggio ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.66. 38		Fornitura e posa in opera di: diffusori a soffitto ad effetto elicoidale con disco deflettore mobile, per impianti a portata d'aria costante o variabile, per grandi portate a altezze di installazione, altissimo fattore induttivo, ottimale convogliamento dell'aria mediante disco deflettore sagomato, abbattimento rapido della velocità e della differenza di temperatura.Esecuzione completamente in metallo.Diffusore composto da:Pannello frontale in lamiera zincata con parte in vista e disco convogliatore trattati con polveri epossidiche, con deflettori fluidodinamicamente ottimizzati, per un convogliamento dell'aria silenziosa ed esente da turbolenze, preparato in fabbrica con possibilità di ritaratura a diffusore montato- Plenum ( a forma di piramide, di cilindro o di cubo) in lamiera con fori per la sospensione; attacchi circolari, rettangolari sul lato oppure circolari dall'altro.- Organo di taratura ( serrandina) azionabile attraverso il diffusore- Diffusore in esecuzione circolareNel prezzo si intendono compresi e compensati ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.66. 38. 1		Grandezza 600 per portata fino a 800 mc/h		cad.	€ 337,20
	Opere Edili	B.72.66. 40		Fornitura e posa in opera di diffusore a soffitto ad effetto elicoidale con disco deflettore mobile, per impianti a portata d'aria costante o variabile, altissimo fattore induttivo, ottimale convogliamento dell'aria mediante disco deflettore sagomato, abbattimento rapido della velocità e della differenza di temperatura.Esecuzione completamente in metallo.Diffusore ad effetto elicoidale composto da::Pannello frontale in lamiera zincata con parte in vista e disco convogliatore trattati con polveri epossidiche, con deflettori fluidodinamicamente ottimizzati, per un convogliamento dell'aria silenzioso ed esente da turbolenze, preparato in fabbrica con possibilità di ritaratura a diffusore montato- Plenum ( a forma di piramide, di cilindro o di cubo) in lamiera con fori per la sospensione; attacchi circolari, rettangolari sul lato oppure circolari dall'altro.- Organo di taratura ( serrandina) azionabile attraverso il diffusore- Diffusore in esecuzione circolare o quadrataNel prezzo si intendono compresi e compensati ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.66. 40. 1		Grandezza 400 per portate fino a 250 mc/h		cad.	€ 272,00
	Opere Edili	B.72.66. 40. 3		Grandezza 500 per portate fino a 350 mc/h		cad.	€ 308,40
	Opere Edili	B.72.66. 40. 5		Grandezza 600 per portate fino a 550 mc/h		cad.	€ 325,60
	Opere Edili	B.72.66. 40. 7		Grandezza 800 per portate fino a 900 mc/h		cad.	€ 490,30
	Opere Edili	B.72.66. 41		Fornitura e posa in opera di diffusore d'aria per il riscaldamento ed il raffreddamento di capannoni con altezze d'installazione da 3 a 12 metri.Funzionamento estivoIn fase di raffreddamento l'aria viene diffusa orizzontalmente. L'ampia diffusione radiale esclude la formazione di correnti moleste.Funzionamento invernaleA pieno carico invernale l'aria viene immessa verticalmente. La maggiore spinta permette all'aria calda di raggiungere la zona occupata da persone.La spinta necessaria per una corretta diffusione dell'aria, con delta t e/o altezze consistenti, è ottenuta regolando l'apertura di un ugello rivolto verso il basso. La penetrazione del getto può essere regolata proporzionalmente in base al delta t tra aria di mandata e aria ambiente, così da garantire una ventilazione perfetta delle zone basse dell'ambiente.Diffusore costituito da:Mantello forato con piastra dirompente e testata di mandata con ugello integrato, raddrizzatore di filetti a nido d'ape per l'equilibratura della diffusione in caso di turbolenze all'imbocco a causa di curve ecc.., completo di servocomando elettrico.Esecuzione lamiera zincataNel prezzo si intendono compresi e compensati ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.66. 41. 1		Diam. 400 mm		cad.	€ 1.116,00
	Opere Edili	B.72.66. 41. 3		Diam. 500 mm		cad.	€ 1.271,00
	Opere Edili	B.72.66. 41. 5		Diam. 630 mm		cad.	€ 1.541,00
	Opere Edili	B.72.66. 42		Fornitura e posa in opera di diffusore lineare spessore 32 mm per il montaggio poco appariscente, costituito interamente in acciaio zincato verniciato, filetti fluidi a geometria fissa completo di:- plenum- serrandina di taratura attraverso il deflettoreNel prezzo si intendono compresi e compensati ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.66. 42. 1				m	€ 165,80
	Opere Edili	B.72.66. 44		Fornitura e posa in opera di diffusori d'aria ad alta induzione, a una o più feritoie, con getto d'aria frazionato su 32 filetti per metro lineare.Filetti d'aria orientabili su 180 gradi con la possibilità di sfruttare l'effetto coanda oppure di scegliere una immissione dell'aria molto diffusa.Distribuzione di un sottile velo d'aria su entrambi i lati del diffusore, che impedisce alla polvere in ambiente di depositarsi sulla superficie del soffitto.Diffusore adatto sia per portata variabile che portata costante, installazione ad altezza da pavimento tra 2,7 e 3,5 metri, con valori di velocità residua paria o inferiore a quelli indicati dalla rispettiva normativa DIN ( 0,15 - 0,18 - 0,20 - 0,25 m/sec) in dipendenza della temperatura ambiente.Il diffusore è costituito da:- profili in alluminio di colore a scelta della D.L.- ugelli orientabili neri o bianchi a scelta della D.L.- plenum in lamiera zincata con serrande di taratura portata d'aria con innesto a baionetta e farfalla forata con opportuna sezione libera, alloggiata su bussola in materiale sintetico con segnalatore di posizione esternoNel prezzo si intendono compresi e compensati ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.66. 44. 1		ad una feritoia: per portata fino a 70 mc/h		m	€ 244,30
	Opere Edili	B.72.66. 44. 3		a due feritoie: per portata fino a 130 mc/h		m	€ 301,70
	Opere Edili	B.72.66. 44. 5		a tre feritoie: per portata fino a 130 mc/h		m	€ 375,40
	Opere Edili	B.72.66. 46		Fornitura e posa in opera di diffusore lineare a filetti d'aria orientabili per portata d'aria costanti o variabili; senza appendici meccaniche per portate dal 100% al 20%, effetto coanda sfruttabile o evitabile secondo le esigenze.Filetti d'aria orientabili su 180° reimpostati in fabbrica, con impostazione riproducibile in qualsiasi momento. Variazione di orientamento dei filetti realizzabili anche a diffusore installato; è realizzabile anche la chiusura quasi totale.Diffusore costituito da;- Profili in alluminio estruso, anodizzati al naturale- Ugelli a forma di cilindro in polistirolo nero, di 50 mm di diametro- Plenum in lamiera zincata, con attacchi ad innesto a baionetta e serranda di taratura azionabile attraverso gli ugelli- Profili adatti all'inserimento di profili ausiliari per l'adattamento a soffitti con esigenze particolariNel prezzo si intendono compresi e compensati ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.66. 46. 1		Ad una feritoia		m	€ 521,90
	Opere Edili	B.72.66. 46. 3		A due feritoie		m	€ 625,30
	Opere Edili	B.72.66. 46. 5		A tre feritoie		m	€ 744,00
	Opere Edili	B.72.66. 48		Fornitura e posa in opera di diffusore lineare a filetti d'aria orientabili per portate d'aria costanti o variabili, senza appendici meccaniche per portate dal 100% al 20%. Getto d'aria frazionato in 25 filetti singoli per metro e per feritoia.Filetti d'aria orientabili su 180° reimpostati in fabbrica, con impostazione riproducibile in qualsiasi momento. Variazione di orientamento dei filetti realizzabili anche a diffusore installato; è realizzabile anche la chiusura quasi totale.Ugelli lunghi e corti alternati per un fattore induttivo molto alto ed un rapido abbattimento della velocità dell'aria e del delta t tra aria di mandata e ambiente.Diffusore costituito da:- Profili il alluminio estruso ( disponibili 9 tipi diversi) anodizzati al naturale o verniciato con colori RAL su richiesta;- Rulli corti ( 20 mm) e rulli lunghi ( 58 mm) alternati, in polistirolo nero ( bianco o cromato a richiesta ) con raddrizzatori di filetti e sagomatura interna ottimizzata senza barre trasversali per il convogliamento silenzioso e senza turbolenze dell'aria.- Plenum di distribuzione dell'aria in lamiera zincata, con attacchi circolari e serranda di taratura azionabile attraverso gli ugelli.Nel prezzo si intendono compresi e compensati ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.66. 48. 1		ad una feritoia: per portate fino a 100 mc/h		m	€ 229,00
	Opere Edili	B.72.66. 48. 3		a due feritoie: per portate fino a 150 mc/h		m	€ 275,90
	Opere Edili	B.72.66. 48. 5		a tre feritoie: per portate fino a 180 mc/h		m	€ 339,10
	Opere Edili	B.72.66. 48. 7		a quattro feritoie: per portate fino a 200 mc/h		m	€ 365,90
	Opere Edili	B.72.68		LAVORI COMPIUTI - SERRANDE REGOLAZIONE - TAGLIAFUOCO
	Opere Edili	B.72.68. 1		Fornitura e posa in opera di serranda di regolazione rettangolare costituita da telaio con profilo a U in lamiera di acciaio zincato, alette tamburate, passo 100, a funzionamento contrapposto a mezzo di levismi esterni, guarnizioni di tenuta laterali in acciaio inox con speciali profili in neoprene, perni passanti su bussole in teflon.Nel prezzo si intendono compresi, perni, levismi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.68. 3		Fornitura e posa in opera di serranda di regolazione rettangolare costituita da telaio con profilo a U in lamiera di acciaio zincato, alette tamburate, passo 150, a funzionamento contrapposto a mezzo di levismi esterni, guarnizioni di tenuta laterali in acciaio inox con speciali profili in neoprene, perni passanti su bussole in teflon.Nel prezzo si intendono compresi, perni, levismi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.68. 5		Fornitura e posa in opera di serranda di regolazione rettangolare costituita da telaio con profilo a U in lamiera di acciaio zincato, alette tamburate, passo 200, a funzionamento contrapposto a mezzo di levismi esterni, guarnizioni di tenuta laterali in acciaio inox con speciali profili in neoprene, perni passanti su bussole in teflon.Nel prezzo si intendono compresi, perni, levismi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.68. 7		Fornitura e posa in opera di serranda di regolazione con cassa cilindrica avente una profondità di 400 mm, in lamiera di acciaio zincato, pala in acciaio, levismi esterni, guarnizioni di tenuta laterali in acciaio inox con speciali profili in neoprene, perni passanti su bussole in teflon.Esecuzione rinforzata con flange.Nel prezzo si intendono compresi, perni, levismi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.68. 7. 1		diametro nominale mm. 500		cad.	€ 501,90
	Opere Edili	B.72.68. 7. 3		diametro nominale mm. 600		cad.	€ 572,40
	Opere Edili	B.72.68. 7. 5		diametro nominale mm. 700		cad.	€ 660,50
	Opere Edili	B.72.68. 7. 7		diametro nominale mm. 800		cad.	€ 748,00
	Opere Edili	B.72.68. 7. 9		diametro nominale mm. 900		cad.	€ 885,10
	Opere Edili	B.72.68. 7. 11		diametro nominale mm. 1000		cad.	€ 987,50
	Opere Edili	B.72.68. 7. 13		diametro nominale mm. 1100		cad.	€ 1.092,00
	Opere Edili	B.72.68. 7. 15		diametro nominale mm. 1200		cad.	€ 1.443,00
	Opere Edili	B.72.68. 7. 17		diametro nominale mm. 1300		cad.	€ 1.646,00
	Opere Edili	B.72.68. 7. 19		diametro nominale mm. 1400		cad.	€ 1.866,00
	Opere Edili	B.72.68. 7. 21		diametro nominale mm. 1500		cad.	€ 2.111,00
	Opere Edili	B.72.68. 9		Fornitura e posa in opera di serranda di regolazione rettangolare costituita da telaio con profilo a U in lamiera di alluminio, alette a profilo alare in alluminio estruso, passo 100, a funzionamento contrapposto a mezzo di levismi esterni, guarnizioni di tenuta laterali in alluminio con speciali profili in neoprene, perni passanti su bussole in teflon.Nel prezzo si intendono compresi, perni, levismi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.68. 11		Fornitura e posa in opera di serranda di regolazione rettangolare costituita da telaio con profilo a U in lamiera di alluminio, alette a profilo alare in alluminio estruso, passo 150, a funzionamento contrapposto a mezzo di levismi esterni, guarnizioni di tenuta laterali in alluminio con speciali profili in neoprene, perni passanti su bussole in teflon.Nel prezzo si intendono compresi, perni, levismi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.68. 13		Fornitura e posa in opera di servomotore adatto per l'azionamento delle serrande di regolazione, imperniato direttamente sull'asse della serranda, completo di:- mensola di supporto;- indicatore di posizione;- tensione di alimentazione 24-220 V;- movimento on-off, reversibile;- tempo di rotazione max 180 secondi.Completo di allacciamenti elettrici, cablaggio ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.68. 13. 1		servocomando per serrande fino a 2 m2		cad.	€ 249,90
	Opere Edili	B.72.68. 13. 3		servocomando per serrande fino a 6 m2		cad.	€ 417,00
	Opere Edili	B.72.68. 15		Fornitura e posa in opera di serranda tagliafuoco a sezione rettangolare costituita da:- involucro di materiale refrattario;- serranda;- molla di ritorno;- leva di comando manuale per il riarmo;- sganciatore termico costituito da canna termica portafusibile tarata a 70°C del tipo estraibile;- vite di regolazione;- sportello d'ispezione; - dispositivo di scatto; - contatto di fine corsa;- quadretto predisposto a ricevere tutte le eventuali apparecchiature richieste.La serranda sara' adatta per il montaggio in verticale e/o in orizzontale e dovra' essere provvista di: certificazione REI 120 sulla pala e sul tunnel, certificazione di resistenza al colpo d'ariete da 500 Pa minimo.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.E' vietato l'utilizzo dell'amianto.
	Opere Edili	B.72.68. 17		Fornitura e posa in opera di serranda tagliafuoco a sezione circolaree costituita da:- involucro di materiale refrattario;- serranda;- molla di ritorno;- leva di comando manuale per il riarmo;- sganciatore termico costituito da canna termica portafusibile tarata a 70°C del tipo estraibile;- vite di regolazione;- sportello d'ispezione;- dispositivo di scatto;- contatto di fine corsa;- quadretto predisposto a ricevere tutte le eventuali apparecchiature richieste.La serranda sarà adatta per il montaggio in verticale e/o in orizzontale e dovrà essere provvista di: certificazione REI 120 sulla pala e sul tunnel, certificazione di resistenza al colpo d'ariete da 500 Pa minimo.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.È vietato l'utilizzo dell'amianto.
	Opere Edili	B.72.68. 17. 1		diametro mm. 100		cad.	€ 499,80
	Opere Edili	B.72.68. 17. 3		diametro mm. 125		cad.	€ 499,80
	Opere Edili	B.72.68. 17. 5		diametro mm. 160		cad.	€ 499,80
	Opere Edili	B.72.68. 17. 7		diametro mm. 200		cad.	€ 499,80
	Opere Edili	B.72.68. 17. 9		diametro mm. 250		cad.	€ 536,70
	Opere Edili	B.72.68. 17. 11		diametro mm. 315		cad.	€ 575,80
	Opere Edili	B.72.68. 17. 13		diametro mm. 355		cad.	€ 602,00
	Opere Edili	B.72.68. 17. 15		diametro mm. 400		cad.	€ 634,60
	Opere Edili	B.72.68. 17. 17		diametro mm. 450		cad.	€ 679,00
	Opere Edili	B.72.68. 17. 19		diametro mm. 500		cad.	€ 751,10
	Opere Edili	B.72.68. 17. 21		diametro mm. 560		cad.	€ 792,90
	Opere Edili	B.72.68. 17. 23		diametro mm. 630		cad.	€ 871,20
	Opere Edili	B.72.68. 17. 25		diametro mm. 710		cad.	€ 1.020,50
	Opere Edili	B.72.68. 17. 27		diametro mm. 800		cad.	€ 1.156,00
	Opere Edili	B.72.68. 19		Fornitura e posa in opera di serranda di taratura per la regolazione della portata e della pressione o per l'intercettazione di settori di canale in impinati di ventilazione e condizionamento, costituita da telaio con profilo a U in lamiera di acciaio zincato, alette tamburate, passo 100, a funzionamento contrapposto a mezzo di levismi esterni o ingranaggi interni, guarnizioni di tenuta laterali in acciaio inox con speciali profili in neoprene, perni passanti su bussole in teflon.Nel prezzo si intendono compresi, perni, levismi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.68. 19. 5		sezione fino a 10 dm2		dm²	€ 11,12
	Opere Edili	B.72.68. 19. 10		sezione fino a 20 dm2		dm²	€ 9,55
	Opere Edili	B.72.68. 19. 15		sezione fino a 50 dm2		dm²	€ 5,11
	Opere Edili	B.72.68. 19. 20		sezione fino a 100 dm2		dm²	€ 4,33
	Opere Edili	B.72.68. 19. 25		sezione fino a 200 dm2		dm²	€ 2,55
	Opere Edili	B.72.68. 19. 30		sezione >200 dm2		dm²	€ 2,40
	Opere Edili	B.72.68. 21		Fornitura e posa in opera di serranda di taratura per la regolazione della portata e della pressione o per l'intercettazione di settori di canale in impinati di ventilazione e condizionamento, costituita da telaio con profilo a U in lamiera di acciaio zincato, alette tamburate, passo 150, a funzionamento contrapposto a mezzo di levismi esterni o ingranaggi interni, guarnizioni di tenuta laterali in acciaio inox con speciali profili in neoprene, perni passanti su bussole in teflon.Nel prezzo si intendono compresi, perni, levismi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.68. 21. 5		sezione fino a 10 dm2		dm²	€ 10,68
	Opere Edili	B.72.68. 21. 10		sezione fino a 20 dm2		dm²	€ 9,38
	Opere Edili	B.72.68. 21. 15		sezione fino a 50 dm2		dm²	€ 5,02
	Opere Edili	B.72.68. 21. 20		sezione fino a 100 dm2		dm²	€ 4,21
	Opere Edili	B.72.68. 21. 25		sezione fino a 200 dm2		dm²	€ 2,45
	Opere Edili	B.72.68. 21. 30		sezione >200 dm2		dm²	€ 2,27
	Opere Edili	B.72.68. 23		Fornitura e posa in opera di serranda di taratura, tenuta secondo DIN 1946, per la regolazione della portata e della pressione o per l'intercettazione di settori di canale in impinati di ventilazione e condizionamento, costituita da telaio con profilo a U in lamiera di acciaio zincato, alette tamburate, passo 200, a funzionamento contrapposto a mezzo di levismi esterni o ingranaggi interni, guarnizioni di tenuta laterali in acciaio inox con speciali profili in neoprene, perni passanti su bussole in teflon.Nel prezzo si intendono compresi, perni, levismi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.68. 23. 5		sezione fino a 10 dm2		dm²	€ 25,69
	Opere Edili	B.72.68. 23. 10		sezione fino a 20 dm2		dm²	€ 17,99
	Opere Edili	B.72.68. 23. 15		sezione fino a 50 dm2		dm²	€ 9,20
	Opere Edili	B.72.68. 23. 20		sezione fino a 100 dm2		dm²	€ 6,88
	Opere Edili	B.72.68. 23. 25		sezione fino a 200 dm2		dm²	€ 4,12
	Opere Edili	B.72.68. 23. 30		sezione > 200 dm2		dm²	€ 3,65
	Opere Edili	B.72.68. 25		Fornitura e posa in opera di serranda di regolazione rettangolare costituita da telaio con profilo a U in lamiera di alluminio, alette a profilo alare in alluminio estruso, passo 100, a funzionamento contrapposto a mezzo di levismi esterni, guarnizioni di tenuta laterali in alluminio con speciali profili in neoprene, perni passanti su bussole in teflon.Nel prezzo si intendono compresi, perni, levismi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.68. 25. 5		Sezione fino a 10 dm2		dm²	€ 16,56
	Opere Edili	B.72.68. 25. 10		Sezione fino a 20 dm2		dm²	€ 14,52
	Opere Edili	B.72.68. 25. 15		Sezione fino a 50 dm2		dm²	€ 8,18
	Opere Edili	B.72.68. 25. 20		Sezione fino a 100 dm2		dm²	€ 8,26
	Opere Edili	B.72.68. 25. 25		Sezione fino a 200 dm2		dm²	€ 4,44
	Opere Edili	B.72.68. 25. 30		Sezione > 200 dm2		dm²	€ 4,21
	Opere Edili	B.72.68. 27		Fornitura e posa in opera di serranda di regolazione rettangolare costituita da telaio con profilo a U in lamiera di alluminio, alette a profilo alare in alluminio estruso, passo 150, a funzionamento contrapposto a mezzo di levismi esterni, guarnizioni di tenuta laterali in alluminio con speciali profili in neoprene, perni passanti su bussole in teflon.Nel prezzo si intendono compresi, perni, levismi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.68. 27. 5		Sezione fino a 10 dm2		dm²	€ 15,21
	Opere Edili	B.72.68. 27. 10		Sezione fino a 20 dm2		dm²	€ 12,39
	Opere Edili	B.72.68. 27. 15		Sezione fino a 50 dm2		dm²	€ 6,88
	Opere Edili	B.72.68. 27. 20		Sezione fino a 100 dm2		dm²	€ 6,11
	Opere Edili	B.72.68. 27. 25		Sezione fino a 200 dm2		dm²	€ 3,54
	Opere Edili	B.72.68. 27. 30		Sezione > 200 dm2		dm²	€ 3,97
	Opere Edili	B.72.68. 29		Fornitura e posa in opera di serranda tagliafuoco a sezione rettangolare costituita da:- involucro di materiale refrattario;- serranda;- molla di ritorno;- leva di comando manuale per il riarmo;- sganciatore termico costituito da canna termica portafusibile tarata a 70°C del tipo estraibile;- vite di regolazione;- sportello d'ispezione; - dispositivo di scatto; - contatto di fine corsa;- quadretto predisposto a ricevere tutte le eventuali apparecchiature richieste.La serranda sarà adatta per il montaggio in verticale e/o in orizzontale e dovrà essere provvista di: certificazione REI 120 sulla pala e sul tunnel, certificazione di resistenza al colpo d'ariete da 500 Pa minimo.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.È vietato l'utilizzo dell'amianto.
	Opere Edili	B.72.68. 29. 5		Sezione fino a 10 dm2		dm²	€ 26,18
	Opere Edili	B.72.68. 29. 10		Sezione fino a 20 dm2		dm²	€ 15,55
	Opere Edili	B.72.68. 29. 15		Sezione fino a 50 dm2		dm²	€ 8,77
	Opere Edili	B.72.68. 29. 20		Sezione fino a 100 dm2		dm²	€ 6,70
	Opere Edili	B.72.68. 29. 25		Sezione >100 dm2		dm²	€ 5,05
	Opere Edili	B.72.68. 31		Fornitura e posa in opera di serranda tagliafuoco a sezione rettangolare costituita da:- involucro di materiale refrattario;- serranda con Pala in Silicato di calcio;- molla di ritorno;- leva di comando manuale per il riarmo;- sganciatore termico costituito da canna termica portafusibile tarata a 70°C del tipo estraibile;- vite di regolazione;- sportello d'ispezione; - dispositivo di scatto; - contatto di fine corsa;- quadretto predisposto a ricevere tutte le eventuali apparecchiature richieste.La serranda sarà adatta per il montaggio in verticale e/o in orizzontale e dovrà essere provvista di: certificazione REI 120 sulla pala e sul tunnel, certificazione di resistenza al colpo d'ariete da 500 Pa minimo.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.È vietato l'utilizzo dell'amianto.
	Opere Edili	B.72.68. 31. 5		Sezione fino a 10 dm2		dm²	€ 28,78
	Opere Edili	B.72.68. 31. 10		Sezione fino a 20 dm2		dm²	€ 18,10
	Opere Edili	B.72.68. 31. 15		Sezione fino a 50 dm2		dm²	€ 10,40
	Opere Edili	B.72.68. 31. 20		Sezione > 50 dm2		dm²	€ 8,20
	Opere Edili	B.72.70		LAVORI COMPIUTI - FILTRI, SILENZIATORI
	Opere Edili	B.72.70. 1		Fornitura e posa in opera di celle filtranti rigenerabili costituite da:- telaio in lamiera zincata spess. 8/10 mm;- reti di protezione su entrambi i lati in filo di acciaio elettrosaldato e zincato;- setto filtrante in fibra sintetica in materiale imputrescibile;- efficienza di filtrazione 83 % (metodo ASHRAE Standard 52/76 ponderale).Complete di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.70. 2		Fornitura e posa in opera di celle filtranti rigenerabili costituite da:- telaio in lamiera zincata spess. 8/10 mm;- reti di protezione su entrambi i lati in filo di acciaio elettrosaldato e zincato;- setto filtrante in fibra sintetica in materiale imputrescibile, autoestinguente;- efficienza di filtrazione 84 % (metodo ASHRAE Standard 52/76 ponderale).Complete di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.70. 2. 1		dimensioni nominali in mm. 287 x 592 x 48		cad.	€ 37,23
	Opere Edili	B.72.70. 2. 3		dimensioni nominali in mm. 287 x 592 x 96		cad.	€ 40,15
	Opere Edili	B.72.70. 2. 5		dimensioni nominali in mm. 400 x 500 x 48		cad.	€ 37,63
	Opere Edili	B.72.70. 2. 7		dimensioni nominali in mm. 400 x 500 x 96		cad.	€ 40,79
	Opere Edili	B.72.70. 2. 9		dimensioni nominali in mm. 400 x 625 x 48		cad.	€ 38,46
	Opere Edili	B.72.70. 2. 11		dimensioni nominali in mm. 400 x 625 x 96		cad.	€ 41,92
	Opere Edili	B.72.70. 2. 13		dimensioni nominali in mm. 500 x 500 x 48		cad.	€ 38,46
	Opere Edili	B.72.70. 2. 15		dimensioni nominali in mm. 500 x 500 x 96		cad.	€ 41,92
	Opere Edili	B.72.70. 2. 17		dimensioni nominali in mm. 500 x 625 x 48		cad.	€ 39,45
	Opere Edili	B.72.70. 2. 19		dimensioni nominali in mm. 500 x 625 x 96		cad.	€ 43,80
	Opere Edili	B.72.70. 2. 21		dimensioni nominali in mm. 592 x 597 x 48		cad.	€ 40,56
	Opere Edili	B.72.70. 2. 23		dimensioni nominali in mm. 592 x 592 x 96		cad.	€ 44,84
	Opere Edili	B.72.70. 3		Fornitura e posa in opera di celle filtranti a perdere costituite da:- media filtrante ad alta efficienza protetto da uno strato finale in nylon;- telaio di supporto in lamiera zincata spess. 8/10 mm;- reti di protezione su entrambi i lati 12 x 12, filo 1 mm;- efficienza di filtrazione 95 % (metodo ASHRAE Standard 52-76 ponderale).Completo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.70. 4		Fornitura e posa in opera di celle filtranti pieghettate ad alta efficianza costituite da:- telaio in lamiera zincata 8/10- reti di protezione su entrambi i lati in filo di acciaio elettrosaldato e zincato- setto filtrante in fibra sintetica in materiale imputriscibile ed autoestinguente- efficienza di filtrazione 97,5% (metodo ASHRAE Standard 52/76 ponderale)Completa di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.70. 4. 1		dimensioni nominali in mm. 287 x 592 x 48		cad.	€ 45,76
	Opere Edili	B.72.70. 4. 2		dimensioni nominali in mm. 287 x 592 x 96		cad.	€ 54,03
	Opere Edili	B.72.70. 4. 3		dimensioni nominali in mm. 400 x 500 x 48		cad.	€ 46,22
	Opere Edili	B.72.70. 4. 4		dimensioni nominali in mm. 400 x 500 x 96		cad.	€ 54,71
	Opere Edili	B.72.70. 4. 5		dimensioni nominali in mm. 400 x 625 x 48		cad.	€ 48,28
	Opere Edili	B.72.70. 4. 6		dimensioni nominali in mm. 400 x 625 x 96		cad.	€ 58,08
	Opere Edili	B.72.70. 4. 7		dimensioni nominali in mm. 500 x 500 x 48		cad.	€ 48,28
	Opere Edili	B.72.70. 4. 8		dimensioni nominali in mm. 500 x 500 x 96		cad.	€ 58,08
	Opere Edili	B.72.70. 4. 9		dimensioni nominali in mm. 500 x 625 x 48		cad.	€ 51,30
	Opere Edili	B.72.70. 4. 10		dimensioni nominali in mm. 500 x 625 x 96		cad.	€ 62,19
	Opere Edili	B.72.70. 4. 11		dimensioni nominali in mm. 592 x 592 x 48		cad.	€ 53,57
	Opere Edili	B.72.70. 4. 12		dimensioni nominali in mm. 592 x 592 x 96		cad.	€ 66,30
	Opere Edili	B.72.70. 5		Fornitura e posa in opera di celle filtranti metalliche costituite da:- setto filtrante pieghettato in calza metallica del tipo rigenerabile;- telaio in lamiera zincata;- reti di protezione su entrambi i lati;- elevata resistenza alla temperatura;- efficienza di filtrazione 70 - 80 % (metodo ASHRAE standard 52-76 ponderale).Complete di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.70. 6		Fornitura e posa in opera di celle filtranti metalliche costituite da:- setto filtrante pieghettato in calza metallica del tipo rigenerabile;- telaio in lamiera zincata;- reti di protezione su entrambi i lati;- elevata resistenza alla temperatura;- efficienza di filtrazione 70 - 80 % (metodo ASHRAE standard 52-76 ponderale).Complete di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.70. 6. 1		dimensioni nominali in mm. 287 x 592 x 48		cad.	€ 48,85
	Opere Edili	B.72.70. 6. 3		dimensioni nominali in mm. 400 x 500 x 48		cad.	€ 50,37
	Opere Edili	B.72.70. 6. 5		dimensioni nominali in mm. 400 x 500 x 96		cad.	€ 57,90
	Opere Edili	B.72.70. 6. 7		dimensioni nominali in mm. 400 x 625 x 48		cad.	€ 52,62
	Opere Edili	B.72.70. 6. 9		dimensioni nominali in mm. 400 x 625 x 96		cad.	€ 63,14
	Opere Edili	B.72.70. 6. 11		dimensioni nominali in mm. 500 x 500 x 48		cad.	€ 52,62
	Opere Edili	B.72.70. 6. 13		dimensioni nominali in mm. 500 x 500 x 96		cad.	€ 63,14
	Opere Edili	B.72.70. 6. 15		dimensioni nominali in mm. 500 x 625 x 48		cad.	€ 56,37
	Opere Edili	B.72.70. 6. 17		dimensioni nominali in mm. 500 x 625 x 96		cad.	€ 67,66
	Opere Edili	B.72.70. 6. 19		dimensioni nominali in mm. 592 x 592 x 48		cad.	€ 60,14
	Opere Edili	B.72.70. 7		Fornitura e posa in opera di celle filtranti antigrasso adatte per l'installazione in cappe di espulsione, costituite da:- telaio in profilo ad "U" di acciaio inossidabile;- setto filtrante in reti microstirate in acciaio inossidabile, opportunamente sovrapposte;- efficienza di filtrazione 90 % (metodo ASHRAE Standard 52-76 ponderale).La manutenzione delle celle avverra' mediante lavaggio con acqua e soda o similari.Complete di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.70. 8		Fornitura e posa in opera di celle filtranti antigrasso adatte per l'installazione in cappe di espulsione, costituite da:- telaio in profilo ad "U" di acciaio inox AISI 304 spessore 8/10 - setto filtrante in reti microstirate in acciaio inox 304, opportunamente sovrapposte;- efficienza di filtrazione 70 % (metodo ASHRAE Standard 52-76 ponderale).La manutenzione delle celle avverrà mediante lavaggio con acqua e soda o similari.Complete di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.70. 8. 1		dimensioni nominali in mm. 250 x 500 x 12		cad.	€ 51,19
	Opere Edili	B.72.70. 8. 3		dimensioni nominali in mm. 400 x 500 x 12		cad.	€ 61,55
	Opere Edili	B.72.70. 8. 5		dimensioni nominali in mm. 400 x 625 x 12		cad.	€ 68,49
	Opere Edili	B.72.70. 8. 7		dimensioni nominali in mm. 500 x 500 x 12		cad.	€ 68,49
	Opere Edili	B.72.70. 9		Fornitura e posa in opera di filtri a tasche costituiti da:- sacche in materassino filtrante in microfibra di vetro, ripiegato e sigillato sui lati superiore ed inferiore, rinforzate in tessuto di vetro per conferire elevata resistenza meccanica alla pressione dell'aria e prevenire il rischio di trascinamento di polveri;- aggraffatura e sigillatura dei sacchi filtranti sul telaio frontale;- telaio metallico;- efficienza 95 % (metodo ASHRAE Standard 52-76 colorimetrico);- perdita di carico iniziale = 120 Pa.Completi di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.70. 10		Fornitura e posa in opera di filtri a tasche costituiti da:- telaio in profilo di acciaio zincato spessore 23 mm- sacche in materassino filtrante in fibra di vetro submicronica ininfiammabile (reazione al fuoco classe 1).- nastri distanziatori per garantire la spaziatura fra le differenti tasche.- aggraffatura e sigillatura dei sacchi filtranti sul telaio frontaleCompleti di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.70. 10. 1		Eff.za 80 - 85 % Dim. in mm. 287 x 592 x 915 5 tasche		cad.	€ 110,75
	Opere Edili	B.72.70. 10. 2		Eff.za 80 - 85 % Dim. in mm. 490 x 592 x 915 8 tasche		cad.	€ 138,20
	Opere Edili	B.72.70. 10. 3		Eff.za 80 - 85 % Dim. in mm. 592 x 592 x 915 10 tasche		cad.	€ 156,00
	Opere Edili	B.72.70. 10. 4		Eff.za 80 - 85 % Dim. in mm. 287 x 592 x 635 5 tasche		cad.	€ 101,08
	Opere Edili	B.72.70. 10. 5		Eff.za 80 - 85 % Dim. in mm. 490 x 592 x 635 8 tasche		cad.	€ 123,00
	Opere Edili	B.72.70. 10. 6		Eff.za 80 - 85 % Dim. in mm. 592 x 592 x 635 10 tasche		cad.	€ 135,50
	Opere Edili	B.72.70. 10. 7		Eff.za 80 - 85 % Dim. in mm. 287 x 592 x 535 5 tasche		cad.	€ 94,72
	Opere Edili	B.72.70. 10. 8		Eff.za 80 - 85 % Dim. in mm. 490 x 592 x 535 8 tasche		cad.	€ 117,00
	Opere Edili	B.72.70. 10. 9		Eff.za 80 - 85 % Dim. in mm. 592 x 592 x 535 10 tasche		cad.	€ 129,30
	Opere Edili	B.72.70. 10. 10		Eff.za 93 - 97 % Dim. in mm. 287 x 592 x 915 5 tasche		cad.	€ 117,10
	Opere Edili	B.72.70. 10. 11		Eff.za 93 - 97 % Dim. in mm. 490 x 592 x 915 8 tasche		cad.	€ 147,80
	Opere Edili	B.72.70. 10. 12		Eff.za 93 - 97 % Dim. in mm. 592 x 592 x 915 10 tasche		cad.	€ 168,30
	Opere Edili	B.72.70. 10. 13		Eff.za 93 - 97 % Dim. in mm. 287 x 592 x 635 5 tasche		cad.	€ 105,52
	Opere Edili	B.72.70. 10. 14		Eff.za 93 - 97 % Dim. in mm. 490 x 592 x 635 8 tasche		cad.	€ 129,30
	Opere Edili	B.72.70. 10. 15		Eff.za 93 - 97 % Dim. in mm. 592 x 592 x 635 10 tasche		cad.	€ 145,00
	Opere Edili	B.72.70. 10. 16		Eff.za 93 - 97 % Dim. in mm. 287 x 592 x 535 5 tasche		cad.	€ 101,07
	Opere Edili	B.72.70. 10. 17		Eff.za 93 - 97 % Dim. in mm. 490 x 592 x 535 8 tasche		cad.	€ 122,50
	Opere Edili	B.72.70. 10. 18		Eff.za 93 - 97 % Dim. in mm. 592 x 592 x 535 10 tasche		cad.	€ 136,80
	Opere Edili	B.72.70. 11		Fornitura e posa in opera di filtri ad alta efficienza assoluti costituiti da:- media filtrante in carta a base di micrifibre di vetro, idrorepellente ed ignifuga, pieghettata finemente in profondita' e suddivisa da opportuni separatori;- telaio in lamiera zincata.Completi di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.70. 12		Fornitura e posa in opera di filtri a tasche rigide costituiti da:- telaio in prolipropilene e polioxifenilene inceneribile- sacche in materassino filtrante in fibra di vetroCompleti di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.70. 12. 1		Eff.za 90 % Dim. in mm. 290 x 595 x 290 sup. filtrante 9 mq.		cad.	€ 143,60
	Opere Edili	B.72.70. 12. 2		Eff.za 90 % Dim. in mm. 492 x 595 x 290 sup. filtrante 15 mq.		cad.	€ 153,20
	Opere Edili	B.72.70. 12. 3		Eff.za 90 % Dim. in mm. 592 x 595 x 290 sup. filtrante 19 mq.		cad.	€ 161,40
	Opere Edili	B.72.70. 12. 4		Eff.za 95 % Dim. in mm. 290 x 595 x 635 sup. filtrante 9 mq.		cad.	€ 127,80
	Opere Edili	B.72.70. 12. 5		Eff.za 95 % Dim. in mm. 492 x 595 x 635 sup. filtrante 15 mq.		cad.	€ 171,00
	Opere Edili	B.72.70. 12. 6		Eff.za 95 % Dim. in mm. 592 x 595 x 635 sup. filtrante 19 mq.		cad.	€ 184,70
	Opere Edili	B.72.70. 13		Fornitura e posa in opera di telai di contenimento per filtri a tasche, celle filtranti, filtri assoluti e ad alta efficienza, costruiti in lamiera zincata, completi di fori di assiemaggio, leve di bloccaggio, guarnizione, viteria ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.70. 14		Fornitura e posa in opera di sezione filtri a tasche rigide adatta per inserimento in unità trattamento aria. La finitura e lo spessore dei pannelli dovrà essere la stessa dei restanti pannelli dell'unità in cui è inserita la sezione.La sezione sarà costituita da:- telaio in prolipropilene e polioxifenilene inceneribile- sacche in materassino filtrante in fibra di vetro con efficienza del 90%- portina con maniglie per ispezione filtriSe la sezione filtri a tasche è posizionata a valle del ventilatore di mandata aria deve essere compreso e compensato apposito equalizzatore di flusso.Completa di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.70. 14. 1		Per unità trattamento aria portata 2.500 mc/h		cad.	€ 774,10
	Opere Edili	B.72.70. 14. 2		Per unità trattamento aria portata 5.000 mc/h		cad.	€ 1.044,90
	Opere Edili	B.72.70. 14. 3		Per unità trattamento aria portata 7.500 mc/h		cad.	€ 1.223,00
	Opere Edili	B.72.70. 14. 4		Per unità trattamento aria portata 10.000 mc/h		cad.	€ 1.455,00
	Opere Edili	B.72.70. 14. 5		Per unità trattamento aria portata 15.000 mc/h		cad.	€ 1.640,00
	Opere Edili	B.72.70. 14. 6		Per unità trattamento aria portata 21.000 mc/h		cad.	€ 2.337,00
	Opere Edili	B.72.70. 14. 7		Per unità trattamento aria portata 25.000 mc/h		cad.	€ 2.620,00
	Opere Edili	B.72.70. 14. 8		Per unità trattamento aria portata 30.000 mc/h		cad.	€ 3.021,00
	Opere Edili	B.72.70. 15		Fornitura e posa in opera di filtro rotativo automatico, con avanzamento pressostatico, costituito da:- telaio in profili di lamiera zincata autoportante;- motoriduttore elettrico trifase 380 V-50 Hz a doppia riduzione;- quadro di comando a tenuta stagna con circuito secondario a bassa tensione 24 V;- pressostato differenziale completo di sonde e raccordi;- rocchetto metallico di avvolgimento;- bobina filtrante a perdere, costituito da fibre di vetro a densita' progressiva, completa di rete di rinforzo sul lato uscita aria; efficienza minima di filtrazione 85% (ASHRAE Standard 52/76 ponderale).Installazione verticale e/o orizzontale.Completo di allacciamenti elettrici ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.70. 16		Fornitura e posa in opera di filtri ad alta efficienza assoluti, costituiti da:- telaio in legno trattato oppure in lamiera zincata- media filtrante in fibra di vetro a pieghe profonde separate da fogli di alluminio corrugati. La sigillatura tra il materiale filtrante ed il telaio deve essere assicurata grazie ad uno strato di poliuretano- guarnizione in neoprene a cellule chiuseCompleti di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.70. 16. 1		Eff. 99,995% DOP cl. H 13 D.mm. 305x305x150 sup.f. 1,6 mq port. 250 mc/h		cad.	€ 76,70
	Opere Edili	B.72.70. 16. 2		Eff. 99,995% DOP cl. H 13 D.mm. 305x610x150 sup.f. 3,5 mq port. 500 mc/h		cad.	€ 94,75
	Opere Edili	B.72.70. 16. 3		Eff. 99,995% DOP cl. H 13 D.mm. 457x457x150 sup.f. 4,1 mq port. 570 mc/h		cad.	€ 111,50
	Opere Edili	B.72.70. 16. 4		Eff. 99,995% DOP cl. H 13 D.mm. 610x610x150 sup.f. 8,1 mq port.1000 mc/h		cad.	€ 134,70
	Opere Edili	B.72.70. 16. 5		Eff. 99,995% DOP cl. H 13 D.mm. 762x610x150 sup.f.10,8 mq port.1300 mc/h		cad.	€ 152,50
	Opere Edili	B.72.70. 16. 6		Eff. 99,995% DOP cl. H 13 D.mm. 914x610x150 sup.f.13,0 mq port.1600 mc/h		cad.	€ 178,50
	Opere Edili	B.72.70. 16. 7		Eff. 99,995% DOP cl. H 13 D.mm. 1219x610x150 sup.f.14,0 mq port.2260 mc/h		cad.	€ 215,40
	Opere Edili	B.72.70. 16. 8		Eff. 99,995% DOP cl. H 13 D.mm. 305x305x292 sup.f. 3,2 mq port. 500 mc/h		cad.	€ 101,90
	Opere Edili	B.72.70. 16. 9		Eff. 99,995% DOP cl. H 13 D.mm. 305x610x292 sup.f. 6,5 mq port.1000 mc/h		cad.	€ 138,90
	Opere Edili	B.72.70. 16. 10		Eff. 99,995% DOP cl. H 13 D.mm. 457x457x292 sup.f. 9,2 mq port.1200 mc/h		cad.	€ 177,10
	Opere Edili	B.72.70. 16. 11		Eff. 99,995% DOP cl. H 13 D.mm. 610x610x292 sup.f.14,0 mq port.2000 mc/h		cad.	€ 220,90
	Opere Edili	B.72.70. 16. 12		Eff. 99,995% DOP cl. H 13 D.mm. 762x610x292 sup.f.17,7 mq port.2500 mc/h		cad.	€ 266,00
	Opere Edili	B.72.70. 17		Fornitura e posa in opera di media filtrante per ricambio filtri rotativi a rullo, di qualsiasi marca, costituito da:- media filtrante in fibra di vetro rinforzata sul lato di uscita aria da una rete in fili di vetro;- avvolgimento su rocchetto metallico;- lunghezza bobina 20 metri;- temperatura di esercizio fino a 80°C;- efficienza di filtrazione 83-85 % (metodo ASHRAE Standard 52/76 ponderale).Completo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.70. 18		Fornitura e posa in opera di filtri ad alta efficienza assoluti a flusso laminare, costituiti da:- telaio in alluminio estruso anodizzato- media filtrante in fibra di vetro a piccole pieghe supportate da opportuni separatori. La sigillatura tra il materiale filtrante ed il telaio deve essere assicurata grazie ad uno strato di poliuretano- schermo di protezione su entrambi i lati in acciaio microstirato con verniciatura epossidica- guarnizione in neoprene a cellule chiuse, semicircolare in pezzo unicoCompleti di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.70. 18. 1		Eff. 99,999% DOP cl. H 14 D.mm. 305x305x69 sup.f. 2,4 mq port. 150 mc/h		cad.	€ 90,07
	Opere Edili	B.72.70. 18. 2		Eff. 99,999% DOP cl. H 14 D.mm. 305x610x69 sup.f. 4,8 mq port. 300 mc/h		cad.	€ 116,90
	Opere Edili	B.72.70. 18. 3		Eff. 99,999% DOP cl. H 14 D.mm. 457x457x69 sup.f. 5,4 mq port. 350 mc/h		cad.	€ 138,80
	Opere Edili	B.72.70. 18. 4		Eff. 99,999% DOP cl. H 14 D.mm. 545x545x69 sup.f. 7,2 mq port. 500 mc/h		cad.	€ 170,30
	Opere Edili	B.72.70. 18. 5		Eff. 99,999% DOP cl. H 14 D.mm. 610x610x69 sup.f. 9,7 mq port. 600 mc/h		cad.	€ 170,30
	Opere Edili	B.72.70. 18. 6		Eff. 99,999% DOP cl. H 14 D.mm. 762x610x69 sup.f.12,1 mq port. 750 mc/h		cad.	€ 200,40
	Opere Edili	B.72.70. 18. 7		Eff. 99,999% DOP cl. H 14 D.mm. 915x610x69 sup.f.14,6 mq port. 900 mc/h		cad.	€ 230,50
	Opere Edili	B.72.70. 18. 8		Eff. 99,999% DOP cl. H 14 D.mm. 1220x610x69 sup.f.19,5 mq port.1200 mc/h		cad.	€ 287,90
	Opere Edili	B.72.70. 18. 9		Eff. 99,999% DOP cl. H 14 D.mm. 1525x610x69 sup.f.24,6 mq port.1500 mc/h		cad.	€ 350,90
	Opere Edili	B.72.70. 18. 10		Eff. 99,999% DOP cl. H 14 D.mm. 305x762x69 sup.f. 6,0 mq port. 375 mc/h		cad.	€ 132,00
	Opere Edili	B.72.70. 18. 11		Eff. 99,999% DOP cl. H 14 D.mm. 915x762x69 sup.f.18,3 mq port.1130 mc/h		cad.	€ 301,60
	Opere Edili	B.72.70. 18. 12		Eff. 99,999% DOP cl. H 14 D.mm. 1220x762x69 sup.f.24,5 mq port.1500 mc/h		cad.	€ 360,40
	Opere Edili	B.72.70. 18. 13		Eff. 99,999% DOP cl. H 14 D.mm. 1525x762x69 sup.f.30,8 mq port.1880 mc/h		cad.	€ 464,30
	Opere Edili	B.72.70. 18. 14		Eff. 99,999% DOP cl. H 14 D.mm. 305x915x69 sup.f. 7,3 mq port. 450 mc/h		cad.	€ 149,80
	Opere Edili	B.72.70. 18. 15		Eff. 99,999% DOP cl. H 14 D.mm. 915x915x69 sup.f.21,8 mq port.1350 mc/h		cad.	€ 337,10
	Opere Edili	B.72.70. 18. 16		Eff. 99,999% DOP cl. H 14 D.mm. 1220x915x69 sup.f.29,4 mq port.1800 mc/h		cad.	€ 430,10
	Opere Edili	B.72.70. 18. 17		Eff. 99,999% DOP cl. H 14 D.mm. 1525x915x69 sup.f.36,8 mq port.2250 mc/h		cad.	€ 538,20
	Opere Edili	B.72.70. 19		Fornitura e posa in opera di silenziatore circolare senza ogiva centrale, adatto per il montaggio su canali circolari, avente lunghezza pari ad un diametro nominale del silenziatore stesso, costituito da involucro esterno in lamiera di acciaio zincata, mantello fonoassorbente in lana minerale ignifuga e superficie trattata antisfaldamento e protezione con lamierino microforato.Il silenziatore andra' posizionato sulla mandata e sulla ripresa delle unita' di trattamento aria, ad una distanza minima di tre diametri dalla bocca dei ventilatori e di eventuali curve.Sono compresi nel prezzo ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.70. 20		Fornitura e posa in opera di terminale filtrante ad alta efficienza assoluti a flusso laminare, adatto per la realizzazione di ambienti a flusso laminare verticale, installazione degli elementi filtranti direttamente nel controsoffitto.Il terminale dovrà essere costituito da:- telaio e coperchio in alluminio, telaio in estruso anodizzato- media carta in fibra di vetro ignifuga a piccole pieghe idrorepellente, supportate da opportuni separatori. La sigillatura tra il materiale filtrante ed il telaio deve essere assicurata grazie ad uno strato di poliuretano- schermo di protezione su entrambi i lati in acciaio microstirato con verniciatura epossidica- guarnizione in neoprene a cellule chiuse, semicircolare in pezzo unico- disco diffusore con funzione di regolazione di portata, regolabile dall'ambiente- prese di misura DOP- raccordo aria circolareCompleti di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.70. 20. 1		Eff. 99,999% DOP cl. H 14 D.mm. 305x305x152 sup.f. 2,7 mq port. 150 mc/h		cad.	€ 166,20
	Opere Edili	B.72.70. 20. 2		Eff. 99,999% DOP cl. H 14 D.mm. 305x610x152 sup.f. 5,5 mq port. 300 mc/h		cad.	€ 201,70
	Opere Edili	B.72.70. 20. 3		Eff. 99,999% DOP cl. H 14 D.mm. 457x457x152 sup.f. 6,2 mq port. 340 mc/h		cad.	€ 231,80
	Opere Edili	B.72.70. 20. 4		Eff. 99,999% DOP cl. H 14 D.mm. 610x610x152 sup.f.11,0 mq port. 600 mc/h		cad.	€ 270,10
	Opere Edili	B.72.70. 20. 5		Eff. 99,999% DOP cl. H 14 D.mm. 610x915x152 sup.f.16,5 mq port. 900 mc/h		cad.	€ 354,90
	Opere Edili	B.72.70. 20. 6		Eff. 99,999% DOP cl. H 14 D.mm. 610x1220x152 sup.f.22,0 mq port.1200 mc/h		cad.	€ 416,40
	Opere Edili	B.72.70. 21		Fornitura e posa in opera di silenziatore circolare senza ogiva centrale, adatto per il montaggio su canali circolari, avente lunghezza pari a due diametri nominali del silenziatore stesso, costituito da involucro esterno in lamiera di acciaio zincata, mantello fonoassorbente in lana minerale ignifuga e superficie trattata antisfaldamento e protezione con lamierino microforato.Il silenziatore andra' posizionato sulla mandata e sulla ripresa delle unita' di trattamento aria, ad una distanza minima di tre diametri dalla bocca dei ventilatori e di eventuali curve.Sono compresi nel prezzo ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.70. 22		Fornitura e posa in opera di sezione filtri ad alta efficienza assoluti, adatta per inserimento in centrale trattamento aria.La finitura e lo spessore dei pannelli dovrà essere la stessa dei restanti pannelli dell'unità in cui è inserita la sezione.La sezione sarà costituita da:- telaio supporto filtri in legno trattato oppure in lamiera zincata- media filtrante in fibra di vetro a pieghe profonde separate da fogli di alluminio corrugati. La sigillatura tra il materiale filtrante ed il telaio deve essere assicurata grazie ad uno strato di poliuretano- guarnizione in neoprene a cellule chiuse- portina con maniglie per ispezione filtriSe la sezione filtri assoluti è posizionata a valle del ventilatore di mandata aria deve essere compreso e compensato apposito equalizzatore di flusso.Completa di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.70. 22. 1		Per unità trattamento aria portata 2.500 mc/h		cad.	€ 795,30
	Opere Edili	B.72.70. 22. 2		Per unità trattamento aria portata 5.000 mc/h		cad.	€ 932,80
	Opere Edili	B.72.70. 22. 3		Per unità trattamento aria portata 7.500 mc/h		cad.	€ 991,60
	Opere Edili	B.72.70. 22. 4		Per unità trattamento aria portata 10.000 mc/h		cad.	€ 1.297,00
	Opere Edili	B.72.70. 22. 5		Per unità trattamento aria portata 15.000 mc/h		cad.	€ 2.020,00
	Opere Edili	B.72.70. 22. 6		Per unità trattamento aria portata 21.000 mc/h		cad.	€ 3.105,00
	Opere Edili	B.72.70. 22. 7		Per unità trattamento aria portata 25.000 mc/h		cad.	€ 3.494,00
	Opere Edili	B.72.70. 22. 8		Per unità trattamento aria portata 30.000 mc/h		cad.	€ 4.067,00
	Opere Edili	B.72.70. 23		Fornitura e posa in opera di silenziatore circolare con ogiva centrale, adatto per il montaggio su canali circolari, avente lunghezza pari ad un diametro nominale del silenziatore stesso, costituito da involucro esterno in lamiera di acciaio zincata, mantello fonoassorbente in lana minerale ignifuga e superficie trattata antisfaldamento e protezione con lamierino microforato.Il silenziatore andra' posizionato sulla mandata e sulla ripresa delle unita' di trattamento aria, ad una distanza minima di tre diametri dalla bocca dei ventilatori e di eventuali curve.Sono compresi nel prezzo ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.70. 24		Fornitura e posa in opera di filtri a carbone attivo in agglomerato granulare, adatto per il trattenimento di sostanze gassose tossiche e gli odori presenti nell'aria trattata. Il filtro sarà costituito da:- piastra supporto in lamiera di acciaio verniciato- involucro cartucce realizzato con reti microstirate in lamiera zincata- fissaggio cartucce di tipo rapido a baionetta con guarnizione di tenuta- carboni attivi in grani, dimensioni 3-4 mm.Completi di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.70. 24. 1		Dim.mm. 600x400x300 cartucce n. 6 quantità carbone Kg 16 port.1.200 mc/h		cad.	€ 387,80
	Opere Edili	B.72.70. 24. 2		Dim.mm. 600x600x300 cartucce n. 9 quantità carbone Kg 24 port.1.800 mc/h		cad.	€ 665,40
	Opere Edili	B.72.70. 24. 3		Dim.mm. 600x400x400 cartucce n. 6 quantità carbone Kg 21 port.1.800 mc/h		cad.	€ 516,30
	Opere Edili	B.72.70. 24. 4		Dim.mm. 600x600x400 cartucce n. 9 quantità carbone Kg 31 port.2.700 mc/h		cad.	€ 762,40
	Opere Edili	B.72.70. 24. 5		Dim.mm. 800x800x400 cartucce n.16 quantità carbone Kg 59 port.4.500 mc/h		cad.	€ 1.294,00
	Opere Edili	B.72.70. 25		Fornitura e posa in opera di silenziatore circolare con ogiva centrale, adatto per il montaggio su canali circolari, avente lunghezza pari a due diametri nominali del silenziatore stesso, costituito da involucro esterno in lamiera di acciaio zincata, mantello fonoassorbente in lana minerale ignifuga e superficie trattata antisfaldamento e protezione con lamierino microforato.Il silenziatore andra' posizionato sulla mandata e sulla ripresa delle unita' di trattamento aria, ad una distanza minima di tre diametri dalla bocca dei ventilatori e di eventuali curve.Sono compresi nel prezzo ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.70. 26		Fornitura e posa in opera di sezione filtri a carbone attivo in agglomerato granulare, adatto per il trattenimento di sostanze gassose tossiche e gli odori presenti nell'aria trattata.La sezione sarà del tipo adatto per inserimento in centrale trattamento aria.La finitura e lo spessore dei pannelli dovrà essere la stessa dei restanti pannelli dell'unità in cui è inserita la sezione. La sezione sarà costituita da:- piastra supporto in lamiera di acciaio verniciato- involucro cartucce realizzato con reti microstirate in lamiera zincata- fissaggio cartucce di tipo rapido a baionetta con guarnizione di tenuta- carboni attivi in grani, dimensioni 3-4 mm.- portina con maniglie per ispezione filtriSe la sezione filtri a carboni attivi è posizionata a valle del ventilatore di mandata aria deve essere compreso e compensato apposito equalizzatore di flusso.Completi di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.70. 26. 1		Per unità trattamento aria portata 2.500 mc/h		cad.	€ 1.706,00
	Opere Edili	B.72.70. 26. 2		Per unità trattamento aria portata 5.000 mc/h		cad.	€ 3.285,00
	Opere Edili	B.72.70. 26. 3		Per unità trattamento aria portata 7.500 mc/h		cad.	€ 4.448,00
	Opere Edili	B.72.70. 26. 4		Per unità trattamento aria portata 10.000 mc/h		cad.	€ 5.930,00
	Opere Edili	B.72.70. 26. 5		Per unità trattamento aria portata 15.000 mc/h		cad.	€ 9.716,00
	Opere Edili	B.72.70. 26. 6		Per unità trattamento aria portata 21.000 mc/h		cad.	€ 11.928,00
	Opere Edili	B.72.70. 26. 7		Per unità trattamento aria portata 25.000 mc/h		cad.	€ 14.145,00
	Opere Edili	B.72.70. 26. 8		Per unità trattamento aria portata 30.000 mc/h		cad.	€ 16.488,00
	Opere Edili	B.72.70. 27		Fornitura e posa in opera di silenziatore rettilineo costituito da corpo in acciaio zincato ,con spessore minimo 1 mm flange ad angolare forato lungo il perimetro, settori realizzati con telaio in acciaio zincato e pannelli in lana minerale ignifuga, protetti contro lo sfaldamento, copertura dei pannelli in lamierino microforato di acciaio zincato. Il silenziatore avra' le caratteristiche geometriche (altezza, larghezza, lunghezza, spessore dei settori e distanza tra i medesimi) tali da garantire una attenuazione pari almeno a 20 dB(a). Andra' posizionato sulla mandata e la ripresa delle unita' di trattamento aria, ad una distanza minima di tre diametri dalla bocca dei ventilatori e di eventuali curve.Sono compresi nel prezzo ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.Coulisse = 200 mm Interspazio 100/150/200 mm.
	Opere Edili	B.72.70. 28		Fornitura e posa in opera di sezione filtro rotativo, adatta per inserimento in centrale trattamento aria.La finitura e lo spessore dei pannelli dovrà essere la stessa dei restanti pannelli dell'unità in cui è inserita la sezione.La sezione sarà costituita da:- telaio contenimento filtro in lamiera zincata autoportante- motoriduttore elettrico trifase 220 v a doppia riduzione- quadro di comando a tenuta stagna con circuito secondario a bassa tensione- pressostato differenziale completo di sonde e raccordi- rocchetto metallico di avvolgimento- bobina filtrante a paerdere, costituita da fibre di vetro spessore 50 mm, efficienza minima 85% (ASHRAE Standard 52/76 ponderale)- microinterruttore per finecorsa del materassino filtranteCompleta di allacciamenti elettrici ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.70. 28. 1		Per unità trattamento aria portata 5.000 mc/h		cad.	€ 2.528,00
	Opere Edili	B.72.70. 28. 2		Per unità trattamento aria portata 7.500 mc/h		cad.	€ 2.797,00
	Opere Edili	B.72.70. 28. 3		Per unità trattamento aria portata 10.000 mc/h		cad.	€ 2.983,00
	Opere Edili	B.72.70. 28. 4		Per unità trattamento aria portata 15.000 mc/h		cad.	€ 3.673,00
	Opere Edili	B.72.70. 28. 5		Per unità trattamento aria portata 21.000 mc/h		cad.	€ 4.011,00
	Opere Edili	B.72.70. 28. 6		Per unità trattamento aria portata 25.000 mc/h		cad.	€ 4.320,00
	Opere Edili	B.72.70. 28. 7		Per unità trattamento aria portata 30.000 mc/h		cad.	€ 4.684,00
	Opere Edili	B.72.70. 30		Fornitura e posa in opera di silenziatore circolare senza ogiva centrale, adatto per il montaggio su canali circolari, avente lunghezza pari ad un diametro nominale del silenziatore stesso, costituito da involucro esterno in lamiera di acciaio zincata, mantello fonoassorbente in lana minerale ignifuga e superficie trattata antisfaldamento e protezione con lamierino microforato.Il silenziatore andrà posizionato sulla mandata e sulla ripresa delle unità di trattamento aria, ad una distanza minima di tre diametri dalla bocca dei ventilatori e di eventuali curve.Sono compresi nel prezzo ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.70. 30. 1		DN 315 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz = 4		cad.	€ 170,30
	Opere Edili	B.72.70. 30. 3		DN 400 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz = 5		cad.	€ 235,90
	Opere Edili	B.72.70. 30. 5		DN 500 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz = 6		cad.	€ 305,70
	Opere Edili	B.72.70. 30. 7		DN 630 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz = 7		cad.	€ 379,50
	Opere Edili	B.72.70. 30. 9		DN 800 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz = 8		cad.	€ 574,50
	Opere Edili	B.72.70. 30. 11		DN 1000 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz = 9		cad.	€ 771,40
	Opere Edili	B.72.70. 32		Fornitura e posa in opera di silenziatore circolare senza ogiva centrale, adatto per il montaggio su canali circolari, avente lunghezza pari a due diametri nominali del silenziatore stesso, costituito da involucro esterno in lamiera di acciaio zincata, mantello fonoassorbente in lana minerale ignifuga e superficie trattata antisfaldamento e protezione con lamierino microforato.Il silenziatore andrà posizionato sulla mandata e sulla ripresa delle unità di trattamento aria, ad una distanza minima di tre diametri dalla bocca dei ventilatori e di eventuali curve.Sono compresi nel prezzo ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.70. 32. 1		DN 315 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz = 10		cad.	€ 199,00
	Opere Edili	B.72.70. 32. 3		DN 400 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz = 11		cad.	€ 300,20
	Opere Edili	B.72.70. 32. 5		DN 500 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz = 12		cad.	€ 409,60
	Opere Edili	B.72.70. 32. 7		DN 630 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz = 13		cad.	€ 523,20
	Opere Edili	B.72.70. 32. 9		DN 800 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz = 14		cad.	€ 808,30
	Opere Edili	B.72.70. 32. 11		DN 1000 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz = 15		cad.	€ 1.113,00
	Opere Edili	B.72.70. 34		Fornitura e posa in opera di silenziatore circolare con ogiva centrale, adatto per il montaggio su canali circolari, avente lunghezza pari ad un diametro nominale del silenziatore stesso, costituito da involucro esterno in lamiera di acciaio zincata, mantello fonoassorbente in lana minerale ignifuga e superficie trattata antisfaldamento e protezione con lamierino microforato.Il silenziatore andrà posizionato sulla mandata e sulla ripresa delle unità di trattamento aria, ad una distanza minima di tre diametri dalla bocca dei ventilatori e di eventuali curve.Sono compresi nel prezzo ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.70. 34. 1		DN 315 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz = 6		cad.	€ 249,60
	Opere Edili	B.72.70. 34. 3		DN 400 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz = 7		cad.	€ 345,30
	Opere Edili	B.72.70. 34. 5		DN 500 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz = 8		cad.	€ 445,20
	Opere Edili	B.72.70. 34. 7		DN 630 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz = 9		cad.	€ 551,90
	Opere Edili	B.72.70. 34. 9		DN 800 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz = 10		cad.	€ 822,00
	Opere Edili	B.72.70. 34. 11		DN 1000 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz = 11		cad.	€ 1.108,00
	Opere Edili	B.72.70. 36		Fornitura e posa in opera di silenziatore circolare con ogiva centrale, adatto per il montaggio su canali circolari, avente lunghezza pari a due diametri nominali del silenziatore stesso, costituito da involucro esterno in lamiera di acciaio zincata, mantello fonoassorbente in lana minerale ignifuga e superficie trattata antisfaldamento e protezione con lamierino microforato.Il silenziatore andrà posizionato sulla mandata e sulla ripresa delle unità di trattamento aria, ad una distanza minima di tre diametri dalla bocca dei ventilatori e di eventuali curve.Sono compresi nel prezzo ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.70. 36. 1		DN 315 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz = 12		cad.	€ 313,30
	Opere Edili	B.72.70. 36. 3		DN 400 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz = 13		cad.	€ 458,20
	Opere Edili	B.72.70. 36. 5		DN 500 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz = 14		cad.	€ 611,40
	Opere Edili	B.72.70. 36. 7		DN 630 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz = 15		cad.	€ 767,30
	Opere Edili	B.72.70. 36. 9		DN 800 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz = 16		cad.	€ 1.134,00
	Opere Edili	B.72.70. 36. 11		DN 1000 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz = 18		cad.	€ 1.565,00
	Opere Edili	B.72.70. 38		Fornitura e posa in opera di silenziatore rettilineo costituito da corpo in acciaio zincato, con spessore minimo 1 mm flange ad angolare forato lungo il perimetro, settori realizzati con telaio in acciaio zincato e pannelli in lana minerale ignifuga, protetti contro lo sfaldamento, copertura dei pannelli in lamierino microforato di acciaio zincato. Il silenziatore avrà le caratteristiche geometriche (altezza, larghezza, lunghezza, spessore dei settori e distanza tra i medesimi) tali da garantire una attenuazione pari almeno a 20 dB(a).Andrà posizionato sulla mandata e la ripresa delle unità di trattamento aria, ad una distanza minima di tre diametri dalla bocca dei ventilatori e di eventuali curve.Sono compresi nel prezzo ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.Coulisse = 200 mm Interspazio 100/150/200 mm - Fino a lunghezza di 500 mm
	Opere Edili	B.72.70. 38. 5		n.° COUL. 1 H x B - 300 x 300 - 300 x 400		a corpo	€ 182,00
	Opere Edili	B.72.70. 38. 6		Sovravrapprezzo alla voce precedente per la parte eccedente i 500 mm.		m	€ 135,10
	Opere Edili	B.72.70. 38. 10		n.° COUL. 2 H x B - 300 x 600 - 300 x 800		a corpo	€ 235,30
	Opere Edili	B.72.70. 38. 11		Sovravrapprezzo alla voce precedente per la parte eccedente i 500 mm.		m	€ 179,20
	Opere Edili	B.72.70. 38. 15		n.° COUL. 3 H x B - 300 x 900 - 300 x 1045 - 300 x 975 - 300 x 1200		a corpo	€ 287,30
	Opere Edili	B.72.70. 38. 16		Sovravrapprezzo alla voce precedente per la parte eccedente i 500 mm.		m	€ 224,70
	Opere Edili	B.72.70. 38. 20		n.° COUL. 4 H x B - 300 x 1300 - 300 x 1400 - 300 x 1600		a corpo	€ 332,40
	Opere Edili	B.72.70. 38. 21		Sovravrapprezzo alla voce precedente per la parte eccedente i 500 mm.		m	€ 267,50
	Opere Edili	B.72.70. 38. 25		n.° COUL. 2 H x B - 450 x 600 - 450 x 800		a corpo	€ 257,20
	Opere Edili	B.72.70. 38. 26		Sovravrapprezzo alla voce precedente per la parte eccedente i 500 mm.		m	€ 224,70
	Opere Edili	B.72.70. 38. 30		n.° COUL. 3 H x B - 450 x 900 - 450 x 975 - 450 x 1045 - 450 x 1200		a corpo	€ 317,40
	Opere Edili	B.72.70. 38. 31		Sovravrapprezzo alla voce precedente per la parte eccedente i 500 mm.		m	€ 267,50
	Opere Edili	B.72.70. 38. 35		n.° COUL. 4 H x B - 450 x 1300 - 450 x 1400 - 450 x 1600		a corpo	€ 370,70
	Opere Edili	B.72.70. 38. 36		Sovravrapprezzo alla voce precedente per la parte eccedente i 500 mm.		m	€ 326,30
	Opere Edili	B.72.70. 38. 40		n.° COUL. 5 H x B - 450 x 1500 - 450 x 1625 - 450 x 1750 - 450 x 2000		a corpo	€ 429,50
	Opere Edili	B.72.70. 38. 41		Sovravrapprezzo alla voce precedente per la parte eccedente i 500 mm.		m	€ 377,10
	Opere Edili	B.72.70. 38. 45		n.° COUL. 2 H x B - 600 x 600 - 600 x 800		a corpo	€ 272,20
	Opere Edili	B.72.70. 38. 46		Sovravrapprezzo alla voce precedente per la parte eccedente i 500 mm.		m	€ 238,10
	Opere Edili	B.72.70. 38. 50		n.° COUL. 3 H x B - 600 x 900 - 600 x 975 - 600 x 1045 - 600 x 1200		a corpo	€ 332,40
	Opere Edili	B.72.70. 38. 51		Sovravrapprezzo alla voce precedente per la parte eccedente i 500 mm.		m	€ 296,90
	Opere Edili	B.72.70. 38. 55		n.° COUL. 4 H x B - 600 x 1300 - 600 x 1400 - 600 x 1600		a corpo	€ 392,60
	Opere Edili	B.72.70. 38. 56		Sovravrapprezzo alla voce precedente per la parte eccedente i 500 mm.		m	€ 355,70
	Opere Edili	B.72.70. 38. 60		n.° COUL. 5 H x B - 600 x 1500 - 600 x 1625 - 600 x 1750 - 600 x 2000		a corpo	€ 452,80
	Opere Edili	B.72.70. 38. 61		Sovravrapprezzo alla voce precedente per la parte eccedente i 500 mm.		m	€ 414,50
	Opere Edili	B.72.70. 38. 65		n.° COUL. 6 H x B - 600 x 1800 - 600 x 1925 - 600 x 2100 - 600 x 2400		a corpo	€ 512,90
	Opere Edili	B.72.70. 38. 66		Sovravrapprezzo alla voce precedente per la parte eccedente i 500 mm.		m	€ 473,30
	Opere Edili	B.72.70. 38. 70		n.° COUL. 3 H x B - 900 x 900 - 900 x 975 - 900 x 1045 - 900 x 1200		a corpo	€ 381,60
	Opere Edili	B.72.70. 38. 71		Sovravrapprezzo alla voce precedente per la parte eccedente i 500 mm.		m	€ 371,70
	Opere Edili	B.72.70. 38. 75		n.° COUL. 4 H x B - 900 x 1300 - 900 x 1400 - 900 x 1600		a corpo	€ 452,80
	Opere Edili	B.72.70. 38. 76		Sovravrapprezzo alla voce precedente per la parte eccedente i 500 mm.		m	€ 443,90
	Opere Edili	B.72.70. 38. 80		n.° COUL. 5 H x B - 900 x 1500 - 900 x 1625 - 900 x 1750 - 900 x 2000		a corpo	€ 521,10
	Opere Edili	B.72.70. 38. 81		Sovravrapprezzo alla voce precedente per la parte eccedente i 500 mm.		m	€ 518,80
	Opere Edili	B.72.70. 38. 85		n.° COUL. 6 H x B - 900 x 1800 - 900 x 1950 - 900 x 2100 - 900 x 2400		a corpo	€ 588,20
	Opere Edili	B.72.70. 38. 86		Sovravrapprezzo alla voce precedente per la parte eccedente i 500 mm.		m	€ 591,00
	Opere Edili	B.72.70. 38. 90		n.° COUL. 7 H x B - 900 x 2100 - 900 x 2275 - 900 x 2450 - 900 x 2800		a corpo	€ 663,40
	Opere Edili	B.72.70. 38. 91		Sovravrapprezzo alla voce precedente per la parte eccedente i 500 mm.		m	€ 649,80
	Opere Edili	B.72.70. 38. 95		n.° COUL. 3 H x B - 1200 x 900 - 1200 x 975 - 1200 x 1045 - 1200 x 1200		a corpo	€ 430,80
	Opere Edili	B.72.70. 38. 96		Sovravrapprezzo alla voce precedente per la parte eccedente i 500 mm.		m	€ 443,90
	Opere Edili	B.72.70. 38.100		n.° COUL. 4 H x B - 1200 x 1200 - 1200 x 1300 - 1200 x 1400 - 1200 x 1600		a corpo	€ 543,70
	Opere Edili	B.72.70. 38.101		Sovravrapprezzo alla voce precedente per la parte eccedente i 500 mm.		m	€ 563,00
	Opere Edili	B.72.70. 38.105		n.° COUL. 5 H x B - 1200 x 1500 - 1200 x 1675 - 1200 x 1750 - 1200 x 2000		a corpo	€ 619,00
	Opere Edili	B.72.70. 38.106		Sovravrapprezzo alla voce precedente per la parte eccedente i 500 mm.		m	€ 651,20
	Opere Edili	B.72.70. 38.110		n.° COUL. 6 H x B - 1200 x 1800 - 1200 x 1950 - 1200 x 2100 - 1200 x 2400		a corpo	€ 694,20
	Opere Edili	B.72.70. 38.111		Sovravrapprezzo alla voce precedente per la parte eccedente i 500 mm.		m	€ 752,80
	Opere Edili	B.72.70. 38.115		n.° COUL. 7 H x B - 1200 x 2100 - 1200 x 2275 - 1200 x 2450 - 1200 x 2800		a corpo	€ 769,40
	Opere Edili	B.72.70. 38.116		Sovravrapprezzo alla voce precedente per la parte eccedente i 500 mm.		m	€ 827,60
	Opere Edili	B.72.70. 38.120		n.° COUL. 4 H x B - 1500 x 1200 - 1500 x 1300 - 1500 x 1400 - 1500 x 1600		a corpo	€ 603,90
	Opere Edili	B.72.70. 38.121		Sovravrapprezzo alla voce precedente per la parte eccedente i 500 mm.		m	€ 651,20
	Opere Edili	B.72.70. 38.125		n.° COUL. 5 H x B - 1500 x 1500 - 1500 x 1625 - 1500 x 1750 - 1500 x 2000		a corpo	€ 694,20
	Opere Edili	B.72.70. 38.126		Sovravrapprezzo alla voce precedente per la parte eccedente i 500 mm.		m	€ 752,80
	Opere Edili	B.72.70. 38.130		n.° COUL. 6 H x B - 1500 x 1800 - 1500 x 1950 - 1500 x 2100 - 1500 x 2400		a corpo	€ 807,60
	Opere Edili	B.72.70. 38.131		Sovravrapprezzo alla voce precedente per la parte eccedente i 500 mm.		m	€ 857,10
	Opere Edili	B.72.70. 38.135		n.° COUL. 7 H x B - 1500 x 2100 - 1500 x 2175 - 1500 x 2450 - 1500 x 2800		a corpo	€ 896,60
	Opere Edili	B.72.70. 38.136		Sovravrapprezzo alla voce precedente per la parte eccedente i 500 mm.		m	€ 974,70
	Opere Edili	B.72.70. 38.140		n.° COUL. 8 H x B - 1500 x 2400 - 1500 x 2600 - 1500 x 2800 - 1500 x 3200		a corpo	€ 980,00
	Opere Edili	B.72.70. 38.141		Sovravrapprezzo alla voce precedente per la parte eccedente i 500 mm.		m	€ 1.033,50
	Opere Edili	B.72.70. 38.145		n.° COUL. 6 H x B - 1800 x 1800 - 1800 x 1950 - 1800 x 2100 - 1800 x 2400		a corpo	€ 881,50
	Opere Edili	B.72.70. 38.146		Sovravrapprezzo alla voce precedente per la parte eccedente i 500 mm.		m	€ 974,70
	Opere Edili	B.72.70. 38.150		n.° COUL. 7 H x B - 1800 x 2100 - 1800 x 2275 - 1800 x 2450 - 1800 x 2800		a corpo	€ 995,00
	Opere Edili	B.72.70. 38.151		Sovravrapprezzo alla voce precedente per la parte eccedente i 500 mm.		m	€ 1.049,50
	Opere Edili	B.72.70. 38.155		n.° COUL. 8 H x B - 1800 x 2400 - 1800 x 2600 - 1800 x 2800 - 1800 x 3200		a corpo	€ 1.107,00
	Opere Edili	B.72.70. 38.156		Sovravrapprezzo alla voce precedente per la parte eccedente i 500 mm.		m	€ 1.122,00
	Opere Edili	B.72.72		LAVORI COMPIUTI - RECUPERATORI DI CALORE
	Opere Edili	B.72.72. 1		Fornitura e posa in opera di recuperatore di calore a piastre a flussi incrociati costituito da:- pacco di scambio in alluminio estraibile dal telaio di supporto;- controflange per il collegamento ai canali;- apertura d'ispezione per il controllo del pacco di scambio;- vaschetta di raccolta della condensa completa di attacco per lo scarico;- telaio di contenimento e supporto.Il recuperatore dovrà garantire un rendimento minimo del 70 % e dovrà avere una perdita di carico non superiore ai 200 Pa circa.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.72. 1. 1		portata 1000 m3/h		cad.	€ 529,00
	Opere Edili	B.72.72. 1. 3		portata 2000 m3/h		cad.	€ 617,60
	Opere Edili	B.72.72. 1. 5		portata 4000 m3/h		cad.	€ 1.416,00
	Opere Edili	B.72.72. 1. 7		portata 6000 m3/h		cad.	€ 1.721,00
	Opere Edili	B.72.72. 1. 9		portata 8000 m3/h		cad.	€ 2.201,00
	Opere Edili	B.72.72. 1. 11		portata 10000 m3/h		cad.	€ 2.592,00
	Opere Edili	B.72.72. 1. 13		portata 12000 m3/h		cad.	€ 3.656,00
	Opere Edili	B.72.72. 1. 15		portata 14000 m3/h		cad.	€ 4.167,00
	Opere Edili	B.72.72. 1. 17		portata 16000 m3/h		cad.	€ 4.417,00
	Opere Edili	B.72.72. 1. 19		portata 18000 m3/h		cad.	€ 4.713,00
	Opere Edili	B.72.72. 1. 21		portata 20000 m3/h		cad.	€ 7.980,00
	Opere Edili	B.72.72. 3		Fornitura e posa in opera di recuperatore di calore a piastre a flussi incrociati costituito da:- pacco di scambio in alluminio estraibile dal telaio di supporto;- controflange per il collegamento ai canali;- apertura d'ispezione per il controllo del pacco di scambio;- vaschetta di raccolta della condensa completa di attacco per lo scarico;- telaio di contenimento e supporto;- by-pass centrale;- serrande di regolazione complete di servomotori.Il recuperatore dovrà garantire un rendimento minimo del 70 % e dovrà avere una perdita di carico non superiore ai 200 Pa circa.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, gli allacciamenti elettrici e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.72. 3. 1		portata 1000 m3/h		cad.	€ 776,60
	Opere Edili	B.72.72. 3. 3		portata 2000 m3/h		cad.	€ 1.055,60
	Opere Edili	B.72.72. 3. 5		portata 4000 m3/h		cad.	€ 2.708,00
	Opere Edili	B.72.72. 3. 7		portata 6000 m3/h		cad.	€ 3.307,00
	Opere Edili	B.72.72. 3. 9		portata 8000 m3/h		cad.	€ 4.238,00
	Opere Edili	B.72.72. 3. 11		portata 10000 m3/h		cad.	€ 4.996,00
	Opere Edili	B.72.72. 3. 13		portata 12000 m3/h		cad.	€ 7.092,00
	Opere Edili	B.72.72. 3. 15		portata 14000 m3/h		cad.	€ 8.061,00
	Opere Edili	B.72.72. 3. 17		portata 16000 m3/h		cad.	€ 8.554,00
	Opere Edili	B.72.72. 3. 19		portata 18000 m3/h		cad.	€ 9.103,00
	Opere Edili	B.72.72. 3. 21		portata 20000 m3/h		cad.	€ 15.427,00
	Opere Edili	B.72.74		LAVORI COMPIUTI - SISTEMA INTEGRATO ESTRAZIONE ARIA
	Opere Edili	B.72.74. 1		Fornitura e posa in opera di controsoffittatura dei locali cucina e lavaggio, per l'immissione e l'estrazione di aria, realizzata in acciaio inossidabile al Cromo/Nichel 18/8, con superfici visibili satinate, e sara' composta da "cassette" di dimensioni tali da poter essere lavate nella lavastoviglie di cui sara' dotata la cucina. Le predette cassette dovranno essere smontabili dal controsoffitto senza ausilio di attrezzi, saranno appoggiate ad un reticolo in profilato estruso di alluminio anodizzato. Per le zone di estrazione la portata sara' di 200/300 m3/h per metro quadro con perdita di carico non superiore a 30 Pa.Per le zone di immissione si utilizzeranno cassette piane di mandata la cui portata massima sara' di 160 m3/h per metro quadro e perdita di carico non superiore a 30 Pa.Le cassette di estrazione saranno dotate di camere di separazione-filtraggio di tipo inerziale, in grado di trattenere almeno l'80 % dei grassi presenti nell'aria.Al di sopra del gruppo friggitrice/fry-top verranno installate delle cassette filtranti con sistema di captazione a capacita' aumentata, in grado di filtrare una portata specifica da 1200-2000 m3/h al m2. Dette cassette saranno installate con inclinazione 30. tale da scaricare per gravita' le condense oleose filtrate raccogliendole in una vasca di accumulo dotata di valvola a sfera per il periodico svuotamento e di allacciamento alla rete di scarico acque nere.Le zone di controsoffitto inattive saranno dotate di cassette simili a quelle di immissione separate da queste mediante apposite paratie in lamiera di alluminio spessore 10/10 mm.In corrispondenza dei cambiamenti di livello del controsoffitto, oppure come delimitazione d'estremita' del medesimo, si monteranno delle paratie verticali a vista da realizzarsi su misura in lamiera di acciaio inossidabile al Cr/Ni 18/10, satinato, di spessore 8/10.Per il riempimento perimetrale o in corrispondenza di discontinuita' (pilastri ecc.) si monteranno delle cassette cieche, da realizzarsi a misura, a telaio gia' installato, in lamiera di acciaio inossidabile al Cr/Ni 18/10, satinato, spessore 8/10.L'illuminamento sara' di 500 lux sul piano di lavoro e sara' assicurato da un numero adeguato di corpi illuminanti integrati a filo controsoffitto, superpiatti, dotati ciascuno di n° 2 portalampade doppi, grado di protezione IP 54, con sistema di fissaggio dei tubi fluorescenti del tipo a vite con guarnizioni in gomma ad espansione; i tubi fluorescenti di potenza 36 W cad. sono compresi nella fornitura.I corpi illuminanti saranno costituiti da: corpo in lamiera di alluminio verniciato in colore bianco, diffusore luminoso a schermo piano, retinato su una faccia, a buccia d'arancia sull'altra, realizzato in plexiglass ad alta densita' di spessore adeguato per evitare l'incurvamento una volta in opera; doppio diffusore d'aria a fessura in alluminio anodizzato con distribuzione lamellare d'aria pulita sullo schermo luminoso per preservarlo da imbrattamento di vapori grassi, morsettiera IP 54 esterna al corpo illuminante; i corpi illuminanti in zone di estrazione saranno forniti di collare d'imbocco per tubo flessibile, tubo flessibile í 100 e di serranda di taratura.Sono compresi nel prezzo il telaio orizzontale di sospensione, profili, minuterie di montaggio, tiranti di sospensione del telaio in tondino di acciaio zincato, allacciamenti e cablaggio dei corpi illuminanti, canali in lamiera zincata a sezione rettangolare situati all'interno del perimetro cucina e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.74. 1. 1		sistema integrato di imm./estrazione aria cucina/lavaggio compl.		a corpo	€ 0,00
	Opere Edili	B.72.74. 1. 3		sistema integrato di imm./estrazione aria cucina completo		m²	€ 468,34
	Opere Edili	B.72.74. 1. 5		sistema integrato di imm./estrazione aria lavaggio completo		m²	€ 439,19
	Opere Edili	B.72.74. 3		Fornitura e posa in opera di cappa aspirante ad effetto induttivo per cucine costruita in lamiera di acciaio inox 18/10 spessore 15/10 e 12/10, con giunzioni realizzate mediante saldatura continua ad argon, molatura e perfetta satinatura e costituita da:- zona aspirante per il trattamento delle fumane grasse completa di inserti filtranti ina acciaio inox 18/10 del tipo a labirinto, facilmente rimovibili per il lavaggio periodico in lavastoviglie;- zona aspirante per il trattamento del vapore acqueo con sistema di aspirazione laminare su tutta la lunghezza del corpo (fessura aspirante) che consenta, per effetto inerziale, la completa separazione delle condense e la loro evacuazione attraverso uno scarico applicato sul fondo del corpo stesso;- zona di immissione composta da una camera di convogliamento dell'aria esterna alla lama deflettrice e convogliatrice, rivestimento interno di tutte le superfici della zona immissione con materiale coibente, ignifugo ed autoestinguente per evitare ogni possibile effetto di condensazione sulle superfici interne del corpo;- bocchette di mandata complete di serranda di regolazione e chiusura installate sul fronte esterno della cappa;- impianto di illuminazione costituito da plafoniere luminose con tubi fluorescenti, tipo stagno, installate nella parte nella parte superiore della cappa, scatola di derivazione completa di morsettiera, collegamenti elettrici e cablaggi.La cappa sara' completa di elementi in acciaio inox per il fissaggio a soffitto quali staffe per la sospensione, barre filettate, viti e bulloni di fissaggio.Compreso ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.74. 3. 1		Cappa aspirante ad effetto induttivo dim. 4000 x 2600 x 500		a corpo	€ 7.905,25
	Opere Edili	B.72.74. 3. 3		Cappa aspirante ad effetto induttivo dim. 3000 x 1600 x 500		a corpo	€ 7.316,09
	Opere Edili	B.72.74. 5		Fornitura e posa in opera di cappa aspirante ad effetto induttivo per zone lavaggio cucina, costruita in lamiera di acciaio inox 18/10 spessore 15/10 e 12/10, con giunzioni realizzate mediante saldatura continua ad argon, molatura e perfetta satinatura e costituita da:- zona aspirante per il trattamento del vapore acqueo con sistema di aspirazione laminare a doppia lama aspirante che consente, tramite un sistema ad effetto inerziale, la completa separazione delle condense e la loro evacuazione attraverso uno scarico applicato sul fondo del corpo stesso;- zona di immissione composta da una camera di convogliamento dell'aria esterna alla lama deflettrice e convogliatrice, rivestimento interno di tutte le superfici della zona immissione con materiale coibente, ignifugo ed autoestinguente per evitare ogni possibile effetto di condensazione sulle superfici interne del corpo;- bocchette di mandata complete di serranda di regolazione e chiusura installate sul fronte esterno della cappa;- impianto di illuminazione costituito da plafoniere luminose con tubi fluorescenti, tipo stagno, installate nella parte nella parte superiore della cappa, scatola di derivazione completa di morsettiera, collegamenti elettrici e cablaggi.La cappa sara' completa di elementi in acciaio inox per il fissaggio a soffitto quali staffe per la sospensione, barre filettate, viti e bulloni di fissaggio.Compreso ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.74. 5. 1		Cappa aspirante ad effetto induttivo dim. 3400 x 1200 x 400		a corpo	€ 2.929,32
	Opere Edili	B.72.74. 5. 3		Cappa aspirante ad effetto induttivo dim. 1000 x 1200 x 400		a corpo	€ 1.171,11
	Opere Edili	B.72.74. 7		Fornitura e posa in opera di aspiratore centrifugo da parete, marchiato CE, con timer incorporato per l'espulsione dell'aria viziata in condotto di ventilazione costituito da:- corpo in materiale plastico;- filtro in maglia di alluminio a piu' strati e supporti in resina termoplastica facilmente asportabile e lavabile;- motore dotato di protettore termico, incorporato in portamotore di tipo chiuso;- sistema di controllo elettronico;- chiusura automatica a farfalla;- griglia di protezione per impedire contatti accidentali con la girante;- timer incorporato: entra in funzione con l'accensione della luce e, quando questa viene spenta, l'apparecchio continua a funzionare per un periodo di tempo programmabile tra 3 e 20 minuti.Completo di collegamenti alla colonna di ventilazione, collegamenti e cablaggi elettrici, viti e tasselli di fissaggio ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.74. 7. 1		portata 90 mc/h P. max 11.5 mm.c.a.		cad.	€ 105,68
	Opere Edili	B.72.74. 7. 3		portata 160 mc/h P. max 20 mm.c.a.		cad.	€ 146,16
	Opere Edili	B.72.74. 7. 5		portata 260 mc/h P. max 32 mm.c.a.		cad.	€ 169,64
	Opere Edili	B.72.74. 9		Fornitura e posa in opera di aspiratore centrifugo da parete, marchiato CE, per l'espulsione dell'aria viziata in condotto di ventilazione costituito da:- corpo in materiale plastico;- filtro in maglia di alluminio a piu' strati e supporti in resina termoplastica facilmente asportabile e lavabile;- umidostato dotato di interruttore di inserimento/disinserimento che permette all'aspiratore di attivarsi automaticamente quando il tasso di umidità relativa supera il 65% e si spegne quando questo valore si ristabilisce;- motore dotato di protettore termico, incorporato in portamotore di tipo chiuso;- sistema di controllo elettronico;- chiusura automatica a farfalla;- griglia di protezione per impedire contatti accidentali con la girante;- quadro di comando in materiale plastico, completo di interruttore di esercizio e variatore di velocità.Completo di collegamenti alla colonna di ventilazione, collegamenti e cablaggi elettrici, viti e tasselli di fissaggio ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.74. 9. 1		portata 90 mc/h P. max 11.5 mm.c.a.		cad.	€ 140,60
	Opere Edili	B.72.74. 9. 3		portata 160 mc/h P. max 20 mm.c.a.		cad.	€ 199,31
	Opere Edili	B.72.74. 9. 5		portata 260 mc/h P. max 32 mm.c.a.		cad.	€ 222,79
	Opere Edili	B.72.76		LAVORI COMPIUTI - UNITA' DI ESTRAZIONE ARIA
	Opere Edili	B.72.76. 1		Fornitura e posa in opera di gruppo ventilatore centrifugo del tipo a torrino per l'espulsione dell'aria, da installarsi in copertura e costituito da:- ventilatore equilibrato staticamente e dinamicamente completo di motore elettrico monofase/trifase - IP 54 montato su base basculante;- carenatura stagna realizzata in alluminio e basamento in lamiera di acciaio zincato;- serranda a chiusura automatica per garantire la tenuta alle intemperie;- rete di protezione a norme DIN 24167;- interruttore di sicurezza a comando manuale installato in ambiente;- esecuzione afonica;- basamento per tetto; - passacavi, allacciamenti e cablaggi. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.76. 1. 1		portata mc/h 330 H. statica mm. c.a. = 7		cad.	€ 1.252,00
	Opere Edili	B.72.76. 1. 3		portata mc/h 740 H. statica mm. c.a. = 10		cad.	€ 1.303,00
	Opere Edili	B.72.76. 1. 5		portata mc/h 1300 H. statica mm. c.a. = 18		cad.	€ 1.510,00
	Opere Edili	B.72.76. 1. 7		portata mc/h 1740 H. statica mm. c.a. = 25		cad.	€ 1.761,00
	Opere Edili	B.72.76. 1. 9		portata mc/h 1180 H. statica mm. c.a. = 30		cad.	€ 1.689,00
	Opere Edili	B.72.76. 1. 11		portata mc/h 2500 H. statica mm. c.a. = 40		cad.	€ 2.194,00
	Opere Edili	B.72.76. 1. 13		portata mc/h 3000 H. statica mm. c.a. = 10		cad.	€ 1.812,00
	Opere Edili	B.72.76. 1. 15		portata mc/h 4400 H. statica mm. c.a. = 40		cad.	€ 2.335,00
	Opere Edili	B.72.76. 1. 17		portata mc/h 2950 H. statica mm. c.a. = 15		cad.	€ 1.694,00
	Opere Edili	B.72.76. 1. 19		portata mc/h 4400 H. statica mm. c.a. = 20		cad.	€ 2.226,00
	Opere Edili	B.72.76. 1. 21		portata mc/h 7000 H. statica mm. c.a. = 30		cad.	€ 2.484,00
	Opere Edili	B.72.76. 1. 23		portata mc/h 13700 H. statica mm. c.a. = 50		cad.	€ 3.560,00
	Opere Edili	B.72.76. 1. 25		portata mc/h 19700 H. statica mm. c.a. = 65		cad.	€ 4.898,00
	Opere Edili	B.72.76. 3		Fornitura e posa in opera di torrino di estrazione aria di tipo radiale con mandata d'aria verticale esente da turbolenze, costituito da:- involucro esterno in alluminio elettrocolorato resistente alla corrosione;- telaio di base in lamiera di acciaio zincata;- aperture di mandata aria protette dagli agenti atmosferici a ventilatore fermo tramite serrande automatiche a gravità;- elementi dell'involucro e girante del motore facilmente accessibili per operazioni di manutenzione;- girante radiale a pale rovescie, calettata direttamente sull'albero motore;- motore elettrico monofase/trifase, grado di protezione IP 54, con isolatori di vibrazione incorporati. Completo di sezionatore per la manutenzione e termocontatti per la protezione del motore, basamento per tetto, silenziatore di ingresso, allacciamenti, cablaggi, interruttore di comando manuale installato in ambiente ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.76. 3. 1		portata mc/h 290 H. statica mm. c.a. = 8		cad.	€ 1.777,00
	Opere Edili	B.72.76. 3. 3		portata mc/h 380 H. statica mm. c.a. = 10		cad.	€ 1.777,00
	Opere Edili	B.72.76. 3. 5		portata mc/h 760 H. statica mm. c.a. = 15		cad.	€ 1.818,00
	Opere Edili	B.72.76. 3. 7		portata mc/h 2300 H. statica mm. c.a. = 24		cad.	€ 2.506,00
	Opere Edili	B.72.76. 3. 9		portata mc/h 1630 H. statica mm. c.a. = 10		cad.	€ 2.447,00
	Opere Edili	B.72.76. 3. 11		portata mc/h 3350 H. statica mm. c.a. = 27		cad.	€ 2.940,00
	Opere Edili	B.72.76. 3. 13		portata mc/h 4890 H. statica mm. c.a. = 40		cad.	€ 3.256,00
	Opere Edili	B.72.76. 3. 15		portata mc/h 4100 H. statica mm. c.a. = 18		cad.	€ 3.061,00
	Opere Edili	B.72.76. 3. 17		portata mc/h 6450 H. statica mm. c.a. = 25		cad.	€ 5.004,00
	Opere Edili	B.72.76. 5		Fornitura e posa in opera di torrino termoventilante, installazione esterna a tetto, costituito da:- custodia autoportante in lamiera verniciata, isolata internamente, dotata di sportelli stagni per la manutenzione e l'ispezione;- basamento in lamiera zincata con selle apposite per prevenire infiltrazioni d'acqua;- recuperatore di calore a piastre, a flussi incrociati, completo di tubo di raccolta condense e sifone;- by-pass completo di serrande e servomotore per la regolazione della portata recuperata;- serrande dell'aria esterna e aria espulsa in alluminio estruso profilato con comandi ad ingranaggi, complete di servomotore;- pressostato di controllo intasamento filtri;- sistema ventilante di mandata e di espulsione composto da motori a doppio albero su cui sono accoppiati i ventilatori ad alta pressione;- morsettiera per il collegamento di tutte le parti elettriche completa di interruttore generale;- filtri a tasche sulle prese do immissione ed espulsione;- cassone portafiltro costruito in lamiera completo di apertura per l'ispezione e la manutenzione, grata e vaschetta di raccolta polvere;- cassone portabatteria in lamiera completo di batteria di potenza adeguata alla portata d'aria esterna immessa, termostato antigelo. Per il dimensionamento della batteria andra' considerata una temperatura aria esterna di -12°C. La velocita' di attraversamento dell'aria sulla batteria non dovra' superare i 2,5-3 m/sec.;- cassone autoportante costruito in lamiera completo di turbodiffusore ad alette variabili, ugello eiettore, sistema elettronico per la regolazione automatica delle alette con regolatore a distanza per montaggio su quadro;- cassone autoportante costruito in lamiera copleto di attenuatore acustico;- quadro elettrico a distanza per il comando e la regolazione automatica dell'impianto di ventilazione, in esecuzione IP 54, completo di interruttore principale, regolatore digitale della temperatura ambiente in funzione della temperatura esterna, orologio digitale a due funzioni, comandi e protezioni di potenza, trasformatore 220/24 V, morsettiera, collegamento alla pompa del riscaldamento, segnalazione globale guasti, custodia normalizzata. Il quadro elettrico dovra' contenere un 30 % di spazio libero per future aggiunte di regolazione.Sono compresi nel prezzo gli allacciamenti elettrici, quelli idraulici, la prima messa in servizio dell'impianto, la taratura ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.76. 7		Fornitura e posa in opera di torrino termoventilante costituito da unità sopratetto e unità sottotetto atto ad espletare le seguenti funzioni:- espulsione ed immissione aria con riscaldamento/raffrescamento, con/senza recupero di calore- espulsione ed immissione aria con recupero di calore, senza riscaldamento/raffrescamento- espulsione ed immissione aria senza recupero di calore, senza iscaldamento/raffrescamento- ricircolo aria- estrazione aria ambiente- raffrescamento notturno- sistema predisposto per l'esercizioUnità esterna con recupero di calore costituita da struttura autoportante in lamiera zinco-alluminio con:- ventilatore radiale aria immessa, accoppiato al motore elettrico esente da manutenzione; in funzione, aspira aria esterna, oppure ricircola ed immette aria nell'ambiente.- ventilatore radiale, aria espulsa, aspira l'aria attraverso il filtro e lo scambiatore di calore oppure il by-pass dall'ambiente e la convoglia all'esterno.- recuperatore di calore a piastre d'alluminio nervate e accoppiate meccanicamente con doppia piegatura pressata; rendimento a secco > 60%.- scarico condensato sul tetto tramite sifone- serranda recupero calore in profilati estrusi di alluminio e accoppiati fra loro con ruote dentate- by-pass in parallelo alla serranda dello scambiatore installata sull'aria espulsa- servomotore serranda by-pass con indicazione della posizione- serranda a gravità- serranda di ricircolo aria ambiente accoppiata in contrapposizione alla serranda dell'aria esterna.- serranda aria esterna accoppiata in contrapposizione alla serranda del ricircolo- servomotore serranda aria di ricircolo- protezione contro le intemperie con portella ribaltabile.- filtro aria esterna a tasche in classe G4- quadro elettrico Unit con regolatore completo della parte di potenza dell'apparecchio, componenti precablati e muniti di spina.La parte di potenza nel quadro dovrà comprendere morsetti di collegamento alla rete, interruttore di ispezione, salvamotore con relè termico per ogni ventilatore e velocità, fusibile per la parte elettronica, trasformatore per il regolatore DigiUnit e la valvola miscelatrice, relè per il funzionamento di emergenza, morsettiera per i ventilatori, servomotori e sonde di temperatura.Il regolatore dovrà comprendere le funzioni di comando dei singoli apparecchi, inclusa la distribuzione dell'aria, in base ai comandi del regolatore di zona, regola, in cascata, la temperatura dell'aria immessa dei singoli apparecchi, è collegato con i restanti componenti dell'apparecchio di ventilazione (ventilatori, servomotori, sonde, rivelatore antigelo).Il quadro Unit dovrà essere composto da armadio in lamiera laccata, coperchio avvitato, grado di protezione IP 65, tensione nominale 3x400 VAC 50 Hz.- portella di ispezione, coperchio ventilatore, griglia aria espulsa e basamento unità di ventilazione- isolamento di qualità (classe B1) e interruttore di revisione ON-OFF per i ventilatoriUnità sottotetto prolungamento nell'ambiente dell'unità sopratetto composta da:- cassa filtro con canale immissione, espulsione filtri e sonda- batteria riscaldamento autoportante in lamiera di zinco-alluminio e termostato con funzione antigelo.- turbodiffusore con serie di alette ad orientamento variabile e distribuzione dell'aria regolabile.Prestazioni in riscaldamento:- batteria termica costituita da tubi di rame con alette in allumino.- temperatura di esercizio: max 120°C.- pressione d'esercizio: max 800 Kpa (8 bar)- pressione di prova: 1200 Kpa (12 bar)Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.76. 7. 5		Portata (mc/h) 5500		cad.	€ 20.461,00
	Opere Edili	B.72.76. 7. 10		Portata (mc/h) 8000		cad.	€ 23.496,00
	Opere Edili	B.72.76. 9		Fornitura e posa in opera di sistema di comando e di regolazione della ventilazione che permette il controllo e/o modifica dei parametri di funzionamento, costituito da:- apparecchio di controllo e/o modifica dei parametri di funzionamento normali:- visualizzazione delle varie temperature e impostazione dei valori di consegna della temperatura ambiente- visualizzazione e impostazione dei modi di funzionamento- visualizzazione e programmazione dei programmi di funzionamento giornaliero e settimanale- visualizzazione e impostazione dei parametri di comandoCapacità dell'apparecchio di comando per una zona regolata con 14 apparecchi.Dati tecnici:- tensione nominale AC 24 v. 50/60 Hz.- tolleranza tensione +15/-10%- potenza assorbita max 200 mmAComunicazione Lon-bus con prodotto Bachet 2 fili, senza alimentazionePeso 0,38 kg.Misure d'ingombro (BxMxT) 110x210x45 mmSicurezza prodotto EN 61010-1Categoria sovratensione IIGrado di sporcamento 2Sicurezza elettrica SELV-ETemperatura esercizio 5-45°C.Apparecchiatura di comando per ogni zona regolata, e quadro elettrico comprendente:- sonda della temperatura esterna (fornita separatamente)- trasformatore- n° 2 contattori di potenza- n° 1 relais- n° 1 interruttore generale- interruttori automatici per protezione linee- apparecchiatura di comando modo di funzionamento di ogni singolo apparecchio, nell'ambito della zona e comando uscite per la richiesta di riscaldamento e l'allarme cumulativo.- calcolo del valore di consegna della temperatura ambiente e invio ai singoli apparecchi delle zone. Programma orario e settimanale- morsettiera per il collegamento di sonda della temperatura ambiente, segnalazione richiesta riscaldamento, ingresso allarme riscaldamento, allarme cumulativo LonBus- sistema di regolazione decentralizzato multifunzionale zone successive (con sovrapprezzo)
	Opere Edili	B.72.76. 9. 5		prima zona		cad.	€ 9.507,00
	Opere Edili	B.72.76. 9. 10		zone successive		cad.	€ 3.161,00
	Opere Edili	B.72.78		LAVORI COMPIUTI - UNITA' DI CONDIZIONAMENTO
	Opere Edili	B.72.78. 1		Fornitura e posa in opera di unita' di trattamento aria costruita con doppia pannellatura in lamiera di acciaio zincato (0.6 mm) con interposto isolamento termoacustico di poliuretano rigido espanso, densita' minima 40 kg/m3, spessore a norma legge 10/91 e con telaio di supporto e piedini antivibranti.Sara' costituita da piu' sezioni accoppiate mediante bulloni, previa interposizione di guarnizioni in gomma.Le sezioni saranno le seguenti:- n° 2 serrande frontali (sulla mandata e sulla ripresa), costruite in alluminio con alette a funzionamento contrapposto e comandate da ruote dentate in nylon, complete di perno libero e servocomando;- n° 2 sezioni di filtrazione (sulla mandata e sulla ripresa) con filtro in materassino di fibra acrilica spess. 50 mm, trattenuto da due reti elettrosaldate e relativo telaio di trattenimento ( efficienza di filtrazione 95 % );- sezione di riscaldamento costituita da una batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura a pacco continuo in lamierino rigido di alluminio con 10 alette per pollice. Il pacco alettato, contenuto in un telaio di lamiera di acciaio zincato, e' completo di collettori dotati di attacchi filettati per l'ingresso ed uscita del fluido e provvisti inoltre di valvola di spurgo; velocita' massima di attraversamento dell'aria nella batteria 2.5 m/sec;- sezione di umidificazione con acqua a perdere completa di banco ugelli, separatore di gocce a tre pieghe, bacinella di raccolta con relativo scarico, tubazione zincata di collegamento alla rete idrica e valvola a solenoide completa di umidostato posto sul canale di ripresa;- n° 2 sezioni di ventilazione (di mandata e di ripresa), costituite da ventilatore centrifugo, con girante a pale in avanti, bilanciato staticamente e dinamicamente, albero montato su cuscinetti a sfera con lubrificazione permanente, motore elettrico completo di puleggia, montato su apposita slitta per la regolazione della tensione delle cinghie della trasmissione, giunti antivibranti per il collegamento dei canali.Prevalenza min. ventilatore di mandata 54 mm c. a.Prevalenza min. ventilatore di ripresa 46 mm c. a.Le sezioni saranno dotate di portelli stagni di ispezione e di impianto di illuminazione e seranno montate come da schemi riportati in progetto.Nel prezzo e' compreso il termostato antigelo che sara' collegato alle serrande a ai motori, i collegamenti elettrici e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.78. 2		Fornitura e posa in opera di unità termoventilante costituita da carpenteria metallica, batteria/e di scambio termico, gruppo elettroventilante, bacinella di raccolta condensa.Sarà realizzata con pannelli a doppia parete con interposto poliuretano iniettato con densità di 40 kg/m³ , lo spessore totale dovrà essere di almeno 15 mm, in lamiera zincata preverniciata con elevata resistenza alla corrosione. Pannelli di aspirazione e mandata predisposti con flangie per il raccordo alle canalizzazioni e costruite in modo da poter effettuare l'aspirazione con diverse possibilità. Bacinella per la raccolta della condensa in acciaio zincato predisposta sia per installazione verticale che orizzontale dell'apparecchio. Batteria/e in tubo di rame con alettatura a pacco continuo alluminio del tipo turbolenziato e trattamento di bagnabilità, bloccata/e mediante espansione meccanica dei tubi; collettori per l'entrata e l'uscita dell'acqua completi di manicotti provvisti di valvolina sfiato aria. Numero di ranghi 2 o 3. La perdita di carico lato acqua, nelle condizioni nominali, non dovrà essere superiore a 30 kPa.La batteria dovrà essere dimensionata per poter far fronte a qualunque carico termico o frigorifero compatibile con la portata.I dati tecnici dettagliati dovranno essere esposti dal progettista.Gruppo elettroventilante con ventilatori centrifughi a doppia aspirazione con pale rivolte in avanti. Motore elettrico a 5 velocità nelle versioni con alimentazione monofase, a due velocità (4/6 poili) per le versioni con alimentazione trifase, montato su supporti elastici e protezione interna. Pressione statica utile alla massima velocità, non inferiore a 85 Pa alla portata aria nominale.Filtro su aspirazione aria in materiale sintetico del tipo ad ampia sezione con classe di filtrazione non inferiore a G3All'interno di ogni apparecchio dovrà essere presente il manuale tecnico, di installazione e d'uso, completo di dichiarazione di conformità.Unità termoventilante dovrà essere conforme alle seguenti direttive:- direttiva macchine 89/392/CEE e modifiche 91/368/CEE, 93/44/CEE, 93/68/CEE;- direttiva bassa tensione 73/23/CEE;L'unità termoventilante dovrà essere predisposta per l'installazione sia orizzontale che verticale.Fornita completa di aspirazione aria a mezzo di plenum, oppure con serranda aria esterna motorizzabile o con camera di miscela (aria esterna/ricircolo) completa di 2 serrande motorizzabili.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.78. 2. 1		alimentazione monofase portata aria 800 mc/h		a corpo	€ 1.312,00
	Opere Edili	B.72.78. 2. 2		alimentazione monofase portata aria 1200 mc/h		a corpo	€ 1.367,00
	Opere Edili	B.72.78. 2. 3		alimentazione monofase portata aria 1500 mc/h		a corpo	€ 1.493,00
	Opere Edili	B.72.78. 2. 4		alimentazione monofase portata aria 2000 mc/h		a corpo	€ 1.658,00
	Opere Edili	B.72.78. 2. 5		alimentazione monofase portata aria 2500 mc/h		a corpo	€ 1.936,00
	Opere Edili	B.72.78. 2. 6		alimentazione monofase portata aria 3000 mc/h		a corpo	€ 2.093,00
	Opere Edili	B.72.78. 2. 7		alimentazione monofase portata aria 3500 mc/h		a corpo	€ 2.560,00
	Opere Edili	B.72.78. 2. 8		alimentazione monofase portata aria 4000 mc/h		a corpo	€ 2.900,00
	Opere Edili	B.72.78. 2. 9		alimentazione trifase portata aria 5000 mc/h		a corpo	€ 3.082,00
	Opere Edili	B.72.78. 2. 10		alimentazione trifase portata aria 7500 mc/h		a corpo	€ 3.602,00
	Opere Edili	B.72.78. 2. 11		alimentazione trifase portata aria 10000 mc/h		a corpo	€ 4.475,00
	Opere Edili	B.72.78. 2. 12		alimentazione trifase portata aria 15000 mc/h		a corpo	€ 5.345,00
	Opere Edili	B.72.78. 2. 13		alimentazione trifase portata aria 20000 mc/h		a corpo	€ 6.628,00
	Opere Edili	B.72.78. 3		Fornitura e posa in opera di unita' di trattamento aria costruita con doppia pannellatura in lamiera di acciaio zincato (0.6 mm) con interposto isolamento termoacustico di poliuretano rigido espanso, densita' minima 40 kg/m3, spessore a norma legge 10/91 e con telaio di supporto e piedini antivibranti.Sara' costituita da piu' sezioni accoppiate mediante bulloni, previa interposizione di guarnizioni in gomma.Le sezioni saranno le seguenti:- n° 2 serrande frontali (sulla mandata e sulla ripresa), costruite in alluminio con alette a funzionamento contrapposto e comandate da ruote dentate in nylon, complete di perno libero e servocomando;- n° 2 sezioni di filtrazione (sulla mandata e sulla ripresa) con filtro in materassino di fibra acrilica spess. 50 mm, trattenuto da due reti elettrosaldate e relativo telaio di trattenimento ( efficienza di filtrazione 95 % );- sezione di riscaldamento costituita da una batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura a pacco continuo in lamierino rigido di alluminio con 10 alette per pollice. Il pacco alettato, contenuto in un telaio di lamiera di acciaio zincato, e' completo di collettori dotati di attacchi filettati per l'ingresso ed uscita del fluido e provvisti inoltre di valvola di spurgo; velocita' massima di attraversamento dell'aria nella batteria 2.5 m/sec;- sezione di umidificazione con acqua a perdere completa di banco ugelli, separatore di gocce a tre pieghe, bacinella di raccolta con relativo scarico, tubazione zincata di collegamento alla rete idrica e valvola a solenoide completa di umidostato posto sul canale di ripresa;- n° 2 sezioni di ventilazione (di mandata e di ripresa), costituite da ventilatore centrifugo, con girante a pale in avanti, bilanciato staticamente e dinamicamente, albero montato su cuscinetti a sfera con lubrificazione permanente, motore elettrico completo di puleggia, montato su apposita slitta per la regolazione della tensione delle cinghie della trasmissione, giunti antivibranti per il collegamento dei canali.Prevalenza min. ventilatore di mandata 54 mm c. a.Prevalenza min. ventilatore di ripresa 46 mm c. a.Le sezioni saranno dotate di portelli stagni di ispezione e di impianto di illuminazione e seranno montate come da schemi riportati in progetto.Nel prezzo e' compreso il termostato antigelo che sara' collegato alle serrande a ai motori, i collegamenti elettrici e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.78. 4		Fornitura e posa in opera di unità di recupero termoventilante costituita da carpenteria metallica, recuperatore statico a flussi incrociati, gruppo elettroventilante di mandata aria, gruppo elettroventilante di aspirazione aria, eventuale batteria/e (elettrica, ad acqua o ad espansione diretta), bacinella di raccolta condensa.Sarà realizzata con pannelli a doppia parete con interposto poliuretano iniettato con densità di 40 kg/m³ , lo spessore totale dovrà essere di almeno 15 mm, in lamiera zincata preverniciata con elevata resistenza alla corrosione. Pannelli di aspirazione e mandata predisposti con flangie per il raccordo alle canalizzazioni e costruite in modo da poter effettuare l'aspirazione con diverse possibilità. Bacinella per la raccolta della condensa in acciaio zincato predisposta sia per installazione verticale che orizzontale dell'apparecchio. Eventuale batteria/e ad acqua o ad espansione diretta in tubo di rame con alettatura a pacco continuo alluminio del tipo turbolenziato e trattamento di bagnabilità, bloccata/e mediante espansione meccanica dei tubi. La perdita di carico lato acqua, nelle condizioni nominali, non dovrà essere superiore a 30 kPa.Gruppo elettroventilante di mandata aria con ventilatori centrifughi a doppia aspirazione con pale rivolte in avanti.Gruppo elettroventilante di ripresa aria ambiente ed espulsione, con ventilatori centrifughi a doppia aspirazione con pale rivolte in avanti.Filtro su aspirazione aria esterna in materiale sintetico.Filtro su aspirazione aria ambiente in materiale sintetico.All'interno di ogni apparecchio dovrà essere presente il manuale tecnico, di installazione e d'uso, completo di dichiarazione di conformità.Unità termoventilante dovrà essere conforme alle seguenti direttive:- direttiva macchine 89/392/CEE e modifiche 91/368/CEE, 93/44/CEE, 93/68/CEE;- direttiva bassa tensione 73/23/CEE;L'unità termoventilante dovrà essere predisposta per l'installazione orizzontale.Fornita completa di aspirazione aria esterna a mezzo di serranda aria motorizzabile.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.78. 4. 1		alimentazione monofase portata aria 500 mc/h		a corpo	€ 1.933,00
	Opere Edili	B.72.78. 4. 2		alimentazione monofase portata aria 1000 mc/h		a corpo	€ 2.529,00
	Opere Edili	B.72.78. 4. 3		alimentazione monofase portata aria 1500 mc/h		a corpo	€ 2.659,00
	Opere Edili	B.72.78. 4. 4		alimentazione monofase portata aria 2000 mc/h		a corpo	€ 2.860,00
	Opere Edili	B.72.78. 4. 5		alimentazione monofase portata aria 2500 mc/h		a corpo	€ 3.366,00
	Opere Edili	B.72.78. 4. 6		alimentazione monofase portata aria 3000 mc/h		a corpo	€ 3.721,00
	Opere Edili	B.72.78. 4. 7		alimentazione monofase portata aria 3500 mc/h		a corpo	€ 5.734,00
	Opere Edili	B.72.78. 5		Fornitura e posa in opera di unita' di trattamento aria costruita con doppia pannellatura in lamiera di acciaio zincato (0.6 mm) con interposto isolamento termoacustico di poliuretano rigido espanso, densita' minima 40 kg/m3, spessore a norma legge 10/91 e con telaio di supporto e piedini antivibranti.Sara' costituita da piu' sezioni accoppiate mediante bulloni, previa interposizione di guarnizioni in gomma.Le sezioni saranno le seguenti:- n° 2 serrande frontali (sulla mandata e sulla ripresa), costruite in alluminio con alette a funzionamento contrapposto e comandate da ruote dentate in nylon, complete di perno libero e servocomando;- n° 2 sezioni di filtrazione (sulla mandata e sulla ripresa) con filtro in materassino di fibra acrilica spess. 50 mm, trattenuto da due reti elettrosaldate e relativo telaio di trattenimento (efficienza di filtrazione 95 % );- sezione di riscaldamento costituita da una batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura a pacco continuo in lamierino rigido di alluminio con 10 alette per pollice. Il pacco alettato, contenuto in un telaio di lamiera di acciaio zincato, e' completo di collettori dotati di attacchi filettati per l'ingresso ed uscita del fluido e provvisti inoltre di valvola di spurgo; velocita' massima di attraversamento dell'aria nella batteria 2.5 m/sec;- sezione di umidificazione con acqua a perdere completa di banco ugelli, separatore di gocce a tre pieghe, bacinella di raccolta con relativo scarico, tubazione zincata di collegamento alla rete idrica e valvola a solenoide completa di umidostato posto sul canale di ripresa;- n° 2 sezioni di ventilazione (di mandata e di ripresa), costituite da ventilatore centrifugo, con girante a pale in avanti, bilanciato staticamente e dinamicamente, albero montato su cuscinetti a sfera con lubrificazione permanente, motore elettrico completo di puleggia, montato su apposita slitta per la regolazione della tensione delle cinghie della trasmissione, giunti antivibranti per il collegamento dei canali.Prevalenza min. ventilatore di mandata 54 mm c. a.Prevalenza min. ventilatore di ripresa 46 mm c. a.Le sezioni saranno dotate di portelli stagni di ispezione e di impianto di illuminazione e seranno montate come da schemi riportati in progetto.Nel prezzo e' compreso il termostato antigelo che sara' collegato alle serrande a ai motori, i collegamenti elettrici e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.78. 7		Fornitura e posa in opera di unita' di trattamento aria costruita con doppia pannellatura in lamiera di acciaio zincato (0.6 mm) con interposto isolamento termoacustico di poliuretano rigido espanso, densita' minima 40 kg/m3, spessore a norma legge 10/91 e con telaio di supporto e piedini antivibranti.Sara' costituita da piu' sezioni accoppiate mediante bulloni, previa interposizione di guarnizioni in gomma.Le sezioni saranno le seguenti:- n° 2 serrande frontali (sulla mandata e sulla ripresa), costruite in alluminio con alette a funzionamento contrapposto e comandate da ruote dentate in nylon, complete di perno libero e servocomando;- n° 2 sezioni di filtrazione (sulla mandata e sulla ripresa) con filtro in materassino di fibra acrilica spess. 50 mm, trattenuto da due reti elettrosaldate e relativo telaio di trattenimento ( efficienza di filtrazione 95 % );- sezione di riscaldamento costituita da una batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura a pacco continuo in lamierino rigido di alluminio con 10 alette per pollice. Il pacco alettato, contenuto in un telaio di lamiera di acciaio zincato, e' completo di collettori dotati di attacchi filettati per l'ingresso ed uscita del fluido e provvisti inoltre di valvola di spurgo; velocita' massima di attraversamento dell'aria nella batteria 2.5 m/sec;- sezione di umidificazione con acqua a perdere completa di banco ugelli, separatore di gocce a tre pieghe, bacinella di raccolta con relativo scarico, tubazione zincata di collegamento alla rete idrica e valvola a solenoide completa di umidostato posto sul canale di ripresa;- n° 2 sezioni di ventilazione (di mandata e di ripresa), costituite da ventilatore centrifugo, con girante a pale in avanti, bilanciato staticamente e dinamicamente, albero montato su cuscinetti a sfera con lubrificazione permanente, motore elettrico completo di puleggia, montato su apposita slitta per la regolazione della tensione delle cinghie della trasmissione, giunti antivibranti per il collegamento dei canali.Prevalenza min. ventilatore di mandata 54 mm c. a.Prevalenza min. ventilatore di ripresa 46 mm c. a.Le sezioni saranno dotate di portelli stagni di ispezione e di impianto di illuminazione e seranno montate come da schemi riportati in progetto.Nel prezzo e' compreso il termostato antigelo che sara' collegato alle serrande a ai motori, i collegamenti elettrici e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.78. 9		Fornitura e posa in opera di gruppo termoventilante costituito da:- mantello realizzato con pannelli autoportanti in lamiera zincata e plastificata di forte spessore;- isolamento termoacustico interno in materassino sintetico autoestinguente da 20 mm;- ventilatore centrifugo a doppia aspirazione con girante e coclea in acciaio zincato, equilibrato dinamicamente e staticamente;- trasmissione con motore elettrico direttamente accoppiato alla girante;- motore elettrico monofase 220 V - 50 Hz di tipo aperto;- batterie di scambio termico in tubi di rame mandrinati meccanicamente alle alette del tipo a pacco di alluminio, con telaio di contenimento in lamiera di acciaio zincata e collettori in acciaio con attacchi filettati gas-maschio. Tubi in rame 3/8" passo 25 mm, alette in alluminio passo 2,5 mm;- filtri dell'aria a celle multiple spessore 50 mm, con telaio e rete di protezione in acciaio zincato e setto filtrante pieghettato, ad ampia superficie, in materiale sintetico autoestinguente. Grado di separazione polveri 87,5 % a 1,5 m/sec - ASHRAE 52-76 Atm. Autoestinguenza classe F1 - DIN 53468 - Eurovent 4/5 EU 3;- bacinella di raccolta dell'acqua di condensazione.Il gruppo termoventilante dovra' essere in grado di alloggiare due batterie di scambio termico (caldo/freddo), la velocita' di attraversamento dell'aria in batteria non dovra' superare i 2,5 - 3 m/sec.Completo di allacciamenti idraulici, elettrici ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.Adatto per la posa all'esterno.
	Opere Edili	B.72.78. 11		Fornitura e posa in opera di gruppo termoventilante costituito da:- mantello realizzato con pannelli autoportanti in lamiera zincata e plastificata di forte spessore;- isolamento termoacustico interno in materassino sintetico autoestinguente da 20 mm;- ventilatore centrifugo a doppia aspirazione con girante e coclea in acciaio zincato, equilibrato dinamicamente e staticamente;- trasmissione costituita da puleggia motrice a diametro variabile, puleggia ventilatore a diametro fisso, cinghia di trasmissione e slitta di supporto motore;- motore elettrico per corrente trifase 220-380 V/50 Hz UNEL-MEC in forma B.3.- batterie di scambio termico in tubi di rame mandrinati meccanicamente alle alette del tipo a pacco di alluminio, con telaio di contenimento in lamiera di acciaio zincata e collettori in acciaio con attacchi filettati gas-maschio. Tubi in rame 3/8" passo 25 mm, alette in alluminio passo 2,5 mm;- filtri dell'aria a celle multiple spessore 50 mm, con telaio e rete di protezione in acciaio zincato e setto filtrante pieghettato, ad ampia superficie, in materiale sintetico autoestinguente. Grado di separazione polveri 87,5 % a 1,5 m/sec - ASHRAE 52-76 Atm. Autoestinguenza classe F1 - DIN 53468 - Eurovent 4/5 EU 3;- bacinella di raccolta dell'acqua di condensazione.Il gruppo termoventilante dovra' essere in grado di alloggiare due batterie di scambio termico (caldo/freddo), la velocita' di attraversamento dell'aria in batteria non dovra' superare i 2,5 - 3 m/sec.Completo di allacciamenti idraulici, elettrici ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.Adatto per la posa all'esterno
	Opere Edili	B.72.78. 13		Fornitura e posa in opera di batteria di scambio termico in rame per circuiti di riscaldamento e costituita da:- tubi di rame mandrinati meccanicamente alle alette del tipo a pacco di alluminio;- telaio di contenimento in lamiera di acciaio zincata e collettori in acciaio con attacchi filettati gas-maschio. Tubi in rame 3/8" passo 25 mm, alette in alluminio passo 2,5 mm.Completa di allacciamenti idraulici ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.La velocità di attraversamento dell'aria in batteria non dovrà superare i 2,5 - 3 m/sec.Adatta per gruppi termoventilanti ed unità post trattamento aria.
	Opere Edili	B.72.78. 13. 41		Portata aria 500 mc/h 3 ranghi		cad.	€ 620,90
	Opere Edili	B.72.78. 13. 43		Portata aria 800 mc/h 3 ranghi		cad.	€ 688,30
	Opere Edili	B.72.78. 13. 45		Portata aria 1200 mc/h 3 ranghi		cad.	€ 740,70
	Opere Edili	B.72.78. 13. 47		Portata aria 1500 mc/h 3 ranghi		cad.	€ 770,10
	Opere Edili	B.72.78. 13. 49		Portata aria 2000 mc/h 3 ranghi		cad.	€ 807,40
	Opere Edili	B.72.78. 13. 51		Portata aria 2500 mc/h 3 ranghi		cad.	€ 873,50
	Opere Edili	B.72.78. 13. 53		Portata aria 3000 mc/h 3 ranghi		cad.	€ 954,00
	Opere Edili	B.72.78. 13. 55		Portata aria 3500 mc/h 3 ranghi		cad.	€ 1.014,20
	Opere Edili	B.72.78. 13. 57		Portata aria 4000 mc/h 3 ranghi		cad.	€ 1.037,10
	Opere Edili	B.72.78. 13. 59		Portata aria 5000 mc/h 3 ranghi		cad.	€ 1.179,00
	Opere Edili	B.72.78. 13. 61		Portata aria 7500 mc/h 3 ranghi		cad.	€ 1.365,00
	Opere Edili	B.72.78. 13. 63		Portata aria 10000 mc/h 3 ranghi		cad.	€ 1.587,00
	Opere Edili	B.72.78. 13. 65		Portata aria 15000 mc/h 3 ranghi		cad.	€ 1.890,00
	Opere Edili	B.72.78. 13. 67		Portata aria 20000 mc/h 3 ranghi		cad.	€ 2.180,00
	Opere Edili	B.72.78. 15		Fornitura e posa in opera di batteria di scambio termico in rame per circuiti freddi e costituita da:- tubi di rame mandrinati meccanicamente alle alette del tipo a pacco di alluminio;- telaio di contenimento in lamiera di acciaio zincata e collettori in acciaio con attacchi filettati gas-maschio, bacinella scarico condensa.Tubi in rame 3/8" passo 25 mm, alette in alluminio passo 2,5 mm.Completa di allacciamenti idraulici ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.La velocità di attraversamento dell'aria in batteria non dovrà superare i 2,5 - 3 m/sec.Adatta per gruppi termoventilanti, ed unità post trattamento aria.
	Opere Edili	B.72.78. 15. 41		Portata aria 500 mc/h 4 ranghi		cad.	€ 740,70
	Opere Edili	B.72.78. 15. 43		Portata aria 800 mc/h 4 ranghi		cad.	€ 842,00
	Opere Edili	B.72.78. 15. 45		Portata aria 1200 mc/h 4 ranghi		cad.	€ 873,50
	Opere Edili	B.72.78. 15. 47		Portata aria 1500 mc/h 4 ranghi		cad.	€ 938,90
	Opere Edili	B.72.78. 15. 49		Portata aria 2000 mc/h 4 ranghi		cad.	€ 1.028,60
	Opere Edili	B.72.78. 15. 51		Portata aria 2500 mc/h 4 ranghi		cad.	€ 1.046,20
	Opere Edili	B.72.78. 15. 53		Portata aria 3000 mc/h 4 ranghi		cad.	€ 1.155,00
	Opere Edili	B.72.78. 15. 55		Portata aria 3500 mc/h 4 ranghi		cad.	€ 1.230,00
	Opere Edili	B.72.78. 15. 57		Portata aria 4000 mc/h 4 ranghi		cad.	€ 1.295,00
	Opere Edili	B.72.78. 15. 59		Portata aria 5000 mc/h 4 ranghi		cad.	€ 1.351,00
	Opere Edili	B.72.78. 15. 61		Portata aria 7500 mc/h 4 ranghi		cad.	€ 1.618,00
	Opere Edili	B.72.78. 15. 63		Portata aria 10000 mc/h 4 ranghi		cad.	€ 1.961,00
	Opere Edili	B.72.78. 15. 65		Portata aria 15000 mc/h 4 ranghi		cad.	€ 2.611,00
	Opere Edili	B.72.78. 15. 67		Portata aria 20000 mc/h 4 ranghi		cad.	€ 2.782,00
	Opere Edili	B.72.78. 17		Fornitura e posa in opera di estrattore d'aria costituito da:- mantello in pannelli autoportanti di lamiera di acciaio zincata e plastificata;- isolamento termoacustico con materassino sintetico autoestinguente da 20 mm;- ventilatore centrifugo a doppia aspirazione con coclea e girante in acciaio zincato del tipo a pale in avanti, direttamente calettata sull'albero motore;- motore elettrico monofase 220-240 V/50 Hz con condensatore permanentemente inserito, di tipo aperto con isolamento in classe B.Completo di collegamenti elettrici, ai canali aria ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.78. 18		Fornitura e posa in opera di cassonetto estrattore d'aria, costruita con telaio portante in estruso di lega di alluminio (UNI 6060), angolari costruiti in nylon caricato con fibra di vetro, pannelli di tamponamento fissati senza viti ma con profili fermapannello.La finitura dei pannelli di copertura dovrà essere in lamiera zincata preverniciata 6/10 esterno e 6/10 interno.Dovrà essere previsto un trattamento superficiale dei pannelli tale da garantire una resistenza per 250 ore in nebbia salina ed una resistenza per oltre 1000 ore in condizioni elevate di umidità (100% U.R. a 38°C).Devono essere previste portine di ispezione apribili su cerniere.Il basamento dell'unità deve essere in robusto profilato in acciaio zincato.Lo spessore dei pannelli deve essere di almeno 23 mm (poliuretano iniettato con densità di 43 kg/mc)Sezioni elettroventilante con ventilatore centrifugo a doppia aspirazione costruito in lamiera di acciaio zincata e rinforzato con telaio portante, girante calettata su albero di acciaio e supportata da cuscinetti a sfere autoallineanti stagni lubrificati a vita. Il basamento del gruppo motore deve essere montato su supporti antivibranti. Il motore deve essere dotato di slitte tendicinghie.Motore asincrono trifase con rotore a gabbia, costruzione chiusa, ventilazione esterna, devono essere conformi per le caratteristiche elettriche alle normative IEC 34-1 e CEI 2-3, il grado di protezione deve essere IP 55, classe B di avvolgimento statore.La tensione di alimentazione, la potenzialità del motore ed il numero di poli dovrà risultare dai calcoli di progetto.Dovrà essere prevista la fornitura e posa di appositi supporti antivibranti da posizionarsi alla base del cassonetto estrattore al fine di evitare la trasmissione delle vibrazioni prodotte dalle sezioni ventilanti.
	Opere Edili	B.72.78. 18. 1		Portata aria 500 mc/h		cad.	€ 412,70
	Opere Edili	B.72.78. 18. 2		Portata aria 800 mc/h		cad.	€ 544,30
	Opere Edili	B.72.78. 18. 3		Portata aria 1200 mc/h		cad.	€ 713,10
	Opere Edili	B.72.78. 18. 4		Portata aria 1500 mc/h		cad.	€ 720,30
	Opere Edili	B.72.78. 18. 5		Portata aria 2000 mc/h		cad.	€ 787,10
	Opere Edili	B.72.78. 18. 6		Portata aria 2500 mc/h		cad.	€ 808,70
	Opere Edili	B.72.78. 18. 7		Portata aria 3000 mc/h		cad.	€ 823,80
	Opere Edili	B.72.78. 18. 8		Portata aria 3500 mc/h		cad.	€ 842,00
	Opere Edili	B.72.78. 18. 9		Portata aria 4000 mc/h		cad.	€ 876,10
	Opere Edili	B.72.78. 18. 10		Portata aria 5000 mc/h		cad.	€ 982,90
	Opere Edili	B.72.78. 18. 11		Portata aria 7500 mc/h		cad.	€ 1.225,00
	Opere Edili	B.72.78. 18. 12		Portata aria 10000 mc/h		cad.	€ 1.367,00
	Opere Edili	B.72.78. 18. 13		Portata aria 15000 mc/h		cad.	€ 1.588,00
	Opere Edili	B.72.78. 18. 14		Portata aria 20000 mc/h		cad.	€ 3.229,00
	Opere Edili	B.72.78. 18. 15		Portata aria 25000 mc/h		cad.	€ 3.714,00
	Opere Edili	B.72.78. 18. 16		Portata aria 30000 mc/h		cad.	€ 4.185,00
	Opere Edili	B.72.78. 19		Fornitura e posa in opera di estrattore d'aria costituito da:- mantello in pannelli autoportanti di lamiera di acciaio zincata;- isolamento termoacustico dei soli pannelli di ispezione, con materassino sintetico autoestinguente da 20 mm;- ventilatore centrifugo a doppia aspirazione con coclea e girante in acciaio zincato del tipo a pale in avanti, equilibrata dinamicamente e staticamente, montata su albero di acciaio supportato da cuscinetti autolubrificanti;- trasmissione costituita da puleggia ventilatore, cinghia trapezoidale e puleggia motore a diametro variabile;- motore elettrico trifase 380 V/50 Hz serie UNEL-MEC in forma B.3., autoventilato con grado di protezione IP 44 e con isolamento in classe B, supportato da slitta tendicinghia.Completo di collegamenti elettrici, ai canali aria ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.78. 20		Fornitura e posa in opera di cassonetto estrattore, costruito con telaio portante in estruso di lega di alluminio (UNI 6060), angolari costruiti in nylon caricato con fibra di vetro, pannelli di tamponamento fissati senza viti ma con profili fermapannello.La finitura dei pannelli di copertura dovrà essere in lamiera zincata preverniciata 6/10 esterno e 6/10 interno.Dovrà essere previsto un trattamento superficiale dei pannelli tale da garantire una resistenza per 250 ore in nebbia salina ed una resistenza per oltre 1000 ore in condizioni elevate di umidità (100% U.R. a 38°C).Deve essere prevista una portina di ispezione apribile su cerniere per la sezione di ventilazione.Il basamento dell'unità deve essere in robusto profilato in acciaio zincato.Lo spessore dei pannelli deve essere di almeno 50 mm (poliuretano iniettato con densità di 43 kg/mc).Motore asincrono trifase con rotore a gabbia, costruzione chiusa, ventilazione esterna, deve essere conforme per le caratteristiche elettriche alle normative IEC 34-1 e CEI 2-3, il grado di protezione deve essere IP 55, classe B di avvolgimento statore.Le sezioni ventilanti dovranno essere complete di oblò di ispezione e di impianto di illuminazione funzionante a 24V.Prevalenza statica utile 200 Pa.Rendimento minimo 60%Eventuali serrande motorizzabili, complete di celle filtranti con efficienza minima del 90%.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera del quadro di comando ed i collegamenti elettrici, minuterie ed accessori vari, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.78. 20. 5		portata aria 2500 m³/h		a corpo	€ 1.905,00
	Opere Edili	B.72.78. 20. 10		portata aria 2500 m³/h completo di serrande motorizzabili e celle filtranti		a corpo	€ 2.155,00
	Opere Edili	B.72.78. 20. 15		portata aria 5000 m³/h		a corpo	€ 2.389,00
	Opere Edili	B.72.78. 20. 20		portata aria 5000 m³/h completo di serrande motorizzabili e celle filtranti		a corpo	€ 2.750,00
	Opere Edili	B.72.78. 20. 25		portata aria 7500 m³/h		a corpo	€ 2.723,00
	Opere Edili	B.72.78. 20. 30		portata aria 7500 m³/h completo di serrande motorizzabili e celle filtranti		a corpo	€ 3.206,00
	Opere Edili	B.72.78. 20. 35		portata aria 10000 m³/h		a corpo	€ 3.084,00
	Opere Edili	B.72.78. 20. 40		portata aria 10000 m³/h completo di serrande motorizzabili e celle filtranti		a corpo	€ 3.678,00
	Opere Edili	B.72.78. 20. 45		portata aria 15000 m³/h		a corpo	€ 3.931,00
	Opere Edili	B.72.78. 20. 50		portata aria 15000 m³/h completo di serrande motorizzabili e celle filtranti		a corpo	€ 4.746,00
	Opere Edili	B.72.78. 20. 55		portata aria 21000 m³/h		a corpo	€ 5.173,00
	Opere Edili	B.72.78. 20. 60		portata aria 21000 m³/h completo di serrande motorizzabili e celle filtranti		a corpo	€ 6.069,00
	Opere Edili	B.72.78. 20. 65		portata aria 25000 m³/h		a corpo	€ 5.760,00
	Opere Edili	B.72.78. 20. 70		portata aria 25000 m³/h completo di serrande motorizzabili e celle filtranti		a corpo	€ 7.152,00
	Opere Edili	B.72.78. 20. 75		portata aria 30000 m³/h		a corpo	€ 7.189,00
	Opere Edili	B.72.78. 20. 80		portata aria 30000 m³/h completo di serrande motorizzabili e celle filtranti		a corpo	€ 8.216,00
	Opere Edili	B.72.78. 21		Fornitura e posa in opera di estrattore d'aria costituito da:- mantello in pannelli autoportanti di lamiera di acciaio zincata e plastificata;- isolamento termoacustico con materassino sintetico autoestinguente da 20 mm;- ventilatore centrifugo a doppia aspirazione con coclea e girante in acciaio zincato del tipo a pale in avanti, direttamente calettata sull'albero motore;- motore elettrico monofase 220-240 V/50 Hz con condensatore permanentemente inserito, di tipo aperto con isolamento in classe B;- variatore elettronico di velocita';- cappello parapioggia per installazione all'esterno;- tronchetto di espulsione con rete antivolatile.Completo di collegamenti elettrici, ai canali aria ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.78. 22		Fornitura e posa in opera di unità trattamento aria, costruita con telaio portante in estruso di lega di alluminio (UNI 6060), angolari costruiti in nylon caricato con fibra di vetro, pannelli di tamponamento fissati senza viti ma con profili fermapannello.La finitura dei pannelli di copertura dovrà essere in lamiera zincata preverniciata 6/10 esterno e 6/10 interno.Dovrà essere previsto un trattamento superficiale dei pannelli tale da garantire una resistenza per 250 ore in nebbia salina ed una resistenza per oltre 1000 ore in condizioni elevate di umidità (100% U.R. a 38°C).Devono essere previste portine di ispezione apribili su cerniere per la sezione di ventilazione e l'eventuale sezione di umidificazione.Il basamento dell'unità deve essere in robusto profilato in acciaio zincato.Lo spessore dei pannelli deve essere di almeno 50 mm (poliuretano iniettato con densità di 43 kg/mc).La sezione di aspirazione aria sarà provvista di serrande motorizzabili, complete di celle filtranti con efficienza minima del 90%.Batteria di riscaldamento ad acqua calda costruita in tubi di rame ed alette in alluminio con passo 2,5 mm. Telaio in lamiera zincata di forte spessore per consentirne l'estraibilità.Eventuale sezione di umidificazione con acqua a perdere del tipo a pacco irrorato dello spessore di 200 mm, composto da una vaschetta in lega di alluminio forellata posta superiormente ad un pacco di carta impregnata di resine fenoliche. La sezione deve essere completa di separatore di gocce a due facce e 4 pieghe a lamelle verticali. Efficienza umidificazione 90%.Motore asincrono trifase con rotore a gabbia, costruzione chiusa, ventilazione esterna, deve essere conforme per le caratteristiche elettriche alle normative IEC 34-1 e CEI 2-3, il grado di protezione deve essere IP 55, classe B di avvolgimento statore.Le sezioni ventilanti dovranno essere complete di oblò di ispezione e di impianto di illuminazione funzionante a 24V.Caratteristiche tecniche:Prevalenza statica utile: 250 Pa.Rendimento minimo: 60%Temperatura aria ingresso: -12°C.Temperatura acqua ingresso: 70ºC Temperatura acqua uscita: 60ºCMassima velocità attraversamento aria: 2,6 m/sNel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di termostato antigelo collegato alle serrande a ai motori, l'allacciamento all'impianto termico, il quadro di comando ed i collegamenti elettrici, minuterie ed accessori vari, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.78. 22. 5		Portata aria 2500 m³/h - Batteria riscaldamento 35kW		a corpo	€ 2.636,00
	Opere Edili	B.72.78. 22. 10		Portata aria 2500 m³/h - Batteria riscaldamento 43kW - con sezione umidificazione		a corpo	€ 4.132,00
	Opere Edili	B.72.78. 22. 15		Portata aria 5000 m³/h - Batteria riscaldamento 71kW		a corpo	€ 3.490,00
	Opere Edili	B.72.78. 22. 20		Portata aria 5000 m³/h - Batteria riscaldamento 87kW - con sezione umidificazione		a corpo	€ 4.132,00
	Opere Edili	B.72.78. 22. 25		Portata aria 7500 m³/h - Batteria riscaldamento 104kW		a corpo	€ 4.056,00
	Opere Edili	B.72.78. 22. 30		Portata aria 7500 m³/h - Batteria riscaldamento 130kW - con sezione umidificazione		a corpo	€ 5.890,00
	Opere Edili	B.72.78. 22. 35		Portata aria 10000 m³/h - Batteria riscaldamento 139kW		a corpo	€ 4.790,00
	Opere Edili	B.72.78. 22. 40		Portata aria 10000 m³/h - Batteria riscaldamento 175kW - con sezione umidificazione		a corpo	€ 6.768,00
	Opere Edili	B.72.78. 22. 45		Portata aria 15000 m³/h - Batteria riscaldamento 205kW		a corpo	€ 5.841,00
	Opere Edili	B.72.78. 22. 50		Portata aria 15000 m³/h - Batteria riscaldamento 260kW - con sezione umidificazione		a corpo	€ 8.202,00
	Opere Edili	B.72.78. 22. 55		Portata aria 21000 m³/h - Batteria riscaldamento 293kW		a corpo	€ 7.444,00
	Opere Edili	B.72.78. 22. 60		Portata aria 21000 m³/h - Batteria riscaldamento 360kW - con sezione umidificazione		a corpo	€ 10.288,00
	Opere Edili	B.72.78. 22. 65		Portata aria 25000 m³/h - Batteria riscaldamento 350kW		a corpo	€ 8.698,00
	Opere Edili	B.72.78. 22. 70		Portata aria 25000 m³/h - Batteria riscaldamento 436kW - con sezione umidificazione		a corpo	€ 11.827,00
	Opere Edili	B.72.78. 22. 75		Portata aria 30000 m³/h - Batteria riscaldamento 418kW		a corpo	€ 9.927,00
	Opere Edili	B.72.78. 22. 80		Portata aria 30000 m³/h - Batteria riscaldamento 530kW - con sezione umidificazione		a corpo	€ 13.365,00
	Opere Edili	B.72.78. 23		Fornitura e posa in opera di estrattore d'aria da esterno costituito da:- mantello in pannelli autoportanti di lamiera di acciaio zincata e plastificata;- isolamento termoacustico totale con materassino sintetico autoestinguente da 20 mm;- ventilatore centrifugo a doppia aspirazione con coclea e girante in acciaio zincato del tipo a pale in avanti, equilibrata dinamicamente e staticamente, montata su albero di acciaio supportato da cuscinetti autolubrificanti;- trasmissione costituita da puleggia ventilatore, cinghia trapezoidale e puleggia motore a diametro variabile;- motore elettrico trifase 380 V/50 Hz serie UNEL-MEC in forma B.3., autoventilato con grado di protezione IP 44 e con isolamento in classe B, supportato da slitta tendicinghia;- cappello parapioggia per installazione all'esterno;- tronchetto di espulsione con rete antivolatile.Completo di collegamenti elettrici, ai canali aria ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.78. 24		Fornitura e posa in opera di unità trattamento aria, costruita con telaio portante in estruso di lega di alluminio (UNI 6060), angolari costruiti in nylon caricato con fibra di vetro, pannelli di tamponamento fissati senza viti ma con profili fermapannello.La finitura dei pannelli di copertura dovrà essere in lamiera zincata preverniciata 6/10 esterno e 6/10 interno.Dovrà essere previsto un trattamento superficiale dei pannelli tale da garantire una resistenza per 250 ore in nebbia salina ed una resistenza per oltre 1000 ore in condizioni elevate di umidità (100% U.R. a 38°C).Devono essere previste portine di ispezione apribili su cerniere per le sezioni di ventilazione e di raffreddamento ed eventuale sezione di umidificazione.Il basamento dell'unità deve essere in robusto profilato in acciaio zincato.Lo spessore dei pannelli deve essere di almeno 50 mm (poliuretano iniettato con densità di 43 kg/mc).La sezione di aspirazione aria sarà provvista di serrande motorizzabili, complete di celle filtranti con efficienza minima del 90%.Batteria di riscaldamento ad acqua calda costruita in tubi di rame ed alette in alluminio con passo 2,5 mm. Telaio in lamiera zincata di forte spessore per consentirne l'estraibilità.Batteria di raffreddamento ad acqua refrigerata costruita in tubi di rame ed alette in alluminio con passo 2,5 mm. Telaio in lamiera zincata di forte spessore per consentirne l'estraibilità. Vasca di raccolta condensa in peraluman con scarico laterale a servizio esclusivo della batteria. Separatore di gocce a due facce e 4 pieghe a lamelle verticali.Eventuale sezione di umidificazione con acqua a perdere del tipo a pacco irrorato dello spessore di 200 mm, composto da una vaschetta in lega di alluminio forellata posta superiormente ad un pacco di carta impregnata di resine fenoliche. la sezione deve essere completa di separatore di gocce a due facce e 4 pieghe a lamelle verticali. Efficienza umidificazione 90%.Eventuale batteria di post-riscaldamento ad acqua calda costruita in tubi di rame ed alette in alluminio con passo 2,5 mm. Telaio in lamiera zincata di forte spessore per consentirne l'estraibilità.Motore asincrono trifase con rotore a gabbia, costruzione chiusa, ventilazione esterna, deve essere conforme per le caratteristiche elettriche alle normative IEC 34-1 e CEI 2-3, il grado di protezione deve essere IP 55, classe B di avvolgimento statore.Le sezioni ventilanti dovranno essere complete di oblò di ispezione e di impianto di illuminazione funzionante a 24V.Caratteristiche tecniche:Prevalenza statica utile: 250 Pa.Rendimento minimo: 60%Sezione riscaldamento:Temperatura aria ingresso: - 12°C.Temperatura acqua ingresso: 70°C.Temperatura acqua uscita: 60°C.Sezione raffreddamentoTemperatura aria ingresso: 32°C.Umidità relativa aria ingresso: 45% Temperatura acqua ingresso: 7°C.Temperatura acqua uscita: 12°C.Eventuale sezione post-riscaldoTemperatura aria ingresso: 14°C.Temperatura acqua ingresso: 70°C.Temperatura acqua uscita: 60°C.Massima velocità attraversamento aria: 2,6 m/sNel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di termostato antigelo collegato alle serrande a ai motori, l'allacciamento agli impianti idrico e termico, il quadro di comando ed i collegamenti elettrici, minuterie ed accessori vari, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.78. 24. 5		Portata aria 2500 m³/h - Batterie: riscaldamento 35kW - raffreddamento 24kW		a corpo	€ 4.160,00
	Opere Edili	B.72.78. 24. 10		Portata aria 2500 m³/h - Batterie: riscaldamento 43kW - raffreddamento 24kW - con sezione umidificazione		a corpo	€ 5.026,00
	Opere Edili	B.72.78. 24. 15		Portata aria 2500 m³/h - Batterie: riscaldamento 43kW - raffreddamento 24kW - post-riscaldo 17kW - con sezione umidificazione		a corpo	€ 5.693,00
	Opere Edili	B.72.78. 24. 20		Portata aria 5000 m³/h - Batterie: riscaldamento 71kW - raffreddamento 29kW		a corpo	€ 5.559,00
	Opere Edili	B.72.78. 24. 25		Portata aria 5000 m³/h - Batterie: riscaldamento 87kW - raffreddamento 46kW - con sezione umidificazione		a corpo	€ 6.461,00
	Opere Edili	B.72.78. 24. 30		Portata aria 5000 m³/h - Batterie: riscaldamento 71kW - raffreddamento 46kW - post-riscaldo 26kW - con sezione umidificazione		a corpo	€ 7.061,00
	Opere Edili	B.72.78. 24. 35		Portata aria 7500 m³/h - Batterie: riscaldamento 104kW - raffreddamento 45kW		a corpo	€ 6.455,00
	Opere Edili	B.72.78. 24. 40		Portata aria 7500 m³/h - Batterie: riscaldamento 130kW - raffreddamento 74kW - con sezione umidificazione		a corpo	€ 7.431,00
	Opere Edili	B.72.78. 24. 45		Portata aria 7500 m³/h - Batterie: riscaldamento 104kW - raffreddamento 74kW - post-riscaldo 39kW - con sezione umidificazione		a corpo	€ 8.126,00
	Opere Edili	B.72.78. 24. 50		Portata aria 10000 m³/h - Batterie: riscaldamento 139kW - raffreddamento 60kW		a corpo	€ 7.718,00
	Opere Edili	B.72.78. 24. 55		Portata aria 10000 m³/h - Batterie: riscaldamento 175kW - raffreddamento 97kW - con sezione umidificazione		a corpo	€ 8.553,00
	Opere Edili	B.72.78. 24. 60		Portata aria 10000 m³/h - Batterie: riscaldamento 139kW - raffreddamento 97kW - post-riscaldo 52kW - con sezione umidificazione		a corpo	€ 9.317,00
	Opere Edili	B.72.78. 24. 65		Portata aria 15000 m³/h - Batterie: riscaldamento 205kW - raffreddamento 85kW		a corpo	€ 9.268,00
	Opere Edili	B.72.78. 24. 70		Portata aria 15000 m³/h - Batterie: riscaldamento 260kW - raffreddamento 144kW - con sezione umidificazione		a corpo	€ 10.546,00
	Opere Edili	B.72.78. 24. 75		Portata aria 15000 m³/h - Batterie: riscaldamento 205kW - raffreddamento 144kW - post-riscaldo 72kW - con sezione umidificazione		a corpo	€ 11.434,00
	Opere Edili	B.72.78. 24. 80		Portata aria 21000 m³/h - Batterie: riscaldamento 293kW - raffreddamento 200kW		a corpo	€ 12.222,00
	Opere Edili	B.72.78. 24. 85		Portata aria 21000 m³/h - Batterie: riscaldamento 360kW - raffreddamento 200kW - con sezione umidificazione		a corpo	€ 13.869,00
	Opere Edili	B.72.78. 24. 90		Portata aria 21000 m³/h - Batterie: riscaldamento 293kW - raffreddamento 200kW - post-riscaldo 106kW - con sezione umidificazione		a corpo	€ 14.979,00
	Opere Edili	B.72.78. 24. 95		Portata aria 25000 m³/h - Batterie: riscaldamento 350kW - raffreddamento 239kW		a corpo	€ 13.586,00
	Opere Edili	B.72.78. 24.100		Portata aria 25000 m³/h - Batterie: riscaldamento 436kW - raffreddamento 239kW - con sezione umidificazione		a corpo	€ 15.412,00
	Opere Edili	B.72.78. 24.105		Portata aria 25000 m³/h - Batterie: riscaldamento 350kW - raffreddamento 239kW - post-riscaldo 131kW - con sezione umidificazione		a corpo	€ 16.287,00
	Opere Edili	B.72.78. 24.110		Portata aria 30000 m³/h - Batterie: riscaldamento 418kW - raffreddamento 183kW		a corpo	€ 15.359,00
	Opere Edili	B.72.78. 24.115		Portata aria 30000 m³/h - Batterie: riscaldamento 530kW - raffreddamento 297kW - con sezione umidificazione		a corpo	€ 17.351,00
	Opere Edili	B.72.78. 24.120		Portata aria 30000 m³/h - Batterie: riscaldamento 418kW - raffreddamento 297kW - post-riscaldo 160kW - con sezione umidificazione		a corpo	€ 19.094,00
	Opere Edili	B.72.78. 25		Fornitura e posa in opera di condizionatore d'ambiente costituito da due sezioni: l'unita' di trattamento dell'aria posta all'interno dell'ambiente da climatizzare e l'unita' esterna collegata alla prima da tubi in rame coibentati e precaricati con gas frigorifero R22.L'unita' interna e' costituita da: struttura portante in lamiera di acciaio zincato di forte spessore, bacinella di raccolta condense, mobile di copertura verniciato a caldo con polveri poliuretaniche; sezione filtrante in schiuma poliuretanica rigenerabile mediante lavaggio o soffiatura; batteria di scambio termico ad espansione diretta a 3 ranghi in tubo di rame e alettatura a pacco continuo di alluminio; batteria ad un rango in tubo di rame ad alettatura in alluminio funzionante ad acqua calda; gruppo ventilante composto da ventilatori centrifughi azionati da motore elettrico a due velocita' con protezione termica; pannello comandi; filtro aria rigenerabile.L'unita' esterna e' costituita da: mobile di copertura in lamiera di acciaio zincato con verniciatura a polveri per la protezione dagli agenti atmosferici; compressore ermetico rotativo ad alta efficienza funzionante con R22; batteria di scambio termico in tubi di rame ed alette in alluminio turbolenziate; ventilatore elicoidale direttamente accoppiato al motore elettrico; circuito frigorifero in tubo di rame ricotto, provvisto di un organo di laminazione a capillare.Il condizionatore sara' completo di organi di regolazione e controllo, quadro di comando, linee elettriche dal quadro alle apparecchiature servite, allacciamenti idraulici ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.78. 26		Fornitura e posa in opera di centrale di trattamento aria costruita con telaio portante in estruso di lega di alluminio (UNI 6060), angolari costruiti in nylon caricato con fibra di vetro, pannelli di tamponamento fissati senza viti ma con profili fermapannello.La finitura dei pannelli di copertura dovrà essere in lamiera zincata preverniciata 6/10 esterno e 6/10 interno.Dovrà essere previsto un trattamento superficiale dei pannelli tale da garantire una resistenza per 250 ore in nebbia salina ed una resistenza per oltre 1000 ore in condizioni elevate di umidità (100% U.R. a 38°C).Devono essere previste portine di ispezione apribili su cerniere per la sezione di ventilazione e l'eventuale sezione di umidificazione.Il basamento dell'unità deve essere in robusto profilato in acciaio zincato.Lo spessore dei pannelli deve essere di almeno 50 mm (poliuretano iniettato con densità di 43 kg/mc).La sezione di aspirazione aria, a doppio ingresso, sarà provvista di serrande motorizzabili (n° 2), complete di celle filtranti con efficienza minima del 90%.La sezione ventilante costruita in lamiera di acciaio zincata e rinforzata con telaio portante, completa di ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, con girante calettata su albero di acciaio e supportata da cuscinetti a sfere autoallineanti stagni lubrificati a vita. Il basamento del gruppo motore deve essere montato su supporti antivibranti. Il motore deve essere dotato di slitte tendicinghie.Batteria di riscaldamento ad acqua calda costruita in tubi di rame ed alette in alluminio con passo 2,5 mm. Telaio in lamiera zincata di forte spessore per consentirne l'estraibilità.Eventuale sezione di umidificazione con acqua a perdere del tipo a pacco irrorato dello spessore di 200 mm, composto da una vaschetta in lega di alluminio forellata posta superiormente ad un pacco di carta impregnata di resine fenoliche. la sezione deve essere completa di separatore di gocce a due facce e 4 pieghe a lamelle verticali. Efficienza umidificazione 90%.Motore asincrono trifase con rotore a gabbia a doppia polarità (4/8 poli), costruzione chiusa, ventilazione esterna, deve essere conforme per le caratteristiche elettriche alle normative IEC 34-1 e CEI 2-3, il grado di protezione deve essere IP 55, classe B di avvolgimento statore.Le sezioni ventilanti dovranno essere complete di oblò di ispezione e di impianto di illuminazione funzionante a 24V.Caratteristiche tecniche:Prevalenza statica utile: 250 Pa.Rendimento minimo: 60%Temperatura aria ingresso: - 12°C.Temperatura acqua ingresso: 70°C. Temperatura acqua uscita: 60°C.Massima velocità attraversamento aria: 2,6 m/sNel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di termostato antigelo collegato alle serrande a ai motori, l'allacciamento all'impianto termico, il quadro di comando ed i collegamenti elettrici, minuterie ed accessori vari, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.78. 26. 5		Portata aria 2500 m³/h - Batteria riscaldamento 35kW		a corpo	€ 2.768,00
	Opere Edili	B.72.78. 26. 10		Portata aria 2500 m³/h - Batteria riscaldamento 43kW - con sezione umidificazione		a corpo	€ 4.343,00
	Opere Edili	B.72.78. 26. 15		Portata aria 5000 m³/h - Batteria riscaldamento 71kW		a corpo	€ 3.656,00
	Opere Edili	B.72.78. 26. 20		Portata aria 5000 m³/h - Batteria riscaldamento 87kW - con sezione umidificazione		a corpo	€ 5.274,00
	Opere Edili	B.72.78. 26. 25		Portata aria 7500 m³/h - Batteria riscaldamento 104kW		a corpo	€ 4.166,00
	Opere Edili	B.72.78. 26. 30		Portata aria 7500 m³/h - Batteria riscaldamento 130kW - con sezione umidificazione		a corpo	€ 6.000,00
	Opere Edili	B.72.78. 26. 35		Portata aria 10000 m³/h - Batteria riscaldamento 139kW		a corpo	€ 4.883,00
	Opere Edili	B.72.78. 26. 40		Portata aria 10000 m³/h - Batteria riscaldamento 175kW - con sezione umidificazione		a corpo	€ 6.861,00
	Opere Edili	B.72.78. 26. 45		Portata aria 15000 m³/h - Batteria riscaldamento 205kW		a corpo	€ 6.645,00
	Opere Edili	B.72.78. 26. 50		Portata aria 15000 m³/h - Batteria riscaldamento 260kW - con sezione umidificazione		a corpo	€ 8.657,00
	Opere Edili	B.72.78. 26. 55		Portata aria 21000 m³/h - Batteria riscaldamento 293kW		a corpo	€ 8.259,00
	Opere Edili	B.72.78. 26. 60		Portata aria 21000 m³/h - Batteria riscaldamento 360kW - con sezione umidificazione		a corpo	€ 10.700,00
	Opere Edili	B.72.78. 26. 65		Portata aria 25000 m³/h - Batteria riscaldamento 350kW		a corpo	€ 9.916,00
	Opere Edili	B.72.78. 26. 70		Portata aria 25000 m³/h - Batteria riscaldamento 436kW - con sezione umidificazione		a corpo	€ 12.628,00
	Opere Edili	B.72.78. 26. 75		Portata aria 30000 m³/h - Batteria riscaldamento 418kW		a corpo	€ 11.290,00
	Opere Edili	B.72.78. 26. 80		Portata aria 30000 m³/h - Batteria riscaldamento 530kW - con sezione umidificazione		a corpo	€ 14.291,00
	Opere Edili	B.72.78. 27		Forniture e posa in opera di condizionatore a due sezioni condensati ad aria costituito da:UNITA' DI TRATTAMENTO DELL'ARIA CON COMPRESSORE composta da:- mobile metallico in lamiera zincata verniciato a caldo;- telaio portante costituito da profilati metallici;- pannelli di copertura in lamiera di forte spessore isolati termoacusticamente;- ventilatori centrifughi a doppia aspirazione;- motori elettrici di comando con trasmissione a cinghia;- batteria evaporante a quattro ranghi in tubo di rame con alettatura in alluminio;- valvole termostatiche;- filtro aria rigenerabile;- filtri deidratori;- pressostati di sicurezza a doppio campo;- compressori del tipo ermetico;- resistenza di riscaldamento dell'olio del carter;- ricevitori del liquido;- quadro elettrico con organi di protezione regolazione e controllo;- carica di R134a o similare.UNITA' CONDENSANTE composta da:- telaio in lamiera di acciaio verniciato resistente alla corrosione;- batteria condensante a tre/quattro ranghi in tubo di rame con alettatura a pacco continuo di alluminio;- ventilatori elicoidali ad alto rendimento;- motori elettrici del tipo chiuso, trasmissione diretta;- scatola per collegamenti elettrici;- carica di tenuta R134a o similare.Il condizionatore sara' completo di circuito di collegamento in rame con saldature in lega di argento, per una lunghezza della linea fino a 30 ml e di plenum provvisto di griglia per la mandata dell'aria a doppia fila di alette orientabili, rivestito internamente di materiale fonoassorbente.Nel prezzo si intendono altresi' compensati i collegamenti idraulici, quelli elettrici, il collaudo in opera e la prima messa in servizio.
	Opere Edili	B.72.78. 28		Fornitura e posa in opera di centrale di trattamento aria costruita con telaio portante in estruso di lega di alluminio (UNI 6060), angolari costruiti in nylon caricato con fibra di vetro, pannelli di tamponamento fissati senza viti ma con profili fermapannello.La finitura dei pannelli di copertura dovrà essere in lamiera zincata preverniciata 6/10 esterno e 6/10 interno.Dovrà essere previsto un trattamento superficiale dei pannelli tale da garantire una resistenza per 250 ore in nebbia salina ed una resistenza per oltre 1000 ore in condizioni elevate di umidità (100% U.R. a 38°C).Devono essere previste portine di ispezione apribili su cerniere per le sezioni di ventilazione e di raffreddamento ed eventuale sezione di umidificazione.Il basamento dell'unità deve essere in robusto profilato in acciaio zincato.Lo spessore dei pannelli deve essere di almeno 50 mm (poliuretano iniettato con densità di 43 kg/mc).La sezione di aspirazione aria, a doppio ingresso, sarà provvista di serrande motorizzabili (n° 2), complete di celle filtranti con efficienza minima del 90%.La sezione ventilante costruita in lamiera di acciaio zincata e rinforzata con telaio portante, completa di ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, con girante calettata su albero di acciaio e supportata da cuscinetti a sfere autoallineanti stagni lubrificati a vita. Il basamento del gruppo motore deve essere montato su supporti antivibranti. Il motore deve essere dotato di slitte tendicinghie.Batteria di riscaldamento ad acqua calda costruita in tubi di rame ed alette in alluminio con passo 2,5 mm. Telaio in lamiera zincata di forte spessore per consentirne l'estraibilità.Batteria di raffreddamento ad acqua refrigerata costruita in tubi di rame ed alette in alluminio con passo 2,5 mm. Telaio in lamiera zincata di forte spessore per consentirne l'estraibilità. Vasca di raccolta condensa in peraluman con scarico laterale a servizio esclusivo della batteria.Eventuale sezione di umidificazione con acqua a perdere del tipo a pacco irrorato dello spessore di 200 mm, composto da una vaschetta in lega di alluminio forellata posta superiormente ad un pacco di carta impregnata di resine fenoliche. la sezione deve essere completa di separatore di gocce a due facce e 4 pieghe a lamelle verticali. Efficienza umidificazione 90%.Eventuale batteria di post-riscaldamento ad acqua calda costruita in tubi di rame ed alette in alluminio con passo 2,5 mm. Telaio in lamiera zincata di forte spessore per consentirne l'estraibilità.Motore asincrono trifase con rotore a gabbia a doppia polarità (4/8 poli), costruzione chiusa, ventilazione esterna, deve essere conforme per le caratteristiche elettriche alle normative IEC 34-1 e CEI 2-3, il grado di protezione deve essere IP 55, classe B di avvolgimento statore.Le sezioni ventilanti dovranno essere complete di oblò di ispezione e di impianto di illuminazione funzionante a 24V.Caratteristiche tecniche:Prevalenza statica utile: 250 Pa.Rendimento minimo: 60%Sezione riscaldamento:Temperatura aria ingresso: - 12°C.Temperatura acqua ingresso: 70°C. Temperatura acqua uscita: 60°C.Sezione raffreddamentoTemperatura aria ingresso: 32°C.Umidità relativa aria ingresso: 45% Temperatura acqua ingresso: 7°C.Temperatura acqua uscita: 12°C.Eventuale sezione post-riscaldoTemperatura aria ingresso: 14°C.Temperatura acqua ingresso: 70°C.Temperatura acqua uscita: 60°CMassima velocità attraversamento aria: 2,6 m/sNel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di termostato antigelo collegato alle serrande a ai motori, l'allacciamento agli impianti idrico e termico, il quadro di comando ed i collegamenti elettrici, minuterie ed accessori vari, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.78. 28. 5		Portata aria 2500 m³/h - Batterie: riscaldamento 35kW - raffreddamento 24kW		a corpo	€ 4.178,00
	Opere Edili	B.72.78. 28. 10		Portata aria 2500 m³/h - Batterie: riscaldamento 43kW - raffreddamento 24kW - con sezione umidificazione		a corpo	€ 5.440,00
	Opere Edili	B.72.78. 28. 15		Portata aria 2500 m³/h - Batterie: riscaldamento 43kW - raffreddamento 24kW - post-riscaldo 17kW - con sezione umidificazione		a corpo	€ 5.906,00
	Opere Edili	B.72.78. 28. 20		Portata aria 5000 m³/h - Batterie: riscaldamento 71kW - raffreddamento 48kW		a corpo	€ 5.271,00
	Opere Edili	B.72.78. 28. 25		Portata aria 5000 m³/h - Batterie: riscaldamento 87kW - raffreddamento 46kW - con sezione umidificazione		a corpo	€ 6.595,00
	Opere Edili	B.72.78. 28. 30		Portata aria 5000 m³/h - Batterie: riscaldamento 71kW - raffreddamento 46kW - post-riscaldo 26kW - con sezione umidificazione		a corpo	€ 7.477,00
	Opere Edili	B.72.78. 28. 35		Portata aria 7500 m³/h - Batterie: riscaldamento 104kW - raffreddamento 74kW		a corpo	€ 6.382,00
	Opere Edili	B.72.78. 28. 40		Portata aria 7500 m³/h - Batterie: riscaldamento 130kW - raffreddamento 74kW - con sezione umidificazione		a corpo	€ 7.485,00
	Opere Edili	B.72.78. 28. 45		Portata aria 7500 m³/h - Batterie: riscaldamento 104kW - raffreddamento 74kW - post-riscaldo 39kW - con sezione umidificazione		a corpo	€ 8.481,00
	Opere Edili	B.72.78. 28. 50		Portata aria 10000 m³/h - Batterie: riscaldamento 139kW - raffreddamento 97kW		a corpo	€ 7.387,00
	Opere Edili	B.72.78. 28. 55		Portata aria 10000 m³/h - Batterie: riscaldamento 175kW - raffreddamento 97kW - con sezione umidificazione		a corpo	€ 8.589,00
	Opere Edili	B.72.78. 28. 60		Portata aria 10000 m³/h - Batterie: riscaldamento 139kW - raffreddamento 97kW - post-riscaldo 52kW - con sezione umidificazione		a corpo	€ 9.365,00
	Opere Edili	B.72.78. 28. 65		Portata aria 15000 m³/h - Batterie: riscaldamento 205kW - raffreddamento 144kW		a corpo	€ 9.523,00
	Opere Edili	B.72.78. 28. 70		Portata aria 15000 m³/h - Batterie: riscaldamento 260kW - raffreddamento 144kW - con sezione umidificazione		a corpo	€ 10.833,00
	Opere Edili	B.72.78. 28. 75		Portata aria 15000 m³/h - Batterie: riscaldamento 205kW - raffreddamento 144kW - post-riscaldo 61kW - con sezione umidificazione		a corpo	€ 12.271,00
	Opere Edili	B.72.78. 28. 80		Portata aria 21000 m³/h - Batterie: riscaldamento 293kW - raffreddamento 200kW		a corpo	€ 12.340,00
	Opere Edili	B.72.78. 28. 85		Portata aria 21000 m³/h - Batterie: riscaldamento 360kW - raffreddamento 200kW - con sezione umidificazione		a corpo	€ 14.413,00
	Opere Edili	B.72.78. 28. 90		Portata aria 21000 m³/h - Batterie: riscaldamento 293kW - raffreddamento 200kW - post-riscaldo 109kW - con sezione umidificazione		a corpo	€ 15.521,00
	Opere Edili	B.72.78. 28. 95		Portata aria 25000 m³/h - Batterie: riscaldamento 350kW - raffreddamento 239kW		a corpo	€ 14.036,00
	Opere Edili	B.72.78. 28.100		Portata aria 25000 m³/h - Batterie: riscaldamento 436kW - raffreddamento 239kW - con sezione umidificazione		a corpo	€ 16.304,00
	Opere Edili	B.72.78. 28.105		Portata aria 25000 m³/h - Batterie: riscaldamento 350kW - raffreddamento 239kW - post-riscaldo 131kW - con sezione umidificazione		a corpo	€ 17.531,00
	Opere Edili	B.72.78. 28.110		Portata aria 30000 m³/h - Batterie: riscaldamento 418kW - raffreddamento 297kW		a corpo	€ 15.918,00
	Opere Edili	B.72.78. 28.115		Portata aria 30000 m³/h - Batterie: riscaldamento 530kW - raffreddamento 297kW - con sezione umidificazione		a corpo	€ 18.368,00
	Opere Edili	B.72.78. 28.120		Portata aria 30000 m³/h - Batterie: riscaldamento 418kW - raffreddamento 297kW - post-riscaldo 150kW - con sezione umidificazione		a corpo	€ 20.112,00
	Opere Edili	B.72.78. 29		Forniture e posa in opera di condizionatore a due sezioni condensati ad aria costituito da:UNITA' DI TRATTAMENTO DELL'ARIA CON COMPRESSORE composta da:- mobile metallico in lamiera zincata verniciato a caldo;- telaio portante costituito da profilati metallici;- pannelli di copertura in lamiera di forte spessore isolati termoacusticamente;- ventilatori centrifughi a doppia aspirazione;- motori elettrici di comando con trasmissione a cinghia;- batteria evaporante a quattro ranghi in tubo di rame con alettatura in alluminio;- valvole termostatiche;- filtro aria rigenerabile;- filtri deidratori;- pressostati di sicurezza a doppio campo;- compressori del tipo ermetico;- resistenza di riscaldamento dell'olio del carter;- ricevitori del liquido;- quadro elettrico con organi di protezione regolazione e controllo;- carica di R134a o similare.UNITA' CONDENSANTE composta da:- telaio in lamiera di acciaio verniciato resistente alla corrosione;- batteria condensante a tre/quattro ranghi in tubo di rame con alettatura a pacco continuo di alluminio;- ventilatori elicoidali ad alto rendimento;- motori elettrici del tipo chiuso, trasmissione diretta;- scatola per collegamenti elettrici;- carica di tenuta R134a o similare.Il condizionatore sara' completo di batteria di riscaldamento a tre ranghi in tubo di rame con alettatura a pacco continuo di alluminio della potenzialita' di 140000 W alloggiata nell'unita' di trattamento dell'aria, circuito di collegamento in rame con saldature in lega di argento per una lunghezza della linea fino a 30 ml e plenum provvisto di griglia per la mandata dell'aria a doppia fila di alette orientabili, rivestito internamente di materiale fonoassorbente.Nel prezzo si intendono altresi' compensati i collegamenti idraulici, quelli elettrici, il collaudo in opera e la prima messa in servizio.
	Opere Edili	B.72.78. 30		Fornitura e posa in opera di centrale di trattamento aria costruita con telaio portante in estruso di lega di alluminio (UNI 6060), angolari costruiti in nylon caricato con fibra di vetro, pannelli di tamponamento fissati senza viti ma con profili fermapannello.La finitura dei pannelli di copertura dovrà essere in lamiera zincata preverniciata 6/10 esterno e 6/10 interno.Dovrà essere previsto un trattamento superficiale dei pannelli tale da garantire una resistenza per 250 ore in nebbia salina ed una resistenza per oltre 1000 ore in condizioni elevate di umidità (100% U.R. a 38°C).Devono essere previste portine di ispezione apribili su cerniere per le sezioni di ventilazione e ricircolo e l'eventuale sezione di umidificazione.Il basamento dell'unità deve essere in robusto profilato in acciaio zincato.Lo spessore dei pannelli deve essere di almeno 50 mm (poliuretano iniettato con densità di 43 kg/mc).Le sezioni di aspirazione, espulsione e ricircolo saranno provviste di serrande motorizzabili (n° 3), complete di celle filtranti con efficienza minima del 90%.La sezione ventilante di mandata sarà costruita in lamiera di acciaio zincata e rinforzata con telaio portante, completa di ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, con girante calettata su albero di acciaio e supportata da cuscinetti a sfere autoallineanti stagni lubrificati a vita. Il basamento del gruppo motore deve essere montato su supporti antivibranti. Il motore deve essere dotato di slitte tendicinghie.La sezione ventilante di aspirazione aria ambiente dovrà avere caratteristiche come precedente.Batteria di riscaldamento ad acqua calda costruita in tubi di rame ed alette in alluminio con passo 2,5 mm. Telaio in lamiera zincata di forte spessore per consentirne l'estraibilità.Eventuale sezione di umidificazione con acqua a perdere del tipo a pacco irrorato dello spessore di 200 mm, composto da una vaschetta in lega di alluminio forellata posta superiormente ad un pacco di carta impregnata di resine fenoliche. la sezione deve essere completa di separatore di gocce a due facce e 4 pieghe a lamelle verticali. Efficienza umidificazione 90%.Motori asincroni trifase con rotore a gabbia a doppia polarità (4/8 poli), costruzione chiusa, ventilazione esterna, devono essere conformi per le caratteristiche elettriche alle normative IEC 34-1 e CEI 2-3, il grado di protezione deve essere IP 55, classe B di avvolgimento statore.Le sezioni ventilanti dovranno essere complete di oblò di ispezione e di impianto di illuminazione funzionante a 24V.Caratteristiche tecniche:Prevalenza statica utile mandata: 250 Pa.Prevalenza statica utile ripresa: 200 Pa.Rendimento minimo: 60%Temperatura aria ingresso: - 12°C.Temperatura acqua ingresso: 70°C. Temperatura acqua uscita: 60°C.Massima velocità attraversamento aria: 2,6 m/sNel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di termostato antigelo collegato alle serrande a ai motori, l'allacciamento all'impianto termico, il quadro di comando ed i collegamenti elettrici, minuterie ed accessori vari, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.78. 30. 5		Portata aria 2500 m³/h - Batteria riscaldamento 35kW		a corpo	€ 5.232,00
	Opere Edili	B.72.78. 30. 10		Portata aria 2500 m³/h - Batteria riscaldamento 43kW - con sezione umidificazione		a corpo	€ 6.814,00
	Opere Edili	B.72.78. 30. 15		Portata aria 5000 m³/h - Batteria riscaldamento 71kW		a corpo	€ 7.087,00
	Opere Edili	B.72.78. 30. 20		Portata aria 5000 m³/h - Batteria riscaldamento 87kW - con sezione umidificazione		a corpo	€ 8.918,00
	Opere Edili	B.72.78. 30. 25		Portata aria 7500 m³/h - Batteria riscaldamento 104kW		a corpo	€ 8.092,00
	Opere Edili	B.72.78. 30. 30		Portata aria 7500 m³/h - Batteria riscaldamento 130kW - con sezione umidificazione		a corpo	€ 9.925,00
	Opere Edili	B.72.78. 30. 35		Portata aria 10000 m³/h - Batteria riscaldamento 139kW		a corpo	€ 9.278,00
	Opere Edili	B.72.78. 30. 40		Portata aria 10000 m³/h - Batteria riscaldamento 175kW - con sezione umidificazione		a corpo	€ 11.117,00
	Opere Edili	B.72.78. 30. 45		Portata aria 15000 m³/h - Batteria riscaldamento 205kW		a corpo	€ 11.614,00
	Opere Edili	B.72.78. 30. 50		Portata aria 15000 m³/h - Batteria riscaldamento 260kW - con sezione umidificazione		a corpo	€ 13.916,00
	Opere Edili	B.72.78. 30. 55		Portata aria 21000 m³/h - Batteria riscaldamento 293kW		a corpo	€ 14.652,00
	Opere Edili	B.72.78. 30. 60		Portata aria 21000 m³/h - Batteria riscaldamento 360kW - con sezione umidificazione		a corpo	€ 17.689,00
	Opere Edili	B.72.78. 30. 65		Portata aria 25000 m³/h - Batteria riscaldamento 350kW		a corpo	€ 16.737,00
	Opere Edili	B.72.78. 30. 70		Portata aria 25000 m³/h - Batteria riscaldamento 436kW - con sezione umidificazione		a corpo	€ 20.087,00
	Opere Edili	B.72.78. 30. 75		Portata aria 30000 m³/h - Batteria riscaldamento 418kW		a corpo	€ 20.061,00
	Opere Edili	B.72.78. 30. 80		Portata aria 30000 m³/h - Batteria riscaldamento 530kW - con sezione umidificazione		a corpo	€ 23.332,00
	Opere Edili	B.72.78. 31		Forniture e posa in opera di condizionatore a due sezioni condensati ad aria costituito da:UNITA' DI TRATTAMENTO DELL'ARIA CON COMPRESSORE composta da:- mobile metallico in lamiera zincata verniciato a caldo;- telaio portante costituito da profilati metallici;- pannelli di copertura in lamiera di forte spessore isolati termoacusticamente;- ventilatori centrifughi a doppia aspirazione;- motori elettrici di comando con trasmissione a cinghia;- batteria evaporante a quattro ranghi in tubo di rame con alettatura in alluminio;- valvole termostatiche;- filtro aria rigenerabile;- filtri deidratori;- pressostati di sicurezza a doppio campo;- compressori del tipo ermetico;- resistenza di riscaldamento dell'olio del carter;- ricevitori del liquido;- quadro elettrico con organi di protezione regolazione e controllo;- carica di R134a o similare.UNITA' CONDENSANTE composta da:- telaio in lamiera di acciaio verniciato resistente alla corrosione;- batteria condensante a tre/quattro ranghi in tubo di rame con alettatura a pacco continuo di alluminio;- ventilatori elicoidali ad alto rendimento;- motori elettrici del tipo chiuso, trasmissione diretta;- scatola per collegamenti elettrici;- carica di tenuta R134a o similare.Il condizionatore sara' completo di batteria di riscaldamento a tre ranghi in tubo di rame con alettatura a pacco continuo di alluminio della potenzialita' di 210000 W alloggiata nell'unita' di trattamento dell'aria, circuito di collegamento in rame con saldature in lega di argento per una lunghezza della linea fino a 30 ml e plenum provvisto di griglia per la mandata dell'aria a doppia fila di alette orientabili, rivestito internamente di materiale fonoassorbente.Nel prezzo si intendono altresi' compensati i collegamenti idraulici, quelli elettrici, il collaudo in opera e la prima messa in servizio.
	Opere Edili	B.72.78. 32		Fornitura e posa in opera di centrale di trattamento aria costruita con telaio portante in estruso di lega di alluminio (UNI 6060), angolari costruiti in nylon caricato con fibra di vetro, pannelli di tamponamento fissati senza viti ma con profili fermapannello.La finitura dei pannelli di copertura dovrà essere in lamiera zincata preverniciata 6/10 esterno e 6/10 interno.Dovrà essere previsto un trattamento superficiale dei pannelli tale da garantire una resistenza per 250 ore in nebbia salina ed una resistenza per oltre 1000 ore in condizioni elevate di umidità (100% U.R. a 38°C).Devono essere previste portine di ispezione apribili su cerniere per le sezioni di ventilazione, raffreddamento e ricircolo ed eventuale sezione di umidificazione.Il basamento dell'unità deve essere in robusto profilato in acciaio zincato.Lo spessore dei pannelli deve essere di almeno 50 mm (poliuretano iniettato con densità di 43 kg/mc).Le sezioni di aspirazione, espulsione e ricircolo saranno provviste di serrande motorizzabili (n° 3), complete di celle filtranti con efficienza minima del 90%.La sezione ventilante di mandata sarà costruita in lamiera di acciaio zincata e rinforzata con telaio portante, completa di ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, con girante calettata su albero di acciaio e supportata da cuscinetti a sfere autoallineanti stagni lubrificati a vita. Il basamento del gruppo motore deve essere montato su supporti antivibranti. Il motore deve essere dotato di slitte tendicinghie.La sezione ventilante di aspirazione aria ambiente dovrà avere caratteristiche come precedente.Batteria di riscaldamento ad acqua calda costruita in tubi di rame ed alette in alluminio con passo 2,5 mm. Telaio in lamiera zincata di forte spessore per consentirne l'estraibilità.Batteria di raffreddamento ad acqua refrigerata costruita in tubi di rame ed alette in alluminio con passo 2,5 mm. Telaio in lamiera zincata di forte spessore per consentirne l'estraibilità. Vasca di raccolta condensa in peraluman con scarico laterale a servizio esclusivo della batteria.Eventuale sezione di umidificazione con acqua a perdere del tipo a pacco irrorato dello spessore di 200 mm, composto da una vaschetta in lega di alluminio forellata posta superiormente ad un pacco di carta impregnata di resine fenoliche. la sezione deve essere completa di separatore di gocce a due facce e 4 pieghe a lamelle verticali. Efficienza umidificazione 90%.Eventuale batteria di post-riscaldamento ad acqua calda costruita in tubi di rame ed alette in alluminio con passo 2,5 mm. Telaio in lamiera zincata di forte spessore per consentirne l'estraibilità.Motori asincroni trifase con rotore a gabbia a doppia polarità (4/8 poli), costruzione chiusa, ventilazione esterna, devono essere conformi per le caratteristiche elettriche alle normative IEC 34-1 e CEI 2-3, il grado di protezione deve essere IP 55, classe B di avvolgimento statore.Le sezioni ventilanti dovranno essere complete di oblò di ispezione e di impianto di illuminazione funzionante a 24V.Caratteristiche tecniche:Prevalenza statica utile mandata: 250 Pa.Prevalenza statica utile ripresa: 200 Pa.Rendimento minimo: 60%Sezione riscaldamento:Temperatura aria ingresso: - 12°C.Temperatura acqua ingresso: 70°C. Temperatura acqua uscita: 60°C.Sezione raffreddamentoTemperatura aria ingresso: 32°C.Umidità relativa aria ingresso: 45% Temperatura acqua ingresso: 7°C.Temperatura acqua uscita: 12°C.Eventuale sezione post-riscaldoTemperatura aria ingresso: 14°C.Temperatura acqua ingresso: 70°C.Temperatura acqua uscita: 60°CMassima velocità attraversamento aria: 2,6 m/sNel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di termostato antigelo collegato alle serrande a ai motori, l'allacciamento agli impianti idrico e termico, il quadro di comando ed i collegamenti elettrici, minuterie ed accessori vari, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.78. 32. 5		Portata aria 2500 m³/h - Batterie: riscaldamento 35kW - raffreddamento 24kW		a corpo	€ 6.761,00
	Opere Edili	B.72.78. 32. 10		Portata aria 2500 m³/h - Batterie: riscaldamento 43kW - raffreddamento 24kW - con sezione umidificazione		a corpo	€ 7.815,00
	Opere Edili	B.72.78. 32. 15		Portata aria 2500 m³/h - Batterie: riscaldamento 43kW - raffreddamento 24kW - post-riscaldo 17kW - con sezione umidificazione		a corpo	€ 8.076,00
	Opere Edili	B.72.78. 32. 20		Portata aria 5000 m³/h - Batterie: riscaldamento 71kW - raffreddamento 46kW		a corpo	€ 8.754,00
	Opere Edili	B.72.78. 32. 25		Portata aria 5000 m³/h - Batterie: riscaldamento 87kW - raffreddamento 52kW - con sezione umidificazione		a corpo	€ 10.477,00
	Opere Edili	B.72.78. 32. 30		Portata aria 5000 m³/h - Batterie: riscaldamento 71kW - raffreddamento 52kW - post-riscaldo 26kW - con sezione umidificazione		a corpo	€ 10.744,00
	Opere Edili	B.72.78. 32. 35		Portata aria 7500 m³/h - Batterie: riscaldamento 104kW - raffreddamento 74kW		a corpo	€ 10.052,00
	Opere Edili	B.72.78. 32. 40		Portata aria 7500 m³/h - Batterie: riscaldamento 130kW - raffreddamento 74kW - con sezione umidificazione		a corpo	€ 11.683,00
	Opere Edili	B.72.78. 32. 45		Portata aria 7500 m³/h - Batterie: riscaldamento 104kW - raffreddamento 74kW - post-riscaldo 39kW - con sezione umidificazione		a corpo	€ 12.002,00
	Opere Edili	B.72.78. 32. 50		Portata aria 10000 m³/h - Batterie: riscaldamento 139kW - raffreddamento 97kW		a corpo	€ 11.453,00
	Opere Edili	B.72.78. 32. 55		Portata aria 10000 m³/h - Batterie: riscaldamento 175kW - raffreddamento 100kW - con sezione umidificazione		a corpo	€ 13.778,00
	Opere Edili	B.72.78. 32. 60		Portata aria 10000 m³/h - Batterie: riscaldamento 139kW - raffreddamento 100kW - post-riscaldo 52kW - con sezione umidificazione		a corpo	€ 13.816,00
	Opere Edili	B.72.78. 32. 65		Portata aria 15000 m³/h - Batterie: riscaldamento 205kW - raffreddamento 144kW		a corpo	€ 14.217,00
	Opere Edili	B.72.78. 32. 70		Portata aria 15000 m³/h - Batterie: riscaldamento 260kW - raffreddamento 144kW - con sezione umidificazione		a corpo	€ 16.661,00
	Opere Edili	B.72.78. 32. 75		Portata aria 15000 m³/h - Batterie: riscaldamento 205kW - raffreddamento 144kW - post-riscaldo 61kW - con sezione umidificazione		a corpo	€ 16.857,00
	Opere Edili	B.72.78. 32. 80		Portata aria 21000 m³/h - Batterie: riscaldamento 293kW - raffreddamento 200kW		a corpo	€ 19.065,00
	Opere Edili	B.72.78. 32. 85		Portata aria 21000 m³/h - Batterie: riscaldamento 360kW - raffreddamento 200kW - con sezione umidificazione		a corpo	€ 21.816,00
	Opere Edili	B.72.78. 32. 90		Portata aria 21000 m³/h - Batterie: riscaldamento 293kW - raffreddamento 200kW - post-riscaldo 109kW - con sezione umidificazione		a corpo	€ 21.730,00
	Opere Edili	B.72.78. 32. 95		Portata aria 25000 m³/h - Batterie: riscaldamento 350kW - raffreddamento 257kW		a corpo	€ 21.558,00
	Opere Edili	B.72.78. 32.100		Portata aria 25000 m³/h - Batterie: riscaldamento 436kW - raffreddamento 257kW - con sezione umidificazione		a corpo	€ 24.353,00
	Opere Edili	B.72.78. 32.105		Portata aria 25000 m³/h - Batterie: riscaldamento 350kW - raffreddamento 257kW - post-riscaldo 131kW - con sezione umidificazione		a corpo	€ 24.168,00
	Opere Edili	B.72.78. 32.110		Portata aria 30000 m³/h - Batterie: riscaldamento 418kW - raffreddamento 297kW		a corpo	€ 24.667,00
	Opere Edili	B.72.78. 32.115		Portata aria 30000 m³/h - Batterie: riscaldamento 530kW - raffreddamento 297kW - con sezione umidificazione		a corpo	€ 28.443,00
	Opere Edili	B.72.78. 32.120		Portata aria 30000 m³/h - Batterie: riscaldamento 418kW - raffreddamento 297kW - post-riscaldo 158kW - con sezione umidificazione		a corpo	€ 28.311,00
	Opere Edili	B.72.78. 33		Fornitura e posa in opera di unita' di condizionamento o termoventilazione per applicazioni in ambienti civili o industriali e costituita da:- mobile metallico realizzato con struttura autoportante e pannelli di tamponamento in lamiera di acciaio verniciata a caldo con polveri poliuretaniche;- gruppo termoventilante realizzato con uno o due ventilatori del tipo centrifugo a doppia aspirazione con pale rivolte in avanti, equilibrati staticamente e dinamicamente;- motori elettrici trifase con trasmissione a cinghia trapezoidale e puleggia a diametro variabile;- batteria di scambio termico costruita in tubi di rame e alettatura in lamierino rigido di alluminio, bloccata mediante espansione meccanica dei tubi;- disposistivo di umidificazione completo di valvola solenoide e distributore d'acqua;- quadro di comando da montare a parete, corredato di termostato estate/inverno, commutatore per le fasi di utilizzazione e umidostato;- termostato di consenso che, nella fase di riscaldamento, interrompe l'alimentazione al motore elettrico nel caso in cui la temperatura dell'acqua scenda sotto il valore di taratura;- plenum di mandata per la distribuzione dell'aria direttamente in ambiente, isolato termo-acusticamente con materassino in lana minerale plastofilmata, completo di griglie di mandata a doppio ordine di alette orientabili singolarmente;- plenum per la ripresa dell'aria in lamiera di acciaio zincata verniciata, completa di griglia frontale e filtro in materiale acrilico rigenerabile.L'unita' di condizionamento sara' completa di allacciamenti idraulici, elettrici ed di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.Nel prezzo e' altresi' compreso in collaudo in opera e la prima messa in servizio.
	Opere Edili	B.72.78. 34		Fornitura e posa in opera di centrale di trattamento aria costruita con telaio portante in estruso di lega di alluminio (UNI 6060), angolari costruiti in nylon caricato con fibra di vetro, pannelli di tamponamento fissati senza viti ma con profili fermapannello.La finitura dei pannelli di copertura dovrà essere in lamiera zincata preverniciata 6/10 esterno e 6/10 interno.Dovrà essere previsto un trattamento superficiale dei pannelli tale da garantire una resistenza per 250 ore in nebbia salina ed una resistenza per oltre 1000 ore in condizioni elevate di umidità (100% U.R. a 38°C).Devono essere previste portine di ispezione apribili su cerniere per le sezioni di ventilazione e di recupero e l'eventuale sezione di umidificazione.Il basamento dell'unità deve essere in robusto profilato in acciaio zincato.Lo spessore dei pannelli deve essere di almeno 50 mm (poliuretano iniettato con densità di 43 kg/mc).La sezione di recupero di calore completa di recuperatore a flussi incrociati costruito con setti in alluminio a perfetta tenuta per evitare l'inquinamento dei flussi. Il recuperatore deve avere rendimento non inferiore al 50%. La sezione di recupero dovrà fare parte integrante dell'unità di trattamento aria.Le sezioni di aspirazione, espulsione e recupero saranno provviste di serrande motorizzabili complete di celle filtranti con efficienza minima del 90%.La sezione ventilante di mandata sarà costruita in lamiera di acciaio zincata e rinforzata con telaio portante, completa di ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, con girante calettata su albero di acciaio e supportata da cuscinetti a sfere autoallineanti stagni lubrificati a vita. Il basamento del gruppo motore deve essere montato su supporti antivibranti. Il motore deve essere dotato di slitte tendicinghie.La sezione ventilante di aspirazione aria ambiente dovrà avere caratteristiche come precedente.Batteria di riscaldamento ad acqua calda costruita in tubi di rame ed alette in alluminio con passo 2,5 mm. Telaio in lamiera zincata di forte spessore per consentirne l'estraibilità.Eventuale sezione di umidificazione con acqua a perdere del tipo a pacco irrorato dello spessore di 200 mm, composto da una vaschetta in lega di alluminio forellata posta superiormente ad un pacco di carta impregnata di resine fenoliche. la sezione deve essere completa di separatore di gocce a due facce e 4 pieghe a lamelle verticali. Efficienza umidificazione 90%.Motori asincroni trifase con rotore a gabbia, costruzione chiusa, ventilazione esterna, devono essere conformi per le caratteristiche elettriche alle normative IEC 34-1 e CEI 2-3, il grado di protezione deve essere IP 55, classe B di avvolgimento statore.Le sezioni ventilanti dovranno essere complete di oblò di ispezione e di impianto di illuminazione funzionante a 24V.Caratteristiche tecniche:Prevalenza statica utile mandata: 250 Pa.Prevalenza statica utile ripresa: 200 Pa.Rendimento minimo: 60%Sezione recuperatore: te=-12°C - tu=3.5÷5.3°C.Sezione riscaldamento:Temperatura aria ingresso: 5.3°C.Temperatura acqua ingresso: 70°C. Temperatura acqua uscita: 60°C.Massima velocità attraversamento aria: 2,6 m/sNel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di termostato antigelo collegato alle serrande a ai motori, l'allacciamento all'impianto termico, il quadro di comando ed i collegamenti elettrici, minuterie ed accessori vari, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.78. 34. 5		Portata aria 2500 m³/h - Batteria riscaldamento 27kW		a corpo	€ 6.918,00
	Opere Edili	B.72.78. 34. 10		Portata aria 2500 m³/h - Batteria riscaldamento 27kW - con sezione umidificazione		a corpo	€ 8.392,00
	Opere Edili	B.72.78. 34. 15		Portata aria 5000 m³/h - Batteria riscaldamento 31kW		a corpo	€ 9.550,00
	Opere Edili	B.72.78. 34. 20		Portata aria 5000 m³/h - Batteria riscaldamento 56kW - con sezione umidificazione		a corpo	€ 11.420,00
	Opere Edili	B.72.78. 34. 25		Portata aria 7500 m³/h - Batteria riscaldamento 47kW		a corpo	€ 11.079,00
	Opere Edili	B.72.78. 34. 30		Portata aria 7500 m³/h - Batteria riscaldamento 82kW - con sezione umidificazione		a corpo	€ 13.090,00
	Opere Edili	B.72.78. 34. 35		Portata aria 10000 m³/h - Batteria riscaldamento 63kW		a corpo	€ 12.770,00
	Opere Edili	B.72.78. 34. 40		Portata aria 10000 m³/h - Batteria riscaldamento 109kW - con sezione umidificazione		a corpo	€ 15.019,00
	Opere Edili	B.72.78. 34. 45		Portata aria 15000 m³/h - Batteria riscaldamento 87kW		a corpo	€ 16.967,00
	Opere Edili	B.72.78. 34. 50		Portata aria 15000 m³/h - Batteria riscaldamento 162kW - con sezione umidificazione		a corpo	€ 19.738,00
	Opere Edili	B.72.78. 34. 55		Portata aria 21000 m³/h - Batteria riscaldamento 146kW		a corpo	€ 21.454,00
	Opere Edili	B.72.78. 34. 60		Portata aria 21000 m³/h - Batteria riscaldamento 223kW - con sezione umidificazione		a corpo	€ 25.554,00
	Opere Edili	B.72.78. 34. 65		Portata aria 25000 m³/h - Batteria riscaldamento 175kW		a corpo	€ 26.429,00
	Opere Edili	B.72.78. 34. 70		Portata aria 25000 m³/h - Batteria riscaldamento 271kW - con sezione umidificazione		a corpo	€ 29.604,00
	Opere Edili	B.72.78. 34. 75		Portata aria 30000 m³/h - Batteria riscaldamento 209kW		a corpo	€ 30.015,00
	Opere Edili	B.72.78. 34. 80		Portata aria 30000 m³/h - Batteria riscaldamento 330kW - con sezione umidificazione		a corpo	€ 33.363,00
	Opere Edili	B.72.78. 36		Fornitura e posa in opera di centrale di trattamento aria costruita con telaio portante in estruso di lega di alluminio (UNI 6060), angolari costruiti in nylon caricato con fibra di vetro, pannelli di tamponamento fissati senza viti ma con profili fermapannello.La finitura dei pannelli di copertura dovrà essere in lamiera zincata preverniciata 6/10 esterno e 6/10 interno.Dovrà essere previsto un trattamento superficiale dei pannelli tale da garantire una resistenza per 250 ore in nebbia salina ed una resistenza per oltre 1000 ore in condizioni elevate di umidità (100% U.R. a 38°C).Devono essere previste portine di ispezione apribili su cerniere per le sezioni di ventilazione, raffreddamento e recupero ed eventuale sezione di umidificazione.Il basamento dell'unità deve essere in robusto profilato in acciaio zincato.Lo spessore dei pannelli deve essere di almeno 50 mm (poliuretano iniettato con densità di 43 kg/mc).La sezione di recupero di calore completa di recuperatore a flussi incrociati costruito con setti in alluminio a perfetta tenuta per evitare l'inquinamento dei flussi. Il recuperatore deve avere rendimento non inferiore al 50%. La sezione di recupero dovrà fare parte integrante dell'unità di trattamento aria.Le sezioni di aspirazione, espulsione e recupero saranno provviste di serrande motorizzabili complete di celle filtranti con efficienza minima del 90%.La sezione ventilante di mandata sarà costruita in lamiera di acciaio zincata e rinforzata con telaio portante, completa di ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, con girante calettata su albero di acciaio e supportata da cuscinetti a sfere autoallineanti stagni lubrificati a vita. Il basamento del gruppo motore deve essere montato su supporti antivibranti. Il motore deve essere dotato di slitte tendicinghie.La sezione ventilante di aspirazione aria ambiente dovrà avere caratteristiche come precedente.Batteria di riscaldamento ad acqua calda costruita in tubi di rame ed alette in alluminio con passo 2,5 mm. Telaio in lamiera zincata di forte spessore per consentirne l'estraibilità.Batteria di raffreddamento ad acqua refrigerata costruita in tubi di rame ed alette in alluminio con passo 2,5 mm. Telaio in lamiera zincata di forte spessore per consentirne l'estraibilità. Vasca di raccolta condensa in peraluman con scarico laterale a servizio esclusivo della batteria.Eventuale sezione di umidificazione con acqua a perdere del tipo a pacco irrorato dello spessore di 200 mm, composto da una vaschetta in lega di alluminio forellata posta superiormente ad un pacco di carta impregnata di resine fenoliche. la sezione deve essere completa di separatore di gocce a due facce e 4 pieghe a lamelle verticali. Efficienza umidificazione 90%.Eventuale batteria di post-riscaldamento ad acqua calda costruita in tubi di rame ed alette in alluminio con passo 2,5 mm. Telaio in lamiera zincata di forte spessore per consentirne l'estraibilità.Motori asincroni trifase con rotore a gabbia, costruzione chiusa, ventilazione esterna, devono essere conformi per le caratteristiche elettriche alle normative IEC 34-1 e CEI 2-3, il grado di protezione deve essere IP 55, classe B di avvolgimento statore.Le sezioni ventilanti dovranno essere complete di oblò di ispezione e di impianto di illuminazione funzionante a 24V.Caratteristiche tecniche:Prevalenza statica utile mandata: 250 Pa.Prevalenza statica utile ripresa: 200 Pa.Rendimento minimo: 60%Sezione recuperatore: te=-12°C - tu=3.5÷5.3°C.Sezione riscaldamento:Temperatura aria ingresso: 5.3°C.Temperatura acqua ingresso: 70°C. Temperatura acqua uscita: 60°C.Sezione raffreddamentoTemperatura aria ingresso: 29°C.Umidità relativa aria ingresso: 53% Temperatura acqua ingresso: 7°C.Temperatura acqua uscita: 12°C.Eventuale sezione post-riscaldoTemperatura aria ingresso: 14°C.Temperatura acqua ingresso: 70°C.Temperatura acqua uscita: 60°C.Massima velocità attraversamento aria: 2,6 m/sNel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di termostato antigelo collegato alle serrande a ai motori, l'allacciamento agli impianti idrico e termico, il quadro di comando ed i collegamenti elettrici, minuterie ed accessori vari, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.78. 36. 5		Portata aria 2500 m³/h - Batterie: riscaldamento 27kW - raffreddamento 22kW		a corpo	€ 8.353,00
	Opere Edili	B.72.78. 36. 10		Portata aria 2500 m³/h - Batterie: riscaldamento 27kW - raffreddamento 22kW - con sezione umidificazione		a corpo	€ 9.204,00
	Opere Edili	B.72.78. 36. 15		Portata aria 2500 m³/h - Batterie: riscaldamento 27kW - raffreddamento 22kW - post-riscaldo 17kW - con sezione umidificazione		a corpo	€ 9.626,00
	Opere Edili	B.72.78. 36. 20		Portata aria 5000 m³/h - Batterie: riscaldamento 56kW - raffreddamento 48kW		a corpo	€ 10.955,00
	Opere Edili	B.72.78. 36. 25		Portata aria 5000 m³/h - Batterie: riscaldamento 56kW - raffreddamento 48kW - con sezione umidificazione		a corpo	€ 12.416,00
	Opere Edili	B.72.78. 36. 30		Portata aria 5000 m³/h - Batterie: riscaldamento 56kW - raffreddamento 48kW - post-riscaldo 26kW - con sezione umidificazione		a corpo	€ 12.416,00
	Opere Edili	B.72.78. 36. 35		Portata aria 7500 m³/h - Batterie: riscaldamento 82kW - raffreddamento 68kW		a corpo	€ 12.828,00
	Opere Edili	B.72.78. 36. 40		Portata aria 7500 m³/h - Batterie: riscaldamento 82kW - raffreddamento 68kW - con sezione umidificazione		a corpo	€ 14.503,00
	Opere Edili	B.72.78. 36. 45		Portata aria 7500 m³/h - Batterie: riscaldamento 82kW - raffreddamento 68kW - post-riscaldo 39kW - con sezione umidificazione		a corpo	€ 14.503,00
	Opere Edili	B.72.78. 36. 50		Portata aria 10000 m³/h - Batterie: riscaldamento 109kW - raffreddamento 89kW		a corpo	€ 14.655,00
	Opere Edili	B.72.78. 36. 55		Portata aria 10000 m³/h - Batterie: riscaldamento 109kW - raffreddamento 89kW - con sezione umidificazione		a corpo	€ 16.457,00
	Opere Edili	B.72.78. 36. 60		Portata aria 10000 m³/h - Batterie: riscaldamento 109kW - raffreddamento 89kW - post-riscaldo 52kW - con sezione umidificazione		a corpo	€ 16.964,00
	Opere Edili	B.72.78. 36. 65		Portata aria 15000 m³/h - Batterie: riscaldamento 162kW - raffreddamento 134kW		a corpo	€ 19.203,00
	Opere Edili	B.72.78. 36. 70		Portata aria 15000 m³/h - Batterie: riscaldamento 162kW - raffreddamento 134kW - con sezione umidificazione		a corpo	€ 21.884,00
	Opere Edili	B.72.78. 36. 75		Portata aria 15000 m³/h - Batterie: riscaldamento 162kW - raffreddamento 134kW - post-riscaldo 61kW - con sezione umidificazione		a corpo	€ 21.884,00
	Opere Edili	B.72.78. 36. 80		Portata aria 21000 m³/h - Batterie: riscaldamento 223kW - raffreddamento 183kW		a corpo	€ 25.765,00
	Opere Edili	B.72.78. 36. 85		Portata aria 21000 m³/h - Batterie: riscaldamento 223kW - raffreddamento 183kW - con sezione umidificazione		a corpo	€ 28.575,00
	Opere Edili	B.72.78. 36. 90		Portata aria 21000 m³/h - Batterie: riscaldamento 223kW - raffreddamento 183kW - post-riscaldo 109kW - con sezione umidificazione		a corpo	€ 28.280,00
	Opere Edili	B.72.78. 36. 95		Portata aria 25000 m³/h - Batterie: riscaldamento 271kW - raffreddamento 223kW		a corpo	€ 29.854,00
	Opere Edili	B.72.78. 36.100		Portata aria 25000 m³/h - Batterie: riscaldamento 271kW - raffreddamento 223kW - con sezione umidificazione		a corpo	€ 32.744,00
	Opere Edili	B.72.78. 36.105		Portata aria 25000 m³/h - Batterie: riscaldamento 271kW - raffreddamento 223kW - post-riscaldo 131kW - con sezione umidificazione		a corpo	€ 32.744,00
	Opere Edili	B.72.78. 36.110		Portata aria 30000 m³/h - Batterie: riscaldamento 330kW - raffreddamento 277kW		a corpo	€ 34.305,00
	Opere Edili	B.72.78. 36.115		Portata aria 30000 m³/h - Batterie: riscaldamento 330kW - raffreddamento 277kW - con sezione umidificazione		a corpo	€ 37.656,00
	Opere Edili	B.72.78. 36.120		Portata aria 30000 m³/h - Batterie: riscaldamento 330kW - raffreddamento 277kW - post-riscaldo 150kW - con sezione umidificazione		a corpo	€ 37.656,00
	Opere Edili	B.72.78. 38		Fornitura e posa in opera di centrale di trattamento aria costruita con telaio portante in estruso di lega di alluminio (UNI 6060), angolari costruiti in nylon caricato con fibra di vetro, pannelli di tamponamento fissati senza viti ma con profili fermapannello.La finitura dei pannelli di copertura dovrà essere in lamiera zincata preverniciata 6/10 esterno e 6/10 interno.Dovrà essere previsto un trattamento superficiale dei pannelli tale da garantire una resistenza per 250 ore in nebbia salina ed una resistenza per oltre 1000 ore in condizioni elevate di umidità (100% U.R. a 38°C).Devono essere previste portine di ispezione apribili su cerniere per le sezioni di ventilazione e di recupero e l'eventuale sezione di umidificazione.Il basamento dell'unità deve essere in robusto profilato in acciaio zincato.Lo spessore dei pannelli deve essere di almeno 50 mm (poliuretano iniettato con densità di 43 kg/mc).La sezione di recupero di calore completa di recuperatore a flussi incrociati costruito con setti in alluminio a perfetta tenuta per evitare l'inquinamento dei flussi. Il recuperatore deve avere rendimento non inferiore al 50%. La sezione di recupero dovrà fare parte integrante dell'unità di trattamento aria.Le sezioni di aspirazione, espulsione e recupero saranno provviste di serrande motorizzabili complete di celle filtranti con efficienza minima del 90%. Nella sezione di recupero dovrà essere prevista serranda di by-pass motorizzabile con funzione di ricircoloLa sezione ventilante di mandata sarà costruita in lamiera di acciaio zincata e rinforzata con telaio portante, completa di ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, con girante calettata su albero di acciaio e supportata da cuscinetti a sfere autoallineanti stagni lubrificati a vita. Il basamento del gruppo motore deve essere montato su supporti antivibranti. Il motore deve essere dotato di slitte tendicinghie.La sezione ventilante di aspirazione aria ambiente dovrà avere caratteristiche come precedente.Batteria di riscaldamento ad acqua calda costruita in tubi di rame ed alette in alluminio con passo 2,5 mm. Telaio in lamiera zincata di forte spessore per consentirne l'estraibilità.Eventuale sezione di umidificazione con acqua a perdere del tipo a pacco irrorato dello spessore di 200 mm, composto da una vaschetta in lega di alluminio forellata posta superiormente ad un pacco di carta impregnata di resine fenoliche. la sezione deve essere completa di separatore di gocce a due facce e 4 pieghe a lamelle verticali. Efficienza umidificazione 90%.Motori asincroni trifase con rotore a gabbia, costruzione chiusa, ventilazione esterna, devono essere conformi per le caratteristiche elettriche alle normative IEC 34-1 e CEI 2-3, il grado di protezione deve essere IP 55, classe B di avvolgimento statore.Le sezioni ventilanti dovranno essere complete di oblò di ispezione e di impianto di illuminazione funzionante a 24V.Caratteristiche tecniche:Prevalenza statica utile mandata: 250 Pa.Prevalenza statica utile ripresa: 200 Pa.Rendimento minimo: 60%Sezione recuperatore: te=-12°C - tu=3.5÷5.3°C.Sezione riscaldamento:Temperatura aria ingresso: 5.3°C.Temperatura acqua ingresso: 70°C. Temperatura acqua uscita: 60°C.Massima velocità attraversamento aria: 2,6 m/sNel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di termostato antigelo collegato alle serrande a ai motori, l'allacciamento all'impianto termico, il quadro di comando ed i collegamenti elettrici, minuterie ed accessori vari, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.78. 38. 5		Portata aria 2500 m³/h - Batteria riscaldamento 27kW		a corpo	€ 6.991,00
	Opere Edili	B.72.78. 38. 10		Portata aria 2500 m³/h - Batteria riscaldamento 27kW - con sezione umidificazione		a corpo	€ 8.464,00
	Opere Edili	B.72.78. 38. 15		Portata aria 5000 m³/h - Batteria riscaldamento 31kW		a corpo	€ 9.773,00
	Opere Edili	B.72.78. 38. 20		Portata aria 5000 m³/h - Batteria riscaldamento 56kW - con sezione umidificazione		a corpo	€ 11.066,00
	Opere Edili	B.72.78. 38. 25		Portata aria 7500 m³/h - Batteria riscaldamento 47kW		a corpo	€ 11.343,00
	Opere Edili	B.72.78. 38. 30		Portata aria 7500 m³/h - Batteria riscaldamento 82kW - con sezione umidificazione		a corpo	€ 12.748,00
	Opere Edili	B.72.78. 38. 35		Portata aria 10000 m³/h - Batteria riscaldamento 63kW		a corpo	€ 13.122,00
	Opere Edili	B.72.78. 38. 40		Portata aria 10000 m³/h - Batteria riscaldamento 109kW - con sezione umidificazione		a corpo	€ 14.694,00
	Opere Edili	B.72.78. 38. 45		Portata aria 15000 m³/h - Batteria riscaldamento 87kW		a corpo	€ 17.445,00
	Opere Edili	B.72.78. 38. 50		Portata aria 15000 m³/h - Batteria riscaldamento 162kW - con sezione umidificazione		a corpo	€ 19.227,00
	Opere Edili	B.72.78. 38. 55		Portata aria 21000 m³/h - Batteria riscaldamento 146kW		a corpo	€ 23.282,00
	Opere Edili	B.72.78. 38. 60		Portata aria 21000 m³/h - Batteria riscaldamento 223kW - con sezione umidificazione		a corpo	€ 25.903,00
	Opere Edili	B.72.78. 38. 65		Portata aria 25000 m³/h - Batteria riscaldamento 175kW		a corpo	€ 27.099,00
	Opere Edili	B.72.78. 38. 70		Portata aria 25000 m³/h - Batteria riscaldamento 271kW - con sezione umidificazione		a corpo	€ 30.007,00
	Opere Edili	B.72.78. 38. 75		Portata aria 30000 m³/h - Batteria riscaldamento 209kW		a corpo	€ 31.044,00
	Opere Edili	B.72.78. 38. 80		Portata aria 30000 m³/h - Batteria riscaldamento 330kW - con sezione umidificazione		a corpo	€ 34.258,00
	Opere Edili	B.72.78. 40		Fornitura e posa in opera di centrale di trattamento aria costruita con telaio portante in estruso di lega di alluminio (UNI 6060), angolari costruiti in nylon caricato con fibra di vetro, pannelli di tamponamento fissati senza viti ma con profili fermapannello.La finitura dei pannelli di copertura dovrà essere in lamiera zincata preverniciata 6/10 esterno e 6/10 interno.Dovrà essere previsto un trattamento superficiale dei pannelli tale da garantire una resistenza per 250 ore in nebbia salina ed una resistenza per oltre 1000 ore in condizioni elevate di umidità (100% U.R. a 38°C).Devono essere previste portine di ispezione apribili su cerniere per le sezioni di ventilazione, raffreddamento e recupero ed eventuale sezione di umidificazione.Il basamento dell'unità deve essere in robusto profilato in acciaio zincato.Lo spessore dei pannelli deve essere di almeno 50 mm (poliuretano iniettato con densità di 43 kg/mc).La sezione di recupero di calore completa di recuperatore a flussi incrociati costruito con setti in alluminio a perfetta tenuta per evitare l'inquinamento dei flussi. Il recuperatore deve avere rendimento non inferiore al 50%. La sezione di recupero dovrà fare parte integrante dell'unità di trattamento aria.Le sezioni di aspirazione, espulsione e recupero saranno provviste di serrande motorizzabili complete di celle filtranti con efficienza minima del 90%. Nella sezione di recupero dovrà essere prevista serranda di by-pass motorizzabile con funzione di ricircoloLa sezione ventilante di mandata sarà costruita in lamiera di acciaio zincata e rinforzata con telaio portante, completa di ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, con girante calettata su albero di acciaio e supportata da cuscinetti a sfere autoallineanti stagni lubrificati a vita. Il basamento del gruppo motore deve essere montato su supporti antivibranti. Il motore deve essere dotato di slitte tendicinghie.La sezione ventilante di aspirazione aria ambiente dovrà avere caratteristiche come precedente.Batteria di riscaldamento ad acqua calda costruita in tubi di rame ed alette in alluminio con passo 2,5 mm. Telaio in lamiera zincata di forte spessore per consentirne l'estraibilità.Batteria di raffreddamento ad acqua refrigerata costruita in tubi di rame ed alette in alluminio con passo 2,5 mm. Telaio in lamiera zincata di forte spessore per consentirne l'estraibilità. Vasca di raccolta condensa in peraluman con scarico laterale a servizio esclusivo della batteria.Eventuale sezione di umidificazione con acqua a perdere del tipo a pacco irrorato dello spessore di 200 mm, composto da una vaschetta in lega di alluminio forellata posta superiormente ad un pacco di carta impregnata di resine fenoliche. la sezione deve essere completa di separatore di gocce a due facce e 4 pieghe a lamelle verticali. Efficienza umidificazione 90%.Eventuale batteria di post-riscaldamento ad acqua calda costruita in tubi di rame ed alette in alluminio con passo 2,5 mm. Telaio in lamiera zincata di forte spessore per consentirne l'estraibilità.Motori asincroni trifase con rotore a gabbia, costruzione chiusa, ventilazione esterna, devono essere conformi per le caratteristiche elettriche alle normative IEC 34-1 e CEI 2-3, il grado di protezione deve essere IP 55, classe B di avvolgimento statore.Le sezioni ventilanti dovranno essere complete di oblò di ispezione e di impianto di illuminazione funzionante a 24V.Caratteristiche tecniche:Prevalenza statica utile mandata: 250 Pa.Prevalenza statica utile ripresa: 200 Pa.Rendimento minimo: 60%Sezione recuperatore: te=-12°C - tu=3.5÷5.3°C.Sezione riscaldamento:Temperatura aria ingresso: 5.3°C.Temperatura acqua ingresso: 70°C. Temperatura acqua uscita: 60°C.Sezione raffreddamentoTemperatura aria ingresso: 29°C.Umidità relativa aria ingresso: 53% Temperatura acqua ingresso: 7°C.Temperatura acqua uscita: 12°C.Eventuale sezione post-riscaldoTemperatura aria ingresso: 14°C.Temperatura acqua ingresso: 70°C.Temperatura acqua uscita: 60°CMassima velocità attraversamento aria: 2,6 m/sNel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di termostato antigelo collegato alle serrande a ai motori, l'allacciamento agli impianti idrico e termico, il quadro di comando ed i collegamenti elettrici, minuterie ed accessori vari, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.78. 40. 5		Portata aria 2500 m³/h - Batterie: riscaldamento 27kW - raffreddamento 22kW		a corpo	€ 8.449,00
	Opere Edili	B.72.78. 40. 10		Portata aria 2500 m³/h - Batterie: riscaldamento 27kW - raffreddamento 22kW - con sezione umidificazione		a corpo	€ 9.217,00
	Opere Edili	B.72.78. 40. 15		Portata aria 2500 m³/h - Batterie: riscaldamento 27kW - raffreddamento 22kW - post-riscaldo 17kW - con sezione umidificazione		a corpo	€ 9.699,00
	Opere Edili	B.72.78. 40. 20		Portata aria 5000 m³/h - Batterie: riscaldamento 56kW - raffreddamento 48kW		a corpo	€ 11.697,00
	Opere Edili	B.72.78. 40. 25		Portata aria 5000 m³/h - Batterie: riscaldamento 56kW - raffreddamento 43kW - con sezione umidificazione		a corpo	€ 12.529,00
	Opere Edili	B.72.78. 40. 30		Portata aria 5000 m³/h - Batterie: riscaldamento 56kW - raffreddamento 43kW - post-riscaldo 22kW - con sezione umidificazione		a corpo	€ 13.186,00
	Opere Edili	B.72.78. 40. 35		Portata aria 7500 m³/h - Batterie: riscaldamento 82kW - raffreddamento 68kW		a corpo	€ 13.694,00
	Opere Edili	B.72.78. 40. 40		Portata aria 7500 m³/h - Batterie: riscaldamento 82kW - raffreddamento 68kW - con sezione umidificazione		a corpo	€ 14.646,00
	Opere Edili	B.72.78. 40. 45		Portata aria 7500 m³/h - Batterie: riscaldamento 82kW - raffreddamento 68kW - post-riscaldo 34kW - con sezione umidificazione		a corpo	€ 15.353,00
	Opere Edili	B.72.78. 40. 50		Portata aria 10000 m³/h - Batterie: riscaldamento 109kW - raffreddamento 89kW		a corpo	€ 15.589,00
	Opere Edili	B.72.78. 40. 55		Portata aria 10000 m³/h - Batterie: riscaldamento 109kW - raffreddamento 89kW - con sezione umidificazione		a corpo	€ 16.632,00
	Opere Edili	B.72.78. 40. 60		Portata aria 10000 m³/h - Batterie: riscaldamento 109kW - raffreddamento 89kW - post-riscaldo 46kW - con sezione umidificazione		a corpo	€ 17.543,00
	Opere Edili	B.72.78. 40. 65		Portata aria 15000 m³/h - Batterie: riscaldamento 162kW - raffreddamento 134kW		a corpo	€ 20.574,00
	Opere Edili	B.72.78. 40. 70		Portata aria 15000 m³/h - Batterie: riscaldamento 162kW - raffreddamento 134kW - con sezione umidificazione		a corpo	€ 22.111,00
	Opere Edili	B.72.78. 40. 75		Portata aria 15000 m³/h - Batterie: riscaldamento 162kW - raffreddamento 134kW - post-riscaldo 63kW - con sezione umidificazione		a corpo	€ 22.998,00
	Opere Edili	B.72.78. 40. 80		Portata aria 21000 m³/h - Batterie: riscaldamento 223kW - raffreddamento 198kW		a corpo	€ 27.070,00
	Opere Edili	B.72.78. 40. 85		Portata aria 21000 m³/h - Batterie: riscaldamento 223kW - raffreddamento 198kW - con sezione umidificazione		a corpo	€ 29.083,00
	Opere Edili	B.72.78. 40. 90		Portata aria 21000 m³/h - Batterie: riscaldamento 223kW - raffreddamento 198kW - post-riscaldo 96kW - con sezione umidificazione		a corpo	€ 29.735,00
	Opere Edili	B.72.78. 40. 95		Portata aria 25000 m³/h - Batterie: riscaldamento 271kW - raffreddamento 223kW		a corpo	€ 31.417,00
	Opere Edili	B.72.78. 40.100		Portata aria 25000 m³/h - Batterie: riscaldamento 271kW - raffreddamento 223kW - con sezione umidificazione		a corpo	€ 33.151,00
	Opere Edili	B.72.78. 40.105		Portata aria 25000 m³/h - Batterie: riscaldamento 271kW - raffreddamento 223kW - post-riscaldo 115kW - con sezione umidificazione		a corpo	€ 34.376,00
	Opere Edili	B.72.78. 40.110		Portata aria 30000 m³/h - Batterie: riscaldamento 330kW - raffreddamento 277kW		a corpo	€ 36.212,00
	Opere Edili	B.72.78. 40.115		Portata aria 30000 m³/h - Batterie: riscaldamento 330kW - raffreddamento 277kW - con sezione umidificazione		a corpo	€ 38.111,00
	Opere Edili	B.72.78. 40.120		Portata aria 30000 m³/h - Batterie: riscaldamento 330kW - raffreddamento 277kW - post-riscaldo 139kW - con sezione umidificazione		a corpo	€ 39.529,00
	Opere Edili	B.72.79		LAVORI COMPIUTI - SISTEMI DI CLIMATIZZAZIONE V.R.F.
	Opere Edili	B.72.79. 1		Fornitura e posa in opera di refrigeratore in pompa di calore ad espansione diretta dotato di motore a scoppio di derivazione automobilistica del tipo "Miller", alimentato a metano o G.P.L. Il motore ad alto rendimento è alloggiato su speciali ammortizzatori a bagno d'olio che riducono rumorosità e vibrazioni. Giri motore Rpm (min-1) 800~2200. L'unità G.H.P. utilizza speciali antivibranti in resina che offrono uno smorzamento maggiore delle vibrazioni in particolar modo al momento dell'avviamento del motore. Nello speciale scambiatore di calore circolano, in condotti separati, il gas refrigerante ecologico R410A ed il liquido di raffreddamento del motore. .La cessione del calore del liquido di raffreddamento al gas refrigerante aumenta la resa del sistema in riscaldamento ed in raffreddamento a basse temperature (raffreddamento fino a -10° C esterne, riscaldamento fino a -20° C). L'unità è equipaggiata di uno speciale scambiatore a piastre, che permette di recuperare calore dall'acqua attraverso una valvola a tre vie proporzionale che ottimizza le prestazioni del sistema in riscaldamento In fase di riscaldamento non è previsto lo sbrinamento. Il recupero del calore del liquido di raffreddamento del motore mantiene l'efficienza della pompa di calore costante al 100% fino a - 20°C esterni. Il microcomputer controlla la velocità del motore in modo da garantire il valore costante della temperatura di mandata; compressore multivan che unita alla variazione di giri del motore permette una modulazione continua della potenza erogata. Possibilità di produrre acqua refrigerata fino a -12°C. Condensa della marmitta depurata e portata a PH neutro prima di essere scaricata. Conversione estate/inverno mediante comando a distanza. Alimentazione 220/240V monofase-50Hz. Il refrigeratore potrà essere collegato mediante collegamenti in rame ad unitò idronica (entro 120 mt di distanza). Possibilità di collegare unità terminali ad espansione diretta che dialogano con un'unica linea di comunicazione (doppio nucleo polarizzato e non schermato).Certificazione CEManutenzione periodica ogni 10.000 ore di funzionamento; possibilità di estensione di garanzia convenzionale a 13 anni.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i collegamenti alle linee frigorifere e gas, collegamenti alle linee di alimentazione e Bus, i cablaggi, idoneo basamento per la posa, antivbranti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.79. 1. 1		potenza frigorifera: 35.5 kWassorbimento elettrico: 1.12 kWRecupero ACS a 75° C: 12.5 kWPotenza termica: 42.5 kW		cad.	€ 29.597,20
	Opere Edili	B.72.79. 1. 3		potenza frigorifera: 45 kWassorbimento elettrico: 1.12 kWRecupero ACS a 75° C: 16 kWPotenza termica: 53 kW		cad.	€ 34.914,26
	Opere Edili	B.72.79. 1. 5		potenza frigorifera: 56 kWassorbimento elettrico: 1.29 kWRecupero ACS a 75° C: 17 kWPotenza termica: 67 kW		cad.	€ 38.297,79
	Opere Edili	B.72.79. 1. 7		potenza frigorifera: 71 kWassorbimento elettrico: 1.79 kWRecupero ACS a 75° C: 27.5 kWPotenza termica: 75 kW		cad.	€ 41.906,44
	Opere Edili	B.72.79. 3		Fornitura e posa in opera di refrigeratore in pompa di calore ad espansione diretta controllato da tecnologia Inverter twin rotary a riluttanza magnetica a corrente continua, struttura modulare per installazione affiancata di più unità esterne con possibilità di collegare unità interne da una capacità minima di 2,2 kW. La struttura in acciaio autoportante è dotata di pannello frontale amovibile, verniciatura con trattamento atto a proteggerla dagli agenti atmosferici. Griglia di resina per espulsione dell'aria., sezione compressori separata dalla batteria per una maggiore riduzione della rumorosità. Dispositivi di sicurezza in dotazione: interruttore di alta pressione, termostato di sicurezza del motoventilatore, protezioni di sovraccarico per inverter, microprocessore per il controllo e la gestione completa di autodiagnosi.. Collegamento elettrico di comunicazione fra unità esterna ed interne mediante unica linea digitale (escluso). Refrigerante ecologico R410A. Tensione di alimentazione 380/400/415V-3 fasi/50HzNel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i collegamenti alle linee frigorifere, l'allacciamento alla rete di scarico condensa (per funzionamento in condizionamento), la stesura delle linee di alimentazione e Bus, i cablaggi, idoneo basamento per la posa, antivibranti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.79. 3. 1		Potenza frigorifera: 22.4 kWAssorbimento elettrico: 6.17 kWPotenza termica: 25 kW Rumorosità a 1 metro dB (A) 54.5		cad.	€ 10.392,60
	Opere Edili	B.72.79. 3. 3		Potenza frigorifera: 28 kWAssorbimento elettrico: 7.9 kWPotenza termica: 31.5 kW Rumorosità a 1 metro dB (A) 55		cad.	€ 11.639,63
	Opere Edili	B.72.79. 3. 5		Potenza frigorifera: 33.5 kWAssorbimento elettrico: 9.6 kWPotenza termica: 37.5 kW Rumorosità a 1 metro dB (A) 56		cad.	€ 13.480,30
	Opere Edili	B.72.79. 3. 7		Potenza frigorifera: 40 kWAssorbimento elettrico: 11.6 kWPotenza termica: 45 kW Rumorosità a 1 metro dB (A) 60		cad.	€ 15.377,64
	Opere Edili	B.72.79. 3. 9		Potenza frigorifera: 45 kWAssorbimento elettrico: 13.3 kWPotenza termica: 50 kW Rumorosità a 1 metro dB (A) 61		cad.	€ 17.274,98
	Opere Edili	B.72.79. 5		Fornitura e posa in opera di unità terminale del tipo a pavimento/soffitto ad espansione diretta per sistemi V.R.F., completo di materiale di fissaggio e costituito da struttura in lamiera zincata e verniciatura acrilica bianca avorio completo di ganci per ancoraggio. Frontale in materiale plastico. Batteria di scambio termico ad espansione diretta a pacco alettato con i tubi di rame espansi meccanicamente per aderire perfettamente al collare delle alette. Refrigerante ecologico R410a. L'unità sarà collegata alla linea principale mediante distributore o collettore (escluso) su linea gas principale con collegamenti in rame preisolato di diametro e spessore adeguati. E' incluso il comando a distanza, del tipo a filo semplificato o telecomando ad infrarossi o comando a fili con timer. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i collegamenti alle linee frigorifere, l'allacciamento alla rete di scarico condensa (per funzionamento in raffrescamento), il cablaggio alla linea di alimentazione e linea Bus e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.Certificazione CECondizioni nominaliRaffreddamento: temperatura aria interna 27°C B.S./19°C B.U; T aria esterna 35°C B.S.Riscaldamento: temperatura aria interna 20°C B.S; T aria esterna 7°C B.S.Alimentazione 220/230/240V, 1 FASE-50,60 Hz
	Opere Edili	B.72.79. 5. 1		Potenza resa raffreddamento: 2,2 kWPotenza resa riscaldamento: 2,5 kWPortata aria (A/B) mc/h 630/450		cad.	€ 1.231,19
	Opere Edili	B.72.79. 5. 3		Potenza resa raffreddamento: 2,8 kWPotenza resa riscaldamento: 3,2 kWPortata aria (A/B) mc/h 630/450		cad.	€ 1.253,33
	Opere Edili	B.72.79. 5. 5		Potenza resa raffreddamento: 3,6 kWPotenza resa riscaldamento: 4,2 kWPortata aria (A/B) mc/h 720/450		cad.	€ 1.262,57
	Opere Edili	B.72.79. 5. 7		Potenza resa raffreddamento: 4,5 kWPotenza resa riscaldamento: 5,0 kWPortata aria (A/B) mc/h 780/540		cad.	€ 1.297,07
	Opere Edili	B.72.79. 5. 9		Potenza resa raffreddamento: 5,6 kWPotenza resa riscaldamento: 6,3 kWPortata aria (A/B) mc/h 780/540		cad.	€ 1.322,32
	Opere Edili	B.72.79. 5. 11		Potenza resa raffreddamento: 6,4 kWPotenza resa riscaldamento: 7,1 kWPortata aria (A/B) mc/h 1110/840		cad.	€ 1.394,36
	Opere Edili	B.72.79. 7		Fornitura e posa in opera di unità terminale per sistema V.R.F. del tipo a semi-incasso per installazione a soffitto completo di materiale di fissaggio e costituito da pannello a vista in materiale plastico, funzione di scorrimento dell'aria, bassa rumorosità, filtro aria e flap facilmente amovibili per una facile pulizia. Ventilatore di tipo centrifugo. L'unità è dotata di valvola elettronica per il controllo del flusso refrigerante, tappo per ispezione e pulizia della pompa di scarico condensa, pretranciato per ingresso aria di rinnovo (max 7% della portata del ventilatore). Refrigerante ecologico R410a; uscita dell'aria a 1 via, a 2 vie, a 4 vie. L'unità sarà collegata alla linea principale mediante distributore o collettore (escluso) con collegamenti in rame preisolato di diametro e spessore adeguati. Il comando a distanza (incluso nel prezzo) potrà essere del tipo a filo semplificato, telecomando ad infrarossi o comando a fili con timer. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i collegamenti alle linee frigorifere, l'allacciamento alla rete di scarico condensa (per funzionamento in condizionamento), i cablaggi alla linea Bus, i cablaggi elettrici e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.Certificazione CECondizioni nominaliRaffreddamento: temperatura aria interna 27°C B.S./19°C B.U; T aria esterna 35°C B.S.Riscaldamento: temperatura aria interna 20°C B.S; T aria esterna 7°C B.S.Alimentazione 220/230/240V, 1 FASE-50,60 Hz
	Opere Edili	B.72.79. 7. 1		Potenza resa raffreddamento: 2,2 kWPotenza resa riscaldamento: 2,5 kWRumorosità A/B: 36/28 dB(A)		cad.	€ 1.999,85
	Opere Edili	B.72.79. 7. 3		Potenza resa raffreddamento: 2,8 kWPotenza resa riscaldamento: 3,2 kWRumorosità A/B: 36/28 dB(A)		cad.	€ 2.030,04
	Opere Edili	B.72.79. 7. 5		Potenza resa raffreddamento: 3,6 kWPotenza resa riscaldamento: 4,2 kWRumorosità A/B: 36/28 dB(A)		cad.	€ 2.094,72
	Opere Edili	B.72.79. 7. 7		Potenza resa raffreddamento: 4,5 kWPotenza resa riscaldamento: 5,0 kWRumorosità A/B: 39/31 dB(A)		cad.	€ 2.153,35
	Opere Edili	B.72.79. 7. 9		Potenza resa raffreddamento: 5,6 kWPotenza resa riscaldamento: 6,3 kWRumorosità A/B: 39/31 dB(A		cad.	€ 2.204,48
	Opere Edili	B.72.79. 7. 11		Potenza resa raffreddamento: 7,3 kWPotenza resa riscaldamento: 8,0 kWRumorosità A/B: 42/35 dB(A)		cad.	€ 2.211,87
	Opere Edili	B.72.79. 7. 13		Potenza resa raffreddamento: 10,6 kWPotenza resa riscaldamento: 11,4 kWRumorosità A/B: 42/35 dB(A)		cad.	€ 2.313,51
	Opere Edili	B.72.79. 7. 15		Potenza resa raffreddamento: 14 kWPotenza resa riscaldamento: 16 kWRumorosità A/B: 42/35 dB(A)		cad.	€ 2.551,36
	Opere Edili	B.72.79. 7. 17		Potenza resa raffreddamento: 16 kWPotenza resa riscaldamento: 18 kWRumorosità A/B: 42/35 dB(A)		cad.	€ 2.774,90
	Opere Edili	B.72.79. 9		Fornitura e posa in opera di unità terminale V.R.F. ad espansione diretta del tipo canalizzato ad incasso per installazione a soffitto completo di materiale di fissaggio e costituito da struttura in lamiera e profilati di acciaio e mobile completo di ganci per ancoraggio. Mobile con rivestimento acustico interno in poliuretano/poliestere a cellule aperte, mentre all'esterno è dotato di rivestimento anticondensa in poliuretano/poliestere a cellule chiuse. Batteria di scambio termico ad espansione diretta a pacco alettato, i tubi di rame espansi meccanicamente per aderire perfettamente al collare delle alette. Refrigerante ecologico R410a. Pompa di scarico condensa a bordo. Pressione statica elevata anche per lunghe distanze. Quadro elettrico completo di scheda di regolazione, morsetti di ingresso potenza, morsettiera per comando remoto e per il segnale dati. L'unità sarà collegata alla linea principale mediante distributore o collettore (escluso). Il comando a distanza (incluso nel prezzo) potrà essere del tipo a filo semplificato, telecomando ad infrarossi o comando a fili con timer. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i collegamenti alle linee frigorifere, l'allacciamento alla rete di scarico condensa (per funzionamento in condizionamento), i cablaggi della linea di alimentazione, i cablaggi della linea Bus e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.Certificazione CECondizioni nominaliRaffreddamento: temperatura aria interna 27°C B.S./19°C B.U; T aria esterna 35°C B.S.Riscaldamento: temperatura aria interna 20°C B.S; T aria esterna 7°C B.S.Alimentazione 220/230/240V, 1 FASE-50,60 Hz
	Opere Edili	B.72.79. 9. 1		Potenza resa raffreddamento: 2,2 kWPotenza resa raffreddamento: 2,5 kWPortata aria (A/B) mc/h 600/420		cad.	€ 1.658,08
	Opere Edili	B.72.79. 9. 3		Potenza resa raffreddamento: 2,8 kWPotenza resa raffreddamento: 3,2 kWPortata aria (A/B) mc/h 720/540		cad.	€ 1.690,73
	Opere Edili	B.72.79. 9. 5		Potenza resa raffreddamento: 3,6 kWPotenza resa raffreddamento: 4,2 kWPortata aria (A/B) mc/h 1080/780		cad.	€ 1.747,98
	Opere Edili	B.72.79. 9. 7		Potenza resa raffreddamento: 4,2 kWPotenza resa raffreddamento: 5,0 kWPortata aria (A/B) mc/h 1800/1260		cad.	€ 1.893,36
	Opere Edili	B.72.79. 9. 9		Potenza resa raffreddamento: 5,6 kWPotenza resa raffreddamento: 6,3 kWPortata aria (A/B) mc/h 1980/1500		cad.	€ 2.023,26
	Opere Edili	B.72.79. 9. 11		Potenza resa raffreddamento: 7,3 kWPotenza resa raffreddamento: 8,0 kWPortata aria (A/B) mc/h 2040/1500		cad.	€ 2.089,17
	Opere Edili	B.72.79. 9. 13		Potenza resa raffreddamento: 10,6 kWPotenza resa raffreddamento: 11,4 kWPortata aria (A/B) mc/h 600/420		cad.	€ 2.236,98
	Opere Edili	B.72.79. 9. 15		Potenza resa raffreddamento: 14 kWPotenza resa raffreddamento: 16 kWPortata aria (A/B) mc/h 600/420		cad.	€ 2.443,26
	Opere Edili	B.72.79. 9. 17		Potenza resa raffreddamento: 16 kWPotenza resa raffreddamento: 18 kWPortata aria (A/B) mc/h 600/420		cad.	€ 2.568,31
	Opere Edili	B.72.79. 11		Fornitura e posa in opera di unità terminale V.R.F. ad espansione diretta del tipo a vista per installazione a parete completo di materiale di fissaggio e costituito da mobile frontale in materiale plastico, funzione di scorrimento dell'aria, bassa rumorosità, chiusura automatica del deflettore per mantenere pulita l'unità in caso di interruzione di funzionamento. Filtri antimuffa nella dotazione standard. Ventilatore di tipo centrifugo. Refrigerante ecologico R410a. L'unità sarà collegata alla linea principale mediante distributore o collettore su linea gas principale con collegamenti in rame preisolato di diametro e spessore adeguati. Il comando a distanza (incluso) potrà essere del tipo a filo semplificato, telecomando ad infrarossi o comando a fili con timer. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i collegamenti alle linee frigorifere, l'allacciamento alla rete di scarico condensa (per funzionamento in fase di condizionamento), i cablaggi della linea di alimentazione e della linea Bus e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arteCertificazione CECondizioni nominaliRaffreddamento: temperatura aria interna 27°C B.S./19°C B.U; T aria esterna 35°C B.S.Riscaldamento: temperatura aria interna 20°C B.S; T aria esterna 7°C B.S.Alimentazione 220/230/240V, 1 FASE-50,60 Hz
	Opere Edili	B.72.79. 11. 1		Potenza resa raffreddamento: 2,2 kWPotenza resa riscaldamento: 2,5 kWRumorosità A/B: 36/28 dB(A)		cad.	€ 1.592,10
	Opere Edili	B.72.79. 11. 3		Potenza resa raffreddamento: 2,8 kWPotenza resa riscaldamento: 3,2 kWRumorosità A/B: 36/28 dB(A)		cad.	€ 1.619,82
	Opere Edili	B.72.79. 11. 5		Potenza resa raffreddamento: 3,6 kWPotenza resa riscaldamento: 4,2 kWRumorosità A/B: 36/28 dB(A)		cad.	€ 1.755,30
	Opere Edili	B.72.79. 11. 7		Potenza resa raffreddamento: 4,5 kWPotenza resa riscaldamento: 5,0 kWRumorosità A/B: 39/31 dB(A)		cad.	€ 1.830,45
	Opere Edili	B.72.79. 11. 9		Potenza resa raffreddamento: 5,6 kWPotenza resa riscaldamento: 6,3 kWRumorosità A/B: 39/31 dB(A)		cad.	€ 1.907,41
	Opere Edili	B.72.79. 11. 11		Potenza resa raffreddamento: 7,3 kWPotenza resa riscaldamento: 8,0 kWRumorosità A/B: 42/35 dB(A)		cad.	€ 2.254,11
	Opere Edili	B.72.79. 13		Fornitura e posa in opera di unità terminale V.R.F. ad espansione diretta del tipo a vista per installazione a pavimento completo di materiale di fissaggio e costituito da mobile frontale in materiale plastico, , bassa rumorosità,. Filtri aria rigenerabili nella dotazione standard. Ventilatore di tipo centrifugo. Refrigerante ecologico R410a. L'unità sarà collegata alla linea principale mediante distributore o collettore (non inclusi) su linea gas principale. Il comando a distanza (incluso) potrà essere del tipo a filo semplificato, telecomando ad infrarossi o comando a fili con timer. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i cablaggi alla linea di alimentazione e alla linea Bus, gli allacciamenti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.Certificazione CECondizioni nominaliRaffreddamento: temperatura aria interna 27°C B.S./19°C B.U; T aria esterna 35°C B.S.Riscaldamento: temperatura aria interna 20°C B.S; T aria esterna 7°C B.S.Alimentazione 220/230/240V, 1 FASE-50,60 Hz
	Opere Edili	B.72.79. 13. 1		Potenza resa raffreddamento: 2,2 kWPotenza resa riscaldamento: 2,5 kWRumorosità A/B: 33/28 dB(A)		cad.	€ 1.869,91
	Opere Edili	B.72.79. 13. 3		Potenza resa raffreddamento: 2,8 kWPotenza resa riscaldamento: 3,2 kWRumorosità A/B: 33/28 dB(A)		cad.	€ 1.911,19
	Opere Edili	B.72.79. 13. 5		Potenza resa raffreddamento: 3,6 kWPotenza resa riscaldamento: 4,2 kWRumorosità A/B: 39/29 dB(A)		cad.	€ 1.980,76
	Opere Edili	B.72.79. 13. 7		Potenza resa raffreddamento: 4,5 kWPotenza resa riscaldamento: 5,0 kWRumorosità A/B: 39/31 dB(A)		cad.	€ 2.080,62
	Opere Edili	B.72.79. 13. 9		Potenza resa raffreddamento: 5,6 kWPotenza resa riscaldamento: 6,3 kWRumorosità A/B: 39/31 dB(A)		cad.	€ 2.152,74
	Opere Edili	B.72.79. 13. 11		Potenza resa raffreddamento: 7,1 kWPotenza resa riscaldamento: 8,0 kWRumorosità A/B: 41/35 dB(A)		cad.	€ 2.210,64
	Opere Edili	B.72.79. 15		Fornitura e posa in opera di kit giunti di distribuzione in rame per Sistema V.R.F. per collegamenti unità interne ad espansione diretta. Il kit comprende il giunto per la linea di aspirazione, il giunto per la linea dello scarico, il giunto per la linea liquido adatti per impianti con carica gas refrigerante ecologico R410a. Sono compresi nel prezzo i gusci isolanti anticondensa, i collegamenti alle linee frigorifere principali in rame preisolato di diametro adeguato per impianto 2 tubi o 3 tubi ed ogni altro onere accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte
	Opere Edili	B.72.79. 15. 1		Distributore potenza kW minore di 22,.4		cad.	€ 288,45
	Opere Edili	B.72.79. 15. 3		Distributore potenza kW da 22,4 a 68		cad.	€ 387,59
	Opere Edili	B.72.79. 15. 5		Distributore potenza kW da 68 a 135		cad.	€ 399,29
	Opere Edili	B.72.79. 17		Fornitura e posa in opera di kit valvola solenoide per funzionamento simultaneo caldo/freddo su impianti V.R.F. per collegamenti unità terminali interne ad espansione diretta funzionanti con gas refrigerante ecologico R410a. Sono compresi nel prezzo i collegamenti elettrici, i collegamenti alle linee frigorifere principali - liquido, aspirazione, scarico - in rame preisolato di diametro adeguato per impianto 2- 3 tubi, staffe di fissaggio ed ogni altro onere accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte
	Opere Edili	B.72.79. 17. 1		Kit per unità interne da 2,2 kW a 5,6 kW		cad.	€ 964,87
	Opere Edili	B.72.79. 17. 3		Kit per unità interne da 7,3 a 16 kW		cad.	€ 1.137,31
	Opere Edili	B.72.79. 17. 5		Kit per unità interne alta prevalenza da 22,4 a 28 kW		cad.	€ 1.113,91
	Opere Edili	B.72.79. 19		Fornitura e posa in opera di modulo a basamento per interfacciamento di unità esterna V.R.F. ad espansione diretta a motore endotermico con impianti interni di tipo idronico aventi le seguenti caratteristiche: carrozzeria in lamiera zincata, scambiatori a piastre saldobrasate con superfici particolarmente corrugate e spaziature progettate per garantire il massimo rendimento di scambio termico tra refrigerante R410a ed acqua. Possibilità di collegamento alla linea principale gas refrigerante entro 120 mt dall'unità esterna V.R.F. L'unità è dotata di valvole elettroniche di laminazione e controllo della modulazione, sonde termiche per il controllo del corretto funzionamento e termostato antigelo. Attacchi tubi gas refrigerante a brasare e attacchi idronici filettati. Il basamento è completo di occhielli per la movimentazione. Tensione di alimentazione 220/240V monofase-50Hz. Consumo elettrico in riscaldamento/raffreddamento W 9/9. Contenuto minimo acqua su impianto m³ 0,28. Pressione massima circuito idraulico MPa 0,686. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i collegamenti alle linee frigorifere, l'allacciamento alla rete di scarico condensa, la stesura delle linee di alimentazione, il cablaggio della linea Bus, il cablaggio del comando remoto (incluso nel prezzo) per il controllo del kit idronico, idoneo basamento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.Certificazione CECondizioni nominaliRaffreddamento: temperatura ingresso/uscita acqua dal kit idronico 12/7°C - Temperatura aria esterna 35°C DB. Riscaldamento - standard: temperatura ingresso/uscita acqua dal kit idronico 39/45°C - Temperatura aria esterna 7°C DB - 6°C WB. Riscaldamento - basse temperature: temperatura ingresso/uscita acqua dal kit idronico 39/45°C - Temperatura aria esterna 2°C DB - 1°C WB. Alimentazione 220/230/240V, 1 FASE-50,60 Hz
	Opere Edili	B.72.79. 19. 1		Potenza resa raffreddamento: 25 kWPotenza resa riscaldamento: 30 kWPeso netto kg 185		cad.	€ 9.749,98
	Opere Edili	B.72.79. 19. 3		Potenza resa raffreddamento: 50 kWPotenza resa riscaldamento: 60 kWPeso netto kg 200		cad.	€ 10.077,00
	Opere Edili	B.72.79. 21		Fornitura e posa in opera di unità terminale per sistema V.R.F. del tipo pensile per installazione a soffitto completo di materiale di fissaggio e costituito da struttura in lamiera zincata e con verniciatura speciale acrilica bianco avorio. Ventilatore di tipo centrifugo con motore monofase. Impostazione automatica dell'angolo di soffiaggio in riscaldamento o raffreddamento. Refrigerante ecologico R410a. Pompa di scarico condensa inclusa. L'unità sarà collegata alla linea principale mediante distributore o collettore (escluso) con collegamenti in rame preisolato di diametro e spessore adeguati. Il comando a distanza (incluso nel prezzo) potrà essere del tipo a filo semplificato, telecomando ad infrarossi o comando a fili con timer. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i collegamenti alle linee frigorifere, l'allacciamento alla rete di scarico condensa (per funzionamento in condizionamento), i cablaggi alla linea Bus, i cablaggi elettrici e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.Certificazione CECondizioni nominaliRaffreddamento: temperatura aria interna 27°C B.S./19°C B.U; T aria esterna 35°C B.S.Riscaldamento: temperatura aria interna 20°C B.S; T aria esterna 7°C B.S.Alimentazione 220/230/240V, 1 FASE-50,60 Hz
	Opere Edili	B.72.79. 21. 1		Potenza resa raffreddamento: 3,6 kWPotenza resa riscaldamento: 4,2 kWPotenza sonora 46/41 dB(A)		cad.	€ 2.103,96
	Opere Edili	B.72.79. 21. 3		Potenza resa raffreddamento: 4,5 kWPotenza resa riscaldamento: 5 kWPotenza sonora 47/41 dB(A)		cad.	€ 2.142,11
	Opere Edili	B.72.79. 21. 5		Potenza resa raffreddamento: 5,6 kWPotenza resa riscaldamento: 6,30 kWPotenza sonora 47/41 dB(A)		cad.	€ 2.171,68
	Opere Edili	B.72.79. 21. 7		Potenza resa raffreddamento: 7,3 kWPotenza resa riscaldamento: 8,0 kWPotenza sonora 49/44 dB(A)		cad.	€ 2.248,75
	Opere Edili	B.72.79. 21. 9		Potenza resa raffreddamento: 10,6 kWPotenza resa riscaldamento: 11,40 kWPotenza e sonora 52/46 dB(A)		cad.	€ 2.407,02
	Opere Edili	B.72.79. 21. 11		Potenza resa raffreddamento: 14 kWPotenza resa riscaldamento: 16 kWPotenza sonora 54/48 dB(A)		cad.	€ 2.508,06
	Opere Edili	B.72.80		LAVORI COMPIUTI - GRUPPI AD ASSORBIMENTO
	Opere Edili	B.72.80. 1		Fornitura e posa in opera di gruppo termico a gas con ciclo ad assorbimento a soluzione acquosa di bromuro di litio, ad elementi modulari per la produzione di acqua calda e refrigerata costituito da:- mantello esterno in lamiera zincata verniciata con smalto acrilico, a tenuta stagna per permettere l'installazione all'aperto dell'unita';- isolazione afonica;- sistema elettrico automatico di accensione senza fiamma pilota;- bruciatore pressurizzato con post miscelazione ed accensione diretta a scintilla. Completo di serrande dell'aria motorizzate, ventilatore e preriscaldatore, unita' di controllo del gas azionate da solenoide e regolatori di pressione, valvola di chiusura del gas su bassa fiamma, n° 2 valvole gas pilota, regolatore pressione gas, pressostato aria;- parzializzazione della potenza in funzione del carico termico richiesto;- scambiatore di calore ad alta temperatura;- scambiatore di calore a bassa temperatura;- condensatore, evaporatore, assorbitore;- pompa della soluzione, sigillata, a due velocita';- valvole di controllo portata della soluzione;- tubazioni interne di collegamento;- termostato elettronico a due uscite per la protezione del generatore ad alta temperatura;- termostato bimetallico per la protezione del generatore;- n° 2 flussometri da montarsi sui circuiti acqua calda/refrigerata;- canna fumaria;- centralina di controllo a componenti elettronici ed elettromeccanici per la gestione del gruppo in base alle condizioni di carico dell'impianto.Alimentazione elettrica 380V/3/50Hz.Il gruppo ad assorbimento dovra' garantire il rispetto della L.P. 18 marzo 1991 n° 6 e piu' specificatamente non superare il rumore di fondo diurno di 50 dB(a) e notturno 30 dB(a).Sono compresi nel prezzo gli allacciamenti idraulici, alla rete del gas e gli allacciamenti elettrici, la formazione di idoneo basamento, i supporti antivibranti, il collaudo, la taratura, la prima accensione e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.80. 1. 1		Potenza frigorifera Kw 211 - potenza termica Kw 180		a corpo	€ 84.889,51
	Opere Edili	B.72.80. 1. 3		Potenza frigorifera Kw 281 - potenza termica Kw 240		a corpo	€ 109.476,64
	Opere Edili	B.72.80. 1. 5		Potenza frigorifera Kw 334 - potenza termica Kw 286		a corpo	€ 127.623,18
	Opere Edili	B.72.80. 1. 7		Potenza frigorifera Kw 422 - potenza termica Kw 360		a corpo	€ 162.747,21
	Opere Edili	B.72.80. 1. 9		Potenza frigorifera Kw 492 - potenza termica Kw 420		a corpo	€ 186.752,39
	Opere Edili	B.72.80. 1. 11		Potenza frigorifera Kw 562 - potenza termica Kw 480		a corpo	€ 212.510,63
	Opere Edili	B.72.80. 1. 13		Potenza frigorifera Kw 615 - potenza termica Kw 526		a corpo	€ 231.828,28
	Opere Edili	B.72.80. 1. 15		Potenza frigorifera Kw 668 - potenza termica Kw 572		a corpo	€ 254.662,35
	Opere Edili	B.72.80. 1. 17		Potenza frigorifera Kw 773 - potenza termica Kw 660		a corpo	€ 292.711,58
	Opere Edili	B.72.80. 1. 19		Potenza frigorifera Kw 844 - potenza termica Kw 720		a corpo	€ 321.982,12
	Opere Edili	B.72.80. 3		Fornitura e posa in opera di refrigeratore ad assorbimento a gas, con condensatore raffreddato ad aria, ciclo di funzionamento con soluzione acquosa di ammoniaca, per la produzione di acqua refrigerata e costituito da:- pannelli in lamiera di acciaio zincato verniciati con resine acriliche, resistenti agli agenti atmosferici;- bruciatore atmosferico a gas , dotato di dispositivo di rilevazione fiamma con sonda a ionizzazione e centralina elettronica di regolazione e controllo;- termostato di sicurezza a bordo bruciatore, a riarmo manuale;- scambiatore di calore ad ampia superficie, di tipo tubo in tubo;- elettropompa di circolazione della soluzione con trasmissione a cinghia;- condensatore ad aria del tipo a batteria con pacco alettato;- assorbitore;- ventilatori di condensazione di tipo elicoidale;- evaporatore di tipo aperto con sistema a "pioggia";- flussostato;- termostato di sicurezza a riarmo automatico posto a valle dell'evaporatore;- valvola di sicurezza del circuito frigorifero;- orologio programmatore al quarzo con riserva di carica;- tensione di alimentazione 220V/1/50Hz.Il gruppo ad assorbimento dovra' garantire il rispetto della L.P. 18 marzo 1991 n° 6 e piu' specificatamente non superare il rumore di fondo diurno 50 Db(a) e notturno 30 dB(a).Sono compresi nel prezzo gli allacciamenti elettrici, quelli idraulici ed alla rete del gas, idoneo basamento per la posa ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.80. 5		Fornitura e posa in opera di refrigeratore ad assorbimento a gas, con condensatore raffreddato ad aria, ciclo di funzionamento con soluzione acquosa di ammoniaca, per la produzione di acqua refrigerata e costituito da:- pannelli in lamiera di acciaio zincato verniciati con resine acriliche, resistenti agli agenti atmosferici;- bruciatore atmosferico a gas , dotato di dispositivo di rilevazione fiamma con sonda a ionizzazione e centralina elettronica di regolazione e controllo;- quadro di controllo;- termostato di sicurezza a bordo bruciatore, a riarmo manuale;- scambiatore di calore ad ampia superficie, di tipo tubo in tubo;- elettropompa di circolazione della soluzione con trasmissione a cinghia;- condensatore ad aria del tipo a batteria con pacco alettato;- assorbitore;- ventilatori di condensazione di tipo elicoidale;- evaporatore di tipo aperto con sistema a "pioggia";- flussostato;- termostato di regolazione a gradini;- termostato di sicurezza a riarmo automatico posto a valle dell'evaporatore;- valvola di sicurezza del circuito frigorifero;- orologio programmatore al quarzo con riserva di carica;- tensione di alimentazione 220V/1/50Hz.Il gruppo ad assorbimento dovra' garantire il rispetto della L.P. 18 marzo 1991 n° 6 e piu' specificatamente non superare il rumore di fondo diurno 50 Db(a) e notturno 30 dB(a).L'avviamento degli apparecchi e la risultante potenza frigorifera avverra' con modulazione a gradini in funzione del valore della temperatura dell'acqua in circolazione nell'impianto.Sono compresi nel prezzo gli allacciamenti elettrici, quelli idraulici ed alla rete del gas, idoneo basamento per la posa ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.80. 7		Fornitura e posa in opera di refrigeratore ad assorbimento a gas, con condensatore raffreddato ad aria, con sistema reversibile per il riscaldamento e la produzione dell'acqua uso riscaldamento ad una temperatura di 80 .C, funzionante con ciclo frigorifero ad assorbimento a soluzione di acqua ed ammoniaca, costituito da:- pannelli in lamiera di acciaio zincato verniciati con resine acriliche, resistenti agli agenti atmosferici;- bruciatore atmosferico a gas , dotato di dispositivo di rilevazione fiamma con sonda a ionizzazione e centralina elettronica di regolazione e controllo;- termostato di sicurezza a bordo bruciatore, a riarmo manuale;- scambiatore di calore ad ampia superficie, di tipo tubo in tubo;- elettropompa di circolazione della soluzione con trasmissione a cinghia;- condensatore ad aria del tipo a batteria con pacco alettato;- assorbitore;- ventilatori di condensazione di tipo elicoidale;- evaporatore di tipo aperto con sistema a "pioggia";- flussostato;- termostato di sicurezza a riarmo automatico posto a valle dell'evaporatore;- valvola di sicurezza del circuito frigorifero;- orologio programmatore al quarzo con riserva di carica;- tensione di alimentazione 220V/1/50Hz.Il gruppo ad assorbimento dovra' garantire il rispetto della L.P. 18 marzo 1991 n° 6 e piu' specificatamente non superare il rumore di fondo diurno 50 Db(a) e notturno 30 dB(a).Sono compresi nel prezzo gli allacciamenti elettrici, quelli idraulici ed alla rete del gas, idoneo basamento per la posa ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.80. 9		Fornitura e posa in opera di refrigeratore ad assorbimento a gas, con condensatore raffreddato ad aria, con sistema reversibile per la produzione contemporanea di acqua refrigerata e calda ad uso riscaldamento ad una temperatura di 80 .C, funzionante con ciclo frigorifero ad assorbimento a soluzione di acqua ed ammoniaca, costituito da:- pannelli in lamiera di acciaio zincato verniciati con resine acriliche, resistenti agli agenti atmosferici;- bruciatore atmosferico a gas , dotato di dispositivo di rilevazione fiamma con sonda a ionizzazione e centralina elettronica di regolazione e controllo;- termostato di sicurezza a bordo bruciatore, a riarmo manuale;- scambiatore di calore ad ampia superficie, di tipo tubo in tubo;- elettropompa di circolazione della soluzione con trasmissione a cinghia;- condensatore ad aria del tipo a batteria con pacco alettato;- assorbitore;- ventilatori di condensazione di tipo elicoidale;- evaporatore di tipo aperto con sistema a "pioggia";- flussostato;- termostato di sicurezza a riarmo automatico posto a valle dell'evaporatore;- valvola di sicurezza del circuito frigorifero;- orologio programmatore al quarzo con riserva di carica;- tensione di alimentazione 220V/1/50Hz.Il gruppo ad assorbimento dovra' garantire il rispetto della L.P. 18 marzo 1991 n° 6 e piu' specificatamente non superare il rumore di fondo diurno 50 Db(a) e notturno 30 dB(a).Sono compresi nel prezzo gli allacciamenti elettrici, quelli idraulici ed alla rete del gas, idoneo basamento per la posa ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.80. 11		Fornitura e posa in opera di refrigeratore ad assorbimento a gas, con condensatore raffreddato ad aria, ciclo di funzionamento con soluzione acquosa di ammoniaca, per la produzione di acqua refrigerata e costituito da:- pannelli in lamiera di acciaio zincato verniciati con resine acriliche, resistenti agli agenti atmosferici;- bruciatore atmosferico a gas , dotato di dispositivo di rilevazione fiamma con sonda a ionizzazione e centralina elettronica di regolazione e controllo;- termostato di sicurezza a bordo bruciatore, a riarmo manuale;- scambiatore di calore ad ampia superficie, di tipo tubo in tubo;- elettropompa di circolazione della soluzione con trasmissione a cinghia;- condensatore ad aria del tipo a batteria con pacco alettato;- assorbitore;- ventilatori di condensazione di tipo elicoidale;- evaporatore di tipo aperto con sistema a "pioggia";- flussostato;- termostato di sicurezza a riarmo automatico posto a valle dell'evaporatore;- valvola di sicurezza del circuito frigorifero;- orologio programmatore al quarzo con riserva di carica;- tensione di alimentazione 220V/1/50Hz.Il gruppo ad assorbimento sarà del tipo silenziato e dovra' garantire il rispetto della L.P. 18 marzo 1991 n° 6 e piu' specificatamente non superare il rumore di fondo diurno 50 Db(a) e notturno 30 dB(a).Sono compresi nel prezzo gli allacciamenti elettrici, quelli idraulici ed alla rete del gas, idoneo basamento per la posa ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.80. 13		Fornitura e posa in opera di refrigeratore ad assorbimento a gas ad alta efficienza, con condensatore raffreddato ad aria, ciclo di funzionamento con soluzione acquosa di ammoniaca, per la produzione di acqua refrigerata fino a temperature di 4°C; il circuito frigorifero è alimentato dall'energia termica fornita dalla combustione di gas; l'evacuazione dei prodotti della combustione avviene mediante la loro miscelazione con l'aria movimentata dal ventilatore elicoidale. Il refrigeratore sarà costituito da:- generatore in acciaio del tipo a colonna di piatti, completo di sezione di rettifica del vapore prodotto, alettato esternamente;- condensatore/assorbitore integrati in una doppia circuitazione, in un'unica batteria alettatta a due ranghi realizzata in tubi di acciaio ed alette in alluminio;- evaporatore a scambiatore di tipo a fascio tubiero in acciaio inox al titanio; scambio termico in controcorrente; coibentato esternamente;- pompa della soluzione di tipo volumetrico a membrana di teflon, azionata da una pompa oleodinamica;- sottoraffreddatore a scambiatore di calore di tipo tubo in tubo in acciaio;- riduttori di pressione dell'ammoniaca e della soluzione povera realizzati da una successione di dischi forati di acciaio;- elettroventilatore elicoidale con motore elettrico a 6 poli, a giri variabili, dotato di protezione termica e completo di rete di protezione antinfortunistica;- bruciatore di tipo premiscelato adatto per il funzionamento con gas metano o G.P.L., ad alto rendimento di combustione e con bassa emissione di NOx (44 ppm);- pannelli in lamiera di acciaio zincato verniciati con resine acriliche, resistenti agli agenti atmosferici;- circuito frigorifero sigillato;- scheda elettronica per il controllo ed il funzionamento dell'unità completa di display per la visualizzazione dei parametri di funzionamento, regolatore della velocità di rotazione del ventilatore per temperature dell'aria di raffreddamento inferiori a 32°C, funzione antigelo, termostato di regolazione dell'acqua refrigerata, controllo della rotazione dell'albero della pompa oleodinamica, controllo della temperatura di condensazione in funzione della temperatura dell'aria di raffreddamento, controllo dello sporcamento della batteria alettata, controllo automatico del ciclo di spegnimento dell'unità;- valvola di sicurezza del circuito frigorifero;- flussostato acqua refrigerata;- termostato di temperatura limite del generatore, del tipo a riarmo manuale;- pressostato di alta pressione a riarmo manuale (pressione di limite condensazione);- pressostato differenziale per il controllo della corretta evacuazione fumi;- centralina elettronica di accensione bruciatore con controlli di fiamma a ionizzazione;-elettrovalvola gas a doppio otturatore;- sistema di regolazione a gradini per la parzializzazione del gruppo;- valvola di taratura portata acqua completa di attacchi piezometrici;- giunti antivibranti realizzati in gomma EPDM protetti esternamente da una treccia in acciaio inox;- tensione di alimentazione 220V/1/50Hz.Sono compresi nel prezzo gli allacciamenti elettrici, quelli idraulici ed alla rete del gas, idoneo basamento per la posa ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.Circuiti idraulico a vaso chiuso.Installazione esterna.
	Opere Edili	B.72.80. 15		Fornitura e posa in opera di refrigeratore ad assorbimento a gas ad alta efficienza, con condensatore raffreddato ad aria, ciclo di funzionamento con soluzione acquosa di ammoniaca, per la produzione di acqua refrigerata fino a temperature di 4°C; il circuito frigorifero è alimentato dall'energia termica fornita dalla combustione di gas; l'evacuazione dei prodotti della combustione avviene mediante la loro miscelazione con l'aria movimentata dal ventilatore elicoidale. Il refrigeratore sarà costituito da:- generatore in acciaio del tipo a colonna di piatti, completo di sezione di rettifica del vapore prodotto, alettato esternamente;- condensatore/assorbitore integrati in una doppia circuitazione, in un'unica batteria alettatta a due ranghi realizzata in tubi di acciaio ed alette in alluminio;- evaporatore a scambiatore di tipo a fascio tubiero in acciaio inox al titanio; scambio termico in controcorrente; coibentato esternamente;- pompa della soluzione di tipo volumetrico a membrana di teflon, azionata da una pompa oleodinamica;- sottoraffreddatore a scambiatore di calore di tipo tubo in tubo in acciaio;- riduttori di pressione dell'ammoniaca e della soluzione povera realizzati da una successione di dischi forati di acciaio;- elettroventilatore elicoidale con motore elettrico a 6 poli a giri variabili, dotato di protezione termica e completo di rete di protezione antinfortunistica;- bruciatore di tipo premiscelato adatto per il funzionamento con gas metano o G.P.L., ad alto rendimento di combustione e con bassa emissione di NOx (44 ppm);- pannelli in lamiera di acciaio zincato verniciati con resine acriliche, resistenti agli agenti atmosferici;- circuito frigorifero sigillato;- scheda elettronica per il controllo ed il funzionamento dell'unità completa di display per la visualizzazione dei parametri di funzionamento, regolatore della velocità di rotazione del ventilatore per temperature dell'aria di raffreddamento inferiori a 32°C, funzione antigelo, termostato di regolazione dell'acqua refigerata, controllo della rotazione dell'albero della pompa oleodinamica, controllo della temperatura di condensazione in funzione della temperatura dell'aria di raffreddamento, controllo dello sporcamento della batteria alettata, controllo automatico del ciclo di spegnimento dell'unità;- corpo caldaia con camera stagna coibentata; scambiatore alettato in rame; bruciatore premiscelato in acciaio inox a bassa emissione di CO ed NOx;, centralina elettronica di accensione bruciatore con controllo di fiamma a ionizzazione; elettrovalvola gas a doppio otturatore, dotata di doppia elettrovalvola di sicurezza e di un operatore modulante a gradini; pressostato fumi di tipo differenziale; termostato di temperatura limite, a riarmo manuale, omologato I.S.P.E.S.L.; termostato di sicurezza a riarmo automatico; valvola di sicurezza per l'impianto idraulico, omologata I.S.P.E.S.L.; termostato a due stadi per la regolazione della temperatura dell'acqua in uscita dalla caldaia; interruttore termico automatico di regolazione, omologato I.S.P.E.S.L:; interruttore a pressione, omologato I.S.P.E.S.L.; valvola motorizzata deviatrice a tre vie; barilotti automatici di sfogo aria circuito caldaia;- valvola di sicurezza del circuito frigorifero;- flussostato acqua refrigerata;- termostato di temperatura limite del generatore, del tipo a riarmo manuale;- pressostato di alta pressione a riarmo manuale (pressione di limite condensazione);- pressostato differenziale per il controllo della corretta evacuazione fumi;- centralina elettronica di accensione bruciatore con controlli di fiamma a ionizzazione;-elettrovalvola gas a doppio otturatore;- sistema di regolazione a gradini per la parzializzazione del gruppo;- valvola di taratura portata acqua completa di attacchi piezometrici;- giunti antivibranti realizzati in gomma EPDM protetti esternamente da una treccia in acciaio inox;- tensione di alimentazione 220V/1/50Hz.Sono compresi nel prezzo gli allacciamenti elettrici, quelli idraulici ed alla rete del gas, idoneo basamento per la posa ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.Circuiti idraulico a vaso chiuso a due tubi per la produzione non contemporanea di acqua calda o refrigerata.Installazione esterna.
	Opere Edili	B.72.80. 17		Fornitura e posa in opera di refrigeratore ad assorbimento a gas ad alta efficienza, con condensatore raffreddato ad aria, ciclo di funzionamento con soluzione acquosa di ammoniaca, per la produzione di acqua refrigerata fino a temperature di 4°C; il circuito frigorifero è alimentato dall'energia termica fonita dalla combustione di gas; l'evacuazione dei prodotti della combustione avviene mediante la loro miscelazione con l'aria movimentata dal ventilatore elicoidale. Il refrigeratore sarà costituito da:- generatore in acciaio del tipo a colonna di piatti, completo di sezione di rettifica del vapore prodotto, alettato esternamente;- condensatore/assorbitore integrati in una doppia circuitazione, in un'unica batteria alettatta a due ranghi realizzata in tubi di acciaio ed alette in alluminio;- evaporatore a scambiatore di tipo a fascio tubiero in acciaio inox al titanio; scambio termico in controcorrente; coibentato esternamente;- pompa della soluzione di tipo volumetrico a membrana di teflon, azionata da una pompa oleodinamica;- sottoraffreddatore a scambiatore di calore di tipo tubo in tubo in acciaio;- riduttori di pressione dell'ammoniaca e della soluzione povera realizzati da una successione di dischi forati di acciaio;- elettroventilatore elicoidale con motore elettrico a 6 poli a giri variabili, dotato di protezione termica e completo di rete di protezione antinfortunistica;- bruciatore di tipo premiscelato adatto per il funzionamento con gas metano o G.P.L., ad alto rendimento di combustione e con bassa emissione di NOx (44 ppm);- pannelli in lamiera di acciaio zincato verniciati con resine acriliche, resistenti agli agenti atmosferici;- circuito frigorifero sigillato;- scheda elettronica per il controllo ed il funzionamento dell'unità completa di display per la visualizzazione dei parametri di funzionamento, regolatore della velocità di rotazione del ventilatore per temperature dell'aria di raffreddamento inferiori a 32°C, funzione antigelo, termostato di regolazione dell'acqua refrigerata, controllo della rotazione dell'albero della pompa oleodinamica, controllo della temperatura di condensazione in funzione della temperatura dell'aria di raffreddamento, controllo dello sporcamento della batteria alettata, controllo automatico del ciclo di spegnimento dell'unità;- corpo caldaia con camera stagna coibentata; scambiatore alettato in rame; bruciatore premiscelato in acciaio inox a bassa emissione di CO ed NOx;, centralina elettronica di accensione bruciatore con controllo di fiamma a ionizzazione; elettrovalvola gas a doppio otturatore, dotata di doppia elettrovalvola di sicurezza e di un operatore modulante a gradini; pressostato fumi di tipo differenziale; termostato di temperatura limite, a riarmo manuale, omologato I.S.P.E.S.L.; termostato di sicurezza a riarmo automatico; valvola di sicurezza per l'impianto idraulico, omologata I.S.P.E.S.L.; termostato a due stadi per la regolazione della temperatura dell'acqua in uscita dalla caldaia; interruttore termico automatico di regolazione, omologato I.S.P.E.S.L:; interruttore a pressione, omologato I.S.P.E.S.L.; valvola motorizzata deviatrice a tre vie; barilotti automatici di sfogo aria circuito caldaia;- valvola di sicurezza del circuito frigorifero;- flussostato acqua refrigerata;- termostato di temperatura limite del generatore, del tipo a riarmo manuale;- pressostato di alta pressione a riarmo manuale (pressione di limite condensazione);- pressostato differenziale per il controllo della corretta evacuazione fumi;- centralina elettronica di accensione bruciatore con controlli di fiamma a ionizzazione;-elettrovalvola gas a doppio otturatore;- sistema di regolazione a gradini per la parzializzazione del gruppo;- valvola di taratura portata acqua completa di attacchi piezometrici;- giunti antivibranti realizzati in gomma EPDM protetti esternamente da una treccia in acciaio inox;- tensione di alimentazione 220V/1/50Hz.Sono compresi nel prezzo gli allacciamenti elettrici, quelli idraulici ed alla rete del gas, idoneo basamento per la posa ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.Circuiti idraulico a vaso chiuso a quattro tubi per la produzione contemporanea di acqua calda o refrigerata.Installazione esterna.
	Opere Edili	B.72.80. 19		Fornitura e posa in opera di refrigeratore ad assorbimento a gas ad alta efficienza, con condensatore raffreddato ad aria, ciclo di funzionamento con soluzione acquosa di ammoniaca, per la produzione di acqua refrigerata fino a temperature di 4°C; il circuito frigorifero è alimentato dall'energia termica fornita dalla combustione di gas; l'evacuazione dei prodotti della combustione avviene mediante la loro miscelazione con l'aria movimentata dal ventilatore elicoidale. Il refrigeratore sarà costituito da:- generatore in acciaio del tipo a colonna di piatti, completo di sezione di rettifica del vapore prodotto, alettato esternamente;- condensatore/assorbitore integrati in una doppia circuitazione, in un'unica batteria alettatta a due ranghi realizzata in tubi di acciaio ed alette in alluminio;- evaporatore a scambiatore di tipo a fascio tubiero in acciaio inox al titanio; scambio termico in controcorrente; coibentato esternamente;- pompa della soluzione di tipo volumetrico a membrana di teflon, azionata da una pompa oleodinamica;- sottoraffreddatore a scambiatore di calore di tipo tubo in tubo in acciaio;- riduttori di pressione dell'ammoniaca e della soluzione povera realizzati da una successione di dischi forati di acciaio;- elettroventilatore elicoidale do tipo silenziato con motore elettrico a 6 poli a giri variabili, dotato di protezione termica e completo di rete di protezione antinfortunistica;- bruciatore di tipo premiscelato adatto per il funzionamento con gas metano o G.P.L., ad alto rendimento di combustione e con bassa emissione di NOx (44 ppm);- pannelli in lamiera di acciaio zincato verniciati con resine acriliche, resistenti agli agenti atmosferici;- circuito frigorifero sigillato;- scheda elettronica per il controllo ed il funzionamento dell'unità completa di display per la visualizzazione dei parametri di funzionamento, regolatore della velocità di rotazione del ventilatore per temperature dell'aria di raffreddamento inferiori a 32°C, funzione antigelo, termostato di regolazione dell'acqua refrigerata, controllo della rotazione dell'albero della pompa oleodinamica, controllo della temperatura di condensazione in funzione della temperatura dell'aria di raffreddamento, controllo dello sporcamento della batteria alettata, controllo automatico del ciclo di spegnimento dell'unità;- valvola di sicurezza del circuito frigorifero;- flussostato acqua refrigerata;- termostato di temperatura limite del generatore, del tipo a riarmo manuale;- pressostato di alta pressione a riarmo manuale (pressione di limite condensazione);- pressostato differenziale per il controllo della corretta evacuazione fumi;- centralina elettronica di accensione bruciatore con controlli di fiamma a ionizzazione;-elettrovalvola gas a doppio otturatore;- sistema di regolazione a gradini per la parzializzazione del gruppo;- valvola di taratura portata acqua completa di attacchi piezometrici;- giunti antivibranti realizzati in gomma EPDM protetti esternamente da una treccia in acciaio inox;- tensione di alimentazione 220V/1/50Hz.Sono compresi nel prezzo gli allacciamenti elettrici, quelli idraulici ed alla rete del gas, idoneo basamento per la posa ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.Circuito idraulico a vaso chiuso.Installazione esterna.Versione silenziata.
	Opere Edili	B.72.80. 21		Fornitura e posa in opera di refrigeratore ad assorbimento a gas ad alta efficienza, con condensatore raffreddato ad aria, ciclo di funzionamento con soluzione acquosa di ammoniaca, per la produzione di acqua refrigerata fino a temperature di 4°C; il circuito frigorifero è alimentato dall'energia termica fornita dalla combustione di gas; l'evacuazione dei prodotti della combustione avviene mediante la loro miscelazione con l'aria movimentata dal ventilatore elicoidale. Il refrigeratore sarà costituito da:- generatore in acciaio del tipo a colonna di piatti, completo di sezione di rettifica del vapore prodotto, alettato esternamente;- condensatore/assorbitore integrati in una doppia circuitazione, in un'unica batteria alettatta a due ranghi realizzata in tubi di acciaio ed alette in alluminio;- evaporatore a scambiatore di tipo a fascio tubiero in acciaio inox al titanio; scambio termico in controcorrente; coibentato esternamente;- pompa della soluzione di tipo volumetrico a membrana di teflon, azionata da una pompa oleodinamica;- sottoraffreddatore a scambiatore di calore di tipo tubo in tubo in acciaio;- riduttori di pressione dell'ammoniaca e della soluzione povera realizzati da una successione di dischi forati di acciaio;- elettroventilatore elicoidale, di tipo silenziato, con motore elettrico a 6 poli a giri variabili, dotato di protezione termica e completo di rete di protezione antinfortunistica;- bruciatore di tipo premiscelato adatto per il funzionamento con gas metano o G.P.L., ad alto rendimento di combustione e con bassa emissione di NOx (44 ppm);- pannelli in lamiera di acciaio zincato verniciati con resine acriliche, resistenti agli agenti atmosferici;- circuito frigorifero sigillato;- scheda elettronica per il controllo ed il funzionamento dell'unità completa di display per la visualizzazione dei parametri di funzionamento, regolatore della velocità di rotazione del ventilatore per temperature dell'aria di raffreddamento inferiori a 32°C, funzione antigelo, termostato di regolazione dell'acqua refrigerata, controllo della rotazione dell'albero della pompa oleodinamica, controllo della temperatura di condensazione in funzione della temperatura dell'aria di raffreddamento, controllo dello sporcamento della batteria alettata, controllo automatico del ciclo di spegnimento dell'unità;- corpo caldaia con camera stagna coibentata; scambiatore alettato in rame; bruciatore premiscelato in acciaio inox a bassa emissione di CO ed NOx;, centralina elettronica di accensione bruciatore con controllo di fiamma a ionizzazione; elettrovalvola gas a doppio otturatore, dotata di doppia elettrovalvola di sicurezza e di un operatore modulante a gradini; pressostato fumi di tipo differenziale; termostato di temperatura limite, a riarmo manuale, omologato I.S.P.E.S.L.; termostato di sicurezza a riarmo automatico; vavola di sicurezza per l'impianto idraulico, omologata I.S.P.E.S.L.; termostato a due stadi per la regolazione della temperatura dell'acqua in uscita dalla caldaia; interruttore termico automatico di regolazione, omologato I.S.P.E.S.L:; interruttore a pressine, omologato I.S.P.E.S.L.; valvola motorizzata deviatrice a tre vie; barilotti automatici di sfogo aria circuito caldaia;- valvola di sicurezza del circuito frigorifero;- flussostato acqua refrigerata;- termostato di temperatura limite del generatore, del tipo a riarmo manuale;- pressostato di alta pressione a riarmo manuale (pressione di limite condensazione);- pressostato differenziale per il controllo della corretta evacuazione fumi;- centralina elettronica di accensione bruciatore con controlli di fiamma a ionizzazione;-elettrovalvola gas a doppio otturatore;- sistema di regolazione a gradini per la parzializzazione del gruppo;- valvola di taratura portata acqua completa di attacchi piezometrici;- giunti antivibranti realizzati in gomma EPDM protetti esternamente da una treccia in acciaio inox;- tensione di alimentazione 220V/1/50Hz.Sono compresi nel prezzo gli allacciamenti elettrici, quelli idraulici ed alla rete del gas, idoneo basamento per la posa ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.Circuito idraulico a vaso chiuso a due tubi per la produzione non contemporanea di acqua calda o refrigerata.Installazione esterna.Versione silenziata.
	Opere Edili	B.72.80. 23		Fornitura e posa in opera di refrigeratore ad assorbimento a gas ad alta efficienza, con condensatore raffreddato ad aria, ciclo di funzionamento con soluzione acquosa di ammoniaca, per la produzione di acqua refrigerata fino a temperature di 4°C; il circuito frigorifero è alimentato dall'energia termica fornita dalla combustione di gas; l'evacuazione dei prodotti della combustione avviene mediante la loro miscelazione con l'aria movimentata dal ventilatore elicoidale. Il refrigeratore sarà costituito da:- generatore in acciaio del tipo a colonna di piatti, completo di sezione di rettifica del vapore prodotto, alettato esternamente;- condensatore/assorbitore integrati in una doppia circuitazione, in un'unica batteria alettatta a due ranghi realizzata in tubi di acciaio ed alette in alluminio;- evaporatore a scambiatore di tipo a fascio tubiero in acciaio inox al titanio; scambio termico in controcorrente; coibentato esternamente;- pompa della soluzione di tipo volumetrico a membrana di teflon, azionata da una pompa oleodinamica;- sottoraffreddatore a scambiatore di calore di tipo tubo in tubo in acciaio;- riduttori di pressione dell'ammoniaca e della soluzione povera realizzati da una successione di dischi forati di acciaio;- elettroventilatore elicoidale, di tipo ilenziato, con motore elettrico a 6 poli a giri variabili, dotato di protezione termica e completo di rete di protezione antinfortunistica;- bruciatore di tipo premiscelato adatto per il funzionamento con gas metano o G.P.L., ad alto rendimento di combustione e con bassa emissione di NOx (44 ppm);- pannelli in lamiera di acciaio zincato verniciati con resine acriliche, resistenti agli agenti atmosferici;- circuito frigorifero sigillato;- scheda elettronica per il controllo ed il funzionamento dell'unità completa di display per la visualizzazione dei parametri di funzionamento, regolatore della velocità di rotazione del ventilatore per temperature dell'aria di raffreddamento inferiori a 32°C, funzione antigelo, termostato di regolazione dell'acqua refrigerata, controllo della rotazione dell'albero della pompa oleodinamica, controllo della temperatura di condensazione in funzione della temperatura dell'aria di raffreddamento, controllo dello sporcamento della batteria alettata, controllo automatico del ciclo di spegnimento dell'unità;- corpo caldaia con camera stagna coibentata; scambiatore alettato in rame; bruciatore premisceato in acciaio inox a bassa emissione di CO ed NOx; centralina elettronica di accensione bruciatore con controllo di fiamma a ionizzazione; elettrovalvola gas a doppio otturatore, dotata di doppia elettrovalvola di sicurezza e di un operatore modulante a gradini; pressostato fumi di tipo differenziale; termostato di temperatura limite, a riarmo manuale, omologato I.S.P.E.S.L.; termostato di sicurezza a riarmo automatico; valvola di sicurezza per l'impianto idraulico, omologata I.S.P.E.S.L.; termostato a due stadi per la regolazione della temperatura dell'acqua in uscita dalla caldaia; interruttore termico automatico di regolazione, omologato I.S.P.E.S.L:; interruttore a pressine, omologato I.S.P.E.S.L.; valvola motorizzata deviatrice a tre vie; barilotti automatici di sfogo aria circuito caldaia;- valvola di sicurezza del circuito frigorifero;- flussostato acqua refrigerata;- termostato di temperatura limite del generatore, del tipo a riarmo manuale;- pressostato di alta pressione a riarmo manuale (pressione di limite condensazione);- pressostato differenziale per il controllo della corretta evacuazione fumi;- centralina elettronica di accensione bruciatore con controlli di fiamma a ionizzazione;-elettrovalvola gas a doppio otturatore;- sistema di regolazione a gradini per la parzializzazione del gruppo;- valvola di taratura portata acqua completa di attacchi piezometrici;- giunti antivibranti realizzati in gomma EPDM protetti esternamente da una treccia in acciaio inox;- tensione di alimentazione 220V/1/50Hz.Sono compresi nel prezzo gli allacciamenti elettrici, quelli idraulici ed alla rete del gas, idoneo basamento per la posa ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.Circuiti idraulico a vaso chiuso a quattro tubi per la produzione contemporanea di acqua calda o refrigerata.Installazione esterna.Versione silenziata.
	Opere Edili	B.72.80. 25		Fornitura e posa in opera di refrigeratore ad assorbimento con ciclo acqua-ammoniaca funzionante a gas metano, per la produzione combinata di acqua calda/refrigerata in pompa di calore.Adatto per installazione esterna. Con certificazione CE.Funzionamento estivo: ciclo ad assorbimento (acqua-ammoniaca) reversibile con condensatore aria/acqua. Produzione di acqua fredda fino a +3°CFunzionamento invernale: funzionamento come pompa di calore sfrutta il ciclo frigorifero ad assorbimento. Produzione di acqua calda fino a +60°C..Unità completa di:- Circuito frigorifero in acciaio saldato e verniciato a forno- Bruciatore a gas premiscelato a basso tenore di NOx- Scambiatore ad aria con batteria alettata ad un rango su tre lati- Scambiatore ad acqua a tre vie in acciaio al titanio.- Elettroventilatore modulante in automatico in funzione della temperatura esterna a basso numero di giri con boccaglio di contenimento, versione silenziata.- Pannellatura verniciata con polveri epossidiche,per esterno- Valvola di inversione di ciclo estate/inverno sul circuito frigorifero, in pressofusione di lega speciale, motorizzata a 14 vie.- Regolazione elettronica con microprocessore- Flussostato acqua- Termostato limite generatore- Pressostato fumi- Termostato temperatura fumi- Valvola di sicurezza sovrapressione del circuito ermetico.- Valvola by-pass tra il circuito ad alta e bassa pressione- Funzione antigelo- Controllo fiamma a ionizzazione- Elettrovalvola gasComando remoto con pannello digitale per il controllo del funzionamento e per la diagnostica delle unità:- programmazione settimanale degli orari di funzionamento dell'unità;- controllo temperatura acqua refrigerata (temperatura di mandata o di ritorno);- gestione della parzializzazione delle unità con rotazione automatica del loro inserimento;- visualizzazione delle condizioni di funzionamento e di allarme;- reset degli allarmi;Possibilità di fornitura di unità multipla preassemblata su travi di sostegno in acciaio zincato a caldo e completa di collettori idraulici in acciaio inox isolati da coppella rigida con rivestimento in lamierino di alluminio, posizionati sotto il basamento, e tubazione di distribuzione gas in acciaio zincato, rubinetti di intercettazione e giunto flessibile, circolatori indipendenti (uno per ogni singolo modulo), valvole di intercettazione, quadro elettrico di alimentazione da esterno con interruttori di sicurezza.Sono compresi nel prezzo gli allacciamenti elettrici, quelli idraulici ed alla rete del gas, idoneo basamento per la posa ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.80. 25. 1		Potenza frigorifera: 16.90 kW Potenza termica: 35.30 kWPortata termica nominale 25.7 kW Assorbimento elettrico 0.93 kW		cad.	€ 14.901,11
	Opere Edili	B.72.80. 25. 3		Potenza frigorifera: 33.80 kW Potenza termica: 70.60 kWPortata termica nominale 51.40 kW Assorbimento elettrico 2.2 kW		cad.	€ 33.307,03
	Opere Edili	B.72.80. 25. 5		Potenza frigorifera: 50.70 kW Potenza termica: 105.90 kWPortata termica nominale 77.10 kW Assorbimento elettrico 3.3 kW		cad.	€ 49.291,49
	Opere Edili	B.72.80. 25. 7		Potenza frigorifera: 67.60 kW Potenza termica: 141.20 kWPortata termica nominale 102.80 kW Assorbimento elettrico 4.4 kW		cad.	€ 65.837,18
	Opere Edili	B.72.80. 25. 9		Potenza frigorifera: 84.50 kW Potenza termica: 176.50 kWPortata termica nominale 128.50 kW Assorbimento elettrico 5.5 kW		cad.	€ 79.268,44
	Opere Edili	B.72.80. 27		Fornitura di refrigeratore d'acqua con raffreddamento ad aria per installazione esterna; Ciclo frigorifero ad assorbimento con soluzione naturale di acqua e ammoniaca, alimentato da gas combustibile metano o G.P.L., completo di:- Circuito frigorifero ermetico in acciaio trattato superficialmente con vernice acrilica epossi-poliestere;- Bruciatore premiscelato multigas dotato di dispositivo di accensione e rivelazione fiamma gestito da centralina elettronica;- Ventilatore di condensazione di tipo elicoidale, con regolazione della velocità di rotazione in funzione della temperatura dell'aria esterna;- Pannellatura in lamiera zincata, verniciata con polvere in poliestere e trattata termicamente;Componenti di controllo e sicurezza:- scheda elettronica con funzione di controllo unità, completa di visualizzazione della temperatura dell'acqua refrigerata;- flussostato acqua;- valvola di sicurezza sul circuito frigorifero;- termostato di temperatura limite del generatore a riarmo manuale ;- pressostato di alta pressione (pressione limite di condensazione) a riarmo manuale;- termostato antigelo;- termostato di regolazione temperatura acqua refrigerata;- pressostato differenziale sul circuito di combustione per il controllo della corretta evacuazione dei prodotti della combustione;- elettrovalvola gas a doppio otturatore.Comando remoto con pannello digitale per il controllo del funzionamento e per la diagnostica delle unità:- programmazione settimanale degli orari di funzionamento dell'unità;- controllo temperatura acqua refrigerata (temperatura di mandata o di ritorno);- gestione della parzializzazione delle unità con rotazione automatica del loro inserimento;- visualizzazione delle condizioni di funzionamento e di allarme;- reset degli allarmi;Possibilità di fornitura di unità multipla preassemblata su travi di sostegno in acciaio zincato a caldo e completa di collettori idraulici in acciaio inox isolati da coppella rigida con rivestimento in lamierino di alluminio, posizionati sotto il basamento, e tubazione di distribuzione gas in acciaio zincato, rubinetti di intercettazione e giunto flessibile, circolatori indipendenti (uno per ogni singolo modulo), valvole di intercettazione, quadro elettrico di alimentazione da esterno con interruttori di sicurezza.Sono compresi nel prezzo gli allacciamenti elettrici, quelli idraulici ed alla rete del gas, idoneo basamento per la posa ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.80. 27. 1		Potenza frigorifera:17,72 kWAssorbimento elettrico: 0,87 kWPortata termica nominale 25.03 kW		cad.	€ 11.913,51
	Opere Edili	B.72.80. 27. 3		Potenza frigorifera: 33.80 kWAssorbimento elettrico: 2.10 kWPortata termica nominale 50.06 kW		cad.	€ 25.446,69
	Opere Edili	B.72.80. 27. 5		Potenza frigorifera: 50.70 kWAssorbimento elettrico: 3.15 kWPortata termica nominale 75.09 kW		cad.	€ 37.912,45
	Opere Edili	B.72.80. 27. 7		Potenza frigorifera: 67.60 kWAssorbimento elettrico: 4.20 kWPortata termica nominale 100.12 kW		cad.	€ 49.443,60
	Opere Edili	B.72.80. 27. 9		Potenza frigorifera: 84.50 kWAssorbimento elettrico: 5.25 kWPortata termica nominale 125.15 kW		cad.	€ 60.706,84
	Opere Edili	B.72.80. 29		Fornitura di caldaia ad assorbimento con ciclo acqua-ammoniaca funzionante a gas metano, per la produzione di acqua calda in pompa di calore.Adatto per installazione esterna. Con certificazione CE.Funzionamento invernale: Funzionamento come pompa di calore che sfrutta il ciclo frigorifero ad assorbimento. Produzione di acqua calda fino a +60°C..Unità completa di:- Circuito frigorifero in acciaio saldato e verniciato a forno- Bruciatore a gas premiscelato a basso tenore di NOx- Scambiatore ad aria con batteria alettata ad un rango su tre lati- Scambiatore ad acqua a tre vie in acciaio al titanio.- Elettroventilatore modulante in automatico in funzione della temperatura esterna.- Pannellatura verniciata con polveri epossidiche,per esterno- Regolazione elettronica con microprocessore- Flussostato acqua- Termostato limite generatore- Pressostato fumi- Termostato temperatura fumi- Valvola di sicurezza sovrapressione del circuito ermetico.- Valvola by-pass tra il circuito ad alta e bassa pressione- Funzione antigelo- Controllo fiamma a ionizzazione- Elettrovalvola gasPossibilità di fornitura di unità multipla preassemblata su travi di sostegno in acciaio zincato a caldo e completa di collettori idraulici in acciaio inox isolati da coppella rigida con rivestimento in lamierino di alluminio, posizionati sotto il basamento, e tubazione di distribuzione gas in acciaio zincato, rubinetti di intercettazione e giunto flessibile, circolatori indipendenti (uno per ogni singolo modulo), valvole di intercettazione, quadro elettrico di alimentazione da esterno con interruttori di sicurezza.Sono compresi nel prezzo gli allacciamenti elettrici, quelli idraulici ed alla rete del gas, idoneo basamento per la posa ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.80. 29. 1		Potenza termica: 36.20 kWPortata termica nominale 25.70 kWAssorbimento elettrico 0.93 kW		cad.	€ 12.630,54
	Opere Edili	B.72.80. 29. 3		Potenza termica: 72.40 kWPortata termica nominale 51.40 kWAssorbimento elettrico 2.20 kW		cad.	€ 28.275,45
	Opere Edili	B.72.80. 29. 5		Potenza termica: 108.60 kWPortata termica nominale 77.10 kWAssorbimento elettrico 3.25 kW		cad.	€ 36.482,09
	Opere Edili	B.72.80. 29. 7		Potenza termica: 144.80 kWPortata termica nominale 102.80 kWAssorbimento elettrico 4.30 kW		cad.	€ 55.273,72
	Opere Edili	B.72.80. 29. 9		Potenza termica: 181.00 kWPortata termica nominale 128.50 kWAssorbimento elettrico 5.35 kW		cad.	€ 67.913,10
	Opere Edili	B.72.82		LAVORI COMPIUTI - REGOLAZIONI, IMPIANTI DI SUPERVISIONE
	Opere Edili	B.72.82. 1		Fornitura e posa in opera di regolazione elettronica unita' termoventilante per il controllo della temperatura ambiente costituita da:- sonda a canale di limite di minima temperatura con elemento sensibile a capillare da 6 m;- sonda di temperatura ambiente tarata a 20°C;- regolatore di temperatura ad azione proporzionale integrale con limite di massima temperatura di mandata;- valvola a tre via di regolazione della portata dell'acqua alla batteria, del tipo a stelo in acciaio inox, corpo in ghisa, attacchi flangiati, servocomando elettroidraulico completo di staffa di accoppiamento e dispositivo di ritorno in chiusura in mancanza di tensione;- regolatore antigelo per l'intercettazione del ventilatore, della serranda e della valvola miscelatrice completo di elemento sensibile a capillare da 6 m;- termostato di blocco tarato a 70°C, posizionato a canale, sulla mandata dell'aria, per l'intercettazione dei ventilatori e delle serrande;- termostato di blocco tarato a 90°C, posizionato a canale, sulla ripresa dell'aria, per l'intercettazione dei ventilatori e delle serrande;- sonda a canale per il controllo dell'umidita' ambiente;- valvola a solenoide;- regolatore di umidita';- potenziometro ambiente per la regolazione dell'umidita', scala di regolazione 0-100 % U.R.;- servomotori per l'azionamento delle serrande, completi di staffe di accoppiamento.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.82. 1. 1		con elettrovalvola a tre vie DN 25/20 e DN 25		cad.	€ 2.397,84
	Opere Edili	B.72.82. 1. 3		con elettrovalvola a tre vie DN 40/32		cad.	€ 2.461,70
	Opere Edili	B.72.82. 1. 5		con elettrovalvola a tre vie DN 50		cad.	€ 2.518,35
	Opere Edili	B.72.82. 1. 7		con elettrovalvola a tre vie DN 65		cad.	€ 2.575,00
	Opere Edili	B.72.82. 1. 9		con elettrovalvola a tre vie DN 80		cad.	€ 2.695,51
	Opere Edili	B.72.82. 1. 11		con elettrovalvola a tre vie DN 100		cad.	€ 2.809,84
	Opere Edili	B.72.82. 1. 13		con elettrovalvola a tre vie DN 125		cad.	€ 3.164,16
	Opere Edili	B.72.82. 1. 15		con elettrovalvola a tre vie DN 150		cad.	€ 3.397,97
	Opere Edili	B.72.82. 3		Fornitura e posa in opera di sistema di supervisione e controllo di impianti tecnologici e antincendio completo di apparecchiature ed ogni tipo di collegamento tra queste tra di loro e tra queste e le unita' periferiche, software applicativo e messa in servizio del sistema.Il sistema sara' strutturato nel seguente modo:A) n° 1 postazione operatore composta da:a1) Personal Computer completo di video 20" e tastiera equipaggiato con CPU Pentium MMX 200 MHz, memoria RAM da 32 Mb, unita' floppy disk da 1.44 Mb, unita' a disco fisso da 2 Gb, CD ROM 24x, mouse due tasti, interfaccia seriale e parallela, software Windows 95 ed applicativi del sistema.a2) n° 1 scheda per il collegamento con rete Lan, Arcnet/2, 5Mb, Ethernet.a3) n° 1 stampante 80 colonne a modulo continuo.a4) n° 1 stampante colori a getto d'inchiostro.a5) n° 1 PC portatile Pentium MMX 200 MHz con display a colori.B) Sottostazioni periferiche composte da:b1) n° 1 Network Control Unit, completi della scheda per l'interfaccia delle unita' periferiche tipo DX/DC/TC e dei moduli di espansione in contenitore in PVC.b2) n° 1 scheda di integrazione seriale per impianto antincendio.b3) n° 10 unita' periferiche espandibili tipo DX 9100 o similari, con capacita' minima di gestione pari a:18AO, 12AI, 30DI, 15DO, collegate mediante bus seriale N2 agli NCU da installare in quadri elettrici. Moduli di espansione tipo XT/XP.b4) n° 49 regolatori digitali tipo TC 9102 o similari per il controllo unita' terminali e comando 3 velocita' ventilatori.C) Engineering composto da:c1) ingegneria di sistema, sulla base delle specifiche funzionali;c2) programmazione di n° 850 punti nelle varie realta' impiantistiche, n° 300 punti interfacciati serialmente con la centrale antincendio per un totale di 1150 punti al sistema;c3) generazione di n° 30 grafici;c4) realizzazione dei seguenti programmi applicativi:- generazione e ingegnerizzazione punti;- regolazione DDC;- programmazione di orario;- programmazione in funzione del calendario;- programmazione delle festivita';- forzatura temporanea delle programmazioni;- avviamento ottimale;- gestione allarmi;- modifica centralizzata dei parametri di regolazione;- sequenza gruppi frigoriferi;- sequenza caldaie;- raccolta dati storici e di tendenza;- totalizzazione ore di funzionamento;- totalizzazione cicli di funzionamento;- protezione cicli di accensione macchine;- ritardo avviamento carichi di potenza;- riavviamento motori dopo mancanza di tensione;D) Supervisione all'installazioned1) sono previste nel prezzo n° 3 visite in cantiere di un tecnico della ditta produttrice del sistema, ciascuna della durata di un giorno lavorativo (8 ore), durante la fase dell'installazione del sistema e durante il collegamento elettrico delle apparecchiature;d2) alla "consegna" dell'installazione elettrica sara' eseguito lo start-up del sistema.E) Corso operatore.1) e' compreso nel prezzo un corso di istruzione della durata di tre giorni lavorativi per istruire, in loco, il personale operatore addetto alla conduzione del sistema di supervisione.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.82. 3. 1		impianto di regolazione e supervisione		a corpo	€ 83.131,30
	Opere Edili	B.72.82. 5		Fornitura e posa in opera di apparecchiature in campo per il sistema di supervisione aventi le seguenti caratteristiche tecniche:SONDE DI TEMPERATURAIl controllo della temperatura dell'aria e dell'acqua negli impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento, avverra' mediante sonde di temperatura aventi le sottoindicate caratteristiche:- Le sonde devono essere del tipo attivo (alimentazione 15V cc dal regolatore) e generare un segnale, variabile da 0 a 10Vcc, che sia direttamente proporzionale alla variazione della temperatura; l'elemento sensibile sara' PTC; il campo di misura deve essere lineare; custodia in materiale plastico (IP 54 per canale/tubazione, IP 30 per ambiente).SONDE DI UMIDITA'Il controllo dell'umidita' dell'aria in impianti di ventilazione e condizionamento avverra' mediante sonde di umidita' aventi le sottoindicate caratteristiche:- Le sonde devono essere di tipo attivo (alimentazione 15 V dal regolatore) e generare un segnale da 0 a 10 Vcc con un campo 10...90% UR; elemento sensibile capacitivo a lamine dorate; custodia in materiale plastico.SONDE DI PRESSIONE E PRESSIONE DIFFERENZIALELa rilevazione della pressione o della pressione differenziale in canali d'aria, in tubazioni d'acqua e della pressione dinamica in unita' terminali VAV, dovra' essere effettuata mediante l'impiego di sonde di pressione e pressione differenziale aventi le seguenti caratteristiche:- Elemento sensibile a diaframma in gomma con camera/e in acciaio; sonda di tipo attivo; segnale in uscita 0...10Vcc lineare; campo di funzionamento adeguato alle escursioni della variabile controllata; custodia in alluminio per trasmettitore di pressione e custodia in materiale plastico per trasmettitore di pressione differenziale (solo aria e gas inerti).TERMOSTATIIl controllo e la regolazione della temperatura in condotte d'aria o in tubazioni d'acqua, del tipo ON/OFF, sara' effettuato tramite termostati aventi le seguenti caratteristiche:- Elemento sensibile a bulbo (per termostati a capillare); a carica liquida o con polmone a tensione di vapore (per termostati ambiente); a bulbo rigido (per termostato ad inserzione diretta).Campo di funzionamento adeguato alle escursioni della variabile controllata; differenziale fisso o regolabile tra gli stadi; capillare di collegamento a bulbo o di media; riarmo manuale o automatico in funzione dell'utilizzo; interruttore/i micro SPDT (in deviazione) con portata dei contatti 15 A a 220 V ca; custodia con grado di protezione IP 30.UMIDOSTATILa regolazione a due posizioni dell'umidita' avverra' per mezzo di umidostati da ambiente o da canale. Le caratteristiche richieste sono:- Elemento sensibile a capelli (per umidostato da parete), a fibra sintetica (per umidostato da condotte); campo di misura 0...90% UR (ambiente), 35...95% UR (condotte); differenziale fisso o regolabile fra gli stadi; interruttore/i micro SPDT (in deviazione); custodia con grado di protezione IP 20 (per umidostato ambiente), IP 65 (per umidostato da condotte); manopola graduata di regolazione esterna.PRESSOSTATI DIFFERENZIALIIl controllo di pressione d'aria positiva, negativa o differenziale, dovra' essere realizzato mediante pressostati differenziali per aria aventi le sottoindicate caratteristiche:- elemento sensibile a diaframma; campo di misura adeguato alle escursioni della variabile controllata; differenziale fisso o a riarmo manuale; interruttore micro SPDT (in deviazione).FLUSSOSTATIPer il controllo del flusso dell'aria o dell'acqua in canali d'aria o tubazioni, si dovranno utilizzare flussostati aventi le seguenti caratteristiche:- paletta in acciaio inox per aria, in bronzo fosforoso o in acciaio inox per acqua (in funzione della temperatura del fluido) per tubazioni da 1" a 8"; attacchi 1" NPT maschio; interruttore micro SPDT (in deviazione) portata dei contatti 15 A a 220 V ca; grado di protezione IP 43 (aria o acqua), IP 66 (acqua).VALVOLE DI REGOLAZIONELe valvole di regolazione dovranno essere disponibili nelle versioni:- a 2 vie N.A.- a 2 vie N.C.- a 3 vie miscelatrici- a 3 vie deviatriciI corpi valvola per mobiletti dovranno essere costruiti in ottone con attacchi filettati PN 16 per dimensioni DN 15/20; organi interni in ottone con stelo in acciaio inox. E' altresi' richiesto il modello a tre vie con by-pass incorporato (N.A. o N.C. in funzione dell'applicazione).I corpi valvola dovranno essere costruiti in bronzo o ghisa sferoidale con attacchi filettati PN 16 per dimensioni da DN 15 a DN 50, in ghisa con attacchi flangiati PN 16 da DN 65 a DN 150. La sede e l'otturatore saranno in ottone (con sede sostituibile), lo stelo sara' in acciaio inossidabile. Quando richiesto dal processo, i corpi valvola dovranno essere costruiti in acciaio GS-C25 con attacchi flangiati PN 40 con dimensioni da DN 25 a DN 100 (valvole a tre vie). La sede e l'otturatore saranno in acciaio (con sede sostituibile), lo stelo sara' in acciaio inox. La caratteristica delle valvole sara' lineare o equipercentuale in relazione allo schema di regolazione adottato. Quando richiesto o in funzione del fluido adottato nell'impianto, potranno montarsi sul corpo valvola o organi interni accessori quali: alette di raffreddamento, guarnizioni di glicerina, ecc. Le valvole saranno motorizzate indifferentemente con servomotori elettrici incrementali a 3 punti, proporzionali 0...10V cc (con o senza ritorno a molla). Ove necessario o richiesto, si avra' la possibilita' di montare accessori quali: comando manuale, contatti ausiliari, potenziometro di feed-back.SERVOMOTORI PER SERRANDEPer il comando ON-OFF o modulante delle serrande, si dovranno considerare servocomandi aventi le seguenti caratteristiche:- motore reversibile 24V-50Hz, comandato ON-OFF o modulante con segnale a 3 punti oppure modulante con segnale 0...10V cc da regolatore o termostato; coppia torcente motrice adeguata alle dimensioni della serranda da azionare, secondo le indicazioni fornite dal costruttore; corsa angolare di 90.; custodia con grado di protezione IP 54; ritorno a molla ove necessario o richiesto; levismi e accessori per applicazioni speciali.TIPOLOGIE DEI CAVIPer il comando e la regolazione delle apparecchiature in campo verranno usate le seguenti tipologie di cavi:- N1 Local Area Network (Arcnet): coassiale tipo RG62- N1 Ethernet/IP Network: coassiale tipo RG58A/U- Linea di trasmissione dati N2 bus: 3x2.5 mm twistato con schermatura, impedenza nominale 120 ohm e guaina esterna in PVC.- ingressi analogici da sonde: 3x0.8 mm twistato con schermatura (max. 50 mt.)- ingressi analogici da sonde ambiente con ritaratura: 4x0.8 mm twistato con schermatura (max 50 mt.)- Uscite di comando e ingressi digitali: cavo con isolamento adeguato agli ambienti interessati e di sezione idonea agli apparati controllati.Sono compresi i cavidotti in genere, scatole di derivazione ed ogni quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.Tutte le apparecchiature saranno complete di ogno onere ed accessorio compresi gli allacciamenti idraulici ed elettrici, i cablaggi elettrici per dare il lavoro finito a regola d'arte.Sono escluse dal prezzo delle singole apparecchiature installate le linee elettriche ed i cavidotti.Per quanto non meglio specificato nel presente articolo si fara' riferimento alle specifiche tecniche contenute nella "Relazione tecnica impianti elettrici e meccanici" e/o nel "Capitolato Speciale d'Appalto"..
	Opere Edili	B.72.82. 5. 1		Sonda di temperatura campo 0...100.C		cad.	€ 67,39
	Opere Edili	B.72.82. 5. 3		Sonda di temperatura campo 0....40.C		cad.	€ 67,39
	Opere Edili	B.72.82. 5. 5		Guaina per sonda ad immersione		cad.	€ 12,73
	Opere Edili	B.72.82. 5. 7		Sonda di temperatura esterna campo -20 +40.C		cad.	€ 51,80
	Opere Edili	B.72.82. 5. 9		Sonda di temperatura canale campo 0...40.C		cad.	€ 78,82
	Opere Edili	B.72.82. 5. 11		Flangia per montaggio sonda a canale		cad.	€ 9,94
	Opere Edili	B.72.82. 5. 13		Sonda di umidita' a canale campo 0...100% UR		cad.	€ 203,94
	Opere Edili	B.72.82. 5. 15		Umidostato da canale 1 stadio campo 35...95% UR		cad.	€ 185,09
	Opere Edili	B.72.82. 5. 17		Pressostato differenziale aria IP 54		cad.	€ 49,46
	Opere Edili	B.72.82. 5. 19		Termostato antigelo campo -10...+12.C		cad.	€ 139,87
	Opere Edili	B.72.82. 5. 21		Flangia montaggio termostato antigelo		cad.	€ 13,94
	Opere Edili	B.72.82. 5. 23		Passacapillare per termostato antigelo		cad.	€ 19,77
	Opere Edili	B.72.82. 5. 25		Servocomando elettrico serranda ON/OFF con ritorno a molla 24V		cad.	€ 310,13
	Opere Edili	B.72.82. 5. 27		Servocomando elettrico serranda modulante 0...10V cc 24V		cad.	€ 228,56
	Opere Edili	B.72.82. 5. 29		Potenziometro 0...10V cc		cad.	€ 125,66
	Opere Edili	B.72.82. 5. 31		Termostato a canale riarmo manuale campo -5...+100.C		cad.	€ 131,94
	Opere Edili	B.72.82. 5. 33		Multiregolatore digitale espandibile con tastiera e display		cad.	€ 3.512,30
	Opere Edili	B.72.82. 5. 35		Custodia per multiregolatore montaggio fronte quadro		cad.	€ 117,11
	Opere Edili	B.72.82. 5. 37		Chiave antimanomissione tastiera regolatore digitale		cad.	€ 23,40
	Opere Edili	B.72.82. 5. 39		Modulo di comunicazione		cad.	€ 503,77
	Opere Edili	B.72.82. 5. 41		Modulo comando uscite digitali		cad.	€ 304,47
	Opere Edili	B.72.82. 5. 43		Modulo ingressi digitali		cad.	€ 304,47
	Opere Edili	B.72.82. 5. 45		Modulo ingressi/uscita digitali		cad.	€ 304,47
	Opere Edili	B.72.82. 5. 47		Regolatore a microprocessore unita' termin. valvola+3 vel. ventil		cad.	€ 239,78
	Opere Edili	B.72.82. 5. 49		Sonda ambiente con display, potenz. comando velocita' ventilatore		cad.	€ 152,44
	Opere Edili	B.72.82. 5. 51		Corpo valvola 3 vie con by-pass PN 16 DN 15 in bronzo		cad.	€ 55,63
	Opere Edili	B.72.82. 5. 53		Corpo valvola 3 vie con by-pass PN 16 DN 20 in bronzo		cad.	€ 64,54
	Opere Edili	B.72.82. 5. 55		Corpo valvola 3 vie PN 16 DN 25 in bronzo		cad.	€ 117,11
	Opere Edili	B.72.82. 5. 57		Corpo valvola 3 vie PN 16 DN 65 flang. corpo ghisa stelo inox		cad.	€ 736,76
	Opere Edili	B.72.82. 5. 59		Corpo valvola 3 vie PN 16 DN 100 flang. corpo ghisa stelo inox		cad.	€ 1.261,75
	Opere Edili	B.72.82. 5. 61		Corpo valvola 3 vie PN 16 DN 125 flang. corpo ghisa stelo inox		cad.	€ 2.020,86
	Opere Edili	B.72.82. 5. 63		Corpo valvola 3 vie PN 16 DN 20 filett.corpo bronzo stelo inox		cad.	€ 93,67
	Opere Edili	B.72.82. 5. 65		Corpo valvola 3 vie PN 16 DN 25 filett.corpo bronzo stelo inox		cad.	€ 117,11
	Opere Edili	B.72.82. 5. 67		Corpo valvola 3 vie PN 16 DN 40 filett.corpo bronzo stelo inox		cad.	€ 234,33
	Opere Edili	B.72.82. 5. 69		Corpo valvola 3 vie PN 16 DN 50 filett.corpo bronzo stelo inox		cad.	€ 304,47
	Opere Edili	B.72.82. 5. 71		Servocomando elettrico 0...10V comando manuale valvole DN 15/20		cad.	€ 111,34
	Opere Edili	B.72.82. 5. 73		Servocomando elettrico 0...10V comando manuale valvole DN 25		cad.	€ 398,20
	Opere Edili	B.72.82. 5. 75		Servocomando el. 0...10V comando man. valvole 3 vie DN 20/50		cad.	€ 412,93
	Opere Edili	B.72.82. 5. 77		Servocom. el. 0..10V comando man. valv. 3 vie DN 20/50 rit.molla		cad.	€ 480,29
	Opere Edili	B.72.82. 5. 79		Servocom. el. 0..10V comando man. valv. 3 vie DN 65/125		cad.	€ 1.028,04
	Opere Edili	B.72.82. 5. 81		Trasformatore 220/24V ca.		cad.	€ 70,25
	Opere Edili	B.72.82. 5. 83		Flussostato per acqua reffrigerata IP 67		cad.	€ 187,36
	Opere Edili	B.72.82. 5. 85		Termostato campo -5...+28.C IP 65		cad.	€ 122,78
	Opere Edili	B.72.82. 5. 87		Sonda per termostato		cad.	€ 13,19
	Opere Edili	B.72.82. 5. 89		Sonda solare		cad.	€ 719,56
	Opere Edili	B.72.82. 5. 91		Bus di comunicazione completo di scatole di derivaz. e cavidotti		m	€ 13,13
	Opere Edili	B.72.84		LAVORI COMPIUTI - IMPIANTO DI UMIDIFICAZIONE
	Opere Edili	B.72.84. 1		Fornitura e posa in opera di quadro comando impianto di umidificazione unita' di trattamento aria costruito in acciaio e verniciato con resina epossidica, completo di sezioni di controllo dell'aria compressa e dell'acqua, elettrovalvole, valvole riduttrici di pressione, regolatori di portata, pressostati, manometri e timer per la pulizia automatica, interruttore generale on-off, display digitale per il controllo dell'umidita', indicatori esterni per indicare "sotto tensione", "umidificatore in funzione" e "ciclo di pulitura", filtro aria d'ingresso, saracinesca e valvola di non ritorno.Sono compresi nel prezzo gli allacciamenti alla rete idrica, all'impianto d'aria compressa, alla rete elettrica ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.84. 1. 1				cad.	€ 3.044,68
	Opere Edili	B.72.84. 3		Fornitura e posa in opera di ugelli autopulenti costruiti in ottone, completi di aghi di pulizia, valvole regolatrici della portata in acciaio inossidabile, membrane in nitrile a doppio rinforzo, camera di polverizzazione placcata in PTFE.Saranno installati nelle sezioni di umidificazione delle unita' di trattamento aria montati su tubo di rame a sbocchi multipli.Sono compresi nel prezzo i raccordi di alimentazione, gli allacciamenti alla rete idrica, a quella dell'aria compressa ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.84. 3. 1				cad.	€ 269,65
	Opere Edili	B.72.84. 5		Fornitura e posa in opera di tubazioni in verghe di rame ricotto per la distribuzione dai collettori, preisolato con polietilene espanso a cellule chiuse (completamente aderente alla tubazione), aventi caratteristiche conformi alla Legge 10 del 9 gennaio 1991. e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192.Nel prezzo si intendono comprese e compensati gli oneri per gli "ancoraggi" per la posa delle tubazioni a pavimento e/o a soffitto e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.84. 5. 1		a forfait secondo lo schema allegato		a corpo	€ 0,00
	Opere Edili	B.72.84. 5. 3		diametro 14/16 mm.		m	€ 18,16
	Opere Edili	B.72.84. 5. 5		diametro 16/18 mm.		m	€ 19,93
	Opere Edili	B.72.84. 5. 7		diametro 22/24 mm.		m	€ 22,28
	Opere Edili	B.72.84. 7		Fornitura e posa in opera di compressore elettrico silenziato costituito da:- motore asincrono trifase, 380/3/50, isolamento in classe F, protezione IP 55, accoppiato direttamente al compressore mediante giunto elastico;- elettrocompressore montato in una cofanatura insonorizzante in lamiera di acciaio rivestita di materiale fonoassorbente, autoestinguente, non gocciolante e conforme alle normative antincendi vigenti; completo di filtro aria sull'aspirazione, manometro aria, valvola di non ritorno, valvola di sicurezza, elettrovalvola di messa a vuoto, termostato aria/olio, pressostati per il funzionamento in automatico, doppio sistema di regolazione della portata;- refrigerante finale ad aria, a massa radiante alettata, ampiamente dimensionato e combinato con il refrigerante olio, completo di separatore di condensa con scaricatore automatico;- quadro di controllo completo di cassetta stagna, teleavviatore stella/triangolo 380V, trasformatore 110 V per circuiti ausiliari, blocchi per circuito di sicurezza, pannello strumentazione con selettore di funzionamento, pulsanti avviamento/arresto, spia di funzionamento e segnalazione, contaore, pulsante di emergenza.Livello di pressione sonora ad un metro max. 67 dBA.Sono compresi nel prezzo tutti gli allacciamenti ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.84. 7. 1		portata l/min. 1150 pressione di lavoro 7 bar		cad.	€ 5.677,36
	Opere Edili	B.72.84. 7. 3		portata l/min. 2500 pressione di lavoro 7 bar		cad.	€ 8.665,39
	Opere Edili	B.72.86		LAVORI COMPIUTI - IMPIANTO ASPIRAZIONE POLVERI
	Opere Edili	B.72.86. 1		Fornitura e posa in opera della rete di distribuzione con tubazioni in PVC autoestinguente certificato PIIP/C BLU, raccorderia (manicotti, derivazioni) con battente spess. 2,2 mm, curve 90° ottenute con una curva 45° FF e una curva 45° MF per aumentare il raggio di curvatura e diminuire le perdite di carico. Il prezzo è comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.86. 3		Fornitura e posa in opera di impianto elettrico a 24 volt, alimentato dalla scheda elettronica installata sul quadro elettrico, collegante il circuito di comando del motore al microinterruttore alloggiato in ciascuna bocchetta di aspirazione, costituito da una dorsale bifilare di sezione compresa tra 1.0 e 1.5 mm2, guaina corrugata a marchio I.M.Q. per la posa incassata a parete, tubo rigido diam. 16 mm o guaina tipo MERLETT per la posa a controsoffitto. Il tutto distribuito a fianco della rete tubiera. Le giunte e le derivazioni delle singole prese andranno eseguite in apposite scatole elettriche.Completo di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.86. 5		Fornitura e posa in opera di prese di aspirazione costituite da terminale in acciaio inox laccato bianco, complete di guarnizione di tenuta, microinterruttore, contropresa in lamiera di acciaio anodizzata con curva a 90., salvagesso di protezione della tubazione in fase di finitura della parete, collegamenti alla tubazione di aspirazione, all'impianto elettrico ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.86. 7		Fornitura e posa in opera di centrale di aspirazione polveri a quattro contemporaneita', costituita da aspiratore a canale laterale a singolo stadio, mosso da motore elettrico direttamente accoppiato, filtro separatore ad umido.L'aspiratore sara' costituito da:- corpo monoblocco realizzato in lega di alluminio stabilizzato; girante equilibrata dinamicamente, direttamente calettata sull'asse motore e realizzata in lega di alluminio; supporti sovradimensionati esenti da manutenzione; tenuta stagna a labirinto in corrispondenza delle bocche di aspirazione ed espulsione; motore elettrico trifase da KW 11 a due poli, 220/380 volt, 50 Hz, protezione IP 54; manicotti antivibranti e compensatori di dilatazione sull'aspirazione e sull'espulsione; valvola a clape' di non ritorno per il montaggio in parallelo con altro aspiratore; valvola di sicurezza preregolata per compensazione alla minima portata;- filtro separatore costituito da: sezione superiore di depressione completa di ingresso aria polverosa con manicotto; separatore di gocce; regolatore di livello e di troppo pieno; diffusori di lavaggio; espulsione aria filtrata con manicotto flessibile; valvola di reintegro acqua; sezione inferiore di decantazione completa di serbatoio acqua di lavaggio aria; valvola di scarico; sportello d'ispezione; deflettore sifone sullo scarico;- quadro elettrico costituito da: commutatore marcia arresto; lampada di segnalazione; trasformatore ausiliario 380/220 volt; avviatore stella triangolo; contaore; protezione termica motore aspiratore; scheda elettronica; circuito scarico automatico del separatore; circuito reintegro acqua e regolazione di livello separatore; circuito lavaggio dopo lo scarico del separatore; morsettiera.Nel prezzo sono compresi gli allacciamenti idrici, alla fognatura, all'impianto elettrico, la taratura e la messa in funzione dell'impianto ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.86. 9		Fornitura e posa in opera di centrale di aspirazione polveri, fattore di contemporaneita' 1, costituita da:- turbina di depressione con motore da 2.2 KW;- volume aria in lavoro: 200 mc/h;- volume aria massima : 320 mc/h;- depressione in lavoro: 1150 mm c. a.;- depressione massima: 3200 mm c. a.;- depressione massima in continuo: 1800 mm c. a.;- quadro elettrico IP55 costruito in PVC e realizzato a norme vigenti CEI, con portello a tenuta stagna e completo di cassetta di contenimento IP55; n° 1 interruttore BP; n° 1 interruttore 0-1 comando motori; n° 1 lampada segnalazione funzione; n° 1 lampada segnalazione blocco; n° 1 orologio contaore motori; n° 1 terna fusibili 380V; n° 1 terna fusibili 12V; n° 1 trasformatore 220/12V; n° 1 relais termici; n° 1 serie morsettiera;- valvola rompivuoto DN 63;- silenziatore in metallo DN 63;- separatore polveri costruito in lamiera sagomata e verniciata, con ciclone primario e contenitore secondario. Le micropolveri in uscita saranno trattenute da un filtro interno al ciclone di capienza che richiedera' una manutenzione periodica in base alla necessita' di utilizzo. Il separatore sara' dotato di apposito cavalletto di sostegno in ferro zincato con maniglia di sgancio manuale della parte inferiore. Le polveri di stoccaggio saranno raccolte in appositi sacchi in plastica bloccati con cestello tendisacco recuperabile. Capacita' del contenitore 70 litri;- sistema di autopulizia del filtro applicato al separatore polveri costituito da n° 1 compressore aria HP 0.75 , 220 V; n° 1 bombola aria 12 litri; n° 1 valvola di sicurezza; n° 1 elettrovalvola 12V; n° 1 sistema di insuflaggio aria compressa; n° 1 serie di raccordi di giunzione; n° 1 orologio programmatore;- kit accessori pulizia completo di contenitore per spazzole a tubo flessibile; n° 1 raccordo curvo con regolatore di pressione; n° 1 gancio appenditubo; n° 1 tubo flessibile diam. 32 da mt. 7; n° 1 prolunga telescopica; n° 1 spazzola 30 dm diam. 32; n° 1 spazzola per angoli; n° 1 spazzola per materassi/tapezzeria; n° 1 spazzola per abiti; n° 1 spazzola per radiatori; n° 1 spazzola per spolverare;- n° 1 confezione da 20 pz. di sacchi in polietilene da 70 litri.Completa di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.86. 11		Fornitura e posa in opera di centrale di aspirazione polveri, fattore di contemporaneita' 6, costituita da:- n° 2 moduli aspiranti costituiti da basamento di appoggio; turbina a due stadi a depressione accoppiata a motore elettrico da 5.5KW per un totale di 11 KW; avvolgimenti motore 380V; 2850 giri/min; volume aria in lavoro mc/h cad. 140; volume con 6 contemporaneita' 840 mc/h; depressione in lavoro 1200 mm c. a.; depressione massima 3500 mm c. a.;- quadro elettrico di comando IP54 costruito in PVC e realizzato a norme vigenti CEI, con portello a tenuta stagna e completo di microprocessore;- separatore polveri costruito in lamiera sagomata e verniciata, composto da sezione ciclonica, cartuccia filtro e contenitore polveri. Le micropolveri in uscita saranno trattenute da un filtro interno al ciclone di capienza che richiedera' una manutenzione periodica in base alle effettive ore di funzionamento. Il separatore sara' dotato di apposito cavalletto di sostegno in ferro zincato con maniglia di sgancio manuale della parte inferiore. Le polveri di stoccaggio saranno raccolte in appositi sacchi in plastica bloccati con cestello tendisacco recuperabile. Capacita' del contenitore 150 litri;- sistema di autopulizia del filtro applicato al separatore polveri costituito da n° 1 compressore aria 560W, 220 V; n° 1 bombola aria 24 litri; n° 1 valvola di sicurezza; n° 1 elettrovalvola 12V; n° 1 sistema rotativo autopulente; n° 1 serie di raccordi di giunzione;- sistema di regolazione gestito da microprocessore e misuratore di vuoto collegato a valvola parzializzatrice motorizzata per la regolazione automatica della portata d'aria in base ai valori minimi e massimi preimpostati ed in relazione agli effettivi utilizzi. L'accensione e lo spegnimento dei moduli aspiranti avverra' tramite rilevamento della depressione con vuotostato dal separatore polveri. Il sistema e' costituito da microprocessore di controllo; scatola di contenimento valvola parzializzatrice in acciaio verniciato; insonorizzazione della scatola di contenimento; attuatore elettrico; valvola parzializzatrice con ingresso tubazione da DN 63; manicotti antivibranti di raccordo alla tubazione; misuratore di vuoto con regolazione da 0 a 4000 mm c. a. applicato al separatore polveri;- n° 5 kit pulizia completi cad. dei seguenti accessori: n° 1 carrello porta accessori; 9 m di tubo flessibile; n° 1 raccordo curvo con regolatore di pressione; n° 1 prolunga teescopica cromata; n° 1 spazzola 30 cm diam. 32; n° 1 spazzola per angoli; n° 1 spazzola per materassi/tapezzeria; n° 1 spazzola per abiti; n° 1 spazzola per radiatori; n° 1 spazzola per spolverare;- n° 4 spazzole rotanti battitappeto;- n° 2 accessori separatori di liquidi in plastica da lt. 16 carrellati completi di tubo flessibile di prolunga;- n° 1 silenziatore DN 150 da montarsi sul tubo di espulsione aria;- n° 2 valvole di ritegno DN 80;- n° 1 valvola rompivuoto DN 100;- n° 2 valvola a sfera DN 80;- n° 2 confezione da 20 pz. di sacchi in polietilene da 150 litri.Completa di allacciamenti elettrici, cablaggi, materiale di collegamento centrale ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.86. 15		Fornitura e posa in opera della rete di distribuzione con tubazioni in PVC, per la realizzazione dell'impianto di aspirazione polveri.Completa di curve, manicotti, derivazioni, collante, collari per l'ancoraggio a soffitto ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.86. 17		Fornitura e posa in opera di prese di aspirazione costituite da terminale in ABS bianco con guarnizione di tenuta e senza nessun comando elettrico, contropresa in ABS completa di curva a 90., salvagesso di protezione della tubazione in fase di finitura della parete, allacciamenti alla rete di aspirazione ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.86. 19		Fornitura e posa in opera di centralina d'aspirazione polveri ad una contemporaneita' costituita da corpo in ABS montato su apposito telaio di sostegno; modulo di alimentazione contenente le apparecchiature che gestiscono la centralina (pressostato, scheda elettronica); serbatoio polveri contenente un filtro a tasca; due motori in parallelo da 1.1 KW cad. 220 volt, 50 Hz; consenso di messa in moto ottenuto mediante onda di pressione generata dall'impugnatura di sostegno delle spazzole.Sono compresi gli allacciamenti elettrici ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.86. 21		Fornitura e posa in opera di kit accessori di pulizia composti da impugnatura di comando che permette di effettuare la messa in marcia e l'arresto del sistema di aspirazione, braccio metallico per il collegamento degli accessori, tubo flessibile in polimeri diametro 32 mm lungo 7.50 m, set completo di spazzole ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.86. 23		Fornitura e posa in opera di impianto aspirazione polveri realizzato, come da disegni allegati, con tubazioni in PVC UNI 301 e UNI 302 marchio IIP, con spessori e sezioni adeguate agli innesti della raccorderia ad ampio raggio con cui sono accoppiate. Le tubazioni montanti, le colonne dorsali, la distribuzione secondaria e la raccorderia saranno totalmente installate a tenuta stagna con apposito mastice autosaldante a freddo.Ad ogni colonna montante in arrivo alla centrale di aspirazione saranno installate apposite valvole a sfera a passaggio totale, per l'intercettazione della stessa.Diramazioni alle singole bocchette eseguite in tubo PVC DN 50 spessore 2.2 con raccordo alla contropresa.Collegamento elettrico a bassa tensione (12V) ad ogni singola presa eseguito con cavo di sez. 1.5 mm2 e guaina corrugata a marchio IMQ per posa a pavimento, in tubo rigido diam. 16 mm o guaina tipo Merlet per posa in vista e/o a controsoffitto. Il tutto distribuito a fianco della rete tubiera, compreso scatole di derivazioni, morsetti, capicorda, giunzioni.Controprese in tecnopolimero complete di chiusura salvagesso per la finitura delle pareti.Completo di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.86. 25		Fornitura e posa in opera di presa apirante costruita in ABS autoestinguente con apertura a coperchio protetta da serratura, dotata di microinterruttore a 12 V per teleavviamento a distanza della centrale aspirante. Completa di guarnizione di tenuta del vuoto.Le prese andranno installate in comune accordo con la D.L. e secondo gli schemi risultanti dai disegni allegati, in modo tale da poter operare con tubo flessibile, variabile da mt 7 a max mt. 9, rispettando comunque le esigenze tecniche e l'arredo interno degli ambienti.Le prese andranno installate in apposita contropresa a muro ad incasso.Completa di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.86. 27		Fornitura e posa in opera di presa apirante adatte per la posa a pavimento, costruita in fusione di alluminio con apertura a coperchio protetta, dotata di microinterruttore a 12 V per teleavviamento a distanza della centrale aspirante. Completa di guarnizione di tenuta del vuoto.Le prese andranno installate in comune accordo con la D.L. e secondo gli schemi risultanti dai disegni allegati, in modo tale da poter operare con tubo flessibile, variabile da mt 7 a max mt. 9, rispettando comunque le esigenze tecniche e l'arredo interno degli ambienti.Le prese andranno installate in apposita contropresa a pavimento.Completa di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.86. 29		Fornitura e posa in opera di torretta in alluminio per prese aspiranti esterne costruita in alluminio verniciato bianco completa di coperchio in ABS e foro per alloggiamento presa aspirante.Completa di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.86. 30		Fornitura e posa in opera della rete di distribuzione con tubazioni in PVC autoestinguente certificato PIIP/C BLU, raccorderia (manicotti, derivazioni) con battente spess. 2,2 mm, curve 90° ottenute con una curva 45° FF e una curva 45° MF per aumentare il raggio di curvatura e diminuire le perdite di carico.Il prezzo è comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.86. 30. 1		tubo a pavimento diametro mm. 50		m	€ 10,90
	Opere Edili	B.72.86. 30. 3		tubo a controsoffitto diametro. mm. 50 con collari di fissaggio.		m	€ 16,53
	Opere Edili	B.72.86. 30. 5		tubo per dorsali a pavimento diametro mm. 63.		m	€ 13,92
	Opere Edili	B.72.86. 30. 7		tubo a controsoffitto diametro mm. 63 con collari di fissaggio.		m	€ 19,54
	Opere Edili	B.72.86. 30. 9		tubo per colonne con fissaggi tipo pesante diametro mm. 63.		m	€ 24,87
	Opere Edili	B.72.86. 30. 11		tubo per colonne con fissaggi tipo pesante diametro mm. 80		m	€ 29,38
	Opere Edili	B.72.86. 30. 13		tubo per colonne con fissaggi tipo pesante diametro mm. 100		m	€ 32,68
	Opere Edili	B.72.86. 35		Fornitura e posa in opera di impianto elettrico a 12 volt, alimentato dalla scheda elettronica installata sul quadro elettrico, collegante il circuito di comando del motore al microinterruttore alloggiato in ciascuna bocchetta di aspirazione, costituito da una dorsale bifilare di sezione compresa tra 1.0 e 1.5 mm2, guaina corrugata a marchio IMQ per la posa incassata a pavimento, tubo corrugato tipo pesante diam. 16 mm il tutto distribuito a fianco della rete tubiera. Le giunte e le derivazioni delle singole prese andranno eseguite in apposite scatole elettriche. Completo di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.86. 35. 1				m	€ 2,09
	Opere Edili	B.72.86. 40		Fornitura e posa in opera di prese di aspirazione costruite in ABS autoestinguente, dotate di chiusura protetta a partenza ad innesto, semiautomatiche a 12 V predisposte per agganciamento placche elettriche e complete di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.86. 40. 1		presa di aspirazione		cad.	€ 56,91
	Opere Edili	B.72.86. 40. 3		contropresa con raccordo curvo a parete		cad.	€ 25,73
	Opere Edili	B.72.86. 45		Fornitura e posa in opera di centrale di aspirazione con motore a fondo secco comprensiva di turbina di depressione insonorizzata da 1200 mmH2O per operatore, ventilata e completa di valvola di compensazione.Nel prezzo sono compresi gli allacciamenti all'impianto elettrico, la taratura, la prima messa in funzione dell'impianto ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.86. 45. 1		n°1 turbina da 250 mc/h, depressione massima 3500 mmH2O, fattore di contemporaneità 1		cad.	€ 5.651,61
	Opere Edili	B.72.86. 45. 3		n°1 turbina da 350 mc/h, depressione massima 3500 mmH2O, fattore di contemporaneità 2		cad.	€ 6.901,00
	Opere Edili	B.72.86. 45. 5		n°1 turbina da 530 mc/h, depressione massima 3500 mmH2O, quadro elettrico in PVC IP 54, fattore di contemporaneità 3		cad.	€ 10.280,43
	Opere Edili	B.72.86. 45. 7		n°1 turbina da 850 mc/h, depressione massima 3500 mmH2O, quadro elettrico in PVC IP 54, fattore di contemporaneità 4		cad.	€ 11.440,21
	Opere Edili	B.72.86. 45. 9		n°2 turbine per un totale di 700 mc/h, n°2 valvole di non ritorno, quadro elettrico in PVC IP 55, fattore di contemporaneità 4		cad.	€ 13.707,24
	Opere Edili	B.72.86. 45. 11		n°2 turbine per un totale di 880 mc/h, n°2 valvole di non ritorno, quadro elettrico in PVC IP 55, fattore di contemporaneità 5		cad.	€ 15.128,64
	Opere Edili	B.72.86. 45. 13		n°2 turbine per un totale di 1340 mc/h, n°2 valvole di non ritorno, quadro elettrico in PVC IP 55, fattore di contemporaneità 6/7		cad.	€ 21.675,32
	Opere Edili	B.72.86. 50		Fornitura e posa dispositivo elettronico selezione chiamate partenze motori con inversione automatica.Compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.86. 50. 1		scheda elettronica di controllo		cad.	€ 1.427,58
	Opere Edili	B.72.86. 55		Fornitura e posa in opera di dispositivo elettronico selezione chiamate partenze motori con vuotometro elettronico e sistema automatico di compensazione portata aria composto da sistema di regolazione gestito da microprocessore e misuratore di vuoto collegato a valvola parzializzatrice motorizzata.Funzione: regolazione automatica portata aria in base a valori minimi e massimi preimpostati ed in relazione agli effettivi utilizzi.Accensione e spegnimento dei moduli aspiranti tramite segnalazione dalle prese aspiranti, inversione partenza motori.I dispositivi saranno completi di:- microprocessore di controllo- scatola di contenimento valvola parzializzatrice, in acciaio verniciato- insonorizzazione della scatola di contenimento- attuatore elettrico- valvola parzializzatrice con ingresso tubazione da D. 63 mm- manicotti antivibranti di raccordo alla tubazione- misuratore di vuoto con regolazione da 0 a 4000 mmH2O applicato al separatore polveri.Il prezzo è comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.86. 55. 1				cad.	€ 3.425,78
	Opere Edili	B.72.86. 60		Fornitura e posa separatore polveri costruito in lamiera sagomata e verniciata, con ciclone primario e contenitore secondario. Le micropolveri in uscita sono trattenute da un filtro interno al ciclone di capienza adeguata che richiederà una manutenzione periodica in base alla necessità di utilizzo. Il separatore sarà dotato di apposito cavalletto di sostegno in ferro zincato con maniglia di sgancio manuale della parte inferiore. Le polveri di stoccaggio sono raccolte in sacchi in plastica bloccati con cestello tendisacco recuperabile.Sistema di autopulizia: in questo sistema di autopulizia il filtro è applicato al separatore che permette di ovviare per un lungo periodo di tempo il controllo del filtro che trattiene tutte le piccole particelle non recuperate dal ciclone.Questa pulizia sarà eseguita da un particolare accorgimento che insufflando aria all'interno del filtro, permetterà di iniettare aria compressa lungo le pareti interne del filtro stesso, rimovendo i residui trattenuti. Questa manovra sarà eseguita giornalmente da un orologio che azionerà un elettrovalvola ad ore prestabilite. Caratteristiche tecniche di massima:- n° 1 compressore aria HP 075 V. 220- n° 1 bombola aria 12 l. - n° 1 valvola di sicurezza- n° 1 elettrovalvola 12 V- n° 1 sistema insuflaggio diretto autopulente- n° 1 serie di raccordi di giunzione.Il prezzo è comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.86. 60. 1		da 70 l		cad.	€ 3.344,41
	Opere Edili	B.72.86. 60. 3		da 100 l		cad.	€ 3.598,82
	Opere Edili	B.72.86. 60. 5		da 150 l		cad.	€ 5.602,17
	Opere Edili	B.72.86. 65		Fornitura e posa in opera di collettore in PVC per raccordo arrivo colonne, completo di N. ...... arrivi escluso valvola a sfera per la compartimentazione Il prezzo è comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.86. 65. 1		collettore diametro 63 mm per ogni arrivo diametro 50		cad.	€ 100,39
	Opere Edili	B.72.86. 65. 3		collettore diametro 80 mm per ogni arrivo diametro 63		cad.	€ 249,47
	Opere Edili	B.72.86. 65. 5		collettore diametro 100 mm per ogni arrivo diametro 63		cad.	€ 306,22
	Opere Edili	B.72.86. 65. 7		collettore diametro 100 mm per ogni arrivo diametro 80		cad.	€ 328,16
	Opere Edili	B.72.86. 65. 9		collettore diametro 100 mm per ogni arrivo diametro 100		cad.	€ 388,00
	Opere Edili	B.72.86. 70		Fornitura e posa in opera di collegamento fra motore e separatore polvere compreso montaggio valvola di compensazione e completo di fissaggi in opera con tubazione in PVC.Il prezzo è comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.86. 70. 1		1 motore - collegamento diametro 63		a corpo	€ 193,33
	Opere Edili	B.72.86. 70. 3		1 motore - collegamento diametro 80		a corpo	€ 209,19
	Opere Edili	B.72.86. 70. 5		1 motore - collegamento diametro 100		a corpo	€ 209,19
	Opere Edili	B.72.86. 70. 7		2 motori - collegamento diametro 100		a corpo	€ 438,88
	Opere Edili	B.72.86. 70. 9		presa di servizio per taratura valvola di compensazione		cad.	€ 72,10
	Opere Edili	B.72.86. 75		Fornitura e posa di collegamenti elettrici per impianti di separzione polveri costituiti da:- cavo preinfilato da esterno per linee micro 12 volt per comando partenza motori in opera posizionato in centrale, completo di N. ...... arrivi;- ripartitore di linee micro per selezione compartimentazione colonne accoppiato a valvole a sfera, posizionato in centrale, completo di N. ...... arriviNel prezzo si intendono compresi e compenati ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.86. 75. 1		cavo preinfilato - per ogni arrivo		cad.	€ 22,86
	Opere Edili	B.72.86. 75. 3		ripartitore di linee micro - per ogni arrivo		cad.	€ 19,99
	Opere Edili	B.72.86. 80		Fornitura e posa in opera di sfiato in alluminio zincato tipo rigido, completo di montaggio silenziatore compreso materiale e accessori per il fissaggio in opera e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.86. 80. 1		sfiato per un motore diametro 125		m	€ 37,12
	Opere Edili	B.72.86. 80. 3		sfiato per un motore diametro 160		m	€ 51,75
	Opere Edili	B.72.86. 80. 5		sfiato per due motori diametro 200		m	€ 96,81
	Opere Edili	B.72.86. 85		Fornitura e posa in opera di serranda tagliafiamma a collare per tubo aspirazione polvere completa di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.86. 85. 1		serranda tagliafiamma a collare diametro 50 mm		cad.	€ 137,09
	Opere Edili	B.72.86. 85. 3		serranda tagliafiamma a collare diametro 63 mm		cad.	€ 159,96
	Opere Edili	B.72.86. 85. 5		serranda tagliafiamma a collare diametro 80 mm		cad.	€ 182,83
	Opere Edili	B.72.86. 85. 7		serranda tagliafiamma a collare diametro 100 mm		cad.	€ 197,55
	Opere Edili	B.72.86. 90		Fornitura e posa in opera di centralina d'aspirazione polveri in metallo verniciata a polvere, antigraffio ad una contemporaneità e completa di motore turbina aspirante con sezione ciclonica, cartuccia filtro salva ambiente, scheda elettronica di comando, silenziatore, staffa di ancoraggio a parete, manicotti elastici sistema di partenza ad apertura presa, allacciamenti elettrici e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.86. 90. 1		per 150 m2		cad.	€ 1.027,32
	Opere Edili	B.72.86. 90. 3		per 200 m2		cad.	€ 1.285,44
	Opere Edili	B.72.86. 90. 5		per 300 m2		cad.	€ 1.484,23
	Opere Edili	B.72.86. 90. 7		per 400 m2		cad.	€ 1.656,24
	Opere Edili	B.72.86. 90. 9		per 500 m2		cad.	€ 1.883,87
	Opere Edili	B.72.86. 95		Fornitura e posa in opera di Kit accessori pulizia per uso civile o terziario e completo di:- raccordo curvo con regolatore di pressione tubo flessibile diametro 32 da 7 a 9 m- prolunga telescopica- spazzola 30 cm, diametro 32- spazzola per angoli- spazzola per materassi/tappezzeria- spazzola per abiti- spazzola per radiatori- spazzola per spolverare- contenitore per spazzole e tubo flex. Nel prezzo è inoltre compreso e compensato ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.86. 95. 1		uso civile		cad.	€ 168,10
	Opere Edili	B.72.86. 95. 3		uso terziario completo di carrello aspira liquidi		cad.	€ 428,07
	Opere Edili	B.72.86. 100		Fornitura e posa in opera di presa aspirante adatte per la posa a pavimento, costruita in fusione di alluminio con apertura a coperchio protetta, dotata di microinterruttore a 12 V per teleavviamento a distanza della centrale aspirante. Completa di guarnizione di tenuta del vuoto.Le prese andranno installate in comune accordo con la D.L. e secondo gli schemi risultanti dai disegni allegati, in modo tale da poter operare con tubo flessibile, variabile da 7 a max 9 m, rispettando comunque le esigenze tecniche e l'arredo interno degli ambienti.Esclusa la tubazione valutata a parte.Le prese andranno installate in apposita contropresa a pavimento e saranno complete di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.86. 100. 1		presa aspirante a pavimento DN 32		cad.	€ 148,22
	Opere Edili	B.72.86. 100. 3		contropresa con raccordo curvo a pavimento		cad.	€ 101,74
	Opere Edili	B.72.86. 100. 5		contropresa con raccordo diritto a pavimento		cad.	€ 134,93
	Opere Edili	B.72.86. 105		Fornitura e posa in opera di torretta in alluminio per prese aspiranti esterne costruita in alluminio verniciato bianco completa di coperchio in ABS e foro per alloggiamento presa aspirante.Completa di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.86. 105. 1		torretta in alluminio per prese esterne dim. 81 x 102 x 500		cad.	€ 31,42
	Opere Edili	B.72.86. 105. 3		canalina in alluminio per tubo aspirante dim. 81 x 102		m	€ 34,29
	Opere Edili	B.72.86. 105. 5		giunto in alluminio per tubo aspirante dim. 81 x 102		cad.	€ 4,56
	Opere Edili	B.72.86. 105. 7		terminale per canalina		cad.	€ 3,42
	Opere Edili	B.72.86. 110		Fornitura e posa in opera di valvole di intercettazione a sfera in PVC rigido PN 16 per incollaggio ISO F/F.Il montaggio dovrà essere effettuato alla base di ogni colonna montante dell'impianto di aspirazione polveri, per la compartimentazione delle stesse.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.86. 110. 1		diametro 50 mm		cad.	€ 77,10
	Opere Edili	B.72.86. 110. 3		diametro 63 mm		cad.	€ 191,68
	Opere Edili	B.72.86. 110. 5		diametro 80 mm		cad.	€ 220,63
	Opere Edili	B.72.86. 110. 7		diametro 100 mm		cad.	€ 300,97
	Opere Edili	B.72.88		LAVORI COMPIUTI - IMPIANTO SEPARAZIONE GRASSI
	Opere Edili	B.72.88. 1		Fornitura e posa in opera di impianto di separazione grassi ed olii organici secondo DIN 4040, in acciaio inossidabile, adatto per la sistemazione interrata, completo di comparto di sedimentazione con contenuto utile di 400 litri, comparto di separazione con contenuto utile di 1100 litri, manicotti di allacciamento entrata/uscita DN 100 secondo DIN 19522, n° 2 coperchi antiodore, a passo d'uomo, con chiavi di apertura.Sono compresi nel prezzo gli allacciamenti ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.Sono esclusi gli scavi ed i reinterri.
	Opere Edili	B.72.88. 1. 1		contenuto utile comp. di sedim. 400 l. comp. di separaz. 1100 l.		a corpo	€ 11.708,01
	Opere Edili	B.72.90		LAVORI COMPIUTI - TORRI DI RAFFREDDAMENTO
	Opere Edili	B.72.90. 1		Fornitura e posa in opera di torre di raffreddamento costituita da:- pannelli in lamiera di acciaio zincato verniciato, completi di portello d'ispezione, di attacchi di ingresso, uscita, scarico, troppo pieno, reintegro;- gruppo ventilante con n° 2 ventilatori centrifughi a doppia aspirazione con giranti a pale in avanti equilibrate staticamente e dinamicamente, motore elettrico 380/3/50 ventilato esternamente e protetto per l'installazione all'aperto, rete metallica di protezione per la trasmissione dei ventilatori;- pacco di scambio in materiale imputrescibile sintetico ed incombustibile, ad elevata resistenza meccanica, costituito da piu' strati ondulati e sovrapposti per un'ampia superficie di scambio;- collettore centrale in acciaio zincato per la distribuzione dell'acqua con ugelli in gomma e plastica autopulenti di grande portata;- separatore di gocce in lamiera di acciaio zincato opportunamente piegata, facilmente amovibile per l'accesso al distributore d'acqua;- resistenza elettrica completa di termostato;- termostato da esterno per l'intercettazione dei ventilatori.La torre di raffreddamento dovra' garantire il rispetto della L.P. 18 marzo 1991 n° 6 ed il relativo regolamento di esecuzione e piu' specificatamente non superare il rumore di fondo diurno 50 dB(a) e notturno 30 dB(a).Le rese della torre di rafreddamento sono riferite a:- temperatura aria entrante 23.5°C B.U.;- temperatura acqua entrante 35°C;- temperatura acqua uscente 29°C.Sono compresi nel prezzo gli allacciamenti, la formazione di idoneo basamento, supporti antivibranti ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.90. 1. 1		Pot. 32 kW - portata aria 4100 m3/h - portata acqua 4700 l/h		a corpo	€ 2.342,22
	Opere Edili	B.72.90. 1. 3		Pot. 44 kW - portata aria 4800 m3/h - portata acqua 6330 l/h		a corpo	€ 2.461,70
	Opere Edili	B.72.90. 1. 5		Pot. 50 kW - portata aria 4500 m3/h - portata acqua 7170 l/h		a corpo	€ 2.867,52
	Opere Edili	B.72.90. 1. 7		Pot. 65 kW - portata aria 4500 m3/h - portata acqua 9330 l/h		a corpo	€ 3.044,68
	Opere Edili	B.72.90. 1. 9		Pot. 100 kW - portata aria 9100 m3/h - portata acqua 14330 l/h		a corpo	€ 3.512,30
	Opere Edili	B.72.90. 1. 11		Pot. 116 kW - portata aria 9100 m3/h - portata acqua 16670 l/h		a corpo	€ 3.689,46
	Opere Edili	B.72.90. 1. 13		Pot. 151 kW - portata aria 13600 m3/h - portata acqua 21670 l/h		a corpo	€ 4.569,08
	Opere Edili	B.72.90. 1. 15		Pot. 174 kW - portata aria 13600 m3/h - portata acqua 25000 l/h		a corpo	€ 4.860,57
	Opere Edili	B.72.90. 1. 17		Pot. 197 kW - portata aria 13600 m3/h - portata acqua 28330 l/h		a corpo	€ 5.037,73
	Opere Edili	B.72.90. 1. 19		Pot. 233 kW - portata aria 18100 m3/h - portata acqua 33330 l/h		a corpo	€ 5.208,71
	Opere Edili	B.72.90. 1. 21		Pot. 302 kW - portata aria 27200 m3/h - portata acqua 43330 l/h		a corpo	€ 6.911,30
	Opere Edili	B.72.90. 1. 23		Pot. 395 kW - portata aria 27200 m3/h - portata acqua 56670 l/h		a corpo	€ 7.728,09
	Opere Edili	B.72.90. 1. 25		Pot. 465 kW - portata aria 36300 m3/h - portata acqua 66670 l/h		a corpo	€ 8.897,14
	Opere Edili	B.72.90. 1. 27		Pot. 523 kW - portata aria 36300 m3/h - portata acqua 75000 l/h		a corpo	€ 10.126,96
	Opere Edili	B.72.90. 1. 29		Pot. 605 kW - portata aria 54400 m3/h - portata acqua 86670 l/h		a corpo	€ 11.063,23
	Opere Edili	B.72.90. 1. 31		Pot. 698 kW - portata aria 54400 m3/h - portata acqua 100000 l/h		a corpo	€ 13.525,96
	Opere Edili	B.72.90. 1. 33		Pot. 790 kW - portata aria 54400 m3/h - portata acqua 113330 l/h		a corpo	€ 14.169,71
	Opere Edili	B.72.90. 1. 35		Pot. 930 kW - portata aria 72500 m3/h - portata acqua 133330 l/h		a corpo	€ 14.752,69
	Opere Edili	B.72.90. 1. 37		Pot.1047 kW - portata aria 72500 m3/h - portata acqua 150000 l/h		a corpo	€ 16.917,75
	Opere Edili	B.72.90. 3		Fornitura e posa in opera di torre di raffreddamento a basso profilo, a circuito chiuso, prefabbricate di tipo controcorrente in pressione con aria entrante su un solo lato. La torre sara' di tipo unitario con tutte le parti rotanti montate ed allineate in fabbrica. Tutti gli elementi strutturali ed i pannelli saranno in lamiera di acciaio zincato a bagno con punti di taglio protetti da zinco a freddo. Dopo l'assembleggio la torre sara' protetta con vernice a base di zinco e alluminio.La torre sara' costituita da:- SEZIONE VASCA costruita in acciaio zincato a bagno di forte spessore con pannelli a doppia flangiatura perfettamente sigillati su tutti i giunti. Completa di portello di accesso per la manutenzione, filtri acqua estraibili di grande superficie con dispositivo antivortice, valvola di reintegro in bronzo con galleggiante in plastica inaffondabile e facilmente regolabile;- SISTEMA VENTILANTE. I ventilatori ed i motori saranno situati nella corrente d'aria entrante asciutta. Le ventole con pale in avanti saranno equilibrate staticamente e dinamicamente. La cassa del ventilatore sara' dotata di boccagli di aspirazione ad alta efficienza. L'albero del ventilatore sara' montato su cuscinetti a sfere di tipo pesante lubrificabili con supporto in ghisa. La slitta del motore di tipo robusto sara' regolabile agendo su un unico bullone. La trasmissione a cinghia sara' dimensionata per il 150 % della potenza di targa del motore. Trasmissione e parti rotanti saranno protette da uno schermo in acciaio zincato a bagno.- SEZIONE DI SCAMBIO sara' integrata con la sezione vasca e comprendera' pacco di scambio in PVC, rete ugelli e separatori di gocce. Il pacco di scambio sara' in fogli sagomati di PVC inattaccabile da corrosione o agenti biologici, con propagazione di fiamma classe 5 a norma ASTM E84-77a.- SISTEMA DISTRIBUZIONE ACQUA.L'acqua sara' distribuita uniformemente sulla sezione di scambio. La rete sara' costruita in tubi di PVC e ugelli in plastica di grande diametro non intasabili. Tubi ed ugelli saranno montati con anelli ad innesto rapido per una facilita' di smontaggio e manutenzione.- SEPARATORI DI GOCCE costruiti in acciaio zincato a bagno in sezioni facilmente amovibili. Avranno un minimo di tre cambiamenti di direzione ed un bordo esterno per dirigere l'aria uscente sul lato opposto al lato aspirazione. Trascinamento massimo 0.002 % dell'acqua ricircolata.La torre di raffreddamento sara' completa di attenuatori acustici di mandata e di aspirazione, supporti antivibranti montati su profilati in ferro, resistenza elettrica montata nella vasca, controllata da termostato ed interbloccata con la pompa di ricircolo, livellostato di sicurezza, carico di glicole nel circuito pari al 30 % del contenuto dello stesso per avere un punto di congelamento del fluido a -16°C.Sono compresi e compensati nel prezzo i collegamenti idraulici, quelli elettrici ed alla rete di scarico, le linee elettriche eseguite con cavi elettrici grado di isolamento 4, tubo e raccordi tipo RKF ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.Potenzialita' da smaltire: kW 680Portata d'acqua: l/s 32.5Temperatura acqua: +34°C / +29°C.Temperatura aria esterna: +24°C B.U.Potenza elettrica motore: kW 15
	Opere Edili	B.72.90. 3. 1		toree di raffreddamento a basso profilo 680 kW		cad.	€ 13.702,09
	Opere Edili	B.72.92		LAVORI COMPIUTI - REFRIGERATORI D'ACQUA
	Opere Edili	B.72.92. 1		Fornitura e posa in opera di refrigeratore d'acqua con condensazione ad acqua per impianti di condizionamento costituito da:- pannelli amovibili in lamiera verniciata a caldo con polveri poliuretaniche;- compressori di tipo ermetico alternativo, pluricilindrici, funzionanti a R 134a;- motori elettrici a due poli, con rotore a gabbia di scoiattolo, rafreddati dal gas di aspirazione;- rubinetti e prese di servizio a spillo sulle linee di aspirazione e mandata;- protezione termico amperometrica dei gruppi compressori;- resistenza di riscaldamento dell'olio del carter;- ammortizzatori per impedire la trasmissione di vibrazioni;- condensatori del tipo in controcorrente con tubi interni in rame lisci ed esterni in lega ferrosa;- tappi di scarico;- evaporatori del tipo in controcorrente ad espansione secca con rivestimento in materiale poliuretanico a celle chiuse per ridurre le dispersioni ed impedire la formazione di condensa;- circuito frigorifero di collegamento in tubi di rame saldato con rivestimento in materiale coibente a celle chiuse per prevenire la formazione di condensa;- valvola termostatica con equalizzatore esterno per modulare l'afflusso del gas in funzione del carico termico;- serbatoio di accumulo del liquido completo di rubinetto d'intercettazione;- filtro deidratore del tipo meccanico, in ceramica o similare in grado di trattenere tutte le impurita' presenti nel circuito frigorifero;- termostato di lavoro di tipo elettronico con sonda e differenziale tarabile;- termostato di sicurezza di tipo elettronico con sonda;- pressostati di sicurezza del tipo a taratura fissa, posti sui circuiti di alta e bassa pressione. Il pressostato di alta sara' tarato a 26 bar ( norme TUV );- quadro elettrico composto da teleruttore compressore, morsettiera di collegamento a norme CEI, interruttore magnetotermico e bloccaporta, dispositivo per il controllo della tensione di alimentazione, scheda elettronica per il controllo e visualizzazione delle temperature, partenza automatica dopo mancanza di tensione o intervento del controllo di rete, controllo funzionamento e ritardo avviamento compressore di almeno 6 minuti dall'ultima partenza del compressore, gestione e visualizzazione delle sicurezze intervenute, pannello comandi in bassa tensione con visualizzazione di tutte le funzioni;- valvola pressostatica dotata di presa di pressione sulla tubazione del gas in uscita per modulare la quantita' di acqua necessaria per il raffreddamento del condensatore mantenendo costante la temperatura di condensazione.Il refrigeratore sara' completo di allacciamenti idraulici, elettrici ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.E' compreso nel prezzo il collaudo e la prima messa in servizio.
	Opere Edili	B.72.92. 1. 1		Potenzialita' 5600 Watt.		cad.	€ 3.627,66
	Opere Edili	B.72.92. 1. 3		Potenzialita' 10400 Watt.		cad.	€ 3.997,43
	Opere Edili	B.72.92. 1. 5		Potenzialita' 15600 Watt.		cad.	€ 5.409,56
	Opere Edili	B.72.92. 1. 7		Potenzialita' 22200 Watt.		cad.	€ 7.008,12
	Opere Edili	B.72.92. 1. 9		Potenzialita' 30100 Watt.		cad.	€ 8.424,37
	Opere Edili	B.72.92. 1. 11		Potenzialita' 40700 Watt.		cad.	€ 10.080,61
	Opere Edili	B.72.92. 3		Fornitura e posa in opera di pompa di calore acqua-acqua per la produzione di acqua calda/refrigerata per impianti di riscaldamento/condizionamento e costituita da:- pannelli amovibili in lamiera verniciata a caldo con polveri poliuretaniche;- compressori di tipo ermetico alternativo, pluricilindrici, funzionanti a R 134a;- motori elettrici a due poli, con rotore a gabbia di scoiattolo, rafreddati dal gas di aspirazione;- rubinetti e prese di servizio a spillo sulle linee di aspirazione e mandata;- protezione termico amperometrica dei gruppi compressori;- resistenza di riscaldamento dell'olio del carter;- ammortizzatori per impedire la trasmissione di vibrazioni;- condensatori del tipo in controcorrente con tubi interni in rame lisci ed esterni in lega ferrosa;- tappi di scarico;- evaporatori del tipo in controcorrente ad espansione secca con rivestimento in materiale poliuretanico a celle chiuse per ridurre le dispersioni ed impedire la formazione di condensa;- circuito frigorifero di collegamento in tubi di rame saldato con rivestimento in materiale coibente a celle chiuse per prevenire la formazione di condensa;- valvola termostatica con equalizzatore esterno per modulare l'afflusso del gas in funzione del carico termico;- serbatoio di accumulo del liquido completo di rubinetto d'intercettazione;- filtro deidratore del tipo meccanico, in ceramica o similare in grado di trattenere tutte le impurita' presenti nel circuito frigorifero;- spia del liquido per verificare la carica di gas;- termostato di funzionamento;- termostato di sicurezza;- pressostati di sicurezza del tipo a taratura fissa, posti sui circuiti di alta e bassa pressione. Il pressostato di alta sara' tarato a 26 bar ( norme TUV );- commutatore estate/inverno;- termostato di funzionamento estivo;- quadro elettrico composto da teleruttore compressore, teleruttore circuito ausiliario, termostati di sicurezza e di funzionamento, temporizzatore per il controllo della frequenza di avviamento del compressore, morsettiera di collegamento a norme CEI, partenza automatica dopo mancanza di tensione o intervento del controllo di rete, gestione e visualizzazione delle sicurezze intervenute, pannello comandi in bassa tensione con visualizzazione di tutte le funzioni;- valvola pressostatica dotata di presa di pressione sulla tubazione del gas in uscita dal compressore con valvola solenoide di by-pass.Il refrigeratore sara' completo di allacciamenti idraulici, elettrici ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.E' compreso nel prezzo il collaudo e la prima messa in servizio.
	Opere Edili	B.72.92. 3. 1		Potenzialita' 10450 Watt. frig/h 8900		cad.	€ 4.855,42
	Opere Edili	B.72.92. 3. 3		Potenzialita' 16500 Watt. frig/h 13400		cad.	€ 6.636,29
	Opere Edili	B.72.92. 3. 5		Potenzialita' 23800 Watt. frig/h 19000		cad.	€ 8.235,88
	Opere Edili	B.72.92. 3. 7		Potenzialita' 32500 Watt. frig/h 26000		cad.	€ 9.834,44
	Opere Edili	B.72.92. 3. 9		Potenzialita' 44200 Watt. frig/h 35000		cad.	€ 11.496,86
	Opere Edili	B.72.92. 5		Fornitura e posa in opera di refrigeratore d'acqua con condensazione ad acqua costituito da:- compressori di tipo ermetico alternativo, pluricilindrici, funzionanti a R 134a, comandati da motori elettrici a due poli con rotori a gabbia di scoiattolo, rafreddati dal gas di condensazione, prese di pressione, rubinetti di intercettazione, valvole a spillo, rele' di protezione termica e monitore di min. e max. tensione, ammortizzatori;- condensatori del tipo a fascio tubiero, con tubi di rame alettati esternamente mandrinati sulle piastre di chiusura, fasciame in acciaio speciale;- evaporatori del tipo ad espansione secca completi di attacchi per l'ingresso e l'uscita dell'acqua refrigerata, pozzetti per termostati, tappi per il drenaggio, rivestimento coibente a celle chiuse per evitare la formazione di condensa;- circuiti frigoriferi in rame saldato con lega d'argento e rivestimento coibente a celle chiuse per costituire barriera al vapore;- valvola termostatica con equalizzatore;- valvola solenoide sulla linea del liquido;- filtro deidratore meccanico in ceramica;- spia del liquido;- telaio in profilati ad U in acciaio, verniciato con polveri poliuretaniche;- mobile di coperturain lamiera di acciaio verniciato a caldo;- termostato di sicurezza;- termostato elettronico a gradini per il controllo della temperatura dell'acqua da inviare alle utenze ed avente le seguenti funzioni: indicatore digitale della temperatura, impostazione della temperatura di funzionamento tramite potenziometro, inserimento in sequenza nel primo avviamento dei vari stadi con ritardo fisso di 5 sec., inserimento ritardato dei compressori con ritardo totale di 6 minuti distribuito sui vari gradini, rotazione automatica di inserimento dei compressori, differenziale di isteresi tra i gradini tarabile con potenziometro;- pressostati di sicurezza del tipo a taratura fissa posti sui circuiti di alta e bassa pressione;- valvola pressostatica per la modulazione della quantita' di acqua necessaria al raffreddamento dei condensatori;- quadro elettrico per il controllo ed il funzionamento del refrigeratore, posto a bordo macchina e costituito da: interruttore generale sotto carico, teleruttori per il comando dei compressori, teleruttori circuito ausiliario, termostato elettronico di funzionamento, termostato di sicurezza, manometri di alta e bassa pressione a bagno d'olio, morsettiera, spie di marcia e di blocco, resistenze riscaldamento olio carter inserite, predisposizione collegamenti per l'asservimento del flussostato e i morsetti per il comando dell'eventuale pompa per il raffreddamento dei condensatori nel caso di funzionamento con torre evaporativa.Completo di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.Nel prezzo e' altresi' compreso il collaudo del refrigeratore, la prima messa in servizio ed eventuale collaudo ISPESL.
	Opere Edili	B.72.92. 5. 1		Potenzialita' frigorifera W 63000		cad.	€ 16.168,94
	Opere Edili	B.72.92. 5. 3		Potenzialita' frigorifera W 88000		cad.	€ 18.807,80
	Opere Edili	B.72.92. 5. 5		Potenzialita' frigorifera W 120000		cad.	€ 22.131,61
	Opere Edili	B.72.92. 5. 7		Potenzialita' frigorifera W 180000		cad.	€ 32.577,87
	Opere Edili	B.72.92. 5. 9		Potenzialita' frigorifera W 240000		cad.	€ 43.339,31
	Opere Edili	B.72.92. 5. 11		Potenzialita' frigorifera W 63000 pompa di calore		cad.	€ 16.906,42
	Opere Edili	B.72.92. 5. 13		Potenzialita' frigorifera W 88000 pompa di calore		cad.	€ 19.607,08
	Opere Edili	B.72.92. 5. 15		Potenzialita' frigorifera W 120000 pompa di calore		cad.	€ 22.805,23
	Opere Edili	B.72.92. 5. 17		Potenzialita' frigorifera W 180000 pompa di calore		cad.	€ 33.560,49
	Opere Edili	B.72.92. 5. 19		Potenzialita' frigorifera W 240000 pompa di calore		cad.	€ 44.382,70
	Opere Edili	B.72.92. 7		Fornitura e posa in opera di refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria costituiti da:- mobile di copertura in lamiera di acciaio zincato verniciata a caldo con polveri poliuretaniche previo trattamento di passivazione;- compressore di tipo ermetico ad elevata efficienza, funzionante a R 134a, montato su supporti elastici antivibranti, azionato da motore elettrico a due poli con protezione termica interna, completo di resistenza di riscaldamento dell'olio ed isolazione acustica in materiale fonoassorbente;- batteria di scambio termico in tubi di rame con alette in alluminio bloccate mediante espansione meccanica e completa di griglie di protezione;- gruppo ventilante costituito da uno o due ventilatori elicoidali azionati direttamente da motori elettrici, completo di griglia di protezione secondo CEI 107-34;- scambiatore di calore del tipo a piastre completo di isolazione a celle chiuse;- circuito frigorifero realizzato in tubi di rame saldato con lega d'argento e completo di: tubo capillare o valvola termostatica, valvola termostatica con equalizzatore esterno, separatore di liquido in aspirazione al compressore, valvola inversione di ciclo (pompa di calore), valvola unidirezionale (pompa di calore), capillare di by-pass valvola termostatica, valvola solenoide d'intercettazione liquido;- scheda elettronica di controllo montata all'interno dell'unita' per il controllo e la visualizzazione della temperatura dell'acqua, partenza automatica dopo mancanza di tensione, ritardo avviamento compressore e ventilatore, controllo sbrinamento in funzione di temperatura e tempo (pompa di calore), gestione e visualizzazione delle sicurezze intervenute, controllo dei carichi elettrici, comando a distanza in bassa tensione con visualizzazione del funzionamento e intervento delle protezioni;- pannello comandi remoto per il comando a distanza dell'unita';- termostato di lavoro di tipo elettronico;- termostato antigelo di tipo elettronico;- flussostato;- termostato di sbrinamento di tipo elettronico (pompa di calore);- pressostati di alta e bassa pressione;- interruttore generale con maniglia bloccaporta;- rele' di controllo della sequenza delle fasi;- protezioni elettriche di tipo termico o magnetotermico;- dispositivo per funzionamento a basse temperature;- gruppo serbatoio accumulo pompa comprendente: serbatoio di accumulo, pompa di circolazione acqua, vaso di espansione, valvola di sicurezza, raccorderie per i collegamenti idraulici.Completo di collegamenti idraulici, elettrici ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.E' altresi' compreso nel prezzo il collaudo del refrigeratore in opera e la prima messa in servizio.
	Opere Edili	B.72.92. 7. 1		Potenzialita' frigorifera W 6000		cad.	€ 4.055,11
	Opere Edili	B.72.92. 7. 3		Potenzialita' frigorifera W 8500		cad.	€ 4.364,11
	Opere Edili	B.72.92. 7. 5		Potenzialita' frigorifera W 11500		cad.	€ 5.835,98
	Opere Edili	B.72.92. 7. 7		Potenzialita' frigorifera W 13500		cad.	€ 6.270,64
	Opere Edili	B.72.92. 7. 9		Potenzialita' frigorifera W 17500		cad.	€ 7.379,95
	Opere Edili	B.72.92. 7. 11		Potenzialita' frigorifera W 28500		cad.	€ 10.633,72
	Opere Edili	B.72.92. 7. 13		Potenzialita' frigorifera W 32500		cad.	€ 11.680,20
	Opere Edili	B.72.92. 7. 15		Potenzialita' frigorifera W 6000 pompa di calore W 7000		cad.	€ 4.243,60
	Opere Edili	B.72.92. 7. 17		Potenzialita' frigorifera W 8500 pompa di calore W 10000		cad.	€ 4.546,42
	Opere Edili	B.72.92. 7. 19		Potenzialita' frigorifera W 11500 pompa di calore W 11500		cad.	€ 6.026,53
	Opere Edili	B.72.92. 7. 21		Potenzialita' frigorifera W 13500 pompa di calore W 15000		cad.	€ 6.453,98
	Opere Edili	B.72.92. 7. 23		Potenzialita' frigorifera W 17500 pompa di calore W 19000		cad.	€ 7.744,57
	Opere Edili	B.72.92. 7. 25		Potenzialita' frigorifera W 28500 pompa di calore W 30000		cad.	€ 11.372,23
	Opere Edili	B.72.92. 7. 27		Potenzialita' frigorifera W 32500 pompa di calore W 37000		cad.	€ 13.091,30
	Opere Edili	B.72.92. 9		Fornitura e posa in opera di refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria costituito da:- struttura in profilati di acciaio e pannellatura di forte spessore verniciata a caldo con polveri poliuretaniche;- vano compressori isolato con materiale ad elevato coefficiente di assorbimento acustico;- compressori ermetici o semiermetici con giunti antivibranti;- resistenze elettriche di preriscaldamento dell'olio del carter;- evaporatore a fascio tubiero a due circuiti;- condensatori in tubo di rame con alettatura a pacco continuo di alluminio del tipo turbolenziato;- ventilatori elicoidali accoppiati direttamente a motori elettrici a 6 poli con protezione IP 55 e ruotanti a velocita' variabile;- filtro deidratore;- valvola termostatica;- termostato di sicurezza;- pressostati di alta e bassa pressione;- apparecchiatura di regolazione e controllo a microprocessore con controllo della temperatura di condensazione in relazione alla temperatura esterna;- inserimento ritardato dei compressori;- rotazione automatica inversione compressori;- interruttore generale con dispositivo bloccaporta;- carica di R 134a;- termostati di controllo della temperatura dell'acqua a 4 gradini in modo che ciascun compressore possa lavorare a carico ridotto con l'esclusione di alcuni cilindri;- alimentazione trifase 380 V/50 Hz;- dispositivo per funzionamento a basse temperature (da 20°C a -10°C);- resistenza elettrica evaporatore.Compresi gli allacciamenti idraulici, quelli elettrici ed ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.Nel prezzo e' altresi' compreso il collaudo e la prima messa in servizio.
	Opere Edili	B.72.92. 9. 1		Potenzialita' frigorifera W 70000		cad.	€ 24.467,65
	Opere Edili	B.72.92. 9. 3		Potenzialita' frigorifera W 90000		cad.	€ 30.921,63
	Opere Edili	B.72.92. 9. 5		Potenzialita' frigorifera W 105000		cad.	€ 35.040,60
	Opere Edili	B.72.92. 9. 7		Potenzialita' frigorifera W 122000		cad.	€ 39.158,54
	Opere Edili	B.72.92. 9. 9		Potenzialita' frigorifera W 156000		cad.	€ 44.011,90
	Opere Edili	B.72.92. 9. 11		Potenzialita' frigorifera W 182000		cad.	€ 49.792,26
	Opere Edili	B.72.92. 9. 13		Potenzialita' frigorifera W 215000		cad.	€ 56.919,86
	Opere Edili	B.72.92. 9. 15		Potenzialita' frigorifera W 255000		cad.	€ 63.311,01
	Opere Edili	B.72.92. 9. 17		Potenzialita' frigorifera W 65000 pompa di calore W 72000		cad.	€ 30.858,80
	Opere Edili	B.72.92. 9. 19		Potenzialita' frigorifera W 85000 pompa di calore W 104000		cad.	€ 38.604,40
	Opere Edili	B.72.92. 9. 21		Potenzialita' frigorifera W 104000 pompa di calore W 129000		cad.	€ 44.195,24
	Opere Edili	B.72.92. 9. 23		Potenzialita' frigorifera W 115000 pompa di calore W 135000		cad.	€ 49.792,26
	Opere Edili	B.72.92. 9. 25		Potenzialita' frigorifera W 160000 pompa di calore W 185000		cad.	€ 55.937,24
	Opere Edili	B.72.92. 9. 27		Potenzialita' frigorifera W 178000 pompa di calore W 200000		cad.	€ 62.701,25
	Opere Edili	B.72.92. 9. 29		Potenzialita' frigorifera W 200000 pompa di calore W 235000		cad.	€ 69.154,20
	Opere Edili	B.72.92. 9. 31		Potenzialita' frigorifera W 220000 pompa di calore W 270000		cad.	€ 77.019,28
	Opere Edili	B.72.92. 11		Fornitura e posa in opera di gruppo refrigeratore d'acqua con compressore a vite, completamente assemblato in fabbrica e costituito da:- COMPRESSORE di tipo birotore aperto, ad accoppiamento diretto costituito da:a) corpo del compressore in ghisa lavorata di precisione;b) rotori in acciaio forgiato a profilo asimmetrico;c) valvola di non ritorno per evitare contro-rotazioni del compressore stesso;d) tenuta del compressore composta da anello in grafite caricato da molle, O-ring in materiale elastometrico per alte temperature con collari trattati termicamente;e) dispositivo automatico di controllo modulante della capacita' nel campo 10 % - 100 % e on-off sotto il 10 %.- MOTORE in esecuzione IP 23, del tipo ad induzione, a 2 poli, in esecuzione flangiata e completo di adattatore e di giunto a lamelle per accoppiamento diretto motore/compressore.- SEPARATORE D'OLIO ad alta efficienza, esterno al compressore, senza parti mobili.La separazione dell'olio avverra' in due stadi: per gravita' e con filtri coalescenti.- SISTEMA DI LUBRIFICAZIONE composto da:a) riserva d'olio principale nel separatore;b) riserva d'olio secondaria nel compressore;c) sistema di autolubrificazione generata dalla pressione differenziale indotta dalla rotazione del compressore;d) resistenza elettrica ad immersione nel separatore;e) raffreddatore dell'olio;f) filtro olio intercettato con cartuccia sostituibile;g) eiettori di recupero dell'olio dall'evaporatore.- EVAPORATORE a fascio tubiero di tipo allagato con tubi a superficie microporosa in rame e mantello in acciaio al carbonio, con testate smontabili per la pulizia dei tubi.Costruzione a norme I.S.P.E.S.L.- CONDENSATORE a fascio tubiero in rame con mantello in acciaio al carbonio, completo di orifizio calibrato per il controllo del livello del liquido, valvole di intercettazione per lo stoccaggio di tutto il refrigerante nel condensatore e testate smontabili per la pulizia dei tubi.Costruzione a norme I.S.P.E.S.L.- QUADRO DI CONTROLLO del tipo a microprocessore, montato, cablato e testato in fabbrica. Il pannello elettronico controllera' automaticamente il funzionamento del gruppo, ottimizzando il consumo di energia.I parametri di funzionamento saranno rilevati da termistori o trasduttori, in unita' del sistema metrico e visualizzati in linguaggio esteso.I parametri visualizzati saranno:a) temperature ingresso/uscita acqua refrigerata;b) temperature ingresso/uscita acqua di raffreddamento;c) pressioni del gas nell'evaporatore e nel condensatore;d) pressione dell'olio al compressore e pressione differenziale al filtro olio;e) percentuale di assorbimento del motore;f) temperature a saturazione di evaporazione e condensazione;g) temperatura alla mandata del compressore;h) temperatura dell'olio;i) posizione della valvola a scorrimento;l) ore di funzionamento e numero avviamenti del compressore.* CONTROLLI DI SICUREZZA *Il pannello elettronico provvedera' alla logica di protezione del gruppo. Tutti i parametri sopra indicati saranno memorizzati e potranno essere visualizzati. L'informazione comprendera' giorno, ora e motivo dell'arresto del gruppo.* CONTROLLI DI FUNZIONAMENTO *Durante la marcia potranno essere visualizzati i seguenti parametri:a) limite di corrente in funzione;b) limiti di bassa e alta pressione in funzione;c) errore di sensore non critico.Il pannello elettronico consentira' inoltre di impostare la richiesta di limite di potenza all'avviamento e la programmazione dell'avvio/arresto del gruppo, delle pompe e della torre di raffreddamento.* RACCOLTA DATI *Tutte le informazioni e i valori di taratura potranno essere trasmessi ad una stampante remota tramite interfaccia RS232.- AVVIATORE ELETTRONICO del tipo a tiristori raffreddati ad acqua per garantire un avviamento morbido del motore e comprendente:a) amperometro digitale;b) voltmetro digitale;c) contaore digitale;d) sezionatore generale.Saranno inoltre previste le seguenti protezioni da:a) sovracorrente del motore;b) mancanza di fase e rotazione errata;c) sovratensione di commutazione;d) microinterruzioni di alimentazione;e) corto circuito;f) bassa tensione;g) sbilanciamento delle tre correnti di fase.Gas refrigerante R 134aTemperatura acqua refrigerata +12°C / +7°C.Temperatura acqua di raffreddamento +34°C / +29°C.Parzializzazione del carico 10% - 100 % continua.Il gruppo frigo sara' completo di attacchi flangiati, controflange, tiranti, bulloni e guarnizioni, dispositivo di interfacciamento che permette uno scambio completo di informazioni con il sistema di supervisione ed invio comandi al gruppo, cuscinetti antivibranti in neoprene, carica refrigerante R 134a, isolamento termico anticondensa, l'allacciamento idraulico e qu6ello elettrico con relativi cablaggi, la supervisione all'installazione e all'avviamento, la messa in servizio del gruppo ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.92. 11. 1		gruppo frigo a vite, condensato ad acqua 300 kW		cad.	€ 70.251,15
	Opere Edili	B.72.92. 11. 3		gruppo frigo a vite, condensato ad acqua 400 kW		cad.	€ 76.104,64
	Opere Edili	B.72.92. 11. 5		gruppo frigo a vite, condensato ad acqua 550 kW		cad.	€ 81.959,16
	Opere Edili	B.72.92. 11. 7		gruppo frigo a vite, condensato ad acqua 700 kW		cad.	€ 87.814,71
	Opere Edili	B.72.92. 11. 9		gruppo frigo a vite, condensato ad acqua 1000 kW		cad.	€ 117.084,22
	Opere Edili	B.72.92. 11. 11		gruppo frigo a vite, condensato ad acqua 1300 kW		cad.	€ 152.210,31
	Opere Edili	B.72.94		LAVORI COMPIUTI - CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE
	Opere Edili	B.72.94. 1		Fornitura e posa in opera di cavo scaldante autoregolante per la prevenzione dal gelo all'interno delle tubazioni costituito da:- cavo a circuito parallelo;- nucleo scaldante costituito da polimero irradiato semiconduttore in grado di variare la potenza emessa in funzione della temperatura della tubazione;- conduttori in rame sez. 1.2 mmq;- guaina in poliolefina 0.7 mm;- schermatura e rinforzo in guaina di rame;- guaina esterna in poliolefina.Il cavo andra' fissato direttamente sotto la coibentazione con nastro adesivo in fibra di vetro. Un'estremita' del cavo scaldante sara' collegata alla rete elettrica 220 V, mentre l'altra estremita' sara' isolata e terminata con il kit di estremita'. La connessione alla rete elettrica, i giunti di linea, i giunti a "T", saranno eseguiti con appositi kit forniti col cavo.Completo di allacciamenti e cablaggi elettrici ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.94. 1. 1		Cavo scaldante autoregolante circuito antincendio		m	€ 20,51
	Opere Edili	B.72.96		LAVORI COMPIUTI - PANNELLI SOLARI
	Opere Edili	B.72.96. 1		Fornitura e posa in opera di sistema di produzione di acqua calda sanitaria mediante pannelli solari costituito da:- scambiatore di calore ad intercapedine con serbatoio di accumulo da 300 litri con doppia vetrificazione interna realizzata ad una temperatura di 900.C; isolazione in poliuretano ad alta densita' iniettato a pressione; rivestimento esterno in alluminio;- anodo al magnesio contro la corrosione;- due/tre pannelli solari da 2 mq ciascuno con cassa in alluminio resistente all'ambiente salino; isolamento in lana di vetro con foglio riflettente in alluminio; piastra captante in acciaio "multicanale" a superficie cromata nera selettiva; vetro temperato da 3 mm a microprismi;- raccorderia di corredo completa, con anelli dielettrici e giunti a doppia tenuta;- valvola di sicurezza a temperatura e pressione lato sanitario e valvola di sicurezza pressione sul circuito primario;- carpenteria completa per la posa su tetto piano o inclinato in alluminio e in acciaio inox;- liquido antigelo specifico per impianti solari.Completo di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.96. 1. 1		Pannello solare 4 mq. per produzione acqua calda sanitaria		cad.	€ 3.397,97
	Opere Edili	B.72.96. 1. 3		Pannello solare 6 mq. per produzione acqua calda sanitaria		cad.	€ 4.569,08
	Opere Edili	B.72.96. 3		Fornitura e posa in opera di collettore solare a tubi sottovuoto spinto funzionante secondo il principio denominato "Heatpipe" e costituito da:- tubi in vetro al boro-silicio ad alta trasparenza nei quali e' stato realizzato il vuoto per eliminare le dispersioni di calore per convezione;- assorbitore costituito da una piastra in rame con superficie ad alta selettivita' sulla quale e' applicato un tubo in rame nel quale scorre il fluido termovettore;- giunto flessibile sul terminale della tubazione in rame;- scambiatore in doppio tubo di rame con struttura avvolgente sull'intera superficie del condensatore;- cassa di contenimento dello scambiatore in alluminio con isolamento su tutti i lati in poliuretano espanso ad alta densita', privo di C.F.C;- supporto per il montaggio su tetti piani per garantire al collettore un'inclinazione di 45. completo di staffe, viti e bulloni di fissaggio;- tubi di collegamento flessibili completi di O-ring.Possibilita' di rotazione dei singoli tubi per ottimizzare l'orientamento verso sud del collettore.Pressione di esercizio 6 bar.Temperatura massima in stand-by 150°C.Completo di allacciamenti alla rete idraulica ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.96. 3. 1		Collettore solare a tubi sottovuoto spinto 20 tubi/2 m2		cad.	€ 2.397,84
	Opere Edili	B.72.96. 3. 3		Collettore solare a tubi sottovuoto spinto 30 tubi/3 m2		cad.	€ 3.569,98
	Opere Edili	B.72.96. 5		Fornitura e posa in opera di collettore solare per la produzione di acqua calda sanitariacomposto da:piastra captante in rame ad alta selettività, saldata ad ultrasuoni su fascio tubiero in rame a sua volta saldato su collettore in rame e dotato di quattro attacchi laterali in ottone da 3/4" femmina. Cassa esterna in acciaio Inox Aisi 316 con isolamento in schiuma poliuretanica ad spess. mm.25 privo di CFC (norma EU), rivestito internamente con foglio di alluminio e posteriormente con pannello di chiusura in PP.Ulteriore strato di isolamento in lana minerale spess. mm. 20. Lastra unica in vetro temperato da mm.3.2 antiabbagliante resistente alle grandinate ad alta rifrazione (ossido di ferro 0,03%, trasmittanza 91%) fissato da guarnizioni in EDPM e da cornici in acciaio Inox Aisi 316.Sarà possibile la sostituzione del vetro senza dover smontare il pannello.Caratteristiche:- materiale cassa: acciaio inox aisi 316- materiale assorbitore: rame- tubi collettore: 1 e 1/8" rame- fascio tubiero: 8 mm. rame- cristallo temperato semiriflettente:3.2 mm- isolamento poliuretano espanso: 25 mm- isolamento lana minerale: 20.mm- pressione max di prova: 14 bar- pressione max di esercizio: 12 bar- coefficienti di dispersione termica (riferiti all'assorbitore):a1= 4,25 W/m2°Ca2= 0,015 W/m2°C2Il prezzo è comprensivo dei collegamento idraulici ed ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.96. 5. 1		pannello solare dimensione 1.8 mq		cad.	€ 913,59
	Opere Edili	B.72.96. 5. 3		pannello solare dimensione 2.5 mq		cad.	€ 1.189,55
	Opere Edili	B.72.96. 7		Fornitura e posa in opera di tubo solare composto da:- due tubi paralleli in rame con isolamento e cavo in silicone per il collegamento del sensore solare;- coibentazione in gomma elastica EPDM porosa e compatta, resistente agli agenti atmosferici, ai raggi UV, senza PVC e con tolleranza di temperatura fino a 125°C;- pellicola protettiva in PE, resistente ai raggi UV;- cavo in silicone per il collegamento del sensore solare 2x0.75 mmq, VDE 0295, resistente a tremperature di 180°C;- sistema di identificazione dei tubi di mandata e ritorno;- fascette per il fissaggio dei tubi (viti per edilizia e tasselli per applicazioni murarie);viti, manicotti di sostegno;- morsetii pe collegare il cavo del sensore;- 1 rotolo di pellicola protettiva autoadesiva in PE;- 2 riduzioni per il collegamento alla stazione solare;Il prezzo è comprensivo dei collegamenti idraulici e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.96. 7. 1		diametro Cu 12 mm lunghezza 15 metri		cad.	€ 669,95
	Opere Edili	B.72.96. 7. 3		diametro Cu 12 mm lunghezza 25 metri		cad.	€ 1.008,52
	Opere Edili	B.72.96. 7. 5		diametro Cu 15 mm lunghezza 15 metri		cad.	€ 745,84
	Opere Edili	B.72.96. 7. 7		diametro Cu 15 mm lunghezza 25 metri		cad.	€ 1.122,85
	Opere Edili	B.72.96. 7. 9		diametro Cu 18 mm lunghezza 15 metri		cad.	€ 865,10
	Opere Edili	B.72.96. 7. 11		diametro Cu 18 mm lunghezza 25 metri		cad.	€ 1.401,29
	Opere Edili	B.72.96. 9		Fornitura e posa in opera di antigelo premiscelato per impianti solari che utilizzano pannelli a tubi o piani; campo di lavoro da -28°C a 300°C.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri necessari per il carico nelle tubazioni e la misurazione della reale percentuale di saturazione della miscela.
	Opere Edili	B.72.96. 9. 1				kg	€ 9,04
	Opere Edili	B.72.96. 11		Vaso espansione conforme alle normative 97/23/EG e pr EN 13831 per l'uso in impianti solari di tipo chiuso.Pressione in entrata 2,5 bar;Temperatura max ammessa 100°C;Pressione max di esercizio 10 bar;La fornitura comprende:- n°1 vaso d'espansione con precarica a 2,5 bar;- n°1 valvola d'intercettazione;- n°1 tubo flessibile in acciaio inox L=0,5 m;- n°1 raccordo a T per il collegamento del vaso al ritorno della stazione solare.Il prezzo è comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.96. 11. 1		capacità lt.18		cad.	€ 247,63
	Opere Edili	B.72.96. 11. 3		capacità lt.24		cad.	€ 263,40
	Opere Edili	B.72.96. 11. 5		capacità lt.35		cad.	€ 284,09
	Opere Edili	B.72.96. 11. 7		capacità lt.50		cad.	€ 433,18
	Opere Edili	B.72.96. 11. 9		capacità lt.80		cad.	€ 584,96
	Opere Edili	B.72.96. 11. 11		capacità lt.105		cad.	€ 745,13
	Opere Edili	B.72.96. 11. 13		capacità lt.150		cad.	€ 892,97
	Opere Edili	B.72.96. 13		Stazione solare a bassa portata proporzionata alla superficie dei pannelli solari.Completa di regolazione solare e di tutte le sonde necessarie per il controllo delle sue funzioni. Adatta ad impianti solari con scambiatore esterno operante su un accumulo inerziale senza scambiatore solare interno. Completa di valvola deviatrice per il carico alto/intermedio dell'accumulo.La pompa solare lavora al 100% del carico mentre la secondaria lavora a velocità variabile.La fornitura comprende:- unità preassemblata;- scambiatore termico a piastre;- pompa primaria e secondaria;- valvola di sicurezza 8 bar;- manometro 10 bar;- termometri per tubo di mandata e ritorno;- bulbi per mandata e ritorno;- rubinetti a sfera sul tubo di mandata e di ritorno;- manicotto di immersione per sensore del tubo ritorno del collettore;- rubinetto di scarico sullo scambiatore;- n°2 dispositivi antiriflusso;- regolatore di flusso;- attacchi Cu 18 mm;Il prezzo è comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.96. 13. 1		per collettore fino a 12 mq		cad.	€ 2.594,20
	Opere Edili	B.72.96. 13. 3		per collettore fino a 30 mq		cad.	€ 2.939,16
	Opere Edili	B.72.96. 13. 5		per collettore fino a 60 mq		cad.	€ 3.180,63
	Opere Edili	B.72.96. 13. 7		per collettore fino a 100 mq		cad.	€ 3.954,33
	Opere Edili	B.72.96. 15		Fornitura e posa in opera di raccorderia di collegamento fra i collettori divisi in batterie da 4 pannelli ciascuna e composta da:- raccorderia in bronzo;- bocchettoni in ottone sferici in tre pezzi a tenuta metallica;- valvole di sfogo aria manuali tenuta fino a 200°C;- valvole d'intercettazione a sfera;guaine portasonda in ottone nichelato da 20 cm.Il prezzo è comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.96. 15. 1		a forfait secondo schema allegato		a corpo	€ 0,00
	Opere Edili	B.72.96. 17		Fornitura e posa in opera di tralicci di supporto divisi in batterie da n°4 pannelli ciascuna, per tetto piano con i collettori inclinati a 45° in profilati d'acciaio zincato a caldo con spessore minimo di mm.3 e dimensioni idonee a sostenere i collettori solari, preforati e dotati di bulloneria da assemblarsi in opera.Il prezzo è comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.96. 17. 1		a forfait secondo scema allegato		a corpo	€ 0,00
	Opere Edili	B.72.98		LAVORI COMPIUTI - STRUMENTAZIONE DI CONTROLLO
	Opere Edili	B.72.98. 1		Fornitura e posa in opera di flussimetro per la misurazione della portata oraria del fluido ascendente, funzionamento col principio del cono ad area variabile dove l'indicazione della portata viene data da un galleggiante sospinto verso l'alto dalla spinta idrostatica del fluido. Il flussimetro sara' costituito da:- corpo in materiale plastico graduato;- asta di guida in acciaio inox;- galleggiante in PVDF;- finecorsa in PVDF; guarnizioni O-ring in Buna-N o Viton;- temperatura di esercizio da -20 a +90°C;- PN 16;- precisione +/- 4%;- raccordi filettati.Compreso di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.98. 1. 1		Portata l/h 15-150 DN 25		cad.	€ 122,78
	Opere Edili	B.72.98. 1. 3		Portata l/h 50-500 DN 25		cad.	€ 152,44
	Opere Edili	B.72.98. 1. 5		Portata l/h 100-1000 DN 25		cad.	€ 187,36
	Opere Edili	B.72.98. 1. 7		Portata l/h 200-2000 DN 40		cad.	€ 239,78
	Opere Edili	B.72.98. 1. 9		Portata l/h 300-3000 DN 40		cad.	€ 322,18
	Opere Edili	B.72.98. 1. 11		Portata l/h 600-6000 DN 50		cad.	€ 410,15
	Opere Edili	B.72.98. 1. 13		Portata l/h 1200-12000 DN 50		cad.	€ 468,34
	Opere Edili	B.72.98. 1. 15		Portata l/h 2000-20000 DN 50		cad.	€ 828,22
	Opere Edili	B.72.98. 3		Fornitura e posa in opera di flussimetro per la misurazione della portata oraria del fluido ascendente, funzionamento col principio della camera di misura perfettamente cilindrica dove la variazione dell'area e' determinata da una scanalatura perfettamente sagomata.Il flussimetro sara' costituito da:- corpo in alluminio anodizzato;- vetro di ispezione graduato;- galleggiante in AISI 316 con magnete permanente;- camera di misura in ottone;- contatto reed di allarme sigillato entro scatola stagna IP 65.- PN 10;- temperatura massima 120°C;- guarnizioni in Buna-N o Viton;- precisione +/- 4%;- raccordi filettati.Lo strumento deve essere montato in verticale ed il fluido deve scorrere dal basso verso l'alto.Compreso di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.98. 3. 1		Portata l/h 60-1200 3/4"		cad.	€ 527,15
	Opere Edili	B.72.98. 5		Fornitura e posa in opera di flussimetro per la misurazione della portata oraria del fluido indipendentemente dal senso di scorrimento e costituito da:- corpo in alluminio anodizzato;- vetro di ispezione graduato;- galleggiante in ottone nichelato con magnete permanente;- sezione di passaggio in acciaio inox AISI 316;- molla in acciaio inox AISI 316;- PN 12;- temperatura massima 120°C;- guarnizioni in Perbunan o Viton;- indicatore magnetico esterno;- contatto di allarme;- precisione +/- 4%;- raccordi filettati.Compreso di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.98. 5. 1		Portata l/h 240-1200 1/2"		cad.	€ 1.348,27
	Opere Edili	B.72.98. 5. 3		Portata l/h 150-2700 3/4"		cad.	€ 1.461,57
	Opere Edili	B.72.98. 5. 5		Portata l/h 300-3300 3/4"		cad.	€ 1.461,57
	Opere Edili	B.72.98. 5. 7		Portata l/h 150-4200 3/4"		cad.	€ 1.461,57
	Opere Edili	B.72.98. 5. 9		Portata l/h 300-4800 1"		cad.	€ 1.461,57
	Opere Edili	B.72.98. 7		Fornitura e posa in opera di flussimetro per la misurazione della portata oraria del fluido indipendentemente dal senso di scorrimento e costituito da:- innesto a T in ottone;- asta della paletta e paletta in ottone;- soffietto in bronzo;- testa di misura in fusione di alluminio;- coperchio in plastica trasparente autoestinguente;- pressione di esercizio 6 bar;- temperatura massima del fluido 120°C;- connessione laterale a saldare con tronchetto di tubo e controflangia.Compreso di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Edili	B.72.98. 7. 1		Portata l/h 3000-12000 DN 50		cad.	€ 1.582,08
	Opere Edili	B.72.98. 7. 3		Portata l/h 5000-20000 DN 65		cad.	€ 1.582,08

	Beni culturali	C		PREMESSAIl presente listino, analizza i prezzi delle voci relative ad interventi di recupero e restauro monumentale in edifici di interesse storico artistico.Il listino non è ancora completo per la mancanza di alcune categorie di opere ancora in fase di studio che seguiranno con la pubblicazione delle prossime edizioni.La programmazione dei lavori di restauro comporta spesso delle difficoltà, il più delle volte per la mancanza di informazioni preventive sulla reale particolarità e consistenza delle opere da eseguire.Le voci analizzate, vista la complessità e singolarità degli interventi di restauro, identificano le tipologie d'opera che normalmente si riscontrano negli interventi finalizzati al recupero ed alla conservazione del patrimonio edilizio trentino, con le sue specifiche caratterizzazioni materiali e costruttive; costituiscono quindi un riferimento per la preventivazione esecutiva per analogia e similitudine d'intervento.Il presente elaborato costituisce un'integrazione, relativa al settore specifico dei Beni Culturali, del listino generale del settore Opere Edili, al quale ci si riferisce per i costi dei materiali e delle opere compiute compatibili con gli interventi di restauro monumentale.Il listino si riferisce sempre a forniture ed opere in cantieri e condizioni di tipo medio; come già specificato nelle avvertenze generali, per le forniture ed i lavori di particolare difficoltà e/o in zone disagiate, si potranno eventualmente modificare i singoli prezzi sulla base dell' Analisi Prezzi riferita ai specifici lavori da realizzare.Sono ad esempio da considerare di maggior difficoltà, le opere ed i lavori che abbiano complessa accessibilità al cantiere o ai singoli locali ove si svolgono i lavori, indisponibilità di aree di stoccaggio delle merci, difficoltà di reperimento e lavorazione dei materiali, particolari tipologie strutturali che richiedano maggiori oneri per l'utilizzo di specifiche attrezzature o difficoltà di lavorazione.Le analisi delle singole voci sono state condotte sia mediante l'indagine di mercato, sia effettuando l'analisi delle operazioni e dei costi elementari degli interventi specificati, tenendo conto delle normali difficoltà e della specializzazione richiesta dagli interventi di restauro.I prezzi dei lavori compiuti di seguito esposti così come descritti dalle singole voci dei paragrafi si intendono comprensivi degli oneri e delle normali difficoltà di realizzazione tipiche dei lavori di restauro,nonchè degli oneri relativi ai trasporti,al carico,allo scarico,ai sollevamenti ai piani,le spese generali e l'utile dell'impresa,gli oneri assicurativi sugli infortuni sul lavoro,anche quelli relativi alla loro esecuzione con quell'ordine di precauzioni idonee a non danneggiare le restanti opere o manufatti ed a non arrecare danni a terzi.Nei lavori di demolizione si intendono compresi gli oneri per i canali occorrenti per la discesa dei materiali,il lavaggio delle superfici scarnificate,la rimozione,la cernita,la pulizia e l'accatastamento dei materiali giudicati recuperabili dalla Direzione Lavori che rimarranno di proprietà dell'Amministrazione.Nei prezzi dei materiali a piè d'opera di seguito esposti si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti,al carico e allo scarico in cantiere,le spese generali e l'utile dell'Impresa.I materiali dovranno essere di ottima qualità,rispecchiare le caratteristiche dei relativi Capitolati Speciali d'Appalto nonchè le normative vigenti. Per quanto attiene i metodi di misurazione, ove non precisato nelle premesse ai capitoli del Listino o nelle singole voci, dovrà farsi riferimento ai Capitolati Speciali d'Appalto in uso presso la Provincia Autonoma di Trento.
	Beni culturali	C. 2		METODI PER LA MISURAZIONE DELLE OPEREI metodi di misurazione delle voci del presente capitolo sono quelli dei Capitolati speciali tipo per appalti di lavori edilizi in uso presso la P.A.T., con le seguenti precisazioni che assumono carattere prevalente.DEMOLIZIONII prezzi per la demolizione delle murature si applicano al volume effettivo delle strutture demolite. La misurazione dei solai si intende effettuata al grezzo della struttura di perimetro, escluso quindi l'appoggio o l'incastro delle strutture stesse.Le coperture sono computate a m² secondo la superficie effettiva di falda, senza alcuna deduzione dei vani per i camini, lucernari ed altre parti sporgenti della copertura purchè non eccedenti ciascuna la superficie di m² 1 nel qual caso si deducono per intero. Le demolizioni degli intonaci su muri o strutture di spessore inferiore a 15 cm vengono computati "vuoto per pieno", intendendosi così compensate le riquadrature dei vani, degli aggetti delle lesene,ecc., le cui superfici non vengono sviluppate fatta eccezione per i vani di superficie superiore a 4 m² per i quali si detrae la superficie del vano, ma si valuta la riquadratura.Per le demolizioni degli intonaci su pareti di spessore superiore ai 15 cm si detraggono tutte le superfici dei vuoti e si valutano le riquadrature.Le demolizioni su soffitti inclinati , volte, cupole, sono valutati secondo la superficie effettiva di applicazione.La misurazione dei pavimenti si sviluppa secondo le superfici a vista; si detraggono le aree non pavimentate purchè di superficie non inferiore a m² 0,5 ciascuna.SCAVI E SGOMBERIGli scavi per la rimozione dei materiali di crollo o dei terreni di riporto vengono computati col metodo delle sezioni ragguagliate, tenendo conto del volume effettivo "in loco", escludendo cioè gli aumenti di volume delle materie scavate.
	Beni culturali	C. 2.10		LAVORI COMPIUTI - MURATURE
	Beni culturali	C. 2.10. 5		Demolizione di muratura di tufo, pietrame di qualsiasi natura, di mattoni pieni o mista, spessore fino a cm 80 , eseguita a qualsiasi altezza a settori o in breccia su manufatti di qualsiasi forma e spessore, eseguita con punta di ferro e mazzuolo o con l'ausilio di idonei mezzi meccanici, con ogni cautela secondo indicazioni della D.L..Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'eventuale calo a terra o sollevamento delle macerie a mano o con piccoli mezzi meccanici, le necessarie opere provvisionali a protezione delle strutture superstiti o adiacenti, accatastamento e pulizia del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne, trasporto fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di 50 m, carico e allontanamento delle macerie a pubblica discarica, l'indennità di discarica, formazione e il disfacimento dei piani di lavoro sino all'altezza di m 4, ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta e finita a regola d'arte.
	Beni culturali	C. 2.10. 5. 10		a mano		m³	€ 286,60
	Beni culturali	C. 2.10. 5. 20		con l'uso di mezzi meccanici		m³	€ 198,60
	Beni culturali	C. 2.10. 15		Taglio a sezione obbligata su muratura in pietrame di qualsiasi natura e forma, eseguito a qualsiasi altezza, escluso il conglomerato cementizio, sia all'interno che all'esterno di edifici, per cavedi, taglio aperture, sedi strutturali, ecc..Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'eventuale calo a terra o sollevamento delle macerie a mano o con piccoli mezzi meccanici, le necessarie opere provvisionali a protezione delle strutture superstiti o adiacenti, accatastamento e pulizia del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne, trasporto fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di 50 m, carico e allontanamento delle macerie a pubblica discarica, l'indennità di discarica, formazione e il disfacimento dei piani di lavoro sino all'altezza di m 4, ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta e finita a regola d'arte.
	Beni culturali	C. 2.10. 15. 1				m³	€ 556,80
	Beni culturali	C. 2.10. 50		Demolizione di tramezzi ad una testa in mattoni pieni antichi, eseguita a settori o in breccia su manufatti retti o curvi, eseguita con ogni cautela con punta di ferro e mazzuolo.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'esecuzione e il disfacimento dei piani di lavoro sino all'altezza di m 4, il calo a terra o sollevamento delle macerie a mano o con piccoli mezzi meccanici, recupero ed accatastamento e pulizia del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne , trasporto fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di 50 m, carico e allontanamento delle macerie a pubblica discarica, l'indennità di discarica, ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta e finita a regola d'arte.
	Beni culturali	C. 2.10. 50. 1				m²	€ 17,97
	Beni culturali	C. 2.15		LAVORI COMPIUTI - SOLAI E COPERTURE
	Beni culturali	C. 2.15. 10		Rimozione completa di solaio in legno, orizzontale, sia semplice che composto, di qualunque tipo, forma, luce netta e ubicato a qualsiasi altezza, costituito da travi in legno portanti, travicelli, tavolato semplice o doppio, eventuali riempimenti tra le travi, controsoffitti in legno con listelli e tavolato, escluso eventuali pavimentazioni e sottofondi da valutarsi a parte, eseguita con particolare cautela secondo indicazioni D.L..Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la cernita, pulitura ed accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne., calo a terra con piccoli mezzi meccanici, e trasporto delle macerie fino alla piazzola di accumulo entro il raggio di 50 m , carico e trasporto alle pubbliche discariche, l'indennità di discarica del materiale di risulta, e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Beni culturali	C. 2.15. 10. 1				m²	€ 26,70
	Beni culturali	C. 2.15. 20		Rimozione parziale di solaio in legno, sia semplice che composto, di qualunque tipo, forma, luce netta e ubicato a qualsiasi altezza, costituito da travicelli, tavolato semplice o doppio, battuto di calce o sottofondo e pavimentazione, escluso orditura portante, eseguita con ogni cautela secondo indicazioni della D.L..Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la cernita, pulitura ed accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne., calo a terra con piccoli mezzi meccanici, e trasporto delle macerie fino alla piazzola di accumulo entro il raggio di 50 m , carico e trasporto alle pubbliche discariche, l'indennità di discarica del materiale di risulta, e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Beni culturali	C. 2.15. 20. 1				m²	€ 17,95
	Beni culturali	C. 2.15. 30		Rimozione di travatura in legno di solaio posta a qualsiasi altezza comprendente la smurazione o il disancoraggio, la discesa, la pulitura e l'accatastamento del materiale giudicato riutilizzabile dalla D.L., eventuale sezionamento sul posto di quello di scarto. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lo trasporto del materiale sino alla piazzola di accumulo entro un raggio di 50 m, carico e allontanamento alle pubbliche discariche, l'indennità di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Beni culturali	C. 2.15. 30. 1				m³	€ 226,90
	Beni culturali	C. 2.15. 50		Smontaggio di soffitto in cannicciato ed intonaco (malta paglia) da eseguirsi a qualsiasi altezza e con ogni cautela compreso la smurazione e disancoraggio della relativa struttura portante, pulizia della struttura sottostante.Nel prezzo s'intendono compresi e compensati gli oneri per il calo, la cernita e l'accatastamento dei materiali giudicati recuperabili dalla D.L., le opere provvisionali di sostegno e protezione, l'allontanamento delle macerie fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di 50 m, carico e trasporto delle macerie alle pubbliche discariche l'indennità di discarica, e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Beni culturali	C. 2.15. 50. 1				m²	€ 12,79
	Beni culturali	C. 2.15. 100		Disfacimento completo del manto di copertura di qualsiasi tipo, piccola e media e grossa orditura lignea di supporto, eseguito con ogni cautela per non compromettere le strutture murarie, compresa eventuale rimozione di comignoli, sfiati, lattonerie, ecc., cernita ed accatastamento del materiale del manto giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà della Amm.ne.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la protezione delle strutture sottostanti dalle intemperie, per l'abbassamento, lo sgombero del sottotetto, carico e trasporto a pubblica discarica l'indennità di discarica del materiale non recuperabile ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. La misurazione verrà effettuata sulle falde della copertura.
	Beni culturali	C. 2.15. 100. 5		manto in coppi		m²	€ 27,27
	Beni culturali	C. 2.15. 100. 20		manto in tegole piane a coda di castoro		m²	€ 25,77
	Beni culturali	C. 2.15. 100. 50		manto in scandole lignee		m²	€ 23,00
	Beni culturali	C. 2.15. 100. 80		manto in lastre di pietra		m²	€ 25,96
	Beni culturali	C. 2.15. 100.100		manto in lamina di zinco o rame		m²	€ 21,54
	Beni culturali	C. 2.15. 200		Disfacimento completo del manto di copertura di qualsiasi tipo, piccola orditura lignea di supporto, compresa eventuale rimozione di sfiati, lattonerie, comignoli, ecc., cernita ed accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà della Amm.ne.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la protezione delle strutture sottostanti dalle intemperie, per l'abbassamento, lo sgombero del sottotetto, il carico ed il trasporto a pubblica discarica, l'indennità di discarica del materiale non recuperabile ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. La misurazione verrà effettuata sulle falde della copertura.
	Beni culturali	C. 2.15. 200. 5		manto in coppi		m²	€ 17,46
	Beni culturali	C. 2.15. 200. 20		manto in tegole piane a coda di castoro		m²	€ 11,59
	Beni culturali	C. 2.15. 200. 50		manto in scandole lignee		m²	€ 8,53
	Beni culturali	C. 2.15. 200. 80		manto in lastre di pietra		m²	€ 11,44
	Beni culturali	C. 2.15. 200.100		manto in lamina di zinco o rame		m²	€ 7,41
	Beni culturali	C. 2.15. 220		Disfacimento completo del tavolato di sostegno del manto di copertura in assito di legno di qualsiasi spessore, compresa eventuale rimozione di guaine isolanti o altre strutture impermeabilizzanti esistenti sulla copertura.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la protezione delle strutture sottostanti dalle intemperie, per l'abbassamento, lo sgombero del sottotetto, l'accumulo del materiale di risulta nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto a pubblica discarica, l'indennità di discarica del materiale non recuperabile e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La misurazione verrà effettuata sulle falde della copertura.
	Beni culturali	C. 2.15. 220. 1				m²	€ 6,76
	Beni culturali	C. 2.20		LAVORI COMPIUTI - INTONACI
	Beni culturali	C. 2.20. 10		Rimozione di intonaci di calci aeree cadenti o fatiscenti, a distacco agevole da eseguirsi esclusivamente a mano, fino a ritrovare il vivo della muratura di qualsiasi tipo e forma, eseguito con particolare cautela per non danneggiare eventuali rinvenimenti di manufatti preesistenti sotto intonaco, compresa la pulizia dei giunti e spazzolatura e lavaggio della muratura.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione e il disfacimento dei piani di lavoro sino all'altezza di m 4, l'abbassamento a terra, lo sgombero ed il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Beni culturali	C. 2.20. 10. 10		intonaci interni su muratura verticale		m²	€ 11,64
	Beni culturali	C. 2.20. 10. 20		intonaci esterni su muratura verticale		m²	€ 10,11
	Beni culturali	C. 2.20. 10. 30		intonaci su superfici voltate di qualsiasi forma		m²	€ 15,92
	Beni culturali	C. 2.20. 20		Rimozione di intonaci di calci aeree o idrauliche, o cementizi, in buone condizioni di consistenza, da eseguirsi esclusivamente a mano, fino a ritrovare il vivo della muratura di qualsiasi tipo e forma, eseguito con particolare cautela per non danneggiare eventuali rinvenimenti di manufatti preesistenti sotto intonaco, compresa la pulizia dei giunti e spazzolatura della muratura.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione e il disfacimento dei piani di lavoro sino all'altezza di m 4, l'abbassamento a terra, lo sgombero ed il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Beni culturali	C. 2.20. 20. 10		intonaci interni su muratura verticale		m²	€ 13,45
	Beni culturali	C. 2.20. 20. 20		intonaci esterni su muratura verticale		m²	€ 11,64
	Beni culturali	C. 2.20. 20. 30		intonaci su superfici voltate di qualsiasi forma		m²	€ 17,30
	Beni culturali	C. 2.20. 30		Rimozione superficiale d'intonaco di calce aerea, idraulica o cementizia, eseguita con particolare cautela per scoprimento di intonaci originali non pittorici, eseguita da personale specializzato esclusivamente a mano con scalpello, spatole o altro attrezzo adeguato con ogni attenzione ed onere per non danneggiare la superficie da rimettere in luce secondo indicazioni della D.L., esclusi sondaggi e prove di esecuzione contabilizzati a parte. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione e il disfacimento dei piani di lavoro fino all'altezza di m 4 , l'abbassamento a terra, lo sgombero ed il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Beni culturali	C. 2.20. 30. 10		intonaci interni su muratura verticale		m²	€ 101,09
	Beni culturali	C. 2.20. 30. 20		intonaci esterni su muratura verticale		m²	€ 97,35
	Beni culturali	C. 2.20. 30. 30		intonaci su superfici voltate di qualsiasi forma		m²	€ 115,38
	Beni culturali	C. 2.20. 40		Rimozione d'intonaco grezzo o liscio di fugatura in calce aerea, idraulica o cementizia, su murature verticali in pietrame grezzo non squadrato a vista, eseguita con particolare cautela secondo indicazioni della D.L., esclusivamente a mano, spatole o altro attrezzo adeguato, con particolare attenzione per non danneggiare gli elementi lapidei di tessitura, compresa raschiatura dei residui, spazzolatura e lavaggio ad acqua della superficie, il tutto eseguito secondo indicazione della D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione e il disfacimento dei piani di lavoro sino all'altezza di m 4, l'abbassamento a terra, lo sgombero ed il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Beni culturali	C. 2.20. 40. 10		intonaci in calce		m²	€ 17,55
	Beni culturali	C. 2.20. 40. 20		intonaci cementizi		m²	€ 25,00
	Beni culturali	C. 2.24		LAVORI COMPIUTI - CONSOLIDANTI-BIOCIDI
	Beni culturali	C. 2.24. 30		Fornitura e posa in opera di prodotto a duplice azione consolidante e biocida per pietre naturali indicato per il restauro di paramenti murari, soggetti al degrado dovuto da contaminazioni di organismi vegetali biodeteriogeni.Andranno previste ripetute applicazioni da effettuare mediante stesura a pennello in setola o spruzzo irroratore a bassa pressione, fino al raggiungimento del grado di protezione desiderato.La natura del prodotto e le scelte metodologiche di applicazione andranno definite d'intesa con la D.L. anche a seguito di campionatura preventiva.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'eventuale realizzazione della campionatura, della pulizia delle superfici da polveri e depositi superficiali, i sollevamenti, i ponteggi sino a 4 mt di altezza ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Beni culturali	C. 2.24. 30. 10				m²	€ 33,82
	Beni culturali	C. 2.25		LAVORI COMPIUTI - PAVIMENTAZIONI
	Beni culturali	C. 2.25. 10		Demolizione di pavimento, tavolato di legno, battuto di calce o cemento, graniglia, ceramica,. compreso del relativo sottofondo fino allo spessore complessivo di cm 10, da eseguirsi a mano, con ogni cautela per la possibilità di rinvenimenti pavimentali precedenti, il tutto secondo indicazioni della D.L., esclusi prove e sondaggi contabilizzati a parte. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'eventuale sollevamento o abbassamento delle macerie, carico e trasporto alle pubbliche discariche, l'indennità di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Beni culturali	C. 2.25. 10. 10		tavolati lignei		m²	€ 12,37
	Beni culturali	C. 2.25. 10. 20		battuto di calce		m²	€ 18,07
	Beni culturali	C. 2.25. 10. 30		ceramiche e palladiane		m²	€ 19,70
	Beni culturali	C. 2.25. 40		Rimozione di pavimento in cotto antico, in mattoni o formelle, con le dovute cautele e con gli opportuni accorgimenti al fine di eventuali recuperi di elementi ancora integri e riutilizzabili, demolizione del relativo sottofondo fino allo spessore complessivo di cm 12, da eseguirsi a mano e con gli attrezzi opportuni secondo indicazioni della D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi agli eventuali cali a terra o sollevamenti delle macerie, accatastamento del materiale ritenuto recuperabile dalla D.L. previa pulizia dello stesso che rimarrà di proprietà dell'amm.ne, trasporto sino alla piazzola di accumulo entro un raggio di 50 m, carico e allontanamento del materiale di risulta alle pubbliche discariche, l'indennità di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Beni culturali	C. 2.25. 40. 1				m²	€ 23,58
	Beni culturali	C. 2.25. 80		Smontaggio di pavimentazione in lastre di pietra, dimensioni degli elementi compositi inferiori al mq, compreso relativo sottofondo fino a 10 cm di spessore, da eseguirsi con ogni cautela, utilizzando tutti gli accorgimenti necessari per il recupero delle lastre ancora integre e riutilizzabili, compreso eventuale onere per la numerazione e rilevazione degli elementi come da indicazioni della D.L., escluse opere di preconsolidamento lapideo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi alla cernita, pulitura, accatastamento e pulizia delle lastre giudicate riutilizzabili dalla D.L. che rimarranno di proprietà dell'Amm.ne, trasporto sino alla piazzola di accumulo entro un raggio di 50 m, carico e allontanamento del materiale di risulta alle pubbliche discariche, l'indennità di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Beni culturali	C. 2.25. 80. 10		lastre fino a cm 8 di spessore		m²	€ 32,66
	Beni culturali	C. 2.25. 80. 20		lastre oltre i cm 8 di spessore		m²	€ 44,48
	Beni culturali	C. 2.50		LAVORI COMPIUTI - SCAVI E SGOMBERI
	Beni culturali	C. 2.50. 10		Rimozione materiale di crollo e terreno di riporto, eseguita esclusivamente a mano, con ogni cautela, a sezione obbligata, con particolare attenzione alla salvaguardia di eventuali strutture superstiti rinvenute, escluse opere murarie di consolidamento e scavi di tipo archeologico, il tutto eseguito sotto il controllo diretto della D.L. o suo delegato, compreso accatastamento dei trovanti lapidei e altro materiale giudicato recuperabile o di interesse dalla D.L., compreso setaccio su grata del materiale più fine, recupero ed accantonamento in idonei contenitori degli eventuali reperti rinvenuti. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il sollevamento del materiale di risulta, allontanamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di 50 m nell'ambito del cantiere, il carico scarico e trasporto alle pubbliche discariche, l'indennità di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Beni culturali	C. 2.50. 10. 10		zone accessibili a mezzi di carico e trasporto		m³	€ 93,07
	Beni culturali	C. 2.50. 10. 20		zone non accessibili a mezzi di carico e trasporto		m³	€ 107,63
	Beni culturali	C. 2.50. 15		Maggiorazione per rimozione materiale di crollo e terreno di riporto in ruderi per abbassamento dai piani fino ad un'altezza massima di 10 m, mediante scivoli tubolari o argani elevatori.
	Beni culturali	C. 2.50. 15. 1				m³	€ 8,45
	Beni culturali	C. 2.50. 30		Diserbamento ed estirpazione della vegetazione superiore da prospetti verticali ed orizzontali interni ed esterni escluso ripresa muraria, eseguito con ogni cautela anche mediante applicazione di prodotto biocida, secondo indicazioni della D.L.,valutato in percentuale sulla superficie dei prospetti trattati. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli eventuali sollevamenti ed abbassamenti del materiale di risulta, carico scarico e trasporto alle pubbliche discariche, indennità di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Beni culturali	C. 2.50. 30. 1				m²	€ 18,92
	Beni culturali	C. 2.50. 50		Diserbamento ed estirpazione della vegetazione superiore di siti di interesse archeologico monumentale all'interno di strutture superstiti o in rovina, eseguito con ogni cautela, per non compromettere eventuali rinvenimenti secondo indicazioni D.L., escluso consolidamenti dei brani murari. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli eventuali sollevamenti ed abbassamenti del materiale di risulta, carico scarico e trasporto alle pubbliche discariche, indennità di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Beni culturali	C. 2.50. 50. 1				m²	€ 13,20
	Beni culturali	C. 4		METODI PER LA MISURAZIONE DELLE OPEREI metodi di misurazione delle voci del presente capitolo sono quelli dei Capitolati speciali tipo per appalti di lavori edilizi in uso presso la P.A.T., con le seguenti precisazioni che assumono carattere prevalente.MURATURELe murature si intendono misurate geometricamente, a volume o superficie, al grezzo, esclusi cioè gli intonaci. Sarà fatta deduzione di tutti i vuoti di superficie superiore a m² 1,00, e dei vuoti di canne fumarie e cunicoli che abbiano sezione superiore a m² 0.25. Nei prezzi unitari delle murature si intendono compresi gli oneri per la formazione di spigoli, strombature, incassature per archi, volte e piattabande. Qualunque sia la curvatura della muratura in pianta ed in sezione, questa viene valutata con i prezzi della muratura retta senza alcun compenso in più.SOLAI E COPERTURELa misurazione dei solai si intende effettuata al grezzo della struttura di perimetro, escluso quindi l'appoggio o l'incastro delle strutture stesse.Gli interventi di consolidamento delle travi in legno vanno quantificati limitatamente alle zone lignee interessate dall'intervento.VOLTEIl consolidamento delle volte, se non diversamente specificato nelle descrizioni degli articoli viene misurato secondo proiezione orizzontale delle stesse.
	Beni culturali	C. 4. 3		MATERIALI A PIE' D'OPERA
	Beni culturali	C. 4. 3. 10		Fornitura in cantiere di inerti di ottima qualità, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti.
	Beni culturali	C. 4. 3. 10. 15		ossido di alluminio 180 mesch		kg	€ 1,53
	Beni culturali	C. 4. 3. 10. 20		polvere di marmo vari colori di macinatura tipo "polvere"		kg	€ 1,10
	Beni culturali	C. 4. 3. 10. 30		marmo granulare vari colori macinatura tipo "000"		kg	€ 1,07
	Beni culturali	C. 4. 3. 10. 50		Calcio carbonato amorfo		kg	€ 2,13
	Beni culturali	C. 4. 3. 10. 51		Calcio carbonato amorfo puro precipitato extra leggero		kg	€ 1,71
	Beni culturali	C. 4. 3. 30		Fornitura in cantiere di leganti di ottima qualità, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti
	Beni culturali	C. 4. 3. 30. 30		calce idraulica naturale a bassissimo contenuto di sali idrosolubili per malte di allettamento e intonaco tipo NHL5		100kg	€ 21,04
	Beni culturali	C. 4. 3. 30. 32		calce idraulica naturale a bassissimo contenuto di sali idrosolubili per iniezioni e consolidamenti tipo NHL5		100kg	€ 45,32
	Beni culturali	C. 4. 3. 30. 35		calce idraulica naturale a bassissimo contenuto di sali idrosolubili tipo NHL3,5		100kg	€ 0,60
	Beni culturali	C. 4. 3. 30. 40		Crema di calce stagionata "3 anni" cotta a legna		100kg	€ 141,70
	Beni culturali	C. 4. 3. 30. 50		Grassello calce stagionato minimo due anni		100kg	€ 109,65
	Beni culturali	C. 4. 3. 30. 70		Stucco per lacune di intonaco		100kg	€ 160,20
	Beni culturali	C. 4. 3. 30. 90		Cemento reoplastico espansivo ( per iniezione di barre per consolidamenti verticali)		100kg	€ 101,02
	Beni culturali	C. 4. 3. 40		Fornitura in cantiere di malte di ottima qualità, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti
	Beni culturali	C. 4. 3. 40. 55		Rinzaffo risanante a base di calce idraulica naturale NHL 5 da applicare come strato iniziale prima dell'intonaco macroporoso.		kg	€ 0,74
	Beni culturali	C. 4. 3. 40. 60		Intonaco macroporoso risanante a base di calce idraulica naturale NHL 5		kg	€ 0,99
	Beni culturali	C. 4. 3. 40. 70		Malta per iniezioni a base di finissima calce idrata priva di sali solubili,usata per consolidamento intonaci in fase di distacco.		kg	€ 2,39
	Beni culturali	C. 4. 3. 40. 75		Malta da iniezioni per il consolidamento di affreschi, intonaci, stucchi, in fase di distacco.		kg	€ 8,64
	Beni culturali	C. 4. 3. 40. 80		Malta da iniezioni a basso peso specifico per il consolidamento di affreschi, intonaci, stucchi, in fase di distacco notevoli.		kg	€ 9,32
	Beni culturali	C. 4. 3. 50		Fornitura in cantiere di laterizi di ottima qualità, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti
	Beni culturali	C. 4. 3. 50. 5		mattone pieno ordinario in cotto fatto a mano antichizzato dim. cm 14x28x6,5		cad.	€ 3,38
	Beni culturali	C. 4. 3. 50. 10		mattonelle in cotto per pavimenti dim. cm 16x24x4		cad.	€ 1,42
	Beni culturali	C. 4. 3. 80		Fornitura in cantiere di additivi e resine di ottima qualità, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti
	Beni culturali	C. 4. 3. 80. 5		Resine acriliche in emulsione tipo paraloid B 72		kg	€ 12,54
	Beni culturali	C. 4. 3. 80. 6		Resina acrilica in emulsione primal AC-33		kg	€ 3,57
	Beni culturali	C. 4. 3. 80. 10		Stucco epossidico bicomponente per ricostruzione del legno esente da sostanze abrasive "Beton".		kg	€ 44,52
	Beni culturali	C. 4. 3. 80. 15		Stucco epossidico bicomponente per ricostruzione del legno esente da sostanze abrasive "Primer".		kg	€ 36,22
	Beni culturali	C. 4. 3. 80. 16		Resina epossidica catalizzata per pietra e murature		kg	€ 19,47
	Beni culturali	C. 4. 3. 80. 60		Resina epossidica liquida + indurente lento per restauro strutture lesionate in calcestruzzo, legno, pietra, cotto.		kg	€ 60,28
	Beni culturali	C. 4. 3. 80. 70		Resina epossidica liquida + indurente rapido per restauro strutture lesionate in calcestruzzo, legno, pietra, cotto.		kg	€ 31,88
	Beni culturali	C. 4. 3. 90		Fornitura in cantiere di additivi e resine di ottima qualità, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti
	Beni culturali	C. 4. 3. 90. 5		Preconsolidante e consolidante per pietra naturale, intonaci, stucchi e cotto.		kg	€ 17,55
	Beni culturali	C. 4. 3. 90. 10		Idrorepellente pronto all'uso per pietra naturale, intonaci, stucchi e cotto.		kg	€ 5,29
	Beni culturali	C. 4. 3. 100		Fornitura in cantiere di barre in vetroresina di ottima qualità, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti
	Beni culturali	C. 4. 3. 100. 80		Barre in vetroresina diam. 3 mm		m	€ 0,44
	Beni culturali	C. 4. 3. 100.100		Barre in vetroresina diam. 6 mm		m	€ 0,89
	Beni culturali	C. 4. 3. 100.120		Barre in vetroresina diam. 10 mm		m	€ 2,46
	Beni culturali	C. 4. 3. 100.130		Barre in vetroresina diam. 12 mm		m	€ 2,61
	Beni culturali	C. 4. 3. 100.140		Barre in vetroresina diam. 14 mm		m	€ 3,37
	Beni culturali	C. 4. 3. 100.150		Barre in vetroresina diam. 20 mm		m	€ 8,21
	Beni culturali	C. 4. 3. 100.170		Barre a.r. 85/105 tipo Diwidag in acciaio ad alta resistenza		kg	€ 2,35
	Beni culturali	C. 4. 3. 100.180		Barre in acciaio di cucitura		kg	€ 0,56
	Beni culturali	C. 4. 3. 100.190		Barre in titanio diam. 6 mm		m	€ 9,98
	Beni culturali	C. 4. 3. 100.200		Barre in titanio diam. 12.5 mm		m	€ 22,82
	Beni culturali	C. 4. 3. 120		Fornitura in cantiere di accessori e minuteria di ottima qualità, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti
	Beni culturali	C. 4. 3. 120. 19		spazzola in saggina grande		cad.	€ 4,88
	Beni culturali	C. 4. 3. 120. 20		spazzola in setole di acciaio		cad.	€ 4,96
	Beni culturali	C. 4. 3. 120. 30		dissuasori per volatili meccanici del tipo multispilli/ricci		m	€ 9,86
	Beni culturali	C. 4. 3. 120. 40		dissuasori per volatili meccanici del tipo a spilli		m	€ 7,76
	Beni culturali	C. 4. 3. 120. 50		centralina di alimentazione 12 volt da trasformatore o da cella fotovoltaica distanza max 200 mt		cad.	€ 687,50
	Beni culturali	C. 4. 3. 120. 60		dissuasore elettrostatico		m	€ 10,90
	Beni culturali	C. 4.10		LAVORI COMPIUTI - MURATURE
	Beni culturali	C. 4.10. 5		Fornitura e posa in opera di muratura portante in mattoni pieni in cotto fatti a mano per finiture di teste, formazione di pilastrini, setti murari, riquadrature di fori, integrazioni o riempimenti di vacui nelle murature, eseguita con malte di calce aerea e/o idraulica dosate a 350 kg per m³ di inerte, ad uno o più fronti, retta o anche curva qualsiasi altezza e profondità, di spessore superiore a una testa, compreso il lavoro per le ammorsature, la formazione di mazzette, stipiti, sguinci, voltini, parapetti, vani porta, risieghe entro e fuori terra, configurazione a scarpa eventuale, ecc?.Il grado e la tecnica delle malte di finitura in raccordo con i mattoni pieni, la cromia finale, verrà modificata mediante l'utilizzo di polveri di marmo e la granulometria degli inerti saranno a scelta della D.L. sulla base di opportuna campionatura preventiva.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri derivanti dallo sfrido, blocchi, calandrature, la formazione e il disfacimento dei piani di lavoro fino all'altezza di m 4, e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Beni culturali	C. 4.10. 5. 5		mattoni pieni in cotto fatti a mano delle dimensioni di cm 14x28x6,5		m³	€ 954,00
	Beni culturali	C. 4.10. 10		Esecuzione di muratura in pietrame sbozzato o semisquadrato, anche in integrazione, eseguita a qualsiasi altezza, su manufatti verticali o inclinati ,di qualsiasi forma planimetrica, eseguita con malta di calce aerea e/o idraulica dosate a kg 350 per m³ di inerte, caratteristiche d'impasto da concordarsi con la D.L., eseguita anche in breccia per integrazioni, secondo tessitura e tecnica costruttiva originaria, anche sotto livello rispetto alla muratura originale esistente, il tutto secondo indicazioni della D.L.,comprese piccole demolizioni di ammorsamento, pulizia e bagnatura degli eventuali brani murari da connettere, compreso l'approvvigionamento del materiale lapideo, anche di recupero sul luogo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione degli spigoli, delle lesene, dei marcapiani, dei riquadri per porte o finestre di qualsiasi forma, la formazione e il disfacimento dei piani di lavoro fino all'altezza di m 4, l'abbassamento, lo sgombero, il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Beni culturali	C. 4.10. 10. 1				m³	€ 414,60
	Beni culturali	C. 4.10. 20		Consolidamento e restauro di paramenti murari in pietrame, eseguito a qualsiasi altezza, su manufatti verticali o inclinati , di qualsiasi forma planimetrica, consistente nel diserbamento ed estirpazione con asportazione dei rampicanti e vegetali esistenti, eseguito completamente a mano con molta cautela e cura per non intaccare le strutture della muratura mediante l'impiego di appositi raschietti con affondatura nelle connessioni, pulitura delle medesime da tutti i depositi terrosi e vegetali, anche mediante getto d'acqua a pressione o getto d'aria compressa. Ripresa di muratura fatiscente, integrazioni e chiusura di brecce e lesioni mediante tecnica a "scuci e cuci" di piccoli tratti di volta in volta, previa adeguata puntellazione delle zone adiacenti e bagnatura della muratura, eseguita con malte di calce aerea e/o idraulica dosate a kg 350 per m³ di inerte. Il grado e tecnica di finitura in raccordo con gli elementi lapidei di tessitura, la cromia finale, modificata mediante l'utilizzo di polveri di marmo e la granulometria degli inerti saranno a scelta della D.L. sulla base di opportuna campionatura preventiva.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'approvvigionamento del materiale lapideo integrativo, anche di recupero sul luogo, la formazione degli spigoli, delle lesene, dei marcapiani, dei riquadri per porte o finestre di qualsiasi forma, la fugatura dei giunti, l'eventuale impermeabilizzazione delle sommità con copertine in malta additivate con prodotti idroreppellenti idonei approvati dalla D.L., la formazione e il disfacimento dei piani di lavoro fino all'altezza di m 4, l'abbassamento, lo sgombero, il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Beni culturali	C. 4.10. 20. 1				m³	€ 457,60
	Beni culturali	C. 4.10. 25		Consolidamento e restauro di paramenti murari in pietrame, eseguito a qualsiasi altezza, su manufatti verticali o inclinati ,di qualsiasi forma planimetrica, consistente nel diserbamento,estirpazione ed asportazione dei rampicanti e vegetali esistenti, eseguito completamente a mano con molta cautela e cura per non intaccare le strutture della muratura mediante l'impiego di appositi raschietti con affondatura delle connessioni, pulitura delle medesime da tutti i depositi terrosi e vegetali, mediante getto d'acqua a bassa pressione o getto d'aria compressa. Rinzaffo delle connessioni con malte di calce aerea e/o idraulica dosati a kg 350 per m³ di inerte, compresa la realizzazione di piccole riprese murarie con pietrame di recupero sul luogo. Il grado e tecnica di finitura in raccordo con gli elementi lapidei di tessitura, la cromia finale, modificata mediante l'utilizzo di polveri di marmo e la granulometria degli inerti saranno a scelta della D.L. sulla base di opportuna campionatura preventiva.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione e il disfacimento dei piani di lavoro fino all'altezza di m 4, l'abbassamento, lo sgombero, il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Beni culturali	C. 4.10. 25. 1				m²	€ 67,75
	Beni culturali	C. 4.10. 40		Consolidamento di muratura " a sacco" in pietrame o mista, con o priva di intonaci, a qualsiasi altezza, mediante fornitura e posa in opera per iniezione di malte a base di calce idraulica additivate con fluidificanti e polveri di marmo o appositi prodotti per iniezioni a controllato contenuto di sali a scelta e su indicazione D.L., a bassa viscosità, iniettate dal basso verso l'alto, dai lati verso il centro del paramento, a percolazione o con macchine a bassa pressione sino a rifiuto della muratura mediante appositi boccagli , mediamente n° 4 per m², inseriti utilizzando le cavità presenti nei giunti o praticando i fori con trapani elettrici a sola rotazione il cui diametro sia superiore ai 20 mm. Nel prezzo, si intendono compresi e compensati gli oneri per l'inserimento sigillatura e successiva asportazione dei tubicini iniettori in fori predisposti, lavaggio interno della muratura con acqua desalinizzata, eventuale pulizia delle superfici percolate mediante spazzolatura prima dell'essiccazione del materiale d'iniezione, il controllo dei prospetti e la tamponatura di eventuali falle durante le operazioni di iniezione, gli spostamenti delle attrezzature , i sollevamenti e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Beni culturali	C. 4.10. 40. 5		murature di spessore da cm 50 a cm 70		m²	€ 94,23
	Beni culturali	C. 4.10. 40. 10		murature di spessore da cm 71 a cm 100		m²	€ 126,40
	Beni culturali	C. 4.20		LAVORI COMPIUTI - PERFORAZIONI MURATURE
	Beni culturali	C. 4.20. 10		Perforazione di muratura in pietra di qualsiasi natura e consistenza, per preconsolidamenti, eseguita a qualsiasi altezza, con ogni cautela mediante carotatrice elettrica a rotazione, munita di corone diamantate, raffreddamento ad acqua o ad aria, avanzamento manuale, compreso collocazione a muro o su ponteggio, posizionamento e fissaggio e nolo delle attrezzature, profondità fino a m 1,50, esclusi eventuali ponteggi. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'abbassamento, lo sgombero, il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta o in alternativa la conservazione e catalogazione del materiale carotato in appositi raccoglitori, secondo indicazioni D.L.,e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Beni culturali	C. 4.20. 10. 5		perforazione ad acqua di diametro fino a 30 mm		m	€ 125,40
	Beni culturali	C. 4.20. 10. 10		perforazione ad acqua di diametro da 31 mm a 60 mm		m	€ 131,20
	Beni culturali	C. 4.20. 10. 15		perforazione ad aria di diametro fino a 30 mm		m	€ 208,00
	Beni culturali	C. 4.20. 10. 20		perforazione ad aria di diametro da 31 mm a 60 mm		m	€ 213,70
	Beni culturali	C. 4.20. 20		Perforazione di muratura in pietra di qualsiasi natura e consistenza, eseguita a qualsiasi altezza, lunghezza sino a m 15, orizzontali o verticali, per inserimento barre in acciaio, eseguita con ogni cautela mediante carotatrice a rotazione, munita di corone diamantate, raffreddamento ad acqua, avanzamento manuale, compreso collocazione a muro o su ponteggio, posizionamento e fissaggio e nolo delle attrezzature, compresi eventuali saggi guida trasversali di controllo d'asse lungo la perforazione, compresa la formazione di fori ortogonali alla carotatura principale per il successivo intasamento della stessa, esclusi eventuali ponteggi. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'abbassamento, lo sgombero, il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta o in alternativa la conservazione e catalogazione del materiale carotato in appositi raccoglitori, secondo indicazioni D.L.,e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Beni culturali	C. 4.20. 20. 5		perforazioni di diametro da 30 mm a 60 mm		m	€ 144,60
	Beni culturali	C. 4.20. 20. 10		perforazioni di diametro da 61 mm a 100 mm		m	€ 164,20
	Beni culturali	C. 4.20. 20. 15		perforazioni di diametro da 101 mm a 140 mm		m	€ 180,80
	Beni culturali	C. 4.20. 30		Perforazione di muratura in pietra di qualsiasi natura e consistenza, eseguita a qualsiasi altezza, lunghezza sino a m 15, orizzontali o verticali, per inserimento barre in acciaio, eseguita con ogni cautela mediante carotatrice a rotazione, munita di corone diamantate, raffreddamento ad aria compressa, compresa forza motrice , avanzamento manuale, compreso collocazione a muro o su ponteggio, posizionamento e fissaggio e nolo delle attrezzature, compresi eventuali saggi guida trasversali di controllo d'asse lungo la perforazione, compresa la formazione di fori ortogonali alla carotatura principale per il successivo intasamento della stessa, esclusi eventuali ponteggi. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'abbassamento, lo sgombero, il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta o in alternativa la conservazione del materiale carotato in appositi raccoglitori, secondo indicazioni D.L.,e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Beni culturali	C. 4.20. 30. 5		perforazioni di diametro da 30 mm a 60 mm		m	€ 234,70
	Beni culturali	C. 4.20. 30. 10		perforazioni di diametro da 61 mm a 100 mm		m	€ 252,90
	Beni culturali	C. 4.20. 30. 15		perforazioni di diametro da 101 mm a 140 mm		m	€ 304,10
	Beni culturali	C. 4.30		LAVORI COMPIUTI - BARRE E TIRANTI IN ACCIAIO
	Beni culturali	C. 4.30. 10		Fornitura e posa in opera di barre per consolidamento strutture verticali, eseguito a qualsiasi altezza, realizzato con barre in acciaio di cucitura Fe510b, compreso posizionamento in perfori predisposti, sezione e dimensioni come da calcoli statici che saranno redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, compresa eventuale filettatura alle estremità, compresi eventuali manicotti, bulloneria, piastrine di ancoraggio, la posa delle piastrine in scassi predisposti su letto di malta premiscelata antiritiro , eventuale saldatura dei bulloni dopo il serraggio, predisposizione tubi per l'iniezione delle cavità fiorettate con malte antiritiro, e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Beni culturali	C. 4.30. 10. 10		barre Fe 510 B		kg	€ 10,21
	Beni culturali	C. 4.30. 20		Fornitura e posa in opera di barre per consolidamento di strutture verticali composte da muratura in pietrame di media durezza, eseguito a qualsiasi altezza, realizzato con barre in acciaio speciale ad alta resistenza tipo "Dywidag", trasporto di tutte le attrezzature per il consolidamento delle murature con carotaggi e tiranti, dei materiali necessari all'esecuzione del lavoro, posizionamento carotatrice per la perforazione con sonda diamantata fino a 15 m, a sola rotazione e relativo impianto di recupero liquidi di raffreddamento per l'esecuzione dei fori di inserimento tiranti, per consolidamento e delle murature, calcolo e realizzazione dell'allineamento perforativo.Fornitura e posa in opera di sedi per piastre di capochiave e chiavistello o piastre opportunamente nervate e tesatura dinamometrica dei tiranti, a dispositivi di ancoraggio da eseguirsi con utensili diamantati, compresa formazione di relativo piano di appoggio, perpendicolare all'asse tirante. Il capochiave avrà le caratteristiche come da decisione della D.L. e potrà essere affogato nel paramento murario, con conseguente ripristino murario.Sono altresì compresi gli inghisaggi per ancoraggio tiranti realizzati mediante iniezione di resine, compresi eventuali manicotti.Predisposizione dei tubi per l'iniezione delle cavità fiorettate con malte antiritiro, e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.Iniezioni coassiali ai tiranti ed a tutte le fessure interessate dalla perforazione, a bassa pressione, fino a rifiuto totale della muratura, previa accurata stuccatura, onde evitare la fuoriuscita del materiale iniettato.Per i materiali da iniezione e stuccatura saranno utilizzati prodotti compatibili come calce idraulica a basso contenuto di sali solubili da restauro fluidificata a scelta della D.L.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'abbassamento, lo sgombero, il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta, l'indennità di discarica, o in alternativa la conservazione e catalogazione del materiale carotato in appositi raccoglitori, secondo le indicazioni della D.L., e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Beni culturali	C. 4.30. 20. 20		barre a.r. 85/105 tipo "Dywidag" diam. 26.5 mm		m	€ 864,50
	Beni culturali	C. 4.30. 20. 30		barre a.r. 85/105 tipo "Dywidag" diam. 32 mm		m	€ 965,80
	Beni culturali	C. 4.30. 20. 40		barre a.r. 85/105 tipo "Dywidag" diam. 36 mm		m	€ 1.089,40
	Beni culturali	C. 4.30. 50		Tesatura di tiranti in unica fase, compreso l'onere dell'alloggiamento delle piastre di ancoraggio, rispettando i valori prescritti dalla D.L. o dei calcoli statici a cura dell'amm.ne, mediante martinetti oleodinamici idonei ed adeguati. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il trasporto e l'alloggiamento della attrezzatura necessaria in cantiere anche su ponteggio, e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Beni culturali	C. 4.30. 50. 10		fino a nr. 5 tiranti		cad.	€ 138,00
	Beni culturali	C. 4.30. 50. 20		da nr. 6 a nr. 10 tiranti		cad.	€ 102,41
	Beni culturali	C. 4.30. 50. 30		oltre i nr. 10 tiranti		cad.	€ 87,93
	Beni culturali	C. 4.40		LAVORI COMPIUTI - SOLAI IN LEGNO
	Beni culturali	C. 4.40. 10		Rinforzo statico di solai in legno eseguito mediante pulizia accurata dei vuoti tra trave e trave fino all'intonaco su graticcio, fornitura e posa in opera di tavolato in legno di abete grezzo, spessore 4 cm a battuta semplice mediante chiodi zincati ad aderenza migliorata, interposizione di foglio di polietilene comune, esecuzione di fori nel tavolato in corrispondenza dei connettori, formazione di un'altro foro di dimensioni maggiori del connettore (50-80 mm), da eseguirsi tramite fresa, in modo da formare una sorta di tappo in cls, come da calcoli statici eseguiti a cura dell'amm.ne ,del diam. da 6-12 mm, per tutto lo spessore del tavolato, posa dei connettori in acciaio, previa esecuzione dei fori di corrispondenza nella trave lignea di diam. superiore di 4 mm a quello del connettore, getto di collante adesivo bicomponente idoneo approvato dalla D.L., con inerte organico, privo di solventi diluenti o plastificanti, getto di caldana in cls, Rbk=300, cemento tipo 325, dosato a 350 kg per m³ d'impasto, spessore medio 4-6 cm, con fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata diam. 5 mm, maglia 10x10 cm opportunamente distanziata con idonei distanziatori, escluso ferro di armatura relativo ai connettori e quello di collegamento alla muratura perimetrale, trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta, l'indennità di discarica e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Beni culturali	C. 4.40. 10. 1				m²	€ 107,40
	Beni culturali	C. 4.40. 20		Consolidamento di solaio piano con struttura portante in legno e interposto materiale tufo eseguito mediante rimozione del pavimento attuale, demolizione delle asperità del materiale interposto tra trave e trave, piallature dell'estradosso delle travi lignee, con pulizia accurata in modo da ottenere una superficie pulita e priva di polveri di ogni tipo.Applicazione di tavole strutturali in legno lamellare di dimensioni come da calcoli statici, in asse alle travi lignee esistenti, previa spalmatura con idonea resina epossidica secondo indicazioni della D.L., sia dell'estradosso delle travi che dalla superficie di contatto della tavola con la trave stessa.Fissaggio della tavola alle travi con viti, a posa sfalsata; rinforzo mediante piatti di acciaio laminato con funzione di ripartizione dei carichi, inseriti e solidarizzati con collante epossidico, in apposite fresature realizzate nelle tavole di lamellare in direzione trasversale all'orditura del solaio.Trattamento biocida di tutta la struttura in legno a vista, sia nuovo che esistente.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il controllo di tutte le testate di appoggio delle travi per verificare quelle che dovranno eventualmente essere consolidate (conteggiate a parte); la cernita, la pulitura, e accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amministrazione, calo a terra con piccoli mezzi meccanici, e trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Beni culturali	C. 4.40. 20. 1				m²	€ 135,50
	Beni culturali	C. 4.40. 50		Consolidamento e ricostruzione in sito di elementi strutturali in legno degradati in corrispondenza delle zone di appoggio alle murature, con resine epossidiche e barre in vetroresina o acciaio ad aderenza migliorata, mediante asportazione del materiale deteriorato con appositi utensili, costruzione di casseforme con modellatura adeguata, anche a perdere, posizionamento in opera dell'armatura costituita da barre in vetroresina, eventuale applicazione di primer epossidico, getto di idoneo beton epossidico per legno approvato dalla D.L., compreso eventuale stesura preventiva di primer, ancoraggio dell'armatura in apposite sedi ricavate nel legno sano con pasta di resina epossidica. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il disarmo , pulizia del legno a stagionatura avvenuta, la stuccatura delle lesioni , fessure, trapanature, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Beni culturali	C. 4.40. 50. 1				dm³	€ 35,11
	Beni culturali	C. 4.40. 60		Consolidamento di elementi strutturali lignei , gravemente fessurati con pregiudizio della funzione statica, mediante cucitura con barre in vetroresina o acciaio inox ad aderenza migliorata, collocate in appositi fori ottenuti mediante trapanazione, ed ancorate con pasta in resina epossidica idonea, approvata dalla D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'esecuzione delle casseforme con modellatura adeguata, eventuale applicazione di primer epossidico, le sigillature superficiali di fessure e lesioni con stucco epossidico contro fughe di resina disarmo e pulizia delle zone d'intervento a stagionatura avvenuta ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.
	Beni culturali	C. 4.40. 60. 10		armatura con barre da mm 12 a mm 16		m	€ 178,80
	Beni culturali	C. 4.40. 60. 15		armatura con barre da mm 18 a mm 20		m	€ 237,10
	Beni culturali	C. 4.40. 80		Adeguamento statico per maggiori carichi di esercizio di travature lignee o per il recupero della funzionalità statica delle stesse, mediante sovrastante trave in beton epossidico idoneo approvato dalla D.L., armato con barre in acciaio FeB38K ad aderenza migliorata in numero e diametri adeguati secondo calcoli statici a cura dell'amministrazione, solidarizzata alla sottostante trave in legno con piolature in vetroresina e staffe metalliche ammorsate, previe trapanazioni, con pasta di resina epossidica. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le casseformi con modellatura adeguata, anche a perdere, eventuale applicazione di primer epossidico, le sigillature superficiali con stucco epossidico per evitare fughe di resina, disarmo e pulizia delle zone d'intervento a stagionatura ultimata, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Beni culturali	C. 4.40. 80. 10		per sovratravi di sezione inferiore a cm2 250		dm³	€ 29,00
	Beni culturali	C. 4.40. 80. 20		per sovratravi di sezione maggiore uguale a cm2 250		dm³	€ 26,67
	Beni culturali	C. 4.40. 90		Rinforzo di travi in legno mediante introduzione in zona tesa di barre in acciaio FeB38K ad aderenza migliorata in numero e diametri come da calcoli statici a cura della Amministrazione, mediante formazione di sede adeguata per l'armatura longitudinale con intaglio eseguito con strumentazione idonea, ancoraggio dell'armatura e del listello in legno di ricopertura con pasta epossidica idonea, approvata dalla D.L., percolata attraverso appositi fori predisposti.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per eventuale applicazione di primer epossidico, la sigillatura di fessure e lesioni superficiali con stucco epossidico, la pulizia della zona d'intervento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Beni culturali	C. 4.40. 90. 1				m	€ 351,80
	Beni culturali	C. 4.40. 100		Rinforzo di travi o elementi strutturali mediante fornitura e posa in opera di ferri piatti, posizionamento e dimensioni come da calcoli statici a cura dell'Amministrazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il collocamento, la regolarizzazione delle sedi, eventuale applicazione di primer epossidico, il fissaggio con viti mordenti e pasta di resina epossidica idonea, approvata dalla D.L., pulizia delle zone d'intervento a opere ultimate, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Beni culturali	C. 4.40. 100. 1				m	€ 89,62
	Beni culturali	C. 4.40. 110		Rinforzo strutturale di travi o elementi strutturali in legno inflessi mediante fornitura e posa in opera di profilati a T. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il collocamento dei ferri nelle superfici di intradosso, la fresatura longitudinale per l'alloggiamento dell'anima del profilato, la regolarizzazione delle superfici intradossali, il fissaggio dei profilati in ferro con viti mordenti e pasta di resina epossidica idonea, approvata dalla D.L., colata attraverso appositi fori predisposti, eventuale applicazione di primer epossidico, la sigillatura delle fessurazioni con stucco epossidico, la pulizia della zona d'intervento a lavoro ultimato ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Beni culturali	C. 4.40. 110. 1				m	€ 140,20
	Beni culturali	C. 4.50		LAVORI COMPIUTI - VOLTE
	Beni culturali	C. 4.50. 10		Consolidamento di volte in muratura di pietrame, con o senza intonaco intradossale, mediante pulizia della superficie di estradosso sino a messa a nudo degli elementi strutturali, sigillatura delle lesioni presenti sia nella parte estradossale sia intradossale, con scaglie di pietra ed idonea malta di calce idraulica di composizione, granulometria ed effetto tonale approvato dalla D.L. sulla base di campionatura preventiva, in modo da ripristinare la continuità strutturale ed estetica, perforazioni del diametro adeguato nello spessore della volta in numero non inferiore a 5 per m² e armatura degli stessi con tondino di diametro adeguato secondo progetto ad aderenza migliorata rigirato sulla superficie di intradosso e bloccato con malte idonee, fornitura e posa di rete elettrosaldata del diam. mm 6 e maglia cm 10x10, getto di cappa in cls dello spessore variabile da cm 4 a cm 8. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il risvolto e fissaggio della rete sulle murature d'ambito per uno sviluppo di circa cm 60 ed il riempimento con conglomerato alleggerito per dare l'estradosso orizzontale, i tagli gli sfridi le piegature e sovrapposizioni della rete e dei ferri, la campionatura delle malte a vista, il trasporto e lo scarico del materiale di risulta a pubblica discarica, l'indennità di discarica ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.
	Beni culturali	C. 4.50. 10. 1				m²	€ 119,21
	Beni culturali	C. 4.80		LAVORI COMPIUTI - STRUTTURE PROVVISIONALI
	Beni culturali	C. 4.80. 10		Realizzazione di coperture provvisionali per il riparo di rinvenimenti archeologici o monumentali, mediante fornitura e posa in opera di struttura in legno di abete ad orditura semplice, con correnti in appoggio a brani murari superstiti e\o strutture lignee di sostegno, tavolato semplice di IV scelta spessore mm 20 chiodato alla sottostante orditura, guaina impermeabilizzante rinforzata mm 4 posata con giunti a caldo.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio a misura degli elementi lignei, per l'alloggiamento entro sedi adeguate delle strutture portanti, le necessarie opere per la tutela contro gli infortuni degli addetti ai lavori, ed ogni altro onere per dare le opere eseguite a regola d'arte.
	Beni culturali	C. 4.80. 10. 1				m²	€ 50,48
	Beni culturali	C. 4.80. 20		Realizzazione di centinatura in legno di abete per ricostruzioni anche parziali di avvolti di qualsiasi forma, mediante fornitura e posa in opera di struttura di sostegno , centine e tavolato IV scelta spessore mm 20, il tutto secondo andamento planovolumetrico o progetto a cura dell'amministrazione.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio a misura degli elementi lignei, la chiodatura e le staffe, le necessarie opere per la tutela contro gli infortuni degli addetti ai lavori, ed ogni altro onere per dare le centinature eseguite a regola d'arte. Misurate a m³ di legname posto in opera.
	Beni culturali	C. 4.80. 20. 1				m³	€ 630,80
	Beni culturali	C. 4.80. 30		Realizzazione di puntellature in legname, in strutture fatiscenti, da restaurare, realizzate sia al coperto che allo scoperto, mediante fornitura e posa in opera di ritti, tavole, croci,ecc..Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio a misura, la chiodatura e le staffe, l'allestimento della segnaletica necessaria a garanzia della pubblica incolumità, le necessarie opere per la salvaguardia di eventuali decorazioni e manufatti, per la tutela contro gli infortuni degli addetti ai lavori, ed ogni altro onere per dare le puntellature eseguite a regola d'arte. Misurate a m³ di legname posto in opera.
	Beni culturali	C. 4.80. 30. 1				m³	€ 551,20
	Beni culturali	C. 4.80. 40		Smontaggio di puntellature in legname. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'impiego dei mezzi d'opera necessari, l'adozione di tutti gli accorgimenti atti alla tutela contro gli infortuni degli addetti ai lavori, il trasporto a discarica del materiale di risulta.
	Beni culturali	C. 4.80. 40. 1				m³	€ 140,70
	Beni culturali	C.15		METODI PER LA MISURAZIONE DELLE OPEREI metodi di misurazione delle voci del presente capitolo sono quelli dei Capitolati speciali tipo per appalti di lavori edilizi in uso presso la P.A.T., con le seguenti precisazioni che assumono carattere prevalente.INTONACIGli intonaci su muri o strutture di spessore inferiore a 15 cm vengono computati "vuoto per pieno", intendendosi così compensate le riquadrature dei vani, degli aggetti delle lesene,ecc., le cui superfici non vengono sviluppate fatta eccezione per i vani di superficie superiore a 4 m² per i quali si detrae la superficie del vano, ma si valuta la riquadratura.Per gli intonaci su pareti di spessore superiore ai 15 cm si detraggono tutte le superfici dei vuoti e si valutano le riquadrature.Gli intonaci su soffitti inclinati , volte, cupole, ecc.e gli intonaci e finiture di lacuna, sono valutati secondo la superficie effettiva di applicazione.
	Beni culturali	C.15.10		LAVORI COMPIUTI - INTONACI SU MURATURE IN PIETRAME
	Beni culturali	C.15.10. 10		Fornitura e posa in opera di intonaco a calce per esterni, eseguito a qualsiasi altezza su pareti in pietrame verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, compreso eventuale preventivo rinzaffo della muratura scarnificata, rimbocco di cavità o crepe, strato di sottofondo realizzato senza l'ausilio di fasce guida, seguendo con ciò l'andamento della superficie muraria regolarizzando cavità e sporgenze, strato di arricciatura e stabilizzatura a frattazzo, strato finale secondo preventiva campionatura approvata dalla D.L..Rinzaffo, sottofondo ed arriccio saranno realizzati con malta di calce idraulica dosata a 350 kg per m³ di sabbia viva lavata, l'intonaco di finitura sarà realizzato con malta di calce idraulica e grassello di calce opportunamente dosati a kg 400 per m³ di sabbia. Il grado di finitura, la cromia finale modificata mediante l'utilizzo di polveri di marmo colorate, e la granulometria degli inerti saranno a scelta della D.L. sulla base di opportuna campionatura preventiva.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'esecuzione della campionatura cromatica e granulometrica, la formazione degli spigoli vivi o smussati, le lesene, le nervature di volta, i riquadri dei vani di porte e finestre, il raccordo con elementi lapidei o lignei di facciata, i sollevamenti, la formazione dei piani di lavoro fino all'altezza di m 4 ,e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Beni culturali	C.15.10. 10. 1				m²	€ 33,27
	Beni culturali	C.15.10. 20		Fornitura e posa in opera di intonaco a calce per esterni, eseguito a qualsiasi altezza su pareti in pietrame verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, compreso eventuale preventivo rinzaffo della muratura scarnificata, rimbocco di piccole cavità o crepe, strato di sottofondo realizzato senza l'ausilio di fasce guida, seguendo con ciò l'andamento della superficie muraria regolarizzando cavità e sporgenze, strato unico finale con stabilizzatura a frattazzo secondo preventiva campionatura approvata dalla D.L..Rinzaffo, sottofondo saranno realizzati con malta di calce idraulica dosata a 350 kg per m³ di sabbia viva lavata, l'intonaco di finitura sarà realizzato con malta di calce idraulica e grassello di calce opportunamente dosati a kg 400 per m³ di sabbia. Il grado e tecnica di finitura, la cromia finale, modificata mediante l'utilizzo di polveri di marmo colorate, e la granulometria degli inerti saranno a scelta della D.L. sulla base di opportuna campionatura preventiva.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'esecuzione della campionatura cromatica e granulometrica, la formazione degli spigoli vivi o smussati, le lesene, le nervature di volta, i riquadri dei vani di porte e finestre, il raccordo con elementi lapidei o lignei di facciata, i sollevamenti, la formazione dei piani di lavoro fino all'altezza di m 4 ,e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Beni culturali	C.15.10. 20. 1				m²	€ 28,44
	Beni culturali	C.15.10. 30		Fornitura e posa in opera di intonaco a calce per esterni raso sasso, eseguito a qualsiasi altezza su pareti in pietrame a vista verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, compreso eventuale preventivo rinzaffo della muratura scarnificata e spazzolata, rimbocco di cavità o crepe, strato unico finale a lama di cazzuola e o spatola secondo preventiva campionatura approvata dalla D.L..Rinzaffo e sottofondo saranno realizzati con malta di calce idraulica dosata a 350 kg per m³ di sabbia viva lavata, l'intonaco di finitura sarà realizzato con malta di calce idraulica e grassello di calce opportunamente dosati a kg 350 per m³ di sabbia. Il grado e tecnica di finitura in raccordo con gli elementi lapidei di tessitura, la cromia finale, modificata mediante l'utilizzo di polveri di marmo colorate, e la granulometria degli inerti saranno a scelta della D.L. sulla base di opportuna campionatura preventiva.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'esecuzione della campionatura cromatica e granulometrica, la formazione degli spigoli vivi o smussati, il raccordo con elementi lapidei o lignei di facciata, la pulizia della pietra di tessitura mediante lavaggio e spazzolatura, i sollevamenti, la formazione dei piani di lavoro fino all'altezza di m 4 ,e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Beni culturali	C.15.10. 30. 1				m²	€ 25,14
	Beni culturali	C.15.10. 40		Fornitura e posa in opera di intonaco decorato a calce per esterni preintonacati al grezzo, per formazione di bugnati, cornici, ecc., eseguito anche con tecnica a ribasso, a qualsiasi altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, costituito grezzo e fino.L'intonaco grezzo sarà realizzato con malta di calce idraulica dosata a 350 kg per m³ di sabbia viva lavata, l'intonaco di finitura sarà realizzato con malta di calce idraulica e grassello di calce opportunamente dosati a kg 400 per m³ di sabbia fine. Il grado e tecnica di finitura, la cromia finale, modificata mediante l'utilizzo di polveri di marmo colorate, e la granulometria degli inerti saranno a scelta della D.L. sulla base di opportuna campionatura preventiva.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la preparazione del fondo con una o più mani di aggrappante, la formazione di ogni decorazione come da disegni esecutivi, quali intonaco bugnato, falsi cantonali, cornici marcapiano modanate, rosoni, gusci concavi e convessi, il tutto ottenuto per mezzo di sagome, contro sagome, modine, regoli guida, ecc., l'esecuzione della campionatura cromatica e granulometrica, la formazione degli spigoli vivi o smussati, le lesene, i riquadri di vani di porte e finestre, il raccordo con elementi lapidei o lignei di facciata, i sollevamenti, la formazione dei piani di lavoro fino all'altezza di m 4 ,e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Beni culturali	C.15.10. 40. 1				m²	€ 115,84
	Beni culturali	C.15.10. 50		Fornitura e posa in opera di intonaco a calce per interni, eseguito a qualsiasi altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, compreso eventuale preventivo rinzaffo della muratura scarnificata, rimbocco di cavità o crepe, strato di sottofondo realizzato senza l'ausilio di fasce guida, seguendo con ciò l'andamento della superficie muraria regolarizzando cavità e sporgenze, strato di arricciatura e stabilizzatura a frattazzo, strato finale secondo preventiva campionatura approvata dalla D.L..Rinzaffo, sottofondo ed arriccio saranno realizzati con malta di calce idraulica dosata a 350 kg per m³ di sabbia viva lavata, l'intonaco di finitura sarà realizzato con malta di calce idraulica e grassello di calce opportunamente dosati a kg 400 per m³ di sabbia. Il grado di finitura, la cromia finale modificata mediante l'utilizzo di polveri di marmo colorate, e la granulometria degli inerti saranno a scelta della D.L. sulla base di opportuna campionatura preventiva.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'esecuzione della campionatura cromatica e granulometrica, la formazione degli spigoli vivi o smussati, le lesene, le nervature di volta, i riquadri dei vani di porte e finestre, il raccordo con elementi lapidei o lignei di facciata, i sollevamenti, la formazione dei piani di lavoro fino all'altezza di m 4 ,e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Beni culturali	C.15.10. 50. 1				m²	€ 34,55
	Beni culturali	C.15.10. 70		Maggiorazione per intonaco aerante da applicarsi per un altezza di almeno 50 cm sopra la presenza di umidità, realizzato mediante additivi dotati di caratteristiche specifiche di porosita' (coefficiente resistenza al passaggio al vapore acqueo u<6 ), inseriti in quantità adeguate secondo indicazione D.L. su tutti gli strati d'intonaco
	Beni culturali	C.15.10. 70. 1				m²	€ 16,34
	Beni culturali	C.15.20		LAVORI COMPIUTI - INTEGRAZIONI E STUCCATURE
	Beni culturali	C.15.20. 20		Fornitura e posa in opera di intonaco a calce, per l'integrazione di lacune o la realizzazione di rappezzi di intonaco originale esistente, eseguito a qualsiasi altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, anche con tecnica a ribasso, eseguito cioè con superficie di finitura sotto livello rispetto a quella del manufatto originale, compreso eventuale preventivo rinzaffo della muratura scarnificata, pulizia e rimbocco di cavità o crepe, strato di sottofondo realizzato senza l'ausilio di fasce guida, seguendo con ciò l'andamento della superficie muraria regolarizzando cavità e sporgenze, strato di arricciatura e stabilizzatura a frattazzo, strato finale secondo preventiva campionatura approvata dalla D.L..Rinzaffo, sottofondo ed arriccio saranno realizzati con malta di calce aerea e/o idraulica dosata a 350 kg per m³ di sabbia viva lavata; l'intonaco di finitura sarà realizzato con malta di calce idraulica e grassello di calce opportunamente dosati a kg 400 per m³ di sabbia. Il grado di finitura, la cromia finale modificata mediante l'utilizzo di polveri di marmo colorate, e la granulometria degli inerti saranno a scelta della D.L. sulla base di opportuna campionatura preventiva.L'intonaco di ogni porzione dovrà essere realizzato senza interruzioni in modo da evitare riprese e discontinuità.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'esecuzione della campionatura cromatica e granulometrica, la formazione degli spigoli vivi o smussati, le lesene, le nervature di volta, i riquadri dei vani di porte e finestre, il raccordo con elementi lapidei o lignei di facciata, i sollevamenti, la formazione dei piani di lavoro fino all'altezza di m 4 ,e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Beni culturali	C.15.20. 20. 1				m²	€ 45,76
	Beni culturali	C.15.20. 30		Maggiorazione per l'utilizzo di malte confezionate con calci o additivi speciali.
	Beni culturali	C.15.20. 30. 10		intonaco confezionato con calci desalinizzate		m²	€ 6,00
	Beni culturali	C.15.20. 30. 20		intonaco adittivato con resine acriliche in soluzione		m²	€ 5,09
	Beni culturali	C.15.20. 50		Stuccatura sotto livello di piccole mancanze in intonaci originali, metratura inferiore a 0.10 m², eseguito a qualsiasi altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, mediante impasti a base di polveri di marmo, carbonato di calcio, sabbie e calce desalinizzata, addizionate con resine acriliche (max 4%), di composizione, granulometrie, finitura ed effetto tonale da valutare mediante preventiva campionatura approvata dalla D.L., compresa la demolizione di manufatti precedenti ritenute da non conservare dalla D.L., compreso l'eventuale arriccio preparatorio di fondo con malte di calce desalinizzata. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulitura a secco mediante spazzolatura delle superfici da depositi superficiali polverulenti, eventuali fissaggi provvisori mediante velatura, eventuali coperture e protezioni provvisorie di elementi od opere di facciata, i sollevamenti, la formazione dei piani di lavoro sino all'altezza di m 4, e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Beni culturali	C.15.20. 50. 1				m²	€ 74,75
	Beni culturali	C.15.20. 80		Fornitura e posa in opera di intonaco a calce per esterni per stuccatura e sigillatura di murature in pietra squadrata o semisquadrata faccia-vista, eseguito a qualsiasi altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, compreso raschiatura di stuccature residue, lavatura e spazzolatura dei conci, stuccatura profonda con malta di calce idraulica, strato di finitura a grassello (una parte) e sabbia finissima (due parti) eventualmente additivata con emulsione acrilica (max 4%), o in alternativa in calce eminentemente idraulica desalinizzata (una parte) inerte in polvere di marmo compatibile con l'originaria (due parti) ed emulsione acrilica (max 4%), eseguita a spatola o a punta di cazzuola secondo preventiva campionatura approvata dalla D.L..Il grado e tecnica di finitura in raccordo con gli elementi di tessitura eseguita a ribasso rispetto alla superficie lapidea, la cromia finale, modificata mediante l'utilizzo di polveri di marmo colorate, e la granulometria degli inerti saranno a scelta della D.L. sulla base di opportuna campionatura preventiva.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'esecuzione della campionatura cromatica e granulometrica, la formazione degli spigoli, il raccordo con elementi lapidei o lignei di facciata, la pulizia della pietra di tessitura mediante lavaggio e spazzolatura, i sollevamenti, la formazione dei piani di lavoro fino all'altezza di m 4 ,e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Beni culturali	C.15.20. 80. 1				m²	€ 31,78
	Beni culturali	C.15.30		LAVORI COMPIUTI - CONSOLIDAMENTI
	Beni culturali	C.15.30. 10		Consolidamento di intonaco originale non pittorico, distaccato sollevato in più punti o zone, privo di adesione che tende a staccarsi dall'arriccio o dalla muratura di supporto, eseguito da personale specializzato a qualsiasi altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, mediante accurata pulitura delle cavità createsi tra l'intonaco finale e l'arriccio e/o la muratura di supporto, con aspirazione del materiale polverulento e malta disgregata, umidificazione delle cavità con iniezioni, a mezzo di siringhe, di acqua demineralizzata, da ripetere più volte, iniezione nelle cavità di consolidanti costituiti da impasti inorganici addizionati con resine acriliche idonei alle caratteristiche del manufatto da consolidare secondo le direttive impartite dalla D.L., compreso ove occorre interventi di consolidamento a punti mediante micro avvitature, il tutto da eseguirsi con la massima cautela al fine di prevenire eventuali fuoriuscite di composto consolidante dalle lesioni dell'intonaco.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulitura a secco mediante spazzolatura delle superfici da depositi superficiali polverulenti, eventuali fissaggi provvisori mediante velatura, eventuali coperture e protezioni provvisorie di elementi od opere di facciata, i sollevamenti, la formazione dei piani di lavoro sino all'altezza di m 4, e quant'atro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Beni culturali	C.15.30. 10. 1				m²	€ 111,21
	Beni culturali	C.18		METODI PER LA MISURAZIONE DELLE OPEREI metodi di misurazione delle voci del presente capitolo sono quelli dei Capitolati speciali tipo per appalti di lavori edilizi in uso presso la P.A.T., con le seguenti precisazioni che assumono carattere prevalente.PAVIMENTILa misurazione dei pavimenti si sviluppa secondo le superfici a vista; si detraggono le aree non pavimentate purchè di superficie non inferiore a m² 0,5 ciascuna.Nei prezzi delle pavimentazioni si intendono compresi e compensati gli oneri per la realizzazione di eventuali pendenze o raccordi con pavimentazioni esistenti.
	Beni culturali	C.18.10		PAVIMENTAZIONI FREDDE INTERNE
	Beni culturali	C.18.10. 20		Fornitura e posa in opera di pavimentazione in battuto di calce, eseguito anche in integrazione con tecnica a ribasso per lacune in manufatto originale, eseguito a due strati su idoneo sottofondo, costituito da primo strato in malta di calce eminentemente idraulica dosata a kg 350 per m³ di sabbia, strato finale in malta di calce idraulica e grassello di calce opportunamente dosati per un totale di 500 kg per m³ d'inerte additivato con resine acriliche (max 4%), compresa battitura del fondo in seconda giornata con martello di gomma o altra attrezzatura idonea, eseguita come da indicazioni della D.L.e campionatura preventiva.La granulometria degli inerti, l'effetto tonale finale modificato con l'utilizzo di polveri di marmo o di terracotta , il grado di finitura e metodologia di battitura saranno approvati dalla D.L.sulla base di opportuna campionatura preventiva. Il getto dovrà essere realizzato senza interruzioni temporanee in modo da evitare riprese e discontinuità.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'esecuzione della campionatura cromatica e granulometrica, per l'eventuale posa di profilati in ottone per la formazione di giunti di frazionamento e coprifuga di soglia, l'adeguamento del livello alle quote originali e alla morfologia planimetrica dei locali, il raccordo con elementi di contorno o di arredo, gli eventuali sollevamenti o abbassamenti dei materiali,e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Beni culturali	C.18.10. 20. 1				m²	€ 43,19
	Beni culturali	C.18.10. 50		Fornitura e posa in opera di pavimentazione in mattoni di cotto fatti a mano, di tonalità cromatica a scelta della D.L., dimensione degli elementi cm 12-16x24-32x3-6.5 posti in opera su idoneo sottofondo in malta di calce eminentemente idraulica dosata a kg 350 per m³ di sabbia, compresa fugatura dei giunti, adattamenti alla morfologia planimetrica del sito, pulizia finale.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la realizzazione di soglie o gradini, l'adeguamento del livello alle quote originali e alla morfologia planimetrica dei locali, il raccordo con elementi di contorno o di arredo, i tagli, gli sfridi, gli eventuali sollevamenti o abbassamenti dei materiali ,e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Beni culturali	C.18.10. 50. 10		posa in opera a spina pesce		m²	€ 121,63
	Beni culturali	C.18.10. 50. 20		posa in opera a correre		m²	€ 115,46
	Beni culturali	C.18.40		PAVIMENTAZIONI ESTERNE
	Beni culturali	C.18.40. 20		Fornitura e posa in opera di pavimentazione in pietrame , pezzatura varia 10- 25 cm, con materiale litoide di provenienza e aspetto a scelta della D.L., eseguito in pietrame a spacco irregolare, posati su idoneo sottofondo dello spessore medio di cm 15 di sabbia a granulometria idonea premiscelata a secco con cemento tipo R.325 nella quantità di kg 250 per m³ di sabbia. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del sottofondo, la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche e l'adeguamento dei livelli alle quote originali secondo indicazione della D.L., la bagnatura e la contemporanea battitura con mezzo idoneo, l'eventuale sostituzione del pietrame rotto o deteriorato in corso d'opera, la sigillatura degli interstizi con malte di calce a granulometria idonea, la pulizia finale, e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Beni culturali	C.18.40. 20. 1				m²	€ 57,42
	Beni culturali	C.18.40. 30		Fornitura e posa in opera di pavimentazione in acciottolato, eseguito in ciottoli di fiume nell'aspetto e dimensioni a scelta della D.L., posati su sottofondo di idoneo spessore di sabbia compattata premiscelata a secco con calce idraulica o cemento tipo R.325 nella quantità di kg 250 per m³ di inerte secondo indicazioni D.L. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del sottofondo, la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche e l'adeguamento dei livelli alle quote originali secondo indicazione della D.L., la bagnatura e la contemporanea battitura con mezzo idoneo, l'eventuale sostituzione dei ciottoli rotti o deteriorati in corso d'opera, la sigillatura degli interstizi con malte di calce idraulica a granulometria idonea, la pulizia finale, e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Beni culturali	C.18.40. 30. 5		pezzatura 2-4 cm		m²	€ 136,70
	Beni culturali	C.18.40. 30. 10		pezzatura 4-6 cm		m²	€ 123,30
	Beni culturali	C.18.40. 30. 15		pezzatura 6-8 cm		m²	€ 108,40
	Beni culturali	C.24		METODI PER LA MISURAZIONE DELLE OPEREI metodi di misurazione delle voci del presente capitolo sono quelli dei Capitolati speciali tipo per appalti di lavori edilizi in uso presso la P.A.T., con le seguenti precisazioni che assumono carattere prevalente.DEUMIDIFICAZIONILe opere a superficie vanno computate detraendo le aree non interessate dai trattamenti superiori a m² 0,50.
	Beni culturali	C.24.10		DEUMIDIFICAZIONI
	Beni culturali	C.24.10. 10		Fornitura e posa in opera di barriera chimica per deumidificazione orizzontale da umidità ascendente in paramenti in pietrame, spessore massimo cm 100, realizzata da ambo i lati del paramento mediante iniezioni di formulato di resine a base di sillosani approvato dalla D.L., compreso realizzazione dei fori del diametro di 10-16 m, disposti secondo due linee parallele, distanti tra 10-15 cm, ad interasse tra 10 e 15 cm, sino ad una profondità di 4/5 dello spessore totale della muratura., iniezione a caduta o bassa pressione (2,5-4 atm.), sino a saturazione, con controllo di eventuali cavità o dispersioni mediante opportuni manometri. Il prezzo viene computato a metro lineare per centimetro di spessore della muratura trattata.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l' eventuale abbattimento degli intonaci lungo la fascia d'intervento, gli abbassamenti o sollevamenti dei materiali, il trasporto a pubblica discarica del materiale di risulta, il controllo accurato in corso di iniezione per evitare fuoriuscite di materiale da falle di facciata ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.
	Beni culturali	C.24.10. 10. 1				m/cm	€ 4,66
	Beni culturali	C.24.20		IMPERMEABILIZZAZIONI
	Beni culturali	C.24.20. 10		Protezione delle superfici intonacate mediante applicazione di prodotti reversibili, non filmogeni, resistenti ai raggi U.V., idrorepellenti, ad alta capacità penetrante, disciolti in solvente volatile, traspiranti al vapore acqueo (u < 6), stabili dal punto di vista cromatico. Andranno previste ripetute applicazioni (a spruzzo o sistema airless) fino al raggiungimento del grado di protezione desiderato. La natura del prodotto idrorepellente e le scelte metodologiche di applicazione andranno definite d'intesa con la D.L., anche a seguito di campionatura preventiva.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'eventuale realizzazione della campionatura, della pulizia delle superfici da polveri e depositi superficiali, i sollevamenti, i ponteggi sino a 4 m di altezza, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Beni culturali	C.24.20. 10. 1				m²	€ 18,41
	Beni culturali	C.27		METODI PER LA MISURAZIONE DELLE OPEREI metodi di misurazione delle voci del presente capitolo sono quelli dei Capitolati speciali tipo per appalti di lavori edilizi in uso presso la P.A.T., con le seguenti precisazioni che assumono carattere prevalente.COPERTURELe coperture sono computate a m² secondo la superficie effettiva della falda, senza alcuna deduzione dei vani per camini, lucernari ed altre parti sporgenti della copertura purchè non eccedenti ciascuna la superficie di m² 1 nel qual caso si devono dedurre per intero.
	Beni culturali	C.27. 3		MATERIALI A PIE' D'OPERA
	Beni culturali	C.27. 3. 20		Fornitura in cantiere di elementi compositi di manti di copertura di ottima qualità, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti
	Beni culturali	C.27. 3. 20. 10		coppi vecchi di recupero tipo comune 32 pz/m², compreso gancio		cad.	€ 0,95
	Beni culturali	C.27. 3. 20. 15		coppi di colmo vecchi di recupero 2,7 pezzi/ml		cad.	€ 4,87
	Beni culturali	C.27. 3. 20. 20		coppo antichizzato "maschio-femmina" 28 pezzi/m² compreso gancio 14 pezzi/m²		cad.	€ 0,95
	Beni culturali	C.27. 3. 20. 25		coppo antichizzato di gronda 5,5 pezzi/m², prima fila di partenza		cad.	€ 1,07
	Beni culturali	C.27. 3. 20. 30		coppo antichizzato di colmo a pagoda striato 2,7 pezzi/ml		cad.	€ 4,87
	Beni culturali	C.27. 3. 20. 50		scandole in legno di larice I scelta a spacco		cad.	€ 0,52
	Beni culturali	C.27. 3. 20. 60		lastre di pietra della Lessinia spessore 8-10 cm, pezzatura variabile, per nuove coperture (grandi quantità)		m²	€ 40,66
	Beni culturali	C.27. 3. 20. 70		lastre di pietra della Lessinia spessore 8-10 cm, pezzatura variabile, per integrazioni di coperture (piccole quantità)		m²	€ 51,74
	Beni culturali	C.27.10		LAVORI COMPIUTI - CONSOLIDAMENTO ORDITURE
	Beni culturali	C.27.10. 20		Solidarizzazione dei nodi (puntoni-monaci, puntoni-saette) di capriate in legno con barre in vetroresina o acciaio inox ad aderenza migliorata, posizionate attraverso i nodi mediante perforazioni realizzate con trapano e ancorate con idonee resine epossidiche approvate dalla D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la sigillatura delle fessure e lesioni locali con stucco epossidico, i fori per il passaggio delle barre, il collocamento e fissaggio delle barre nelle sedi predisposte, la pulizia delle zone d'intervento, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte
	Beni culturali	C.27.10. 20. 1				cad.	€ 349,00
	Beni culturali	C.27.10. 30		Solidarizzazione nodi puntoni-catene di capriate lignee con barre in vetroresina posizionate attraverso i nodi, mediante perforazioni realizzate con trapani , con posizionamento di n° 2 barre in VIR del diam. di mm 24 e della lunghezza max di cm 60 per ogni nodo solidarizzato, ancorate con resina epossidica idonea, approvata dalla D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la sigillatura delle fessure e lesioni locali con stucco epossidico, i fori per il passaggio delle barre, il collocamento e fissaggio delle barre nelle sedi predisposte, la pulizia del legno nelle zone d'intervento ad ultimazione lavori, ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Sono escluse eventuali rimozioni e ricollocamenti in opera delle sovrastrutture, ricostruzioni di parti ammalorate del le opere murarie.
	Beni culturali	C.27.10. 30. 1				cad.	€ 182,40
	Beni culturali	C.27.10. 100		Fornitura e posa in opera di tavolato di copertura in legno di abete , eseguito con tavole IIIa scelta dello spessore di 25 mm, trattate su ambo i lati con impregnanti protettivi approvati dalla D.L., accostate e chiodate alla struttura sottostante in corrispondenza di ogni cantere.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio lo sfrido, i sollevamenti, la chioderia, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Beni culturali	C.27.10. 100. 1				m²	€ 14,16
	Beni culturali	C.27.20		LAVORI COMPIUTI - MANTI DI COPERTURA
	Beni culturali	C.27.20. 10		Fornitura e posa in opera di manto di copertura in coppi vecchi di recupero dalla precedente copertura, compresa la fornitura di elementi integrativi vecchi di altra provenienza in buono stato di conservazione, eseguita a filari regolari, continui allineati, sovrapposizione minima degli elementi 10 cm, compresa fornitura e posa in opera della piccola orditura di supporto in legno di abete costituita da: correnti di areazione secondo linea di massima pendenza sezione minima 2,5x5 cm ad interasse di 60 cm posti in opera sul sottostante tavolato prima dell'eventuale guaina impermeabilizzante contabilizzata a parte, listelli trasversali sezione minima 2x5 cm interasse 30 cm, strato finale di listelli longitudinali sezione minima 3x5 cm interasse 9-11 cm.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la cernita del materiale riutilizzabile secondo giudizio della D.L., i necessari tagli in corrispondenza dei compluvi e displuvi, i pezzi speciali di completamento quali tegole di colmo o di displuvio e relativo fissaggio con malte idonee o legatura alla struttura sottostante con filo di ferro zincato o rame, foratura e ancoraggio con appositi ganci delle prime due file di coppi lungo le linee di gronda, i raccordi, i terminali, , lo sfrido, i sollevamenti, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili, e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Beni culturali	C.27.20. 10. 10		con sostituzione fino al 20% dei coppi		m²	€ 45,32
	Beni culturali	C.27.20. 10. 15		con sostituzione dal 21% al 40% dei coppi		m²	€ 49,60
	Beni culturali	C.27.20. 10. 20		con sostituzione dal 41% al 60% dei coppi		m²	€ 53,67
	Beni culturali	C.27.20. 20		Fornitura e posa in opera di manto di copertura in coppi misti, vecchi di recupero dalla precedente copertura per quelli superiori a vista, e nuovi con dentello antiscivolo (coppi canale), eseguita a filari regolari, continui allineati, con sovrapposizione minima di 10 cm, compresa realizzazione della piccola orditura di supporto in legno di abete costituita da: correnti di areazione secondo linea di massima pendenza sezione minima 2,5x5 cm ad interasse di 60 cm posti in opera sul sottostante tavolato prima dell'eventuale guaina impermeabilizzante contabilizzata a parte, listelli trasversali sezione minima 2x5 cm interasse massimo 36 cm I coppi nuovi dovranno essere resistenti alla rottura, antigelivi e conformi alle norme UNI 86226-8635.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la cernita del materiale riutilizzabile secondo giudizio della D.L., i necessari tagli in corrispondenza dei compluvi e displuvi, i pezzi speciali di completamento quali tegole di colmo o di displuvio e relativo fissaggio con malte idonee o legatura alla struttura sottostante con filo di ferro zincato o rame, foratura e ancoraggio con appositi ganci delle prime due file di coppi lungo le linee di gronda, i raccordi, i terminali, , lo sfrido, i sollevamenti, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili, e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Beni culturali	C.27.20. 20. 1				m²	€ 46,51
	Beni culturali	C.27.20. 30		Ripasso di coperture o parte di esse con solo riordino di coppi in laterizio e sostituzione di quelli deteriorati per ricerca di perdite d'acque meteoriche. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la rimozione, ripulitura e ricollocamento degli elementi smossi, la sostituzione di quelli rotti o mancanti, il fissaggio con malte idonee o legatura dei tegole di colmo, di displuvio, di quelli lungo le linee di gronda, la pulitura dei canali di gronda, il carico, il trasporto a pubblica discarica del materiale di risulta a qualsiasi distanza, la fornitura e posa in opera dei coppi vecchi integrativi di tipo compatibile con il manto esistente fino ad un massimo del 30 % del totale, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Contabilizzato in base alla superficie effettiva di ripasso.
	Beni culturali	C.27.20. 30. 1				m²	€ 25,28
	Beni culturali	C.27.20. 40		Maggiorazione in falde di pendenza superiore al 35% per la legatura degli elementi costitutivi del manto di copertura mediante foratura degli stessi ed ancoraggio con appositi ganci in ferro zincato alla struttura lignea di sostegno.
	Beni culturali	C.27.20. 40. 1				m²	€ 14,97
	Beni culturali	C.27.20. 50		Fornitura e posa in opera di manto di copertura in tegole piane o a coda di castoro originali di recupero dalla precedente copertura, eseguito su falde di qualsiasi pendenza e forma, formelle di dimensioni variabili (30-40x16-18x1.5), eseguita a filari regolari, continui allineati, con fughe sfalsate tra due filari successivi, massimo 40 elementi/mq , esclusa la fornitura di elementi integrativi similari di altra provenienza; fornitura e posa in opera dell'orditura di supporto in legno di abete costituita da: correnti di areazione secondo linea di massima pendenza sezione minima 2,5x5 cm ad interasse di 60 cm posti in opera sul sottostante tavolato prima dell'eventuale guaina impermeabilizzante contabilizzata a parte, listelli trasversali sezione minima 3x5 cm interasse 15-17 cm.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la cernita del materiale riutilizzabile secondo giudizio della D.L., i necessari tagli in corrispondenza dei compluvi e displuvi, i pezzi speciali di completamento quali tegole di colmo o di displuvio e relativo fissaggio con malte idonee o legatura alla struttura sottostante con filo di ferro zincato, i raccordi, i terminali, lo sfrido, i sollevamenti, le necessarie attrezzature per la posa in falde con pendenze elevate, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili, e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Beni culturali	C.27.20. 50. 1				m²	€ 51,69
	Beni culturali	C.27.20. 60		Maggiorazione per la creazione di decorazioni policrome di posa con tegole a coda di castoro maiolicate, escluse eventuali forniture degli elementi.
	Beni culturali	C.27.20. 60. 1				m²	€ 7,69
	Beni culturali	C.27.20. 100		Fornitura e posa in opera di manto di copertura in scandole di legno di larice di 1° scelta commerciale spaccate a mano, spessore medio 1-1,5 cm, caratteristiche dimensionali a scelta della D.L.nelle variabili 8-18 cm di larghezza, 38-42 cm di lunghezza, eseguita a filari regolari, continui allineati, con fughe sfalsate tra due filari successivi, poste in opera "in terza", cioè con 1/3 della lunghezza della scandola a vista ; fornitura e posa in opera dell'orditura di supporto in legno di abete costituita da: correnti di areazione secondo linea di massima pendenza sezione minima 2,5x5 cm ad interasse di 60 cm posti in opera sul sottostante tavolato prima dell'eventuale guaina impermeabilizzante contabilizzata a parte, listelli trasversali sezione minima 3x5 cm interasse idoneo per l'ancoraggio delle scandole con chiodatura manuale.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i necessari tagli in corrispondenza dei compluvi e displuvi, l'esecuzione dei raccordi di colmo o di displuvio secondo indicazioni D.L., lo sfrido, i sollevamenti, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili, e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Beni culturali	C.27.20. 100. 1				m²	€ 120,50
	Beni culturali	C.27.20. 200		Fornitura e posa in opera di manto di copertura in lastre di porfido, ardesia o pietra di cava , pezzatura 0,15-0,20 m² spessore 1,5-2 cm, di forma regolare presagomata o spacco cava, originali di recupero dalla precedente copertura, compresa la fornitura e posa di lastre integrative fino ad un massimo del 20% della superficie di falda, eseguita a filari con sovrapposizione minima di cm 20, regolari, continui allineati per elementi presagomati, con fughe sfalsate tra due filari successivi, fissaggio delle lastre con apposite graffe metalliche alla sottostante struttura ; fornitura e posa in opera dell'orditura di supporto in legno di abete costituita da: correnti di areazione secondo linea di massima pendenza sezione minima 2,5x5 cm ad interasse di 30 cm posti in opera sul sottostante tavolato prima dell'eventuale guaina impermeabilizzante contabilizzata a parte, listelli trasversali sezione minima 3x5 cm interasse massimo 35 cm.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la cernita del materiale recuperabile secondo giudizio della D.L., i necessari tagli in corrispondenza dei compluvi e displuvi, i pezzi speciali di completamento quali lastre di colmo o di displuvio e relativo fissaggio con malte idonee o legatura alla struttura sottostante con filo di ferro zincato, i raccordi, i terminali, lo sfrido, i sollevamenti, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili, e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Beni culturali	C.27.20. 200. 1				m²	€ 92,04
	Beni culturali	C.27.20. 300		Fornitura e posa in opera di manto di copertura in pietra della Lessinia, negli spessori indicativi di cm 8-10, da porre in opera con la pendenza come da progetto e con sovrapposizione minima di cm 25, battuti alla martellina per dare maggiore aderenza; completato con primo coprigiunto impermeabile in lamiera zincata da porre nelle fessure appositamente intagliate; secondo coprigiunto (quintana) in pietra della Lessinia, larghezza cm 40, spessore sulle gronde come la pietra sottostante, da sovrapporre al coprigiunto in lamiera con sovrapposizione minima di cm 25, compreso sgrezzatura dei piani di appoggio.Colmo in pietra della Lessinia larghezza cm 30, spessore cm 15 minimi (corso "quadretto") con incavo sul lato di appoggio a triangolo secondo pendenza tetto (e taglio per incastro della quintana).I corsi per lastre e quintane utilizzati per la realizzazione della copertura saranno scelti dalla D.L. fra i seguenti (nel gergo di cava): lastre doppie banca, sembala, stopegna, bianchetta.Nel caso si adottino lastre a spessori diversi, si precisa che quelle con lo spessore maggiore vanno poste sul perimetro.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la cernita del materiale recuperabile secondo giudizio della D.L., i necessari tagli in corrispondenza dei compluvi e displuvi, i pezzi speciali di completamento quali lastre di colmo o di displuvio e relativo fissaggio con malte idonee o legatura alla struttura sottostante con filo di ferro zincato, i raccordi, i terminali, lo sfrido, i sollevamenti, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili, e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Beni culturali	C.27.20. 300. 5		per eventuali sostituzioni o integrazioni di coperture già esistenti con lastre di recupero		m²	€ 182,90
	Beni culturali	C.27.20. 300. 10		per nuove coperture		m²	€ 167,30

	Opere Stradali	D		Con riferimento a quanto riportato nelle premesse generali, (CRITERI DI UTILIZZO DEL LISTINO) per il settore D Opere Stradali si riassumono e si definiscono:D OPERE STRADALID.xxMACROCAPITOLI (es: D.11 OPERE D'ARTE IN TERRA - ALL'APERTO)D.xx.y PARAGRAFI (es: D.11.5 DEMOLIZIONI)D.xx.y.v VOCI (es: D.11.5.10 DEMOLIZIONI DI MURATURA DI QUALSIASI GENERE)D.xx.y.v.t TIPI (es: D.11.5.10.5 ESEGUITA CON O SENZA USO DI MINE O DELLE MINE DI ALLENTAMENTO)dove:D SETTORE OPERE STRADALIComprende tutti quegli interventi inerenti la programmazione, la progettazione e la direzione dei lavori per la costruzione di nuove strade, la realizzazione di opere di ampliamento, di ristrutturazione e di manutenzione di strade che rientrino nel territorio della Provincia Autonoma di Trento. Per strada si definisce l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.D.xxMACROCAPITOLIL'insieme di capitoli aggregati per le tipologie di attività di norma svolte nel settore Opere Stradali. Tale aggregazione si basa sulla usuale definizione tecnica delle attività svolte in cantieri stradali e sull'esperienza maturata nel settore della programmazione, progettazione e direzione dei lavori nella costruzione di nuove strade nonché nella realizzazione di opere di ampliamento o di ristrutturazione di strade nel territorio della Provincia Autonoma di Trento. Tale suddivisone vuole svolgere una funzione di indirizzo e di guida per una più aderente attribuzione delle voci di preziario alle effettive attività previste in fase di progettazione e svolte in fase di esecuzione dell'opera.I macrocapitoli sono 7 e sono suddivisi in : D.05Materiali a pie d'opera;D.1xOpere d'arte in terra : ovvero tutte quelle attività preparatorie e/o propedeutiche alla realizzazione dell'opera. Tali attività possono essere generalmente riassumibili nella preparazione del terreno, che consiste: nel rimuovere tutti gli ostacoli naturali od artificiali anche per mano di demolizioni in larga scala; nello asportare lo strato superficiale di materie vegetali; negli scavi che comprendono sia quello in terra nei tratti in cui la strada dovrà correre in trincea od a mezza costa sia gli scavi di fondazione per i manufatti che gli scavi preceduti da operazioni di rottura con mine o da operazioni meccaniche di scasso o taglio qualora il materiale da asportare sia roccioso o di notevole compattezza ed infine la formazione dei rilevati a mezzo di riporto delle terre occorrenti per portare il piano stradale alla quota di progetto con la regolazione dei sottofondi e delle scarpate;D.2x Opere d'arte strutturali : ovvero tutti quei manufatti con funzioni statiche che hanno lo scopo di assicurare la continuità dell'asse stradale in corrispondenza di fiumi e torrenti, di permettere l'attraversamento di vallate e di catene montuose e di contenere le terre ove sono stati fatti dei tagli (in trincea, a mezza costa ecc...) o con le quali si sono costruiti dei rilevati con l'esclusione della pavimentazione stradale;D.3x Opere d'arte idrauliche : ovvero tutte quelle opere che hanno lo scopo di raccogliere ed allontanare dalla sede viaria le acque di qualsiasi natura e provenienza, per modo che queste, non producano danni al corpo stradale riducendo la capacità portante dei terreni su cui poggia la sede viaria stessa, con conseguente pericolo al normale svolgimento del traffico veicolare;D.4x Opere provvisionali e di difesa : ovvero tutte quelle opere di fondazioni speciali e di sostegno provvisorie a protezione della viabilità atte a garantire la completa stabilità sia del piano di posa che del corpo del rilevato e tutte quelle lavorazioni necessarie a garantire la stabilità dei terreni; D.5x Accessori : ovvero tutte le lavorazioni necessarie a completare i macrocapitoli e le lavorazioni precedenti portando così a completamento la costruzione della sede viaria per poterla rendere agibile. Tali lavorazioni possono essere riassunte nelle opere a verde, nella sovrastruttura stradale idonea a garantire la transitabilità del traffico veicolare secondo le previsioni progettuali, nelle barriere stradali in acciaio ed in legno ed infine nella realizzazione delle segnaletiche orizzontali e verticali.D.6x Impianti : ovvero tutte le predisposizioni civile ed industriali propedeutiche alla realizzazione degli impianti nonché la realizzazione degli stessi relativi al settore Opere Stradali;La nuova codifica assunta nel redigere il presente elenco prezzi della P.A.T. prevede l'utilizzo di un valore numerico x nel codice dei Macrocapitoli pari a :1 - (es. D.51) qualora la voce sia considerata lavorazione all'aperto2 - (es. D.12) qualora la voce sia considerata lavorazione da svolgere in sotterraneo.D.xx.y PARAGRAFI L'insieme di voci aggregati per le tipologie di esecuzione. D.xx.y.v VOCIIl prezziario è uno strumento di riferimento e come tale deve essere utilizzato a norma dell'art. 13 della L.P. 26/93 e ss.mm. . E' opportuno che i progettisti nell'utilizzare il prezziario PAT, nello specifico il settore D Opere Stradali, mantengano inalterata sia la descrizione della voce che il codice di prezzo attribuito. Se per qualsivoglia motivo, un tecnico nel redigere un computo metrico, un nuovo prezzo ecc... ritenga necessario dover modificare il prezzo è fatto obbligo per costui cambiare completamente sia la codifica della voce che la descrizione del prezzo e non "personalizzare" ne il codice PAT con l'aggiunta di simboli, lettere, ulteriori numeri ecc... ne tanto meno modificare la descrizione estesa della voce.La definizione della DUREZZA della roccia deriverà da una serie di prove sclerometriche eseguite secondo i metodi canonici i cui risultati dovranno essere confrontabili al Me (modulo elastico) espresso in G Pa e quindi saranno considerate:- rocce tenere quelle aventi un Me <= 1 GPa;- rocce medie quelle aventi 1 GPa < Me < 5 GPa;- rocce dure quelle aventi un Me > 5 GPa.Sono allegati al Listino:- una tabella per la classificazione delle terre, secondo le norme UNI 10006/2002, alla quale fanno riferimento le voci relative alla indennità di discarica, alla fornitura dei materiali ed alla formazione di rilevati e riempimenti in genere;- lo schema di classificazione della roccia secondo Rabcewicz-Pacher ai fini dell'attribuzione delle classi nei lavori di scavo in sotterraneo;- una tabella di aiuto per la determinazione dei pesi del ferro tondo d'armatura e delle reti elettrosaldate.Per quanto attiene i metodi di misurazione, ove non precisati nelle singole voci, dovrà farsi riferimento ai Capitolati Speciali d'Appalto in uso presso la Provincia Autonoma di Trento per lo specifico settore di intervento.CRITERI DI ELABORAZIONESi precisa che per le forniture dei materiali a piè d'opera, e conseguentemente nella determinazione dei lavori compiuti, sono state considerate le seguenti distanze stradali:- km 0 per materiali ferrosi in genere, cementi e similari in sacchi o sfusi, bitumi e derivati, tubazioni in plastica, materiali per impermeabilizzazioni, barriere stradali e segnaletica verticale;- km 35 per materiali porfirici granitici, basaltici, conglomerati bituminosi, geotessili ed affini e prefabbricati in calcestruzzo certificati;- km 10 per i restanti materiali.In proposito dovranno essere considerati dal progettista gli oneri ed i vincoli specifici cui l'Impresa deve assoggettarsi e di seguito elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo:1) ONERI- ubicazione del cantiere;- incidenza delle quantità di materiale di risulta proveniente dagli scavi da conferire a deposito provvisorio (l'individuazione e l'onere di affitto del sito è a carico dell'Impresa) prima del riutilizzo per la formazione dei rilevati o altro magistero d'opera;- presenza di falde acquifere;- tipologia particole dell'opera e/o della lavorazione;- bonifica bellica;- lavorazioni in turni, notturne o festive.2) VINCOLI- presenza di linee elettriche o telefoniche aeree o interrate e conduttore di vario genere interferenti col cantiere;- vicinanza di edifici e/o manufatti esistenti;- regimazione delle acque per i lavori in alveo.- esecuzione di lavori in presenza di traffico;CRITERI DI UTILIZZOLe voci comprese nel presente Listino definiscono le caratteristiche, le metodologie e le prestazioni dell'intervento da eseguire.Esse abbisognano di un'attenta lettura, sia per l'introduzione di taluni concetti innovativi, sia perché la definizione dei materiali e delle modalità di esecuzione risulta determinante per la formazione del prezzo. Ad esempio se in sede progettuale venisse riscontrata la necessità di realizzare l'opera prevedendo prestazioni straordinarie notturne o festive o per turni, nella determinazione del prezzo di Elenco Prezzi Unitari, si dovranno evidenziare tali maggiori oneri nella relazione tecnica e predisporre una specifica analisi. Per esigenze di chiarezza ed allo scopo di aumentare le possibilità di utilizzo a seconda delle necessità specifiche di ogni singolo cantiere, le voci sono state disarticolate e semplificate, in modo da ricomprendere in esse solamente gli oneri espressamente indicati così come previsti nella fase progettuale.Ad esempio la preventivazione di uno scavo di sbancamento eseguito in presenza di alberi in terreno vario non idoneo per il suo riutilizzo, con l'area di collocamento definitiva del materiale di risulta individuata a 15 Km dal cantiere, risulterà dalla applicazione delle voci:- D.11.10.410.10 - Lavorazione del legname - per ceduo e paleria (se richiesto taglio, allestimento, scortecciamento ed accatastamento su apposite aree);- D.11.10.20.5 - Scavo di sbancamento con mezzi meccanici;- A.2.2.10.10 - Trasporto (considerando 5 km di distanza);- D.11.15.40.5 - Sistemazione di materiale con collocazione definitiva nell'area di progetto.N.B.: alcune voci del presente listino prevedono "tipi" con unità di misura espressa in % (es. voce A.1.5.20.20).Il progettista, nella stesura dell'elenco prezzi di progetto, utilizzando tali voci, dovrà procedere alla quantificazione economica del relativo magistero ed alla modifica dell'unità di misura.Ai fini di una maggiore comprensione e di un migliore utilizzo del Listino si indicano di seguito taluni principi di fondo che ne hanno ispirato la redazione.1. Proprietà dei materiali derivanti da scavi e demolizioni.Nella definizione dei prezzi degli scavi e delle demolizioni è stato fatto riferimento al principio di seguito esposto:Sono considerati proprietà dell'Impresa:- i materiali di risulta provenienti dagli scavi che eccedano il fabbisogno di riutilizzo nell'ambito dell'opera, ad eccezione di quelli dichiarati non idonei dalla Direzione Lavori;- i materiali riutilizzabili provenienti dalle demolizioni, fatto salvo sempre l'eventuale interesse della Amministrazione al recupero degli stessi.A termini dell'art. 36 del Capitolato Generale d'Appalto (approvato con D.M. 19.04.2000 n. 145 e ss.mm.), il principio sopra esposto deve essere espressamente riportato nel singolo Capitolato Speciale d'Appalto.2. Collocazione dei materiali inutilizzabili derivanti da scavi o demolizioni.Il progettista dovrà stabilire la collocazione definitiva dei materiali di risulta provenienti dagli scavi o demolizioni, dichiarati non idonei per il reimpiego in cantiere, adottando uno dei seguenti criteri:a) individuare la pubblica discarica o discarica di inerti autorizzata.Tale metodo fornirà al progettista le necessarie notizie per definire il costo unitario dell'indennità di discarica specifico e l'eventuale costo del trasporto di detto materiale ad una distanza chilometrica eccedente i 10 km.La quotazione dell'indennizzo esposto nel presente Preziario è riferita alla discarica di Trento.b) individuare nel progetto aree che necessitino di ripristino e/o sistemazione ambientale o altro tipo di bonifica che, per questo scopo, dovranno essere messe a disposizione dell'Impresa da parte dell'Amministrazione.Tale progettazione rientrerà nel progetto principale e dovrà prevedere, oltre che le necessarie opere di accesso, approntamento e protezione, anche un disciplinare di gestione e la sistemazione finale dell'area.3. Scavi in roccia da mina.Nel prezzo dello scavo in roccia dura eseguito con l'uso sistematico delle mine è stata considerata la necessità che l'abbattimento della roccia venga realizzato nel rispetto delle sezioni di progetto, adottando tecniche e metodologie atte a garantire, in tutto l'ambiente circostante la zona di scavo, il controllo degli effetti distruttivi, o comunque perturbanti, delle esplosioni. In proposito sono state previste specifiche voci di prezzo per il riconoscimento degli oneri derivanti dall'adozione di metodologie speciali, quali l'abbattimento controllato ed il pretaglio, da indicarsi in progetto.4. Fondazioni speciali e consolidamenti.In ragione della variabilità dell'incidenza sul costo complessivo delle lavorazioni, sono stati considerati separatamente gli oneri relativi ad impianto di cantiere, scavo od infissione a vuoto, demolizione di trovanti con scalpello o benna scalpello, trattamento testa pali o scapitozzatura diaframmi, prove di carico.5. Pavimentazioni in cubetti di porfido.Nella preventivazione dei lavori riguardanti le pavimentazioni in cubetti di porfido è ricorrente il caso in cui l'Amministrazione risulti già proprietaria di parte del materiale base (il cubetto di porfido) recuperato dalle demolizioni. Qualora si verificasse tale ipotesi, il progettista dovrà determinare le quantità indicative, ma giustificate ed obbiettive, di pavimentazione da realizzare con e senza fornitura del cubetto in porfido.Sarà competenza della D.L. determinare in sede contabile l'esatto quantitativo di lavoro eseguito con il materiale messo a disposizione dall'Amministrazione e quindi con la voce di sola posa, contabilizzando il restante con la voce di fornitura e posa.N.B.: LE TABELLE E GLI ALLEGATI CUI SI FA RIFERIMENTO IN QUESTE PREMESSE E NEL PRESENTE ELENCO PREZZI SONO CONSULTABILI SUI VOLUMI PUBBLICATI A CURA DEL BOLLETTINO UFFICIALE.
	Opere Stradali	D. 5		Nei prezzi sotto segnati si intendono compensati tutti gli oneri necessari per dare i materiali a piè d'opera pronti all'impiego, in cumuli, strati, fusti, cataste, etc. facili a misurare, nel luogo stabilito dalla Direzione Lavori, compreso l'approntamento, l'impiego ed il consumo dei mezzi d'opera, le spese generali, gli utili d'Impresa, ogni spesa per forniture, trasporti, sprechi ed ogni altra imposta per Legge a carico dell'Appaltatore.
	Opere Stradali	D. 5. 5		MATERIALI INERTI
	Opere Stradali	D. 5. 5. 5		Sabbia lavata di cava o di fiume, con elementi delle dimensioni di cui ai tipi sotto elencati.
	Opere Stradali	D. 5. 5. 5. 5		sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm		m³	€ 29,64
	Opere Stradali	D. 5. 5. 5. 10		sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm		m³	€ 23,88
	Opere Stradali	D. 5. 5. 10		Ghiaia lavata di cava o di fiume, con elementi delle dimensioni di cui ai tipi sotto elencati.
	Opere Stradali	D. 5. 5. 10. 5		ghiaino granulometria 7-15 mm		m³	€ 19,59
	Opere Stradali	D. 5. 5. 10. 10		ghiaia granulometria 15-30 mm		m³	€ 19,59
	Opere Stradali	D. 5. 5. 10. 15		misto ghiaino e sabbia granulometria 0-15 mm		m³	€ 23,10
	Opere Stradali	D. 5. 5. 10. 20		misto ghiaino e sabbia granulometria 0-30 mm		m³	€ 23,14
	Opere Stradali	D. 5. 5. 15		Pietrisco di frantoio di qualunque natura con elementi aventi granulometria 30 - 70.
	Opere Stradali	D. 5. 5. 15. 5		pietrisco di frantoio granulometria 30-70 mm		m³	€ 13,46
	Opere Stradali	D. 5. 5. 20		Pietrame o ciottolame per drenaggi e vespai.
	Opere Stradali	D. 5. 5. 20. 5		ciottoli misti per drenaggi		m³	€ 23,42
	Opere Stradali	D. 5. 5. 25		Misto di cava appartenente ai gruppi A1, A3, A2-4, A2-5.
	Opere Stradali	D. 5. 5. 25. 5		legante naturale di cava (tout venant)		m³	€ 9,19
	Opere Stradali	D. 5. 5. 30		Misto di cava di natura calcarea, tout - venant, composto da roccie durissime di struttura compatta e prive di porosità evidente, scevro da impurità e sostanze organiche.
	Opere Stradali	D. 5. 5. 30. 5		della granulometria di mm 0 - 150		m³	€ 12,61
	Opere Stradali	D. 5. 5. 35		Materiale misto di natura calcarea, legante stabilizzato, composta da rocce durissime aventi struttura compatta e prive di porosità evidenti, scevro da impurità e sostanze organiche.
	Opere Stradali	D. 5. 5. 35. 5		della granulometria di mm 0-30		m³	€ 15,05
	Opere Stradali	D. 5. 5. 105		Materiale misto proveniente da impianti di recupero/riciclaggio regolarmente autorizzati, costituito in parte da tout venant di cava appartenente ai gruppi A1, A3, A2-4, A2-5 ed in parte da materiali provenienti da demolizione in genere la cui composizione (componenti e curva granulometrica) dovrà essere dichiarata e certificata dal produttore.Per la formazione di rilevati e/o riempimenti.Tale materiale dovrà essere preventivamente accettato dalla Direzione dei Lavori.
	Opere Stradali	D. 5. 5. 105. 5		tout venant misto a materiali da demolizione in genere		m³	€ 8,10
	Opere Stradali	D. 5. 5. 110		Materiale misto di natura calcarea, legante stabilizzato, composta da rocce aventi struttura compatta e prive di porosità evidenti, scevro da impurità e sostanze organiche, mescolato nella proporzione indicata nei tipi con conglomerato bituminoso proveniente da demolizione stradale lavorato in impianti idonei per recupero/riciclaggio regolarmente autorizzati.Le caratteristiche del materiale (componenti e curva granulometrica) dovranno essere dichiarate e certificate dal produttore.Tale materiale dovrà essere preventivamente accettato dalla Direzione dei Lavori.
	Opere Stradali	D. 5. 5. 110. 5		- con il 20 % di conglomerato bituminoso da demolizioni		m³	€ 10,84
	Opere Stradali	D. 5. 5. 110. 10		- con il 30 % di conglomerato bituminoso da demolizioni		m³	€ 10,61
	Opere Stradali	D. 5. 5. 110. 15		- con il 40 % di conglomerato bituminoso da demolizioni		m³	€ 10,39
	Opere Stradali	D. 5. 5. 110. 20		- con il 50 % di conglomerato bituminoso da demolizioni		m³	€ 10,17
	Opere Stradali	D. 5.10		MATERIALI LAPIDEI
	Opere Stradali	D. 5.10. 10		Cubetti in porfido nei vari tipi di produzione corrente.
	Opere Stradali	D. 5.10. 11		Cubetti in porfido del Trentino rispondente alle caratteristiche del marchio Pofido Trentino Controllato nei vari tipi di produzione corrente.
	Opere Stradali	D. 5.10. 11. 5		delle dimensioni di circa cm 4/6		m²	€ 22,75
	Opere Stradali	D. 5.10. 11. 10		delle dimensioni di circa cm 6/8		m²	€ 29,71
	Opere Stradali	D. 5.10. 11. 15		delle dimensioni di circa cm 8/10		m²	€ 38,40
	Opere Stradali	D. 5.10. 11. 20		delle dimensioni di circa cm 10/12		m²	€ 48,31
	Opere Stradali	D. 5.10. 11. 25		delle dimensioni di circa cm 12/15		m²	€ 55,24
	Opere Stradali	D. 5.10. 11. 30		delle dimensioni di circa cm 14/18		m²	€ 62,50
	Opere Stradali	D. 5.10. 20		Cubetti in marmo bianco di Carrara nei vari tipi di produzione corrente.
	Opere Stradali	D. 5.10. 20. 5		delle dimensioni di circa cm 4/6		m²	€ 30,58
	Opere Stradali	D. 5.10. 20. 10		delle dimensioni di circa cm 6/8		m²	€ 40,31
	Opere Stradali	D. 5.10. 20. 15		delle dimensioni di circa cm 8/10		m²	€ 55,60
	Opere Stradali	D. 5.10. 30		Binderi normali in porfido aventi lunghezza di circa cm 15-30, larghezza e spessore come indicato nei tipi.
	Opere Stradali	D. 5.10. 31		Binderi normali in porfido del Trentino rispondente alle caratteristiche del marchio Porfido Trentino Controllato aventi lunghezza di circa cm 15-30, larghezza e spessore come indicato nei tipi.
	Opere Stradali	D. 5.10. 31. 5		della larghezza di circa cm 10 e spessore di cm 8 - 10		m	€ 3,88
	Opere Stradali	D. 5.10. 31. 10		della larghezza di circa cm 12 e spessore di cm 10 - 15		m	€ 5,24
	Opere Stradali	D. 5.10. 40		Binderi giganti in porfido aventi lunghezza di circa cm 20-40, larghezza e spessore come indicato nei tipi.
	Opere Stradali	D. 5.10. 41		Binderi giganti in porfido del Trentino rispondente alle caratteristiche del marchio Porfido Trentino Controllato aventi lunghezza di circa cm 20-40, larghezza e spessore come indicato nei tipi.
	Opere Stradali	D. 5.10. 41. 5		della largezza di circa cm 12 e spessore di cm 15 - 20		m	€ 7,83
	Opere Stradali	D. 5.10. 41. 10		della largezza di circa cm 14 e spessore di cm 15 - 20		m	€ 8,88
	Opere Stradali	D. 5.10. 50		Lastrame in porfido nei vari tipi di per pavimenti ad opera incerta, palladiana, mosaico, ecc.
	Opere Stradali	D. 5.10. 51		Lastrame in porfido del Trentino rispondente alle caratteristiche del marchio Porfido del Trentino Controllato, nei vari tipi di per pavimenti ad opera incerta, palladiana, mosaico, ecc.
	Opere Stradali	D. 5.10. 51. 5		dello spessore di cm 2 - 5		m²	€ 6,19
	Opere Stradali	D. 5.10. 51. 10		dello spessore di cm 1 - 3		m²	€ 7,41
	Opere Stradali	D. 5.10. 51. 15		dello spessore di cm 2 - 7 gigante		m²	€ 14,64
	Opere Stradali	D. 5.10. 51. 20		dello spessore di cm 2 - 4 gigante		m²	€ 12,36
	Opere Stradali	D. 5.10. 60		Piastrelle normali in porfido con lunghezza a correre, spessore cm 2 - 5 e larghezza come indicato nei tipi.
	Opere Stradali	D. 5.10. 61		Piastrelle normali in porfido del Trentino rispondente alle caratteristiche del marchio Porfido Trentino Controllato con lunghezza a correre, spessore cm 2 - 5 e larghezza come indicato nei tipi.
	Opere Stradali	D. 5.10. 61. 5		della larghezza di cm 10		m²	€ 21,71
	Opere Stradali	D. 5.10. 61. 10		della larghezza di cm 15		m²	€ 26,01
	Opere Stradali	D. 5.10. 61. 15		della larghezza di cm 20		m²	€ 31,47
	Opere Stradali	D. 5.10. 61. 20		della larghezza di cm 25		m²	€ 34,46
	Opere Stradali	D. 5.10. 61. 25		della larghezza di cm 30		m²	€ 36,34
	Opere Stradali	D. 5.10. 61. 30		della larghezza di cm 35		m²	€ 38,76
	Opere Stradali	D. 5.10. 61. 35		della larghezza di cm 40		m²	€ 42,96
	Opere Stradali	D. 5.10. 70		Piastrelle grosse in porfido con lunghezza a correre, spessore cm 5 - 8 e larghezza come indicato nei tipi.
	Opere Stradali	D. 5.10. 71		Piastrelle grosse in porfido del Trentino rispondente alle caratteristiche del marchio Porfido Trentino Controllato con lunghezza a correre, spessore cm 5 - 8 e larghezza come indicato nei tipi.
	Opere Stradali	D. 5.10. 71. 5		della larghezza di cm 10		m²	€ 25,73
	Opere Stradali	D. 5.10. 71. 10		della larghezza di cm 15		m²	€ 25,73
	Opere Stradali	D. 5.10. 71. 15		della larghezza di cm 20		m²	€ 31,01
	Opere Stradali	D. 5.10. 71. 20		della larghezza di cm 25		m²	€ 33,83
	Opere Stradali	D. 5.10. 71. 25		della larghezza di cm 30		m²	€ 35,62
	Opere Stradali	D. 5.10. 71. 30		della larghezza di cm 35		m²	€ 38,03
	Opere Stradali	D. 5.10. 71. 35		della larghezza di cm 40		m²	€ 42,18
	Opere Stradali	D. 5.10. 80		Smolleri in porfido con lunghezza almeno 10 cm e spessore 3-7 cm.
	Opere Stradali	D. 5.10. 81		Smolleri in porfido del Trentino rispondente alle caratteristiche del marchio Porfido Trentino Controllato con lunghezza almeno 10 cm e spessore 3-7 cm.
	Opere Stradali	D. 5.10. 81. 5		per pavimentazioni		m²	€ 24,39
	Opere Stradali	D. 5.10. 81. 10		per rivestimento		m²	€ 25,89
	Opere Stradali	D. 5.10. 90		Facciavista tranciato in porfido con lunghezza a correre, entranza e spessore come indicato nei tipi.
	Opere Stradali	D. 5.10. 91		Facciavista tranciato in porfido del Trentino rispondente alle caratteristiche del marchio Porfido Trentino Controllato con lunghezza a correre, entranza e spessore come indicato nei tipi.
	Opere Stradali	D. 5.10. 91. 5		spessore 8 - 14 e con entranza max. 12		m²	€ 29,68
	Opere Stradali	D. 5.10. 91. 10		spessore 15 - 20 e con entranza max. 14		m²	€ 32,88
	Opere Stradali	D. 5.10. 100		Facciavista tranciato in porfido con piani di appoggio segati, avente lunghezza a correre, entranza e spessore come indicato nei tipi.
	Opere Stradali	D. 5.10. 101		Facciavista tranciato in porfido del Trentino rispondente alle caratteristiche del marchio Porfido del Trentino Controllato con piani di appoggio segati, avente lunghezza a correre, entranza e spessore come indicato nei tipi.
	Opere Stradali	D. 5.10. 101. 5		spessore 8 - 10 e con entranza max. 8		m²	€ 43,04
	Opere Stradali	D. 5.10. 101. 10		spessore 8 - 15 e con entranza max. 10		m²	€ 48,65
	Opere Stradali	D. 5.10. 110		Facciavista bugnato in porfido con lunghezza a correre, entranza e spessore come indicato nei tipi.
	Opere Stradali	D. 5.10. 111		Facciavista bugnato in porfido del Trentino rispondente alle caratteristiche del marchio Porfido Trentino Controllato con lunghezza a correre, entranza e spessore come indicato nei tipi.
	Opere Stradali	D. 5.10. 111. 5		spessore 10 - 15 e con entranza 10 - 30		m²	€ 40,81
	Opere Stradali	D. 5.10. 111. 10		spessore 12 - 20 e con entranza 10 - 30		m²	€ 38,20
	Opere Stradali	D. 5.10. 111. 15		spessore 15 - 25 e con entranza 10 - 30		m²	€ 42,41
	Opere Stradali	D. 5.10. 120		Sassi grezzi per muri in porfido con lunghezza ed entranza a correre, spessore di 10-18 cm o di 10-15 cm.
	Opere Stradali	D. 5.10. 121		Sassi grezzi per muri in porfido del Trentino rispondente alle caratteristiche del marchio Porfido Trentino Controllato con lunghezza ed entranza a correre, spessore di 10-18 cm o di 10-15 cm.
	Opere Stradali	D. 5.10. 121. 5		Sassi grezzi		m²	€ 13,85
	Opere Stradali	D. 5.10. 130		Copertina in porfido per briglie con lunghezza a correre, entranza come indicato nei tipi, spessore di cm 30.
	Opere Stradali	D. 5.10. 131		Copertina in porfido del Trentino rispondente alle caratteristiche del marchio Porfido Trentino Controllato per briglie con lunghezza a correre, entranza come indicato nei tipi, spessore di cm 30.
	Opere Stradali	D. 5.10. 131. 5		con entranza fissa composta da più conci		m²	€ 141,10
	Opere Stradali	D. 5.10. 131. 10		con larghezza di cm 70 - 100 ed entranza a correre		m	€ 106,10
	Opere Stradali	D. 5.10. 131. 15		con larghezza di cm 100 - 130 ed entranza a correre		m	€ 119,20
	Opere Stradali	D. 5.10. 140		Masselli in porfido per briglie con lunghezza ed entranza variabili, spessore di 15-30 cm.
	Opere Stradali	D. 5.10. 141		Masselli in porfido del Trentino rispondente alle caratteristiche del marchio Porfido Trentino Controllato per briglie con lunghezza ed entranza variabili, spessore di 15-30 cm.
	Opere Stradali	D. 5.10. 141. 5		lunghezza e larghezza variabili, spessore di cm 18 - 30		m²	€ 59,93
	Opere Stradali	D. 5.10. 141. 10		forma irregolare, spessore di cm 15 - 30		m²	€ 14,49
	Opere Stradali	D. 5.10. 150		Cordonate in porfido aventi spessore di cm 5, lunghezza a correre ed altezza di cm 20 - 23.
	Opere Stradali	D. 5.10. 151		Cordonate in porfido del Trentino rispondente alle caratteristiche del marchio Porfido Trentino Controllato aventi spessore di cm 5, lunghezza a correre ed altezza di cm 20 - 23.
	Opere Stradali	D. 5.10. 151. 5		testa a spacco		m	€ 12,01
	Opere Stradali	D. 5.10. 151. 10		testa segata		m	€ 12,91
	Opere Stradali	D. 5.10. 151. 15		testa fiammata		m	€ 14,47
	Opere Stradali	D. 5.10. 151. 20		testa segata e bocciardata		m	€ 18,41
	Opere Stradali	D. 5.10. 160		Cordonate in porfido aventi spessore di cm 6, lunghezza a correre ed altezza di cm 20 - 23.
	Opere Stradali	D. 5.10. 161		Cordonate in porfido del Trentino rispondente alle caratteristiche del marchio Porfido Trentino Controllato aventi spessore di cm 6, lunghezza a correre ed altezza di cm 20 - 23.
	Opere Stradali	D. 5.10. 161. 5		testa a spacco		m	€ 12,80
	Opere Stradali	D. 5.10. 161. 10		testa segata		m	€ 13,97
	Opere Stradali	D. 5.10. 161. 15		testa fiammata		m	€ 15,66
	Opere Stradali	D. 5.10. 161. 20		testa segata e bocciardata		m	€ 19,10
	Opere Stradali	D. 5.10. 170		Cordonate in porfido aventi spessore di cm 7, lunghezza a correre ed altezza di cm 20 - 25.
	Opere Stradali	D. 5.10. 171		Cordonate in porfido del Trentino rispondente alle caratteristiche del marchio Porfido Trentino Controllato aventi spessore di cm 7, lunghezza a correre ed altezza di cm 20 - 25.
	Opere Stradali	D. 5.10. 171. 5		testa a spacco		m	€ 13,51
	Opere Stradali	D. 5.10. 171. 10		testa segata		m	€ 14,58
	Opere Stradali	D. 5.10. 171. 15		testa fiammata		m	€ 16,37
	Opere Stradali	D. 5.10. 171. 20		testa segata e bocciardata		m	€ 20,22
	Opere Stradali	D. 5.10. 180		Cordonate in porfido aventi spessore di cm 8, lunghezza a correre ed altezza di cm 20 - 25.
	Opere Stradali	D. 5.10. 181		Cordonate in porfido del Trentino rispondente alle caratteristiche del marchio Porfido Trentino Controllato aventi spessore di cm 8, lunghezza a correre ed altezza di cm 20 - 25.
	Opere Stradali	D. 5.10. 181. 5		testa a spacco		m	€ 17,49
	Opere Stradali	D. 5.10. 181. 10		testa segata		m	€ 17,93
	Opere Stradali	D. 5.10. 181. 15		testa fiammata		m	€ 19,85
	Opere Stradali	D. 5.10. 181. 20		testa segata e bocciardata		m	€ 23,61
	Opere Stradali	D. 5.10. 181. 25		testa piano cava e lati segati per cm 15		m	€ 25,18
	Opere Stradali	D. 5.10. 190		Cordonate in porfido aventi spessore di cm 10, lunghezza a correre ed altezza minima di cm 23.
	Opere Stradali	D. 5.10. 191		Cordonate in porfido del Trentino rispondente alle caratteristiche del marchio Porfido Trentino Controllato aventi spessore di cm 10, lunghezza a correre ed altezza minima di cm 23.
	Opere Stradali	D. 5.10. 191. 5		testa a spacco		m	€ 24,00
	Opere Stradali	D. 5.10. 191. 10		testa segata		m	€ 28,52
	Opere Stradali	D. 5.10. 191. 15		testa fiammata		m	€ 33,08
	Opere Stradali	D. 5.10. 191. 20		testa segata e bocciardata		m	€ 35,18
	Opere Stradali	D. 5.10. 191. 25		testa piano cava e lati segati per cm 15		m	€ 26,10
	Opere Stradali	D. 5.10. 200		Cordonate in porfido aventi spessore di cm 12, lunghezza a correre ed altezza minima di cm 23.
	Opere Stradali	D. 5.10. 201		Cordonate in porfido del Trentino rispondente alle caratteristiche del marchio Porfido Trentino Controllato aventi spessore di cm 12, lunghezza a correre ed altezza minima di cm 23.
	Opere Stradali	D. 5.10. 201. 5		testa a spacco		m	€ 27,33
	Opere Stradali	D. 5.10. 201. 10		testa segata		m	€ 30,65
	Opere Stradali	D. 5.10. 201. 15		testa fiammata		m	€ 36,28
	Opere Stradali	D. 5.10. 201. 20		testa segata e bocciardata		m	€ 38,39
	Opere Stradali	D. 5.10. 201. 25		testa piano cava e lati segati per cm 15		m	€ 28,68
	Opere Stradali	D. 5.10. 210		Cordonate in porfido aventi spessore di cm 15, lunghezza a correre ed altezza minima di cm 23.
	Opere Stradali	D. 5.10. 211		Cordonate in porfido del Trentino rispondente alle caratteristiche del marchio Porfido Trentino Controllato aventi spessore di cm 15, lunghezza a correre ed altezza minima di cm 23.
	Opere Stradali	D. 5.10. 211. 5		testa a spacco		m	€ 30,20
	Opere Stradali	D. 5.10. 211. 10		testa segata		m	€ 31,90
	Opere Stradali	D. 5.10. 211. 15		testa fiammata		m	€ 37,45
	Opere Stradali	D. 5.10. 211. 20		testa segata e bocciardata		m	€ 39,59
	Opere Stradali	D. 5.10. 211. 25		testa piano cava e lati segati per cm 15		m	€ 31,54
	Opere Stradali	D. 5.10. 220		Cordonate in porfido di qualsiasi spessore con raggio di curvatura concavo o convesso.
	Opere Stradali	D. 5.10. 221		Cordonate in porfido del Trentino rispondente alle caratteristiche del marchio Porfido Trentino Controllato di qualsiasi spessore con raggio di curvatura concavo o convesso.
	Opere Stradali	D. 5.10. 221. 5		per raggio convesso fino a cm 100		m	€ 159,40
	Opere Stradali	D. 5.10. 221. 10		per raggio convesso da cm 101 a 300		m	€ 119,10
	Opere Stradali	D. 5.10. 221. 15		per raggio convesso superiore a cm 300		m	€ 93,60
	Opere Stradali	D. 5.10. 221. 20		per raggio concavo fino a cm 100		m	€ 191,20
	Opere Stradali	D. 5.10. 221. 25		per raggio concavo da cm 101 a 300		m	€ 142,90
	Opere Stradali	D. 5.10. 221. 30		per raggio concavo superiore a cm 300		m	€ 112,40
	Opere Stradali	D. 5.10. 230		Sovrapprezzo alle cordonate in porfido per lavorazioni particolari.
	Opere Stradali	D. 5.10. 231		Sovrapprezzo alle cordonate in porfido del Trentino rispondente alle caratteristiche del marchio Porfido Trentino Controllato per lavorazioni particolari.
	Opere Stradali	D. 5.10. 231. 5		per ogni cm segato in più		m	€ 0,58
	Opere Stradali	D. 5.10. 231. 10		per giunti segati, si valuta per ogni cm di spessore		m	€ 0,36
	Opere Stradali	D. 5.10. 231. 15		per esecuzione di smusso di cm 1 per 1		m	€ 6,89
	Opere Stradali	D. 5.10. 231. 20		per esecuzione di smusso di cm 2 per 2		m	€ 10,96
	Opere Stradali	D. 5.10. 231. 25		per esecuzione di smusso di cm 3 per 3		m	€ 14,85
	Opere Stradali	D. 5.10. 231. 30		per esecuzione di smusso di cm 4 per 4		m	€ 17,94
	Opere Stradali	D. 5.10. 231. 35		per esecuzione di smusso di cm 5 per 5		m	€ 20,80
	Opere Stradali	D. 5.10. 231. 40		per esecuzione bocca di lupo		cad.	€ 29,22
	Opere Stradali	D. 5.10. 240		Voltatesta per passi carrai in porfido costituiti da elementi terminali monolitici a base rettangolare ed aventi il piano superiore a quarto di cerchio.
	Opere Stradali	D. 5.10. 241		Voltatesta per passi carrai in porfido del Trentino costituiti da elementi terminali monolitici a base rettangolare ed aventi il piano superiore a quarto di cerchio.
	Opere Stradali	D. 5.10. 241. 5		elemento terminale da cm 40*40		cad.	€ 116,30
	Opere Stradali	D. 5.10. 241. 10		elemento terminale da cm 50*50		cad.	€ 142,70
	Opere Stradali	D. 5.10. 250		Soglie per passi carrai in porfido costituite da piastre a correre dello spessore di cm 6 - 10.
	Opere Stradali	D. 5.10. 251		Soglie per passi carrai in porfido del Trentino costituite da piastre a correre dello spessore di cm 6 - 10.
	Opere Stradali	D. 5.10. 251. 5		larghezza di cm 40		m	€ 27,72
	Opere Stradali	D. 5.10. 251. 10		larghezza di cm 50		m	€ 42,33
	Opere Stradali	D. 5.10. 260		Lastre in porfido, piano naturale e coste segate, con lunghezza a correre.
	Opere Stradali	D. 5.10. 261		Lastre in porfido del Trentino rispondente alle caratteristiche del marchio Porfido Trentino Controllato, piano naturale e coste segate, con lunghezza a correre.
	Opere Stradali	D. 5.10. 261. 5		larghezza cm 15 - 19 e spessore cm 2 - 5		m²	€ 62,25
	Opere Stradali	D. 5.10. 261. 10		larghezza cm 15 - 19 e spessore cm 3 - 7		m²	€ 70,05
	Opere Stradali	D. 5.10. 261. 15		larghezza cm 15 - 19 e spessore cm 5 - 8		m²	€ 83,99
	Opere Stradali	D. 5.10. 261. 20		larghezza cm 15 - 19 e spessore cm 6 - 10		m²	€ 99,00
	Opere Stradali	D. 5.10. 261. 25		larghezza cm 20 - 40 e spessore cm 2 - 5		m²	€ 49,90
	Opere Stradali	D. 5.10. 261. 30		larghezza cm 20 - 40 e spessore cm 3 - 7		m²	€ 56,23
	Opere Stradali	D. 5.10. 261. 35		larghezza cm 20 - 40 e spessore cm 5 - 8		m²	€ 67,51
	Opere Stradali	D. 5.10. 261. 40		larghezza cm 20 - 40 e spessore cm 6 - 10		m²	€ 79,49
	Opere Stradali	D. 5.10. 270		Lastre in porfido, piano naturale e coste segate, con lunghezza fissa ( max. cm 60 ).
	Opere Stradali	D. 5.10. 271		Lastre in porfido del Trentino rispondente alle caratteristiche del marchio Porfido Trentino Controllato, piano naturale e coste segate, con lunghezza fissa ( max. cm 60 ).
	Opere Stradali	D. 5.10. 271. 5		larghezza cm 20 - 40 e spessore cm 2 - 5		m²	€ 62,25
	Opere Stradali	D. 5.10. 271. 10		larghezza cm 20 - 40 e spessore cm 3 - 7		m²	€ 70,05
	Opere Stradali	D. 5.10. 271. 15		larghezza cm 20 - 40 e spessore cm 5 - 8		m²	€ 83,99
	Opere Stradali	D. 5.10. 271. 20		larghezza cm 20 - 40 e spessore cm 6 - 10		m²	€ 99,00
	Opere Stradali	D. 5.10. 280		Lastre in porfido, piano lavorato e coste segate, con lunghezza a correre.
	Opere Stradali	D. 5.10. 281		Lastre in porfido del Trentino rispondente alle caratteristiche del marchio Porfido Trentino Controllato, piano lavorato e coste segate, con lunghezza a correre.
	Opere Stradali	D. 5.10. 281. 5		piano sega, larghezza cm 15 - 30 e spessore cm 2		m²	€ 80,89
	Opere Stradali	D. 5.10. 281. 10		piano fiammato, larghezza cm 15 - 30 e spessore cm 2		m²	€ 86,18
	Opere Stradali	D. 5.10. 281. 15		piano semilucido, larghezza cm 20 - 40 e spessore cm 2 - 5		m²	€ 86,11
	Opere Stradali	D. 5.10. 281. 20		piano levigato, larghezza cm 15- 30 e spessore cm 2		m²	€ 93,00
	Opere Stradali	D. 5.10. 281. 25		piano lucido, larghezza cm 15- 30 e spessore cm 2		m²	€ 109,90
	Opere Stradali	D. 5.10. 281. 30		piano bocciardato, larghezza cm 15- 30 e spessore cm 3		m²	€ 129,20
	Opere Stradali	D. 5.10. 281. 35		piano sega, larghezza cm 31 - 50 e spessore cm 2		m²	€ 85,61
	Opere Stradali	D. 5.10. 281. 40		piano fiammato, larghezza cm 31 - 50 e spessore cm 2		m²	€ 90,90
	Opere Stradali	D. 5.10. 281. 45		piano levigato, larghezza cm 31 - 50 e spessore cm 2		m²	€ 97,70
	Opere Stradali	D. 5.10. 281. 50		piano lucido, larghezza cm 31 - 50 e spessore cm 2		m²	€ 115,30
	Opere Stradali	D. 5.10. 281. 55		piano bocciardato, larghezza cm 31 - 50 e spessore cm 3		m²	€ 134,30
	Opere Stradali	D. 5.10. 281. 60		maggiorazione per ogni cm in più di spessore		m²	€ 33,73
	Opere Stradali	D. 5.10. 281. 65		maggiorazione per piastrelle spigolate		m²	€ 8,24
	Opere Stradali	D. 5.10. 290		Lastre in porfido, piano lavorato e coste segate, con lunghezza fissa ( max. cm 60 ).
	Opere Stradali	D. 5.10. 291		Lastre in porfido del Trentino rispondente alle caratteristiche del marchio Porfido Trentino Controllato, piano lavorato e coste segate, con lunghezza fissa ( max. cm 60 ).
	Opere Stradali	D. 5.10. 291. 5		piano sega, larghezza cm 15 - 30 e spessore cm 2		m²	€ 96,10
	Opere Stradali	D. 5.10. 291. 10		piano fiammato, larghezza cm 15 - 30 e spessore cm 2		m²	€ 101,40
	Opere Stradali	D. 5.10. 291. 15		piano semilucido, larghezza cm 20 - 40 e spessore cm 2 - 5		m²	€ 107,10
	Opere Stradali	D. 5.10. 291. 20		piano levigato, larghezza cm 15- 30 e spessore cm 2		m²	€ 109,20
	Opere Stradali	D. 5.10. 291. 25		piano lucido, larghezza cm 15- 30 e spessore cm 2		m²	€ 133,20
	Opere Stradali	D. 5.10. 291. 30		piano bocciardato, larghezza cm 15- 30 e spessore cm 3		m²	€ 152,00
	Opere Stradali	D. 5.10. 291. 35		piano sega, larghezza cm 31 - 50 e spessore cm 2		m²	€ 99,40
	Opere Stradali	D. 5.10. 291. 40		piano fiammato, larghezza cm 31 - 50 e spessore cm 2		m²	€ 104,80
	Opere Stradali	D. 5.10. 291. 45		piano levigato, larghezza cm 31 - 50 e spessore cm 2		m²	€ 113,20
	Opere Stradali	D. 5.10. 291. 50		piano lucido, larghezza cm 31 - 50 e spessore cm 2		m²	€ 136,20
	Opere Stradali	D. 5.10. 291. 55		piano bocciardato, larghezza cm 31 - 50 e spessore cm 3		m²	€ 155,60
	Opere Stradali	D. 5.10. 291. 60		maggiorazione per ogni cm in più di spessore		m²	€ 40,39
	Opere Stradali	D. 5.10. 291. 65		maggiorazione per piastrelle spigolate		m²	€ 8,24
	Opere Stradali	D. 5.10. 510		Massi in materiale calcareo da scogliera.
	Opere Stradali	D. 5.10. 510. 5		massi calcarei da scogliera		t	€ 12,86
	Opere Stradali	D. 5.10. 510. 10		sassi calcarei tondi da intaso		t	€ 8,65
	Opere Stradali	D. 5.10. 520		Sassi grezzi scelti, provenienti da rocce calcaree, per murature e fondazioni stradali, non lavorato
	Opere Stradali	D. 5.10. 520. 5		sassi grezzi calcarei da taglio per murature		t	€ 10,72
	Opere Stradali	D. 5.10. 530		MASSELLI IN CALCARE, SPESSORE cm 20 - 25
	Opere Stradali	D. 5.10. 530. 5		masselli a corsi regolari spessore 20-25 cm		m²	€ 48,29
	Opere Stradali	D. 5.10. 530. 10		masselli ad opera incerta spessore 20-25 cm		m²	€ 32,35
	Opere Stradali	D. 5.10. 540		Copertina in calcare per briglie con lunghezza a correre, entranza come indicato nei tipi, spessore di almeno cm 30.
	Opere Stradali	D. 5.10. 540. 5		masselli bugnati per copertina gavete briglie dimensioni 60x40x35 cm		m²	€ 94,22
	Opere Stradali	D. 5.10. 710		Sassi grezzi per muri in granito, per murature, non lavorato.
	Opere Stradali	D. 5.10. 710. 5		sassi grezzi in granito da taglio per muri		t	€ 37,56
	Opere Stradali	D. 5.10. 720		Masselli in granito per briglie con lunghezza ed entranza variabili, spessore di 20 - 25 cm.
	Opere Stradali	D. 5.10. 720. 5		masselli a corsi regolari spessore 20-25 cm		m²	€ 48,95
	Opere Stradali	D. 5.10. 720. 10		masselli ad opera incerta spessore 20-25 cm		m²	€ 28,59
	Opere Stradali	D. 5.10. 730		Copertina in granito per briglie con lunghezza a correre, entranza come indicato nei tipi, spessore di cm 35.
	Opere Stradali	D. 5.10. 730. 5		copertina per gavete e briglie, dimensioni 60x40x35 cm		m²	€ 106,90
	Opere Stradali	D. 5.10. 740		Cubetti in granito nei vari tipi di produzione corrente.
	Opere Stradali	D. 5.10. 740. 5		delle dimensioni di circa cm 7/9 ( resa 160 kg/m² )		100kg	€ 36,99
	Opere Stradali	D. 5.10. 740. 10		delle dimensioni di circa cm 6/8 ( resa 135 kg/m² )		100kg	€ 33,81
	Opere Stradali	D. 5.10. 750		Cordonate in granito a spacco delle dimensioni come indicato nei tipi.
	Opere Stradali	D. 5.10. 750. 5		sezione cm 8 x 20		m	€ 18,03
	Opere Stradali	D. 5.10. 750. 10		sezione cm 8 x 25		m	€ 19,60
	Opere Stradali	D. 5.10. 750. 15		sezione cm 10 x 20		m	€ 19,67
	Opere Stradali	D. 5.10. 750. 20		sezione cm 10 x 25		m	€ 21,29
	Opere Stradali	D. 5.10. 750. 25		sezione cm 12 x 15		m	€ 19,60
	Opere Stradali	D. 5.10. 750. 30		sezione cm 12 x 20		m	€ 22,07
	Opere Stradali	D. 5.10. 750. 35		sezione cm 12 x 25		m	€ 23,73
	Opere Stradali	D. 5.10. 750. 40		sezione cm 12 x 30		m	€ 26,95
	Opere Stradali	D. 5.10. 750. 45		sezione cm 12 x 35		m	€ 34,00
	Opere Stradali	D. 5.10. 750. 50		sezione cm 14 x 25		m	€ 26,16
	Opere Stradali	D. 5.10. 750. 55		sezione cm 15 x 25		m	€ 28,92
	Opere Stradali	D. 5.10. 750. 60		sezione cm 15 x 25 smussata		m	€ 39,04
	Opere Stradali	D. 5.10. 760		Cordonate in granito a spacco curve con raggio fino a cm 50, delle dimensioni come indicato nei tipi.
	Opere Stradali	D. 5.10. 760. 5		sezione cm 8 x 20		m	€ 35,72
	Opere Stradali	D. 5.10. 760. 10		sezione cm 8 x 25		m	€ 38,85
	Opere Stradali	D. 5.10. 760. 15		sezione cm 10 x 20		m	€ 38,93
	Opere Stradali	D. 5.10. 760. 20		sezione cm 10 x 25		m	€ 42,09
	Opere Stradali	D. 5.10. 760. 25		sezione cm 12 x 15		m	€ 38,85
	Opere Stradali	D. 5.10. 760. 30		sezione cm 12 x 20		m	€ 43,62
	Opere Stradali	D. 5.10. 760. 35		sezione cm 12 x 25		m	€ 46,84
	Opere Stradali	D. 5.10. 760. 40		sezione cm 12 x 30		m	€ 53,12
	Opere Stradali	D. 5.10. 760. 45		sezione cm 12 x 35		m	€ 67,11
	Opere Stradali	D. 5.10. 760. 50		sezione cm 14 x 25		m	€ 51,56
	Opere Stradali	D. 5.10. 760. 55		sezione cm 15 x 25		m	€ 57,03
	Opere Stradali	D. 5.10. 760. 60		sezione cm 15 x 25 smussata		m	€ 77,31
	Opere Stradali	D. 5.10. 770		Cordonate in granito a spacco curve con raggio da cm 50 a cm 300, delle dimensioni come indicato nei tipi.
	Opere Stradali	D. 5.10. 770. 5		sezione cm 8 x 20		m	€ 33,96
	Opere Stradali	D. 5.10. 770. 10		sezione cm 8 x 25		m	€ 36,93
	Opere Stradali	D. 5.10. 770. 15		sezione cm 10 x 20		m	€ 37,01
	Opere Stradali	D. 5.10. 770. 20		sezione cm 10 x 25		m	€ 39,99
	Opere Stradali	D. 5.10. 770. 25		sezione cm 12 x 15		m	€ 36,93
	Opere Stradali	D. 5.10. 770. 30		sezione cm 12 x 20		m	€ 41,46
	Opere Stradali	D. 5.10. 770. 35		sezione cm 12 x 25		m	€ 44,53
	Opere Stradali	D. 5.10. 770. 40		sezione cm 12 x 30		m	€ 50,50
	Opere Stradali	D. 5.10. 770. 45		sezione cm 12 x 35		m	€ 63,79
	Opere Stradali	D. 5.10. 770. 50		sezione cm 14 x 25		m	€ 49,02
	Opere Stradali	D. 5.10. 770. 55		sezione cm 15 x 25		m	€ 54,22
	Opere Stradali	D. 5.10. 770. 60		sezione cm 15 x 25 smussata		m	€ 73,50
	Opere Stradali	D. 5.10. 780		Cordonate in granito a spacco curve con raggio da cm 300 a cm 500, delle dimensioni come indicato nei tipi.
	Opere Stradali	D. 5.10. 780. 5		sezione cm 8 x 20		m	€ 30,41
	Opere Stradali	D. 5.10. 780. 10		sezione cm 8 x 25		m	€ 33,06
	Opere Stradali	D. 5.10. 780. 15		sezione cm 10 x 20		m	€ 33,14
	Opere Stradali	D. 5.10. 780. 20		sezione cm 10 x 25		m	€ 35,86
	Opere Stradali	D. 5.10. 780. 25		sezione cm 12 x 15		m	€ 33,06
	Opere Stradali	D. 5.10. 780. 30		sezione cm 12 x 20		m	€ 37,15
	Opere Stradali	D. 5.10. 780. 35		sezione cm 12 x 25		m	€ 39,91
	Opere Stradali	D. 5.10. 780. 40		sezione cm 12 x 30		m	€ 45,27
	Opere Stradali	D. 5.10. 780. 45		sezione cm 12 x 35		m	€ 57,17
	Opere Stradali	D. 5.10. 780. 50		sezione cm 14 x 25		m	€ 43,95
	Opere Stradali	D. 5.10. 780. 55		sezione cm 15 x 25		m	€ 48,60
	Opere Stradali	D. 5.10. 780. 60		sezione cm 15 x 25 smussata		m	€ 65,83
	Opere Stradali	D. 5.10. 790		Cordonate in granito a spacco curve con raggio da cm 500 a cm 1000, delle dimensioni come indicato nei tipi.
	Opere Stradali	D. 5.10. 790. 5		sezione cm 8 x 20		m	€ 28,65
	Opere Stradali	D. 5.10. 790. 10		sezione cm 8 x 25		m	€ 31,14
	Opere Stradali	D. 5.10. 790. 15		sezione cm 10 x 20		m	€ 31,22
	Opere Stradali	D. 5.10. 790. 20		sezione cm 10 x 25		m	€ 33,76
	Opere Stradali	D. 5.10. 790. 25		sezione cm 12 x 15		m	€ 31,14
	Opere Stradali	D. 5.10. 790. 30		sezione cm 12 x 20		m	€ 35,00
	Opere Stradali	D. 5.10. 790. 35		sezione cm 12 x 25		m	€ 37,60
	Opere Stradali	D. 5.10. 790. 40		sezione cm 12 x 30		m	€ 42,64
	Opere Stradali	D. 5.10. 790. 45		sezione cm 12 x 35		m	€ 53,87
	Opere Stradali	D. 5.10. 790. 50		sezione cm 14 x 25		m	€ 41,41
	Opere Stradali	D. 5.10. 790. 55		sezione cm 15 x 25		m	€ 45,79
	Opere Stradali	D. 5.10. 790. 60		sezione cm 15 x 25 smussata		m	€ 62,01
	Opere Stradali	D. 5.10. 800		Cordonate in granito a spacco curve con raggio oltre cm 1000, delle dimensioni come indicato nei tipi.
	Opere Stradali	D. 5.10. 800. 5		sezione cm 8 x 20		m	€ 25,10
	Opere Stradali	D. 5.10. 800. 10		sezione cm 8 x 25		m	€ 27,30
	Opere Stradali	D. 5.10. 800. 15		sezione cm 10 x 20		m	€ 27,37
	Opere Stradali	D. 5.10. 800. 20		sezione cm 10 x 25		m	€ 29,61
	Opere Stradali	D. 5.10. 800. 25		sezione cm 12 x 15		m	€ 27,30
	Opere Stradali	D. 5.10. 800. 30		sezione cm 12 x 20		m	€ 30,69
	Opere Stradali	D. 5.10. 800. 35		sezione cm 12 x 25		m	€ 32,98
	Opere Stradali	D. 5.10. 800. 40		sezione cm 12 x 30		m	€ 37,41
	Opere Stradali	D. 5.10. 800. 45		sezione cm 12 x 35		m	€ 47,24
	Opere Stradali	D. 5.10. 800. 50		sezione cm 14 x 25		m	€ 36,33
	Opere Stradali	D. 5.10. 800. 55		sezione cm 15 x 25		m	€ 40,16
	Opere Stradali	D. 5.10. 800. 60		sezione cm 15 x 25 smussata		m	€ 54,35
	Opere Stradali	D. 5.10. 810		Cordonate in granito completamente segate sui piani e sui fianchi delle dimensioni come indicato nei tipi.
	Opere Stradali	D. 5.10. 810. 5		sezione cm 8 x 15		m	€ 17,13
	Opere Stradali	D. 5.10. 810. 10		sezione cm 8 x 18		m	€ 18,98
	Opere Stradali	D. 5.10. 810. 15		sezione cm 8 x 20		m	€ 20,23
	Opere Stradali	D. 5.10. 810. 20		sezione cm 8 x 22		m	€ 21,44
	Opere Stradali	D. 5.10. 810. 25		sezione cm 8 x 25		m	€ 23,29
	Opere Stradali	D. 5.10. 810. 30		sezione cm 8 x 30		m	€ 29,61
	Opere Stradali	D. 5.10. 810. 35		sezione cm 10 x 10		m	€ 16,20
	Opere Stradali	D. 5.10. 810. 40		sezione cm 10 x 12		m	€ 17,63
	Opere Stradali	D. 5.10. 810. 45		sezione cm 10 x 15		m	€ 19,75
	Opere Stradali	D. 5.10. 810. 50		sezione cm 10 x 18		m	€ 21,90
	Opere Stradali	D. 5.10. 810. 55		sezione cm 10 x 20		m	€ 23,33
	Opere Stradali	D. 5.10. 810. 60		sezione cm 10 x 22		m	€ 24,72
	Opere Stradali	D. 5.10. 810. 65		sezione cm 10 x 25		m	€ 26,85
	Opere Stradali	D. 5.10. 810. 70		sezione cm 10 x 30		m	€ 33,62
	Opere Stradali	D. 5.10. 810. 75		sezione cm 12 x 12		m	€ 19,94
	Opere Stradali	D. 5.10. 810. 80		sezione cm 12 x 15		m	€ 22,34
	Opere Stradali	D. 5.10. 810. 85		sezione cm 12 x 18		m	€ 24,77
	Opere Stradali	D. 5.10. 810. 90		sezione cm 12 x 20		m	€ 26,38
	Opere Stradali	D. 5.10. 810. 95		sezione cm 12 x 22		m	€ 27,99
	Opere Stradali	D. 5.10. 810.100		sezione cm 12 x 25		m	€ 30,38
	Opere Stradali	D. 5.10. 810.105		sezione cm 12 x 30		m	€ 37,60
	Opere Stradali	D. 5.10. 810.110		sezione cm 15 x 15		m	€ 26,32
	Opere Stradali	D. 5.10. 810.115		sezione cm 15 x 18		m	€ 29,12
	Opere Stradali	D. 5.10. 810.120		sezione cm 15 x 20		m	€ 31,00
	Opere Stradali	D. 5.10. 810.125		sezione cm 15 x 22		m	€ 32,86
	Opere Stradali	D. 5.10. 810.130		sezione cm 15 x 25		m	€ 35,68
	Opere Stradali	D. 5.10. 810.135		sezione cm 15 x 30		m	€ 43,56
	Opere Stradali	D. 5.10. 810.140		sezione cm 18 x 18		m	€ 36,06
	Opere Stradali	D. 5.10. 810.145		sezione cm 18 x 20		m	€ 38,21
	Opere Stradali	D. 5.10. 810.150		sezione cm 18 x 22		m	€ 40,35
	Opere Stradali	D. 5.10. 810.155		sezione cm 18 x 25		m	€ 43,56
	Opere Stradali	D. 5.10. 810.160		sezione cm 18 x 30		m	€ 52,12
	Opere Stradali	D. 5.10. 810.165		sezione cm 20 x 20		m	€ 41,26
	Opere Stradali	D. 5.10. 810.170		sezione cm 20 x 22		m	€ 43,58
	Opere Stradali	D. 5.10. 810.175		sezione cm 20 x 25		m	€ 47,05
	Opere Stradali	D. 5.10. 810.180		sezione cm 20 x 30		m	€ 56,07
	Opere Stradali	D. 5.10. 810.185		sezione cm 22 x 22		m	€ 46,81
	Opere Stradali	D. 5.10. 810.190		sezione cm 22 x 25		m	€ 50,55
	Opere Stradali	D. 5.10. 810.195		sezione cm 22 x 30		m	€ 60,00
	Opere Stradali	D. 5.10. 820		Cordonate in granito fiammate sul piano di calpestio e completamente segate sui fianchi e sul piano delle dimensioni come indicato nei tipi.
	Opere Stradali	D. 5.10. 820. 5		sezione cm 8 x 15		m	€ 18,41
	Opere Stradali	D. 5.10. 820. 10		sezione cm 8 x 18		m	€ 20,27
	Opere Stradali	D. 5.10. 820. 15		sezione cm 8 x 20		m	€ 21,50
	Opere Stradali	D. 5.10. 820. 20		sezione cm 8 x 22		m	€ 22,72
	Opere Stradali	D. 5.10. 820. 25		sezione cm 8 x 25		m	€ 24,59
	Opere Stradali	D. 5.10. 820. 30		sezione cm 8 x 30		m	€ 30,89
	Opere Stradali	D. 5.10. 820. 35		sezione cm 10 x 10		m	€ 17,81
	Opere Stradali	D. 5.10. 820. 40		sezione cm 10 x 12		m	€ 19,23
	Opere Stradali	D. 5.10. 820. 45		sezione cm 10 x 15		m	€ 21,36
	Opere Stradali	D. 5.10. 820. 50		sezione cm 10 x 18		m	€ 23,50
	Opere Stradali	D. 5.10. 820. 55		sezione cm 10 x 20		m	€ 24,94
	Opere Stradali	D. 5.10. 820. 60		sezione cm 10 x 22		m	€ 26,32
	Opere Stradali	D. 5.10. 820. 65		sezione cm 10 x 25		m	€ 28,45
	Opere Stradali	D. 5.10. 820. 70		sezione cm 10 x 30		m	€ 35,21
	Opere Stradali	D. 5.10. 820. 75		sezione cm 12 x 12		m	€ 21,87
	Opere Stradali	D. 5.10. 820. 80		sezione cm 12 x 15		m	€ 24,28
	Opere Stradali	D. 5.10. 820. 85		sezione cm 12 x 18		m	€ 26,70
	Opere Stradali	D. 5.10. 820. 90		sezione cm 12 x 20		m	€ 28,30
	Opere Stradali	D. 5.10. 820. 95		sezione cm 12 x 22		m	€ 29,92
	Opere Stradali	D. 5.10. 820.100		sezione cm 12 x 25		m	€ 32,32
	Opere Stradali	D. 5.10. 820.105		sezione cm 12 x 30		m	€ 39,53
	Opere Stradali	D. 5.10. 820.110		sezione cm 15 x 15		m	€ 28,72
	Opere Stradali	D. 5.10. 820.115		sezione cm 15 x 18		m	€ 31,52
	Opere Stradali	D. 5.10. 820.120		sezione cm 15 x 20		m	€ 33,40
	Opere Stradali	D. 5.10. 820.125		sezione cm 15 x 22		m	€ 35,27
	Opere Stradali	D. 5.10. 820.130		sezione cm 15 x 25		m	€ 38,08
	Opere Stradali	D. 5.10. 820.135		sezione cm 15 x 30		m	€ 45,97
	Opere Stradali	D. 5.10. 820.140		sezione cm 18 x 18		m	€ 38,95
	Opere Stradali	D. 5.10. 820.145		sezione cm 18 x 20		m	€ 41,08
	Opere Stradali	D. 5.10. 820.150		sezione cm 18 x 22		m	€ 43,23
	Opere Stradali	D. 5.10. 820.155		sezione cm 18 x 25		m	€ 46,44
	Opere Stradali	D. 5.10. 820.160		sezione cm 18 x 30		m	€ 55,00
	Opere Stradali	D. 5.10. 820.165		sezione cm 20 x 20		m	€ 44,47
	Opere Stradali	D. 5.10. 820.170		sezione cm 20 x 22		m	€ 46,78
	Opere Stradali	D. 5.10. 820.175		sezione cm 20 x 25		m	€ 50,27
	Opere Stradali	D. 5.10. 820.180		sezione cm 20 x 30		m	€ 59,27
	Opere Stradali	D. 5.10. 820.185		sezione cm 22 x 22		m	€ 50,34
	Opere Stradali	D. 5.10. 820.190		sezione cm 22 x 25		m	€ 54,08
	Opere Stradali	D. 5.10. 820.195		sezione cm 22 x 30		m	€ 63,53
	Opere Stradali	D. 5.10. 830		Cordonate in granito fiammate sul piano di calpestio e sulla costa per cm 20 delle dimensioni come indicato nei tipi.
	Opere Stradali	D. 5.10. 830. 5		sezione cm 8 x 15		m	€ 20,81
	Opere Stradali	D. 5.10. 830. 10		sezione cm 8 x 18		m	€ 23,14
	Opere Stradali	D. 5.10. 830. 15		sezione cm 8 x 20		m	€ 24,71
	Opere Stradali	D. 5.10. 830. 20		sezione cm 8 x 22		m	€ 25,93
	Opere Stradali	D. 5.10. 830. 25		sezione cm 8 x 25		m	€ 27,78
	Opere Stradali	D. 5.10. 830. 30		sezione cm 8 x 30		m	€ 34,08
	Opere Stradali	D. 5.10. 830. 35		sezione cm 10 x 10		m	€ 19,41
	Opere Stradali	D. 5.10. 830. 40		sezione cm 10 x 12		m	€ 21,14
	Opere Stradali	D. 5.10. 830. 45		sezione cm 10 x 15		m	€ 23,77
	Opere Stradali	D. 5.10. 830. 50		sezione cm 10 x 18		m	€ 26,39
	Opere Stradali	D. 5.10. 830. 55		sezione cm 10 x 20		m	€ 28,13
	Opere Stradali	D. 5.10. 830. 60		sezione cm 10 x 22		m	€ 29,53
	Opere Stradali	D. 5.10. 830. 65		sezione cm 10 x 25		m	€ 31,67
	Opere Stradali	D. 5.10. 830. 70		sezione cm 10 x 30		m	€ 38,43
	Opere Stradali	D. 5.10. 830. 75		sezione cm 12 x 12		m	€ 23,78
	Opere Stradali	D. 5.10. 830. 80		sezione cm 12 x 15		m	€ 26,67
	Opere Stradali	D. 5.10. 830. 85		sezione cm 12 x 18		m	€ 29,58
	Opere Stradali	D. 5.10. 830. 90		sezione cm 12 x 20		m	€ 31,51
	Opere Stradali	D. 5.10. 830. 95		sezione cm 12 x 22		m	€ 33,11
	Opere Stradali	D. 5.10. 830.100		sezione cm 12 x 25		m	€ 35,52
	Opere Stradali	D. 5.10. 830.105		sezione cm 12 x 30		m	€ 42,74
	Opere Stradali	D. 5.10. 830.110		sezione cm 15 x 15		m	€ 31,12
	Opere Stradali	D. 5.10. 830.115		sezione cm 15 x 18		m	€ 34,39
	Opere Stradali	D. 5.10. 830.120		sezione cm 15 x 20		m	€ 36,60
	Opere Stradali	D. 5.10. 830.125		sezione cm 15 x 22		m	€ 38,47
	Opere Stradali	D. 5.10. 830.130		sezione cm 15 x 25		m	€ 41,28
	Opere Stradali	D. 5.10. 830.135		sezione cm 15 x 30		m	€ 49,18
	Opere Stradali	D. 5.10. 830.140		sezione cm 18 x 18		m	€ 41,84
	Opere Stradali	D. 5.10. 830.145		sezione cm 18 x 20		m	€ 44,28
	Opere Stradali	D. 5.10. 830.150		sezione cm 18 x 22		m	€ 46,43
	Opere Stradali	D. 5.10. 830.155		sezione cm 18 x 25		m	€ 49,64
	Opere Stradali	D. 5.10. 830.160		sezione cm 18 x 30		m	€ 58,22
	Opere Stradali	D. 5.10. 830.165		sezione cm 20 x 20		m	€ 47,66
	Opere Stradali	D. 5.10. 830.170		sezione cm 20 x 22		m	€ 49,99
	Opere Stradali	D. 5.10. 830.175		sezione cm 20 x 25		m	€ 53,47
	Opere Stradali	D. 5.10. 830.180		sezione cm 20 x 30		m	€ 62,47
	Opere Stradali	D. 5.10. 830.185		sezione cm 22 x 22		m	€ 53,53
	Opere Stradali	D. 5.10. 830.190		sezione cm 22 x 25		m	€ 57,28
	Opere Stradali	D. 5.10. 830.195		sezione cm 22 x 30		m	€ 66,73
	Opere Stradali	D. 5.10. 840		Lavorazioni particolari alle cordonate in granito.
	Opere Stradali	D. 5.10. 840. 5		Sovraprezzo alle cordonate per fuori squadra tipo "Merano", facendo riferimento alle tipologie di cui alle varie voci e tipi.		m	€ 20,00
	Opere Stradali	D. 5.10. 840. 10		Sovraprezzo alle cordonate per taglio a scivolo, facendo riferimento alle tipologie di cui alle varie voci e tipi.		cad.	€ 7,99
	Opere Stradali	D. 5.10. 840. 15		Sovraprezzo alle cordonate per formazione incassi bocca di lupo, facendo riferimento alle tipologie di cui alle varie voci e tipi.		cad.	€ 6,51
	Opere Stradali	D. 5.10. 850		Voltatesta per passi carrai in granito costituito da elemento terminale monolitico a base quadrata ed avente il piano superiore a quarto di cerchio.
	Opere Stradali	D. 5.10. 850. 5		elemento terminale da cm 40 x 40 x 22		cad.	€ 87,72
	Opere Stradali	D. 5.10. 850. 10		elemento terminale da cm 40 x 40 x 25		cad.	€ 90,81
	Opere Stradali	D. 5.10. 850. 15		elemento terminale da cm 50 x 50 x 22		cad.	€ 104,99
	Opere Stradali	D. 5.10. 850. 20		elemento terminale da cm 50 x 50 x 25		cad.	€ 109,50
	Opere Stradali	D. 5.10. 860		Voltatesta per passi carrai in granito costituito da elemento terminale monolitico a base quadrata ed avente il piano superiore a taglio diagonale.
	Opere Stradali	D. 5.10. 860. 5		elemento terminale da cm 40 x 40 x 22		cad.	€ 61,08
	Opere Stradali	D. 5.10. 860. 10		elemento terminale da cm 40 x 40 x 25		cad.	€ 64,17
	Opere Stradali	D. 5.10. 860. 15		elemento terminale da cm 50 x 50 x 22		cad.	€ 78,35
	Opere Stradali	D. 5.10. 860. 20		elemento terminale da cm 50 x 50 x 25		cad.	€ 82,89
	Opere Stradali	D. 5.10. 870		Soglie per passi carrai in granito costituite da piastre fiammate.
	Opere Stradali	D. 5.10. 870. 5		della profondità di cm 40 e spessore di cm 6		m	€ 42,51
	Opere Stradali	D. 5.10. 870. 10		della profondità di cm 40 e spessore di cm 8		m	€ 54,37
	Opere Stradali	D. 5.10. 870. 15		della profondità di cm 50 e spessore di cm 6		m	€ 48,36
	Opere Stradali	D. 5.10. 870. 20		della profondità di cm 50 e spessore di cm 8		m	€ 61,85
	Opere Stradali	D. 5.10. 880		Caditoie fiammate in granito delle dimensioni e spessore come indicato nei tipi.
	Opere Stradali	D. 5.10. 880. 5		a due fori delle dimensioni di cm 30 x 30 x 8		cad.	€ 97,24
	Opere Stradali	D. 5.10. 880. 10		a due fori delle dimensioni di cm 30 x 30 x 10		cad.	€ 111,20
	Opere Stradali	D. 5.10. 880. 15		a due fori delle dimensioni di cm 35 x 35 x 8		cad.	€ 104,77
	Opere Stradali	D. 5.10. 880. 20		a due fori delle dimensioni di cm 35 x 35 x 10		cad.	€ 120,40
	Opere Stradali	D. 5.10. 880. 25		a tre fori delle dimensioni di cm 40 x 40 x 8		cad.	€ 146,80
	Opere Stradali	D. 5.10. 880. 30		a tre fori delle dimensioni di cm 40 x 40 x 10		cad.	€ 169,00
	Opere Stradali	D. 5.10. 880. 35		a tre fori delle dimensioni di cm 50 x 50 x 8		cad.	€ 167,70
	Opere Stradali	D. 5.10. 880. 40		a tre fori delle dimensioni di cm 50 x 50 x 10		cad.	€ 194,30
	Opere Stradali	D. 5.10. 880. 45		a tre fori delle dimensioni di cm 55 x 55 x 8		cad.	€ 179,80
	Opere Stradali	D. 5.10. 880. 50		a tre fori delle dimensioni di cm 55 x 55 x 10		cad.	€ 209,10
	Opere Stradali	D. 5.10. 880. 55		a tre fori delle dimensioni di cm 60 x 60 x 8		cad.	€ 193,20
	Opere Stradali	D. 5.10. 880. 60		a tre fori delle dimensioni di cm 60 x 60 x 10		cad.	€ 225,20
	Opere Stradali	D. 5.10. 890		Canalette fiammate in granito di spessore di cm 10 e delle dimensioni come indicato nei tipi.
	Opere Stradali	D. 5.10. 890. 5		della larghezza di cm 30		m	€ 122,30
	Opere Stradali	D. 5.10. 890. 10		della larghezza di cm 40		m	€ 150,40
	Opere Stradali	D. 5.10. 890. 15		della larghezza di cm 50		m	€ 188,10
	Opere Stradali	D. 5.10. 890. 20		della larghezza di cm 60		m	€ 216,30
	Opere Stradali	D. 5.10. 900		Piastre semigrezze in granito spessore come indicato nei tipi.
	Opere Stradali	D. 5.10. 900. 5		dello spessore di cm 2		m²	€ 54,75
	Opere Stradali	D. 5.10. 900. 10		dello spessore di cm 3		m²	€ 70,80
	Opere Stradali	D. 5.10. 900. 15		dello spessore di cm 4		m²	€ 81,77
	Opere Stradali	D. 5.10. 910		Piastre fiammate in granito spessore come indicato nei tipi.
	Opere Stradali	D. 5.10. 910. 5		dello spessore di cm 2		m²	€ 76,46
	Opere Stradali	D. 5.10. 910. 10		dello spessore di cm 3		m²	€ 92,36
	Opere Stradali	D. 5.10. 910. 15		dello spessore di cm 4		m²	€ 103,33
	Opere Stradali	D. 5.10. 910. 20		dello spessore di cm 6		m²	€ 132,80
	Opere Stradali	D. 5.10. 910. 25		dello spessore di cm 8		m²	€ 152,60
	Opere Stradali	D. 5.10. 910. 30		dello spessore di cm 10		m²	€ 173,60
	Opere Stradali	D. 5.10. 910. 35		dello spessore di cm 12		m²	€ 194,40
	Opere Stradali	D. 5.10. 910. 40		dello spessore di cm 15		m²	€ 224,70
	Opere Stradali	D. 5.10. 910. 45		dello spessore di cm 18		m²	€ 273,50
	Opere Stradali	D. 5.10. 910. 50		dello spessore di cm 20		m²	€ 301,20
	Opere Stradali	D. 5.10. 920		Piastre taglio disco in granito spessore come indicato nei tipi.
	Opere Stradali	D. 5.10. 920. 5		dello spessore di cm 6		m²	€ 109,80
	Opere Stradali	D. 5.10. 920. 10		dello spessore di cm 8		m²	€ 129,70
	Opere Stradali	D. 5.10. 920. 15		dello spessore di cm 10		m²	€ 150,50
	Opere Stradali	D. 5.10. 920. 20		dello spessore di cm 12		m²	€ 171,70
	Opere Stradali	D. 5.10. 920. 25		dello spessore di cm 15		m²	€ 202,00
	Opere Stradali	D. 5.10. 930		Sovraprezzo alle piastre in granito per martellatura dei bordi.
	Opere Stradali	D. 5.10. 930. 5		per piastre di spessore fino a cm 8		m²	€ 7,92
	Opere Stradali	D. 5.10. 930. 10		per piastre di spessore oltre cm 8		m²	€ 9,76
	Opere Stradali	D. 5.10. 940		Facciavista in granito con lunghezza a correre, entranza ed altezza come indicato nei tipi.
	Opere Stradali	D. 5.10. 940. 5		con altezza di cm 20 ed entranza di cm 6 - 7 (resa kg 200 al m²)		m²	€ 48,46
	Opere Stradali	D. 5.10. 940. 10		con altezza di cm 20 ed entranza di cm 8 - 10 (resa kg 250 al m²)		m²	€ 60,75
	Opere Stradali	D. 5.10. 940. 15		con altezza di cm 25 ed entranza di cm 10 - 12 (resa kg 280 al m²)		m²	€ 67,98
	Opere Stradali	D. 5.10. 940. 20		con altezza di cm 25 ed entranza di cm 15 - 14 (resa kg 340 al m²)		m²	€ 83,15
	Opere Stradali	D. 5.15		MATERIALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI ED INTONACI - CALCESTRUZZI
	Opere Stradali	D. 5.15. 4		CEMENTI GRIGI STANDARD
	Opere Stradali	D. 5.15. 4. 10		- composito tipo V - classe 32,5 N (sfuso)		t	€ 104,00
	Opere Stradali	D. 5.15. 4. 15		- composito tipo V - classe 32,5 N (in sacchi)		t	€ 125,00
	Opere Stradali	D. 5.15. 4. 20		- pozzolanico tipo IV - classe 32,5 N (sfuso)		t	€ 132,00
	Opere Stradali	D. 5.15. 4. 30		- pozzolanico tipo IV - classe 32,5 R (sfuso)		t	€ 132,00
	Opere Stradali	D. 5.15. 4. 35		- pozzolanico tipo IV - classe 32,5 R (in sacchi)		t	€ 139,00
	Opere Stradali	D. 5.15. 4. 40		- pozzolanico tipo IV - classe 42,5 R (sfuso)		t	€ 116,00
	Opere Stradali	D. 5.15. 4. 45		- pozzolanico tipo IV - classe 42,5 R (in sacchi)		t	€ 134,00
	Opere Stradali	D. 5.15. 4. 50		- d'alto forno tipo III - classe 32,5 N (sfuso)		t	€ 115,00
	Opere Stradali	D. 5.15. 4. 55		- d'alto forno tipo III - classe 32,5 N (in sacchi)		t	€ 139,00
	Opere Stradali	D. 5.15. 4. 60		- d'alto forno tipo III - classe 32,5 R (sfuso)		t	€ 115,00
	Opere Stradali	D. 5.15. 4. 70		- d'alto forno tipo III - classe 42,5 R (sfuso)		t	€ 126,00
	Opere Stradali	D. 5.15. 4. 80		- Portland composito tipo II - classe 32,5 R (sfuso)		t	€ 123,00
	Opere Stradali	D. 5.15. 4. 85		- Portland composito tipo II - classe 32,5 R (in sacchi)		t	€ 140,00
	Opere Stradali	D. 5.15. 4. 90		- Portland composito tipo II - classe 42,5 N (sfuso)		t	€ 134,00
	Opere Stradali	D. 5.15. 4.100		- Portland composito tipo II - classe 42,5 R (sfuso)		t	€ 134,00
	Opere Stradali	D. 5.15. 4.105		- Portland composito tipo II - classe 42,5 R (in sacchi)		t	€ 153,00
	Opere Stradali	D. 5.15. 4.110		- Portland composito tipo II - classe 42,5 R ARS (sfuso)		t	€ 177,00
	Opere Stradali	D. 5.15. 4.115		- Portland composito tipo II - classe 42,5 R ARS (in sacchi)		t	€ 150,00
	Opere Stradali	D. 5.15. 4.120		- Portland tipo I - classe 52,5 R (sfuso)		t	€ 154,00
	Opere Stradali	D. 5.15. 4.125		- Portland tipo I - classe 52,5 R (in sacchi)		t	€ 171,00
	Opere Stradali	D. 5.15. 5		---------- CEMENTO TIPO 325 IN SACCHI
	Opere Stradali	D. 5.15. 9		CEMENTI GRIGI FERRICI
	Opere Stradali	D. 5.15. 9. 10		- Portland tipo I - classe 42,5 N AARS (sfuso)		t	€ 172,00
	Opere Stradali	D. 5.15. 9. 20		- pozzolanico tipo IV/A(P) - classe 42,5 N AARS (sfuso)		t	€ 166,00
	Opere Stradali	D. 5.15. 10		---------- CEMENTO TIPO 425 IN SACCHI
	Opere Stradali	D. 5.15. 14		CEMENTI BIANCHI
	Opere Stradali	D. 5.15. 14. 10		- Portland composito tipo II - classe 32,5 N (sfuso)		t	€ 205,00
	Opere Stradali	D. 5.15. 14. 15		- Portland composito tipo II - classe 32,5 N (in sacchi)		t	€ 214,00
	Opere Stradali	D. 5.15. 14. 20		- Portland composito tipo II - classe 42,5 N (sfuso)		t	€ 219,00
	Opere Stradali	D. 5.15. 14. 25		- Portland composito tipo II - classe 42,5 N (in sacchi)		t	€ 229,00
	Opere Stradali	D. 5.15. 14. 30		- Portland tipo I - classe 52,5 N (sfuso)		t	€ 263,00
	Opere Stradali	D. 5.15. 14. 35		- Portland tipo I - classe 52,5 N (in sacchi)		t	€ 275,00
	Opere Stradali	D. 5.15. 15		---------- LEGANTE IDRAULICO PRONTA PRESA
	Opere Stradali	D. 5.15. 19		CEMENTI PER APPLICAZIONI SPECIALI
	Opere Stradali	D. 5.15. 19. 10		- per sbarramenti di ritenuta (sfuso)		t	€ 127,00
	Opere Stradali	D. 5.15. 19. 20		- per cementazione a grande profondità (sfuso)		t	€ 158,00
	Opere Stradali	D. 5.15. 19. 30		- ad azione antisporcamento (sfuso)		t	€ 1.030,00
	Opere Stradali	D. 5.15. 19. 40		- ad azione antismog grigi (sfuso)		t	€ 1.640,00
	Opere Stradali	D. 5.15. 19. 50		- ad azione antismog bianchi (sfuso)		t	€ 1.700,00
	Opere Stradali	D. 5.15. 19. 60		- a rapida presa (sfuso)		t	€ 218,00
	Opere Stradali	D. 5.15. 19. 65		- a rapida presa (in sacchi)		t	€ 224,00
	Opere Stradali	D. 5.15. 19. 66		- a rapida presa (in sacchi da 5 kg)		t	€ 426,00
	Opere Stradali	D. 5.15. 19. 70		- legante idraulico per intonaci (sfuso)		t	€ 103,00
	Opere Stradali	D. 5.15. 19. 75		- legante idraulico per intonaci (in sacchi)		t	€ 121,00
	Opere Stradali	D. 5.15. 19. 80		- multifunzionale per muratura (sfuso)		t	€ 128,00
	Opere Stradali	D. 5.15. 19. 85		- multifunzionale per muratura (in sacchi)		t	€ 150,00
	Opere Stradali	D. 5.15. 20		---------- CALCI
	Opere Stradali	D. 5.15. 21		CALCI IDRAULICHE NATURALI
	Opere Stradali	D. 5.15. 21. 10		- grigia NHL 3,5 (sfusa)		t	€ 320,00
	Opere Stradali	D. 5.15. 21. 15		- grigia NHL 3,5 (in sacchi)		t	€ 345,00
	Opere Stradali	D. 5.15. 21. 20		- bianca NHL 3,5 (sfusa)		t	€ 376,00
	Opere Stradali	D. 5.15. 21. 25		- bianca NHL 3,5 (in sacchi)		t	€ 404,00
	Opere Stradali	D. 5.15. 21. 30		- ad azione antismog bianca (sfusa)		t	€ 1.750,00
	Opere Stradali	D. 5.15. 25		MALTE
	Opere Stradali	D. 5.15. 25. 5		malta secca in sacchi di carta		100kg	€ 7,64
	Opere Stradali	D. 5.15. 25. 10		malta colabile antiritiro in sacchi di carta		kg	€ 0,51
	Opere Stradali	D. 5.15. 25. 15		malta fina autolivellante in sacchi di carta		kg	€ 0,99
	Opere Stradali	D. 5.15. 30		INTONACI CALCE-CEMENTO
	Opere Stradali	D. 5.15. 30. 5		intonaco fino da esterni in sacchi di carta		100kg	€ 21,54
	Opere Stradali	D. 5.15. 30. 10		intonaco fino da interni in sacchi polietilene		100kg	€ 8,38
	Opere Stradali	D. 5.15. 30. 15		intonaco di fondo in sacchi di carta		100kg	€ 13,50
	Opere Stradali	D. 5.15. 30. 20		rasatura in sacchi di carta		100kg	€ 56,80
	Opere Stradali	D. 5.15. 30. 25		aggrappante in sacchi di carta		100kg	€ 29,70
	Opere Stradali	D. 5.15. 30. 30		intonaco di fondo isolante in sacchi di carta		l	€ 0,27
	Opere Stradali	D. 5.15. 35		Calcestruzzo preconfezionato con cemento tipo 325 ed inerti 0/30, avente una consistenza umida, o plastica o semifluida.
	Opere Stradali	D. 5.15. 35. 10		conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25		m³	€ 93,14
	Opere Stradali	D. 5.15. 35. 20		conglomerato cementizio 200 kg di cemento R 3.25		m³	€ 98,68
	Opere Stradali	D. 5.15. 35. 30		conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25		m³	€ 104,22
	Opere Stradali	D. 5.15. 35. 40		conglomerato cementizio 300 kg di cemento R 3.25		m³	€ 109,77
	Opere Stradali	D. 5.15. 35. 50		conglomerato cementizio 350 kg di cemento R 3.25		m³	€ 115,63
	Opere Stradali	D. 5.15. 35. 60		conglomerato cementizio 400 kg di cemento R 3.25		m³	€ 121,50
	Opere Stradali	D. 5.15. 35. 70		conglomerato cementizio 500 kg di cemento R 3.25		m³	€ 133,22
	Opere Stradali	D. 5.15. 36		Calcestruzzo strutturale preconfezionato con classe di consistenza minore o uguale a S3, classe d'esposizione X0 - XC1 - XC2 e per le classi di resistenza indicate nei tipi.
	Opere Stradali	D. 5.15. 36. 10		per classe di resistenza Rck 20 (solo X0)		m³	€ 90,60
	Opere Stradali	D. 5.15. 36. 20		per classe di resistenza Rck 25 (solo X0)		m³	€ 94,20
	Opere Stradali	D. 5.15. 36. 30		per classe di resistenza Rck 30		m³	€ 97,90
	Opere Stradali	D. 5.15. 36. 40		per classe di resistenza Rck 35		m³	€ 101,60
	Opere Stradali	D. 5.15. 36. 50		per classe di resistenza Rck 37		m³	€ 104,00
	Opere Stradali	D. 5.15. 36. 60		per classe di resistenza Rck 40		m³	€ 107,70
	Opere Stradali	D. 5.15. 36. 70		per classe di resistenza Rck 45		m³	€ 113,80
	Opere Stradali	D. 5.15. 37		Sovraprezzo al calcestruzzo strutturale preconfezionato per classe di consistenza maggiore a S3 (è applicabile a qualsiasi classe di resistenza e di esposizione)
	Opere Stradali	D. 5.15. 37. 10		per classe di consistenza S4		m³	€ 4,47
	Opere Stradali	D. 5.15. 37. 20		per classe di consistenza S5		m³	€ 9,01
	Opere Stradali	D. 5.15. 38		Sovraprezzo al calcestruzzo strutturale preconfezionato per classe di esposizione indicata nei tipi.(è applicabile a qualsiasi classe di resistenza e di consistenza)
	Opere Stradali	D. 5.15. 38. 10		per classe d'esposizione XC3 (con Rck >= a 35 N/mm2)		m³	€ 4,93
	Opere Stradali	D. 5.15. 38. 20		per classe d'esposizione XC4 (con Rck >= a 40 N/mm2)		m³	€ 12,94
	Opere Stradali	D. 5.15. 38. 30		per classe d'esposizione XD1 (con Rck >= a 35 N/mm2)		m³	€ 4,93
	Opere Stradali	D. 5.15. 38. 40		per classe d'esposizione XD2 (con Rck >= a 40 N/mm2)		m³	€ 12,94
	Opere Stradali	D. 5.15. 38. 50		per classe d'esposizione XD3 (con Rck >= a 45 N/mm2)		m³	€ 20,38
	Opere Stradali	D. 5.15. 38. 60		per classe d'esposizione XF1 (con Rck >= a 40 N/mm2)		m³	€ 4,93
	Opere Stradali	D. 5.15. 38. 70		per classe d'esposizione XF2 (con Rck >= a 30 N/mm2)		m³	€ 12,94
	Opere Stradali	D. 5.15. 38. 80		per classe d'esposizione XF3 (con Rck >= a 30 N/mm2)		m³	€ 12,94
	Opere Stradali	D. 5.15. 38. 90		per classe d'esposizione XF4 (con Rck >= a 35 N/mm2)		m³	€ 20,38
	Opere Stradali	D. 5.15. 38.100		per classe d'esposizione XA1 (con Rck >= a 35 N/mm2)		m³	€ 4,93
	Opere Stradali	D. 5.15. 38.110		per classe d'esposizione XA2 (con Rck >= a 40 N/mm2)		m³	€ 12,94
	Opere Stradali	D. 5.15. 38.120		per classe d'esposizione XA3 (con Rck >= a 45 N/mm2)		m³	€ 20,38
	Opere Stradali	D. 5.15. 39		Sovraprezzo al calcestruzzo strutturale preconfezionato per particolari condizioni come indicato nei tipi.(è applicabile a qualsiasi classe di resistenza, di consistenza e d'esposizione)
	Opere Stradali	D. 5.15. 39. 10		per inerti con granulometria <= a 20 mm		m³	€ 4,04
	Opere Stradali	D. 5.15. 40		Calcestruzzo preconfezionato con cemento tipo 425 ed inerti 0/30, avente una consistenza umida, o plastica o semifluida.
	Opere Stradali	D. 5.15. 45		PREMISCELATI AL QUARZO
	Opere Stradali	D. 5.15. 45. 5		spolvero premiscelato antiolio al quarzo		kg	€ 0,00
	Opere Stradali	D. 5.15. 45. 10		spolvero premiscelato antiusura al quarzo		kg	€ 0,58
	Opere Stradali	D. 5.15. 45. 15		spolvero premiscelato antiurto al quarzo		kg	€ 0,00
	Opere Stradali	D. 5.15. 50		---------- FIBRE SINTETICHE IN POLIPROPILENE
	Opere Stradali	D. 5.15. 55		FIBRE METALLICHE
	Opere Stradali	D. 5.15. 55. 5		lunghezza mm 60 con ø mm 0,75		kg	€ 1,61
	Opere Stradali	D. 5.15. 55. 10		lunghezza mm 60 con ø mm 0,90		kg	€ 1,45
	Opere Stradali	D. 5.15. 55. 15		lunghezza mm 40 con ø mm 0,50		kg	€ 2,09
	Opere Stradali	D. 5.15. 55. 20		lunghezza mm 50 con ø mm 0,62		kg	€ 1,85
	Opere Stradali	D. 5.15. 55. 25		lunghezza mm 35 con ø mm 0,55		kg	€ 1,93
	Opere Stradali	D. 5.15. 60		Additivi per calcestruzzi.
	Opere Stradali	D. 5.15. 65		SIGILLANTI
	Opere Stradali	D. 5.15. 65. 5		sigillante siliconico acetico in cartucce 310 ml		cad.	€ 3,44
	Opere Stradali	D. 5.15. 65. 10		sigillante siliconico sanitario in cartucce 310 ml		cad.	€ 4,69
	Opere Stradali	D. 5.15. 65. 15		sigillante siliconico serramento in cartucce 310 ml		cad.	€ 4,71
	Opere Stradali	D. 5.15. 65. 20		sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml		cad.	€ 4,53
	Opere Stradali	D. 5.15. 65. 25		sigillante siliconico basso modulo in cartucce 310 ml		cad.	€ 4,72
	Opere Stradali	D. 5.15. 65. 30		sigillante acrilico in cartucce 310 ml		cad.	€ 1,90
	Opere Stradali	D. 5.15. 65. 50		poliuretano espanso in bombolette 750 ml		cad.	€ 11,33
	Opere Stradali	D. 5.15. 70		ADDITIVI IPER - SUPER FLUIDIFICANTI
	Opere Stradali	D. 5.15. 70. 10		iper fluidificante melamminico - p.s. 1,21 (sfuso)		l	€ 1,11
	Opere Stradali	D. 5.15. 70. 11		iper fluidificante melamminico - p.s. 1,21 (cisterne da 1000 l)		l	€ 1,33
	Opere Stradali	D. 5.15. 70. 12		iper fluidificante melamminico - p.s. 1,21 (fusti da 200 l)		l	€ 1,70
	Opere Stradali	D. 5.15. 70. 13		iper fluidificante melamminico - p.s. 1,21 (fusti da 20-10 l)		l	€ 2,35
	Opere Stradali	D. 5.15. 70. 20		iper fluidificante per cls reoplastici ad altissima resistenza - p.s. 1,20 (sfuso)		l	€ 0,92
	Opere Stradali	D. 5.15. 70. 21		iper fluidificante per cls reoplastici ad altissima resistenza - p.s. 1,20 (cisterne da 1000 l)		l	€ 1,18
	Opere Stradali	D. 5.15. 70. 22		iper fluidificante per cls reoplastici ad altissima resistenza - p.s. 1,20 (fusti da 200 l)		l	€ 1,44
	Opere Stradali	D. 5.15. 70. 23		iper fluidificante per cls reoplastici ad altissima resistenza - p.s. 1,20 (fusti da 20-10 l)		l	€ 2,13
	Opere Stradali	D. 5.15. 70. 30		iper fluidificante per cls reoplastici - p.s. 1,19 (sfuso)		l	€ 0,86
	Opere Stradali	D. 5.15. 70. 31		iper fluidificante per cls reoplastici - p.s. 1,19 (cisterne da 1000 l)		l	€ 1,10
	Opere Stradali	D. 5.15. 70. 32		iper fluidificante per cls reoplastici - p.s. 1,19 (fusti da 200 l)		l	€ 1,31
	Opere Stradali	D. 5.15. 70. 33		iper fluidificante per cls reoplastici - p.s. 1,19 (fusti da 20-10 l)		l	€ 2,01
	Opere Stradali	D. 5.15. 70. 40		super fluidificante a base di polimeri carbosillati - p.s. 1,12 (sfuso) 2002 AC		l	€ 2,27
	Opere Stradali	D. 5.15. 70. 41		super fluidificante a base di polimeri carbosillati - p.s. 1,12 (cisterne da 1000 l) 2002 AC		l	€ 2,50
	Opere Stradali	D. 5.15. 70. 42		super fluidificante a base di polimeri carbosillati - p.s. 1,12 fusti da 200 l) 2002 AC		l	€ 2,72
	Opere Stradali	D. 5.15. 70. 43		super fluidificante a base di polimeri carbosillati - p.s. 1,12 (fusti da 20-10 l) 2002 AC		l	€ 3,25
	Opere Stradali	D. 5.15. 70. 50		super fluidificante a base di polimeri carbosillati - p.s. 1,07 (sfuso) 2003 AC		l	€ 1,60
	Opere Stradali	D. 5.15. 70. 51		super fluidificante a base di polimeri carbosillati - p.s. 1,07 (cisterne da 1000 l) 2003 AC		l	€ 1,85
	Opere Stradali	D. 5.15. 70. 52		super fluidificante a base di polimeri carbosillati - p.s. 1,07 (fusti da 200 l) 2003 AC		l	€ 2,09
	Opere Stradali	D. 5.15. 70. 53		super fluidificante a base di polimeri carbosillati - p.s. 1,07 (fusti da 20-10 l) 2003 AC		l	€ 2,81
	Opere Stradali	D. 5.15. 70. 60		super fluidificante a base acrilica ed incrementatore di resistenza iniziale - p.s. 1,20 (sfuso)		l	€ 1,20
	Opere Stradali	D. 5.15. 70. 61		super fluidificante a base acrilica ed incrementatore di resistenza iniziale - p.s. 1,20 (cisterne da 1000 l)		l	€ 1,43
	Opere Stradali	D. 5.15. 70. 62		super fluidificante a base acrilica ed incrementatore di resistenza iniziale - p.s. 1,20 (fusti da 200 l)		l	€ 1,70
	Opere Stradali	D. 5.15. 70. 63		super fluidificante a base acrilica ed incrementatore di resistenza iniziale - p.s. 1,20 (fusti da 20-10 l)		l	€ 2,35
	Opere Stradali	D. 5.15. 70. 70		super fluidificante a base acrilica - p.s. 1,08 (sfuso)		l	€ 1,20
	Opere Stradali	D. 5.15. 70. 71		super fluidificante a base acrilica - p.s. 1,08 (cisterne da 1000 l)		l	€ 1,43
	Opere Stradali	D. 5.15. 70. 72		super fluidificante a base acrilica - p.s. 1,08 (fusti da 200 l)		l	€ 1,70
	Opere Stradali	D. 5.15. 70. 73		super fluidificante a base acrilica - p.s. 1,08 (fusti da 20-10 l)		l	€ 2,35
	Opere Stradali	D. 5.15. 70. 80		super fluidificante melamminico - p.s. 1,18 (sfuso)		l	€ 0,91
	Opere Stradali	D. 5.15. 70. 81		super fluidificante melamminico - p.s. 1,18 (cisterne da 1000 l)		l	€ 1,13
	Opere Stradali	D. 5.15. 70. 82		super fluidificante melamminico - p.s. 1,18 (fusti da 200 l)		l	€ 1,43
	Opere Stradali	D. 5.15. 70. 83		super fluidificante melamminico - p.s. 1,18 (fusti da 20-10 l)		l	€ 2,09
	Opere Stradali	D. 5.15. 70. 90		super fluidificante incrementatore di resistenza iniziale - p.s. 1,18 (sfuso)		l	€ 0,76
	Opere Stradali	D. 5.15. 70. 91		super fluidificante incrementatore di resistenza iniziale - p.s. 1,18 (cisterne da 1000 l)		l	€ 1,01
	Opere Stradali	D. 5.15. 70. 92		super fluidificante incrementatore di resistenza iniziale - p.s. 1,18 (fusti da 200 l)		l	€ 1,23
	Opere Stradali	D. 5.15. 70. 93		super fluidificante incrementatore di resistenza iniziale - p.s. 1,18 (fusti da 20-10 l)		l	€ 1,66
	Opere Stradali	D. 5.15. 70.100		super fluidificante ad elevatissimo mantenimento della lavorabilità - p.s. 1,19 (sfuso)		l	€ 0,76
	Opere Stradali	D. 5.15. 70.101		super fluidificante ad elevatissimo mantenimento della lavorabilità - p.s. 1,19 (cisterne da 1000 l)		l	€ 1,01
	Opere Stradali	D. 5.15. 70.102		super fluidificante ad elevatissimo mantenimento della lavorabilità - p.s. 1,19 (fusti da 200 l)		l	€ 1,23
	Opere Stradali	D. 5.15. 70.103		super fluidificante ad elevatissimo mantenimento della lavorabilità - p.s. 1,19 (fusti da 20-10 l)		l	€ 1,66
	Opere Stradali	D. 5.15. 70.110		super fluidificante ad elevato mantenimento della lavorabilità - p.s. 1,16 (sfuso)		l	€ 0,71
	Opere Stradali	D. 5.15. 70.111		super fluidificante ad elevato mantenimento della lavorabilità - p.s. 1,16 (cisterne da 1000 l)		l	€ 0,94
	Opere Stradali	D. 5.15. 70.112		super fluidificante ad elevato mantenimento della lavorabilità - p.s. 1,16 (fusti da 200 l)		l	€ 1,16
	Opere Stradali	D. 5.15. 70.113		super fluidificante ad elevato mantenimento della lavorabilità - p.s. 1,16 (fusti da 20-10 l)		l	€ 1,60
	Opere Stradali	D. 5.15. 70.120		super fluidificante neutro - p.s. 1,17 (sfuso)		l	€ 0,71
	Opere Stradali	D. 5.15. 70.121		super fluidificante neutro - p.s. 1,17 (cisterne da 1000 l)		l	€ 0,94
	Opere Stradali	D. 5.15. 70.122		super fluidificante neutro - p.s. 1,17 (fusti da 200 l)		l	€ 1,16
	Opere Stradali	D. 5.15. 70.123		super fluidificante neutro - p.s. 1,17 (fusti da 20-10 l)		l	€ 1,60
	Opere Stradali	D. 5.15. 70.130		super fluidificante integratore di fini - p.s. 1,17 (sfuso) 594		l	€ 0,69
	Opere Stradali	D. 5.15. 70.131		super fluidificante integratore di fini - p.s. 1,17 (cisterne da 1000 l) 594		l	€ 0,91
	Opere Stradali	D. 5.15. 70.132		super fluidificante integratore di fini - p.s. 1,17 (fusti da 200 l) 594		l	€ 1,12
	Opere Stradali	D. 5.15. 70.133		super fluidificante integratore di fini - p.s. 1,17 (fusti da 20-10 l) 594		l	€ 1,58
	Opere Stradali	D. 5.15. 70.140		super fluidificante integratore di fini - p.s. 1,17 (sfuso) 595		l	€ 0,69
	Opere Stradali	D. 5.15. 70.141		super fluidificante integratore di fini - p.s. 1,17 (cisterne da 1000 l) 595		l	€ 0,91
	Opere Stradali	D. 5.15. 70.142		super fluidificante integratore di fini - p.s. 1,17 (fusti da 200 l) 595		l	€ 1,12
	Opere Stradali	D. 5.15. 70.143		super fluidificante integratore di fini - p.s. 1,17 (fusti da 20-10 l) 595		l	€ 1,58
	Opere Stradali	D. 5.15. 70.150		super fluidificante a lunga lavorabilità - p.s. 1,17 (sfuso)		l	€ 0,60
	Opere Stradali	D. 5.15. 70.151		super fluidificante a lunga lavorabilità - p.s. 1,17 (cisterne da 1000 l)		l	€ 0,83
	Opere Stradali	D. 5.15. 70.152		super fluidificante a lunga lavorabilità - p.s. 1,17 (fusti da 200 l)		l	€ 1,01
	Opere Stradali	D. 5.15. 70.153		super fluidificante a lunga lavorabilità - p.s. 1,17 (fusti da 20-10 l)		l	€ 1,47
	Opere Stradali	D. 5.15. 70.160		coesivizzante - p.s. 1,12 (sfuso)		l	€ 1,16
	Opere Stradali	D. 5.15. 70.161		coesivizzante - p.s. 1,12 (cisterne da 1000 l)		l	€ 1,38
	Opere Stradali	D. 5.15. 70.162		coesivizzante - p.s. 1,12 (fusti da 200 l)		l	€ 1,60
	Opere Stradali	D. 5.15. 70.163		coesivizzante - p.s. 1,12 (fusti da 20-10 l)		l	€ 2,27
	Opere Stradali	D. 5.15. 75		ADDITIVI POLIFUNZIONALI
	Opere Stradali	D. 5.15. 75. 10		super fluidificante ad ampio spettro di dosaggio - p.s. 1,18 (sfuso)		l	€ 0,60
	Opere Stradali	D. 5.15. 75. 11		super fluidificante ad ampio spettro di dosaggio - p.s. 1,18 (cisterne da 1000 l)		l	€ 0,83
	Opere Stradali	D. 5.15. 75. 12		super fluidificante ad ampio spettro di dosaggio - p.s. 1,18 (fusti da 200 l)		l	€ 1,01
	Opere Stradali	D. 5.15. 75. 13		super fluidificante ad ampio spettro di dosaggio - p.s. 1,18 (fusti da 20-10 l)		l	€ 1,47
	Opere Stradali	D. 5.15. 75. 20		fluidificante ad elevato mantenimento della lavorabilità - p.s. 1,19 (sfuso)		l	€ 0,55
	Opere Stradali	D. 5.15. 75. 21		fluidificante ad elevato mantenimento della lavorabilità - p.s. 1,19 (cisterne da 1000 l)		l	€ 0,78
	Opere Stradali	D. 5.15. 75. 22		fluidificante ad elevato mantenimento della lavorabilità - p.s. 1,19 (fusti da 200 l)		l	€ 0,94
	Opere Stradali	D. 5.15. 75. 23		fluidificante ad elevato mantenimento della lavorabilità - p.s. 1,19 (fusti da 20-10 l)		l	€ 1,24
	Opere Stradali	D. 5.15. 75. 30		super fluidificante ad ampio spettro di dosaggio - p.s. 1,17 (sfuso)		l	€ 0,48
	Opere Stradali	D. 5.15. 75. 31		super fluidificante ad ampio spettro di dosaggio - p.s. 1,17 (cisterne da 1000 l)		l	€ 0,71
	Opere Stradali	D. 5.15. 75. 32		super fluidificante ad ampio spettro di dosaggio - p.s. 1,17 (fusti da 200 l)		l	€ 0,86
	Opere Stradali	D. 5.15. 75. 33		super fluidificante ad ampio spettro di dosaggio - p.s. 1,17 (fusti da 20-10 l)		l	€ 1,24
	Opere Stradali	D. 5.15. 80		ADDITIVI FLUIDIFICANTI
	Opere Stradali	D. 5.15. 80. 10		fluidificante neutro - p.s. 1,16 (sfuso)		l	€ 0,41
	Opere Stradali	D. 5.15. 80. 11		fluidificante neutro - p.s. 1,16 (cisterne da 1000 l)		l	€ 0,63
	Opere Stradali	D. 5.15. 80. 12		fluidificante neutro - p.s. 1,16 (fusti da 200 l)		l	€ 0,78
	Opere Stradali	D. 5.15. 80. 13		fluidificante neutro - p.s. 1,16 (fusti da 20-10 l)		l	€ 1,10
	Opere Stradali	D. 5.15. 80. 20		fluidificante accelerante - p.s. 1,22 (sfuso)		l	€ 0,48
	Opere Stradali	D. 5.15. 80. 21		fluidificante accelerante - p.s. 1,22 (cisterne da 1000 l)		l	€ 0,71
	Opere Stradali	D. 5.15. 80. 22		fluidificante accelerante - p.s. 1,22 (fusti da 200 l)		l	€ 0,86
	Opere Stradali	D. 5.15. 80. 23		fluidificante accelerante - p.s. 1,22 (fusti da 20-10 l)		l	€ 1,24
	Opere Stradali	D. 5.15. 80. 30		fluidificante ritardante - p.s. 1,18 (sfuso)		l	€ 0,43
	Opere Stradali	D. 5.15. 80. 31		fluidificante ritardante - p.s. 1,18 (cisterne da 1000 l)		l	€ 0,67
	Opere Stradali	D. 5.15. 80. 32		fluidificante ritardante - p.s. 1,18 (fusti da 200 l)		l	€ 0,83
	Opere Stradali	D. 5.15. 80. 33		fluidificante ritardante - p.s. 1,18 (fusti da 20-10 l)		l	€ 1,17
	Opere Stradali	D. 5.15. 80. 40		fluidificante ad elevatissimo mantenimento di lavorabilità - p.s. 1,14 (sfuso)		l	€ 0,43
	Opere Stradali	D. 5.15. 80. 41		fluidificante ad elevatissimo mantenimento di lavorabilità - p.s. 1,14 (cisterne da 1000 l)		l	€ 0,67
	Opere Stradali	D. 5.15. 80. 42		fluidificante ad elevatissimo mantenimento di lavorabilità - p.s. 1,14 (fusti da 200 l)		l	€ 0,83
	Opere Stradali	D. 5.15. 80. 43		fluidificante ad elevatissimo mantenimento di lavorabilità - p.s. 1,14 (fusti da 20-10 l)		l	€ 1,17
	Opere Stradali	D. 5.15. 80. 50		fluidificante per pavimentazioni - p.s. 1,21 (sfuso)		l	€ 0,48
	Opere Stradali	D. 5.15. 80. 51		fluidificante per pavimentazioni - p.s. 1,21 (cisterne da 1000 l)		l	€ 0,71
	Opere Stradali	D. 5.15. 80. 52		fluidificante per pavimentazioni - p.s. 1,21 (fusti da 200 l)		l	€ 0,86
	Opere Stradali	D. 5.15. 80. 53		fluidificante per pavimentazioni - p.s. 1,21 (fusti da 20-10 l)		l	€ 1,24
	Opere Stradali	D. 5.15. 85		ADDITIVI ACCELERANTI
	Opere Stradali	D. 5.15. 85. 10		Additivo accelerante - antigelo esente da cloruri - p. s. 1,11 (sfuso)		l	€ 0,49
	Opere Stradali	D. 5.15. 85. 11		Additivo accelerante - antigelo esente da cloruri - p. s. 1,11 (cisterne da 1000 l)		l	€ 0,74
	Opere Stradali	D. 5.15. 85. 12		Additivo accelerante - antigelo esente da cloruri - p. s. 1,11 (fusti da 200 l)		l	€ 0,91
	Opere Stradali	D. 5.15. 85. 13		Additivo accelerante - antigelo esente da cloruri - p. s. 1,11 (fusti da 20-10 l)		l	€ 1,32
	Opere Stradali	D. 5.15. 85. 20		Additivo accelerante - antigelo - p. s. 1,18 (sfuso)		l	€ 0,44
	Opere Stradali	D. 5.15. 85. 21		Additivo accelerante - antigelo - p. s. 1,18 (cisterne da 1000 l)		l	€ 0,69
	Opere Stradali	D. 5.15. 85. 22		Additivo accelerante - antigelo - p. s. 1,18 (fusti da 200 l)		l	€ 0,86
	Opere Stradali	D. 5.15. 85. 23		Additivo accelerante - antigelo - p. s. 1,18 (fusti da 20-10 l)		l	€ 1,21
	Opere Stradali	D. 5.15. 90		ADDITIVI AERANTI
	Opere Stradali	D. 5.15. 90. 10		Additivo aerante - p. s. 1,02 (sfuso)		l	€ 0,47
	Opere Stradali	D. 5.15. 90. 11		Additivo aerante - p. s. 1,02 (cisterne da 1000 l)		l	€ 0,67
	Opere Stradali	D. 5.15. 90. 12		Additivo aerante - p. s. 1,02 (fusti da 200 l)		l	€ 0,85
	Opere Stradali	D. 5.15. 90. 13		Additivo aerante - p. s. 1,02 (fusti da 20-10 l)		l	€ 1,21
	Opere Stradali	D. 5.15. 90. 20		Additivo aerante per cls leggeri - p. s. 1,00 (sfuso)		l	€ 0,51
	Opere Stradali	D. 5.15. 90. 21		Additivo aerante per cls leggeri - p. s. 1,00 (cisterne da 1000 l)		l	€ 0,74
	Opere Stradali	D. 5.15. 90. 22		Additivo aerante per cls leggeri - p. s. 1,00 (fusti da 200 l)		l	€ 0,91
	Opere Stradali	D. 5.15. 90. 23		Additivo aerante per cls leggeri - p. s. 1,00 (fusti da 20-10 l)		l	€ 1,32
	Opere Stradali	D. 5.15. 90. 31		Additivo coadiuvante di pompaggio - p. s. 1,00 (cisterne da 1000 l)		l	€ 0,86
	Opere Stradali	D. 5.15. 90. 32		Additivo coadiuvante di pompaggio - p. s. 1,00 (fusti da 200 l)		l	€ 1,05
	Opere Stradali	D. 5.15. 90. 33		Additivo coadiuvante di pompaggio - p. s. 1,00 (fusti da 20-10 l)		l	€ 1,52
	Opere Stradali	D. 5.15. 90. 40		Additivo aerante per cls/malte a lunga lavorabilità - p. s. 1,02 (sfuso)		l	€ 0,65
	Opere Stradali	D. 5.15. 90. 41		Additivo aerante per cls/malte a lunga lavorabilità - p. s. 1,02 (cisterne da 1000 l)		l	€ 0,86
	Opere Stradali	D. 5.15. 90. 42		Additivo aerante per cls/malte a lunga lavorabilità - p. s. 1,02 (fusti da 200 l)		l	€ 1,05
	Opere Stradali	D. 5.15. 90. 43		Additivo aerante per cls/malte a lunga lavorabilità - p. s. 1,02 (fusti da 20-10 l)		l	€ 1,52
	Opere Stradali	D. 5.15. 95		ADDITIVI PER CLS A CONSISTENZA ASCIUTTA
	Opere Stradali	D. 5.15. 95. 10		Additivo fluidificante per cls a consistenza asciutta - p. s. 1,05 (sfuso)		l	€ 0,55
	Opere Stradali	D. 5.15. 95. 11		Additivo fluidificante per cls a consistenza asciutta - p. s. 1,05 (cisterne da 1000 l)		l	€ 0,78
	Opere Stradali	D. 5.15. 95. 12		Additivo fluidificante per cls a consistenza asciutta - p. s. 1,05 (fusti da 200 l)		l	€ 0,96
	Opere Stradali	D. 5.15. 95. 13		Additivo fluidificante per cls a consistenza asciutta - p. s. 1,05 (fusti da 20-10 l)		l	€ 1,36
	Opere Stradali	D. 5.15. 95. 20		Additivo impermeabilizzante/fluidificante per cls a consistenza asciutta - p. s. 1,01 (sfuso)		l	€ 0,80
	Opere Stradali	D. 5.15. 95. 21		Additivo impermeabilizzante/fluidificante per cls a consistenza asciutta - p. s. 1,01 (cisterne da 1000 l)		l	€ 1,02
	Opere Stradali	D. 5.15. 95. 22		Additivo impermeabilizzante/fluidificante per cls a consistenza asciutta - p. s. 1,01 (fusti da 200 l)		l	€ 1,21
	Opere Stradali	D. 5.15. 95. 23		Additivo impermeabilizzante/fluidificante per cls a consistenza asciutta - p. s. 1,01 (fusti da 20-10 l)		l	€ 1,70
	Opere Stradali	D. 5.15. 100		ADDITIVI IMPERMEABILIZZANTI
	Opere Stradali	D. 5.15. 100. 10		Additivo impermeabilizzante - p. s. 1,01 (sfuso)		l	€ 1,38
	Opere Stradali	D. 5.15. 100. 11		Additivo impermeabilizzante - p. s. 1,01 (cisterne da 1000 l)		l	€ 1,60
	Opere Stradali	D. 5.15. 100. 12		Additivo impermeabilizzante - p. s. 1,01 (fusti da 200 l)		l	€ 1,79
	Opere Stradali	D. 5.15. 100. 13		Additivo impermeabilizzante - p. s. 1,01 (fusti da 20-10 l)		l	€ 2,59
	Opere Stradali	D. 5.15. 100. 20		Additivo impermeabilizzante/fluidificante - p. s. 1,09 (sfuso)		l	€ 1,07
	Opere Stradali	D. 5.15. 100. 21		Additivo impermeabilizzante/fluidificante - p. s. 1,09 (cisterne da 1000 l)		l	€ 1,29
	Opere Stradali	D. 5.15. 100. 22		Additivo impermeabilizzante/fluidificante - p. s. 1,09 (fusti da 200 l)		l	€ 1,47
	Opere Stradali	D. 5.15. 100. 23		Additivo impermeabilizzante/fluidificante - p. s. 1,09 (fusti da 20-10 l)		l	€ 2,30
	Opere Stradali	D. 5.15. 105		ADDITIVI RITARDANTI
	Opere Stradali	D. 5.15. 105. 10		Additivo ritardante per cls e malte - p. s. 1,25 (sfuso)		l	€ 0,81
	Opere Stradali	D. 5.15. 105. 11		Additivo ritardante per cls e malte - p. s. 1,25 (cisterne da 1000 l)		l	€ 1,05
	Opere Stradali	D. 5.15. 105. 12		Additivo ritardante per cls e malte - p. s. 1,25 (fusti da 200 l)		l	€ 1,23
	Opere Stradali	D. 5.15. 105. 13		Additivo ritardante per cls e malte - p. s. 1,25 (fusti da 20-10 l)		l	€ 1,66
	Opere Stradali	D. 5.15. 105. 20		Additivo ritardante per recupero cls - p. s. 1,08 (sfuso)		l	€ 0,94
	Opere Stradali	D. 5.15. 105. 21		Additivo ritardante per recupero cls - p. s. 1,08 (cisterne da 1000 l)		l	€ 1,18
	Opere Stradali	D. 5.15. 105. 22		Additivo ritardante per recupero cls - p. s. 1,08 (fusti da 200 l)		l	€ 1,36
	Opere Stradali	D. 5.15. 105. 23		Additivo ritardante per recupero cls - p. s. 1,08 (fusti da 20-10 l)		l	€ 1,32
	Opere Stradali	D. 5.15. 110		ADDITIVI ANTIEVAPORANTI
	Opere Stradali	D. 5.15. 110. 12		Additivo anti evaporante - p. s. 1,00 (fusti da 200 l)		l	€ 1,70
	Opere Stradali	D. 5.15. 110. 13		Additivo anti evaporante - p. s. 1,00 (fusti da 20-10 l)		l	€ 2,35
	Opere Stradali	D. 5.15. 115		DISARMANTI
	Opere Stradali	D. 5.15. 115. 10		disarmante chimico universale a base sintetica per ogni tipo di casseforme e getto - p. s. 0,87 (sfuso)		l	€ 1,11
	Opere Stradali	D. 5.15. 115. 11		disarmante chimico universale a base sintetica per ogni tipo di casseforme e getto - p. s. 0,87 (cisterne da 1000 l)		l	€ 1,33
	Opere Stradali	D. 5.15. 115. 12		disarmante chimico universale a base sintetica per ogni tipo di casseforme e getto - p. s. 0,87 (fusti da 200 l)		l	€ 1,66
	Opere Stradali	D. 5.15. 115. 13		disarmante chimico universale a base sintetica per ogni tipo di casseforme e getto - p. s. 0,87 (fusti da 20-10 l)		l	€ 2,34
	Opere Stradali	D. 5.15. 115. 20		disarmante emulsionabile per casseforme in legno - p. s. 0,89 (sfuso)		l	€ 1,27
	Opere Stradali	D. 5.15. 115. 21		disarmante emulsionabile per casseforme in legno - p. s. 0,89 (cisterne da 1000 l)		l	€ 1,49
	Opere Stradali	D. 5.15. 115. 22		disarmante emulsionabile per casseforme in legno - p. s. 0,89 (fusti da 200 l)		l	€ 1,92
	Opere Stradali	D. 5.15. 115. 23		disarmante emulsionabile per casseforme in legno - p. s. 0,89 (fusti da 20-10 l)		l	€ 2,62
	Opere Stradali	D. 5.15. 115. 30		disarmante emulsionato antibolla per tutti i tipi di casseforma - p. s. 0,96 (sfuso)		l	€ 1,27
	Opere Stradali	D. 5.15. 115. 31		disarmante emulsionato antibolla per tutti i tipi di casseforma - p. s. 0,96 (cisterne da 1000 l)		l	€ 1,49
	Opere Stradali	D. 5.15. 115. 32		disarmante emulsionato antibolla per tutti i tipi di casseforma - p. s. 0,96 (fusti da 200 l)		l	€ 1,92
	Opere Stradali	D. 5.15. 115. 33		disarmante emulsionato antibolla per tutti i tipi di casseforma - p. s. 0,96 (fusti da 20-10 l)		l	€ 2,62
	Opere Stradali	D. 5.15. 120		ADDITIVI DIVERSIFICATI
	Opere Stradali	D. 5.15. 120. 13		agente espansivo per cls (in sacchi da 25 kg)		kg	€ 2,72
	Opere Stradali	D. 5.15. 120. 23		fibre per cls (in sacchi da 25 kg)		kg	€ 7,70
	Opere Stradali	D. 5.15. 120. 30		fumi di silice (sfuso)		kg	€ 0,42
	Opere Stradali	D. 5.15. 120. 31		fumi di silice (grossi sacchi da 500-1000 kg)		kg	€ 0,55
	Opere Stradali	D. 5.15. 120. 33		fumi di silice (sacchi da 25 kg)		kg	€ 0,58
	Opere Stradali	D. 5.15. 125		SILICATI
	Opere Stradali	D. 5.15. 125. 10		Silicati		kg	€ 2,22
	Opere Stradali	D. 5.20		Come già specificato nelle premesse Opere Stradali, qualora si dovessero affidare ad un Impresa industriale principale (non produttrice dei semilavorati/lavorati) lavorazioni inserite in questo paragrafo ipotizzabili quali lavorazioni specialistiche, presumibilmente affidabili in subappalto, si consiglia di adottare la raccomandazione per l'applicazione della maggiorazione citata. La variabilità della percentuale dovrà essere motivata dal progettista in base anche alle singole quantità ed alla specifica localizzazione degli interventi.
	Opere Stradali	D. 5.20. 10		BITUMI
	Opere Stradali	D. 5.20. 10. 5		bitume liquido		kg	€ 0,52
	Opere Stradali	D. 5.20. 10. 10		bitume modificato ( HARD )		kg	€ 0,68
	Opere Stradali	D. 5.20. 10. 15		bitume modificato ( SOFT )		kg	€ 0,65
	Opere Stradali	D. 5.20. 20		EMULSIONI
	Opere Stradali	D. 5.20. 20. 20		emulsione bituminosa con bitume normale al 55%		kg	€ 0,59
	Opere Stradali	D. 5.20. 20. 30		emulsione bituminosa con bitume modificato al 55%		kg	€ 0,80
	Opere Stradali	D. 5.20. 30		ADDITIVI
	Opere Stradali	D. 5.20. 30. 5		calce idraulica sfusa		t	€ 345,00
	Opere Stradali	D. 5.20. 30. 10		filler sfuso ( carbonato di calcio )		t	€ 35,70
	Opere Stradali	D. 5.20. 30. 15		attivante di adesione		kg	€ 5,17
	Opere Stradali	D. 5.20. 30. 20		fibre organiche prebitumate		kg	€ 10,72
	Opere Stradali	D. 5.20. 110		Sabbia di natura calcarea, opportunamente lavata e selezionata, proveniente dalla frantumazione di rocce durissime, compatta e priva di porosità evidenti.
	Opere Stradali	D. 5.20. 110. 5		della granulometria di mm 0-4		100kg	€ 1,25
	Opere Stradali	D. 5.20. 120		Sabbia di natura calcarea, opportunamente lavata e selezionata, proveniente dalla frantumazione di rocce durissime, compatta e priva di porosità evidenti.
	Opere Stradali	D. 5.20. 120. 10		da 2^ frantumazione e della granulometria di mm 0-3		100kg	€ 1,25
	Opere Stradali	D. 5.20. 130		Graniglia di natura calcarea, opportunamente lavata e selezionata, proveniente dalla frantumazione di rocce durissime e prive di porosità evidenti.
	Opere Stradali	D. 5.20. 130. 5		della granulometria di mm 4-8		100kg	€ 1,21
	Opere Stradali	D. 5.20. 130. 10		della granulometria di mm 8-12		100kg	€ 1,20
	Opere Stradali	D. 5.20. 140		Pietrischetto di natura calcarea, opportunamente lavato e selezionato, proveniente dalla frantumazione di rocce durissime e prive di porosità evidenti.
	Opere Stradali	D. 5.20. 140. 5		della granulometria di mm 12-16		100kg	€ 1,20
	Opere Stradali	D. 5.20. 140. 10		della granulometria di mm 16-20		100kg	€ 1,20
	Opere Stradali	D. 5.20. 150		Materiale misto di natura calcarea, legante stabilizzato, composta da rocce durissime aventi struttura compatta e prive di porosità evidenti, scevro da impurità e sostanze organiche.
	Opere Stradali	D. 5.20. 150. 5		della granulometria di mm 0-30		100kg	€ 1,00
	Opere Stradali	D. 5.20. 160		Materiale misto di natura calcarea, tout venant, composta da rocce durissime di struttura compatta e prive di porosità evidenti, scevro da impurità e sostanze organiche.
	Opere Stradali	D. 5.20. 160. 5		della granulometria di mm 0-150		100kg	€ 0,86
	Opere Stradali	D. 5.20. 210		Sabbia di natura porfirica, opportunamente lavata e selezionata, proveniente dalla frantumazione di rocce durissime, compatta e priva di porosità evidenti.
	Opere Stradali	D. 5.20. 210. 5		della granulometria di mm 0-4		100kg	€ 2,03
	Opere Stradali	D. 5.20. 220		Graniglia di natura porfirica, opportunamente lavata e selezionata, proveniente dalla frantumazione di rocce durissime e prive di porosità evidenti.
	Opere Stradali	D. 5.20. 220. 5		della granulometria di mm 4-8		100kg	€ 1,82
	Opere Stradali	D. 5.20. 220. 10		della granulometria di mm 8-12		100kg	€ 1,99
	Opere Stradali	D. 5.20. 230		Pietrischetto di natura porfirica, opportunamente lavato e selezionato, proveniente dalla frantumazione di rocce durissime e prive di porosità evidenti.
	Opere Stradali	D. 5.20. 230. 5		della granulometria di mm 12-16		100kg	€ 1,99
	Opere Stradali	D. 5.20. 310		Sabbia di natura basaltica, opportunamente lavata e selezionata, proveniente dalla frantumazione di rocce durissime, compatta e priva di porosità evidenti.
	Opere Stradali	D. 5.20. 320		Graniglia di natura basaltica, opportunamente lavata e selezionata, proveniente dalla frantumazione di rocce durissime e prive di porosità evidenti.
	Opere Stradali	D. 5.20. 330		Pietrischetto di natura basaltica, opportunamente lavato e selezionato, proveniente dalla frantumazione di rocce durissime e prive di porosità evidenti.
	Opere Stradali	D. 5.20. 410		Conglomerato bituminoso per la formazione dello strato di base, tout venant, avente granulometria di mm 0-30 confezionato a caldo e composto da aggregati durissimi ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume di idonea penetrazione e dosaggio in conformità alle Norme Tecniche vigenti.L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato (fresato) nella misura massima del 30 % in peso riferito alla miscela degli inerti, purchè questo sia previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto previa presentazione di uno studio atto a definire la composizione della miscela e le modalità di confezionamento.
	Opere Stradali	D. 5.20. 415		Conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle relative Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, per la formazione dello strato di base avente granulometria come indicata nei tipi e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Specifiche Tecniche.L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato (fresato) nella misura massima del 30 % in peso riferito alla miscela degli inerti, previa presentazione di uno studio, accettato dalla D.L., atto a definire la composizione della miscela stessa e le modalità di confezionamento.
	Opere Stradali	D. 5.20. 415. 1		con granulometria mm 0-40 franco stabilimento di produzione		100kg	€ 3,97
	Opere Stradali	D. 5.20. 415. 5		con granulometria mm 0-40 a piè d'opera		100kg	€ 4,70
	Opere Stradali	D. 5.20. 510		Conglomerato bituminoso per la formazione dello strato di collegamento, binder aperto (tipo B), avente granulometria di mm 0-25 confezionato a caldo e composto da aggregati durissimi ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume di idonea penetrazione e dosaggio in conformità alle Norme Tecniche vigenti.L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato (fresato) nella misura massima del 30 % in peso riferito alla miscela degli inerti, purchè questo sia previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto previa presentazione di uno studio atto a definire la composizione della miscela e le modalità di confezionamento.
	Opere Stradali	D. 5.20. 515		Conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle relative Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, per la formazione dello strato di collegamento, binder, avente granulometria come indicata nei tipi e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Specifiche Tecniche.L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato (fresato) nella misura massima del 25 % in peso riferito alla miscela degli inerti, previa presentazione di uno studio, accettato dalla D.L., atto a definire la composizione della miscela stessa e le modalità di confezionamento.
	Opere Stradali	D. 5.20. 515. 1		con granulometria mm 0-25 franco stabilimento di produzione		100kg	€ 4,19
	Opere Stradali	D. 5.20. 515. 5		con granulometria mm 0-25 a piè d'opera		100kg	€ 4,95
	Opere Stradali	D. 5.20. 520		Conglomerato bituminoso per la formazione dello strato unico, binder chiuso (tipo E), avente granulometria di mm 0-20 confezionato a caldo e composto da aggregati durissimi ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume di idonea penetrazione e dosaggio in conformità alle Norme Tecniche vigenti.
	Opere Stradali	D. 5.20. 525		Conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle relative Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, per la formazione dello strato unico, binder chiuso (tipo E), avente granulometria come indicata nei tipi e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Specifiche Tecniche.
	Opere Stradali	D. 5.20. 525. 1		con granulometria mm 0-25 franco stabilimento di produzione		100kg	€ 4,42
	Opere Stradali	D. 5.20. 525. 5		con granulometria mm 0-25 a piè d'opera		100kg	€ 5,19
	Opere Stradali	D. 5.20. 526		Conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle relative Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, per la formazione dello strato unico, binder chiuso (tipo E), avente granulometria come indicata nei tipi e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume modificato avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Specifiche Tecniche.
	Opere Stradali	D. 5.20. 610		Conglomerato bituminoso per la formazione dello strato d' usura, tappeto (tipo C), avente granulometria di mm 0-8 confezionato a caldo e composto da aggregati durissimi ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume di idonea penetrazione e dosaggio in conformità alle Norme Tecniche vigenti.
	Opere Stradali	D. 5.20. 615		Conglomerato bituminoso confezionato a caldo e con caratteristiche prestazionali conformi alle relative Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto per la formazione dello strato d' usura, tappeto (tipo C), avente granulometria come indicata nei tipi e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Specifiche Tecniche.
	Opere Stradali	D. 5.20. 615. 1		con granulometria mm 0-9 franco stabilimento di produzione		100kg	€ 4,80
	Opere Stradali	D. 5.20. 615. 5		con granulometria mm 0-9 a piè d'opera		100kg	€ 5,62
	Opere Stradali	D. 5.20. 620		Conglomerato bituminoso per la formazione dello strato d' usura, tappeto (tipo D), avente granulometria di mm 0-12 confezionato a caldo e composto da aggregati durissimi ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume di idonea penetrazione e dosaggio in conformità alle Norme Tecniche vigenti.
	Opere Stradali	D. 5.20. 625		Conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle relative Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, per la formazione dello strato d'usura, tappeto (tipo D), avente granulometria come indicata nei tipi e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Specifiche Tecniche.
	Opere Stradali	D. 5.20. 625. 1		con granulometria mm 0-12 franco stabilimento di produzione		100kg	€ 4,67
	Opere Stradali	D. 5.20. 625. 5		con granulometria mm 0-12 a piè d'opera		100kg	€ 5,48
	Opere Stradali	D. 5.20. 626		Conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle relative Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, per la formazione dello strato d'usura, tappeto (tipo D), avente granulometria come indicata nei tipi e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume modificato avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Specifiche Tecniche.
	Opere Stradali	D. 5.20. 626. 1		con bitume modificato e granulometria mm 0-12 franco stabilimento di produzione		100kg	€ 5,30
	Opere Stradali	D. 5.20. 626. 2		con bitume modificato e granulometria mm 0-16 franco stabilimento di produzione		100kg	€ 5,58
	Opere Stradali	D. 5.20. 626. 5		con bitume modificato e granulometria mm 0-12 a piè d'opera		100kg	€ 6,11
	Opere Stradali	D. 5.20. 626. 10		con bitume modificato e granulometria mm 0-16 a piè d'opera		100kg	€ 6,40
	Opere Stradali	D. 5.20. 710		Conglomerato bituminoso per la formazione di uno strato con caratteristiche antiskid e drenanti sul solo piano di scorrimento, avente granulometria come indicata nei tipi confezionato a caldo e composto da aggregati durissimi prevalentemente silicei ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume modificato in conformità alle Norme Tecniche vigenti.
	Opere Stradali	D. 5.20. 715		Conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle relative Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, con caratteristiche antisdrucciolo sul solo piano di scorrimento avente granulometria come indicata nei tipi, confezionato con inerti di primo impiego, con bitume modificato avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Specifiche Tecniche.
	Opere Stradali	D. 5.20. 715. 1		con granulometria mm 0-15 e bitume modificato franco stabilimento di produzione		100kg	€ 6,54
	Opere Stradali	D. 5.20. 715. 5		con granulometria mm 0-15 e bitume modificato a piè d'opera		100kg	€ 7,38
	Opere Stradali	D. 5.20. 725		Conglomerato bituminoso, tipo SMA (splittmastixasphalt), confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle relative Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto con caratteristiche antiskid sul solo piano di scorrimento avente granulometria come indicata nei tipi, confezionato con inerti di primo impiego, con bitume modificato avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Specifiche Tecniche.
	Opere Stradali	D. 5.20. 725. 1		con granulometria mm 0-12 e bitume modificato franco stabilimento di produzione		100kg	€ 7,33
	Opere Stradali	D. 5.20. 725. 5		con granulometria mm 0-12 e bitume modificato a piè d'opera		100kg	€ 7,54
	Opere Stradali	D. 5.20. 810		Conglomerato tipo malta bituminosa, avente granulometria di mm 0-4 confezionato a caldo e composto da aggregati calcarei durissimi ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume di idonea penetrazione e dosaggio in conformità alle Norme Tecniche vigenti.
	Opere Stradali	D. 5.20. 810. 1		- franco stabilimento di produzione		100kg	€ 5,56
	Opere Stradali	D. 5.20. 810. 5		- a piè d'opera		100kg	€ 6,36
	Opere Stradali	D. 5.20. 910		Conglomerato confezionato in sacchi per utilizzo a freddo.
	Opere Stradali	D. 5.20. 910. 5		in sacchi		100kg	€ 13,63
	Opere Stradali	D. 5.25		LATERIZI
	Opere Stradali	D. 5.25. 5		MATTONI
	Opere Stradali	D. 5.25. 5. 10		mattoni pieni 6x12x24 cm		cad.	€ 0,41
	Opere Stradali	D. 5.25. 10		TAVELLE
	Opere Stradali	D. 5.25. 10. 10		tavelle 3x25x50 cm		cad.	€ 1,08
	Opere Stradali	D. 5.25. 10. 20		tavelle divise 4x25x50 cm		cad.	€ 1,18
	Opere Stradali	D. 5.25. 10. 30		tavelle 4x25x60 cm		cad.	€ 1,16
	Opere Stradali	D. 5.25. 15		TAVELLONI
	Opere Stradali	D. 5.25. 15. 10		tavelloni 6x25x60 cm		cad.	€ 1,17
	Opere Stradali	D. 5.25. 15. 20		tavelloni 6x25x80 cm		cad.	€ 1,55
	Opere Stradali	D. 5.25. 15. 30		tavelloni 6x25x100 cm		cad.	€ 1,99
	Opere Stradali	D. 5.25. 15. 40		tavelloni 6x25x120 cm		cad.	€ 2,47
	Opere Stradali	D. 5.30		LEGNAMI
	Opere Stradali	D. 5.30. 5		TAVOLE
	Opere Stradali	D. 5.30. 5. 4		tavole abete spessore mm 40-50		m³	€ 308,60
	Opere Stradali	D. 5.30. 5. 5		tavole abete sottomisura 200-250x25 mm		m³	€ 154,20
	Opere Stradali	D. 5.30. 5. 10		tavole abete prismate		m³	€ 277,40
	Opere Stradali	D. 5.30. 5. 15		tavole abete grezze 20 mm		m³	€ 221,90
	Opere Stradali	D. 5.30. 5. 20		tavole larice prismate e piallate		m³	€ 597,70
	Opere Stradali	D. 5.30. 5. 25		tavole larice per canalette stradali		m³	€ 388,10
	Opere Stradali	D. 5.30. 10		PANNELLI
	Opere Stradali	D. 5.30. 10. 10		pannelli multistrato edilizia spessore 27 mm		m²	€ 16,43
	Opere Stradali	D. 5.30. 15		FOGLI
	Opere Stradali	D. 5.30. 15. 10		fogli multistrato pioppo spessore 10 mm		m²	€ 8,45
	Opere Stradali	D. 5.30. 15. 15		fogli multistrato pioppo spessore 15 mm		m²	€ 11,44
	Opere Stradali	D. 5.30. 20		Tavolame di pioppo per armature (marciavanti).
	Opere Stradali	D. 5.30. 20. 5				m³	€ 328,70
	Opere Stradali	D. 5.30. 25		TRAVI
	Opere Stradali	D. 5.30. 25. 10		travi abete uso trieste piccoli		m³	€ 227,70
	Opere Stradali	D. 5.30. 25. 15		travi abete uso trieste grandi		m³	€ 283,20
	Opere Stradali	D. 5.30. 25. 20		travi abete segati a spigolo vivo grezzi		m³	€ 344,80
	Opere Stradali	D. 5.30. 25. 25		travi abete segati a spigolo vivo piallati		m³	€ 369,40
	Opere Stradali	D. 5.30. 25. 30		travi lamellari abete segati a spigolo vivo		m³	€ 697,00
	Opere Stradali	D. 5.30. 30		LISTELLI
	Opere Stradali	D. 5.30. 30. 10		listelli abete 5x3 cm		m	€ 0,42
	Opere Stradali	D. 5.30. 30. 55		listelli abete 5x1.5 cm		m	€ 0,32
	Opere Stradali	D. 5.30. 35		TONDAME
	Opere Stradali	D. 5.30. 35. 5		tondelli di abete scortecciati diametro 15 cm		m³	€ 146,30
	Opere Stradali	D. 5.30. 35. 10		tronchi di larice diametro 20-35 cm		m³	€ 134,00
	Opere Stradali	D. 5.30. 35. 15		tronchi di larice scortecciati diametro 20-35 cm		m³	€ 146,70
	Opere Stradali	D. 5.30. 40		---------- PERLINE ABETE
	Opere Stradali	D. 5.30. 45		---------- PERLINE ABETE PREVERNICIATE
	Opere Stradali	D. 5.30. 50		---------- GRUPPO ARREDO
	Opere Stradali	D. 5.30. 55		---------- PANCHINA
	Opere Stradali	D. 5.30. 60		---------- PORTA BIDONE
	Opere Stradali	D. 5.30. 65		---------- BACHECA
	Opere Stradali	D. 5.30. 70		PALERIA
	Opere Stradali	D. 5.30. 70. 5		Diametro 8 cm, lunghezza 3.00 m		cad.	€ 5,63
	Opere Stradali	D. 5.30. 70. 10		Diametro 10 cm, lunghezza 3.00 m		cad.	€ 8,71
	Opere Stradali	D. 5.30. 70. 15		Diametro 16 cm, lunghezza 3.00 m		cad.	€ 21,53
	Opere Stradali	D. 5.30. 70. 20		Diametro 10 cm, lunghezza 1.50 m		cad.	€ 5,61
	Opere Stradali	D. 5.30. 70. 25		Diametro 16 cm, lunghezza 1.00 m		cad.	€ 8,19
	Opere Stradali	D. 5.30. 70. 30		Smezzola diametro 10 cm, lunghezza 3.00 m		cad.	€ 5,11
	Opere Stradali	D. 5.35		MATERIALI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO
	Opere Stradali	D. 5.35. 5		---------- BLOCCHI
	Opere Stradali	D. 5.35. 10		CORDONATE
	Opere Stradali	D. 5.35. 10. 5		vibrocompresse 8-10x25x100 cm		m	€ 4,38
	Opere Stradali	D. 5.35. 10. 10		vibrocompresse 10-12x20x100 cm		m	€ 4,38
	Opere Stradali	D. 5.35. 10. 15		vibrocompresse 12-15x25x100 cm		m	€ 5,42
	Opere Stradali	D. 5.35. 10. 20		vibrocompresse 12-15x30x100 cm		m	€ 6,06
	Opere Stradali	D. 5.35. 15		BORDURE
	Opere Stradali	D. 5.35. 15. 5		vibrocompresse 8x20x75 cm		m	€ 0,15
	Opere Stradali	D. 5.35. 20		CANALI IN CLS COMPLETI DI GRIGLIA COPRENTE
	Opere Stradali	D. 5.35. 20. 5		canali conglomerato cementizio e griglia 100		m	€ 39,69
	Opere Stradali	D. 5.35. 20. 10		canali conglomerato cementizio antiusura e griglia 100		m	€ 52,10
	Opere Stradali	D. 5.35. 20. 15		canali conglomerato cementizio e griglia 150		m	€ 51,47
	Opere Stradali	D. 5.35. 20. 20		canali conglomerato cementizio antiusura e griglia 150		m	€ 87,40
	Opere Stradali	D. 5.35. 20. 25		canali conglomerato cementizio e griglia 200		m	€ 83,28
	Opere Stradali	D. 5.35. 20. 30		canali conglomerato cementizio antiusura e griglia 200		m	€ 103,68
	Opere Stradali	D. 5.35. 25		CANALETTE AD EMBRICE
	Opere Stradali	D. 5.35. 25. 5		imbocchi canalette ad embrice prefabbricate dimensioni 1010x540x190 mm		cad.	€ 37,60
	Opere Stradali	D. 5.35. 25. 10		canalette ad embrice prefabbricate dimensioni 500x440x210 mm		m	€ 15,24
	Opere Stradali	D. 5.35. 30		CIPPI DI CONFINE IN CLS
	Opere Stradali	D. 5.35. 30. 5		delle dimensioni di cm 12 x 12/15 x 50		cad.	€ 4,33
	Opere Stradali	D. 5.35. 35		PLINTI PER RECINZIONI
	Opere Stradali	D. 5.35. 35. 5		prefabbricato in cls delle dimensioni di cm 30x30/14x14 e H=48 con foro avente superficie di almeno cm² 25		cad.	€ 10,28
	Opere Stradali	D. 5.35. 40		PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE
	Opere Stradali	D. 5.35. 40. 5		plinti prefabbricati dimensioni 40x75x60 cm		cad.	€ 53,35
	Opere Stradali	D. 5.35. 40. 10		plinti prefabbricati dimensioni 70x110x80 cm		cad.	€ 94,41
	Opere Stradali	D. 5.35. 45		---------- PAVIMENTI IN CLS
	Opere Stradali	D. 5.35. 50		TUBI IN CEMENTO NON ARMATO
	Opere Stradali	D. 5.35. 50. 5		con ø di cm 10		m	€ 3,36
	Opere Stradali	D. 5.35. 50. 10		con ø di cm 15		m	€ 3,68
	Opere Stradali	D. 5.35. 50. 15		con ø di cm 20		m	€ 4,60
	Opere Stradali	D. 5.35. 50. 20		con ø di cm 25		m	€ 6,39
	Opere Stradali	D. 5.35. 50. 25		con ø di cm 30		m	€ 7,35
	Opere Stradali	D. 5.35. 50. 30		con ø di cm 40		m	€ 10,40
	Opere Stradali	D. 5.35. 50. 35		con ø di cm 50		m	€ 12,07
	Opere Stradali	D. 5.35. 50. 40		con ø di cm 60		m	€ 16,78
	Opere Stradali	D. 5.35. 50. 45		con ø di cm 80		m	€ 24,20
	Opere Stradali	D. 5.35. 50. 50		con ø di cm 100		m	€ 31,29
	Opere Stradali	D. 5.35. 55		TUBI IN CEMENTO CON ANELLI DI TENUTA
	Opere Stradali	D. 5.35. 55. 5		con ø di cm 30		m	€ 15,86
	Opere Stradali	D. 5.35. 55. 10		con ø di cm 40		m	€ 19,46
	Opere Stradali	D. 5.35. 55. 15		con ø di cm 50		m	€ 26,81
	Opere Stradali	D. 5.35. 55. 20		con ø di cm 60		m	€ 33,71
	Opere Stradali	D. 5.35. 55. 25		con ø di cm 80		m	€ 58,22
	Opere Stradali	D. 5.35. 55. 30		con ø di cm 100		m	€ 81,98
	Opere Stradali	D. 5.35. 55. 35		con ø di cm 120		m	€ 134,50
	Opere Stradali	D. 5.35. 60		MEZZI TUBI A BASE PIANA
	Opere Stradali	D. 5.35. 60. 5		DN 200 mm		m	€ 10,61
	Opere Stradali	D. 5.35. 60. 10		DN 300 mm		m	€ 13,93
	Opere Stradali	D. 5.35. 60. 15		DN 400 mm		m	€ 16,74
	Opere Stradali	D. 5.35. 65		---------- CANALI TRONCOOVOIDALI
	Opere Stradali	D. 5.35. 70		CONDOTTE OVOIDALI
	Opere Stradali	D. 5.35. 70. 5		condotte ovoidali prefabbricate dimensioni 40x60 cm		m	€ 35,68
	Opere Stradali	D. 5.35. 70. 10		condotte ovoidali prefabbricate dimensioni 50x75 cm		m	€ 44,38
	Opere Stradali	D. 5.35. 70. 15		condotte ovoidali prefabbricate dimensioni 60x90 cm		m	€ 59,21
	Opere Stradali	D. 5.35. 70. 20		condotte ovoidali prefabbricate dimensioni 70x105 cm		m	€ 99,43
	Opere Stradali	D. 5.35. 70. 25		condotte ovoidali prefabbricate dimensioni 80x120 cm		m	€ 101,41
	Opere Stradali	D. 5.35. 70. 30		condotte ovoidali prefabbricate dimensioni 100x150 cm		m	€ 118,30
	Opere Stradali	D. 5.35. 70. 35		condotte ovoidali prefabbricate dimensioni 120x180 cm		m	€ 154,50
	Opere Stradali	D. 5.35. 75		CADITOIE STRADALI
	Opere Stradali	D. 5.35. 75. 5		elemento circolare diam. cm 45, non sifonato, H <= 100 cm		cad.	€ 94,19
	Opere Stradali	D. 5.35. 75. 10		elemento cm 45x45, sifonato, H <= 115 cm		cad.	€ 97,98
	Opere Stradali	D. 5.35. 80		ELEMENTO DI BASE PER POZZETTI RETTANGOLARI IN CLS
	Opere Stradali	D. 5.35. 80. 5		delle dimensioni 30x30 cm x 30		cad.	€ 8,18
	Opere Stradali	D. 5.35. 80. 10		delle dimensioni 40x40 cm x 40		cad.	€ 10,12
	Opere Stradali	D. 5.35. 80. 15		delle dimensioni 50x50 cm x 50		cad.	€ 15,43
	Opere Stradali	D. 5.35. 80. 20		delle dimensioni 60x60 cm x 60		cad.	€ 22,52
	Opere Stradali	D. 5.35. 80. 25		delle dimensioni 80x80 cm x 100		cad.	€ 63,88
	Opere Stradali	D. 5.35. 80. 30		delle dimensioni 80x100 cm x 100		cad.	€ 72,01
	Opere Stradali	D. 5.35. 80. 35		delle dimensioni 100x120 cm x 150		cad.	€ 105,60
	Opere Stradali	D. 5.35. 80. 40		delle dimensioni 120x150 cm x 150		cad.	€ 155,30
	Opere Stradali	D. 5.35. 85		ELEMENTO INTERMEDI DI PROLUNGA
	Opere Stradali	D. 5.35. 85. 5		delle dimensioni 50 X 50 X 60		cad.	€ 19,49
	Opere Stradali	D. 5.35. 85. 10		delle dimensioni 60 X 60 X 100		cad.	€ 31,94
	Opere Stradali	D. 5.35. 85. 15		delle dimensioni 80 X 80 X 50		cad.	€ 57,93
	Opere Stradali	D. 5.35. 85. 20		delle dimensioni 80 X 100 X 50		cad.	€ 64,69
	Opere Stradali	D. 5.35. 85. 25		delle dimensioni 100 X 120 X 100		cad.	€ 87,44
	Opere Stradali	D. 5.35. 85. 30		delle dimensioni 120 X 150 X 100		cad.	€ 134,30
	Opere Stradali	D. 5.35. 90		COPERCHIO IN CEMENTO ARMATO
	Opere Stradali	D. 5.35. 90. 5		per pozzetto 30x30 cm		cad.	€ 7,85
	Opere Stradali	D. 5.35. 90. 10		per pozzetto 40x40 cm		cad.	€ 9,03
	Opere Stradali	D. 5.35. 90. 15		per pozzetto 50x50 cm		cad.	€ 11,15
	Opere Stradali	D. 5.35. 90. 20		per pozzetto 60x60 cm		cad.	€ 13,90
	Opere Stradali	D. 5.35. 90. 25		per pozzetto 60x60 cm rinforzato		cad.	€ 22,46
	Opere Stradali	D. 5.35. 90. 30		per pozzetto 80x80 cm		cad.	€ 54,14
	Opere Stradali	D. 5.35. 90. 35		per pozzetto 80x100 cm		cad.	€ 72,55
	Opere Stradali	D. 5.35. 90. 40		per pozzetto 100x120 cm		cad.	€ 95,29
	Opere Stradali	D. 5.35. 90. 45		per pozzetto 120x150 cm		cad.	€ 150,50
	Opere Stradali	D. 5.40		Come già specificato nelle premesse Opere Stradali, qualora si dovessero affidare ad un Impresa industriale principale (non produttrice dei semilavorati/lavorati) lavorazioni inserite in questo paragrafo ipotizzabili quali lavorazioni specialistiche, presumibilmente affidabili in subappalto, si consiglia di adottare la raccomandazione per l'applicazione della maggiorazione citata. La variabilità della percentuale dovrà essere motivata dal progettista in base anche alle singole quantità ed alla specifica localizzazione degli interventi.
	Opere Stradali	D. 5.40. 5		Doppie lastre con paramento esterno rivestito in pietra calcarea o porfirica o granitica costituite da un lato in pendenza (scarpa fino al 20 %) con rivestimento come indicato nei tipi e spessore di almeno cm 10, e altro lato in verticale costituito da lastra dello spessore di almeno cm 5.Nel prezzo è compresa l'armatura tralicciata, i ganci e la rete elettrosaldata necessari per il sollevamento e movimentazione.L'acciaio integrativo, derivante dai calcoli statici, è da pagare a parte.
	Opere Stradali	D. 5.40. 5. 5		a corsi regolari		m²	€ 101,00
	Opere Stradali	D. 5.40. 5. 10		ad opera incerta		m²	€ 81,90
	Opere Stradali	D. 5.40. 10		Copertina in pietra calcarea o porfirica o granitica, con rivestimento come indicato nei tipi, e spessore di almeno cm 10.Nel prezzo è compresa l'armatura tralicciata, i ganci e la rete elettrosaldata necessari per il sollevamento e movimentazione.
	Opere Stradali	D. 5.40. 10. 5		a corsi regolari		m²	€ 42,71
	Opere Stradali	D. 5.40. 10. 10		ad opera incerta		m²	€ 34,75
	Opere Stradali	D. 5.40. 15		Doppie lastre con scarpa esterna senza rivestimento in pietra, costituite da 2 lastre di spessore di almeno cm 5 di cui una con pendenza come indicata nei tipi e l'altra verticale.Nel prezzo è compresa l'armatura tralicciata, i ganci e la rete elettrosaldata necessari per il sollevamento e movimentazione.L'acciaio integrativo, derivante dai calcoli statici, è da pagare a parte.
	Opere Stradali	D. 5.40. 15. 5		con pendenza massima del 10 %		m²	€ 38,23
	Opere Stradali	D. 5.40. 15. 10		con pendenza fra il 10 ed il 20 %		m²	€ 41,41
	Opere Stradali	D. 5.40. 20		Doppie lastre parallele dello spessore di almeno cm 5 cadauna per spessori di muri finiti come indicato nei tipi.Nel prezzo è compresa l'armatura tralicciata, i ganci e la rete elettrosaldata necessari per il sollevamento e movimentazione.L'acciaio integrativo, derivante dai calcoli statici, è da pagare a parte.
	Opere Stradali	D. 5.40. 20. 5		per spessore muro fino a cm 30		m²	€ 28,76
	Opere Stradali	D. 5.40. 20. 10		per spessore muro oltre cm 30 fino a cm 40		m²	€ 33,30
	Opere Stradali	D. 5.40. 20. 15		per spessore muro oltre cm 40 fino a cm 50		m²	€ 38,55
	Opere Stradali	D. 5.40. 105		CONDOTTE SCATOLARI
	Opere Stradali	D. 5.40. 105. 5		condotti scatolari rettangolari prefabbricati dimensioni 80x80 cm		m	€ 18,20
	Opere Stradali	D. 5.40. 105. 10		condotti scatolari rettangolari prefabbricati dimensioni 160x120 cm		m	€ 32,30
	Opere Stradali	D. 5.40. 105. 15		condotti scatolari rettangolari prefabbricati dimensioni 170x150 cm		m	€ 42,40
	Opere Stradali	D. 5.40. 105. 20		condotti scatolari rettangolari prefabbricati dimensioni 200x200 cm		m	€ 53,80
	Opere Stradali	D. 5.40. 105. 25		condotti scatolari rettangolari prefabbricati dimensioni 210x110 cm		m	€ 38,90
	Opere Stradali	D. 5.40. 105. 30		condotti scatolari rettangolari prefabbricati dimensioni 250x125 cm		m	€ 45,30
	Opere Stradali	D. 5.40. 105. 35		condotti scatolari rettangolari prefabbricati dimensioni 250x200 cm		m	€ 50,90
	Opere Stradali	D. 5.40. 105. 40		condotti scatolari rettangolari prefabbricati dimensioni 300x125 cm		m	€ 58,80
	Opere Stradali	D. 5.40. 105. 45		condotti scatolari rettangolari prefabbricati dimensioni 400x220 cm		m	€ 120,00
	Opere Stradali	D. 5.40. 502		TRAVI IN C.A.P. PER PONTI
	Opere Stradali	D. 5.40. 502. 5		oltre ml. 10.00 fino a ml. 15.00		m	€ 245,20
	Opere Stradali	D. 5.40. 502. 10		oltre ml. 15.00 fino a ml. 20.00		m	€ 305,10
	Opere Stradali	D. 5.40. 502. 15		oltre ml. 20.00 fino a ml. 25.00		m	€ 390,00
	Opere Stradali	D. 5.45		MATERIALI FERROSI
	Opere Stradali	D. 5.45. 10		CHIODERIA
	Opere Stradali	D. 5.45. 10. 5		chiodi comuni edilizia		kg	€ 1,52
	Opere Stradali	D. 5.45. 20		---------- SEMILAVORATI FORGIATI
	Opere Stradali	D. 5.45. 30		---------- VITERIA
	Opere Stradali	D. 5.45. 40		ELETTRODI
	Opere Stradali	D. 5.45. 40. 5		elettrodi per acciaio		cad.	€ 0,11
	Opere Stradali	D. 5.45. 40. 10		elettrodi per acciaio inox		cad.	€ 0,95
	Opere Stradali	D. 5.45. 40. 15		elettrodi per ghisa		cad.	€ 1,91
	Opere Stradali	D. 5.45. 110		FILO DI FERRO
	Opere Stradali	D. 5.45. 110. 5		filo di acciaio plasticato recinzioni diametro 3 mm		m	€ 0,10
	Opere Stradali	D. 5.45. 110. 10		filo di acciaio plasticato recinzioni diametro 1 mm		m	€ 0,03
	Opere Stradali	D. 5.45. 110.110		filo di ferro per armatura		kg	€ 1,33
	Opere Stradali	D. 5.45. 110.210		filo di ferro zincato del diametro di mm 3		kg	€ 1,03
	Opere Stradali	D. 5.45. 210		DISTANZIATORI METALLICI
	Opere Stradali	D. 5.45. 210. 5		distanziatori metallici per casseforme 25-35 cm		100pz.	€ 15,12
	Opere Stradali	D. 5.45.1010		Acciaio in barre tonde lisce di qualsiasi diametro per cemento armato.
	Opere Stradali	D. 5.45.1010. 5		ferro tondino del tipo Fe B 22k		kg	€ 0,54
	Opere Stradali	D. 5.45.1010. 10		ferro tondino del tipo Fe B 32k		kg	€ 0,57
	Opere Stradali	D. 5.45.1020		Acciaio in barre ad aderenza migliorata di qualsiasi diametro per cemento armato, non controllato in stabilimento.
	Opere Stradali	D. 5.45.1020. 5		ferro tondino del tipo Fe B 38k		kg	€ 0,80
	Opere Stradali	D. 5.45.1020. 10		ferro tondino del tipo Fe B 44k		kg	€ 0,80
	Opere Stradali	D. 5.45.1030		Acciaio in barre ad aderenza migliorata di qualsiasi diametro per cemento armato, controllato in stabilimento.
	Opere Stradali	D. 5.45.1030. 5		ferro tondino del tipo Fe B 38k		kg	€ 0,90
	Opere Stradali	D. 5.45.1030. 10		ferro tondino del tipo Fe B 44k		kg	€ 0,95
	Opere Stradali	D. 5.45.1040		Rete elettrosaldata in barre di acciaio di qualsiasi diametro e maglia, per cemento armato.
	Opere Stradali	D. 5.45.1040. 5		barre lisce tipo Fe B 32k		kg	€ 0,59
	Opere Stradali	D. 5.45.1040. 10		ad aderenza migliorata tipo Fe B 38k		kg	€ 0,88
	Opere Stradali	D. 5.45.1040. 15		ad aderenza migliorata tipo Fe B 44k		kg	€ 0,65
	Opere Stradali	D. 5.45.1510		Fili di qualsiasi diametro compreso fra 4 e 12 mm in acciaio aventi f p(0,2)k minimo = 1.450 N/mm² e f ptk minimo = 1.650 N/mm², per cemento armato precompresso.
	Opere Stradali	D. 5.45.1510. 5		controllato in stabilimento		kg	€ 1,24
	Opere Stradali	D. 5.45.1510. 10		non controllato in stabilimento		kg	€ 1,16
	Opere Stradali	D. 5.45.1520		Trecce di qualsiasi formazione in fili di acciaio di qualsiasi diametro aventi f p(0,20)k = 1.600 N/mm² e f ptk minimo = 1.800 N/mm², per cemento armato precompresso.
	Opere Stradali	D. 5.45.1520. 5		controllato in stabilimento		kg	€ 1,34
	Opere Stradali	D. 5.45.1520. 10		non controllato in stabilimento		kg	€ 1,31
	Opere Stradali	D. 5.45.1530		Trefolo formato da fili di acciaio di qualsiasi diametro aventi f/p(1)k = 1.600 N/mm² e f/ptk minimo = 1.800 N/mm², per cemento armato precompresso.
	Opere Stradali	D. 5.45.1530. 5		controllato in stabilimento		kg	€ 1,42
	Opere Stradali	D. 5.45.1530. 10		non controllato in stabilimento		kg	€ 1,38
	Opere Stradali	D. 5.45.1540		Acciaio in barre per strutture in cemento armato precompresso avente f pyk minimo = 800 N/mm² e f/ptk minimo = 1.050 N/mm²:
	Opere Stradali	D. 5.45.1540. 5		controllato in stabilimento		kg	€ 1,57
	Opere Stradali	D. 5.45.1540. 10		non controllato in stabilimento		kg	€ 1,44
	Opere Stradali	D. 5.45.2010		Gabbioni a scatola di dimensioni e tipologie standard commerciali, con maglie di mm 60 x 80.
	Opere Stradali	D. 5.45.2010. 10		a scatola		kg	€ 2,53
	Opere Stradali	D. 5.45.2010. 20		a sacco		kg	€ 2,44
	Opere Stradali	D. 5.45.2010. 30		a materasso		kg	€ 2,67
	Opere Stradali	D. 5.45.2020		Rete metallica zincata a maglie romboidali di mm 80 x 100 a tripla torsione.
	Opere Stradali	D. 5.45.2030		---------- RETI SPECIALI PER PARAMASSI
	Opere Stradali	D. 5.45.2040		Funi in trefoli d' acciaio zincato ad alta resistenza - nuove - ed anima in fibre tessili.
	Opere Stradali	D. 5.45.2050		Funi in trefoli d' acciaio zincato ad alta resistenza - nuove - ed anima in acciaio.
	Opere Stradali	D. 5.45.2060		Chiodi per ancoraggi di piastre, travi, reti zincate, pannelli di fune metallica ecc.
	Opere Stradali	D. 5.45.2070		Redance zincate di tipo pesante.
	Opere Stradali	D. 5.45.2080		Morsetti zincati per funi.
	Opere Stradali	D. 5.45.2090		Golfari femmina secondo norme DIN 582, ad occhio circolare.
	Opere Stradali	D. 5.45.3010		RETI PLASTICATE PER RECINZIONI
	Opere Stradali	D. 5.45.3010. 5		altezza cm 150		m	€ 4,60
	Opere Stradali	D. 5.45.3010. 10		altezza cm 175		m	€ 5,21
	Opere Stradali	D. 5.45.3010. 15		altezza cm 200		m	€ 5,94
	Opere Stradali	D. 5.45.3020		Piantoni e saette per recinzioni costituiti da profilati in acciaio a T plastificati colori a scelta della D.L.
	Opere Stradali	D. 5.45.3020. 5		paletti altezza cm 175		cad.	€ 4,92
	Opere Stradali	D. 5.45.3020. 10		paletti altezza cm 235		cad.	€ 7,58
	Opere Stradali	D. 5.45.3020. 15		saetta altezza cm 150		cad.	€ 4,53
	Opere Stradali	D. 5.45.3030		TENDIFILO PER RECINZIONI
	Opere Stradali	D. 5.45.3030. 5		tendifilo per recinzioni		cad.	€ 0,83
	Opere Stradali	D. 5.45.4010		GRIGLIATI ELETTROSALDATI CALPESTABILI
	Opere Stradali	D. 5.45.4010. 5		antitacco con maglia 33 x 11 e piatto 25 x 2 pannelli di m 3 x 1		m²	€ 67,21
	Opere Stradali	D. 5.45.4010. 10		con maglia 25 x 24 e piatto 25 x 2 pannelli di m 6 x 1		m²	€ 53,56
	Opere Stradali	D. 5.45.4010. 15		con maglia 15 x 76 e piatto 25 x 2 pannelli di m 6 x 1		m²	€ 54,73
	Opere Stradali	D. 5.45.4010. 20		con maglia 25 x 76 e piatto 25 x 2 pannelli di m 6 x 1		m²	€ 34,80
	Opere Stradali	D. 5.45.4010. 25		con maglia 34 x 76 e piatto 25 x 2 pannelli di m 6 x 1		m²	€ 27,58
	Opere Stradali	D. 5.45.4020		GRIGLIATI ELETTROSALDATI CAMIONABILI
	Opere Stradali	D. 5.45.4020. 10		con maglia 25 x 76 e piatto 30 x 3 pannelli di m 6 x 1		m²	€ 54,81
	Opere Stradali	D. 5.45.4020. 20		con maglia 25 x 76 e piatto 40 x 3 pannelli di m 6 x 1		m²	€ 69,92
	Opere Stradali	D. 5.45.4020. 30		con maglia 25 x 76 e piatto 50 x 4 pannelli di m 6 x 1		m²	€ 67,49
	Opere Stradali	D. 5.45.5010		LAMIERE
	Opere Stradali	D. 5.45.5010. 30		lamiere in acciaio Fe360		kg	€ 0,76
	Opere Stradali	D. 5.45.5010. 35		lamiere in acciaio Fe430		kg	€ 0,80
	Opere Stradali	D. 5.45.5020		---------- TUBI FORMA
	Opere Stradali	D. 5.45.5030		LAMINATI MERCANTILI
	Opere Stradali	D. 5.45.5030. 10		laminati mercantili in acciaio Fe430		kg	€ 0,67
	Opere Stradali	D. 5.45.5040		TRAVI IN ACCIAIO
	Opere Stradali	D. 5.45.5040. 20		travi in acciaio Fe430 altezza fino 200 mm		kg	€ 0,73
	Opere Stradali	D. 5.45.5040. 25		travi in acciaio Fe430 altezza oltre 200 mm		kg	€ 0,76
	Opere Stradali	D. 5.45.6010		TUBI SENZA SALDATURA - TAM
	Opere Stradali	D. 5.45.6010. 5		- per diametro fino a mm 168,3		kg	€ 1,68
	Opere Stradali	D. 5.45.6010. 10		- per diametro oltre mm 168,3		kg	€ 2,21
	Opere Stradali	D. 5.45.7010		CONDOTTE ONDULATE A GIUNTO BULLONATO
	Opere Stradali	D. 5.45.7010. 10		Grande ø con spessore lamiera da mm 1,5 fino a mm 2,2		kg	€ 1,02
	Opere Stradali	D. 5.45.7010. 20		Grande ø con spessore lamiera da mm 2,5 fino a mm 4,2		kg	€ 0,99
	Opere Stradali	D. 5.45.7010. 30		Grande ø con spessore lamiera da mm 4,7 fino a mm 7,2		kg	€ 0,95
	Opere Stradali	D. 5.45.7010. 40		Piccolo ø con spessore lamiera fino a mm 4,2		kg	€ 1,02
	Opere Stradali	D. 5.45.7110		TUBI ZINCATI FORATI PER DRENAGGI
	Opere Stradali	D. 5.45.7110. 5		diametro 100 mm spessore 8/10 mm		m	€ 0,00
	Opere Stradali	D. 5.45.7110. 10		diametro 150 mm spessore 8/10 mm		m	€ 9,54
	Opere Stradali	D. 5.45.7110. 15		diametro 200 mm spessore 8/10 mm		m	€ 12,78
	Opere Stradali	D. 5.45.7110. 20		diametro 250 mm spessore 8/10 mm		m	€ 16,02
	Opere Stradali	D. 5.45.7110. 25		diametro 300 mm spessore 8/10 mm		m	€ 19,03
	Opere Stradali	D. 5.45.7110. 30		diametro 400 mm spessore 10/10 mm		m	€ 30,98
	Opere Stradali	D. 5.45.7110. 35		diametro 500 mm spessore 10/10 mm		m	€ 45,94
	Opere Stradali	D. 5.45.7110. 40		diametro 600 mm spessore 10/10 mm		m	€ 55,17
	Opere Stradali	D. 5.45.7120		---------- ELEMENTI DI GIUNZIONE PER TUBI FORATI PER DRENAGGI
	Opere Stradali	D. 5.45.8010		CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA GRIGIA
	Opere Stradali	D. 5.45.8010. 5				kg	€ 1,21
	Opere Stradali	D. 5.45.8020		---------- CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA LAMELLARE CLASSE B 125
	Opere Stradali	D. 5.45.8030		---------- CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA LAMELLARE CLASSE C 250
	Opere Stradali	D. 5.45.8040		---------- CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA SFEROIDALE CLASSE B 125
	Opere Stradali	D. 5.45.8050		---------- CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA SFEROIDALE CLASSE C 250
	Opere Stradali	D. 5.45.8060		Chiusini e caditoie stradali DIN 1229 in ghisa, di qualunque forma e dimensione standard richiesta, di produzione industriale, con o senza aperture di aereazione, telaio in ghisa. Classe D(400 kN).
	Opere Stradali	D. 5.45.8060. 5				kg	€ 1,10
	Opere Stradali	D. 5.45.8070		Chiusini stradali DIN 1229 in ghisa/cemento, di qualunque forma e dimensione standard richiesta, di produzione industriale, con o senza aperture di aereazione, telaio in ghisa. Classe D (400 kN).
	Opere Stradali	D. 5.45.8070. 5				kg	€ 0,80
	Opere Stradali	D. 5.45.8079		Chiusini stradali DIN 1229 in ghisa rettificati, a tenuta d'acqua, di qualunque forma e dimensione standard richiesta, di produzione industriale, telaio in ghisa. Classe S(15 kN) - D (400 kN) con sistema di chiusura.
	Opere Stradali	D. 5.45.8079. 5				kg	€ 2,17
	Opere Stradali	D. 5.45.8080		Chiusini stradali DIN 1229 in ghisa rettificati, a tenuta d'acqua, di qualunque forma e dimensione standard richiesta, di produzione industriale, telaio in ghisa. Classe S(15 kN) - D (400 kN) con sistema di chiusura.
	Opere Stradali	D. 5.50		MATERIALI PLASTICI
	Opere Stradali	D. 5.50. 5		TUBI IN PVC, LEGGERI
	Opere Stradali	D. 5.50. 5. 5		colore avorio diametro 80 mm		m	€ 1,82
	Opere Stradali	D. 5.50. 5. 10		colore avorio diametro 100 mm		m	€ 1,88
	Opere Stradali	D. 5.50. 5. 15		colore avorio diametro 110 mm		m	€ 0,00
	Opere Stradali	D. 5.50. 5. 20		colore avorio diametro 125 mm		m	€ 3,51
	Opere Stradali	D. 5.50. 5. 25		colore avorio diametro 140 mm		m	€ 4,68
	Opere Stradali	D. 5.50. 6		Tubi flessibili di P.V.C. per drenaggio, fessure trasversali, senza base d'appoggio.
	Opere Stradali	D. 5.50. 6. 5		- DN 50		m	€ 3,31
	Opere Stradali	D. 5.50. 6. 10		- DN 80		m	€ 4,01
	Opere Stradali	D. 5.50. 6. 15		- DN 100		m	€ 4,92
	Opere Stradali	D. 5.50. 10		TUBI IN PVC TIPO 303/1 PER ACQUE DI SCARICO
	Opere Stradali	D. 5.50. 10. 5		colore grigio diametro 110 mm		m	€ 3,77
	Opere Stradali	D. 5.50. 10. 10		colore grigio diametro 125 mm		m	€ 4,31
	Opere Stradali	D. 5.50. 10. 15		colore grigio diametro 160 mm		m	€ 6,49
	Opere Stradali	D. 5.50. 10. 20		colore grigio diametro 200 mm		m	€ 9,94
	Opere Stradali	D. 5.50. 10. 25		colore grigio diametro 250 mm		m	€ 15,06
	Opere Stradali	D. 5.50. 10. 30		colore grigio diametro 315 mm		m	€ 23,43
	Opere Stradali	D. 5.50. 10. 35		colore grigio diametro 400 mm		m	€ 37,85
	Opere Stradali	D. 5.50. 10. 40		colore grigio diametro 500 mm		m	€ 62,43
	Opere Stradali	D. 5.50. 15		TUBI IN PVC TIPO 303/2 PER ACQUE DI SCARICO
	Opere Stradali	D. 5.50. 15. 5		colore grigio diametro 160 mm		m	€ 5,57
	Opere Stradali	D. 5.50. 15. 10		colore grigio diametro 200 mm		m	€ 8,38
	Opere Stradali	D. 5.50. 15. 15		colore grigio diametro 250 mm		m	€ 12,55
	Opere Stradali	D. 5.50. 15. 20		colore grigio diametro 315 mm		m	€ 20,06
	Opere Stradali	D. 5.50. 15. 25		colore grigio diametro 400 mm		m	€ 32,25
	Opere Stradali	D. 5.50. 15. 30		colore grigio diametro 500 mm		m	€ 52,41
	Opere Stradali	D. 5.50. 20		ANELLI DI GOMMA PER TUBI IN PVC
	Opere Stradali	D. 5.50. 20. 20		anelli di gomma diametro 110 mm		cad.	€ 0,32
	Opere Stradali	D. 5.50. 20. 25		anelli di gomma diametro 125 mm		cad.	€ 0,54
	Opere Stradali	D. 5.50. 20. 30		anelli di gomma diametro 160 mm		cad.	€ 0,73
	Opere Stradali	D. 5.50. 20. 35		anelli di gomma diametro 200 mm		cad.	€ 0,97
	Opere Stradali	D. 5.50. 20. 40		anelli di gomma diametro 250 mm		cad.	€ 2,70
	Opere Stradali	D. 5.50. 20. 45		anelli di gomma diametro 315 mm		cad.	€ 3,41
	Opere Stradali	D. 5.50. 20. 50		anelli di gomma diametro 400 mm		cad.	€ 5,80
	Opere Stradali	D. 5.50. 20. 55		anelli di gomma diametro 500 mm		cad.	€ 10,15
	Opere Stradali	D. 5.50. 25		COLLANTI E LUBRIFICANTI PER TUBI IN PVC
	Opere Stradali	D. 5.50. 25. 5		collante per tubi in PVC		kg	€ 26,22
	Opere Stradali	D. 5.50. 25. 10		lubrificante siliconico per tubi in PVC		kg	€ 15,87
	Opere Stradali	D. 5.50. 105		TUBI IN POLIETILENE HDPE
	Opere Stradali	D. 5.50. 105. 5		PN 3.2 DE 110 mm.		m	€ 3,89
	Opere Stradali	D. 5.50. 105. 10		PN 3.2 DE 125 mm.		m	€ 4,89
	Opere Stradali	D. 5.50. 105. 15		PN 3.2 DE 160 mm.		m	€ 7,97
	Opere Stradali	D. 5.50. 105. 20		PN 3.2 DE 200 mm.		m	€ 12,30
	Opere Stradali	D. 5.50. 105. 25		PN 3.2 DE 250 mm.		m	€ 19,33
	Opere Stradali	D. 5.50. 105. 30		PN 3.2 DE 315 mm.		m	€ 30,52
	Opere Stradali	D. 5.50. 105. 35		PN 3.2 DE 355 mm.		m	€ 39,04
	Opere Stradali	D. 5.50. 105. 40		PN 3.2 DE 400 mm.		m	€ 49,03
	Opere Stradali	D. 5.50. 105. 45		PN 3.2 DE 500 mm.		m	€ 76,43
	Opere Stradali	D. 5.50. 105. 50		PN 3.2 DE 630 mm.		m	€ 121,50
	Opere Stradali	D. 5.50. 105. 55		PN 3.2 DE 710 mm.		m	€ 153,60
	Opere Stradali	D. 5.50. 105. 60		PN 3.2 DE 800 mm.		m	€ 195,70
	Opere Stradali	D. 5.50. 105. 65		PN 3.2 DE 900 mm.		m	€ 247,50
	Opere Stradali	D. 5.50. 105. 70		PN 3.2 DE 1000 mm.		m	€ 304,40
	Opere Stradali	D. 5.50. 110		TUBI DRENANTI IN POLIETILENE HDPE
	Opere Stradali	D. 5.50. 110.185		SIGMA 80 ( PE 100 ) PN 6 DE mm. 75		m	€ 6,59
	Opere Stradali	D. 5.50. 110.190		SIGMA 80 ( PE 100 ) PN 6 DE mm. 90		m	€ 7,75
	Opere Stradali	D. 5.50. 110.195		SIGMA 80 ( PE 100 ) PN 6 DE mm. 110		m	€ 9,94
	Opere Stradali	D. 5.50. 110.200		SIGMA 80 ( PE 100 ) PN 6 DE mm. 125		m	€ 11,86
	Opere Stradali	D. 5.50. 110.205		SIGMA 80 ( PE 100 ) PN 6 DE mm. 140		m	€ 14,06
	Opere Stradali	D. 5.50. 110.210		SIGMA 80 ( PE 100 ) PN 6 DE mm. 160		m	€ 17,27
	Opere Stradali	D. 5.50. 110.215		SIGMA 80 ( PE 100 ) PN 6 DE mm. 180		m	€ 20,86
	Opere Stradali	D. 5.50. 110.220		SIGMA 80 ( PE 100 ) PN 6 DE mm. 200		m	€ 25,02
	Opere Stradali	D. 5.50. 110.225		SIGMA 80 ( PE 100 ) PN 6 DE mm. 225		m	€ 30,66
	Opere Stradali	D. 5.50. 110.230		SIGMA 80 ( PE 100 ) PN 6 DE mm. 250		m	€ 37,10
	Opere Stradali	D. 5.50. 110.235		SIGMA 80 ( PE 100 ) PN 6 DE mm. 280		m	€ 45,81
	Opere Stradali	D. 5.50. 110.240		SIGMA 80 ( PE 100 ) PN 6 DE mm. 315		m	€ 56,78
	Opere Stradali	D. 5.50. 110.245		SIGMA 80 ( PE 100 ) PN 6 DE mm. 355		m	€ 71,05
	Opere Stradali	D. 5.50. 115		TUBI IN POLIETILENE HDPE, CORRUGATI ESTERNAMENTE
	Opere Stradali	D. 5.50. 115. 5		cl 4 kN/mq. DE mm. 110		m	€ 3,08
	Opere Stradali	D. 5.50. 115. 10		cl 4 kN/mq. DE mm. 125		m	€ 3,88
	Opere Stradali	D. 5.50. 115. 15		cl 4 kN/mq. DE mm. 160		m	€ 5,78
	Opere Stradali	D. 5.50. 115. 20		cl 4 kN/mq. DE mm. 200		m	€ 7,68
	Opere Stradali	D. 5.50. 115. 25		cl 4 kN/mq. DE mm. 250		m	€ 12,81
	Opere Stradali	D. 5.50. 115. 30		cl 4 kN/mq. DE mm. 315		m	€ 20,04
	Opere Stradali	D. 5.50. 115. 35		cl 4 kN/mq. DE mm. 400		m	€ 27,66
	Opere Stradali	D. 5.50. 115. 40		cl 4 kN/mq. DE mm. 500		m	€ 58,47
	Opere Stradali	D. 5.50. 115. 45		cl 4 kN/mq. DE mm. 630		m	€ 77,05
	Opere Stradali	D. 5.50. 115. 50		cl 4 kN/mq. DE mm. 800		m	€ 148,70
	Opere Stradali	D. 5.50. 115. 55		cl 4 kN/mq. DE mm. 1000		m	€ 307,30
	Opere Stradali	D. 5.50. 120		TUBI DRENANTI IN POLIETILENE HDPE, CORRUGATI ESTERNAMENTE
	Opere Stradali	D. 5.50. 120. 5		cl 4 kN/mq. DE mm. 110		m	€ 12,21
	Opere Stradali	D. 5.50. 120. 10		cl 4 kN/mq. DE mm. 125		m	€ 13,02
	Opere Stradali	D. 5.50. 120. 15		cl 4 kN/mq. DE mm. 160		m	€ 14,93
	Opere Stradali	D. 5.50. 120. 20		cl 4 kN/mq. DE mm. 200		m	€ 16,83
	Opere Stradali	D. 5.50. 120. 25		cl 4 kN/mq. DE mm. 250		m	€ 21,94
	Opere Stradali	D. 5.50. 120. 30		cl 4 kN/mq. DE mm. 315		m	€ 29,20
	Opere Stradali	D. 5.50. 120. 35		cl 4 kN/mq. DE mm. 400		m	€ 36,81
	Opere Stradali	D. 5.50. 120. 40		cl 4 kN/mq. DE mm. 500		m	€ 67,61
	Opere Stradali	D. 5.50. 120. 45		cl 4 kN/mq. DE mm. 630		m	€ 86,20
	Opere Stradali	D. 5.50. 120. 50		cl 4 kN/mq. DE mm. 800		m	€ 157,80
	Opere Stradali	D. 5.50. 120. 55		cl 4 kN/mq. DE mm. 1000		m	€ 229,60
	Opere Stradali	D. 5.50. 205		TUBI IN PE-AD CORRUGATI
	Opere Stradali	D. 5.50. 205. 5		interno liscio diametro esterno 63 mm		m	€ 0,86
	Opere Stradali	D. 5.50. 205. 10		interno liscio diametro esterno 75 mm		m	€ 1,01
	Opere Stradali	D. 5.50. 205. 15		interno liscio diametro esterno 90 mm		m	€ 1,29
	Opere Stradali	D. 5.50. 205. 20		interno liscio diametro esterno 110 mm		m	€ 1,66
	Opere Stradali	D. 5.50. 205. 25		interno liscio diametro esterno 125 mm		m	€ 2,12
	Opere Stradali	D. 5.50. 205. 30		interno liscio diametro esterno 140 mm		m	€ 2,85
	Opere Stradali	D. 5.50. 205. 35		interno liscio diametro esterno 160 mm		m	€ 3,61
	Opere Stradali	D. 5.50. 205. 40		interno liscio diametro esterno 200 mm		m	€ 5,36
	Opere Stradali	D. 5.50.1005		Fornitura a piè d'opera di cavidotto del tipo a tritubo di colore giallo in PEAD PN e Ø come indicati nei tipi, per l'installazione e la protezione di cavi in fibra ottica per telecomunicazioni.I cavidotti, costituito da una terna di monotubi estrusi in polietilene ad alta densità (PEHD), dovrà presentare costolature interne per la riduzione dell'attrito in fase di infilaggio dei cavi; dovrà inoltre essere caratterizzato da resistenza alla pressione interna determinata in accordo alle norme UNI 10910-EN 12201 e con metodo di prova conforme alla UNI EN 921 e possedere resistenza alla compressione determinata secondo CEI EN 50086-2-4.La massa termoplastica dei tubi dovrà risultare inerte agli agenti atmosferici e resistere ai batteri, alle spore e ai funghi. Dovrà inoltre essere esente da irregolarità o difetti e la sezione essere compatta e priva di cavità o bolle.Il cavidotto sarà costituito da tre tubi a sezione circolare di uguale diametro esterno posti sul medesimo piano orizzontale e uniti tra loro, senza soluzione di continuità, da un setto. Sarà fornito in matasse montate di lunghezza massima 300 m, opportunamente reggiate, in modo da rendere più agevoli le operazioni di trasporto, di posa e di eventuali verifiche, con le estremità chiuse con cappellotti termorestringenti o altro sistema analogo per evitare l'ingresso di corpi estranei.Per garantire una rapida e sicura identificazione delle linee installate, la D.L. potrà richiedere che i singoli monotubi che costituiscono la polifora abbiano colore diverso uno dall'altro oppure siano di colore nero con quattro linee identificative esterne, coestruse per l'intera lunghezza del tubo, realizzate con PEHD di diverso colore da tubo a tubo.Sul tubo dovrà essere riportata, ad intervalli regolari e su tutta la lunghezza della pezzatura, una stampigliatura indelebile, indicante:- la ditta costruttrice;- l'anno di costruzione;- la lunghezza metrica;- il numero progressivo della bobina.I fornitori dei singoli componenti del sistema dovranno esibire:- certificazione di conformità alla UNI EN ISO 9001-2000 del Sistema di Qualità aziendale del produttore, rilasciato da Ente terzo accreditato, in corso di validità;- certificato di collaudo e/o dichiarazione di conformità del prodotto fornito ai requisiti tecnici richiesti;- dichiarazione d'origine e scheda di sicurezza del prodotto fornito.
	Opere Stradali	D. 5.50.1005. 5		tritubo in PEAD PN 12,5 del Ø nominale interno di 40 mm		m	€ 4,81
	Opere Stradali	D. 5.50.1010		Fornitura a piè d'opera di cavidotto monotubo di colore giallo in PEAD PN e Ø come indicati nei tipi, per l'installazione e la protezione di cavi in fibra ottica per telecomunicazioni.Il cavidotto, costituito da un tubo estruso in polietilene ad alta densità (PEHD), dovrà presentare costolature interne per la riduzione dell'attrito in fase di infilaggio del cavo; dovrà inoltre essere caratterizzato da resistenza alla pressione interna determinata in accordo alle norme UNI 10910-EN 12201 e con metodo di prova conforme alla UNI EN 921 e possedere resistenza alla compressione determinata secondo CEI EN 50086-2-4.La massa termoplastica dovrà risultare inerte agli agenti atmosferici e resistere ai batteri, alle spore e ai funghi. Dovrà inoltre essere esente da irregolarità o difetti e la sezione essere compatta e priva di cavità o bolle.Il cavidotto sarà fornito in matasse montate di lunghezza massima 300 m, opportunamente reggiate, in modo da rendere più agevoli le operazioni di trasporto, di posa e di eventuali verifiche, con le estremità chiuse con cappellotti termorestringenti o altro sistema analogo per evitare l'ingresso di corpi estranei.Per garantire una rapida e sicura identificazione delle linee installate, la D.L. potrà richiedere che i singoli tubi posati all'interno di un medesimo scavo abbiano colore diverso uno dall'altro oppure siano di colore nero con quattro linee identificative esterne, coestruse per l'intera lunghezza del tubo, realizzate con PEHD di diverso colore da tubo a tubo..Sul tubo dovrà essere riportata, ad intervalli regolari e su tutta la lunghezza della pezzatura, una stampigliatura indelebile, indicante:- la ditta costruttrice;- l'anno di costruzione;- la lunghezza metrica;- il numero progressivo della bobina.I fornitori dei singoli componenti del sistema dovranno esibire:- certificazione di conformità alla UNI EN ISO 9001-2000 del Sistema di Qualità aziendale del produttore, rilasciato da Ente terzo accreditato, in corso di validità;- certificato di collaudo e/o dichiarazione di conformità del prodotto fornito ai requisiti tecnici richiesti;- dichiarazione d'origine e scheda di sicurezza del prodotto fornito.
	Opere Stradali	D. 5.50.1010. 5		monotubo in PEAD PN 12,5 del Ø nominale interno di 40 mm		m	€ 1,55
	Opere Stradali	D. 5.55		Come già specificato nelle premesse Opere Stradali, qualora si dovessero affidare ad un Impresa industriale principale (non produttrice dei semilavorati/lavorati) lavorazioni inserite in questo paragrafo ipotizzabili quali lavorazioni specialistiche, presumibilmente affidabili in subappalto, si consiglia di adottare la raccomandazione per l'applicazione della maggiorazione citata. La variabilità della percentuale dovrà essere motivata dal progettista in base anche alle singole quantità ed alla specifica localizzazione degli interventi.
	Opere Stradali	D. 5.55. 10		Nastro con asole poste agli interassi che saranno indicati all'ordine, retto o curvo (concavo o convesso) con raggio superiore a m 30,00, per barriera metallica di sicurezza in acciaio dello spessore minimo di mm 3 avente sezione sagomata a doppia onda, dell'altezza non inferiore a mm 300 e sviluppo non inferiore a mm 475, zincato a caldo con gr/m² 300 di zinco per ciascuna faccia (norme UNI 5744/66), come da circolare del Ministero dei LL.PP. n° 2337 di data 11 luglio 1987.
	Opere Stradali	D. 5.55. 20		Sovraprezzo al nastro per barriera metallica di sicurezza in acciaio Fe 360 B o Fe 430 B per curvatura concava o convessa con raggio minore o uguale a m 30.
	Opere Stradali	D. 5.55. 30		Terminale per barriera metallica a doppia onda, in lamiera d'acciaio zincata a caldo con gr/m² 300 di zinco per ciascuna faccia (norme UNI 5744/66), opportunamente ricurvata ed aperta a ventaglio verso l'esterno, della lunghezza utile minima di cm 70.
	Opere Stradali	D. 5.55. 40		Terminale per barriera metallica a doppia onda, in lamiera d'acciaio zincata a caldo con gr/m² 300 di zinco per ciascuna faccia (norme UNI 5744/66), opportunamente sagomata ricurvata a tubolare con Ø mm 114.
	Opere Stradali	D. 5.55. 110		Palo di sostegno a U di mm 80 x 120 x 80 x 5, in acciaio zincato a caldo con gr/m² 300 di zinco per ciascuna faccia (norme UNI 5744/66).
	Opere Stradali	D. 5.55. 120		Supporto in acciaio zincato a caldo con gr/m² 300 di zinco per ciascuna faccia (norme UNI 5744/66) per corrimano ø di mm 48 saldato o bullonato al palo di sostegno a U di mm 80 x 120 x 80 x 5.
	Opere Stradali	D. 5.55. 121		Palo di sostegno per barriera con corrimano in acciaio Fe 360 B spessore mm 6, profilato o stampato a "C" delle dimensioni di mm 80 x 120 x 80 zincato a caldo con gr/m² 300 di zinco per ciascuna faccia (norme UNI 5744/66) completo di distanziatore, piastrina copri asola e bulloneria ecc., caratteristiche tecniche dei materiali come da circolare del Ministero dei LL:PP: n° 2337 di data 11 luglio 1987.
	Opere Stradali	D. 5.55. 122		Palo di sostegno per barriera con corrimano in acciaio Fe 430 B spessore mm 6, profilato o stampato a "C" delle dimensioni di mm 80 x 120 x 80 zincato a caldo con gr/m² 300 di zinco per ciascuna faccia (norme UNI 5744/66) completo di distanziatore, piastrina copri asola e bulloneria ecc., caratteristiche tecniche dei materiali come da circolare del Ministero dei LL:PP: n° 2337 di data 11 luglio 1987.
	Opere Stradali	D. 5.55. 130		Palo di sostegno tipo HEB 120, in acciaio zincato a caldo con gr/m² 300 di zinco per ciascuna faccia (norme UNI 5744/66).
	Opere Stradali	D. 5.55. 140		Palo di sostegno tipo A 100, in acciaio zincato a caldo con gr/m² 300 di zinco per ciascuna faccia (norme UNI 5744/66), di mm 1353 di altezza, con foro per corrimano ø di mm 60.
	Opere Stradali	D. 5.55. 150		Palo di sostegno tipo A 100, in acciaio zincato a caldo con gr/m² 300 di zinco per ciascuna faccia (norme UNI 5744/66), di mm 1353 di altezza, con foro per corrimano ø di mm 60 e con piastra di base di mm 250 x 250 x 15 saldata e completa di n° 4 tirafondi M 20 x 250 e resina epossidica.
	Opere Stradali	D. 5.55. 210		Trave, retta o curva (concava o convessa) con raggio superiore a m 3,00 in acciaio avente sezione trapezoidale, zincata a caldo con gr/m² 300 di zinco per ciascuna faccia (norme UNI 5744/66) completa di tutti gli accessori.
	Opere Stradali	D. 5.55. 220		Supporto ad U di mm 65 x 120 x 65 x 4, zincata a caldo con gr/m² 300 di zinco per ciascuna faccia (norme UNI 5744/66) completo di relativa bulloneria M 16 x 30 TT.
	Opere Stradali	D. 5.55. 230		Corrente di base in acciaio tipo Fe 360, retto o curvo (concavo o convesso) con raggio superiore a m 3,00 avente sezione ad U di mm 65 x 120 x 65 x 4, retto o curvo, zincato a caldo con gr/m² 300 di zinco per ciascuna faccia (norme UNI 5744/66) completo di bullone M 14 x 140 TT.
	Opere Stradali	D. 5.55. 240		Corrente di base in acciaio tipo Fe 430, retto o curvo (concavo o convesso) con raggio superiore a m 3,00 avente sezione ad U di mm 65 x 120 x 65 x 4, retto o curvo, zincato a caldo con gr/m² 300 di zinco per ciascuna faccia (norme UNI 5744/66) completo di bullone M 14 x 140 TT.
	Opere Stradali	D. 5.55. 250		Sovraprezzo alla trave o al corrente di base in acciaio Fe 360 B o Fe 430 B per curvatura concava o convessa con raggio minore o uguale a m 3,00.
	Opere Stradali	D. 5.55. 310		Corrimano tubolare avente ø di mm 48 e spessore di mm 3,00 in acciaio zincato a caldo con gr/m² 300 di zinco per ciascuna faccia (norme UNI 5744/66), completo di spinotti, fascette bloccatubi e accessori.
	Opere Stradali	D. 5.55. 320		Corrimano tubolare avente ø di mm 60 e spessore di mm 3,00 in acciaio zincato a caldo con gr/m² 300 di zinco per ciascuna faccia (norme UNI 5744/66), completo di spinotti, fascette bloccatubi e accessori.
	Opere Stradali	D. 5.55. 410		Distanziatori in acciaio tipo Fe 360 zincato a caldo con gr/m² 300 di zinco per ciascuna faccia (norme UNI 5744/66), in varie sezioni come indicato nei tipi.
	Opere Stradali	D. 5.55. 420		Distanziatori in acciaio tipo Fe 430 zincato a caldo con gr/m² 300 di zinco per ciascuna faccia (norme UNI 5744/66), in varie sezioni come indicato nei tipi.
	Opere Stradali	D. 5.55. 430		Gruppo bulloni TT classe 8.8 in acciaio zincato a caldo, composto da n° 8 bulloni M 16 x 30, n° 1 bullone M 16 x 40 completi di dadi, rondelle e piastrina antisfilamento da mm 45 x 100 x 5.
	Opere Stradali	D. 5.55. 440		Bullone classe 8.8 in acciaio tipo Fe 360 zincato a caldo, completo di dado e rondella.
	Opere Stradali	D. 5.55. 450		Bullone classe 8.8 in acciaio tipo Fe 430 zincato a caldo, completo di dado e rondella.
	Opere Stradali	D. 5.55. 460		Piastrina antisfilamento di mm 45 x 100 x 5 in acciaio zincato a caldo.
	Opere Stradali	D. 5.55. 470		Piastra di mm 250 x 250 in acciaio tipo Fe 360 zincato a caldo, saldata di testa su qualsiasi tipo di palo completa di n° 4 tirafondi M 20 x 250 e resine epossidiche bicomponenti.
	Opere Stradali	D. 5.55. 480		Piastra di mm 250 x 250 in acciaio tipo Fe 430 zincato a caldo, saldata di testa su qualsiasi tipo di palo completa di n° 4 tirafondi M 20 x 250 e resine epossidiche bicomponenti.
	Opere Stradali	D. 5.55. 490		Catadiottri completi di supporti.
	Opere Stradali	D. 5.55. 490. 5		centro onda monofacciale		cad.	€ 1,87
	Opere Stradali	D. 5.55. 490. 10		centro onda bifacciale		cad.	€ 2,40
	Opere Stradali	D. 5.55. 510		Fornitura di barriere stradali di sicurezza per bordo laterale, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia, rette o curve aventi R >= m 30,00.Nel prezzo è da intendersi compresa la fornitura di tutti i materiali, dei dispositivi rifrangenti, elementi terminali ed ogni altro accessorio, secondo quanto disposto nel citato DM e s.m..
	Opere Stradali	D. 5.55. 510. 5		classe di contenimento N1 - struttura in acciaio		m	€ 25,20
	Opere Stradali	D. 5.55. 510. 10		classe di contenimento N2 - struttura in acciaio		m	€ 28,70
	Opere Stradali	D. 5.55. 510. 15		classe di contenimento H1 - struttura in acciaio		m	€ 41,60
	Opere Stradali	D. 5.55. 510. 20		classe di contenimento H2 - struttura in acciaio		m	€ 46,20
	Opere Stradali	D. 5.55. 510. 25		classe di contenimento H3 - struttura in acciaio		m	€ 76,70
	Opere Stradali	D. 5.55. 510. 30		classe di contenimento H4 - struttura in acciaio		m	€ 105,30
	Opere Stradali	D. 5.55. 520		Fornitura di barriere stradali di sicurezza per bordo ponte, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia, rette o curve aventi R >= m 30,00.Nel prezzo è da intendersi compresa la fornitura di tutti i materiali, dei dispositivi rifrangenti, elementi terminali ed ogni altro accessorio, secondo quanto disposto nel citato DM e s.m..
	Opere Stradali	D. 5.55. 520. 20		classe di contenimento H2 - struttura in acciaio		m	€ 102,00
	Opere Stradali	D. 5.55. 520. 25		classe di contenimento H3 - struttura in acciaio		m	€ 135,00
	Opere Stradali	D. 5.55. 520. 30		classe di contenimento H4 - struttura in acciaio		m	€ 167,00
	Opere Stradali	D. 5.55. 530		Fornitura di barriere stradali di sicurezza spartitraffico, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia, rette o curve aventi R >= m 30,00.Nel prezzo è da intendersi compresa la fornitura di tutti i materiali, dei dispositivi rifrangenti, elementi terminali ed ogni altro accessorio, secondo quanto disposto nel citato DM e s.m..
	Opere Stradali	D. 5.55. 530. 15		classe di contenimento H1 - struttura in acciaio		m	€ 71,40
	Opere Stradali	D. 5.55. 530. 20		classe di contenimento H2 - struttura in acciaio		m	€ 84,30
	Opere Stradali	D. 5.55. 530. 25		classe di contenimento H3 - struttura in acciaio		m	€ 136,00
	Opere Stradali	D. 5.55. 530. 30		classe di contenimento H4 - struttura in acciaio		m	€ 183,00
	Opere Stradali	D. 5.55. 610		Barriere stradali di sicurezza bordo laterale, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia, realizzate con struttura mista in acciaio Corten tipo S355JOW ed in legno di abete "fuori cuore" o similare.Completa di tutti gli materiali, dispositivi rifrangenti ed ogni altro accessorio.
	Opere Stradali	D. 5.55. 610. 20		classe di contenimento H2 - struttura in legno ed anima in acciaio		m	€ 135,00
	Opere Stradali	D. 5.55. 620		Barriere stradali di sicurezza bordo ponte, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia, realizzate con struttura mista in acciaio Corten tipo S355JOW ed in legno di abete "fuori cuore" o similare.Completa di tutti gli materiali, dispositivi rifrangenti ed ogni altro accessorio.
	Opere Stradali	D. 5.55. 620. 20		classe di contenimento H2 - struttura in legno ed anima in acciaio		m	€ 169,00
	Opere Stradali	D. 5.55. 630		Barriere stradali di sicurezza pezzo iniziale speciale interrato, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia, realizzate con struttura mista in acciaio Corten tipo S355JOW ed in legno di abete "fuori cuore" o similare.Completa di tutti gli materiali, dispositivi rifrangenti ed ogni altro accessorio.
	Opere Stradali	D. 5.55. 630. 20		classe di contenimento H2 - struttura in legno ed anima in acciaio		cad.	€ 575,00
	Opere Stradali	D. 5.55. 640		Barriere stradali di sicurezza pezzo terminale sospeso, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia, realizzate con struttura mista in acciaio Corten tipo S355JOW ed in legno di abete "fuori cuore" o similare.Completa di tutti gli materiali, dispositivi rifrangenti ed ogni altro accessorio.
	Opere Stradali	D. 5.55. 640. 20		classe di contenimento H2 - struttura in legno ed anima in acciaio		cad.	€ 169,00
	Opere Stradali	D. 5.55. 650		Corrimano realizzato con struttura mista in acciaio Corten tipo S355JOW ed in legno di abete "fuori cuore" o similare.Completo di tutti gli materiali.
	Opere Stradali	D. 5.55. 650. 20		classe di contenimento H2 - struttura in legno ed anima in acciaio		m	€ 38,30
	Opere Stradali	D. 5.55.1110		Palo di sostegno tipo UNP 140 in acciaio zincato a caldo con gr/m² 300 di zinco per ciascuna faccia (norme UNI 5744/66).
	Opere Stradali	D. 5.55.2010		Palo di sostegno tipo IPE 120, in acciaio zincato a caldo con gr/m² 300 di zinco per ciascuna faccia (norme UNI 5744/66), avente altezza di mm 1300 per la formazione di parapetto a telai.
	Opere Stradali	D. 5.55.2010. 5		acciaio tipo Fe 360 B		cad.	€ 19,35
	Opere Stradali	D. 5.55.2010. 10		acciaio tipo Fe 430 B		cad.	€ 19,95
	Opere Stradali	D. 5.55.2020		Palo di sostegno tipo IPE 120, in acciaio zincato a caldo con gr/m² 300 di zinco per ciascuna faccia (norme UNI 5744/66), avente altezza di mm 1300 e n° 3 fori per la formazione di parapetto tubolare.
	Opere Stradali	D. 5.55.2020. 5		acciaio tipo Fe 360 B		cad.	€ 19,35
	Opere Stradali	D. 5.55.2020. 10		acciaio tipo Fe 430 B		cad.	€ 19,95
	Opere Stradali	D. 5.55.2030		Telaio ad U 65 x 40 x 5 in acciaio tipo Fe 360 zincato a caldo con gr/m² 300 di zinco per ciascuna faccia (norme UNI 5744/66), per parapetti, completo di piastrina di collegamento e bulloneria.
	Opere Stradali	D. 5.55.2030. 5		pannello per interasse m 1,50		cad.	€ 73,30
	Opere Stradali	D. 5.55.2030. 10		pannello per interasse m 2,00		cad.	€ 93,48
	Opere Stradali	D. 5.55.2040		Telaio ad U 65 x 40 x 5 in acciaio tipo Fe 430 zincato a caldo con gr/m² 300 di zinco per ciascuna faccia (norme UNI 5744/66), per parapetti, completo di piastrina di collegamento e bulloneria.
	Opere Stradali	D. 5.55.2040. 5		pannello per interasse m 1,50		cad.	€ 74,87
	Opere Stradali	D. 5.55.2040. 10		pannello per interasse m 2,00		cad.	€ 95,57
	Opere Stradali	D. 5.55.2050		Terminale in acciaio zincato a caldo con gr/m² 300 di zinco per ciascuna faccia (norme UNI 5744/66), per parapetti.
	Opere Stradali	D. 5.55.2050. 5		acciaio tipo Fe 360 B		cad.	€ 44,01
	Opere Stradali	D. 5.55.2050. 10		acciaio tipo Fe 430 B		cad.	€ 45,55
	Opere Stradali	D. 5.55.3010		Pannelli di protezione di lunghezza mm 3000/3600/4000 aventi altezza di mm 1975, in rete da posizionarsi a ridosso della barriera di sicurezza e/o dei parapetti, composto da:- telaio ad U di mm 60 x 30 x 3 in acciaio tipo Fe 360 zincato a caldo con gr/m² 300 di zinco per ciascuna faccia (norme UNI 5744/66);- rete ondulata con maglia di mm 50 x 50 costituita da filo di ø mm 2,6 minimo;- eventuale lamiera, con spessore di mm 2,0, nella parte inferiore;completi di staffe per il bloccaggio e relativa bulloneria.
	Opere Stradali	D. 5.55.3010. 5		pannello con sola rete		m	€ 44,07
	Opere Stradali	D. 5.55.3010. 10		pannello con rete e lamiera		m	€ 73,30
	Opere Stradali	D. 5.55.3020		Pannelli di protezione di lunghezza mm 3000/3600/4000 aventi altezza di mm 1975, in rete da posizionarsi a ridosso della barriera di sicurezza e/o dei parapetti, composto da:- telaio ad U di mm 60 x 30 x 3 in acciaio tipo Fe 430 zincato a caldo con gr/m² 300 di zinco per ciascuna faccia (norme UNI 5744/66);- rete ondulata con maglia di mm 50 x 50 costituita da filo di ø mm 2,6 minimo;- eventuale lamiera, con spessore di mm 2,0, nella parte inferiore;completi di staffe per il bloccaggio e relativa bulloneria.
	Opere Stradali	D. 5.55.3020. 5		pannello con sola rete		m	€ 45,61
	Opere Stradali	D. 5.55.3020. 10		pannello con rete e lamiera		m	€ 75,87
	Opere Stradali	D. 5.55.5010		Barriera stradale di sicurezza a doppia onda contrapposta tipo A22, in acciaio tipo Corten o zincato tipo Fe430 secondo le indicazioni della D.L., completa di tutte le parti che la compongono quali montanti, nastri, distanziatori, copri-asole, bulloni, catadiottri, terminali, pezzi speciali, e quant'altro necessario per ottenere le caratterisitche richieste dal C.S.A. e dai relativi disegni di progetto.
	Opere Stradali	D. 5.60		Tutti i segnali di cui al presente paragrafo 60 sono da intendersi completi di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio salvo i casi in cui la voce d' elenco preveda diversamente.L'eventuale cavalletto per la segnaletica temporanea di cantiere è quotato come sovraprezzo al singolo segnale.Le Imprese autorizzate alla costruzione di segnaletica stradale verticale ai sensi dell'art. 45, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n° 285, devono adottare un sistema di garanzia della qualità rispondente ai criteri ed alle prescrizioni contenute nelle norme europee internazionali EN ISO 9001/2, e deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi delle norme europee della serie EN 45000.Come già specificato nelle premesse Opere Stradali, qualora si dovessero affidare ad un Impresa industriale principale (non produttrice dei semilavorati/lavorati) lavorazioni inserite in questo paragrafo ipotizzabili quali lavorazioni specialistiche, presumibilmente affidabili in subappalto, si consiglia di adottare la raccomandazione per l'applicazione della maggiorazione citata. La variabilità della percentuale dovrà essere motivata dal progettista in base anche alle singole quantità ed alla specifica localizzazione degli interventi.
	Opere Stradali	D. 5.60. 10		Sostegni per segnali verticali in acciaio zincato completi di tappo di chiusura superiore in materiale plastico e sistema antirotazione, aventi le lunghezze come indicato all' ordine.
	Opere Stradali	D. 5.60. 10. 5		del diametro mm 60 e spess. mm 3		m	€ 4,87
	Opere Stradali	D. 5.60. 10. 10		del diametro mm 48 e spess. mm 2,8		m	€ 4,29
	Opere Stradali	D. 5.60. 10. 15		del diametro mm 90 e spess. mm 3,5		m	€ 9,65
	Opere Stradali	D. 5.60. 11		Sostegno tubolare ø 60mm in acciaio zincato completi di tappi di chiusura in plastica, con struttura ad Y per il posizionamento dei delineatori modulari di curva e/o la segnalazione delle isole di traffico.
	Opere Stradali	D. 5.60. 11. 5				cad.	€ 40,39
	Opere Stradali	D. 5.60. 20		Sovraprezzo ai segnali temporanei per la fornitura di idoneo cavalletto metallico a sostegno dei medesimi, completo di agganci in sostituzione delle staffe e bulloni.
	Opere Stradali	D. 5.60. 20. 5		tipo basso per segnali con diametro o lato fino a cm 90		cad.	€ 12,79
	Opere Stradali	D. 5.60. 20. 10		tipo pesante per segnali con diametro o lato fino a cm 90		cad.	€ 15,36
	Opere Stradali	D. 5.60. 20. 15		tipo pesante per segnali compositi, con diametro o lato fino a cm 90, maggiorato in altezza.		cad.	€ 18,43
	Opere Stradali	D. 5.60. 20. 20		tipo pesante per segnali triangolari con lato di cm 120		cad.	€ 20,51
	Opere Stradali	D. 5.60. 30		Fornitura di sacchetto di appesantimento per cavallettI metallici.
	Opere Stradali	D. 5.60. 30. 5		senza scritte		cad.	€ 6,46
	Opere Stradali	D. 5.60. 30. 10		con scritte e/o stemmi indicati dalla D.L.		cad.	€ 8,06
	Opere Stradali	D. 5.60. 510		Pannello integrativo come da mod. II 1 a mod. II 4 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio con pellicola:
	Opere Stradali	D. 5.60. 510. 5		Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato normale		cad.	€ 26,12
	Opere Stradali	D. 5.60. 510. 10		Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato piccolo		cad.	€ 12,58
	Opere Stradali	D. 5.60. 510. 15		Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato grande		cad.	€ 36,12
	Opere Stradali	D. 5.60. 510. 50		- di formato normale		cad.	€ 33,49
	Opere Stradali	D. 5.60. 510. 55		- di formato piccolo		cad.	€ 15,86
	Opere Stradali	D. 5.60. 510. 60		- di formato grande		cad.	€ 46,45
	Opere Stradali	D. 5.60. 520		------------------
	Opere Stradali	D. 5.60. 530		Pannello integrativo come mod. II 5 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio con pellicola:
	Opere Stradali	D. 5.60. 530. 5		Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato normale		cad.	€ 9,35
	Opere Stradali	D. 5.60. 530. 10		Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato piccolo		cad.	€ 7,12
	Opere Stradali	D. 5.60. 530. 15		Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato grande		cad.	€ 24,52
	Opere Stradali	D. 5.60. 530. 50		Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato normale		cad.	€ 11,67
	Opere Stradali	D. 5.60. 530. 55		Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato piccolo		cad.	€ 9,22
	Opere Stradali	D. 5.60. 530. 60		Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato grande		cad.	€ 30,58
	Opere Stradali	D. 5.60. 540		------------------
	Opere Stradali	D. 5.60. 550		Pannello integrativo come mod. II 6/a - 6/b - 6/f - 6/l - 6/p2 e 6/q2 e mod. II 7 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio con pellicola:
	Opere Stradali	D. 5.60. 550. 5		Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato normale		cad.	€ 72,15
	Opere Stradali	D. 5.60. 550. 10		Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato ridotto		cad.	€ 16,24
	Opere Stradali	D. 5.60. 550. 15		Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato piccolo		cad.	€ 25,76
	Opere Stradali	D. 5.60. 550. 20		Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato grande		cad.	€ 208,50
	Opere Stradali	D. 5.60. 550. 50		Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato normale		cad.	€ 100,11
	Opere Stradali	D. 5.60. 550. 55		Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato ridotto		cad.	€ 27,31
	Opere Stradali	D. 5.60. 550. 60		Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato piccolo		cad.	€ 38,17
	Opere Stradali	D. 5.60. 550. 65		Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato grande		cad.	€ 269,30
	Opere Stradali	D. 5.60. 560		------------------
	Opere Stradali	D. 5.60. 570		Pannello integrativo come da mod. II 6/c a mod. II 6/p1del D.P.R. 16/12/92 n° 495, (esclusi 6/f, 6/l, 6/m e 6/n) in alluminio con pellicola:
	Opere Stradali	D. 5.60. 570. 5		Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato normale		cad.	€ 26,12
	Opere Stradali	D. 5.60. 570. 10		Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato piccolo		cad.	€ 12,58
	Opere Stradali	D. 5.60. 570. 15		Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato grande		cad.	€ 36,12
	Opere Stradali	D. 5.60. 570. 50		Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato normale		cad.	€ 33,49
	Opere Stradali	D. 5.60. 570. 55		Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato piccolo		cad.	€ 15,86
	Opere Stradali	D. 5.60. 570. 60		Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato grande		cad.	€ 46,45
	Opere Stradali	D. 5.60. 580		------------------
	Opere Stradali	D. 5.60. 590		Pannello integrativo come mod. II 6/m - 6/n - 6/q1 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio con pellicola:
	Opere Stradali	D. 5.60. 590. 5		Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato normale		cad.	€ 16,26
	Opere Stradali	D. 5.60. 590. 10		Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato piccolo		cad.	€ 11,68
	Opere Stradali	D. 5.60. 590. 15		Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato grande		cad.	€ 33,52
	Opere Stradali	D. 5.60. 590. 50		Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato normale		cad.	€ 19,68
	Opere Stradali	D. 5.60. 590. 55		Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato piccolo		cad.	€ 13,03
	Opere Stradali	D. 5.60. 590. 60		Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato grande		cad.	€ 36,44
	Opere Stradali	D. 5.60. 600		------------------
	Opere Stradali	D. 5.60. 610		Segnale composito come mod. II 8 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio con pellicola:
	Opere Stradali	D. 5.60. 610. 5		Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato normale		cad.	€ 122,00
	Opere Stradali	D. 5.60. 610. 10		Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato ridotto		cad.	€ 24,09
	Opere Stradali	D. 5.60. 610. 15		Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato piccolo		cad.	€ 48,91
	Opere Stradali	D. 5.60. 610. 20		Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato grande		cad.	€ 308,60
	Opere Stradali	D. 5.60. 610. 50		Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato normale		cad.	€ 154,80
	Opere Stradali	D. 5.60. 610. 55		Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato ridotto		cad.	€ 36,01
	Opere Stradali	D. 5.60. 610. 60		Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato piccolo		cad.	€ 61,81
	Opere Stradali	D. 5.60. 610. 65		Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato grande		cad.	€ 417,50
	Opere Stradali	D. 5.60. 620		------------------
	Opere Stradali	D. 5.60.1010		Segnali di pericolo come da fig. II 1 a fig. II 35 del D.P.R. 16/12/92 n° 495 (escluse figg. II 10 e 11), in alluminio con pellicola:
	Opere Stradali	D. 5.60.1010. 5		Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato normale		cad.	€ 23,37
	Opere Stradali	D. 5.60.1010. 10		Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato piccolo		cad.	€ 14,78
	Opere Stradali	D. 5.60.1010. 15		Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato grande		cad.	€ 53,75
	Opere Stradali	D. 5.60.1010. 50		Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato normale		cad.	€ 40,31
	Opere Stradali	D. 5.60.1010. 55		Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato piccolo		cad.	€ 27,04
	Opere Stradali	D. 5.60.1010. 60		Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato grande		cad.	€ 90,29
	Opere Stradali	D. 5.60.1020		------------------
	Opere Stradali	D. 5.60.1030		Segnali "Croce di S.Andrea" come da fig. II 10/a e 10/c del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio.
	Opere Stradali	D. 5.60.1030. 5		con pellicola classe 1 (normale rifrangenza)		cad.	€ 114,80
	Opere Stradali	D. 5.60.1030. 10		con pellicola classe 2 (alta rifrangenza)		cad.	€ 146,70
	Opere Stradali	D. 5.60.1040		Segnali "Croce di S. Andrea" doppia come da fig. II 10/b e 10/d del D.P.R. 16/12/92 n°495, in alluminio.
	Opere Stradali	D. 5.60.1040. 5		con pellicola classe 1 (normale rifrangenza)		cad.	€ 187,00
	Opere Stradali	D. 5.60.1040. 10		con pellicola classe 2 (alta rifrangenza)		cad.	€ 227,40
	Opere Stradali	D. 5.60.1050		Pannelli distanziometrici come da fig. II 11/a, 11/b e 11/c del D.P.R. 16/12/92 n° 495, delle dimensioni di cm 135x35 con barre/a oblique/a rosse/a, in alluminio.
	Opere Stradali	D. 5.60.1050. 5		con pellicola classe 1 (normale rifrangenza)		cad.	€ 45,36
	Opere Stradali	D. 5.60.1050. 10		con pellicola classe 2 (alta rifrangenza)		cad.	€ 62,46
	Opere Stradali	D. 5.60.1510		Segnali di precedenza come da fig. II 36 a fig. II 43 escluse figg. II 37-41-42 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio con pellicola:
	Opere Stradali	D. 5.60.1510. 5		Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato normale		cad.	€ 23,37
	Opere Stradali	D. 5.60.1510. 10		Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato piccolo		cad.	€ 14,78
	Opere Stradali	D. 5.60.1510. 15		Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato grande		cad.	€ 53,75
	Opere Stradali	D. 5.60.1510. 50		Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato normale		cad.	€ 40,31
	Opere Stradali	D. 5.60.1510. 55		Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato piccolo		cad.	€ 27,04
	Opere Stradali	D. 5.60.1510. 60		Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato grande		cad.	€ 90,29
	Opere Stradali	D. 5.60.1520		------------------
	Opere Stradali	D. 5.60.1530		Segnali ottagonali di "STOP" come fig. II 37 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio con pellicola classe 2 (alta rifrangenza).
	Opere Stradali	D. 5.60.1530. 5		Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato normale		cad.	€ 85,45
	Opere Stradali	D. 5.60.1530. 10		Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato piccolo		cad.	€ 38,17
	Opere Stradali	D. 5.60.1530. 15		Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato grande		cad.	€ 152,30
	Opere Stradali	D. 5.60.1540		Segnali di precedenza come fig. II 41 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio con pellicola:
	Opere Stradali	D. 5.60.1540. 5		Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato normale		cad.	€ 22,84
	Opere Stradali	D. 5.60.1540. 10		Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato piccolo		cad.	€ 14,34
	Opere Stradali	D. 5.60.1540. 15		Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato grande		cad.	€ 52,68
	Opere Stradali	D. 5.60.1540. 50		Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato normale		cad.	€ 38,17
	Opere Stradali	D. 5.60.1540. 55		Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato piccolo		cad.	€ 26,61
	Opere Stradali	D. 5.60.1540. 60		Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato grande		cad.	€ 80,09
	Opere Stradali	D. 5.60.1550		------------------
	Opere Stradali	D. 5.60.1560		Segnali di precedenza come figg. II 42-44-45 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio con pellicola:
	Opere Stradali	D. 5.60.1560. 5		Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato normale		cad.	€ 25,76
	Opere Stradali	D. 5.60.1560. 10		Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato piccolo		cad.	€ 16,24
	Opere Stradali	D. 5.60.1560. 15		Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato grande		cad.	€ 72,16
	Opere Stradali	D. 5.60.1560. 50		Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato normale		cad.	€ 38,17
	Opere Stradali	D. 5.60.1560. 55		Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato piccolo		cad.	€ 27,31
	Opere Stradali	D. 5.60.1560. 60		Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato grande		cad.	€ 91,60
	Opere Stradali	D. 5.60.1570		------------------
	Opere Stradali	D. 5.60.2010		Segnali di divieto come da fig. II 46 a fig. II 75 del D.P.R. n° 495, in alluminio con pellicola:
	Opere Stradali	D. 5.60.2010. 5		Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato normale		cad.	€ 22,84
	Opere Stradali	D. 5.60.2010. 10		Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato piccolo		cad.	€ 14,34
	Opere Stradali	D. 5.60.2010. 15		Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato grande		cad.	€ 52,68
	Opere Stradali	D. 5.60.2010. 50		Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato normale		cad.	€ 38,17
	Opere Stradali	D. 5.60.2010. 55		Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato piccolo		cad.	€ 26,61
	Opere Stradali	D. 5.60.2010. 60		Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato grande		cad.	€ 80,09
	Opere Stradali	D. 5.60.2020		------------------
	Opere Stradali	D. 5.60.2030		Segnali di parcheggio e di regolazione flessibile della sosta in centro abitato come figg. II 76 e 79/d del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio con pellicola:
	Opere Stradali	D. 5.60.2030. 5		Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato normale		cad.	€ 25,76
	Opere Stradali	D. 5.60.2030. 10		Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato piccolo		cad.	€ 16,24
	Opere Stradali	D. 5.60.2030. 15		Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato grande		cad.	€ 72,16
	Opere Stradali	D. 5.60.2030. 50		Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato normale		cad.	€ 38,17
	Opere Stradali	D. 5.60.2030. 55		Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato piccolo		cad.	€ 27,31
	Opere Stradali	D. 5.60.2030. 60		Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato grande		cad.	€ 91,60
	Opere Stradali	D. 5.60.2040		------------------
	Opere Stradali	D. 5.60.2050		Segnali di preavviso di parcheggio, di passo carrabile, di sosta consentita a particolari categorie, come figg. II 77-78-e 79 esclusa fig. II 79d del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio con pellicola:
	Opere Stradali	D. 5.60.2050. 5		Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato normale		cad.	€ 122,00
	Opere Stradali	D. 5.60.2050. 10		Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato ridotto		cad.	€ 24,09
	Opere Stradali	D. 5.60.2050. 15		Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato piccolo		cad.	€ 48,91
	Opere Stradali	D. 5.60.2050. 20		Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato grande		cad.	€ 308,20
	Opere Stradali	D. 5.60.2050. 50		Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato normale		cad.	€ 154,80
	Opere Stradali	D. 5.60.2050. 55		Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato ridotto		cad.	€ 36,01
	Opere Stradali	D. 5.60.2050. 60		Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato piccolo		cad.	€ 61,81
	Opere Stradali	D. 5.60.2050. 65		Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato grande		cad.	€ 416,50
	Opere Stradali	D. 5.60.2060		------------------
	Opere Stradali	D. 5.60.2510		Segnali di obbligo come da fig. II 80 a fig. II 99 esclusa fig. II 97 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio con pellicola:
	Opere Stradali	D. 5.60.2510. 5		Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato normale		cad.	€ 22,84
	Opere Stradali	D. 5.60.2510. 10		Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato piccolo		cad.	€ 14,34
	Opere Stradali	D. 5.60.2510. 15		Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato grande		cad.	€ 52,68
	Opere Stradali	D. 5.60.2510. 50		Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato normale		cad.	€ 38,17
	Opere Stradali	D. 5.60.2510. 55		Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato piccolo		cad.	€ 26,61
	Opere Stradali	D. 5.60.2510. 60		Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato grande		cad.	€ 80,09
	Opere Stradali	D. 5.60.2520		------------------
	Opere Stradali	D. 5.60.3010		Simboli di cui all' art. 125 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, dalla fig. II 100 alla fig. II 231, formato normale, da applicare su segnali esistenti.
	Opere Stradali	D. 5.60.3010. 5		- con pellicola classe 1 (normale rifrangenza)		cad.	€ 2,51
	Opere Stradali	D. 5.60.3010. 10		- con pellicola classe 2 (alta rifrangenza)		cad.	€ 4,28
	Opere Stradali	D. 5.60.3020		Segnali di preavviso di intersezione e di preselezione di cui agli artt. 126 e 127 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio aventi dimensioni, schema di intersezione, simbologie e nomi di località come sarà indicato all' ordine.
	Opere Stradali	D. 5.60.3020. 5		- con pellicola classe 2 (alta rifrangenza)		m²	€ 168,50
	Opere Stradali	D. 5.60.3030		Segnali di direzione urbani come fig. II 248 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio con pellicola classe 2 (alta rifrangenza); all' atto dell' ordine verranno indicati i dati da inserire nel segnale.
	Opere Stradali	D. 5.60.3030. 5		Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato normale		cad.	€ 48,91
	Opere Stradali	D. 5.60.3030. 10		Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato piccolo		cad.	€ 36,54
	Opere Stradali	D. 5.60.3030. 15		Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato grande		cad.	€ 75,10
	Opere Stradali	D. 5.60.3040		Segnali di direzione extraurbani come fig. II 249 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio con pellicola classe 2 (alta rifrangenza).
	Opere Stradali	D. 5.60.3040. 5		Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato normale		cad.	€ 89,76
	Opere Stradali	D. 5.60.3040. 10		Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato piccolo		cad.	€ 59,67
	Opere Stradali	D. 5.60.3040. 15		Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato grande		cad.	€ 282,30
	Opere Stradali	D. 5.60.3040. 20		Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato extra		cad.	€ 457,30
	Opere Stradali	D. 5.60.3050		Segnali di direzione di cui all' artt. 128 da fig. II 250 a fig. II 252 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio aventi dimensioni, schema di intersezione, simbologie e nomi di località come sarà indicato all' ordine.
	Opere Stradali	D. 5.60.3050. 5		- con pellicola classe 2 (alta rifrangenza)		m²	€ 168,50
	Opere Stradali	D. 5.60.3510		Segnali di identificazione strada di cui all' artt. 129 da fig. II 256 a fig. II 260 e fig. II 293 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio aventi dimensioni, simbologie e nomi di strada come sarà indicato all' ordine, con pellicola:
	Opere Stradali	D. 5.60.3510. 5		Classe 1 (normale rifrangenza) - di cm 40 x 40		cad.	€ 14,78
	Opere Stradali	D. 5.60.3510. 10		Classe 1 (normale rifrangenza) - di cm 60 x 60		cad.	€ 23,37
	Opere Stradali	D. 5.60.3510. 15		Classe 1 (normale rifrangenza) - di cm 20 x 40		cad.	€ 11,40
	Opere Stradali	D. 5.60.3510. 20		Classe 1 (normale rifrangenza) - di cm 30 x 60		cad.	€ 22,79
	Opere Stradali	D. 5.60.3510. 50		Classe 2 (alta rifrangenza) - di cm 40 x 40		cad.	€ 27,31
	Opere Stradali	D. 5.60.3510. 55		Classe 2 (alta rifrangenza) - di cm 60 x 60		cad.	€ 38,17
	Opere Stradali	D. 5.60.3510. 60		Classe 2 (alta rifrangenza) - di cm 20 x 40		cad.	€ 14,51
	Opere Stradali	D. 5.60.3510. 65		Classe 2 (alta rifrangenza) - di cm 30 x 60		cad.	€ 29,03
	Opere Stradali	D. 5.60.3520		------------------
	Opere Stradali	D. 5.60.3530		Segnale bifacciale di progressiva ckilometrica di cui all' artt. 129 fig. II 261 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio, avente dimensioni, simbologie e numero di chilometrica come sarà indicato all' ordine, con pellicola:
	Opere Stradali	D. 5.60.3530. 5		Classe 1 (normale rifrangenza) - di cm 25 x 25		cad.	€ 5,91
	Opere Stradali	D. 5.60.3530. 10		Classe 1 (normale rifrangenza) - di cm 40 x 40		cad.	€ 14,78
	Opere Stradali	D. 5.60.3530. 15		Classe 1 (normale rifrangenza) - di cm 50 x 50		cad.	€ 19,45
	Opere Stradali	D. 5.60.3530. 20		Classe 1 (normale rifrangenza) - di cm 70 x 70		cad.	€ 30,90
	Opere Stradali	D. 5.60.3530. 50		Classe 2 (alta rifrangenza) - di cm 25 x 25		cad.	€ 10,90
	Opere Stradali	D. 5.60.3530. 55		Classe 2 (alta rifrangenza) - di cm 40 x 40		cad.	€ 27,31
	Opere Stradali	D. 5.60.3530. 60		Classe 2 (alta rifrangenza) - di cm 50 x 50		cad.	€ 34,35
	Opere Stradali	D. 5.60.3530. 65		Classe 2 (alta rifrangenza) - di cm 70 x 70		cad.	€ 53,75
	Opere Stradali	D. 5.60.3540		------------------
	Opere Stradali	D. 5.60.3550		Gruppo segnaletico costituito da telaio ad archetto realizzato in tubolare di acciaio diametro 42 mm spessore 3 mm, con dimensioni come da particolare costruttivo, munito di speciali guide interne atte a contenere e fissare il segnale bifacciale di progressiva ettometrica di cui all' artt. 129 fig. II 262 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio avente dimensioni, simbologie e numero di ettometrica come sarà indicato all' ordine completo di bulloneria in acciaio inox, con pellicola:
	Opere Stradali	D. 5.60.3550. 5		Classe 1 (normale rifrangenza) - di cm 20 x 20		cad.	€ 31,18
	Opere Stradali	D. 5.60.3550. 10		Classe 1 (normale rifrangenza) - di cm 25 x 25		cad.	€ 33,33
	Opere Stradali	D. 5.60.3550. 50		Classe 2 (alta rifrangenza) - di cm 20 x 20		cad.	€ 33,87
	Opere Stradali	D. 5.60.3550. 55		Classe 2 (alta rifrangenza) - di cm 25 x 25		cad.	€ 34,94
	Opere Stradali	D. 5.60.3560		------------------
	Opere Stradali	D. 5.60.3570		Segnale di progressiva distanziometrica integrata con segnale di conferma su strade extraurbane di cui all' artt. 129 da fig. II 263 a fig. II 265 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio aventi dimensioni, simbologie, diciture e classe della pellicola come sarà indicato all' ordine.
	Opere Stradali	D. 5.60.3570. 5		con pellicola classe 1 (normale rifrangenza)		m²	€ 129,80
	Opere Stradali	D. 5.60.3570. 10		con pellicola classe 2 (alta rifrangenza)		m²	€ 168,50
	Opere Stradali	D. 5.60.3580		Segnale bifacciale di progressiva distanziometrica di cui all' artt. 129 da fig. II 266 a fig II 268 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio aventi dimensioni di cm 40 x 60, simbologie, diciture e classe della pellicola come sarà indicato all' ordine.
	Opere Stradali	D. 5.60.3580. 5		con pellicola classe 1 (normale rifrangenza)		cad.	€ 22,04
	Opere Stradali	D. 5.60.3580. 10		con pellicola classe 2 (alta rifrangenza)		cad.	€ 36,01
	Opere Stradali	D. 5.60.3590		Segnale di identificazione del numero di strada di cui all' artt. 129 da fig. II 269 a fig II 271 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio con pellicola di classe 2 (alta rifrangenza) aventi dimensioni, simbologie, diciture come sarà indicato all' ordine.
	Opere Stradali	D. 5.60.3590. 5		Classe 2 (alta rifrangenza) - monofacciale		m²	€ 168,50
	Opere Stradali	D. 5.60.3600		Segnale di itinerario extraurbano, di inizio e fine del centro abitato, della provincia o della regione di cui all' artt. 130 e 131 da fig. II 272 a fig II 276 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio aventi dimensioni, simbologie, diciture e classe di pellicola come sarà indicato all' ordine.
	Opere Stradali	D. 5.60.3600. 5		con pellicola classe 1 (normale rifrangenza)		m²	€ 129,80
	Opere Stradali	D. 5.60.3600. 10		con pellicola classe 2 (alta rifrangenza)		m²	€ 168,50
	Opere Stradali	D. 5.60.3610		Segnali di localizzazione di cui all' artt. 131 da fig. II 277 a fig. II 284 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio avente dimensioni, simbologie e diciture come sarà indicato all' ordine, con pellicola:
	Opere Stradali	D. 5.60.3610. 5		Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato normale		cad.	€ 48,91
	Opere Stradali	D. 5.60.3610. 10		Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato piccolo		cad.	€ 24,09
	Opere Stradali	D. 5.60.3610. 15		Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato grande		cad.	€ 122,00
	Opere Stradali	D. 5.60.3610. 50		Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato normale		cad.	€ 61,81
	Opere Stradali	D. 5.60.3610. 55		Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato piccolo		cad.	€ 36,01
	Opere Stradali	D. 5.60.3610. 60		Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato grande		cad.	€ 154,80
	Opere Stradali	D. 5.60.3620		------------------
	Opere Stradali	D. 5.60.3630		Segnali di conferma di cui all' artt. 132 da fig. II 285 a fig. II 289 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio aventi dimensioni, simbologie, diciture e classe di pellicola come sarà indicato all' ordine.
	Opere Stradali	D. 5.60.3630. 5		con pellicola classe 1 (normale rifrangenza)		m²	€ 129,80
	Opere Stradali	D. 5.60.3630. 10		con pellicola classe 2 (alta rifrangenza)		m²	€ 168,50
	Opere Stradali	D. 5.60.3640		Segnali di nome della strada e segnali turistici e di territorio di cui all' artt. 133 e 134 come fig. II 292 - 294a - 296 - 297 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio aventi dimensioni, simbologie, diciture come sarà indicato all' ordine, con pellicola:
	Opere Stradali	D. 5.60.3640. 5		Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato normale		cad.	€ 37,61
	Opere Stradali	D. 5.60.3640. 10		Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato piccolo		cad.	€ 27,95
	Opere Stradali	D. 5.60.3640. 15		Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato grande		cad.	€ 50,25
	Opere Stradali	D. 5.60.3640. 50		Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato normale		cad.	€ 48,91
	Opere Stradali	D. 5.60.3640. 55		Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato piccolo		cad.	€ 36,54
	Opere Stradali	D. 5.60.3640. 60		Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato grande		cad.	€ 65,57
	Opere Stradali	D. 5.60.3650		Segnali di nome della strada e segnali turistici e di territorio di cui all' artt. 133 e 134 come fig. II 292 - 294a - 296 - 297 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio con pellicola di classe 2 (alta rifrangenza) aventi dimensioni, simbologie, diciture come sarà indicato all' ordine.
	Opere Stradali	D. 5.60.3660		Segnali turistici e di territorio extraurbani di cui all' artt. 134 fig. II 294b del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio con pellicola di classe 2 (alta rifrangenza) aventi dimensioni, simbologie, diciture come sarà indicato all' ordine.
	Opere Stradali	D. 5.60.3660. 5		Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato normale		cad.	€ 89,76
	Opere Stradali	D. 5.60.3660. 10		Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato piccolo		cad.	€ 59,67
	Opere Stradali	D. 5.60.3660. 15		Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato grande		cad.	€ 282,30
	Opere Stradali	D. 5.60.3660. 20		Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato extra		cad.	€ 457,30
	Opere Stradali	D. 5.60.3670		Segnali di localizzazione territoriale di cui all' artt. 134 fig. II 295 e da fig. II 298 a fig. II 301 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio aventi dimensioni, simbologie, diciture e classe di pellicola come sarà indicato all' ordine.
	Opere Stradali	D. 5.60.3670. 5		con pellicola classe 1 (normale rifrangenza)		m²	€ 129,80
	Opere Stradali	D. 5.60.3670. 10		con pellicola classe 2 (alta rifrangenza)		m²	€ 168,50
	Opere Stradali	D. 5.60.4010		Segnale utile per la guida come da fig. II 302 a fig. II 319 e fig. II 324 e 327 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio con pellicola:
	Opere Stradali	D. 5.60.4010. 5		Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato normale		cad.	€ 25,76
	Opere Stradali	D. 5.60.4010. 10		Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato piccolo		cad.	€ 16,24
	Opere Stradali	D. 5.60.4010. 15		Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato grande		cad.	€ 72,16
	Opere Stradali	D. 5.60.4010. 50		Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato normale		cad.	€ 38,17
	Opere Stradali	D. 5.60.4010. 55		Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato piccolo		cad.	€ 27,31
	Opere Stradali	D. 5.60.4010. 60		Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato grande		cad.	€ 91,60
	Opere Stradali	D. 5.60.4020		Segnale utile per la guida come da fig. II 302 a fig. II 319 e fig. II 324 e 327 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio con pellicola classe 2 (alta rifrangenza).
	Opere Stradali	D. 5.60.4030		Segnale utile per la guida come da fig. II 320 a fig. II 326 esclusa fig. II 324 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio.
	Opere Stradali	D. 5.60.4030. 5		- con pellicola classe 1 (normale rifrangenza)		m²	€ 129,80
	Opere Stradali	D. 5.60.4030. 10		- con pellicola classe 2 (alta rifrangenza)		m²	€ 168,50
	Opere Stradali	D. 5.60.4040		Segnale di piazzola come fig. II 328 e fig. II 329 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio con pellicola:
	Opere Stradali	D. 5.60.4040. 5		Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato normale		cad.	€ 122,00
	Opere Stradali	D. 5.60.4040. 10		Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato ridotto		cad.	€ 24,09
	Opere Stradali	D. 5.60.4040. 15		Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato piccolo		cad.	€ 48,91
	Opere Stradali	D. 5.60.4040. 20		Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato grande		cad.	€ 308,60
	Opere Stradali	D. 5.60.4040. 50		Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato normale		cad.	€ 154,80
	Opere Stradali	D. 5.60.4040. 55		Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato ridotto		cad.	€ 36,01
	Opere Stradali	D. 5.60.4040. 60		Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato piccolo		cad.	€ 61,81
	Opere Stradali	D. 5.60.4040. 65		Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato grande		cad.	€ 417,50
	Opere Stradali	D. 5.60.4050		------------------
	Opere Stradali	D. 5.60.4060		Segnale di transitabilità come fig. II 330 del D.P.R. 16/12/92 n°495, formato normale, delle dimensioni di cm 90x135, in alluminio compreso sistema fissaggio dei pannelli integrativi.
	Opere Stradali	D. 5.60.4060. 5		- con pellicola classe 1 (normale rifrangenza)		cad.	€ 122,00
	Opere Stradali	D. 5.60.4060. 10		- con pellicola classe 2 (alta rifrangenza)		cad.	€ 154,80
	Opere Stradali	D. 5.60.4070		Pannelli integrativi (al segnale di transitabilità di cui alla voce precedente) come da fig. II 331 a fig. II 336 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, formato normale, in alluminio.All' atto dell' ordine verranno indicati i dati da inserire nel segnale.
	Opere Stradali	D. 5.60.4070. 5		- con pellicola classe 1 (normale rifrangenza)		cad.	€ 18,81
	Opere Stradali	D. 5.60.4070. 10		- con pellicola classe 2 (alta rifrangenza)		cad.	€ 24,47
	Opere Stradali	D. 5.60.4510		Segnali indicanti l'uso o una variazione permanente del numero delle corsie come da fig. II 337 a fig. II 347 e fig. II 352 del D.P.R. 16/12/92 n° 495 in alluminio.All' atto dell' ordine verranno indicati i dati da inserire nel segnale.
	Opere Stradali	D. 5.60.4510. 5		- con pellicola classe 1 (normale rifrangenza)		m²	€ 129,80
	Opere Stradali	D. 5.60.4510. 10		- con pellicola classe 2 (alta rifrangenza)		m²	€ 168,50
	Opere Stradali	D. 5.60.4520		Segnale di senso unico parallelo come fig. II 348 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, delle dimensioni indicate nei tipi, in alluminio con pellicola:
	Opere Stradali	D. 5.60.4520. 5		Classe 1 (normale rifrangenza) - cm 25 x 80		cad.	€ 21,50
	Opere Stradali	D. 5.60.4520. 10		Classe 1 (normale rifrangenza) - cm 25 x 100		cad.	€ 26,46
	Opere Stradali	D. 5.60.4520. 50		Classe 2 (alta rifrangenza) - cm 25 x 80		cad.	€ 27,41
	Opere Stradali	D. 5.60.4520. 55		Classe 2 (alta rifrangenza) - cm 25 x 100		cad.	€ 36,54
	Opere Stradali	D. 5.60.4530		------------------
	Opere Stradali	D. 5.60.4540		Segnale di senso unico frontale come fig. II 349 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio con pellicola:
	Opere Stradali	D. 5.60.4540. 5		Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato normale		cad.	€ 25,76
	Opere Stradali	D. 5.60.4540. 10		Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato piccolo		cad.	€ 16,24
	Opere Stradali	D. 5.60.4540. 15		Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato grande		cad.	€ 72,16
	Opere Stradali	D. 5.60.4540. 50		Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato normale		cad.	€ 38,17
	Opere Stradali	D. 5.60.4540. 55		Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato piccolo		cad.	€ 27,31
	Opere Stradali	D. 5.60.4540. 60		Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato grande		cad.	€ 91,60
	Opere Stradali	D. 5.60.4550		------------------
	Opere Stradali	D. 5.60.4560		Segnali di preavviso di deviazione/direzione consigliata come figg. II 350 e fig. II 351 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio con pellicola classe 2 (alta rifrangenza).
	Opere Stradali	D. 5.60.4560. 5		Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato normale		cad.	€ 154,80
	Opere Stradali	D. 5.60.4560. 10		Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato ridotto		cad.	€ 36,01
	Opere Stradali	D. 5.60.4560. 15		Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato piccolo		cad.	€ 61,81
	Opere Stradali	D. 5.60.4560. 20		Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato grande		cad.	€ 417,50
	Opere Stradali	D. 5.60.5010		Segnali di indicazione servizi come da fig. II 353 a fig. II 374 e fig. II 377 del D.P.R. 16/12/92 n° 495 in alluminio con pellicola:All' atto dell' ordine verranno indicati i dati da inserire nel segnale.
	Opere Stradali	D. 5.60.5010. 5		Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato normale		cad.	€ 48,91
	Opere Stradali	D. 5.60.5010. 10		Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato piccolo		cad.	€ 22,04
	Opere Stradali	D. 5.60.5010. 15		Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato grande		cad.	€ 122,00
	Opere Stradali	D. 5.60.5010. 50		Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato normale		cad.	€ 61,81
	Opere Stradali	D. 5.60.5010. 55		Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato piccolo		cad.	€ 36,01
	Opere Stradali	D. 5.60.5010. 60		Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato grande		cad.	€ 154,80
	Opere Stradali	D. 5.60.5020		------------------
	Opere Stradali	D. 5.60.5030		Segnali di indicazione Taxi come fig. II 375 del D.P.R. 16/12/92 n° 495 in alluminio.
	Opere Stradali	D. 5.60.5030. 5		- con pellicola classe 1 (normale rifrangenza)		cad.	€ 25,47
	Opere Stradali	D. 5.60.5030. 10		- con pellicola classe 2 (alta rifrangenza)		cad.	€ 32,57
	Opere Stradali	D. 5.60.5040		Segnali di indicazione area di servizio come fig. II 376 del D.P.R. 16/12/92 n° 495 in alluminio.All' atto dell' ordine verranno indicati i dati da inserire nel segnale.
	Opere Stradali	D. 5.60.5040. 5		- con pellicola classe 1 (normale rifrangenza)		m²	€ 129,80
	Opere Stradali	D. 5.60.5040. 10		- con pellicola classe 2 (alta rifrangenza)		m²	€ 168,50
	Opere Stradali	D. 5.60.5050		Segnali di indicazione organi di plizia come da fig. II 378 a fig. II 381 del D.P.R. 16/12/92 n° 495 in alluminio delle dimensioni di cm 90 x 60.All' atto dell' ordine verranno indicati i dati da inserire nel segnale.
	Opere Stradali	D. 5.60.5050. 5		- con pellicola classe 1 (normale rifrangenza)		cad.	€ 48,91
	Opere Stradali	D. 5.60.5050. 10		- con pellicola classe 2 (alta rifrangenza)		cad.	€ 61,81
	Opere Stradali	D. 5.60.5510		Segnale temporaneo di tabella lavori in alluminio avente dimensioni, schema delle nomenclature e nomi, come verrà indicato all' ordine.
	Opere Stradali	D. 5.60.5510. 5		con pellicola classe 1 (normale rifrangenza)		m²	€ 129,80
	Opere Stradali	D. 5.60.5510. 10		con pellicola classe 2 (alta rifrangenza)		m²	€ 168,50
	Opere Stradali	D. 5.60.5520		Segnale temporaneo come da fig. II 383 a fig. II 390 (esclusa fig. 388) e fig. II 404 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio con pellicola:
	Opere Stradali	D. 5.60.5520. 5		Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato normale		cad.	€ 23,37
	Opere Stradali	D. 5.60.5520. 10		Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato piccolo		cad.	€ 14,78
	Opere Stradali	D. 5.60.5520. 15		Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato grande		cad.	€ 53,75
	Opere Stradali	D. 5.60.5530		Segnale temporaneo come da fig. II 388 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, compreso pannello integrativo che verrà indicato all' ordine, in alluminio con pellicola:
	Opere Stradali	D. 5.60.5530. 5		Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato normale		cad.	€ 49,49
	Opere Stradali	D. 5.60.5530. 10		Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato piccolo		cad.	€ 27,36
	Opere Stradali	D. 5.60.5530. 15		Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato grande		cad.	€ 89,87
	Opere Stradali	D. 5.60.5540		Segnale temporaneo come da fig. II 391 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, compreso pannello integrativo che verrà indicato all' ordine, in alluminio con pellicola:
	Opere Stradali	D. 5.60.5540. 5		Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato normale		cad.	€ 95,52
	Opere Stradali	D. 5.60.5540. 10		Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato piccolo		cad.	€ 40,55
	Opere Stradali	D. 5.60.5540. 15		Classe 1 (normale rifrangenza) - di formato grande		cad.	€ 262,20
	Opere Stradali	D. 5.60.5550		Barriera normale come fig. II 392 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, formato normale delle dimensioni indicate nei tipi, montata su apposito cavalletto metallico, in alluminio con pellicola:
	Opere Stradali	D. 5.60.5550. 5		Classe 1 (normale rifrangenza) - cm 100 x 25		cad.	€ 25,08
	Opere Stradali	D. 5.60.5550. 10		Classe 1 (normale rifrangenza) - cm 125 x 25		cad.	€ 25,08
	Opere Stradali	D. 5.60.5550. 15		Classe 1 (normale rifrangenza) - cm 150 x 25		cad.	€ 38,71
	Opere Stradali	D. 5.60.5560		Barriera direzionale come fig. II 393a del D.P.R. 16/12/92 n° 495, formato normale delle dimensioni come indicato nei tipi, in allumionio con pellicola:
	Opere Stradali	D. 5.60.5560. 5		Classe 1 (normale rifrangenza) - cm 60 x 60		cad.	€ 37,42
	Opere Stradali	D. 5.60.5560. 10		Classe 1 (normale rifrangenza) - cm 60 x 240		cad.	€ 149,60
	Opere Stradali	D. 5.60.5560. 15		Classe 1 (normale rifrangenza) - cm 90 x 90		cad.	€ 82,16
	Opere Stradali	D. 5.60.5560. 20		Classe 1 (normale rifrangenza) - cm 90 x 360		cad.	€ 328,60
	Opere Stradali	D. 5.60.5560. 50		Classe 2 (alta rifrangenza) - cm 60 x 60		cad.	€ 48,06
	Opere Stradali	D. 5.60.5560. 55		Classe 2 (alta rifrangenza) - cm 60 x 240		cad.	€ 192,20
	Opere Stradali	D. 5.60.5560. 60		Classe 2 (alta rifrangenza) - cm 90 x 90		cad.	€ 106,10
	Opere Stradali	D. 5.60.5560. 65		Classe 2 (alta rifrangenza) - cm 90 x 360		cad.	€ 424,40
	Opere Stradali	D. 5.60.5570		------------------
	Opere Stradali	D. 5.60.5580		Paletto di delimitazione come fig. II 394 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, delle dimensioni indicate nei tipi, in alluminio con pellicola:
	Opere Stradali	D. 5.60.5580. 5		Classe 2 (alta rifrangenza) - cm 20 x 80		cad.	€ 30,87
	Opere Stradali	D. 5.60.5580. 10		Classe 2 (alta rifrangenza) - cm 25 x 100		cad.	€ 49,08
	Opere Stradali	D. 5.60.5580. 15		Classe 2 (alta rifrangenza) - cm 20 x 40		cad.	€ 14,12
	Opere Stradali	D. 5.60.5590		Delineatori modulari di curva come fig. II 395 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, formato normale, in alluminio con pellicola:
	Opere Stradali	D. 5.60.5590. 5		Classe 2 (alta rifrangenza) - cm 60 x 60		cad.	€ 48,06
	Opere Stradali	D. 5.60.5590. 10		Classe 2 (alta rifrangenza) - cm 90 x 90		cad.	€ 106,10
	Opere Stradali	D. 5.60.5600		Cono come fig. 396 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in gomma colore rosso con anelli bianco rifrangente, avente altezza come indicato nei tipi.
	Opere Stradali	D. 5.60.5600. 5		cm 30		cad.	€ 6,46
	Opere Stradali	D. 5.60.5600. 10		cm 50		cad.	€ 13,17
	Opere Stradali	D. 5.60.5610		Delineatore flessibile come fig.II 397 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in gomma di colore rosso con anelli bianco rifrangente, avente altezza (escluso basamento) pari a cm 33.
	Opere Stradali	D. 5.60.5610. 5				cad.	€ 10,20
	Opere Stradali	D. 5.60.5620		Barriera di recinzione per chiusini come fig. II 402 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio , montata su apposito cavalletto metallico, con pellicola:
	Opere Stradali	D. 5.60.5620. 5		Classe 1 (normale rifrangenza)		cad.	€ 66,65
	Opere Stradali	D. 5.60.5630		Paletta da movieri come fig. II 403 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, del diametro di cm 30.
	Opere Stradali	D. 5.60.5630. 5		in PVC		cad.	€ 11,83
	Opere Stradali	D. 5.60.5630. 10		in alluminio		cad.	€ 15,04
	Opere Stradali	D. 5.60.5640		Segnale temporaneo di deviazione come da fig. II 405 a fig. II 414 esclusa fig. II 407 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio avente dimensioni, schema di intersezione, simbologie e nomi di località come sarà indicato all' ordine.
	Opere Stradali	D. 5.60.5640. 5		con pellicola classe 1 (normale rifrangenza)		m²	€ 129,80
	Opere Stradali	D. 5.60.5640. 10		con pellicola classe 2 (alta rifrangenza)		m²	€ 168,50
	Opere Stradali	D. 5.60.5650		Segnale temporaneo di direzione come fig. II 407 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio, avente dimensioni, simbologie e nomi di località come sarà indicato all' ordine con pellicola:
	Opere Stradali	D. 5.60.5650. 5		Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato normale		cad.	€ 94,78
	Opere Stradali	D. 5.60.5650. 10		Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato piccolo		cad.	€ 64,52
	Opere Stradali	D. 5.60.5650. 15		Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato grande		cad.	€ 281,40
	Opere Stradali	D. 5.60.5650. 20		Classe 2 (alta rifrangenza) - di formato extra		cad.	€ 361,20
	Opere Stradali	D. 5.60.6010		Delineatori normali di margine per strade a doppio senso di marcia come fig. II 463 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, o altro tipo omologato ed accettato dalla D.L., aventi dimensioni, colore e caratteristiche fisiche e chimiche come riportato nell' art. 173 del D.P.R. 16/12/92 n° 495.
	Opere Stradali	D. 5.60.6010. 5		sezione triangolare		cad.	€ 6,46
	Opere Stradali	D. 5.60.6010. 10		sezione circolare		cad.	€ 6,46
	Opere Stradali	D. 5.60.6020		Delineatori per gallerie come fig. II 464 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, aventi dimensioni di cm 20 x 80, in alluminio, completi di idoneo sostegno di tipo fisso e con pellicola:
	Opere Stradali	D. 5.60.6020. 5		Classe 2 (alta rifrangenza) - monofacciale		cad.	€ 29,95
	Opere Stradali	D. 5.60.6020. 10		Classe 2 (alta rifrangenza) - bifacciale		cad.	€ 37,74
	Opere Stradali	D. 5.60.6030		Delineatori per gallerie come fig. II 464 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, aventi dimensioni di cm 20 x 80, in alluminio, completi di idoneo sostegno di tipo pieghevole, con pellicola:
	Opere Stradali	D. 5.60.6030. 5		Classe 2 (alta rifrangenza) - monofacciale		cad.	€ 57,82
	Opere Stradali	D. 5.60.6030. 10		Classe 2 (alta rifrangenza) - bifacciale		cad.	€ 65,62
	Opere Stradali	D. 5.60.6040		Delineatore di curva stretta o tornante come fig. II 466 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, formato normale avente dimensioni di cm 60*240, in alluminio.
	Opere Stradali	D. 5.60.6040. 5		con pellicola classe 1 (normale rifrangenza)		cad.	€ 111,60
	Opere Stradali	D. 5.60.6040. 10		con pellicola classe 2 (alta rifrangenza)		cad.	€ 153,60
	Opere Stradali	D. 5.60.6050		Delineatore per intersezione a "T" come fig. II 467 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, formato normale avente dimensioni di cm 90*360, in alluminio.
	Opere Stradali	D. 5.60.6050. 5		con pellicola classe 1 (normale rifrangenza)		cad.	€ 247,30
	Opere Stradali	D. 5.60.6050. 10		con pellicola classe 2 (alta rifrangenza)		cad.	€ 299,40
	Opere Stradali	D. 5.60.6060		Delineatore modulare di curva come fig. II 468 del D.P.R. 16712/92 n° 495, avente dimensioni indicate nei tipi, in alluminio con pellicola:
	Opere Stradali	D. 5.60.6060. 5		Classe 1 (normale rifrangenza) - cm 60 x 60		cad.	€ 28,71
	Opere Stradali	D. 5.60.6060. 10		Classe 1 (normale rifrangenza) - cm 90 x 90		cad.	€ 62,56
	Opere Stradali	D. 5.60.6060. 50		Classe 2 (alta rifrangenza) - cm 60 x 60		cad.	€ 34,50
	Opere Stradali	D. 5.60.6060. 55		Classe 2 (alta rifrangenza) - cm 90 x 90		cad.	€ 85,50
	Opere Stradali	D. 5.60.6070		------------------
	Opere Stradali	D. 5.60.6080		Delineatore modulare di curva come fig. II 472 del D.P.R. 16712/92 n° 495, avente dimensioni indicate nei tipi, in alluminio con pellicola:
	Opere Stradali	D. 5.60.6080. 5		Classe 2 (alta rifrangenza) - cm 40 x 50		cad.	€ 46,18
	Opere Stradali	D. 5.60.6090		Indicatore di direzione in polietilene di colore giallo approvati con D.M. dal Ministero dei LL.PP. da posare in opera mediante appesantimento dello stesso e/o fissaggio alla pavimentazione mediante idonei tasselli, ove vi sia la neccessità di separare due correnti di traffico in movimento nello stesso senso, vi siano degli ostacoli in careggiata, davanti a cuspidi di svincolo ecc.... L'indicatore dovrà avere una visibilità diurna e nottura assicurata da due freccie direzionali applicate frontalmente in pellicola rifrangente per garantirne la visibilità ache a distanza. La classe della rifrangenza dovrà essere concordata con il D.L. e con al Stazione Appaltante.All'atto della fornitura del prodotto, la ditta aggiudicataria dovrà presentare alla D.L. ed alla Stazione Appaltante, a garanzia della fornitura:- che il materiale è stato prodotto da una Azienta in possesso del sistema di qualità;- copia del Certificato di Omologazione.
	Opere Stradali	D. 5.60.6090. 5		Diamtro 1,00 m		cad.	€ 440,00
	Opere Stradali	D. 5.60.6090. 10		Diamtro 1,50 m		cad.	€ 610,00
	Opere Stradali	D. 5.60.6090. 15		Diamtro 2,00 m		cad.	€ 890,00
	Opere Stradali	D. 5.65		Come già specificato nelle premesse Opere Stradali, qualora si dovessero affidare ad un Impresa industriale principale (non produttrice dei semilavorati/lavorati) lavorazioni inserite in questo paragrafo ipotizzabili quali lavorazioni specialistiche, presumibilmente affidabili in subappalto, si consiglia di adottare la raccomandazione per l'applicazione della maggiorazione citata. La variabilità della percentuale dovrà essere motivata dal progettista in base anche alle singole quantità ed alla specifica localizzazione degli interventi.
	Opere Stradali	D. 5.65. 10		Vernici rifrangenti aventi una viscosità corrispondente a 70 - 90 unità Krèbs, percentuale minima in sfere rotonde del 92% ed indice di rifrazione di 1,52.
	Opere Stradali	D. 5.65. 10. 5		colore bianco con contenuto in biossido di titanio fino al 12%		kg	€ 1,54
	Opere Stradali	D. 5.65. 10. 10		colore bianco con contenuto in biossido di titanio oltre il 12% fino al 14%		kg	€ 1,71
	Opere Stradali	D. 5.65. 10. 15		colore giallo		kg	€ 1,65
	Opere Stradali	D. 5.65. 20		Vernici normali per uso stradale aventi una viscosità corrispondente a 70 - 90 unità Krèbs.
	Opere Stradali	D. 5.65. 20. 5		colore giallo		kg	€ 1,53
	Opere Stradali	D. 5.65. 20. 10		colore azzurro		kg	€ 3,42
	Opere Stradali	D. 5.65. 20. 15		colore nero		kg	€ 2,40
	Opere Stradali	D. 5.65. 30		Diluente per uso stradale rispondente ai requisiti di qualità.
	Opere Stradali	D. 5.65. 30. 5		Diluente a rapida essicazione		l	€ 1,28
	Opere Stradali	D. 5.70		FELTRI, TESSILI, GEOTESSILI E GEORETI
	Opere Stradali	D. 5.70. 1		Telo "geotessile" in fibre di polipropilene o poliestere a filo continuo, agglomerate senza l'aggiunta di collanti, con coefficiente di permeabilita` compreso fra 10-3 e 10-1cm/sec, e con allungamento a rottura per trazione, su striscia di 5 cm, compreso fra il 25 % e l'85%.
	Opere Stradali	D. 5.70. 1. 5		con resistenza a trazione non inferiore a 300 N/5cm		m²	€ 0,46
	Opere Stradali	D. 5.70. 1. 10		con resistenza a trazione non inferiore a 500 N/5cm		m²	€ 0,70
	Opere Stradali	D. 5.70. 1. 15		con resistenza a trazione non inferiore a 750 N/5cm		m²	€ 0,95
	Opere Stradali	D. 5.70. 1. 20		con resistenza a trazione non inferiore a 1200 N/5cm		m²	€ 1,40
	Opere Stradali	D. 5.75		MATERIALI PER IMPERMEABILIZZAZIONI
	Opere Stradali	D. 5.75. 10		EMULSIONI
	Opere Stradali	D. 5.75. 10. 5		emulsione bituminosa idrosolubile		kg	€ 0,92
	Opere Stradali	D. 5.75. 10. 10		primer bituminoso al solvente		kg	€ 1,29
	Opere Stradali	D. 5.75. 20		FELTRI BITUMATI
	Opere Stradali	D. 5.75. 20. 5		cartonfeltro bitumato cilindrato peso 300 g/m²		m²	€ 0,67
	Opere Stradali	D. 5.75. 20. 10		cartonfeltro bitumato cilindrato peso 500 g/m²		m²	€ 0,99
	Opere Stradali	D. 5.75. 20. 15		cartonfeltro bitumato cilindrato peso 1000 g/m²		m²	€ 1,72
	Opere Stradali	D. 5.75. 30		GUAINE BITUMINOSE
	Opere Stradali	D. 5.75. 30. 5		membrana BPE armata spessore 3 mm		m²	€ 4,82
	Opere Stradali	D. 5.75. 30. 10		membrana BPE armata spessore 4 mm		m²	€ 6,17
	Opere Stradali	D. 5.75. 30. 15		membrana BPP armata spessore 3 mm		m²	€ 4,10
	Opere Stradali	D. 5.75. 30. 20		membrana BPP armata spessore 4 mm		m²	€ 5,08
	Opere Stradali	D. 5.75. 40		SCHERMO BITUMINOSO
	Opere Stradali	D. 5.75. 40. 5		schermo bituminoso traspirante		m²	€ 1,90
	Opere Stradali	D. 5.75.9010		Telo per il controllo delle infiltrazioni, flessibile ed impermeabile, composto dall' accoppiamento di teli di geotessile con interposta Bentonite di Sodio ad alto potenziale di rigonfiamento e resistenza ai contaminanti.La quantità della Bentonite di Sodio contenuta tra i due teli sarà di almeno kg 5,80 per m² e dovrà garantire un coefficiente di permeabilità pari ad almeno 10^-8 cm/sec.
	Opere Stradali	D. 5.75.9010. 5				m²	€ 10,77
	Opere Stradali	D. 5.80		RETI DI TELECOMUNICAZIONE
	Opere Stradali	D. 5.80. 5		Fornitura a piè d'opera di cavidotto monotubo di colore giallo in PEAD PN e Ø come indicati nei tipi ed avente le caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche, per l'installazione e la protezione di cavi in fibra ottica per telecomunicazioni.Il cavidotto, costituito da un tubo estruso in polietilene ad alta densità (PEHD), dovrà presentare costolature interne per la riduzione dell'attrito in fase di infilaggio del cavo; dovrà inoltre essere caratterizzato da resistenza alla pressione interna determinata in accordo alle norme UNI 10910-EN 12201 e con metodo di prova conforme alla UNI EN 921 e possedere resistenza alla compressione determinata secondo CEI EN 50086-2-4.La massa termoplastica dovrà risultare inerte agli agenti atmosferici e resistere ai batteri, alle spore e ai funghi. Dovrà inoltre essere esente da irregolarità o difetti e la sezione essere compatta e priva di cavità o bolle.Il cavidotto sarà fornito in matasse montate di lunghezza massima 300 m, opportunamente reggiate, in modo da rendere più agevoli le operazioni di trasporto, di posa e di eventuali verifiche, con le estremità chiuse con cappellotti termorestringenti o altro sistema analogo per evitare l'ingresso di corpi estranei.Sul tubo dovrà essere riportata, ad intervalli regolari e su tutta la lunghezza della pezzatura, una stampigliatura indelebile, indicante:- la ditta costruttrice;- l'anno di costruzione;- la lunghezza metrica;- il numero progressivo della bobina.I fornitori dei singoli componenti del sistema dovranno esibire:- certificazione di conformità alla UNI EN ISO 9001-2000 del Sistema di Qualità aziendale del produttore, rilasciato da Ente terzo accreditato, in corso di validità;- certificato di collaudo e/o dichiarazione di conformità del prodotto fornito ai requisiti tecnici richiesti;- dichiarazione d'origine e scheda di sicurezza del prodotto fornito.
	Opere Stradali	D. 5.80. 5. 5		- monotubo in PEAD PN 12,5 Ø nominale 40 mm		m	€ 1,51
	Opere Stradali	D. 5.80. 10		Fornitura a piè d'opera di cavidotto del tipo a tritubo di colore giallo in PEAD PN e Ø come indicati nei tipi ed avente le caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche, per l'installazione e la protezione di cavi in fibra ottica per telecomunicazioni.I cavidotti, costituito da una terna di monotubi estrusi in polietilene ad alta densità (PEHD), dovrà presentare costolature interne per la riduzione dell'attrito in fase di infilaggio dei cavi; dovrà inoltre essere caratterizzato da resistenza alla pressione interna determinata in accordo alle norme UNI 10910-EN 12201 e con metodo di prova conforme alla UNI EN 921 e possedere resistenza alla compressione determinata secondo CEI EN 50086-2-4.La massa termoplastica dei tubi dovrà risultare inerte agli agenti atmosferici e resistere ai batteri, alle spore e ai funghi. Dovrà inoltre essere esente da irregolarità o difetti e la sezione essere compatta e priva di cavità o bolle.Il cavidotto sarà costituito da tre tubi a sezione circolare di uguale diametro esterno posti sul medesimo piano orizzontale e uniti tra loro, senza soluzione di continuità, da un setto. Sarà fornito in matasse montate di lunghezza massima 300 m, opportunamente reggiate, in modo da rendere più agevoli le operazioni di trasporto, di posa e di eventuali verifiche, con le estremità chiuse con cappellotti termorestringenti o altro sistema analogo per evitare l'ingresso di corpi estranei.Sul tubo dovrà essere riportata, ad intervalli regolari e su tutta la lunghezza della pezzatura, una stampigliatura indelebile, indicante:- la ditta costruttrice;- l'anno di costruzione;- la lunghezza metrica;- il numero progressivo della bobina.I fornitori dei singoli componenti del sistema dovranno esibire:- certificazione di conformità alla UNI EN ISO 9001-2000 del Sistema di Qualità aziendale del produttore, rilasciato da Ente terzo accreditato, in corso di validità;- certificato di collaudo e/o dichiarazione di conformità del prodotto fornito ai requisiti tecnici richiesti;- dichiarazione d'origine e scheda di sicurezza del prodotto fornito.
	Opere Stradali	D. 5.80. 10. 5		- tritubo in PEAD PN 12,5 Ø nominale 40 mm		m	€ 4,68
	Opere Stradali	D. 5.85		---------- MATERIALI DA PITTORE
	Opere Stradali	D. 5.90		MATERIALI PER OPERE IN VERDE
	Opere Stradali	D. 5.90. 5		---------- SEMENTI
	Opere Stradali	D. 5.90. 10		---------- TERRICCIO
	Opere Stradali	D. 5.90. 15		TERRA VEGETALE
	Opere Stradali	D. 5.90. 15. 5		grezza da cava		m³	€ 9,77
	Opere Stradali	D. 5.90. 15. 10		selezionata		m³	€ 14,62
	Opere Stradali	D. 5.90. 15. 15		selezionata e vagliata		m³	€ 20,16
	Opere Stradali	D. 5.90. 20		---------- TORBA BIONDA
	Opere Stradali	D. 5.90. 25		---------- PAGLIA E FIENO
	Opere Stradali	D. 5.90. 30		---------- CORTECCIA
	Opere Stradali	D. 5.90. 35		---------- TELI DI JUTA
	Opere Stradali	D. 5.90. 40		---------- BIOSTUOIA PRESEMINATA
	Opere Stradali	D. 5.90. 45		---------- BIOSTUOIA NON SEMINATA
	Opere Stradali	D.11		Tutte quelle attività preparatorie e/o propedeutiche alla realizzazione dell'opera all'aperto. Tali attività possono esser generalmente riassumibili nella preparazione del terreno, che consiste: nel rimuovere tutti gli ostacoli naturali od artificiali anche per mano di demolizioni in larga scala; nello asportare lo strato superficiale di materie vegetali; negli scavi che comprendono sia quello in terra nei tratti in cui la strada dovrà correre in trincea od a mezza costa sia gli scavi di fondazione per i manufatti che gli scavi preceduti da operazioni di rottura con mine o da operazioni meccaniche di scasso o taglio qualora il materiale da asportare sia roccioso o di notevole compattezza ed infine la formazione dei rilevati a mezzo di riporto delle terre occorrenti per portare il piano stradale alla quota di progetto con la regolazione dei sottofondi e delle scarpate;Nei prezzi sotto segnati si intendono compensate tutte le spese per il personale, mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere, tutte le forniture occorrenti, la lavorazione dei materiali e il loro impiego secondo le specificazioni contenute nel Capitolato Speciale di Appalto, le spese generali, le spese e le indennità di passaggio attraverso proprietà private e di occupazione di suolo pubblico o privato non ricompresi nelle previsioni di progetto.Sono inoltre comprese le spese per opere provvisionali, carichi, trasporti, scarichi e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.Per i lavori a misura che l'Appaltatore intendesse effettuare per sua scelta con prestazioni straordinarie notturne o festive di personale, o per turni, non verrà corrisposto dall'Amministrazione alcun compenso o maggiorazione, restando ogni coseguente onere a carico dell'Impresa.
	Opere Stradali	D.11. 5		DEMOLIZIONI
	Opere Stradali	D.11. 5. 10		Demolizione di murature di qualsiasi genere, entro o fuori terra, anche in breccia, esclusi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza e le strutture in c. a., compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di rifiuto fuori delle pertinenze stradali o fluviali, con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km, esclusi gli oneri di discarica o lo scarico e sistemazione nella discarica di progetto che saranno compensati a parte.
	Opere Stradali	D.11. 5. 10. 5		- eseguita con o senza uso di mine o delle mine di allentamento		m³	€ 40,46
	Opere Stradali	D.11. 5. 10. 10		- in breccia per superfici fino a m² 4,00		m³	€ 54,33
	Opere Stradali	D.11. 5. 20		Demolizione di strutture in cemento armato, entro e fuori terra, anche in breccia, compreso l'onere del taglio delle armature in acciaio, per il resto vale quanto specificato nella voce " Demolizioni di murature di qualsiasi genere".
	Opere Stradali	D.11. 5. 20. 5		- eseguita con o senza uso di mine o delle mine di allentamento		m³	€ 91,93
	Opere Stradali	D.11. 5. 20. 10		- in breccia per superfici fino a m² 4,00		m³	€ 130,01
	Opere Stradali	D.11. 5. 31		Sovrapprezzo alle demolizioni di murature di qualsiasi genere e di strutture in c. a. per demolizione di paramento in pietra eseguito anche a campioni, compreso l'onere del recupero e pulizia della pietra, nonché il trasporto, accatastamento e ripresa su area dell'Amministrazione fino ad una distanza stradale di 10 km per il successivo reimpiego nella nuova muratura, per il resto vale quanto specificato nella voce " Demolizioni di murature di qualsiasi genere".
	Opere Stradali	D.11. 5. 31. 5				m³	€ 21,50
	Opere Stradali	D.11. 5. 40		Demolizione con qualsiasi mezzo di fabbricati di qualsiasi specie con recupero del materiale utilizzabile che rimarrà di proprietà dell'Amministrazione, compresi puntellamenti, trasporto ed accatastamento del materiale su aree individuate in progetto poste ad una distanza stradale massima di 10 km; nel prezzo è pure compreso l'onere dell'allontanamento e trasporto a rifiuto del materiale inutilizzabile fuori delle pertinenze del cantiere fino ad una distanza stradale di 10 km, esclusi gli oneri di discarica o lo scarico e sistemazione nella discarica di progetto che saranno compensati a parte.Misurato vuoto per pieno, dal piano di campagna alla linea di gronda.
	Opere Stradali	D.11. 5. 40. 5				m³	€ 17,07
	Opere Stradali	D.11. 5. 50		Demolizione con qualsiasi mezzo di fabbricati di qualsiasi specie, compresi i puntellamenti ed il trasporto a rifiuto del materiale inutilizzabile fuori delle pertinenze del cantiere, fino ad una distanza stradale di 10 km, esclusi gli oneri di discarica o lo scarico e sistemazione nella discarica di progetto che saranno compensati a parte, restando il materiale utilizzabile di proprieta` dell'Impresa.Misurato vuoto per pieno, dal piano di campagna alla linea di gronda.
	Opere Stradali	D.11. 5. 50. 5				m³	€ 13,08
	Opere Stradali	D.11. 5. 110		Demolizione di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso per qualsiasi spessore della pavimentazione, con gli oneri e prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, nonche` nell'art. "Scarificazione di massicciata stradale".
	Opere Stradali	D.11. 5. 110. 5				m³	€ 20,66
	Opere Stradali	D.11. 5. 120		Scarificazione di massicciata stradale esistente eseguita con apposito attrezzo meccanico, per una profondita` fino a cm 20, in modo da ottenere la sagoma di 1/70 di monta a falde piane, con pendenza trasversale tra il 2 % ed il 2,5 %, compresa la vagliatura e la raccolta in cumuli del materiale utile ed il trasporto a rifiuto di quello inutilizzabile, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree individuate nel progetto, carico e scarico compresi esclusi gli eventuali oneri di discarica che saranno compensati a parte; nel prezzo è pure compensato l'onere per la cilindratura a fondo della superficie scarificata in modo da ottenere la massima costipaziione.L' eventuale integrazione del legante stabilizzato mancante sarà remunerata a parte con il relativo prezzo previsto nel Capitolo " MATERIALI A PIE' D' OPERA ".
	Opere Stradali	D.11. 5. 120. 5				m²	€ 3,40
	Opere Stradali	D.11. 5. 130		Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso su impalcati di opere d'arte, per qualsiasi spessore della pavimentazione, da eseguirsi con tutte le precauzioni necessarie a garantire la perfetta integrita` della sottostante soletta; compreso l'onere dell'allontanamento con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree individuate nel progetto, carico e scarico compresi, esclusa la sistemazione e gli oneri di discarica che saranno compensati a parte.
	Opere Stradali	D.11. 5. 130. 5		- eseguita a mano e martello demolitore		m³	€ 82,14
	Opere Stradali	D.11. 5. 130. 10		- eseguita a macchina (pala ecc.)		m³	€ 24,90
	Opere Stradali	D.11. 5. 140		Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido di qualsiasi spessore e dimensione, comunque fino alla sottostante massicciata o massetto in cls, compresi gli oneri della cernita, selezione e recupero dei cubetti ritenuti idonei dalla D.L., del loro trasporto fino ad una distanza stradale di 10 km e successivo accumulo su aree messe a disposizione dall' Amministrazione, nonchè del trasporto a rifiuto dei materiali inutilizzabili su aree individuate nel progetto,carico e scarico compresi, esclusa la sistemazione e gli oneri di discarica che saranno compensati a parte.
	Opere Stradali	D.11. 5. 140. 5				m²	€ 4,03
	Opere Stradali	D.11. 5. 150		Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco, computato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo taglio della pavimentazione esistente, ancorchè risulti necessaria una parziale riprofilatura per il perfetto raccordo tra la pavimentazione stessa ed il ripristino.
	Opere Stradali	D.11. 5. 150. 5		- fino a cm 5,00 di spessore		m	€ 2,82
	Opere Stradali	D.11. 5. 150. 10		- per ogni cm oltre i cm 5,00		m	€ 0,27
	Opere Stradali	D.11. 5. 160		Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere d'arte, compreso l'onere di allontanamento con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree individuate nel progetto, carico e scarico compresi, esclusa la sistemazione e gli oneri di discarica che saranno compensati a parte, restando quello utilizzabile di proprieta` dell'Impresa, comprese le cautele di cui alla voce "Demolizione di pavimentazione su opere d'arte" nonche` l'onere della perfetta pulizia effettuata anche con spazzatrici meccaniche e successiva soffiatura con compressore.
	Opere Stradali	D.11. 5. 160. 5		- per i primi 3 cm.		m²	€ 2,02
	Opere Stradali	D.11. 5. 160. 10		- per ogni cm successivo		m²	€ 0,67
	Opere Stradali	D.11. 5. 160. 15		- per il solo irruvidimento di superfici		m²	€ 0,54
	Opere Stradali	D.11. 5. 210		Ravvivatura da eseguirsi a mezzo di idrolancia con pressione massima di 400 atm e/o di getti di sabbia silicea, di superfici in conglomerato cementizio armato fino ad ottenere una superficie sana, pulita e sgrassata, con ferri di armatura disossidati che permetta un buon aggrappo ai successivi trattamenti.Compreso e compensato nel prezzo l'onere per l'allontanamento dei materiali di risulta, come alla voce "Scarificazione di massicciata stradale", gli oneri per eventuali ponteggi ed impalcature metalliche o similari necessarie per accedere al posto di lavoro ed eseguire i lavori stessi.
	Opere Stradali	D.11. 5. 210. 5				m²	€ 8,07
	Opere Stradali	D.11. 5. 220		Raschiatura di impalcati in conglomerato cementizio di ponti e viadotti coperti da impermeabilizzazioni e/o incrostazioni e/o ammaloramenti, da eseguirsi con speciali frese o bocciarde rotanti adeguate, fino alla profondità massima di mm 10 con tutte le precauzioni necessarie per non compromettere le strutture. Compresi e compensati nel prezzo l'allontanamento dei materiali di risulta come alla voce "Scarificazione di massicciata stradale" ed una energica soffiatura.
	Opere Stradali	D.11. 5. 220. 5				m²	€ 16,00
	Opere Stradali	D.11. 5. 230		Microdemolizioni corticale di piccole porzioni di travi, solette, pile o spalle a contatto delle quali si devono eseguire getti di rinforzo o di reintegro del copriferro da eseguirsi a mano e/o mediante microdemolitori con tutte le cautele necessarie per non danneggiare i ferri d'armatura e le strutture contigue.Compresi e compensati nel prezzo gli oneri derivanti dal rispetto rigoroso della struttura metallica scoperta e dalla presenza del sicurvia o parapetti , il caricamento ed il trasporto a discarica del materiale di risulta come alla voce "Scarificazione di massicciata stradale", una energica soffiatura, gli oneri per eventuali ponteggi ed impalcature metalliche o similari necessarie per accedere al posto di lavoro ed eseguire i lavori stessi.
	Opere Stradali	D.11. 5. 230. 5				dm³	€ 3,22
	Opere Stradali	D.11. 5. 240		Bocciardatura della superficie della soletta in calcestruzzo al fine di asportare tutti i residui di vecchia impermeabilizzazione e per regolarizzare la superficie del calcestruzzo.
	Opere Stradali	D.11. 5. 240. 5				m²	€ 9,96
	Opere Stradali	D.11.10		SBANCAMENTI E SCAVI
	Opere Stradali	D.11.10. 10		Sovraprezzo alla voce "Scavo di sbancamento" per lavoro eseguito in presenza di terreni aventi una consistenza tale da richiederne la preventiva sconnessione da computarsi per il solo effettivo volume sconnesso.
	Opere Stradali	D.11.10. 10. 5				m³	€ 5,75
	Opere Stradali	D.11.10. 20		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, compresa la demolizione di massicciate stradali (escluse le sole sovrastrutture) e muri a secco o in malta di scarsa consistenza, le rocce tenere da piccone con esclusione dell'onere della eventuale preventiva sconnessione, escluso inoltre la roccia dura da mina ed i trovanti di dimensioni superiori ad 1,000 m³ e la sovrastruttura stradale, per:- apertura di sede stradale, piazzole, opere accessorie e relativo cassonetto;- la bonifica del piano di posa dei rilevati se maggiore a 20 cm di profondità;- per apertura di gallerie artificiali nonche` degli imbocchi delle gallerie naturali;- la formazione o l' approfondimento di cunette, fossi e canali di pertinenza al corpo stradale;- l'impianto di opere d'arte fino alla quota del piano orizzontale indicato nei disegni di progetto per l' inizio degli scavi in fondazione (a campioni, a pozzo, a sez. ristretta etc).Nel presente magistero sono pure compensati:- la preventiva ricerca ed individuazione di servizi sotterranei esistenti onde evitare infortuni e danni in genere rimanendo escluse le opere di rimozione e/o protezione che saranno compensate con apposito prezzo;- la rimozione preventiva della terra vegetale ed il suo accumulo, su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa, per il successivo reimpiego sulle rampe dei rilevati o nelle zone destinate a verde;- la regolarizzazione del piano di posa delle opere d'arte, delle scarpate in trincea, il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie ed il loro carico e trasporto a rifiuto come successivamente indicato esclusa la lavorazione del legname recuperabile;- il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto idoneo dalla D.L. a rilevato o riempimento nell' ambito del cantiere con qualsiasi mezzo compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa;- il carico ed allontanamento dal cantiere del materiale idoneo in eccedenza rimanendo quest'ultimo di proprietà dell'Appaltatore;- il carico, trasporto a rifiuto del materiale non ritenuto idoneo dalla D.L. fino ad una distanza stradale di 10 km dalla zona dei lavori su aree individuate nel progetto esclusi gli oneri di discarica che saranno compensati a parte;-l'esaurimento a gravità dell'acqua con canali fugatori o cunette o altre opere simili; - la eventuale segnalazione diurna e notturna degli scavi;ed ogni altro onere.
	Opere Stradali	D.11.10. 20. 5				m³	€ 6,28
	Opere Stradali	D.11.10. 30		Scavo di sbancamento in roccia dura da mina di qualsiasi natura e consistenza e trovanti di volume superiore a m³ 1,000 eseguito con l'uso sistemativo di mine con l'obbligo di procedere nel rispetto delle normative vigenti ed in condizioni di massima sicurezza.L'abbattimento della roccia dovrà essere eseguito nel rispetto delle sezioni tipo di progetto, adottando tecniche e metodologie atte a garantire in tutto l'ambiente circostante la zona di scavo il controllo degli effetti distruttivi o comunque perturbanti delle esplosioni.Con il presente prezzo si intendono compensati tutti gli oneri previsti alla voce "Scavo di sbancamento" nonché i seguenti oneri specifici:- protezione contro le proiezioni di rocce al momento dell'esplosione;- riduzione dei materiali di risulta alla pezzatura prevista dalla Norme tecniche per il loro reimpiego (rilevato, riempimento, scogliera, etc..);- disgaggio della parete interessata dallo scavo da rocce disgregate e/o pericolanti;Ai fini contabili sarà computato solamente il volume abbattuto calcolato sulla base dei parametri indicati nelle sezioni tipo.
	Opere Stradali	D.11.10. 40		Compenso allo scavo di sbancamento in roccia con l'uso di mine, per l'abbattimento controllato della parete rocciosa al fine di ottenere la miglior profilatura in relazione alle caratteristiche geotecniche dell'ammasso roccioso mediante l'adozione di tecniche speciali con l'utilizzo di mine di contorno di profilatura.Ai fini contabili sarà computata solamente la superficie calcolata sulla base dei parametri indicati nelle sezioni tipo.
	Opere Stradali	D.11.10. 40. 5				m²	€ 5,95
	Opere Stradali	D.11.10. 50		Esecuzione di pretaglio ordinato dal Direttore dei Lavori al fine di creare una superficie di discontinuità anche per ostacolare la propagazione delle sollecitazioni al di fuori della zona di abbattimento.Eventuali opere provvisorie, necessarie per accedere alla linea di pretaglio con le attrezzature, saranno compensate con i rispettivi magisteri d'opera.Ai fini contabili sarà computata solamente la superficie calcolata sulla base dei parametri indicati nelle sezioni tipo.L'applicazione di questo prezzo esclude il riconoscimento della voce "Abbattimento controllato per profilatura parete rocciosa".
	Opere Stradali	D.11.10. 50. 5				m²	€ 20,63
	Opere Stradali	D.11.10. 60		Scavo di sbancamento in roccia di qualsiasi natura e consistenza e demolizione di trovanti di volume superiore a m³ 1,000 eseguito, per disposizione della D.L. senza l'uso di mine ma con demolitore idraulico su mezzo meccanico.Con il presente prezzo si intendono compensati tutti gli oneri previsti dalla voce "Scavo di sbancamento" nonché i seguenti oneri specifici:- riduzione dei materiali di risulta alla pezzatura prevista dalle Norme tecniche per il loro reimpiego (rilevato, riempimento, scogliera, etc..);- disgaggio della parete interessata dallo scavo da rocce disgregate o pericolanti.
	Opere Stradali	D.11.10. 60. 5		- roccia tenera		m³	€ 20,12
	Opere Stradali	D.11.10. 60. 10		- roccia media		m³	€ 27,16
	Opere Stradali	D.11.10. 60. 15		- roccia dura		m³	€ 39,19
	Opere Stradali	D.11.10. 70		Scavo di sbancamento in roccia di qualsiasi natura e consistenza eseguito a mano con tecniche speciali quali cunei anche idraulici, cementi espansivi, seghe a fili elicoidali etc.Con il presente prezzo si intendono compensati tutti gli oneri previsti dalla voce "Scavo di sbancamento in roccia con demolitore idraulico".
	Opere Stradali	D.11.10. 70. 5		- roccia tenera		m³	€ 102,44
	Opere Stradali	D.11.10. 70. 10		- roccia media		m³	€ 143,30
	Opere Stradali	D.11.10. 70. 15		- roccia dura		m³	€ 179,23
	Opere Stradali	D.11.10. 110		Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a mano, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi ciascuno volume superiore a 0,5 m³; comprese le eventuali armature occorrenti di qualsiasi tipo esclusa la cassa chiusa o altri metodi adeguati, con tutti gli oneri e le prescrizioni della voce "Scavo di sbancamento", eseguito fino alla profondità indicata nei tipi, sotto il piano di campagna e/o sbancamento.
	Opere Stradali	D.11.10. 110. 5		- fino alla profondità di m 1,50		m³	€ 58,39
	Opere Stradali	D.11.10. 110. 10		- fino alla profondità di m 2,00		m³	€ 90,11
	Opere Stradali	D.11.10. 120		Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi ciascuno volume superiore a 0,5 m³; comprese le eventuali armature occorrenti di qualsiasi tipo esclusa la cassa chiusa o altri metodi adeguati, con tutti gli oneri e le prescrizioni della voce "Scavo di sbancamento", eseguito fino alla profondità indicata nei tipi, sotto il piano di campagna e/o sbancamento.
	Opere Stradali	D.11.10. 120. 5		- fino alla profondità di m 1,50		m³	€ 8,42
	Opere Stradali	D.11.10. 120. 10		- fino alla profondità di m 2,00		m³	€ 13,95
	Opere Stradali	D.11.10. 130		Scavo di fondazione a sezione obbligata in roccia di qualsiasi natura e consistenza e trovanti di volune superiore a m³ 0.500 eseguito fino alla profondità di m 1,50 sotto il piano di campagna e/o di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, con l'obbligo di procedere nel rispetto delle normative vigenti ed in condizioni di massima sicurezza. L'abbattimento della roccia dovrà essere eseguito nel rispetto delle sezioni tipo di progetto adottando tecniche che garantiscano, in tutto l'ambiente circostante la zona di scavo, il controllo degli effetti distruttivi o comunque perturbanti delle esplosioni.Con il presente prezzo si intendono compensati tutti gli oneri previsti dalla voce "Scavo di fondazione a sezione obbligata" nonché i seguenti oneri specifici:- protezione contro le proiezioni di rocce al momento dell'esplosione;- riduzione dei materiali di risulta alla pezzatura prevista dalle Norme tecniche per il loro reimpiego (rilevato, riempimento,scogliera etc.).
	Opere Stradali	D.11.10. 140		Scavo di fondazione a sezione obbligata in roccia di qualsiasi natura e consistenza e trovanti di volune superiore a m³ 0.500 eseguito fino alla profondità di m 2,00 sotto il piano di campagna e/o di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, con l'obbligo di procedere nel rispetto delle normative vigenti ed in condizioni di massima sicurezza. L'abbattimento della roccia dovrà essere eseguito nel rispetto delle sezioni tipo di progetto adottando tecniche che garantiscano, in tutto l'ambiente circostante la zona di scavo, il controllo degli effetti distruttivi o comunque perturbanti delle esplosioni.Con il presente prezzo si intendono compensati tutti gli oneri previsti dalla voce "Scavo di fondazione a sezione obbligata" nonché i seguenti oneri specifici:- protezione contro le proiezioni di rocce al momento dell'esplosione;- riduzione dei materiali di risulta alla pezzatura prevista dalle Norme tecniche per il loro reimpiego (rilevato, riempimento,scogliera etc.).
	Opere Stradali	D.11.10. 150		Scavo di fondazione a sezione obbligata in roccia di qualsiasi natura e consistenza eseguito a mano con tecniche speciali quali cunei anche idraulici, cementi espansivi, seghe a fili elicoidali etc. fino ad una profondità di m 1,50.Con il presente prezzo si intendono compensati tutti gli oneri previsti dalla voce "Scavo di fondazione a sezione obbligata con demolitore idraulico".
	Opere Stradali	D.11.10. 150. 5		- roccia tenera		m³	€ 112,70
	Opere Stradali	D.11.10. 150. 10		- roccia media		m³	€ 157,60
	Opere Stradali	D.11.10. 150. 15		- roccia dura		m³	€ 179,20
	Opere Stradali	D.11.10. 160		Scavo di fondazione a sezione obbligata in roccia di qualsiasi natura e consistenza eseguito a mano con tecniche speciali quali cunei anche idraulici, cementi espansivi, seghe a fili elicoidali etc. fino ad una profondità di m 2,00.Con il presente prezzo si intendono compensati tutti gli oneri previsti dalla voce "Scavo di fondazione a sezione obbligata con demolitore idraulico".
	Opere Stradali	D.11.10. 160. 5		- roccia tenera		m³	€ 169,00
	Opere Stradali	D.11.10. 160. 10		- roccia media		m³	€ 376,50
	Opere Stradali	D.11.10. 160. 15		- roccia dura		m³	€ 219,30
	Opere Stradali	D.11.10. 170		Scavo di fondazione a sezione obbligata in roccia di qualsiasi natura e consistenza e demolizione di trovanti di volume superiore a m³ 0,500 eseguito fino alla profondità di m 1,50 sotto il piano di campagna e/o di sbancamento senza l'uso di mine ma con demolitore idraulico su mezzo meccanico, per disposizione della D.L..Con il presente prezzo si intendono compensati tutti gli oneri previsti dalla voce "Scavo di fondazione a sezione obbligata" nonché la riduzione dei materiali di risulta alla pezzatura prevista dalle Norme tecniche per il loro reimpiego (rilevato, riempimento, scogliera, etc.).
	Opere Stradali	D.11.10. 170. 5		- roccia tenera		m³	€ 44,55
	Opere Stradali	D.11.10. 170. 10		- roccia media		m³	€ 63,06
	Opere Stradali	D.11.10. 170. 15		- roccia dura		m³	€ 126,00
	Opere Stradali	D.11.10. 180		Scavo di fondazione a sezione obbligata in roccia di qualsiasi natura e consistenza e demolizione di trovanti di volume superiore a m³ 0,500 eseguito fino alla profondità di m 2,00 sotto il piano di campagna e/o di sbancamento senza l'uso di mine ma con demolitore idraulico su mezzo meccanico, per disposizione della D.L..Con il presente prezzo si intendono compensati tutti gli oneri previsti dalla voce "Scavo di fondazione a sezione obbligata" nonché la riduzione dei materiali di risulta alla pezzatura prevista dalle Norme tecniche per il loro reimpiego (rilevato, riempimento, scogliera, etc.).
	Opere Stradali	D.11.10. 180. 5		- roccia tenera		m³	€ 50,49
	Opere Stradali	D.11.10. 180. 10		- roccia media		m³	€ 72,52
	Opere Stradali	D.11.10. 180. 15		- roccia dura		m³	€ 138,60
	Opere Stradali	D.11.10. 190		Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione obbligata per scavi eseguiti a profondita` maggiore di m 2,00 sotto il piano di campagna e/o di sbancamento e per ogni 2 (due) metri o frazione di due metri superanti la suddetta profondita` di m 2,00.
	Opere Stradali	D.11.10. 190. 5				m³	€ 1,97
	Opere Stradali	D.11.10. 200		Armatura delle pareti degli "scavi di fondazione a sezione obbligata" eseguita su ordine della Direzione Lavori a cassa chiusa o altro metodo adeguato impiegando robusti marciavanti costituiti da tavoloni a spigolo vivo posti a perfetto combaciamento e convenientemente battuti, usando altresi` i necessari accorgimenti tecnici atti ad evitare il rifluimento delle materie di scavo ed a rendere le pareti il pi- possibile stagne restando impregiudicato il sovrapprezzo per esaurimento acqua.
	Opere Stradali	D.11.10. 200. 5				m²	€ 10,75
	Opere Stradali	D.11.10. 210		Sovrapprezzo agli "scavi di fondazione a sezione obbligata" per esaurimento di acqua con qualsiasi mezzo e per qualsiasi profondita` sotto il piano di campagna e/o di sbancamento, da computarsi limitatamente ai quantitativi scavati sotto i 20 cm dal livello cui si stabilisce l'acqua negli scavi.
	Opere Stradali	D.11.10. 210. 5				m³	€ 8,12
	Opere Stradali	D.11.10. 310		Scavo a pozzo a cielo aperto per fondazioni di ponti, viadotti, contrafforti per il consolidamento di falde montane o simili, o per eventuali altri manufatti particolari; eseguito per sottomurazione a sezione circolare od ellittica ed eventualmente anche poligonale in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche fortemente spingenti, compresa la roccia da mina ed i trovanti di qualsiasi dimensione; compresi: l'armatura ed il disarmo delle pareti, le sbadacchiature, le ferramenta, ecc., la scampanatura del fondo eseguita e valutata come prescritto nelle Norme Tecniche, la regolarizzazione del fondo e l'appiombamento delle pareti di scavo, il sollevamento con qualsiasi mezzo (anche meccanico) delle materie scavate di risulta ed il trasporto a reimpiego od a rifiuto come previsto alla voce "Scavo di fondazione a sezione obbligata"; per pozzi di superficie di scavo sino a m² 20,00.
	Opere Stradali	D.11.10. 310. 5		- per profondita` fino a m.10,00		m³	€ 36,23
	Opere Stradali	D.11.10. 310. 10		- per profondita` da m 10,01 a m 15,00		m³	€ 47,60
	Opere Stradali	D.11.10. 310. 15		- per profondita` da m 15,01 a m 20,00		m³	€ 54,93
	Opere Stradali	D.11.10. 310. 20		- per profondita` da m 20,01 a m 25,00		m³	€ 66,65
	Opere Stradali	D.11.10. 310. 25		- per ogni zona di m 5,00 oltre i 25,00 m		m³	€ 8,41
	Opere Stradali	D.11.10. 320		Come alla precedente voce "Scavo a pozzo con superficie sino a m² 20,00", ma per pozzi di superficie di scavo da m² 20,01 a m² 80,00.
	Opere Stradali	D.11.10. 320. 5		- per profondita` fino a m 10,00		m³	€ 23,26
	Opere Stradali	D.11.10. 320. 10		- per profondita` da m 10,01 a 15,00 m		m³	€ 27,71
	Opere Stradali	D.11.10. 320. 15		- per profondita` da m 15,01 a m 20,00		m³	€ 38,04
	Opere Stradali	D.11.10. 320. 20		- per profondita` da m 20,01 a m 25,00		m³	€ 45,68
	Opere Stradali	D.11.10. 320. 25		- per ogni zona di 5 m. oltre i 25 m		m³	€ 6,49
	Opere Stradali	D.11.10. 330		Maggiorazione percentuale su tutte le voci dei lavori contabilizzati ed eseguiti nell'interno dei pozzi costruiti per sottomurazione o per il rivestimento dei medesimi, esclusi gli scavi da pagarsi con le voci "Scavo a pozzo".
	Opere Stradali	D.11.10. 330. 5		- per profondità fino a 10 metri		m	€ 8,00
	Opere Stradali	D.11.10. 330. 10		- per profondità fino a 15 metri		m	€ 10,00
	Opere Stradali	D.11.10. 330. 15		- per profondità fino a 20 metri		m	€ 12,00
	Opere Stradali	D.11.10. 330. 20		- per profondità fino a 25 metri		m	€ 13,00
	Opere Stradali	D.11.10. 330. 25		- per profondità oltre i 25 metri		m	€ 18,00
	Opere Stradali	D.11.10. 410		Compenso per la lavorazione del legname derivante dall'abbattimento di piante, comprendente il taglio, allestimento, scortecciamento, il trasporto e l'accatastamento su aree indicate dalla Direzione Lavori fino ad una distanza stradale di km 10 dalla zona dei lavori, misurata in catasta a metro sterro (mst).
	Opere Stradali	D.11.10. 410. 5		- per piante alto fusto		m³	€ 21,85
	Opere Stradali	D.11.10. 410. 10		- per ceduo e paleria minuta		m³	€ 14,47
	Opere Stradali	D.11.15		FORMAZIONE DI RILEVATI E DI MASSICCIATE
	Opere Stradali	D.11.15. 5		Bonifica bellica superficiale eseguita secondo quanto stabilito dal Captitolato B.C.M. (Bonifica Campi Minati) "Condizioni Tecniche Generali" emanato dal Ministero della Difesa che tramite i suoi organi periferici regola la bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici. La bonifica dovra esser eseguita su tutte le aree di cantiere e consiste nella ricerca, localizzazione ed eliminazione di tutte le masse ferrose e di tutti gli ordigni e manufatti bellici, esistenti fino ad una profondità di cm. 100 dal piano di campagna originario. L'area di cantiere da bonificare dovrà essere dapprima suddivise in campi e successivamente in striscie, le quali vengono esplorate con appositi apparati rilevatori di profondità. Nel prezzo si intende compreso e compensato il rilievo topografico planimentrico individuante le striscie di terreno analizzate e l'ubicazione dei fori ove è stato inserito lo strumento di rilevamento.
	Opere Stradali	D.11.15. 6		Bonifica bellica in profondità eseguita secondo quanto stabilito dal Captitolato B.C.M. (Bonifica Campi Minati) "Condizioni Tecniche Generali" emanato dal Ministero della Difesa che tramite i suoi organi periferici regola la bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici. La bonifica dovra esser eseguita, previa bonifica bellica superficiale, su tutte le aree di cantiere e consiste nella ricerca, localizzazione ed eliminazione di tutte le masse ferrose e di tutti gli ordigni e manufatti bellici, esistenti fino ad una profondità variabile da mt. 2,00 fino a mt. 8,00 dal piano di campagna originario. Tale quota dovrà essere originata dalla profondità degli scavi necessari per la realizzazione delle opere. L'area di cantiere da bonificare dovrà essere effettuata suddividendo le aree interessate in quadrati aventi il lato pari a cm. 280, al centro dei quali, tramite trivellazione non a percussione, verranno praticati dei fori capaci di contenere la sonda dell'apparato rilevatore. Nel prezzo si intende compreso e compensato il rilievo topografico planimentrico individuante le striscie di terreno analizzate e l'ubicazione dei fori ove è stato inserito lo strumento di rilevamento.
	Opere Stradali	D.11.15. 10		Preparazione dei piani di posa dei rilevati, compreso lo scavo di scoticamento per una profondita` media di cm 20 e/o della necessaria gradonatura come indicato nei particolari, previo taglio degli alberi e dei cespugli esclusa la lavorazione del legname recuperabile, estirpazione ceppaie, carico, trasporto a rifiuto o a reimpiego come alla voce "Scavo di sbancamento" delle materie di risulta anche con eventuale deposito provvisorio e sucessiva ripresa, compattamento del fondo dello scavo fino a raggiungere la densita` prescritta, il riempimento dello scavo ed il compattamento dei materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, provenienza come specificata nei tipi, all'uopo impiegati, fino a raggiungere le quote del terreno preesistente.
	Opere Stradali	D.11.15. 10. 5		- provenienti da cave prestito		m²	€ 4,59
	Opere Stradali	D.11.15. 10. 10		- provenienti dagli scavi		m²	€ 2,39
	Opere Stradali	D.11.15. 20		Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito; compreso il compattamento a strati non superiori a 50 cm fino a raggiungere la densita` prescritta; compreso l'eventuale inumidimento; comprese la sagomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con 20 cm di terra vegetale proveniente dai movimenti di terra o in difetto compensata con l'apposito prezzo; compresa ogni lavorazione ed onere previsti nelle Norme Tecniche per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte.
	Opere Stradali	D.11.15. 20. 5		- relativamente ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3		m³	€ 2,23
	Opere Stradali	D.11.15. 20. 10		- relativamente ai gruppi A2-6, A2-7		m³	€ 2,40
	Opere Stradali	D.11.15. 30		Sistemazione a rilevato o riempimento, anche di gallerie artificiali o a ridosso di opere d'arte entro e fuori terra, etc. senza compattamento meccanico, con materiali provenienti sia dagli scavi che da cave di prestito, sparsi a strati non superiori a 50 cm, compresa sagomatura e profilatura dei piani o delle scarpate, misurato in opera.
	Opere Stradali	D.11.15. 30. 5				m³	€ 1,32
	Opere Stradali	D.11.15. 40		Sistemazione dei materiali provenienti da scavi e demolizioni, non ritenuti idonei per il loro reimpiego dalla D.L., su aree di smaltimento individuate nel progetto, eseguita nel rispetto della configurazione prevista dallo stesso, compreso l' onere della gestione del deposito secondo il disciplinare di progetto in quanto l'Impresa esecutrice dell'opera principale diverrà anche "gestore del deposito" per l'intera durata del cantiere. Tali aree di deposito sono da considerarsi rientranti nell'ambito dell'opera principale e pertanto assogettate al rispetto delle norme di cui al Capitolato Speciale, del disciplinare di gestione nonché di specifiche leggi di settore.Eventuali lavori di approntamento, quali piste di accesso, scotici, recinzioni provvisorie, etc e di sistemazioni finali quali apporto di terreno vegetale, inerbimenti, piantumazioni etc saranno compensate con le relative voci di elenco.
	Opere Stradali	D.11.15. 40. 5				m³	€ 1,91
	Opere Stradali	D.11.15. 110		Fornitura di materiali idonei provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, compreso la cavatura, l'indennita` di cava, il carico, il trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle Norme Tecniche, misurato in opera a seguito di bilancio delle terre.
	Opere Stradali	D.11.15. 110. 5		- per la formazione di rilevati, compattato in opera		m³	€ 11,03
	Opere Stradali	D.11.15. 110. 10		- per riempimento di cavi, misurato sui mezzi		m³	€ 9,19
	Opere Stradali	D.11.15. 111		Fornitura di materiale misto proveniente da impianti di recupero/riciclaggio regolarmente autorizzati, costituito in parte da tout venant di cava appartenente ai gruppi A1, A3, A2-4, A2-5 ed in parte da materiali provenienti da demolizione in genere la cui composizione (componenti e curva granulometrica) dovrà essere dichiarata e certificata dal produttore.Per la formazione di rilevati e/o riempimenti.Tale materiale dovrà essere preventivamente accettato dalla Direzione dei Lavori.Nel prezzo è compresa la lavorazione in specifici impianti, il carico, il trasporto, lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle Norme Tecniche.
	Opere Stradali	D.11.15. 111. 5		- per la formazione di rilevati, compattato in opera		m³	€ 9,72
	Opere Stradali	D.11.15. 111. 10		- per riempimento di cavi, misurato sui mezzi		m³	€ 8,10
	Opere Stradali	D.11.15. 120		Fornitura di terra vegetale da porre sui rilevati o riempimenti ad integrazione di quella mancante dagli scavi, proveniente da cave di prestito compreso la cavatura, l'indennita` di cava, il carico, il trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle Norme Tecniche, misurata in opera a seguito di bilancio delle terre.
	Opere Stradali	D.11.15. 120. 5		grezza da cava		m³	€ 9,77
	Opere Stradali	D.11.15. 120. 10		selezionata		m³	€ 14,62
	Opere Stradali	D.11.15. 130		Materiali aridi aventi pezzatura compresa tra cm 2 e cm 20, esenti da materiali vegetali e terrosi, per strati anticapillari, forniti in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura compresa la compattazione meccanica, su superfici appositamente configurate secondo le istruzioni della D.L..La pezzatura da 2 a 20 cm puo` non corrispondere ad alcuna curva granulometrica, oppure comprendere solo parte di questo intervallo di pezzatura; comunque lo strato, se costituito da materiale prevalentemente grosso, deve essere coperto in superficie con materiale minuto, tanto da evitare che il materiale terroso di rilevato, che verra` a sovrapporvisi, si introduca nello strato anticapillare.
	Opere Stradali	D.11.15. 130. 5		- se proveniente dagli scavi		m³	€ 7,61
	Opere Stradali	D.11.15. 130. 10		- se proveniente da cave di prestito		m³	€ 16,01
	Opere Stradali	D.11.15. 210		Strato anticontaminante in polipropilene o poliestere in telo "geotessile" avente le caratteristiche indicate nell'apposito articolo delle Norme Tecniche, del peso.
	Opere Stradali	D.11.15. 210. 5		- non inferiore 200 g/m2		m²	€ 2,17
	Opere Stradali	D.11.15. 210. 10		- non inferiore 400 g/m2		m²	€ 3,87
	Opere Stradali	D.11.15. 210. 15		- non inferiore 600 g/m2		m²	€ 5,93
	Opere Stradali	D.11.15. 220		Fornitura, posa in opera e sistemazione nel corpo stradale di armature in telo "geotessile" in polipropilene o poliestere secondo quanto indicato dall'articolo "Movimenti di terre" delle Norme Tecniche.
	Opere Stradali	D.11.15. 220. 5		- telo con resistenza non inferiore a 500 N/5cm		m²	€ 2,04
	Opere Stradali	D.11.15. 220. 10		- telo con resistenza non inferiore a 750 N/5cm		m²	€ 3,76
	Opere Stradali	D.11.15. 220. 15		- telo con resistenza non inferiore a 1200 N/5cm		m²	€ 4,23
	Opere Stradali	D.11.15. 310		Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondita` e con le modalita` prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densita` non minore del 95% di quella massima della prova AASHO modificata, ed un valore del modulo di deformazione ME non minore di 50N/m², compresi gli eventuali inumidimenti od essicamenti necessari.
	Opere Stradali	D.11.15. 310. 5		- per i gruppi A1,A2-4,A2-5,A3		m²	€ 0,72
	Opere Stradali	D.11.15. 310. 10		- per i gruppi A4,A5,A2-6,A2-7		m²	€ 1,10
	Opere Stradali	D.11.15. 510		Muri in terreno armato con paramento in cls, eseguiti secondo le disposizioni della D.L. e dimensionati in relazione alla natura del terreno, alle spinte cui dovranno sottostare ed ai relativi sovraccarichi.I muri saranno costituiti da un terrapieno armato con armature lineari metalliche ad alta aderenza inserite nel terreno in strati successivi connesse a pannelli prefabbricati, appoggiati sul cordolo di livellamento di calcestruzzo con Rck>=25 N/mm².Il prezzo comprende e compensa ogni prestazione e fornitura per dare l'opera compiuta a regola d'arte ed in particolare:1) fornitura e posa in opera di pannelli cruciformi per paramento verticale, prefabbricati in calcestruzzo con Rck>=30 N/mm², armati secondo le prescrizioni di calcolo con ferri ad aderenza migliorata del tipo FeB 44 k controllato in stabilimento; compresi i pezzi speciali (semi pannelli e pannelli fuori misura), gli accessori occorrenti quali perni, manicotti, ecc., i giunti orizzontali costituiti da striscie dello spessore di cm 2 in materiale trattato con resine epossidiche o placche d'appoggio in gomma EPDM, spessore cm 2 e giunti verticali costituiti da striscie di poliuretano a cellula aperta di sezione cm 4 x 4; spessore dei pannelli cm 14;2) attacchi in acciaio zincato a caldo, annegati nel getto dei pannelli in cls, per il collegamento tra pannelli ed armature; compresa la necessaria bulloneria in acciaio zincato e gli accessori occorrenti;3) fornitura e posa in opera di armature ad alta aderenza in acciaio laminato, del tipo Fe 52 di sezione 40 x 5 mm o equivalente, zincato a caldo in ragione di 5 gr/dm² e spessore minimo 70 micron, compreso bulloneria ed accessori per eventuali giunzioni;4) fornitura e posa in opera di eventuali pilastri d'angolo in elementi prefabbricati in calcestruzzo con Rck>=30 N/mm², compresi pezzi speciali, attacchi, ecc.;5) fornitura e posa in opera di lastre coprigiunto in elementi prefabbricati standard aventi le stesse caratteristiche e con gli oneri di cui al punto 4), compresi pezzi speciali, attacchi, ecc.;6) fornitura e posa in opera di lastre di coronamento (copertine) in elementi prefabbricati aventi le stesse caratteristiche e con gli oneri di cui al punto 4), compresi ferri di attesa in ferro ad aderenza migliorata del tipo FeB 44 k controllato in stabilimento.Sono inoltre compresi gli oneri per eventuale brevetto, i maggiori oneri di formazione del rilevato in conseguenza della selezione dei materiali, della presenza delle armature, del ridotto spessore degli strati, delle cautele da adottare nel compattamento a ridosso del paramento esterno e della maggiore frequenza delle prove.Sono altresì compresi e compensati nel prezzo gli oneri per la formazione dei cordoli di livellamento, i getti di chiusura tra paramento e muri esterni allo stesso, il ferro di armatura dei cordoli, le casseforme ed ogni altro onere.Sono esclusi gli scavi occorrenti e la formazione del rilevato da pagarsi con i relativi articoli di elenco prezzi.Verrà contabilizzata la superficie del paramento effettivamente eseguita. L'altezza di scarpata sarà considerata a partire dal piano di posa del manufatto stesso.
	Opere Stradali	D.11.15. 510. 5		- per altezza del muro fino a m. 6,00		m²	€ 314,70
	Opere Stradali	D.11.15. 510. 10		- per altezza del muro oltre m 6,00 fino a 9,00		m²	€ 374,40
	Opere Stradali	D.11.15. 510. 15		- per altezza del muro oltre m 9,00 fino a 12,00		m²	€ 449,70
	Opere Stradali	D.11.15. 520		Muri in terreno rinforzato eseguiti mediante l'inserimento di geotessile con spaziatura conforme alle specifiche di progetto e comunque tali da garantire la stabilità interna in rapporto alle caratteristiche geotecniche del materiale del rilevato.Le armature sono costituite da teli di non tessuto formato da filamenti continui disposti con schemi ordinati in varie direzioni e da un velo di fili continui disposti nel senso di massimo sforzo richiesto, legati per agugliatura.Il materiale costituente il non tessuto non dovrà dare luogo a cessione di alcun composto chimico dannoso per le acque e per la vegetazione.Le principali caratteristiche del materiale impiegato dovranno essere le seguenti:- peso minimo di 350 grammi/m²;- inerzia chimica totale;- inattaccabilità da microorganismi, batteri e roditori;- resistenza ammissibile 13 KN/m- allungamento a rottura 40%;- allungamento relativo 10%;- impermeabilità minima 1,4x10-3 m/s;- trasmissività 6x10-6 m2/s.La parte di contenimento, in cui è collocato uno strato di 30 cm di terra vegetale, è ottenuta mediante geotessile composito capace di trattenere il terreno e strutturato con aperture per aggrappare la semina; il paramento è quindi costituito da un non tessuto in poliestere a filamento continuo con apertura della maglia di circa 2x4 mm dove sono legate delle fibre dello stesso materiale per garantire il trattenimento delle particelle piccole di terreno e fare la base di appoggio alla vegetazione.Questo non tessuto deve avere le seguenti caratteristiche:- peso minimo 160 grammi/m²;- resistenza minima 18 KN/m;- buona stabilità ai raggi UV;- ottima resistenza agli alcali e agli acidi;- ignifugo e immarcescibile.L'inclinazione della scarpata dovrà essere garantita da una griglia guida e di appoggio in rete elettrosaldata di tondino d'acciaio diametro 8 mm con maglia 15x15 cm.Il piano di posa dovrà essere orizzontale o salvo richiesta della D.L. in leggera contropendenza, in ogni caso sarà perfettamente costipato e rullato.Il materiale di riporto per la formazione del rilevato dovrà essere steso in strati di 25 cm ed adeguamente costipato fino a raggiungere la densità prevista in progetto;L'idoneità dei materiali dovrà in ogni caso essere stabilita dalla D.L.Sono inoltre compresi gli oneri per eventuale brevetto, i maggiori oneri di formazione del rilevato in conseguenza della selezione dei materiali, della presenza delle armature, del ridotto spessore degli strati, delle cautele da adottare nel compattamento a ridosso del paramento esterno e della maggiore frequenza delle prove.Nel prezzo è compreso il rinverdimento della faccia a vista con il metodo bianco - verde eventualmente ripetuto fino a dare il rinverdimento completo ed uniforme.Sono esclusi gli scavi occorrenti e la formazione del rilevato da pagarsi con i relativi articoli di elenco prezzi.Verrà contabilizzata la superficie del paramento inclinato effettivamente eseguita. L'altezza di scarpata sarà considerata a partire dal piano di posa del manufatto stesso.
	Opere Stradali	D.11.15. 520. 5		- per altezza minore o uguale a 3 m.		m²	€ 167,48
	Opere Stradali	D.11.15. 520. 10		- per altezza minore o uguale a 6 m.		m²	€ 182,89
	Opere Stradali	D.11.15. 520. 15		- per altezza minore o uguale a 9 m.		m²	€ 204,80
	Opere Stradali	D.11.15. 520. 20		- per altezza minore o uguale a 12 m.		m²	€ 225,11
	Opere Stradali	D.11.15. 525		Muri in terreno rinforzato eseguiti mediante l'inserimento di strati successivi di geogriglia in HDPE d'armatura con lunghezza e spaziatura come da disegni di progetto; non saranno consentiti rinforzi di tipo tessuto di nessun genere.La scelta della geogriglia, che dovrà essere approvata dalla D.L., varierà in funzione dell'altezza del muro da realizzare; le principali caratteristiche del materiale impiegato dovranno essere le seguenti:·POLIMERO (ASTM D1248):HDPE estruso e stirato longitudinalmente (gruppo III, classe A, grado 5)·RESISTENZA A TRAZIONE SU BANDA LARGA (ISO 10319):da 45 a 60 kN/m per altezze tra 0 e 3 m;da 60 a 90 kN/m per altezze tra 3 e 6 m;da 90 a 120 kN/m per altezze tra 6 e 9 m;da 120 a 160 kN/m per altezze superiori a 9 m.·ALLUNGAMENTO A SNERVAMENTO:non superiore a 14%;·RESISTENZA DELLE GIUNZIONI:da 35 a 50 kN/m per altezze tra 0 e 3 m;da 50 a 80 kN/m per altezze tra 3 e 6 m;da 80 a 110 kN/m per altezze tra 6 e 9 m;da 110 a 130 kN/m per altezze superiori a 9 m.·RESISTENZA A LUNGO TERMINE:da 15 a 25 kN/m per altezze tra 0 e 3 m;da 25 a 35 kN/m per altezze tra 3 e 6 m;da 35 a 50 kN/m per altezze tra 6 e 9 m;da 50 a 65 kN/m per altezze superiori a 9 m.Le geogriglie di rinforzo dovranno risultare inattaccabili da microrganismi, batteri e roditori, possedere inerzia chimica totale e non dovranno dare luogo a cessione di alcun composto chimico dannoso per le acque e la vegetazione. La scarpata di tale manufatto avrà il paramento a vista inclinato rispetto all'orizzontale fino a 80° (secondo i disegni di progetto); sarà contenuto da un cassero di guida e di appoggio (costituito da una rete elettrosaldata opportunamente sagomata) e da una stuoia in fibre vegetali in grado di contenere il terreno e trattenere la semina che, germinando, renderà il paramento in vista completamente vegetato. Il piano di posa dovrà essere orizzontale o salvo richiesta della D.L. in leggera contropendenza, in ogni caso sarà perfettamente costipato e rullato.Il materiale di riporto per la formazione del rilevato dovrà essere steso in strati di 30 cm ed adeguatamente costipato fino a raggiungere la densità prevista in progetto.L'idoneità dei materiali dovrà essere stabilita dalla D.L.; in tutti i casi, conformemente alle Norme CNR UNI 10006, il gruppo di appartenenza delle terre sarà A1, A3, A2-4 secondo la classificazione HRB - AASHO, corrispondenti a ghiaie e sabbie (anche limose). In corrispondenza della facciata in vista, secondo le indicazioni di progetto, sarà impiegato terreno vegetale sufficientemente dotato di sostanza organica e di elementi nutritivi, adatto a ricevere una coltura erbacea permanente, privo di ciottoli, detriti, radici ed erbe infestanti.Nel prezzo sono compresi:-la fornitura e la posa dei casseri guida, delle geogriglie, delle relative barre di ancoraggio, delle stuoie in fibre vegetali;-la compattazione del piano di posa del rilevato;-la compattazione del terreno di riporto per la formazione del rilevato;-la fornitura e la posa del terreno vegetale;-il rinverdimento della facciata a vista mediante idrosemina, eventualmente ripetuta fino a dare il rinverdimento completo ed uniforme;-gli oneri per eventuale brevetto;-ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.Sono esclusi gli scavi occorrenti e la formazione del rilevato da pagarsi con i relativi articoli di elenco prezzi.Verrà contabilizzata la superficie del paramento inclinato effettivamente eseguita. L'altezza di scarpata sarà considerata a partire dal piano di posa del manufatto stesso.
	Opere Stradali	D.11.15. 525. 5		- per altezza minore o uguale a m 3,00		m²	€ 126,10
	Opere Stradali	D.11.15. 525. 10		- per altezza minore o uguale a m 6,00		m²	€ 144,10
	Opere Stradali	D.11.15. 525. 15		- per altezza minore o uguale a m 9,00		m²	€ 162,10
	Opere Stradali	D.11.15. 525. 20		- per altezza minore o uguale a m 12,00		m²	€ 216,30
	Opere Stradali	D.11.15. 525. 25		- per altezza oltre m 12,00 e ad ogni successivo incremento di m 2,00 dell'altezza massima		m²	€ 15,03
	Opere Stradali	D.11.15. 530		Muri in terreno armato costituiti da un terrapieno con armature lineari ad aderenza migliorata in acciaio tipo Fe 52 zincato, della sezione di mm 5x40 e della lunghezza secondo il progetto, inserite nel terreno in strati successivi, connesse mediante bullonatura zincata al paramento avente inclinazione di 60 gradi rispetto all'orizzontale e costituito da pannelli in rete elettrosaldata con maglia di mm 05/100 x 08/200 zincata a caldo con spessore minimo del deposito di 70 micron e sagomati con risvolti orizzontali, completi di attacchi in piattina metallica 40x5 zincata e geogriglia tridimensionale monofilamento in propilene stabilizzato U.V., atta ad assicurare una rapida crescita della vegetazione.Sono inoltre compresi gli oneri per eventuale brevetto, i maggiore oneri di formazione del rilevato in conseguenza della selezione dei materiali, della presenza delle armature, del ridotto spessore degli strati, delle cautele da adottare nel compattamento a ridosso del paramento esterno e della maggiore frequenza delle prove.Sono altresì compresi e compensati nel prezzo gli oneri per la formazione dei cordoli di livellamento ed il rinverdimento della faccia a vista mediante idrosemina.Sono esclusi gli scavi occorrenti e la formazione del rilevato da pagarsi con i relativi articoli di elenco prezzi.Verrà contabilizzata la superficie del paramento inclinato effettivamente eseguita. L'altezza di scarpata sarà considerata a partire dal piano di posa del manufatto stesso.
	Opere Stradali	D.11.15. 530. 5		- per altezza minore o uguale a m. 3		m²	€ 160,40
	Opere Stradali	D.11.15. 530. 10		- per altezza minore o uguale a m 5,00		m²	€ 170,70
	Opere Stradali	D.11.15. 530. 15		- per altezza minore o uguale a m 7,00		m²	€ 183,80
	Opere Stradali	D.11.15. 530. 20		- per altezza minore o uguale a m 9,00		m²	€ 200,60
	Opere Stradali	D.11.15. 530. 25		- per altezza minore o uguale a m 11,00		m²	€ 221,10
	Opere Stradali	D.11.15. 530. 30		- per altezza minore o uguale a m 13,00		m²	€ 240,20
	Opere Stradali	D.11.15. 530. 35		- per altezza minore o uguale a m 15,00		m²	€ 260,70
	Opere Stradali	D.11.15. 530. 40		- per altezza minore o uguale a m 17,00		m²	€ 280,50
	Opere Stradali	D.11.15. 530. 45		- per altezza minore o uguale a m 19,00		m²	€ 300,40
	Opere Stradali	D.11.15. 530. 50		- per altezza minore o uguale a m 21,00		m²	€ 320,20
	Opere Stradali	D.11.15. 530. 55		- per altezza minore o uguale a m 23,00		m²	€ 340,50
	Opere Stradali	D.11.15. 530. 60		- per altezza minore o uguale a m 25,00		m²	€ 360,40
	Opere Stradali	D.11.20		PREPARAZIONE DEL FONDO
	Opere Stradali	D.11.20. 20		Raccordo alla strada esistente eseguito mediante scarificazione e spicconatura, spandimento del pietrisco, cilindratura a fondo secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche, annaffiamento e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.L' eventuale integrazione del legante stabilizzato mancante sarà remunerata a parte con il relativo prezzo previsto nel Capitolo " MATERIALI A PIE' D' OPERA ".
	Opere Stradali	D.11.20. 110		Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compresso come indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente livellato, posto in opera anche in più strati di almeno cm 10 e massimo cm 20, compresa la livellazione e la cilindratura con rullo compressore di 14 - 16 tonn o corrispondente rullo vibrante fino al raggiungimento della densità prevista nelle Norme Tecniche.
	Opere Stradali	D.11.20. 111		Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta granulometria mescolato nella proporzione indicata nei tipi con conglomerato bituminoso proveniente da demolizione stradale lavorato in impianti idonei per recupero/riciclaggio regolarmente autorizzati, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compresso come indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente livellato, posto in opera anche in più strati di cm 20 circa, compresa la livellazione e la cilindratura con rullo compressore di 14 - 16 tonn o corrispondente rullo vibrante fino al raggiungimento della densità prevista nelle Norme Tecniche.
	Opere Stradali	D.11.20. 120		Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabilizzato giudicato idoneo dalla D.L., per uno spessore minimo compresso di cm 5, comprese le prove di laboratorio, la lavorazione ed il costipamento dello strato con idonee macchine per ottenere la sagomatura prevista nelle sezioni tipo di progetto, compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalita` prescritte nelle Norme Tecniche, pronto per la stesa della sucessiva sovrastruttura.
	Opere Stradali	D.11.20. 130		Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di 100 kg per m³, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche; compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio ed in sito, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalita` prescritte, misurato in opera dopo costipamento.
	Opere Stradali	D.11.20. 210		Stabilizzazione a calce di terreni/fondazioni stradali ammalorate mediante miscelazione del terreno in situ con macchine stabilizzatrici previo stesa di calce idraulica naturale in ragione del 3 % a secco del materiale da trattare o nella percentuale risultante dallo studio preventivo presentato dall'esecutore ed accettato dalla Direzione Lavori, eseguita mediante:-stesa della calce sulla superficie da trattare mediante specifici spanditori dotati di sistema di proporzionamento elettronico in modo da assicurare omogeneità al variare della consistenza del terreno;-miscelazione ad adeguata velocità con macchina stabilizzatrice della calce e del terreno da trattare per uno spessore di circa cm 35 con apporto d'acqua (bagnatura sino all'umidità ottima derivante da prova Proctor Modificata) per garantire una corretta reazione pozzolanica e per dare uno spessore finale costipato di cm 40; la miscelazione dovrà essere protratta sino alla riduzione dei materiali ad una pezzatura max. di 25 mm e quando tutto il legante (calce) sarà intimamente mescolato col terreno da trattare;-passate almeno 3 ore dalla miscelazione si procederà alla regolarizzazione e baulatura del piano a mezzo di macchina livellatrice (grader) ed alla successiva compattazione con rullo liscio o a piede di montone del peso non inferiore a t 18 onde garantire la richiesta densità del terreno trattato;-spruzzatura superficiale con emulsione bituminosa al 55 %, in ragione di 1 kg per m², a protezione dalle intemperie ed a garanzia della perfetta maturazione.Il trattamento così realizzato dovrà garantire a 28 giorni un Md = a 500 kg/cm² nell'intervallo di carico compreso tra 1,5 ÷ 2,5 kg/cm² verificato mediante prova su piastra da 300 mm di diametro.Nel prezzo sono compresi tutti gli approvvigionamenti dei materiali, la messa a disposizione (compreso l'approntamento di cantiere ed il trasporto dei mezzi necessari e la successiva dismissione ed allontanamento) di tutti i mezzi operanti e del personale necessario, la segnaletica ed il relativo personale nonché i maggiori oneri derivanti da disagi per esecuzione anche in presenza di traffico, lo studio preventivo e le prove di verifica necessarie.Restano esclusi gli scavi, demolizioni e quanto altro per arrivare alla quota stabilita dal progetto e confermata dal Direttore dei Lavori per poter iniziare il trattamento di stabilizzazione dello spessore finale compresso di cm 40.
	Opere Stradali	D.11.20. 210. 5		- con trattamento superficiale con emulsione bituminosa al 55%		m²	€ 6,30
	Opere Stradali	D.11.20. 220		Stabilizzazione a cemento di terreni/fondazioni stradali ammalorate mediante miscelazione del terreno in situ con macchine stabilizzatrici previo stesa di cemento 32,5 R in ragione del 3,5 % a secco del materiale da trattare o nella percentuale risultante dallo studio preventivo presentato dall'esecutore ed accettato dalla Direzione Lavori, eseguita mediante:-stesa del cemento sulla superficie da trattare mediante specifici spanditori dotati di sistema di proporzionamento elettronico in modo da assicurare omogeneità al variare della consistenza del terreno;-miscelazione ad adeguata velocità con macchina stabilizzatrice del cemento e del terreno da trattare per uno spessore di circa cm 25 con apporto d'acqua (bagnatura sino all'umidità ottima derivante da prova Proctor Modificata) per garantire una corretta reazione pozzolanica e per dare uno spessore finale costipato di cm 30; la miscelazione dovrà essere protratta sino alla riduzione dei materiali ad una pezzatura max. di 20 mm e quando tutto il legante (calce) sarà intimamente mescolato col terreno da trattare;-passate almeno 3 ore dalla miscelazione si procederà alla regolarizzazione e baulatura del piano a mezzo di macchina livellatrice (grader) ed alla successiva compattazione con rullo liscio del peso non inferiore a t 16 onde garantire la richiesta densità del terreno trattato;-spruzzatura superficiale con emulsione a base si bitume modificato al 55 %, in ragione di 1,2 kg / m², a protezione dalle intemperie ed a garanzia della perfetta maturazione.Il trattamento così realizzato dovrà garantire a 28 giorni un Md = a 800 kg/cm² nell'intervallo di carico compreso tra 1,5 ÷ 2,5 kg/cm² verificato mediante prova su piastra da 300 mm di diametro.Nel prezzo sono compresi tutti gli approvvigionamenti dei materiali, la messa a disposizione (compreso l'approntamento di cantiere ed il trasporto dei mezzi necessari e la successiva dismissione ed allontanamento) di tutti i mezzi operanti e del personale necessario, la segnaletica ed il relativo personale nonché i maggiori oneri derivanti da disagi per esecuzione anche in presenza di traffico, lo studio preventivo e le prove di verifica necessarie.Restano esclusi gli scavi, demolizioni e quanto altro per arrivare alla quota stabilita dal progetto e confermata dal Direttore dei Lavori per poter iniziare il trattamento di stabilizzazione dello spessore finale compresso di cm 30.
	Opere Stradali	D.11.20. 220. 5		- con trattamento superficiale con emulsione bituminosa al 55%		m²	€ 6,10
	Opere Stradali	D.11.20. 230		Stabilizzazione a calce e cemento di terreni/fondazioni stradali ammalorate mediante miscelazione del terreno in situ con macchine stabilizzatrici previo stesa di calce idraulica naturale in ragione del 2 % a secco e di cemento 32,5 R in ragione del 3 % a secco del materiale da trattare o nella percentuale risultante dallo studio preventivo presentato dall'esecutore ed accettato dalla Direzione Lavori, eseguita mediante:-stesa della calce sulla superficie da trattare mediante specifici spanditori dotati di sistema di proporzionamento elettronico in modo da assicurare omogeneità al variare della consistenza del terreno;-miscelazione ad adeguata velocità con macchina stabilizzatrice della calce e del terreno da trattare per uno spessore di circa cm 25 con apporto d'acqua (bagnatura sino all'umidità ottima derivante da prova Proctor Modificata) per garantire una corretta reazione pozzolanica e per dare uno spessore finale costipato di cm 30; la miscelazione dovrà essere protratta sino alla riduzione dei materiali ad una pezzatura max. di 25 mm e quando tutto il legante (calce) sarà intimamente mescolato col terreno da trattare;-passate almeno 3 ore dalla miscelazione si procederà alla regolarizzazione del piano a mezzo di macchina livellatrice (grader) ed alla successiva compattazione con rullo liscio o a piede di montone del peso non inferiore a t 18;-dopo 24 ore si potrà procedere alla stesa del cemento sulla superficie precedentemente trattata a calce con specifici spanditori dotati di sistema di proporzionamento elettronico in modo da assicurare omogeneità al variare della consistenza del terreno;-miscelazione ad adeguata velocità con macchina stabilizzatrice del cemento e del terreno da trattare per uno spessore di circa cm 25 con apporto d'acqua (bagnatura sino all'umidità ottima derivante da prova Proctor Modificata) per garantire una corretta reazione pozzolanica e per dare uno spessore finale costipato di cm 30; la miscelazione dovrà essere protratta sino alla riduzione dei materiali ad una pezzatura max. di 20 mm e quando tutto il legante (calce) sarà intimamente mescolato col terreno da trattare;-passate almeno 3 ore dalla miscelazione si procederà alla regolarizzazione e baulatura del piano a mezzo di macchina livellatrice (grader) ed alla successiva compattazione con rullo liscio o a piede di montone del peso non inferiore a t 18 onde garantire la richiesta densità del terreno trattato;-spruzzatura superficiale con emulsione a base si bitume modificato al 55 %, in ragione di 1,2 kg / m², a protezione dalle intemperie ed a garanzia della perfetta maturazione.Il trattamento così realizzato dovrà garantire a 28 giorni un Md = a 800 kg/cm² nell'intervallo di carico compreso tra 1,5 ÷ 2,5 kg/cm² verificato mediante prova su piastra da 300 mm di diametro.Nel prezzo sono compresi tutti gli approvvigionamenti dei materiali, la messa a disposizione (compreso l'approntamento di cantiere ed il trasporto dei mezzi necessari e la successiva dismissione ed allontanamento) di tutti i mezzi operanti e del personale necessario, la segnaletica ed il relativo personale nonché i maggiori oneri derivanti da disagi per esecuzione anche in presenza di traffico, lo studio preventivo e le prove di verifica necessarie.Restano esclusi gli scavi, demolizioni e quanto altro per arrivare alla quota stabilita dal progetto e confermata dal Direttore dei Lavori per poter iniziare il trattamento di stabilizzazione dello spessore finale compresso di cm 30.
	Opere Stradali	D.11.20. 230. 5		- con trattamento superficiale con emulsione bituminosa al 55%		m²	€ 7,80
	Opere Stradali	D.12		Tutte quelle attività preparatorie e/o propedeutiche alla realizzazione dell'opera in galleria. Tali attività possono esser generalmente riassumibili nella preparazione del terreno, che consiste: nel rimuovere tutti gli ostacoli naturali od artificiali anche per mano di demolizioni in larga scala; nello asportare lo strato superficiale di materie vegetali; negli scavi di fondazione per i manufatti; gli scavi preceduti da operazioni di rottura con mine o da operazioni meccaniche di scasso o taglio qualora il materiale da asportare sia roccioso o di notevole compattezza ed infine la formazione dei rilevati a mezzo di riporto delle terre occorrenti per portare il piano stradale alla quota di progetto;Nei prezzi sotto segnati si intendono compensate tutte le spese per il personale, mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere, tutte le forniture occorrenti, la lavorazione dei materiali e il loro impiego secondo le specificazioni contenute nel Capitolato Speciale di Appalto, le spese generali, le spese e le indennità di passaggio attraverso proprietà private e di occupazione di suolo pubblico o privato non ricompresi nelle previsioni di progetto.Sono inoltre comprese le spese per opere provvisionali, carichi, trasporti, scarichi e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.Per i lavori a misura che l'Appaltatore intendesse effettuare per sua scelta con prestazioni straordinarie notturne o festive di personale, o per turni, non verrà corrisposto dall'Amministrazione alcun compenso o maggiorazione, restando ogni coseguente onere a carico dell'Impresa.Per tutte le categorie di lavori non riportate in questo capitolo "OPERE D'ARTE IN TERRA - IN GALLERIA" verranno applicati i prezzi previsti negli altri capitoli del presente Preziario.N.B. Il Direttore dei Lavori in contradditorio con l'Impresa esecutrice dovrà definire l'esatta posizione degli imbocchi della galleria naturale e/o artificiale stabilendo preventivamente le rispettive progressive e quote.Poiché questo capitolo riguarda esclusivamente i lavori in galleria, i lavori di avvicinamento a dette progressive dovranno essere remunerati adottando i prezzi di cui al capitolo "OPERE D'ARTE IN TERRA - ALL'APERTO".
	Opere Stradali	D.12.10		SCAVI
	Opere Stradali	D.12.10. 10		Scavo in sotterraneo compresa la roccia da mina, anche per lavori ed opere accessorie e complementari alla galleria, esclusa la sola costruzione dei pozzi di aereazione, eseguito anche a sezioni parzializzate con impiego di armature in legname od in acciaio.Nel presente prezzo sono da intendersi compresi e compensati gli oneri inerenti allo specifico tipo di lavoro quali:- formazione di armature provvisionali di qualsiasi tipo recuperate o perse;- provvedimenti conseguenti a venute di gas;- esecuzione del contorno dello scavo mediante il sistema dell'abbattimento liscio (smooth blasting) al fine di ottenere una pù accurata profilatura delle pareti e per ridurre la formazione di maggiori volumi e cavità;- aggottamenti necessari;- la raccolta dietro le murature di rivestimento della calotta e dei piedritti ed il convogliamento nelle cunette di acque di infiltrazione e delle sorgenti incontrate nell'escavazione delle gallerie;- demolizione di eventuali trovanti rinvenuti in terreni sciolti;intendendo tali dizioni generiche comprensive di tutto quanto necessario per rendere possibile la regolare esecuzione degli scavi in galleria anche in presenza di forti portate di acqua di filtrazione o provenienti dallo svuotamento di sacche.Si precisa che tale prezzo comprensivo di tutti gli oneri e soggezioni derivanti da presenza o venuta d'acqua per una portata fino a 5 l/sec per le tratte in salita e 4 l/sec per quelle in discesa.Sono inoltre ricompresi quelli relativi agli scavi in genere ed in roccia quali:- riduzione dei materiali di risulta alla pezzatura prevista per il loro reimpiego (rilevato, riempimento, scogliera, etc..) nell'ambito del cantiere;- il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto idoneo dalla D.L. a rilevato o riempimento nell'ambito del cantiere con qualsiasi mezzo compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa;- il carico ed allontanamento dal cantiere del materiale idoneo in eccedenza rimanendo quest'ultimo di proprietà dell'Appaltatore;- il carico, trasporto a rifiuto del materiale non ritenuto idoneo dalla D.L. fino ad una distanza stradale di 10 km dalla zona dei lavori su aree individuate nel progetto esclusi gli oneri di discarica che saranno compensati a parte con la voce "Sistemazione di materiale in discarica di progetto" o con la voce "Compenso per indennità di discarica pubblica".Sono da ritenersi esclusi dal presente prezzo:- le centine metalliche ed i relativi distanziatori;- la rete d'acciaio a maglie elettrosaldate;- i tiranti in roccia;- tutte le lavorazioni particolari previste in progetto da eseguirsi ai fini statici e di stabilità del cavo.Ai fini contabili verrà computato il solo volume di scavo in base alle sezioni tipo di progetto stabilite, tratto a tratto, dalla Direzione dei Lavori; saranno quindi esclusi dal computo i maggiori volumi dovuti ad irregolarità delle pareti di scavo, ovvero a cavità di qualunque specie, esistenti o formatesi durante la esecuzione dei lavori.Lo sgombero di materiale eventualmente franato verrà compensato con la voce "Compenso per sgombero materiale franato" solo eccezionalmente, nel caso di franamenti o cedimenti non imputabili a deficienza di armature, e comunque non dovuti a negligenza od inesperienza dell'Impresa.Si precisa che, nel caso di rescissione del contratto di appalto, tutte le armature in opera degli scavi rimangono di proprietà della Stazione Appaltante e non potranno in alcun modo essere asportate.L'Impresa non potrà pretendere per tali armature alcun compenso, oltre il pagamento dei materiali in base ai prezzi di Elenco a pié d'opera. Tutti gli oneri relativi alla lavorazione, posa in opera, sfrido, ecc.. si intendono compresi e compensati con il pagamento degli scavi eseguiti e contabilizzati.
	Opere Stradali	D.12.10. 10. 5		classe I°		m³	€ 31,25
	Opere Stradali	D.12.10. 10. 10		classe II°		m³	€ 35,39
	Opere Stradali	D.12.10. 10. 15		classe III°		m³	€ 40,70
	Opere Stradali	D.12.10. 10. 20		classe IV°		m³	€ 47,78
	Opere Stradali	D.12.10. 10. 25		classe V°a		m³	€ 57,22
	Opere Stradali	D.12.10. 10. 30		classe V°b		m³	€ 91,40
	Opere Stradali	D.12.10. 20		Scavo in sotterraneo in tutto come alla voce "Scavo in sotterraneo" con l'impiego di calcestruzzo spruzzato a pressione che verra` compensato con l'apposita voce di Elenco:
	Opere Stradali	D.12.10. 20. 5		classe I°		m³	€ 29,30
	Opere Stradali	D.12.10. 20. 10		classe II°		m³	€ 34,80
	Opere Stradali	D.12.10. 20. 15		classe III°		m³	€ 38,70
	Opere Stradali	D.12.10. 20. 20		classe IV°		m³	€ 45,60
	Opere Stradali	D.12.10. 20. 25		classe V°a		m³	€ 54,80
	Opere Stradali	D.12.10. 20. 30		classe V°b		m³	€ 87,35
	Opere Stradali	D.12.10. 30		Scavo per la costruzione di pozzi di aereazione, verticali o subverticali, compresa la roccia da mina, anche per lavori ed opere accessorie e complementari al pozzo, compresi tutti gli oneri e prescrizioni di cui alla voce "Scavo in sotterraneo", per tratti di pozzo fino a m 50 di profondita`:
	Opere Stradali	D.12.10. 30. 5		classe I°, II° e III°		m³	€ 44,65
	Opere Stradali	D.12.10. 30. 10		classe IV°, V°a e V°b		m³	€ 103,20
	Opere Stradali	D.12.10. 40		Maggiorazione percentuale alla voce "Scavo per pozzi di aerazione" per profondita` di pozzo superiore ai m 50.
	Opere Stradali	D.12.10. 40. 5		oltre m 50 fino a m 100		m	€ 13,00
	Opere Stradali	D.12.10. 40. 10		oltre m 100 fino a m 150		m	€ 18,00
	Opere Stradali	D.12.10. 50		Scavo sotterraneo in roccia da mina ma eseguito senza l'uso di esplosivo.Tale prezzo dovrà essere autorizzato dalla D.L. a mezzo ordine di servizio sottoscritto dal responsabile del Servizio Geologico della P.A.T.
	Opere Stradali	D.12.10. 50. 5		per classi I° e II°		m³	€ 105,40
	Opere Stradali	D.12.10. 50. 10		per classi III° e IV°		m³	€ 81,30
	Opere Stradali	D.12.10. 60		Sovrapprezzo alle voci "Scavo in sotterraneo" e "Scavo in sotterraneo con cls a pressione" per lo scavo in roccia in galleria eseguito secondo uno schema di perforazione e carica approvato dalla D.L. con l'adozione di numero di tempi pari a 25, ed una possibile riduzione dello sfondo rispetto a quello usuale della classe di roccia, tale da ridurre la velocità di vibrazione del terreno in corrispondenza degli edifici circostanti.A tale scopo si prenderanno a riferimento le norme DIN STANDARD 4150 della Germania. I valori di cui alle presenti norme saranno verificati dal Servizio Geologico della P.A.T. in corrispondenza degli edifici suddetti.Tale sovrapprezzo dovrà essere autorizzato dalla D.L. a mezzo di ordine di servizio sottoscritto dal responsabile del Servizio Geologico della P.A.T.
	Opere Stradali	D.12.10. 60. 5		per classi I° e II°		m³	€ 15,03
	Opere Stradali	D.12.10. 60. 10		per classi III° e IV°		m³	€ 9,25
	Opere Stradali	D.12.10. 70		Sovrapprezzo alle voci "Scavo in sotterraneo" e "Scavo in sotterraneo con cls a pressione" per l'esecuzione di scavi in roccia in galleria qualora, pur avendo adottato tutte le cautele e tecnologie indicate alla voce "Cariche controllate", per non superare i valori di vibrazioni in corrispondenza di edifici, fissati dalle norme DIN STANDARD 4150, si debba procedere alla modifica dello schema di avanzamento.Tale sovrapprezzo dovrà essere autorizzato dalla D.L. a mezzo di ordine di servizio sottoscritto dal responsabile del Servizio Geologico della P.A.T.
	Opere Stradali	D.12.10. 70. 5		per classi I° e II°		m³	€ 27,70
	Opere Stradali	D.12.10. 70. 10		per classi III° e IV°		m³	€ 18,90
	Opere Stradali	D.12.10. 110		Compenso percentuale ai prezzi degli scavi delle gallerie e dei pozzi, per le sole tratte in presenza di venute di acqua oltre la portata prevista alla voce "Scavo in sotterraneo", misurata a 100 m dal fronte dell'avanzamento nelle tratte in salita ed alla bocca di erogazione delle pompe nelle tratte in discesa.
	Opere Stradali	D.12.10. 110. 5		per ogni 5 l/sec o frazione in più nelle tratte in salita		m	€ 4,00
	Opere Stradali	D.12.10. 110. 10		per ogni 4 l/sec o frazione in più nelle tratte in discesa		m	€ 8,00
	Opere Stradali	D.12.10. 210		Compenso per lo sgombero di materiale franato e suo trasporto a reimpiego od alle discariche, secondo quanto stabilito alla voce "Scavo in sotterraneo", fino ad una distanza stradale di 10 km.
	Opere Stradali	D.12.10. 210. 5				m³	€ 7,66
	Opere Stradali	D.21		Tutti quelle opere e/o manufatti con funzioni statiche che hanno lo scopo di assicurare la continuità dell'asse stradale in corrispondenza di fiumi e torrenti, di permettere l'attraversamento di vallate e di contenere le terre ove sono stati fatti dei tagli in trincea od a mezza costa o con le quali si sono costruiti dei rilevati con l'esclusione della pavimentazione stradale.Nei prezzi sotto segnati si intendono compensate tutte le spese per il personale, mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere, tutte le forniture occorrenti, la lavorazione dei materiali e il loro impiego secondo le specificazioni contenute nel Capitolato Speciale di Appalto, le spese generali, le spese e le indennità di passaggio attraverso proprietà private e di occupazione di suolo pubblico o privato non ricompresi nelle previsioni di progetto.Sono inoltre comprese le spese per opere provvisionali, carichi, trasporti, scarichi e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.Per i lavori a misura che l'Appaltatore intendesse effettuare per sua scelta con prestazioni straordinarie notturne o festive di personale, o per turni, non verrà corrisposto dall'Amministrazione alcun compenso o maggiorazione, restando ogni coseguente onere a carico dell'Impresa.
	Opere Stradali	D.21. 5		CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAIO PER C.A.
	Opere Stradali	D.21. 5. 10		Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio anche se debolmente armato confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge con cemento tipo R325, inerti ed acqua aventi le caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche dato in opera a qualsiasi profondità od altezza per il rinfianco o rivestimento di tubazioni o manufatti, compreso l'onere delle eventuali casserature di modesta entità, escluso solo la eventuale fornitura e posa in opera dell'acciaio.
	Opere Stradali	D.21. 5. 10. 5		- dosaggio a 200 kg/m³		m³	€ 121,23
	Opere Stradali	D.21. 5. 10. 10		- dosaggio a 250 kg/m³		m³	€ 126,89
	Opere Stradali	D.21. 5. 10. 15		- classe 250 con Rck non inf.25N/mm²		m³	€ 133,50
	Opere Stradali	D.21. 5. 20		Muratura retta, curva od obliqua, di pietrame in fondazione ed elevazione, in opera con malta cementizia confezionata con kg 350 di cemento normale per ogni m³ di sabbia, di qualsiasi forma e dimensione, per spessori fino a cm 60, compreso il compenso per la lavorazione della doppia faccia vista secondo il tipo prescritto dalla Direzione dei Lavori, la formazione di eventuali fori nonchè la stuccatura e la stilatura dei giunti e gli eventuali ponteggi ed impalcature.
	Opere Stradali	D.21. 5. 20. 5		- pietrame proveniente da scavi o demolizioni		m³	€ 302,76
	Opere Stradali	D.21. 5. 20. 10		- pietrame calcareo o porfirico proveniente da cave		m³	€ 351,00
	Opere Stradali	D.21. 5. 30		Selciatone con pietrame dello spessore non inferiore a cm 25 eseguito a corsi regolari o ad opera incerta secondo le indicazioni della Direzione Lavori, posto su letto di calcestruzzo dosato a 300 kg di cemento tipo R325 per m³ di inerte, dello spessore non inferiore a cm 25, compreso l'eventuale allontamento dell'acqua mediante pompe o deviazioni, lo scavo, le eventuali demolizioni, la preparazione del piano di posa secondo quanto stabilito nei particolari di progetto, rabboccatura e stilatura delle fughe con malta cementizia a kg 600 di cemento tipo R325 per m³ di sabbia ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.L' eventuale ferro d' armatura sarà corrisposto a parte.
	Opere Stradali	D.21. 5. 30. 5		- con pietrame proveniente dagli scavi o demolizioni		m²	€ 37,85
	Opere Stradali	D.21. 5. 30. 10		- in pietra porfirica		m²	€ 96,54
	Opere Stradali	D.21. 5. 30. 15		- in pietra granitica		m²	€ 98,07
	Opere Stradali	D.21. 5. 30. 20		- in pietra calcarea		m²	€ 97,97
	Opere Stradali	D.21. 5. 40		Rivestimento platee di tomboni, cunette e fossi di guardia, opere similari, eseguito in pietrame dello spessore minimo di cm 15 e malta cementizia a kg 350 di cemento normale per m³ di sabbia avente spessore minimo di cm 10, con il pietrame fornito e posato su letto di malta cementizia come sopra, oppure posato direttamente sul calcestruzzo di platea prima che questo inizi la presa, provocando il rifluimento del calcestruzzo tra i giunti del pietrame a mezzo della vibrazione; compreso l'onere della sgrossatura della faccia vista e della stuccatura dei giunti e quanto altro occorrente per dare l'opera finita a regola d'arte.
	Opere Stradali	D.21. 5. 40. 5		- con pietrame proveniente dagli scavi o demolizioni		m²	€ 16,50
	Opere Stradali	D.21. 5. 40. 10		- in pietra porfirica		m²	€ 35,95
	Opere Stradali	D.21. 5. 40. 15		- in pietra granitica		m²	€ 38,09
	Opere Stradali	D.21. 5. 40. 20		- in pietra calcarea		m²	€ 37,99
	Opere Stradali	D.21. 5. 50		Risanamento di vecchie murature a secco o in malta previo sgombero e trasporto a rifiuto dei materiali vari depositati sui paramenti delle murature stesse, sradicamento degli arbusti ed erbe cresciute fra gli interstizi, allargamento (ove necessario) delle fughe mediante scalpello, pulizia profonda anche con lavaggio con acqua a pressione, riempimento degli interstizi e stilatura con malta cementizia a kg 600 di cemento tipo R325 per m³.E' incluso l'onere di annegare, fra le fughe, adeguate tubazioni in calcestruzzo o in P.V.C. per il drenaggio, dei diametri previsti in progetto e nelle posizioni che la Direzione Lavori riterrà opportuno, la eventuale sostituzione di pietrame degradato e la fornitura e posa in opera di quello mancante.
	Opere Stradali	D.21. 5. 50. 5				m²	€ 46,17
	Opere Stradali	D.21. 5. 60		Rifacimento di banchettone, su murature esistenti, delle dimensioni minime di cm 80 x 35, previa demolizione della parte superiore della muratura stessa e la regolarizzazione dell'andamento altimetrico della base d'appoggio, compresi:- il getto di calcestruzzo classe 250;- l'armatura metallica;- la casseratura;- la formazione di fori del ø di mm 20, disposti a quinconce nella muratura esistente per l'infissione e il fissaggio, con malte espansive, dei ferri di ancoraggio;- la formazione delle nicchie per la successiva posa della barriera di sicurezza;- il taglio ed il ripristino dell'asfalto con mezzi meccanici.Il tutto eseguito come da disegno particolare allegato e secondo le istruzioni impartite dalla D.L..; nel prezzo è pure compreso l'onere del trasferimento a discarica dell'eventuale materiale di risulta.
	Opere Stradali	D.21. 5. 60. 5		su murature in pietrame		m	€ 154,28
	Opere Stradali	D.21. 5. 60. 10		su murature in cls o in cls armato		m	€ 144,17
	Opere Stradali	D.21. 5. 70		Sovrapprezzo alla voce " CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE DI ELEVAZIONE ", rette o curve, di qualsiasi altezza o spessore, per formazione di paramento esterno eseguito a corsi regolari od a opera incerta secondo le previsioni di progetto con pietrame dello spessore minimo di cm 25 ben ammorsato nel calcestruzzo retrostante, compresi:- il compenso per la lavorazione della faccia a vista, la stuccatura e stilatura dei giunti con malta cementizia;- la formazione dei fori di drenaggio nel numero e posizione che verranno prescritti dalla D.L.;- la formazione dei giunti di dilatazione;- l'onere per la formazione di risvolti ad angolo, la costruzione, nolo, montaggio e smontaggio di ponteggi ed impalcature di qualsiasi altezza e consistenzanonchè quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte escluso l'eventuale acciaio d'armatura.NB. La computazione della voce " CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE DI ELEVAZIONE ", dovrà comprendere anche lo spessore del paramento.
	Opere Stradali	D.21. 5. 70. 5		- a corsi regolari - con pietrame proveniente da scavi o demolizioni		m²	€ 8,31
	Opere Stradali	D.21. 5. 70. 10		- a corsi regolari - con pietrame proveniente da cave di porfido		m²	€ 54,54
	Opere Stradali	D.21. 5. 70. 15		- a corsi regolari - con pietrame proveniente da cave di granito		m²	€ 61,08
	Opere Stradali	D.21. 5. 70. 20		- a corsi regolari - con pietrame proveniente da cave di calcareo		m²	€ 58,51
	Opere Stradali	D.21. 5. 70. 50		- opera incerta - con pietrame proveniente da scavi o demolizioni		m²	€ 3,87
	Opere Stradali	D.21. 5. 70. 55		- opera incerta - con pietrame proveniente da cave di porfido		m²	€ 47,88
	Opere Stradali	D.21. 5. 70. 60		- opera incerta - con pietrame proveniente da cave di granito		m²	€ 48,80
	Opere Stradali	D.21. 5. 70. 65		- opera incerta - con pietrame proveniente da cave di calcareo		m²	€ 48,14
	Opere Stradali	D.21. 5. 100		Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di imposta delle opere d'arte, eseguito in conglomerato cementizio dosato a 150 kg di cemento tipo R 325 per m³ di inerte a granulometria regolamentare dello spessore minimo di cm 10.Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere relativo al costipamento, la formazione dei piani superiori alla quota di progetto e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.Agli effetti contabili non saranno compensati eventuali maggiori spessori; questo anche in riferimento alle profondità degli scavi.
	Opere Stradali	D.21. 5. 100. 5				m²	€ 9,85
	Opere Stradali	D.21. 5. 220		Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso, sia di fondazione che di elevazione, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge, con cemento tipo 325, acqua ed inerti aventi le caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche, sia per strutture eseguite in opera che prefabbricate, dato in opera vibrato, a qualsiasi altezza o profondità, escluso fornitura e posa in opera dell'acciaio nonchè l'onere delle casseforme, quello delle centinature e delle armature di sostegno delle casseforme:
	Opere Stradali	D.21. 5. 320		Risanamento di vecchie murature a secco o in malta previo sgombero e trasporto a rifiuto dei materiali vari depositati sui paramenti delle murature stesse, sradicamento degli arbusti ed erbe cresciute fra gli interstizi, allargamento (ove necessario) delle fughe mediante scalpello, pulizia profonda anche con lavaggio con acqua a pressione, riempimento degli interstizi e stilatura con malta cementizia a kg 600 di cemento tipo R325 per m³.E' incluso l'onere di annegare, fra le fughe, adeguate tubazioni in calcestruzzo o in P.V.C. per il drenaggio, dei diametri previsti in progetto e nelle posizioni che la Direzione Lavori riterrà opportuno, la eventuale sostituzione di pietrame degradato e la fornitura e posa in opera di quello mancante.
	Opere Stradali	D.21. 5. 410		Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche in presenza di armature metalliche non collaboranti ai fini statici, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge con cemento, inerti ed acqua aventi le caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche, dato in opera, a qualsiasi profondità, andamento retto o curvo, compreso l'onere delle casseforme con R > 10 m, quello delle centinature e delle armature di sostegno delle casseforme, compresa altresì la lavorazione del conglomerato per ottenere la superficie a contatto con i casseri perfettamente chiusa e conforme alla casseratura prevista, la sagomatura degli spigoli, la formazione di giunti, esclusa la sola fornitura e posa in opera dell'acciaio.Il conglomerato avrà una classe di consistenza <= ad S3 ed una classe d'esposizione X0 - XC1 - XC2 secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori e le classi di resistenza indicate nei tipi. Tale conglomerato dovrà risultare conforme alle Norme UN I EN 206-1 e UNI 11104:2004. Per il confezionamento è previsto l'utilizzo di cemento Portland composito tipo II - classe 32,5 R (UNI EN 197-1), acqua ed inerti aventi le caratteristiche indicate nelle Norme UNI EN 12620.
	Opere Stradali	D.21. 5. 410. 5		- per classe di resistenza Rck >= 20 N/mm² (solo X0)		m³	€ 127,80
	Opere Stradali	D.21. 5. 410. 10		- per classe di resistenza Rck >= 25 N/mm² (solo X0)		m³	€ 131,50
	Opere Stradali	D.21. 5. 410. 15		- per classe di resistenza Rck >= 30 N/mm²		m³	€ 135,20
	Opere Stradali	D.21. 5. 420		Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio per opere di elevazione, anche in presenza di armature metalliche non collaboranti ai fini statici, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge con cemento, inerti ed acqua aventi le caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche, dato in opera, a qualsiasi altezza, andamento retto o curvo, compreso l'onere delle casseforme con R > 10 m, quello delle centinature e delle armature di sostegno delle casseforme, compresa altresì la lavorazione del conglomerato per ottenere la superficie a contatto con i casseri perfettamente chiusa e conforme alla casseratura prevista, la sagomatura degli spigoli, la formazione di giunti, esclusa la sola fornitura e posa in opera dell'acciaio.Il conglomerato avrà una classe di consistenza <= ad S3 ed una classe d'esposizione X0 - XC1 - XC2 secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori e le classi di resistenza indicate nei tipi. Tale conglomerato dovrà risultare conforme alle Norme UN I EN 206-1 e UNI 11104:2004. Per il confezionamento è previsto l'utilizzo di cemento Portland composito tipo II - classe 32,5 R (UNI EN 197-1), acqua ed inerti aventi le caratteristiche indicate nelle Norme UNI EN 12620.
	Opere Stradali	D.21. 5. 420. 5		- per classe di resistenza Rck >= 20 N/mm² (solo X0)		m³	€ 174,50
	Opere Stradali	D.21. 5. 420. 10		- per classe di resistenza Rck >= 25 N/mm² (solo X0)		m³	€ 178,30
	Opere Stradali	D.21. 5. 420. 15		- per classe di resistenza Rck >= 30 N/mm²		m³	€ 182,00
	Opere Stradali	D.21. 5. 430		Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio per opere strutturali in cemento armato normale o precompresso, sia di fondazione che di elevazione eseguite in opera nonchè per opere prefabbricate.Il conglomerato avrà una classe di consistenza <= ad S3 ed una classe d'esposizione X0 - XC1 - XC2 secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori e le classi di resistenza indicate nei tipi.Tale conglomerato dovrà risultare conforme alle Norme UN I EN 206-1 e UNI 11104:2004.Per il confezionamento è previsto l'utilizzo di cemento Portland composito tipo II - classe 32,5 R (UNI EN 197-1), acqua ed inerti aventi le caratteristiche indicate nelle Norme UNI EN 12620.Dato in opera vibrato, a qualsiasi altezza o profondità, escluso la fornitura e posa in opera dell'acciaio d'armatura nonchè l'onere della formazione delle casseforme, quello delle centinature e delle armature di sostegno delle casseforme.
	Opere Stradali	D.21. 5. 430. 10		per classe di resistenza Rck 20 (solo X0)		m³	€ 119,50
	Opere Stradali	D.21. 5. 430. 20		per classe di resistenza Rck 25 (solo X0)		m³	€ 123,30
	Opere Stradali	D.21. 5. 430. 30		per classe di resistenza Rck 30		m³	€ 127,20
	Opere Stradali	D.21. 5. 430. 40		per classe di resistenza Rck 35		m³	€ 131,00
	Opere Stradali	D.21. 5. 430. 50		per classe di resistenza Rck 37		m³	€ 133,60
	Opere Stradali	D.21. 5. 430. 60		per classe di resistenza Rck 40		m³	€ 137,50
	Opere Stradali	D.21. 5. 430. 70		per classe di resistenza Rck 45		m³	€ 143,90
	Opere Stradali	D.21. 5. 440		Sovrapprezzo al conglomerato cementizio strutturale per opere in c.a., per fondazioni ed elevazioni per ottenere una classe di consistenza maggiore di S3.Tale conglomerato dovrà risultare conforme alle Norme UN I EN 206-1 e UNI 11104:2004.
	Opere Stradali	D.21. 5. 440. 10		per classe di consistenza S4		m³	€ 2,66
	Opere Stradali	D.21. 5. 440. 20		per classe di consistenza S5		m³	€ 7,31
	Opere Stradali	D.21. 5. 450		Sovrapprezzo al conglomerato cementizio strutturale per opere in c.a. per ottenere la classe di esposizione indicata nei tipi.Tale conglomerato dovrà risultare conforme alle Norme UN I EN 206-1 e UNI 11104:2004.
	Opere Stradali	D.21. 5. 450. 10		per classe d'esposizione XC3 (con Rck >= a 35 N/mm2)		m³	€ 4,00
	Opere Stradali	D.21. 5. 450. 20		per classe d'esposizione XC4 (con Rck >= a 40 N/mm2)		m³	€ 10,50
	Opere Stradali	D.21. 5. 450. 30		per classe d'esposizione XD1 (con Rck >= a 35 N/mm2)		m³	€ 4,00
	Opere Stradali	D.21. 5. 450. 40		per classe d'esposizione XD2 (con Rck >= a 40 N/mm2)		m³	€ 10,50
	Opere Stradali	D.21. 5. 450. 50		per classe d'esposizione XD3 (con Rck >= a 45 N/mm2)		m³	€ 16,54
	Opere Stradali	D.21. 5. 450. 60		per classe d'esposizione XF1 (con Rck >= a 40 N/mm2)		m³	€ 4,00
	Opere Stradali	D.21. 5. 450. 70		per classe d'esposizione XF2 (con Rck >= a 30 N/mm2)		m³	€ 10,50
	Opere Stradali	D.21. 5. 450. 80		per classe d'esposizione XF3 (con Rck >= a 30 N/mm2)		m³	€ 10,50
	Opere Stradali	D.21. 5. 450. 90		per classe d'esposizione XF4 (con Rck >= a 35 N/mm2)		m³	€ 16,54
	Opere Stradali	D.21. 5. 450.100		per classe d'esposizione XA1 (con Rck >= a 35 N/mm2)		m³	€ 4,00
	Opere Stradali	D.21. 5. 450.110		per classe d'esposizione XA2 (con Rck >= a 40 N/mm2)		m³	€ 10,50
	Opere Stradali	D.21. 5. 450.120		per classe d'esposizione XA3 (con Rck >= a 45 N/mm2)		m³	€ 16,54
	Opere Stradali	D.21. 5. 460		Sovraprezzo al calcestruzzo strutturale preconfezionato per particolari condizioni come indicato nei tipi.(è applicabile a qualsiasi classe di resistenza, di consistenza e d'esposizione)
	Opere Stradali	D.21. 5. 460. 10		per inerti con granulometria <= a 20 mm		m³	€ 3,28
	Opere Stradali	D.21. 5. 460. 20		per utilizzo di quantitativi <= a 6,00 mc		m³	€ 5,32
	Opere Stradali	D.21. 5. 470		Paramento retto o curvo per rivestimento di muratura in c. a., eseguito a corsi regolari con blocchi di pietra delle dimensioni minime di cm (15x20x30) posti in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo 325 per m³ di inerte per ottenere uno spessore complessivo minimo di cm 25; tale magistero è comprensivo anche della retrostante rete metallica elettrosaldata del Ø 8 mm a maglia (20x20) cm e delle eventuali chiodature e zanche di ancoraggio alla muratura, la stilatura dei giunti, la formazione di ponteggi ed impalcature per qualsiasi altezza ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i particolari costruttivi o le indicazioni che verranno impartite dalla Direzione Lavori.
	Opere Stradali	D.21. 5. 470. 5		- con pietrame proveniente da scavi o demolizioni		m²	€ 52,56
	Opere Stradali	D.21. 5. 470. 10		- con pietrame proveniente da cave di porfido		m²	€ 94,97
	Opere Stradali	D.21. 5. 470. 15		- con pietrame proveniente da cave di granito		m²	€ 101,51
	Opere Stradali	D.21. 5. 470. 20		- con pietrame proveniente da cave di calcareo		m²	€ 100,85
	Opere Stradali	D.21. 5. 475		Paramento retto o curvo per rivestimento di muratura in c. a., eseguito ad opera incerta con blocchi di pietra posti in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo 325 per m³ di inerte per ottenere uno spessore complessivo minimo di cm 25 - 30; tale magistero è comprensivo anche della retrostante rete metallica elettrosaldata del Ø 8 mm a maglia (20x20) cm e delle eventuali chiodature e zanche di ancoraggio alla muratura, la stilatura dei giunti, la formazione di ponteggi ed impalcature per qualsiasi altezza ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i particolari costruttivi o le indicazioni che verranno impartite dalla Direzione Lavori.
	Opere Stradali	D.21. 5. 475. 5		- con pietrame proveniente da scavi o demolizioni		m²	€ 43,84
	Opere Stradali	D.21. 5. 475. 10		- spessore minimo di cm 25 con pietrame proveniente da cave di porfido		m²	€ 91,87
	Opere Stradali	D.21. 5. 475. 15		- spessore minimo di cm 25 con pietrame proveniente da cave di granito		m²	€ 92,79
	Opere Stradali	D.21. 5. 475. 20		- spessore minimo di cm 30 con pietrame proveniente da cave di calcareo		m²	€ 92,13
	Opere Stradali	D.21. 5. 480		Intonaco liscio di cemento eseguito con malta dosata a kg 400 di cemento normale per m³ di sabbia:
	Opere Stradali	D.21. 5. 480. 5		- dello spessore di mm 10		m²	€ 17,38
	Opere Stradali	D.21. 5. 480. 10		- dello spessore di mm 20		m²	€ 21,32
	Opere Stradali	D.21. 5. 510		Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclinate, rette o curve con R > 10 m, nonchè quello delle centinature e delle armature di sostegno, eseguite con tavole non piallate o con elementi in legno compensato, con superficie non perfettamente piana e liscia; i giunti tra i singoli elementi potranno essere non a perfetta tenuta e quindi saranno accettate delle leggere fuoriuscite di boiacca e sbavature; nel prezzo sono pure compresi la formazione ed il disfacimento dei necessari ponteggi, il disarmo e l'asportazione di tutti i materiali nonchè la formazione e demolizione di eventuali opere provvisionali e di sostegno, il tutto misurato per la sola superficie bagnata.
	Opere Stradali	D.21. 5. 510. 5		- per altezza fino a m. 2,00		m²	€ 28,30
	Opere Stradali	D.21. 5. 510. 10		- per altezza fino a m. 4,00		m²	€ 34,11
	Opere Stradali	D.21. 5. 510. 15		- per altezza fino a m. 6,00		m²	€ 37,43
	Opere Stradali	D.21. 5. 510. 20		- per altezza superiore a m. 6,00		m²	€ 41,74
	Opere Stradali	D.21. 5. 515		Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclinate, rette o curve con R > 10 m, nonchè quello delle centinature e delle armature di sostegno, eseguite con elementi modulari in acciaio, con superficie non perfettamente piana e liscia; i giunti tra i singoli elementi potranno essere non a perfetta tenuta e quindi saranno accettate delle leggere fuoriuscite di boiacca e sbavature; nel prezzo sono pure compresi la formazione ed il disfacimento dei necessari ponteggi, il disarmo e l'asportazione di tutti i materiali nonchè la formazione e demolizione di eventuali opere provvisionali e di sostegno, il tutto misurato per la sola superficie bagnata.
	Opere Stradali	D.21. 5. 515. 5		- per altezza fino a m. 2,00		m²	€ 25,23
	Opere Stradali	D.21. 5. 515. 10		- per altezza fino a m. 4,00		m²	€ 28,29
	Opere Stradali	D.21. 5. 515. 15		- per altezza fino a m. 6,00		m²	€ 29,82
	Opere Stradali	D.21. 5. 515. 20		- per altezza superiore a m. 6,00		m²	€ 31,67
	Opere Stradali	D.21. 5. 520		Sovrapprezzo alle voci "Casseratura per strutture in c. a." per la formazione della faccia a vista e per la perfetta tenuta delle giunzioni tra elemento ed elemento, senza sbavature o protuberanze, con elementi lisci.
	Opere Stradali	D.21. 5. 520. 5		- in pannelli legno		m²	€ 8,35
	Opere Stradali	D.21. 5. 520. 10		- in pannelli acciaio		m²	€ 5,01
	Opere Stradali	D.21. 5. 520. 15		- con tavole piallate		m²	€ 20,87
	Opere Stradali	D.21. 5. 530		Sovrapprezzo per la formazione di casserature curve con R < 10 m.
	Opere Stradali	D.21. 5. 530. 5		- per R da 9,99 a 6,00 m.		m²	€ 11,21
	Opere Stradali	D.21. 5. 530. 10		- per R da 5,99 a 2,00 m.		m²	€ 16,68
	Opere Stradali	D.21. 5. 530. 15		- per R < 2,00 m.		m²	€ 20,97
	Opere Stradali	D.21. 5. 540		Sovrapprezzo alla voce "Casseratura per strutture in c. a." per casseforme a perdere per getti a struttura alleggerita, comunque realizzate purchè approvate dalla D.L.; compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto, valutato per metro quadrato di cassero bagnato.
	Opere Stradali	D.21. 5. 540. 5				m²	€ 9,18
	Opere Stradali	D.21. 5. 710		Acciaio in barre ad aderenza migliorata di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc:
	Opere Stradali	D.21. 5. 710. 10		- tipo FeB44k		kg	€ 1,42
	Opere Stradali	D.21. 5. 720		Fornitura e posa in opera di rete d'acciaio a maglie elettrosaldate, dei tipi e delle dimensioni ordinati dalla Direzione dei Lavori, ogni onere compreso, come alla voce " ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA ".
	Opere Stradali	D.21. 5. 720. 5		in barre liscie di acciaio		kg	€ 0,98
	Opere Stradali	D.21. 5. 720. 10		in acciaio tipo FeB38K		kg	€ 1,12
	Opere Stradali	D.21. 5. 720. 15		in acciaio tipo FeB44K		kg	€ 1,29
	Opere Stradali	D.21. 5. 730		Filo di qualsiasi diametro compreso fra 4 e 12 mm in acciaio avente f p(0,2)k minimo = 1.450 N/mm² e f ptk minimo = 1.650 N/mm² per strutture in cemento armato precompresso. Dato in opera compreso: la fornitura in opera di guaine metalliche, teste o piastre di ancoraggio e apparecchi di bloccaggio, l'esecuzione di iniezioni di malta fine di cemento, le operazioni di tiro anche in varie riprese ed ogni altro onere.
	Opere Stradali	D.21. 5. 730. 5		- controllato in stabilimento		kg	€ 2,53
	Opere Stradali	D.21. 5. 730. 10		- non controllato in stabilimento		kg	€ 2,49
	Opere Stradali	D.21. 5. 830		Trefolo per strutture in cemento armato precompresso formato da fili di acciaio di qualsiasi diametro, aventi f p(1)k = 1.600 N/mm² e f ptk minimo = 1.800N/mm². Dato in opera compresi gli oneri di cui alla precedente voce "Filo in acciaio".
	Opere Stradali	D.21. 5. 830. 5		- controllato in stabilimento		kg	€ 2,58
	Opere Stradali	D.21. 5. 840		Acciaio in barre tipo DIWIDAG per strutture in cemento armato precompresso dato in opera compresi tutti gli oneri relativi alla giunzione delle varie barre mediante gli occorrenti manicotti filettati ed alla eventuale filettatura realizzata senza l'asportazione del metallo, la fornitura e posa in opera dei manicotti stessi, degli apparecchi terminali di bloccaggio delle barre, la fornitura e posa in opera delle guaine metalliche, l'esecuzione di inezioni di malta fine di cemento, le operazioni di tiro anche in più riprese ed ogni altro onere inerente.Per chilogrammo di barra di acciaio controllato in stabilimento e provvisto del certificato di origine e qualità, dato in opera.
	Opere Stradali	D.21. 5. 840. 5		- avente f pyk minimo = 835 N/mm² e f ptk minimo = 1.030 N/mm²		kg	€ 2,77
	Opere Stradali	D.21. 5. 840. 10		- avente f pyk minimo = 1.080 N/mm² e f ptk minimo = 1.230 N/mm²		kg	€ 2,85
	Opere Stradali	D.21.10		IMPALCATI ED ACCESSORI
	Opere Stradali	D.21.10. 10		Impalcato per ponti di 1ª categoria di cui alle norme del D.M. del 4.5.90 anche in più campate semplicemente appoggiate costituito da:a) travi in c. a. p. prefabbricate a doppio T ad ala larga inferiore o superiore, a sezione di cassone o similari, autoportanti, con conglomerato cementizio a resistenza caratteristica Rck > 55 N/mm², precompresse con il sistema delle armature pretese aderenti in trefoli formati da fili di acciaio di qualsiasi diametro con resistenza caratteristica a rottura f ptk > 1900 N/mm² e resistenza caratteristica allo snervamento f p(1)tk > 1700 N/mm². Lo spessore delle anime della trave dovrà essere proporzionata all'altezza nella garanzia di copriferro regolamentare, comunque non inferiore a 3 cm;b) le travi prefabbricate, se necessario, dovranno avere le anime opportunamente ringrossate alle estremità e saranno collegate fra di loro con traversi di testata e traversi intermedi. I traversi di collegamento potranno essere realizzati in conglomerato cementizio normale o precompresso con resistenza caratteristica Rck > 35 N/mm²;c) la soletta d'estradosso dell'impalcato gettata in opera avrà spessore > cm 20 in conglomerato cementizio con resistenza caratteristica Rck > 35 N/mm² , la cui armatura dovrà avere un copriferro minimo di 3 cm comprensivo della lastra tralicciata in cemento armato vibrato e dell'acciaio di armatura. Nel prezzo si intendono compensati gli oneri derivanti dalla eventuale fornitura e posa in opera di sottocomponenti atti a costituire il piano di getto;d) cordoli e/o marciapiedi secondo i disegni di progetto, sia gettati in opera che prefabbricati, in conglomerato cementizio con resistenza caratteristica Rck > 35 N/mm², atti al sostenimento di parapetti e barriere di sicurezza, adeguatamente ancorati alla soletta.Il prezzo per metro quadrato d'impalcato realizzato con le caratteristiche di cui sopra è comprensivo dell'armatura come risultante dal calcolo, della fornitura delle travi, del trasporto a qualsiasi distanza, del varo fino a m 25,00 di altezza, dei traversi, della soletta, dei cordoli e/o marciapiedi, delle sottocomponenti eventuali e quant'altro occorra per dare l'impalcato finito. Sono altresì compresi nel prezzo:- predisposizione dei fori per il posizionamento di ringhiere e barriere;- l'esecuzione dei gocciolatoi e/o velette prefabbricate in cls;- l'eventuale formazione di marciapiedi e cordoli di bordo compresa la fornitura e posa nel getto di tubi con relative camerette d'ispezione per il successivo inserimento di cavi od altri condotti come da disegni di progetto; - la sagomatura della soletta per l'installazione di giunti di dilatazione, questi esclusi; - l'inserimento nel getto delle caditoie e dei relativi bocchettoni di scarico per le acque meteoriche; - prove di carico.Restano esclusi: - la fornitura e posa degli apparecchi di appoggio; - la fornitura e posa dei giunti di dilatazione; - il manto impermeabile; - la pavimentazione stradale. Ai fini contabili l'impalcato sarà misurato geometricamente considerando la sua larghezza comprensiva di cordoli e/o marciapiedi, da giunto a giunto:
	Opere Stradali	D.21.10. 10. 5		per luci da m 10,00 fino a m 15,00		m²	€ 627,00
	Opere Stradali	D.21.10. 10. 10		per luci da m 15,00 fino a m 20,00		m²	€ 730,80
	Opere Stradali	D.21.10. 10. 15		per luci da m 20,00 fino a m 25,00		m²	€ 782,80
	Opere Stradali	D.21.10. 20		Impalcato a solettone per ponti di 1ª categoria di cui alle norme del D.M. del 4.5.90, struttura a travata rettilinea semplicemente appoggiata, costituita da travi principali in c. a. precompresso a fili aderenti, disposte accostate, calcolate come autoportanti ciò senza necessità di centinatura e puntellazione, annegate in successivo getto di calcestruzzo per realizzare lo spessore totale del solettone come da calcoli statici, compreso fornitura, sagomatura, posa e legatura dell'acciaio d'armatura; fornitura e getto del calcestruzzo Rck > 30 N/mm² compreso casseformi e loro disarmo; lisciatura a frattazzo dell'estradosso del solettone, il tutto eseguito a regola d'arte per dare l'impalcato finito compresa l'esecuzione di giunti semplici di dilatazione mediante pannelli rigidi di polistirene estruso e coprigiunto in laminato di acciaio Fe 360 zincato.Per il resto vale quanto previsto nella voce "Impalcato per ponti".
	Opere Stradali	D.21.10. 20. 5		per luci fino a m 5,00		m²	€ 383,10
	Opere Stradali	D.21.10. 20. 10		per luci oltre m 5,00 fino a m 6,00		m²	€ 401,30
	Opere Stradali	D.21.10. 20. 15		per luci oltre m 6,00 fino a m 8,00		m²	€ 440,50
	Opere Stradali	D.21.10. 20. 20		per luci oltre m 8,00 fino a m 10,00		m²	€ 489,10
	Opere Stradali	D.21.10. 20. 25		per luci oltre m 10,00 fino a m 12,00		m²	€ 545,00
	Opere Stradali	D.21.10. 20. 30		per luci oltre m 12,00 fino a m 15,00		m²	€ 622,30
	Opere Stradali	D.21.10. 110		Fornitura e posa in opera di appoggi in gomma armati e vulcanizzati, conformi alle norme CNR 10018/85, formati da strati di gomma con interposti lamierini metallici. Le lamiere d'acciaio saranno interamente avvillupate dalla gomma per la protezione dalla corrosione. Caratteristica durezza nominale shore 60 ± 5.
	Opere Stradali	D.21.10. 110. 5				dm³	€ 42,75
	Opere Stradali	D.21.10. 120		Fornitura e posa in opera di appoggi in gomma come sopra, ma completi di correttori di pendenza, massimo 6%, con getto complementare in malta epossidica autolivellante.
	Opere Stradali	D.21.10. 120. 5				dm³	€ 55,06
	Opere Stradali	D.21.10. 210		Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione fisso tipo FIP "MS" o similare costituito da:- scossalina armata con rete in maglia quadrata di juta imputrescibile, impregnata con prodotti chimici di formulazione particolare, ancorata alla soletta mediante adesivo epossidico, previa ravvivatura dell'estradosso della soletta e l'applicazione di adeguato primer;- bulbo in gomma di sagomatura adatta.
	Opere Stradali	D.21.10. 210. 5				m	€ 181,30
	Opere Stradali	D.21.10. 220		Giunti di dilatazione impermeabile in gommma armata realizzati in gomma naturale secondo le norme CNR 10018/85 della durezza shore a 60 +/- 5 compreso tappeti in gomma, tirafondi, epossicatrame, scossalina, malta di livellamento, forniti e resi in opera.Nel prezzo unitario sono compresi i seguenti oneri:- taglio della pavimentazione bituminosa per tutta la lunghezza e la larghezza necessaria per la formazione del giunto con trasporto a discarica del materiale di risulta;- preparazione dell'estradosso della soletta interessata al giunto mediante bocciardatura, lavaggio della superficie e soffiatura con aria compressa;- formazione di due masselli di livellamento realizzati con malta reoplastica ad alta resistenza;- fornitura e posa della scossalina in gomma; - fornitura e posa dei tirafondi di ancoraggio;- fornitura e posa del tappeto di raccordo eseguito con collanti e sigillanti; - fornitura e posa dei copricordoli per marciapiedi in acciaio zincato.
	Opere Stradali	D.21.10. 220. 5		con escursione EL = mm 50		m	€ 841,70
	Opere Stradali	D.21.10. 220. 10		con escursione EL = mm 80		m	€ 971,30
	Opere Stradali	D.21.10. 220. 15		con escursione EL = mm 120		m	€ 1.555,00
	Opere Stradali	D.21.15		RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DI OPERE IN C.A. E C.A.PRECOMPRESSO
	Opere Stradali	D.21.15. 10		Formazione di cordolo perimetrale su impalcati esistenti delle dimensioni di cm 25/30 in larghezza e cm 30 in altezza, eseguiti nel modo seguente:a) demolizione della barriera e della pavimentazione esistente, di parte dell'impalcato (c. a. 10 cm) fino all'armatura in acciaio per un larghezza di 0,50 m oltre il cordolo, onde permettere un adeguato ancoraggio delle nuove armature integrative;b) perforazione dell'impalcato a rotopercussione del diametro mm 24 in ragione di n° 5 fori ogni metro, disposti a quinconce e con profondità indicata nel particolare di progetto;c) fornitura e posa in opera di acciaio per c. a. del diametro mm 16 di lunghezza indicata nel particolare di progetto, inghisati nei fori di cui sopra con malte espansive;d) fornitura e posa in opera del ferro di armatura in ragione minima di kg 30 per m³ di calcestruzzo;e) fornitura e posa in opera di cls. per c. a. con Rck non inferiore a 25 N/mm² per il raccordo dell'impalcato e la formazione del cordolo. Nel prezzo è compreso l'onere del trasporto a discarica del materiale demolito, la lavorazione e posa del ferro per c. a., gli eventuali ponteggi, i casseri, la vibratura, la formazione dei fori per la posa di barriera di protezione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni della D.L..Nelle demolizioni e perforazioni si dovrà porre particolare cura in prossimità dei giunti di dilatazione per non lesionare gli stessi, delle armature in acciaio dell'impalcato ed eventuali canalette di collocamento di cavi-tubi ecc.; durante l'esecuzione dei lavori l'Impresa dovrà regolamentare il traffico anche a mezzo di impianto semaforico.Esclusa la demolizione della pavimentazione.
	Opere Stradali	D.21.15. 10. 5				m	€ 189,88
	Opere Stradali	D.21.15. 20		Formazione di cordolo perimetrale su impalcati esistenti delle dimensioni di cm 22/25 in larghezza e cm 25 in altezza, per il resto vale quanto stabilito per la voce " Cordolo perimetrale di cm 25/30 H= 30 ".
	Opere Stradali	D.21.15. 20. 5				m	€ 164,30
	Opere Stradali	D.21.15. 110		Ripristino di scarichi esistenti per il convogliamento delle acque di drenaggio di superficie su viadotti comprendente:a) la foratura con carotatrice della soletta ricostruita;b) la svasatura dei fori con microdemolitori o frese;c) la fornitura e la messa in opera di un elemento di raccordo inserito nella tubazione esistente costituito da un "imbuto" piatto di acciaio inox di spessore mm 2 e di ø variabile da mm 300 al diametro del tubo esistente, accuratamente sigillato alla soletta con stucco epossidico, e sormontato senza soluzione di continuità dallo strato protettivo della soletta perimetrale;d) la fornitura e la posa in opera di "cipolle" parafoglie in filo di acciaio inox diametro mm 2,5.
	Opere Stradali	D.21.15. 110. 5				cad.	€ 239,67
	Opere Stradali	D.21.15. 210		Riporti con malta adesiva bicomponente a ritiro controllato a consistenza di stucco costituita da inerti selezionati, cementati modificati con aggiunta di polimeri sintetici in emulsioni ed opportuni additivi, contenente microfibre in polipropilene.Nel prezzo sono comprese, le eventuali casserature, il disarmo, le necessarie impalcature per accedere al posto di lavoro ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Stradali	D.21.15. 210. 5				kg	€ 7,80
	Opere Stradali	D.21.15. 220		Rasatura con stucco adesivo bicomponente a ritiro controllato costituito da cementati modificati con l'aggiunta di polimeri sintetici in emulsioni ed opportuni additivi, contenente microfibre in polipropilene.L'applicazione sarà eseguita con spatola dentata fine lisciando il tutto con fratazzo per spessori fino a 4 mm.Nel prezzo sono comprese, le necessarie impalcature per accedere al posto di lavoro ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Stradali	D.21.15. 220. 5				kg	€ 5,15
	Opere Stradali	D.21.15. 230		Verniciatura protettiva contro la carbonatazione, traspirante al passaggio del vapore, ma impermeabile all'acqua e all'anidride carbonica, a base di resine acriliche in solvente.Il trattamento protettivo verrà applicato sul sottofondo pulito ed asciutto mediante pennello, rullo o spruzzo in almeno 2 mani.Nel prezzo sono comprese, le necessarie impalcature per accedere al posto di lavoro ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Stradali	D.21.15. 230. 5				m²	€ 20,75
	Opere Stradali	D.21.15. 310		Perforazione a rotazione con attrezzatura vidiata e/o diamantata in muratura di calcestruzzo o laterizio per l'inserimento di barre d'acciaio, sia per cuciture sia per legamenti murari, cinturazioni, tirantature occultate e/o iniezioni; compreso ogni onere e magistero, a qualsiasi altezza e per qualsiasi direzione ed inclinazione della perforazione, compresa l'eliminazione e l'allontanamento del materiale di risulta, esclusa l' indennità di discarica. Si intende compreso anche qualunque onere per l'accesso al luogo di lavoro e l'allestimento del cantiere.
	Opere Stradali	D.21.15. 310. 5				m	€ 82,25
	Opere Stradali	D.21.15. 320		Fornitura e posa in opera entro perforazioni già predisposte di barre in acciaio inox, compreso ogni onere di lavorazione, tagli a misura, sfridi, bulloneria, piastrine di ancoraggio, fissaggio con cartucce di resine epossidiche ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d' arte.
	Opere Stradali	D.21.15. 320. 5		con barre del ø di mm 16		m	€ 27,39
	Opere Stradali	D.21.15. 320. 10		con barre del ø di mm 20		m	€ 38,35
	Opere Stradali	D.21.15. 410		Sollevamento dal basso di testate di impalcati di ponti e viadotti per sostituzione e/o spessorazioni di apparecchi di appoggio, rettifica dell'appoggio delle travi, rifacimento di pulvini e/o baggioli, ecc. mediante apparecchiatura idraulica opportuna posta semplicemente sui piani di pila o spalla e sotto le travi o i traversi, comandata da centralina a pressioni differenziate e rapporto volumetrico costante per assicurare un sollevamento mediante trasduttori di misura centesimale con lettura a distanza su apparecchio digitale posto presso il posto di comando della centralina. Compresi e compensati nel prezzo, il sollevamento del'impalcato, la rimozione degli apparecchi d'appoggio esistenti sulla struttura, il nolo dell'attrezzatura di sollevamento delle testate, il successivo abbassamento dell'impalcato, l'onere delle impalcature metalliche o similari, per l'accesso all'intradosso degli impalcati e per l'esecuzione dei lavori stessi.Per tonnellata di carico effettivo sollevato.
	Opere Stradali	D.21.15. 410. 5				t	€ 61,00
	Opere Stradali	D.22		Tutti quei manufatti con funzioni statiche che hanno lo scopo di assicurare la continuità dell'asse stradale in corrispondenza di catene montuose e di contenere le terre ove sono stati fatti dei tagli con l'esclusione della pavimentazione stradale.Nei prezzi sotto segnati si intendono compensate tutte le spese per il personale, mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere, tutte le forniture occorrenti, la lavorazione dei materiali e il loro impiego secondo le specificazioni contenute nel Capitolato Speciale di Appalto, le spese generali, le spese e le indennità di passaggio attraverso proprietà private e di occupazione di suolo pubblico o privato non ricompresi nelle previsioni di progetto.Sono inoltre comprese le spese per opere provvisionali, carichi, trasporti, scarichi e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.Per i lavori a misura che l'Appaltatore intendesse effettuare per sua scelta con prestazioni straordinarie notturne o festive di personale, o per turni, non verrà corrisposto dall'Amministrazione alcun compenso o maggiorazione, restando ogni conseguente onere a carico dell'Impresa.N.B. Il Direttore dei Lavori in contradditorio con l'Impresa esecutrice, dovrà definire l'esatta posizione degli imbocchi della galleria naturale stabilendo preventivamente le rispettive progressive e quote.Poiché questo capitolo riguarda esclusivamente i lavori in galleria, i lavori di avvicinamento a dette progressive dovranno essere remunerati adottando i prezzi di cui al capitolo "D.21".
	Opere Stradali	D.22. 5		CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.
	Opere Stradali	D.22. 5. 5		Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio per opere strutturali in cemento armato normale o precompresso, sia di fondazione che di elevazione eseguite in opera per gallerie artificiali e per gli imbocchi delle gallerie naturali.Il conglomerato avrà una classe di consistenza <= ad S3 ed una classe d'esposizione X0 - XC1 - XC2 secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori e le classi di resistenza indicate nei tipi.Tale conglomerato dovrà risultare conforme alle Norme UN I EN 206-1 e UNI 11104:2004.Per il confezionamento è previsto l'utilizzo di cemento Portland composito tipo II - classe 32,5 R (UNI EN 197-1), acqua ed inerti aventi le caratteristiche indicate nelle Norme UNI EN 12620.Dato in opera vibrato, a qualsiasi altezza o profondità, escluso la fornitura e posa in opera dell'acciaio d'armatura nonchè l'onere della formazione delle casseforme, quello delle centinature e delle armature di sostegno delle casseforme.
	Opere Stradali	D.22. 5. 5. 5		per il primo mese o frazione		m	€ 33,26
	Opere Stradali	D.22. 5. 5. 10		per classe di resistenza Rck 20 (solo X0)		m³	€ 119,50
	Opere Stradali	D.22. 5. 5. 20		per classe di resistenza Rck 25 (solo X0)		m³	€ 123,30
	Opere Stradali	D.22. 5. 5. 30		per classe di resistenza Rck 30		m³	€ 127,20
	Opere Stradali	D.22. 5. 5. 40		per classe di resistenza Rck 35		m³	€ 131,00
	Opere Stradali	D.22. 5. 5. 50		per classe di resistenza Rck 37		m³	€ 133,60
	Opere Stradali	D.22. 5. 5. 60		per classe di resistenza Rck 40		m³	€ 137,50
	Opere Stradali	D.22. 5. 5. 70		per classe di resistenza Rck 45		m³	€ 143,90
	Opere Stradali	D.22. 5. 10		Sovrapprezzo al conglomerato cementizio strutturale per opere in c.a. per ottenere una classe di consistenza maggiore di S3.Tale conglomerato dovrà risultare conforme alle Norme UN I EN 206-1 e UNI 11104:2004.
	Opere Stradali	D.22. 5. 10. 10		per classe di consistenza S4		m³	€ 2,66
	Opere Stradali	D.22. 5. 10. 20		per classe di consistenza S5		m³	€ 9,01
	Opere Stradali	D.22. 5. 15		Sovrapprezzo al conglomerato cementizio strutturale per opere in c.a. per ottenere la classe di esposizione indicata nei tipi.Tale conglomerato dovrà risultare conforme alle Norme UN I EN 206-1 e UNI 11104:2004.
	Opere Stradali	D.22. 5. 15. 10		per classe d'esposizione XC3 (con Rck >= a 35 N/mm2)		m³	€ 4,93
	Opere Stradali	D.22. 5. 15. 20		per classe d'esposizione XC4 (con Rck >= a 40 N/mm2)		m³	€ 12,94
	Opere Stradali	D.22. 5. 15. 30		per classe d'esposizione XD1 (con Rck >= a 35 N/mm2)		m³	€ 4,93
	Opere Stradali	D.22. 5. 15. 40		per classe d'esposizione XD2 (con Rck >= a 40 N/mm2)		m³	€ 12,94
	Opere Stradali	D.22. 5. 15. 50		per classe d'esposizione XD3 (con Rck >= a 45 N/mm2)		m³	€ 20,38
	Opere Stradali	D.22. 5. 15. 60		per classe d'esposizione XF1 (con Rck >= a 40 N/mm2)		m³	€ 4,93
	Opere Stradali	D.22. 5. 15. 70		per classe d'esposizione XF2 (con Rck >= a 30 N/mm2)		m³	€ 12,94
	Opere Stradali	D.22. 5. 15. 80		per classe d'esposizione XF3 (con Rck >= a 30 N/mm2)		m³	€ 12,94
	Opere Stradali	D.22. 5. 15. 90		per classe d'esposizione XF4 (con Rck >= a 35 N/mm2)		m³	€ 20,38
	Opere Stradali	D.22. 5. 15.100		per classe d'esposizione XA1 (con Rck >= a 35 N/mm2)		m³	€ 4,93
	Opere Stradali	D.22. 5. 15.110		per classe d'esposizione XA2 (con Rck >= a 40 N/mm2)		m³	€ 12,94
	Opere Stradali	D.22. 5. 15.120		per classe d'esposizione XA3 (con Rck >= a 45 N/mm2)		m³	€ 20,38
	Opere Stradali	D.22. 5. 20		Sovraprezzo al calcestruzzo strutturale preconfezionato per particolari condizioni come indicato nei tipi.(è applicabile a qualsiasi classe di resistenza, di consistenza e d'esposizione)
	Opere Stradali	D.22. 5. 20. 10		per inerti con granulometria <= a 20 mm		m³	€ 3,28
	Opere Stradali	D.22. 5. 20. 20		per utilizzo di quantitativi <= a 6,00 mc		m³	€ 5,32
	Opere Stradali	D.22.10		CENTINATURE ED ARMATURE IN ACCIAIO
	Opere Stradali	D.22.10. 10		Fornitura e posa in opera di armatura centinata costituita da profilati, aventi la sagoma prescritta in acciaio, da annegare nelle murature di rivestimento, oppure nel calcestruzzo spruzzato a pressione, completa di elementi per l'unione di vari pezzi e dei distanziatori.
	Opere Stradali	D.22.10. 10. 5				kg	€ 1,60
	Opere Stradali	D.22.10. 20		Fornitura e posa in opera di scalette metalliche in acciaio in barre del tipo FeB44k, dei tipi e delle dimensioni stabilite nel progetto e nelle Norme Tecniche, atte a collegare le teste degli ancoraggi in roccia ed a rinforzare la rete per il calcestruzzo spruzzato.
	Opere Stradali	D.22.10. 20. 5				kg	€ 1,70
	Opere Stradali	D.22.10. 30		Fornitura e posa in opera di armature metalliche reticolari, da annegare in sotterraneo, dei tipi prescritti o approvati dalla Direzione dei Lavori, costituite da barre in acciaio, elettrosaldate e piegate secondo la sagoma prescritta, complete di giunti di unione, distanziatori, ecc., ogni onere compreso per dare il lavoro completamente finito a regola d'arte, compresi altresi` gli oneri per tutte le precauzioni che si richiedono per garantire la sicurezza durante il lavoro.
	Opere Stradali	D.22.10. 30. 5				kg	€ 2,70
	Opere Stradali	D.22.10. 110		Acciaio in barre di qualsiasi diametro per lavori in c. a. in sotterraneo, compreso l'onere delle piegature, il filo di ferro per legature, le eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido, ecc., dato in opera.
	Opere Stradali	D.22.10. 110. 5		- tipo FeB38k		kg	€ 1,43
	Opere Stradali	D.22.10. 110. 10		- tipo FeB44k		kg	€ 1,43
	Opere Stradali	D.22.10. 120		Fornitura e posa in opera per l'esecuzione delle murature in calcestruzzo spruzzato in sotterraneo, di rete d'acciaio a maglie elettrosaldate, dei tipi e delle dimensioni ordinati dalla Direzione dei Lavori, per l'esecuzione di strati di prerivestimento in calcestruzzo spruzzato, ogni onere compreso.
	Opere Stradali	D.22.10. 120. 5		- in calotta		kg	€ 2,47
	Opere Stradali	D.22.10. 120. 10		- su piedritti o arco rovescio		kg	€ 1,28
	Opere Stradali	D.22.15		CASSEFORMI
	Opere Stradali	D.22.15. 10		Casseforme per rivestimenti di gallerie o di pozzi di aereazione o di opere accessorie o complementari in conglomerato cementizio semplice o armato ordinario, compreso le armature e centinature necessarie, l'onere della formazione di aperture, nicchie ecc., sia in retta che in curva con R>= 100 m realizzando una perfetta tenuta delle giunzioni tra elemento ed elemento, misurata per la sola superficie bagnata.
	Opere Stradali	D.22.15. 10. 5				m²	€ 34,00
	Opere Stradali	D.22.15. 20		Soprapprezzo alla voce "Casseforme" per raggio di curva dell'asse planimetrico minore di 100 m.
	Opere Stradali	D.22.15. 20. 5		- da 99,99 a 50,00		m²	€ 13,20
	Opere Stradali	D.22.15. 20. 10		- inferiore a 50,00		m²	€ 26,50
	Opere Stradali	D.22.15. 610		Formazione di casseratura interna di gallerie artificiali a sezione curva eseguite a cielo aperto e nei tratti relativi agli imbocchi delle gallerie naturali, compreso le armature e centinature necessarie, l'onere della formazione di aperture, nicchie ecc., sia in retta che in curva con R >= 100 m, realizzando una perfetta tenuta delle giunzioni tra elemento ed elemento, misurata per la sola superficie bagnata, eseguita con:
	Opere Stradali	D.22.15. 610. 5		- casseratura interna gallerie con pannelli in legno		m²	€ 37,45
	Opere Stradali	D.22.15. 610. 10		- casseratura interna gallerie con pannelli in acciaio		m²	€ 34,00
	Opere Stradali	D.22.15. 610. 15		- casseratura interna gallerie con tavole di legno piallato		m²	€ 48,70
	Opere Stradali	D.22.15. 620		Casseratura esterna di gallerie per la parte soggetta a ritombamento, per il resto vale quanto stabilito dalla voce "Casseratura per strutture in c. a.".
	Opere Stradali	D.22.15. 620. 5				m²	€ 24,10
	Opere Stradali	D.22.15. 630		Sovrapprezzo alla voce "Casseratura interna di gallerie artificiali" per raggi di curvatura dell'asse planimetrico di gallerie artificiali con R < 100 m.
	Opere Stradali	D.22.15. 630. 5				m²	€ 11,50
	Opere Stradali	D.22.20		CONGLOMERATI CEMENTIZI PER RIVESTIMENTI
	Opere Stradali	D.22.20. 10		Calcestruzzo spruzzato in sotterraneo per rivestimento gallerie ed opere accessorie e complementari alle gallerie, regolarmente eseguito secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche e del progetto, anche a strati successivi, formato con miscela di inerti di opportuna granulometria, preventivamente approvata dalla D.L. con aggiunta di additivo e accelerante di presa fornito dall'Impresa ed a norma delle Norme Tecniche del tipo accettato dalla D.L., dato in opera e perfetta regola d'arte in presenza di armature metalliche (da compensare a parte) con Rck>=20 N/mm².
	Opere Stradali	D.22.20. 10. 5		- spessore 5 cm		m³	€ 225,76
	Opere Stradali	D.22.20. 10. 10		- spessore 10 cm		m³	€ 191,57
	Opere Stradali	D.22.20. 10. 15		- spessore 15 cm		m³	€ 170,80
	Opere Stradali	D.22.20. 10. 20		- spessore 20 cm		m³	€ 138,16
	Opere Stradali	D.22.20. 10. 25		- spessore 25 cm o superiore		m³	€ 123,63
	Opere Stradali	D.22.20. 20		Calcestruzzo spruzzato in sotterraneo per rivestimento gallerie ed opere accessorie e complementari alle gallerie, regolarmente eseguito secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche e del progetto, anche a strati successivi, formato con miscela di inerti di opportuna granulometria, preventivamente approvata dalla D.L. con aggiunta di additivo e accelerante di presa fornito dall'Impresa ed a norma delle Norme Tecniche del tipo accettato dalla D.L., dato in opera e perfetta regola d'arte in presenza di armature metalliche (da compensare a parte) con Rck>=30 N/mm².
	Opere Stradali	D.22.20. 20. 5		- spessore 5 cm		m³	€ 233,33
	Opere Stradali	D.22.20. 20. 10		- spessore 10 cm		m³	€ 199,14
	Opere Stradali	D.22.20. 20. 15		- spessore 15 cm		m³	€ 178,06
	Opere Stradali	D.22.20. 20. 20		- spessore 20 cm		m³	€ 145,73
	Opere Stradali	D.22.20. 20. 25		- spessore 25 cm o superiore		m³	€ 131,20
	Opere Stradali	D.22.20. 30		Sovrapprezzo ai calcestruzi spruzzati per additivazione con fibre metalliche, tagliate in lunghezze prestabilite atte alla miscelazione.Da impiegare solo su richiesta della D.L..
	Opere Stradali	D.22.20. 30. 5				kg	€ 2,56
	Opere Stradali	D.22.20. 40		Sovrapprezzo ai calcestruzi spruzzati per additivazione con fibre metacriliche, tagliate in lunghezze prestabilite atte alla miscelazione.Da impiegare solo su richiesta del D.L..
	Opere Stradali	D.22.20. 50		GEOSTUOIA GRIMPANTE TRIDIMENSIONALE IN POLIETILENE
	Opere Stradali	D.22.20. 60		GEOSTUOIA GRIMPANTE TRIDIMENSIONALE IN POLIETILENE
	Opere Stradali	D.22.20. 110		Conglomerato cementizio di qualunque spessore per rivestimento di gallerie e delle loro opere accessorie e complementari, eseguito secondo le prescrizioni di progetto e delle Norme Tecniche anche all'interno del prerivestimento in calcestruzzo spruzzato, od in presenza di armature in legname od in acciaio, centinate o in barre, compresa la vibrazione ed ogni altro onere, escluso le casseforme, da contabilizzarsi a parte.
	Opere Stradali	D.22.20. 110. 5		- con Rck>=20 N/mm2		m³	€ 114,10
	Opere Stradali	D.22.20. 110. 10		- con Rck>=25 N/mm2		m³	€ 124,60
	Opere Stradali	D.22.20. 110. 15		- con Rck>=30 N/mm2		m³	€ 129,50
	Opere Stradali	D.22.20. 120		Conglomerato cementizio di qualsiasi spessore per il rivestimento dei pozzi di aereazione, regolarmente ordinato ed eseguito secondo i tipi prescritti, per qualunque lavoro e quasiasi opera relativa ai pozzi ed ai loro accessori, anche in presenza di armature in acciaio o in legname o in barre, compresa la vibrazione ed ogni altro onere; escluso solo le casseforme, da contabilizzarsi a parte.Per tratti di pozzo fino a m 50 di profondità.
	Opere Stradali	D.22.20. 120. 5		- con Rck>=30 N/mm2		m³	€ 140,10
	Opere Stradali	D.22.20. 120. 10		- con Rck>=35 N/mm2		m³	€ 148,40
	Opere Stradali	D.22.20. 130		Maggiorazione percentuale alla voce "Conglomerato per rivestimento pozzi" per profondità di pozzo superiore a m 50, da valutarsi per ogni zona di m 50.
	Opere Stradali	D.22.20. 130. 5				m	€ 3,00
	Opere Stradali	D.22.20. 140		Conglomerato cementizio avente Rck>=25 N/mm2 per colmare cavita` formatesi a seguito di cedimenti o franamenti della formazione rocciosa per cause geologiche, posto in opera ben rinzeppato tra la superficie grezza di scavo e l'estradosso del calcestruzzo di rivestimento della galleria.
	Opere Stradali	D.22.20. 140. 5				m³	€ 112,70
	Opere Stradali	D.31		Tutte quelle opere che hanno lo scopo di raccogliere ed allontanare dalla sede viaria all'aperto le acque di qualsiasi natura e provenienza, per modo che queste, non producano danni al corpo stradale riducendo la capacità portante dei terreni su cui poggia la sede viaria stessa, con conseguente pericolo al normale svolgimento del traffico veicolare.Nei prezzi sotto segnati si intendono compensate tutte le spese per il personale, mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere, tutte le forniture occorrenti, la lavorazione dei materiali e il loro impiego secondo le specificazioni contenute nel Capitolato Speciale di Appalto, le spese generali, le spese e le indennità di passaggio attraverso proprietà private e di occupazione di suolo pubblico o privato non ricompresi nelle previsioni di progetto.Sono inoltre comprese le spese per opere provvisionali, carichi, trasporti, scarichi e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.Per i lavori a misura che l'Appaltatore intendesse effettuare per sua scelta con prestazioni straordinarie notturne o festive di personale, o per turni, non verrà corrisposto dall'Amministrazione alcun compenso o maggiorazione, restando ogni coseguente onere a carico dell'Impresa.
	Opere Stradali	D.31. 5		IMPERMEABILIZZAZIONI
	Opere Stradali	D.31. 5. 10		Smalto cementizio per cappe su manufatti, formato con malta confezionata con kg 500 di cemento per m3 di sabbia secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche, di spessore cm 5, compreso ogni onere per la rifinitura e la lisciatura della superficie.
	Opere Stradali	D.31. 5. 10. 5				m²	€ 15,12
	Opere Stradali	D.31. 5. 20		Cappa in asfalto sintetico su superfici piane o curve, realizzata con mastice d'asfalto sintetico confezionato a caldo con idonei impianti approvati dalla Direzione Lavori.Il mastice di asfalto dovra` avere la seguente composizione:- sabbia graduata 0,075 - 2,5 mm: 65 - 70% in peso sulla miscela degli inerti;- filler asfaltico proveniente da macinazione di rocce basaltiche: 30 - 35% in peso sulla miscela degli inerti;- bitume 40/50 con indice di penetrazione compreso tra(+ o -) 0,5 e Trinidad epurè nel rapporto minimo di 5 a 1 in peso: 15 - 19% in peso sulla miscela degli inerti.Compreso nel prezzo: la pulizia preliminare delle superfici da impermeabilizzare mediante spazzolatura e successiva energica soffiatura ad aria compressa.Compreso inoltre: la stesa di una mano di idoneo primer in ragione di 0,5 - 0,7 kg/m2; la formazione di risvolti in corrispondenza delle copertine mediante impiego di guaine impermeabili prefabbricate e applicate a caldo; ogni altra prestazione, fornitura ed onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.
	Opere Stradali	D.31. 5. 20. 5		- dello spessore finito non inferiore a mm 10		m²	€ 7,60
	Opere Stradali	D.31. 5. 20. 10		- dello spessore finito di mm 20		m²	€ 11,08
	Opere Stradali	D.31. 5. 110		Formazione di manto impermeabile costituito da uno strato di membrana bituminosa tipo specifico per impalcato in miscela di bitume polimero plastomero (B.P.P. bitupolipropilene) dello spessore di mm 5, armata con tessuto non tessuto da g 300 in poliestere a filo continuo. Lavoro eseguito mediante:- preparazione con radicale pulizia delle superfici;- trattamento con speciale primer in vernice bituminosa a rapida essicazione con consumo da 0,3 a 0,5 kg/m2;- applicazione della membrana con giunti sovrapposti di almeno 10 cm mediante spatola e sfiammatura di rinvenimento da estendere a tutta la superficie.Caratteristiche tecniche della membrana:- flessibilità a freddo : -25°- resistenza a trazione : longitudinale M/50 mm 860 trasversale M/50 mm 560- allungamento a rottura : 50%- resistenza alla lacerazione: n° 150- resistenza al punzonamento statico: PS 3- stabilità di forma a caldo: 100°C.- impermeabilità all' acqua:>= 60 Kpa.
	Opere Stradali	D.31. 5. 110. 5				m²	€ 16,27
	Opere Stradali	D.31. 5. 120		Manto impermeabile costituito da doppio strato di membrane prefabbricate a base bituplastomerica dello spessore min. di mm 3 cadauna con armatura del tipo " non tessuto " di poliestere a filo continuo spunbond, posate previa accurata pulizia del manufatto regolarizzato e rasato e dopo la stesura su tutta la superficie di specifico primer a base di bitume.La posa in opera delle membrane e l' ancoraggio delle stesse alla struttura saranno eseguiti con apposita fiaccola e spatola mentre i giunti tra membrana e membrana dovranno essere sovrapposti di almeno cm 10.Caratteristiche tecniche della membrana:- flessibilità a freddo : -25°- resistenza a trazione : long. N/50mm 860 trasv. N/50mm 560- allungamento a rottura : 50%- resistenza alla lacerazione : n° 150- resist. al punzonamento statico : PS 3- stabilità di forma a caldo :100°C.- impermeabilità all' acqua : >= 60 KPa.
	Opere Stradali	D.31. 5. 120. 5				m²	€ 24,44
	Opere Stradali	D.31. 5. 210		Trattamento impermeabilizzante di superfici in calcestruzzo cementizio od in acciaio, eseguito con impiego di kg/m2 0,8 di resina epossidica liquida e catalizzatore, saturata con sabbia di quarzo ben lavata ed asciutta in ragione di dm3/m2 1,2; compresi tutti gli oneri specificati alla voce "Impermeabilizzazione con resine epossidiche e quarzo".
	Opere Stradali	D.31. 5. 210. 5				m²	€ 16,27
	Opere Stradali	D.31. 5. 310		Trattamento impermeabilizzante di superfici piane o curve di manufatto in calcestruzzo cementizio, eseguito con l'impiego di kg/m2 0,40 di resina epossidica liquida e catalizzatore, compresi tutti gli oneri specificati alla voce "Impermeabilizzazione con resine epossidiche e quarzo".
	Opere Stradali	D.31. 5. 310. 5				m²	€ 11,65
	Opere Stradali	D.31. 5. 320		Trattamento impermeabilizzante di superfici in calcestruzzo cementizio od in acciaio, anche assoggettabile direttamente al traffico, mediante l'impiego, in uno o due strati, di kg/m2 1,5 di resina epossidica liquida e catalizzatore, compreso: l'onere della preparazione della superficie da impermeabilizzare mediante accurata pulizia ed asportazione di ogni residuo di terra, polvere o grassi; il trattamento con acido cloridrico diluito nel rapporto in volume di 1/10 ed il successivo ripetuto lavaggio con getti di acqua in pressione al fine di eliminare qualsiasi traccia di acido; il trattamento finale di depolverizzazione della superficie da trattare mediante soffiatura con aria compressa; compreso lo spargimento uniforme a saturazione per m2, sulla resina ancora fresca, di non meno di decimetri cubici due di sabbia di quarzo di granulometria da 0,5 mm a 1 mm; compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
	Opere Stradali	D.31. 5. 320. 5				m²	€ 20,94
	Opere Stradali	D.31. 5. 410		Impermeabilizzazione a spruzzo di opere in cls. , c. a. ed acciaio con prodotto elastomerico poliuretanico bicomponente privo di solventi, plastificanti,inerti di carica e materiali bituminosi con quantità di poli-isocianato pari al 44% del peso residuo secco.L'allungamento a rottura a -30 gradi °C dovrà essere almeno del 250% ed il prodotto non dovrà subire rammollimenti a temperature fino a 180 gradi °C.Il rivestimento dovrà essere continuo e perfettamente impermeabile all'acqua, ma permeabile ai gas ed ai vapori acquei.Il prodotto dovrà essere resistente ai sali antigelo, agli idrocarburi, alcali diluiti, all'idrolisi ed ai microorganismi.Nel prezzo è compresa la soffiatura delle superfici di cls da trattare che dovranno risultare pulite e prive di materiali incoerenti ed estranei; i trattamenti preparatori necessari, come per esempio la sabbiatura, idroscarifica, bocciardatura, stuccatura e simili saranno compensati a parte.Sulla superficie da impermeabilizzare verrà applicato, nella quantità necessaria, un primer bicomponente poliuretanico senza solventi, compatibile con fondi umidi nonchè con la mano di aggancio.
	Opere Stradali	D.31. 5. 410. 5				m²	€ 37,84
	Opere Stradali	D.31. 5. 420		Fornitura e posa in opera di profilo in pvc per giunti di ripresa, per getti in calcestruzzo, per getti orizzontali e verticali, resistente alle sollecitazioni longitudinali, resiste alla pressione idrostatica. Il profilo deve essere provvisto di rigature di aggrappo e fissato all'armatura mediante apposite clips di ancoraggio. Le saldature per ottenere corpi di lunghezze desiderate verranno fatte tramite l'impiego di un normale riscaldatore ad aria calda o tramite spada termica, previa opportuna pulizia delle parti da unire.
	Opere Stradali	D.31. 5. 420.300		- a sezione circolare diametro 300 mm		m	€ 22,45
	Opere Stradali	D.31.10		DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI
	Opere Stradali	D.31.10. 10		Drenaggi, come indicato nei particolari di progetto, a tergo delle murature di controriva di altezza fino a m 2,00, compreso ogni onere anche per il sollevamento del materiale.
	Opere Stradali	D.31.10. 10. 5		- con pietrame proveniente dagli scavi		m³	€ 3,22
	Opere Stradali	D.31.10. 10. 10		- con pietrame proveniente da cave di prestito		m³	€ 14,72
	Opere Stradali	D.31.10. 10. 15		- con misto di fiume lavato		m³	€ 27,59
	Opere Stradali	D.31.10. 20		Drenaggi, come indicato nei particolari di progetto, a tergo delle murature di controriva di altezza superiore a m 2,00 fino a m 4,00, compreso ogni onere anche per il sollevamento del materiale.
	Opere Stradali	D.31.10. 20. 5		- con pietrame proveniente dagli scavi		m³	€ 5,45
	Opere Stradali	D.31.10. 20. 10		- con pietrame proveniente da cave di prestito		m³	€ 22,06
	Opere Stradali	D.31.10. 20. 15		- con misto di fiume lavato		m³	€ 33,55
	Opere Stradali	D.31.10. 30		Sovrapprezzo ai drenaggi eseguiti a tergo delle murature di controriva aventi altezza superiore a m 4,00 e da valutare per ogni due metri o frazione di due metri superanti la suddetta altezza di m 4,00.
	Opere Stradali	D.31.10. 30. 5		ogni 2,00 m o frazione oltre i m 4,00;		m³	€ 1,59
	Opere Stradali	D.31.10. 40		Drenaggi a tergo delle murature di sostegno del piano viabile, compreso ogni onere.
	Opere Stradali	D.31.10. 40. 5		- con pietrame proveniente dagli scavi		m³	€ 1,93
	Opere Stradali	D.31.10. 40. 10		- con pietrame proveniente da cave di prestito		m³	€ 17,75
	Opere Stradali	D.31.10. 40. 15		- con misto di fiume lavato da cave di prestito		m³	€ 27,73
	Opere Stradali	D.31.10. 50		Fornitura e posa in opera di dreni corticali posati sul paramento delle berlinesi realizzato in cls proiettato. Nel prezzo di intende compreso e compensato la fornitura e montaggio in opera delle tubazioni in PVC D=80 mm L= 60 cm, opportunamente ancorate alle strutture ed alle armature metalliche, il montaggio di un tappo provvisorio quale protezione durante le operazioni di getto del calcestruzzo proiettato; la pulizia interna finale mediante perforazione fino alla completa rimozione di eventuali residui di calcestruzzo, con modalità tali dda garantire la perfetta efficienza del drenaggio.
	Opere Stradali	D.31.10. 50. 5				cad.	€ 10,82
	Opere Stradali	D.31.10. 110		Costruzione di platea per la raccolta e lo scolo delle acque, eseguita sul fondo dei drenaggi, secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche, con conglomerato cementizio, avente Rck >= 15 N/mm2, dello spessore medio di cm 20; compresa la lisciatura a cazzuola, lo spolvero di cemento ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
	Opere Stradali	D.31.10. 110. 5		- per scavi di profondità fino a m. 2,00		m²	€ 29,78
	Opere Stradali	D.31.10. 110. 10		- per scavi di profondità oltre i m. 2,00		m²	€ 33,35
	Opere Stradali	D.31.10. 120		Riempimento dei drenaggi, posti a qualsiasi profondità, secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche con materiale proveniente dagli scavi, con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto; compreso l'onere della presenza di tubi di cemento o di acciaio che saranno compensati con le specifiche voci di elenco, per la formazione di un cunicolo di drenaggio.
	Opere Stradali	D.31.10. 120. 5				m³	€ 2,13
	Opere Stradali	D.31.10. 130		Rivestimento dei drenaggi con telo "non tessuto" in polipropilene o poliestere secondo le caratteristiche e modalità indicate nelle Norme Tecniche.
	Opere Stradali	D.31.10. 130. 5		- con resistenza a trazione non inferiore a 300 N/5cm		m²	€ 3,18
	Opere Stradali	D.31.10. 130. 10		- con resistenza a trazione non inferiore a 500 N/5cm		m²	€ 3,70
	Opere Stradali	D.31.10. 210		Fornitura e posa in opera di canaletta costituita da nezzi tubi in cls posti su fondazione in cls con Rck>=25N/mm2 avente spessore minimo di cm 10 e rinfrancate lateralmente per cm 10, compreso lo scavo, la preparazione del piano di posa, il cls ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo le sezioni tipo di progetto, escluso l'eventuale armatura d'acciaio o in barre o in rete elettrosaldata che saranno remunerati con il relativo prezzo d'elenco.
	Opere Stradali	D.31.10. 210. 5		- del diametro cm 30		m	€ 18,10
	Opere Stradali	D.31.10. 210. 10		- del diametro cm 40		m	€ 23,33
	Opere Stradali	D.31.10. 210. 15		- del diametro cm 50		m	€ 29,33
	Opere Stradali	D.31.10. 210. 20		- del diametro cm 60		m	€ 35,36
	Opere Stradali	D.31.10. 220		Formazione di cunetta alla francese sopra la fondazione dei muri di controriva o altri manufatti, delle dimensioni di cm 30x56 gettata in opera con calcestruzzo avente Rck> = 35 N/mm2.Nel prezzo sono compresi e compensati:- la fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC diam. mm 160;- la formazione di pozzetti in corrispondenza del tubo drenante del muro ( almeno ogni 10 m ) come indicato nei particolari;- l'onere della formazione della pendenza trasversale del 10% e della lisciatura superficiale;il tutto in conformità a quanto previsto nei particolari di progetto e secondo le indicazioni impartite dalla D.L.
	Opere Stradali	D.31.10. 220. 5				m	€ 43,47
	Opere Stradali	D.31.10. 310		Fornitura e posa in opera di tubi per drenaggi in lamiera di acciaio, ondulata e zincata, del diametro interno da mm 150 a mm 300, aventi 60 fori per m, completi di tutti gli organi di giunzione (bulloni, dadi, rivette, ganci, ecc); posti in opera secondo i particolari di progetto compreso ogni onere per dare i tubi funzionanti.
	Opere Stradali	D.31.10. 310. 5				kg	€ 3,06
	Opere Stradali	D.31.10. 320		Fornitura e posa in opera di manufatti tubolari di qualsiasi forma e dimensione, in lamiera di acciaio ondulata e zincata, aventi le caratteristiche precisate dal relativo articolo delle Norme Tecniche; completi di organi di giunzione (bulloni, dadi, rivette, ganci, ecc.).
	Opere Stradali	D.31.10. 320. 5		- ad elementi incastrati		kg	€ 3,01
	Opere Stradali	D.31.10. 320. 10		- a piastre multiple bullonate		kg	€ 3,30
	Opere Stradali	D.31.10. 410		Fornitura e posa di tubi di cemento rotocompressi anche del tipo forato, con giunti a maschio e femmina sigillati con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 325 per m³ di sabbia, eventualmente rinfiancati o poggiati su platea o completamente rivestiti con calcestruzzo da pagarsi a parte, secondo quanto previsto nei particolari di progetto.Compreso pure nel prezzo la regolarizzazione del fondo, tutti gli oneri della posa per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. e nel rispetto delle sezioni tipo allegate, il reinterro dello scavo con materiale idoneo proveniente sia dagli scavi che da cave di prestito ed in quest'ultimo caso la fornitura del materiale sarà compensata con il prezzo indicato nei materiali a piè d'opera.
	Opere Stradali	D.31.10. 410. 5		- del diametro di cm 15		m	€ 12,05
	Opere Stradali	D.31.10. 410. 10		- del diametro di cm 20		m	€ 14,77
	Opere Stradali	D.31.10. 410. 15		- del diametro di cm 25		m	€ 17,49
	Opere Stradali	D.31.10. 410. 20		- del diametro di cm 30		m	€ 22,78
	Opere Stradali	D.31.10. 410. 25		- del diametro di cm 40		m	€ 27,22
	Opere Stradali	D.31.10. 410. 30		- del diametro di cm 50		m	€ 33,12
	Opere Stradali	D.31.10. 410. 35		- del diametro di cm 60		m	€ 45,01
	Opere Stradali	D.31.10. 410. 40		- del diametro di cm 80		m	€ 73,70
	Opere Stradali	D.31.10. 410. 45		- del diametro di cm 100		m	€ 114,17
	Opere Stradali	D.31.10. 420		Fornitura e posa di tubi di cemento rotocompressi anche del tipo forato, con giunti a maschio e femmina sigillati con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 325 per m³ di sabbia, eventualmente rinfiancati o poggiati su platea o completamente rivestiti con calcestruzzo da pagarsi a parte, secondo quanto previsto nei particolari di progetto.Compreso pure nel prezzo la regolarizzazione del fondo, tutti gli oneri della posa per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. e nel rispetto delle sezioni tipo allegate, il reinterro dello scavo, a strati costipati dello spessore massimo di cm 50, con materiale idoneo proveniente sia dagli scavi che da cave di prestito ed in quest'ultimo caso la fornitura del materiale sarà compensata con il prezzo indicato nei materiali a piè d'opera.
	Opere Stradali	D.31.10. 420. 5		- del diametro di cm 15		m	€ 13,50
	Opere Stradali	D.31.10. 420. 10		- del diametro di cm 20		m	€ 16,52
	Opere Stradali	D.31.10. 420. 15		- del diametro di cm 25		m	€ 19,52
	Opere Stradali	D.31.10. 420. 20		- del diametro di cm 30		m	€ 25,55
	Opere Stradali	D.31.10. 420. 25		- del diametro di cm 40		m	€ 30,52
	Opere Stradali	D.31.10. 420. 30		- del diametro di cm 50		m	€ 37,24
	Opere Stradali	D.31.10. 420. 35		- del diametro di cm 60		m	€ 50,69
	Opere Stradali	D.31.10. 420. 40		- del diametro di cm 80		m	€ 82,56
	Opere Stradali	D.31.10. 420. 45		- del diametro di cm 100		m	€ 127,26
	Opere Stradali	D.31.10. 430		Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastro a bicchiere, conforme alle norme DIN 4032, ad alta resistenza, a sezione circolare con base di appoggio piana, compreso nel prezzo l'onere della fornitura e posa di anello di tenuta in gomma secondo la norma DIN 19543, il tutto ritenuto idoneo dalla D.L.Compreso pure nel prezzo la regolarizzazione del fondo, tutti gli oneri della posa per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. e nel rispetto delle sezioni tipo allegate, il reinterro dello scavo con materiale idoneo proveniente sia dagli scavi che da cave di prestito ed in quest'ultimo caso la fornitura del materiale sarà compensata con il prezzo indicato nei materiali a piè d'opera.
	Opere Stradali	D.31.10. 430. 5		- per diametro interno di cm. 30		m	€ 32,38
	Opere Stradali	D.31.10. 430. 10		- per diametro interno di cm. 40		m	€ 40,84
	Opere Stradali	D.31.10. 430. 15		- per diametro interno di cm. 50		m	€ 54,77
	Opere Stradali	D.31.10. 430. 20		- per diametro interno di cm. 60		m	€ 70,06
	Opere Stradali	D.31.10. 430. 25		- per diametro interno di cm. 80		m	€ 110,15
	Opere Stradali	D.31.10. 430. 30		- per diametro interno di cm 100		m	€ 163,60
	Opere Stradali	D.31.10. 430. 35		- per diametro interno di cm 120		m	€ 251,10
	Opere Stradali	D.31.10. 440		Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastro a bicchiere, conforme alle norme DIN 4032, ad alta resistenza, a sezione circolare con base di appoggio piana, compreso nel prezzo l'onere della fornitura e posa di anello di tenuta in gomma secondo la norma DIN 19543, il tutto ritenuto idoneo dalla D.L.Compreso pure nel prezzo la regolarizzazione del fondo, tutti gli oneri della posa per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. e nel rispetto delle sezioni tipo allegate, il reinterro dello scavo, a strati costipati dello spessore massimo di cm 50, con materiale idoneo proveniente sia dagli scavi che da cave di prestito ed in quest'ultimo caso la fornitura del materiale sarà compensata con il prezzo indicato nei materiali a piè d'opera.
	Opere Stradali	D.31.10. 440. 5		- per diametro interno di cm. 30		m	€ 36,79
	Opere Stradali	D.31.10. 440. 10		- per diametro interno di cm. 40		m	€ 46,55
	Opere Stradali	D.31.10. 440. 15		- per diametro interno di cm. 50		m	€ 62,23
	Opere Stradali	D.31.10. 440. 20		- per diametro interno di cm. 60		m	€ 79,76
	Opere Stradali	D.31.10. 440. 25		- per diametro interno di cm. 80		m	€ 124,00
	Opere Stradali	D.31.10. 440. 30		- per diametro interno di cm 100		m	€ 183,00
	Opere Stradali	D.31.10. 440. 35		- per diametro interno di cm 120		m	€ 278,80
	Opere Stradali	D.31.10. 510		Formazione di pozzetti gettati in opera, in cemento armato di classe 300 con Rck>=30 N/mm² delle dimensioni stabilite nei particolari di progetto e nei tipi sotto indicati, con pareti di spessore pari a cm 20 per i tipi da 5 a 20 e da 35 a 45 e cm 30 per i restanti, aventi altezza utile interna di 1,50 m, con soletta dimensionata per carichi stradali di I^ categoria compreso passo d'uomo o svasatura sagomata in testata per l'alloggiamento di una griglia filtrante come indicato nei particolari, compresi gli oneri derivanti dall'innesto delle tubazioni in entrata ed in uscita, acciaio d'armatura, il rinterro e quanto altro occorre, per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte esclusi lo scavo, la griglia filtrante od il chiusino da compensarsi con i relativi prezzi di elenco.
	Opere Stradali	D.31.10. 510. 5		- delle dimensioni interne di m. 0,60x0,60		cad.	€ 573,70
	Opere Stradali	D.31.10. 510. 10		- delle dimensioni interne di m. 0,80x0,80		cad.	€ 728,40
	Opere Stradali	D.31.10. 510. 15		- delle dimensioni interne di m. 1,00x1,00		cad.	€ 890,40
	Opere Stradali	D.31.10. 510. 20		- delle dimensioni interne di m. 1,20x1,20		cad.	€ 1.059,80
	Opere Stradali	D.31.10. 510. 25		- delle dimensioni interne di m. 1,50x1,50		cad.	€ 1.718,00
	Opere Stradali	D.31.10. 510. 30		- delle dimensioni interne di m. 2,00x2,00		cad.	€ 2.302,00
	Opere Stradali	D.31.10. 510. 35		- delle dimensioni interne di m. 0,50x0,70		cad.	€ 573,00
	Opere Stradali	D.31.10. 510. 40		- delle dimensioni interne di m. 1,00x1,20		cad.	€ 973,30
	Opere Stradali	D.31.10. 510. 45		- delle dimensioni interne di m. 1,00x1,50		cad.	€ 1.097,60
	Opere Stradali	D.31.10. 510. 50		- delle dimensioni interne di m. 1,50x2,00		cad.	€ 1.997,00
	Opere Stradali	D.31.10. 510. 55		- delle dimensioni interne di m. 2,00x2,50		cad.	€ 2.607,00
	Opere Stradali	D.31.10. 520		Sovrapprezzo o detrazione ai pozzetti di cui alla voce "Pozzetti gettati in opera" per altezza utile interna maggiore o minore di m 1,50.
	Opere Stradali	D.31.10. 520. 5		- delle dimensioni interne di m 0,60x0,60		m	€ 292,50
	Opere Stradali	D.31.10. 520. 10		- delle dimensioni interne di m 0,80x0,80		m	€ 365,70
	Opere Stradali	D.31.10. 520. 15		- delle dimensioni interne di m 1,00x1,00		m	€ 438,80
	Opere Stradali	D.31.10. 520. 20		- delle dimensioni interne di m 1,20x1,20		m	€ 512,00
	Opere Stradali	D.31.10. 520. 25		- delle dimensioni interne di m 1,50x1,50		m	€ 768,20
	Opere Stradali	D.31.10. 520. 30		- delle dimensioni interne di m 2,00x2,00		m	€ 981,60
	Opere Stradali	D.31.10. 520. 35		- delle dimensioni interne di m 0,50x0,70		m	€ 292,50
	Opere Stradali	D.31.10. 520. 40		- delle dimensioni interne di m 1,00x1,20		m	€ 475,40
	Opere Stradali	D.31.10. 520. 45		- delle dimensioni interne di m 1,00x1,50		m	€ 530,20
	Opere Stradali	D.31.10. 520. 50		- delle dimensioni interne di m 1,50x2,00		m	€ 874,90
	Opere Stradali	D.31.10. 520. 55		- delle dimensioni interne di m 2,00x2,50		m	€ 1.088,30
	Opere Stradali	D.31.10. 610		Fornitura e posa in opera di tubi in pvc anche in galleria serie leggera, completi di giunti e pezzi speciali dati in opera per il passaggio di cavi elettrici, tubazioni, ecc., compreso la sigillatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
	Opere Stradali	D.31.10. 610. 5		- tubi in pvc del diametro di 125 mm		m	€ 10,43
	Opere Stradali	D.31.10. 610. 10		- tubi in pvc del diametro di 140 mm		m	€ 12,20
	Opere Stradali	D.31.10. 610. 15		- tubi in pvc del diametro di 160 mm		m	€ 13,21
	Opere Stradali	D.32		Tutte quelle opere che hanno lo scopo di raccogliere ed allontanare dalla sede viaria in galleria le acque di qualsiasi natura e provenienza, per modo che queste, non producano danni al corpo stradale ed alle opere d'arte strutturali in galleria, con conseguente pericolo al normale svolgimento del traffico veicolare.Nei prezzi sotto segnati si intendono compensate tutte le spese per il personale, mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere, tutte le forniture occorrenti, la lavorazione dei materiali e il loro impiego secondo le specificazioni contenute nel Capitolato Speciale di Appalto, le spese generali, le spese e le indennità di passaggio attraverso proprietà private e di occupazione di suolo pubblico o privato non ricompresi nelle previsioni di progetto.Sono inoltre comprese le spese per opere provvisionali, carichi, trasporti, scarichi e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.Per i lavori a misura che l'Appaltatore intendesse effettuare per sua scelta con prestazioni straordinarie notturne o festive di personale, o per turni, non verrà corrisposto dall'Amministrazione alcun compenso o maggiorazione, restando ogni coseguente onere a carico dell'Impresa.
	Opere Stradali	D.32. 5		IMPERMABILIZZAZIONI E DRENAGGI
	Opere Stradali	D.32. 5. 10		Fornitura e posa in opera di cannule microfessurate di tipo flessibile in PVC del diametro interno non inferiore a mm 40 rivestite interamente di geotessile tessuto non tessuto per perforazioni drenanti in galleria, compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Stradali	D.32. 5. 10. 5				m	€ 21,40
	Opere Stradali	D.32. 5. 20		Fornitura e posa in opera in galleria di canaletta forata in PVC, come da disegno di progetto, per la raccolta delle acque retrostanti l'impermeabilizzazione, compreso la formazione dell'apposito vano, cm 25 x 30, nel piedritto in calcestruzzo permeabile del tipo monogranulare, compreso anche le casseforme occorrenti e i collegamenti con tubo in PVC diametro 8 cm ai pozzetti ogni 30 m e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
	Opere Stradali	D.32. 5. 20. 5				m	€ 31,50
	Opere Stradali	D.32. 5. 30		Esecuzione canalette di drenaggio della galleria con impiego di tubi in PVC drenanti compresi la fornitura, la posa in opera dei tubi, la sigillatura ed il materiale drenante, il tutto eseguito secondo i disegni di progetto e le prescrizioni della Direzione dei Lavori, compreso ogni altro onere per ottenere un regolare funzionamento.
	Opere Stradali	D.32. 5. 30. 5		- canalette con tubo del diam. interno di mm 125		m	€ 11,75
	Opere Stradali	D.32. 5. 30. 10		- canalette con tubo del diam. interno di mm 160		m	€ 16,80
	Opere Stradali	D.32. 5. 30. 15		- canalette con tubo del diam. interno di mm 200		m	€ 21,05
	Opere Stradali	D.32. 5. 110		Impermeabilizzazione realizzata in sotterraneo con fogli di PVC flessibilizzato ottenuto per estrusione in manto monostrato particolarmente resistente all'attacco di funghi e batteri presenti nei terreni.Le caratteristiche tecniche del materiale devono essere:- spessore 2 mm;- Peso specifico: 1,30+o-2% g/m³ UNI 7092;- Carico rottura: >=17 N/mm² UNI 5819;- Allungamento a rottura: >=300% UNI 5819;- Stabilità dimensionale: a caldo 6h o 80° C >=1,0% UNI 8202/17;- Resistenza al punzonamento statico (supporto rigido) Ps 5 UNI 8202/11;- Resistenza al punzonamento dinamico (supporto rigido) spessore 2,00 mm Pd4 UNI 8202/12;- Piegatura a freddo (mandrino da 2 mm) <= -35° C UNI 8202/15;- Impermeabilità all'acqua: 6h con 0,5 MPa UNI 8202/21;La posa sarà effettuata sulla volta della galleria, su un supporto di "non tessuto" in polipropilene da min. 400 g/mq, fissato alla struttura mediante apposite rondelle e/o striscie di PVC nel numero rispettivamente di 4 mq o 1 listone X ml, fissate alla struttura con chiodi a sparo, alle quali sarà fissato il manto impermeabile di PVC, mediante saldatura per termofusione. I lembi del manto dovranno essere sovrapposti di almeno 10 cm e saldati per fusione molecolare a mezzo saldatrice automatica a doppia pista con canale di prova di tenuta.
	Opere Stradali	D.32. 5. 110. 5				m²	€ 22,15
	Opere Stradali	D.32. 5. 120		Impermeabilizzazione arco rovescio in sotterraneo, realizzato con fogli di PVC estruso delle caratteristiche tecniche come alla voce "Impermeabilizzazione in sotterraneo con fogli in PVC", realizzata sull'arco rovescio della galleria e frapposta a 2 tessuti non tessuti di polipropilene rispettivamente da 500 e 400 g/m2.I lembi del manto saranno saldati per fusione molecolare con apposita attrezzatura automatica a doppia pista con canali di prova.
	Opere Stradali	D.32. 5. 120. 5				m²	€ 21,53
	Opere Stradali	D.32. 5. 210		Fornitura e posa in opera di tubi per drenaggi in lamiera di acciaio, ondulata e zincata, del diametro interno da mm 150 a mm 300, aventi 60 fori per m, completi di tutti gli organi di giunzione (bulloni, dadi, rivette, ganci, ecc); posti in opera secondo i particolari di progetto compreso ogni onere per dare i tubi funzionanti.
	Opere Stradali	D.32. 5. 210. 5				kg	€ 3,46
	Opere Stradali	D.32. 5. 220		Fornitura e posa in opera di tubi in cls vibrocompresso con incastro a bicchiere, conforme alle norme DIN 4032, ad alta resistenza, a sezione circolare con base di appoggio piana, compreso nel prezzo l'onere della fornitura e posa di anello di tenuta in gomma secondo la norma DIN 19543, compresa la predisposizione del piano di posa come da progetto, per la formazione del cunicolo di drenaggio.
	Opere Stradali	D.32. 5. 220. 5		- diametro interno cm 30		m	€ 35,41
	Opere Stradali	D.32. 5. 220. 10		- diametro interno cm 40		m	€ 44,80
	Opere Stradali	D.32. 5. 220. 15		- diametro interno cm 50		m	€ 56,20
	Opere Stradali	D.32. 5. 220. 20		- diametro interno cm 60		m	€ 73,42
	Opere Stradali	D.32. 5. 220. 25		- diametro interno cm 80		m	€ 110,30
	Opere Stradali	D.32. 5. 310		Drenaggio con pietrame assestato a mano, al di sopra dell'arco rovescio delle gallerie, compresi: la fornitura dei materiali, l'esecuzione del cunicolo di fondo in pietrame per la raccolta delle acque ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Stradali	D.32. 5. 310. 5		- con pietrame proveniente dagli scavi		m³	€ 2,42
	Opere Stradali	D.32. 5. 310. 10		- con pietrame proveniente da cave		m³	€ 22,13
	Opere Stradali	D.32. 5. 320		Drenaggio con misto di fiume, al di sopra dell'arco rovescio delle gallerie, il tutto cilindrato a fondo, compresa la fornitura dei materiali.
	Opere Stradali	D.32. 5. 320. 5				m³	€ 29,80
	Opere Stradali	D.41		Tutte quelle opere di fondazioni speciali e di sostegno provvisorie a protezione della viabilità atte a garantire la completa stabilità del piano di posa del corpo del rilevato e tutte quelle lavorazioni necessarie a garantire la stabilità dei terreni.Nei prezzi sotto segnati si intendono compensate tutte le spese per il personale, mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere, tutte le forniture occorrenti, la lavorazione dei materiali e il loro impiego secondo le specificazioni contenute nel Capitolato Speciale di Appalto, le spese generali, le spese e le indennità di passaggio attraverso proprietà private e di occupazione di suolo pubblico o privato non ricompresi nelle previsioni di progetto.Sono inoltre comprese le spese per opere provvisionali, carichi, trasporti, scarichi e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.Per i lavori a misura che l'Appaltatore intendesse effettuare per sua scelta con prestazioni straordinarie notturne o festive di personale, o per turni, non verrà corrisposto dall'Amministrazione alcun compenso o maggiorazione, restando ogni coseguente onere a carico dell'Impresa.
	Opere Stradali	D.41. 5		OPERE PROVVISIONALI
	Opere Stradali	D.41. 5. 10		Impianto del cantiere per esecuzione di fondazioni indirette e/o consolidamento di terreni comprensivo di approntamento delle strade di accesso e di movimentazione interna, ammassamento e ripiegamento delle attrezzature, pagato una sola volta anche per impieghi in più zone di lavoro.Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il carico, il trasporto e lo scarico delle attrezzature, sia in andata che nel ritorno, necessarie per l'esecuzione dei lavori e quanto altro necessario per dare ogni cantiere pronto al funzionamento.
	Opere Stradali	D.41. 5. 10. 5		- palancole		cad.	€ 1.980,00
	Opere Stradali	D.41. 5. 10. 10		- diaframmi in calcestruzzo		cad.	€ 4.190,00
	Opere Stradali	D.41. 5. 20		Infissione ed estrazione entro i gargami di palancole tipo Larssen o similari, compresa la necessaria attrezzatura, da computarsi per la sola parte effettivamente infissa e misurata secondo l'asse della palancolata, quando ordinata dalla Direzione dei Lavori; escluso il noleggio delle palancole da pagarsi a parte con il prezzo di cui alla voce indicata nei noli e trasporti.
	Opere Stradali	D.41. 5. 20. 5		- del peso 70-140 kg/m²		m²	€ 37,12
	Opere Stradali	D.41. 5. 20. 10		- del peso 141-215 kg/m²		m²	€ 45,85
	Opere Stradali	D.41. 5. 30		Sovraprezzo alla infissione delle palancole per la presenza di trovanti che impongono la preventiva rimozione degli stessi ed a ristoro anche dei conseguenti rallentamenti, valutata a metro lineare di palancolata per il tratto della difficoltà accertata.
	Opere Stradali	D.41. 5. 30. 5				m	€ 36,65
	Opere Stradali	D.41. 5. 110		Diaframmi continui in calcestruzzo armato a pannelli accostati ad andamento planimetrico lineare, od elementi isolati di fondazione, eseguiti in terreni sciolti non eccessivamente permeabili, gettati in opera anche con l'impiego di fanghi bentonitici, compresi il carico, scarico e trasporto alle discariche autorizzate dei materiali di risulta e dei fanghi residui entro una distanza stradale di 10 km, la formazione dei cordoli di guida di dimensione normale (singola sezione 0,25 m x 0,80 m), la fornitura ed il getto del calcestruzzo con resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di maturazione Rck >= 250 kg/cm² fino a 1,10 volte il volume teorico dello scavo, l'onere della presenza delle armature metalliche, la regolarizzazione delle pareti a vista, la stuccatura e la stilatura dei giunti con malta cementizia, la formazione di fori di drenaggio nel numero e posizione prescritta e quant'altro occorre per dare l'opera finita in ogni sua parte. Esclusi l'impianto di cantiere, lo scavo a vuoto,la fornitura e posa in opera dell'armatura d'acciaio, l'indennità di discarica, la rettifica (scapitozzatura) della testa dei diaframmi, l'uso di scalpello o benna-scalpello; eseguiti per profondità fino a m 20,00.
	Opere Stradali	D.41. 5. 110. 5		- spessore 500 mm		m²	€ 122,30
	Opere Stradali	D.41. 5. 110. 10		- spessore 600 mm		m²	€ 130,00
	Opere Stradali	D.41. 5. 110. 15		- spessore 800 mm		m²	€ 145,40
	Opere Stradali	D.41. 5. 110. 20		- spessore 1000 mm		m²	€ 173,00
	Opere Stradali	D.41. 5. 120		Scavo a vuoto per l'esecuzione del diaframma in cls compresa la fornitura e posa in opera delle armature di sostegno delle pareti o di sistemi equivalenti.
	Opere Stradali	D.41. 5. 120. 5		- spessore mm 500		m²	€ 48,00
	Opere Stradali	D.41. 5. 120. 10		- spessore mm 600		m²	€ 58,00
	Opere Stradali	D.41. 5. 120. 15		- spessore mm 800		m²	€ 71,80
	Opere Stradali	D.41. 5. 120. 20		- spessore mm 1000		m²	€ 85,40
	Opere Stradali	D.41. 5. 130		Compenso alla voce "Diaframmi a parete continua" per attraversamento di terreni consistenti e per rottura dei trovanti, rocce o murature mediante utilizzo di scalpello o benna scalpello.
	Opere Stradali	D.41. 5. 130. 5				h	€ 153,80
	Opere Stradali	D.41. 5. 140		Sovrapprezzo alla voce "Diaframmi in calcestruzzo" per lavorazioni particolari e/o maggiori profondità.
	Opere Stradali	D.41. 5. 140. 5		- per profondità da 20 a 30 m.		m	€ 10,00
	Opere Stradali	D.41. 5. 140. 10		- per form. giunto tra i pannelli cassero profilato o similare		m	€ 5,00
	Opere Stradali	D.41. 5. 140. 15		- per forma planimetrica composita		m	€ 15,00
	Opere Stradali	D.41. 5. 150		Trattamento della testa dei diaframmi in calcestruzzo costituito da lavori di rettifica, scapitozzatura e pulizia.Lavoro necessario per evidenziare l'armatura metallica o per creare la base di imposta dei successivi getti da ottenere mediante demolizione o riporto, secondo le indicazioni della Direzione Lavori e da eseguire senza arrecare danni al calcio del palo.In presenza di armature di acciaio, tubolari o profili è compresa la realizzazione di staffe o riporti in acciaio, che saranno compensati a parte, da saldare all'armatura stessa per il collegamento a strutture in c. a..
	Opere Stradali	D.41. 5. 150. 5		- diaframmi di calcestruzzo in c.a. di qualsiasi spessore		m	€ 42,95
	Opere Stradali	D.41.10		PALI, MICROPALI E TIRANTI
	Opere Stradali	D.41.10. 10		Impianto del cantiere per esecuzione di fondazioni indirette e/o consolidamento di terreni comprensivo di approntamento delle strade di accesso e di movimentazione interna, ammassamento e ripiegamento delle attrezzature, pagato una sola volta anche per impieghi in più zone di lavoro.Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il carico, il trasporto e lo scarico delle attrezzature, sia in andata che nel ritorno, necessarie per l'esecuzione dei lavori e quanto altro necessario per dare ogni cantiere pronto al funzionamento.
	Opere Stradali	D.41.10. 10. 5		- pali piloti o battuti in c.a. in opera		cad.	€ 2.610,00
	Opere Stradali	D.41.10. 10. 10		- pali trivellati a piccolo diametro		cad.	€ 3.170,00
	Opere Stradali	D.41.10. 10. 15		- pali trivellati medio e grande diametro		cad.	€ 4.190,00
	Opere Stradali	D.41.10. 10. 20		- micropali o tiranti		cad.	€ 1.620,00
	Opere Stradali	D.41.10. 20		Fornitura e posa in opera di pali piloti prefabbricati in conglomerato cementizio classe Rck 450 armato centrifugato, di forma cilindrica e di sezione anulare di diametro 330 mm, posti in opera isolati od in gruppo, armati longitudinalmente con tondini di acciaio in numero e diametro adeguato a resistere ad un carico di rottura superiore a 70.00 kg/mm², provvisti di doppia spirale di filo di ferro crudo sia alla punta che al calcio. Il conglomerato cementizio sarà realizzato con cemento ad alta resistenza nella dosatura, per m3 di inerte a granulometria regolamentare, indicati dai calcoli statici. L'estremità inferioreo del palo sarà dotata di puntazza metallica.Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la battitura con macchine operatrici adeguate e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi l'impianto di cantiere, la battitura sottoquota, la rettifica della testa dei pali e le prove di carico eccedenti quelle previste dalle Norme Tecniche.La misurazione sarà effettuata per l'effettiva lunghezza del palo a piè d'opera.
	Opere Stradali	D.41.10. 20. 5		- della lunghezza da 5 m a 8 m		m	€ 41,90
	Opere Stradali	D.41.10. 20. 10		- della lunghezza da 9 m a 10 m		m	€ 44,40
	Opere Stradali	D.41.10. 20. 15		- della lunghezza da 11 m a 12 m		m	€ 46,05
	Opere Stradali	D.41.10. 20. 20		- della lunghezza da 13 m a 14 m		m	€ 51,00
	Opere Stradali	D.41.10. 30		Fornitura e posa in opera di pali piloti prefabbricati in conglomermato cementizio classe Rck 450 armato centrifugato, di forma cilindrica e di sezione anulare di diametro 400 mm, posti in opera isolati od in gruppo, armati longitudinalmente con tondini di acciaio in numero e diametro adeguato a resistere ad un carico di rottura superiore a 70.00 kg/mm², provvisti di doppia spirale di filo di ferro crudo sia alla punta che al calcio. Il conglomerato cementizio sarà realizzato con cemento ad alta resistenza nela dosatura, per m3 di inerte a granulometria regolamentare, indicata dai calcoli statici. L'estremità inferiore del palo sarà dotata di puntazza metallica.Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la battitura con macchine operatrici adeguate e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi l'impianto di cantiere, la battitura sottoquota, la rettifica della testa dei pali e le prove di carico eccedenti quelle previste dalle Norme Tecniche.La misurazione sarà effettuata per l' effettiva lunghezza del palo a piè d' opera.
	Opere Stradali	D.41.10. 30. 5		- della lunghezza da 5 m a 8 m		m	€ 52,90
	Opere Stradali	D.41.10. 30. 10		- della lunghezza da 9 m a 10 m		m	€ 54,60
	Opere Stradali	D.41.10. 30. 15		- della lunghezza da 11 m a 12 m		m	€ 57,80
	Opere Stradali	D.41.10. 30. 20		- della lunghezza da 13 m a 14 m		m	€ 65,80
	Opere Stradali	D.41.10. 40		Fornitura e posa in opera di pali piloti prefabbricati in conglomerato cementizio classe Rck 450 armato centrifugato, di forma cilindrica e di sezione anulare di diametro 500 mm, posti in opera isolati od in gruppo, armati longitudinalmente con tondini di acciaio in numero e diametro adeguato a resistere ad un carico di rottura superiore a 70.00 kg/mm², provvisti di doppia spirale di filo di ferro crudo sia alla punta che al calcio. Il conglomerato cementizio sarà realizzato con cemento ad alta resistenza nela dosatura, per m3 di inerte a granulometria regolamentare, indicata dai calcoli statici. L' estremità inferiore del palo sarà dotata di puntazza metallica.Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la battitura con macchine operatrici adeguate e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi l'impianto di cantiere, la battitura sottoquota la rettifica della testa dei pali e le prove di carico eccedenti quelle previste dalle Norme Tecniche.La misurazione sarà effettuata per l'effettiva lunghezza del palo a piè d'opera.
	Opere Stradali	D.41.10. 40. 5		- della lunghezza da 5 m a 8 m		m	€ 56,90
	Opere Stradali	D.41.10. 40. 10		- della lunghezza da 9 m a 10 m		m	€ 60,60
	Opere Stradali	D.41.10. 40. 15		- della lunghezza da 11 m a 12 m		m	€ 62,85
	Opere Stradali	D.41.10. 40. 20		- della lunghezza da 13 m a 14 m		m	€ 68,00
	Opere Stradali	D.41.10. 50		Fornitura e posa in opera di pali piloti prefabbricati in conglomermato cementizio classe Rck 450 armato centrifugato, di forma tronco conica e di sezione anulare di diametro minimo mm 240 all'estremità inferiore e rastremazione di progetto, posti in opera isolati od in gruppo, armati longitudinalmente con tondini di acciaio in numero e diametro adeguato a resistere ad un carico di rottura superiore a 70.00 kg/mm², provvisti di doppia spirale di filo di ferro crudo sia alla punta che al calcio. Il conglomerato cementizio sarà realizzato con cemento ad alta resistenza nela dosatura, per m3 di inerte a granulometria regolamentare, indicata nel progetto.L'estremità inferiore del palo sarà dotata di puntazza metallica.Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la battitura con macchine operatrici adeguate e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi l'impianto di cantiere, la battitura sottoquota la rettifica della testa dei pali e le prove di carico eccedenti quelle previste dalle Norme Tecniche.La misurazione sarà effettuata per l'effettiva lunghezza del palo a piè d'opera.
	Opere Stradali	D.41.10. 50. 5		- della lunghezza da 5 m a 8 m		m	€ 40,20
	Opere Stradali	D.41.10. 50. 10		- della lunghezza da 9 m a 10 m		m	€ 43,60
	Opere Stradali	D.41.10. 50. 15		- della lunghezza da 11 m a 12 m		m	€ 46,05
	Opere Stradali	D.41.10. 50. 20		- della lunghezza da 13 m a 14 m		m	€ 51,95
	Opere Stradali	D.41.10. 50. 25		- della lunghezza da 15 m a 16 m		m	€ 57,00
	Opere Stradali	D.41.10. 60		Fornitura e posa in opera di pali prefabbricati in conglomerato cementizio classe Rck 450 armato e precompresso, di sezione esagonale e lato 15 cm, posti in opera isolati od in gruppo, armati longitudinalmente con trefoli di acciaio armonico di diametro 3/8" e provvisti alle estremità di doppia ghiera sagomata di rinforzo in Fe360 per la realizzazione del giunto a calettamento forzato.Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la battitura con macchine operatrici adeguate, le giunzioni anche di più elementi per raggiungere la quota stabilita nel progetto e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi l'impianto di cantiere, la battitura sottoquota, la rettifica della testa dei pali e le prove di carico eccedenti quelle previste dalle Norme Tecniche.La misurazione sarà effettuata per la lunghezza effettiva del palo in opera.
	Opere Stradali	D.41.10. 60. 5				m	€ 37,42
	Opere Stradali	D.41.10. 70		Battitura dei pali piloti di qualsiasi tipo e sezione sotto il piano di movimento del battipalo in presenza di scavi o piani di lavoro esistenti mediante l'uso di conpropalo di idonea sezione. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'estrazione del contropalo e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Stradali	D.41.10. 70. 5		- per ogni metro di attraversamento a vuoto		m	€ 60,00
	Opere Stradali	D.41.10. 80		Pali gettati in opera entro cassaforma metallica (tuboforma) munita sul fondo di eventuale fondello a perdere in acciaio infissa senza sterro, compresa l'opera di infissione a vibrazione o battitura e l'estrazione della cassaforma metallica, la fornitura ed il getto del calcestruzzo con resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di maturazione Rck>=250 kg/cm² fino a 1,10 volte il volume teorico del palo, esclusa la fornitura e posa in opera del ferro d'armatura, esclusi l'impianto di cantiere, l'attraversamento a vuoto, la rettifica della testa del palo e le prove di carico eccedenti quelle previste dalle Norme Tecniche.Eseguiti per profondità fino a 20 m, con tubo forma di diametro esterno.
	Opere Stradali	D.41.10. 80. 5		- da 350 a 360 mm		m	€ 59,20
	Opere Stradali	D.41.10. 80. 10		- da 410 a 430 mm		m	€ 64,30
	Opere Stradali	D.41.10. 80. 15		- da 500 a 520 mm		m	€ 72,00
	Opere Stradali	D.41.10. 80. 20		- da 600 a 620 mm		m	€ 83,30
	Opere Stradali	D.41.10. 90		Scavo a vuoto per l'esecuzione dei pali in c. a. gettati in opera senza sterro.
	Opere Stradali	D.41.10. 90. 5		- da 350 a 360 mm		m	€ 36,62
	Opere Stradali	D.41.10. 90. 10		- da 410 a 430 mm		m	€ 40,13
	Opere Stradali	D.41.10. 90. 15		- da 500 a 520 mm		m	€ 44,65
	Opere Stradali	D.41.10. 90. 20		- da 600 a 620 mm		m	€ 52,10
	Opere Stradali	D.41.10. 100		Sovrapprezzi alla voce "Pali in c. a. in opea senza sterro" per lavorazioni particolari e/o maggiori profondità.
	Opere Stradali	D.41.10. 100. 5		- per profondità da 20 a 30 m.		m	€ 18,00
	Opere Stradali	D.41.10. 100. 10		- per palo inclinato		m	€ 15,00
	Opere Stradali	D.41.10. 100. 15		- bulbo di base, pari al prezzo di 1 metro di palo		m	€ 100,00
	Opere Stradali	D.41.10. 110		Pali trivellati a medio e grande diametro eseguiti in terreni sciolti a granulometria media, compresa l'opera di trivellazione, il carico, scarico e trasporto alle discariche autorizzate dei materiali di risulta entro una distanza stradale di 10 km, compresa la fornitura e getto del calcestruzzo con resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di maturazione Rck>=250 kg/cm² . Nei prezzi sono compresi e compensati gli oneri per l'infissione del tuboforma fino alla profondità richiesta ed il ritiro graduale dello stesso durante la realizzazione del fusto, compreso l'onere dell'eventuale presenza di armatura metallica e, ove occorra, la posa in opera di controcamicia di lamierino per il contenimento del getto nella parte in acqua, l'onere di eventuali sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, noleggi e forniture per dare i pali completi in ogni loro parte. Esclusi l'impianto di cantiere, l'attraversamento a vuoto, il ferro di armatura, l'eventuale fornitura della controcamicia in lamierino, l'indennità di discarica, l'uso di scalpello, la rettifica della testata dei pali e le prove di carico eccedenti quelle previste dalle Norme Tecniche; eseguiti con l'impiego di tubo forma infisso con morsa giracolonna.Eseguiti per profondità fino a 20 m.
	Opere Stradali	D.41.10. 110. 5		- diametro mm 400		m	€ 55,25
	Opere Stradali	D.41.10. 110. 10		- diametro mm 500		m	€ 74,79
	Opere Stradali	D.41.10. 110. 15		- diametro mm 600		m	€ 97,70
	Opere Stradali	D.41.10. 110. 20		- diametro mm 800		m	€ 132,83
	Opere Stradali	D.41.10. 110. 25		- diametro mm 1000		m	€ 197,43
	Opere Stradali	D.41.10. 110. 30		- diametro mm 1200		m	€ 240,20
	Opere Stradali	D.41.10. 110. 35		- diametro mm 1500		m	€ 333,50
	Opere Stradali	D.41.10. 120		Pali trivellati a medio e grande diametro eseguiti come alla voce "PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO" ma con l'impiego di fanghi bentonitici.Eseguiti per profondità di scavo fino a 20 m.
	Opere Stradali	D.41.10. 120. 5		- diametro mm 400		m	€ 47,00
	Opere Stradali	D.41.10. 120. 10		- diametro mm 500		m	€ 53,00
	Opere Stradali	D.41.10. 120. 15		- diametro mm 600		m	€ 58,10
	Opere Stradali	D.41.10. 120. 20		- diametro mm 800		m	€ 119,30
	Opere Stradali	D.41.10. 120. 25		- diametro mm 1000		m	€ 157,60
	Opere Stradali	D.41.10. 120. 30		- diametro mm 1200		m	€ 200,15
	Opere Stradali	D.41.10. 120. 35		- diametro mm 1500		m	€ 237,90
	Opere Stradali	D.41.10. 130		Scavo a vuoto per pali trivellati a medio e grande diametro con l'impiego di tubo forma infisso con morsa giracolonna.
	Opere Stradali	D.41.10. 130. 5		- diametro mm 400		m	€ 25,30
	Opere Stradali	D.41.10. 130. 10		- diametro mm 500		m	€ 28,45
	Opere Stradali	D.41.10. 130. 15		- diametro mm 600		m	€ 31,15
	Opere Stradali	D.41.10. 130. 20		- diametro mm 800		m	€ 64,00
	Opere Stradali	D.41.10. 130. 25		- diametro mm 1000		m	€ 84,30
	Opere Stradali	D.41.10. 130. 30		- diametro mm 1200		m	€ 107,10
	Opere Stradali	D.41.10. 130. 35		- diametro mm 1500		m	€ 127,60
	Opere Stradali	D.41.10. 140		Sovrapprezzo alla voce "Pali trivellati a medio e grande diametro" per maggior profondità.
	Opere Stradali	D.41.10. 140. 5		- per lunghezza da m 20 a m 30		m	€ 10,00
	Opere Stradali	D.41.10. 150		Compenso alla voce "Pali trivellati di medio e grande diametro" per uso di scalpello per attraversamento di strati di terreno consistente, murature, trovanti.
	Opere Stradali	D.41.10. 150. 5				h	€ 153,50
	Opere Stradali	D.41.10. 210		Pali di piccolo diametro (micropali) per opere di nuova costruzione eseguiti all'aperto senza limitazioni di spazio, anche inclinati, escluso l'impianto di cantiere, l'indennità di discarica il trattamento delle teste dei pali e le prove di carico eccedenti quelle previste dalle Norme Tecniche; eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa la roccia dura, mediante trivellazione a rotazione o rotopercussione senza la presenza delle tubazioni di incamiciatura (l'eventuale onere sarà remunerato a parte). Nel prezzo è compreso il carico, scarico e trasporto a discarica del materiale di risulta entro una distanza stradale di km10, l'onere della presenza di eventuali armature, la successiva iniezione a pressione di malta o miscela cementizia con assorbimento fino a 3 volte il volume teorico del foro, esclusa la fornitura e posa in opera del lamierino e dell'armatura.Per tutta la sua lunghezza e con diametro del foro come specificato nei tipi:
	Opere Stradali	D.41.10. 210. 10		- diametro 100 - 130 mm		m	€ 46,80
	Opere Stradali	D.41.10. 210. 15		- diametro 140 - 190 mm		m	€ 51,30
	Opere Stradali	D.41.10. 210. 20		- diametro 200 - 220 mm		m	€ 59,00
	Opere Stradali	D.41.10. 210. 25		- diametro 300 mm		m	€ 71,00
	Opere Stradali	D.41.10. 220		Sovrapprezzo a tutte le voci relative alla esezuzione di pali di piccolo diametro (micropali) per esecuzione in spazi ristretti per la presenza di strutture esistenti ed anche per limitazione di altezza disponibile.
	Opere Stradali	D.41.10. 220. 5				m	€ 20,00
	Opere Stradali	D.41.10. 230		Compenso alla voce "Pali di piccolo diametro (micropali)" per l'impiego di tubazione provvisoria di rivestimento da valutarsi per i tratti di effettiva incamiciatura esclusa la fornitura del lamierino.
	Opere Stradali	D.41.10. 230. 5		- per ogni metro di palo rivestito		m	€ 16,00
	Opere Stradali	D.41.10. 240		Fornitura in opera di armatura per micropali costituita da barre, profili commerciali o tubi di primo impiego anche valvolati, in acciaio della qualità indicata nei tipi, compresi gli oneri di filettatura, dei manicotti di giunzione, saldature e tagli, formazione di valvole ed ogni altro onere.I tubi saranno congiunti tra loro a mezzo di appositi manicotti filettati, muniti di finestrature costituite da 2 coppie di fori di opportuno diametro, a due a due diametralmente opposti e situati, per ogni coppia, in piani orizzontali distanziati tra loro di circa mm 60 lungo l'asse del tubo; ogni gruppo di fori sarà distanziato di circa m 1,50 lungo l'asse del tubo e sarà ricoperto da idoneo manicotto di gomma di adeguata lunghezza.
	Opere Stradali	D.41.10. 240. 5		- tubo in acciaio Fe 360, non valvolato		kg	€ 1,33
	Opere Stradali	D.41.10. 240. 10		- tubo in acciaio Fe 430, non valvolato		kg	€ 1,33
	Opere Stradali	D.41.10. 240. 15		- tubo in acciaio Fe 510, non valvolato		kg	€ 1,47
	Opere Stradali	D.41.10. 240. 20		- tubo in acciaio Fe 510 valvolato		kg	€ 1,79
	Opere Stradali	D.41.10. 240. 25		- profilati tipo NP o IPE di qualsiasi sezione		kg	€ 1,33
	Opere Stradali	D.41.10. 240. 30		- barre in acciaio FeB 44 K controllato in stabilimento		kg	€ 1,42
	Opere Stradali	D.41.10. 250		Iniezioni primarie di miscela di cemento ed acqua oltre ad eventuali additivi da pagarsi a parte, eseguita in una fase unica attraverso le valvole predisposte sui tubi di armatura, per la quantità eccedente il volume corrrispondente a 3 volte il volume teorico del foro.Per ogni kg 100 di cemento iniettato.
	Opere Stradali	D.41.10. 250. 5		per quantità non superiori a kg 200 per palo		100kg	€ 14,92
	Opere Stradali	D.41.10. 250. 10		per la parte eccedente a kg 200 fino a kg 500 per palo		100kg	€ 13,60
	Opere Stradali	D.41.10. 250. 15		per la parte eccedente a kg 500 fino a kg 1000 per palo		100kg	€ 12,27
	Opere Stradali	D.41.10. 250. 20		per la parte eccedente a kg 1000 per palo		100kg	€ 11,28
	Opere Stradali	D.41.10. 251		Iniezioni di malta o di miscela cementizia in micropali iniettati in una fase unica o per eventuali iniezioni successive attraverso le valvole predisposte sui tubi di armatura, per la parte eccedente il quantitativo corrrispondente a 3 volte il volume teorico del foro.
	Opere Stradali	D.41.10. 260		Iniezioni di secondo tempo di miscela di cemento ed acqua oltre ad eventuali additivi da pagarsi a parte, eseguita attraverso le valvole predisposte sui tubi di armatura.Per ogni kg 100 di cemento iniettato.
	Opere Stradali	D.41.10. 260. 5		per quantità non superiori a kg 200 per palo		100kg	€ 11,19
	Opere Stradali	D.41.10. 260. 10		per la parte eccedente a kg 200 fino a kg 500 per palo		100kg	€ 10,20
	Opere Stradali	D.41.10. 260. 15		per la parte eccedente a kg 500 fino a kg 1000 per palo		100kg	€ 9,20
	Opere Stradali	D.41.10. 260. 20		per la parte eccedente a kg 1000 per palo		100kg	€ 8,90
	Opere Stradali	D.41.10. 270		Compenso per posizionamento di pistoncino su ogni valvola, in caso di iniezioni in più fasi.
	Opere Stradali	D.41.10. 270. 5		- per ogni valvola iniettata		cad.	€ 11,79
	Opere Stradali	D.41.10. 310		Compenso ai pali in genere per esecuzione in alveo con acqua fluente e per qualunque altezza del battente d'acqua, compreso ogni onere accessorio per eseguire guadi ed isole protette, di adeguate dimensioni al tipo di attrezzatura da impiegarsi.Da valutare per ogni area approntata in alveo, per l' esecuzione anche di più lavorazioni.
	Opere Stradali	D.41.10. 310. 5				cad.	€ 1.130,00
	Opere Stradali	D.41.10. 320		Lamierino di acciaio, per la formazione di controcamicie tubolari di qualsiasi diametro da impiegare nella costruzione dei pali di fondazione per evitare il dilavamento del calcestruzzo in presenza d'acqua, compresa la sagomatura ed ogni altra lavorazione per dare la controcamicia fornita in opera.
	Opere Stradali	D.41.10. 320. 5				kg	€ 1,12
	Opere Stradali	D.41.10. 330		Trattamento della testa dei pali o diaframmi in calcestruzzo costituito da lavori di rettifica, scapitozzatura e pulizia.Lavoro necessario per evidenziare l'armatura metallica o per creare la base di imposta dei successivi getti da ottenere mediante demolizione o riporto, secondo le indicazioni della Direzione Lavori e da eseguire senza arrecare danni al calcio del palo.In presenza di armature di acciaio, tubolari o profili è compresa la realizzazione di staffe o riporti in acciaio, che saranno compensati a parte, da saldare all'armatura stessa per il collegamento a strutture in c. a.
	Opere Stradali	D.41.10. 330. 5		- pali piloti o battuti		cad.	€ 11,56
	Opere Stradali	D.41.10. 330. 10		- pali a medio e grande diametro		cad.	€ 48,48
	Opere Stradali	D.41.10. 330. 15		- micropali		cad.	€ 4,95
	Opere Stradali	D.41.10. 340		Compenso per ogni prova di carico supplementare ai pali di fondazione ordinata dalla D.L. oltre i limiti stabiliti dal relativo articolo delle Norme Tecniche ed eseguita con le opportune modalità stabilite dallo stesso, relativa all'approntamento delle attrezzature e strumentazioni, conduzione della prova di carico con personale specializzato, assistenza, elaborazione e restituzione grafica dei dati, esclusi gli oneri relativi alla zavorra di contrasto ed alle strutture di appoggio e di collegamento compensate con le relative voci.
	Opere Stradali	D.41.10. 340. 5		- per pali battuti		cad.	€ 170,20
	Opere Stradali	D.41.10. 340. 10		- per pali trivellati di medio e grande diametro		cad.	€ 1.130,00
	Opere Stradali	D.41.10. 340. 15		- per micropali		cad.	€ 71,00
	Opere Stradali	D.41.10. 350		Nolo della zavorra di contrasto per esecuzione di prove di carico supplementari, comprensiva di trasporti, carico e scarico, formazione delle strutture di appoggio e di collegamento, montaggio e smontaggio, misurata in base al carico massimo di prova per ogni tonnellata di zavorra.
	Opere Stradali	D.41.10. 350. 5		- per la prima prova		t	€ 55,00
	Opere Stradali	D.41.10. 350. 10		- per ogni prova successiva		t	€ 23,00
	Opere Stradali	D.41.10. 360		Contrasto mediante ancoraggio per esecuzione di prove di carico supplementari, comprensiva del nolo dei collegamenti (es: gioghi e bilanceri) a strutture idonee esistenti o da predisporre all'uopo e queste ultime da pagarsi a parte con i relativi prezzi d'elenco, atte a costituire punti di reazione idonei, compreso montaggio e smontaggio.
	Opere Stradali	D.41.10. 360. 5		- per la prima prova eseguita		t	€ 16,00
	Opere Stradali	D.41.10. 360. 10		- per ogni prova successiva		t	€ 4,20
	Opere Stradali	D.41.10. 410		Perforazione orizzontale e suborizzontale per la formazione di perfori diametro mm 100-125 in terreni di qualsiasi natura, eseguita a rotazione, rotopercussione e anche con l'eventuale rivestimento provvisorio, spinta alla profondita` massima di m 25 compresi gli oneri per l'eventuale circolazione di fanghi bentonitici, macchinari, energia elettrica e combustibile, utensile di perforazione ed ogni altro onere per dare il lavoro atto all'introduzione di tiranti escluso il solo impianto di cantiere.
	Opere Stradali	D.41.10. 410. 5		- per profondità fino a 25,00 m.		m	€ 49,50
	Opere Stradali	D.41.10. 410. 10		- per profondità superiori a 25,00 m, incremento per ogni zona di m 5,00.		m	€ 5,00
	Opere Stradali	D.41.10. 410. 15		- per riperforazioni a qualsiasi profondità		m	€ 31,65
	Opere Stradali	D.41.10. 420		Perforazioni orizzontali e suborizzontali in materiali di qualsiasi natura e consistenza, compreso murature, trovanti e roccia da mina, anche in presenza d'acqua, eseguite a qualsiasi profondità e per qualsiasi inclinazione sull'orizzontale, a rotazione o rotopercussione, anche con l'eventuale rivestimento provvisorio; compresi gli oneri per l'eventuale uso di fanghi bentonitici, le attrezzature occorrenti, gli utensili di perforazione, i ponteggi e le impalcature occorrenti per l'esecuzione del perforo a qualsiasi altezza ed ogni altra prestazione ed onere per dare il perforo atto all'introduzione di micropali o tiranti o barre, compreso l'eventuale formazione di nicchie per l'alloggiamento di piastre o testate di ancoraggio ed ogni altro onere o magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, escluso il solo impianto di cantiere.
	Opere Stradali	D.41.10. 420. 5		- del ø da mm 60 a mm 90		m	€ 16,10
	Opere Stradali	D.41.10. 420. 10		- del ø da mm 91 a mm 130		m	€ 19,20
	Opere Stradali	D.41.10. 420. 15		- del ø da mm 131 a mm 190		m	€ 23,40
	Opere Stradali	D.41.10. 420. 20		- del ø da mm 191 a mm 240		m	€ 24,80
	Opere Stradali	D.41.10. 430		Fornitura e posa in opera, nei fori gia idoneamente predisposti nel terreno, di tiranti di ancoraggio attivi di tipo permanente ai sensi della norma UNI EN 1537/2002.I tiranti permanenti (paragrafo 6.9.3 della norma UNI EN 1537/2002) sarano formati da n° 2 a n° 7 trefoli composti da più fili d'acciaio armonico (ai sensi delle normative vigenti in merito ai materiali da impiegarsi nelle costruzioni).Il prezzo comprende la fornitura e posa in opera del tirante completo di tutte le protezione da corrosione per le armature e per le componenti di acciaio del tirante permamente ai sensi della norma UNI EN 1537/2002. Nel prezzo è compresa:- la fornitura dei trefoli rivestiti all'origine con guaina in PVC o con materiali simili antocorrosivi idoeni; - la posa in opera del tirante completo di tutti gli opportuni distanziatori ed accessori in modo da mantenere i trefoli nella loro giusta posizione; - la fornitura e posa in opera di tubi valvolati per iniezioni ripetute e/o selettive, guaine, guaine corrugate e tubi in plastica (paragrafo 6.10 UNI EN 1537/2002) nonche le idonee valvole;- è compreso e compensato l'utilizzo di pistoncino per iniezioni ripetute e/o selettive sotto pressione, costituito da una molla ad alta resistenza che ne permetta la flessibilità del dispositivo per compesare le deviazioni naturali del tubo valvolato e tale da garantire una idonea iniezione delle valvole, completo delle relative guarnizioni relalizzate in materiale ad alta resistenza all'abrasione; - la fornitura e posa in opera di sacco otturatore in tessuto non tessuto o in materili simili idoeni adeguatamente dimensionato alla tipologia ed alla lunghezza del tirante utilizzato;- la fornitura e posa in opera di guaina liscia in materiale idoneo nella parte libera del tirante a protezione sia del fascio di trefoli che del tubo di iniezione; - la fornitura e posa in opera di appoggi e di teste di ancoraggio idonee, da posarsi a mezzo di opportuni martinetti oleodinamici ed i relativi controlli necessari compresi i cap di protezione idonei secondo la normativa vigente;Nel prezzo si intendono comprese e compensate tutte le prove, le supervisioni ed i monitoraggio necessari previsti dal paragrafo 9 della norma UNI EN 1537/2002 e tutti eventuali altri oneri e/o accessori necessari per la perfetta esecuzione delle iniezioni ed ogni altro onere necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.All'atto della fornitura e posa in opera del tirante dovranno essere presentate dal fornitore:- le certificazioni dell'accaio utilizzato ai sensi della normativa vigente in materia di materiali da impiegarsi nelle costruzioni;- la dichairazione del fabbricante del tirante che rispetti i requisiti della UNI EN 1537/2002;- la dichiarazione del fabbricante del tirante sulla tipologia del tirante fornito;- la scheda tecnica del tirante rilasciata dal produttore corredata da apposito disegno;- certificato che dimostri la verifica a rottura delle teste d'ancoraggio rilasciato da un laboratorio indipendente;- certificazione di qualità ISO del fornitore (se disponibile).- certificato di taratura rilasciato da ente autorizzato nonche certificato di marcatura CE per le attrezzature di tesatura utilizzate (martinetti, centraline ecc...)
	Opere Stradali	D.41.10. 430. 21		2 Trefoli - lungh. totale da 15 a 20 m		m	€ 22,55
	Opere Stradali	D.41.10. 430. 22		2 Trefoli - lungh. totale da 20 a 35 m		m	€ 17,95
	Opere Stradali	D.41.10. 430. 23		2 Trefoli - lungh. totale da 35 a 40 m		m	€ 15,65
	Opere Stradali	D.41.10. 430. 24		2 Trefoli - lungh. totale da 40 a 55 m		m	€ 14,71
	Opere Stradali	D.41.10. 430. 41		4 Trefoli - lungh. totale da 15 a 20 m		m	€ 26,49
	Opere Stradali	D.41.10. 430. 42		4 Trefoli - lungh. totale da 20 a 35 m		m	€ 21,53
	Opere Stradali	D.41.10. 430. 43		4 Trefoli - lungh. totale da 35 a 40 m		m	€ 18,98
	Opere Stradali	D.41.10. 430. 44		4 Trefoli - lungh. totale da 40 a 55 m		m	€ 18,04
	Opere Stradali	D.41.10. 430. 51		5 Trefoli - lungh. totale da 15 a 20 m		m	€ 29,20
	Opere Stradali	D.41.10. 430. 52		5 Trefoli - lungh. totale da 20 a 35 m		m	€ 24,24
	Opere Stradali	D.41.10. 430. 53		5 Trefoli - lungh. totale da 35 a 40 m		m	€ 21,07
	Opere Stradali	D.41.10. 430. 54		5 Trefoli - lungh. totale da 40 a 55 m		m	€ 20,13
	Opere Stradali	D.41.10. 430. 71		7 Trefoli - lungh. totale da 15 a 20 m		m	€ 36,93
	Opere Stradali	D.41.10. 430. 72		7 Trefoli - lungh. totale da 20 a 35 m		m	€ 29,95
	Opere Stradali	D.41.10. 430. 73		7 Trefoli - lungh. totale da 35 a 40 m		m	€ 26,12
	Opere Stradali	D.41.10. 430. 74		7 Trefoli - lungh. totale da 40 a 55 m		m	€ 24,75
	Opere Stradali	D.41.10. 440		Fornitura e posa in opera, nei fori gia idoneamente predisposti nel terreno, di tiranti di ancoraggio di tipo temporanei ai sensi della norma UNI EN 1537/2002.I tiranti temporanei (paragrafo 6.9.2 della norma UNI EN 1537/2002) sarano formati da n° 2 a n° 7 trefoli composti da più fili d'acciaio armonico (ai sensi delle normative vigenti in merito ai materiali da impiegarsi nelle costruzioni).Il prezzo comprende la fornitura e posa in opera del tirante completo di tutte le protezione da corrosione richieste per le armature e per le componenti di acciaio del tirante temporaneo ai sensi della norma UNI EN 1537/2002. Nel prezzo è compresa:- la fornitura dei trefoli rivestiti all'origine con guaina in PVC o con materiali simili antocorrosivi idoeni; - la posa in opera del tirante completo di tutti gli opportuni distanziatori ed accessori in modo da mantenere i trefoli nella loro giusta posizione; - la fornitura e posa in opera di tubi valvolati per iniezioni, guaine, guaine corrugate e tubi in plastica (paragrafo 6.10 UNI EN 1537/2002) nonche le idonee valvole;- è compreso e compensato l'utilizzo di pistoncino per iniezioni sotto pressione, costituito da una molla ad alta resistenza che ne permetta la flessibilità del dispositivo per compesare le deviazioni naturali del tubo valvolato e tale da garantire una idonea iniezione delle valvole, completo delle relative - guarnizioni realizzate in materiale ad alta resistenza all'abrasione; - la fornitura e posa in opera di sacco otturatore in tessuto non tessuto o in materili simili idoeni adeguatamente dimensionato alla tipologia ed alla lunghezza del tirante utilizzato;Nel prezzo si intendono comprese e compensate tutte le prove, le supervisioni ed i monitoraggio necessari previsti dalla normativa UNI EN 1537/2002 e tutti eventuali altri oneri e/o accessori necessari per la perfetta esecuzione delle iniezioni ed ogni altro onere necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.All'atto della fornitura e posa in opera del tirante dovranno essere presentate dal fornitore:- le certificazioni dell'accaio utilizzato ai sensi della normativa vigente in materia di materiali da impiegarsi nelle costruzioni;- la dichiarazione del fabbricante del tirante che rispetti i requisiti della UNI EN 1537/2002;- la dichiarazione del fabbricante del tirante sulla tipologia del tirante fornito;- la scheda tecnica del tirante rilasciata dal produttore corredata da apposito disegno;- certificato che dimostri la verifica a rottura delle teste d'ancoraggio rilasciato da un laboratorio indipendente;- certificazione di qualità ISO del fornitore (se disponibile).- certificato di taratura rilasciato da ente autorizzato nonche certificato di marcatura CE per le attrezzature di tesatura utilizzate (martinetti, centraline ecc...)
	Opere Stradali	D.41.10. 440. 21		2 Trefoli - lungh. totale da 15 a 20 m		m	€ 17,45
	Opere Stradali	D.41.10. 440. 22		2 Trefoli - lungh. totale da 20 a 35 m		m	€ 14,25
	Opere Stradali	D.41.10. 440. 23		2 Trefoli - lungh. totale da 35 a 40 m		m	€ 12,56
	Opere Stradali	D.41.10. 440. 24		2 Trefoli - lungh. totale da 40 a 55 m		m	€ 11,95
	Opere Stradali	D.41.10. 440. 41		4 Trefoli - lungh. totale da 15 a 20 m		m	€ 20,90
	Opere Stradali	D.41.10. 440. 42		4 Trefoli - lungh. totale da 20 a 35 m		m	€ 17,21
	Opere Stradali	D.41.10. 440. 43		4 Trefoli - lungh. totale da 35 a 40 m		m	€ 15,39
	Opere Stradali	D.41.10. 440. 44		4 Trefoli - lungh. totale da 40 a 55 m		m	€ 14,66
	Opere Stradali	D.41.10. 440. 51		5 Trefoli - lungh. totale da 15 a 20 m		m	€ 22,74
	Opere Stradali	D.41.10. 440. 52		5 Trefoli - lungh. totale da 20 a 35 m		m	€ 19,06
	Opere Stradali	D.41.10. 440. 53		5 Trefoli - lungh. totale da 35 a 40 m		m	€ 17,24
	Opere Stradali	D.41.10. 440. 54		5 Trefoli - lungh. totale da 40 a 55 m		m	€ 16,51
	Opere Stradali	D.41.10. 440. 71		7 Trefoli - lungh. totale da 15 a 20 m		m	€ 29,98
	Opere Stradali	D.41.10. 440. 72		7 Trefoli - lungh. totale da 20 a 35 m		m	€ 24,65
	Opere Stradali	D.41.10. 440. 73		7 Trefoli - lungh. totale da 35 a 40 m		m	€ 22,17
	Opere Stradali	D.41.10. 440. 74		7 Trefoli - lungh. totale da 40 a 55 m		m	€ 21,13
	Opere Stradali	D.41.10. 450		Iniezione di malta cementizia nelle guaine e a contatto con le armature di acciaio eseguita secondo la norma UNI EN 1537/2002; i rapporti di miscelatura acqua/cemento per malte di ancoraggio fra guaine e parete del foro dovranno essere scelti in modo appropriato alle condizioni del terreno precedemente verificate. Nell'impiego di malta cementizia per intasare un'armatura all'interno di una guaina o per proteggere tubi di acciaio dovranno essere controllate le caratteristiche per evitare essudazione e ritiro.Nel prezzo è compresa e compensata la fornitura del cemento, dell'acqua, dell'energia elettrica, dei carburanti, dei lubrificanti per il funzionamento delle attrezzature necessarie, le prove di laboratorio e in sito per verificare la composizione della miscela, l'efficacia della mescolazione, i tempi di presa e le caratteristiche generali ed ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.
	Opere Stradali	D.41.10. 450. 5		- per kg 100 di miscela.		100kg	€ 15,19
	Opere Stradali	D.41.10. 460		Fornitura in opera di prodotti fluidificanti da additivare alla miscela cementizia per migliorare la lavorabilità o la durabilità, per ridurre l'essudazione e il ritiro oppure per accelerare l'indurimento per consentire la tesaturea dei tiranti permamenti e/o provvisionali entro 7 giorni dalla cementazione. La fornitura degli additivi dovrà rispettare le percentuali indicate nel progetto.
	Opere Stradali	D.41.10. 460. 5		- per ogni litro di additivo utilizzato		kg	€ 1,28
	Opere Stradali	D.41.10. 470		Fornitura in opera di malte speciali premiscelate atte a consentire la tesatura dei tiranti a 48 ore dall'iniezione.
	Opere Stradali	D.41.10. 470. 5		- per peso di malta premiscelata iniettata		kg	€ 0,90
	Opere Stradali	D.41.10. 480		Compenso alla voce "Perforazione e riperforazione orizzontale e suborizzontale" per rivestimento provvisorio del foro con tuboforma.
	Opere Stradali	D.41.10. 480. 5		- per tiranti fino a 60 t		m	€ 7,25
	Opere Stradali	D.41.10. 480. 10		- per tiranti oltre 60 tonn fino a 90 tonn		m	€ 8,30
	Opere Stradali	D.41.15		CONSOLIDAMENTO TERRENI
	Opere Stradali	D.41.15. 10		Impianto del cantiere per esecuzione di fondazioni indirette e/o consolidamento di terreni comprensivo di approntamento delle strade di accesso e di movimentazione interna, ammassamento e ripiegamento delle attrezzature, pagato una sola volta anche per impieghi in più zone di lavoro.Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il carico, il trasporto e lo scarico delle attrezzature, sia in andata che nel ritorno, necessarie per l'esecuzione dei lavori e quanto altro necessario per dare ogni cantiere pronto al funzionamento.
	Opere Stradali	D.41.15. 10. 5		- colonne di terreno consolidato (jet-grouting)		cad.	€ 5.270,00
	Opere Stradali	D.41.15. 10. 10		- colonne di ghiaia		cad.	€ 2.630,00
	Opere Stradali	D.41.15. 10. 15		- iniezioni di consolidamento del terreno		cad.	€ 10.500,00
	Opere Stradali	D.41.15. 20		Formazione di colonne di terreno consolidato con procedimento jet-grouting verticali o subverticali, tra loro compenetrate o non e comunque secondo quanto disposto dalla D.L., di diametro medio reso dipendente dalla natura del terreno, eseguite mediante introduzione a rotazione di aste di diametro opportuno che vengono ritirate e ruotate a velocità prefissata iniettando attraverso appositi ugelli ad altissima pressione (300-450 Atm) le miscele disgreganti e cementizie, con procedimento monofluido (miscela cementizia) o bifluido (miscela cementizia ed aria) onde ottenere lungo tutta la colonna una resistenza a compressione di terreno consolidato non inferiore a 10 N/mm², compresa la fornitura del cemento R 325 fino ad un consumo di 600 kg per metro cubo di terreno consolidato, per profondità fino a 20 m, e l'onere per l'attraversamento dei trovanti, escluso l'impianto di cantiere e lo scavo a vuoto.
	Opere Stradali	D.41.15. 20. 10		- del ø reso 600 mm		m	€ 96,56
	Opere Stradali	D.41.15. 20. 15		- del ø reso 700 mm		m	€ 126,29
	Opere Stradali	D.41.15. 30		Perforazione a vuoto per colonne di terreno consolidato eseguita sia con procedimento monofluido che bifluido.
	Opere Stradali	D.41.15. 30. 5				m	€ 26,68
	Opere Stradali	D.41.15. 40		Cemento R 325 oltre i kg 600 per m³ di terreno consolidato per l'esecuzione di colonne di terreno consolidato, compresa la fornitura del cemento.
	Opere Stradali	D.41.15. 40. 5		- per peso di cemento iniettato		kg	€ 0,13
	Opere Stradali	D.41.15. 50		Esecuzione di perforo di diametro massimo 140 mm nel corpo delle colonne di terreno consolidato, per introduzione di armatura in acciaio, compresa la successiva sigillatura mediante iniezione di miscela cementizia.
	Opere Stradali	D.41.15. 50. 5				m	€ 23,61
	Opere Stradali	D.41.15. 60		Fornitura e posa in opera a gravità in fori predisposti nelle colonne di terreno consolidato di tubi di acciaio di armatura del tipo Fe 430 c.
	Opere Stradali	D.41.15. 60. 5				kg	€ 1,25
	Opere Stradali	D.41.15. 110		Formazione di colonne di ghiaia mediante vibrocompattazione e/o vibrosostituzione del terreno eseguita per punti con vibratori di profondità azionati da motori elettrici od oleodinamici infissi nel terreno con l'ausilio di un getto d'acqua in pressione, con immissione dall'alto durante la fase di compattazione e di risalita del vibratore di inerti di granulometria opportuna fino ad un assorbimento di 0,6 m³/m, escluso l'impianto di cantiere.
	Opere Stradali	D.41.15. 110. 5		- per profondità fino a 10 m		m	€ 27,87
	Opere Stradali	D.41.15. 110. 10		- per profondità da 10 a 16 m		m	€ 32,34
	Opere Stradali	D.41.15. 120		Compenso alla voce "Colonne di ghiaia" per assorbimento d'inerte superiore a 0,6 m³/m.
	Opere Stradali	D.41.15. 120. 5		- per m³ di inerte		m³	€ 23,41
	Opere Stradali	D.41.15. 210		Perforazione verticale o subverticale in terreni di qualsiasi natura, con procedimento a rotazione o rotopercussione, escluso l'eventuale rivestimento provvisorio del foro, con diametro fino a 120 mm, escluso l'impianto di cantiere necessario anche per tutte le lavorazioni riferite ai consolidamenti.
	Opere Stradali	D.41.15. 210. 5		- per lunghezza fino a m 25,00		m	€ 44,15
	Opere Stradali	D.41.15. 210. 10		- per profondità superiori a m 25,00, incremento per ogni zona di m 5,00.		m	€ 5,00
	Opere Stradali	D.41.15. 220		Compenso alla voce "Perforazione ad asse verticale all'aperto" per nolo di tuboforma per il rivestimento provvisorio del foro.
	Opere Stradali	D.41.15. 220. 5		- per lunghezza fino a m 25,00		kg	€ 0,56
	Opere Stradali	D.41.15. 220. 10		- per lunghezza oltre m 25,00		kg	€ 0,59
	Opere Stradali	D.41.15. 230		Fornitura e posa in opera, nei fori predisposti, di tubi in P.V.C. con ø interno mm 40 ed esterno di mm 57 di qualsiasi lunghezza, muniti di finestrature e valvole in gomma nel tratto di terreno interessato dal trattamento in misura e numero indicato nei particolari costruttivi e comunque non inferiori a n° 2 per metro e ciechi nel tratto di terreno non interessato dal consolidamento. Nel prezzo è compreso quant'altro possa occorrere per dare, a perfetta regola d'arte, le canne predisposte per le iniezioni di consolidamento; da misurarsi in base alla lunghezza delle rispettive tratte di perforo.
	Opere Stradali	D.41.15. 230. 5		- per tubi valvolati		m	€ 14,58
	Opere Stradali	D.41.15. 230. 10		- per tubi ciechi		m	€ 11,93
	Opere Stradali	D.41.15. 310		Iniezioni di miscela cementizia composta da acqua e cemento R 325 attraverso tubi valvolati già predisposti, compresa la fornitura e la miscelazione dei prodotti d' iniezione.Da valutarsi per il solo peso secco di cemento iniettato per ogni metro di terreno consolidato.
	Opere Stradali	D.41.15. 310. 5		- per assorbimento fino a 100 kg di cemento per metro di foro		kg	€ 0,15
	Opere Stradali	D.41.15. 310. 10		- per assorbimento superiore a 100 kg di cem. per metro di foro		kg	€ 0,14
	Opere Stradali	D.41.15. 320		Iniezioni chimiche per consolidamento di falde montane, eseguite anche in galleria, previa perforazione con idonea attrezzature da computarsi a parte con i prezzi di elenco, costituite da miscela formata per il 64,73% da silicato di sodio 38 gradi - 40 gradi Be`, per il 7,4% da acetato di etile e per il 27,84% da acqua, con l'aggiunta di disperdenti, catalizzatori a base di fosfati ed alluminati, di regolatori del tempo di presa; compresa: la fornitura di tutti i prodotti chimici occorrenti, il loro immagazzinaggio in cantiere, la loro preparazione e la necessaria mescolazione, lo studio, la messa a punto e controllo delle miscele, nonche` la fornitura dell'aria compressa e della forza motrice necessaria all'esecuzione dei lavori, la prestazione della mano d'opera specializzata e comune; per ogni kg di ingrediente chimico (silicato di sodio più acetato di etile).
	Opere Stradali	D.41.15. 320. 5		- per ogni kg di ingrediente utilizzato		kg	€ 0,59
	Opere Stradali	D.41.15. 330		Compenso per posizionamento di pistoncino di iniezione su ogni valvola da iniettare.
	Opere Stradali	D.41.15. 330. 5		- per ogni valvola iniettata		cad.	€ 11,79
	Opere Stradali	D.41.15. 410		Calcestruzzo spruzzato di qualsiasi spessore formato con miscela di inerti di opportuna granulometria preventivamente approvata dalla Direzione dei Lavori, dosato opportunamente per ottenere una classe 200 con Rck>=20 N/mm² e con aggiunta di accelerante di presa del tipo accettato dalla Direzione dei Lavori, in proporzione del 6% del peso del cemento, realizzato e contabilizzato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche, dato in opera a perfetta regola d'arte, da eseguirsi all'aperto, per rivestimento di scarpate rocciose di qualsiasi inclinazione e di qualunque altezza dal piano stradale o per rivestimento di pozzi di fondazione.
	Opere Stradali	D.41.15. 410. 5		- per rivestimento di cm 5		m²	€ 8,81
	Opere Stradali	D.41.15. 410. 10		- per rivestimento di cm 10		m²	€ 12,77
	Opere Stradali	D.41.15. 410. 15		- per rivestimento di cm 20		m²	€ 21,26
	Opere Stradali	D.41.15. 410. 20		- per rivestimento di cm 25		m²	€ 25,53
	Opere Stradali	D.41.15. 410. 25		- per rivestimento di cm 30		m²	€ 29,75
	Opere Stradali	D.41.15. 410. 30		- per ogni m³		m³	€ 84,91
	Opere Stradali	D.41.15. 420		Calcestruzzo spruzzato come alla voce " CALCESTRUZZO SPRUZZATO " ma con Rck>=30N/mm².
	Opere Stradali	D.41.15. 420. 5		- per rivestimento di cm 5		m²	€ 9,38
	Opere Stradali	D.41.15. 420. 10		- per rivestimento di cm 10		m²	€ 14,04
	Opere Stradali	D.41.15. 420. 15		- per rivestimento di cm 20		m²	€ 23,42
	Opere Stradali	D.41.15. 420. 20		- per rivestimento di cm 25		m²	€ 28,08
	Opere Stradali	D.41.15. 420. 25		- per rivestimento di cm 30		m²	€ 32,82
	Opere Stradali	D.41.15. 420. 30		- per ogni m³		m²	€ 93,66
	Opere Stradali	D.41.15. 430		Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in barre di acciaio tipo Fe B38K o Fe B44K, per armature di intonaco e gunite o per calcestruzzi spruzzati, per qualsiasi dimensione di maglia e spessore di barre, compreso il taglio, lo sfrido, le sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.
	Opere Stradali	D.41.15. 430. 5				kg	€ 0,98
	Opere Stradali	D.41.15. 500		Fornitura e posa in opera di gabbionate a scatola parallelepipeda in filo di ferro a forte zincatura e doppia torsione, maglie da cm 08 x 10, filo diametro mm 3, riempite a mano con pietrame delle dimensioni minime di cm 15 x 15 x 15 con faccia a vista in masselli squadrati posti in opera similmente ad un muretto a secco, inclusa la legatura ed i tiranti pure in ferro zincato ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte ed eliminare qualsiasi deformazione dei gabbioni finiti in opera (la quantità sarà contabilizzata in base al numero e alle dimensioni dei gabbioni posti in opera).
	Opere Stradali	D.41.15. 500. 5		misura per quantità fino a mc. 100		m³	€ 110,00
	Opere Stradali	D.42		Tutte quelle opere di fondazioni speciali e di sostegno provvisorie a protezione della viabilità atte a garantire la completa stabilità del corpo stradale e tutte quelle lavorazioni necessarie a garantire la stabilità dei terreni scavati in galleria.Nei prezzi sotto segnati si intendono compensate tutte le spese per il personale, mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere, tutte le forniture occorrenti, la lavorazione dei materiali e il loro impiego secondo le specificazioni contenute nel Capitolato Speciale di Appalto, le spese generali, le spese e le indennità di passaggio attraverso proprietà private e di occupazione di suolo pubblico o privato non ricompresi nelle previsioni di progetto.Sono inoltre comprese le spese per opere provvisionali, carichi, trasporti, scarichi e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.Per i lavori a misura che l'Appaltatore intendesse effettuare per sua scelta con prestazioni straordinarie notturne o festive di personale, o per turni, non verrà corrisposto dall'Amministrazione alcun compenso o maggiorazione, restando ogni coseguente onere a carico dell'Impresa.
	Opere Stradali	D.42.10		PERFORAZIONI, ARMATURE, INIEZIONI, TIRANTI ECC...
	Opere Stradali	D.42.10. 10		Perforazioni, comunque inclinate, nei calcestruzzi oppure nelle murature di qualsiasi natura e consistenza situate a tergo del rivestimento, per l'esecuzione di iniezioni, ovvero per la creazione di fori per dreni, mediante martello perforatore od altro mezzo meccanico idoneo, il cui utensile abbia il diametro compreso fra mm 25 e 40 necessario e sufficiente in relazione alla profondita` prestabilita da raggiungere, solo se espressamente ordinato dalla D.L. per interventi di consolidamento.
	Opere Stradali	D.42.10. 10. 5		- per fori di lunghezza fino a 2 m		m	€ 15,35
	Opere Stradali	D.42.10. 10. 10		- per fori di lunghezza superiori a 2 m		m	€ 12,27
	Opere Stradali	D.42.10. 20		Fornitura e posa nei fori di cui alle apposite voci di armatura portante costituita da tubi di acciaio di qualita` Fe510, di primo impiego, congiunti tra loro a mezzo di appositi manicotti filettati muniti di finestrature costituite da due coppie di fori di opportuno diametro, a due a due diametralmente opposti e situati, per ogni coppia, in piani orizzontali distanziati tra loro di circa mm 60 lungo l'asse del tubo; ogni gruppo di fori sara` distanziato di circa m 1,50 lungo l'asse del tubo e sara` ricoperto da idoneo manicotto di gomma di adeguata lunghezza, esclusi gli oneri per la formazione del foro e per le iniezioni da pagarsi a parte.
	Opere Stradali	D.42.10. 20. 5		- per diametro fino a mm 168,3		kg	€ 2,12
	Opere Stradali	D.42.10. 20. 10		- per diametro oltre mm 168,3		kg	€ 2,34
	Opere Stradali	D.42.10. 30		Fornitura e posa in opera nei fori, di cui alle apposite voci, di armatura portante costituita da tubi in acciaio senza prescrizione di qualita`, ma di primo impiego, con giunti tra di loro a mezzo saldatura, escluso gli oneri per la formazione del foro delle valvole e delle iniezioni da pagarsi a parte.
	Opere Stradali	D.42.10. 30. 5				kg	€ 1,45
	Opere Stradali	D.42.10. 40		Fornitura e posa in opera di armatura da porre nei fori di cui all'apposita voce costituita da barre di acciaio ad aderenza migliorata di qualsiasi diametro del tipo FeB44k, compreso legature, piegature e quanto altro occorra.
	Opere Stradali	D.42.10. 40. 5				kg	€ 1,18
	Opere Stradali	D.42.10. 110		Tiranti realizzati in sotterraneo o in pozzi di aereazione, con barre in acciaio speciale, eseguiti in formazioni di qualsiasi natura, consistenza e durezza, ivi comprese le rocce spingenti, le rocce tenere e dure da mina; compresa la perforazione, l'uso di tuboforma, l'allontanamento dei materiali di risulta, la fornitura e posa in opera del tirante, della piastra di ancoraggio, completa di contropiastre di ripartizione, dei dadi di bloccaggio e degli eventuali tubi di iniezione, fornitura e posa in opera delle resine di ancoraggio, la messa in tensione del tirante, il bloccaggio del tirante contro la roccia, la fornitura e posa in opera degli apparecchi di misura, il loro controllo durante l'esecuzione della galleria e l'elaborazione dei dati relativi in conformita` a quanto prescritto nelle Norme Tecniche, misurati a partire dal filo esterno della piastra di ancoraggio.
	Opere Stradali	D.42.10. 110. 5		- lunghezza m 3 diam. mm 24 carico snerv. 5 tonn/cm2		cad.	€ 73,34
	Opere Stradali	D.42.10. 110. 10		- lunghezza m 4,5 diam. mm 24 carico snerv. 5 tonn/cm2		cad.	€ 90,40
	Opere Stradali	D.42.10. 110. 15		- lunghezza m 6 diam. mm 30 carico snerv. 5 tonn/cm2		cad.	€ 125,80
	Opere Stradali	D.42.10. 210		Esecuzione in sotterraneo di iniezioni di miscela di cemento ed acqua avente la composizione di volta in volta prescritta dalla Direzione Lavori per consolidamento di rivestimenti di gallerie o di rocce e terreni a tergo dei rivestimenti stessi, compreso l'impiego di pompe speciali, dei mescolatori, dei dosatori, dei tubi e raccordi nonche` la sigillatura di eventuali fratture ed ogni altro onere, compreso l'eventuale impiego di fluidificante o di anticoagulante, nonche` la fornitura del cemento.Da valutarsi per il solo peso secco di cemento iniettato.
	Opere Stradali	D.42.10. 210. 5		- per quantita` fino a kg 100 di cemento		kg	€ 17,50
	Opere Stradali	D.42.10. 210. 10		- per quantita` eccedenti kg 100 di cemento		kg	€ 16,16
	Opere Stradali	D.42.10. 220		Esecuzione in sotterraneo di iniezioni di miscela di cemento e sabbia avente la composizione di volta in volta prescritta dalla Direzione dei Lavori per consolidamento dei rivestimenti di gallerie o di rocce e terreni a tergo dei rivestimenti stessi, compreso l'impiego di pompe speciali, dei mescolatori, dei dosatori, dei tubi e raccordi, nonchè la sigillatura di eventuali fratture ed ogni altro onere, compresa la fornitura della sabbia e del cemento.
	Opere Stradali	D.42.10. 220. 5		- per m3 di sabbia iniettata e misurata a secco		m³	€ 104,80
	Opere Stradali	D.42.10. 220. 10		- per ogni kg di cemento misurato a secco		kg	€ 0,12
	Opere Stradali	D.42.10. 230		Compenso per ogni valvola effettivamente messa in pressione.
	Opere Stradali	D.42.10. 230. 5				cad.	€ 7,00
	Opere Stradali	D.42.10. 310		Formazione di colonne orizzontali o suborizzontali di terreno consolidato eseguito in sotterraneo del diametro non inferiore a cm 60 e della profondità fino a m 14,00 ottenuta, senza asportazione di materiale ed alterazione della zona circostante, mediante introduzione a rotazione di aste del diametro di 50/60 mm che vengono ritirate e ruotate a velocità preforzata iniettando ad alta pressione, attraverso apposite valvole, una miscela d'acqua e cemento in quantità predeterminata in base al tipo di terreno, onde ottenere, lungo tutta la colonna, una resistenza del terreno consolidato, non inferiore a 10 N/mm²; compreso l'onere per la perforazione a vuoto, per l'attraversamento di trovanti nonchè la fornitura di materiali e quanto altro occorra per l'esecuzione del lavoro a regola d'arte, escluso il solo impianto di cantiere.
	Opere Stradali	D.42.10. 310. 5				m	€ 150,60
	Opere Stradali	D.51		Tutte le lavorazioni necessarie a completare i macrocapitoli e le lavorazioni precedenti portando cosi' a completamento la costruzione della sede viaria per poterla rendere agibile. Tali lavorazioni possono essere riassunte nelle opere a verde, nella sovrastruttura stradale idonea a garantire la transitabilità del traffico veicolare secondo le previsioni progettuali, nelle barriere stradali in acciaio ed in legno ed infine nella realizzazione delle segnaletiche orizzontali e verticali.Nei prezzi sotto segnati si intendono compensate tutte le spese per il personale, mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere, tutte le forniture occorrenti, la lavorazione dei materiali e il loro impiego secondo le specificazioni contenute nel Capitolato Speciale di Appalto, le spese generali, le spese e le indennità di passaggio attraverso proprietà private e di occupazione di suolo pubblico o privato non ricompresi nelle previsioni di progetto.Sono inoltre comprese le spese per opere provvisionali, carichi, trasporti, scarichi e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.Per i lavori a misura che l'Appaltatore intendesse effettuare per sua scelta con prestazioni straordinarie notturne o festive di personale, o per turni, non verrà corrisposto dall'Amministrazione alcun compenso o maggiorazione, restando ogni coseguente onere a carico dell'Impresa.Se in sede progettuale il progettista riscontrasse la necessità che l'opera dovesse essere realizzata prevedendo prestazioni straordinarie notturne o festive di personale, o per turni, nella determinazione del prezzo di Elenco Prezzi Unitari, dovrà evidenziare tali maggiori oneri nella relazione tecnica e predisporre una specifica analisi.
	Opere Stradali	D.51. 5		OPERE DI COMPLETAMENTO IN CLS, FERRO E MURATURA
	Opere Stradali	D.51. 5. 5		Chiamate d'urgenza per eseguire interventi di durata limitata (massimo tre giornate, anche festive, prefestive o notturne) necessari per ripristinare la situazione di sicurezza stradale esistente prima che si verificassero eventi eccezzionali che hanno danneggiato le opere di protezione stradale. (frane, caduta massi, incidenti ecc.)
	Opere Stradali	D.51. 5. 5. 10		per lavori di disgaggio		cad.	€ 444,11
	Opere Stradali	D.51. 5. 10		Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck>=30 N/mm², in elementi della lunghezza di cm 100, allettati con malta cementizia compresa l'apposita fondazione delle dimensioni minime di cm 35 x 15 eseguita in calcestruzzo dosato a 200 kg/m³, lo scavo necessario, la stuccatura dei giunti e quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche, esclusa l' eventuale armatura d' acciaio o in barre o con rete elettrosaldata che saranno remunerati a parte con relativo prezzo d'elenco.
	Opere Stradali	D.51. 5. 10. 5		- sez. 8/10 con h = 25 cm		m	€ 22,31
	Opere Stradali	D.51. 5. 10. 10		- sez. 10/12 con h = 20 cm		m	€ 18,37
	Opere Stradali	D.51. 5. 10. 15		- sez. 12/15 con h = 25 cm		m	€ 25,27
	Opere Stradali	D.51. 5. 10. 20		- sez. 12/15 con h = 30 cm		m	€ 29,87
	Opere Stradali	D.51. 5. 20		Cordoni in pietra da taglio calcarea o basaltica di lunghezza a correre, aventi la larghezza di cm 12-18 ed altezza fuori del piano stradale di cm 5-20, sulle facce viste piano cava o segati e lavorati a scalpello sottile sugli assetti e sullo spigolo posteriore con uno o piu` spigoli eventualmente smussati od arrotondati, compreso lo scavo, l' allettamento con malta cementizia compresa l' apposita fondazione, la stuccatura dei giunti e quanto altro prescritto nelle norme tecniche, esclusa l' eventuale armatura d'acciaio o in barre o con rete elettrosaldata che saranno remunerati a parte con relativo prezzo d'elenco.
	Opere Stradali	D.51. 5. 20. 5		- cordoni in pietra per altezza compless. di almeno cm 14		m	€ 27,14
	Opere Stradali	D.51. 5. 20. 10		- cordoni in pietra per altezza compless. di almeno cm 25		m	€ 55,00
	Opere Stradali	D.51. 5. 20. 15		- su strutture in c.a. per altezza complessiva di almeno cm. 25		m	€ 40,71
	Opere Stradali	D.51. 5. 110		Fornitura e posa in opera di canalette costituite da embrici delle dimensioni minime 48x (50-39)x 15 cm in elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck>=25 N/mm2 poste secondo la massima pendenza delle scarpate stradali o delle pendici del terreno compreso lo scavo e la costipazione del terreno di appoggio delle canalette, il bloccaggio mediante 2 tondini di acciaio di ø mm 20 con lunghezza di almeno cm 50 infissi ogni m 2,00 nel terreno e legati con filo di ferro zincato di ø mm 3 e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche.
	Opere Stradali	D.51. 5. 110. 5		- elementi correnti		m	€ 34,02
	Opere Stradali	D.51. 5. 110. 10		- elemento di imbocco dimensioni 1010x540x190 mm		cad.	€ 67,22
	Opere Stradali	D.51. 5. 120		Fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati in conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cunette e fossi di guardia aventi sezione trapezoidale o ad L e spessore di cm 6; le caratteristiche del conglomerato e dell'armatura in acciaio dovranno corrispondere a quanto previsto dalle Norme Tecniche. Compreso: la regolarizzazione e costipamento del piano di appoggio, la fornitura, stesa e costipamento del materiale arido di posa, la stuccatura dei giunti, ogni altra fornitura, prestazione ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sara` compensato con i prezzi dello scavo di sbancamento.
	Opere Stradali	D.51. 5. 120. 5				m²	€ 66,44
	Opere Stradali	D.51. 5. 130		Fornitura e posa in opera di lastre piane, curve o poligonali, prefabbricate, delle dimensioni indicate dalla D.L., con calcestruzzo avente Rck>=30 N/mm2 di cemento normale, per copertura di cunicoli, drenaggi, elementi di canalette, per protezione di cunette e cunettoni, bordure di banchine e simili, con o senza denti o risalti, compreso l'eventuale ferro di armatura.
	Opere Stradali	D.51. 5. 130. 5		- dello spessore fino a cm 5		m²	€ 28,80
	Opere Stradali	D.51. 5. 130. 10		- dello spessore oltre cm 5 fino a cm 8		m²	€ 41,46
	Opere Stradali	D.51. 5. 130. 15		- dello spessore oltre cm 8 fino a cm 12		m²	€ 55,24
	Opere Stradali	D.51. 5. 130. 20		- dello spessore oltre cm 12		m²	€ 60,46
	Opere Stradali	D.51. 5. 220		Fornitura e posa in opera di gabbionate prefinite drenanti realizzate con gabbia in acciaio zincato con sistema galvanico (500 g/mq) rinforzate e calcolate per permettere il sollevamento e la posa con braccio meccanico, indeformabile durante la movimentazione e la posa in opera. Diametro dei tondini in acciaio 6 mm, riempite con pietrame porfirico con pezzatura da (60 a 140) mm rifinite nella parte a vista ad opera incerta, incluso il gancio per la movimentazione.Nel prezzo sono compresi tutti gli approvvigionamenti dei materiali, la messa a disposizione di tutti i mezzi ed personale necessario, la segnaletica ed il relativo personale nonché i maggiori oneri derivanti da disagi per esecuzione anche in presenza di traffico, il tutto per dare il lavoro finito a regola d'arte in opera.
	Opere Stradali	D.51. 5. 220. 10		- delle dimensioni di (100x50x50) cm e peso minimo di 0,35 t		cad.	€ 109,40
	Opere Stradali	D.51. 5. 220. 20		- delle dimensioni di (100x100x50) cm e peso minimo di 0,75 t		cad.	€ 166,50
	Opere Stradali	D.51. 5. 220. 30		- delle dimensioni di (100x100x100) cm e peso minimo di 1,50 t		cad.	€ 218,60
	Opere Stradali	D.51. 5. 220. 40		- delle dimensioni di (150x100x100) cm e peso minimo di 2,25 t		cad.	€ 304,90
	Opere Stradali	D.51. 5. 220. 50		- delle dimensioni di (200x100x100) cm e peso minimo di 3,00 t		cad.	€ 390,20
	Opere Stradali	D.51. 5. 230		Fornitura e posa in opera di gabbionate prefinite drenanti realizzate con gabbia in acciaio zincato con sistema galvanico (500 g/mq) rinforzate e calcolate per permettere il sollevamento e la posa con braccio meccanico, indeformabile durante la movimentazione e la posa in opera. Diametro dei tondini in acciaio 6 mm, riempite con pietrame porfirico con pezzatura da (60 a 140) mm rifinite nella parte a vista con pietrame tranciato, incluso il gancio per la movimentazione.Nel prezzo sono compresi tutti gli approvvigionamenti dei materiali, la messa a disposizione di tutti i mezzi ed personale necessario, la segnaletica ed il relativo personale nonché i maggiori oneri derivanti da disagi per esecuzione anche in presenza di traffico, il tutto per dare il lavoro finito a regola d'arte in opera.
	Opere Stradali	D.51. 5. 230. 10		- delle dimensioni di (100x50x50) cm e peso minimo di 0,35 t		cad.	€ 119,40
	Opere Stradali	D.51. 5. 230. 20		- delle dimensioni di (100x100x50) cm e peso minimo di 0,75 t		cad.	€ 189,60
	Opere Stradali	D.51. 5. 230. 30		- delle dimensioni di (100x100x100) cm e peso minimo di 1,50 t		cad.	€ 241,70
	Opere Stradali	D.51. 5. 230. 40		- delle dimensioni di (150x100x100) cm e peso minimo di 2,25 t		cad.	€ 340,10
	Opere Stradali	D.51. 5. 230. 50		- delle dimensioni di (200x100x100) cm e peso minimo di 3,00 t		cad.	€ 435,30
	Opere Stradali	D.51. 5. 240		Fornitura e posa in opera di gabbionate prefinite drenanti realizzate con gabbia in acciaio zincato con sistema galvanico (500 g/mq) rinforzate e calcolate per permettere il sollevamento e la posa con braccio meccanico, indeformabile durante la movimentazione e la posa in opera. Diametro dei tondini in acciaio 6 mm, riempite con pietrame porfirico con pezzatura da (60 a 140) mm senza rifinitura nella parte a vista, incluso il gancio per la movimentazione.Nel prezzo sono compresi tutti gli approvvigionamenti dei materiali, la messa a disposizione di tutti i mezzi ed personale necessario, la segnaletica ed il relativo personale nonché i maggiori oneri derivanti da disagi per esecuzione anche in presenza di traffico, il tutto per dare il lavoro finito a regola d'arte in opera.
	Opere Stradali	D.51. 5. 240. 10		- delle dimensioni di (100x50x50) cm e peso minimo di 0,35 t		cad.	€ 86,27
	Opere Stradali	D.51. 5. 240. 20		- delle dimensioni di (100x100x50) cm e peso minimo di 0,75 t		cad.	€ 138,40
	Opere Stradali	D.51. 5. 240. 30		- delle dimensioni di (100x100x100) cm e peso minimo di 1,50 t		cad.	€ 200,60
	Opere Stradali	D.51. 5. 240. 40		- delle dimensioni di (150x100x100) cm e peso minimo di 2,25 t		cad.	€ 287,90
	Opere Stradali	D.51. 5. 240. 50		- delle dimensioni di (200x100x100) cm e peso minimo di 3,00 t		cad.	€ 363,20
	Opere Stradali	D.51. 5. 410		Recinzione con altezza massima di m 2,00 eseguita con rete metallica plastificata di colore a scelta della D.L. con maglia romboidale da 50x50 mm, fissata ai fili zincati e plastificati superiore ed inferiore, di diametro mm 2,8 ,ed a un numero adeguato di fili intermedi in funzione dell'altezza secondo i particolari di progetto, completa di palette e saette a T da 40x40 mm plastificati, eseguita a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni della D.L., su manufatti esistenti e già predisposti.
	Opere Stradali	D.51. 5. 410. 5				m²	€ 13,16
	Opere Stradali	D.51. 5. 420		Recinzione con altezza massima di m 2,00 eseguita con rete metallica plastificata di colore a scelta della D.L. con maglia romboidale da 50x50 mm, fissata ai fili zincati e plastificati superiore ed inferiore, di diametro mm 2,8 ,ed a un numero adeguato di fili intermedi in funzione dell'altezza secondo i particolari di progetto, completa di palette e saette a T da 40x40 mm plastificati, eseguita a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni della D.L., su plinti prefabbricati in cls, compresi nel prezzo, delle dimensioni di cm 30x30/14x14 e H=cm 48 con opportuno foro, per l'alloggiamento dei piantoni.
	Opere Stradali	D.51. 5. 420. 5		- per h fino a m 1,00		m²	€ 18,17
	Opere Stradali	D.51. 5. 420. 10		- per h fino a m 1,50		m²	€ 23,08
	Opere Stradali	D.51. 5. 420. 15		- per h fino a m 2,00		m²	€ 25,19
	Opere Stradali	D.51. 5. 510		Fornitura e posa in opera di plinti prefabbricati per pali di illuminazione, completi di alloggiamento del palo e di un pozzetto adiacente delle dimensioni interne di circa 40*40 cm, per il passaggio delle tubazioni e dei cavi elettrici, posti in opera secondo le modalità ed i particolari costruttivi previsti nei disegni esecutivi di progetto e secondo le indicazioni fornite all'atto esecutivo della D.L.Nel prezzo sono compresi e compensati lo scavo, il successivo reinterro, il massetto di sottofondazione H=cm 15 realizzato in calcestruzzo avente Rck>=a20N/mm², l'onere derivante dalla presenza dalle tubazioni in PVC e loro sigillatura e quanto altro necessario per dare l'opera compiuta secondo gli allegati particolari di progetto, escluso il chiusino di copertura che sarà remunerato con il relativo prezzo d'elenco.
	Opere Stradali	D.51. 5. 510. 5		- con H = a cm 70		cad.	€ 188,70
	Opere Stradali	D.51. 5. 510. 10		- con H = a cm 95		cad.	€ 208,06
	Opere Stradali	D.51. 5. 610		Fornitura e posa in opera di delineatori normali di margine per strade a doppio senso di marcia come fig. II 463 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, o altro tipo omologato ed accettato dalla D.L.,aventi dimensioni, colore e caratteristiche fisiche e chimiche come riportato nell' art. 173 del D.P.R. 16/12/92 n° 495. Nel prezzo è compreso lo scavo necessario e la formazione di base in calcestruzzo delle dimensioni minime di cm 25 x 25 x 15.
	Opere Stradali	D.51. 5. 610. 5		- sezione triangolare		cad.	€ 16,09
	Opere Stradali	D.51. 5. 610. 10		- sezione circolare		cad.	€ 16,09
	Opere Stradali	D.51.10		OPERE DI COMPLETAMENTO IN CLS, FERRO E MURATURA
	Opere Stradali	D.51.10. 10		Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti, griglie, ecc.) eseguiti a disegno semplice con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla Direzione dei Lavori, in opera compresa la verniciatura con due mani a colore, previa una mano di antiruggine, compreso altresì eventuali opere provvisionali: anditi, centine, sostegni, puntelli, ecc., ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
	Opere Stradali	D.51.10. 10. 5		- per griglie o manufatti leggeri		kg	€ 3,67
	Opere Stradali	D.51.10. 10. 10		- per ringhiere, parapetti o altri manufatti pesanti		kg	€ 2,16
	Opere Stradali	D.51.10. 20		Posa in opera di manufatti forniti a pié d'opera dalla Stazione Appaltante, compresi tutti gli oneri, nonché una mano di antiruggine e la verniciatura.Eseguita come prescritto alla voce "Fornitura e posa manufatti in ferro ".
	Opere Stradali	D.51.10. 20. 5		- per griglie o manufatti leggeri		kg	€ 0,91
	Opere Stradali	D.51.10. 20. 10		- per ringhiere, parapetti o altri manufatti pesanti		kg	€ 0,54
	Opere Stradali	D.51.10. 111		Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa quali chiusini, caditoie ecc. da porre su manufatti già predisposti di fori o di passo d'uomo. Idonei per strade di 1° categoria.
	Opere Stradali	D.51.10. 111. 5		- classe A (15KN)		kg	€ 1,53
	Opere Stradali	D.51.10. 121		Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa-cemento quali chiusini, caditoie ecc. da porre su manufatti già predisposti di fori o di passo d'uomo. Idonei per strade di 1° categoria.
	Opere Stradali	D.51.10. 121. 5		- classe A (15KN)		kg	€ 1,16
	Opere Stradali	D.51.10. 131		Posa in opera di manufatti in ghisa e ghisa - cemento forniti a pié d'opera dalla Stazione Appaltante, compresi tutti gli oneri.
	Opere Stradali	D.51.10. 131. 5		del peso fino a kg 70.		cad.	€ 18,12
	Opere Stradali	D.51.10. 131. 10		del peso oltre kg 70 fino a kg 120.		cad.	€ 24,15
	Opere Stradali	D.51.10. 131. 15		del peso oltre kg 120 fino a kg 170.		cad.	€ 30,19
	Opere Stradali	D.51.10. 131. 20		del peso oltre kg 170.		cad.	€ 36,23
	Opere Stradali	D.51.10. 141		Rimozione e successivo ripristino in quota di chiusini e caditoie esistenti, mediante demolizione dell'asfalto e del calcestruzzo nonché degli eventuali bulloni d'ancoraggio alla soletta, pulizia del piano di lavoro e successiva messa in opera a regola d'arte alla nuova quota della pavimentazione finita.
	Opere Stradali	D.51.10. 141. 5		del peso fino a kg 70.		cad.	€ 66,82
	Opere Stradali	D.51.10. 141. 10		del peso oltre kg 70 fino a kg 120.		cad.	€ 89,09
	Opere Stradali	D.51.10. 141. 15		del peso oltre kg 120 fino a kg 170.		cad.	€ 111,37
	Opere Stradali	D.51.10. 141. 20		del peso oltre kg 170.		cad.	€ 133,60
	Opere Stradali	D.51.20		OPERE DI COMPLETAMENTO IN CLS, FERRO E MURATURA
	Opere Stradali	D.51.20. 10		Fornitura di terra vegetale proveniente da cave di prestito per la formazione di aiole, piazzole, ecc. compreso la cavatura, l'indennita` di cava, la selezione e vagliatura, il carico, il trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico e tutti gli altri oneri indicati nelle Norme Tecniche, esclusa la sistemazione del materiale, misurata in opera.
	Opere Stradali	D.51.20. 10. 5				m³	€ 21,24
	Opere Stradali	D.51.20. 20		Fornitura di terriccio a base di torbe e compost, per la formazione di aiole, piazzole, ecc. compreso il carico, il trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico e tutti gli altri oneri indicati nelle Norme Tecniche, esclusa la sistemazione del materiale, misurato in opera.
	Opere Stradali	D.51.20. 30		Fornitura di torba bionda, per la miscelazione con la terra vegetale o il terriccio, compreso il carico, il trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico e la miscelazione del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle Norme Tecniche.
	Opere Stradali	D.51.20. 30. 5				100kg	€ 0,00
	Opere Stradali	D.51.20. 40		Fornitura di humus vermicompost, per la miscelazione con la terra vegetale o il terriccio, compreso il carico, il trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico e la miscelazione del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle Norme Tecniche.
	Opere Stradali	D.51.20. 40. 5				100kg	€ 0,00
	Opere Stradali	D.51.20. 50		Sistemazione di terreno coltivo per la formazione di aiuole in genere secondo le prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e secondo i parametri indicati nelle sezioni tipo, esclusa la fornitura dei materiali; da misurarsi in opera.
	Opere Stradali	D.51.20. 50. 5		- proveniente dagli scavi		m³	€ 9,33
	Opere Stradali	D.51.20. 50. 10		- proveniente da cave di prestito		m³	€ 21,94
	Opere Stradali	D.51.20. 110		Rivestimento di scarpata mediante piantagione, compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, poste con la densità di n° 16 piantine per m2, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure colturali fino al collaudo.
	Opere Stradali	D.51.20. 110. 5		- con talee		m²	€ 12,19
	Opere Stradali	D.51.20. 110. 10		- con piantine		m²	€ 35,46
	Opere Stradali	D.51.20. 120		Maggiorazione o detrazione alla voce " Piantagione con specie erbacee " per ogni piantina o talea messa a dimora in più o in meno per m2, su terreno già preparato, compreso tutti gli oneri.
	Opere Stradali	D.51.20. 120. 5		- talee		cad.	€ 0,76
	Opere Stradali	D.51.20. 120. 10		- piantine		cad.	€ 2,23
	Opere Stradali	D.51.20. 130		Rivestimento di scarpata mediante piantagione, compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di specie arbustive aventi altezza di cm 100/120, poste con la densita` di n° 4 piante al m2, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure colturali fino al collaudo.
	Opere Stradali	D.51.20. 130. 5				m²	€ 36,66
	Opere Stradali	D.51.20. 140		Maggiorazione o detrazione alla voce " Piantagione con specie arbustive " per ogni piantina di altezza di cm 100/120 messa a dimora in piu` o in meno per m2, su terreno già preparato, compresi tutti gli oneri.
	Opere Stradali	D.51.20. 140. 5				cad.	€ 9,31
	Opere Stradali	D.51.20. 210		Rivestimento di scarpate mediante semina di miscuglio di specie erbacee, con l'impiego di non meno di kg 300 di seme ad ettaro di superficie, compresa la lavorazione del terreno, concimazioni in ragione di kg 300 per ettaro, ripresa della superficie, fornitura e spandimento del seme, le cure colturali, l'innaffiamento fino al primo sfalcio nonchè quest'ultimo e quanto altro occorre, come specificato nelle Norme Tecniche.
	Opere Stradali	D.51.20. 210. 5				m²	€ 0,61
	Opere Stradali	D.51.20. 220		Semina di miscuglio di specie preparatorie a funzione miglioratrice e di primo rinsaldamento, compresa la fornitura e lo spandimento del seme, le cure colturali, e quanto altro occorre, come specificato nelle Norme Tecniche, in ragione di kg 400 di sementi e di kg 300 di concime per ettaro.
	Opere Stradali	D.51.20. 220. 5				m²	€ 0,55
	Opere Stradali	D.51.20. 230		Semina eseguita con attrezzature a pressione, compresa la fornitura del seme e del concime, il nolo dell'attrezzatura per lo spandimento, le cure colturali, l'innaffiamento fino al primo sfalcio, questo compreso e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto.
	Opere Stradali	D.51.20. 230. 5				m²	€ 0,77
	Opere Stradali	D.51.20. 240		Semina eseguita con attrezzature indicate alla voce "Semina con attrezzature a pressione" e con l'impiego di collante, come scarto di cellulosa o bentonite, nei quantitativi:- collante 15/20 g per metro quadrato;- sementi 40 g per metro quadrato;- concime 30 g per metro quadrato;e comunque sufficienti per assicurare l'aderenza del seme e del concime alla falda di scarpata, il tutto come alla voce " Semina con attrezzatura a pressione ".
	Opere Stradali	D.51.20. 240. 5				m²	€ 1,04
	Opere Stradali	D.51.20. 250		Rivestimento di pendice seminata a spruzzo mediante spandimento a mano di paglia non sminuzzata in ragione di circa 250 g/m2, 30 g di semente per m2 e spruzzatura di emulsione bituminosa al 40%, in ragione di circa 80 g/m2, compreso fornitura della paglia, della semente e dell'emulsione bituminosa, il nolo delle attrezzature, le cure culturali, manutenzione fino al 1° sfalcio, questo compreso e quant'altro occorra per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.
	Opere Stradali	D.51.20. 250. 5				m²	€ 2,39
	Opere Stradali	D.51.20. 310		Rivestimento di scarpate con zolle erbose di prato polifita stabile e asciutto, compreso l'eventuale scavo del terreno per la sagomatura a cunetta, la fornitura delle zolle, le strutture di ancoraggio, cure colturali, manutenzione fino al 1° sfalcio, questo compreso, come specificato nelle Norme Tecniche.
	Opere Stradali	D.51.20. 310. 5				m²	€ 8,59
	Opere Stradali	D.51.20. 410		Formazione di graticciata verde per consolidamento temporaneo di scarpate da inerbire, formata mediante paletti di castagno (lunghezza m 0,75, diam. cm 6) infissi per m 0,60, alla distanza di m 2,00, alternati con paletti di salice (lunghezza m 0,45, diam. cm 4) infissi per m 0,30, alla distanza di m 0,50 e talee di salice (lunghezza m 0,35, diam cm 2,5) poste su due file alla distanza di circa cm 16 sulla fila e di cm 10 fra fila e fila, compreso l'intreccio con verghe verdi di salice per una altezza di cm 25, di cui 10 entro terra, previo scavo di solchetto, comprese altresi` cure colturali, manutenzione e quant'altro occorre, come specificato nelle Norme Tecniche.
	Opere Stradali	D.51.20. 410. 5				m	€ 13,38
	Opere Stradali	D.51.20. 420		Viminate o serrette formate con fascine di virgulti di salice, tamerice e simili, aventi diam. di circa 25 cm e lunghezza di m 1,00, compreso lo scavo, la fornitura in opera di paletti di castagno e del filo di ferro per legature, la fornitura di 15 talee per m2 da risarcire fino a completo attecchimento e la sistemazione degli arginelli in terra battuta alle spalle delle stesse, nonche` la incigliatura in zolle erbose.
	Opere Stradali	D.51.20. 420. 5				m²	€ 20,95
	Opere Stradali	D.51.25		PREPARAZIONE FONDAZIONE STRADALE
	Opere Stradali	D.51.25. 20		Raccordo alla strada esistente eseguito mediante scarificazione e spicconatura, spandimento del pietrisco, cilindratura a fondo secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche, annaffiamento e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.L' eventuale integrazione del legante stabilizzato mancante sarà remunerata a parte con il relativo prezzo previsto nel Capitolo " MATERIALI A PIE' D' OPERA ".
	Opere Stradali	D.51.25. 20. 5				m²	€ 0,66
	Opere Stradali	D.51.25. 110		Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compresso come indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente livellato, posto in opera anche in più strati di almeno cm 10 e massimo cm 20, compresa la livellazione e la cilindratura con rullo compressore di 14 - 16 tonn o corrispondente rullo vibrante fino al raggiungimento della densità prevista nelle Norme Tecniche.
	Opere Stradali	D.51.25. 110. 5		con materiale proveniente dagli scavi		m³	€ 2,68
	Opere Stradali	D.51.25. 110. 10		con materiale proveniente da cave di prestito (compresa fornitura dello stesso)		m³	€ 17,82
	Opere Stradali	D.51.25. 111		Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta granulometria mescolato nella proporzione indicata nei tipi con conglomerato bituminoso proveniente da demolizione stradale lavorato in impianti idonei per recupero/riciclaggio regolarmente autorizzati, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compresso come indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente livellato, posto in opera anche in più strati di cm 20 circa, compresa la livellazione e la cilindratura con rullo compressore di 14 - 16 tonn o corrispondente rullo vibrante fino al raggiungimento della densità prevista nelle Norme Tecniche.
	Opere Stradali	D.51.25. 111. 5		- con il 20 % di conglomerato bituminoso da demolizioni		m³	€ 15,69
	Opere Stradali	D.51.25. 111. 10		- con il 30 % di conglomerato bituminoso da demolizioni		m³	€ 15,42
	Opere Stradali	D.51.25. 111. 15		- con il 40 % di conglomerato bituminoso da demolizioni		m³	€ 15,15
	Opere Stradali	D.51.25. 111. 20		- con il 50 % di conglomerato bituminoso da demolizioni		m³	€ 14,89
	Opere Stradali	D.51.25. 120		Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabilizzato giudicato idoneo dalla D.L., per uno spessore minimo compresso di cm 5, comprese le prove di laboratorio, la lavorazione ed il costipamento dello strato con idonee macchine per ottenere la sagomatura prevista nelle sezioni tipo di progetto, compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalita` prescritte nelle Norme Tecniche, pronto per la stesa della sucessiva sovrastruttura.
	Opere Stradali	D.51.25. 120. 5				m²	€ 1,72
	Opere Stradali	D.51.25. 130		Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di 100 kg per m³, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche; compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio ed in sito, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalita` prescritte, misurato in opera dopo costipamento.
	Opere Stradali	D.51.25. 130. 5				m³	€ 30,49
	Opere Stradali	D.51.30		BITUMATURE
	Opere Stradali	D.51.30. 1		Compenso da corrispondere per piccoli lavori di bitumatura, anche sommando più zone di intervento riferite ad un unico contratto, la cui entita complessiva non superi 2'500 m². Per l'approntamento del cantiere delle dimensioni indicate nei tipi
	Opere Stradali	D.51.30. 1. 5		con superficie fino a m² 500		cad.	€ 2.140,00
	Opere Stradali	D.51.30. 1. 10		con superficie oltre m² 500 fino a m² 1000		cad.	€ 1.760,00
	Opere Stradali	D.51.30. 1. 15		con superficie oltre m² 1000 fino a m² 1500		cad.	€ 1.370,00
	Opere Stradali	D.51.30. 1. 20		con superficie oltre m² 1500 fino a m² 2500		cad.	€ 620,00
	Opere Stradali	D.51.30. 5		Spruzzatura di emulsione bituminosa per l'esecuzione di mano d'ancoraggio (sulla fondazione stradale) avente residuo di bitume normale pari ad almeno il 55 % in quantità maggiore o uguale ad 1,5 kg/m², compreso guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Stradali	D.51.30. 5. 5		sulla fondazione stradale		m²	€ 1,05
	Opere Stradali	D.51.30. 15		Spruzzatura di emulsione bituminosa per l'esecuzione di mano d'attacco avente residuo di bitume normale pari ad almeno il 55 % in ragione di 0,5 - 0,6 kg/m², compreso guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.L'eventuale pulizia del piano d'appoggio sarà compensata a parte con la voce A.2.25.60 del presente Listino.
	Opere Stradali	D.51.30. 15. 5		su pavimentazione		m²	€ 0,41
	Opere Stradali	D.51.30. 25		Spruzzatura di emulsione bituminosa per l'esecuzione di mano d'attacco avente residuo di bitume modificato pari ad almeno il 55 % in ragione di 0,6 - 0,7 kg/m², compreso guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.L'eventuale pulizia del piano d'appoggio sarà compensata a parte con la voce A.2.25.60 del presente Listino.
	Opere Stradali	D.51.30. 25. 5		su pavimentazione		m²	€ 0,50
	Opere Stradali	D.51.30. 35		Stesa di graniglia avente granulometria 8 - 12 mm con una resa al suolo in ragione di 8 - 10 kg/m² a protezione della mano d'attacco eseguita con bitume modificato compreso guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Stradali	D.51.30. 35. 5		granulometria 8 - 12 mm con una resa al suolo in ragione di 8 - 10 kg/m²		m²	€ 0,20
	Opere Stradali	D.51.30. 115		Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle relative Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, per la formazione dello strato di base avente granulometria di mm 0-38 e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Specifiche Tecniche, compreso guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato (fresato) nella misura massima del 30 % in peso riferito alla miscela degli inerti, previa presentazione di uno studio, accettato dalla D.L., atto a definire la composizione della miscela stessa e le modalità di confezionamento.
	Opere Stradali	D.51.30. 115. 5		dello spessore complessivo >= 100 mm		m²	€ 12,26
	Opere Stradali	D.51.30. 125		Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle relative Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, per la formazione dello strato di collegamento, binder, avente granulometria di mm 0-25 e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Specifiche Tecniche, compreso guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.Esclusa la sola eventuale pulizia e successiva spruzzatura del piano d'appoggio.L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato (fresato) nella misura massima del 25 % in peso riferito alla miscela degli inerti, previa presentazione di uno studio, accettato dalla D.L., atto a definire la composizione della miscela stessa e le modalità di confezionamento.
	Opere Stradali	D.51.30. 125. 5		dello spessore compresso di 50 mm		m²	€ 6,40
	Opere Stradali	D.51.30. 125. 10		dello spessore compresso di 70 mm		m²	€ 8,97
	Opere Stradali	D.51.30. 135		Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle relative Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, per la formazione dello strato unico, binder chiuso (tipo E), avente granulometria di mm 0-25 e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Specifiche Tecniche, compreso guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.Esclusa la sola eventuale pulizia e successiva spruzzatura del piano d'appoggio.
	Opere Stradali	D.51.30. 135. 10		dello spessore compresso di 50 mm		m²	€ 7,43
	Opere Stradali	D.51.30. 135. 15		dello spessore compresso di 60 mm		m²	€ 8,94
	Opere Stradali	D.51.30. 145		Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per ricariche, adatto per riparazione di buche ed avvallamenti e per il ripristino del piano stradale posto in opera manualmente o meccanicamente a regola d'arte, con conglomerato bituminoso tipo "E" o BINDER secondo le richieste del Direttore dei Lavori compresa la spruzzatura con emulsione bituminosa acida al 55 % in ragione di kg 1 - 1,5 per m².L'esecuzione ti tale lavorazione dovrà essere effettuata con una distinta stesa (indipendente da altre stese).L'eventuale pulizia sarà compensata con la relativa voce d'elenco prezzi.
	Opere Stradali	D.51.30. 145. 5				100kg	€ 6,35
	Opere Stradali	D.51.30. 215		Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle relative Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, per la formazione dello strato d'usura, tappeto (tipo C), avente granulometria di mm 0-9 e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Specifiche Tecniche, dello spessore compresso >= mm 25, compreso guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.Esclusa la sola eventuale pulizia e successiva spruzzatura del piano d'appoggio.
	Opere Stradali	D.51.30. 215. 5		con aspessore mm 25		m²	€ 4,13
	Opere Stradali	D.51.30. 215. 10		con aspessore mm 30		m²	€ 4,95
	Opere Stradali	D.51.30. 225		Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle relative Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, per la formazione dello strato d'usura, tappeto (tipo D), avente granulometria di mm 0-12 e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Specifiche Tecniche, dello spessore compresso di mm 30, compreso guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.Esclusa la sola eventuale pulizia e successiva spruzzatura del piano d'appoggio.
	Opere Stradali	D.51.30. 225. 5		con granulometria mm 0-12		m²	€ 4,65
	Opere Stradali	D.51.30. 226		Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle relative Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, per la formazione dello strato d'usura, tappeto (tipo D), avente granulometria come specificato nei tipi e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume modificato avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Specifiche Tecniche, dello spessore compresso di mm 30, compreso guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.Esclusa la sola eventuale pulizia e successiva spruzzatura del piano d'appoggio.
	Opere Stradali	D.51.30. 226. 5		granulom. mm 0-12 bitume modificato spess. compresso mm 30		m²	€ 5,19
	Opere Stradali	D.51.30. 226. 10		granulom. mm 0-15 bitume modificato spess. compresso mm 40		m²	€ 7,09
	Opere Stradali	D.51.30. 315		Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle relative Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, con caratteristiche antisdrucciolo sul solo piano di scorrimento avente granulometria di mm 0-15 e spessore compresso di mm 30, confezionato con inerti di primo impiego, con bitume modificato avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Specifiche Tecniche. E' compresa e compensata la fresatura per raccordo del nuovo strato con la pavimentazione esistente per una profondità di almeno m 15,00 al punto di inizio e fine tratta e la guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.Esclusa la sola eventuale pulizia del piano e successiva spruzzatura con emulsione bituminosa.
	Opere Stradali	D.51.30. 315. 5		con granulometria mm 0-15 e bitume modificato		m²	€ 6,42
	Opere Stradali	D.51.30. 325		Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, tipo SMA (splittmastixasphalt), confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle relative Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto con caratteristiche antiskid sul solo piano di scorrimento avente granulometria di mm 0 - 12 e spessore compresso di mm 30, confezionato con inerti di primo impiego, con bitume modificato avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Specifiche Tecniche. E' compresa e compensata la fresatura per raccordo del nuovo strato con la pavimentazione esistente per una profondità di almeno m 15,00 al punto di inizio e fine tratta e la guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.Esclusa la sola eventuale pulizia del piano e successiva spruzzatura con emulsione bituminosa.
	Opere Stradali	D.51.30. 325. 5		con granulometria mm 0-12 e bitume modificato		m²	€ 7,20
	Opere Stradali	D.51.30. 410		Pavimentazione di marciapiedi eseguita sia a mano che con piccole finitrici comprendente la fornitura, stesa e costipamento di conglomerati bituminosi dello spessore compresso e dei tipi sotto indicati.Nel prezzo sono pure comprese guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Stradali	D.51.30. 410. 5		eseguito con conglomerato tipo BINDER e spessore compresso di mm 50		m²	€ 8,56
	Opere Stradali	D.51.30. 410. 10		eseguito con conglomerato tipo "E" e spessore compresso di mm 50		m²	€ 9,03
	Opere Stradali	D.51.30. 410. 15		eseguito con conglomerato tipo "D" e spessore compresso di mm 30		m²	€ 5,98
	Opere Stradali	D.51.30.1010		Sovrapprezzo da applicare alle voci relative a conglomerati bituminosi tipo "B"-"C"-"D" ed "E", per l'impiego, su espresso ordine della Direzione dei Lavori, di graniglia e di pietrischetto di natura silicea o basaltica, nella frazione ASTM da mm 2 a mm 254, secondo i rispettivi fusi di granulometria, in misura non inferiore al 30% del totale degli aggregati stessi, compreso l'impiego del "Dopes" di additività.
	Opere Stradali	D.51.30.1110		Fornitura e stesa di pavimentazione drenante e fonoassorbente (% vuoti superiori al 20) delle caratteristiche e modalità esecutive indicate nelle Norme Tecniche, compresi gli oneri di fresatura per raccordo del nuovo strato con la pavimentazione esistente per una profondità di almeno m 2,00 nei punti di inizio e fine tratta, compreso guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.Esclusa la mano d'attacco.
	Opere Stradali	D.51.30.9010		Sovraprezzo ai lavori di bitumatura per esecuzione nelle condizioni come indicato nei tipi.Dette maggiorazioni sono da applicare a tutte le lavorazioni utilizzate.
	Opere Stradali	D.51.30.9010. 10		- lavoro notturno		m	€ 4,00
	Opere Stradali	D.51.30.9010. 20		- lavoro festivo		m	€ 7,00
	Opere Stradali	D.51.30.9010. 30		- lavoro notturno festivo		m	€ 9,00
	Opere Stradali	D.51.30.9010. 40		- lavoro in galleria		m	€ 10,00
	Opere Stradali	D.51.30.9010. 50		- lavoro in alta montagna da 1.200 m s.l.m. a 1.800 m s.l.m.		m	€ 5,00
	Opere Stradali	D.51.30.9010. 60		- lavoro in alta montagna oltre i 1.800 m s.l.m.		m	€ 10,00
	Opere Stradali	D.51.30.9020		Sovraprezzo alle voci dei soli conglomerati bituminosi per esecuzione delle pavimentazioni dovendo ridurre la larghezza della finitrice come indicato nei tipi.Dette maggiorazioni sono a ristoro dei relativi rallentamenti e della minore produzione.
	Opere Stradali	D.51.30.9020. 10		- larghezze fino a m 1,70		m	€ 28,00
	Opere Stradali	D.51.30.9020. 20		- larghezze da m 1,71 a m 2,60		m	€ 20,00
	Opere Stradali	D.51.30.9030		Sovraprezzo ai lavori di bitumatura per esecuzione su strade con pendenza longitudinale maggiore all' 11 per cento come indicato nei tipi.Dette maggiorazioni sono da applicare a tutte le lavorazioni utilizzate.
	Opere Stradali	D.51.30.9030. 10		- pendenza longitudinale compresa tra l'11 % ed il 15%		m	€ 4,00
	Opere Stradali	D.51.30.9030. 20		- pendenza longitudinale maggiore del 15%		m	€ 30,00
	Opere Stradali	D.51.30.9040		Sovraprezzo alle voci dei soli conglomerati bituminosi per esecuzione delle pavimentazioni in presenza di elevata incidenza di chiusini, caditoie, ecc. sul tratto di strada/via/viale nelle percentuali come indicato nei tipi.Dette maggiorazioni sono a ristoro dei relativi rallentamenti e della minore produzione.L'eventuale messa in quota dei chiusini, caditoie, ecc. sarà remunerata a parte.
	Opere Stradali	D.51.30.9040. 10		- con incidenza dal 2 % al 4 %		m	€ 6,00
	Opere Stradali	D.51.30.9040. 20		- con incidenza dal 4 % al 5 %		m	€ 8,00
	Opere Stradali	D.51.30.9040. 30		- con incidenza dal 5 % al 6 %		m	€ 10,00
	Opere Stradali	D.51.30.9040. 40		- con incidenza maggiore del 6 %		m	€ 16,00
	Opere Stradali	D.51.35		PAVIMENTAZIONE IN PIETRA PORFIRICA
	Opere Stradali	D.51.35. 10		Formazione di massetto dello spessore minimo di cm 12 eseguito in cls con Rck >= 25 N/mm², anche in presenza di rete metallica come da particolari o secondo le indicazioni della D.L., compresi tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d' arte esclusa la sola rete metallica che sarà remunerata con il relativo prezzo d' elenco.
	Opere Stradali	D.51.35. 10. 5				m²	€ 9,96
	Opere Stradali	D.51.35. 110		Posa in opera di pavimento in cubetti di porfido forniti dall'Amm.ne su piazziole individuate dalla stessa posati secondo le geometrie correnti su sottofondo dello spessore soffice di circa 10 cm eseguito in sabbia a granulometria idonea premiscelata a secco con cemento tipo R 325 nella quantità di almeno kg/m2 10. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del sottofondo, per il prelevamento dai depositi dell' Amministrazione dei cubetti di proprietà di quest' ultima, per un ulteriore selezione del materiale riutilizzabile ed allontanamento di quello ritenuto non idoneo, per il prelevamento di tutti gli altri materiali occorrenti dai depositi ubicati entro un raggio di m 50,00 dalla zona di posa, per la formazione delle pendenze stabilite nei particolari o indicate dalla D.L., per la bagnatura e la contemporanea battitura mediante adeguato vibratore meccanico, per l'eventuale sostituzione di cubetti rotti o deteriorati in corso d'opera, per la sigillatura degli interstizi eseguita con boiacca di cemento e sabbia, per la successiva pulitura superficiale con segatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Stradali	D.51.35. 111		Posa in opera di pavimento in cubetti di porfido del Trentino forniti dall'Amm.ne su piazziole individuate dalla stessa posati secondo le geometrie correnti su sottofondo dello spessore soffice di circa 10 cm eseguito in sabbia a granulometria idonea premiscelata a secco con cemento tipo R 325 nella quantità di almeno kg/m2 10. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del sottofondo, per il prelevamento dai depositi dell' Amministrazione dei cubetti di proprietà di quest' ultima, per un ulteriore selezione del materiale riutilizzabile ed allontanamento di quello ritenuto non idoneo, per il prelevamento di tutti gli altri materiali occorrenti dai depositi ubicati entro un raggio di m 50,00 dalla zona di posa, per la formazione delle pendenze stabilite nei particolari o indicate dalla D.L., per la bagnatura e la contemporanea battitura mediante adeguato vibratore meccanico, per l'eventuale sostituzione di cubetti rotti o deteriorati in corso d'opera, per la sigillatura degli interstizi eseguita con boiacca di cemento e sabbia, per la successiva pulitura superficiale con segatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Stradali	D.51.35. 111. 5		- della pezzatura di cm 4-6		m²	€ 45,28
	Opere Stradali	D.51.35. 111. 10		- della pezzatura di cm 6-8		m²	€ 40,85
	Opere Stradali	D.51.35. 111. 15		- della pezzatura di cm 8-10		m²	€ 36,66
	Opere Stradali	D.51.35. 111. 20		- della pezzatura di cm 10-12		m²	€ 33,30
	Opere Stradali	D.51.35. 120		Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido delle dimensioni a scelta della D.L., eseguito in cubetti con faccia vista a piano naturale di cava e facce laterali a spacco, posati secondo le geometrie correnti su sottofondo dello spessore soffice di circa 10 cm eseguito in sabbia a granulometria idonea premiscelata a secco con cemento tipo R 325 nella quantità di almeno 10 kg/m2. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la fornitura e posa del sottofondo, per il prelevamento di tutti i materiali occorrenti dai depositi ubicati entro un raggio di m 50,00 della zona di posa, per la formazione delle pendenze stabilite nei particolari o indicato dalla D.L., la bagnatura e la contemporanea battitura mediante adeguato vibratore meccanico, l'eventuale sostituzione di cubetti rotti o deteriorati in corso d'opera, la sigillatura degli interstizi eseguita con boiacca di cemento e sabbia, la successiva pulitura superficiale con segatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Stradali	D.51.35. 121		Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido del Trentino rispondente alle caratteristiche del marchio Porfido Trentino Controllato delle dimensioni a scelta della D.L., eseguito in cubetti con faccia vista a piano naturale di cava e facce laterali a spacco, posati secondo le geometrie correnti su sottofondo dello spessore soffice di circa 10 cm eseguito in sabbia a granulometria idonea premiscelata a secco con cemento tipo R 325 nella quantità di almeno 10 kg/m2. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la fornitura e posa del sottofondo, per il prelevamento di tutti i materiali occorrenti dai depositi ubicati entro un raggio di m 50,00 della zona di posa, per la formazione delle pendenze stabilite nei particolari o indicato dalla D.L., la bagnatura e la contemporanea battitura mediante adeguato vibratore meccanico, l'eventuale sostituzione di cubetti rotti o deteriorati in corso d'opera, la sigillatura degli interstizi eseguita con boiacca di cemento e sabbia, la successiva pulitura superficiale con segatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Stradali	D.51.35. 121. 5		- della pezzatura di cm 4-6		m²	€ 68,26
	Opere Stradali	D.51.35. 121. 10		- della pezzatura di cm 6-8		m²	€ 70,50
	Opere Stradali	D.51.35. 121. 15		- della pezzatura di cm 8-10		m²	€ 74,94
	Opere Stradali	D.51.35. 121. 20		- della pezzatura di cm 10-12		m²	€ 81,15
	Opere Stradali	D.51.35. 130		Maggiorazione alla fornitura e posa in opera di pavimento in cubetti di porfido di qualsiasi pezzatura per l'uso di materiali accessori quali, cubetti bianchi provenienti esclusivamente dalle cave di Massa, Carrara o Lasa e pezzi semilucidi o lucidi nella percentuale massima del 15% della superficie pavimentata.
	Opere Stradali	D.51.35. 130. 5				m²	€ 2,00
	Opere Stradali	D.51.35. 210		Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido grigio nell'aspetto e dimensioni a scelta della D.L., eseguito in smolleri dello spessore minimo di mm 30 e della lunghezza minima cm 10 con facce laterali a piano naturale di cava, costa superiore in vista e testate ricavate a spacco e sottosquadra, posati secondo le geometrie correnti a coltello con spessore costante per filari su sottofondo dello spessore di 6 cm eseguito in sabbia a granulometria idonea premiscelata a secco con cemento tipo R 325 nella quantità di 200 kg/m3. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la fornitura e posa del sottofondo, la bagnatura e la contemporanea battitura mediante adeguato vibratore meccanico, la sigillatura degli interstizi con sabbia e cemento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Stradali	D.51.35. 211		Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido del Trentino rispondente alle caratteristiche del marchio Porfido Trentino Controllato grigio nell'aspetto e dimensioni a scelta della D.L., eseguito in smolleri dello spessore minimo di mm 30 e della lunghezza minima cm 10 con facce laterali a piano naturale di cava, costa superiore in vista e testate ricavate a spacco e sottosquadra, posati secondo le geometrie correnti a coltello con spessore costante per filari su sottofondo dello spessore di 6 cm eseguito in sabbia a granulometria idonea premiscelata a secco con cemento tipo R 325 nella quantità di 200 kg/m3. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la fornitura e posa del sottofondo, la bagnatura e la contemporanea battitura mediante adeguato vibratore meccanico, la sigillatura degli interstizi con sabbia e cemento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Stradali	D.51.35. 211. 5				m²	€ 68,82
	Opere Stradali	D.51.35. 220		Fornitura e posa in opera di binderi in porfido allettati con malta cementizia, compresa l'apposita fondazione, la bagnatura e battitura, la sigillatura degli interstizi eseguita con boiacca di cemento e sabbia, la successiva pulitura superficiale con segatura e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Stradali	D.51.35. 221		Fornitura e posa in opera di binderi in porfido del Trentino rispondente alle caratteristiche del marchio Porfido Trentino Controllato allettati con malta cementizia, compresa l'apposita fondazione, la bagnatura e battitura, la sigillatura degli interstizi eseguita con boiacca di cemento e sabbia, la successiva pulitura superficiale con segatura e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Stradali	D.51.35. 221. 5		- larghezza cm 10 e spessore cm 8-10		m	€ 13,68
	Opere Stradali	D.51.35. 221. 10		- larghezza cm 12 e spessore cm 10-15		m	€ 15,96
	Opere Stradali	D.51.35. 221. 15		- larghezza cm 12 e spessore cm 15-20		m	€ 20,04
	Opere Stradali	D.51.35. 221. 20		- larghezza cm 14 e spessore cm 15-20		m	€ 23,60
	Opere Stradali	D.51.35. 310		Fornitura e posa in opera di cordonata in porfido spessore cm 10 ed altezza di almeno cm 23 allettata con malta cementizia compresa l'apposita fondazione, lo scavo necessario, la stuccatura dei giunti e quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche, esclusa l' eventuale armatura d' acciaio o in barre o con rete elettrosaldata che saranno remunerati a parte con relativo prezzo d'elenco.
	Opere Stradali	D.51.35. 311		Fornitura e posa in opera di cordonata del Trentino rispondente alle caratteristiche del marchio Porfido Trentino Controllato in porfido spessore cm 10 ed altezza di almeno cm 23 allettata con malta cementizia compresa l'apposita fondazione, lo scavo necessario, la stuccatura dei giunti e quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche, esclusa l' eventuale armatura d' acciaio o in barre o con rete elettrosaldata che saranno remunerati a parte con relativo prezzo d'elenco.
	Opere Stradali	D.51.35. 311. 5		- testa a spacco		m	€ 46,16
	Opere Stradali	D.51.35. 311. 10		- testa segata		m	€ 51,48
	Opere Stradali	D.51.35. 311. 15		- testa fiammata		m	€ 57,08
	Opere Stradali	D.51.35. 311. 20		- testa segata e bocciardata		m	€ 59,85
	Opere Stradali	D.51.35. 311. 25		- testa piano cava e lati segati per cm 15		m	€ 48,66
	Opere Stradali	D.51.35. 311. 30		- per ogni cm segato in più		m	€ 0,70
	Opere Stradali	D.51.35. 320		Fornitura e posa in opera di cordonata in porfido spessore cm 12 ed altezza di almeno cm 23 allettata con malta cementizia compresa l'apposita fondazione, lo scavo necessario, la stuccatura dei giunti e quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche, esclusa l' eventuale armatura d' acciaio o in barre o con rete elettrosaldata che saranno remunerati a parte con relativo prezzo d'elenco.
	Opere Stradali	D.51.35. 321		Fornitura e posa in opera di cordonata in porfido del Trentino rispondente alle caratteristiche del marchio Porfido Trentino Controllato spessore cm 12 ed altezza di almeno cm 23 allettata con malta cementizia compresa l'apposita fondazione, lo scavo necessario, la stuccatura dei giunti e quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche, esclusa l' eventuale armatura d' acciaio o in barre o con rete elettrosaldata che saranno remunerati a parte con relativo prezzo d'elenco.
	Opere Stradali	D.51.35. 321. 5		- testa a spacco		m	€ 51,16
	Opere Stradali	D.51.35. 321. 10		- testa segata		m	€ 55,12
	Opere Stradali	D.51.35. 321. 15		- testa fiammata		m	€ 62,07
	Opere Stradali	D.51.35. 321. 20		- testa segata e bocciardata		m	€ 64,35
	Opere Stradali	D.51.35. 321. 25		- testa piano cava e lati segati per cm 15		m	€ 52,83
	Opere Stradali	D.51.35. 321. 30		- per ogni cm segato in più		m	€ 0,70
	Opere Stradali	D.51.35. 330		Fornitura e posa in opera di cordonata in porfido spessore cm 15 ed altezza di almeno cm 23 allettata con malta cementizia compresa l'apposita fondazione, lo scavo necessario, la stuccatura dei giunti e quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche, esclusa l' eventuale armatura d' acciaio o in barre o con rete elettrosaldata che saranno remunerati a parte con relativo prezzo d'elenco.
	Opere Stradali	D.51.35. 331		Fornitura e posa in opera di cordonata in porfido del Trentino rispondente alle caratteristiche del marchio Porfido Trentino Controllato spessore cm 15 ed altezza di almeno cm 23 allettata con malta cementizia compresa l'apposita fondazione, lo scavo necessario, la stuccatura dei giunti e quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche, esclusa l' eventuale armatura d' acciaio o in barre o con rete elettrosaldata che saranno remunerati a parte con relativo prezzo d'elenco.
	Opere Stradali	D.51.35. 331. 5		- testa a spacco		m	€ 54,79
	Opere Stradali	D.51.35. 331. 10		- testa segata		m	€ 57,62
	Opere Stradali	D.51.35. 331. 15		- testa fiammata		m	€ 64,35
	Opere Stradali	D.51.35. 331. 20		- testa segata e bocciardata		m	€ 67,12
	Opere Stradali	D.51.35. 331. 25		- testa piano cava e lati segati per cm 15		m	€ 57,35
	Opere Stradali	D.51.35. 331. 30		- per ogni cm segato in più		m	€ 0,70
	Opere Stradali	D.51.35. 410		Fornitura e posa in opera di passi carrai in porfido costituiti da elementi terminali monolitici a base rettangolare ed aventi il piano superiore a quarto di cerchio, compresa l'apposita fondazione, lo scavo necessario, la stuccatura dei giunti e quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche, esclusa l'eventuale armatura d'acciaio o in barre o con rete elettrosaldata che saranno remunerati con il relativo prezzo d'elenco.
	Opere Stradali	D.51.35. 411		Fornitura e posa in opera di passi carrai in porfido del Trentino costituiti da elementi terminali monolitici a base rettangolare ed aventi il piano superiore a quarto di cerchio, compresa l'apposita fondazione, lo scavo necessario, la stuccatura dei giunti e quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche, esclusa l'eventuale armatura d'acciaio o in barre o con rete elettrosaldata che saranno remunerati con il relativo prezzo d'elenco.
	Opere Stradali	D.51.35. 411. 5		- elemento terminale da cm 40x40		cad.	€ 175,10
	Opere Stradali	D.51.35. 411. 10		- elemento terminale da cm 50x50		cad.	€ 209,10
	Opere Stradali	D.51.35. 420		Fornitura e posa in opera di soglie per passi carrai in porfido costituite da piastre a correre dello spessore di cm 6-10, compresa l'apposita fondazione, lo scavo necessario, la stuccatura dei giunti e quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche, esclusa l'eventuale armatura d'acciaio o in barre o con rete elettrosaldata che saranno remunerati con il relativo prezzo d'elenco.
	Opere Stradali	D.51.35. 421		Fornitura e posa in opera di soglie per passi carrai in porfido del Trentino costituite da piastre a correre dello spessore di cm 6-10, compresa l'apposita fondazione, lo scavo necessario, la stuccatura dei giunti e quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche, esclusa l'eventuale armatura d'acciaio o in barre o con rete elettrosaldata che saranno remunerati con il relativo prezzo d'elenco.
	Opere Stradali	D.51.35. 421. 5		soglia larghezza cm 40		m	€ 66,58
	Opere Stradali	D.51.35. 421. 10		soglia larghezza cm 50		m	€ 95,08
	Opere Stradali	D.51.35.1010		Sovrapprezzo alle voci d'elenco relative alla fornitura e posa di cordonate in porfido, per l'esecuzione di lavorazioni particolari.
	Opere Stradali	D.51.50		BARRIERE STRADALI - LAVORAZIONI ACCESSORIE
	Opere Stradali	D.51.50. 1		Demolizione o smontaggio di barriere di sicurezza a doppia onda o di parapetti metallici esistenti, compreso l'onere del trasporto a rifiuto del materiale inutilizzabile, fuori delle pertinenze del cantiere fino ad una distanza stradale di 10 km, e del trasporto ed accatastamento del materiale riutilizzabile, che resta di proprietà dell'Amministrazione, su aree individuate in progetto poste ad una distanza stradale massima di 10 km, nonché ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
	Opere Stradali	D.51.50. 1. 5		su terra.		m	€ 3,16
	Opere Stradali	D.51.50. 1. 10		su terra con corrimano.		m	€ 3,25
	Opere Stradali	D.51.50. 1. 15		su plinti o su muratura.		m	€ 3,57
	Opere Stradali	D.51.50. 1. 20		su plinti o su muratura con corrimano.		m	€ 3,67
	Opere Stradali	D.51.50. 3		Sovraprezzo alla voce demolizione di barriere a doppia onda per interventi su tratti di barriere che, singolarmente, non superino i 20 m di lunghezza e che comportino lo spostamento dell'intero cantiere di lavoro e della relativa segnaletica.
	Opere Stradali	D.51.50. 3. 5		incremento sul prezzo unitario per tratte brevi e con spostamento cantiere.		m	€ 21,21
	Opere Stradali	D.51.50. 610		Formazione di plinto in cls delle dimensioni minime di cm 40x40x50 per la posa di barriere di sicurezza in acciaio zincato, compreso lo scavo necessario in terreno non roccioso, il getto del calcestruzzo e il maggior tempo per la sbadacchiatura, il successivo reinterro e sistemazione dell' arginello e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Stradali	D.51.50. 610. 5		per la formazione del plinto		cad.	€ 17,53
	Opere Stradali	D.51.50. 620		Formazione di nicchie delle dimensioni minime di cm 25 x 25 x 40 per la posa di barriere su murature esistenti di qualsiasi genere e tipo non predisposte e successivo ripristino dello stato a vista preestistente.Compreso il getto del calcestruzzo e il maggior tempo per la sbadacchiatura e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Stradali	D.51.50. 620. 5		per la formazione di nicchie		cad.	€ 29,80
	Opere Stradali	D.51.50. 630		Formazione di incasso con carotatrice del diametro minimo di cm 16 per una profondità di almeno cm 36, per la posa di barriere su murature esistenti di qualsiasi genere e tipo non predisposte e successivo ripristino dello stato a vista preestistente.Compreso il getto del calcestruzzo e il maggior tempo per la sbadacchiatura e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
	Opere Stradali	D.51.50. 630. 5		per la formazione di incassi		cad.	€ 25,94
	Opere Stradali	D.51.55		BARRIERE STRADALI
	Opere Stradali	D.51.55. 10		Posa in opera di barriere stradali di sicurezza per bordo laterale, secondo quanto disposto dal DM 18 febbraio 1992 n. 223, del D.M. 21 giugno 2004 n. 2367 e ss.mm.i ., rette o curve aventi R >= m 30,00.Nel prezzo è da intendersi compreso il prelievo di tutti i materiali dalle piazzole di deposito, il montaggio di tutte le componenti nonché dei dispositivi rifrangenti, elementi terminali ed ogni altro accessorio, secondo quanto disposto nel citato DM e s.m..La misurazione sarà effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta comprendendo convenzionalmente i gruppi terminali.
	Opere Stradali	D.51.55. 10. 5		classe di contenimento N1 - struttura in acciaio		m	€ 8,43
	Opere Stradali	D.51.55. 10. 10		classe di contenimento N2 - struttura in acciaio		m	€ 9,04
	Opere Stradali	D.51.55. 10. 15		classe di contenimento H1 - struttura in acciaio		m	€ 9,73
	Opere Stradali	D.51.55. 10. 20		classe di contenimento H2 - struttura in acciaio		m	€ 11,50
	Opere Stradali	D.51.55. 10. 25		classe di contenimento H3 - struttura in acciaio		m	€ 14,06
	Opere Stradali	D.51.55. 10. 30		classe di contenimento H4 - struttura in acciaio		m	€ 21,08
	Opere Stradali	D.51.55. 20		Posa in opera di barriere stradali di sicurezza per bordo ponte, secondo quanto disposto dal DM 18 febbraio 1992 n. 223, del D.M. 21 giugno 2004 n. 2367 e ss.mm.i ., rette o curve aventi R >= m 30,00.Nel prezzo è da intendersi compreso il prelievo di tutti i materiali dalle piazzole di deposito, il montaggio di tutte le componenti nonché dei dispositivi rifrangenti, elementi terminali ed ogni altro accessorio, secondo quanto disposto nel citato DM e s.m..La misurazione sarà effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta comprendendo convenzionalmente i gruppi terminali.
	Opere Stradali	D.51.55. 20. 20		classe di contenimento H2 - struttura in acciaio		m	€ 17,53
	Opere Stradali	D.51.55. 20. 25		classe di contenimento H3 - struttura in acciaio		m	€ 20,60
	Opere Stradali	D.51.55. 20. 30		classe di contenimento H4 - struttura in acciaio		m	€ 31,04
	Opere Stradali	D.51.55. 30		Posa in opera di barriere stradali di sicurezza per spartitraffico, secondo quanto disposto dal DM 18 febbraio 1992 n. 223, del D.M. 21 giugno 2004 n. 2367 e ss.mm.i ., rette o curve aventi R >= m 30,00.Nel prezzo è da intendersi compreso il prelievo di tutti i materiali dalle piazzole di deposito, il montaggio di tutte le componenti nonché dei dispositivi rifrangenti, elementi terminali ed ogni altro accessorio, secondo quanto disposto nel citato DM e s.m..La misurazione sarà effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta comprendendo convenzionalmente i gruppi terminali.
	Opere Stradali	D.51.55. 30. 15		classe di contenimento H1 - struttura in acciaio		m	€ 16,87
	Opere Stradali	D.51.55. 30. 20		classe di contenimento H2 - struttura in acciaio		m	€ 20,24
	Opere Stradali	D.51.55. 30. 25		classe di contenimento H3 - struttura in acciaio		m	€ 25,30
	Opere Stradali	D.51.55. 30. 30		classe di contenimento H4 - struttura in acciaio		m	€ 36,14
	Opere Stradali	D.51.55. 110		Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza per bordo laterale, secondo quanto disposto dal DM 18 febbraio 1992 n. 223, del D.M. 21 giugno 2004 n. 2367 e ss.mm.i ., rette o curve aventi R >= m 30,00.Nel prezzo è da intendersi compresa la fornitura di tutti i materiali, il montaggio di tutte le componenti nonché dei dispositivi rifrangenti, elementi terminali ed ogni altro accessorio, secondo quanto disposto nel citato DM e s.m..La misurazione sarà effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta comprendendo convenzionalmente i gruppi terminali.
	Opere Stradali	D.51.55. 110. 5		classe di contenimento N1 - struttura in acciaio		m	€ 33,60
	Opere Stradali	D.51.55. 110. 10		classe di contenimento N2 - struttura in acciaio		m	€ 37,70
	Opere Stradali	D.51.55. 110. 15		classe di contenimento H1 - struttura in acciaio		m	€ 51,30
	Opere Stradali	D.51.55. 110. 20		classe di contenimento H2 - struttura in acciaio		m	€ 57,70
	Opere Stradali	D.51.55. 110. 25		classe di contenimento H3 - struttura in acciaio		m	€ 73,60
	Opere Stradali	D.51.55. 110. 30		classe di contenimento H4 - struttura in acciaio		m	€ 126,40
	Opere Stradali	D.51.55. 120		Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza per bordo ponte, secondo quanto disposto dal DM 18 febbraio 1992 n. 223, del D.M. 21 giugno 2004 n. 2367 e ss.mm.i . , rette o curve aventi R >= m 30,00.Nel prezzo è da intendersi compresa la fornitura di tutti i materiali, il montaggio di tutte le componenti nonché dei dispositivi rifrangenti, elementi terminali ed ogni altro accessorio, secondo quanto disposto nel citato DM e s.m..La misurazione sarà effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta comprendendo convenzionalmente i gruppi terminali.
	Opere Stradali	D.51.55. 120. 20		classe di contenimento H2 - struttura in acciaio		m	€ 119,40
	Opere Stradali	D.51.55. 120. 25		classe di contenimento H3 - struttura in acciaio		m	€ 155,20
	Opere Stradali	D.51.55. 120. 30		classe di contenimento H4 - struttura in acciaio		m	€ 198,40
	Opere Stradali	D.51.55. 130		Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza per spartitraffico, secondo quanto disposto dal DM 18 febbraio 1992 n. 223, del D.M. 21 giugno 2004 n. 2367 e ss.mm.i ., rette o curve aventi R >= m 30,00.Nel prezzo è da intendersi compresa la fornitura di tutti i materiali, il montaggio di tutte le componenti nonché dei dispositivi rifrangenti, elementi terminali ed ogni altro accessorio, secondo quanto disposto nel citato DM e s.m..La misurazione sarà effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta comprendendo convenzionalmente i gruppi terminali.
	Opere Stradali	D.51.55. 130. 15		classe di contenimento H1 - struttura in acciaio		m	€ 71,60
	Opere Stradali	D.51.55. 130. 20		classe di contenimento H2 - struttura in acciaio		m	€ 104,50
	Opere Stradali	D.51.55. 130. 25		classe di contenimento H3 - struttura in acciaio		m	€ 130,70
	Opere Stradali	D.51.55. 130. 30		classe di contenimento H4 - struttura in acciaio		m	€ 177,80
	Opere Stradali	D.51.55. 510		Sovrapprezzo alle rispettive voci d'elenco per fornitura e posa in opera di elementi di barriere di sicurezza curve, aventi raggio di curvatura inferiore a m 30.La misurazione sarà effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta.
	Opere Stradali	D.51.55. 510. 5		classe di contenimento N1 - struttura in acciaio		m	€ 2,66
	Opere Stradali	D.51.55. 510. 10		classe di contenimento N2 - struttura in acciaio		m	€ 3,03
	Opere Stradali	D.51.55. 510. 15		classe di contenimento H1 - struttura in acciaio		m	€ 4,05
	Opere Stradali	D.51.55. 510. 20		classe di contenimento H2 - struttura in acciaio		m	€ 4,50
	Opere Stradali	D.51.55. 510. 25		classe di contenimento H3 - struttura in acciaio		m	€ 7,47
	Opere Stradali	D.51.55. 510. 30		classe di contenimento H4 - struttura in acciaio		m	€ 10,26
	Opere Stradali	D.51.55. 520		Sovrapprezzo alle rispettive voci d'elenco per fornitura e posa in opera di elementi di barriere di sicurezza curve, aventi raggio di curvatura inferiore a m 30.La misurazione sarà effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta.
	Opere Stradali	D.51.55. 520. 5		classe di contenimento H2 - struttura in acciaio		m	€ 10,18
	Opere Stradali	D.51.55. 520. 10		classe di contenimento H3 - struttura in acciaio		m	€ 13,46
	Opere Stradali	D.51.55. 520. 15		classe di contenimento H4 - struttura in acciaio		m	€ 16,74
	Opere Stradali	D.51.55. 530		Sovrapprezzo alle rispettive voci d'elenco per fornitura e posa in opera di elementi di barriere di sicurezza curve, aventi raggio di curvatura inferiore a m 30.La misurazione sarà effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta.
	Opere Stradali	D.51.55. 530. 10		classe di contenimento H1 - struttura in acciaio		m	€ 8,57
	Opere Stradali	D.51.55. 530. 15		classe di contenimento H2 - struttura in acciaio		m	€ 10,11
	Opere Stradali	D.51.55. 530. 20		classe di contenimento H3 - struttura in acciaio		m	€ 16,29
	Opere Stradali	D.51.55. 530. 25		classe di contenimento H4 - struttura in acciaio		m	€ 21,95
	Opere Stradali	D.51.55. 600		Fornitura e posa in opera di assorbitore d'urto parallelo redirettivo omologato bidirezionale, secondo quanto disposto dal D.M. 18 febbraio 1992 n. 223 , del D.M. 21 giugno 2004 n. 2367 e ss.mm.i . . Nel prezzo è da intendersi compresa la fornitura di tutti i materiali, tutti gli elementi speciali, il montaggio di tutti i componenti, gli elementi terminali e di raccordo alla barriera esistente, la protezione frontale realizzata in polietilene colorato con pellicola ad alta rifrangenza (classe 2) ed ogni altra lavorazione necessaria prevista nelle certificazioni del prodotto ed ogni altro accessorio per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e secondo quanto disposto nel D.M. 223/92 e ss.mm. . All'atto della fornitura dell'assorbitore d'urto, questo ultimo dovrà essere fornito con tutte le documentazioni di certificazioni e omologazioni previste dalla normativa vigente in materia.
	Opere Stradali	D.51.55. 600. 5		- Classe attenuatore 80		cad.	€ 12.433,31
	Opere Stradali	D.51.55. 600. 10		- Classe attenuatore 100		cad.	€ 15.731,46
	Opere Stradali	D.51.55. 600. 15		- CLasse attenuatore 110		cad.	€ 16.348,31
	Opere Stradali	D.51.60		BARRIERE STRADALI
	Opere Stradali	D.51.60. 10		Posa in opera di barriere stradali di sicurezza bordo laterale, secondo quanto disposto dal DM 18 febbraio 1992 n. 223 e s. m., realizzate con struttura mista in acciaio ed in legno di abete o similare.Nel prezzo è compreso il prelievo dalle aree di deposito di tutti gli materiali, dispositivi rifrangenti ed ogni altro accessorio, il loro montaggio esclusi gli elementi terminali e d'avvio.La misurazione sarà effettuata convenzionalmente in asse al primo ed ultimo piantone di ogni singola tratta escludendo lo sviluppo degli elementi terminali e d'avvio.
	Opere Stradali	D.51.60. 10. 20		classe di contenimento H2 - struttura in legno ed anima in acciaio		m	€ 32,97
	Opere Stradali	D.51.60. 20		Posa in opera di barriere stradali di sicurezza bordo ponte, secondo quanto disposto dal DM 18 febbraio 1992 n. 223 e s. m., realizzate con struttura mista in acciaio ed in legno di abete o similare.Nel prezzo è compreso il prelievo dalle aree di deposito di tutti gli materiali, dispositivi rifrangenti ed ogni altro accessorio, il loro montaggio esclusi gli elementi terminali e d'avvio.La misurazione sarà effettuata convenzionalmente in asse al primo ed ultimo piantone di ogni singola tratta escludendo lo sviluppo degli elementi terminali e d'avvio.
	Opere Stradali	D.51.60. 20. 20		classe di contenimento H2 - struttura in legno ed anima in acciaio		m	€ 26,73
	Opere Stradali	D.51.60. 30		Posa in opera di barriere stradali di sicurezza elemento terminale/avvio interrato, secondo quanto disposto dal DM 18 febbraio 1992 n. 223 e s. m., realizzate con struttura mista in acciaio ed in legno di abete o similare.Nel prezzo è compreso il prelievo dalle aree di deposito di tutti gli materiali, dispositivi rifrangenti ed ogni altro accessorio, il loro montaggio.
	Opere Stradali	D.51.60. 30. 20		classe di contenimento H2 - struttura in legno ed anima in acciaio		cad.	€ 137,00
	Opere Stradali	D.51.60. 40		Posa in opera di barriere stradali di sicurezza elemento terminale sospeso, secondo quanto disposto dal DM 18 febbraio 1992 n. 223 e s. m., realizzate con struttura mista in acciaio ed in legno di abete o similare.Nel prezzo è compreso il prelievo dalle aree di deposito di tutti gli materiali, dispositivi rifrangenti ed ogni altro accessorio, il loro montaggio.
	Opere Stradali	D.51.60. 40. 20		classe di contenimento H2 - struttura in legno ed anima in acciaio		cad.	€ 65,90
	Opere Stradali	D.51.60. 50		Posa in opera di corrimano realizzate con struttura mista in acciaio ed in legno di abete o similare.Nel prezzo è compreso il prelievo dalle aree di deposito di tutti gli materiali, ogni altro accessorio, ed il loro montaggio.
	Opere Stradali	D.51.60. 50. 20		classe di contenimento H2 - struttura in legno ed anima in acciaio		m	€ 3,34
	Opere Stradali	D.51.60. 110		Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza bordo laterale, secondo quanto disposto dal DM 18 febbraio 1992 n. 223 e s. m., realizzate con struttura mista in acciaio ed in legno di abete o similare.Nel prezzo è compresa la fornitura di tutti gli materiali, dispositivi rifrangenti ed ogni altro accessorio, il loro montaggio esclusi gli elementi terminali e d'avvio.La misurazione sarà effettuata convenzionalmente in asse al primo ed ultimo piantone di ogni singola tratta escludendo lo sviluppo degli elementi terminali e d'avvio.
	Opere Stradali	D.51.60. 110. 10		classe di contenimento N2 - struttura in legno ed anima in acciaio		m	€ 104,00
	Opere Stradali	D.51.60. 110. 20		classe di contenimento H2 - struttura in legno ed anima in acciaio		m	€ 170,00
	Opere Stradali	D.51.60. 120		Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza bordo ponte, secondo quanto disposto dal DM 18 febbraio 1992 n. 223 e s. m., realizzate con struttura mista in acciaio ed in legno di abete o similare.Nel prezzo è compresa la fornitura di tutti gli materiali, dispositivi rifrangenti ed ogni altro accessorio, il loro montaggio esclusi gli elementi terminali e d'avvio.La misurazione sarà effettuata convenzionalmente in asse al primo ed ultimo piantone di ogni singola tratta escludendo lo sviluppo degli elementi terminali e d'avvio.
	Opere Stradali	D.51.60. 120. 20		classe di contenimento H2 - struttura in legno ed anima in acciaio		m	€ 193,00
	Opere Stradali	D.51.60. 130		Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza elemento terminale/avvio interrato, secondo quanto disposto dal DM 18 febbraio 1992 n. 223 e s. m., realizzate con struttura mista in acciaio ed in legno di abete o similare.Nel prezzo è compresa la fornitura di tutti gli materiali, dispositivi rifrangenti ed ogni altro accessorio nonchè il loro montaggio.
	Opere Stradali	D.51.60. 130. 20		classe di contenimento H2 - struttura in legno ed anima in acciaio		cad.	€ 699,00
	Opere Stradali	D.51.60. 140		Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza elemento terminale/avvio sospeso, secondo quanto disposto dal DM 18 febbraio 1992 n. 223 e s. m., realizzate con struttura mista in acciaio ed in legno di abete o similare.Nel prezzo è compresa la fornitura di tutti gli materiali, dispositivi rifrangenti ed ogni altro accessorio nonchè il loro montaggio.
	Opere Stradali	D.51.60. 140. 20		classe di contenimento H2 - struttura in legno ed anima in acciaio		cad.	€ 229,00
	Opere Stradali	D.51.60. 150		Fornitura e posa in opera di corrimano realizzato con struttura mista in acciaio ed in legno di abete o similare.Nel prezzo è compresa la fornitura di tutti gli materiali, dispositivi rifrangenti ed ogni altro accessorio nonchè il loro montaggio.
	Opere Stradali	D.51.60. 150. 20		classe di contenimento H2 - struttura in legno ed anima in acciaio		m	€ 41,07
	Opere Stradali	D.51.65		BARRIERE STRADALI
	Opere Stradali	D.51.65. 10		Barriera centrale spartitraffico tipo "New Jersey" in conglomerato cementizio avente Rck non inferiore a 20N/mm² con granulometria degli inerti e dosaggio acqua/cemento opportunamente studiati in rapporto al procedimento costruttivo, avente sezione trasversale scomponibile nelle seguenti figure geometriche:- parte inferiore: rettangolo con base di cm 60 ed altezza di cm 12;- parte intermedia: trapezio isoscele con basi di cm 60, cm 26, ed altezza di cm 25;- parte superiore: trapezio isoscele con basi di cm 26, cm 15 ed altezza di cm 48;- con spigoli opportunamente raccordati;in opera, comprese tutte le lavorazioni occorrenti, l'eventuale taglio di sovrastrutture stradali, la preparazione del piano di posa e quant'altro occorre per l'esecuzione della barriera a regola d'arte secondo l'andamento plano-altimetrico della strada, escluse le opere necessarie per lo smaltimento delle acque superficiali.
	Opere Stradali	D.51.65. 10. 5		- barriera realizzata in elementi prefabbricati		m	€ 109,30
	Opere Stradali	D.51.65. 20		Barriera laterale tipo "New Jersey" in conglomerato cementizio avente Rck non inferiore a 20N/mm2 con granulometria degli inerti e dosaggio acqua/cemento opportunatamente studiati in rapporto al procedimento costruttivo, avente sezione trasversale scomponibile nelle seguenti figure geometriche:- parte inferiore: rettangolo con base di cm 50 ed altezza di cm 15;- parte intermedia: trapezio retto con basi di cm 50, cm 30 ed altezza di cm 21;- parte superiore: trapezio retto con basi di cm 30, cm 15 ed altezza di cm 64;- con spigoli opportunamente arrotondati e raccordati;in opera, compresi tutti gli oneri, prestazioni e lavorazioni indicate nella voce "Barriera centrale in cls".
	Opere Stradali	D.51.65. 20. 5		- barriera laterale realizzata in elementi prefabbricati		m	€ 100,00
	Opere Stradali	D.51.65. 30		Barriera laterale tipo "New Jersey" in conglomerato cementizio avente Rck non inferiore a 20 N/mm2 con granulometria degli inerti e dosaggio acqua/cemento opportunatamente studiati in rapporto al procedimento costruttivo, avente sezione trasversale scomponibile nelle seguenti figure geometriche:- parte inferiore: rettangolo con base di cm 60 ed altezza di cm 11;- parte intermedia: trapezio isoscele con basi di cm 60, cm 40 ed altezza di cm 10;- parte superiore: trapezio isoscele con basi di cm 40, cm 25 ed altezza di cm 24;- con spigoli opportunamente arrotondati e raccordati e, se per deviazioni e canalizzazioni provvisorie, verniciati come da codice della strada;in opera, compresi tutti gli oneri, prestazioni e lavorazioni indicate nella voce " Barriera centrale in cls ".
	Opere Stradali	D.51.65. 30. 5		- barriera ribassata in elementi prefabbricati		m	€ 68,70
	Opere Stradali	D.51.65. 30. 10		- barriera ribassata in elementi prefabbricati verniciati		m	€ 78,10
	Opere Stradali	D.51.70		BARRIERE STRADALI
	Opere Stradali	D.51.80		SEGNALETICA ORIZZONTALE
	Opere Stradali	D.51.80. 10		Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e doppie, della larghezza di cm 12, compreso l'onere del tracciamento e della pulizia.
	Opere Stradali	D.51.80. 10. 5		per ogni iscrizione		m	€ 0,40
	Opere Stradali	D.51.80. 20		Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di strisce di margine della carreggiata, della larghezza di cm 15, compreso l'onere del tracciamento in base al modulo di corsia che sarà stabilito dalla D.L. compreso l'onere della pulizia.
	Opere Stradali	D.51.80. 20. 5		per ogni iscrizione		m	€ 0,43
	Opere Stradali	D.51.80. 30		Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione d'attraversamenti pedonali, strisce d'arresto e zebrature come previsto dagli articoli 144, 145 e 150 del D.P.R. 16.12.1992 n° 495, compreso l'onere del tracciamento e della pulizia.
	Opere Stradali	D.51.80. 30. 5		per ogni inscrizione		m²	€ 4,65
	Opere Stradali	D.51.80. 40		Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione d'iscrizione "STOP" delle dimensioni di m 2,12 x 4,00 compreso l'onere del tracciamento e della pulizia.
	Opere Stradali	D.51.80. 40. 5				cad.	€ 25,02
	Opere Stradali	D.51.80. 50		Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione d'iscrizione "STOP" delle dimensioni di m 1,60 x 2,09 compreso l'onere del tracciamento e della pulizia.
	Opere Stradali	D.51.80. 50. 5				cad.	€ 13,06
	Opere Stradali	D.51.80. 60		Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di linea d'arresto costituita da una serie di triangoli con base di cm 50 ed altezza di cm 70, compreso l'onere del tracciamento e della pulizia.
	Opere Stradali	D.51.80. 60. 5		per ogni triangolo		cad.	€ 1,77
	Opere Stradali	D.51.80. 70		Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di linea d'arresto costituita da una serie di triangoli con base di cm 40 ed altezza di cm 60, compreso l'onere del tracciamento e della pulizia.
	Opere Stradali	D.51.80. 70. 5		per ogni triangolo		cad.	€ 1,63
	Opere Stradali	D.51.80. 80		Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di triangolo integrativo (art. 148 comma 9 D.P.R. 16.12.1992 n° 495) con base di m 2,00 ed altezza di m 6,00 compreso l'onere del tracciamento e della pulizia.
	Opere Stradali	D.51.80. 80. 5		per ogni triangolo		cad.	€ 17,46
	Opere Stradali	D.51.80. 90		Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di triangolo integrativo (art. 148 comma 9 D.P.R. 16.12.1992 n° 495) con base di m 1,00 ed altezza di m 2,00 compreso l'onere del tracciamento e della pulizia.
	Opere Stradali	D.51.80. 90. 5		per ogni triangolo		cad.	€ 5,70
	Opere Stradali	D.51.80. 100		Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di frecce direzionali semplici d'altezza di m 7,50 (art. 147 D.P.R. 16.12.1992 n° 495), compreso l'onere del tracciamento e della pulizia.
	Opere Stradali	D.51.80. 100. 5		per ogni freccia		cad.	€ 12,45
	Opere Stradali	D.51.80. 110		Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di frecce direzionali semplici d'altezza di m 5,00 (art. 147 D.P.R. 16.12.1992 n° 495), compreso l'onere del tracciamento e della pulizia.
	Opere Stradali	D.51.80. 110. 5		per ogni freccia		cad.	€ 11,30
	Opere Stradali	D.51.80. 120		Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di frecce direzionali doppie d'altezza di m 7,50 (art. 147 D.P.R. 16.12.1992 n° 495), compreso l'onere del tracciamento e della pulizia.
	Opere Stradali	D.51.80. 120. 5		per ogni freccia		cad.	€ 18,65
	Opere Stradali	D.51.80. 130		Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di frecce direzionali doppie d'altezza di m 5,00 (art. 147 D.P.R. 16.12.1992 n° 495), compreso l'onere del tracciamento e della pulizia.
	Opere Stradali	D.51.80. 130. 5		per ogni freccia		cad.	€ 16,80
	Opere Stradali	D.51.80. 140		Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di iscrizioni alfa numeriche di cui alle tabelle II.26/a, 26/b, 26/c e 26/d (D.P.R. 16.12.1992 n° 495), compreso l'onere del tracciamento e della pulizia.
	Opere Stradali	D.51.80. 140. 5				cad.	€ 4,05
	Opere Stradali	D.51.80. 150		Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di stallo di sosta riservata agli invalidi (art. 149 c. 9 D.P.R. 16.12.1992 n° 495) completa di simbolo carozzella e zebratura per sali/scendi, come indicato nei tipi, compreso l'onere del tracciamento e della pulizia.
	Opere Stradali	D.51.80. 150. 5		singolo, secondo schema fig. II 445/a		cad.	€ 38,32
	Opere Stradali	D.51.80. 150. 10		doppio, secondo schema fig. II 445/b		cad.	€ 51,10
	Opere Stradali	D.51.85		SEGNALETICA VERTICALE
	Opere Stradali	D.51.85. 10		Posa in opera di sostegni tubolari di mm 48, mm 60 o mm 90 di qualsiasi altezza e dimensione, anche per controventature, eseguita con fondazione in cls classe 200 di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale, al vento ed alla natura del suolo d'impianto.Nel prezzo sono pure compresi lo scavo, il rinterro, l'eventuale acciaio d'armatura, il montaggio di un segnale ed ogni altro onere e magistero per l'esecuzione del lavoro a regola d'arte.Nel caso di fondazioni multiple per la posa di pannelli di preavviso o similari si intende compreso e compensato il montaggio di detto segnale.Per ciascun blocco di fondazione come descritto nei tipi:
	Opere Stradali	D.51.85. 10. 5		delle dimensioni di cm 40 x 40 x 40		cad.	€ 48,98
	Opere Stradali	D.51.85. 10. 10		delle dimensioni di cm 50 x 50 x 50		cad.	€ 56,05
	Opere Stradali	D.51.85. 10. 15		per dimensioni maggiori		m³	€ 230,32
	Opere Stradali	D.51.85. 20		Montaggio (o smontaggio) di ulteriori segnali su sostegni preesistenti compreso eventuale onere per il prelievo o il trasporto dei cartelli e segnali nei magazzini dell'Amministrazione.
	Opere Stradali	D.51.85. 20. 5		per ciascun segnale		cad.	€ 12,72
	Opere Stradali	D.61		Nei prezzi sotto segnati si intendono compensate tutte le spese per il personale, mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere, tutte le forniture occorrenti, la lavorazione dei materiali e il loro impiego secondo le specificazioni contenute nel Capitolato Speciale di Appalto, le spese generali, le spese e le indennità di passaggio attraverso proprietà private e di occupazione di suolo pubblico o privato non ricompresi nelle previsioni di progetto.Sono inoltre comprese le spese per opere provvisionali, carichi, trasporti, scarichi e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.Per i lavori a misura che l'Appaltatore intendesse effettuare per sua scelta con prestazioni straordinarie notturne o festive di personale, o per turni, non verrà corrisposto dall'Amministrazione alcun compenso o maggiorazione, restando ogni coseguente onere a carico dell'Impresa.Se in sede progettuale il progettista riscontrasse la necessità che l'opera dovesse essere realizzata prevedendo prestazioni straordinarie notturne o festive di personale, o per turni, nella determinazione del prezzo di Elenco Prezzi Unitari, dovrà evidenziare tali maggiori oneri nella relazione tecnica e predisporre una specifica analisi.Per tutte le categorie di lavori non riportate in questo capitolo "IMPIANTI - ALL'APERTO" verranno applicati i prezzi previsti negli altri capitoli del presente Preziario.
	Opere Stradali	D.61. 5		RETI DI TELECOMUNICAZIONE
	Opere Stradali	D.61. 5. 10		Fornitura e posa in opera di n. 2 cavidotti del tipo a tritubo di colore giallo in PEAD PN 12,5 e Ø nominale 40 mm per l'installazione e la protezione di cavi in fibra ottica per telecomunicazioni, su strada con pavimentazione in conglomerato bituminoso.La giunzione in opera dei singoli monotubi sarà effettuata tramite manicotti ad innesto rapido in materiale termoplastico, specifici per cavidotti per fibra ottica, aventi caratteristiche meccaniche tali da garantire la complessiva resistenza dell'infrastruttura ad una pressione interna nominale di 12,5 bar.All'interno di ciascun tubo dovrà essere installato, a seguito di semplice richiesta della D.L. e senza nessun ulteriore onere per la stazione appaltante, un cordino di nylon di sezione adeguata per il tiro di un cavo ottico del peso massimo di 0,40 kg/m.Nel prezzo s'intendono compresi e compensati:- la preventiva ricerca ed individuazione d'eventuali sottoservizi;- la fresatura della pavimentazione stradale per una larghezza di 0,50 m, fino alla profondità di 10 cm;- lo scavo a sezione ristretta di larghezza di 0,50 m, fino alla profondità di 1,20 m, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi i trovanti di volume inferiore a 0.4 m3 ed esclusa la sola roccia da mina;- il rinterro, il costipamento e l'allontanamento dell'eventuale materiale di risulta, compresi gli oneri per il trasporto anche oltre la distanza stradale di 10 km, esclusa la sola indennità di discarica;- la stabilizzazione del materiale riutilizzato per il riempimento con cemento o calce (secondo la natura del materiale di scavo e secondo le indicazioni della D.L.);- la fornitura e posa in opera della sabbia per la formazione del letto di sottofondo ed il completo rivestimento delle tubazioni, come da sezione tipo;- la fornitura e posa di n. 2 tritubi in PEAD con le caratteristiche indicate alla voce D.5.50.1005.5 dell'elenco prezzi;- l'onere per le giunzioni con manicotti bigiunto in PEAD tali da garantire la resistenza dell'infrastruttura ad una pressione interna nominale di 12,5 bar;- l'eventuale fornitura e posa dei cordini di nylon per il successivo tiro dei cavi, compreso il nolo della necessaria attrezzatura;- la fornitura e stesa in opera, lungo l'estradosso del cavidotto superiore, di un cavetto segnalatore in rame per infrastrutture dielettriche, di sezione 1x1,5 mm2, avente le caratteristiche di cui alla voce dell'Elenco Prezzi Provinciale. Il cavetto dovrà essere prolungato fino all'interno dei pozzetti dove sarà mantenuta una riserva di almeno 2,00 m.- la fornitura e posa della fettuccina segna cavi;- l'esecuzione, comprese le forniture e secondo i particolari di dettaglio previsti nelle sezioni tipo e per una larghezza di 0,50 m, dei ripristini della fondazione stradale prevista con riutilizzo del fresato, degli strati di binder e d'usura indicati nei tipi;- il collaudo dell'intera infrastruttura mediante messa in pressione a 8 bar, compreso il nolo della necessaria attrezzatura per l'esecuzione della prova, al fine di verificare la corretta posa ed esecuzione dei giunti;- l'onere per la fornitura e posa in opera di idonei tappi in PEAD per cavidotti per reti tlc, tali da impedire l'ingresso nelle tubazioni posate di acqua e/o detriti. I tappi dovranno essere posati in corrispondenza di tutti i punti di interruzione della continuità dei cavidotti, anche determinatesi a seguito delle operazioni di collaudo;- il ripristino della stessa tipologia di pavimentazione stradale esistente sulla strada scavata; se gli spessori e le tipologie in essere non fossero ritenute idonee dal D.L. , si intende comunque compreso e compensato il ripristino della pavimentazione stradale secondo i tipi di prezzo utilizzato;- ogni onere per il superamento delle eventuali interferenza con altri sottoservizi;- ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.Eventuali fresature di profondità superiore a 10 cm saranno compensate a parte con la voce dell'Elenco Prezzi PAT.Eventuali scavi di profondità superiore a 1,20 m ordinati dalla D.L. saranno compensati a parte con la relativa voce dell'Elenco Prezzi PAT.
	Opere Stradali	D.61. 5. 10. 5		ripristino pavimentazione con binder tipo "B" spessore compresso 7 cm e tappeto usura antisdrucciolo spessore compresso 3 cm.		m	€ 47,10
	Opere Stradali	D.61. 5. 10. 10		ripristino pavimentazione con binder tipo "B" spessore compresso 7 cm e tappeto usura tipo "D" spessore compresso 3 cm.		m	€ 44,20
	Opere Stradali	D.61. 5. 10. 15		ripristino pavimentazione con strato unico tipo "E" dello spessore compresso di 10 cm.		m	€ 41,90
	Opere Stradali	D.61. 5. 15		Fornitura e posa in opera di n. 2 cavidotti del tipo a tritubo di colore giallo in PEAD PN 12,5 e Ø nominale 40 mm per l'installazione e la protezione di cavi in fibra ottica per telecomunicazioni, posati entro scavi di larghezza 0,50 m e profondità 1,00 m realizzati all'esterno della sede stradale principale o su viabilità poderale.La giunzione in opera dei singoli monotubi sarà effettuata tramite manicotti ad innesto rapido in materiale termoplastico, specifici per cavidotti per fibra ottica, aventi caratteristiche meccaniche tali da garantire la complessiva resistenza dell'infrastruttura ad una pressione interna nominale di 12,5 bar.All'interno di ciascun tubo dovrà essere installato un cordino di nylon di sezione adeguata per il tiro di un cavo ottico del peso massimo di 0,40 kg/m.Nel prezzo si intendono compresi e compensati:- la preventiva ricerca ed individuazione d'eventuali sottoservizi;- lo scavo a sezione ristretta di larghezza di 0,50 m, fino alla profondità di 1,00 m, in terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante inferiore a 20 cm, eseguibile con mezzi meccanici, esclusa la roccia, compresi gli oneri per l'estrazione di massi trovanti di volume fino a 0,400 m³, per la rimozione di manufatti di qualsiasi genere di volume fino a 0,400 m³, per il taglio ed estirpazione di piante e ceppaie, per gli eventuali aggottamenti, per la demolizione di pavimentazioni e sottofondi stradali di qualsiasi tipo non riutilizzabili, per la livellazione dei piani di scavo, per il deposito a fianco dello scavo del materiale, per il rinterro con materiale proveniente dagli scavi, per il perfetto ripristino del piano di campagna con mezzi meccanici, il costipamento del materiale, le eventuali ricariche.- la fornitura e posa di n. 2 tritubi in PEAD con caratteristiche indicate alla voce D.5.50.1005.5 dell'Elenco Prezzi Provinciale;- il rinfianco e ricoprimento dei tubi con calcestruzzo magro per uno spessore di 30 cm;- il rinterro con il materiale risultante dagli scavi, il costipamento e l'allontanamento dell'eventuale materiale di risulta, compresi gli oneri per il trasporto anche oltre la distanza stradale di 10 km, esclusa la sola indennità di discarica;- l'onere per le giunzioni con manicotti bigiunto in PEAD;- la fornitura e posa dei cordini di nylon per il successivo tiro dei cavi;- la fornitura e stesa in opera, sul fondo dello scavo, di un cavetto segnalatore in rame per infrastrutture dielettriche, di sezione 1x1,5 mm2, avente le caratteristiche di cui alla voce B.62.3.183.5 dell'Elenco Prezzi Provinciale. Il cavetto dovrà essere prolungato fino all'interno dei pozzetti dove sarà mantenuta una riserva di almeno 2,00 m;- la fornitura e posa della fettuccina segna cavi;- il ripristino del piano di campagna preesistente;- nel caso di posa su strada poderale dovrà essere eseguito il perfetto ripristino del piano carrabile, mediante ricostituzione del cassonetto stradale con utilizzo di idonei materiali aridi (questi pure compresi e compensati nel prezzo), ripristino delle pendenze e di eventuali canalette trasversali per lo smaltimento delle acque meteoriche e perfetta rullatura al fine di evitare cedimenti della sede stradale;- il collaudo dell'intera infrastruttura mediante messa in pressione a 8 bar, compreso il nolo della necessaria attrezzatura per l'esecuzione della prova, al fine di verificare la corretta posa ed esecuzione dei giunti;- l'onere per la fornitura e posa in opera di idonei tappi in PEAD per cavidotti per reti tlc, tali da impedire l'ingresso nelle tubazioni posate di acqua e/o detriti. I tappi dovranno essere posati in corrispondenza di tutti i punti di interruzione della continuità dei cavidotti, anche determinatesi a seguito delle operazioni di collaudo;- ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, in accordo con quanto ulteriormente specificato nelle Norme Tecniche.E' pure compreso nel prezzo il maggiore onere per il superamento d'interferenze con altri sottoservizi.Eventuali scavi di profondità superiore a 1,00 m ordinati dalla D.L. saranno compensate a parte con la voce dell'Elenco Prezzi PAT.Eventuali maggiori oneri per scavi in presenza di roccia accertati dalla D.L. saranno compensate a parte con la voce dell'Elenco Prezzi PAT.
	Opere Stradali	D.61. 5. 15. 5		profondità 1,00 m e larghezza 0,50 m		m	€ 44,30
	Opere Stradali	D.61. 5. 20		Fornitura e posa in opera di n. 2 cavidotti del tipo a tritubo di colore giallo in PEAD PN 12,5 e Ø nominale 40 mm per l'installazione e la protezione di cavi in fibra ottica per telecomunicazioni, su strada con pavimentazione in conglomerato bituminoso.La giunzione in opera dei singoli monotubi sarà effettuata tramite manicotti ad innesto rapido in materiale termoplastico, specifici per cavidotti per fibra ottica, aventi caratteristiche meccaniche tali da garantire la complessiva resistenza dell'infrastruttura ad una pressione interna nominale di 12,5 bar.All'interno di ciascun tubo dovrà essere installato, a seguito di semplice richiesta della D.L. e senza nessun ulteriore onere per la stazione appaltante, un cordino di nylon di sezione adeguata per il tiro di un cavo ottico del peso massimo di 0,40 kg/m.Nel prezzo s'intendono compresi e compensati:- la preventiva ricerca ed individuazione d'eventuali sottoservizi;- la fresatura della pavimentazione stradale per una larghezza di 0,50 m, fino alla profondità di 10 cm;- lo scavo a sezione ristretta di larghezza di 0,50 m, fino alla profondità di 0,50 m, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi i trovanti di volume inferiore a 0.4 m3 ed esclusa la sola roccia da mina;- il rinterro, il costipamento e l'allontanamento dell'eventuale materiale di risulta, compresi gli oneri per il trasporto anche oltre la distanza stradale di 10 km, esclusa la sola indennità di discarica;- la stabilizzazione del materiale riutilizzato per il riempimento con cemento o calce (secondo la natura del materiale di scavo e secondo le indicazioni della D.L.);- la fornitura e posa in opera della sabbia per la formazione del letto di sottofondo ed il completo rivestimento delle tubazioni, come da sezione tipo;- la fornitura e posa di n. 2 tritubi in PEAD con le caratteristiche indicate alla voce D.5.50.1005.5 dell'elenco prezzi;- l'onere per le giunzioni con manicotti bigiunto in PEAD tali da garantire la resistenza dell'infrastruttura ad una pressione interna nominale di 12,5 bar;- l'eventuale fornitura e posa dei cordini di nylon per il successivo tiro dei cavi, compreso il nolo della necessaria attrezzatura;- la fornitura e stesa in opera, lungo l'estradosso del cavidotto superiore, di un cavetto segnalatore in rame per infrastrutture dielettriche, di sezione 1x1,5 mm2, avente le caratteristiche di cui alla voce dell'Elenco Prezzi Provinciale. Il cavetto dovrà essere prolungato fino all'interno dei pozzetti dove sarà mantenuta una riserva di almeno 2,00 m.- la fornitura e posa della fettuccina segna cavi;- il riempimento dello scavo con calcestruzzo, così come evidenziato sulla sezione tipo, avente un Rck >= 20 N/mm² a due giorni. Il calcestruzzo utilizzato, le cui caratteristiche saranno definite dall'Appaltatore in relazione alle specifiche condizioni ambientali del cantiere ed accettate dalla D.L., dovrà essere tale da garantire un'adeguata durabilità fino al ripristino della pavimentazione stradale: dovrà in particolare essere tale da limitare il fenomeno di disgregazione superficiale a seguito del transito di automezzi, con formazione di un dislivello tra l'estradosso del getto e la superficie della preesistente pavimentazione stradale. Al momento della riapertura al transito della tratta stradale interessata dallo scavo sarà in ogni caso cura del Direttore lavori accertare che la consistenza del getto sia tale da assicurare la percorribilità in condizioni di sicurezza da parte di tutti i mezzi, compresi motocicli, motociclette e biciclette.- l'esecuzione, comprese le forniture e secondo i particolari di dettaglio previsti nelle sezioni tipo e per una larghezza di 0,50 m, dei ripristini della fondazione stradale prevista con riutilizzo del fresato, degli strati di binder e d'usura indicati nei tipi;- il collaudo dell'intera infrastruttura mediante messa in pressione a 8 bar, compreso il nolo della necessaria attrezzatura per l'esecuzione della prova, al fine di verificare la corretta posa ed esecuzione dei giunti;- l'onere per la fornitura e posa in opera di idonei tappi in PEAD per cavidotti per reti tlc, tali da impedire l'ingresso nelle tubazioni posate di acqua e/o detriti. I tappi dovranno essere posati in corrispondenza di tutti i punti di interruzione della continuità dei cavidotti, anche determinatesi a seguito delle operazioni di collaudo;- il ripristino della stessa tipologia di pavimentazione stradale esistente sulla strada scavata; se gli spessori e le tipologie in essere non fossero ritenute idonee dal D.L. , si intende comunque compreso e compensato il ripristino della pavimentazione stradale secondo i tipi di prezzo utilizzato;- ogni onere per il superamento delle eventuali interferenza con altri sottoservizi;- ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.Eventuali fresature di profondità superiore a 10 cm saranno compensate a parte con la voce dell'Elenco Prezzi PAT.Eventuali scavi di profondità superiore a 0,50 m e fino a 1,19 m ordinati dalla D.L. saranno compensati a parte con la relativa voce dell'Elenco Prezzi PAT.
	Opere Stradali	D.61. 5. 20. 5		con riempimento in cls colorato e ripristino del tappeto in conglomerato antisdrucciolo dello spessore compresso di 3 cm.		m	€ 38,00
	Opere Stradali	D.61. 5. 20. 10		con riempimento in cls colorato e ripristino del tappeto in conglomerato tipo "D" dello spessore compresso di 3 cm.		m	€ 37,00
	Opere Stradali	D.61. 5. 30		Sovrapprezzo alle voci relative agli scavi (con qualsiasi tecnica) ed all'installazione di passerelle su ponti per la posa di cavidotti per telecomunicazioni, con le stesse modalità e prescrizioni definite nelle rispettive voci, per lavorazioni da eseguirsi in ambito urbano. Il presente sovrapprezzo compensa tra gli altri i maggiori oneri a carico dell'Impresa appaltatrice imputabili alla eventuale più significativa presenza di sottoservizi e contestualmente alla minore velocità di avanzamento del cantiere in relazione a fattori locali sfavorevoli, quali ad esempio la maggiore intensità di traffico veicolare. I limiti dei centri abitati cui sarà fatto riferimento in sede contabile sono convenzionalmente quelli definiti dalla carta tecnica provinciale.
	Opere Stradali	D.61. 5. 30. 5		da eseguirsi in ambito urbano		m	€ 7,10
	Opere Stradali	D.61. 5. 40		Fornitura e posa in opera di n. 2 cavidotti del tipo a tritubo di colore giallo in PEAD PN 12,5 e Ø nominale 40 mm per l'installazione e la protezione di cavi in fibra ottica per telecomunicazioni, su strada con pavimentazione in porfido.La giunzione in opera dei singoli monotubi sarà effettuata mediante manicotti ad innesto rapido in materiale termoplastico, specifici per cavidotti per fibra ottica, aventi caratteristiche meccaniche tali da garantire la complessiva resistenza dell'infrastruttura ad una pressione interna nominale di 12,5 bar.All'interno di ciascun tubo dovrà essere installato un cordino di nylon di sezione adeguata per il tiro di un cavo ottico del peso massimo di 0,40 kg/m.Nel prezzo si intendono compresi e compensati:- la preventiva ricerca ed individuazione di eventuali sottoservizi;- la demolizione della pavimentazione esistente con recupero dei cubetti di porfido;- la demolizione del massetto di sottofondo;- lo scavo a sezione ristretta di larghezza di 0,50 m, fino alla profondità di 1,20 m, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi i trovanti di volume inferiore a 0.4 m3 ed esclusa la sola roccia da mina;- il rinterro, il costipamento e l'allontanamento dell'eventuale materiale di risulta, compresi gli oneri per il trasporto anche oltre la distanza stradale di 10 km, esclusa la sola indennità di discarica;- la stabilizzazione del materiale riutilizzato per il riempimento con cemento o calce (secondo la natura del materiale di scavo e secondo le indicazioni della D.L.);- la fornitura e posa in opera della sabbia per la formazione del letto di sottofondo ed il completo rivestimento delle tubazioni, come da sezione tipo;- la fornitura e posa di n. 2 tritubi in PEAD con le caratteristiche indicate alla voce dell'elenco prezzi;- l'onere per le giunzioni con manicotti bigiunto in PEAD tali da garantire la resistenza dell'infrastruttura ad una pressione interna nominale di 12,5 bar;- la fornitura e posa dei cordini di nylon per il successivo tiro dei cavi, compreso il nolo della necessaria attrezzatura;- la fornitura e stesa in opera, sul fondo dello scavo, di un cavetto segnalatore in rame per infrastrutture dielettriche, di sezione 1x1,5 mm2, avente le caratteristiche di cui alla voce dell'Elenco Prezzi Provinciale. Il cavetto dovrà essere prolungato fino all'interno dei pozzetti dove sarà mantenuta una riserva di almeno 2,00 m;- la fornitura e posa della fettuccina segna cavi;- la formazione del nuovo massetto in calcestruzzo per la posa dei cubetti, avente le caratteristiche di cui alla voce dell'Elenco Prezzi provinciale;- l'esecuzione, secondo i particolari di dettaglio previsti nelle sezioni tipo, del ripristino della pavimentazione in cubetti di porfido con un reintegro fino al 10 % di nuovi;- il collaudo dell'intera infrastruttura mediante messa in pressione a 8 bar, compreso il nolo della necessaria attrezzatura per l'esecuzione della prova, al fine di verificare la corretta posa ed esecuzione dei giunti;- l'onere per la fornitura e posa in opera di idonei tappi in PEAD per cavidotti per reti tlc, tali da impedire l'ingresso nelle tubazioni posate di acqua e/o detriti. I tappi dovranno essere posati in corrispondenza di tutti i punti di interruzione della continuità dei cavidotti, anche determinatesi a seguito delle operazioni di collaudo;- ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, in accordo con quanto ulteriormente specificato nelle Norme Tecniche.E' pure compreso nel prezzo il maggiore onere per il superamento d'interferenze con altri sottoservizi.Eventuali scavi di profondità superiore a 0,50 / 1,20 m ordinati dalla D.L. saranno compensati a parte con la relativa voce dell'Elenco Prezzi PAT.
	Opere Stradali	D.61. 5. 40. 5		profondità di scavo 1,20 m con ripristino pavimentazione per una larghezza di 1,00 m		m	€ 104,40
	Opere Stradali	D.61. 5. 40. 10		profondità di scavo 0,50 m con riempimento in cls colorato e ripristino pavimentazione per una larghezza di 1,00 m		m	€ 99,40
	Opere Stradali	D.61. 5. 50		Fornitura e posa in opera di n. 2 cavidotti del tipo a tritubo in PEAD PN 12,5 e del Ø nominale interno di 40 mm per l'installazione e la protezione di cavi in fibra ottica per telecomunicazioni, su rilevato stradale in fase di realizzazione.La giunzione in opera dei singoli monotubi sarà effettuata tramite manicotti ad innesto rapido in materiale termoplastico, specifici per reti in fibra ottica.All'interno di ciascun tubo, qualora a livello progettuale non sia stata prevista la posa del cavo secondo tecniche e tecnologie alternative (quale la posa a soffiaggio d'aria), dovrà essere installato il cordino di nylon, necessario per il tiro del cavo.Nel prezzo si intendono compresi e compensati:- lo scavo a sezione ristretta di larghezza di 50 cm, fino alla profondità indicata nei tipi;- il rinterro, il costipamento e la sistemazione superficiale;- la fornitura e posa in opera della sabbia per la formazione del letto di sottofondo ed il completo rivestimento delle tubazioni, come da sezione tipo;- la fornitura e posa di n. 2 tritubo in PEAD con le caratteristiche indicate alla voce D.5.50.1005.5 dell'Elenco Prezzi Provinciale;- l'onere per le giunzioni con manicotti bigiunto in PEAD;- l'eventuale fornitura e posa dei cordini di nylon per il successivo tiro dei cavi;- la fornitura e posa della fettuccina segna cavi;- ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.E' pure compreso nel prezzo il maggiore onere per il superamento d'interferenze con altri sottoservizi.Eventuali scavi di profondità superiore a 0,65 m ordinati dalla D.L. saranno compensati a parte con la relativa voce E.1.4.41 dell'Elenco Prezzi PAT.
	Opere Stradali	D.61. 5. 50. 5		per profondità di scavo 0,65 m.		m	€ 21,50
	Opere Stradali	D.61. 5. 60		Fornitura e posa in opera di cavidotto del tipo a tritubo in PEAD PN 12,5 e del Ø nominale interno di 40 mm per l'installazione e la protezione di cavi in fibra ottica per telecomunicazioni, all'interno di scavi già aperti (concomitanza con sottoservizi vari).La giunzione in opera dei singoli monotubi sarà effettuata tramite manicotti ad innesto rapido in materiale termoplastico, specifici per reti in fibra ottica.All'interno di ciascun tubo, qualora a livello progettuale non sia stata prevista la posa del cavo secondo tecniche e tecnologie alternative (quale la posa a soffiaggio d'aria), dovrà essere installato il cordino di nylon, necessario per il tiro del cavo.Nel prezzo si intendono compresi e compensati:- la fornitura e posa in opera della sabbia per la formazione del letto di sottofondo ed il completo rivestimento delle tubazioni, come da sezione tipo;- la fornitura e posa di n. 2 tritubo in PEAD con le caratteristiche indicate alla voce D.5.50.1005.5 dell'Elenco Prezzi Provinciale;- l'onere per le giunzioni con manicotti bigiunto in PEAD;- la fornitura e posa dei cordini di nylon per il successivo tiro dei cavi;- la fornitura e posa della fettuccina segna cavi;- ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.E' pure compreso nel prezzo il maggiore onere per il superamento d'interferenze con altri sottoservizi
	Opere Stradali	D.61. 5. 60. 5		all'interno di scavi già aperti		m	€ 20,10
	Opere Stradali	D.61. 5. 70		Sovrapprezzo o detrazione alle voci D.40.5.10 - D.40.5.20 - D.40.5.40 - D.40.5.50 - D.40.5.60 dell'Elenco Prezzi Provinciale per posa in opera con le stesse modalità e prescrizioni, di n. 1 tritubo con le caratteristiche indicate alla voce D.5.50.1005 del medesimo Elenco.
	Opere Stradali	D.61. 5. 70. 5		per ogni tritubo		m	€ 9,30
	Opere Stradali	D.61. 5. 80		Fornitura e posa in opera di n. 6 cavidotti monotubo di colore giallo in PEAD PN 12,5 e Ø nominale 40 mm per l'installazione e la protezione di cavi in fibra ottica per telecomunicazioni, posati a coppie su tre strati sovrapposti entro scavi di larghezza 12÷15 cm e profondità 40 cm realizzati mediante la tecnica della minitrincea su strada con pavimentazione in conglomerato bituminoso.Al fine di garantire il mantenimento della medesima posizione dei cavidotti all'interno dello scavo ed il completo rinfianco da parte del calcestruzzo utilizzato per il riempimento, i monotubi dovranno essere posati utilizzando apposite sellette distanziatrici per cavidotti per telecomunicazioni, disposte con passo 2.00 m.La giunzione in opera dei singoli monotubi sarà effettuata tramite manicotti ad innesto rapido in materiale termoplastico, specifici per cavidotti per fibra ottica, aventi caratteristiche meccaniche tali da garantire la complessiva resistenza dell'infrastruttura ad una pressione interna nominale di 12,5 bar.All'interno di ciascun tubo dovrà essere installato un cordino di nylon di sezione adeguata per il tiro di un cavo ottico del peso massimo di 0,40 kg/m.Nel prezzo si intendono compresi e compensati:- la preventiva ricerca ed individuazione d'eventuali sottoservizi;- lo scavo delle dimensioni evidenziate sulle sezioni tipo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi i trovanti di volume inferiore a 0.4 m3 ed esclusa la sola roccia da mina;- l'allontanamento dell'eventuale materiale di risulta, compresi gli oneri per il trasporto anche oltre la distanza stradale di 10 km, esclusa la sola indennità di discarica;- la fornitura e posa di n. 6 monotubi in PEAD con caratteristiche indicate alla voce dell'Elenco Prezzi;- la fornitura e posa in opera delle sellette distanziatrici;- l'onere per le giunzioni con manicotti bigiunto in PEAD tali da garantire la resistenza dell'infrastruttura ad una pressione interna nominale di 12,5 bar;- la fornitura e posa dei cordini di nylon per il successivo tiro dei cavi, compreso il nolo della necessaria attrezzatura;- la fornitura e stesa in opera, sul fondo dello scavo, di un cavetto segnalatore in rame per infrastrutture dielettriche, di sezione 1x1,5 mm2, avente le caratteristiche di cui alla voce dell'Elenco Prezzi Provinciale. Il cavetto dovrà essere prolungato fino all'interno dei pozzetti dove sarà mantenuta una riserva di almeno 2,00 m;- il riempimento dello scavo con calcestruzzo, così come evidenziato sulla sezione tipo, avente un Rck ? 25 N/mm² ed inerti di dimensione massima 10 mm. In fase di getto il calcestruzzo dovrà essere adeguatamente vibrato per garantire il perfetto riempimento dello scavo, il rinfianco dei cavidotti e per evitare la formazione di cavi. Il calcestruzzo utilizzato, le cui caratteristiche saranno definite dall'Appaltatore in relazione alle specifiche condizioni ambientali del cantiere ed accettate dalla D.L., dovrà essere tale da garantire un'adeguata durabilità fino al ripristino della pavimentazione stradale: dovrà in particolare essere tale da limitare il fenomeno di disgregazione superficiale a seguito del transito di automezzi, con formazione di un dislivello tra l'estradosso del getto e la superficie della preesistente pavimentazione stradale. Al momento della riapertura al transito della tratta stradale interessata dallo scavo sarà in ogni caso cura del Direttore lavori accertare che la consistenza del getto sia tale da assicurare la percorribilità in condizioni di sicurezza da parte di tutti i mezzi, compresi motocicli, motociclette e biciclette. Si deve intendere compreso e compensato l'onere per ogni dosaggio e tipo di cemento, per l'utilizzo di additivi e qualsiasi granulometria degli inerti utilizzati, tali da consentire il rispetto dei requisiti richiesti.- l'esecuzione, comprese le forniture e secondo i particolari di dettaglio previsti nelle sezioni tipo e per una larghezza di 1,00 m, dei ripristini del tappeto d'usura in conglomerato bituminoso dello spessore compresso di 3 cm, previa pulizia e spruzzatura del piano d'appoggio indicati nei tipi; ripristini per larghezze superiori a 1,00 m, laddove previste in progetto o richieste all'atto esecutivo dalla Direzione Lavori, saranno compensate con i relativi prezzi in elenco;- il collaudo dell'intera infrastruttura mediante messa in pressione a 8 bar, compreso il nolo della necessaria attrezzatura per l'esecuzione della prova, al fine di verificare la corretta posa ed esecuzione dei giunti;- l'onere per la fornitura e posa in opera di idonei tappi in PEAD per cavidotti per reti tlc, tali da impedire l'ingresso nelle tubazioni posate di acqua e/o detriti. I tappi dovranno essere posati in corrispondenza di tutti i punti di interruzione della continuità dei cavidotti, anche determinatesi a seguito delle operazioni di collaudo;- ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, in accordo con quanto ulteriormente specificato nelle Norme Tecniche.E' pure compreso nel prezzo il maggiore onere per il superamento d'interferenze con altri sottoservizi.
	Opere Stradali	D.61. 5. 80. 5		- n. 3 monotubi con tappeto d'usura in conglomerato antisdrucciolo dello spessore compresso di 3 cm.		m	€ 33,30
	Opere Stradali	D.61. 5. 80. 10		- n. 3 monotubi con tappeto d'usura in conglomerato tipo "D" dello spessore compresso di 3 cm.		m	€ 31,20
	Opere Stradali	D.61. 5. 80. 15		- n. 6 monotubi con tappeto d'usura in conglomerato antisdrucciolo dello spessore compresso di 3 cm.		m	€ 37,20
	Opere Stradali	D.61. 5. 80. 20		- n. 6 monotubi con tappeto d'usura in conglomerato tipo "D" dello spessore compresso di 3 cm.		m	€ 35,20
	Opere Stradali	D.61. 5. 80. 25		- n. 9 monotubi con tappeto d'usura in conglomerato antisdrucciolo dello spessore compresso di 3 cm.		m	€ 41,10
	Opere Stradali	D.61. 5. 80. 30		- n. 9 monotubi con tappeto d'usura in conglomerato tipo "D" dello spessore compresso di 3 cm.		m	€ 39,10
	Opere Stradali	D.61. 5. 80. 35		- n. 12 monotubi con tappeto d'usura in conglomerato antisdrucciolo dello spessore compresso di 3 cm.		m	€ 45,10
	Opere Stradali	D.61. 5. 80. 40		- n. 12 monotubi con tappeto d'usura in conglomerato tipo "D" dello spessore compresso di 3 cm.		m	€ 43,00
	Opere Stradali	D.61. 5. 90		Fornitura e posa in opera di n. 6 cavidotti monotubo di colore giallo in PEAD PN 12,5 e Ø nominale 40 mm per l'installazione e la protezione di cavi in fibra ottica per telecomunicazioni, posati a coppie su tre strati sovrapposti entro scavi di larghezza 12÷15 cm e profondità 40 cm realizzati mediante la tecnica della minitrincea su strada con pavimentazione in conglomerato bituminoso, senza ripristino della medesima.Al fine di garantire il mantenimento della medesima posizione dei cavidotti all'interno dello scavo ed il completo rinfianco da parte del calcestruzzo utilizzato per il riempimento, i monotubi dovranno essere posati utilizzando apposite sellette distanziatrici per cavidotti per telecomunicazioni, disposte con passo 2.00 m.La giunzione in opera dei singoli monotubi sarà effettuata tramite manicotti ad innesto rapido in materiale termoplastico, specifici per cavidotti per fibra ottica, aventi caratteristiche meccaniche tali da garantire la complessiva resistenza dell'infrastruttura ad una pressione interna nominale di 12,5 bar.All'interno di ciascun tubo dovrà essere installato un cordino di nylon di sezione adeguata per il tiro di un cavo ottico del peso massimo di 0,40 kg/m.Nel prezzo si intendono compresi e compensati:- la preventiva ricerca ed individuazione d'eventuali sottoservizi;- lo scavo delle dimensioni evidenziate sulle sezioni tipo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi i trovanti di volume inferiore a 0.4 m3 ed esclusa la sola roccia da mina;- l'allontanamento dell'eventuale materiale di risulta, compresi gli oneri per il trasporto anche oltre la distanza stradale di 10 km, esclusa la sola indennità di discarica;- la fornitura e posa di n. 6 monotubi in PEAD con caratteristiche indicate alla voce D.5.50.1010.5 dell'Elenco Prezzi;- la fornitura e posa in opera delle sellette distanziatrici;- l'onere per le giunzioni con manicotti bigiunto in PEAD tali da garantire la resistenza dell'infrastruttura ad una pressione interna nominale di 12,5 bar;- la fornitura e posa dei cordini di nylon per il successivo tiro dei cavi, compreso il nolo della necessaria attrezzatura;- la fornitura e stesa in opera, sul fondo dello scavo, di un cavetto segnalatore in rame per infrastrutture dielettriche, di sezione 1x1,5 mm2, avente le caratteristiche di cui alla voce B.62.3.183.5 dell'Elenco Prezzi Provinciale. Il cavetto dovrà essere prolungato fino all'interno dei pozzetti dove sarà mantenuta una riserva di almeno 2,00 m;- il riempimento dello scavo con calcestruzzo, così come evidenziato sulla sezione tipo, avente un Rck ? 25 N/mm² ed inerti di dimensione massima 10 mm. In fase di getto il calcestruzzo dovrà essere adeguatamente vibrato per garantire il perfetto riempimento dello scavo, il rinfianco dei cavidotti e per evitare la formazione di cavi. Il calcestruzzo utilizzato, le cui caratteristiche saranno definite dall'Appaltatore in relazione alle specifiche condizioni ambientali del cantiere ed accettate dalla D.L., dovrà essere tale da garantire un'adeguata durabilità fino al ripristino della pavimentazione stradale: dovrà in particolare essere tale da limitare il fenomeno di disgregazione superficiale a seguito del transito di automezzi, con formazione di un dislivello tra l'estradosso del getto e la superficie della preesistente pavimentazione stradale. Al momento della riapertura al transito della tratta stradale interessata dallo scavo sarà in ogni caso cura del Direttore lavori accertare che la consistenza del getto sia tale da assicurare la percorribilità in condizioni di sicurezza da parte di tutti i mezzi, compresi motocicli, motociclette e biciclette. Si deve intendere compreso e compensato l'onere per ogni dosaggio e tipo di cemento, per l'utilizzo di additivi e qualsiasi granulometria degli inerti utilizzati, tali da consentire il rispetto dei requisiti richiesti.- il collaudo dell'intera infrastruttura mediante messa in pressione a 8 bar, compreso il nolo della necessaria attrezzatura per l'esecuzione della prova, al fine di verificare la corretta posa ed esecuzione dei giunti;- l'onere per la fornitura e posa in opera di idonei tappi in PEAD per cavidotti per reti tlc, tali da impedire l'ingresso nelle tubazioni posate di acqua e/o detriti. I tappi dovranno essere posati in corrispondenza di tutti i punti di interruzione della continuità dei cavidotti, anche determinatesi a seguito delle operazioni di collaudo;- ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, in accordo con quanto ulteriormente specificato nelle Norme Tecniche.E' pure compreso nel prezzo il maggiore onere per il superamento d'interferenze con altri sottoservizi.
	Opere Stradali	D.61. 5. 90. 5		senza ripristino pavimentazione		m	€ 26,00
	Opere Stradali	D.61. 5. 100		Fornitura e posa in opera di n. 6 cavidotti monotubo di colore giallo in PEAD PN 12,5 e Ø nominale 40 mm per l'installazione e la protezione di cavi in fibra ottica per telecomunicazioni, posati a coppie su tre strati sovrapposti entro scavi di larghezza 12÷15 cm e profondità 40 cm realizzati mediante la tecnica della minitrincea su strada con pavimentazione in conglomerato bituminoso.Al fine di garantire il mantenimento della medesima posizione dei cavidotti all'interno dello scavo ed il completo rinfianco da parte del calcestruzzo utilizzato per il riempimento, i monotubi dovranno essere posati utilizzando apposite sellette distanziatrici per cavidotti per telecomunicazioni, disposte con passo 2.00 m.La giunzione in opera dei singoli monotubi sarà effettuata tramite manicotti ad innesto rapido in materiale termoplastico, specifici per cavidotti per fibra ottica, aventi caratteristiche meccaniche tali da garantire la complessiva resistenza dell'infrastruttura ad una pressione interna nominale di 12,5 bar.All'interno di ciascun tubo dovrà essere installato un cordino di nylon di sezione adeguata per il tiro di un cavo ottico del peso massimo di 0,40 kg/m.Nel prezzo si intendono compresi e compensati:- la preventiva ricerca ed individuazione d'eventuali sottoservizi;- lo scavo delle dimensioni evidenziate sulle sezioni tipo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi i trovanti di volume inferiore a 0.4 m3 ed esclusa la sola roccia da mina;- l'allontanamento dell'eventuale materiale di risulta, compresi gli oneri per il trasporto anche oltre la distanza stradale di 10 km, esclusa la sola indennità di discarica;- la fornitura e posa di n. 6 monotubi in PEAD con caratteristiche indicate alla voce D.5.50.1010.5 dell'Elenco Prezzi;- la fornitura e posa in opera delle sellette distanziatrici;- l'onere per le giunzioni con manicotti bigiunto in PEAD tali da garantire la resistenza dell'infrastruttura ad una pressione interna nominale di 12,5 bar;- la fornitura e posa dei cordini di nylon per il successivo tiro dei cavi, compreso il nolo della necessaria attrezzatura;- la fornitura e stesa in opera, sul fondo dello scavo, di un cavetto segnalatore in rame per infrastrutture dielettriche, di sezione 1x1,5 mm2, avente le caratteristiche di cui alla voce B.62.3.183.5 dell'Elenco Prezzi Provinciale. Il cavetto dovrà essere prolungato fino all'interno dei pozzetti dove sarà mantenuta una riserva di almeno 2,00 m;- il riempimento dello scavo con calcestruzzo (per uno spessore di circa 15 cm), così come evidenziato sulla sezione tipo, avente un Rck ? 25 N/mm² ed inerti di dimensione massima 10 mm. In fase di getto il calcestruzzo dovrà essere adeguatamente vibrato per garantire il perfetto riempimento dello scavo, il rinfianco dei cavidotti e per evitare la formazione di cavi.- l'esecuzione, comprese le forniture e secondo i particolari di dettaglio previsti nelle sezioni tipo, dei ripristini in conglomerato bituminoso per strato unico (tipo E) dello spessore compresso di 10 cm. Il ripristino della pavimentazione dovrà essere completamente ultimato prima della riapertura al transito della sede stradale.- il collaudo dell'intera infrastruttura mediante messa in pressione a 8 bar, compreso il nolo della necessaria attrezzatura per l'esecuzione della prova, al fine di verificare la corretta posa ed esecuzione dei giunti;- l'onere per la fornitura e posa in opera di idonei tappi in PEAD per cavidotti per reti tlc, tali da impedire l'ingresso nelle tubazioni posate di acqua e/o detriti. I tappi dovranno essere posati in corrispondenza di tutti i punti di interruzione della continuità dei cavidotti, anche determinatesi a seguito delle operazioni di collaudo;- ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, in accordo con quanto ulteriormente specificato nelle Norme Tecniche.E' pure compreso nel prezzo il maggiore onere per il superamento d'interferenze con altri sottoservizi.
	Opere Stradali	D.61. 5. 100. 5		in conglomerato bituminoso per strato unico tipo "E" dello spessore compresso di 10 cm.		m	€ 29,10
	Opere Stradali	D.61. 5. 110		Fornitura e posa in opera di n. 6 cavidotti monotubo in PEAD PN 12,5 e del Ø nominale interno di 40 mm per l'installazione e la protezione di cavi in fibra ottica per telecomunicazioni, posati entro scavi di larghezza 40 cm e profondità 100 cm realizzati mediante trencher all'esterno della sede stradale.La giunzione in opera dei singoli monotubi sarà effettuata tramite manicotti ad innesto rapido in materiale termoplastico, specifici per reti in fibra ottica.All'interno di ciascun tubo, qualora a livello progettuale non sia stata prevista la posa del cavo secondo tecniche e tecnologie alternative (quale la posa a soffiaggio d'aria), dovrà essere installato il cordino di nylon, necessario per il tiro del cavo.Nel prezzo si intendono compresi e compensati:- la preventiva ricerca ed individuazione d'eventuali sottoservizi;- lo scavo delle dimensioni evidenziate sulle sezioni tipo;- l'allontanamento dell'eventuale materiale di risulta, esclusi gli oneri per il trasporto oltre la distanza stradale di 10 km e d'indennità di discarica;- la fornitura e posa di n. 6 monotubi in PEAD con caratteristiche indicate alla voce D.5.50.1010.5 dell'Elenco Prezzi Provinciale;- l'onere per le giunzioni con manicotti bigiunto in PEAD;- l'eventuale fornitura e posa dei cordini di nylon per il successivo tiro dei cavi;- il rinfianco e ricoprimento dei tubi con calcestruzzo magro per uno spessore di 30 cm;- la fornitura e posa della fettuccina segna cavi;- il rinterro, il costipamento ed il perfetto ripristino del piano di campagna preesistente;- ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.E' pure compreso nel prezzo il maggiore onere per il superamento d'interferenze con altri sottoservizi.
	Opere Stradali	D.61. 5. 110. 5		in roccia dura		m	€ 44,30
	Opere Stradali	D.61. 5. 110. 10		in terreno sciolto		m	€ 27,70
	Opere Stradali	D.61. 5. 120		Sovrapprezzo o detrazione alle voci D.40.5.80 - D.40.5.90 - D.40.5.100 - D.40.5.110 dell'Elenco Prezzi Provinciale per posa in opera con le stesse modalità e prescrizioni, di n. 1 tubo con le caratteristiche indicate alla voce D.5.50.1010 del medesimo Elenco.
	Opere Stradali	D.61. 5. 120. 5		per ogni tubo		m	€ 3,19
	Opere Stradali	D.61. 5. 200		Fornitura e posa in opera di pozzetti normali prefabbricati completi di fondo ed aventi le caratteristiche risultanti dalle norme tecniche, eseguiti in conglomerato cementizio vibrato e posati su massetto di sottofondo, dello spessore minimo di 15 cm, e rinfianchi in conglomerato cementizio dosati a 150 kg di cemento tipo R 3.25 per m³ di inerte.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lo scavo, il corretto allineamento secondo le livellette di progetto, la fornitura e posa del sottofondo e dei rinfianchi, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.Gli eventuali ripristini delle pavimentazioni e l'onere di discarica saranno computati a parte.
	Opere Stradali	D.61. 5. 200. 5		- dim. int. 50 x 50 x 50 cm		cad.	€ 82,40
	Opere Stradali	D.61. 5. 200. 10		- dim. int. 125 x 80 x 80 cm		cad.	€ 650,96
	Opere Stradali	D.61. 5. 200. 15		- dim. int. 170 x 220 x 80 cm		cad.	€ 1.550,00
	Opere Stradali	D.61. 5. 300		Fornitura e posa in opera di passerella in acciaio inox AISI 316 idonea al supporto di idoneo numero cavidotti monotubo in PEAD PN 12,5 e Ø nominale 40 mm per telecomunicazioni secondi i tipi di prezzo, forata IP40, priva di superfici abrasive e taglienti, completa di coperchio, curve, derivazioni, giunzioni, sospensioni, separatori, conforme alle prescrizioni CEI 23-31 '97.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, supporti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, compresa l'installazione di ponteggi provvisionali o l'utilizzo di by-bridge. Sono pure compresi gli oneri per garantire la continuità dei cavidotti in corrispondenza delle spalle dell'impalcato cui è applicata la passerella, secondo raggi di curvatura compatibili con il successivo infilaggio dei cavi in fibra ottica, quali ad esempio per carotaggi, scavi, rinterri, piccoli getti di ricoprimento in calcestruzzo, ecc.
	Opere Stradali	D.61. 5. 300. 5		- n. 3 cavidotti, forata di dimensioni 150 x 75 mm		m	€ 69,45
	Opere Stradali	D.61. 5. 300. 10		- n. 6 cavidotti, forata di dimensioni 200 x 100 mm		m	€ 95,42
	Opere Stradali	D.61. 5. 300. 15		- n. 9 cavidotti, forata di dimensioni 300 x 100 mm		m	€ 115,30
	Opere Stradali	D.61.10		LINEE ELETTRICHE
	Opere Stradali	D.61.15		IMPIANTISTICA PER ILLUMINAZIONE ALL'APERTO
	Opere Stradali	D.61.15. 5		Fornitura e posa in opera di torre poligonale ad incastro ricavata da lamiera di acciaio FE 52 saldata longitudinalmente a corona mobile di altezza variabile, formata da tronchi zincati a caldo in bagno di zinco fuso secondo le norme CEI 7.6 fase n. 239, completo di sistema interno per la manutenzione della corona mobile realizzata in profilato di alluminio o acciaio atta al sostegno fino a 12 proiettori uniformemente distribuiti e loro accessori, testa di tracciamento in acciaio zincato, carrucola in poliammide su cuscinetti stagni autolubrificanti, blocco di distribuzione contenenti le sedi per i cavi di alimentazione e connettori gruppo di aggancio catena e ferri zincati a caldo, aggancio meccanico per il fissaggio della corona mobile alla testa della torre, compresa la fornitura del motore elettrico per la movimentazione della corona, compresa la posa nel blocco di fondazione, quest'ultimo gia realizzato, la piastra di base con i tirafondi, la messa a terra comprendente dispersori a croce in acciaio zincato, bulloni in acciaio inox, corda di rame, conduttori di collegamento di lunghezza adeguata il tutto calcolato staticamente secondo le vigenti normative a secondo della zona di installazione, compreso ogni altro onere o magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
	Opere Stradali	D.61.20		IMPIANTISTICA PER ILLUMINAZIONE E VENTILAZIONE IN GALLERIA
	Opere Stradali	D.61.25		QUADRI E CABINE DI TRASFORMAZIONE
	Opere Stradali	D.61.30		APPARECCHIATURE ELETTRONICHE ED INFORMATICHE

## Note
I dati di questo listino prezzi sono stati prelevati dalla pagina: http://www.elencoprezzi.provincia.tn.it/
Tutti i diritti sono proprietà della Provincia di Trento

Per le specifiche e l'indice fate riferimento al file .rtf (o pdf) presenti sul sito della Provincia di trento:
http://www.elencoprezzi.provincia.tn.it/

Questo Listino prezzi è stato adattato per essere utilizzato con Ultimus, il
programma libero per la stesura di computi metrici estimativi e la contabilità lavori.

Ultimus è liberamente scaricabile a questo indirizzo: http://aimar.mrjive.it

Ultimus è un applicativo di OpenOffice.org, la suite per ufficio liberamente scaricabile per uso professionale.
http://it.openoffice.org/