8612		15.06.02.04.b		Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con corrente nominale fino a 125 A. / Quadro stagno in materiale plastico ad alta resistenza per installazione a parete completo di piastra di fondo e porta trasparente o cieca con serratura a chiave, porta apparecchi estraibile, sbarra PE e morsettiera, completo di targhette, accessori e minuteria. / Caratteristiche tecniche e dimensionali: / - corrente nominale 125 A / - classe di isolamento: II / - grado di protezione: IP55 / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessori necessario, tutti i materiali e la manodopera necessari per l'assemblaggio e l'installazione del quadro, l'allacciamento di tutte le linee in entrata e in uscita, il cablaggio interno dei circuiti di potenza e ausiliari, le morsettiera con siglatura di identificazione, le targhette bilingui indicanti i circuiti e la numerazione dei cavi. - dimensioni indicative (hxbxp): 430x310x160 mm / § / Niederspannungsstromkreisverteiler mit einem Nennstrom bis 125A. / Feuchtraumschrank aus stoßfestem Kunststoff in Aufputzausführung, komplett mit Montageplatte, herausnehmbarem Geräteträger und abschließbarer Tür durchsichtig oder geschlossen, PE-Schiene und Klemmen, komplett mit Beschriftung, Zubehör und Kleinmaterial. / Technische Eigenschaften und Abmessungen: / - Nennstrom: 125 A / - Schutzklasse: II / - Schutzart: IP55 / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile, sämtliche Materialien, und den Arbeitsaufwand für die Verkabelung und Installation des Verteilers, den Anschluss der Zuleitungen und Ausgangsleitungen, die Verdrahtung der Leistungs- und Hilfsstromkreise, die Klemmen mit Beschriftung, die zweisprachige Beschilderung der Stromkreise und die Kabelnummerierung. - Abmessungen indikativ (HxBxT): 430x310x160 mm		cad § St	193,00000
8613		15.06.02.04.c		Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con corrente nominale fino a 125 A. / Quadro stagno in materiale plastico ad alta resistenza per installazione a parete completo di piastra di fondo e porta trasparente o cieca con serratura a chiave, porta apparecchi estraibile, sbarra PE e morsettiera, completo di targhette, accessori e minuteria. / Caratteristiche tecniche e dimensionali: / - corrente nominale 125 A / - classe di isolamento: II / - grado di protezione: IP55 / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessori necessario, tutti i materiali e la manodopera necessari per l'assemblaggio e l'installazione del quadro, l'allacciamento di tutte le linee in entrata e in uscita, il cablaggio interno dei circuiti di potenza e ausiliari, le morsettiera con siglatura di identificazione, le targhette bilingui indicanti i circuiti e la numerazione dei cavi. - dimensioni indicative (hxbxp): 500x410x200 mm / § / Niederspannungsstromkreisverteiler mit einem Nennstrom bis 125A. / Feuchtraumschrank aus stoßfestem Kunststoff in Aufputzausführung, komplett mit Montageplatte, herausnehmbarem Geräteträger und abschließbarer Tür durchsichtig oder geschlossen, PE-Schiene und Klemmen, komplett mit Beschriftung, Zubehör und Kleinmaterial. / Technische Eigenschaften und Abmessungen: / - Nennstrom: 125 A / - Schutzklasse: II / - Schutzart: IP55 / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile, sämtliche Materialien, und den Arbeitsaufwand für die Verkabelung und Installation des Verteilers, den Anschluss der Zuleitungen und Ausgangsleitungen, die Verdrahtung der Leistungs- und Hilfsstromkreise, die Klemmen mit Beschriftung, die zweisprachige Beschilderung der Stromkreise und die Kabelnummerierung. - Abmessungen indikativ (HxBxT): 500x410x200 mm		cad § St	280,00000
8614		15.06.02.04.d		Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con corrente nominale fino a 125 A. / Quadro stagno in materiale plastico ad alta resistenza per installazione a parete completo di piastra di fondo e porta trasparente o cieca con serratura a chiave, porta apparecchi estraibile, sbarra PE e morsettiera, completo di targhette, accessori e minuteria. / Caratteristiche tecniche e dimensionali: / - corrente nominale 125 A / - classe di isolamento: II / - grado di protezione: IP55 / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessori necessario, tutti i materiali e la manodopera necessari per l'assemblaggio e l'installazione del quadro, l'allacciamento di tutte le linee in entrata e in uscita, il cablaggio interno dei circuiti di potenza e ausiliari, le morsettiera con siglatura di identificazione, le targhette bilingui indicanti i circuiti e la numerazione dei cavi. - dimensioni indicative (hxbxp):650x410x200 mm / § / Niederspannungsstromkreisverteiler mit einem Nennstrom bis 125A. / Feuchtraumschrank aus stoßfestem Kunststoff in Aufputzausführung, komplett mit Montageplatte, herausnehmbarem Geräteträger und abschließbarer Tür durchsichtig oder geschlossen, PE-Schiene und Klemmen, komplett mit Beschriftung, Zubehör und Kleinmaterial. / Technische Eigenschaften und Abmessungen: / - Nennstrom: 125 A / - Schutzklasse: II / - Schutzart: IP55 / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile, sämtliche Materialien, und den Arbeitsaufwand für die Verkabelung und Installation des Verteilers, den Anschluss der Zuleitungen und Ausgangsleitungen, die Verdrahtung der Leistungs- und Hilfsstromkreise, die Klemmen mit Beschriftung, die zweisprachige Beschilderung der Stromkreise und die Kabelnummerierung. - Abmessungen indikativ (HxBxT): 650x410x200 mm		cad § St	336,00000
8615		15.06.03		Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con corrente nominale fino a 125 A. / Quadro stagno in materiale plastico ad alta resistenza per installazione a parete completo di piastra di fondo e porta trasparente o cieca con serratura a chiave, porta apparecchi estraibile, sbarra PE e morsettiera, completo di targhette, accessori e minuteria. / Caratteristiche tecniche e dimensionali: / - corrente nominale 125 A / - classe di isolamento: II / - grado di protezione: IP55 / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessori necessario, tutti i materiali e la manodopera necessari per l'assemblaggio e l'installazione del quadro, l'allacciamento di tutte le linee in entrata e in uscita, il cablaggio interno dei circuiti di potenza e ausiliari, le morsettiera con siglatura di identificazione, le targhette bilingui indicanti i circuiti e la numerazione dei cavi. Quadri In < 250 A / § / Niederspannungsstromkreisverteiler mit einem Nennstrom bis 125A. / Feuchtraumschrank aus stoßfestem Kunststoff in Aufputzausführung, komplett mit Montageplatte, herausnehmbarem Geräteträger und abschließbarer Tür durchsichtig oder geschlossen, PE-Schiene und Klemmen, komplett mit Beschriftung, Zubehör und Kleinmaterial. / Technische Eigenschaften und Abmessungen: / - Nennstrom: 125 A / - Schutzklasse: II / - Schutzart: IP55 / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile, sämtliche Materialien, und den Arbeitsaufwand für die Verkabelung und Installation des Verteilers, den Anschluss der Zuleitungen und Ausgangsleitungen, die Verdrahtung der Leistungs- und Hilfsstromkreise, die Klemmen mit Beschriftung, die zweisprachige Beschilderung der Stromkreise und die Kabelnummerierung. Verteiler In < 250 A
8616		15.06.03.01		Quadri In < 250 A Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con corrente nominale fino a 250 A. / Quadro in lamiera per installazione incassata completo di cassetta da incasso, pannello frontale e porta trasparente o in lamiera piena con serratura a chiave, porta apparecchi estraibile, sbarra PE e morsettiera, completo di targhette, accessori e minuteria. / Caratteristiche tecniche e dimensionali: / - corrente nominale 250 A / - classe di isolamento: II / - grado di protezione: IP30 / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessori necessario, tutti i materiali e la manodopera necessari per l'assemblaggio e l'installazione del quadro, l'allacciamento di tutte le linee in entrata e in uscita, il cablaggio interno dei circuiti di potenza e ausiliari, le morsettiera con siglatura di identificazione, le targhette bilingui indicanti i circuiti e la numerazione dei cavi. / § / Verteiler In < 250 A Niederspannungsstromkreisverteiler mit einem Nennstrom bis 250A. / Stahlblechschrank in Unterputzausführung, komplett mit Mauerkasten, Blendrahmen und abschließbarer Stahlblechtür durchsichtig oder geschlossen, herausnehmbarem Geräteträger, PE-Schiene und Klemmen, komplett mit Beschriftung, Zubehör und Kleinmaterial. / Technische Eigenschaften und Abmessungen: / - Nennstrom: 250 A / - Schutzklasse: II / - Schutzart: IP30 / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile, sämtliche Materialien, und den Arbeitsaufwand für die Verkabelung und Installation des Verteilers, den Anschluss der Zuleitungen und Ausgangsleitungen, die Verdrahtung der Leistungs- und Hilfsstromkreise, die Klemmen mit Beschriftung, die zweisprachige Beschilderung der Stromkreise und die Kabelnummerierung.
8617		15.06.03.01.a		Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con corrente nominale fino a 250 A. / Quadro in lamiera per installazione incassata completo di cassetta da incasso, pannello frontale e porta trasparente o in lamiera piena con serratura a chiave, porta apparecchi estraibile, sbarra PE e morsettiera, completo di targhette, accessori e minuteria. / Caratteristiche tecniche e dimensionali: / - corrente nominale 250 A / - classe di isolamento: II / - grado di protezione: IP30 / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessori necessario, tutti i materiali e la manodopera necessari per l'assemblaggio e l'installazione del quadro, l'allacciamento di tutte le linee in entrata e in uscita, il cablaggio interno dei circuiti di potenza e ausiliari, le morsettiera con siglatura di identificazione, le targhette bilingui indicanti i circuiti e la numerazione dei cavi. - unità modulari: 60 / - dimensioni indicative (hxbxp): 820x320x200 mm / § / Niederspannungsstromkreisverteiler mit einem Nennstrom bis 250A. / Stahlblechschrank in Unterputzausführung, komplett mit Mauerkasten, Blendrahmen und abschließbarer Stahlblechtür durchsichtig oder geschlossen, herausnehmbarem Geräteträger, PE-Schiene und Klemmen, komplett mit Beschriftung, Zubehör und Kleinmaterial. / Technische Eigenschaften und Abmessungen: / - Nennstrom: 250 A / - Schutzklasse: II / - Schutzart: IP30 / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile, sämtliche Materialien, und den Arbeitsaufwand für die Verkabelung und Installation des Verteilers, den Anschluss der Zuleitungen und Ausgangsleitungen, die Verdrahtung der Leistungs- und Hilfsstromkreise, die Klemmen mit Beschriftung, die zweisprachige Beschilderung der Stromkreise und die Kabelnummerierung. - Platzeinheiten: 60 / - Abmessungen indikativ (HxBxT): 820x320x200 mm		cad § St	325,77000
8618		15.06.03.01.b		Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con corrente nominale fino a 250 A. / Quadro in lamiera per installazione incassata completo di cassetta da incasso, pannello frontale e porta trasparente o in lamiera piena con serratura a chiave, porta apparecchi estraibile, sbarra PE e morsettiera, completo di targhette, accessori e minuteria. / Caratteristiche tecniche e dimensionali: / - corrente nominale 250 A / - classe di isolamento: II / - grado di protezione: IP30 / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessori necessario, tutti i materiali e la manodopera necessari per l'assemblaggio e l'installazione del quadro, l'allacciamento di tutte le linee in entrata e in uscita, il cablaggio interno dei circuiti di potenza e ausiliari, le morsettiera con siglatura di identificazione, le targhette bilingui indicanti i circuiti e la numerazione dei cavi. - unità modulari: 72 / - dimensioni indicative (hxbxp): 970x320x200 mm / § / Niederspannungsstromkreisverteiler mit einem Nennstrom bis 250A. / Stahlblechschrank in Unterputzausführung, komplett mit Mauerkasten, Blendrahmen und abschließbarer Stahlblechtür durchsichtig oder geschlossen, herausnehmbarem Geräteträger, PE-Schiene und Klemmen, komplett mit Beschriftung, Zubehör und Kleinmaterial. / Technische Eigenschaften und Abmessungen: / - Nennstrom: 250 A / - Schutzklasse: II / - Schutzart: IP30 / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile, sämtliche Materialien, und den Arbeitsaufwand für die Verkabelung und Installation des Verteilers, den Anschluss der Zuleitungen und Ausgangsleitungen, die Verdrahtung der Leistungs- und Hilfsstromkreise, die Klemmen mit Beschriftung, die zweisprachige Beschilderung der Stromkreise und die Kabelnummerierung. - Platzeinheiten: 72 / - Abmessungen indikativ (HxBxT): 970x320x200 mm		cad § St	354,14000
8619		15.06.03.01.c		Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con corrente nominale fino a 250 A. / Quadro in lamiera per installazione incassata completo di cassetta da incasso, pannello frontale e porta trasparente o in lamiera piena con serratura a chiave, porta apparecchi estraibile, sbarra PE e morsettiera, completo di targhette, accessori e minuteria. / Caratteristiche tecniche e dimensionali: / - corrente nominale 250 A / - classe di isolamento: II / - grado di protezione: IP30 / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessori necessario, tutti i materiali e la manodopera necessari per l'assemblaggio e l'installazione del quadro, l'allacciamento di tutte le linee in entrata e in uscita, il cablaggio interno dei circuiti di potenza e ausiliari, le morsettiera con siglatura di identificazione, le targhette bilingui indicanti i circuiti e la numerazione dei cavi. - unità modulari: 84 / - dimensioni indicative (hxbxp): 1120x320x200 mm / § / Niederspannungsstromkreisverteiler mit einem Nennstrom bis 250A. / Stahlblechschrank in Unterputzausführung, komplett mit Mauerkasten, Blendrahmen und abschließbarer Stahlblechtür durchsichtig oder geschlossen, herausnehmbarem Geräteträger, PE-Schiene und Klemmen, komplett mit Beschriftung, Zubehör und Kleinmaterial. / Technische Eigenschaften und Abmessungen: / - Nennstrom: 250 A / - Schutzklasse: II / - Schutzart: IP30 / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile, sämtliche Materialien, und den Arbeitsaufwand für die Verkabelung und Installation des Verteilers, den Anschluss der Zuleitungen und Ausgangsleitungen, die Verdrahtung der Leistungs- und Hilfsstromkreise, die Klemmen mit Beschriftung, die zweisprachige Beschilderung der Stromkreise und die Kabelnummerierung. - Platzeinheiten: 84 / - Abmessungen indikativ (HxBxT): 1120x320x200 mm		cad § St	388,39000
8620		15.06.03.01.d		Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con corrente nominale fino a 250 A. / Quadro in lamiera per installazione incassata completo di cassetta da incasso, pannello frontale e porta trasparente o in lamiera piena con serratura a chiave, porta apparecchi estraibile, sbarra PE e morsettiera, completo di targhette, accessori e minuteria. / Caratteristiche tecniche e dimensionali: / - corrente nominale 250 A / - classe di isolamento: II / - grado di protezione: IP30 / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessori necessario, tutti i materiali e la manodopera necessari per l'assemblaggio e l'installazione del quadro, l'allacciamento di tutte le linee in entrata e in uscita, il cablaggio interno dei circuiti di potenza e ausiliari, le morsettiera con siglatura di identificazione, le targhette bilingui indicanti i circuiti e la numerazione dei cavi. - unità modulari: 96 / - dimensioni indicative (hxbxp): 1270x320x200 mm / § / Niederspannungsstromkreisverteiler mit einem Nennstrom bis 250A. / Stahlblechschrank in Unterputzausführung, komplett mit Mauerkasten, Blendrahmen und abschließbarer Stahlblechtür durchsichtig oder geschlossen, herausnehmbarem Geräteträger, PE-Schiene und Klemmen, komplett mit Beschriftung, Zubehör und Kleinmaterial. / Technische Eigenschaften und Abmessungen: / - Nennstrom: 250 A / - Schutzklasse: II / - Schutzart: IP30 / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile, sämtliche Materialien, und den Arbeitsaufwand für die Verkabelung und Installation des Verteilers, den Anschluss der Zuleitungen und Ausgangsleitungen, die Verdrahtung der Leistungs- und Hilfsstromkreise, die Klemmen mit Beschriftung, die zweisprachige Beschilderung der Stromkreise und die Kabelnummerierung. - Platzeinheiten: 96 / - Abmessungen indikativ (HxBxT): 1270x320x200 mm		cad § St	405,02000
8621		15.06.03.01.e		Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con corrente nominale fino a 250 A. / Quadro in lamiera per installazione incassata completo di cassetta da incasso, pannello frontale e porta trasparente o in lamiera piena con serratura a chiave, porta apparecchi estraibile, sbarra PE e morsettiera, completo di targhette, accessori e minuteria. / Caratteristiche tecniche e dimensionali: / - corrente nominale 250 A / - classe di isolamento: II / - grado di protezione: IP30 / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessori necessario, tutti i materiali e la manodopera necessari per l'assemblaggio e l'installazione del quadro, l'allacciamento di tutte le linee in entrata e in uscita, il cablaggio interno dei circuiti di potenza e ausiliari, le morsettiera con siglatura di identificazione, le targhette bilingui indicanti i circuiti e la numerazione dei cavi. - unità modulari: 120 / - dimensioni indicative (hxbxp): 820x570x200 mm / § / Niederspannungsstromkreisverteiler mit einem Nennstrom bis 250A. / Stahlblechschrank in Unterputzausführung, komplett mit Mauerkasten, Blendrahmen und abschließbarer Stahlblechtür durchsichtig oder geschlossen, herausnehmbarem Geräteträger, PE-Schiene und Klemmen, komplett mit Beschriftung, Zubehör und Kleinmaterial. / Technische Eigenschaften und Abmessungen: / - Nennstrom: 250 A / - Schutzklasse: II / - Schutzart: IP30 / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile, sämtliche Materialien, und den Arbeitsaufwand für die Verkabelung und Installation des Verteilers, den Anschluss der Zuleitungen und Ausgangsleitungen, die Verdrahtung der Leistungs- und Hilfsstromkreise, die Klemmen mit Beschriftung, die zweisprachige Beschilderung der Stromkreise und die Kabelnummerierung. - Platzeinheiten: 120 / - Abmessungen indikativ (HxBxT): 820x570x200 mm		cad § St	458,82000
8622		15.06.03.01.f		Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con corrente nominale fino a 250 A. / Quadro in lamiera per installazione incassata completo di cassetta da incasso, pannello frontale e porta trasparente o in lamiera piena con serratura a chiave, porta apparecchi estraibile, sbarra PE e morsettiera, completo di targhette, accessori e minuteria. / Caratteristiche tecniche e dimensionali: / - corrente nominale 250 A / - classe di isolamento: II / - grado di protezione: IP30 / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessori necessario, tutti i materiali e la manodopera necessari per l'assemblaggio e l'installazione del quadro, l'allacciamento di tutte le linee in entrata e in uscita, il cablaggio interno dei circuiti di potenza e ausiliari, le morsettiera con siglatura di identificazione, le targhette bilingui indicanti i circuiti e la numerazione dei cavi. - unità modulari: 144 / - dimensioni indicative (hxbxp): 970x570x200 mm / § / Niederspannungsstromkreisverteiler mit einem Nennstrom bis 250A. / Stahlblechschrank in Unterputzausführung, komplett mit Mauerkasten, Blendrahmen und abschließbarer Stahlblechtür durchsichtig oder geschlossen, herausnehmbarem Geräteträger, PE-Schiene und Klemmen, komplett mit Beschriftung, Zubehör und Kleinmaterial. / Technische Eigenschaften und Abmessungen: / - Nennstrom: 250 A / - Schutzklasse: II / - Schutzart: IP30 / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile, sämtliche Materialien, und den Arbeitsaufwand für die Verkabelung und Installation des Verteilers, den Anschluss der Zuleitungen und Ausgangsleitungen, die Verdrahtung der Leistungs- und Hilfsstromkreise, die Klemmen mit Beschriftung, die zweisprachige Beschilderung der Stromkreise und die Kabelnummerierung. - Platzeinheiten: 144 / - Abmessungen indikativ (HxBxT): 970x570x200 mm		cad § St	517,52000
8623		15.06.03.01.g		Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con corrente nominale fino a 250 A. / Quadro in lamiera per installazione incassata completo di cassetta da incasso, pannello frontale e porta trasparente o in lamiera piena con serratura a chiave, porta apparecchi estraibile, sbarra PE e morsettiera, completo di targhette, accessori e minuteria. / Caratteristiche tecniche e dimensionali: / - corrente nominale 250 A / - classe di isolamento: II / - grado di protezione: IP30 / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessori necessario, tutti i materiali e la manodopera necessari per l'assemblaggio e l'installazione del quadro, l'allacciamento di tutte le linee in entrata e in uscita, il cablaggio interno dei circuiti di potenza e ausiliari, le morsettiera con siglatura di identificazione, le targhette bilingui indicanti i circuiti e la numerazione dei cavi. - unità modulari: 168 / - dimensioni indicative (hxbxp): 1120x570x200 mm / § / Niederspannungsstromkreisverteiler mit einem Nennstrom bis 250A. / Stahlblechschrank in Unterputzausführung, komplett mit Mauerkasten, Blendrahmen und abschließbarer Stahlblechtür durchsichtig oder geschlossen, herausnehmbarem Geräteträger, PE-Schiene und Klemmen, komplett mit Beschriftung, Zubehör und Kleinmaterial. / Technische Eigenschaften und Abmessungen: / - Nennstrom: 250 A / - Schutzklasse: II / - Schutzart: IP30 / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile, sämtliche Materialien, und den Arbeitsaufwand für die Verkabelung und Installation des Verteilers, den Anschluss der Zuleitungen und Ausgangsleitungen, die Verdrahtung der Leistungs- und Hilfsstromkreise, die Klemmen mit Beschriftung, die zweisprachige Beschilderung der Stromkreise und die Kabelnummerierung. - Platzeinheiten: 168 / - Abmessungen indikativ (HxBxT): 1120x570x200 mm		cad § St	581,11000
8624		15.06.03.01.h		Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con corrente nominale fino a 250 A. / Quadro in lamiera per installazione incassata completo di cassetta da incasso, pannello frontale e porta trasparente o in lamiera piena con serratura a chiave, porta apparecchi estraibile, sbarra PE e morsettiera, completo di targhette, accessori e minuteria. / Caratteristiche tecniche e dimensionali: / - corrente nominale 250 A / - classe di isolamento: II / - grado di protezione: IP30 / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessori necessario, tutti i materiali e la manodopera necessari per l'assemblaggio e l'installazione del quadro, l'allacciamento di tutte le linee in entrata e in uscita, il cablaggio interno dei circuiti di potenza e ausiliari, le morsettiera con siglatura di identificazione, le targhette bilingui indicanti i circuiti e la numerazione dei cavi. - unità modulari: 192 / - dimensioni indicative (hxbxp): 1270x570x200 mm / § / Niederspannungsstromkreisverteiler mit einem Nennstrom bis 250A. / Stahlblechschrank in Unterputzausführung, komplett mit Mauerkasten, Blendrahmen und abschließbarer Stahlblechtür durchsichtig oder geschlossen, herausnehmbarem Geräteträger, PE-Schiene und Klemmen, komplett mit Beschriftung, Zubehör und Kleinmaterial. / Technische Eigenschaften und Abmessungen: / - Nennstrom: 250 A / - Schutzklasse: II / - Schutzart: IP30 / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile, sämtliche Materialien, und den Arbeitsaufwand für die Verkabelung und Installation des Verteilers, den Anschluss der Zuleitungen und Ausgangsleitungen, die Verdrahtung der Leistungs- und Hilfsstromkreise, die Klemmen mit Beschriftung, die zweisprachige Beschilderung der Stromkreise und die Kabelnummerierung. - Platzeinheiten: 192 / - Abmessungen indikativ (HxBxT): 1270x570x200 mm		cad § St	633,94000
8625		15.06.03.02		Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con corrente nominale fino a 250 A. / Quadro in lamiera per installazione incassata completo di cassetta da incasso, pannello frontale e porta trasparente o in lamiera piena con serratura a chiave, porta apparecchi estraibile, sbarra PE e morsettiera, completo di targhette, accessori e minuteria. / Caratteristiche tecniche e dimensionali: / - corrente nominale 250 A / - classe di isolamento: II / - grado di protezione: IP30 / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessori necessario, tutti i materiali e la manodopera necessari per l'assemblaggio e l'installazione del quadro, l'allacciamento di tutte le linee in entrata e in uscita, il cablaggio interno dei circuiti di potenza e ausiliari, le morsettiera con siglatura di identificazione, le targhette bilingui indicanti i circuiti e la numerazione dei cavi. Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con corrente nominale fino a 250 A. / Quadro in lamiera per installazione a parete completo di pannello frontale e porta trasparente o in lamiera piena con serratura a chiave, porta apparecchi estraibile, sbarra PE e morsettiera, completo di targhette, accessori e minuteria. / Caratteristiche tecniche e dimensionali: / - corrente nominale 250 A / - classe di isolamento: II / - grado di protezione: IP31 / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessori necessario, tutti i materiali e la manodopera necessari per l'assemblaggio e l'installazione del quadro, l'allacciamento di tutte le linee in entrata e in uscita, il cablaggio interno dei circuiti di potenza e ausiliari, le morsettiera con siglatura di identificazione, le targhette bilingui indicanti i circuiti e la numerazione dei cavi. / § / Niederspannungsstromkreisverteiler mit einem Nennstrom bis 250A. / Stahlblechschrank in Unterputzausführung, komplett mit Mauerkasten, Blendrahmen und abschließbarer Stahlblechtür durchsichtig oder geschlossen, herausnehmbarem Geräteträger, PE-Schiene und Klemmen, komplett mit Beschriftung, Zubehör und Kleinmaterial. / Technische Eigenschaften und Abmessungen: / - Nennstrom: 250 A / - Schutzklasse: II / - Schutzart: IP30 / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile, sämtliche Materialien, und den Arbeitsaufwand für die Verkabelung und Installation des Verteilers, den Anschluss der Zuleitungen und Ausgangsleitungen, die Verdrahtung der Leistungs- und Hilfsstromkreise, die Klemmen mit Beschriftung, die zweisprachige Beschilderung der Stromkreise und die Kabelnummerierung. Niederspannungsstromkreisverteiler mit einem Nennstrom bis 250A. / Stahlblechschrank in Aufputzausführung, komplett mit Blendrahmen und abschließbarer Stahlblechtür durchsichtig oder geschlossen, herausnehmbarem Geräteträger, PE-Schiene und Klemmen, komplett mit Beschriftung, Zubehör und Kleinmaterial. / Technische Eigenschaften und Abmessungen: / - Nennstrom: 250 A / - Schutzklasse: II / - Schutzart: IP31 / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile, sämtliche Materialien, und den Arbeitsaufwand für die Verkabelung und Installation des Verteilers, den Anschluss der Zuleitungen und Ausgangsleitungen, die Verdrahtung der Leistungs- und Hilfsstromkreise, die Klemmen mit Beschriftung, die zweisprachige Beschilderung der Stromkreise und die Kabelnummerierung.
8626		15.06.03.02.a		Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con corrente nominale fino a 250 A. / Quadro in lamiera per installazione a parete completo di pannello frontale e porta trasparente o in lamiera piena con serratura a chiave, porta apparecchi estraibile, sbarra PE e morsettiera, completo di targhette, accessori e minuteria. / Caratteristiche tecniche e dimensionali: / - corrente nominale 250 A / - classe di isolamento: II / - grado di protezione: IP31 / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessori necessario, tutti i materiali e la manodopera necessari per l'assemblaggio e l'installazione del quadro, l'allacciamento di tutte le linee in entrata e in uscita, il cablaggio interno dei circuiti di potenza e ausiliari, le morsettiera con siglatura di identificazione, le targhette bilingui indicanti i circuiti e la numerazione dei cavi. - unità modulari: 60 / - dimensioni indicative (hxbxp): 800x300x220 mm / § / Niederspannungsstromkreisverteiler mit einem Nennstrom bis 250A. / Stahlblechschrank in Aufputzausführung, komplett mit Blendrahmen und abschließbarer Stahlblechtür durchsichtig oder geschlossen, herausnehmbarem Geräteträger, PE-Schiene und Klemmen, komplett mit Beschriftung, Zubehör und Kleinmaterial. / Technische Eigenschaften und Abmessungen: / - Nennstrom: 250 A / - Schutzklasse: II / - Schutzart: IP31 / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile, sämtliche Materialien, und den Arbeitsaufwand für die Verkabelung und Installation des Verteilers, den Anschluss der Zuleitungen und Ausgangsleitungen, die Verdrahtung der Leistungs- und Hilfsstromkreise, die Klemmen mit Beschriftung, die zweisprachige Beschilderung der Stromkreise und die Kabelnummerierung. - Platzeinheiten: 60 / - Abmessungen indikativ (HxBxT): 800x300x220 mm		cad § St	295,45000
8627		15.06.03.02.b		Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con corrente nominale fino a 250 A. / Quadro in lamiera per installazione a parete completo di pannello frontale e porta trasparente o in lamiera piena con serratura a chiave, porta apparecchi estraibile, sbarra PE e morsettiera, completo di targhette, accessori e minuteria. / Caratteristiche tecniche e dimensionali: / - corrente nominale 250 A / - classe di isolamento: II / - grado di protezione: IP31 / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessori necessario, tutti i materiali e la manodopera necessari per l'assemblaggio e l'installazione del quadro, l'allacciamento di tutte le linee in entrata e in uscita, il cablaggio interno dei circuiti di potenza e ausiliari, le morsettiera con siglatura di identificazione, le targhette bilingui indicanti i circuiti e la numerazione dei cavi. - unità modulari: 72 / - dimensioni indicative (hxbxp): 950x300x220 mm / § / Niederspannungsstromkreisverteiler mit einem Nennstrom bis 250A. / Stahlblechschrank in Aufputzausführung, komplett mit Blendrahmen und abschließbarer Stahlblechtür durchsichtig oder geschlossen, herausnehmbarem Geräteträger, PE-Schiene und Klemmen, komplett mit Beschriftung, Zubehör und Kleinmaterial. / Technische Eigenschaften und Abmessungen: / - Nennstrom: 250 A / - Schutzklasse: II / - Schutzart: IP31 / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile, sämtliche Materialien, und den Arbeitsaufwand für die Verkabelung und Installation des Verteilers, den Anschluss der Zuleitungen und Ausgangsleitungen, die Verdrahtung der Leistungs- und Hilfsstromkreise, die Klemmen mit Beschriftung, die zweisprachige Beschilderung der Stromkreise und die Kabelnummerierung. - Platzeinheiten: 72 / - Abmessungen indikativ (HxBxT): 950x300x220 mm		cad § St	324,80000
8628		15.06.03.02.c		Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con corrente nominale fino a 250 A. / Quadro in lamiera per installazione a parete completo di pannello frontale e porta trasparente o in lamiera piena con serratura a chiave, porta apparecchi estraibile, sbarra PE e morsettiera, completo di targhette, accessori e minuteria. / Caratteristiche tecniche e dimensionali: / - corrente nominale 250 A / - classe di isolamento: II / - grado di protezione: IP31 / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessori necessario, tutti i materiali e la manodopera necessari per l'assemblaggio e l'installazione del quadro, l'allacciamento di tutte le linee in entrata e in uscita, il cablaggio interno dei circuiti di potenza e ausiliari, le morsettiera con siglatura di identificazione, le targhette bilingui indicanti i circuiti e la numerazione dei cavi. - unità modulari: 84 / - dimensioni indicative (hxbxp): 1100x300x220 mm / § / Niederspannungsstromkreisverteiler mit einem Nennstrom bis 250A. / Stahlblechschrank in Aufputzausführung, komplett mit Blendrahmen und abschließbarer Stahlblechtür durchsichtig oder geschlossen, herausnehmbarem Geräteträger, PE-Schiene und Klemmen, komplett mit Beschriftung, Zubehör und Kleinmaterial. / Technische Eigenschaften und Abmessungen: / - Nennstrom: 250 A / - Schutzklasse: II / - Schutzart: IP31 / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile, sämtliche Materialien, und den Arbeitsaufwand für die Verkabelung und Installation des Verteilers, den Anschluss der Zuleitungen und Ausgangsleitungen, die Verdrahtung der Leistungs- und Hilfsstromkreise, die Klemmen mit Beschriftung, die zweisprachige Beschilderung der Stromkreise und die Kabelnummerierung. - Platzeinheiten: 84 / - Abmessungen indikativ (HxBxT): 1100x300x220 mm		cad § St	401,10000
8629		15.06.03.02.d		Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con corrente nominale fino a 250 A. / Quadro in lamiera per installazione a parete completo di pannello frontale e porta trasparente o in lamiera piena con serratura a chiave, porta apparecchi estraibile, sbarra PE e morsettiera, completo di targhette, accessori e minuteria. / Caratteristiche tecniche e dimensionali: / - corrente nominale 250 A / - classe di isolamento: II / - grado di protezione: IP31 / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessori necessario, tutti i materiali e la manodopera necessari per l'assemblaggio e l'installazione del quadro, l'allacciamento di tutte le linee in entrata e in uscita, il cablaggio interno dei circuiti di potenza e ausiliari, le morsettiera con siglatura di identificazione, le targhette bilingui indicanti i circuiti e la numerazione dei cavi. - unità modulari: 96 / - dimensioni indicative (hxbxp): 1250x300x220 mm / § / Niederspannungsstromkreisverteiler mit einem Nennstrom bis 250A. / Stahlblechschrank in Aufputzausführung, komplett mit Blendrahmen und abschließbarer Stahlblechtür durchsichtig oder geschlossen, herausnehmbarem Geräteträger, PE-Schiene und Klemmen, komplett mit Beschriftung, Zubehör und Kleinmaterial. / Technische Eigenschaften und Abmessungen: / - Nennstrom: 250 A / - Schutzklasse: II / - Schutzart: IP31 / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile, sämtliche Materialien, und den Arbeitsaufwand für die Verkabelung und Installation des Verteilers, den Anschluss der Zuleitungen und Ausgangsleitungen, die Verdrahtung der Leistungs- und Hilfsstromkreise, die Klemmen mit Beschriftung, die zweisprachige Beschilderung der Stromkreise und die Kabelnummerierung. - Platzeinheiten: 96 / - Abmessungen indikativ (HxBxT): 1250x300x220 mm		cad § St	434,37000
8630		15.06.03.02.e		Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con corrente nominale fino a 250 A. / Quadro in lamiera per installazione a parete completo di pannello frontale e porta trasparente o in lamiera piena con serratura a chiave, porta apparecchi estraibile, sbarra PE e morsettiera, completo di targhette, accessori e minuteria. / Caratteristiche tecniche e dimensionali: / - corrente nominale 250 A / - classe di isolamento: II / - grado di protezione: IP31 / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessori necessario, tutti i materiali e la manodopera necessari per l'assemblaggio e l'installazione del quadro, l'allacciamento di tutte le linee in entrata e in uscita, il cablaggio interno dei circuiti di potenza e ausiliari, le morsettiera con siglatura di identificazione, le targhette bilingui indicanti i circuiti e la numerazione dei cavi. - unità modulari: 120 / - dimensioni indicative (hxbxp): 800x550x220 mm / § / Niederspannungsstromkreisverteiler mit einem Nennstrom bis 250A. / Stahlblechschrank in Aufputzausführung, komplett mit Blendrahmen und abschließbarer Stahlblechtür durchsichtig oder geschlossen, herausnehmbarem Geräteträger, PE-Schiene und Klemmen, komplett mit Beschriftung, Zubehör und Kleinmaterial. / Technische Eigenschaften und Abmessungen: / - Nennstrom: 250 A / - Schutzklasse: II / - Schutzart: IP31 / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile, sämtliche Materialien, und den Arbeitsaufwand für die Verkabelung und Installation des Verteilers, den Anschluss der Zuleitungen und Ausgangsleitungen, die Verdrahtung der Leistungs- und Hilfsstromkreise, die Klemmen mit Beschriftung, die zweisprachige Beschilderung der Stromkreise und die Kabelnummerierung. - Platzeinheiten: 120 / - Abmessungen indikativ (HxBxT): 800x550x220 mm		cad § St	450,02000
8631		15.06.03.02.f		Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con corrente nominale fino a 250 A. / Quadro in lamiera per installazione a parete completo di pannello frontale e porta trasparente o in lamiera piena con serratura a chiave, porta apparecchi estraibile, sbarra PE e morsettiera, completo di targhette, accessori e minuteria. / Caratteristiche tecniche e dimensionali: / - corrente nominale 250 A / - classe di isolamento: II / - grado di protezione: IP31 / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessori necessario, tutti i materiali e la manodopera necessari per l'assemblaggio e l'installazione del quadro, l'allacciamento di tutte le linee in entrata e in uscita, il cablaggio interno dei circuiti di potenza e ausiliari, le morsettiera con siglatura di identificazione, le targhette bilingui indicanti i circuiti e la numerazione dei cavi. - unità modulari: 144 / - dimensioni indicative (hxbxp): 950x550x220 mm / § / Niederspannungsstromkreisverteiler mit einem Nennstrom bis 250A. / Stahlblechschrank in Aufputzausführung, komplett mit Blendrahmen und abschließbarer Stahlblechtür durchsichtig oder geschlossen, herausnehmbarem Geräteträger, PE-Schiene und Klemmen, komplett mit Beschriftung, Zubehör und Kleinmaterial. / Technische Eigenschaften und Abmessungen: / - Nennstrom: 250 A / - Schutzklasse: II / - Schutzart: IP31 / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile, sämtliche Materialien, und den Arbeitsaufwand für die Verkabelung und Installation des Verteilers, den Anschluss der Zuleitungen und Ausgangsleitungen, die Verdrahtung der Leistungs- und Hilfsstromkreise, die Klemmen mit Beschriftung, die zweisprachige Beschilderung der Stromkreise und die Kabelnummerierung. - Platzeinheiten: 144 / - Abmessungen indikativ (HxBxT): 950x550x220 mm		cad § St	479,37000
8632		15.06.03.02.g		Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con corrente nominale fino a 250 A. / Quadro in lamiera per installazione a parete completo di pannello frontale e porta trasparente o in lamiera piena con serratura a chiave, porta apparecchi estraibile, sbarra PE e morsettiera, completo di targhette, accessori e minuteria. / Caratteristiche tecniche e dimensionali: / - corrente nominale 250 A / - classe di isolamento: II / - grado di protezione: IP31 / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessori necessario, tutti i materiali e la manodopera necessari per l'assemblaggio e l'installazione del quadro, l'allacciamento di tutte le linee in entrata e in uscita, il cablaggio interno dei circuiti di potenza e ausiliari, le morsettiera con siglatura di identificazione, le targhette bilingui indicanti i circuiti e la numerazione dei cavi. - unità modulari: 168 / - dimensioni indicative (hxbxp): 1100x550x220 mm / § / Niederspannungsstromkreisverteiler mit einem Nennstrom bis 250A. / Stahlblechschrank in Aufputzausführung, komplett mit Blendrahmen und abschließbarer Stahlblechtür durchsichtig oder geschlossen, herausnehmbarem Geräteträger, PE-Schiene und Klemmen, komplett mit Beschriftung, Zubehör und Kleinmaterial. / Technische Eigenschaften und Abmessungen: / - Nennstrom: 250 A / - Schutzklasse: II / - Schutzart: IP31 / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile, sämtliche Materialien, und den Arbeitsaufwand für die Verkabelung und Installation des Verteilers, den Anschluss der Zuleitungen und Ausgangsleitungen, die Verdrahtung der Leistungs- und Hilfsstromkreise, die Klemmen mit Beschriftung, die zweisprachige Beschilderung der Stromkreise und die Kabelnummerierung. - Platzeinheiten: 168 / - Abmessungen indikativ (HxBxT): 1100x550x220 mm		cad § St	538,07000
8633		15.06.03.02.h		Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con corrente nominale fino a 250 A. / Quadro in lamiera per installazione a parete completo di pannello frontale e porta trasparente o in lamiera piena con serratura a chiave, porta apparecchi estraibile, sbarra PE e morsettiera, completo di targhette, accessori e minuteria. / Caratteristiche tecniche e dimensionali: / - corrente nominale 250 A / - classe di isolamento: II / - grado di protezione: IP31 / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessori necessario, tutti i materiali e la manodopera necessari per l'assemblaggio e l'installazione del quadro, l'allacciamento di tutte le linee in entrata e in uscita, il cablaggio interno dei circuiti di potenza e ausiliari, le morsettiera con siglatura di identificazione, le targhette bilingui indicanti i circuiti e la numerazione dei cavi. - unità modulari: 180 / - dimensioni indicative (hxbxp): 1250x550x220 mm / § / Niederspannungsstromkreisverteiler mit einem Nennstrom bis 250A. / Stahlblechschrank in Aufputzausführung, komplett mit Blendrahmen und abschließbarer Stahlblechtür durchsichtig oder geschlossen, herausnehmbarem Geräteträger, PE-Schiene und Klemmen, komplett mit Beschriftung, Zubehör und Kleinmaterial. / Technische Eigenschaften und Abmessungen: / - Nennstrom: 250 A / - Schutzklasse: II / - Schutzart: IP31 / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile, sämtliche Materialien, und den Arbeitsaufwand für die Verkabelung und Installation des Verteilers, den Anschluss der Zuleitungen und Ausgangsleitungen, die Verdrahtung der Leistungs- und Hilfsstromkreise, die Klemmen mit Beschriftung, die zweisprachige Beschilderung der Stromkreise und die Kabelnummerierung. - Platzeinheiten: 180 / - Abmessungen indikativ (HxBxT): 1250x550x220 mm		cad § St	582,09000
8634		15.06.03.03		Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con corrente nominale fino a 250 A. / Quadro in lamiera per installazione a parete completo di pannello frontale e porta trasparente o in lamiera piena con serratura a chiave, porta apparecchi estraibile, sbarra PE e morsettiera, completo di targhette, accessori e minuteria. / Caratteristiche tecniche e dimensionali: / - corrente nominale 250 A / - classe di isolamento: II / - grado di protezione: IP31 / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessori necessario, tutti i materiali e la manodopera necessari per l'assemblaggio e l'installazione del quadro, l'allacciamento di tutte le linee in entrata e in uscita, il cablaggio interno dei circuiti di potenza e ausiliari, le morsettiera con siglatura di identificazione, le targhette bilingui indicanti i circuiti e la numerazione dei cavi. Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con corrente nominale fino a 250 A. / Quadro stagno in materiale plastico ad alta resistenza per installazione a parete completo di piastra di fondo e porta trasparente o cieca con serratura a chiave, porta apparecchi estraibile, sbarra PE e morsettiera, completo di targhette, accessori e minuteria. / Caratteristiche tecniche e dimensionali: / - corrente nominale 125 A / - classe di isolamento: II / - grado di protezione: IP55 / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessori necessario, tutti i materiali e la manodopera necessari per l'assemblaggio e l'installazione del quadro, l'allacciamento di tutte le linee in entrata e in uscita, il cablaggio interno dei circuiti di potenza e ausiliari, le morsettiera con siglatura di identificazione, le targhette bilingui indicanti i circuiti e la numerazione dei cavi. / § / Niederspannungsstromkreisverteiler mit einem Nennstrom bis 250A. / Stahlblechschrank in Aufputzausführung, komplett mit Blendrahmen und abschließbarer Stahlblechtür durchsichtig oder geschlossen, herausnehmbarem Geräteträger, PE-Schiene und Klemmen, komplett mit Beschriftung, Zubehör und Kleinmaterial. / Technische Eigenschaften und Abmessungen: / - Nennstrom: 250 A / - Schutzklasse: II / - Schutzart: IP31 / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile, sämtliche Materialien, und den Arbeitsaufwand für die Verkabelung und Installation des Verteilers, den Anschluss der Zuleitungen und Ausgangsleitungen, die Verdrahtung der Leistungs- und Hilfsstromkreise, die Klemmen mit Beschriftung, die zweisprachige Beschilderung der Stromkreise und die Kabelnummerierung. Niederspannungsstromkreisverteiler mit einem Nennstrom bis 250A. / Feuchtraumschrank aus stoßfestem Kunststoff in Aufputzausführung, komplett mit Montageplatte und abschließbarer Tür durchsichtig oder geschlossen, herausnehmbarem Geräteträger, PE-Schiene und Klemmen, komplett mit Beschriftung, Zubehör und Kleinmaterial. / Technische Eigenschaften und Abmessungen: / - Nennstrom: 125 A / - Schutzklasse: II / - Schutzart: IP55 / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile, sämtliche Materialien, und den Arbeitsaufwand für die Verkabelung und Installation des Verteilers, den Anschluss der Zuleitungen und Ausgangsleitungen, die Verdrahtung der Leistungs- und Hilfsstromkreise, die Klemmen mit Beschriftung, die zweisprachige Beschilderung der Stromkreise und die Kabelnummerierung.
8635		15.06.03.03.a		Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con corrente nominale fino a 250 A. / Quadro stagno in materiale plastico ad alta resistenza per installazione a parete completo di piastra di fondo e porta trasparente o cieca con serratura a chiave, porta apparecchi estraibile, sbarra PE e morsettiera, completo di targhette, accessori e minuteria. / Caratteristiche tecniche e dimensionali: / - corrente nominale 125 A / - classe di isolamento: II / - grado di protezione: IP55 / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessori necessario, tutti i materiali e la manodopera necessari per l'assemblaggio e l'installazione del quadro, l'allacciamento di tutte le linee in entrata e in uscita, il cablaggio interno dei circuiti di potenza e ausiliari, le morsettiera con siglatura di identificazione, le targhette bilingui indicanti i circuiti e la numerazione dei cavi. - dimensioni indicative (hxbxp): 650x520x250 mm / § / Niederspannungsstromkreisverteiler mit einem Nennstrom bis 250A. / Feuchtraumschrank aus stoßfestem Kunststoff in Aufputzausführung, komplett mit Montageplatte und abschließbarer Tür durchsichtig oder geschlossen, herausnehmbarem Geräteträger, PE-Schiene und Klemmen, komplett mit Beschriftung, Zubehör und Kleinmaterial. / Technische Eigenschaften und Abmessungen: / - Nennstrom: 125 A / - Schutzklasse: II / - Schutzart: IP55 / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile, sämtliche Materialien, und den Arbeitsaufwand für die Verkabelung und Installation des Verteilers, den Anschluss der Zuleitungen und Ausgangsleitungen, die Verdrahtung der Leistungs- und Hilfsstromkreise, die Klemmen mit Beschriftung, die zweisprachige Beschilderung der Stromkreise und die Kabelnummerierung. - Abmessungen indikativ (HxBxT): 650x520x250 mm		cad § St	404,00000
8636		15.06.03.03.b		Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con corrente nominale fino a 250 A. / Quadro stagno in materiale plastico ad alta resistenza per installazione a parete completo di piastra di fondo e porta trasparente o cieca con serratura a chiave, porta apparecchi estraibile, sbarra PE e morsettiera, completo di targhette, accessori e minuteria. / Caratteristiche tecniche e dimensionali: / - corrente nominale 125 A / - classe di isolamento: II / - grado di protezione: IP55 / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessori necessario, tutti i materiali e la manodopera necessari per l'assemblaggio e l'installazione del quadro, l'allacciamento di tutte le linee in entrata e in uscita, il cablaggio interno dei circuiti di potenza e ausiliari, le morsettiera con siglatura di identificazione, le targhette bilingui indicanti i circuiti e la numerazione dei cavi. - dimensioni indicative (hxbxp): 800x600x300mm / § / Niederspannungsstromkreisverteiler mit einem Nennstrom bis 250A. / Feuchtraumschrank aus stoßfestem Kunststoff in Aufputzausführung, komplett mit Montageplatte und abschließbarer Tür durchsichtig oder geschlossen, herausnehmbarem Geräteträger, PE-Schiene und Klemmen, komplett mit Beschriftung, Zubehör und Kleinmaterial. / Technische Eigenschaften und Abmessungen: / - Nennstrom: 125 A / - Schutzklasse: II / - Schutzart: IP55 / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile, sämtliche Materialien, und den Arbeitsaufwand für die Verkabelung und Installation des Verteilers, den Anschluss der Zuleitungen und Ausgangsleitungen, die Verdrahtung der Leistungs- und Hilfsstromkreise, die Klemmen mit Beschriftung, die zweisprachige Beschilderung der Stromkreise und die Kabelnummerierung. - Abmessungen indikativ (HxBxT): 800x600x300mm		cad § St	612,00000
8637		15.06.03.03.c		Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con corrente nominale fino a 250 A. / Quadro stagno in materiale plastico ad alta resistenza per installazione a parete completo di piastra di fondo e porta trasparente o cieca con serratura a chiave, porta apparecchi estraibile, sbarra PE e morsettiera, completo di targhette, accessori e minuteria. / Caratteristiche tecniche e dimensionali: / - corrente nominale 125 A / - classe di isolamento: II / - grado di protezione: IP55 / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessori necessario, tutti i materiali e la manodopera necessari per l'assemblaggio e l'installazione del quadro, l'allacciamento di tutte le linee in entrata e in uscita, il cablaggio interno dei circuiti di potenza e ausiliari, le morsettiera con siglatura di identificazione, le targhette bilingui indicanti i circuiti e la numerazione dei cavi. - dimensioni indicative (hxbxp): 1100x800x350mm / § / Niederspannungsstromkreisverteiler mit einem Nennstrom bis 250A. / Feuchtraumschrank aus stoßfestem Kunststoff in Aufputzausführung, komplett mit Montageplatte und abschließbarer Tür durchsichtig oder geschlossen, herausnehmbarem Geräteträger, PE-Schiene und Klemmen, komplett mit Beschriftung, Zubehör und Kleinmaterial. / Technische Eigenschaften und Abmessungen: / - Nennstrom: 125 A / - Schutzklasse: II / - Schutzart: IP55 / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile, sämtliche Materialien, und den Arbeitsaufwand für die Verkabelung und Installation des Verteilers, den Anschluss der Zuleitungen und Ausgangsleitungen, die Verdrahtung der Leistungs- und Hilfsstromkreise, die Klemmen mit Beschriftung, die zweisprachige Beschilderung der Stromkreise und die Kabelnummerierung. - Abmessungen indikativ (HxBxT): 1100x800x350mm		cad § St	1030,00000
8638		15.06.04		Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con corrente nominale fino a 250 A. / Quadro stagno in materiale plastico ad alta resistenza per installazione a parete completo di piastra di fondo e porta trasparente o cieca con serratura a chiave, porta apparecchi estraibile, sbarra PE e morsettiera, completo di targhette, accessori e minuteria. / Caratteristiche tecniche e dimensionali: / - corrente nominale 125 A / - classe di isolamento: II / - grado di protezione: IP55 / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessori necessario, tutti i materiali e la manodopera necessari per l'assemblaggio e l'installazione del quadro, l'allacciamento di tutte le linee in entrata e in uscita, il cablaggio interno dei circuiti di potenza e ausiliari, le morsettiera con siglatura di identificazione, le targhette bilingui indicanti i circuiti e la numerazione dei cavi. Quadri In < 630 A / § / Niederspannungsstromkreisverteiler mit einem Nennstrom bis 250A. / Feuchtraumschrank aus stoßfestem Kunststoff in Aufputzausführung, komplett mit Montageplatte und abschließbarer Tür durchsichtig oder geschlossen, herausnehmbarem Geräteträger, PE-Schiene und Klemmen, komplett mit Beschriftung, Zubehör und Kleinmaterial. / Technische Eigenschaften und Abmessungen: / - Nennstrom: 125 A / - Schutzklasse: II / - Schutzart: IP55 / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile, sämtliche Materialien, und den Arbeitsaufwand für die Verkabelung und Installation des Verteilers, den Anschluss der Zuleitungen und Ausgangsleitungen, die Verdrahtung der Leistungs- und Hilfsstromkreise, die Klemmen mit Beschriftung, die zweisprachige Beschilderung der Stromkreise und die Kabelnummerierung. Verteiler In < 630 A
8639		15.06.04.01		Quadri In < 630 A Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con corrente nominale fino a 630 A. / Quadro ad armadio in lamiera per installazione a pavimento completo di zoccolo, pannello frontale e porta trasparente o in lamiera piena con serratura a chiave, porta apparecchi estraibile, sbarra PE e morsettiera, completo di targhette, accessori e minuteria. / Caratteristiche tecniche e dimensionali: / - corrente nominale 630 A / - classe di isolamento: I / - grado di protezione: IP54 / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessori necessario, tutti i materiali e la manodopera necessari per l'assemblaggio e l'installazione del quadro, l'allacciamento di tutte le linee in entrata e in uscita, il cablaggio interno dei circuiti di potenza e ausiliari, le morsettiera con siglatura di identificazione, le targhette bilingui indicanti i circuiti e la numerazioni dei cavi. / § / Verteiler In < 630 A Niederspannungsstromkreisverteiler mit einem Nennstrom bis 630 A. / Stahlblechschrank als Standschrank komplett mit Sockel, Blendrahmen und abschließbarer Stahlblechtür durchsichtig oder geschlossen, herausnehmbarem Geräteträger, PE-Schiene und Klemmen, komplett mit Beschriftung, Zubehör und Kleinmaterial. / Technische Eigenschaften und Abmessungen: / - Nennstrom: 630 A / - Schutzklasse: I / - Schutzart: IP54 / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile, sämtliche Materialien, und den Arbeitsaufwand für die Verkabelung und Installation des Verteilers, den Anschluss der Zuleitungen und Ausgangsleitungen, die Verdrahtung der Leistungs- und Hilfsstromkreise, die Klemmen mit Beschriftung, die zweisprachige Beschilderung der Stromkreise und die Kabelnummerierung.
8640		15.06.04.01.a		Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con corrente nominale fino a 630 A. / Quadro ad armadio in lamiera per installazione a pavimento completo di zoccolo, pannello frontale e porta trasparente o in lamiera piena con serratura a chiave, porta apparecchi estraibile, sbarra PE e morsettiera, completo di targhette, accessori e minuteria. / Caratteristiche tecniche e dimensionali: / - corrente nominale 630 A / - classe di isolamento: I / - grado di protezione: IP54 / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessori necessario, tutti i materiali e la manodopera necessari per l'assemblaggio e l'installazione del quadro, l'allacciamento di tutte le linee in entrata e in uscita, il cablaggio interno dei circuiti di potenza e ausiliari, le morsettiera con siglatura di identificazione, le targhette bilingui indicanti i circuiti e la numerazioni dei cavi. - dimensioni indicative (hxbxp): 2000x300x250 mm / § / Niederspannungsstromkreisverteiler mit einem Nennstrom bis 630 A. / Stahlblechschrank als Standschrank komplett mit Sockel, Blendrahmen und abschließbarer Stahlblechtür durchsichtig oder geschlossen, herausnehmbarem Geräteträger, PE-Schiene und Klemmen, komplett mit Beschriftung, Zubehör und Kleinmaterial. / Technische Eigenschaften und Abmessungen: / - Nennstrom: 630 A / - Schutzklasse: I / - Schutzart: IP54 / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile, sämtliche Materialien, und den Arbeitsaufwand für die Verkabelung und Installation des Verteilers, den Anschluss der Zuleitungen und Ausgangsleitungen, die Verdrahtung der Leistungs- und Hilfsstromkreise, die Klemmen mit Beschriftung, die zweisprachige Beschilderung der Stromkreise und die Kabelnummerierung. - Abmessungen indikativ (HxBxT): 2000x300x250 mm		cad § St	1000,00000
8641		15.06.04.01.b		Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con corrente nominale fino a 630 A. / Quadro ad armadio in lamiera per installazione a pavimento completo di zoccolo, pannello frontale e porta trasparente o in lamiera piena con serratura a chiave, porta apparecchi estraibile, sbarra PE e morsettiera, completo di targhette, accessori e minuteria. / Caratteristiche tecniche e dimensionali: / - corrente nominale 630 A / - classe di isolamento: I / - grado di protezione: IP54 / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessori necessario, tutti i materiali e la manodopera necessari per l'assemblaggio e l'installazione del quadro, l'allacciamento di tutte le linee in entrata e in uscita, il cablaggio interno dei circuiti di potenza e ausiliari, le morsettiera con siglatura di identificazione, le targhette bilingui indicanti i circuiti e la numerazioni dei cavi. - dimensioni indicative (hxbxp): 2000x550x250 mm / § / Niederspannungsstromkreisverteiler mit einem Nennstrom bis 630 A. / Stahlblechschrank als Standschrank komplett mit Sockel, Blendrahmen und abschließbarer Stahlblechtür durchsichtig oder geschlossen, herausnehmbarem Geräteträger, PE-Schiene und Klemmen, komplett mit Beschriftung, Zubehör und Kleinmaterial. / Technische Eigenschaften und Abmessungen: / - Nennstrom: 630 A / - Schutzklasse: I / - Schutzart: IP54 / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile, sämtliche Materialien, und den Arbeitsaufwand für die Verkabelung und Installation des Verteilers, den Anschluss der Zuleitungen und Ausgangsleitungen, die Verdrahtung der Leistungs- und Hilfsstromkreise, die Klemmen mit Beschriftung, die zweisprachige Beschilderung der Stromkreise und die Kabelnummerierung. - Abmessungen indikativ (HxBxT): 2000x550x250 mm		cad § St	1032,11000
8642		15.06.04.01.c		Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con corrente nominale fino a 630 A. / Quadro ad armadio in lamiera per installazione a pavimento completo di zoccolo, pannello frontale e porta trasparente o in lamiera piena con serratura a chiave, porta apparecchi estraibile, sbarra PE e morsettiera, completo di targhette, accessori e minuteria. / Caratteristiche tecniche e dimensionali: / - corrente nominale 630 A / - classe di isolamento: I / - grado di protezione: IP54 / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessori necessario, tutti i materiali e la manodopera necessari per l'assemblaggio e l'installazione del quadro, l'allacciamento di tutte le linee in entrata e in uscita, il cablaggio interno dei circuiti di potenza e ausiliari, le morsettiera con siglatura di identificazione, le targhette bilingui indicanti i circuiti e la numerazioni dei cavi. - dimensioni indicative (hxbxp): 2000x800x250mm / § / Niederspannungsstromkreisverteiler mit einem Nennstrom bis 630 A. / Stahlblechschrank als Standschrank komplett mit Sockel, Blendrahmen und abschließbarer Stahlblechtür durchsichtig oder geschlossen, herausnehmbarem Geräteträger, PE-Schiene und Klemmen, komplett mit Beschriftung, Zubehör und Kleinmaterial. / Technische Eigenschaften und Abmessungen: / - Nennstrom: 630 A / - Schutzklasse: I / - Schutzart: IP54 / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile, sämtliche Materialien, und den Arbeitsaufwand für die Verkabelung und Installation des Verteilers, den Anschluss der Zuleitungen und Ausgangsleitungen, die Verdrahtung der Leistungs- und Hilfsstromkreise, die Klemmen mit Beschriftung, die zweisprachige Beschilderung der Stromkreise und die Kabelnummerierung. - Abmessungen indikativ (HxBxT): 2000x800x250 mm		cad § St	1335,38000
8643		15.06.04.01.d		Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con corrente nominale fino a 630 A. / Quadro ad armadio in lamiera per installazione a pavimento completo di zoccolo, pannello frontale e porta trasparente o in lamiera piena con serratura a chiave, porta apparecchi estraibile, sbarra PE e morsettiera, completo di targhette, accessori e minuteria. / Caratteristiche tecniche e dimensionali: / - corrente nominale 630 A / - classe di isolamento: I / - grado di protezione: IP54 / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessori necessario, tutti i materiali e la manodopera necessari per l'assemblaggio e l'installazione del quadro, l'allacciamento di tutte le linee in entrata e in uscita, il cablaggio interno dei circuiti di potenza e ausiliari, le morsettiera con siglatura di identificazione, le targhette bilingui indicanti i circuiti e la numerazioni dei cavi. - dimensioni indicative (hxbxp): 2000x1050x250mm / § / Niederspannungsstromkreisverteiler mit einem Nennstrom bis 630 A. / Stahlblechschrank als Standschrank komplett mit Sockel, Blendrahmen und abschließbarer Stahlblechtür durchsichtig oder geschlossen, herausnehmbarem Geräteträger, PE-Schiene und Klemmen, komplett mit Beschriftung, Zubehör und Kleinmaterial. / Technische Eigenschaften und Abmessungen: / - Nennstrom: 630 A / - Schutzklasse: I / - Schutzart: IP54 / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile, sämtliche Materialien, und den Arbeitsaufwand für die Verkabelung und Installation des Verteilers, den Anschluss der Zuleitungen und Ausgangsleitungen, die Verdrahtung der Leistungs- und Hilfsstromkreise, die Klemmen mit Beschriftung, die zweisprachige Beschilderung der Stromkreise und die Kabelnummerierung. - Abmessungen indikativ (HxBxT): 2000x1050x250 mm		cad § St	1643,54000
8644		15.06.04.01.e		Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con corrente nominale fino a 630 A. / Quadro ad armadio in lamiera per installazione a pavimento completo di zoccolo, pannello frontale e porta trasparente o in lamiera piena con serratura a chiave, porta apparecchi estraibile, sbarra PE e morsettiera, completo di targhette, accessori e minuteria. / Caratteristiche tecniche e dimensionali: / - corrente nominale 630 A / - classe di isolamento: I / - grado di protezione: IP54 / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessori necessario, tutti i materiali e la manodopera necessari per l'assemblaggio e l'installazione del quadro, l'allacciamento di tutte le linee in entrata e in uscita, il cablaggio interno dei circuiti di potenza e ausiliari, le morsettiera con siglatura di identificazione, le targhette bilingui indicanti i circuiti e la numerazioni dei cavi. - dimensioni indicative (hxbxp): 2000x1300x250mm / § / Niederspannungsstromkreisverteiler mit einem Nennstrom bis 630 A. / Stahlblechschrank als Standschrank komplett mit Sockel, Blendrahmen und abschließbarer Stahlblechtür durchsichtig oder geschlossen, herausnehmbarem Geräteträger, PE-Schiene und Klemmen, komplett mit Beschriftung, Zubehör und Kleinmaterial. / Technische Eigenschaften und Abmessungen: / - Nennstrom: 630 A / - Schutzklasse: I / - Schutzart: IP54 / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile, sämtliche Materialien, und den Arbeitsaufwand für die Verkabelung und Installation des Verteilers, den Anschluss der Zuleitungen und Ausgangsleitungen, die Verdrahtung der Leistungs- und Hilfsstromkreise, die Klemmen mit Beschriftung, die zweisprachige Beschilderung der Stromkreise und die Kabelnummerierung. - Abmessungen indikativ (HxBxT): 2000x1300x250 mm		cad § St	1961,49000
8645		15.06.04.02		Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con corrente nominale fino a 630 A. / Quadro ad armadio in lamiera per installazione a pavimento completo di zoccolo, pannello frontale e porta trasparente o in lamiera piena con serratura a chiave, porta apparecchi estraibile, sbarra PE e morsettiera, completo di targhette, accessori e minuteria. / Caratteristiche tecniche e dimensionali: / - corrente nominale 630 A / - classe di isolamento: I / - grado di protezione: IP54 / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessori necessario, tutti i materiali e la manodopera necessari per l'assemblaggio e l'installazione del quadro, l'allacciamento di tutte le linee in entrata e in uscita, il cablaggio interno dei circuiti di potenza e ausiliari, le morsettiera con siglatura di identificazione, le targhette bilingui indicanti i circuiti e la numerazioni dei cavi. Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con corrente nominale fino a 630 A. / Quadro componibile ad armadio in lamiera per installazione a pavimento completo di zoccolo, pannello frontale e porta trasparente o in lamiera piena con serratura a chiave, porta apparecchi estraibile, sbarra PE e morsettiera, completo di targhette, accessori e minuteria. / Caratteristiche tecniche e dimensionali: / - corrente nominale 630 A / - classe di isolamento: I / - grado di protezione: IP55 / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessori necessario, tutti i materiali e la manodopera necessari per l'assemblaggio e l'installazione del quadro, l'allacciamento di tutte le linee in entrata e in uscita, il cablaggio interno dei circuiti di potenza e ausiliari, le morsettiera con siglatura di identificazione, le targhette bilingui indicanti i circuiti e la numerazione dei cavi. / § / Niederspannungsstromkreisverteiler mit einem Nennstrom bis 630 A. / Stahlblechschrank als Standschrank komplett mit Sockel, Blendrahmen und abschließbarer Stahlblechtür durchsichtig oder geschlossen, herausnehmbarem Geräteträger, PE-Schiene und Klemmen, komplett mit Beschriftung, Zubehör und Kleinmaterial. / Technische Eigenschaften und Abmessungen: / - Nennstrom: 630 A / - Schutzklasse: I / - Schutzart: IP54 / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile, sämtliche Materialien, und den Arbeitsaufwand für die Verkabelung und Installation des Verteilers, den Anschluss der Zuleitungen und Ausgangsleitungen, die Verdrahtung der Leistungs- und Hilfsstromkreise, die Klemmen mit Beschriftung, die zweisprachige Beschilderung der Stromkreise und die Kabelnummerierung. Niederspannungsstromkreisverteiler mit einem Nennstrom bis 630A. / Kombinierbarer Stahlblechschrank als Standschrank komplett mit Sockel, Blendrahmen und abschließbarer Stahlblechtür durchsichtig oder geschlossen, herausnehmbarem Geräteträger, PE-Schiene und Klemmen, komplett mit Beschriftung, Zubehör und Kleinmaterial. / Technische Eigenschaften und Abmessungen: / - Nennstrom: 630 A / - Schutzklasse: I / - Schutzart: IP55 / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile, sämtliche Materialien, und den Arbeitsaufwand für die Verkabelung und Installation des Verteilers, den Anschluss der Zuleitungen und Ausgangsleitungen, die Verdrahtung der Leistungs- und Hilfsstromkreise, die Klemmen mit Beschriftung, die zweisprachige Beschilderung der Stromkreise und die Kabelnummerierung.
8646		15.06.04.02.a		Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con corrente nominale fino a 630 A. / Quadro componibile ad armadio in lamiera per installazione a pavimento completo di zoccolo, pannello frontale e porta trasparente o in lamiera piena con serratura a chiave, porta apparecchi estraibile, sbarra PE e morsettiera, completo di targhette, accessori e minuteria. / Caratteristiche tecniche e dimensionali: / - corrente nominale 630 A / - classe di isolamento: I / - grado di protezione: IP55 / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessori necessario, tutti i materiali e la manodopera necessari per l'assemblaggio e l'installazione del quadro, l'allacciamento di tutte le linee in entrata e in uscita, il cablaggio interno dei circuiti di potenza e ausiliari, le morsettiera con siglatura di identificazione, le targhette bilingui indicanti i circuiti e la numerazione dei cavi. - dimensioni indicative (hxbxp): 2000x400x400 mm / § / Niederspannungsstromkreisverteiler mit einem Nennstrom bis 630A. / Kombinierbarer Stahlblechschrank als Standschrank komplett mit Sockel, Blendrahmen und abschließbarer Stahlblechtür durchsichtig oder geschlossen, herausnehmbarem Geräteträger, PE-Schiene und Klemmen, komplett mit Beschriftung, Zubehör und Kleinmaterial. / Technische Eigenschaften und Abmessungen: / - Nennstrom: 630 A / - Schutzklasse: I / - Schutzart: IP55 / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile, sämtliche Materialien, und den Arbeitsaufwand für die Verkabelung und Installation des Verteilers, den Anschluss der Zuleitungen und Ausgangsleitungen, die Verdrahtung der Leistungs- und Hilfsstromkreise, die Klemmen mit Beschriftung, die zweisprachige Beschilderung der Stromkreise und die Kabelnummerierung. - Abmessungen indikativ (HxBxT): 2000x400x400 mm		cad § St	1450,00000
8647		15.06.04.02.b		Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con corrente nominale fino a 630 A. / Quadro componibile ad armadio in lamiera per installazione a pavimento completo di zoccolo, pannello frontale e porta trasparente o in lamiera piena con serratura a chiave, porta apparecchi estraibile, sbarra PE e morsettiera, completo di targhette, accessori e minuteria. / Caratteristiche tecniche e dimensionali: / - corrente nominale 630 A / - classe di isolamento: I / - grado di protezione: IP55 / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessori necessario, tutti i materiali e la manodopera necessari per l'assemblaggio e l'installazione del quadro, l'allacciamento di tutte le linee in entrata e in uscita, il cablaggio interno dei circuiti di potenza e ausiliari, le morsettiera con siglatura di identificazione, le targhette bilingui indicanti i circuiti e la numerazione dei cavi. - dimensioni indicative (hxbxp): 2000x600x400 mm / § / Niederspannungsstromkreisverteiler mit einem Nennstrom bis 630A. / Kombinierbarer Stahlblechschrank als Standschrank komplett mit Sockel, Blendrahmen und abschließbarer Stahlblechtür durchsichtig oder geschlossen, herausnehmbarem Geräteträger, PE-Schiene und Klemmen, komplett mit Beschriftung, Zubehör und Kleinmaterial. / Technische Eigenschaften und Abmessungen: / - Nennstrom: 630 A / - Schutzklasse: I / - Schutzart: IP55 / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile, sämtliche Materialien, und den Arbeitsaufwand für die Verkabelung und Installation des Verteilers, den Anschluss der Zuleitungen und Ausgangsleitungen, die Verdrahtung der Leistungs- und Hilfsstromkreise, die Klemmen mit Beschriftung, die zweisprachige Beschilderung der Stromkreise und die Kabelnummerierung. - Abmessungen indikativ (HxBxT): 2000x600x400 mm		cad § St	1687,57000
8648		15.06.04.02.c		Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con corrente nominale fino a 630 A. / Quadro componibile ad armadio in lamiera per installazione a pavimento completo di zoccolo, pannello frontale e porta trasparente o in lamiera piena con serratura a chiave, porta apparecchi estraibile, sbarra PE e morsettiera, completo di targhette, accessori e minuteria. / Caratteristiche tecniche e dimensionali: / - corrente nominale 630 A / - classe di isolamento: I / - grado di protezione: IP55 / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessori necessario, tutti i materiali e la manodopera necessari per l'assemblaggio e l'installazione del quadro, l'allacciamento di tutte le linee in entrata e in uscita, il cablaggio interno dei circuiti di potenza e ausiliari, le morsettiera con siglatura di identificazione, le targhette bilingui indicanti i circuiti e la numerazione dei cavi. - dimensioni indicative (hxbxp): 2000x800x400 mm / § / Niederspannungsstromkreisverteiler mit einem Nennstrom bis 630A. / Kombinierbarer Stahlblechschrank als Standschrank komplett mit Sockel, Blendrahmen und abschließbarer Stahlblechtür durchsichtig oder geschlossen, herausnehmbarem Geräteträger, PE-Schiene und Klemmen, komplett mit Beschriftung, Zubehör und Kleinmaterial. / Technische Eigenschaften und Abmessungen: / - Nennstrom: 630 A / - Schutzklasse: I / - Schutzart: IP55 / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile, sämtliche Materialien, und den Arbeitsaufwand für die Verkabelung und Installation des Verteilers, den Anschluss der Zuleitungen und Ausgangsleitungen, die Verdrahtung der Leistungs- und Hilfsstromkreise, die Klemmen mit Beschriftung, die zweisprachige Beschilderung der Stromkreise und die Kabelnummerierung. - Abmessungen indikativ (HxBxT): 2000x800x400 mm		cad § St	1893,01000
8649		15.06.04.02.d		Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con corrente nominale fino a 630 A. / Quadro componibile ad armadio in lamiera per installazione a pavimento completo di zoccolo, pannello frontale e porta trasparente o in lamiera piena con serratura a chiave, porta apparecchi estraibile, sbarra PE e morsettiera, completo di targhette, accessori e minuteria. / Caratteristiche tecniche e dimensionali: / - corrente nominale 630 A / - classe di isolamento: I / - grado di protezione: IP55 / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessori necessario, tutti i materiali e la manodopera necessari per l'assemblaggio e l'installazione del quadro, l'allacciamento di tutte le linee in entrata e in uscita, il cablaggio interno dei circuiti di potenza e ausiliari, le morsettiera con siglatura di identificazione, le targhette bilingui indicanti i circuiti e la numerazione dei cavi. - dimensioni indicative (hxbxp): 2000x1000x400 mm / § / Niederspannungsstromkreisverteiler mit einem Nennstrom bis 630A. / Kombinierbarer Stahlblechschrank als Standschrank komplett mit Sockel, Blendrahmen und abschließbarer Stahlblechtür durchsichtig oder geschlossen, herausnehmbarem Geräteträger, PE-Schiene und Klemmen, komplett mit Beschriftung, Zubehör und Kleinmaterial. / Technische Eigenschaften und Abmessungen: / - Nennstrom: 630 A / - Schutzklasse: I / - Schutzart: IP55 / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile, sämtliche Materialien, und den Arbeitsaufwand für die Verkabelung und Installation des Verteilers, den Anschluss der Zuleitungen und Ausgangsleitungen, die Verdrahtung der Leistungs- und Hilfsstromkreise, die Klemmen mit Beschriftung, die zweisprachige Beschilderung der Stromkreise und die Kabelnummerierung. - Abmessungen indikativ (HxBxT): 2000x1000x400 mm		cad § St	2220,74000
8650		15.06.04.02.e		Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con corrente nominale fino a 630 A. / Quadro componibile ad armadio in lamiera per installazione a pavimento completo di zoccolo, pannello frontale e porta trasparente o in lamiera piena con serratura a chiave, porta apparecchi estraibile, sbarra PE e morsettiera, completo di targhette, accessori e minuteria. / Caratteristiche tecniche e dimensionali: / - corrente nominale 630 A / - classe di isolamento: I / - grado di protezione: IP55 / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessori necessario, tutti i materiali e la manodopera necessari per l'assemblaggio e l'installazione del quadro, l'allacciamento di tutte le linee in entrata e in uscita, il cablaggio interno dei circuiti di potenza e ausiliari, le morsettiera con siglatura di identificazione, le targhette bilingui indicanti i circuiti e la numerazione dei cavi. - dimensioni indicative (hxbxp): 2000x1200x400 mm / § / Niederspannungsstromkreisverteiler mit einem Nennstrom bis 630A. / Kombinierbarer Stahlblechschrank als Standschrank komplett mit Sockel, Blendrahmen und abschließbarer Stahlblechtür durchsichtig oder geschlossen, herausnehmbarem Geräteträger, PE-Schiene und Klemmen, komplett mit Beschriftung, Zubehör und Kleinmaterial. / Technische Eigenschaften und Abmessungen: / - Nennstrom: 630 A / - Schutzklasse: I / - Schutzart: IP55 / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile, sämtliche Materialien, und den Arbeitsaufwand für die Verkabelung und Installation des Verteilers, den Anschluss der Zuleitungen und Ausgangsleitungen, die Verdrahtung der Leistungs- und Hilfsstromkreise, die Klemmen mit Beschriftung, die zweisprachige Beschilderung der Stromkreise und die Kabelnummerierung. - Abmessungen indikativ (HxBxT): 2000x1200x400 mm		cad § St	2519,12000
8651		15.06.05		Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con corrente nominale fino a 630 A. / Quadro componibile ad armadio in lamiera per installazione a pavimento completo di zoccolo, pannello frontale e porta trasparente o in lamiera piena con serratura a chiave, porta apparecchi estraibile, sbarra PE e morsettiera, completo di targhette, accessori e minuteria. / Caratteristiche tecniche e dimensionali: / - corrente nominale 630 A / - classe di isolamento: I / - grado di protezione: IP55 / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessori necessario, tutti i materiali e la manodopera necessari per l'assemblaggio e l'installazione del quadro, l'allacciamento di tutte le linee in entrata e in uscita, il cablaggio interno dei circuiti di potenza e ausiliari, le morsettiera con siglatura di identificazione, le targhette bilingui indicanti i circuiti e la numerazione dei cavi. Quadri In > 630 A / § / Niederspannungsstromkreisverteiler mit einem Nennstrom bis 630A. / Kombinierbarer Stahlblechschrank als Standschrank komplett mit Sockel, Blendrahmen und abschließbarer Stahlblechtür durchsichtig oder geschlossen, herausnehmbarem Geräteträger, PE-Schiene und Klemmen, komplett mit Beschriftung, Zubehör und Kleinmaterial. / Technische Eigenschaften und Abmessungen: / - Nennstrom: 630 A / - Schutzklasse: I / - Schutzart: IP55 / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile, sämtliche Materialien, und den Arbeitsaufwand für die Verkabelung und Installation des Verteilers, den Anschluss der Zuleitungen und Ausgangsleitungen, die Verdrahtung der Leistungs- und Hilfsstromkreise, die Klemmen mit Beschriftung, die zweisprachige Beschilderung der Stromkreise und die Kabelnummerierung. Verteiler In > 630 A
8652		15.06.05.02		Quadri In > 630 A Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con corrente nominale superiore a 630 A. / Quadro componibile ad armadio in lamiera per installazione a pavimento completo di zoccolo, pannello frontale e porta trasparente o in lamiera piena con serratura a chiave, porta apparecchi estraibile, sbarra PE e morsettiera, completo di targhette, accessori e minuteria. / Caratteristiche tecniche e dimensionali: / - corrente nominale fino a 4000 A / - classe di isolamento: I / - grado di protezione: IP55 / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessori necessario, tutti i materiali e la manodopera necessari per l'assemblaggio e l'installazione del quadro, l'allacciamento di tutte le linee in entrata e in uscita, il cablaggio interno dei circuiti di potenza e ausiliari, le morsettiera con siglatura di identificazione, le targhette bilingui indicanti i circuiti e la numerazione dei cavi. / § / Verteiler In > 630 A Niederspannungsstromkreisverteiler mit einem Nennstrom über 630 A. / Kombinierbarer Stahlblechschrank als Standschrank komplett mit Sockel, Blendrahmen und abschließbarer Stahlblechtür durchsichtig oder geschlossen, herausnehmbarem Geräteträger, PE-Schiene und Klemmen, komplett mit Beschriftung, Zubehör und Kleinmaterial. / Technische Eigenschaften und Abmessungen: / - Nennstrom bis zu 4000 A / - Schutzklasse: I / - Schutzart: IP55 / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile, sämtliche Materialien, und den Arbeitsaufwand für die Verkabelung und Installation des Verteilers, den Anschluss der Zuleitungen und Ausgangsleitungen, die Verdrahtung der Leistungs- und Hilfsstromkreise, die Klemmen mit Beschriftung, die zweisprachig Beschilderung der Stromkreise und die Kabelnummerierung.
8653		15.06.05.02.a		Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con corrente nominale superiore a 630 A. / Quadro componibile ad armadio in lamiera per installazione a pavimento completo di zoccolo, pannello frontale e porta trasparente o in lamiera piena con serratura a chiave, porta apparecchi estraibile, sbarra PE e morsettiera, completo di targhette, accessori e minuteria. / Caratteristiche tecniche e dimensionali: / - corrente nominale fino a 4000 A / - classe di isolamento: I / - grado di protezione: IP55 / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessori necessario, tutti i materiali e la manodopera necessari per l'assemblaggio e l'installazione del quadro, l'allacciamento di tutte le linee in entrata e in uscita, il cablaggio interno dei circuiti di potenza e ausiliari, le morsettiera con siglatura di identificazione, le targhette bilingui indicanti i circuiti e la numerazione dei cavi. - dimensioni indicative (hxbxp): 2000x400x400mm / § / Niederspannungsstromkreisverteiler mit einem Nennstrom über 630 A. / Kombinierbarer Stahlblechschrank als Standschrank komplett mit Sockel, Blendrahmen und abschließbarer Stahlblechtür durchsichtig oder geschlossen, herausnehmbarem Geräteträger, PE-Schiene und Klemmen, komplett mit Beschriftung, Zubehör und Kleinmaterial. / Technische Eigenschaften und Abmessungen: / - Nennstrom bis zu 4000 A / - Schutzklasse: I / - Schutzart: IP55 / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile, sämtliche Materialien, und den Arbeitsaufwand für die Verkabelung und Installation des Verteilers, den Anschluss der Zuleitungen und Ausgangsleitungen, die Verdrahtung der Leistungs- und Hilfsstromkreise, die Klemmen mit Beschriftung, die zweisprachig Beschilderung der Stromkreise und die Kabelnummerierung. - Abmessungen indikativ (HxBxT): 2000x400x400 mm		cad § St	1046,78000
8654		15.06.05.02.b		Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con corrente nominale superiore a 630 A. / Quadro componibile ad armadio in lamiera per installazione a pavimento completo di zoccolo, pannello frontale e porta trasparente o in lamiera piena con serratura a chiave, porta apparecchi estraibile, sbarra PE e morsettiera, completo di targhette, accessori e minuteria. / Caratteristiche tecniche e dimensionali: / - corrente nominale fino a 4000 A / - classe di isolamento: I / - grado di protezione: IP55 / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessori necessario, tutti i materiali e la manodopera necessari per l'assemblaggio e l'installazione del quadro, l'allacciamento di tutte le linee in entrata e in uscita, il cablaggio interno dei circuiti di potenza e ausiliari, le morsettiera con siglatura di identificazione, le targhette bilingui indicanti i circuiti e la numerazione dei cavi. - dimensioni indicative (hxbxp): 2000x600x400mm / § / Niederspannungsstromkreisverteiler mit einem Nennstrom über 630 A. / Kombinierbarer Stahlblechschrank als Standschrank komplett mit Sockel, Blendrahmen und abschließbarer Stahlblechtür durchsichtig oder geschlossen, herausnehmbarem Geräteträger, PE-Schiene und Klemmen, komplett mit Beschriftung, Zubehör und Kleinmaterial. / Technische Eigenschaften und Abmessungen: / - Nennstrom bis zu 4000 A / - Schutzklasse: I / - Schutzart: IP55 / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile, sämtliche Materialien, und den Arbeitsaufwand für die Verkabelung und Installation des Verteilers, den Anschluss der Zuleitungen und Ausgangsleitungen, die Verdrahtung der Leistungs- und Hilfsstromkreise, die Klemmen mit Beschriftung, die zweisprachig Beschilderung der Stromkreise und die Kabelnummerierung. - Abmessungen indikativ (HxBxT): 2000x600x400 mm		cad § St	1844,10000
8655		15.06.05.02.c		Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con corrente nominale superiore a 630 A. / Quadro componibile ad armadio in lamiera per installazione a pavimento completo di zoccolo, pannello frontale e porta trasparente o in lamiera piena con serratura a chiave, porta apparecchi estraibile, sbarra PE e morsettiera, completo di targhette, accessori e minuteria. / Caratteristiche tecniche e dimensionali: / - corrente nominale fino a 4000 A / - classe di isolamento: I / - grado di protezione: IP55 / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessori necessario, tutti i materiali e la manodopera necessari per l'assemblaggio e l'installazione del quadro, l'allacciamento di tutte le linee in entrata e in uscita, il cablaggio interno dei circuiti di potenza e ausiliari, le morsettiera con siglatura di identificazione, le targhette bilingui indicanti i circuiti e la numerazione dei cavi. - dimensioni indicative (hxbxp): 2000x800x400mm / § / Niederspannungsstromkreisverteiler mit einem Nennstrom über 630 A. / Kombinierbarer Stahlblechschrank als Standschrank komplett mit Sockel, Blendrahmen und abschließbarer Stahlblechtür durchsichtig oder geschlossen, herausnehmbarem Geräteträger, PE-Schiene und Klemmen, komplett mit Beschriftung, Zubehör und Kleinmaterial. / Technische Eigenschaften und Abmessungen: / - Nennstrom bis zu 4000 A / - Schutzklasse: I / - Schutzart: IP55 / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile, sämtliche Materialien, und den Arbeitsaufwand für die Verkabelung und Installation des Verteilers, den Anschluss der Zuleitungen und Ausgangsleitungen, die Verdrahtung der Leistungs- und Hilfsstromkreise, die Klemmen mit Beschriftung, die zweisprachig Beschilderung der Stromkreise und die Kabelnummerierung. - Abmessungen indikativ (HxBxT): 2000x800x400 mm		cad § St	2059,32000
8656		15.06.05.02.d		Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con corrente nominale superiore a 630 A. / Quadro componibile ad armadio in lamiera per installazione a pavimento completo di zoccolo, pannello frontale e porta trasparente o in lamiera piena con serratura a chiave, porta apparecchi estraibile, sbarra PE e morsettiera, completo di targhette, accessori e minuteria. / Caratteristiche tecniche e dimensionali: / - corrente nominale fino a 4000 A / - classe di isolamento: I / - grado di protezione: IP55 / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessori necessario, tutti i materiali e la manodopera necessari per l'assemblaggio e l'installazione del quadro, l'allacciamento di tutte le linee in entrata e in uscita, il cablaggio interno dei circuiti di potenza e ausiliari, le morsettiera con siglatura di identificazione, le targhette bilingui indicanti i circuiti e la numerazione dei cavi. - dimensioni indicative (hxbxp): 2000x1000x400mm / § / Niederspannungsstromkreisverteiler mit einem Nennstrom über 630 A. / Kombinierbarer Stahlblechschrank als Standschrank komplett mit Sockel, Blendrahmen und abschließbarer Stahlblechtür durchsichtig oder geschlossen, herausnehmbarem Geräteträger, PE-Schiene und Klemmen, komplett mit Beschriftung, Zubehör und Kleinmaterial. / Technische Eigenschaften und Abmessungen: / - Nennstrom bis zu 4000 A / - Schutzklasse: I / - Schutzart: IP55 / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile, sämtliche Materialien, und den Arbeitsaufwand für die Verkabelung und Installation des Verteilers, den Anschluss der Zuleitungen und Ausgangsleitungen, die Verdrahtung der Leistungs- und Hilfsstromkreise, die Klemmen mit Beschriftung, die zweisprachig Beschilderung der Stromkreise und die Kabelnummerierung. - Abmessungen indikativ (HxBxT): 2000x1000x400 mm		cad § St	2418,36000
8657		15.06.05.02.e		Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con corrente nominale superiore a 630 A. / Quadro componibile ad armadio in lamiera per installazione a pavimento completo di zoccolo, pannello frontale e porta trasparente o in lamiera piena con serratura a chiave, porta apparecchi estraibile, sbarra PE e morsettiera, completo di targhette, accessori e minuteria. / Caratteristiche tecniche e dimensionali: / - corrente nominale fino a 4000 A / - classe di isolamento: I / - grado di protezione: IP55 / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessori necessario, tutti i materiali e la manodopera necessari per l'assemblaggio e l'installazione del quadro, l'allacciamento di tutte le linee in entrata e in uscita, il cablaggio interno dei circuiti di potenza e ausiliari, le morsettiera con siglatura di identificazione, le targhette bilingui indicanti i circuiti e la numerazione dei cavi. - dimensioni indicative (hxbxp): 2000x1200x400mm / § / Niederspannungsstromkreisverteiler mit einem Nennstrom über 630 A. / Kombinierbarer Stahlblechschrank als Standschrank komplett mit Sockel, Blendrahmen und abschließbarer Stahlblechtür durchsichtig oder geschlossen, herausnehmbarem Geräteträger, PE-Schiene und Klemmen, komplett mit Beschriftung, Zubehör und Kleinmaterial. / Technische Eigenschaften und Abmessungen: / - Nennstrom bis zu 4000 A / - Schutzklasse: I / - Schutzart: IP55 / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile, sämtliche Materialien, und den Arbeitsaufwand für die Verkabelung und Installation des Verteilers, den Anschluss der Zuleitungen und Ausgangsleitungen, die Verdrahtung der Leistungs- und Hilfsstromkreise, die Klemmen mit Beschriftung, die zweisprachig Beschilderung der Stromkreise und die Kabelnummerierung. - Abmessungen indikativ (HxBxT): 2000x1200x400 mm		cad § St	2753,91000
8658		15.06.06		Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con corrente nominale superiore a 630 A. / Quadro componibile ad armadio in lamiera per installazione a pavimento completo di zoccolo, pannello frontale e porta trasparente o in lamiera piena con serratura a chiave, porta apparecchi estraibile, sbarra PE e morsettiera, completo di targhette, accessori e minuteria. / Caratteristiche tecniche e dimensionali: / - corrente nominale fino a 4000 A / - classe di isolamento: I / - grado di protezione: IP55 / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessori necessario, tutti i materiali e la manodopera necessari per l'assemblaggio e l'installazione del quadro, l'allacciamento di tutte le linee in entrata e in uscita, il cablaggio interno dei circuiti di potenza e ausiliari, le morsettiera con siglatura di identificazione, le targhette bilingui indicanti i circuiti e la numerazione dei cavi. Quadri elettrici per utilizzi particolari / § / Niederspannungsstromkreisverteiler mit einem Nennstrom über 630 A. / Kombinierbarer Stahlblechschrank als Standschrank komplett mit Sockel, Blendrahmen und abschließbarer Stahlblechtür durchsichtig oder geschlossen, herausnehmbarem Geräteträger, PE-Schiene und Klemmen, komplett mit Beschriftung, Zubehör und Kleinmaterial. / Technische Eigenschaften und Abmessungen: / - Nennstrom bis zu 4000 A / - Schutzklasse: I / - Schutzart: IP55 / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile, sämtliche Materialien, und den Arbeitsaufwand für die Verkabelung und Installation des Verteilers, den Anschluss der Zuleitungen und Ausgangsleitungen, die Verdrahtung der Leistungs- und Hilfsstromkreise, die Klemmen mit Beschriftung, die zweisprachig Beschilderung der Stromkreise und die Kabelnummerierung. Schaltschränke für besondere Verwendung
8659		15.06.06.01		Quadri elettrici per utilizzi particolari Quadri elettrici per servizio specifico o particolare come ad esempio per il contenimento di apparecchiature di utilizzazione quali prese, comandi, spie, protezioni, regolazioni ecc. / Nel prezzo si intendono compresi tutti i materiali, gli accessori e la manodopera necessari per l'assemblaggio e l'installazione del quadro, l'allacciamento di tutte le linee in entrata e in uscita, il cablaggio interno dei circuiti di potenza e ausiliari, l'eventuale morsettiera con siglatura di identificazione, le targhette bilingui indicanti l'utilizzo e la numerazione dei cavi. / § / Schaltschränke für besondere Verwendung Elektrische Sonderschränke für besondere Verwendungszwecke wie zum Beispiel als Schränke zur Unterbringung von Geräten, Steckdosen, Schaltungen, Überwachungen, Schutzeinrichtungen, Steuerungen / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile, sämtliche Materialien, und den Arbeitsaufwand für die Verkabelung und Installation des Verteilers, den Anschluss der Zuleitungen und Ausgangsleitungen, die Verdrahtung der Leistungs- und Hilfsstromkreise, die Klemmen mit Beschriftung, die zweisprachige Beschilderung der Stromkreise und die Kabelnummerierung.
8660		15.06.06.01.a		Quadri elettrici per servizio specifico o particolare come ad esempio per il contenimento di apparecchiature di utilizzazione quali prese, comandi, spie, protezioni, regolazioni ecc. / Nel prezzo si intendono compresi tutti i materiali, gli accessori e la manodopera necessari per l'assemblaggio e l'installazione del quadro, l'allacciamento di tutte le linee in entrata e in uscita, il cablaggio interno dei circuiti di potenza e ausiliari, l'eventuale morsettiera con siglatura di identificazione, le targhette bilingui indicanti l'utilizzo e la numerazione dei cavi. Quadretto in materiale plastico autoestinguente di colore rosso RAL 3000 con vetro frangibile provvisto di pulsante bipolare in chiusura del tipo a fungo di colore rosso e di spia luminosa al neon 230 V per la segnalazione di regolare funzionamento. Completo di pittogramma indicante la sua funzione. Esecuzione da esterno IP55. / § / Elektrische Sonderschränke für besondere Verwendungszwecke wie zum Beispiel als Schränke zur Unterbringung von Geräten, Steckdosen, Schaltungen, Überwachungen, Schutzeinrichtungen, Steuerungen / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile, sämtliche Materialien, und den Arbeitsaufwand für die Verkabelung und Installation des Verteilers, den Anschluss der Zuleitungen und Ausgangsleitungen, die Verdrahtung der Leistungs- und Hilfsstromkreise, die Klemmen mit Beschriftung, die zweisprachige Beschilderung der Stromkreise und die Kabelnummerierung. Schaltkästchen aus selbstlöschendem Kunststoff- Farbe rot RAL 3000 - mit zerbrechlichem Glas und zweipoliger Schließtaste mit Pilzkopf - Farbe rot. Einschließlich Neon-Kontrollleuchte 230V für die Anzeige des einwandfreien Betriebs. Komplett mit Piktogramm für die Funktionsanzeige. Aufputzmontage IP55.		cad § St	83,94000
8661		15.06.06.01.b		Quadri elettrici per servizio specifico o particolare come ad esempio per il contenimento di apparecchiature di utilizzazione quali prese, comandi, spie, protezioni, regolazioni ecc. / Nel prezzo si intendono compresi tutti i materiali, gli accessori e la manodopera necessari per l'assemblaggio e l'installazione del quadro, l'allacciamento di tutte le linee in entrata e in uscita, il cablaggio interno dei circuiti di potenza e ausiliari, l'eventuale morsettiera con siglatura di identificazione, le targhette bilingui indicanti l'utilizzo e la numerazione dei cavi. Quadretto in materiale plastico autoestinguente di colore rosso RAL 3000 con vetro frangibile provvisto di guida DIN per l'installazione di apparecchiature modulari fino a 8 moduli. Completo di interruttore sezionatore 4x25A. Esecuzione da esterno IP55. / § / Elektrische Sonderschränke für besondere Verwendungszwecke wie zum Beispiel als Schränke zur Unterbringung von Geräten, Steckdosen, Schaltungen, Überwachungen, Schutzeinrichtungen, Steuerungen / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile, sämtliche Materialien, und den Arbeitsaufwand für die Verkabelung und Installation des Verteilers, den Anschluss der Zuleitungen und Ausgangsleitungen, die Verdrahtung der Leistungs- und Hilfsstromkreise, die Klemmen mit Beschriftung, die zweisprachige Beschilderung der Stromkreise und die Kabelnummerierung. Schaltkästchen aus selbstlöschendem Kunststoff -Farbe rot RAL 3000- mit zerbrechlichem Glas. Einschließlich DIN Schiene für modulare Geräte bis 8 Moduleinheiten. Komplett mit Trennschalter 4x25A. Aufputzmontage IP55.		cad § St	95,87000
8662		15.06.06.01.c		Quadri elettrici per servizio specifico o particolare come ad esempio per il contenimento di apparecchiature di utilizzazione quali prese, comandi, spie, protezioni, regolazioni ecc. / Nel prezzo si intendono compresi tutti i materiali, gli accessori e la manodopera necessari per l'assemblaggio e l'installazione del quadro, l'allacciamento di tutte le linee in entrata e in uscita, il cablaggio interno dei circuiti di potenza e ausiliari, l'eventuale morsettiera con siglatura di identificazione, le targhette bilingui indicanti l'utilizzo e la numerazione dei cavi. Quadretto in materiale plastico autoestinguente di colore rosso RAL 3000 con vetro frangibile provvisto di guida DIN per l'installazione di apparecchiature modulari fino a 8 moduli. Completo di interruttore sezionatore 4x63A. Esecuzione da esterno IP55. / § / Elektrische Sonderschränke für besondere Verwendungszwecke wie zum Beispiel als Schränke zur Unterbringung von Geräten, Steckdosen, Schaltungen, Überwachungen, Schutzeinrichtungen, Steuerungen / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile, sämtliche Materialien, und den Arbeitsaufwand für die Verkabelung und Installation des Verteilers, den Anschluss der Zuleitungen und Ausgangsleitungen, die Verdrahtung der Leistungs- und Hilfsstromkreise, die Klemmen mit Beschriftung, die zweisprachige Beschilderung der Stromkreise und die Kabelnummerierung. Schaltkästchen aus selbstlöschendem Kunststoff -Farbe rot RAL 3000- mit zerbrechlichem Glas. Einschließlich DIN Schiene für modulare Geräte bis 8 Moduleinheiten. Komplett mit Trennschalter 4x63A. Aufputzmontage IP55.		cad § St	103,70000
8663		15.06.06.01.d		Quadri elettrici per servizio specifico o particolare come ad esempio per il contenimento di apparecchiature di utilizzazione quali prese, comandi, spie, protezioni, regolazioni ecc. / Nel prezzo si intendono compresi tutti i materiali, gli accessori e la manodopera necessari per l'assemblaggio e l'installazione del quadro, l'allacciamento di tutte le linee in entrata e in uscita, il cablaggio interno dei circuiti di potenza e ausiliari, l'eventuale morsettiera con siglatura di identificazione, le targhette bilingui indicanti l'utilizzo e la numerazione dei cavi. Quadretto in materiale plastico autoestinguente di colore rosso RAL 3000 con vetro frangibile provvisto di guida DIN per l'installazione di apparecchiature modulari fino a 8 moduli. Completo di interruttore sezionatore 4x100A. Esecuzione da esterno IP55. / § / Elektrische Sonderschränke für besondere Verwendungszwecke wie zum Beispiel als Schränke zur Unterbringung von Geräten, Steckdosen, Schaltungen, Überwachungen, Schutzeinrichtungen, Steuerungen / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile, sämtliche Materialien, und den Arbeitsaufwand für die Verkabelung und Installation des Verteilers, den Anschluss der Zuleitungen und Ausgangsleitungen, die Verdrahtung der Leistungs- und Hilfsstromkreise, die Klemmen mit Beschriftung, die zweisprachige Beschilderung der Stromkreise und die Kabelnummerierung. Schaltkästchen aus selbstlöschendem Kunststoff -Farbe rot RAL 3000- mit zerbrechlichem Glas. Einschließlich DIN Schiene für modulare Geräte bis 8 Moduleinheiten. Komplett mit Trennschalter 4x100A. Aufputzmontage IP55.		cad § St	134,03000
8664		15.06.06.01.e		Quadri elettrici per servizio specifico o particolare come ad esempio per il contenimento di apparecchiature di utilizzazione quali prese, comandi, spie, protezioni, regolazioni ecc. / Nel prezzo si intendono compresi tutti i materiali, gli accessori e la manodopera necessari per l'assemblaggio e l'installazione del quadro, l'allacciamento di tutte le linee in entrata e in uscita, il cablaggio interno dei circuiti di potenza e ausiliari, l'eventuale morsettiera con siglatura di identificazione, le targhette bilingui indicanti l'utilizzo e la numerazione dei cavi. Quadretto in materiale plastico autoestinguente di colore rosso RAL 3000 con vetro frangibile provvisto di pulsante bipolare normalmente chiuso del tipo a fungo di colore rosso. Completo di pittogramma indicante la sua funzione. Esecuzione da esterno IP55. / § / Elektrische Sonderschränke für besondere Verwendungszwecke wie zum Beispiel als Schränke zur Unterbringung von Geräten, Steckdosen, Schaltungen, Überwachungen, Schutzeinrichtungen, Steuerungen / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile, sämtliche Materialien, und den Arbeitsaufwand für die Verkabelung und Installation des Verteilers, den Anschluss der Zuleitungen und Ausgangsleitungen, die Verdrahtung der Leistungs- und Hilfsstromkreise, die Klemmen mit Beschriftung, die zweisprachige Beschilderung der Stromkreise und die Kabelnummerierung. Schaltkästchen aus selbstlöschendem Kunststoff- Farbe rot RAL 3000 - mit zerbrechlichem Glas und zweipoliger Schließtaste mit Pilzkopf - Farbe rot. Komplett mit Piktogramm für die Funktionsanzeige. Aufputzmontage IP55.		cad § St	83,94000
8665		15.06.07		Quadri elettrici per servizio specifico o particolare come ad esempio per il contenimento di apparecchiature di utilizzazione quali prese, comandi, spie, protezioni, regolazioni ecc. / Nel prezzo si intendono compresi tutti i materiali, gli accessori e la manodopera necessari per l'assemblaggio e l'installazione del quadro, l'allacciamento di tutte le linee in entrata e in uscita, il cablaggio interno dei circuiti di potenza e ausiliari, l'eventuale morsettiera con siglatura di identificazione, le targhette bilingui indicanti l'utilizzo e la numerazione dei cavi. Quadri stradali in vetroresina / § / Elektrische Sonderschränke für besondere Verwendungszwecke wie zum Beispiel als Schränke zur Unterbringung von Geräten, Steckdosen, Schaltungen, Überwachungen, Schutzeinrichtungen, Steuerungen / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile, sämtliche Materialien, und den Arbeitsaufwand für die Verkabelung und Installation des Verteilers, den Anschluss der Zuleitungen und Ausgangsleitungen, die Verdrahtung der Leistungs- und Hilfsstromkreise, die Klemmen mit Beschriftung, die zweisprachige Beschilderung der Stromkreise und die Kabelnummerierung. Straßenverteiler in Fiberglas
8666		15.06.07.01		Quadri stradali in vetroresina Quadri elettrici per esterno costruiti in vetroresina idonei al contenimento delle apparecchiature di misura di energia della società fornitrice e di apparecchiature di protezione. / Nel prezzo si intendono compresi tutti i materiali, gli accessori e la manodopera necessari per l'assemblaggio e l'installazione del quadro, l'allacciamento di tutte le linee in entrata e in uscita, il cablaggio interno dei circuiti di potenza e ausiliari, l'eventuale morsettiera con siglatura di identificazione, le targhette bilingui indicanti l'utilizzo e la numerazione dei cavi. / § / Straßenverteiler in Fiberglas Aussenverteilerschränke aus Fiberlas geeignet zur Unterbringung der Messeinheiten des Elektroversorgungsunternehmens und der Schutzorgane. / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile, sämtlicher Materialien und dem Arbeitsaufwand für die Verkabelung und Installation des Verteilers, dem Anschluss der Zuleitungen und Ausgangsleitungen, der Verdrahtung der Leistungs- und Hilfsstromkreise, die Klemmen mit Beschriftung, die zweisprachige Beschilderung der Stromkreise und die Kabelnummerierung.
8667		15.06.07.01.a		Quadri elettrici per esterno costruiti in vetroresina idonei al contenimento delle apparecchiature di misura di energia della società fornitrice e di apparecchiature di protezione. / Nel prezzo si intendono compresi tutti i materiali, gli accessori e la manodopera necessari per l'assemblaggio e l'installazione del quadro, l'allacciamento di tutte le linee in entrata e in uscita, il cablaggio interno dei circuiti di potenza e ausiliari, l'eventuale morsettiera con siglatura di identificazione, le targhette bilingui indicanti l'utilizzo e la numerazione dei cavi. Quadro elettrico in vetroresina costituito da due vani per l'alloggiamento dei contatori e dei limitatori dell'ente fornitore dell'energia elettrica. Provvisto di due portine munite di serratura a chiave, di idonee aperture per l'ingresso e l'uscita dei cavi e di piastre di fondo per l'installazione delle apparecchiature. Possibilità di installazione a pavimento con telaio di ancoraggio, oppure ad incasso entro nicchia nella muratura. Grado di protezione IP449. Comprensivo della messa in opera e di tutti gli accessori necessari. Dimensioni indicative (hxbxp) 1250x700x250 mm / § / Aussenverteilerschränke aus Fiberlas geeignet zur Unterbringung der Messeinheiten des Elektroversorgungsunternehmens und der Schutzorgane. / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile, sämtlicher Materialien und dem Arbeitsaufwand für die Verkabelung und Installation des Verteilers, dem Anschluss der Zuleitungen und Ausgangsleitungen, der Verdrahtung der Leistungs- und Hilfsstromkreise, die Klemmen mit Beschriftung, die zweisprachige Beschilderung der Stromkreise und die Kabelnummerierung. Schaltschrank aus Fiberglas, bestehend aus 2 Schränken für die Unterbringung der Zähler und Begrenzer des Elektrizitätswerks. Ausgestattet mit zwei Türen, die mit Schlüssel verschließbar sind, mit Öffnungen, die für die Verlegung der Eingangs- und Ausgangskabel geeignet sind und mit Grundplatten für die Installation der Geräte. Möglichkeit der Bodeninstallation mit Verankerungsrahmen oder des Einbaus in eine Mauernische. Schutzart IP449. Einschließlich Inbetriebsetzung und aller notwendigen Zubehörteile. / Abmessungen (hxbxp) ca. 1250x700x250 mm		cad § St	1203,31000
8668		15.06.07.01.b		Quadri elettrici per esterno costruiti in vetroresina idonei al contenimento delle apparecchiature di misura di energia della società fornitrice e di apparecchiature di protezione. / Nel prezzo si intendono compresi tutti i materiali, gli accessori e la manodopera necessari per l'assemblaggio e l'installazione del quadro, l'allacciamento di tutte le linee in entrata e in uscita, il cablaggio interno dei circuiti di potenza e ausiliari, l'eventuale morsettiera con siglatura di identificazione, le targhette bilingui indicanti l'utilizzo e la numerazione dei cavi. Quadro elettrico in vetroresina costituito da due vani per l'alloggiamento dei contatori, dei limitatori dell'ente fornitore dell'energia elettrica e delle protezioni dell' utente. Provvisto di due portine munite di serratura a chiave, di idonee aperture per l'ingresso e l'uscita dei cavi, di piastra di fondo per l'installazione delle apparecchiature e di guide DIN e piastre copri settore. Comprensivo di plinto in calcestruzzo e di zoccolo con telaio di ancoraggio per l' installazione a pavimento. Grado di protezione IP449. Comprensivo della messa in opera e di tutti gli accessori necessari. / Dimensioni indicative (hxbxp) 1750x850x450 mm / § / Aussenverteilerschränke aus Fiberlas geeignet zur Unterbringung der Messeinheiten des Elektroversorgungsunternehmens und der Schutzorgane. / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile, sämtlicher Materialien und dem Arbeitsaufwand für die Verkabelung und Installation des Verteilers, dem Anschluss der Zuleitungen und Ausgangsleitungen, der Verdrahtung der Leistungs- und Hilfsstromkreise, die Klemmen mit Beschriftung, die zweisprachige Beschilderung der Stromkreise und die Kabelnummerierung. Schaltschrank aus Fiberglas, bestehend aus 2 Schränken für die Unterbringung der Zähler und Begrenzer des Elektrizitätswerks sowie der Schutzvorrichtungen des Abnehmers. Ausgestattet mit zwei Türen, die mit Schlüssel verschließbar sind, mit Öffnungen, die für die Verlegung der Eingangs- und Ausgangskabel geeignet sind und mit Grundplatten für die Installation der Geräte, DIN-Schienen und Abschlussplatten. Einschließlich Zementbetonmassiv und Sockel mit Befestigungsrahmen zur Bodeninstallation. Schutzart IP449. Einschließlich Inbetriebsetzung und aller notwendigen Zubehörteile. / Abmessungen (hxbxp) ca. 1750x850x450 mm		cad § St	2500,00000
8669		15.06.11		Quadri elettrici per esterno costruiti in vetroresina idonei al contenimento delle apparecchiature di misura di energia della società fornitrice e di apparecchiature di protezione. / Nel prezzo si intendono compresi tutti i materiali, gli accessori e la manodopera necessari per l'assemblaggio e l'installazione del quadro, l'allacciamento di tutte le linee in entrata e in uscita, il cablaggio interno dei circuiti di potenza e ausiliari, l'eventuale morsettiera con siglatura di identificazione, le targhette bilingui indicanti l'utilizzo e la numerazione dei cavi. Sezionatori / § / Aussenverteilerschränke aus Fiberlas geeignet zur Unterbringung der Messeinheiten des Elektroversorgungsunternehmens und der Schutzorgane. / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile, sämtlicher Materialien und dem Arbeitsaufwand für die Verkabelung und Installation des Verteilers, dem Anschluss der Zuleitungen und Ausgangsleitungen, der Verdrahtung der Leistungs- und Hilfsstromkreise, die Klemmen mit Beschriftung, die zweisprachige Beschilderung der Stromkreise und die Kabelnummerierung. Trenner
8670		15.06.11.01		Sezionatori Interruttore di manovra - sezionatore in esecuzione modulare da montare nei quadri elettrici. Tensione nominale 400 V. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. / § / Trenner Ein-Ausschalter - Trenner in Modularbauweise, Einbau in den elektrischen Verteilern. Nennspannung 400 V.Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.
8671		15.06.11.01.a		Interruttore di manovra - sezionatore in esecuzione modulare da montare nei quadri elettrici. Tensione nominale 400 V. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 2x25 A / § / Ein-Ausschalter - Trenner in Modularbauweise, Einbau in den elektrischen Verteilern. Nennspannung 400 V.Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 2x25 A		cad § St	17,80000
8672		15.06.11.01.b		Interruttore di manovra - sezionatore in esecuzione modulare da montare nei quadri elettrici. Tensione nominale 400 V. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 2x40 A / § / Ein-Ausschalter - Trenner in Modularbauweise, Einbau in den elektrischen Verteilern. Nennspannung 400 V.Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 2x40 A		cad § St	18,10000
8673		15.06.11.01.c		Interruttore di manovra - sezionatore in esecuzione modulare da montare nei quadri elettrici. Tensione nominale 400 V. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 2x63 A / § / Ein-Ausschalter - Trenner in Modularbauweise, Einbau in den elektrischen Verteilern. Nennspannung 400 V.Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 2x63 A		cad § St	30,00000
8674		15.06.11.01.d		Interruttore di manovra - sezionatore in esecuzione modulare da montare nei quadri elettrici. Tensione nominale 400 V. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x25 A / § / Ein-Ausschalter - Trenner in Modularbauweise, Einbau in den elektrischen Verteilern. Nennspannung 400 V.Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 4x25 A		cad § St	28,90000
8675		15.06.11.01.e		Interruttore di manovra - sezionatore in esecuzione modulare da montare nei quadri elettrici. Tensione nominale 400 V. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x40 A / § / Ein-Ausschalter - Trenner in Modularbauweise, Einbau in den elektrischen Verteilern. Nennspannung 400 V.Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 4x40 A		cad § St	30,00000
8676		15.06.11.01.f		Interruttore di manovra - sezionatore in esecuzione modulare da montare nei quadri elettrici. Tensione nominale 400 V. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x63 A / § / Ein-Ausschalter - Trenner in Modularbauweise, Einbau in den elektrischen Verteilern. Nennspannung 400 V.Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 4x63 A		cad § St	52,40000
8677		15.06.11.02		Interruttore di manovra - sezionatore in esecuzione modulare da montare nei quadri elettrici. Tensione nominale 400 V. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. Sezionatore sottocarico con manopola bloccabile in esecuzione modulare da montare nei quadri elettrici. Tensione nominale 690 V. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. / § / Ein-Ausschalter - Trenner in Modularbauweise, Einbau in den elektrischen Verteilern. Nennspannung 400 V.Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Lasttrennschalter mit Schalthebel blockierbar in Modularbauweise, Einbau in den elektrischen Verteilern. Nennspannung 690 V. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.
8678		15.06.11.02.a		Sezionatore sottocarico con manopola bloccabile in esecuzione modulare da montare nei quadri elettrici. Tensione nominale 690 V. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x63 A / § / Lasttrennschalter mit Schalthebel blockierbar in Modularbauweise, Einbau in den elektrischen Verteilern. Nennspannung 690 V. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 4x63 A		cad § St	62,50000
8679		15.06.11.02.b		Sezionatore sottocarico con manopola bloccabile in esecuzione modulare da montare nei quadri elettrici. Tensione nominale 690 V. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x100 A / § / Lasttrennschalter mit Schalthebel blockierbar in Modularbauweise, Einbau in den elektrischen Verteilern. Nennspannung 690 V. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 4x100 A		cad § St	81,80000
8680		15.06.11.02.c		Sezionatore sottocarico con manopola bloccabile in esecuzione modulare da montare nei quadri elettrici. Tensione nominale 690 V. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x160 A / § / Lasttrennschalter mit Schalthebel blockierbar in Modularbauweise, Einbau in den elektrischen Verteilern. Nennspannung 690 V. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 4x160 A		cad § St	121,00000
8681		15.06.21		Sezionatore sottocarico con manopola bloccabile in esecuzione modulare da montare nei quadri elettrici. Tensione nominale 690 V. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. Protezioni automatiche magnetotermiche modulari 6kA / § / Lasttrennschalter mit Schalthebel blockierbar in Modularbauweise, Einbau in den elektrischen Verteilern. Nennspannung 690 V. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Modulare - automatische und magnetothermische Schutzschalter 6kA
8682		15.06.21.01		Protezioni automatiche magnetotermiche modulari 6kA Interruttore magnetotermico un polo protetto più neutro, potere di interruzione Icn 6 kA a 230 V, curva di intervento magnetico C. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. / § / Modulare - automatische und magnetothermische Schutzschalter 6kA Thermomagnetischer Leistungsschalter einpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6kA bei 230 V, magnetische Auslösekurve C. Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.
8683		15.06.21.01.a		Interruttore magnetotermico un polo protetto più neutro, potere di interruzione Icn 6 kA a 230 V, curva di intervento magnetico C. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 1x6 A+N - 1 unità modulare / § / Thermomagnetischer Leistungsschalter einpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6kA bei 230 V, magnetische Auslösekurve C. Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 1x6 A+N - 1 Moduleinheit		cad § St	40,50000
8684		15.06.21.01.b		Interruttore magnetotermico un polo protetto più neutro, potere di interruzione Icn 6 kA a 230 V, curva di intervento magnetico C. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 1x10 A+N - 1 unità modulare / § / Thermomagnetischer Leistungsschalter einpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6kA bei 230 V, magnetische Auslösekurve C. Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 1x10 A+N - 1 Moduleinheit		cad § St	34,44000
8685		15.06.21.01.c		Interruttore magnetotermico un polo protetto più neutro, potere di interruzione Icn 6 kA a 230 V, curva di intervento magnetico C. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 1x16 A+N - 1 unità modulare / § / Thermomagnetischer Leistungsschalter einpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6kA bei 230 V, magnetische Auslösekurve C. Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 1x16 A+N - 1 Moduleinheit		cad § St	34,44000
8686		15.06.21.02		Interruttore magnetotermico un polo protetto più neutro, potere di interruzione Icn 6 kA a 230 V, curva di intervento magnetico C. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. Interruttore magnetotermico due poli protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V, curva di intervento magnetico C. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. / § / Thermomagnetischer Leistungsschalter einpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6kA bei 230 V, magnetische Auslösekurve C. Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Thermomagnetischer Leistungsschalter zweipolig geschützt, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C. Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.
8687		15.06.21.02.a		Interruttore magnetotermico due poli protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V, curva di intervento magnetico C. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 2x6 A - 2 unità modulari / § / Thermomagnetischer Leistungsschalter zweipolig geschützt, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C. Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 2x6 A - 2 Moduleinheiten		cad § St	38,15000
8688		15.06.21.02.b		Interruttore magnetotermico due poli protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V, curva di intervento magnetico C. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 2x10 A - 2 unità modulari / § / Thermomagnetischer Leistungsschalter zweipolig geschützt, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C. Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 2x10 A - 2 Moduleinheiten		cad § St	38,15000
8689		15.06.21.02.c		Interruttore magnetotermico due poli protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V, curva di intervento magnetico C. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 2x16 A - 2 unità modulari / § / Thermomagnetischer Leistungsschalter zweipolig geschützt, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C. Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 2x16 A - 2 Moduleinheiten		cad § St	38,15000
8690		15.06.21.02.d		Interruttore magnetotermico due poli protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V, curva di intervento magnetico C. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 2x20 A - 2 unità modulari / § / Thermomagnetischer Leistungsschalter zweipolig geschützt, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C. Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 2x20 A - 2 Moduleinheiten		cad § St	38,15000
8691		15.06.21.02.e		Interruttore magnetotermico due poli protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V, curva di intervento magnetico C. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 2x25 A - 2 unità modulari / § / Thermomagnetischer Leistungsschalter zweipolig geschützt, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C. Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 2x25 A - 2 Moduleinheiten		cad § St	38,15000
8692		15.06.21.02.f		Interruttore magnetotermico due poli protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V, curva di intervento magnetico C. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 2x32 A - 2 unità modulari / § / Thermomagnetischer Leistungsschalter zweipolig geschützt, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C. Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 2x32 A - 2 Moduleinheiten		cad § St	38,15000
8693		15.06.21.02.g		Interruttore magnetotermico due poli protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V, curva di intervento magnetico C. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 2x40 A - 2 unità modulari / § / Thermomagnetischer Leistungsschalter zweipolig geschützt, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C. Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 2x40 A - 2 Moduleinheiten		cad § St	53,61000
8694		15.06.21.02.h		Interruttore magnetotermico due poli protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V, curva di intervento magnetico C. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 2x50 A - 2 unità modulari / § / Thermomagnetischer Leistungsschalter zweipolig geschützt, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C. Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 2x50 A - 2 Moduleinheiten		cad § St	53,61000
8695		15.06.21.02.i		Interruttore magnetotermico due poli protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V, curva di intervento magnetico C. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 2x63 A - 2 unità modulari / § / Thermomagnetischer Leistungsschalter zweipolig geschützt, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C. Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 2x63 A - 2 Moduleinheiten		cad § St	53,61000
8696		15.06.21.04		Interruttore magnetotermico due poli protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V, curva di intervento magnetico C. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. Interruttore magnetotermico quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V, curva di intervento magnetico C. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. / § / Thermomagnetischer Leistungsschalter zweipolig geschützt, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C. Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Thermomagnetischer Leistungsschalter vierpolig geschützt, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C. Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.
8697		15.06.21.04.a		Interruttore magnetotermico quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V, curva di intervento magnetico C. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x6 A - 4 unità modulari / § / Thermomagnetischer Leistungsschalter vierpolig geschützt, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C. Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 4x6 A - 4 Moduleinheiten		cad § St	90,98000
8698		15.06.21.04.b		Interruttore magnetotermico quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V, curva di intervento magnetico C. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x10 A - 4 unità modulari / § / Thermomagnetischer Leistungsschalter vierpolig geschützt, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C. Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 4x10 A - 4 Moduleinheiten		cad § St	70,83000
8699		15.06.21.04.c		Interruttore magnetotermico quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V, curva di intervento magnetico C. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x16 A - 4 unità modulari / § / Thermomagnetischer Leistungsschalter vierpolig geschützt, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C. Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 4x16 A - 4 Moduleinheiten		cad § St	70,83000
8700		15.06.21.04.d		Interruttore magnetotermico quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V, curva di intervento magnetico C. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x20 A - 4 unità modulari / § / Thermomagnetischer Leistungsschalter vierpolig geschützt, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C. Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 4x20 A - 4 Moduleinheiten		cad § St	70,83000
8701		15.06.21.04.e		Interruttore magnetotermico quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V, curva di intervento magnetico C. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x25 A - 4 unità modulari / § / Thermomagnetischer Leistungsschalter vierpolig geschützt, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C. Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 4x25 A - 4 Moduleinheiten		cad § St	70,83000
8702		15.06.21.04.f		Interruttore magnetotermico quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V, curva di intervento magnetico C. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x32 A - 4 unità modulari / § / Thermomagnetischer Leistungsschalter vierpolig geschützt, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C. Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 4x32 A - 4 Moduleinheiten		cad § St	70,83000
8703		15.06.21.04.g		Interruttore magnetotermico quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V, curva di intervento magnetico C. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x40 A - 4 unità modulari / § / Thermomagnetischer Leistungsschalter vierpolig geschützt, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C. Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 4x40 A - 4 Moduleinheiten		cad § St	98,22000
8704		15.06.21.04.h		Interruttore magnetotermico quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V, curva di intervento magnetico C. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x50 A - 4 unità modulari / § / Thermomagnetischer Leistungsschalter vierpolig geschützt, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C. Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 4x50 A - 4 Moduleinheiten		cad § St	98,22000
8705		15.06.21.04.i		Interruttore magnetotermico quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V, curva di intervento magnetico C. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x63 A - 4 unità modulari / § / Thermomagnetischer Leistungsschalter vierpolig geschützt, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C. Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 4x63 A - 4 Moduleinheiten		cad § St	98,22000
8706		15.06.22		Interruttore magnetotermico quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V, curva di intervento magnetico C. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. Protezioni automatiche magnetotermiche modulari 10kA / § / Thermomagnetischer Leistungsschalter vierpolig geschützt, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C. Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Modulare - automatische und magnetothermische Schutzschalter 10kA
8707		15.06.22.02		Protezioni automatiche magnetotermiche modulari 10kA Interruttore magnetotermico a due poli protetti, potere di interruzione Icn 10 kA a 400 V, curva di intervento magnetico C. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. / § / Modulare - automatische und magnetothermische Schutzschalter 10kA Thermomagnetischer Leistungsschalter zweipolig geschützt, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 10 kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C. Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.
8708		15.06.22.02.a		Interruttore magnetotermico a due poli protetti, potere di interruzione Icn 10 kA a 400 V, curva di intervento magnetico C. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 2x6 A - 2 unità modulari / § / Thermomagnetischer Leistungsschalter zweipolig geschützt, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 10 kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C. Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 2x6 A - 2 Moduleinheiten		cad § St	51,85000
8709		15.06.22.02.b		Interruttore magnetotermico a due poli protetti, potere di interruzione Icn 10 kA a 400 V, curva di intervento magnetico C. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 2x10 A - 2 unità modulari / § / Thermomagnetischer Leistungsschalter zweipolig geschützt, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 10 kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C. Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 2x10 A - 2 Moduleinheiten		cad § St	44,41000
8710		15.06.22.02.c		Interruttore magnetotermico a due poli protetti, potere di interruzione Icn 10 kA a 400 V, curva di intervento magnetico C. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 2x16 A - 2 unità modulari / § / Thermomagnetischer Leistungsschalter zweipolig geschützt, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 10 kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C. Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 2x16 A - 2 Moduleinheiten		cad § St	44,41000
8711		15.06.22.02.d		Interruttore magnetotermico a due poli protetti, potere di interruzione Icn 10 kA a 400 V, curva di intervento magnetico C. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 2x20 A - 2 unità modulari / § / Thermomagnetischer Leistungsschalter zweipolig geschützt, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 10 kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C. Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 2x20 A - 2 Moduleinheiten		cad § St	44,41000
8712		15.06.22.02.e		Interruttore magnetotermico a due poli protetti, potere di interruzione Icn 10 kA a 400 V, curva di intervento magnetico C. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 2x25 A - 2 unità modulari / § / Thermomagnetischer Leistungsschalter zweipolig geschützt, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 10 kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C. Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 2x25 A - 2 Moduleinheiten		cad § St	44,41000
8713		15.06.22.02.f		Interruttore magnetotermico a due poli protetti, potere di interruzione Icn 10 kA a 400 V, curva di intervento magnetico C. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 2x32 A - 2 unità modulari / § / Thermomagnetischer Leistungsschalter zweipolig geschützt, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 10 kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C. Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 2x32 A - 2 Moduleinheiten		cad § St	44,41000
8714		15.06.22.02.g		Interruttore magnetotermico a due poli protetti, potere di interruzione Icn 10 kA a 400 V, curva di intervento magnetico C. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 2x40 A - 2 unità modulari / § / Thermomagnetischer Leistungsschalter zweipolig geschützt, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 10 kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C. Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 2x40 A - 2 Moduleinheiten		cad § St	58,89000
8715		15.06.22.02.h		Interruttore magnetotermico a due poli protetti, potere di interruzione Icn 10 kA a 400 V, curva di intervento magnetico C. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 2x50 A - 2 unità modulari / § / Thermomagnetischer Leistungsschalter zweipolig geschützt, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 10 kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C. Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 2x50 A - 2 Moduleinheiten		cad § St	58,89000
8716		15.06.22.02.i		Interruttore magnetotermico a due poli protetti, potere di interruzione Icn 10 kA a 400 V, curva di intervento magnetico C. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 2x63 A - 2 unità modulari / § / Thermomagnetischer Leistungsschalter zweipolig geschützt, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 10 kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C. Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 2x63 A - 2 Moduleinheiten		cad § St	58,89000
8717		15.06.22.04		Interruttore magnetotermico a due poli protetti, potere di interruzione Icn 10 kA a 400 V, curva di intervento magnetico C. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. Interruttore magnetotermico a quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 10 kA a 400 V, curva di interventomegantico C. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. / § / Thermomagnetischer Leistungsschalter zweipolig geschützt, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 10 kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C. Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Thermomagnetischer Leistungsschalter vierpolig geschützt, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 10 kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C. Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.
8718		15.06.22.04.a		Interruttore magnetotermico a quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 10 kA a 400 V, curva di interventomegantico C. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x6 A - 4 unità modulari / § / Thermomagnetischer Leistungsschalter vierpolig geschützt, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 10 kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C. Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 4x6 A - 4 Moduleinheiten		cad § St	103,41000
8719		15.06.22.04.b		Interruttore magnetotermico a quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 10 kA a 400 V, curva di interventomegantico C. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x10 A - 4 unità modulari / § / Thermomagnetischer Leistungsschalter vierpolig geschützt, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 10 kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C. Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 4x10 A - 4 Moduleinheiten		cad § St	89,42000
8720		15.06.22.04.c		Interruttore magnetotermico a quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 10 kA a 400 V, curva di interventomegantico C. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x16 A - 4 unità modulari / § / Thermomagnetischer Leistungsschalter vierpolig geschützt, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 10 kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C. Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 4x16 A - 4 Moduleinheiten		cad § St	89,42000
8721		15.06.22.04.d		Interruttore magnetotermico a quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 10 kA a 400 V, curva di interventomegantico C. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x20 A - 4 unità modulari / § / Thermomagnetischer Leistungsschalter vierpolig geschützt, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 10 kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C. Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 4x20 A - 4 Moduleinheiten		cad § St	89,42000
8722		15.06.22.04.e		Interruttore magnetotermico a quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 10 kA a 400 V, curva di interventomegantico C. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x25 A - 4 unità modulari / § / Thermomagnetischer Leistungsschalter vierpolig geschützt, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 10 kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C. Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 4x25 A - 4 Moduleinheiten		cad § St	89,42000
8723		15.06.22.04.f		Interruttore magnetotermico a quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 10 kA a 400 V, curva di interventomegantico C. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x32 A - 4 unità modulari / § / Thermomagnetischer Leistungsschalter vierpolig geschützt, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 10 kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C. Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 4x32 A - 4 Moduleinheiten		cad § St	89,42000
8724		15.06.22.04.g		Interruttore magnetotermico a quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 10 kA a 400 V, curva di interventomegantico C. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x40 A - 4 unità modulari / § / Thermomagnetischer Leistungsschalter vierpolig geschützt, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 10 kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C. Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 4x40 A - 4 Moduleinheiten		cad § St	119,35000
8725		15.06.22.04.h		Interruttore magnetotermico a quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 10 kA a 400 V, curva di interventomegantico C. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x50 A - 4 unità modulari / § / Thermomagnetischer Leistungsschalter vierpolig geschützt, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 10 kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C. Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 4x50 A - 4 Moduleinheiten		cad § St	119,35000
8726		15.06.22.04.i		Interruttore magnetotermico a quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 10 kA a 400 V, curva di interventomegantico C. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x63 A - 4 unità modulari / § / Thermomagnetischer Leistungsschalter vierpolig geschützt, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 10 kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C. Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 4x63 A - 4 Moduleinheiten		cad § St	119,35000
8727		15.06.23		Interruttore magnetotermico a quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 10 kA a 400 V, curva di interventomegantico C. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. Protezioni automatiche magnetotermiche modulari 15kA / § / Thermomagnetischer Leistungsschalter vierpolig geschützt, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 10 kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C. Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Modulare - automatische und magnetothermische Schutzschalter 15kA
8728		15.06.23.02		Protezioni automatiche magnetotermiche modulari 15kA Interruttore magnetotermico a due poli protetti, potere di interruzione Icn 15 kA a 400 V, curva di intervento magnetico C. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. / § / Modulare - automatische und magnetothermische Schutzschalter 15kA Thermomagnetischer Leistungsschalter zweipolig geschützt, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 15kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C. Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.
8729		15.06.23.02.a		Interruttore magnetotermico a due poli protetti, potere di interruzione Icn 15 kA a 400 V, curva di intervento magnetico C. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 2x6 A - 2 unità modulari / § / Thermomagnetischer Leistungsschalter zweipolig geschützt, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 15kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C. Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 2x6 A - 2 Moduleinheiten		cad § St	55,76000
8730		15.06.23.02.b		Interruttore magnetotermico a due poli protetti, potere di interruzione Icn 15 kA a 400 V, curva di intervento magnetico C. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 2x10 A - 2 unità modulari / § / Thermomagnetischer Leistungsschalter zweipolig geschützt, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 15kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C. Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 2x10 A - 2 Moduleinheiten		cad § St	52,44000
8731		15.06.23.02.c		Interruttore magnetotermico a due poli protetti, potere di interruzione Icn 15 kA a 400 V, curva di intervento magnetico C. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 2x16 A - 2 unità modulari / § / Thermomagnetischer Leistungsschalter zweipolig geschützt, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 15kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C. Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 2x16 A - 2 Moduleinheiten		cad § St	52,44000
8732		15.06.23.02.d		Interruttore magnetotermico a due poli protetti, potere di interruzione Icn 15 kA a 400 V, curva di intervento magnetico C. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 2x20 A - 2 unità modulari / § / Thermomagnetischer Leistungsschalter zweipolig geschützt, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 15kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C. Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 2x20 A - 2 Moduleinheiten		cad § St	52,44000
8733		15.06.23.02.e		Interruttore magnetotermico a due poli protetti, potere di interruzione Icn 15 kA a 400 V, curva di intervento magnetico C. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 2x25 A - 2 unità modulari / § / Thermomagnetischer Leistungsschalter zweipolig geschützt, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 15kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C. Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 2x25 A - 2 Moduleinheiten		cad § St	52,44000
8734		15.06.23.02.f		Interruttore magnetotermico a due poli protetti, potere di interruzione Icn 15 kA a 400 V, curva di intervento magnetico C. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 2x32 A - 2 unità modulari / § / Thermomagnetischer Leistungsschalter zweipolig geschützt, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 15kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C. Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 2x32 A - 2 Moduleinheiten		cad § St	52,44000
8735		15.06.23.02.g		Interruttore magnetotermico a due poli protetti, potere di interruzione Icn 15 kA a 400 V, curva di intervento magnetico C. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 2x40 A - 2 unità modulari / § / Thermomagnetischer Leistungsschalter zweipolig geschützt, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 15kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C. Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 2x40 A - 2 Moduleinheiten		cad § St	61,63000
8736		15.06.23.02.h		Interruttore magnetotermico a due poli protetti, potere di interruzione Icn 15 kA a 400 V, curva di intervento magnetico C. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 2x50 A - 2 unità modulari / § / Thermomagnetischer Leistungsschalter zweipolig geschützt, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 15kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C. Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 2x50 A - 2 Moduleinheiten		cad § St	61,63000
8737		15.06.23.02.i		Interruttore magnetotermico a due poli protetti, potere di interruzione Icn 15 kA a 400 V, curva di intervento magnetico C. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 2x63 A - 2 unità modulari / § / Thermomagnetischer Leistungsschalter zweipolig geschützt, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 15kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C. Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 2x63 A - 2 Moduleinheiten		cad § St	61,63000
8738		15.06.23.04		Interruttore magnetotermico a due poli protetti, potere di interruzione Icn 15 kA a 400 V, curva di intervento magnetico C. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. Interruttore magnetotermico a quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 15 kA a 400 V, curva di intervento magnetico C. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. / § / Thermomagnetischer Leistungsschalter zweipolig geschützt, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 15kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C. Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Thermomagnetischer Leistungsschalter vierpolig geschützt, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 15kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C. Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.
8739		15.06.23.04.a		Interruttore magnetotermico a quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 15 kA a 400 V, curva di intervento magnetico C. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x6 A - 4 unità modulari / § / Thermomagnetischer Leistungsschalter vierpolig geschützt, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 15kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C. Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 4x6 A - 4 Moduleinheiten		cad § St	117,40000
8740		15.06.23.04.b		Interruttore magnetotermico a quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 15 kA a 400 V, curva di intervento magnetico C. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x10 A - 4 unità modulari / § / Thermomagnetischer Leistungsschalter vierpolig geschützt, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 15kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C. Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 4x10 A - 4 Moduleinheiten		cad § St	100,67000
8741		15.06.23.04.c		Interruttore magnetotermico a quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 15 kA a 400 V, curva di intervento magnetico C. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x16 A - 4 unità modulari / § / Thermomagnetischer Leistungsschalter vierpolig geschützt, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 15kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C. Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 4x16 A - 4 Moduleinheiten		cad § St	100,67000
8742		15.06.23.04.d		Interruttore magnetotermico a quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 15 kA a 400 V, curva di intervento magnetico C. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x20 A - 4 unità modulari / § / Thermomagnetischer Leistungsschalter vierpolig geschützt, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 15kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C. Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 4x20 A - 4 Moduleinheiten		cad § St	100,67000
8743		15.06.23.04.e		Interruttore magnetotermico a quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 15 kA a 400 V, curva di intervento magnetico C. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x25 A - 4 unità modulari / § / Thermomagnetischer Leistungsschalter vierpolig geschützt, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 15kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C. Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 4x25 A - 4 Moduleinheiten		cad § St	100,67000
8744		15.06.23.04.f		Interruttore magnetotermico a quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 15 kA a 400 V, curva di intervento magnetico C. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x32 A - 4 unità modulari / § / Thermomagnetischer Leistungsschalter vierpolig geschützt, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 15kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C. Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 4x32 A - 4 Moduleinheiten		cad § St	100,67000
8745		15.06.23.04.g		Interruttore magnetotermico a quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 15 kA a 400 V, curva di intervento magnetico C. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x40 A - 4 unità modulari / § / Thermomagnetischer Leistungsschalter vierpolig geschützt, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 15kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C. Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 4x40 A - 4 Moduleinheiten		cad § St	135,10000
8746		15.06.23.04.h		Interruttore magnetotermico a quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 15 kA a 400 V, curva di intervento magnetico C. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x50 A - 4 unità modulari / § / Thermomagnetischer Leistungsschalter vierpolig geschützt, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 15kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C. Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 4x50 A - 4 Moduleinheiten		cad § St	135,10000
8747		15.06.23.04.i		Interruttore magnetotermico a quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 15 kA a 400 V, curva di intervento magnetico C. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x63 A - 4 unità modulari / § / Thermomagnetischer Leistungsschalter vierpolig geschützt, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 15kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C. Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 4x63 A - 4 Moduleinheiten		cad § St	135,10000
8748		15.06.31		Interruttore magnetotermico a quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 15 kA a 400 V, curva di intervento magnetico C. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. Protezioni automatiche magnetotermiche differenziali modulari 6kA tipo A / § / Thermomagnetischer Leistungsschalter vierpolig geschützt, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 15kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C. Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch modular 6kA Typ A
8749		15.06.31.01		Protezioni automatiche magnetotermiche differenziali modulari 6kA tipo A Interruttore magnetotermico-differenziale con un polo protetto più neutro, potere di interruzione Icn 6 kA a 230 V - curva di intervento tipo C - tipo "A". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch modular 6kA Typ A Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch einpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6kA bei 230 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "A". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.
8750		15.06.31.01.a		Interruttore magnetotermico-differenziale con un polo protetto più neutro, potere di interruzione Icn 6 kA a 230 V - curva di intervento tipo C - tipo "A". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 1x6 A+N, Idn= 0,03A - 2 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch einpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6kA bei 230 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "A". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 1x6 A+N, Idn= 0,03A - 2 Moduleinheiten		cad § St	56,84000
8751		15.06.31.01.b		Interruttore magnetotermico-differenziale con un polo protetto più neutro, potere di interruzione Icn 6 kA a 230 V - curva di intervento tipo C - tipo "A". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 1x10 A+N, Idn= 0,03A 2 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch einpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6kA bei 230 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "A". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 1x10 A+N, Idn= 0,03A 2 Moduleinheiten		cad § St	65,34000
8752		15.06.31.01.c		Interruttore magnetotermico-differenziale con un polo protetto più neutro, potere di interruzione Icn 6 kA a 230 V - curva di intervento tipo C - tipo "A". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 1x16 A+N, Idn= 0,03A - 2 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch einpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6kA bei 230 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "A". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 1x16 A+N, Idn= 0,03A - 2 Moduleinheiten		cad § St	65,34000
8753		15.06.31.02		Interruttore magnetotermico-differenziale con un polo protetto più neutro, potere di interruzione Icn 6 kA a 230 V - curva di intervento tipo C - tipo "A". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. Interruttore magnetotermico-differenziale due poli protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "A". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch einpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6kA bei 230 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "A". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch zweipolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "A". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.
8754		15.06.31.02.a		Interruttore magnetotermico-differenziale due poli protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "A". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 2x6 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch zweipolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "A". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 2x6 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten		cad § St	119,35000
8755		15.06.31.02.b		Interruttore magnetotermico-differenziale due poli protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "A". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 2x10 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch zweipolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "A". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 2x10 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten		cad § St	113,48000
8756		15.06.31.02.c		Interruttore magnetotermico-differenziale due poli protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "A". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 2x16 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch zweipolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "A". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 2x16 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten		cad § St	113,48000
8757		15.06.31.02.d		Interruttore magnetotermico-differenziale due poli protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "A". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 2x20 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch zweipolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "A". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 2x20 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten		cad § St	113,48000
8758		15.06.31.02.e		Interruttore magnetotermico-differenziale due poli protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "A". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 2x25 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch zweipolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "A". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 2x25 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten		cad § St	113,48000
8759		15.06.31.02.f		Interruttore magnetotermico-differenziale due poli protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "A". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 2x32 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch zweipolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "A". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 2x32 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten		cad § St	113,48000
8760		15.06.31.02.g		Interruttore magnetotermico-differenziale due poli protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "A". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 2x40 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch zweipolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "A". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 2x40 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten		cad § St	154,77000
8761		15.06.31.02.h		Interruttore magnetotermico-differenziale due poli protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "A". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 2x50 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch zweipolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "A". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 2x50 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten		cad § St	154,77000
8762		15.06.31.02.i		Interruttore magnetotermico-differenziale due poli protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "A". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 2x63 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch zweipolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "A". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 2x63 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten		cad § St	154,77000
8763		15.06.31.04		Interruttore magnetotermico-differenziale due poli protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "A". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. Interruttore magnetotermico-differenziale quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "A". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch zweipolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "A". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch vierpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "A". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.
8764		15.06.31.04.a		Interruttore magnetotermico-differenziale quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "A". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x6 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch vierpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "A". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 4x6 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten		cad § St	217,18000
8765		15.06.31.04.b		Interruttore magnetotermico-differenziale quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "A". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x10 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch vierpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "A". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 4x10 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten		cad § St	196,83000
8766		15.06.31.04.c		Interruttore magnetotermico-differenziale quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "A". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x16 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch vierpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "A". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 4x16 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten		cad § St	196,83000
8767		15.06.31.04.d		Interruttore magnetotermico-differenziale quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "A". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x20 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch vierpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "A". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 4x20 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten		cad § St	196,83000
8768		15.06.31.04.e		Interruttore magnetotermico-differenziale quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "A". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x25 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch vierpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "A". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 4x25 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten		cad § St	196,83000
8769		15.06.31.04.f		Interruttore magnetotermico-differenziale quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "A". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x32 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch vierpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "A". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 4x32 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten		cad § St	196,83000
8770		15.06.31.04.g		Interruttore magnetotermico-differenziale quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "A". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x40 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch vierpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "A". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 4x40 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten		cad § St	244,58000
8771		15.06.31.04.h		Interruttore magnetotermico-differenziale quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "A". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x50 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch vierpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "A". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 4x50 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten		cad § St	244,58000
8772		15.06.31.04.i		Interruttore magnetotermico-differenziale quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "A". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x63 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch vierpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "A". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 4x63 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten		cad § St	244,58000
8773		15.06.31.11		Interruttore magnetotermico-differenziale quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "A". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. Interruttore magnetotermico-differenziale un polo protetto più neutro, potere di interruzione Icn 6 kA a 230 V - curva di intervento tipo C - tipo "A". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch vierpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "A". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch einpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6kA bei 230 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "A". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.
8774		15.06.31.11.a		Interruttore magnetotermico-differenziale un polo protetto più neutro, potere di interruzione Icn 6 kA a 230 V - curva di intervento tipo C - tipo "A". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 1x6 A+N, Idn= 0,3A - 2 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch einpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6kA bei 230 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "A". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 1x6 A+N, Idn= 0,3A - 2 Moduleinheiten		cad § St	109,57000
8775		15.06.31.11.b		Interruttore magnetotermico-differenziale un polo protetto più neutro, potere di interruzione Icn 6 kA a 230 V - curva di intervento tipo C - tipo "A". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 1x10 A+N, Idn= 0,3A 2 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch einpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6kA bei 230 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "A". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 1x10 A+N, Idn= 0,3A 2 Moduleinheiten		cad § St	103,60000
8776		15.06.31.11.c		Interruttore magnetotermico-differenziale un polo protetto più neutro, potere di interruzione Icn 6 kA a 230 V - curva di intervento tipo C - tipo "A". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 1x16 A+N, Idn= 0,3A - 2 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch einpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6kA bei 230 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "A". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 1x16 A+N, Idn= 0,3A - 2 Moduleinheiten		cad § St	103,60000
8777		15.06.31.12		Interruttore magnetotermico-differenziale un polo protetto più neutro, potere di interruzione Icn 6 kA a 230 V - curva di intervento tipo C - tipo "A". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. Interruttore magnetotermico-differenziale due poli protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "A". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch einpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6kA bei 230 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "A". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch zweipolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "A". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.
8778		15.06.31.12.a		Interruttore magnetotermico-differenziale due poli protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "A". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 2x6 A, Idn=0,3A - 4 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch zweipolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "A". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 2x6 A, Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten		cad § St	115,44000
8779		15.06.31.12.b		Interruttore magnetotermico-differenziale due poli protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "A". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 2x10 A Idn=0,3A - 4 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch zweipolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "A". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 2x10 A Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten		cad § St	109,57000
8780		15.06.31.12.c		Interruttore magnetotermico-differenziale due poli protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "A". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 2x16 A Idn=0,3A - 4 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch zweipolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "A". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 2x16 A Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten		cad § St	109,57000
8781		15.06.31.12.d		Interruttore magnetotermico-differenziale due poli protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "A". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 2x20 A Idn=0,3A - 4 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch zweipolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "A". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 2x20 A Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten		cad § St	109,57000
8782		15.06.31.12.e		Interruttore magnetotermico-differenziale due poli protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "A". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 2x25 A, Idn=0,3A - 4 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch zweipolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "A". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 2x25 A, Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten		cad § St	109,57000
8783		15.06.31.12.f		Interruttore magnetotermico-differenziale due poli protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "A". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 2x32 A, Idn=0,3A - 4 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch zweipolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "A". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 2x32 A, Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten		cad § St	109,57000
8784		15.06.31.12.g		Interruttore magnetotermico-differenziale due poli protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "A". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 2x40 A, Idn=0,3A - 4 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch zweipolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "A". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 2x40 A, Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten		cad § St	140,09000
8785		15.06.31.12.h		Interruttore magnetotermico-differenziale due poli protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "A". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 2x50 A, Idn=0,3A - 4 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch zweipolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "A". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 2x50 A, Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten		cad § St	140,09000
8786		15.06.31.12.i		Interruttore magnetotermico-differenziale due poli protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "A". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 2x63 A, Idn=0,3A - 4 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch zweipolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "A". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 2x63 A, Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten		cad § St	140,09000
8787		15.06.31.14		Interruttore magnetotermico-differenziale due poli protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "A". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. Interruttore magnetotermico-differenziale quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V- curva di intervento tipo C - tipo "A". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch zweipolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "A". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch vierpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "A". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.
8788		15.06.31.14.a		Interruttore magnetotermico-differenziale quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V- curva di intervento tipo C - tipo "A". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x6 A, Idn=0,3A - 8 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch vierpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "A". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 4x6 A, Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten		cad § St	187,54000
8789		15.06.31.14.b		Interruttore magnetotermico-differenziale quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V- curva di intervento tipo C - tipo "A". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x10 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch vierpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "A". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 4x10 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten		cad § St	168,76000
8790		15.06.31.14.c		Interruttore magnetotermico-differenziale quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V- curva di intervento tipo C - tipo "A". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x16 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch vierpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "A". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 4x16 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten		cad § St	168,76000
8791		15.06.31.14.d		Interruttore magnetotermico-differenziale quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V- curva di intervento tipo C - tipo "A". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x20 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch vierpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "A". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 4x20 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten		cad § St	168,76000
8792		15.06.31.14.e		Interruttore magnetotermico-differenziale quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V- curva di intervento tipo C - tipo "A". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x25 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch vierpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "A". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 4x25 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten		cad § St	168,76000
8793		15.06.31.14.f		Interruttore magnetotermico-differenziale quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V- curva di intervento tipo C - tipo "A". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x32 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch vierpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "A". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 4x32 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten		cad § St	168,76000
8794		15.06.31.14.g		Interruttore magnetotermico-differenziale quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V- curva di intervento tipo C - tipo "A". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x40 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch vierpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "A". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 4x40 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten		cad § St	209,36000
8795		15.06.31.14.h		Interruttore magnetotermico-differenziale quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V- curva di intervento tipo C - tipo "A". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x50 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch vierpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "A". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 4x50 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten		cad § St	209,36000
8796		15.06.31.14.i		Interruttore magnetotermico-differenziale quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V- curva di intervento tipo C - tipo "A". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x63 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch vierpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "A". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 4x63 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten		cad § St	209,36000
8797		15.06.32		Interruttore magnetotermico-differenziale quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V- curva di intervento tipo C - tipo "A". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. Protezioni automatiche magnetotermiche differenziali modulari 10kA tipo A / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch vierpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "A". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch modular 10kA Typ A
8798		15.06.32.02		Protezioni automatiche magnetotermiche differenziali modulari 10kA tipo A Interruttore magnetotermico-differenziale due poli protetti, potere di interruzione Icn 10 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "A". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch modular 10kA Typ A Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch zweipolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 10 kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "A". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.
8799		15.06.32.02.a		Interruttore magnetotermico-differenziale due poli protetti, potere di interruzione Icn 10 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "A". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 2x6 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch zweipolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 10 kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "A". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 2x6 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten		cad § St	127,18000
8800		15.06.32.02.b		Interruttore magnetotermico-differenziale due poli protetti, potere di interruzione Icn 10 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "A". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 2x10 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch zweipolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 10 kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "A". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 2x10 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten		cad § St	119,35000
8801		15.06.32.02.c		Interruttore magnetotermico-differenziale due poli protetti, potere di interruzione Icn 10 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "A". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 2x16 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch zweipolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 10 kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "A". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 2x16 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten		cad § St	119,35000
8802		15.06.32.02.d		Interruttore magnetotermico-differenziale due poli protetti, potere di interruzione Icn 10 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "A". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 2x20 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch zweipolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 10 kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "A". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 2x20 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten		cad § St	119,35000
8803		15.06.32.02.e		Interruttore magnetotermico-differenziale due poli protetti, potere di interruzione Icn 10 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "A". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 2x25 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch zweipolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 10 kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "A". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 2x25 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten		cad § St	119,35000
8804		15.06.32.02.f		Interruttore magnetotermico-differenziale due poli protetti, potere di interruzione Icn 10 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "A". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 2x32 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch zweipolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 10 kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "A". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 2x32 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten		cad § St	119,35000
8805		15.06.32.02.g		Interruttore magnetotermico-differenziale due poli protetti, potere di interruzione Icn 10 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "A". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 2x40 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch zweipolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 10 kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "A". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 2x40 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten		cad § St	159,95000
8806		15.06.32.02.h		Interruttore magnetotermico-differenziale due poli protetti, potere di interruzione Icn 10 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "A". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 2x50 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch zweipolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 10 kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "A". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 2x50 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten		cad § St	159,95000
8807		15.06.32.02.i		Interruttore magnetotermico-differenziale due poli protetti, potere di interruzione Icn 10 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "A". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 2x63 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch zweipolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 10 kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "A". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 2x63 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten		cad § St	159,95000
8808		15.06.32.04		Interruttore magnetotermico-differenziale due poli protetti, potere di interruzione Icn 10 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "A". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. Interruttore magnetotermico-differenziale quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 10 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "A". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch zweipolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 10 kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "A". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch vierpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 10 kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "A". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.
8809		15.06.32.04.a		Interruttore magnetotermico-differenziale quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 10 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "A". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x6 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch vierpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 10 kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "A". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 4x6 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten		cad § St	229,90000
8810		15.06.32.04.b		Interruttore magnetotermico-differenziale quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 10 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "A". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x10 A , Idn=0,03A - 8 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch vierpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 10 kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "A". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 4x10 A , Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten		cad § St	215,23000
8811		15.06.32.04.c		Interruttore magnetotermico-differenziale quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 10 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "A". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x16 A , Idn=0,03A - 8 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch vierpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 10 kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "A". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 4x16 A , Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten		cad § St	215,23000
8812		15.06.32.04.d		Interruttore magnetotermico-differenziale quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 10 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "A". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x20 A , Idn=0,03A - 8 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch vierpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 10 kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "A". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 4x20 A , Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten		cad § St	215,23000
8813		15.06.32.04.e		Interruttore magnetotermico-differenziale quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 10 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "A". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x25 A , Idn=0,03A - 8 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch vierpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 10 kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "A". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 4x25 A , Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten		cad § St	215,23000
8814		15.06.32.04.f		Interruttore magnetotermico-differenziale quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 10 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "A". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x32 A , Idn=0,03A - 8 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch vierpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 10 kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "A". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 4x32 A , Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten		cad § St	215,23000
8815		15.06.32.04.g		Interruttore magnetotermico-differenziale quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 10 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "A". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x40 A , Idn=0,03A - 8 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch vierpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 10 kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "A". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 4x40 A , Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten		cad § St	266,10000
8816		15.06.32.04.h		Interruttore magnetotermico-differenziale quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 10 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "A". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x50 A , Idn=0,03A - 8 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch vierpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 10 kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "A". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 4x50 A , Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten		cad § St	266,10000
8817		15.06.32.04.i		Interruttore magnetotermico-differenziale quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 10 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "A". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x63 A , Idn=0,03A - 8 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch vierpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 10 kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "A". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 4x63 A , Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten		cad § St	266,10000
8818		15.06.32.12		Interruttore magnetotermico-differenziale quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 10 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "A". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. Interruttore magnetotermico-differenziale due poli protetti, potere di interruzione Icn 10 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "A". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch vierpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 10 kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "A". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch zweipolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 10 kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "A". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.
8819		15.06.32.12.a		Interruttore magnetotermico-differenziale due poli protetti, potere di interruzione Icn 10 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "A". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 2x6 A, Idn=0,3A - 4 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch zweipolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 10 kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "A". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 2x6 A, Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten		cad § St	123,27000
8820		15.06.32.12.b		Interruttore magnetotermico-differenziale due poli protetti, potere di interruzione Icn 10 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "A". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 2x10 A Idn=0,3A - 4 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch zweipolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 10 kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "A". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 2x10 A Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten		cad § St	81,20000
8821		15.06.32.12.c		Interruttore magnetotermico-differenziale due poli protetti, potere di interruzione Icn 10 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "A". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 2x16 A Idn=0,3A - 4 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch zweipolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 10 kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "A". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 2x16 A Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten		cad § St	81,20000
8822		15.06.32.12.d		Interruttore magnetotermico-differenziale due poli protetti, potere di interruzione Icn 10 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "A". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 2x20 A Idn=0,3A - 4 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch zweipolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 10 kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "A". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 2x20 A Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten		cad § St	81,20000
8823		15.06.32.12.e		Interruttore magnetotermico-differenziale due poli protetti, potere di interruzione Icn 10 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "A". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 2x25 A, Idn=0,3A - 4 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch zweipolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 10 kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "A". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 2x25 A, Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten		cad § St	81,20000
8824		15.06.32.12.f		Interruttore magnetotermico-differenziale due poli protetti, potere di interruzione Icn 10 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "A". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 2x32 A, Idn=0,3A - 4 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch zweipolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 10 kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "A". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 2x32 A, Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten		cad § St	81,20000
8825		15.06.32.12.g		Interruttore magnetotermico-differenziale due poli protetti, potere di interruzione Icn 10 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "A". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 2x40 A, Idn=0,3A - 4 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch zweipolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 10 kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "A". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 2x40 A, Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten		cad § St	145,77000
8826		15.06.32.12.h		Interruttore magnetotermico-differenziale due poli protetti, potere di interruzione Icn 10 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "A". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 2x50 A, Idn=0,3A - 4 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch zweipolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 10 kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "A". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 2x50 A, Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten		cad § St	145,77000
8827		15.06.32.12.i		Interruttore magnetotermico-differenziale due poli protetti, potere di interruzione Icn 10 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "A". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 2x63 A, Idn=0,3A - 4 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch zweipolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 10 kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "A". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 2x63 A, Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten		cad § St	145,77000
8828		15.06.32.14		Interruttore magnetotermico-differenziale due poli protetti, potere di interruzione Icn 10 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "A". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. Interruttore magnetotermico-differenziale quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 10 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "A". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch zweipolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 10 kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "A". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch vierpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 10 kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "A". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.
8829		15.06.32.14.a		Interruttore magnetotermico-differenziale quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 10 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "A". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x6 A, Idn=0,3A - 8 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch vierpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 10 kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "A". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 4x6 A, Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten		cad § St	199,57000
8830		15.06.32.14.b		Interruttore magnetotermico-differenziale quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 10 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "A". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x10 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch vierpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 10 kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "A". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 4x10 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten		cad § St	187,34000
8831		15.06.32.14.c		Interruttore magnetotermico-differenziale quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 10 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "A". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x16 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch vierpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 10 kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "A". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 4x16 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten		cad § St	187,34000
8832		15.06.32.14.d		Interruttore magnetotermico-differenziale quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 10 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "A". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x20 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch vierpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 10 kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "A". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 4x20 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten		cad § St	187,34000
8833		15.06.32.14.e		Interruttore magnetotermico-differenziale quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 10 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "A". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x25 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch vierpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 10 kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "A". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 4x25 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten		cad § St	187,34000
8834		15.06.32.14.f		Interruttore magnetotermico-differenziale quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 10 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "A". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x32 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch vierpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 10 kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "A". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 4x32 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten		cad § St	187,34000
8835		15.06.32.14.g		Interruttore magnetotermico-differenziale quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 10 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "A". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x40 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch vierpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 10 kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "A". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 4x40 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten		cad § St	230,88000
8836		15.06.32.14.h		Interruttore magnetotermico-differenziale quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 10 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "A". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x50 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch vierpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 10 kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "A". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 4x50 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten		cad § St	230,88000
8837		15.06.32.14.i		Interruttore magnetotermico-differenziale quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 10 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "A". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x63 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch vierpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 10 kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "A". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 4x63 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten		cad § St	230,88000
8838		15.06.35		Interruttore magnetotermico-differenziale quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 10 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "A". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. Protezioni automatiche magnetotermiche differenziali modulari 6kA tipo AC / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch vierpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 10 kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "A". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch modular 6kA Typ AC
8839		15.06.35.01		Protezioni automatiche magnetotermiche differenziali modulari 6kA tipo AC Interruttore magnetotermico-differenziale con un polo protetto più neutro, potere di interruzione Icn 6 kA a 230 V - curva di intervento tipo C - tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch modular 6kA Typ AC Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch einpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6 kA bei 230 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "AC". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.
8840		15.06.35.01.a		Interruttore magnetotermico-differenziale con un polo protetto più neutro, potere di interruzione Icn 6 kA a 230 V - curva di intervento tipo C - tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 1x6 A+N, Idn= 0,03A - 2 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch einpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6 kA bei 230 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "AC". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 1x6 A+N, Idn= 0,03A - 2 Moduleinheiten		cad § St	101,74000
8841		15.06.35.01.b		Interruttore magnetotermico-differenziale con un polo protetto più neutro, potere di interruzione Icn 6 kA a 230 V - curva di intervento tipo C - tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 1x10 A+N, Idn= 0,03A - 2 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch einpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6 kA bei 230 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "AC". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 1x10 A+N, Idn= 0,03A - 2 Moduleinheiten		cad § St	90,00000
8842		15.06.35.01.c		Interruttore magnetotermico-differenziale con un polo protetto più neutro, potere di interruzione Icn 6 kA a 230 V - curva di intervento tipo C - tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 1x16 A+N, Idn= 0,03A - 2 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch einpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6 kA bei 230 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "AC". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 1x16 A+N, Idn= 0,03A - 2 Moduleinheiten		cad § St	90,00000
8843		15.06.35.02		Interruttore magnetotermico-differenziale con un polo protetto più neutro, potere di interruzione Icn 6 kA a 230 V - curva di intervento tipo C - tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. Interruttore magnetotermico-differenziale due poli protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch einpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6 kA bei 230 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "AC". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch zweipolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6 kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "AC". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.
8844		15.06.35.02.a		Interruttore magnetotermico-differenziale due poli protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 2x6 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch zweipolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6 kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "AC". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 2x6 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten		cad § St	96,66000
8845		15.06.35.02.b		Interruttore magnetotermico-differenziale due poli protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 2x10 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch zweipolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6 kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "AC". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 2x10 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten		cad § St	90,00000
8846		15.06.35.02.c		Interruttore magnetotermico-differenziale due poli protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 2x16 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch zweipolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6 kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "AC". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 2x16 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten		cad § St	90,00000
8847		15.06.35.02.d		Interruttore magnetotermico-differenziale due poli protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 2x20 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch zweipolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6 kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "AC". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 2x20 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten		cad § St	90,00000
8848		15.06.35.02.e		Interruttore magnetotermico-differenziale due poli protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 2x25 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch zweipolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6 kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "AC". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 2x25 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten		cad § St	90,00000
8849		15.06.35.02.f		Interruttore magnetotermico-differenziale due poli protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 2x32 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch zweipolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6 kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "AC". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 2x32 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten		cad § St	90,00000
8850		15.06.35.02.g		Interruttore magnetotermico-differenziale due poli protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 2x40 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch zweipolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6 kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "AC". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 2x40 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten		cad § St	116,42000
8851		15.06.35.02.h		Interruttore magnetotermico-differenziale due poli protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 2x50 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch zweipolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6 kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "AC". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 2x50 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten		cad § St	116,42000
8852		15.06.35.02.i		Interruttore magnetotermico-differenziale due poli protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 2x63 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch zweipolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6 kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "AC". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 2x63 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten		cad § St	116,42000
8853		15.06.35.04		Interruttore magnetotermico-differenziale due poli protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. Interruttore magnetotermico-differenziale quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch zweipolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6 kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "AC". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch vierpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6 kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "AC". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.
8854		15.06.35.04.a		Interruttore magnetotermico-differenziale quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x6 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch vierpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6 kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "AC". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 4x6 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten		cad § St	187,34000
8855		15.06.35.04.b		Interruttore magnetotermico-differenziale quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x10 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch vierpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6 kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "AC". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 4x10 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten		cad § St	167,78000
8856		15.06.35.04.c		Interruttore magnetotermico-differenziale quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x16 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch vierpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6 kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "AC". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 4x16 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten		cad § St	169,30000
8857		15.06.35.04.d		Interruttore magnetotermico-differenziale quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x20 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch vierpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6 kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "AC". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 4x20 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten		cad § St	167,78000
8858		15.06.35.04.e		Interruttore magnetotermico-differenziale quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x25 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch vierpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6 kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "AC". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 4x25 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten		cad § St	167,78000
8859		15.06.35.04.f		Interruttore magnetotermico-differenziale quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x32 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch vierpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6 kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "AC". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 4x32 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten		cad § St	167,78000
8860		15.06.35.04.g		Interruttore magnetotermico-differenziale quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x40 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch vierpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6 kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "AC". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 4x40 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten		cad § St	205,25000
8861		15.06.35.04.h		Interruttore magnetotermico-differenziale quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x50 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch vierpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6 kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "AC". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 4x50 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten		cad § St	205,25000
8862		15.06.35.04.i		Interruttore magnetotermico-differenziale quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x63 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch vierpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6 kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "AC". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 4x63 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten		cad § St	205,25000
8863		15.06.35.11		Interruttore magnetotermico-differenziale quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. Interruttore magnetotermico-differenziale un polo protetto più neutro, potere di interruzione Icn 6 kA a 230 V - curva di intervento tipo C - tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch vierpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6 kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "AC". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch einpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6 kA bei 230 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "AC". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.
8864		15.06.35.11.a		Interruttore magnetotermico-differenziale un polo protetto più neutro, potere di interruzione Icn 6 kA a 230 V - curva di intervento tipo C - tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 1x6 A+N, Idn= 0,3A - 2 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch einpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6 kA bei 230 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "AC". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 1x6 A+N, Idn= 0,3A - 2 Moduleinheiten		cad § St	79,24000
8865		15.06.35.11.b		Interruttore magnetotermico-differenziale un polo protetto più neutro, potere di interruzione Icn 6 kA a 230 V - curva di intervento tipo C - tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 1x10 A+N, Idn= 0,3A - 2 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch einpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6 kA bei 230 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "AC". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 1x10 A+N, Idn= 0,3A - 2 Moduleinheiten		cad § St	75,33000
8866		15.06.35.11.c		Interruttore magnetotermico-differenziale un polo protetto più neutro, potere di interruzione Icn 6 kA a 230 V - curva di intervento tipo C - tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 1x16 A+N, Idn= 0,3A - 2 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch einpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6 kA bei 230 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "AC". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 1x16 A+N, Idn= 0,3A - 2 Moduleinheiten		cad § St	75,33000
8867		15.06.35.12		Interruttore magnetotermico-differenziale un polo protetto più neutro, potere di interruzione Icn 6 kA a 230 V - curva di intervento tipo C - tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. Interruttore magnetotermico-differenziale due poli protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch einpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6 kA bei 230 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "AC". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch zweipolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6 kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "AC". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.
8868		15.06.35.12.a		Interruttore magnetotermico-differenziale due poli protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 2x6 A, Idn=0,3A - 4 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch zweipolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6 kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "AC". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 2x6 A, Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten		cad § St	90,98000
8869		15.06.35.12.b		Interruttore magnetotermico-differenziale due poli protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 2x10 A Idn=0,3A - 4 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch zweipolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6 kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "AC". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 2x10 A Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten		cad § St	84,62000
8870		15.06.35.12.c		Interruttore magnetotermico-differenziale due poli protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 2x16 A Idn=0,3A - 4 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch zweipolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6 kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "AC". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 2x16 A Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten		cad § St	84,62000
8871		15.06.35.12.d		Interruttore magnetotermico-differenziale due poli protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 2x20 A Idn=0,3A - 4 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch zweipolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6 kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "AC". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 2x20 A Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten		cad § St	84,62000
8872		15.06.35.12.e		Interruttore magnetotermico-differenziale due poli protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 2x25 A, Idn=0,3A - 4 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch zweipolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6 kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "AC". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 2x25 A, Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten		cad § St	84,62000
8873		15.06.35.12.f		Interruttore magnetotermico-differenziale due poli protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 2x32 A, Idn=0,3A - 4 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch zweipolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6 kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "AC". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 2x32 A, Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten		cad § St	84,62000
8874		15.06.35.12.g		Interruttore magnetotermico-differenziale due poli protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 2x40 A, Idn=0,3A - 4 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch zweipolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6 kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "AC". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 2x40 A, Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten		cad § St	112,50000
8875		15.06.35.12.h		Interruttore magnetotermico-differenziale due poli protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 2x50 A, Idn=0,3A - 4 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch zweipolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6 kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "AC". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 2x50 A, Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten		cad § St	112,50000
8876		15.06.35.12.i		Interruttore magnetotermico-differenziale due poli protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 2x63 A, Idn=0,3A - 4 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch zweipolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6 kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "AC". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 2x63 A, Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten		cad § St	112,50000
8877		15.06.35.14		Interruttore magnetotermico-differenziale due poli protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. Interruttore magnetotermico-differenziale quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch zweipolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6 kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "AC". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch vierpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6 kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "AC". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.
8878		15.06.35.14.a		Interruttore magnetotermico-differenziale quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x6 A, Idn=0,3A - 8 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch vierpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6 kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "AC". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 4x6 A, Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten		cad § St	164,84000
8879		15.06.35.14.b		Interruttore magnetotermico-differenziale quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x10 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch vierpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6 kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "AC". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 4x10 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten		cad § St	145,77000
8880		15.06.35.14.c		Interruttore magnetotermico-differenziale quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x16 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch vierpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6 kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "AC". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 4x16 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten		cad § St	145,77000
8881		15.06.35.14.d		Interruttore magnetotermico-differenziale quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x20 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch vierpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6 kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "AC". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 4x20 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten		cad § St	145,77000
8882		15.06.35.14.e		Interruttore magnetotermico-differenziale quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x25 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch vierpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6 kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "AC". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 4x25 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten		cad § St	145,77000
8883		15.06.35.14.f		Interruttore magnetotermico-differenziale quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x32 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch vierpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6 kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "AC". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 4x32 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten		cad § St	145,77000
8884		15.06.35.14.g		Interruttore magnetotermico-differenziale quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x40 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch vierpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6 kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "AC". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 4x40 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten		cad § St	177,56000
8885		15.06.35.14.h		Interruttore magnetotermico-differenziale quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x50 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch vierpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6 kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "AC". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 4x50 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten		cad § St	177,56000
8886		15.06.35.14.i		Interruttore magnetotermico-differenziale quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x63 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch vierpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6 kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "AC". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 4x63 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten		cad § St	177,56000
8887		15.06.36		Interruttore magnetotermico-differenziale quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. Protezioni automatiche magnetotermiche differenziali modulari 10kA tipo AC / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch vierpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6 kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "AC". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch modular 10kA Typ AC
8888		15.06.36.02		Protezioni automatiche magnetotermiche differenziali modulari 10kA tipo AC Interruttore magnetotermico-differenziale due poli protetti, potere di interruzione Icn 10kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch modular 10kA Typ AC Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch zweipolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 10kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "AC". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.
8889		15.06.36.02.a		Interruttore magnetotermico-differenziale due poli protetti, potere di interruzione Icn 10kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 2x6 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch zweipolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 10kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "AC". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 2x6 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten		cad § St	104,68000
8890		15.06.36.02.b		Interruttore magnetotermico-differenziale due poli protetti, potere di interruzione Icn 10kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 2x10 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch zweipolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 10kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "AC". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 2x10 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten		cad § St	96,66000
8891		15.06.36.02.c		Interruttore magnetotermico-differenziale due poli protetti, potere di interruzione Icn 10kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 2x16 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch zweipolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 10kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "AC". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 2x16 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten		cad § St	96,66000
8892		15.06.36.02.d		Interruttore magnetotermico-differenziale due poli protetti, potere di interruzione Icn 10kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 2x20 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch zweipolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 10kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "AC". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 2x20 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten		cad § St	96,66000
8893		15.06.36.02.e		Interruttore magnetotermico-differenziale due poli protetti, potere di interruzione Icn 10kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 2x25 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch zweipolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 10kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "AC". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 2x25 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten		cad § St	96,66000
8894		15.06.36.02.f		Interruttore magnetotermico-differenziale due poli protetti, potere di interruzione Icn 10kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 2x32 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch zweipolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 10kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "AC". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 2x32 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten		cad § St	96,66000
8895		15.06.36.02.g		Interruttore magnetotermico-differenziale due poli protetti, potere di interruzione Icn 10kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 2x40 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch zweipolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 10kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "AC". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 2x40 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten		cad § St	122,29000
8896		15.06.36.02.h		Interruttore magnetotermico-differenziale due poli protetti, potere di interruzione Icn 10kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 2x50 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch zweipolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 10kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "AC". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 2x50 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten		cad § St	122,29000
8897		15.06.36.02.i		Interruttore magnetotermico-differenziale due poli protetti, potere di interruzione Icn 10kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 2x63 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch zweipolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 10kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "AC". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 2x63 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten		cad § St	122,29000
8898		15.06.36.04		Interruttore magnetotermico-differenziale due poli protetti, potere di interruzione Icn 10kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. Interruttore magnetotermico-differenziale quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 10kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch zweipolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 10kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "AC". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch vierpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 10kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "AC". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.
8899		15.06.36.04.a		Interruttore magnetotermico-differenziale quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 10kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x6 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch vierpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 10kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "AC". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 4x6 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten		cad § St	200,55000
8900		15.06.36.04.b		Interruttore magnetotermico-differenziale quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 10kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x10 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch vierpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 10kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "AC". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 4x10 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten		cad § St	186,37000
8901		15.06.36.04.c		Interruttore magnetotermico-differenziale quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 10kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x16 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch vierpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 10kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "AC". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 4x16 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten		cad § St	186,37000
8902		15.06.36.04.d		Interruttore magnetotermico-differenziale quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 10kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x20 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch vierpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 10kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "AC". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 4x20 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten		cad § St	186,37000
8903		15.06.36.04.e		Interruttore magnetotermico-differenziale quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 10kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x25 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch vierpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 10kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "AC". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 4x25 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten		cad § St	186,37000
8904		15.06.36.04.f		Interruttore magnetotermico-differenziale quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 10kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x32 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch vierpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 10kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "AC". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 4x32 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten		cad § St	186,37000
8905		15.06.36.04.g		Interruttore magnetotermico-differenziale quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 10kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x40 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch vierpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 10kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "AC". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 4x40 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten		cad § St	225,99000
8906		15.06.36.04.h		Interruttore magnetotermico-differenziale quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 10kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x50 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch vierpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 10kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "AC". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 4x50 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten		cad § St	225,99000
8907		15.06.36.04.i		Interruttore magnetotermico-differenziale quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 10kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x63 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch vierpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 10kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "AC". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 4x63 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten		cad § St	225,99000
8908		15.06.36.12		Interruttore magnetotermico-differenziale quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 10kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. Interruttore magnetotermico-differenziale due poli protetti, potere di interruzione Icn 10kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch vierpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 10kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "AC". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch zweipolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 10kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "AC". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.
8909		15.06.36.12.a		Interruttore magnetotermico-differenziale due poli protetti, potere di interruzione Icn 10kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 2x6 A, Idn=0,3A - 4 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch zweipolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 10kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "AC". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 2x6 A, Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten		cad § St	97,83000
8910		15.06.36.12.b		Interruttore magnetotermico-differenziale due poli protetti, potere di interruzione Icn 10kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 2x10 A Idn=0,3A - 4 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch zweipolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 10kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "AC". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 2x10 A Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten		cad § St	90,79000
8911		15.06.36.12.c		Interruttore magnetotermico-differenziale due poli protetti, potere di interruzione Icn 10kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 2x16 A Idn=0,3A - 4 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch zweipolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 10kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "AC". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 2x16 A Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten		cad § St	90,79000
8912		15.06.36.12.d		Interruttore magnetotermico-differenziale due poli protetti, potere di interruzione Icn 10kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 2x20 A Idn=0,3A - 4 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch zweipolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 10kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "AC". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 2x20 A Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten		cad § St	90,79000
8913		15.06.36.12.e		Interruttore magnetotermico-differenziale due poli protetti, potere di interruzione Icn 10kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 2x25 A, Idn=0,3A - 4 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch zweipolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 10kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "AC". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 2x25 A, Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten		cad § St	90,79000
8914		15.06.36.12.f		Interruttore magnetotermico-differenziale due poli protetti, potere di interruzione Icn 10kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 2x32 A, Idn=0,3A - 4 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch zweipolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 10kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "AC". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 2x32 A, Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten		cad § St	90,79000
8915		15.06.36.12.g		Interruttore magnetotermico-differenziale due poli protetti, potere di interruzione Icn 10kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 2x40 A, Idn=0,3A - 4 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch zweipolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 10kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "AC". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 2x40 A, Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten		cad § St	117,40000
8916		15.06.36.12.h		Interruttore magnetotermico-differenziale due poli protetti, potere di interruzione Icn 10kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 2x50 A, Idn=0,3A - 4 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch zweipolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 10kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "AC". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 2x50 A, Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten		cad § St	117,40000
8917		15.06.36.12.i		Interruttore magnetotermico-differenziale due poli protetti, potere di interruzione Icn 10kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 2x63 A, Idn=0,3A - 4 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch zweipolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 10kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "AC". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 2x63 A, Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten		cad § St	117,40000
8918		15.06.36.14		Interruttore magnetotermico-differenziale due poli protetti, potere di interruzione Icn 10kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. Interruttore magnetotermico-differenziale quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 10kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch zweipolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 10kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "AC". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch vierpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 10kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "AC". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.
8919		15.06.36.14.a		Interruttore magnetotermico-differenziale quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 10kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x6 A, Idn=0,3A - 8 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch vierpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 10kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "AC". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 4x6 A, Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten		cad § St	177,56000
8920		15.06.36.14.b		Interruttore magnetotermico-differenziale quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 10kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x10 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch vierpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 10kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "AC". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 4x10 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten		cad § St	163,87000
8921		15.06.36.14.c		Interruttore magnetotermico-differenziale quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 10kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x16 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch vierpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 10kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "AC". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 4x16 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten		cad § St	163,87000
8922		15.06.36.14.d		Interruttore magnetotermico-differenziale quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 10kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x20 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch vierpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 10kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "AC". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 4x20 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten		cad § St	163,87000
8923		15.06.36.14.e		Interruttore magnetotermico-differenziale quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 10kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x25 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch vierpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 10kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "AC". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 4x25 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten		cad § St	163,87000
8924		15.06.36.14.f		Interruttore magnetotermico-differenziale quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 10kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x32 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch vierpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 10kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "AC". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 4x32 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten		cad § St	163,87000
8925		15.06.36.14.g		Interruttore magnetotermico-differenziale quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 10kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x40 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch vierpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 10kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "AC". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 4x40 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten		cad § St	199,08000
8926		15.06.36.14.h		Interruttore magnetotermico-differenziale quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 10kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x50 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch vierpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 10kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "AC". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 4x50 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten		cad § St	199,08000
8927		15.06.36.14.i		Interruttore magnetotermico-differenziale quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 10kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x63 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch vierpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 10kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "AC". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 4x63 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten		cad § St	199,08000
8928		15.06.41		Interruttore magnetotermico-differenziale quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 10kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. Protezioni differenziali modulari tipo A / § / Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch vierpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 10kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "AC". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Fehlerstromschutzschalter Typ A
8929		15.06.41.02		Protezioni differenziali modulari tipo A Interruttore differenziale a due poli in esecuzione modulare con relè differenziale a taratura fissa di tipo "A" per corrente alternata e pulsante con componenti continue. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni da contatti indiretti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. / § / Fehlerstromschutzschalter Typ A Zweipoliger Fehlerstromschutzschalter modular mit fest eingestelltem Diffenzialrelè des Typ "A" für Gleichstrom und pulsierenden Wechselstrom. Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise bei indirekter Berührung. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.
8930		15.06.41.02.a		Interruttore differenziale a due poli in esecuzione modulare con relè differenziale a taratura fissa di tipo "A" per corrente alternata e pulsante con componenti continue. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni da contatti indiretti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 2x25A, Idn 0,03A - 2 unità modulari / § / Zweipoliger Fehlerstromschutzschalter modular mit fest eingestelltem Diffenzialrelè des Typ "A" für Gleichstrom und pulsierenden Wechselstrom. Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise bei indirekter Berührung. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 2x25A, Idn 0,03A - 2 Moduleinheiten		cad § St	90,98000
8931		15.06.41.02.b		Interruttore differenziale a due poli in esecuzione modulare con relè differenziale a taratura fissa di tipo "A" per corrente alternata e pulsante con componenti continue. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni da contatti indiretti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 2x40A, Idn 0,03A - 2 unità modulari / § / Zweipoliger Fehlerstromschutzschalter modular mit fest eingestelltem Diffenzialrelè des Typ "A" für Gleichstrom und pulsierenden Wechselstrom. Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise bei indirekter Berührung. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 2x40A, Idn 0,03A - 2 Moduleinheiten		cad § St	102,62000
8932		15.06.41.02.c		Interruttore differenziale a due poli in esecuzione modulare con relè differenziale a taratura fissa di tipo "A" per corrente alternata e pulsante con componenti continue. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni da contatti indiretti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 2x63A, Idn 0,03A - 2 unità modulari / § / Zweipoliger Fehlerstromschutzschalter modular mit fest eingestelltem Diffenzialrelè des Typ "A" für Gleichstrom und pulsierenden Wechselstrom. Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise bei indirekter Berührung. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 2x63A, Idn 0,03A - 2 Moduleinheiten		cad § St	148,70000
8933		15.06.41.04		Interruttore differenziale a due poli in esecuzione modulare con relè differenziale a taratura fissa di tipo "A" per corrente alternata e pulsante con componenti continue. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni da contatti indiretti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. Interruttore differenziale a quattro poli in esecuzione modulare con relè differenziale a taratura fissa di tipo "A" per corrente alternata e pulsante con componenti continue. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni da contatti indiretti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. / § / Zweipoliger Fehlerstromschutzschalter modular mit fest eingestelltem Diffenzialrelè des Typ "A" für Gleichstrom und pulsierenden Wechselstrom. Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise bei indirekter Berührung. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Vierpoliger Fehlerstromschutzschalter modular mit fest eingestelltem Diffenzialrelè des Typ "A" für Gleichstrom und pulsierenden Wechselstrom. Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise bei indirekter Berührung. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.
8934		15.06.41.04.a		Interruttore differenziale a quattro poli in esecuzione modulare con relè differenziale a taratura fissa di tipo "A" per corrente alternata e pulsante con componenti continue. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni da contatti indiretti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x25A, Idn 0,03A - 4 unità modulari / § / Vierpoliger Fehlerstromschutzschalter modular mit fest eingestelltem Diffenzialrelè des Typ "A" für Gleichstrom und pulsierenden Wechselstrom. Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise bei indirekter Berührung. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 4x25A, Idn 0,03A - 2 Moduleinheiten		cad § St	139,90000
8935		15.06.41.04.b		Interruttore differenziale a quattro poli in esecuzione modulare con relè differenziale a taratura fissa di tipo "A" per corrente alternata e pulsante con componenti continue. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni da contatti indiretti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x40A, Idn 0,03A - 4 unità modulari / § / Vierpoliger Fehlerstromschutzschalter modular mit fest eingestelltem Diffenzialrelè des Typ "A" für Gleichstrom und pulsierenden Wechselstrom. Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise bei indirekter Berührung. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 4x40A, Idn 0,03A - 2 Moduleinheiten		cad § St	149,19000
8936		15.06.41.04.c		Interruttore differenziale a quattro poli in esecuzione modulare con relè differenziale a taratura fissa di tipo "A" per corrente alternata e pulsante con componenti continue. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni da contatti indiretti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x63A, Idn 0,03A - 4 unità modulari / § / Vierpoliger Fehlerstromschutzschalter modular mit fest eingestelltem Diffenzialrelè des Typ "A" für Gleichstrom und pulsierenden Wechselstrom. Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise bei indirekter Berührung. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 4x63A, Idn 0,03A - 2 Moduleinheiten		cad § St	227,94000
8937		15.06.41.12		Interruttore differenziale a quattro poli in esecuzione modulare con relè differenziale a taratura fissa di tipo "A" per corrente alternata e pulsante con componenti continue. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni da contatti indiretti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. Interruttore differenziale a due poli in esecuzione modulare con relè differenziale a taratura fissa di tipo "A" per corrente alternata e pulsante con componenti continue. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni da contatti indiretti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. / § / Vierpoliger Fehlerstromschutzschalter modular mit fest eingestelltem Diffenzialrelè des Typ "A" für Gleichstrom und pulsierenden Wechselstrom. Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise bei indirekter Berührung. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Vierpoliger Fehlerstromschutzschalter modular mit fest eingestelltem Diffenzialrelè des Typ "A" für Gleichstrom und pulsierenden Wechselstrom. Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise bei indirekter Berührung. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.
8938		15.06.41.12.a		Interruttore differenziale a due poli in esecuzione modulare con relè differenziale a taratura fissa di tipo "A" per corrente alternata e pulsante con componenti continue. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni da contatti indiretti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 2x25A, Idn 0,3A - 2 unità modulari / § / Vierpoliger Fehlerstromschutzschalter modular mit fest eingestelltem Diffenzialrelè des Typ "A" für Gleichstrom und pulsierenden Wechselstrom. Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise bei indirekter Berührung. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 2x25A, Idn 0,3A - 2 Moduleinheiten		cad § St	85,11000
8939		15.06.41.12.b		Interruttore differenziale a due poli in esecuzione modulare con relè differenziale a taratura fissa di tipo "A" per corrente alternata e pulsante con componenti continue. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni da contatti indiretti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 2x40A, Idn 0,3A - 2 unità modulari / § / Vierpoliger Fehlerstromschutzschalter modular mit fest eingestelltem Diffenzialrelè des Typ "A" für Gleichstrom und pulsierenden Wechselstrom. Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise bei indirekter Berührung. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 2x40A, Idn 0,3A - 2 Moduleinheiten		cad § St	92,16000
8940		15.06.41.12.c		Interruttore differenziale a due poli in esecuzione modulare con relè differenziale a taratura fissa di tipo "A" per corrente alternata e pulsante con componenti continue. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni da contatti indiretti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 2x63A, Idn 0,3A - 2 unità modulari / § / Vierpoliger Fehlerstromschutzschalter modular mit fest eingestelltem Diffenzialrelè des Typ "A" für Gleichstrom und pulsierenden Wechselstrom. Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise bei indirekter Berührung. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 2x63A, Idn 0,3A - 2 Moduleinheiten		cad § St	136,18000
8941		15.06.41.14		Interruttore differenziale a due poli in esecuzione modulare con relè differenziale a taratura fissa di tipo "A" per corrente alternata e pulsante con componenti continue. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni da contatti indiretti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. Interruttore differenziale a quattro poli in esecuzione modulare con relè differenziale a taratura fissa di tipo "A" per corrente alternata e pulsante con componenti continue. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni da contatti indiretti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. / § / Vierpoliger Fehlerstromschutzschalter modular mit fest eingestelltem Diffenzialrelè des Typ "A" für Gleichstrom und pulsierenden Wechselstrom. Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise bei indirekter Berührung. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Vierpoliger Fehlerstromschutzschalter modular mit fest eingestelltem Diffenzialrelè des Typ "A" für Gleichstrom und pulsierenden Wechselstrom. Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise bei indirekter Berührung. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.
8942		15.06.41.14.a		Interruttore differenziale a quattro poli in esecuzione modulare con relè differenziale a taratura fissa di tipo "A" per corrente alternata e pulsante con componenti continue. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni da contatti indiretti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x25A, Idn 0,3A - 4 unità modulari / § / Vierpoliger Fehlerstromschutzschalter modular mit fest eingestelltem Diffenzialrelè des Typ "A" für Gleichstrom und pulsierenden Wechselstrom. Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise bei indirekter Berührung. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 4x25A, Idn 0,3A - 4 Moduleinheiten		cad § St	110,55000
8943		15.06.41.14.b		Interruttore differenziale a quattro poli in esecuzione modulare con relè differenziale a taratura fissa di tipo "A" per corrente alternata e pulsante con componenti continue. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni da contatti indiretti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x40A, Idn 0,3A - 4 unità modulari / § / Vierpoliger Fehlerstromschutzschalter modular mit fest eingestelltem Diffenzialrelè des Typ "A" für Gleichstrom und pulsierenden Wechselstrom. Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise bei indirekter Berührung. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 4x40A, Idn 0,3A - 4 Moduleinheiten		cad § St	130,21000
8944		15.06.41.14.c		Interruttore differenziale a quattro poli in esecuzione modulare con relè differenziale a taratura fissa di tipo "A" per corrente alternata e pulsante con componenti continue. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni da contatti indiretti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x63A, Idn 0,3A - 4 unità modulari / § / Vierpoliger Fehlerstromschutzschalter modular mit fest eingestelltem Diffenzialrelè des Typ "A" für Gleichstrom und pulsierenden Wechselstrom. Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise bei indirekter Berührung. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 4x63A, Idn 0,3A - 4 Moduleinheiten		cad § St	154,96000
8945		15.06.42		Interruttore differenziale a quattro poli in esecuzione modulare con relè differenziale a taratura fissa di tipo "A" per corrente alternata e pulsante con componenti continue. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni da contatti indiretti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. Protezioni differenziali modulari tipo AC / § / Vierpoliger Fehlerstromschutzschalter modular mit fest eingestelltem Diffenzialrelè des Typ "A" für Gleichstrom und pulsierenden Wechselstrom. Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise bei indirekter Berührung. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Fehlerstromschutzschalter Typ AC
8946		15.06.42.02		Protezioni differenziali modulari tipo AC Interruttore differenziale a due poli in esecuzione modulare con relè differenziale a taratura fissa di tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni da contatti indiretti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. / § / Fehlerstromschutzschalter Typ AC Zweipoliger Fehlerstromschutzschalter - fixe Einstellung und Diffenzialrelè in Modulbauweise des Typ "AC". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise bei indirekter Berührung. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.
8947		15.06.42.02.a		Interruttore differenziale a due poli in esecuzione modulare con relè differenziale a taratura fissa di tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni da contatti indiretti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 2x25A, Idn 0,03A - 2 unità modulari / § / Zweipoliger Fehlerstromschutzschalter - fixe Einstellung und Diffenzialrelè in Modulbauweise des Typ "AC". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise bei indirekter Berührung. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 2x25A, Idn 0,03A - 2 Moduleinheiten		cad § St	62,42000
8948		15.06.42.02.b		Interruttore differenziale a due poli in esecuzione modulare con relè differenziale a taratura fissa di tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni da contatti indiretti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 2x40A, Idn 0,03A - 2 unità modulari / § / Zweipoliger Fehlerstromschutzschalter - fixe Einstellung und Diffenzialrelè in Modulbauweise des Typ "AC". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise bei indirekter Berührung. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 2x40A, Idn 0,03A - 2 Moduleinheiten		cad § St	72,30000
8949		15.06.42.02.c		Interruttore differenziale a due poli in esecuzione modulare con relè differenziale a taratura fissa di tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni da contatti indiretti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 2x63A, Idn 0,03A - 2 unità modulari / § / Zweipoliger Fehlerstromschutzschalter - fixe Einstellung und Diffenzialrelè in Modulbauweise des Typ "AC". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise bei indirekter Berührung. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 2x63A, Idn 0,03A - 2 Moduleinheiten		cad § St	104,68000
8950		15.06.42.04		Interruttore differenziale a due poli in esecuzione modulare con relè differenziale a taratura fissa di tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni da contatti indiretti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. Interruttore differenziale a quattro poli in esecuzione modulare con relè differenziale a taratura fissa di tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni da contatti indiretti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. / § / Zweipoliger Fehlerstromschutzschalter - fixe Einstellung und Diffenzialrelè in Modulbauweise des Typ "AC". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise bei indirekter Berührung. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Vierpoliger Fehlerstromschutzschalter modular mit fest eingestelltem Diffenzialrelè des Typ "AC" für Gleichstrom und pulsierenden Wechselstrom. Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise bei indirekter Berührung. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.
8951		15.06.42.04.a		Interruttore differenziale a quattro poli in esecuzione modulare con relè differenziale a taratura fissa di tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni da contatti indiretti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x25A, Idn 0,03A - 4 unità modulari / § / Vierpoliger Fehlerstromschutzschalter modular mit fest eingestelltem Diffenzialrelè des Typ "AC" für Gleichstrom und pulsierenden Wechselstrom. Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise bei indirekter Berührung. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 4x25A, Idn 0,03A - 4 Moduleinheiten		cad § St	107,61000
8952		15.06.42.04.b		Interruttore differenziale a quattro poli in esecuzione modulare con relè differenziale a taratura fissa di tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni da contatti indiretti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x40A, Idn 0,03A - 4 unità modulari / § / Vierpoliger Fehlerstromschutzschalter modular mit fest eingestelltem Diffenzialrelè des Typ "AC" für Gleichstrom und pulsierenden Wechselstrom. Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise bei indirekter Berührung. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 4x40A, Idn 0,03A - 4 Moduleinheiten		cad § St	112,50000
8953		15.06.42.04.c		Interruttore differenziale a quattro poli in esecuzione modulare con relè differenziale a taratura fissa di tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni da contatti indiretti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x63A, Idn 0,03A - 4 unità modulari / § / Vierpoliger Fehlerstromschutzschalter modular mit fest eingestelltem Diffenzialrelè des Typ "AC" für Gleichstrom und pulsierenden Wechselstrom. Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise bei indirekter Berührung. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 4x63A, Idn 0,03A - 4 Moduleinheiten		cad § St	187,34000
8954		15.06.42.12		Interruttore differenziale a quattro poli in esecuzione modulare con relè differenziale a taratura fissa di tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni da contatti indiretti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. Interruttore differenziale a due poli in esecuzione modulare con relè differenziale a taratura fissa di tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni da contatti indiretti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. / § / Vierpoliger Fehlerstromschutzschalter modular mit fest eingestelltem Diffenzialrelè des Typ "AC" für Gleichstrom und pulsierenden Wechselstrom. Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise bei indirekter Berührung. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Zweipoliger Fehlerstromschutzschalter modular mit fest eingestelltem Diffenzialrelè des Typ "AC" für Gleichstrom und pulsierenden Wechselstrom. Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise bei indirekter Berührung. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.
8955		15.06.42.12.a		Interruttore differenziale a due poli in esecuzione modulare con relè differenziale a taratura fissa di tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni da contatti indiretti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 2x25A, Idn 0,3A - 2 unità modulari / § / Zweipoliger Fehlerstromschutzschalter modular mit fest eingestelltem Diffenzialrelè des Typ "AC" für Gleichstrom und pulsierenden Wechselstrom. Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise bei indirekter Berührung. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 2x25A, Idn 0,3A - 2 Moduleinheiten		cad § St	46,37000
8956		15.06.42.12.b		Interruttore differenziale a due poli in esecuzione modulare con relè differenziale a taratura fissa di tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni da contatti indiretti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 2x40A, Idn 0,3A - 2 unità modulari / § / Zweipoliger Fehlerstromschutzschalter modular mit fest eingestelltem Diffenzialrelè des Typ "AC" für Gleichstrom und pulsierenden Wechselstrom. Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise bei indirekter Berührung. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 2x40A, Idn 0,3A - 2 Moduleinheiten		cad § St	63,59000
8957		15.06.42.12.c		Interruttore differenziale a due poli in esecuzione modulare con relè differenziale a taratura fissa di tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni da contatti indiretti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 2x63A, Idn 0,3A - 2 unità modulari / § / Zweipoliger Fehlerstromschutzschalter modular mit fest eingestelltem Diffenzialrelè des Typ "AC" für Gleichstrom und pulsierenden Wechselstrom. Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise bei indirekter Berührung. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 2x63A, Idn 0,3A - 2 Moduleinheiten		cad § St	101,45000
8958		15.06.42.14		Interruttore differenziale a due poli in esecuzione modulare con relè differenziale a taratura fissa di tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni da contatti indiretti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. Interruttore differenziale a quattro poli in esecuzione modulare con relè differenziale a taratura fissa di tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni da contatti indiretti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. / § / Zweipoliger Fehlerstromschutzschalter modular mit fest eingestelltem Diffenzialrelè des Typ "AC" für Gleichstrom und pulsierenden Wechselstrom. Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise bei indirekter Berührung. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Vierpoliger Fehlerstromschutzschalter modular mit fest eingestelltem Diffenzialrelè des Typ "AC" für Gleichstrom und pulsierenden Wechselstrom. Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise bei indirekter Berührung. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.
8959		15.06.42.14.a		Interruttore differenziale a quattro poli in esecuzione modulare con relè differenziale a taratura fissa di tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni da contatti indiretti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 2x25A, Idn 0,3A - 2 unità modulari / § / Vierpoliger Fehlerstromschutzschalter modular mit fest eingestelltem Diffenzialrelè des Typ "AC" für Gleichstrom und pulsierenden Wechselstrom. Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise bei indirekter Berührung. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 2x25A, Idn 0,3A - 2 Moduleinheiten		cad § St	86,78000
8960		15.06.42.14.b		Interruttore differenziale a quattro poli in esecuzione modulare con relè differenziale a taratura fissa di tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni da contatti indiretti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x40A, Idn 0,3A - 4 unità modulari / § / Vierpoliger Fehlerstromschutzschalter modular mit fest eingestelltem Diffenzialrelè des Typ "AC" für Gleichstrom und pulsierenden Wechselstrom. Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise bei indirekter Berührung. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 4x40A, Idn 0,3A - 4 Moduleinheiten		cad § St	99,59000
8961		15.06.42.14.c		Interruttore differenziale a quattro poli in esecuzione modulare con relè differenziale a taratura fissa di tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni da contatti indiretti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x63A, Idn 0,3A - 4 unità modulari / § / Vierpoliger Fehlerstromschutzschalter modular mit fest eingestelltem Diffenzialrelè des Typ "AC" für Gleichstrom und pulsierenden Wechselstrom. Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise bei indirekter Berührung. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 4x63A, Idn 0,3A - 4 Moduleinheiten		cad § St	119,35000
8962		15.06.43		Interruttore differenziale a quattro poli in esecuzione modulare con relè differenziale a taratura fissa di tipo "AC". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni da contatti indiretti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. Interruttore differenziale tipo B / § / Vierpoliger Fehlerstromschutzschalter modular mit fest eingestelltem Diffenzialrelè des Typ "AC" für Gleichstrom und pulsierenden Wechselstrom. Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise bei indirekter Berührung. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Fehlerstromschutzschalter Typ B
8963		15.06.43.01		Interruttore differenziale tipo B Interruttore differenziale a due poli in esecuzione modulare con relè differenziale a taratura fissa di tipo "B". Da montare nei quadri elettrici a protezione del circuito da contatti indiretti. Sono compresi il montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola d'arte. / § / Fehlerstromschutzschalter Typ B Zweipoliger Fehlerstromschutzschalter - fixe Einstellung und Diffenzialrelè in Modulbauweise des Typs "B". Einbau in die elektrischen Verteiler zum Schutz der Stromkreise bei indirekter Berührung. Inbegriffen sind die Montage auf DIN-Normschiene, das Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.
8964		15.06.43.01.a		Interruttore differenziale a due poli in esecuzione modulare con relè differenziale a taratura fissa di tipo "B". Da montare nei quadri elettrici a protezione del circuito da contatti indiretti. Sono compresi il montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola d'arte. Corrente nominale 2x25A, Idn 0,03A - 2 unità modulari / § / Zweipoliger Fehlerstromschutzschalter - fixe Einstellung und Diffenzialrelè in Modulbauweise des Typs "B". Einbau in die elektrischen Verteiler zum Schutz der Stromkreise bei indirekter Berührung. Inbegriffen sind die Montage auf DIN-Normschiene, das Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 2x25A, Idn 0,03A - 2 Moduleinheiten		cad § St	649,53000
8965		15.06.43.01.b		Interruttore differenziale a due poli in esecuzione modulare con relè differenziale a taratura fissa di tipo "B". Da montare nei quadri elettrici a protezione del circuito da contatti indiretti. Sono compresi il montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola d'arte. Corrente nominale 2x40A, Idn 0,03A - 2 unità modulari / § / Zweipoliger Fehlerstromschutzschalter - fixe Einstellung und Diffenzialrelè in Modulbauweise des Typs "B". Einbau in die elektrischen Verteiler zum Schutz der Stromkreise bei indirekter Berührung. Inbegriffen sind die Montage auf DIN-Normschiene, das Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 2x40A, Idn 0,03A - 2 Moduleinheiten		cad § St	689,23000
8966		15.06.43.01.c		Interruttore differenziale a due poli in esecuzione modulare con relè differenziale a taratura fissa di tipo "B". Da montare nei quadri elettrici a protezione del circuito da contatti indiretti. Sono compresi il montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola d'arte. Corrente nominale 2x63A, Idn 0,03A - 2 unità modulari / § / Zweipoliger Fehlerstromschutzschalter - fixe Einstellung und Diffenzialrelè in Modulbauweise des Typs "B". Einbau in die elektrischen Verteiler zum Schutz der Stromkreise bei indirekter Berührung. Inbegriffen sind die Montage auf DIN-Normschiene, das Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 2x63A, Idn 0,03A - 2 Moduleinheiten		cad § St	1034,33000
8967		15.06.43.02		Interruttore differenziale a due poli in esecuzione modulare con relè differenziale a taratura fissa di tipo "B". Da montare nei quadri elettrici a protezione del circuito da contatti indiretti. Sono compresi il montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola d'arte. Interruttore differenziale a quattro poli in esecuzione modulare con relè differenziale a taratura fissa di tipo "B", versione universale. Da montare nei quadri elettrici a protezione del circuito da contatti indiretti. Sono compresi il montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola d'arte. / § / Zweipoliger Fehlerstromschutzschalter - fixe Einstellung und Diffenzialrelè in Modulbauweise des Typs "B". Einbau in die elektrischen Verteiler zum Schutz der Stromkreise bei indirekter Berührung. Inbegriffen sind die Montage auf DIN-Normschiene, das Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Vierpoliger Fehlerstromschutzschalter modular mit fest eingestelltem Diffenzialrelè des Typs "B". Allstromsensitiv. Einbau in die elektrischen Verteiler zum Schutz der Stromkreise bei indirekter Berührung. Inbegriffen sind die Montage auf DIN-Normschiene, das Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.
8968		15.06.43.02.a		Interruttore differenziale a quattro poli in esecuzione modulare con relè differenziale a taratura fissa di tipo "B", versione universale. Da montare nei quadri elettrici a protezione del circuito da contatti indiretti. Sono compresi il montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola d'arte. Corrente nominale 4x25A, Idn 0,03A - 4 unità modulari / § / Vierpoliger Fehlerstromschutzschalter modular mit fest eingestelltem Diffenzialrelè des Typs "B". Allstromsensitiv. Einbau in die elektrischen Verteiler zum Schutz der Stromkreise bei indirekter Berührung. Inbegriffen sind die Montage auf DIN-Normschiene, das Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 4x25A, Idn 0,03A - 4 Moduleinheiten		cad § St	924,07000
8969		15.06.43.02.b		Interruttore differenziale a quattro poli in esecuzione modulare con relè differenziale a taratura fissa di tipo "B", versione universale. Da montare nei quadri elettrici a protezione del circuito da contatti indiretti. Sono compresi il montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola d'arte. Corrente nominale 4x40A, Idn 0,03A - 4 unità modulari / § / Vierpoliger Fehlerstromschutzschalter modular mit fest eingestelltem Diffenzialrelè des Typs "B". Allstromsensitiv. Einbau in die elektrischen Verteiler zum Schutz der Stromkreise bei indirekter Berührung. Inbegriffen sind die Montage auf DIN-Normschiene, das Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 4x40A, Idn 0,03A - 4 Moduleinheiten		cad § St	955,44000
8970		15.06.43.02.c		Interruttore differenziale a quattro poli in esecuzione modulare con relè differenziale a taratura fissa di tipo "B", versione universale. Da montare nei quadri elettrici a protezione del circuito da contatti indiretti. Sono compresi il montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola d'arte. Corrente nominale 4x63A, Idn 0,03A - 4 unità modulari / § / Vierpoliger Fehlerstromschutzschalter modular mit fest eingestelltem Diffenzialrelè des Typs "B". Allstromsensitiv. Einbau in die elektrischen Verteiler zum Schutz der Stromkreise bei indirekter Berührung. Inbegriffen sind die Montage auf DIN-Normschiene, das Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 4x63A, Idn 0,03A - 4 Moduleinheiten		cad § St	1305,03000
8971		15.06.43.03		Interruttore differenziale a quattro poli in esecuzione modulare con relè differenziale a taratura fissa di tipo "B", versione universale. Da montare nei quadri elettrici a protezione del circuito da contatti indiretti. Sono compresi il montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola d'arte. Interruttore differenziale a due poli in esecuzione modulare con relè differenziale a taratura fissa di tipo "B", versione universale. Da montare nei quadri elettrici a protezione del circuito da contatti indiretti. Sono compresi il montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola d'arte. / § / Vierpoliger Fehlerstromschutzschalter modular mit fest eingestelltem Diffenzialrelè des Typs "B". Allstromsensitiv. Einbau in die elektrischen Verteiler zum Schutz der Stromkreise bei indirekter Berührung. Inbegriffen sind die Montage auf DIN-Normschiene, das Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Zweipoliger Fehlerstromschutzschalter modular mit fest eingestelltem Diffenzialrelè des Typs "B". Allstromsensitiv. Einbau in die elektrischen Verteiler zum Schutz der Stromkreise bei indirekter Berührung. Inbegriffen sind die Montage auf DIN-Normschiene, das Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.
8972		15.06.43.03.a		Interruttore differenziale a due poli in esecuzione modulare con relè differenziale a taratura fissa di tipo "B", versione universale. Da montare nei quadri elettrici a protezione del circuito da contatti indiretti. Sono compresi il montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola d'arte. Corrente nominale 2x25A, Idn 0,3A - 2 unità modulari / § / Zweipoliger Fehlerstromschutzschalter modular mit fest eingestelltem Diffenzialrelè des Typs "B". Allstromsensitiv. Einbau in die elektrischen Verteiler zum Schutz der Stromkreise bei indirekter Berührung. Inbegriffen sind die Montage auf DIN-Normschiene, das Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 2x25A, Idn 0,3A - 2 Moduleinheiten		cad § St	569,18000
8973		15.06.43.03.b		Interruttore differenziale a due poli in esecuzione modulare con relè differenziale a taratura fissa di tipo "B", versione universale. Da montare nei quadri elettrici a protezione del circuito da contatti indiretti. Sono compresi il montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola d'arte. Corrente nominale 2x40A, Idn 0,3A - 2 unità modulari / § / Zweipoliger Fehlerstromschutzschalter modular mit fest eingestelltem Diffenzialrelè des Typs "B". Allstromsensitiv. Einbau in die elektrischen Verteiler zum Schutz der Stromkreise bei indirekter Berührung. Inbegriffen sind die Montage auf DIN-Normschiene, das Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 2x40A, Idn 0,3A - 2 Moduleinheiten		cad § St	592,93000
8974		15.06.43.03.c		Interruttore differenziale a due poli in esecuzione modulare con relè differenziale a taratura fissa di tipo "B", versione universale. Da montare nei quadri elettrici a protezione del circuito da contatti indiretti. Sono compresi il montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola d'arte. Corrente nominale 2x63A, Idn 0,3A - 2 unità modulari / § / Zweipoliger Fehlerstromschutzschalter modular mit fest eingestelltem Diffenzialrelè des Typs "B". Allstromsensitiv. Einbau in die elektrischen Verteiler zum Schutz der Stromkreise bei indirekter Berührung. Inbegriffen sind die Montage auf DIN-Normschiene, das Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 2x63A, Idn 0,3A - 2 Moduleinheiten		cad § St	913,32000
8975		15.06.43.04		Interruttore differenziale a due poli in esecuzione modulare con relè differenziale a taratura fissa di tipo "B", versione universale. Da montare nei quadri elettrici a protezione del circuito da contatti indiretti. Sono compresi il montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola d'arte. Interruttore differenziale a quattro poli in esecuzione modulare con relè differenziale a taratura fissa di tipo "B", versione universale. Da montare nei quadri elettrici a protezione dei circuiti da contatti indiretti. Sono compresi il montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola d'arte. / § / Zweipoliger Fehlerstromschutzschalter modular mit fest eingestelltem Diffenzialrelè des Typs "B". Allstromsensitiv. Einbau in die elektrischen Verteiler zum Schutz der Stromkreise bei indirekter Berührung. Inbegriffen sind die Montage auf DIN-Normschiene, das Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Vierpoliger Fehlerstromschutzschalter modular mit fest eingestelltem Diffenzialrelè des Typs "B". Allstromsensitiv. Einbau in die elektrischen Verteiler zum Schutz der Stromkreise bei indirekter Berührung. Inbegriffen sind die Montage auf DIN-Normschiene, das Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.
8976		15.06.43.04.a		Interruttore differenziale a quattro poli in esecuzione modulare con relè differenziale a taratura fissa di tipo "B", versione universale. Da montare nei quadri elettrici a protezione dei circuiti da contatti indiretti. Sono compresi il montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola d'arte. Corrente nominale 2x25A, Idn 0,3A - 2 unità modulari / § / Vierpoliger Fehlerstromschutzschalter modular mit fest eingestelltem Diffenzialrelè des Typs "B". Allstromsensitiv. Einbau in die elektrischen Verteiler zum Schutz der Stromkreise bei indirekter Berührung. Inbegriffen sind die Montage auf DIN-Normschiene, das Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 2x25A, Idn 0,3A - 2 Moduleinheiten		cad § St	836,35000
8977		15.06.43.04.b		Interruttore differenziale a quattro poli in esecuzione modulare con relè differenziale a taratura fissa di tipo "B", versione universale. Da montare nei quadri elettrici a protezione dei circuiti da contatti indiretti. Sono compresi il montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola d'arte. Corrente nominale 4x40A, Idn 0,3A - 4 unità modulari / § / Vierpoliger Fehlerstromschutzschalter modular mit fest eingestelltem Diffenzialrelè des Typs "B". Allstromsensitiv. Einbau in die elektrischen Verteiler zum Schutz der Stromkreise bei indirekter Berührung. Inbegriffen sind die Montage auf DIN-Normschiene, das Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 4x40A, Idn 0,3A - 4 Moduleinheiten		cad § St	865,16000
8978		15.06.43.04.c		Interruttore differenziale a quattro poli in esecuzione modulare con relè differenziale a taratura fissa di tipo "B", versione universale. Da montare nei quadri elettrici a protezione dei circuiti da contatti indiretti. Sono compresi il montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola d'arte. Corrente nominale 4x63A, Idn 0,3A - 4 unità modulari / § / Vierpoliger Fehlerstromschutzschalter modular mit fest eingestelltem Diffenzialrelè des Typs "B". Allstromsensitiv. Einbau in die elektrischen Verteiler zum Schutz der Stromkreise bei indirekter Berührung. Inbegriffen sind die Montage auf DIN-Normschiene, das Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Nennstrom 4x63A, Idn 0,3A - 4 Moduleinheiten		cad § St	1182,10000
8979		15.06.51		Interruttore differenziale a quattro poli in esecuzione modulare con relè differenziale a taratura fissa di tipo "B", versione universale. Da montare nei quadri elettrici a protezione dei circuiti da contatti indiretti. Sono compresi il montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola d'arte. Protezioni automatiche magnetotermicche scatolate con poteri di interruzione fino a 25kA / § / Vierpoliger Fehlerstromschutzschalter modular mit fest eingestelltem Diffenzialrelè des Typs "B". Allstromsensitiv. Einbau in die elektrischen Verteiler zum Schutz der Stromkreise bei indirekter Berührung. Inbegriffen sind die Montage auf DIN-Normschiene, das Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung. Leistungsschalter thermomagnetisch mit Schaltvermögen bis 25kA
8980		15.06.51.01		Protezioni automatiche magnetotermicche scatolate con poteri di interruzione fino a 25kA Interruttore automatico componibile scatolato con contatti rotativi ad apertura rapida sostenuti da un sistema di riflesso; scomparto ausiliari a doppio isolamento; sganciatore termico regolabile e sganciatore magnetico fisso. / Tensione nominale: 500V AC / Potere di interruzione a 400V: Icu 25kA / Ics = 100% Icu; / montaggio fisso; contatti anteriori; 4 poli protetti. / Comprensivo di bobina di sgancio, contatti ausiliari e la quota parte del cablaggio. / § / Leistungsschalter thermomagnetisch mit Schaltvermögen bis 25kA Kombinierbarer Compact Leistungsschalter mit schnellöffnenden Drehkontakten, welche durch ein Reflexsystem unterstützt werden; schutzisolierter Ausführung; mit fester magnetischer Auslösung und regelbarem Thermoauslöser. / Nennspannung: 500V AC / Kurzschlussabschaltvermögen bei 400V: Icu 25kA; / Ics=100% Icu; / Festeinbau mit vorderseitigen Anschlüssen; mit 4 geschützten Polen. / Einschließlich Auslösespule, Hilfskontakte und dem Anteil der Verkabelung.
8981		15.06.51.01.a		Interruttore automatico componibile scatolato con contatti rotativi ad apertura rapida sostenuti da un sistema di riflesso; scomparto ausiliari a doppio isolamento; sganciatore termico regolabile e sganciatore magnetico fisso. / Tensione nominale: 500V AC / Potere di interruzione a 400V: Icu 25kA / Ics = 100% Icu; / montaggio fisso; contatti anteriori; 4 poli protetti. / Comprensivo di bobina di sgancio, contatti ausiliari e la quota parte del cablaggio. corrente nominale 4x25 A / § / Kombinierbarer Compact Leistungsschalter mit schnellöffnenden Drehkontakten, welche durch ein Reflexsystem unterstützt werden; schutzisolierter Ausführung; mit fester magnetischer Auslösung und regelbarem Thermoauslöser. / Nennspannung: 500V AC / Kurzschlussabschaltvermögen bei 400V: Icu 25kA; / Ics=100% Icu; / Festeinbau mit vorderseitigen Anschlüssen; mit 4 geschützten Polen. / Einschließlich Auslösespule, Hilfskontakte und dem Anteil der Verkabelung. Nennstrom 4x25 A		cad § St	385,94000
8982		15.06.51.01.b		Interruttore automatico componibile scatolato con contatti rotativi ad apertura rapida sostenuti da un sistema di riflesso; scomparto ausiliari a doppio isolamento; sganciatore termico regolabile e sganciatore magnetico fisso. / Tensione nominale: 500V AC / Potere di interruzione a 400V: Icu 25kA / Ics = 100% Icu; / montaggio fisso; contatti anteriori; 4 poli protetti. / Comprensivo di bobina di sgancio, contatti ausiliari e la quota parte del cablaggio. corrente nominale 4x32 A / § / Kombinierbarer Compact Leistungsschalter mit schnellöffnenden Drehkontakten, welche durch ein Reflexsystem unterstützt werden; schutzisolierter Ausführung; mit fester magnetischer Auslösung und regelbarem Thermoauslöser. / Nennspannung: 500V AC / Kurzschlussabschaltvermögen bei 400V: Icu 25kA; / Ics=100% Icu; / Festeinbau mit vorderseitigen Anschlüssen; mit 4 geschützten Polen. / Einschließlich Auslösespule, Hilfskontakte und dem Anteil der Verkabelung. Nennstrom 4x32 A		cad § St	406,00000
8983		15.06.51.01.c		Interruttore automatico componibile scatolato con contatti rotativi ad apertura rapida sostenuti da un sistema di riflesso; scomparto ausiliari a doppio isolamento; sganciatore termico regolabile e sganciatore magnetico fisso. / Tensione nominale: 500V AC / Potere di interruzione a 400V: Icu 25kA / Ics = 100% Icu; / montaggio fisso; contatti anteriori; 4 poli protetti. / Comprensivo di bobina di sgancio, contatti ausiliari e la quota parte del cablaggio. corrente nominale 4x40-50 A / § / Kombinierbarer Compact Leistungsschalter mit schnellöffnenden Drehkontakten, welche durch ein Reflexsystem unterstützt werden; schutzisolierter Ausführung; mit fester magnetischer Auslösung und regelbarem Thermoauslöser. / Nennspannung: 500V AC / Kurzschlussabschaltvermögen bei 400V: Icu 25kA; / Ics=100% Icu; / Festeinbau mit vorderseitigen Anschlüssen; mit 4 geschützten Polen. / Einschließlich Auslösespule, Hilfskontakte und dem Anteil der Verkabelung. Nennstrom 4x40-50 A		cad § St	406,00000
8984		15.06.51.01.d		Interruttore automatico componibile scatolato con contatti rotativi ad apertura rapida sostenuti da un sistema di riflesso; scomparto ausiliari a doppio isolamento; sganciatore termico regolabile e sganciatore magnetico fisso. / Tensione nominale: 500V AC / Potere di interruzione a 400V: Icu 25kA / Ics = 100% Icu; / montaggio fisso; contatti anteriori; 4 poli protetti. / Comprensivo di bobina di sgancio, contatti ausiliari e la quota parte del cablaggio. corrente nominale 4x50-63 A / § / Kombinierbarer Compact Leistungsschalter mit schnellöffnenden Drehkontakten, welche durch ein Reflexsystem unterstützt werden; schutzisolierter Ausführung; mit fester magnetischer Auslösung und regelbarem Thermoauslöser. / Nennspannung: 500V AC / Kurzschlussabschaltvermögen bei 400V: Icu 25kA; / Ics=100% Icu; / Festeinbau mit vorderseitigen Anschlüssen; mit 4 geschützten Polen. / Einschließlich Auslösespule, Hilfskontakte und dem Anteil der Verkabelung. Nennstrom 4x50-63 A		cad § St	406,00000
8985		15.06.51.01.e		Interruttore automatico componibile scatolato con contatti rotativi ad apertura rapida sostenuti da un sistema di riflesso; scomparto ausiliari a doppio isolamento; sganciatore termico regolabile e sganciatore magnetico fisso. / Tensione nominale: 500V AC / Potere di interruzione a 400V: Icu 25kA / Ics = 100% Icu; / montaggio fisso; contatti anteriori; 4 poli protetti. / Comprensivo di bobina di sgancio, contatti ausiliari e la quota parte del cablaggio. corrente nominale 4x63-80 A / § / Kombinierbarer Compact Leistungsschalter mit schnellöffnenden Drehkontakten, welche durch ein Reflexsystem unterstützt werden; schutzisolierter Ausführung; mit fester magnetischer Auslösung und regelbarem Thermoauslöser. / Nennspannung: 500V AC / Kurzschlussabschaltvermögen bei 400V: Icu 25kA; / Ics=100% Icu; / Festeinbau mit vorderseitigen Anschlüssen; mit 4 geschützten Polen. / Einschließlich Auslösespule, Hilfskontakte und dem Anteil der Verkabelung. Nennstrom 4x63-80 A		cad § St	406,00000
8986		15.06.51.01.f		Interruttore automatico componibile scatolato con contatti rotativi ad apertura rapida sostenuti da un sistema di riflesso; scomparto ausiliari a doppio isolamento; sganciatore termico regolabile e sganciatore magnetico fisso. / Tensione nominale: 500V AC / Potere di interruzione a 400V: Icu 25kA / Ics = 100% Icu; / montaggio fisso; contatti anteriori; 4 poli protetti. / Comprensivo di bobina di sgancio, contatti ausiliari e la quota parte del cablaggio. corrente nominale 4x80-100 A / § / Kombinierbarer Compact Leistungsschalter mit schnellöffnenden Drehkontakten, welche durch ein Reflexsystem unterstützt werden; schutzisolierter Ausführung; mit fester magnetischer Auslösung und regelbarem Thermoauslöser. / Nennspannung: 500V AC / Kurzschlussabschaltvermögen bei 400V: Icu 25kA; / Ics=100% Icu; / Festeinbau mit vorderseitigen Anschlüssen; mit 4 geschützten Polen. / Einschließlich Auslösespule, Hilfskontakte und dem Anteil der Verkabelung. Nennstrom 4x80-100 A		cad § St	406,00000
8987		15.06.51.01.g		Interruttore automatico componibile scatolato con contatti rotativi ad apertura rapida sostenuti da un sistema di riflesso; scomparto ausiliari a doppio isolamento; sganciatore termico regolabile e sganciatore magnetico fisso. / Tensione nominale: 500V AC / Potere di interruzione a 400V: Icu 25kA / Ics = 100% Icu; / montaggio fisso; contatti anteriori; 4 poli protetti. / Comprensivo di bobina di sgancio, contatti ausiliari e la quota parte del cablaggio. corrente nominale 4x100-125 A / § / Kombinierbarer Compact Leistungsschalter mit schnellöffnenden Drehkontakten, welche durch ein Reflexsystem unterstützt werden; schutzisolierter Ausführung; mit fester magnetischer Auslösung und regelbarem Thermoauslöser. / Nennspannung: 500V AC / Kurzschlussabschaltvermögen bei 400V: Icu 25kA; / Ics=100% Icu; / Festeinbau mit vorderseitigen Anschlüssen; mit 4 geschützten Polen. / Einschließlich Auslösespule, Hilfskontakte und dem Anteil der Verkabelung. Nennstrom 4x100-125 A		cad § St	411,00000
8988		15.06.51.01.h		Interruttore automatico componibile scatolato con contatti rotativi ad apertura rapida sostenuti da un sistema di riflesso; scomparto ausiliari a doppio isolamento; sganciatore termico regolabile e sganciatore magnetico fisso. / Tensione nominale: 500V AC / Potere di interruzione a 400V: Icu 25kA / Ics = 100% Icu; / montaggio fisso; contatti anteriori; 4 poli protetti. / Comprensivo di bobina di sgancio, contatti ausiliari e la quota parte del cablaggio. corrente nominale 4x125-160 A / § / Kombinierbarer Compact Leistungsschalter mit schnellöffnenden Drehkontakten, welche durch ein Reflexsystem unterstützt werden; schutzisolierter Ausführung; mit fester magnetischer Auslösung und regelbarem Thermoauslöser. / Nennspannung: 500V AC / Kurzschlussabschaltvermögen bei 400V: Icu 25kA; / Ics=100% Icu; / Festeinbau mit vorderseitigen Anschlüssen; mit 4 geschützten Polen. / Einschließlich Auslösespule, Hilfskontakte und dem Anteil der Verkabelung. Nennstrom 4x125-160 A		cad § St	535,00000
8989		15.06.52		Interruttore automatico componibile scatolato con contatti rotativi ad apertura rapida sostenuti da un sistema di riflesso; scomparto ausiliari a doppio isolamento; sganciatore termico regolabile e sganciatore magnetico fisso. / Tensione nominale: 500V AC / Potere di interruzione a 400V: Icu 25kA / Ics = 100% Icu; / montaggio fisso; contatti anteriori; 4 poli protetti. / Comprensivo di bobina di sgancio, contatti ausiliari e la quota parte del cablaggio. Protezioni automatiche magnetotermicche scatolate con poteri di interruzione fino a 40kA / § / Kombinierbarer Compact Leistungsschalter mit schnellöffnenden Drehkontakten, welche durch ein Reflexsystem unterstützt werden; schutzisolierter Ausführung; mit fester magnetischer Auslösung und regelbarem Thermoauslöser. / Nennspannung: 500V AC / Kurzschlussabschaltvermögen bei 400V: Icu 25kA; / Ics=100% Icu; / Festeinbau mit vorderseitigen Anschlüssen; mit 4 geschützten Polen. / Einschließlich Auslösespule, Hilfskontakte und dem Anteil der Verkabelung. Leistungsschalter thermomagnetisch mit Schaltvermögen bis 40kA
8990		15.06.52.01		Protezioni automatiche magnetotermicche scatolate con poteri di interruzione fino a 40kA Interruttore automatico componibile scatolato con contatti rotativi ad apertura rapida sostenuti da un sistema di riflesso; scomparto ausiliari a doppio isolamento; sganciatore termico regolabile e sganciatore magnetico fisso. / Tensione nominale: 690V AC / Potere di interruzione a 400V: Icu 40kA / Ics = 100% Icu; / montaggio fisso; contatti anteriori; 4 poli protetti. / Comprensivo di bobina di sgancio, contatti ausiliari e la quota parte del cablaggio. / § / Leistungsschalter thermomagnetisch mit Schaltvermögen bis 40kA Kombinierbarer Compact Leistungsschalter mit schnellöffnenden Drehkontakten, welche durch ein Reflexsystem unterstützt werden; schutzisolierter Ausführung; mit fester magnetischer Auslösung und regelbarem Thermoauslöser / Nennspannung: 690V AC / Kurzschlussabschaltvermögen bei 400V: Icu 40kA; / Ics=100% Icu; / Festeinbau mit vorderseitigen Anschlüssen; mit 4 geschützten Polen. / Einschließlich Auslösespule, Hilfskontakte und dem Anteil der Verkabelung.
8991		15.06.52.01.a		Interruttore automatico componibile scatolato con contatti rotativi ad apertura rapida sostenuti da un sistema di riflesso; scomparto ausiliari a doppio isolamento; sganciatore termico regolabile e sganciatore magnetico fisso. / Tensione nominale: 690V AC / Potere di interruzione a 400V: Icu 40kA / Ics = 100% Icu; / montaggio fisso; contatti anteriori; 4 poli protetti. / Comprensivo di bobina di sgancio, contatti ausiliari e la quota parte del cablaggio. corrente nominale 4x25 A / § / Kombinierbarer Compact Leistungsschalter mit schnellöffnenden Drehkontakten, welche durch ein Reflexsystem unterstützt werden; schutzisolierter Ausführung; mit fester magnetischer Auslösung und regelbarem Thermoauslöser / Nennspannung: 690V AC / Kurzschlussabschaltvermögen bei 400V: Icu 40kA; / Ics=100% Icu; / Festeinbau mit vorderseitigen Anschlüssen; mit 4 geschützten Polen. / Einschließlich Auslösespule, Hilfskontakte und dem Anteil der Verkabelung. Nennstrom 4x25 A		cad § St	498,00000
8992		15.06.52.01.b		Interruttore automatico componibile scatolato con contatti rotativi ad apertura rapida sostenuti da un sistema di riflesso; scomparto ausiliari a doppio isolamento; sganciatore termico regolabile e sganciatore magnetico fisso. / Tensione nominale: 690V AC / Potere di interruzione a 400V: Icu 40kA / Ics = 100% Icu; / montaggio fisso; contatti anteriori; 4 poli protetti. / Comprensivo di bobina di sgancio, contatti ausiliari e la quota parte del cablaggio. corrente nominale 4x32 A / § / Kombinierbarer Compact Leistungsschalter mit schnellöffnenden Drehkontakten, welche durch ein Reflexsystem unterstützt werden; schutzisolierter Ausführung; mit fester magnetischer Auslösung und regelbarem Thermoauslöser / Nennspannung: 690V AC / Kurzschlussabschaltvermögen bei 400V: Icu 40kA; / Ics=100% Icu; / Festeinbau mit vorderseitigen Anschlüssen; mit 4 geschützten Polen. / Einschließlich Auslösespule, Hilfskontakte und dem Anteil der Verkabelung. Nennstrom 4x32 A		cad § St	498,00000
8993		15.06.52.01.c		Interruttore automatico componibile scatolato con contatti rotativi ad apertura rapida sostenuti da un sistema di riflesso; scomparto ausiliari a doppio isolamento; sganciatore termico regolabile e sganciatore magnetico fisso. / Tensione nominale: 690V AC / Potere di interruzione a 400V: Icu 40kA / Ics = 100% Icu; / montaggio fisso; contatti anteriori; 4 poli protetti. / Comprensivo di bobina di sgancio, contatti ausiliari e la quota parte del cablaggio. corrente nominale 4x40-50 A / § / Kombinierbarer Compact Leistungsschalter mit schnellöffnenden Drehkontakten, welche durch ein Reflexsystem unterstützt werden; schutzisolierter Ausführung; mit fester magnetischer Auslösung und regelbarem Thermoauslöser / Nennspannung: 690V AC / Kurzschlussabschaltvermögen bei 400V: Icu 40kA; / Ics=100% Icu; / Festeinbau mit vorderseitigen Anschlüssen; mit 4 geschützten Polen. / Einschließlich Auslösespule, Hilfskontakte und dem Anteil der Verkabelung. Nennstrom 4x40-50 A		cad § St	498,00000
8994		15.06.52.01.d		Interruttore automatico componibile scatolato con contatti rotativi ad apertura rapida sostenuti da un sistema di riflesso; scomparto ausiliari a doppio isolamento; sganciatore termico regolabile e sganciatore magnetico fisso. / Tensione nominale: 690V AC / Potere di interruzione a 400V: Icu 40kA / Ics = 100% Icu; / montaggio fisso; contatti anteriori; 4 poli protetti. / Comprensivo di bobina di sgancio, contatti ausiliari e la quota parte del cablaggio. corrente nominale 4x50-63 A / § / Kombinierbarer Compact Leistungsschalter mit schnellöffnenden Drehkontakten, welche durch ein Reflexsystem unterstützt werden; schutzisolierter Ausführung; mit fester magnetischer Auslösung und regelbarem Thermoauslöser / Nennspannung: 690V AC / Kurzschlussabschaltvermögen bei 400V: Icu 40kA; / Ics=100% Icu; / Festeinbau mit vorderseitigen Anschlüssen; mit 4 geschützten Polen. / Einschließlich Auslösespule, Hilfskontakte und dem Anteil der Verkabelung. Nennstrom 4x50-63 A		cad § St	498,00000
8995		15.06.52.01.e		Interruttore automatico componibile scatolato con contatti rotativi ad apertura rapida sostenuti da un sistema di riflesso; scomparto ausiliari a doppio isolamento; sganciatore termico regolabile e sganciatore magnetico fisso. / Tensione nominale: 690V AC / Potere di interruzione a 400V: Icu 40kA / Ics = 100% Icu; / montaggio fisso; contatti anteriori; 4 poli protetti. / Comprensivo di bobina di sgancio, contatti ausiliari e la quota parte del cablaggio. corrente nominale 4x63-80 A / § / Kombinierbarer Compact Leistungsschalter mit schnellöffnenden Drehkontakten, welche durch ein Reflexsystem unterstützt werden; schutzisolierter Ausführung; mit fester magnetischer Auslösung und regelbarem Thermoauslöser / Nennspannung: 690V AC / Kurzschlussabschaltvermögen bei 400V: Icu 40kA; / Ics=100% Icu; / Festeinbau mit vorderseitigen Anschlüssen; mit 4 geschützten Polen. / Einschließlich Auslösespule, Hilfskontakte und dem Anteil der Verkabelung. Nennstrom 4x63-80 A		cad § St	510,00000
8996		15.06.52.01.f		Interruttore automatico componibile scatolato con contatti rotativi ad apertura rapida sostenuti da un sistema di riflesso; scomparto ausiliari a doppio isolamento; sganciatore termico regolabile e sganciatore magnetico fisso. / Tensione nominale: 690V AC / Potere di interruzione a 400V: Icu 40kA / Ics = 100% Icu; / montaggio fisso; contatti anteriori; 4 poli protetti. / Comprensivo di bobina di sgancio, contatti ausiliari e la quota parte del cablaggio. corrente nominale 4x80-100 A / § / Kombinierbarer Compact Leistungsschalter mit schnellöffnenden Drehkontakten, welche durch ein Reflexsystem unterstützt werden; schutzisolierter Ausführung; mit fester magnetischer Auslösung und regelbarem Thermoauslöser / Nennspannung: 690V AC / Kurzschlussabschaltvermögen bei 400V: Icu 40kA; / Ics=100% Icu; / Festeinbau mit vorderseitigen Anschlüssen; mit 4 geschützten Polen. / Einschließlich Auslösespule, Hilfskontakte und dem Anteil der Verkabelung. Nennstrom 4x80-100 A		cad § St	510,00000
8997		15.06.52.01.g		Interruttore automatico componibile scatolato con contatti rotativi ad apertura rapida sostenuti da un sistema di riflesso; scomparto ausiliari a doppio isolamento; sganciatore termico regolabile e sganciatore magnetico fisso. / Tensione nominale: 690V AC / Potere di interruzione a 400V: Icu 40kA / Ics = 100% Icu; / montaggio fisso; contatti anteriori; 4 poli protetti. / Comprensivo di bobina di sgancio, contatti ausiliari e la quota parte del cablaggio. corrente nominale 4x100-125 A / § / Kombinierbarer Compact Leistungsschalter mit schnellöffnenden Drehkontakten, welche durch ein Reflexsystem unterstützt werden; schutzisolierter Ausführung; mit fester magnetischer Auslösung und regelbarem Thermoauslöser / Nennspannung: 690V AC / Kurzschlussabschaltvermögen bei 400V: Icu 40kA; / Ics=100% Icu; / Festeinbau mit vorderseitigen Anschlüssen; mit 4 geschützten Polen. / Einschließlich Auslösespule, Hilfskontakte und dem Anteil der Verkabelung. Nennstrom 4x100-125 A		cad § St	660,00000
8998		15.06.52.01.h		Interruttore automatico componibile scatolato con contatti rotativi ad apertura rapida sostenuti da un sistema di riflesso; scomparto ausiliari a doppio isolamento; sganciatore termico regolabile e sganciatore magnetico fisso. / Tensione nominale: 690V AC / Potere di interruzione a 400V: Icu 40kA / Ics = 100% Icu; / montaggio fisso; contatti anteriori; 4 poli protetti. / Comprensivo di bobina di sgancio, contatti ausiliari e la quota parte del cablaggio. corrente nominale 4x125-160 A / § / Kombinierbarer Compact Leistungsschalter mit schnellöffnenden Drehkontakten, welche durch ein Reflexsystem unterstützt werden; schutzisolierter Ausführung; mit fester magnetischer Auslösung und regelbarem Thermoauslöser / Nennspannung: 690V AC / Kurzschlussabschaltvermögen bei 400V: Icu 40kA; / Ics=100% Icu; / Festeinbau mit vorderseitigen Anschlüssen; mit 4 geschützten Polen. / Einschließlich Auslösespule, Hilfskontakte und dem Anteil der Verkabelung. Nennstrom 4x125-160 A		cad § St	731,00000
8999		15.06.52.02		Interruttore automatico componibile scatolato con contatti rotativi ad apertura rapida sostenuti da un sistema di riflesso; scomparto ausiliari a doppio isolamento; sganciatore termico regolabile e sganciatore magnetico fisso. / Tensione nominale: 690V AC / Potere di interruzione a 400V: Icu 40kA / Ics = 100% Icu; / montaggio fisso; contatti anteriori; 4 poli protetti. / Comprensivo di bobina di sgancio, contatti ausiliari e la quota parte del cablaggio. Interruttore automatico componibile scatolato con contatti rotativi ad apertura rapida sostenuti da un sistema di riflesso; scomparto ausiliari a doppio isolamento; sganciatore termico e magnetico regolabili. / Tensione nominale: 690V AC / Potere di interruzione a 400V: Icu 40kA / Ics = 100% Icu; / montaggio fisso; contatti anteriori; 4 poli protetti. / Comprensivo di bobina di sgancio, contatti ausiliari e la quota parte del cablaggio. / § / Kombinierbarer Compact Leistungsschalter mit schnellöffnenden Drehkontakten, welche durch ein Reflexsystem unterstützt werden; schutzisolierter Ausführung; mit fester magnetischer Auslösung und regelbarem Thermoauslöser / Nennspannung: 690V AC / Kurzschlussabschaltvermögen bei 400V: Icu 40kA; / Ics=100% Icu; / Festeinbau mit vorderseitigen Anschlüssen; mit 4 geschützten Polen. / Einschließlich Auslösespule, Hilfskontakte und dem Anteil der Verkabelung. Kombinierbarer Compact Leistungsschalter mit schnellöffnenden Drehkontakten, welche durch ein Reflexsystem unterstützt werden; schutzisolierter Ausführung; mit regelbarer magnetischer und thermischer Auslösung / Nennspannung: 690V AC / Kurzschlussabschaltvermögen bei 400V: Icu 40kA; / Ics=100% Icu; / Festeinbau mit vorderseitigen Anschlüssen; mit 4 geschützten Polen. / Einschließlich Auslösespule, Hilfskontakte und dem Anteil der Verkabelung.
9000		15.06.52.02.e		Interruttore automatico componibile scatolato con contatti rotativi ad apertura rapida sostenuti da un sistema di riflesso; scomparto ausiliari a doppio isolamento; sganciatore termico e magnetico regolabili. / Tensione nominale: 690V AC / Potere di interruzione a 400V: Icu 40kA / Ics = 100% Icu; / montaggio fisso; contatti anteriori; 4 poli protetti. / Comprensivo di bobina di sgancio, contatti ausiliari e la quota parte del cablaggio. corrente nominale 4x160-200 A / § / Kombinierbarer Compact Leistungsschalter mit schnellöffnenden Drehkontakten, welche durch ein Reflexsystem unterstützt werden; schutzisolierter Ausführung; mit regelbarer magnetischer und thermischer Auslösung / Nennspannung: 690V AC / Kurzschlussabschaltvermögen bei 400V: Icu 40kA; / Ics=100% Icu; / Festeinbau mit vorderseitigen Anschlüssen; mit 4 geschützten Polen. / Einschließlich Auslösespule, Hilfskontakte und dem Anteil der Verkabelung. Nennstrom 4x160-200 A		cad § St	968,00000
9001		15.06.52.02.f		Interruttore automatico componibile scatolato con contatti rotativi ad apertura rapida sostenuti da un sistema di riflesso; scomparto ausiliari a doppio isolamento; sganciatore termico e magnetico regolabili. / Tensione nominale: 690V AC / Potere di interruzione a 400V: Icu 40kA / Ics = 100% Icu; / montaggio fisso; contatti anteriori; 4 poli protetti. / Comprensivo di bobina di sgancio, contatti ausiliari e la quota parte del cablaggio. corrente nominale 4x200-250 A / § / Kombinierbarer Compact Leistungsschalter mit schnellöffnenden Drehkontakten, welche durch ein Reflexsystem unterstützt werden; schutzisolierter Ausführung; mit regelbarer magnetischer und thermischer Auslösung / Nennspannung: 690V AC / Kurzschlussabschaltvermögen bei 400V: Icu 40kA; / Ics=100% Icu; / Festeinbau mit vorderseitigen Anschlüssen; mit 4 geschützten Polen. / Einschließlich Auslösespule, Hilfskontakte und dem Anteil der Verkabelung. Nennstrom 4x200-250 A		cad § St	884,38000
9002		15.06.52.02.g		Interruttore automatico componibile scatolato con contatti rotativi ad apertura rapida sostenuti da un sistema di riflesso; scomparto ausiliari a doppio isolamento; sganciatore termico e magnetico regolabili. / Tensione nominale: 690V AC / Potere di interruzione a 400V: Icu 40kA / Ics = 100% Icu; / montaggio fisso; contatti anteriori; 4 poli protetti. / Comprensivo di bobina di sgancio, contatti ausiliari e la quota parte del cablaggio. corrente nominale 4x250-315 A / § / Kombinierbarer Compact Leistungsschalter mit schnellöffnenden Drehkontakten, welche durch ein Reflexsystem unterstützt werden; schutzisolierter Ausführung; mit regelbarer magnetischer und thermischer Auslösung / Nennspannung: 690V AC / Kurzschlussabschaltvermögen bei 400V: Icu 40kA; / Ics=100% Icu; / Festeinbau mit vorderseitigen Anschlüssen; mit 4 geschützten Polen. / Einschließlich Auslösespule, Hilfskontakte und dem Anteil der Verkabelung. Nennstrom 4x250-315 A		cad § St	1560,00000
9003		15.06.52.02.h		Interruttore automatico componibile scatolato con contatti rotativi ad apertura rapida sostenuti da un sistema di riflesso; scomparto ausiliari a doppio isolamento; sganciatore termico e magnetico regolabili. / Tensione nominale: 690V AC / Potere di interruzione a 400V: Icu 40kA / Ics = 100% Icu; / montaggio fisso; contatti anteriori; 4 poli protetti. / Comprensivo di bobina di sgancio, contatti ausiliari e la quota parte del cablaggio. corrente nominale 4x320-400 A / § / Kombinierbarer Compact Leistungsschalter mit schnellöffnenden Drehkontakten, welche durch ein Reflexsystem unterstützt werden; schutzisolierter Ausführung; mit regelbarer magnetischer und thermischer Auslösung / Nennspannung: 690V AC / Kurzschlussabschaltvermögen bei 400V: Icu 40kA; / Ics=100% Icu; / Festeinbau mit vorderseitigen Anschlüssen; mit 4 geschützten Polen. / Einschließlich Auslösespule, Hilfskontakte und dem Anteil der Verkabelung. Nennstrom 4x320-400 A		cad § St	1600,00000
9004		15.06.52.02.i		Interruttore automatico componibile scatolato con contatti rotativi ad apertura rapida sostenuti da un sistema di riflesso; scomparto ausiliari a doppio isolamento; sganciatore termico e magnetico regolabili. / Tensione nominale: 690V AC / Potere di interruzione a 400V: Icu 40kA / Ics = 100% Icu; / montaggio fisso; contatti anteriori; 4 poli protetti. / Comprensivo di bobina di sgancio, contatti ausiliari e la quota parte del cablaggio. corrente nominale 4x400-500 A / § / Kombinierbarer Compact Leistungsschalter mit schnellöffnenden Drehkontakten, welche durch ein Reflexsystem unterstützt werden; schutzisolierter Ausführung; mit regelbarer magnetischer und thermischer Auslösung / Nennspannung: 690V AC / Kurzschlussabschaltvermögen bei 400V: Icu 40kA; / Ics=100% Icu; / Festeinbau mit vorderseitigen Anschlüssen; mit 4 geschützten Polen. / Einschließlich Auslösespule, Hilfskontakte und dem Anteil der Verkabelung. Nennstrom 4x400-500 A		cad § St	2120,00000
9005		15.06.52.02.j		Interruttore automatico componibile scatolato con contatti rotativi ad apertura rapida sostenuti da un sistema di riflesso; scomparto ausiliari a doppio isolamento; sganciatore termico e magnetico regolabili. / Tensione nominale: 690V AC / Potere di interruzione a 400V: Icu 40kA / Ics = 100% Icu; / montaggio fisso; contatti anteriori; 4 poli protetti. / Comprensivo di bobina di sgancio, contatti ausiliari e la quota parte del cablaggio. corrente nominale 4x500-630 A / § / Kombinierbarer Compact Leistungsschalter mit schnellöffnenden Drehkontakten, welche durch ein Reflexsystem unterstützt werden; schutzisolierter Ausführung; mit regelbarer magnetischer und thermischer Auslösung / Nennspannung: 690V AC / Kurzschlussabschaltvermögen bei 400V: Icu 40kA; / Ics=100% Icu; / Festeinbau mit vorderseitigen Anschlüssen; mit 4 geschützten Polen. / Einschließlich Auslösespule, Hilfskontakte und dem Anteil der Verkabelung. Nennstrom 4x500-630 A		cad § St	2490,00000
9006		15.06.52.05		Interruttore automatico componibile scatolato con contatti rotativi ad apertura rapida sostenuti da un sistema di riflesso; scomparto ausiliari a doppio isolamento; sganciatore termico e magnetico regolabili. / Tensione nominale: 690V AC / Potere di interruzione a 400V: Icu 40kA / Ics = 100% Icu; / montaggio fisso; contatti anteriori; 4 poli protetti. / Comprensivo di bobina di sgancio, contatti ausiliari e la quota parte del cablaggio. Interruttore automatico componibile scatolato con contatti rotativi ad apertura rapida sostenuti da un sistema di riflesso; scomparto ausiliari a doppio isolamento; sganciatore elettronico di sovracorrente regolabile. / Tensione nominale: 690V AC / Potere di interruzione a 400V: Icu 40kA / Ics = 100% Icu; / montaggio fisso; contatti anteriori; 4 poli protetti / Comprensivo di bobina di sgancio, contatti ausiliari e la quota parte del cablaggio. / § / Kombinierbarer Compact Leistungsschalter mit schnellöffnenden Drehkontakten, welche durch ein Reflexsystem unterstützt werden; schutzisolierter Ausführung; mit regelbarer magnetischer und thermischer Auslösung / Nennspannung: 690V AC / Kurzschlussabschaltvermögen bei 400V: Icu 40kA; / Ics=100% Icu; / Festeinbau mit vorderseitigen Anschlüssen; mit 4 geschützten Polen. / Einschließlich Auslösespule, Hilfskontakte und dem Anteil der Verkabelung. Kombinierbarer Compact Leistungsschalter mit schnellöffnenden Drehkontakten, welche durch ein Reflexsystem unterstützt werden; schutzisolierter Ausführung; mit regelbarer elektronischer Überstromauslösung. / Nennspannung: 690V AC / Kurzschlussabschaltvermögen bei 400V: Icu 40kA; / Ics=100% Icu; / Festeinbau mit vorderseitigen Anschlüssen; mit 4 geschützten Polen, / einschließlich Auslösespule, Hilfskontakte und dem Anteil der Verkabelung.
9007		15.06.52.05.a		Interruttore automatico componibile scatolato con contatti rotativi ad apertura rapida sostenuti da un sistema di riflesso; scomparto ausiliari a doppio isolamento; sganciatore elettronico di sovracorrente regolabile. / Tensione nominale: 690V AC / Potere di interruzione a 400V: Icu 40kA / Ics = 100% Icu; / montaggio fisso; contatti anteriori; 4 poli protetti / Comprensivo di bobina di sgancio, contatti ausiliari e la quota parte del cablaggio. corrente nominale 4x25-63 A / § / Kombinierbarer Compact Leistungsschalter mit schnellöffnenden Drehkontakten, welche durch ein Reflexsystem unterstützt werden; schutzisolierter Ausführung; mit regelbarer elektronischer Überstromauslösung. / Nennspannung: 690V AC / Kurzschlussabschaltvermögen bei 400V: Icu 40kA; / Ics=100% Icu; / Festeinbau mit vorderseitigen Anschlüssen; mit 4 geschützten Polen, / einschließlich Auslösespule, Hilfskontakte und dem Anteil der Verkabelung. Nennstrom 4x25-63 A		cad § St	710,00000
9008		15.06.52.05.b		Interruttore automatico componibile scatolato con contatti rotativi ad apertura rapida sostenuti da un sistema di riflesso; scomparto ausiliari a doppio isolamento; sganciatore elettronico di sovracorrente regolabile. / Tensione nominale: 690V AC / Potere di interruzione a 400V: Icu 40kA / Ics = 100% Icu; / montaggio fisso; contatti anteriori; 4 poli protetti / Comprensivo di bobina di sgancio, contatti ausiliari e la quota parte del cablaggio. corrente nominale 4x40-100 A / § / Kombinierbarer Compact Leistungsschalter mit schnellöffnenden Drehkontakten, welche durch ein Reflexsystem unterstützt werden; schutzisolierter Ausführung; mit regelbarer elektronischer Überstromauslösung. / Nennspannung: 690V AC / Kurzschlussabschaltvermögen bei 400V: Icu 40kA; / Ics=100% Icu; / Festeinbau mit vorderseitigen Anschlüssen; mit 4 geschützten Polen, / einschließlich Auslösespule, Hilfskontakte und dem Anteil der Verkabelung. Nennstrom 4x40-100 A		cad § St	826,00000
9009		15.06.52.05.c		Interruttore automatico componibile scatolato con contatti rotativi ad apertura rapida sostenuti da un sistema di riflesso; scomparto ausiliari a doppio isolamento; sganciatore elettronico di sovracorrente regolabile. / Tensione nominale: 690V AC / Potere di interruzione a 400V: Icu 40kA / Ics = 100% Icu; / montaggio fisso; contatti anteriori; 4 poli protetti / Comprensivo di bobina di sgancio, contatti ausiliari e la quota parte del cablaggio. corrente nominale 4x63-160 A / § / Kombinierbarer Compact Leistungsschalter mit schnellöffnenden Drehkontakten, welche durch ein Reflexsystem unterstützt werden; schutzisolierter Ausführung; mit regelbarer elektronischer Überstromauslösung. / Nennspannung: 690V AC / Kurzschlussabschaltvermögen bei 400V: Icu 40kA; / Ics=100% Icu; / Festeinbau mit vorderseitigen Anschlüssen; mit 4 geschützten Polen, / einschließlich Auslösespule, Hilfskontakte und dem Anteil der Verkabelung. Nennstrom 4x63-160 A		cad § St	894,00000
9010		15.06.52.05.d		Interruttore automatico componibile scatolato con contatti rotativi ad apertura rapida sostenuti da un sistema di riflesso; scomparto ausiliari a doppio isolamento; sganciatore elettronico di sovracorrente regolabile. / Tensione nominale: 690V AC / Potere di interruzione a 400V: Icu 40kA / Ics = 100% Icu; / montaggio fisso; contatti anteriori; 4 poli protetti / Comprensivo di bobina di sgancio, contatti ausiliari e la quota parte del cablaggio. corrente nominale 4x80-200 A / § / Kombinierbarer Compact Leistungsschalter mit schnellöffnenden Drehkontakten, welche durch ein Reflexsystem unterstützt werden; schutzisolierter Ausführung; mit regelbarer elektronischer Überstromauslösung. / Nennspannung: 690V AC / Kurzschlussabschaltvermögen bei 400V: Icu 40kA; / Ics=100% Icu; / Festeinbau mit vorderseitigen Anschlüssen; mit 4 geschützten Polen, / einschließlich Auslösespule, Hilfskontakte und dem Anteil der Verkabelung. Nennstrom 4x80-200 A		cad § St	1200,00000
9011		15.06.52.05.e		Interruttore automatico componibile scatolato con contatti rotativi ad apertura rapida sostenuti da un sistema di riflesso; scomparto ausiliari a doppio isolamento; sganciatore elettronico di sovracorrente regolabile. / Tensione nominale: 690V AC / Potere di interruzione a 400V: Icu 40kA / Ics = 100% Icu; / montaggio fisso; contatti anteriori; 4 poli protetti / Comprensivo di bobina di sgancio, contatti ausiliari e la quota parte del cablaggio. corrente nominale 4x100-250 A / § / Kombinierbarer Compact Leistungsschalter mit schnellöffnenden Drehkontakten, welche durch ein Reflexsystem unterstützt werden; schutzisolierter Ausführung; mit regelbarer elektronischer Überstromauslösung. / Nennspannung: 690V AC / Kurzschlussabschaltvermögen bei 400V: Icu 40kA; / Ics=100% Icu; / Festeinbau mit vorderseitigen Anschlüssen; mit 4 geschützten Polen, / einschließlich Auslösespule, Hilfskontakte und dem Anteil der Verkabelung. Nennstrom 4x100-250 A		cad § St	1200,00000
9012		15.06.52.05.f		Interruttore automatico componibile scatolato con contatti rotativi ad apertura rapida sostenuti da un sistema di riflesso; scomparto ausiliari a doppio isolamento; sganciatore elettronico di sovracorrente regolabile. / Tensione nominale: 690V AC / Potere di interruzione a 400V: Icu 40kA / Ics = 100% Icu; / montaggio fisso; contatti anteriori; 4 poli protetti / Comprensivo di bobina di sgancio, contatti ausiliari e la quota parte del cablaggio. corrente nominale 4x125-315 A / § / Kombinierbarer Compact Leistungsschalter mit schnellöffnenden Drehkontakten, welche durch ein Reflexsystem unterstützt werden; schutzisolierter Ausführung; mit regelbarer elektronischer Überstromauslösung. / Nennspannung: 690V AC / Kurzschlussabschaltvermögen bei 400V: Icu 40kA; / Ics=100% Icu; / Festeinbau mit vorderseitigen Anschlüssen; mit 4 geschützten Polen, / einschließlich Auslösespule, Hilfskontakte und dem Anteil der Verkabelung. Nennstrom 4x125-315 A		cad § St	1820,00000
9013		15.06.52.05.g		Interruttore automatico componibile scatolato con contatti rotativi ad apertura rapida sostenuti da un sistema di riflesso; scomparto ausiliari a doppio isolamento; sganciatore elettronico di sovracorrente regolabile. / Tensione nominale: 690V AC / Potere di interruzione a 400V: Icu 40kA / Ics = 100% Icu; / montaggio fisso; contatti anteriori; 4 poli protetti / Comprensivo di bobina di sgancio, contatti ausiliari e la quota parte del cablaggio. corrente nominale 4x160-400 A / § / Kombinierbarer Compact Leistungsschalter mit schnellöffnenden Drehkontakten, welche durch ein Reflexsystem unterstützt werden; schutzisolierter Ausführung; mit regelbarer elektronischer Überstromauslösung. / Nennspannung: 690V AC / Kurzschlussabschaltvermögen bei 400V: Icu 40kA; / Ics=100% Icu; / Festeinbau mit vorderseitigen Anschlüssen; mit 4 geschützten Polen, / einschließlich Auslösespule, Hilfskontakte und dem Anteil der Verkabelung. Nennstrom 4x160-400 A		cad § St	1820,00000
9014		15.06.52.05.h		Interruttore automatico componibile scatolato con contatti rotativi ad apertura rapida sostenuti da un sistema di riflesso; scomparto ausiliari a doppio isolamento; sganciatore elettronico di sovracorrente regolabile. / Tensione nominale: 690V AC / Potere di interruzione a 400V: Icu 40kA / Ics = 100% Icu; / montaggio fisso; contatti anteriori; 4 poli protetti / Comprensivo di bobina di sgancio, contatti ausiliari e la quota parte del cablaggio. corrente nominale 4x250-630 A / § / Kombinierbarer Compact Leistungsschalter mit schnellöffnenden Drehkontakten, welche durch ein Reflexsystem unterstützt werden; schutzisolierter Ausführung; mit regelbarer elektronischer Überstromauslösung. / Nennspannung: 690V AC / Kurzschlussabschaltvermögen bei 400V: Icu 40kA; / Ics=100% Icu; / Festeinbau mit vorderseitigen Anschlüssen; mit 4 geschützten Polen, / einschließlich Auslösespule, Hilfskontakte und dem Anteil der Verkabelung. Nennstrom 4x250-630 A		cad § St	2410,00000
9015		15.06.53		Interruttore automatico componibile scatolato con contatti rotativi ad apertura rapida sostenuti da un sistema di riflesso; scomparto ausiliari a doppio isolamento; sganciatore elettronico di sovracorrente regolabile. / Tensione nominale: 690V AC / Potere di interruzione a 400V: Icu 40kA / Ics = 100% Icu; / montaggio fisso; contatti anteriori; 4 poli protetti / Comprensivo di bobina di sgancio, contatti ausiliari e la quota parte del cablaggio. Protezioni automatiche magnetotermicche scatolate con poteri di interruzione fino a 70kA / § / Kombinierbarer Compact Leistungsschalter mit schnellöffnenden Drehkontakten, welche durch ein Reflexsystem unterstützt werden; schutzisolierter Ausführung; mit regelbarer elektronischer Überstromauslösung. / Nennspannung: 690V AC / Kurzschlussabschaltvermögen bei 400V: Icu 40kA; / Ics=100% Icu; / Festeinbau mit vorderseitigen Anschlüssen; mit 4 geschützten Polen, / einschließlich Auslösespule, Hilfskontakte und dem Anteil der Verkabelung. Leistungsschalter thermomagnetisch mit Schaltvermögen bis 70kA
9016		15.06.53.02		Protezioni automatiche magnetotermicche scatolate con poteri di interruzione fino a 70kA Interruttore automatico componibile scatolato con contatti rotativi ad apertura rapida sostenuti da un sistema di riflesso; scomparto ausiliari a doppio isolamento; sganciatore termico e magnetico regolabili. / Tensione nominale: 690V AC / Potere di interruzione a 400V: Icu 70kA / Ics = 100% Icu; / montaggio fisso; contatti anteriori; 4 poli protetti / Comprensivo di bobina di sgancio, contatti ausiliari e la quota parte del cablaggio. / § / Leistungsschalter thermomagnetisch mit Schaltvermögen bis 70kA Kombinierbarer Compact Leistungsschalter mit schnellöffnenden Drehkontakten, welche durch ein Reflexsystem unterstützt werden; schutzisolierter Ausführung; mit regelbarer magnetischer und thermischer Auslösung / Nennspannung: 690V AC / Kurzschlussabschaltvermögen bei 400V: Icu 70kA; / Ics=100% Icu; / Festeinbau mit vorderseitigen Anschlüssen; mit 4 geschützten Polen / Einschließlich Auslösespule, Hilfskontakte und dem Anteil der Verkabelung.
9017		15.06.53.02.e		Interruttore automatico componibile scatolato con contatti rotativi ad apertura rapida sostenuti da un sistema di riflesso; scomparto ausiliari a doppio isolamento; sganciatore termico e magnetico regolabili. / Tensione nominale: 690V AC / Potere di interruzione a 400V: Icu 70kA / Ics = 100% Icu; / montaggio fisso; contatti anteriori; 4 poli protetti / Comprensivo di bobina di sgancio, contatti ausiliari e la quota parte del cablaggio. corrente nominale 160-200 A / § / Kombinierbarer Compact Leistungsschalter mit schnellöffnenden Drehkontakten, welche durch ein Reflexsystem unterstützt werden; schutzisolierter Ausführung; mit regelbarer magnetischer und thermischer Auslösung / Nennspannung: 690V AC / Kurzschlussabschaltvermögen bei 400V: Icu 70kA; / Ics=100% Icu; / Festeinbau mit vorderseitigen Anschlüssen; mit 4 geschützten Polen / Einschließlich Auslösespule, Hilfskontakte und dem Anteil der Verkabelung. Nennstrom 160-200 A		cad § St	1150,00000
9018		15.06.53.02.f		Interruttore automatico componibile scatolato con contatti rotativi ad apertura rapida sostenuti da un sistema di riflesso; scomparto ausiliari a doppio isolamento; sganciatore termico e magnetico regolabili. / Tensione nominale: 690V AC / Potere di interruzione a 400V: Icu 70kA / Ics = 100% Icu; / montaggio fisso; contatti anteriori; 4 poli protetti / Comprensivo di bobina di sgancio, contatti ausiliari e la quota parte del cablaggio. corrente nominale 4x200-250 A / § / Kombinierbarer Compact Leistungsschalter mit schnellöffnenden Drehkontakten, welche durch ein Reflexsystem unterstützt werden; schutzisolierter Ausführung; mit regelbarer magnetischer und thermischer Auslösung / Nennspannung: 690V AC / Kurzschlussabschaltvermögen bei 400V: Icu 70kA; / Ics=100% Icu; / Festeinbau mit vorderseitigen Anschlüssen; mit 4 geschützten Polen / Einschließlich Auslösespule, Hilfskontakte und dem Anteil der Verkabelung. Nennstrom 4x200-250 A		cad § St	1273,75000
9019		15.06.53.02.g		Interruttore automatico componibile scatolato con contatti rotativi ad apertura rapida sostenuti da un sistema di riflesso; scomparto ausiliari a doppio isolamento; sganciatore termico e magnetico regolabili. / Tensione nominale: 690V AC / Potere di interruzione a 400V: Icu 70kA / Ics = 100% Icu; / montaggio fisso; contatti anteriori; 4 poli protetti / Comprensivo di bobina di sgancio, contatti ausiliari e la quota parte del cablaggio. corrente nominale 4x250-315 A / § / Kombinierbarer Compact Leistungsschalter mit schnellöffnenden Drehkontakten, welche durch ein Reflexsystem unterstützt werden; schutzisolierter Ausführung; mit regelbarer magnetischer und thermischer Auslösung / Nennspannung: 690V AC / Kurzschlussabschaltvermögen bei 400V: Icu 70kA; / Ics=100% Icu; / Festeinbau mit vorderseitigen Anschlüssen; mit 4 geschützten Polen / Einschließlich Auslösespule, Hilfskontakte und dem Anteil der Verkabelung. Nennstrom 4x250-315 A		cad § St	1820,00000
9020		15.06.53.02.h		Interruttore automatico componibile scatolato con contatti rotativi ad apertura rapida sostenuti da un sistema di riflesso; scomparto ausiliari a doppio isolamento; sganciatore termico e magnetico regolabili. / Tensione nominale: 690V AC / Potere di interruzione a 400V: Icu 70kA / Ics = 100% Icu; / montaggio fisso; contatti anteriori; 4 poli protetti / Comprensivo di bobina di sgancio, contatti ausiliari e la quota parte del cablaggio. corrente nominale 4x320-400 A / § / Kombinierbarer Compact Leistungsschalter mit schnellöffnenden Drehkontakten, welche durch ein Reflexsystem unterstützt werden; schutzisolierter Ausführung; mit regelbarer magnetischer und thermischer Auslösung / Nennspannung: 690V AC / Kurzschlussabschaltvermögen bei 400V: Icu 70kA; / Ics=100% Icu; / Festeinbau mit vorderseitigen Anschlüssen; mit 4 geschützten Polen / Einschließlich Auslösespule, Hilfskontakte und dem Anteil der Verkabelung. Nennstrom 4x320-400 A		cad § St	1870,00000
9021		15.06.53.02.i		Interruttore automatico componibile scatolato con contatti rotativi ad apertura rapida sostenuti da un sistema di riflesso; scomparto ausiliari a doppio isolamento; sganciatore termico e magnetico regolabili. / Tensione nominale: 690V AC / Potere di interruzione a 400V: Icu 70kA / Ics = 100% Icu; / montaggio fisso; contatti anteriori; 4 poli protetti / Comprensivo di bobina di sgancio, contatti ausiliari e la quota parte del cablaggio. corrente nominale 4x400-500 A / § / Kombinierbarer Compact Leistungsschalter mit schnellöffnenden Drehkontakten, welche durch ein Reflexsystem unterstützt werden; schutzisolierter Ausführung; mit regelbarer magnetischer und thermischer Auslösung / Nennspannung: 690V AC / Kurzschlussabschaltvermögen bei 400V: Icu 70kA; / Ics=100% Icu; / Festeinbau mit vorderseitigen Anschlüssen; mit 4 geschützten Polen / Einschließlich Auslösespule, Hilfskontakte und dem Anteil der Verkabelung. Nennstrom 4x400-500 A		cad § St	2330,00000
9022		15.06.53.02.j		Interruttore automatico componibile scatolato con contatti rotativi ad apertura rapida sostenuti da un sistema di riflesso; scomparto ausiliari a doppio isolamento; sganciatore termico e magnetico regolabili. / Tensione nominale: 690V AC / Potere di interruzione a 400V: Icu 70kA / Ics = 100% Icu; / montaggio fisso; contatti anteriori; 4 poli protetti / Comprensivo di bobina di sgancio, contatti ausiliari e la quota parte del cablaggio. corrente nominale 4x500-630 A / § / Kombinierbarer Compact Leistungsschalter mit schnellöffnenden Drehkontakten, welche durch ein Reflexsystem unterstützt werden; schutzisolierter Ausführung; mit regelbarer magnetischer und thermischer Auslösung / Nennspannung: 690V AC / Kurzschlussabschaltvermögen bei 400V: Icu 70kA; / Ics=100% Icu; / Festeinbau mit vorderseitigen Anschlüssen; mit 4 geschützten Polen / Einschließlich Auslösespule, Hilfskontakte und dem Anteil der Verkabelung. Nennstrom 4x500-630 A		cad § St	2490,00000
9023		15.06.53.05		Interruttore automatico componibile scatolato con contatti rotativi ad apertura rapida sostenuti da un sistema di riflesso; scomparto ausiliari a doppio isolamento; sganciatore termico e magnetico regolabili. / Tensione nominale: 690V AC / Potere di interruzione a 400V: Icu 70kA / Ics = 100% Icu; / montaggio fisso; contatti anteriori; 4 poli protetti / Comprensivo di bobina di sgancio, contatti ausiliari e la quota parte del cablaggio. Interruttore automatico componibile scatolato con contatti rotativi ad apertura rapida sostenuti da un sistema di riflesso; scomparto ausiliari a doppio isolamento; sganciatore elettronico di sovracorrente regolabile. / Tensione nominale: 690V AC / Potere di interruzione a 400V: Icu 70kA / Ics = 100% Icu; / montaggio fisso; contatti anteriori; 4 poli protetti / Comprensivo di bobina di sgancio, contatti ausiliari e la quota parte del cablaggio. / § / Kombinierbarer Compact Leistungsschalter mit schnellöffnenden Drehkontakten, welche durch ein Reflexsystem unterstützt werden; schutzisolierter Ausführung; mit regelbarer magnetischer und thermischer Auslösung / Nennspannung: 690V AC / Kurzschlussabschaltvermögen bei 400V: Icu 70kA; / Ics=100% Icu; / Festeinbau mit vorderseitigen Anschlüssen; mit 4 geschützten Polen / Einschließlich Auslösespule, Hilfskontakte und dem Anteil der Verkabelung. Kombinierbarer Compact Leistungsschalter mit schnellöffnenden Drehkontakten, welche durch ein Reflexsystem unterstützt werden; schutzisolierter Ausführung; mit regelbarer elektronischer Überstomauslösung. / Nennspannung: 690V AC / Kurzschlussabschaltvermögen bei 400V: Icu 70kA; / Ics=100% Icu; / Festeinbau mit vorderseitigen Anschlüssen; mit 4 geschützten Polen / Einschließlich Auslösespule, Hilfskontakte und dem Anteil der Verkabelung.
9024		15.06.53.05.a		Interruttore automatico componibile scatolato con contatti rotativi ad apertura rapida sostenuti da un sistema di riflesso; scomparto ausiliari a doppio isolamento; sganciatore elettronico di sovracorrente regolabile. / Tensione nominale: 690V AC / Potere di interruzione a 400V: Icu 70kA / Ics = 100% Icu; / montaggio fisso; contatti anteriori; 4 poli protetti / Comprensivo di bobina di sgancio, contatti ausiliari e la quota parte del cablaggio. corrente nominale 4x25-63 A / § / Kombinierbarer Compact Leistungsschalter mit schnellöffnenden Drehkontakten, welche durch ein Reflexsystem unterstützt werden; schutzisolierter Ausführung; mit regelbarer elektronischer Überstomauslösung. / Nennspannung: 690V AC / Kurzschlussabschaltvermögen bei 400V: Icu 70kA; / Ics=100% Icu; / Festeinbau mit vorderseitigen Anschlüssen; mit 4 geschützten Polen / Einschließlich Auslösespule, Hilfskontakte und dem Anteil der Verkabelung. Nennstrom 4x25-63 A		cad § St	955,00000
9025		15.06.53.05.b		Interruttore automatico componibile scatolato con contatti rotativi ad apertura rapida sostenuti da un sistema di riflesso; scomparto ausiliari a doppio isolamento; sganciatore elettronico di sovracorrente regolabile. / Tensione nominale: 690V AC / Potere di interruzione a 400V: Icu 70kA / Ics = 100% Icu; / montaggio fisso; contatti anteriori; 4 poli protetti / Comprensivo di bobina di sgancio, contatti ausiliari e la quota parte del cablaggio. corrente nominale 4x40-100 A / § / Kombinierbarer Compact Leistungsschalter mit schnellöffnenden Drehkontakten, welche durch ein Reflexsystem unterstützt werden; schutzisolierter Ausführung; mit regelbarer elektronischer Überstomauslösung. / Nennspannung: 690V AC / Kurzschlussabschaltvermögen bei 400V: Icu 70kA; / Ics=100% Icu; / Festeinbau mit vorderseitigen Anschlüssen; mit 4 geschützten Polen / Einschließlich Auslösespule, Hilfskontakte und dem Anteil der Verkabelung. Nennstrom 4x40-100 A		cad § St	1010,00000
9026		15.06.53.05.c		Interruttore automatico componibile scatolato con contatti rotativi ad apertura rapida sostenuti da un sistema di riflesso; scomparto ausiliari a doppio isolamento; sganciatore elettronico di sovracorrente regolabile. / Tensione nominale: 690V AC / Potere di interruzione a 400V: Icu 70kA / Ics = 100% Icu; / montaggio fisso; contatti anteriori; 4 poli protetti / Comprensivo di bobina di sgancio, contatti ausiliari e la quota parte del cablaggio. corrente nominale 4x63-160 A / § / Kombinierbarer Compact Leistungsschalter mit schnellöffnenden Drehkontakten, welche durch ein Reflexsystem unterstützt werden; schutzisolierter Ausführung; mit regelbarer elektronischer Überstomauslösung. / Nennspannung: 690V AC / Kurzschlussabschaltvermögen bei 400V: Icu 70kA; / Ics=100% Icu; / Festeinbau mit vorderseitigen Anschlüssen; mit 4 geschützten Polen / Einschließlich Auslösespule, Hilfskontakte und dem Anteil der Verkabelung. Nennstrom 4x63-160 A		cad § St	1110,00000
9027		15.06.53.05.d		Interruttore automatico componibile scatolato con contatti rotativi ad apertura rapida sostenuti da un sistema di riflesso; scomparto ausiliari a doppio isolamento; sganciatore elettronico di sovracorrente regolabile. / Tensione nominale: 690V AC / Potere di interruzione a 400V: Icu 70kA / Ics = 100% Icu; / montaggio fisso; contatti anteriori; 4 poli protetti / Comprensivo di bobina di sgancio, contatti ausiliari e la quota parte del cablaggio. corrente nominale 4x80-200 A / § / Kombinierbarer Compact Leistungsschalter mit schnellöffnenden Drehkontakten, welche durch ein Reflexsystem unterstützt werden; schutzisolierter Ausführung; mit regelbarer elektronischer Überstomauslösung. / Nennspannung: 690V AC / Kurzschlussabschaltvermögen bei 400V: Icu 70kA; / Ics=100% Icu; / Festeinbau mit vorderseitigen Anschlüssen; mit 4 geschützten Polen / Einschließlich Auslösespule, Hilfskontakte und dem Anteil der Verkabelung. Nennstrom 4x80-200 A		cad § St	1400,00000
9028		15.06.53.05.e		Interruttore automatico componibile scatolato con contatti rotativi ad apertura rapida sostenuti da un sistema di riflesso; scomparto ausiliari a doppio isolamento; sganciatore elettronico di sovracorrente regolabile. / Tensione nominale: 690V AC / Potere di interruzione a 400V: Icu 70kA / Ics = 100% Icu; / montaggio fisso; contatti anteriori; 4 poli protetti / Comprensivo di bobina di sgancio, contatti ausiliari e la quota parte del cablaggio. corrente nominale 4x100-250 A / § / Kombinierbarer Compact Leistungsschalter mit schnellöffnenden Drehkontakten, welche durch ein Reflexsystem unterstützt werden; schutzisolierter Ausführung; mit regelbarer elektronischer Überstomauslösung. / Nennspannung: 690V AC / Kurzschlussabschaltvermögen bei 400V: Icu 70kA; / Ics=100% Icu; / Festeinbau mit vorderseitigen Anschlüssen; mit 4 geschützten Polen / Einschließlich Auslösespule, Hilfskontakte und dem Anteil der Verkabelung. Nennstrom 4x100-250 A		cad § St	1400,00000
9029		15.06.53.05.f		Interruttore automatico componibile scatolato con contatti rotativi ad apertura rapida sostenuti da un sistema di riflesso; scomparto ausiliari a doppio isolamento; sganciatore elettronico di sovracorrente regolabile. / Tensione nominale: 690V AC / Potere di interruzione a 400V: Icu 70kA / Ics = 100% Icu; / montaggio fisso; contatti anteriori; 4 poli protetti / Comprensivo di bobina di sgancio, contatti ausiliari e la quota parte del cablaggio. corrente nominale 4x125-315 A / § / Kombinierbarer Compact Leistungsschalter mit schnellöffnenden Drehkontakten, welche durch ein Reflexsystem unterstützt werden; schutzisolierter Ausführung; mit regelbarer elektronischer Überstomauslösung. / Nennspannung: 690V AC / Kurzschlussabschaltvermögen bei 400V: Icu 70kA; / Ics=100% Icu; / Festeinbau mit vorderseitigen Anschlüssen; mit 4 geschützten Polen / Einschließlich Auslösespule, Hilfskontakte und dem Anteil der Verkabelung. Nennstrom 4x125-315 A		cad § St	2000,00000
9030		15.06.53.05.g		Interruttore automatico componibile scatolato con contatti rotativi ad apertura rapida sostenuti da un sistema di riflesso; scomparto ausiliari a doppio isolamento; sganciatore elettronico di sovracorrente regolabile. / Tensione nominale: 690V AC / Potere di interruzione a 400V: Icu 70kA / Ics = 100% Icu; / montaggio fisso; contatti anteriori; 4 poli protetti / Comprensivo di bobina di sgancio, contatti ausiliari e la quota parte del cablaggio. corrente nominale 4x160-400 A / § / Kombinierbarer Compact Leistungsschalter mit schnellöffnenden Drehkontakten, welche durch ein Reflexsystem unterstützt werden; schutzisolierter Ausführung; mit regelbarer elektronischer Überstomauslösung. / Nennspannung: 690V AC / Kurzschlussabschaltvermögen bei 400V: Icu 70kA; / Ics=100% Icu; / Festeinbau mit vorderseitigen Anschlüssen; mit 4 geschützten Polen / Einschließlich Auslösespule, Hilfskontakte und dem Anteil der Verkabelung. Nennstrom 4x160-400 A		cad § St	2050,00000
9031		15.06.53.05.h		Interruttore automatico componibile scatolato con contatti rotativi ad apertura rapida sostenuti da un sistema di riflesso; scomparto ausiliari a doppio isolamento; sganciatore elettronico di sovracorrente regolabile. / Tensione nominale: 690V AC / Potere di interruzione a 400V: Icu 70kA / Ics = 100% Icu; / montaggio fisso; contatti anteriori; 4 poli protetti / Comprensivo di bobina di sgancio, contatti ausiliari e la quota parte del cablaggio. corrente nominale 4x250-630 A / § / Kombinierbarer Compact Leistungsschalter mit schnellöffnenden Drehkontakten, welche durch ein Reflexsystem unterstützt werden; schutzisolierter Ausführung; mit regelbarer elektronischer Überstomauslösung. / Nennspannung: 690V AC / Kurzschlussabschaltvermögen bei 400V: Icu 70kA; / Ics=100% Icu; / Festeinbau mit vorderseitigen Anschlüssen; mit 4 geschützten Polen / Einschließlich Auslösespule, Hilfskontakte und dem Anteil der Verkabelung. Nennstrom 4x250-630 A		cad § St	2610,00000
9032		15.06.55		Interruttore automatico componibile scatolato con contatti rotativi ad apertura rapida sostenuti da un sistema di riflesso; scomparto ausiliari a doppio isolamento; sganciatore elettronico di sovracorrente regolabile. / Tensione nominale: 690V AC / Potere di interruzione a 400V: Icu 70kA / Ics = 100% Icu; / montaggio fisso; contatti anteriori; 4 poli protetti / Comprensivo di bobina di sgancio, contatti ausiliari e la quota parte del cablaggio. Blocco differenziale per interruttori automatici magnetotermici scatolati / § / Kombinierbarer Compact Leistungsschalter mit schnellöffnenden Drehkontakten, welche durch ein Reflexsystem unterstützt werden; schutzisolierter Ausführung; mit regelbarer elektronischer Überstomauslösung. / Nennspannung: 690V AC / Kurzschlussabschaltvermögen bei 400V: Icu 70kA; / Ics=100% Icu; / Festeinbau mit vorderseitigen Anschlüssen; mit 4 geschützten Polen / Einschließlich Auslösespule, Hilfskontakte und dem Anteil der Verkabelung. Fehlerstromschutzschalterblock für thermom. Leistungsschutzschalter
9033		15.06.55.01		Blocco differenziale per interruttori automatici magnetotermici scatolati Blocco differenziale da montare su interruttori automatici scatolati quadripolari. Insensibile alle correnti con componenti continue (tipo A) e protetto contro gli scatti intempestivi dovuti a sovratensioni. Possibilità di regolazione della sensibilità (da 0,03A a 3A) e del ritardo dell'intervento (da 0 a 1 s). Per installazione su interruttore 4x100A. / § / Fehlerstromschutzschalterblock für thermom. Leistungsschutzschalter Fehlerstromrelais für die Montage auf vierpolige Kompakt-Leistungsschalter. Weitere Kenndaten: unempfindlich gegenüber pulsierende Gleichstromanteilen (Typ A); geschützt gegen Fehlauslösung durch Überspannung; Möglichkeit der Einstellung des Nennansprechstromes (von 0,03 bis 3A) und der Verzögerungszeit (von 0 bis 1s). Für Montage an Schutzschalter 4x100A.		cad § St	352,19000
9034		15.06.55.02		Blocco differenziale per interruttori automatici magnetotermici scatolati Blocco differenziale da montare su interruttori automatici scatolati quadripolari. Insensibile alle correnti con componenti continue (tipo A) e protetto contro gli scatti intempestivi dovuti a sovratensioni. Possibilità di regolazione della sensibilità (da 0,03A a 3A) e del ritardo dell'intervento (da 0 a 1 s). Per installazione su interruttore 4x160A. / § / Fehlerstromschutzschalterblock für thermom. Leistungsschutzschalter Fehlerstromrelais für die Montage auf vierpolige Kompakt-Leistungsschalter. Weitere Kenndaten: unempfindlich gegenüber pulsierende Gleichstromanteilen (Typ A); geschützt gegen Fehlauslösung durch Überspannung; Möglichkeit der Einstellung des Nennansprechstromes (von 0,03 bis 3A) und der Verzögerungszeit (von 0 bis 1s). Für Montage an Schutzschalter 4x160A.		cad § St	407,95000
9035		15.06.55.03		Blocco differenziale per interruttori automatici magnetotermici scatolati Blocco differenziale da montare su interruttori automatici scatolati quadripolari. Insensibile alle correnti con componenti continue (classe A) e protetto contro gli scatti intempestivi dovuti a sovratensioni. Possibilità di regolazione della sensibilità (da 0,03A a 3A) e del ritardo dell'intervento (da 0 a 1 s). Per installazione su interruttore 4x250A. / § / Fehlerstromschutzschalterblock für thermom. Leistungsschutzschalter Fehlerstromrelais für die Montage auf vierpolige Kompakt-Leistungsschalter. Weitere Kenndaten: unempfindlich gegenüber pulsierende Gleichstromanteilen (Typ A); geschützt gegen Fehlauslösung durch Überspannung; Möglichkeit der Einstellung des Nennansprechstromes (von 0,03 bis 3A) und der Verzögerungszeit (von 0 bis 1s). Für Montage an Schutzschalter 4x250A.		cad § St	461,76000
9036		15.06.55.04		Blocco differenziale per interruttori automatici magnetotermici scatolati Blocco differenziale da montare su interruttori automatici scatolati quadripolari. Insensibile alle correnti con componenti continue (tipo A) e protetto contro gli scatti intempestivi dovuti a sovratensioni. Possibilità di regolazione della sensibilità (da 0,03A a 3A) e del ritardo dell'intervento (da 0 a 1 s). Per installazione su interruttore 4x400A. / § / Fehlerstromschutzschalterblock für thermom. Leistungsschutzschalter Fehlerstromrelais für die Montage auf vierpolige Kompakt-Leistungsschalter. Weitere Kenndaten: unempfindlich gegenüber pulsierende Gleichstromanteilen (Typ A); geschützt gegen Fehlauslösung durch Überspannung; Möglichkeit der Einstellung des Nennansprechstromes (von 0,03 bis 3A) und der Verzögerungszeit (von 0 bis 1s). Für Montage an Schutzschalter 4x400A.		cad § St	668,00000
9037		15.06.55.05		Blocco differenziale per interruttori automatici magnetotermici scatolati Blocco differenziale da montare su interruttori automatici scatolati quadripolari. Insensibile alle correnti con componenti continue (tipo A) e protetto contro gli scatti intempestivi dovuti a sovratensioni. Possibilità di regolazione della sensibilità (da 0,03A a 3A) e del ritardo dell'intervento (da 0 a 1 s). Per installazione su interruttore 4x630A. / § / Fehlerstromschutzschalterblock für thermom. Leistungsschutzschalter Fehlerstromrelais für die Montage auf vierpolige Kompakt-Leistungsschalter. Weitere Kenndaten: unempfindlich gegenüber pulsierende Gleichstromanteilen (Typ A); geschützt gegen Fehlauslösung durch Überspannung; Möglichkeit der Einstellung des Nennansprechstromes (von 0.03 bis 3A) und der Verzögerungszeit (von 0 bis 1s). Für Montage an Schutzschalter 4x630A.		cad § St	757,00000
9038		15.06.58		Blocco differenziale per interruttori automatici magnetotermici scatolati Interruttori sezionatori scatolati / § / Fehlerstromschutzschalterblock für thermom. Leistungsschutzschalter Leistungstrenner
9039		15.06.58.01		Interruttori sezionatori scatolati Interruttore sezionatore componibile scatolato con contatti rotativi ad apertura rapida sostenuti da un sistema di riflesso; scomparto ausiliari a doppio isolamento. / Tensione nominale: 690V AC / montaggio fisso; contatti anteriori; 4 poli / Comprensivo di bobina di sgancio, contatti ausiliari e la quota parte del cablaggio. / § / Leistungstrenner Kombinierbarer Compact Leistungstrenner mit schnellöffnenden Drehkontakten, welche durch ein Reflexsystem unterstützt werden; schutzisolierter Ausführung. / Nennspannung: 690V AC / Festeinbau mit vorderseitigen Anschlüssen; mit 4 Polen / Einschließlich Auslösespule, Hilfskontakte und dem Anteil der Verkabelung.
9040		15.06.58.01.a		Interruttore sezionatore componibile scatolato con contatti rotativi ad apertura rapida sostenuti da un sistema di riflesso; scomparto ausiliari a doppio isolamento. / Tensione nominale: 690V AC / montaggio fisso; contatti anteriori; 4 poli / Comprensivo di bobina di sgancio, contatti ausiliari e la quota parte del cablaggio. corrente nominale 160 A / § / Kombinierbarer Compact Leistungstrenner mit schnellöffnenden Drehkontakten, welche durch ein Reflexsystem unterstützt werden; schutzisolierter Ausführung. / Nennspannung: 690V AC / Festeinbau mit vorderseitigen Anschlüssen; mit 4 Polen / Einschließlich Auslösespule, Hilfskontakte und dem Anteil der Verkabelung. Nennstrom 160 A		cad § St	557,00000
9041		15.06.58.01.b		Interruttore sezionatore componibile scatolato con contatti rotativi ad apertura rapida sostenuti da un sistema di riflesso; scomparto ausiliari a doppio isolamento. / Tensione nominale: 690V AC / montaggio fisso; contatti anteriori; 4 poli / Comprensivo di bobina di sgancio, contatti ausiliari e la quota parte del cablaggio. corrente nominale 250 A / § / Kombinierbarer Compact Leistungstrenner mit schnellöffnenden Drehkontakten, welche durch ein Reflexsystem unterstützt werden; schutzisolierter Ausführung. / Nennspannung: 690V AC / Festeinbau mit vorderseitigen Anschlüssen; mit 4 Polen / Einschließlich Auslösespule, Hilfskontakte und dem Anteil der Verkabelung. Nennstrom 250 A		cad § St	709,00000
9042		15.06.58.01.c		Interruttore sezionatore componibile scatolato con contatti rotativi ad apertura rapida sostenuti da un sistema di riflesso; scomparto ausiliari a doppio isolamento. / Tensione nominale: 690V AC / montaggio fisso; contatti anteriori; 4 poli / Comprensivo di bobina di sgancio, contatti ausiliari e la quota parte del cablaggio. corrente nominale 400 A / § / Kombinierbarer Compact Leistungstrenner mit schnellöffnenden Drehkontakten, welche durch ein Reflexsystem unterstützt werden; schutzisolierter Ausführung. / Nennspannung: 690V AC / Festeinbau mit vorderseitigen Anschlüssen; mit 4 Polen / Einschließlich Auslösespule, Hilfskontakte und dem Anteil der Verkabelung. Nennstrom 400 A		cad § St	1030,00000
9043		15.06.58.01.d		Interruttore sezionatore componibile scatolato con contatti rotativi ad apertura rapida sostenuti da un sistema di riflesso; scomparto ausiliari a doppio isolamento. / Tensione nominale: 690V AC / montaggio fisso; contatti anteriori; 4 poli / Comprensivo di bobina di sgancio, contatti ausiliari e la quota parte del cablaggio. corrente nominale 630 A / § / Kombinierbarer Compact Leistungstrenner mit schnellöffnenden Drehkontakten, welche durch ein Reflexsystem unterstützt werden; schutzisolierter Ausführung. / Nennspannung: 690V AC / Festeinbau mit vorderseitigen Anschlüssen; mit 4 Polen / Einschließlich Auslösespule, Hilfskontakte und dem Anteil der Verkabelung. Nennstrom 630 A		cad § St	1340,00000
9044		15.06.61		Interruttore sezionatore componibile scatolato con contatti rotativi ad apertura rapida sostenuti da un sistema di riflesso; scomparto ausiliari a doppio isolamento. / Tensione nominale: 690V AC / montaggio fisso; contatti anteriori; 4 poli / Comprensivo di bobina di sgancio, contatti ausiliari e la quota parte del cablaggio. Fusibili / § / Kombinierbarer Compact Leistungstrenner mit schnellöffnenden Drehkontakten, welche durch ein Reflexsystem unterstützt werden; schutzisolierter Ausführung. / Nennspannung: 690V AC / Festeinbau mit vorderseitigen Anschlüssen; mit 4 Polen / Einschließlich Auslösespule, Hilfskontakte und dem Anteil der Verkabelung. Sicherungen
9045		15.06.61.01		Fusibili Protezioni termiche consistenti in cartucce a fusibile tipo cilindrico per correnti fino a 63A e di tipo a coltello per correnti superiori. Da montare nei quadri elettrici principali a protezione delle linee in partenza per i quadri di distribuzione o per altre linee in partenza. Per sezionamento linee impiego di portafusibili sezionatori o interposizione di protezione onnipolare a monte delle cartucce. Potere d'interruzione; fusibili cilindrici 50kA, fusibili a coltello 100kA, tensione di esercizio 230/400V. Dispositivo di segnalazione visiva di avvenuta fusione. Sono compresi i fusibili GL o AM con taratura come da schemi di progetto. Messa in opera su basi o supporti fissati a staffe o binari dei quadri elettrici, comprensiva dell'assemblaggio e di ogni altra necessaria minuteria. / § / Sicherungen Thermische Schmelzsicherungen bestehend aus einer zylindrischen Schmelzsicherung für Ströme bis 63A, und aus Sicherungen mit Messerkontakt für höhere Ströme. Sie werden in den Hauptverteilern zum Schutz der Hauptleitungen, die Unterverteiler versorgen, montiert. Zur Trennung der Stromkreis werden Sicherungshalter mit Sicherungstrennern, oder allpolige Trenneinrichtungen verwendet, die vor den Sicherungspatronen montiert werden. Schaltvermögen für zylindrische Schmelzsicherungen 50kA, für Messerkontaktsicherungen 100kA. Betriebsspannung 230/400V. Die Schmelzung der Sicherung wird automatisch von einer Vorrichtung angezeigt. / Montage in den Schaltschränken auf Haltebügel oder Profilschiene. Einschließlich der Montage, der Verdrahtung und dem notwendigen Zubehör.
9046		15.06.61.01.a		Protezioni termiche consistenti in cartucce a fusibile tipo cilindrico per correnti fino a 63A e di tipo a coltello per correnti superiori. Da montare nei quadri elettrici principali a protezione delle linee in partenza per i quadri di distribuzione o per altre linee in partenza. Per sezionamento linee impiego di portafusibili sezionatori o interposizione di protezione onnipolare a monte delle cartucce. Potere d'interruzione; fusibili cilindrici 50kA, fusibili a coltello 100kA, tensione di esercizio 230/400V. Dispositivo di segnalazione visiva di avvenuta fusione. Sono compresi i fusibili GL o AM con taratura come da schemi di progetto. Messa in opera su basi o supporti fissati a staffe o binari dei quadri elettrici, comprensiva dell'assemblaggio e di ogni altra necessaria minuteria. Base portafusibili a due poli (F+N) con sezionatore per fusibili fino a 25 A / § / Thermische Schmelzsicherungen bestehend aus einer zylindrischen Schmelzsicherung für Ströme bis 63A, und aus Sicherungen mit Messerkontakt für höhere Ströme. Sie werden in den Hauptverteilern zum Schutz der Hauptleitungen, die Unterverteiler versorgen, montiert. Zur Trennung der Stromkreis werden Sicherungshalter mit Sicherungstrennern, oder allpolige Trenneinrichtungen verwendet, die vor den Sicherungspatronen montiert werden. Schaltvermögen für zylindrische Schmelzsicherungen 50kA, für Messerkontaktsicherungen 100kA. Betriebsspannung 230/400V. Die Schmelzung der Sicherung wird automatisch von einer Vorrichtung angezeigt. / Montage in den Schaltschränken auf Haltebügel oder Profilschiene. Einschließlich der Montage, der Verdrahtung und dem notwendigen Zubehör. Sicherungshalter zweipolig (P+N) mit Trennschalter für Sicherungen bis 25A		cad § St	64,27000
9047		15.06.61.01.b		Protezioni termiche consistenti in cartucce a fusibile tipo cilindrico per correnti fino a 63A e di tipo a coltello per correnti superiori. Da montare nei quadri elettrici principali a protezione delle linee in partenza per i quadri di distribuzione o per altre linee in partenza. Per sezionamento linee impiego di portafusibili sezionatori o interposizione di protezione onnipolare a monte delle cartucce. Potere d'interruzione; fusibili cilindrici 50kA, fusibili a coltello 100kA, tensione di esercizio 230/400V. Dispositivo di segnalazione visiva di avvenuta fusione. Sono compresi i fusibili GL o AM con taratura come da schemi di progetto. Messa in opera su basi o supporti fissati a staffe o binari dei quadri elettrici, comprensiva dell'assemblaggio e di ogni altra necessaria minuteria. Base portafusibili a quattro poli (3F+N) con sezionatore per fusibili fino a 25 A / § / Thermische Schmelzsicherungen bestehend aus einer zylindrischen Schmelzsicherung für Ströme bis 63A, und aus Sicherungen mit Messerkontakt für höhere Ströme. Sie werden in den Hauptverteilern zum Schutz der Hauptleitungen, die Unterverteiler versorgen, montiert. Zur Trennung der Stromkreis werden Sicherungshalter mit Sicherungstrennern, oder allpolige Trenneinrichtungen verwendet, die vor den Sicherungspatronen montiert werden. Schaltvermögen für zylindrische Schmelzsicherungen 50kA, für Messerkontaktsicherungen 100kA. Betriebsspannung 230/400V. Die Schmelzung der Sicherung wird automatisch von einer Vorrichtung angezeigt. / Montage in den Schaltschränken auf Haltebügel oder Profilschiene. Einschließlich der Montage, der Verdrahtung und dem notwendigen Zubehör. Sicherungshalter vierpolig (3P+N) mit Trennschalter für Sicherungen bis 25A		cad § St	88,05000
9048		15.06.61.01.c		Protezioni termiche consistenti in cartucce a fusibile tipo cilindrico per correnti fino a 63A e di tipo a coltello per correnti superiori. Da montare nei quadri elettrici principali a protezione delle linee in partenza per i quadri di distribuzione o per altre linee in partenza. Per sezionamento linee impiego di portafusibili sezionatori o interposizione di protezione onnipolare a monte delle cartucce. Potere d'interruzione; fusibili cilindrici 50kA, fusibili a coltello 100kA, tensione di esercizio 230/400V. Dispositivo di segnalazione visiva di avvenuta fusione. Sono compresi i fusibili GL o AM con taratura come da schemi di progetto. Messa in opera su basi o supporti fissati a staffe o binari dei quadri elettrici, comprensiva dell'assemblaggio e di ogni altra necessaria minuteria. Base portafusibili a quattro poli (3F+N) con sezionatore per fusibili fino a 63 A / § / Thermische Schmelzsicherungen bestehend aus einer zylindrischen Schmelzsicherung für Ströme bis 63A, und aus Sicherungen mit Messerkontakt für höhere Ströme. Sie werden in den Hauptverteilern zum Schutz der Hauptleitungen, die Unterverteiler versorgen, montiert. Zur Trennung der Stromkreis werden Sicherungshalter mit Sicherungstrennern, oder allpolige Trenneinrichtungen verwendet, die vor den Sicherungspatronen montiert werden. Schaltvermögen für zylindrische Schmelzsicherungen 50kA, für Messerkontaktsicherungen 100kA. Betriebsspannung 230/400V. Die Schmelzung der Sicherung wird automatisch von einer Vorrichtung angezeigt. / Montage in den Schaltschränken auf Haltebügel oder Profilschiene. Einschließlich der Montage, der Verdrahtung und dem notwendigen Zubehör. Sicherungshalter vierpolig (3P+N) mit Trennschalter für Sicherungen bis 63A		cad § St	130,11000
9049		15.06.61.11		Protezioni termiche consistenti in cartucce a fusibile tipo cilindrico per correnti fino a 63A e di tipo a coltello per correnti superiori. Da montare nei quadri elettrici principali a protezione delle linee in partenza per i quadri di distribuzione o per altre linee in partenza. Per sezionamento linee impiego di portafusibili sezionatori o interposizione di protezione onnipolare a monte delle cartucce. Potere d'interruzione; fusibili cilindrici 50kA, fusibili a coltello 100kA, tensione di esercizio 230/400V. Dispositivo di segnalazione visiva di avvenuta fusione. Sono compresi i fusibili GL o AM con taratura come da schemi di progetto. Messa in opera su basi o supporti fissati a staffe o binari dei quadri elettrici, comprensiva dell'assemblaggio e di ogni altra necessaria minuteria. Morsetto portafusibile per la protezione di circuiti e apparecchiature di comando. Fissaggio su guida DIN. Completo di fusibile calibro 5x20 max 6 A. / § / Thermische Schmelzsicherungen bestehend aus einer zylindrischen Schmelzsicherung für Ströme bis 63A, und aus Sicherungen mit Messerkontakt für höhere Ströme. Sie werden in den Hauptverteilern zum Schutz der Hauptleitungen, die Unterverteiler versorgen, montiert. Zur Trennung der Stromkreis werden Sicherungshalter mit Sicherungstrennern, oder allpolige Trenneinrichtungen verwendet, die vor den Sicherungspatronen montiert werden. Schaltvermögen für zylindrische Schmelzsicherungen 50kA, für Messerkontaktsicherungen 100kA. Betriebsspannung 230/400V. Die Schmelzung der Sicherung wird automatisch von einer Vorrichtung angezeigt. / Montage in den Schaltschränken auf Haltebügel oder Profilschiene. Einschließlich der Montage, der Verdrahtung und dem notwendigen Zubehör. Sicherungsklemmen für den Schutz von Steuerstromkreisen und Steuergeräten. Befestigung auf DIN-Schiene. Komplett mit Schmelzsicherung, Abmessungen 5x20 max 6 A.		cad § St	7,20000
9050		15.06.71		Protezioni termiche consistenti in cartucce a fusibile tipo cilindrico per correnti fino a 63A e di tipo a coltello per correnti superiori. Da montare nei quadri elettrici principali a protezione delle linee in partenza per i quadri di distribuzione o per altre linee in partenza. Per sezionamento linee impiego di portafusibili sezionatori o interposizione di protezione onnipolare a monte delle cartucce. Potere d'interruzione; fusibili cilindrici 50kA, fusibili a coltello 100kA, tensione di esercizio 230/400V. Dispositivo di segnalazione visiva di avvenuta fusione. Sono compresi i fusibili GL o AM con taratura come da schemi di progetto. Messa in opera su basi o supporti fissati a staffe o binari dei quadri elettrici, comprensiva dell'assemblaggio e di ogni altra necessaria minuteria. Apparecchiature di comando / § / Thermische Schmelzsicherungen bestehend aus einer zylindrischen Schmelzsicherung für Ströme bis 63A, und aus Sicherungen mit Messerkontakt für höhere Ströme. Sie werden in den Hauptverteilern zum Schutz der Hauptleitungen, die Unterverteiler versorgen, montiert. Zur Trennung der Stromkreis werden Sicherungshalter mit Sicherungstrennern, oder allpolige Trenneinrichtungen verwendet, die vor den Sicherungspatronen montiert werden. Schaltvermögen für zylindrische Schmelzsicherungen 50kA, für Messerkontaktsicherungen 100kA. Betriebsspannung 230/400V. Die Schmelzung der Sicherung wird automatisch von einer Vorrichtung angezeigt. / Montage in den Schaltschränken auf Haltebügel oder Profilschiene. Einschließlich der Montage, der Verdrahtung und dem notwendigen Zubehör. Schaltgeräte
9051		15.06.71.01		Apparecchiature di comando Apparecchiature per il comando delle circuitazioni e la segnalazione dei servizio. In esecuzione modulare per installazione a scatto su guida profilata a omega, oppure in esecuzione per installazione su supporto forato, tramite ghiera a vite. Tensione nominale di esercizio 12-24V oppure 230-400V secondo le indicazioni. Da montare nei quadri elettrici e comprensive del cablaggio, dell'assemblaggio e di ogni altra minuteria necessaria. / § / Schaltgeräte Schaltgeräte für die Betätigung von Stromkreisen und die Betriebsanzeige. In Modulbauweise für Schnappbefestigung auf genormter Hutschiene, oder in Ausführung für Montage auf vorgebohrter Montageplatte mittels Verschraubung. Nennspannung 12-24V oder 230-400V entsprechend der Beschreibung. Für Einbau in die Schaltschränke einschließlich der Verdrahtung und allem notwendigen Zubehör.
9052		15.06.71.01.a		Apparecchiature per il comando delle circuitazioni e la segnalazione dei servizio. In esecuzione modulare per installazione a scatto su guida profilata a omega, oppure in esecuzione per installazione su supporto forato, tramite ghiera a vite. Tensione nominale di esercizio 12-24V oppure 230-400V secondo le indicazioni. Da montare nei quadri elettrici e comprensive del cablaggio, dell'assemblaggio e di ogni altra minuteria necessaria. interruttore unipolare 16 A / § / Schaltgeräte für die Betätigung von Stromkreisen und die Betriebsanzeige. In Modulbauweise für Schnappbefestigung auf genormter Hutschiene, oder in Ausführung für Montage auf vorgebohrter Montageplatte mittels Verschraubung. Nennspannung 12-24V oder 230-400V entsprechend der Beschreibung. Für Einbau in die Schaltschränke einschließlich der Verdrahtung und allem notwendigen Zubehör. Einpoliger Schalter 16A		cad § St	12,23000
9053		15.06.71.01.b		Apparecchiature per il comando delle circuitazioni e la segnalazione dei servizio. In esecuzione modulare per installazione a scatto su guida profilata a omega, oppure in esecuzione per installazione su supporto forato, tramite ghiera a vite. Tensione nominale di esercizio 12-24V oppure 230-400V secondo le indicazioni. Da montare nei quadri elettrici e comprensive del cablaggio, dell'assemblaggio e di ogni altra minuteria necessaria. interruttore bipolare 16 A / § / Schaltgeräte für die Betätigung von Stromkreisen und die Betriebsanzeige. In Modulbauweise für Schnappbefestigung auf genormter Hutschiene, oder in Ausführung für Montage auf vorgebohrter Montageplatte mittels Verschraubung. Nennspannung 12-24V oder 230-400V entsprechend der Beschreibung. Für Einbau in die Schaltschränke einschließlich der Verdrahtung und allem notwendigen Zubehör. Zweipoliger Schalter 16A		cad § St	17,51000
9054		15.06.71.01.c		Apparecchiature per il comando delle circuitazioni e la segnalazione dei servizio. In esecuzione modulare per installazione a scatto su guida profilata a omega, oppure in esecuzione per installazione su supporto forato, tramite ghiera a vite. Tensione nominale di esercizio 12-24V oppure 230-400V secondo le indicazioni. Da montare nei quadri elettrici e comprensive del cablaggio, dell'assemblaggio e di ogni altra minuteria necessaria. interruttore unipolare 16 A con spia / § / Schaltgeräte für die Betätigung von Stromkreisen und die Betriebsanzeige. In Modulbauweise für Schnappbefestigung auf genormter Hutschiene, oder in Ausführung für Montage auf vorgebohrter Montageplatte mittels Verschraubung. Nennspannung 12-24V oder 230-400V entsprechend der Beschreibung. Für Einbau in die Schaltschränke einschließlich der Verdrahtung und allem notwendigen Zubehör. Einpoliger Schalter 16A mit optischer Anzeige		cad § St	17,41000
9055		15.06.71.01.d		Apparecchiature per il comando delle circuitazioni e la segnalazione dei servizio. In esecuzione modulare per installazione a scatto su guida profilata a omega, oppure in esecuzione per installazione su supporto forato, tramite ghiera a vite. Tensione nominale di esercizio 12-24V oppure 230-400V secondo le indicazioni. Da montare nei quadri elettrici e comprensive del cablaggio, dell'assemblaggio e di ogni altra minuteria necessaria. interruttore bipolare 16 A con spia / § / Schaltgeräte für die Betätigung von Stromkreisen und die Betriebsanzeige. In Modulbauweise für Schnappbefestigung auf genormter Hutschiene, oder in Ausführung für Montage auf vorgebohrter Montageplatte mittels Verschraubung. Nennspannung 12-24V oder 230-400V entsprechend der Beschreibung. Für Einbau in die Schaltschränke einschließlich der Verdrahtung und allem notwendigen Zubehör. Zweipoliger Schalter 16A mit optischer Anzeige		cad § St	27,29000
9056		15.06.71.01.e		Apparecchiature per il comando delle circuitazioni e la segnalazione dei servizio. In esecuzione modulare per installazione a scatto su guida profilata a omega, oppure in esecuzione per installazione su supporto forato, tramite ghiera a vite. Tensione nominale di esercizio 12-24V oppure 230-400V secondo le indicazioni. Da montare nei quadri elettrici e comprensive del cablaggio, dell'assemblaggio e di ogni altra minuteria necessaria. commutatore a due posizioni 16 A / § / Schaltgeräte für die Betätigung von Stromkreisen und die Betriebsanzeige. In Modulbauweise für Schnappbefestigung auf genormter Hutschiene, oder in Ausführung für Montage auf vorgebohrter Montageplatte mittels Verschraubung. Nennspannung 12-24V oder 230-400V entsprechend der Beschreibung. Für Einbau in die Schaltschränke einschließlich der Verdrahtung und allem notwendigen Zubehör. Umschalter mit zwei Schaltpositionen		cad § St	17,22000
9057		15.06.71.01.f		Apparecchiature per il comando delle circuitazioni e la segnalazione dei servizio. In esecuzione modulare per installazione a scatto su guida profilata a omega, oppure in esecuzione per installazione su supporto forato, tramite ghiera a vite. Tensione nominale di esercizio 12-24V oppure 230-400V secondo le indicazioni. Da montare nei quadri elettrici e comprensive del cablaggio, dell'assemblaggio e di ogni altra minuteria necessaria. commutatore a tre posizioni 16 A / § / Schaltgeräte für die Betätigung von Stromkreisen und die Betriebsanzeige. In Modulbauweise für Schnappbefestigung auf genormter Hutschiene, oder in Ausführung für Montage auf vorgebohrter Montageplatte mittels Verschraubung. Nennspannung 12-24V oder 230-400V entsprechend der Beschreibung. Für Einbau in die Schaltschränke einschließlich der Verdrahtung und allem notwendigen Zubehör. Umschalter mit drei Schaltpositionen		cad § St	18,93000
9058		15.06.71.01.g		Apparecchiature per il comando delle circuitazioni e la segnalazione dei servizio. In esecuzione modulare per installazione a scatto su guida profilata a omega, oppure in esecuzione per installazione su supporto forato, tramite ghiera a vite. Tensione nominale di esercizio 12-24V oppure 230-400V secondo le indicazioni. Da montare nei quadri elettrici e comprensive del cablaggio, dell'assemblaggio e di ogni altra minuteria necessaria. pulsante unipolare NA 16 A / § / Schaltgeräte für die Betätigung von Stromkreisen und die Betriebsanzeige. In Modulbauweise für Schnappbefestigung auf genormter Hutschiene, oder in Ausführung für Montage auf vorgebohrter Montageplatte mittels Verschraubung. Nennspannung 12-24V oder 230-400V entsprechend der Beschreibung. Für Einbau in die Schaltschränke einschließlich der Verdrahtung und allem notwendigen Zubehör. Einpoliger Taster Schließer 16A		cad § St	14,77000
9059		15.06.71.01.h		Apparecchiature per il comando delle circuitazioni e la segnalazione dei servizio. In esecuzione modulare per installazione a scatto su guida profilata a omega, oppure in esecuzione per installazione su supporto forato, tramite ghiera a vite. Tensione nominale di esercizio 12-24V oppure 230-400V secondo le indicazioni. Da montare nei quadri elettrici e comprensive del cablaggio, dell'assemblaggio e di ogni altra minuteria necessaria. pulsante unipolare NC 16 A / § / Schaltgeräte für die Betätigung von Stromkreisen und die Betriebsanzeige. In Modulbauweise für Schnappbefestigung auf genormter Hutschiene, oder in Ausführung für Montage auf vorgebohrter Montageplatte mittels Verschraubung. Nennspannung 12-24V oder 230-400V entsprechend der Beschreibung. Für Einbau in die Schaltschränke einschließlich der Verdrahtung und allem notwendigen Zubehör. Einpoliger Taster Öffner 16A		cad § St	14,77000
9060		15.06.71.01.i		Apparecchiature per il comando delle circuitazioni e la segnalazione dei servizio. In esecuzione modulare per installazione a scatto su guida profilata a omega, oppure in esecuzione per installazione su supporto forato, tramite ghiera a vite. Tensione nominale di esercizio 12-24V oppure 230-400V secondo le indicazioni. Da montare nei quadri elettrici e comprensive del cablaggio, dell'assemblaggio e di ogni altra minuteria necessaria. pulsante bipolare NA+NC 16 A / § / Schaltgeräte für die Betätigung von Stromkreisen und die Betriebsanzeige. In Modulbauweise für Schnappbefestigung auf genormter Hutschiene, oder in Ausführung für Montage auf vorgebohrter Montageplatte mittels Verschraubung. Nennspannung 12-24V oder 230-400V entsprechend der Beschreibung. Für Einbau in die Schaltschränke einschließlich der Verdrahtung und allem notwendigen Zubehör. Einpoliger Taster 16A Schließer und Öffner		cad § St	20,10000
9061		15.06.71.01.j		Apparecchiature per il comando delle circuitazioni e la segnalazione dei servizio. In esecuzione modulare per installazione a scatto su guida profilata a omega, oppure in esecuzione per installazione su supporto forato, tramite ghiera a vite. Tensione nominale di esercizio 12-24V oppure 230-400V secondo le indicazioni. Da montare nei quadri elettrici e comprensive del cablaggio, dell'assemblaggio e di ogni altra minuteria necessaria. pulsante unipolare 16 A con spia / § / Schaltgeräte für die Betätigung von Stromkreisen und die Betriebsanzeige. In Modulbauweise für Schnappbefestigung auf genormter Hutschiene, oder in Ausführung für Montage auf vorgebohrter Montageplatte mittels Verschraubung. Nennspannung 12-24V oder 230-400V entsprechend der Beschreibung. Für Einbau in die Schaltschränke einschließlich der Verdrahtung und allem notwendigen Zubehör. Einpoliger Taster 16A mit optischer Anzeige		cad § St	16,53000
9062		15.06.71.01.k		Apparecchiature per il comando delle circuitazioni e la segnalazione dei servizio. In esecuzione modulare per installazione a scatto su guida profilata a omega, oppure in esecuzione per installazione su supporto forato, tramite ghiera a vite. Tensione nominale di esercizio 12-24V oppure 230-400V secondo le indicazioni. Da montare nei quadri elettrici e comprensive del cablaggio, dell'assemblaggio e di ogni altra minuteria necessaria. spia luminosa con lampada al neon o led / § / Schaltgeräte für die Betätigung von Stromkreisen und die Betriebsanzeige. In Modulbauweise für Schnappbefestigung auf genormter Hutschiene, oder in Ausführung für Montage auf vorgebohrter Montageplatte mittels Verschraubung. Nennspannung 12-24V oder 230-400V entsprechend der Beschreibung. Für Einbau in die Schaltschränke einschließlich der Verdrahtung und allem notwendigen Zubehör. Signallampe mit LED oder Neon		cad § St	14,28000
9063		15.06.71.01.l		Apparecchiature per il comando delle circuitazioni e la segnalazione dei servizio. In esecuzione modulare per installazione a scatto su guida profilata a omega, oppure in esecuzione per installazione su supporto forato, tramite ghiera a vite. Tensione nominale di esercizio 12-24V oppure 230-400V secondo le indicazioni. Da montare nei quadri elettrici e comprensive del cablaggio, dell'assemblaggio e di ogni altra minuteria necessaria. Apparecchio di segnalazione con 3 lampade al neon 250V completo di portafusibili e fusibili per segnalazione tensione / § / Schaltgeräte für die Betätigung von Stromkreisen und die Betriebsanzeige. In Modulbauweise für Schnappbefestigung auf genormter Hutschiene, oder in Ausführung für Montage auf vorgebohrter Montageplatte mittels Verschraubung. Nennspannung 12-24V oder 230-400V entsprechend der Beschreibung. Für Einbau in die Schaltschränke einschließlich der Verdrahtung und allem notwendigen Zubehör. Signallampe mit 3 Glimmlampen 250V komplett mit Sicherungshalter und Sicherung zur Spannungsanzeige		cad § St	55,18000
9064		15.06.71.11		Apparecchiature per il comando delle circuitazioni e la segnalazione dei servizio. In esecuzione modulare per installazione a scatto su guida profilata a omega, oppure in esecuzione per installazione su supporto forato, tramite ghiera a vite. Tensione nominale di esercizio 12-24V oppure 230-400V secondo le indicazioni. Da montare nei quadri elettrici e comprensive del cablaggio, dell'assemblaggio e di ogni altra minuteria necessaria. Apparecchiature per l'inserimento o il disinserimento di circuitazioni elettriche diverse, pilotate da comandi manuali od automatici. In esecuzione modulare accessoriabile per installazione a scatto su guida profilata a omega. Tensione di esercizio nominale 230/400V. Da montare nei quadri elettrici per il pilotaggio delle linee in partenza. Messa in opera sull'apposita guida in profilato già predisposta nel quadro elettrico. Comprensiva del cablaggio, dell'assemblaggio e di ogni altra minuteria necessaria. / § / Schaltgeräte für die Betätigung von Stromkreisen und die Betriebsanzeige. In Modulbauweise für Schnappbefestigung auf genormter Hutschiene, oder in Ausführung für Montage auf vorgebohrter Montageplatte mittels Verschraubung. Nennspannung 12-24V oder 230-400V entsprechend der Beschreibung. Für Einbau in die Schaltschränke einschließlich der Verdrahtung und allem notwendigen Zubehör. Schaltgeräte für automatische oder manuelle Ein oder Ausschalterung verschiedener Stromkreise. In Modulbauweise für Montage mit Schappverschluß auf Normprofilischienen. Betriebsnennspannung 230/400V. In den Verteilern zu montieren für die Steuerung der abgehenden Leitungen. Montiert auf den schon im Verteiler vorhandenen Normprofilschienen. Einschließlich der Verdrahtung und allem notwendigen Zubehör.
9065		15.06.71.11.a		Apparecchiature per l'inserimento o il disinserimento di circuitazioni elettriche diverse, pilotate da comandi manuali od automatici. In esecuzione modulare accessoriabile per installazione a scatto su guida profilata a omega. Tensione di esercizio nominale 230/400V. Da montare nei quadri elettrici per il pilotaggio delle linee in partenza. Messa in opera sull'apposita guida in profilato già predisposta nel quadro elettrico. Comprensiva del cablaggio, dell'assemblaggio e di ogni altra minuteria necessaria. relè passo-passo unipolare 16 A / § / Schaltgeräte für automatische oder manuelle Ein oder Ausschalterung verschiedener Stromkreise. In Modulbauweise für Montage mit Schappverschluß auf Normprofilischienen. Betriebsnennspannung 230/400V. In den Verteilern zu montieren für die Steuerung der abgehenden Leitungen. Montiert auf den schon im Verteiler vorhandenen Normprofilschienen. Einschließlich der Verdrahtung und allem notwendigen Zubehör. Schrittrelais einpolig 16A		cad § St	28,76000
9066		15.06.71.11.b		Apparecchiature per l'inserimento o il disinserimento di circuitazioni elettriche diverse, pilotate da comandi manuali od automatici. In esecuzione modulare accessoriabile per installazione a scatto su guida profilata a omega. Tensione di esercizio nominale 230/400V. Da montare nei quadri elettrici per il pilotaggio delle linee in partenza. Messa in opera sull'apposita guida in profilato già predisposta nel quadro elettrico. Comprensiva del cablaggio, dell'assemblaggio e di ogni altra minuteria necessaria. relè passo-passo bipolare 16 A / § / Schaltgeräte für automatische oder manuelle Ein oder Ausschalterung verschiedener Stromkreise. In Modulbauweise für Montage mit Schappverschluß auf Normprofilischienen. Betriebsnennspannung 230/400V. In den Verteilern zu montieren für die Steuerung der abgehenden Leitungen. Montiert auf den schon im Verteiler vorhandenen Normprofilschienen. Einschließlich der Verdrahtung und allem notwendigen Zubehör. Schrittrelais zweipolig 16A		cad § St	34,44000
9067		15.06.71.11.c		Apparecchiature per l'inserimento o il disinserimento di circuitazioni elettriche diverse, pilotate da comandi manuali od automatici. In esecuzione modulare accessoriabile per installazione a scatto su guida profilata a omega. Tensione di esercizio nominale 230/400V. Da montare nei quadri elettrici per il pilotaggio delle linee in partenza. Messa in opera sull'apposita guida in profilato già predisposta nel quadro elettrico. Comprensiva del cablaggio, dell'assemblaggio e di ogni altra minuteria necessaria. relè a tempo unipolare 16 A / § / Schaltgeräte für automatische oder manuelle Ein oder Ausschalterung verschiedener Stromkreise. In Modulbauweise für Montage mit Schappverschluß auf Normprofilischienen. Betriebsnennspannung 230/400V. In den Verteilern zu montieren für die Steuerung der abgehenden Leitungen. Montiert auf den schon im Verteiler vorhandenen Normprofilschienen. Einschließlich der Verdrahtung und allem notwendigen Zubehör. Zeitrelais einpolig 16A		cad § St	51,17000
9068		15.06.71.11.d		Apparecchiature per l'inserimento o il disinserimento di circuitazioni elettriche diverse, pilotate da comandi manuali od automatici. In esecuzione modulare accessoriabile per installazione a scatto su guida profilata a omega. Tensione di esercizio nominale 230/400V. Da montare nei quadri elettrici per il pilotaggio delle linee in partenza. Messa in opera sull'apposita guida in profilato già predisposta nel quadro elettrico. Comprensiva del cablaggio, dell'assemblaggio e di ogni altra minuteria necessaria. relè a tempo unipolare 16 A con preavviso di spegnimento / § / Schaltgeräte für automatische oder manuelle Ein oder Ausschalterung verschiedener Stromkreise. In Modulbauweise für Montage mit Schappverschluß auf Normprofilischienen. Betriebsnennspannung 230/400V. In den Verteilern zu montieren für die Steuerung der abgehenden Leitungen. Montiert auf den schon im Verteiler vorhandenen Normprofilschienen. Einschließlich der Verdrahtung und allem notwendigen Zubehör. Zeitrelais einpolig 10A mit Schaltvorankündigung		cad § St	66,33000
9069		15.06.71.11.e		Apparecchiature per l'inserimento o il disinserimento di circuitazioni elettriche diverse, pilotate da comandi manuali od automatici. In esecuzione modulare accessoriabile per installazione a scatto su guida profilata a omega. Tensione di esercizio nominale 230/400V. Da montare nei quadri elettrici per il pilotaggio delle linee in partenza. Messa in opera sull'apposita guida in profilato già predisposta nel quadro elettrico. Comprensiva del cablaggio, dell'assemblaggio e di ogni altra minuteria necessaria. orologio programmatore giornaliero/settimanale con riserva di carica con ora solare/legale automatica / § / Schaltgeräte für automatische oder manuelle Ein oder Ausschalterung verschiedener Stromkreise. In Modulbauweise für Montage mit Schappverschluß auf Normprofilischienen. Betriebsnennspannung 230/400V. In den Verteilern zu montieren für die Steuerung der abgehenden Leitungen. Montiert auf den schon im Verteiler vorhandenen Normprofilschienen. Einschließlich der Verdrahtung und allem notwendigen Zubehör. Programmierbare Schaltung mit Tag/Wochenprogramm Gangreserve, automatische Umschaltung Sommer-/Winterzeit		cad § St	103,60000
9070		15.06.71.11.f		Apparecchiature per l'inserimento o il disinserimento di circuitazioni elettriche diverse, pilotate da comandi manuali od automatici. In esecuzione modulare accessoriabile per installazione a scatto su guida profilata a omega. Tensione di esercizio nominale 230/400V. Da montare nei quadri elettrici per il pilotaggio delle linee in partenza. Messa in opera sull'apposita guida in profilato già predisposta nel quadro elettrico. Comprensiva del cablaggio, dell'assemblaggio e di ogni altra minuteria necessaria. contattore bipolare 20 A / § / Schaltgeräte für automatische oder manuelle Ein oder Ausschalterung verschiedener Stromkreise. In Modulbauweise für Montage mit Schappverschluß auf Normprofilischienen. Betriebsnennspannung 230/400V. In den Verteilern zu montieren für die Steuerung der abgehenden Leitungen. Montiert auf den schon im Verteiler vorhandenen Normprofilschienen. Einschließlich der Verdrahtung und allem notwendigen Zubehör. Schütz zweipolig 20A		cad § St	37,86000
9071		15.06.71.11.g		Apparecchiature per l'inserimento o il disinserimento di circuitazioni elettriche diverse, pilotate da comandi manuali od automatici. In esecuzione modulare accessoriabile per installazione a scatto su guida profilata a omega. Tensione di esercizio nominale 230/400V. Da montare nei quadri elettrici per il pilotaggio delle linee in partenza. Messa in opera sull'apposita guida in profilato già predisposta nel quadro elettrico. Comprensiva del cablaggio, dell'assemblaggio e di ogni altra minuteria necessaria. contattore quadripolare 20 A / § / Schaltgeräte für automatische oder manuelle Ein oder Ausschalterung verschiedener Stromkreise. In Modulbauweise für Montage mit Schappverschluß auf Normprofilischienen. Betriebsnennspannung 230/400V. In den Verteilern zu montieren für die Steuerung der abgehenden Leitungen. Montiert auf den schon im Verteiler vorhandenen Normprofilschienen. Einschließlich der Verdrahtung und allem notwendigen Zubehör. Schütz vierpolig 20A		cad § St	46,96000
9072		15.06.71.11.h		Apparecchiature per l'inserimento o il disinserimento di circuitazioni elettriche diverse, pilotate da comandi manuali od automatici. In esecuzione modulare accessoriabile per installazione a scatto su guida profilata a omega. Tensione di esercizio nominale 230/400V. Da montare nei quadri elettrici per il pilotaggio delle linee in partenza. Messa in opera sull'apposita guida in profilato già predisposta nel quadro elettrico. Comprensiva del cablaggio, dell'assemblaggio e di ogni altra minuteria necessaria. contattore bipolare 40 A / § / Schaltgeräte für automatische oder manuelle Ein oder Ausschalterung verschiedener Stromkreise. In Modulbauweise für Montage mit Schappverschluß auf Normprofilischienen. Betriebsnennspannung 230/400V. In den Verteilern zu montieren für die Steuerung der abgehenden Leitungen. Montiert auf den schon im Verteiler vorhandenen Normprofilschienen. Einschließlich der Verdrahtung und allem notwendigen Zubehör. Schütz zweipolig 40A		cad § St	59,48000
9073		15.06.71.11.i		Apparecchiature per l'inserimento o il disinserimento di circuitazioni elettriche diverse, pilotate da comandi manuali od automatici. In esecuzione modulare accessoriabile per installazione a scatto su guida profilata a omega. Tensione di esercizio nominale 230/400V. Da montare nei quadri elettrici per il pilotaggio delle linee in partenza. Messa in opera sull'apposita guida in profilato già predisposta nel quadro elettrico. Comprensiva del cablaggio, dell'assemblaggio e di ogni altra minuteria necessaria. contattore quadripolare 40 A / § / Schaltgeräte für automatische oder manuelle Ein oder Ausschalterung verschiedener Stromkreise. In Modulbauweise für Montage mit Schappverschluß auf Normprofilischienen. Betriebsnennspannung 230/400V. In den Verteilern zu montieren für die Steuerung der abgehenden Leitungen. Montiert auf den schon im Verteiler vorhandenen Normprofilschienen. Einschließlich der Verdrahtung und allem notwendigen Zubehör. Schütz vierpolig 40A		cad § St	83,25000
9074		15.06.71.21		Apparecchiature per l'inserimento o il disinserimento di circuitazioni elettriche diverse, pilotate da comandi manuali od automatici. In esecuzione modulare accessoriabile per installazione a scatto su guida profilata a omega. Tensione di esercizio nominale 230/400V. Da montare nei quadri elettrici per il pilotaggio delle linee in partenza. Messa in opera sull'apposita guida in profilato già predisposta nel quadro elettrico. Comprensiva del cablaggio, dell'assemblaggio e di ogni altra minuteria necessaria. Contattori di potenza trifasi 230/400V per l'inserimento o il disinserimento di linee sottocarico. Contatti di potenza a scatto rapido (1ms), ad alto potere d'interruzione e con smorzamento arco. Collegamenti ai conduttori con morsetti a piastrina. Corredati di almeno 2 contatti ausiliari e di contatto per il collegamento della apertura e chiusura bobina di pilotaggio. Dispositivo di ritenuta elettrico. Alimentazione bobina 24-48-110-230V 50Hz come da indicazione sullo schema. Caratteristiche indicate: corrente nominale e potenza nominale di impiego a 380V in AC-2 e AC-3. Da montare nei quadri elettrici per il pilotaggio delle linee in partenza. Messa in opera sull'apposita guida in profilato o sulle piastre di fondo già predisposte nel quadro elettrico, comprensiva del cablaggio, dell'assemblaggio e di ogni altra necessaria minuteria. / § / Schaltgeräte für automatische oder manuelle Ein oder Ausschalterung verschiedener Stromkreise. In Modulbauweise für Montage mit Schappverschluß auf Normprofilischienen. Betriebsnennspannung 230/400V. In den Verteilern zu montieren für die Steuerung der abgehenden Leitungen. Montiert auf den schon im Verteiler vorhandenen Normprofilschienen. Einschließlich der Verdrahtung und allem notwendigen Zubehör. Dreiphasige Leistungschütze 230/400V für die Ein- und Ausschaltung von Stromkreisen unter Belastung. Schaltkontakte mit kurzen Schaltzeiten (1 ms), mit hohem Schaltvermögen und mit Lichtbogenlöschung. Anschluß an die Leiter mittels flachen Schraubklemmen. Versehen mit mindestens zwei Hilfskontakten un Kontakt für den Anschluß der Steuerstromkreise an die Schützspule mit Möglichkeit der elektrischen Selbsthaltung. Nennspannung der Spule 24-48-110-230 Volt 50Hz wie in das Schema angezeigt. Angezeigte Merkmalen: Nennstrom und Nennleistung, 380V in AC-2 und AC-3. Zum Einbau in die Schaltschränke für das Schalten auf entsprechende Stromkreise. Montiert auf entsprechenden Normschienen oder auf bereits ingebauten Montageplatten einschließlich der Verdrahtung und aller notwendigen Zubehörteile.
9075		15.06.71.21.a		Contattori di potenza trifasi 230/400V per l'inserimento o il disinserimento di linee sottocarico. Contatti di potenza a scatto rapido (1ms), ad alto potere d'interruzione e con smorzamento arco. Collegamenti ai conduttori con morsetti a piastrina. Corredati di almeno 2 contatti ausiliari e di contatto per il collegamento della apertura e chiusura bobina di pilotaggio. Dispositivo di ritenuta elettrico. Alimentazione bobina 24-48-110-230V 50Hz come da indicazione sullo schema. Caratteristiche indicate: corrente nominale e potenza nominale di impiego a 380V in AC-2 e AC-3. Da montare nei quadri elettrici per il pilotaggio delle linee in partenza. Messa in opera sull'apposita guida in profilato o sulle piastre di fondo già predisposte nel quadro elettrico, comprensiva del cablaggio, dell'assemblaggio e di ogni altra necessaria minuteria. Contattore 3x9A - 4kW / § / Dreiphasige Leistungschütze 230/400V für die Ein- und Ausschaltung von Stromkreisen unter Belastung. Schaltkontakte mit kurzen Schaltzeiten (1 ms), mit hohem Schaltvermögen und mit Lichtbogenlöschung. Anschluß an die Leiter mittels flachen Schraubklemmen. Versehen mit mindestens zwei Hilfskontakten un Kontakt für den Anschluß der Steuerstromkreise an die Schützspule mit Möglichkeit der elektrischen Selbsthaltung. Nennspannung der Spule 24-48-110-230 Volt 50Hz wie in das Schema angezeigt. Angezeigte Merkmalen: Nennstrom und Nennleistung, 380V in AC-2 und AC-3. Zum Einbau in die Schaltschränke für das Schalten auf entsprechende Stromkreise. Montiert auf entsprechenden Normschienen oder auf bereits ingebauten Montageplatten einschließlich der Verdrahtung und aller notwendigen Zubehörteile. Leistungsschütz 3x9A - 4kW		cad § St	49,40000
9076		15.06.71.21.b		Contattori di potenza trifasi 230/400V per l'inserimento o il disinserimento di linee sottocarico. Contatti di potenza a scatto rapido (1ms), ad alto potere d'interruzione e con smorzamento arco. Collegamenti ai conduttori con morsetti a piastrina. Corredati di almeno 2 contatti ausiliari e di contatto per il collegamento della apertura e chiusura bobina di pilotaggio. Dispositivo di ritenuta elettrico. Alimentazione bobina 24-48-110-230V 50Hz come da indicazione sullo schema. Caratteristiche indicate: corrente nominale e potenza nominale di impiego a 380V in AC-2 e AC-3. Da montare nei quadri elettrici per il pilotaggio delle linee in partenza. Messa in opera sull'apposita guida in profilato o sulle piastre di fondo già predisposte nel quadro elettrico, comprensiva del cablaggio, dell'assemblaggio e di ogni altra necessaria minuteria. Contattore 3x12A - 5.5kW / § / Dreiphasige Leistungschütze 230/400V für die Ein- und Ausschaltung von Stromkreisen unter Belastung. Schaltkontakte mit kurzen Schaltzeiten (1 ms), mit hohem Schaltvermögen und mit Lichtbogenlöschung. Anschluß an die Leiter mittels flachen Schraubklemmen. Versehen mit mindestens zwei Hilfskontakten un Kontakt für den Anschluß der Steuerstromkreise an die Schützspule mit Möglichkeit der elektrischen Selbsthaltung. Nennspannung der Spule 24-48-110-230 Volt 50Hz wie in das Schema angezeigt. Angezeigte Merkmalen: Nennstrom und Nennleistung, 380V in AC-2 und AC-3. Zum Einbau in die Schaltschränke für das Schalten auf entsprechende Stromkreise. Montiert auf entsprechenden Normschienen oder auf bereits ingebauten Montageplatten einschließlich der Verdrahtung und aller notwendigen Zubehörteile. Leistungsschütz 3x12A - 5.5kW		cad § St	54,20000
9077		15.06.71.21.c		Contattori di potenza trifasi 230/400V per l'inserimento o il disinserimento di linee sottocarico. Contatti di potenza a scatto rapido (1ms), ad alto potere d'interruzione e con smorzamento arco. Collegamenti ai conduttori con morsetti a piastrina. Corredati di almeno 2 contatti ausiliari e di contatto per il collegamento della apertura e chiusura bobina di pilotaggio. Dispositivo di ritenuta elettrico. Alimentazione bobina 24-48-110-230V 50Hz come da indicazione sullo schema. Caratteristiche indicate: corrente nominale e potenza nominale di impiego a 380V in AC-2 e AC-3. Da montare nei quadri elettrici per il pilotaggio delle linee in partenza. Messa in opera sull'apposita guida in profilato o sulle piastre di fondo già predisposte nel quadro elettrico, comprensiva del cablaggio, dell'assemblaggio e di ogni altra necessaria minuteria. Contattore 3x16A - 7.5kW / § / Dreiphasige Leistungschütze 230/400V für die Ein- und Ausschaltung von Stromkreisen unter Belastung. Schaltkontakte mit kurzen Schaltzeiten (1 ms), mit hohem Schaltvermögen und mit Lichtbogenlöschung. Anschluß an die Leiter mittels flachen Schraubklemmen. Versehen mit mindestens zwei Hilfskontakten un Kontakt für den Anschluß der Steuerstromkreise an die Schützspule mit Möglichkeit der elektrischen Selbsthaltung. Nennspannung der Spule 24-48-110-230 Volt 50Hz wie in das Schema angezeigt. Angezeigte Merkmalen: Nennstrom und Nennleistung, 380V in AC-2 und AC-3. Zum Einbau in die Schaltschränke für das Schalten auf entsprechende Stromkreise. Montiert auf entsprechenden Normschienen oder auf bereits ingebauten Montageplatten einschließlich der Verdrahtung und aller notwendigen Zubehörteile. Leistungsschütz 3x16A - 7.5kW		cad § St	61,63000
9078		15.06.71.21.d		Contattori di potenza trifasi 230/400V per l'inserimento o il disinserimento di linee sottocarico. Contatti di potenza a scatto rapido (1ms), ad alto potere d'interruzione e con smorzamento arco. Collegamenti ai conduttori con morsetti a piastrina. Corredati di almeno 2 contatti ausiliari e di contatto per il collegamento della apertura e chiusura bobina di pilotaggio. Dispositivo di ritenuta elettrico. Alimentazione bobina 24-48-110-230V 50Hz come da indicazione sullo schema. Caratteristiche indicate: corrente nominale e potenza nominale di impiego a 380V in AC-2 e AC-3. Da montare nei quadri elettrici per il pilotaggio delle linee in partenza. Messa in opera sull'apposita guida in profilato o sulle piastre di fondo già predisposte nel quadro elettrico, comprensiva del cablaggio, dell'assemblaggio e di ogni altra necessaria minuteria. Contattore 3x22A - 11kW / § / Dreiphasige Leistungschütze 230/400V für die Ein- und Ausschaltung von Stromkreisen unter Belastung. Schaltkontakte mit kurzen Schaltzeiten (1 ms), mit hohem Schaltvermögen und mit Lichtbogenlöschung. Anschluß an die Leiter mittels flachen Schraubklemmen. Versehen mit mindestens zwei Hilfskontakten un Kontakt für den Anschluß der Steuerstromkreise an die Schützspule mit Möglichkeit der elektrischen Selbsthaltung. Nennspannung der Spule 24-48-110-230 Volt 50Hz wie in das Schema angezeigt. Angezeigte Merkmalen: Nennstrom und Nennleistung, 380V in AC-2 und AC-3. Zum Einbau in die Schaltschränke für das Schalten auf entsprechende Stromkreise. Montiert auf entsprechenden Normschienen oder auf bereits ingebauten Montageplatten einschließlich der Verdrahtung und aller notwendigen Zubehörteile. Leistungsschütz 3x22A - 11kW		cad § St	84,13000
9079		15.06.71.21.e		Contattori di potenza trifasi 230/400V per l'inserimento o il disinserimento di linee sottocarico. Contatti di potenza a scatto rapido (1ms), ad alto potere d'interruzione e con smorzamento arco. Collegamenti ai conduttori con morsetti a piastrina. Corredati di almeno 2 contatti ausiliari e di contatto per il collegamento della apertura e chiusura bobina di pilotaggio. Dispositivo di ritenuta elettrico. Alimentazione bobina 24-48-110-230V 50Hz come da indicazione sullo schema. Caratteristiche indicate: corrente nominale e potenza nominale di impiego a 380V in AC-2 e AC-3. Da montare nei quadri elettrici per il pilotaggio delle linee in partenza. Messa in opera sull'apposita guida in profilato o sulle piastre di fondo già predisposte nel quadro elettrico, comprensiva del cablaggio, dell'assemblaggio e di ogni altra necessaria minuteria. Contattore 3x32A - 15kW / § / Dreiphasige Leistungschütze 230/400V für die Ein- und Ausschaltung von Stromkreisen unter Belastung. Schaltkontakte mit kurzen Schaltzeiten (1 ms), mit hohem Schaltvermögen und mit Lichtbogenlöschung. Anschluß an die Leiter mittels flachen Schraubklemmen. Versehen mit mindestens zwei Hilfskontakten un Kontakt für den Anschluß der Steuerstromkreise an die Schützspule mit Möglichkeit der elektrischen Selbsthaltung. Nennspannung der Spule 24-48-110-230 Volt 50Hz wie in das Schema angezeigt. Angezeigte Merkmalen: Nennstrom und Nennleistung, 380V in AC-2 und AC-3. Zum Einbau in die Schaltschränke für das Schalten auf entsprechende Stromkreise. Montiert auf entsprechenden Normschienen oder auf bereits ingebauten Montageplatten einschließlich der Verdrahtung und aller notwendigen Zubehörteile. Leistungsschütz 3x32A - 15kW		cad § St	111,53000
9080		15.06.71.21.f		Contattori di potenza trifasi 230/400V per l'inserimento o il disinserimento di linee sottocarico. Contatti di potenza a scatto rapido (1ms), ad alto potere d'interruzione e con smorzamento arco. Collegamenti ai conduttori con morsetti a piastrina. Corredati di almeno 2 contatti ausiliari e di contatto per il collegamento della apertura e chiusura bobina di pilotaggio. Dispositivo di ritenuta elettrico. Alimentazione bobina 24-48-110-230V 50Hz come da indicazione sullo schema. Caratteristiche indicate: corrente nominale e potenza nominale di impiego a 380V in AC-2 e AC-3. Da montare nei quadri elettrici per il pilotaggio delle linee in partenza. Messa in opera sull'apposita guida in profilato o sulle piastre di fondo già predisposte nel quadro elettrico, comprensiva del cablaggio, dell'assemblaggio e di ogni altra necessaria minuteria. Contattore 3x45A - 22kW / § / Dreiphasige Leistungschütze 230/400V für die Ein- und Ausschaltung von Stromkreisen unter Belastung. Schaltkontakte mit kurzen Schaltzeiten (1 ms), mit hohem Schaltvermögen und mit Lichtbogenlöschung. Anschluß an die Leiter mittels flachen Schraubklemmen. Versehen mit mindestens zwei Hilfskontakten un Kontakt für den Anschluß der Steuerstromkreise an die Schützspule mit Möglichkeit der elektrischen Selbsthaltung. Nennspannung der Spule 24-48-110-230 Volt 50Hz wie in das Schema angezeigt. Angezeigte Merkmalen: Nennstrom und Nennleistung, 380V in AC-2 und AC-3. Zum Einbau in die Schaltschränke für das Schalten auf entsprechende Stromkreise. Montiert auf entsprechenden Normschienen oder auf bereits ingebauten Montageplatten einschließlich der Verdrahtung und aller notwendigen Zubehörteile. Leistungsschütz 3x45A - 22kW		cad § St	169,74000
9081		15.06.71.21.g		Contattori di potenza trifasi 230/400V per l'inserimento o il disinserimento di linee sottocarico. Contatti di potenza a scatto rapido (1ms), ad alto potere d'interruzione e con smorzamento arco. Collegamenti ai conduttori con morsetti a piastrina. Corredati di almeno 2 contatti ausiliari e di contatto per il collegamento della apertura e chiusura bobina di pilotaggio. Dispositivo di ritenuta elettrico. Alimentazione bobina 24-48-110-230V 50Hz come da indicazione sullo schema. Caratteristiche indicate: corrente nominale e potenza nominale di impiego a 380V in AC-2 e AC-3. Da montare nei quadri elettrici per il pilotaggio delle linee in partenza. Messa in opera sull'apposita guida in profilato o sulle piastre di fondo già predisposte nel quadro elettrico, comprensiva del cablaggio, dell'assemblaggio e di ogni altra necessaria minuteria. Contattore 3x63A - 30kW / § / Dreiphasige Leistungschütze 230/400V für die Ein- und Ausschaltung von Stromkreisen unter Belastung. Schaltkontakte mit kurzen Schaltzeiten (1 ms), mit hohem Schaltvermögen und mit Lichtbogenlöschung. Anschluß an die Leiter mittels flachen Schraubklemmen. Versehen mit mindestens zwei Hilfskontakten un Kontakt für den Anschluß der Steuerstromkreise an die Schützspule mit Möglichkeit der elektrischen Selbsthaltung. Nennspannung der Spule 24-48-110-230 Volt 50Hz wie in das Schema angezeigt. Angezeigte Merkmalen: Nennstrom und Nennleistung, 380V in AC-2 und AC-3. Zum Einbau in die Schaltschränke für das Schalten auf entsprechende Stromkreise. Montiert auf entsprechenden Normschienen oder auf bereits ingebauten Montageplatten einschließlich der Verdrahtung und aller notwendigen Zubehörteile. Leistungsschütz 3x63A - 30kW		cad § St	216,69000
9082		15.06.71.21.k		Contattori di potenza trifasi 230/400V per l'inserimento o il disinserimento di linee sottocarico. Contatti di potenza a scatto rapido (1ms), ad alto potere d'interruzione e con smorzamento arco. Collegamenti ai conduttori con morsetti a piastrina. Corredati di almeno 2 contatti ausiliari e di contatto per il collegamento della apertura e chiusura bobina di pilotaggio. Dispositivo di ritenuta elettrico. Alimentazione bobina 24-48-110-230V 50Hz come da indicazione sullo schema. Caratteristiche indicate: corrente nominale e potenza nominale di impiego a 380V in AC-2 e AC-3. Da montare nei quadri elettrici per il pilotaggio delle linee in partenza. Messa in opera sull'apposita guida in profilato o sulle piastre di fondo già predisposte nel quadro elettrico, comprensiva del cablaggio, dell'assemblaggio e di ogni altra necessaria minuteria. Contattore 4x22A - 11kW AC1 / § / Dreiphasige Leistungschütze 230/400V für die Ein- und Ausschaltung von Stromkreisen unter Belastung. Schaltkontakte mit kurzen Schaltzeiten (1 ms), mit hohem Schaltvermögen und mit Lichtbogenlöschung. Anschluß an die Leiter mittels flachen Schraubklemmen. Versehen mit mindestens zwei Hilfskontakten un Kontakt für den Anschluß der Steuerstromkreise an die Schützspule mit Möglichkeit der elektrischen Selbsthaltung. Nennspannung der Spule 24-48-110-230 Volt 50Hz wie in das Schema angezeigt. Angezeigte Merkmalen: Nennstrom und Nennleistung, 380V in AC-2 und AC-3. Zum Einbau in die Schaltschränke für das Schalten auf entsprechende Stromkreise. Montiert auf entsprechenden Normschienen oder auf bereits ingebauten Montageplatten einschließlich der Verdrahtung und aller notwendigen Zubehörteile. Leistungsschütz 4x22A - 11kW AC1		cad § St	44,81000
9083		15.06.71.21.m		Contattori di potenza trifasi 230/400V per l'inserimento o il disinserimento di linee sottocarico. Contatti di potenza a scatto rapido (1ms), ad alto potere d'interruzione e con smorzamento arco. Collegamenti ai conduttori con morsetti a piastrina. Corredati di almeno 2 contatti ausiliari e di contatto per il collegamento della apertura e chiusura bobina di pilotaggio. Dispositivo di ritenuta elettrico. Alimentazione bobina 24-48-110-230V 50Hz come da indicazione sullo schema. Caratteristiche indicate: corrente nominale e potenza nominale di impiego a 380V in AC-2 e AC-3. Da montare nei quadri elettrici per il pilotaggio delle linee in partenza. Messa in opera sull'apposita guida in profilato o sulle piastre di fondo già predisposte nel quadro elettrico, comprensiva del cablaggio, dell'assemblaggio e di ogni altra necessaria minuteria. Contattore 4x40A - 22kW AC1 / § / Dreiphasige Leistungschütze 230/400V für die Ein- und Ausschaltung von Stromkreisen unter Belastung. Schaltkontakte mit kurzen Schaltzeiten (1 ms), mit hohem Schaltvermögen und mit Lichtbogenlöschung. Anschluß an die Leiter mittels flachen Schraubklemmen. Versehen mit mindestens zwei Hilfskontakten un Kontakt für den Anschluß der Steuerstromkreise an die Schützspule mit Möglichkeit der elektrischen Selbsthaltung. Nennspannung der Spule 24-48-110-230 Volt 50Hz wie in das Schema angezeigt. Angezeigte Merkmalen: Nennstrom und Nennleistung, 380V in AC-2 und AC-3. Zum Einbau in die Schaltschränke für das Schalten auf entsprechende Stromkreise. Montiert auf entsprechenden Normschienen oder auf bereits ingebauten Montageplatten einschließlich der Verdrahtung und aller notwendigen Zubehörteile. Leistungsschütz 4x40A - 22kW AC1		cad § St	68,48000
9084		15.06.71.21.n		Contattori di potenza trifasi 230/400V per l'inserimento o il disinserimento di linee sottocarico. Contatti di potenza a scatto rapido (1ms), ad alto potere d'interruzione e con smorzamento arco. Collegamenti ai conduttori con morsetti a piastrina. Corredati di almeno 2 contatti ausiliari e di contatto per il collegamento della apertura e chiusura bobina di pilotaggio. Dispositivo di ritenuta elettrico. Alimentazione bobina 24-48-110-230V 50Hz come da indicazione sullo schema. Caratteristiche indicate: corrente nominale e potenza nominale di impiego a 380V in AC-2 e AC-3. Da montare nei quadri elettrici per il pilotaggio delle linee in partenza. Messa in opera sull'apposita guida in profilato o sulle piastre di fondo già predisposte nel quadro elettrico, comprensiva del cablaggio, dell'assemblaggio e di ogni altra necessaria minuteria. Contattore 4x60A - 30kW AC1 / § / Dreiphasige Leistungschütze 230/400V für die Ein- und Ausschaltung von Stromkreisen unter Belastung. Schaltkontakte mit kurzen Schaltzeiten (1 ms), mit hohem Schaltvermögen und mit Lichtbogenlöschung. Anschluß an die Leiter mittels flachen Schraubklemmen. Versehen mit mindestens zwei Hilfskontakten un Kontakt für den Anschluß der Steuerstromkreise an die Schützspule mit Möglichkeit der elektrischen Selbsthaltung. Nennspannung der Spule 24-48-110-230 Volt 50Hz wie in das Schema angezeigt. Angezeigte Merkmalen: Nennstrom und Nennleistung, 380V in AC-2 und AC-3. Zum Einbau in die Schaltschränke für das Schalten auf entsprechende Stromkreise. Montiert auf entsprechenden Normschienen oder auf bereits ingebauten Montageplatten einschließlich der Verdrahtung und aller notwendigen Zubehörteile. Leistungsschütz 4x60A - 30kW AC1		cad § St	149,00000
9085		15.06.71.21.o		Contattori di potenza trifasi 230/400V per l'inserimento o il disinserimento di linee sottocarico. Contatti di potenza a scatto rapido (1ms), ad alto potere d'interruzione e con smorzamento arco. Collegamenti ai conduttori con morsetti a piastrina. Corredati di almeno 2 contatti ausiliari e di contatto per il collegamento della apertura e chiusura bobina di pilotaggio. Dispositivo di ritenuta elettrico. Alimentazione bobina 24-48-110-230V 50Hz come da indicazione sullo schema. Caratteristiche indicate: corrente nominale e potenza nominale di impiego a 380V in AC-2 e AC-3. Da montare nei quadri elettrici per il pilotaggio delle linee in partenza. Messa in opera sull'apposita guida in profilato o sulle piastre di fondo già predisposte nel quadro elettrico, comprensiva del cablaggio, dell'assemblaggio e di ogni altra necessaria minuteria. Contattore ausiliario a quattro contatti / § / Dreiphasige Leistungschütze 230/400V für die Ein- und Ausschaltung von Stromkreisen unter Belastung. Schaltkontakte mit kurzen Schaltzeiten (1 ms), mit hohem Schaltvermögen und mit Lichtbogenlöschung. Anschluß an die Leiter mittels flachen Schraubklemmen. Versehen mit mindestens zwei Hilfskontakten un Kontakt für den Anschluß der Steuerstromkreise an die Schützspule mit Möglichkeit der elektrischen Selbsthaltung. Nennspannung der Spule 24-48-110-230 Volt 50Hz wie in das Schema angezeigt. Angezeigte Merkmalen: Nennstrom und Nennleistung, 380V in AC-2 und AC-3. Zum Einbau in die Schaltschränke für das Schalten auf entsprechende Stromkreise. Montiert auf entsprechenden Normschienen oder auf bereits ingebauten Montageplatten einschließlich der Verdrahtung und aller notwendigen Zubehörteile. Hilfsschütz mit vier Kontakte		cad § St	48,03000
9086		15.06.71.21.p		Contattori di potenza trifasi 230/400V per l'inserimento o il disinserimento di linee sottocarico. Contatti di potenza a scatto rapido (1ms), ad alto potere d'interruzione e con smorzamento arco. Collegamenti ai conduttori con morsetti a piastrina. Corredati di almeno 2 contatti ausiliari e di contatto per il collegamento della apertura e chiusura bobina di pilotaggio. Dispositivo di ritenuta elettrico. Alimentazione bobina 24-48-110-230V 50Hz come da indicazione sullo schema. Caratteristiche indicate: corrente nominale e potenza nominale di impiego a 380V in AC-2 e AC-3. Da montare nei quadri elettrici per il pilotaggio delle linee in partenza. Messa in opera sull'apposita guida in profilato o sulle piastre di fondo già predisposte nel quadro elettrico, comprensiva del cablaggio, dell'assemblaggio e di ogni altra necessaria minuteria. Contattore ausiliario a otto contatti / § / Dreiphasige Leistungschütze 230/400V für die Ein- und Ausschaltung von Stromkreisen unter Belastung. Schaltkontakte mit kurzen Schaltzeiten (1 ms), mit hohem Schaltvermögen und mit Lichtbogenlöschung. Anschluß an die Leiter mittels flachen Schraubklemmen. Versehen mit mindestens zwei Hilfskontakten un Kontakt für den Anschluß der Steuerstromkreise an die Schützspule mit Möglichkeit der elektrischen Selbsthaltung. Nennspannung der Spule 24-48-110-230 Volt 50Hz wie in das Schema angezeigt. Angezeigte Merkmalen: Nennstrom und Nennleistung, 380V in AC-2 und AC-3. Zum Einbau in die Schaltschränke für das Schalten auf entsprechende Stromkreise. Montiert auf entsprechenden Normschienen oder auf bereits ingebauten Montageplatten einschließlich der Verdrahtung und aller notwendigen Zubehörteile. Hilfsschütz mit acht Kontakte		cad § St	70,63000
9087		15.06.71.22		Contattori di potenza trifasi 230/400V per l'inserimento o il disinserimento di linee sottocarico. Contatti di potenza a scatto rapido (1ms), ad alto potere d'interruzione e con smorzamento arco. Collegamenti ai conduttori con morsetti a piastrina. Corredati di almeno 2 contatti ausiliari e di contatto per il collegamento della apertura e chiusura bobina di pilotaggio. Dispositivo di ritenuta elettrico. Alimentazione bobina 24-48-110-230V 50Hz come da indicazione sullo schema. Caratteristiche indicate: corrente nominale e potenza nominale di impiego a 380V in AC-2 e AC-3. Da montare nei quadri elettrici per il pilotaggio delle linee in partenza. Messa in opera sull'apposita guida in profilato o sulle piastre di fondo già predisposte nel quadro elettrico, comprensiva del cablaggio, dell'assemblaggio e di ogni altra necessaria minuteria. Relè termici tripolari per la protezione di motori trifase da accoppiare ai contattori di potenza. Provvisti di un contatto ausiliario in apertura ed uno in chiusura. / § / Dreiphasige Leistungschütze 230/400V für die Ein- und Ausschaltung von Stromkreisen unter Belastung. Schaltkontakte mit kurzen Schaltzeiten (1 ms), mit hohem Schaltvermögen und mit Lichtbogenlöschung. Anschluß an die Leiter mittels flachen Schraubklemmen. Versehen mit mindestens zwei Hilfskontakten un Kontakt für den Anschluß der Steuerstromkreise an die Schützspule mit Möglichkeit der elektrischen Selbsthaltung. Nennspannung der Spule 24-48-110-230 Volt 50Hz wie in das Schema angezeigt. Angezeigte Merkmalen: Nennstrom und Nennleistung, 380V in AC-2 und AC-3. Zum Einbau in die Schaltschränke für das Schalten auf entsprechende Stromkreise. Montiert auf entsprechenden Normschienen oder auf bereits ingebauten Montageplatten einschließlich der Verdrahtung und aller notwendigen Zubehörteile. Dreipolige Thermorelais für die Schütz den 3-Phasenmotoren, mit dem Leistungschütze zu passen. Mit Hilfskontakten 1 Schließer und 1 Öffner.
9088		15.06.71.22.a		Relè termici tripolari per la protezione di motori trifase da accoppiare ai contattori di potenza. Provvisti di un contatto ausiliario in apertura ed uno in chiusura. fino a 12 A / § / Dreipolige Thermorelais für die Schütz den 3-Phasenmotoren, mit dem Leistungschütze zu passen. Mit Hilfskontakten 1 Schließer und 1 Öffner. bis 12 A		cad § St	70,30000
9089		15.06.71.22.b		Relè termici tripolari per la protezione di motori trifase da accoppiare ai contattori di potenza. Provvisti di un contatto ausiliario in apertura ed uno in chiusura. fino a 25 A / § / Dreipolige Thermorelais für die Schütz den 3-Phasenmotoren, mit dem Leistungschütze zu passen. Mit Hilfskontakten 1 Schließer und 1 Öffner. bis 25 A		cad § St	82,20000
9090		15.06.71.22.c		Relè termici tripolari per la protezione di motori trifase da accoppiare ai contattori di potenza. Provvisti di un contatto ausiliario in apertura ed uno in chiusura. fino a 50 A / § / Dreipolige Thermorelais für die Schütz den 3-Phasenmotoren, mit dem Leistungschütze zu passen. Mit Hilfskontakten 1 Schließer und 1 Öffner. bis 50 A		cad § St	128,00000
9091		15.06.72		Relè termici tripolari per la protezione di motori trifase da accoppiare ai contattori di potenza. Provvisti di un contatto ausiliario in apertura ed uno in chiusura. Strumenti di misura / § / Dreipolige Thermorelais für die Schütz den 3-Phasenmotoren, mit dem Leistungschütze zu passen. Mit Hilfskontakten 1 Schließer und 1 Öffner. Messgeräte
9092		15.06.72.01		Strumenti di misura Digitales Voltmeter zur Installation auf DIN-Schiene. Platzbedarf: 4 Einschubeinheiten. Anzeige bestehend aus LED mit Messbereich von 100V bis 600V, mit einer Genauigkeit von ±1% + 1 digit. / § / Messgeräte Voltmetro digitale per installazione su guida DIN con ingombro di 4 moduli. Provvisto di display a led con campo di misura da 100V a 600V con precisione ±1% + 1 digit.		cad § St	114,46000
9093		15.06.72.02		Strumenti di misura Amperometro digitale per installazione su guida DIN con ingombro di 4 moduli. Provvisto di display a led. Atto all'inserzione su TA esterno da 1A o 5A con portate selezionabili 15-20-25-40-60-100-150-200-250-400-600-1000A con precisione ±1% + 1 digit. / § / Messgeräte Digitales Amperemeter zur Installation auf DIN-Schiene. Platzbedarf: 4 Einschubeinheiten. Anzeige bestehend aus LED. Geeignet für den Anschluß an einen externen Stromwandler zu 1A oder 5A, mit einstellbaren Meßbereichen von 15-20-25-40-60-100-150-200-250-400-600-1000A, Meßgenauigkeit ±1% + 1 Digit.		cad § St	114,46000
9094		15.06.72.03		Strumenti di misura Indicatore multifunzione per la misura e la sorveglianza di grandezze elettriche in reti di distribuzione. Provvisto di display retroilluminato a led. Misurazione e visualizzazione delle seguenti grandezze: - tensione di fase e concatenata - corrente di fase e di neutro - frequenza Inserzione tramite TA 5A Installazione su guida DIN - 4 moduli. / § / Messgeräte Vielfachanzeige für die Messung und Überwachung von elektrischen Werten in Verteilungsnetzen. Ausgestattet mit Led-Anzeige. Messung und Anzeige der folgenden Werte: - Phasenspannung und verkettete Spannung - Phasenstrom und Nulleiterstrommessung- Frequenz Einschleifung durch TA 5A Einbau auf DIN-Schiene - 4 Module.		cad § St	294,00000
9095		15.06.72.04		Strumenti di misura Indicatore multifunzione per la misura e la sorveglianza di grandezze elettriche in reti di distribuzione. Provvisto di display retroilluminato a led. Misurazione e visualizzazione delle seguenti grandezze: - tensione di fase e concatenata - corrente di fase e di neutro - frequenza - fattore di potenza - potenza attiva, reattiva e apparente - potenza attiva media e valore massimo della potenza attiva media - energia attiva e reattiva con uscita impulsi per ripetizione remota della misura. Inserzione tramite TA 5A. Installazione su guida DIN - 4 moduli. / § / Messgeräte Vielfachanzeige für die Messung und Überwachung von elektrischen Werten in Verteilungsnetzen. Ausgestattet mit hintergrundbeleuchtetes Led-Display. Messung und Anzeige der folgenden Werte: - Phasenspannung und verkettete Spannung - Phasen- und Nullleiterstrom - Frequenz - Leistungsfaktor - Wirk-, Blind- und Scheinleistung -Durchschnittliche Wirkleistung und deren Höchstwert -Wirk- und Blindenergie, mit Impulsausgang für Fernmessung. Einschleifung durch TA 5A. Einbau auf DIN-Schiene - 4 Module.		cad § St	468,00000
9096		15.06.72.05		Strumenti di misura Trasformatore di corrente a barra passante per misura. Classe di precisione 0,5-1 Corrente secondario 1-5A. / § / Messgeräte Stromwandler für Schienenverteiler Präzisionsklasse 0,5-1 Sekundärstrom 1-5A.
9097		15.06.72.05.a		Trasformatore di corrente a barra passante per misura. Classe di precisione 0,5-1 Corrente secondario 1-5A. corrente primaria fino a 160 A / § / Stromwandler für Schienenverteiler Präzisionsklasse 0,5-1 Sekundärstrom 1-5A. Primärstrom 160 A		cad § St	26,61000
9098		15.06.72.05.b		Trasformatore di corrente a barra passante per misura. Classe di precisione 0,5-1 Corrente secondario 1-5A. corrente primaria fino a 250 A / § / Stromwandler für Schienenverteiler Präzisionsklasse 0,5-1 Sekundärstrom 1-5A. Primärstrom 250 A		cad § St	28,66000
9099		15.06.72.05.c		Trasformatore di corrente a barra passante per misura. Classe di precisione 0,5-1 Corrente secondario 1-5A. corrente primaria fino a 400 A / § / Stromwandler für Schienenverteiler Präzisionsklasse 0,5-1 Sekundärstrom 1-5A. Primärstrom 400 A		cad § St	31,99000
9100		15.06.72.05.d		Trasformatore di corrente a barra passante per misura. Classe di precisione 0,5-1 Corrente secondario 1-5A. corrente primaria fino a 630 A / § / Stromwandler für Schienenverteiler Präzisionsklasse 0,5-1 Sekundärstrom 1-5A. Primärstrom 630 A		cad § St	48,20000
9101		15.06.72.06		Trasformatore di corrente a barra passante per misura. Classe di precisione 0,5-1 Corrente secondario 1-5A. Commutatore L1,L2,L3-N per voltmetro / § / Stromwandler für Schienenverteiler Präzisionsklasse 0,5-1 Sekundärstrom 1-5A. L1,L2,L3-N Umschalter für Voltmeter		cad § St	47,55000
9102		15.06.72.11		Trasformatore di corrente a barra passante per misura. Classe di precisione 0,5-1 Corrente secondario 1-5A. Contatore di energia attiva per inserzione diretta in sistemi monofase. Provvisto di indicatore meccanico a cifre non azzerabile, di led per alimentazione presente e di led indicante il prelievo di energia. Caratteristiche tecniche: - tensione nominale 230V - corrente nominale 26A - corrente massima misurabile 30A - minima corrente di avviamento 50 mA - precisione classe 2 - ingombro 2 moduli. / § / Stromwandler für Schienenverteiler Präzisionsklasse 0,5-1 Sekundärstrom 1-5A. Wirkenergiezähler für direktes Aufschalten einphasig, Vorgesehen mechanisch nicht rückstellbar, Led mit Spannungsanzeige und Led mit Anzeige bei Energieentnahme. Technische Charakteristik: Nennspannung 230V - Nennstrom 10A - maximal messbarer Strom 30A - mindest Messstrom 50 mA. Genauigkeitsklasse 2 - Platzeinheiten 2 Module.		cad § St	121,31000
9103		15.06.81		Trasformatore di corrente a barra passante per misura. Classe di precisione 0,5-1 Corrente secondario 1-5A. Limitatore di sovratensione / scaricatore di corrente da parafulmine / § / Stromwandler für Schienenverteiler Präzisionsklasse 0,5-1 Sekundärstrom 1-5A. Überspannungs- / Blitzstromableiter
9104		15.06.81.01		Limitatore di sovratensione / scaricatore di corrente da parafulmine Scaricatore-limitatore combinato di tipo 1 bipolare per inserimento in rete TT con tensione nominale di 230 V. Provvisto di spinterometro autoestinguente incapsulato e di limitatore di corrente ad elevate prestazioni per la protezione di utenze finali. / Corrente impulsiva da fulmine (10/350) Iimp=50 kA / Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) In=50 kA / Livello di protezione Up<=1,5 kV / Estinzione corrente susseguente di rete (L-N) Ifi=50 kAeff / Estinzione corrente susseguente di rete (N-PE) Ifi=100 Aeff / Selettività verso fusibili 35 A gL/gG fino a 50 kAeff / Tempo di intervento ta<100 ns / Tensione massima continuativa Uc=255 V / SPD di tipo 1 / § / Überspannungs- / Blitzstromableiter Kombi-Ableiter zweipolig der Anforderungsklasse I - für den Einsatz im TT Netz mit Nennspannung 230V. MIt eingekapselter Stromfunkenstrecke, und Blitzstromableiter zum Ableiten von hohen Strömen zum Schutz der Endverbraucher. / Impulsströme (10/350) Iimp=50 kA / Ableitvermögen (8/20) In=50 kA / Schutzpegel Up<=1,5 kV / Folgestromlöschvermögen (L-N) Ifi=50 kAeff / Folgestromlöschvermögen (N-PE) Ifi=100 Aeff / Selektiv mit Sicherung 35 A gL/gG fino a 50 kAeff / Ansprechzeit ta<100 ns / Dauerspannung Uc=255 V / SPD des Typ 1		cad § St	640,79000
9105		15.06.81.02		Limitatore di sovratensione / scaricatore di corrente da parafulmine Scaricatore-limitatore combinato di tipo 1 bipolare per inserimento in rete TN con tensione nominale di 230 V. Provvisto di spinterometro autoestinguente incapsulato e di limitatore di corrente ad elevate prestazioni per la protezione di utenze finali. / Corrente impulsiva da fulmine (10/350) Iimp=25/50 kA / Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) In=25/50 kA / Livello di protezione Up<=1,5 kV / Estinzione corrente susseguente di rete (L-N) Ifi=50 kAeff / Estinzione corrente susseguente di rete (N-PE) Ifi=100 Aeff / Selettività verso fusibili 35 A gL/gG fino a 50 kAeff / Tempo di intervento ta<100 ns / Tensione massima continuativa Uc=255 V / SPD di tipo 1 / § / Überspannungs- / Blitzstromableiter Kombi-Ableiter zweipolig der Anforderungsklasse I - für den Einsatz im TN Netz mit Nennspannung 230V. MIt eingekapselter Stromfunkenstrecke, und Blitzstromableiter zum Ableiten von hohen Strömen zum Schutz der Endverbraucher. / Impulsströme (10/350) Iimp=50 kA / Ableitvermögen (8/20) In=50 kA / Schutzpegel Up<=1,5 kV / Folgestromlöschvermögen (L-N) Ifi=50 kAeff / Folgestromlöschvermögen (N-PE) Ifi=100 Aeff / Selektiv mit Sicherung 35 A gL/gG fino a 50 kAeff / Ansprechzeit ta<100 ns / Dauerspannung Uc=255 V / SPD des Typ 1		cad § St	591,87000
9106		15.06.81.03		Limitatore di sovratensione / scaricatore di corrente da parafulmine Scaricatore-limitatore combinato di tipo 1 quadripolare per inserimento in rete TT con tensione nominale di 230/400 V. Provvisto di spinterometro autoestinguente incapsulato e di limitatore di corrente ad elevate prestazioni per la protezione di utenze finali. / Corrente impulsiva da fulmine (10/350) Iimp=25/100 kA / Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) In=25/100 kA / Livello di protezione Up<=1,5 kV / Estinzione corrente susseguente di rete (L-N) Ifi=50 kAeff / Estinzione corrente susseguente di rete (N-PE) Ifi=100 Aeff / Selettività verso fusibili 35 A gL/gG fino a 50 kAeff / Tempo di intervento ta<100 ns / Tensione massima continuativa Uc=255 V / SPD di tipo 1 / § / Überspannungs- / Blitzstromableiter Kombi-Ableiter vierpolig der Anforderungsklasse I - für den Einsatz im TT Netz mit Nennspannung 230/400V. Mit eingekapselter Stromfunkenstrecke, und Blitzstromableiter zum Ableiten von hohen Strömen zum Schutz der Endverbraucher. / Impulsströme (10/350) Iimp25/100 kA / Ableitvermögen (8/20) In=25/100 kA / Schutzpegel Up<=1,5 kV / Folgestromlöschvermögen (L-N) Ifi=50 kAeff / Folgestromlöschvermögen (N-PE) Ifi=100 Aeff / Selektiv mit Sicherung 35 A gL/gG fino a 50 kAeff / Ansprechzeit ta<100 ns / Dauerspannung Uc=255 V / SPD des Typ 1		cad § St	1040,00000
9107		15.06.81.04		Limitatore di sovratensione / scaricatore di corrente da parafulmine Scaricatore-limitatore combinato di tipo 1 quadripolare per inserimento in rete TN-S con tensione nominale di 230/400 V. Provvisto di spinterometro autoestinguente incapsulato e di limitatore di corrente ad elevate prestazioni per la protezione di utenze finali. / Corrente impulsiva da fulmine (10/350) Iimp=25/100 kA / Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) In=25/100 kA / Livello di protezione Up<=1,5 kV / Estinzione corrente susseguente di rete (L-N) Ifi=50 kAeff / Estinzione corrente susseguente di rete (N-PE) Ifi=100 Aeff / Selettività verso fusibili 35 A gL/gG fino a 50 kAeff / Tempo di intervento ta<100 ns / Tensione massima continuativa Uc=255 V / SPD di tipo 1 / § / Überspannungs- / Blitzstromableiter Kombi-Ableiter vierpolig der Anforderungsklasse I - für den Einsatz im TN-S Netz mit Nennspannung 230/400V. Mit eingekapselter Stromfunkenstrecke, und Blitzstromableiter zum Ableiten von hohen Strömen zum Schutz der Endverbraucher. / Impulsströme (10/350) Iimp=25/100 kA / Ableitvermögen (8/20) In=25/100 kA / Schutzpegel Up<=1,5 kV / Folgestromlöschvermögen (L-N) Ifi=50 kAeff / Folgestromlöschvermögen (N-PE) Ifi=100 Aeff / Selektiv mit Sicherung 35 A gL/gG fino a 50 kAeff / Ansprechzeit ta<100 ns / Dauerspannung Uc=255 V / SPD des Typ 1		cad § St	973,41000
9108		15.06.81.11		Limitatore di sovratensione / scaricatore di corrente da parafulmine Limitatore di sovratensione di tipo 2 bipolare ad elevata capacità di scarica tramite variatori all'ossido di zinco e spinterometri per inserimento in rete TT con tensione nominale di 230 V. Possibilità di coordinamento con scaricatore installato a monte. / Corrente impulsiva da fulmine (10/350) Iimp=12 kA / Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) In=20 kA / Livello di protezione Up<=1 kV / Estinzione corrente susseguente di rete (N-PE) Ifi=100 Aeff / Selettività verso fusibili 35 A gL/gG fino a 50 kAeff / Tempo di intervento ta<100 ns / Tensione massima continuativa Uc=255 V / SPD di tipo 2 / Possibilità di sostituzione del singolo polo guasto. / Provvisto di segnalatore di intervento. / § / Überspannungs- / Blitzstromableiter Überspannungsableiter zweipolig der Anforderungsklasse 2 - gekapselt nicht ausblasende Zinkoxid-Varistor Ableiter für den Einsatz im TT Netz mit Nennspannung 230V. Koordinierbar mit dem vorgeschalteten Blitzstrombableiter. / Impulsströme (10/350) Iimp=12 kA / Ableitvermögen (8/20) In=20 kA / Schutzpegel Up<=1 kV / Folgestromlöschvermögen (N-PE) Ifi=100 Aeff / Selektiv mit Sicherung 35 A gL/gG fino a 50 kAeff / Ansprechzeit ta<100 ns / Dauerspannung Uc=255 V / SPD des Typ 2 / Möglichkeit die beschädigten Pole einzeln auszutauschen / Komplett mit Funktionsüberwachung		cad § St	132,27000
9109		15.06.81.12		Limitatore di sovratensione / scaricatore di corrente da parafulmine Limitatore di sovratensione di tipo 2 quadripolare ad elevata capacità di scarica tramite variatori all'ossido di zinco e spinterometri per inserimento in rete TT con tensione nominale di 230/400 V. Possibilità di coordinamento con scaricatore installato a monte. / Corrente impulsiva da fulmine (10/350) Iimp=12 kA / Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) In=20 kA / Livello di protezione Up<=1 kV / Estinzione corrente susseguente di rete (N-PE) Ifi=100 Aeff / Selettività verso fusibili 35 A gL/gG fino a 50 kAeff / Tempo di intervento ta<100 ns / Tensione massima continuativa Uc=255 V / SPD di tipo 2 / Possibilità di sostituzione del singolo polo guasto. / Provvisto di segnalatore di intervento / § / Überspannungs- / Blitzstromableiter Überspannungsableiter vierpolig der Anforderungsklasse 2 - gekapselt nicht ausblasende Zinkoxid-Varistor Ableiter für den Einsatz im TT Netz mit Nennspannung 230V. Koordinierbar mit dem vorgeschalteten Blitzstromableiter. / Impulsströme (10/350) Iimp=12 kA / Ableitvermögen (8/20) In=20 kA / Schutzpegel Up<=1 kV / Folgestromlöschvermögen (N-PE) Ifi=100 Aeff / Selektiv mit Sicherung 35 A gL/gG fino a 50 kAeff / Ansprechzeit ta<100 ns / Dauerspannung Uc=255 V / SPD des Typ 2 / Möglichkeit die beschädigten Pole einzeln auszutauschen / Komplett mit Funktionsüberwachung		cad § St	238,71000
9110		15.06.81.13		Limitatore di sovratensione / scaricatore di corrente da parafulmine Limitatore di sovratensione di tipo 2 quadripolare ad elevata capacità di scarica tramite variatori all'ossido di zinco e spinterometri per inserimento in rete TN-S con tensione nominale di 230/400 V. Possibilità di coordinamento con scaricatore installato a monte. / Corrente impulsiva da fulmine (10/350) Iimp=12 kA / Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) In=20 kA / Livello di protezione Up<=1 kV / Tenuta alla corrente di corto circuito fino a 50 kAeff / Tempo di intervento ta<25 ns / Tensione massima continuativa Uc=275 V / SPD di tipo 2 / Possibilità di sostituzione del singolo polo guasto. / Provvisto di segnalatore di intervento / § / Überspannungs- / Blitzstromableiter Überspannungsableiter vierpolig der Anforderungsklasse 2 - gekapselt nicht ausblasende Zinkoxid-Varistor Ableiter für den Einsatz im TN-S Netz mit Nennspannung 230V. Koordinierbar mit dem vorgeschalteten Blitzstromableiter. / Impulsströme (10/350) Iimp=12 kA / Ableitvermögen (8/20) In=20 kA / Schutzpegel Up<=1 kV / Kurschlussstromfest bis 50KAeff / Ansprechzeit ta<100 ns / Dauerspannung Uc=255 V / SPD des Typ 2 / Möglichkeit die beschädigten Pole einzeln auszutauschen / Komplett mit optischer Funktionsüberwachung		cad § St	225,99000
9111		15.06.81.21		Limitatore di sovratensione / scaricatore di corrente da parafulmine Limitatore di sovratensione di tipo 3 bipolare provvisto di variatori all'ossido di zinco e spinterometri per inserimento in rete TT o TN. Protezione di apparecchiature installate entro quadro elettrico. / Tensione nominale Un=230 V / Tensione massima continuativa Uc=255 V / Corrente nominale di carico Il=16 A / Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) (L+N-PE) In=5 kA / Impulso combinato (L+N-PE) Uoc=10 kV / Livello di protezione (L+N-PE) Up=1500 V / Tempo di intervento ta<100 ns / Tenuta alla corrente di corto circuito 6 kAeff / SPD di tipo 3 / Provvisto di segnalatore ottico di intervento e di contatto di allarme NC / § / Überspannungs- / Blitzstromableiter Überspannungsableiter zweipolig der Anforderungsklasse 3 - gekapselt nicht ausblasende Zinkoxid-Varistor Ableiter für den Einsatz im TT oder TN Netz. Montiert im Stromverteiler. / Nennspannung: Un=230V / Dauerspannung: Uc=255V / Nennlaststrom: Il=16A / Nennableitstrom: (80/20) (L+N+PE) In=5kA / Impulsspannung komb.: Uoc=10kV / Schutzpegel: Up=1500V / Ansprechzeit ta<100 ns / Kurzschlsttromfest bis 6kAeff / SPD des Typ 3 / Komplett mit Funktionsüberwachung und Alarmkontakt NC		cad § St	101,00000
9112		15.06.81.22		Limitatore di sovratensione / scaricatore di corrente da parafulmine Limitatore di sovratensione di tipo 3 quadripolare provvisto di variatori all'ossido di zinco e spinterometri per inserimento in rete TT o TN. Protezione di apparecchiature installate entro quadro elettrico. / Tensione nominale Un=230/400 V / Tensione massima continuativa Uc=255/440 V / Corrente nominale di carico Il=16 A / Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) (L+N-PE) In=5 kA / Impulso combinato (L+N-PE) Uoc=10 kV / Livello di protezione (L+N-PE) Up=1500 V / Tempo di intervento ta<100 ns / Tenuta alla corrente di corto circuito 6 kAeff / SPD di tipo 3 / Provvisto di segnalatore ottico di intervento e di contatto di allarme NC / § / Überspannungs- / Blitzstromableiter Überspannungsableiter vierpolig der Anforderungsklasse 3 - gekapselt nicht ausblasende Zinkoxid-Varistor Ableiter für den Einsatz im TT oder TN Netz. Montiert im Stromverteiler / Nennspannung: Un=230/400V / Dauerspannung: Uc=255/440V / Nennlaststrom: Il=16A / Nennableitstrom: (80/20) (L+N+PE) In=5kA / Impulsspannung komb.: Uoc=10kV / Schutzpegel: Up=1500V / Ansprechzeit ta<100 ns / Kurzschlsttromfest bis 6kAeff / SPD des Typ 3 / Komplett mit Funktionsüberwachung und Alarmkontakt NC		cad § St	174,63000
9113		15.06.91		Limitatore di sovratensione / scaricatore di corrente da parafulmine Accessori / § / Überspannungs- / Blitzstromableiter Zubehör
9114		15.06.91.01		Accessori Bobina a lancio di corrente per organi di comando tipo modulare 110-415V AC; 110 VDC o 14-48V DC/AC / § / Zubehör Arbeitsstromauslösespule für Schaltgeräte in Modulbauweise 110-415V AC; 110 VDC oder 14-48V DC/AC		cad § St	27,39000
9115		15.06.91.02		Accessori Bobina di minima tensione per organi di comando tipo modulare , 230V AC - 110V DC o 24V DC / § / Zubehör Unterspannungsauslösespule für Schaltgeräte in Modulbauweise, 230V AC - 110V DC o 24V DC		cad § St	39,62000
9116		15.06.91.03		Accessori Bobina di sgancio di emergenza a minima tensione provvista di batteria in tampone al litio per il mantenimento in chiusura dell'interruttore anche in mancanza della tensione di rete. Autonomia di funzionamento superiore a 60 ore. Provvista di contatto di scambio per la segnalazione dello stato dell'interruttore. / § / Zubehör Notabwurfspule mit Niedrigstspannung, ausgestattet mit Lithium-Pufferbatterie für den Erhalt des Schließzustandes auch bei Netzausfall. Betriebsautonomie mehr als 60 Stunden. Ausgestattet mit Umschaltkontakt für die Signalisierung des Schaltzustandes.		cad § St	43,73000
9117		15.06.91.11		Accessori Contatto ausiliario per montaggio su organi di comando tipo modulare / § / Zubehör Hilfskontakt für Einbau an Schaltorgane in Modulbauweise		cad § St	19,27000
9118		15.06.91.21		Accessori Trasformatore di sicurezza di piccola potenza per installazione a scatto su guida a omega. Resistente al corto circuito e provvisto di dispositivo di protezione contro la sovratemperatura. Montaggio entro quadri elettrici su guida già predisposta, comprensivi del cablaggio, dell'assemblaggio e di ogni altra minuteria. / § / Zubehör Sicherheitstransformator kleiner Leistung für Einschnapp-Montage auf -Schiene. Kurzschlussfest und mit Übertemperaturschutz. Montage auf bestehenden Schienen in den Elektroschränken, einschließlich der Verdratung, Anschluss und sämtlicher Zubehörmaterialien.
9119		15.06.91.21.a		Trasformatore di sicurezza di piccola potenza per installazione a scatto su guida a omega. Resistente al corto circuito e provvisto di dispositivo di protezione contro la sovratemperatura. Montaggio entro quadri elettrici su guida già predisposta, comprensivi del cablaggio, dell'assemblaggio e di ogni altra minuteria. monofase di sicurezza 230/12-24V 8VA / § / Sicherheitstransformator kleiner Leistung für Einschnapp-Montage auf -Schiene. Kurzschlussfest und mit Übertemperaturschutz. Montage auf bestehenden Schienen in den Elektroschränken, einschließlich der Verdratung, Anschluss und sämtlicher Zubehörmaterialien. Sicherheittransformator 230/12-24V 8VA		cad § St	25,34000
9120		15.06.91.21.b		Trasformatore di sicurezza di piccola potenza per installazione a scatto su guida a omega. Resistente al corto circuito e provvisto di dispositivo di protezione contro la sovratemperatura. Montaggio entro quadri elettrici su guida già predisposta, comprensivi del cablaggio, dell'assemblaggio e di ogni altra minuteria. monofase 230/12-24V 40VA / § / Sicherheitstransformator kleiner Leistung für Einschnapp-Montage auf -Schiene. Kurzschlussfest und mit Übertemperaturschutz. Montage auf bestehenden Schienen in den Elektroschränken, einschließlich der Verdratung, Anschluss und sämtlicher Zubehörmaterialien. Wechselstromtransformator 230/12-24V 40VA		cad § St	48,33000
9121		15.06.91.31		Trasformatore di sicurezza di piccola potenza per installazione a scatto su guida a omega. Resistente al corto circuito e provvisto di dispositivo di protezione contro la sovratemperatura. Montaggio entro quadri elettrici su guida già predisposta, comprensivi del cablaggio, dell'assemblaggio e di ogni altra minuteria. Presa Schuko 230V - 16A per montaggio binario DIN nel quadro / § / Sicherheitstransformator kleiner Leistung für Einschnapp-Montage auf -Schiene. Kurzschlussfest und mit Übertemperaturschutz. Montage auf bestehenden Schienen in den Elektroschränken, einschließlich der Verdratung, Anschluss und sämtlicher Zubehörmaterialien. Schukosteckdose 230V - 16A auf DIN Schiene im Verteiler montiert		cad § St	14,97000
9122		15.08		Trasformatore di sicurezza di piccola potenza per installazione a scatto su guida a omega. Resistente al corto circuito e provvisto di dispositivo di protezione contro la sovratemperatura. Montaggio entro quadri elettrici su guida già predisposta, comprensivi del cablaggio, dell'assemblaggio e di ogni altra minuteria. Il gruppo 15.08 comprende i seguenti sottogruppi: / 15.08.01 Attacchi per impianti di illuminazione ordinaria / 15.08.02 Attacchi per impianti di illuminazione d'emergenza e di sicurezza / § / Sicherheitstransformator kleiner Leistung für Einschnapp-Montage auf -Schiene. Kurzschlussfest und mit Übertemperaturschutz. Montage auf bestehenden Schienen in den Elektroschränken, einschließlich der Verdratung, Anschluss und sämtlicher Zubehörmaterialien. Die Gruppe 15.08 umfasst folgende Untergruppen: / 15.08.01 Lichtauslässe für ordentliche Beleuchtungsanlage / 15.08.02 Lichtauslässe für Sicherheit- und Notbeleuchtung
9123		15.08.01		Il gruppo 15.08 comprende i seguenti sottogruppi: / 15.08.01 Attacchi per impianti di illuminazione ordinaria / 15.08.02 Attacchi per impianti di illuminazione d'emergenza e di sicurezza / Attacchi per impianti di illuminazione ordinaria / § / Die Gruppe 15.08 umfasst folgende Untergruppen: / 15.08.01 Lichtauslässe für ordentliche Beleuchtungsanlage / 15.08.02 Lichtauslässe für Sicherheit- und Notbeleuchtung / Lichtauslässe für ordentliche Beleuchtungsanlage
9124		15.08.01.01		Attacchi per impianti di illuminazione ordinaria Punto luce interrotto con interruttore unipolare 10-16 A in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima dei conduttori di fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - scatola portafrutto idonea al sistema in uso, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di comando completo di supporto, frutto e placca, / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. / § / Lichtauslässe für ordentliche Beleuchtungsanlage Lichtauslass mit einpoligem Schalter 10-16 A in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 1,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System / - Lieferung und Montage des Schalters, komplett mit Halterung, Einsatz und Abdeckplatte, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.
9125		15.08.01.01.a		Punto luce interrotto con interruttore unipolare 10-16 A in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima dei conduttori di fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - scatola portafrutto idonea al sistema in uso, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di comando completo di supporto, frutto e placca, / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto luce interrotto con 1 derivazione lampada, sotto intonaco - IP40 - apparecchio serie prezzo standard / § / Lichtauslass mit einpoligem Schalter 10-16 A in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 1,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System / - Lieferung und Montage des Schalters, komplett mit Halterung, Einsatz und Abdeckplatte, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Lichtauslass ausgeschaltet mit 1 Lichtpunkt in unter Putz Ausführung - IP40 - Schaltgerät Standardpreisklasse		cad § St	56,25000
9126		15.08.01.01.b		Punto luce interrotto con interruttore unipolare 10-16 A in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima dei conduttori di fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - scatola portafrutto idonea al sistema in uso, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di comando completo di supporto, frutto e placca, / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto luce interrotto con 1 derivazione lampada, sotto intonaco - IP40 - apparecchio serie prezzo medio / § / Lichtauslass mit einpoligem Schalter 10-16 A in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 1,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System / - Lieferung und Montage des Schalters, komplett mit Halterung, Einsatz und Abdeckplatte, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Lichtauslass ausgeschaltet mit 1 Lichtpunkt in unter Putz Ausführung - IP40 - Schaltgerät mittlere Preisklasse		cad § St	62,61000
9127		15.08.01.01.c		Punto luce interrotto con interruttore unipolare 10-16 A in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima dei conduttori di fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - scatola portafrutto idonea al sistema in uso, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di comando completo di supporto, frutto e placca, / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto luce interrotto con 1 derivazione lampada, sotto intonaco - IP44 / § / Lichtauslass mit einpoligem Schalter 10-16 A in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 1,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System / - Lieferung und Montage des Schalters, komplett mit Halterung, Einsatz und Abdeckplatte, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Lichtauslass ausgeschaltet mit 1 Lichtpunkt in unter Putz Ausführung - IP44		cad § St	58,70000
9128		15.08.01.02		Punto luce interrotto con interruttore unipolare 10-16 A in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima dei conduttori di fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - scatola portafrutto idonea al sistema in uso, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di comando completo di supporto, frutto e placca, / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto luce interrotto con interruttore unipolare 10-16 A in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di comando con scatola di contenimento, / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. / § / Lichtauslass mit einpoligem Schalter 10-16 A in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 1,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System / - Lieferung und Montage des Schalters, komplett mit Halterung, Einsatz und Abdeckplatte, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Lichtauslass mit einpoligem Schalter 10-16 A in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 1,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Lieferung und Montage des Schalters, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.
9129		15.08.01.02.a		Punto luce interrotto con interruttore unipolare 10-16 A in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di comando con scatola di contenimento, / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto luce interrotto con 1 derivazione lampada, in esecuzione a vista - IP40 - linea N07V-K o FROR450/750V / § / Lichtauslass mit einpoligem Schalter 10-16 A in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 1,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Lieferung und Montage des Schalters, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Lichtauslass ausgeschaltet mit 1 Lichtpunkt in auf Putz Ausführung IP40 - Leitung N07V-K oder FROR450/750V		cad § St	107,61000
9130		15.08.01.02.b		Punto luce interrotto con interruttore unipolare 10-16 A in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di comando con scatola di contenimento, / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto luce interrotto con 1 derivazione lampada, in esecuzione a vista - IP44 - linea FG7OR0,6/1kV / § / Lichtauslass mit einpoligem Schalter 10-16 A in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 1,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Lieferung und Montage des Schalters, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Lichtauslass ausgeschaltet mit 1 Lichtpunkt in auf Putz Ausführung- IP44 - Leitung FG7OR0,6/1kV		cad § St	109,57000
9131		15.08.01.02.c		Punto luce interrotto con interruttore unipolare 10-16 A in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di comando con scatola di contenimento, / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto luce interrotto con 1 derivazione lampada, in esecuzione a vista - IP65 - linea FG7OR0,6/1kV / § / Lichtauslass mit einpoligem Schalter 10-16 A in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 1,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Lieferung und Montage des Schalters, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Lichtauslass ausgeschaltet mit 1 Lichtpunkt in auf Putz Ausführung IP65 - Leitung FG7OR0,6/1kV		cad § St	118,37000
9132		15.08.01.11		Punto luce interrotto con interruttore unipolare 10-16 A in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di comando con scatola di contenimento, / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto luce deviato con deviatori unipolari 10-16 A in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima dei conduttori di fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - scatola portafrutto idonea al sistema in uso, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di comando completo di supporto, frutto e placca, / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. / § / Lichtauslass mit einpoligem Schalter 10-16 A in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 1,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Lieferung und Montage des Schalters, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Lichtauslass mit einpoligen Wechselschaltern 10-16 A in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von gleich 1,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System / - Lieferung und Montage des Schalters, komplett mit Halterung, Einsatz und Abdeckplatte, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.
9133		15.08.01.11.a		Punto luce deviato con deviatori unipolari 10-16 A in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima dei conduttori di fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - scatola portafrutto idonea al sistema in uso, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di comando completo di supporto, frutto e placca, / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto luce deviato con 1 derivazione lampada, sotto intonaco - IP40 - apparecchi serie prezzo standard / § / Lichtauslass mit einpoligen Wechselschaltern 10-16 A in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von gleich 1,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System / - Lieferung und Montage des Schalters, komplett mit Halterung, Einsatz und Abdeckplatte, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Lichtauslass wechselgeschaltet mit 1 Lichtpunkt in unter Putz Ausführung - IP40 - Schaltgerät Standardpreisklasse		cad § St	68,48000
9134		15.08.01.11.b		Punto luce deviato con deviatori unipolari 10-16 A in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima dei conduttori di fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - scatola portafrutto idonea al sistema in uso, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di comando completo di supporto, frutto e placca, / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto luce deviato con 1 derivazione lampada, sotto intonaco - IP40 - apparecchi serie prezzo medio / § / Lichtauslass mit einpoligen Wechselschaltern 10-16 A in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von gleich 1,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System / - Lieferung und Montage des Schalters, komplett mit Halterung, Einsatz und Abdeckplatte, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Lichtauslass wechselgeschaltet mit 1 Lichtpunkt in unter Putz Ausführung - IP40 - Schaltgerät mittlere Preisklasse		cad § St	87,07000
9135		15.08.01.11.c		Punto luce deviato con deviatori unipolari 10-16 A in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima dei conduttori di fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - scatola portafrutto idonea al sistema in uso, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di comando completo di supporto, frutto e placca, / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto luce deviato con 1 derivazione lampada, sotto intonaco - IP44 / § / Lichtauslass mit einpoligen Wechselschaltern 10-16 A in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von gleich 1,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System / - Lieferung und Montage des Schalters, komplett mit Halterung, Einsatz und Abdeckplatte, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Lichtauslass wechselgeschaltet mit 1 Lichtpunkt in unter Putz Ausführung - IP44		cad § St	72,39000
9136		15.08.01.12		Punto luce deviato con deviatori unipolari 10-16 A in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima dei conduttori di fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - scatola portafrutto idonea al sistema in uso, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di comando completo di supporto, frutto e placca, / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto luce deviato con deviatori unipolari 10-16 A in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - fornitura e montaggio degli apparecchi di comando con scatola di contenimento, / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. / § / Lichtauslass mit einpoligen Wechselschaltern 10-16 A in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von gleich 1,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System / - Lieferung und Montage des Schalters, komplett mit Halterung, Einsatz und Abdeckplatte, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Lichtauslass mit einpoligen Wechselschaltern 10-16 A in auf Putz Ausführung, komplett mit, / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 1,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Lieferung und Montage des Schalters, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.
9137		15.08.01.12.a		Punto luce deviato con deviatori unipolari 10-16 A in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - fornitura e montaggio degli apparecchi di comando con scatola di contenimento, / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto luce deviato con 1 derivazione lampada, in esecuzione a vista - IP40 - linea N07V-K o FROR450/750V / § / Lichtauslass mit einpoligen Wechselschaltern 10-16 A in auf Putz Ausführung, komplett mit, / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 1,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Lieferung und Montage des Schalters, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Lichtauslass wechselgeschaltet mit 1 Lichtpunkt in auf Putz Ausführung IP40 - Leitung N07V-K oder FROR450/750V		cad § St	118,37000
9138		15.08.01.12.b		Punto luce deviato con deviatori unipolari 10-16 A in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - fornitura e montaggio degli apparecchi di comando con scatola di contenimento, / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto luce deviato con 1 derivazione lampada, in esecuzione a vista - IP44 - linea FG7OR0,6/1kV / § / Lichtauslass mit einpoligen Wechselschaltern 10-16 A in auf Putz Ausführung, komplett mit, / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 1,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Lieferung und Montage des Schalters, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Lichtauslass wechselgeschaltet mit 1 Lichtpunkt in auf Putz Ausführung- IP44 - Leitung FG7OR0,6/1kV		cad § St	124,24000
9139		15.08.01.12.c		Punto luce deviato con deviatori unipolari 10-16 A in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - fornitura e montaggio degli apparecchi di comando con scatola di contenimento, / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto luce deviato con 1 derivazione lampada, in esecuzione a vista - IP65 - linea FG7OR0,6/1kV / § / Lichtauslass mit einpoligen Wechselschaltern 10-16 A in auf Putz Ausführung, komplett mit, / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 1,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Lieferung und Montage des Schalters, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Lichtauslass wechselgeschaltet mit 1 Lichtpunkt in auf Putz Ausführung IP65 - Leitung FG7OR0,6/1kV		cad § St	135,01000
9140		15.08.01.21		Punto luce deviato con deviatori unipolari 10-16 A in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - fornitura e montaggio degli apparecchi di comando con scatola di contenimento, / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto luce invertito con deviatori e invertitori unipolari 10-16 A in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima dei conduttori di fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - scatole portafrutto idonee al sistema in uso, / - fornitura e montaggio degli apparecchi di comando completi di supporto, frutto e placca, / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. / § / Lichtauslass mit einpoligen Wechselschaltern 10-16 A in auf Putz Ausführung, komplett mit, / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 1,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Lieferung und Montage des Schalters, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Lichtauslass mit einpoligen Wechsel- und Kreuzschaltern 10-16 A in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von gleich 1,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System / - Lieferung und Montage des Schalters, komplett mit Halterung, Einsatz und Abdeckplatte, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.
9141		15.08.01.21.a		Punto luce invertito con deviatori e invertitori unipolari 10-16 A in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima dei conduttori di fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - scatole portafrutto idonee al sistema in uso, / - fornitura e montaggio degli apparecchi di comando completi di supporto, frutto e placca, / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto luce con 1 derivazione lampada, 2 deviatori e 1 invertitore, sotto intonaco - IP40 - apparecchi serie prezzo standard / § / Lichtauslass mit einpoligen Wechsel- und Kreuzschaltern 10-16 A in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von gleich 1,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System / - Lieferung und Montage des Schalters, komplett mit Halterung, Einsatz und Abdeckplatte, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Lichtauslass mit 1 Lichtpunkt, 2 Wechselschalter und 1 Kreuzschalter in unter Putz Ausführung - IP40 - Schaltgerät Standardpreisklasse		cad § St	83,16000
9142		15.08.01.21.b		Punto luce invertito con deviatori e invertitori unipolari 10-16 A in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima dei conduttori di fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - scatole portafrutto idonee al sistema in uso, / - fornitura e montaggio degli apparecchi di comando completi di supporto, frutto e placca, / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto luce con 1 derivazione lampada, 2 deviatori e 1 invertitore, sotto intonaco -IP 40 - apparecchi serie prezzo medio / § / Lichtauslass mit einpoligen Wechsel- und Kreuzschaltern 10-16 A in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von gleich 1,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System / - Lieferung und Montage des Schalters, komplett mit Halterung, Einsatz und Abdeckplatte, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Lichtauslass mit 1 Lichtpunkt, 2 Wechsleschalter und 1 Kreuzschalter in unter Putz Ausführung - IP40 - Schaltgerät mittlere Preisklasse		cad § St	101,74000
9143		15.08.01.21.c		Punto luce invertito con deviatori e invertitori unipolari 10-16 A in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima dei conduttori di fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - scatole portafrutto idonee al sistema in uso, / - fornitura e montaggio degli apparecchi di comando completi di supporto, frutto e placca, / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto luce con 1 derivazione lampada, 2 deviatori e 1 invertitore, sotto intonaco - IP44 / § / Lichtauslass mit einpoligen Wechsel- und Kreuzschaltern 10-16 A in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von gleich 1,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System / - Lieferung und Montage des Schalters, komplett mit Halterung, Einsatz und Abdeckplatte, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Lichtauslass mit 1 Lichtpunkt, 2 Wechselschalter und 1 Kreuzschalter in unter Putz Ausführung - IP44		cad § St	88,05000
9144		15.08.01.21.d		Punto luce invertito con deviatori e invertitori unipolari 10-16 A in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima dei conduttori di fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - scatole portafrutto idonee al sistema in uso, / - fornitura e montaggio degli apparecchi di comando completi di supporto, frutto e placca, / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto luce con 1 derivazione lampada, 2 deviatori e 2 invertitori, sotto intonaco - IP40 - apparecchi serie prezzo standard / § / Lichtauslass mit einpoligen Wechsel- und Kreuzschaltern 10-16 A in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von gleich 1,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System / - Lieferung und Montage des Schalters, komplett mit Halterung, Einsatz und Abdeckplatte, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Lichtauslass mit 1 Lichtpunkt, 2 Wechselschalter und 2 Kreuzschalter in unter Putz Ausführung - IP40 - Schaltgerät Standardpreisklasse		cad § St	97,83000
9145		15.08.01.21.e		Punto luce invertito con deviatori e invertitori unipolari 10-16 A in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima dei conduttori di fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - scatole portafrutto idonee al sistema in uso, / - fornitura e montaggio degli apparecchi di comando completi di supporto, frutto e placca, / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto luce con 1 derivazione lampada, 2 deviatori e 2 invertitori, sotto intonaco -IP 40 - apparecchi serie prezzo medio / § / Lichtauslass mit einpoligen Wechsel- und Kreuzschaltern 10-16 A in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von gleich 1,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System / - Lieferung und Montage des Schalters, komplett mit Halterung, Einsatz und Abdeckplatte, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Lichtauslass mit 1 Lichtpunkt, 2 Wechselschalter und 2 Kreuzschalter in unter Putz Ausführung - IP40 - Schaltgerät mittlere Preisklasse		cad § St	121,31000
9146		15.08.01.21.f		Punto luce invertito con deviatori e invertitori unipolari 10-16 A in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima dei conduttori di fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - scatole portafrutto idonee al sistema in uso, / - fornitura e montaggio degli apparecchi di comando completi di supporto, frutto e placca, / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto luce con 1 derivazione lampada, 2 deviatori e 2 invertitori, sotto intonaco - IP44 / § / Lichtauslass mit einpoligen Wechsel- und Kreuzschaltern 10-16 A in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von gleich 1,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System / - Lieferung und Montage des Schalters, komplett mit Halterung, Einsatz und Abdeckplatte, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Lichtauslass mit 1 Lichtpunkt, 2 Wechselschalter und 2 Kreuzschalter in unter Putz Ausführung - IP44		cad § St	103,70000
9147		15.08.01.22		Punto luce invertito con deviatori e invertitori unipolari 10-16 A in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima dei conduttori di fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - scatole portafrutto idonee al sistema in uso, / - fornitura e montaggio degli apparecchi di comando completi di supporto, frutto e placca, / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto luce invertito con deviatori e invertitori unipolari 10-16 A in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - fornitura e montaggio degli apparecchi di comando con scatola di contenimento, / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti, ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. / § / Lichtauslass mit einpoligen Wechsel- und Kreuzschaltern 10-16 A in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von gleich 1,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System / - Lieferung und Montage des Schalters, komplett mit Halterung, Einsatz und Abdeckplatte, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Lichtauslass mit einpoligen Wechsel- und Kreuzschaltern 10-16 A in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 1,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Lieferung und Montage des Schalters, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.
9148		15.08.01.22.a		Punto luce invertito con deviatori e invertitori unipolari 10-16 A in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - fornitura e montaggio degli apparecchi di comando con scatola di contenimento, / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti, ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto luce invertito con 1 punto luce, 2 deviatori e 1 invertitore, in esecuzione a parete - IP40 - linea N07K-V o FROR450/750V / § / Lichtauslass mit einpoligen Wechsel- und Kreuzschaltern 10-16 A in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 1,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Lieferung und Montage des Schalters, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Lichtauslass kreuzgeschaltet mit 1 Lichtpunkt, 2 Wechsel- und 1 Kreuzschalter, in auf Putz Ausführung IP40 - Leitung N07K-V oder FROR450/750V		cad § St	132,07000
9149		15.08.01.22.b		Punto luce invertito con deviatori e invertitori unipolari 10-16 A in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - fornitura e montaggio degli apparecchi di comando con scatola di contenimento, / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti, ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto luce invertito con 1 punto luce, 2 deviatori e 1 invertitore, in esecuzione a parete - IP44 - linea FG7OR0,6/1kV / § / Lichtauslass mit einpoligen Wechsel- und Kreuzschaltern 10-16 A in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 1,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Lieferung und Montage des Schalters, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Lichtauslass kreuzgeschaltet mit 1 Lichtpunkt, 2 Wechsel- und 1 Kreuzschalter, in auf Putz Ausführung- IP44 - Leitung FG7OR0,6/1kV		cad § St	138,92000
9150		15.08.01.22.c		Punto luce invertito con deviatori e invertitori unipolari 10-16 A in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - fornitura e montaggio degli apparecchi di comando con scatola di contenimento, / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti, ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto luce invertito con 1 punto luce, 2 deviatori e 1 invertitore, in esecuzione a parete - IP65 - linea FG7OR0,6/1kV / § / Lichtauslass mit einpoligen Wechsel- und Kreuzschaltern 10-16 A in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 1,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Lieferung und Montage des Schalters, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Lichtauslass kreuzgeschaltet mit 1 Lichtpunkt, 2 Wechsel- und 1 Kreuzschalter, in auf Putz Ausführung IP65 - Leitung FG7OR0,6/1kV		cad § St	151,64000
9151		15.08.01.22.d		Punto luce invertito con deviatori e invertitori unipolari 10-16 A in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - fornitura e montaggio degli apparecchi di comando con scatola di contenimento, / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti, ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto luce invertito con 1 punto luce, 2 deviatori e 2 invertitori, in esecuzione a parete - IP40 - linea N07K-V o FROR450/750V / § / Lichtauslass mit einpoligen Wechsel- und Kreuzschaltern 10-16 A in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 1,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Lieferung und Montage des Schalters, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Lichtauslass kreuzgeschaltet mit 1 Lichtpunkt, 2 Wechsel- und 2 Kreuzschalter, in auf Putz Ausführung IP40 - Leitung N07K-V oder FROR450/750V		cad § St	146,75000
9152		15.08.01.22.e		Punto luce invertito con deviatori e invertitori unipolari 10-16 A in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - fornitura e montaggio degli apparecchi di comando con scatola di contenimento, / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti, ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto luce invertito con 1 punto luce, 2 deviatori e 2 invertitori, in esecuzione a parete - IP44 - linea FG7OR0,6/1kV / § / Lichtauslass mit einpoligen Wechsel- und Kreuzschaltern 10-16 A in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 1,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Lieferung und Montage des Schalters, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Lichtauslass kreuzgeschaltet mit 1 Lichtpunkt, 2 Wechsel- und 2 Kreuzschalter, in auf Putz Ausführung- IP44 - Leitung FG7OR0,6/1kV		cad § St	154,57000
9153		15.08.01.22.f		Punto luce invertito con deviatori e invertitori unipolari 10-16 A in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - fornitura e montaggio degli apparecchi di comando con scatola di contenimento, / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti, ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto luce invertito con 1 punto luce, 2 deviatori e 2 invertitori, in esecuzione a parete - IP65 - linea FG7OR0,6/1kV / § / Lichtauslass mit einpoligen Wechsel- und Kreuzschaltern 10-16 A in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 1,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Lieferung und Montage des Schalters, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Lichtauslass kreuzgeschaltet mit 1 Lichtpunkt, 2 Wechsel- und 2 Kreuzschalter, in auf Putz Ausführung IP65 - Leitung FG7OR0,6/1kV		cad § St	169,25000
9154		15.08.01.31		Punto luce invertito con deviatori e invertitori unipolari 10-16 A in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - fornitura e montaggio degli apparecchi di comando con scatola di contenimento, / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti, ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto luce con comando centralizzato tramite relè passo passo, relè a tempo, rivelatore di movimento o attuatore generico, in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima dei conduttori di fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. / § / Lichtauslass mit einpoligen Wechsel- und Kreuzschaltern 10-16 A in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 1,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Lieferung und Montage des Schalters, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Auslass für Lampenstelle zentral gesteuert über Schritt-, Zeitrelais, Bewegungsmelder oder allgemeinen Schaltaktor in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von gleich 1,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.
9155		15.08.01.31.a		Punto luce con comando centralizzato tramite relè passo passo, relè a tempo, rivelatore di movimento o attuatore generico, in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima dei conduttori di fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto luce con comando centralizzato, sotto intonaco - IP40 / § / Auslass für Lampenstelle zentral gesteuert über Schritt-, Zeitrelais, Bewegungsmelder oder allgemeinen Schaltaktor in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von gleich 1,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Lichtauslass zentral geschaltet, unter Putz Ausführung - IP40		cad § St	42,85000
9156		15.08.01.31.b		Punto luce con comando centralizzato tramite relè passo passo, relè a tempo, rivelatore di movimento o attuatore generico, in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima dei conduttori di fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto luce con comando centralizzato, sotto intonaco - IP44 / § / Auslass für Lampenstelle zentral gesteuert über Schritt-, Zeitrelais, Bewegungsmelder oder allgemeinen Schaltaktor in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von gleich 1,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Lichtauslass zentral geschaltet, unter Putz Ausführung - IP44		cad § St	43,63000
9157		15.08.01.32		Punto luce con comando centralizzato tramite relè passo passo, relè a tempo, rivelatore di movimento o attuatore generico, in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima dei conduttori di fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto luce con comando centralizzato tramite relè passo passo, relè a tempo, rivelatore di movimento o attuatore generico in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC rigido, / - conduttori del tipo H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - fornitura e montaggio dell'interruttore, / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli pezzi e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. / § / Auslass für Lampenstelle zentral gesteuert über Schritt-, Zeitrelais, Bewegungsmelder oder allgemeinen Schaltaktor in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von gleich 1,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Auslass für Lampenstelle zentral gesteuert über Schritt-, Zeitrelais, Bewegungsmelder oder allgemeinen Schaltaktor in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 1,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Lieferung und Montage des Schalters, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.
9158		15.08.01.32.a		Punto luce con comando centralizzato tramite relè passo passo, relè a tempo, rivelatore di movimento o attuatore generico in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC rigido, / - conduttori del tipo H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - fornitura e montaggio dell'interruttore, / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli pezzi e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto luce con comando centralizzato in esecuzione a parete - IP40 - linea N07K-V o FROR450/750V / § / Auslass für Lampenstelle zentral gesteuert über Schritt-, Zeitrelais, Bewegungsmelder oder allgemeinen Schaltaktor in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 1,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Lieferung und Montage des Schalters, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Lichtauslass zentral geschaltet in auf Putz Ausführung - IP40 - Leitung N07VK oder FROR450/750V		cad § St	93,04000
9159		15.08.01.32.b		Punto luce con comando centralizzato tramite relè passo passo, relè a tempo, rivelatore di movimento o attuatore generico in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC rigido, / - conduttori del tipo H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - fornitura e montaggio dell'interruttore, / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli pezzi e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto luce con comando centralizzato in esecuzione a parete - IP44 - linea FG7OR0,6/1kV / § / Auslass für Lampenstelle zentral gesteuert über Schritt-, Zeitrelais, Bewegungsmelder oder allgemeinen Schaltaktor in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 1,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Lieferung und Montage des Schalters, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Lichtauslass zentral geschaltet in auf Putz Ausführung - IP44 - Leitung FG7OR0,6/1kV		cad § St	95,29000
9160		15.08.01.32.c		Punto luce con comando centralizzato tramite relè passo passo, relè a tempo, rivelatore di movimento o attuatore generico in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC rigido, / - conduttori del tipo H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - fornitura e montaggio dell'interruttore, / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli pezzi e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto luce con comando centralizzato in esecuzione a parete - IP65 - linea FG7OR0,6/1kV / § / Auslass für Lampenstelle zentral gesteuert über Schritt-, Zeitrelais, Bewegungsmelder oder allgemeinen Schaltaktor in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 1,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Lieferung und Montage des Schalters, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Lichtauslass zentral geschaltet in auf Putz Ausführung - IP65 - Leitung FG7OR0,6/1kV		cad § St	102,72000
9161		15.08.01.35		Punto luce con comando centralizzato tramite relè passo passo, relè a tempo, rivelatore di movimento o attuatore generico in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC rigido, / - conduttori del tipo H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - fornitura e montaggio dell'interruttore, / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli pezzi e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto di comando per attacco luce con comando centralizzato tramite relè passo passo, relè a tempo, rivelatore di movimento o attuatore generico, in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima dei conduttori pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - scatola portafrutto idonea al sistema in uso, / - fornitura e montaggio degli'apparecchio di comando completo di supporto, frutto e placca, / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. / § / Auslass für Lampenstelle zentral gesteuert über Schritt-, Zeitrelais, Bewegungsmelder oder allgemeinen Schaltaktor in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 1,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Lieferung und Montage des Schalters, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Auslass für Schalt- und Befehlgeräte für zentrale gesteuerte Lichtanlage über Schritt-, Zeitrelais, Bewegungsmelder oder allgemeinen Schaltaktor in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, / - Leitung des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Lieferung und Montage des Schalt- und Befehlgerätes, komplett mit Dose, Halterung, Einsatz und Abdeckplatte der eingesetzten Serie, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Leitung ausgehend vom entsprechenden Stromverteiler (maximale Länge 20m) / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile sowie die Leistungen für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.
9162		15.08.01.35.a		Punto di comando per attacco luce con comando centralizzato tramite relè passo passo, relè a tempo, rivelatore di movimento o attuatore generico, in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima dei conduttori pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - scatola portafrutto idonea al sistema in uso, / - fornitura e montaggio degli'apparecchio di comando completo di supporto, frutto e placca, / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto di comando con pulsante unipolare 10 A, sotto intonaco - IP40 - apparecchio serie prezzo standard / § / Auslass für Schalt- und Befehlgeräte für zentrale gesteuerte Lichtanlage über Schritt-, Zeitrelais, Bewegungsmelder oder allgemeinen Schaltaktor in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, / - Leitung des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Lieferung und Montage des Schalt- und Befehlgerätes, komplett mit Dose, Halterung, Einsatz und Abdeckplatte der eingesetzten Serie, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Leitung ausgehend vom entsprechenden Stromverteiler (maximale Länge 20m) / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile sowie die Leistungen für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Tasterauslass mit einpoligem Taster 10 A, in unter Putz Ausführung - IP40 - Schaltgerät Standardpreisklasse		cad § St	50,19000
9163		15.08.01.35.b		Punto di comando per attacco luce con comando centralizzato tramite relè passo passo, relè a tempo, rivelatore di movimento o attuatore generico, in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima dei conduttori pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - scatola portafrutto idonea al sistema in uso, / - fornitura e montaggio degli'apparecchio di comando completo di supporto, frutto e placca, / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto di comando con pulsante unipolare 10 A, sotto intonaco - IP40 - apparecchio serie prezzo medio / § / Auslass für Schalt- und Befehlgeräte für zentrale gesteuerte Lichtanlage über Schritt-, Zeitrelais, Bewegungsmelder oder allgemeinen Schaltaktor in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, / - Leitung des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Lieferung und Montage des Schalt- und Befehlgerätes, komplett mit Dose, Halterung, Einsatz und Abdeckplatte der eingesetzten Serie, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Leitung ausgehend vom entsprechenden Stromverteiler (maximale Länge 20m) / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile sowie die Leistungen für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Tasterauslass mit einpoligem Taster 10 A, in unter Putz Ausführung - IP40 - Schaltgerät mittlere Preisklasse		cad § St	56,06000
9164		15.08.01.35.c		Punto di comando per attacco luce con comando centralizzato tramite relè passo passo, relè a tempo, rivelatore di movimento o attuatore generico, in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima dei conduttori pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - scatola portafrutto idonea al sistema in uso, / - fornitura e montaggio degli'apparecchio di comando completo di supporto, frutto e placca, / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto di comando con pulsante unipolare 10 A, sotto intonaco - IP44 / § / Auslass für Schalt- und Befehlgeräte für zentrale gesteuerte Lichtanlage über Schritt-, Zeitrelais, Bewegungsmelder oder allgemeinen Schaltaktor in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, / - Leitung des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Lieferung und Montage des Schalt- und Befehlgerätes, komplett mit Dose, Halterung, Einsatz und Abdeckplatte der eingesetzten Serie, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Leitung ausgehend vom entsprechenden Stromverteiler (maximale Länge 20m) / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile sowie die Leistungen für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Tasterauslass mit einpoligem Taster 10 A, in unter Putz Ausführung - IP44		cad § St	51,85000
9165		15.08.01.35.d		Punto di comando per attacco luce con comando centralizzato tramite relè passo passo, relè a tempo, rivelatore di movimento o attuatore generico, in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima dei conduttori pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - scatola portafrutto idonea al sistema in uso, / - fornitura e montaggio degli'apparecchio di comando completo di supporto, frutto e placca, / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto di comando con pulsante luminoso unipolare 10 A, sotto intonaco - IP40 - apparecchio serie prezzo standard / § / Auslass für Schalt- und Befehlgeräte für zentrale gesteuerte Lichtanlage über Schritt-, Zeitrelais, Bewegungsmelder oder allgemeinen Schaltaktor in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, / - Leitung des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Lieferung und Montage des Schalt- und Befehlgerätes, komplett mit Dose, Halterung, Einsatz und Abdeckplatte der eingesetzten Serie, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Leitung ausgehend vom entsprechenden Stromverteiler (maximale Länge 20m) / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile sowie die Leistungen für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Tasterauslass mit einpoligem beleuchteten Taster 10 A, in unter Putz Ausführung - IP40 - Schaltgerät Standardpreisklasse		cad § St	56,06000
9166		15.08.01.35.e		Punto di comando per attacco luce con comando centralizzato tramite relè passo passo, relè a tempo, rivelatore di movimento o attuatore generico, in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima dei conduttori pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - scatola portafrutto idonea al sistema in uso, / - fornitura e montaggio degli'apparecchio di comando completo di supporto, frutto e placca, / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto di comando con pulsante luminoso unipolare 10 A, sotto intonaco - IP40 - apparecchio serie prezzo medio / § / Auslass für Schalt- und Befehlgeräte für zentrale gesteuerte Lichtanlage über Schritt-, Zeitrelais, Bewegungsmelder oder allgemeinen Schaltaktor in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, / - Leitung des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Lieferung und Montage des Schalt- und Befehlgerätes, komplett mit Dose, Halterung, Einsatz und Abdeckplatte der eingesetzten Serie, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Leitung ausgehend vom entsprechenden Stromverteiler (maximale Länge 20m) / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile sowie die Leistungen für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Tasterauslass mit einpoligem beleuchteten Taster 10 A, in unter Putz Ausführung - IP40 - Schaltgerät mittlere Preisklasse		cad § St	62,02000
9167		15.08.01.35.f		Punto di comando per attacco luce con comando centralizzato tramite relè passo passo, relè a tempo, rivelatore di movimento o attuatore generico, in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima dei conduttori pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - scatola portafrutto idonea al sistema in uso, / - fornitura e montaggio degli'apparecchio di comando completo di supporto, frutto e placca, / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto di comando con pulsante luminoso unipolare 10 A, sotto intonaco - IP44 / § / Auslass für Schalt- und Befehlgeräte für zentrale gesteuerte Lichtanlage über Schritt-, Zeitrelais, Bewegungsmelder oder allgemeinen Schaltaktor in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, / - Leitung des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Lieferung und Montage des Schalt- und Befehlgerätes, komplett mit Dose, Halterung, Einsatz und Abdeckplatte der eingesetzten Serie, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Leitung ausgehend vom entsprechenden Stromverteiler (maximale Länge 20m) / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile sowie die Leistungen für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Tasterauslass mit einpoligem beleuchteten Taster 10 A, in unter Putz Ausführung - IP44		cad § St	57,82000
9168		15.08.01.35.g		Punto di comando per attacco luce con comando centralizzato tramite relè passo passo, relè a tempo, rivelatore di movimento o attuatore generico, in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima dei conduttori pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - scatola portafrutto idonea al sistema in uso, / - fornitura e montaggio degli'apparecchio di comando completo di supporto, frutto e placca, / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto di comando con pulsante unipolare 10 A con targhetta per libera dicitura, sotto intonaco - IP40 - apparecchio serie prezzo standard / § / Auslass für Schalt- und Befehlgeräte für zentrale gesteuerte Lichtanlage über Schritt-, Zeitrelais, Bewegungsmelder oder allgemeinen Schaltaktor in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, / - Leitung des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Lieferung und Montage des Schalt- und Befehlgerätes, komplett mit Dose, Halterung, Einsatz und Abdeckplatte der eingesetzten Serie, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Leitung ausgehend vom entsprechenden Stromverteiler (maximale Länge 20m) / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile sowie die Leistungen für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Tasterauslass mit einpoligem Taster 10 A mit freiem Beschriftungsfeld, in unter Putz Ausführung - IP40 - Schaltgerät Standardpreisklasse		cad § St	50,38000
9169		15.08.01.35.h		Punto di comando per attacco luce con comando centralizzato tramite relè passo passo, relè a tempo, rivelatore di movimento o attuatore generico, in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima dei conduttori pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - scatola portafrutto idonea al sistema in uso, / - fornitura e montaggio degli'apparecchio di comando completo di supporto, frutto e placca, / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto di comando con pulsante unipolare 10 A con targhetta per libera dicitura, sotto intonaco - IP40 - apparecchio serie prezzo medio / § / Auslass für Schalt- und Befehlgeräte für zentrale gesteuerte Lichtanlage über Schritt-, Zeitrelais, Bewegungsmelder oder allgemeinen Schaltaktor in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, / - Leitung des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Lieferung und Montage des Schalt- und Befehlgerätes, komplett mit Dose, Halterung, Einsatz und Abdeckplatte der eingesetzten Serie, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Leitung ausgehend vom entsprechenden Stromverteiler (maximale Länge 20m) / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile sowie die Leistungen für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Tasterauslass mit einpoligem Taster 10 A mit freiem Beschriftungsfeld, in unter Putz Ausführung - IP40 - Schaltgerät mittlere Preisklasse		cad § St	56,25000
9170		15.08.01.35.i		Punto di comando per attacco luce con comando centralizzato tramite relè passo passo, relè a tempo, rivelatore di movimento o attuatore generico, in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima dei conduttori pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - scatola portafrutto idonea al sistema in uso, / - fornitura e montaggio degli'apparecchio di comando completo di supporto, frutto e placca, / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto di comando con rilevatore di movimento elettronico ad infrarossi passivi. Provvisto di relè crepuscolare con campo di regolazione da 0 a 1000 lx. Tempo di inserzione regolabile. Angolo di rilevazione modificabile fino a 180°. Profondità di campo fino a 12 m. Tensione di alimentazione 230V. Potere di interruzione: 10A a 230V con cosfì = 1 6A a 230V con cosfì = 0.6. Esecuzione sotto intonaco IP40. / § / Auslass für Schalt- und Befehlgeräte für zentrale gesteuerte Lichtanlage über Schritt-, Zeitrelais, Bewegungsmelder oder allgemeinen Schaltaktor in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, / - Leitung des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Lieferung und Montage des Schalt- und Befehlgerätes, komplett mit Dose, Halterung, Einsatz und Abdeckplatte der eingesetzten Serie, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Leitung ausgehend vom entsprechenden Stromverteiler (maximale Länge 20m) / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile sowie die Leistungen für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Auslass für Schaltgerät mit elektronischen passiven Infrarot - Bewegungsmelder mit Dämmerungsschalter ausgerüstet, regelbar von 0-1000 lx. Regelbare Schalzeit. Ansprechwinkel veränderbar bis 180°. Reichweite bis zu 12 m. Versorgungsspannung 230V. Schaltvermögen: 10A bei 230V mit cosfì = 1 6A bei 230V mit cosfì = 0.6. Unter Putz Ausführung IP 40.		cad § St	132,07000
9171		15.08.01.35.j		Punto di comando per attacco luce con comando centralizzato tramite relè passo passo, relè a tempo, rivelatore di movimento o attuatore generico, in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima dei conduttori pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - scatola portafrutto idonea al sistema in uso, / - fornitura e montaggio degli'apparecchio di comando completo di supporto, frutto e placca, / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto di comando con rilevatore di movimento elettronico ad infrarossi passivi. Provvisto di relè crepuscolare con campo di regolazione da 0 a 1000 lx. Tempo di inserzione regolabile. Angolo di rilevazione modificabile fino a 270°. Profondità di campo fino a 12 m. Tensione di alimentazione 230V. Potere di interruzione: 10A a 230V con cosfì = 1 6A a 230V con cosfì = 0.6. Esecuzione sotto intonaco IP40. / § / Auslass für Schalt- und Befehlgeräte für zentrale gesteuerte Lichtanlage über Schritt-, Zeitrelais, Bewegungsmelder oder allgemeinen Schaltaktor in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, / - Leitung des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Lieferung und Montage des Schalt- und Befehlgerätes, komplett mit Dose, Halterung, Einsatz und Abdeckplatte der eingesetzten Serie, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Leitung ausgehend vom entsprechenden Stromverteiler (maximale Länge 20m) / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile sowie die Leistungen für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Auslass für Schaltgerät mit elektronischen passiven Infrarot - Bewegungsmelder mit Dämmerungsschlater ausgerüstet, regelbar von 0-1000 lx. Regelbare Schalzeit. Ansprechwinkel veränderbar bis 270°. Reichweite bis zu 12 m. Versorgungsspannung 230V. Schaltvermögen: 10A bei 230V mit cosfì = 1 6A bei 230V mit cosfì = 0.6. Unter Putz Ausführung IP 40.		cad § St	132,07000
9172		15.08.01.36		Punto di comando per attacco luce con comando centralizzato tramite relè passo passo, relè a tempo, rivelatore di movimento o attuatore generico, in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima dei conduttori pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - scatola portafrutto idonea al sistema in uso, / - fornitura e montaggio degli'apparecchio di comando completo di supporto, frutto e placca, / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto di comando per attacco luce con comando centralizzato tramite relè passo passo, relè a tempo, rivelatore di movimento o attuatore generico, in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di comando con scatola di contenimento, / - morsetti a mantello e accessori, / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. / § / Auslass für Schalt- und Befehlgeräte für zentrale gesteuerte Lichtanlage über Schritt-, Zeitrelais, Bewegungsmelder oder allgemeinen Schaltaktor in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, / - Leitung des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Lieferung und Montage des Schalt- und Befehlgerätes, komplett mit Dose, Halterung, Einsatz und Abdeckplatte der eingesetzten Serie, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Leitung ausgehend vom entsprechenden Stromverteiler (maximale Länge 20m) / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile sowie die Leistungen für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Auslass für Schalt- und Befehlgeräte für zentrale gesteuerte Lichtanlage über Schritt-, Zeitrelais, Bewegungsmelder oder allgemeinen Schaltaktor in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leitung des Typs H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Lieferung und Montage des Schalt- und Befehlgerätes, komplett mit Dose, / - Mantelklemmen und Zubehör, / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.
9173		15.08.01.36.a		Punto di comando per attacco luce con comando centralizzato tramite relè passo passo, relè a tempo, rivelatore di movimento o attuatore generico, in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di comando con scatola di contenimento, / - morsetti a mantello e accessori, / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto di comando con pulsante unipolare 10 A, in esecuzione a vista - IP40 - linea N07V-K o FROR450/750V / § / Auslass für Schalt- und Befehlgeräte für zentrale gesteuerte Lichtanlage über Schritt-, Zeitrelais, Bewegungsmelder oder allgemeinen Schaltaktor in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leitung des Typs H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Lieferung und Montage des Schalt- und Befehlgerätes, komplett mit Dose, / - Mantelklemmen und Zubehör, / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Tasterauslass mit einpoligem Taster 10 A, in auf Putz Ausführung - IP40 - Leitung N07V-K oder FROR450/750V		cad § St	97,83000
9174		15.08.01.36.b		Punto di comando per attacco luce con comando centralizzato tramite relè passo passo, relè a tempo, rivelatore di movimento o attuatore generico, in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di comando con scatola di contenimento, / - morsetti a mantello e accessori, / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto di comando con pulsante unipolare 10 A, in esecuzione a vista - IP44 - linea FG7OR0,6/1kV / § / Auslass für Schalt- und Befehlgeräte für zentrale gesteuerte Lichtanlage über Schritt-, Zeitrelais, Bewegungsmelder oder allgemeinen Schaltaktor in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leitung des Typs H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Lieferung und Montage des Schalt- und Befehlgerätes, komplett mit Dose, / - Mantelklemmen und Zubehör, / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Tasterauslass mit einpoligem Taster 10 A, in auf Putz Ausführung - IP44 - Leitung FG7OR0,6/1kV		cad § St	101,74000
9175		15.08.01.36.c		Punto di comando per attacco luce con comando centralizzato tramite relè passo passo, relè a tempo, rivelatore di movimento o attuatore generico, in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di comando con scatola di contenimento, / - morsetti a mantello e accessori, / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto di comando con pulsante unipolare 10 A, in esecuzione a vista - IP65 - linea FG7OR0,6/1kV / § / Auslass für Schalt- und Befehlgeräte für zentrale gesteuerte Lichtanlage über Schritt-, Zeitrelais, Bewegungsmelder oder allgemeinen Schaltaktor in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leitung des Typs H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Lieferung und Montage des Schalt- und Befehlgerätes, komplett mit Dose, / - Mantelklemmen und Zubehör, / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Tasterauslass mit einpoligem Taster 10 A, in auf Putz Ausführung - IP 65 - Leitung FG7OR0,6/1kV		cad § St	107,61000
9176		15.08.01.36.d		Punto di comando per attacco luce con comando centralizzato tramite relè passo passo, relè a tempo, rivelatore di movimento o attuatore generico, in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di comando con scatola di contenimento, / - morsetti a mantello e accessori, / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto di comando con pulsante luminoso unipolare 10 A, in esecuzione a vista - IP40 - linea N07V-K o FROR450/750V / § / Auslass für Schalt- und Befehlgeräte für zentrale gesteuerte Lichtanlage über Schritt-, Zeitrelais, Bewegungsmelder oder allgemeinen Schaltaktor in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leitung des Typs H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Lieferung und Montage des Schalt- und Befehlgerätes, komplett mit Dose, / - Mantelklemmen und Zubehör, / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Tasterauslass mit einpoligem beleuchteten Taster 10 A, in auf Putz Ausführung - IP40 - Leitung N07V-K oder FROR450/750V		cad § St	103,70000
9177		15.08.01.36.e		Punto di comando per attacco luce con comando centralizzato tramite relè passo passo, relè a tempo, rivelatore di movimento o attuatore generico, in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di comando con scatola di contenimento, / - morsetti a mantello e accessori, / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto di comando con pulsante luminoso unipolare 10 A, in esecuzione a vista - IP44 - linea FG7OR0,6/1kV / § / Auslass für Schalt- und Befehlgeräte für zentrale gesteuerte Lichtanlage über Schritt-, Zeitrelais, Bewegungsmelder oder allgemeinen Schaltaktor in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leitung des Typs H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Lieferung und Montage des Schalt- und Befehlgerätes, komplett mit Dose, / - Mantelklemmen und Zubehör, / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Tasterauslass mit einpoligem beleuchteten Taster 10 A, in auf Putz Ausführung - IP44 - Leitung FG7OR0,6/1kV		cad § St	107,61000
9178		15.08.01.36.f		Punto di comando per attacco luce con comando centralizzato tramite relè passo passo, relè a tempo, rivelatore di movimento o attuatore generico, in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di comando con scatola di contenimento, / - morsetti a mantello e accessori, / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto di comando con pulsante luminoso unipolare 10 A, in esecuzione a vista - IP65 - linea FG7OR0,6/1kV / § / Auslass für Schalt- und Befehlgeräte für zentrale gesteuerte Lichtanlage über Schritt-, Zeitrelais, Bewegungsmelder oder allgemeinen Schaltaktor in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leitung des Typs H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Lieferung und Montage des Schalt- und Befehlgerätes, komplett mit Dose, / - Mantelklemmen und Zubehör, / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Tasterauslass mit einpoligem beleuchteten Taster 10 A, in auf Putz Ausführung - IP 65 - Leitung FG7OR0,6/1kV		cad § St	113,48000
9179		15.08.01.36.g		Punto di comando per attacco luce con comando centralizzato tramite relè passo passo, relè a tempo, rivelatore di movimento o attuatore generico, in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di comando con scatola di contenimento, / - morsetti a mantello e accessori, / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto di comando con rilevatore di movimento elettronico ad infrarossi passivi. Provvisto di relè crepuscolare con campo di regolazione da 0 a 1000 lx. Tempo di inserzione regolabile. Angolo di rilevazione modificabile fino a 180°. Profondità di campo fino a 12 m. Tensione di alimentazione 230V. Potere di interruzione: 10A a 230V con cosfì = 1 6A a 230V con cosfì = 0.6. Esecuzione a vista IP44. / § / Auslass für Schalt- und Befehlgeräte für zentrale gesteuerte Lichtanlage über Schritt-, Zeitrelais, Bewegungsmelder oder allgemeinen Schaltaktor in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leitung des Typs H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Lieferung und Montage des Schalt- und Befehlgerätes, komplett mit Dose, / - Mantelklemmen und Zubehör, / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Auslass für Schaltgerät mit elektronischen passiven Infrarot - Bewegungsmelder mit Dämmerungsschalter ausgerüstet, regelbar von 0-1000 lx. Regelbare Schaltzeit. Ansprechwinkel veränderbar bis 180°. Reichweite bis zu 12 m. Versorgungsspannung 230V. Schaltvermögen: 10A bei 230V mit cosfì = 1 6A bei 230V mit cosfì = 0.6. In auf Putz Ausführung IP 64.		cad § St	173,16000
9180		15.08.01.36.h		Punto di comando per attacco luce con comando centralizzato tramite relè passo passo, relè a tempo, rivelatore di movimento o attuatore generico, in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di comando con scatola di contenimento, / - morsetti a mantello e accessori, / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto di comando con rilevatore di movimento elettronico ad infrarossi passivi. Provvisto di relè crepuscolare con campo di regolazione da 0 a 1000 lx. Tempo di inserzione regolabile. Angolo di rilevazione modificabile fino a 270°. Profondità di campo fino a 12 m. Tensione di alimentazione 230V. Potere di interruzione: 10A a 230V con cosfì = 1 6A a 230V con cosfì = 0.6.Esecuzione a vista IP44. / § / Auslass für Schalt- und Befehlgeräte für zentrale gesteuerte Lichtanlage über Schritt-, Zeitrelais, Bewegungsmelder oder allgemeinen Schaltaktor in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leitung des Typs H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Lieferung und Montage des Schalt- und Befehlgerätes, komplett mit Dose, / - Mantelklemmen und Zubehör, / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Auslass für Schaltgerät mit elektronischen passiven Infrarot - Bewegungsmelder mit Dämmerungsschalter ausgerüstet, regelbar von 0-1000 lx. Regelbare Schalzeit. Ansprechwinkel veränderbar bis 270°. Reichweite bis zu 12 m. Versorgungsspannung 230V. Schaltvermögen: 10A bei 230V mit cosfì = 1 6A bei 230V mit cosfì = 0.6. Auf Putz Ausführung IP44.		cad § St	173,16000
9181		15.08.01.36.i		Punto di comando per attacco luce con comando centralizzato tramite relè passo passo, relè a tempo, rivelatore di movimento o attuatore generico, in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di comando con scatola di contenimento, / - morsetti a mantello e accessori, / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto di comando con finecorsa sigillato - tensione 230V - portata 10A IP67 / § / Auslass für Schalt- und Befehlgeräte für zentrale gesteuerte Lichtanlage über Schritt-, Zeitrelais, Bewegungsmelder oder allgemeinen Schaltaktor in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leitung des Typs H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Lieferung und Montage des Schalt- und Befehlgerätes, komplett mit Dose, / - Mantelklemmen und Zubehör, / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Auslass für Endschalter, geschlossen, Nennspannung 230V und Stromfestigkeit 10A - IP67		cad § St	121,31000
9182		15.08.01.36.j		Punto di comando per attacco luce con comando centralizzato tramite relè passo passo, relè a tempo, rivelatore di movimento o attuatore generico, in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di comando con scatola di contenimento, / - morsetti a mantello e accessori, / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto di comando con attivazione automatica in funzione della luce. Costituito da interruttore crepuscolare installabile entro quadro elettrico e da sensore di luminositò idoneo all'installazione all'esterno con grado di protezione IP54. Soglia di intervento regolabile da 2 a 100 lux. / § / Auslass für Schalt- und Befehlgeräte für zentrale gesteuerte Lichtanlage über Schritt-, Zeitrelais, Bewegungsmelder oder allgemeinen Schaltaktor in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leitung des Typs H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Lieferung und Montage des Schalt- und Befehlgerätes, komplett mit Dose, / - Mantelklemmen und Zubehör, / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Auslass für Dämmerungsschalter zum Schalten der Beleuchtung in Abhängigkeit des Tageslichtes. Bestehend aus Dämmerungsschalter, montierbar im Stromverteiler, Lichtsensor geeignet für Montage im Freien mit Schutzgrad IP54, regelbar von 2 bis 100 Lux.		cad § St	169,25000
9183		15.08.01.51		Punto di comando per attacco luce con comando centralizzato tramite relè passo passo, relè a tempo, rivelatore di movimento o attuatore generico, in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di comando con scatola di contenimento, / - morsetti a mantello e accessori, / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto luce in parallelo comandato in loco o centralizzato, esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima dei conduttori di fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. / § / Auslass für Schalt- und Befehlgeräte für zentrale gesteuerte Lichtanlage über Schritt-, Zeitrelais, Bewegungsmelder oder allgemeinen Schaltaktor in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leitung des Typs H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Lieferung und Montage des Schalt- und Befehlgerätes, komplett mit Dose, / - Mantelklemmen und Zubehör, / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Paralleler Lichtpunkt örtlich oder zentral geschaltet, in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von gleich 1,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.
9184		15.08.01.51.a		Punto luce in parallelo comandato in loco o centralizzato, esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima dei conduttori di fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto luce in parallelo esecuzione sotto intonaco - IP40 / § / Paralleler Lichtpunkt örtlich oder zentral geschaltet, in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von gleich 1,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Lichtauslass parallel in unter Putz Ausführung - IP40		cad § St	10,47000
9185		15.08.01.52		Punto luce in parallelo comandato in loco o centralizzato, esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima dei conduttori di fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto luce in parallelo comandato in loco o centralizzato, esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti, ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. / § / Paralleler Lichtpunkt örtlich oder zentral geschaltet, in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von gleich 1,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Paralleler Lichtpunkt örtlich oder zentral geschaltet, in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 1,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.
9186		15.08.01.52.a		Punto luce in parallelo comandato in loco o centralizzato, esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti, ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto luce in parallelo in esecuzione a vista - IP40 - linea N07K-V o FROR450/750V / § / Paralleler Lichtpunkt örtlich oder zentral geschaltet, in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 1,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Lichtauslass parallel in auf Putz Ausführung - IP40 - Leitung N07V-K oder FROR450/750V		cad § St	17,61000
9187		15.08.01.52.b		Punto luce in parallelo comandato in loco o centralizzato, esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti, ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto luce in parallelo in esecuzione a vista - IP44 - linea FG7OR0,6/1kV / § / Paralleler Lichtpunkt örtlich oder zentral geschaltet, in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 1,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Lichtauslass parallel in auf Putz Ausführung - IP44 - Leitung FG7OR0,6/1kV		cad § St	18,39000
9188		15.08.01.52.c		Punto luce in parallelo comandato in loco o centralizzato, esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti, ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto luce in parallelo in esecuzione a vista - IP65 - linea FG7OR0,6/1kV / § / Paralleler Lichtpunkt örtlich oder zentral geschaltet, in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 1,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Lichtauslass parallel in auf Putz Ausführung - IP65 - Leitung FG7OR0,6/1kV		cad § St	20,15000
9189		15.08.01.55		Punto luce in parallelo comandato in loco o centralizzato, esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti, ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Sovraprezzo per punti luce comandati in loco o centralizzati in esecuzione sotto intonaco per linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione con lunghezza eccedente i 20 m completa di: / - sistema di distribuzione in tubo corrugato flessibile, / - conduttore del tipo H07V-K, N07V-K di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti, ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. / § / Paralleler Lichtpunkt örtlich oder zentral geschaltet, in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 1,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Mehrpreis für Lichtpunkte, örtlich oder zentral geschaltet, in unter Putz Ausführung, deren Einspeiseleitung, ausgehend vom Stromverteiler, die Länge von 20m überschreitet, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von gleich 1,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.
9190		15.08.01.55.a		Sovraprezzo per punti luce comandati in loco o centralizzati in esecuzione sotto intonaco per linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione con lunghezza eccedente i 20 m completa di: / - sistema di distribuzione in tubo corrugato flessibile, / - conduttore del tipo H07V-K, N07V-K di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti, ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. sovrapprezzo per lunghezza compresa tra 20m e 40m - IP40 / § / Mehrpreis für Lichtpunkte, örtlich oder zentral geschaltet, in unter Putz Ausführung, deren Einspeiseleitung, ausgehend vom Stromverteiler, die Länge von 20m überschreitet, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von gleich 1,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Mehrpreis für Länge zwischen 20m und 40m - IP40		cad § St	13,79000
9191		15.08.01.55.b		Sovraprezzo per punti luce comandati in loco o centralizzati in esecuzione sotto intonaco per linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione con lunghezza eccedente i 20 m completa di: / - sistema di distribuzione in tubo corrugato flessibile, / - conduttore del tipo H07V-K, N07V-K di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti, ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. sovrapprezzo per lunghezza compresa tra 20m e 60m - IP40 / § / Mehrpreis für Lichtpunkte, örtlich oder zentral geschaltet, in unter Putz Ausführung, deren Einspeiseleitung, ausgehend vom Stromverteiler, die Länge von 20m überschreitet, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von gleich 1,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Mehrpreis für Länge zwischen 20m und 60m - IP40		cad § St	40,31000
9192		15.08.01.55.c		Sovraprezzo per punti luce comandati in loco o centralizzati in esecuzione sotto intonaco per linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione con lunghezza eccedente i 20 m completa di: / - sistema di distribuzione in tubo corrugato flessibile, / - conduttore del tipo H07V-K, N07V-K di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti, ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. sovrapprezzo per lunghezza compresa tra 20m e 80m - IP40 / § / Mehrpreis für Lichtpunkte, örtlich oder zentral geschaltet, in unter Putz Ausführung, deren Einspeiseleitung, ausgehend vom Stromverteiler, die Länge von 20m überschreitet, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von gleich 1,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Mehrpreis für Länge zwischen 20m und 80m, IP40		cad § St	73,57000
9193		15.08.01.56		Sovraprezzo per punti luce comandati in loco o centralizzati in esecuzione sotto intonaco per linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione con lunghezza eccedente i 20 m completa di: / - sistema di distribuzione in tubo corrugato flessibile, / - conduttore del tipo H07V-K, N07V-K di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti, ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Sovraprezzo per punti luce comandati in loco o centralizzati in esecuzione a vista per linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione con lunghezza eccedente i 20 m completa di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti, ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. / § / Mehrpreis für Lichtpunkte, örtlich oder zentral geschaltet, in unter Putz Ausführung, deren Einspeiseleitung, ausgehend vom Stromverteiler, die Länge von 20m überschreitet, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von gleich 1,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Mehrpreis für Lichtpunkte, örtlich oder zentral geschaltet, in auf Putz Ausführung, deren Einspeiseleitung, ausgehend vom Stromverteiler, die Länge von 20m überschreitet, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von gleich 1,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.
9194		15.08.01.56.a		Sovraprezzo per punti luce comandati in loco o centralizzati in esecuzione a vista per linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione con lunghezza eccedente i 20 m completa di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti, ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. sovrapprezzo per lunghezza compresa tra 20m e 40m - IP40 - linea N07K-V o FROR450/750V / § / Mehrpreis für Lichtpunkte, örtlich oder zentral geschaltet, in auf Putz Ausführung, deren Einspeiseleitung, ausgehend vom Stromverteiler, die Länge von 20m überschreitet, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von gleich 1,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Mehrpreis für Länge zwischen 20m und 40m - IP40 - Leitung N07K-V o FROR450/750V		cad § St	30,03000
9195		15.08.01.56.b		Sovraprezzo per punti luce comandati in loco o centralizzati in esecuzione a vista per linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione con lunghezza eccedente i 20 m completa di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti, ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. sovrapprezzo per lunghezza compresa tra 20m e 60m - IP40 - linea N07K-V o FROR450/750V / § / Mehrpreis für Lichtpunkte, örtlich oder zentral geschaltet, in auf Putz Ausführung, deren Einspeiseleitung, ausgehend vom Stromverteiler, die Länge von 20m überschreitet, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von gleich 1,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Mehrpreis für Länge zwischen 20m und 60m - IP40 - Leitung N07K-V oder FROR450/750V		cad § St	88,14000
9196		15.08.01.56.c		Sovraprezzo per punti luce comandati in loco o centralizzati in esecuzione a vista per linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione con lunghezza eccedente i 20 m completa di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti, ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. sovrapprezzo per lunghezza compresa tra 20m e 80m - IP40 - linea N07K-V o FROR450/750V / § / Mehrpreis für Lichtpunkte, örtlich oder zentral geschaltet, in auf Putz Ausführung, deren Einspeiseleitung, ausgehend vom Stromverteiler, die Länge von 20m überschreitet, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von gleich 1,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Mehrpreis für Länge zwischen 20m und 80m - IP40 - Leitung N07K-V oder FROR450/750V		cad § St	154,57000
9197		15.08.01.56.d		Sovraprezzo per punti luce comandati in loco o centralizzati in esecuzione a vista per linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione con lunghezza eccedente i 20 m completa di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti, ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. sovrapprezzo per lunghezza compresa tra 20m e 40m - IP44 - linea FG7OR0,6/1kV / § / Mehrpreis für Lichtpunkte, örtlich oder zentral geschaltet, in auf Putz Ausführung, deren Einspeiseleitung, ausgehend vom Stromverteiler, die Länge von 20m überschreitet, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von gleich 1,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Mehrpreis für Länge zwischen 20m und 40m - IP44 - Leitung FG7OR0,6/1kV		cad § St	30,82000
9198		15.08.01.56.e		Sovraprezzo per punti luce comandati in loco o centralizzati in esecuzione a vista per linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione con lunghezza eccedente i 20 m completa di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti, ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. sovrapprezzo per lunghezza compresa tra 20m e 60m - IP44 - linea FG7OR0,6/1kV / § / Mehrpreis für Lichtpunkte, örtlich oder zentral geschaltet, in auf Putz Ausführung, deren Einspeiseleitung, ausgehend vom Stromverteiler, die Länge von 20m überschreitet, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von gleich 1,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Mehrpreis für Länge zwischen 20m und 60m - IP44 - Leitung FG7OR0,6/1kV		cad § St	90,59000
9199		15.08.01.56.f		Sovraprezzo per punti luce comandati in loco o centralizzati in esecuzione a vista per linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione con lunghezza eccedente i 20 m completa di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti, ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. sovrapprezzo per lunghezza compresa tra 20m e 80m - IP44 - linea FG7OR0,6/1kV / § / Mehrpreis für Lichtpunkte, örtlich oder zentral geschaltet, in auf Putz Ausführung, deren Einspeiseleitung, ausgehend vom Stromverteiler, die Länge von 20m überschreitet, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von gleich 1,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Mehrpreis für Länge zwischen 20m und 80m - IP44 - Leitung FG7OR0,6/1kV		cad § St	158,48000
9200		15.08.01.56.g		Sovraprezzo per punti luce comandati in loco o centralizzati in esecuzione a vista per linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione con lunghezza eccedente i 20 m completa di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti, ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. sovrapprezzo per lunghezza compresa tra 20m e 40m - IP65 - linea FG7OR0,6/1kV / § / Mehrpreis für Lichtpunkte, örtlich oder zentral geschaltet, in auf Putz Ausführung, deren Einspeiseleitung, ausgehend vom Stromverteiler, die Länge von 20m überschreitet, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von gleich 1,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Mehrpreis für Länge zwischen 20m und 40m - IP65 - Leitung FG7OR0,6/1kV		cad § St	32,58000
9201		15.08.01.56.h		Sovraprezzo per punti luce comandati in loco o centralizzati in esecuzione a vista per linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione con lunghezza eccedente i 20 m completa di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti, ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. sovrapprezzo per lunghezza compresa tra 20m e 60m - IP65 - linea FG7OR0,6/1kV / § / Mehrpreis für Lichtpunkte, örtlich oder zentral geschaltet, in auf Putz Ausführung, deren Einspeiseleitung, ausgehend vom Stromverteiler, die Länge von 20m überschreitet, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von gleich 1,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Mehrpreis für Länge zwischen 20m und 60m - IP65 - Leitung FG7OR0,6/1kV		cad § St	95,38000
9202		15.08.01.56.i		Sovraprezzo per punti luce comandati in loco o centralizzati in esecuzione a vista per linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione con lunghezza eccedente i 20 m completa di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti, ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. sovraprezzo per lunghezza compresa tra 20m e 80m - IP65 - linea FG7OR0,6/1kV / § / Mehrpreis für Lichtpunkte, örtlich oder zentral geschaltet, in auf Putz Ausführung, deren Einspeiseleitung, ausgehend vom Stromverteiler, die Länge von 20m überschreitet, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von gleich 1,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Mehrpreis für Länge zwischen 20m und 80m - IP65 - Leitung FG7OR0,6/1kV		cad § St	166,31000
9203		15.08.01.61		Sovraprezzo per punti luce comandati in loco o centralizzati in esecuzione a vista per linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione con lunghezza eccedente i 20 m completa di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti, ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Fornitura e posa di contenitori da incasso in calcestruzzo in opera. Gli oneri comprendono la fornitura e la posa in opera di contenitori da incasso ed il loro collegamento con attacchi predisposti in esecuzione sotto intonaco, completi di: / - montaggio e fissaggio dei vari tipi di contenitori da incasso, completi di copertura frontale, sulle casseforme delle pareti o dei soffitti prima del getto del calcestruzzo, / - esecuzione e coordinamento cronologico delle lavorazioni in accordo con l'impresa edile, / - collegamento con i vari contenitori da incasso delle tubazioni flessibili predisposte, / - controllo dei contenitori alla resistenza al calcestruzzo (infiltrazioni di calcestruzzo), / - togliere le viti di fissaggio prima dell'asporto delle casseforme, / - tamponamento dei fori di fissaggio per i contenitori da incasso sulle casseforme a mezzo di resine speciali e ripristino della superficie originaria, / - controllo dei contenitori e delle tubazioni su eventuali infiltrazioni di calcestruzzo dopo l'asporto delle casseforme, / - asporto immediato di eventuali infiltrazioni di calcestruzzo e pulizia dei contenitori e tubazioni flessibili, / Incluso quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. / § / Mehrpreis für Lichtpunkte, örtlich oder zentral geschaltet, in auf Putz Ausführung, deren Einspeiseleitung, ausgehend vom Stromverteiler, die Länge von 20m überschreitet, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von gleich 1,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Lieferung und Montage von Einlegesystemen für Ortbeton. Die Leistungen beinhalten die Lieferung und Montage der Einlegebauteile und deren Einbindung in bauseitige UP-Auslässe, komplett mit: / - Montage, bzw. Befestigung der verschiedenen Einlegebauteile und Frontteil auf der Decken- oder Wandschalung vor dem Betonieren, / - Ausführung und zeitliche Koordination der Arbeiten in Absprache mit der Baufirma, / - Einführung der bauseits vorbereiteten Installationsrohre in die verschiedenen Einlegebauteile, / - Prüfung der Bauteile auf Betonfestigkeit (Eindringen von Beton), / - Lösen der Befestigungsschrauben vor Entfernung der Schalung, / - Verschließen der Befestigungslöcher für die Beton Einlegebauteile auf den Schalungen mittels speziellem Kunstharz und Wiederherstellung der ursprünglichen Oberflächenbeschaffenheit / - Prüfung der Einlegeteile und der Installationsrohre auf Betoneindringung nach Entfernung der Schalungen, / - sofortige Entfernung eventueller Betoneindringungen und Freilegung der Einlegeteile und Installationsrohre. / Einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Betonteile, sowie die Arbeitsleistungen für eine betriebsfertige den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.
9204		15.08.01.61.a		Fornitura e posa di contenitori da incasso in calcestruzzo in opera. Gli oneri comprendono la fornitura e la posa in opera di contenitori da incasso ed il loro collegamento con attacchi predisposti in esecuzione sotto intonaco, completi di: / - montaggio e fissaggio dei vari tipi di contenitori da incasso, completi di copertura frontale, sulle casseforme delle pareti o dei soffitti prima del getto del calcestruzzo, / - esecuzione e coordinamento cronologico delle lavorazioni in accordo con l'impresa edile, / - collegamento con i vari contenitori da incasso delle tubazioni flessibili predisposte, / - controllo dei contenitori alla resistenza al calcestruzzo (infiltrazioni di calcestruzzo), / - togliere le viti di fissaggio prima dell'asporto delle casseforme, / - tamponamento dei fori di fissaggio per i contenitori da incasso sulle casseforme a mezzo di resine speciali e ripristino della superficie originaria, / - controllo dei contenitori e delle tubazioni su eventuali infiltrazioni di calcestruzzo dopo l'asporto delle casseforme, / - asporto immediato di eventuali infiltrazioni di calcestruzzo e pulizia dei contenitori e tubazioni flessibili, / Incluso quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Sovrapprezzo su relativo punto luce, comandato in loco o centralizzato per posa in calcestruzzo, completo di scatola per attacco lampada con posa in calcestruzzo in opera, con apertura 35 mm, profondità 55 mm, a due parti, resistente al fuoco fino a 650°C, dado M5 in metallo per fissaggio apparecchi illuminanti con peso fino 10 kg e canalina da incasso a soffitto in calcestruzzo in opera per l'alimentazione di attacchi a soffitto in partenza dalle pareti divisorie, apertura della cassaforma, lunghezza 300 mm, profondità 30 mm, larghezza 40 mm. / § / Lieferung und Montage von Einlegesystemen für Ortbeton. Die Leistungen beinhalten die Lieferung und Montage der Einlegebauteile und deren Einbindung in bauseitige UP-Auslässe, komplett mit: / - Montage, bzw. Befestigung der verschiedenen Einlegebauteile und Frontteil auf der Decken- oder Wandschalung vor dem Betonieren, / - Ausführung und zeitliche Koordination der Arbeiten in Absprache mit der Baufirma, / - Einführung der bauseits vorbereiteten Installationsrohre in die verschiedenen Einlegebauteile, / - Prüfung der Bauteile auf Betonfestigkeit (Eindringen von Beton), / - Lösen der Befestigungsschrauben vor Entfernung der Schalung, / - Verschließen der Befestigungslöcher für die Beton Einlegebauteile auf den Schalungen mittels speziellem Kunstharz und Wiederherstellung der ursprünglichen Oberflächenbeschaffenheit / - Prüfung der Einlegeteile und der Installationsrohre auf Betoneindringung nach Entfernung der Schalungen, / - sofortige Entfernung eventueller Betoneindringungen und Freilegung der Einlegeteile und Installationsrohre. / Einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Betonteile, sowie die Arbeitsleistungen für eine betriebsfertige den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Mehrpreis auf den entsprechenden Lichtpunkt, örtlich oder zentral geschaltet für Verlegung in Beton komplett Leuchten Decken, bzw. Wandauslassdose für Ortbeton mit Auslassöffnung 35 mm, Einbauhöhe 55 mm zweiteilig, Feuerbeständigkeit bis 650°C. Metallmutter M5 für Leuchtenbefestigung bis 10 kg und Deckeneinbauleiste für Ortbeton zum Einspeisen von Deckenauslässen ab Zwischenwänden, zur Schalungsseite offen, Länge 300 mm, Einbauhöhe 30 mm, Breite 40 mm.		cad § St	22,79000
9205		15.08.01.61.b		Fornitura e posa di contenitori da incasso in calcestruzzo in opera. Gli oneri comprendono la fornitura e la posa in opera di contenitori da incasso ed il loro collegamento con attacchi predisposti in esecuzione sotto intonaco, completi di: / - montaggio e fissaggio dei vari tipi di contenitori da incasso, completi di copertura frontale, sulle casseforme delle pareti o dei soffitti prima del getto del calcestruzzo, / - esecuzione e coordinamento cronologico delle lavorazioni in accordo con l'impresa edile, / - collegamento con i vari contenitori da incasso delle tubazioni flessibili predisposte, / - controllo dei contenitori alla resistenza al calcestruzzo (infiltrazioni di calcestruzzo), / - togliere le viti di fissaggio prima dell'asporto delle casseforme, / - tamponamento dei fori di fissaggio per i contenitori da incasso sulle casseforme a mezzo di resine speciali e ripristino della superficie originaria, / - controllo dei contenitori e delle tubazioni su eventuali infiltrazioni di calcestruzzo dopo l'asporto delle casseforme, / - asporto immediato di eventuali infiltrazioni di calcestruzzo e pulizia dei contenitori e tubazioni flessibili, / Incluso quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Sovrapprezzo su relativo punto luce, comandato in loco o centralizzato per posa in calcestruzzo, completo di scatola per attacco lampada con posa in calcestruzzo in opera, con apertura 60 mm, profondità 55 mm, a due parti, resistente al fuoco fino a 650°C, dado M5 in metallo per fissaggio apparecchi illuminanti con peso fino 10 kg e canalina da incasso a soffitto in calcestruzzo in opera per l´alimentazione di attacchi a soffitto in partenza dalle pareti divisorie, apertura della cassaforma, lunghezza 300 mm, profondità 30 mm, larghezza 40 mm. / § / Lieferung und Montage von Einlegesystemen für Ortbeton. Die Leistungen beinhalten die Lieferung und Montage der Einlegebauteile und deren Einbindung in bauseitige UP-Auslässe, komplett mit: / - Montage, bzw. Befestigung der verschiedenen Einlegebauteile und Frontteil auf der Decken- oder Wandschalung vor dem Betonieren, / - Ausführung und zeitliche Koordination der Arbeiten in Absprache mit der Baufirma, / - Einführung der bauseits vorbereiteten Installationsrohre in die verschiedenen Einlegebauteile, / - Prüfung der Bauteile auf Betonfestigkeit (Eindringen von Beton), / - Lösen der Befestigungsschrauben vor Entfernung der Schalung, / - Verschließen der Befestigungslöcher für die Beton Einlegebauteile auf den Schalungen mittels speziellem Kunstharz und Wiederherstellung der ursprünglichen Oberflächenbeschaffenheit / - Prüfung der Einlegeteile und der Installationsrohre auf Betoneindringung nach Entfernung der Schalungen, / - sofortige Entfernung eventueller Betoneindringungen und Freilegung der Einlegeteile und Installationsrohre. / Einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Betonteile, sowie die Arbeitsleistungen für eine betriebsfertige den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Mehrpreis auf den entsprechenden Lichtpunkt, örtlich oder zentral geschaltet für Verlegung in Beton komplett Leuchten Decken, bzw. Wandauslassdose für Ortbeton mit Auslassöffnung 60 mm, Einbauhöhe 55mm zweiteilig, Feuerbeständigkeit bis 650°C. Metallmutter M5 für Leuchtenbefestigung bis 10 kg und Deckeneinbauleiste für Ortbeton zum Einspeisen von Deckenauslässen ab Zwischenwänden, zur Schalungsseite offen, Länge 300 mm, Einbauhöhe 30 mm, Breite 40 mm.		cad § St	22,79000
9206		15.08.01.61.c		Fornitura e posa di contenitori da incasso in calcestruzzo in opera. Gli oneri comprendono la fornitura e la posa in opera di contenitori da incasso ed il loro collegamento con attacchi predisposti in esecuzione sotto intonaco, completi di: / - montaggio e fissaggio dei vari tipi di contenitori da incasso, completi di copertura frontale, sulle casseforme delle pareti o dei soffitti prima del getto del calcestruzzo, / - esecuzione e coordinamento cronologico delle lavorazioni in accordo con l'impresa edile, / - collegamento con i vari contenitori da incasso delle tubazioni flessibili predisposte, / - controllo dei contenitori alla resistenza al calcestruzzo (infiltrazioni di calcestruzzo), / - togliere le viti di fissaggio prima dell'asporto delle casseforme, / - tamponamento dei fori di fissaggio per i contenitori da incasso sulle casseforme a mezzo di resine speciali e ripristino della superficie originaria, / - controllo dei contenitori e delle tubazioni su eventuali infiltrazioni di calcestruzzo dopo l'asporto delle casseforme, / - asporto immediato di eventuali infiltrazioni di calcestruzzo e pulizia dei contenitori e tubazioni flessibili, / Incluso quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Sovraprezzo su relativo punto luce, comandato in loco o centralizzato per posa in calcestruzzo, completo di scatola per attacco lampada con posa in calcestruzzo in opera, con apertura 60 mm, profondità 55 mm, a due parti, resistente al fuoco fino a 650°C, dado M5 in metallo per fissaggio apparecchi illuminanti con peso fino 10 kg. / § / Lieferung und Montage von Einlegesystemen für Ortbeton. Die Leistungen beinhalten die Lieferung und Montage der Einlegebauteile und deren Einbindung in bauseitige UP-Auslässe, komplett mit: / - Montage, bzw. Befestigung der verschiedenen Einlegebauteile und Frontteil auf der Decken- oder Wandschalung vor dem Betonieren, / - Ausführung und zeitliche Koordination der Arbeiten in Absprache mit der Baufirma, / - Einführung der bauseits vorbereiteten Installationsrohre in die verschiedenen Einlegebauteile, / - Prüfung der Bauteile auf Betonfestigkeit (Eindringen von Beton), / - Lösen der Befestigungsschrauben vor Entfernung der Schalung, / - Verschließen der Befestigungslöcher für die Beton Einlegebauteile auf den Schalungen mittels speziellem Kunstharz und Wiederherstellung der ursprünglichen Oberflächenbeschaffenheit / - Prüfung der Einlegeteile und der Installationsrohre auf Betoneindringung nach Entfernung der Schalungen, / - sofortige Entfernung eventueller Betoneindringungen und Freilegung der Einlegeteile und Installationsrohre. / Einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Betonteile, sowie die Arbeitsleistungen für eine betriebsfertige den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Mehrpreis auf den entsprechenden Lichtpunkt, örtlich oder zentral geschaltet für Verlegung in Beton komplett Leuchten Decken, bzw. Wandauslassdose für Ortbeton mit Auslassöffnung 60 mm, Einbauhöhe 55 mm zweiteilig, Feuerbeständigkeit bis 650°C. Metallmutter M5 für Leuchtenbefestigung bis 10 kg.		cad § St	14,38000
9207		15.08.11		Fornitura e posa di contenitori da incasso in calcestruzzo in opera. Gli oneri comprendono la fornitura e la posa in opera di contenitori da incasso ed il loro collegamento con attacchi predisposti in esecuzione sotto intonaco, completi di: / - montaggio e fissaggio dei vari tipi di contenitori da incasso, completi di copertura frontale, sulle casseforme delle pareti o dei soffitti prima del getto del calcestruzzo, / - esecuzione e coordinamento cronologico delle lavorazioni in accordo con l'impresa edile, / - collegamento con i vari contenitori da incasso delle tubazioni flessibili predisposte, / - controllo dei contenitori alla resistenza al calcestruzzo (infiltrazioni di calcestruzzo), / - togliere le viti di fissaggio prima dell'asporto delle casseforme, / - tamponamento dei fori di fissaggio per i contenitori da incasso sulle casseforme a mezzo di resine speciali e ripristino della superficie originaria, / - controllo dei contenitori e delle tubazioni su eventuali infiltrazioni di calcestruzzo dopo l'asporto delle casseforme, / - asporto immediato di eventuali infiltrazioni di calcestruzzo e pulizia dei contenitori e tubazioni flessibili, / Incluso quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Attacchi per impianti di illuminazione d'emergenza e di sicurezza / § / Lieferung und Montage von Einlegesystemen für Ortbeton. Die Leistungen beinhalten die Lieferung und Montage der Einlegebauteile und deren Einbindung in bauseitige UP-Auslässe, komplett mit: / - Montage, bzw. Befestigung der verschiedenen Einlegebauteile und Frontteil auf der Decken- oder Wandschalung vor dem Betonieren, / - Ausführung und zeitliche Koordination der Arbeiten in Absprache mit der Baufirma, / - Einführung der bauseits vorbereiteten Installationsrohre in die verschiedenen Einlegebauteile, / - Prüfung der Bauteile auf Betonfestigkeit (Eindringen von Beton), / - Lösen der Befestigungsschrauben vor Entfernung der Schalung, / - Verschließen der Befestigungslöcher für die Beton Einlegebauteile auf den Schalungen mittels speziellem Kunstharz und Wiederherstellung der ursprünglichen Oberflächenbeschaffenheit / - Prüfung der Einlegeteile und der Installationsrohre auf Betoneindringung nach Entfernung der Schalungen, / - sofortige Entfernung eventueller Betoneindringungen und Freilegung der Einlegeteile und Installationsrohre. / Einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Betonteile, sowie die Arbeitsleistungen für eine betriebsfertige den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Lichtauslässe für Sicherheit- und Notbeleuchtung
9208		15.08.11.01		Attacchi per impianti di illuminazione d'emergenza e di sicurezza Punto luce per apparecchio di illuminazione di sicurezza in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima dei conduttori di fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. / § / Lichtauslässe für Sicherheit- und Notbeleuchtung Lichtauslass für Notbeleuchtung in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 1,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.
9209		15.08.11.01.a		Punto luce per apparecchio di illuminazione di sicurezza in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima dei conduttori di fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto luce per illuminazione di sicurezza, sotto intonaco - IP40 / § / Lichtauslass für Notbeleuchtung in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 1,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Lichtauslass für Notbeleuchtung in unter Putz Ausführung - IP40		cad § St	38,64000
9210		15.08.11.01.b		Punto luce per apparecchio di illuminazione di sicurezza in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima dei conduttori di fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto luce per illuminazione di sicurezza, sotto intonaco - IP44 / § / Lichtauslass für Notbeleuchtung in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 1,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Lichtauslass für Notbeleuchtung in unter Putz Ausführung - IP44		cad § St	38,64000
9211		15.08.11.02		Punto luce per apparecchio di illuminazione di sicurezza in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima dei conduttori di fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto luce per apparecchio di illuminazione di sicurezza in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. / § / Lichtauslass für Notbeleuchtung in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 1,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Lichtauslass für Notbeleuchtung in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 1,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.
9212		15.08.11.02.a		Punto luce per apparecchio di illuminazione di sicurezza in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto luce per illuminazione di sicurezza, in esecuzione a vista - IP40 - linea N07V-K o FROR450/750V / § / Lichtauslass für Notbeleuchtung in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 1,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Lichtauslass für Notbeleuchtung in auf Putz Ausführung - IP40 - Leitung N07V-K oder FROR450/750V		cad § St	88,05000
9213		15.08.11.02.b		Punto luce per apparecchio di illuminazione di sicurezza in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto luce per illuminazione di sicurezza, in esecuzione a vista - IP44 - linea FG7OR0,6/1kV / § / Lichtauslass für Notbeleuchtung in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 1,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Lichtauslass für Notbeleuchtung in auf Putz Ausführung - IP44 - Leitung FG7OR0,6/1kV		cad § St	89,51000
9214		15.08.11.02.c		Punto luce per apparecchio di illuminazione di sicurezza in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto luce per illuminazione di sicurezza, in esecuzione a vista - IP65 - linea FG7OR0,6/1kV / § / Lichtauslass für Notbeleuchtung in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 1,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Lichtauslass für Notbeleuchtung in auf Putz Ausführung - IP65 - Leitung FG7OR0,6/1kV		cad § St	96,85000
9215		15.08.11.11		Punto luce per apparecchio di illuminazione di sicurezza in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Sovraprezzo per punti luce per apparecchi di illuminazione di sicurezza in esecuzione sotto intonaco per linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione con lunghezza eccedente i 20 m completa di: / - sistema di distribuzione in tubo corrugato flessibile, / - conduttore del tipo H07V-K, N07V-K di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti, ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. / § / Lichtauslass für Notbeleuchtung in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 1,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Mehrpreis für Lichtauslass für Notbeleuchtung, in unter Putz Ausführung, deren Einspeiseleitung, ausgehend vom Stromverteiler, die Länge von 20m überschreitet, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K, N07V-K mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 1,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.
9216		15.08.11.11.a		Sovraprezzo per punti luce per apparecchi di illuminazione di sicurezza in esecuzione sotto intonaco per linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione con lunghezza eccedente i 20 m completa di: / - sistema di distribuzione in tubo corrugato flessibile, / - conduttore del tipo H07V-K, N07V-K di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti, ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. sovrapprezzo per lunghezza compresa tra 20m e 40m - IP40 / § / Mehrpreis für Lichtauslass für Notbeleuchtung, in unter Putz Ausführung, deren Einspeiseleitung, ausgehend vom Stromverteiler, die Länge von 20m überschreitet, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K, N07V-K mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 1,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Mehrpreis für Länge zwischen 20m und 40m - IP40		cad § St	13,11000
9217		15.08.11.11.b		Sovraprezzo per punti luce per apparecchi di illuminazione di sicurezza in esecuzione sotto intonaco per linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione con lunghezza eccedente i 20 m completa di: / - sistema di distribuzione in tubo corrugato flessibile, / - conduttore del tipo H07V-K, N07V-K di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti, ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. sovrapprezzo per lunghezza compresa tra 20m e 60m - IP40 / § / Mehrpreis für Lichtauslass für Notbeleuchtung, in unter Putz Ausführung, deren Einspeiseleitung, ausgehend vom Stromverteiler, die Länge von 20m überschreitet, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K, N07V-K mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 1,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Mehrpreis für Länge zwischen 20m und 60m - IP40		cad § St	38,15000
9218		15.08.11.11.c		Sovraprezzo per punti luce per apparecchi di illuminazione di sicurezza in esecuzione sotto intonaco per linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione con lunghezza eccedente i 20 m completa di: / - sistema di distribuzione in tubo corrugato flessibile, / - conduttore del tipo H07V-K, N07V-K di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti, ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. sovrapprezzo per lunghezza compresa tra 20m e 80m - IP40 / § / Mehrpreis für Lichtauslass für Notbeleuchtung, in unter Putz Ausführung, deren Einspeiseleitung, ausgehend vom Stromverteiler, die Länge von 20m überschreitet, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K, N07V-K mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 1,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Mehrpreis für Länge zwischen 20m und 80m - IP40		cad § St	63,30000
9219		15.08.11.12		Sovraprezzo per punti luce per apparecchi di illuminazione di sicurezza in esecuzione sotto intonaco per linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione con lunghezza eccedente i 20 m completa di: / - sistema di distribuzione in tubo corrugato flessibile, / - conduttore del tipo H07V-K, N07V-K di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti, ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Sovraprezzo per punti luce per apparecchi di illuminazione di sicurezza in secuzione a vista per linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione con lunghezza eccedente i 20 m completa di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti, ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. / § / Mehrpreis für Lichtauslass für Notbeleuchtung, in unter Putz Ausführung, deren Einspeiseleitung, ausgehend vom Stromverteiler, die Länge von 20m überschreitet, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K, N07V-K mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 1,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Mehrpreis für Lichtauslass für Notbeleuchtung, in auf Putz Ausführung, deren Einspeiseleitung, ausgehend vom Stromverteiler, die Länge von 20m überschreitet, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 1,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.
9220		15.08.11.12.a		Sovraprezzo per punti luce per apparecchi di illuminazione di sicurezza in secuzione a vista per linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione con lunghezza eccedente i 20 m completa di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti, ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. sovrapprezzo per lunghezza compresa tra 20m e 40m - IP40 - linea N07K-V o FROR450/750V / § / Mehrpreis für Lichtauslass für Notbeleuchtung, in auf Putz Ausführung, deren Einspeiseleitung, ausgehend vom Stromverteiler, die Länge von 20m überschreitet, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 1,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Mehrpreis für Länge zwischen 20m und 40m - IP40 - Leitung N07K-V oder FROR450/750V		cad § St	29,35000
9221		15.08.11.12.b		Sovraprezzo per punti luce per apparecchi di illuminazione di sicurezza in secuzione a vista per linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione con lunghezza eccedente i 20 m completa di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti, ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. sovrapprezzo per lunghezza compresa tra 20m e 40m - IP60 - linea N07K-V o FROR450/750V / § / Mehrpreis für Lichtauslass für Notbeleuchtung, in auf Putz Ausführung, deren Einspeiseleitung, ausgehend vom Stromverteiler, die Länge von 20m überschreitet, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 1,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Mehrpreis für Länge zwischen 20m und 40m - IP60 - Leitung N07K-V oder FROR450/750V		cad § St	86,09000
9222		15.08.11.12.c		Sovraprezzo per punti luce per apparecchi di illuminazione di sicurezza in secuzione a vista per linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione con lunghezza eccedente i 20 m completa di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti, ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. sovrapprezzo per lunghezza compresa tra 20m e 80m - IP60 - linea N07K-V o FROR450/750V / § / Mehrpreis für Lichtauslass für Notbeleuchtung, in auf Putz Ausführung, deren Einspeiseleitung, ausgehend vom Stromverteiler, die Länge von 20m überschreitet, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 1,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Mehrpreis für Länge zwischen 20m und 80m - IP60 - Leitung N07K-V oder FROR450/750V		cad § St	143,81000
9223		15.08.11.12.d		Sovraprezzo per punti luce per apparecchi di illuminazione di sicurezza in secuzione a vista per linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione con lunghezza eccedente i 20 m completa di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti, ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. sovrapprezzo per lunghezza compresa tra 20m e 40m - IP44 - linea FG7OR0,6/1kV / § / Mehrpreis für Lichtauslass für Notbeleuchtung, in auf Putz Ausführung, deren Einspeiseleitung, ausgehend vom Stromverteiler, die Länge von 20m überschreitet, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 1,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Mehrpreis für Länge zwischen 20m und 40m - IP44 - Leitung FG7OR0,6/1kV		cad § St	30,33000
9224		15.08.11.12.e		Sovraprezzo per punti luce per apparecchi di illuminazione di sicurezza in secuzione a vista per linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione con lunghezza eccedente i 20 m completa di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti, ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. sovrapprezzo per lunghezza compresa tra 20m e 60m - IP44 - linea FG7OR0,6/1kV / § / Mehrpreis für Lichtauslass für Notbeleuchtung, in auf Putz Ausführung, deren Einspeiseleitung, ausgehend vom Stromverteiler, die Länge von 20m überschreitet, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 1,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Mehrpreis für Länge zwischen 20m und 60m - IP44 - Leitung FG7OR0,6/1kV		cad § St	89,03000
9225		15.08.11.12.f		Sovraprezzo per punti luce per apparecchi di illuminazione di sicurezza in secuzione a vista per linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione con lunghezza eccedente i 20 m completa di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti, ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. sovrapprezzo per lunghezza compresa tra 20m e 80m - IP44 - linea FG7OR0,6/1kV / § / Mehrpreis für Lichtauslass für Notbeleuchtung, in auf Putz Ausführung, deren Einspeiseleitung, ausgehend vom Stromverteiler, die Länge von 20m überschreitet, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 1,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Mehrpreis für Länge zwischen 20m und 80m - IP44 - Leitung FG7OR0,6/1kV		cad § St	146,75000
9226		15.08.11.12.g		Sovraprezzo per punti luce per apparecchi di illuminazione di sicurezza in secuzione a vista per linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione con lunghezza eccedente i 20 m completa di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti, ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. sovrapprezzo per lunghezza compresa tra 20m e 40m - IP65 - linea FG7OR0,6/1kV / § / Mehrpreis für Lichtauslass für Notbeleuchtung, in auf Putz Ausführung, deren Einspeiseleitung, ausgehend vom Stromverteiler, die Länge von 20m überschreitet, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 1,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Mehrpreis für Länge zwischen 20m und 40m - IP65 - Leitung FG7OR0,6/1kV		cad § St	31,79000
9227		15.08.11.12.h		Sovraprezzo per punti luce per apparecchi di illuminazione di sicurezza in secuzione a vista per linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione con lunghezza eccedente i 20 m completa di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti, ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. sovrapprezzo per lunghezza compresa tra 20m e 60m - IP65 - linea FG7OR0,6/1kV / § / Mehrpreis für Lichtauslass für Notbeleuchtung, in auf Putz Ausführung, deren Einspeiseleitung, ausgehend vom Stromverteiler, die Länge von 20m überschreitet, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 1,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Mehrpreis für Länge zwischen 20m und 60m - IP65 - Leitung FG7OR0,6/1kV		cad § St	93,43000
9228		15.08.11.12.i		Sovraprezzo per punti luce per apparecchi di illuminazione di sicurezza in secuzione a vista per linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione con lunghezza eccedente i 20 m completa di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti, ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. sovrapprezzo per lunghezza compresa tra 20m e 80m - IP65 - linea FG7OR0,6/1kV / § / Mehrpreis für Lichtauslass für Notbeleuchtung, in auf Putz Ausführung, deren Einspeiseleitung, ausgehend vom Stromverteiler, die Länge von 20m überschreitet, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 1,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Mehrpreis für Länge zwischen 20m und 80m - IP65 - Leitung FG7OR0,6/1kV		cad § St	156,53000
9229		15.10		Sovraprezzo per punti luce per apparecchi di illuminazione di sicurezza in secuzione a vista per linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione con lunghezza eccedente i 20 m completa di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti, ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Il gruppo 15.10 comprende i seguenti sottogruppi: / 15.10.01 Attacchi per impianti di illuminazione ordinaria / 15.10.02 Attacchi per impianti di illuminazione d'emergenza e di sicurezza / § / Mehrpreis für Lichtauslass für Notbeleuchtung, in auf Putz Ausführung, deren Einspeiseleitung, ausgehend vom Stromverteiler, die Länge von 20m überschreitet, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 1,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Die Gruppe 15.10 umfasst folgende Untergruppen: / 15.10.01 Auslässe für Starkstromanlagen / 15.10.02 Steckdosentafeln
9230		15.10.01		Il gruppo 15.10 comprende i seguenti sottogruppi: / 15.10.01 Attacchi per impianti di illuminazione ordinaria / 15.10.02 Attacchi per impianti di illuminazione d'emergenza e di sicurezza / Attacchi per impianti forza motrice / § / Die Gruppe 15.10 umfasst folgende Untergruppen: / 15.10.01 Auslässe für Starkstromanlagen / 15.10.02 Steckdosentafeln / Auslässe für Starkstromanlagen
9231		15.10.01.01		Attacchi per impianti forza motrice Punto presa di corrente bipolare (serie it.) 10 A in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima dei conduttori di fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - scatola portafrutto idonea al sistema in uso, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di derivazione a spina completo di supporto, frutti e placca, / - in caso di presa UPS colore a scelta della DL / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. / § / Auslässe für Starkstromanlagen Auslass Steckdose zweipolig (it. Serie) 10 A, in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen Kunststoffrohr, / - Leiter des Typs H07VK oder N07VK mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Erdleiter von 1,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System / - Lieferung und Montage der Steckdose, komplett mit Halterung, Einsatz und Abdeckplatte, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - USV Steckdosen Farbe nach Wahl der BL / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie Arbeitsleistungen für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.
9232		15.10.01.01.a		Punto presa di corrente bipolare (serie it.) 10 A in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima dei conduttori di fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - scatola portafrutto idonea al sistema in uso, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di derivazione a spina completo di supporto, frutti e placca, / - in caso di presa UPS colore a scelta della DL / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto presa con 1 presa 2x10A+T, sotto intonaco - IP40 - apparecchio serie prezzo standard / § / Auslass Steckdose zweipolig (it. Serie) 10 A, in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen Kunststoffrohr, / - Leiter des Typs H07VK oder N07VK mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Erdleiter von 1,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System / - Lieferung und Montage der Steckdose, komplett mit Halterung, Einsatz und Abdeckplatte, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - USV Steckdosen Farbe nach Wahl der BL / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie Arbeitsleistungen für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Steckdosenauslass mit 1 Steckdose 2x10A+PE, in unter Putz Ausführung - IP40 - Gerät Standardpreisklasse		cad § St	46,37000
9233		15.10.01.01.b		Punto presa di corrente bipolare (serie it.) 10 A in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima dei conduttori di fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - scatola portafrutto idonea al sistema in uso, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di derivazione a spina completo di supporto, frutti e placca, / - in caso di presa UPS colore a scelta della DL / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto presa con 1 presa 2x10A+T, sotto intonaco - IP40 - apparecchio serie prezzo medio / § / Auslass Steckdose zweipolig (it. Serie) 10 A, in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen Kunststoffrohr, / - Leiter des Typs H07VK oder N07VK mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Erdleiter von 1,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System / - Lieferung und Montage der Steckdose, komplett mit Halterung, Einsatz und Abdeckplatte, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - USV Steckdosen Farbe nach Wahl der BL / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie Arbeitsleistungen für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Steckdosenauslass mit 1 Steckdose 2x10A+PE, in unter Putz Ausführung - IP40 - Gerät mittlere Preisklasse		cad § St	51,65000
9234		15.10.01.01.c		Punto presa di corrente bipolare (serie it.) 10 A in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima dei conduttori di fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - scatola portafrutto idonea al sistema in uso, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di derivazione a spina completo di supporto, frutti e placca, / - in caso di presa UPS colore a scelta della DL / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto presa con 1 presa 2x10A+T, sotto intonaco - IP44 / § / Auslass Steckdose zweipolig (it. Serie) 10 A, in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen Kunststoffrohr, / - Leiter des Typs H07VK oder N07VK mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Erdleiter von 1,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System / - Lieferung und Montage der Steckdose, komplett mit Halterung, Einsatz und Abdeckplatte, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - USV Steckdosen Farbe nach Wahl der BL / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie Arbeitsleistungen für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Steckdosenauslass mit 1 Steckdose 2x10A+PE, in unter Putz Ausführung - IP44		cad § St	48,43000
9235		15.10.01.01.d		Punto presa di corrente bipolare (serie it.) 10 A in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima dei conduttori di fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - scatola portafrutto idonea al sistema in uso, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di derivazione a spina completo di supporto, frutti e placca, / - in caso di presa UPS colore a scelta della DL / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto presa con 2 prese 2x10A+T, sotto intonaco - IP40 - apparecchi serie prezzo standard / § / Auslass Steckdose zweipolig (it. Serie) 10 A, in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen Kunststoffrohr, / - Leiter des Typs H07VK oder N07VK mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Erdleiter von 1,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System / - Lieferung und Montage der Steckdose, komplett mit Halterung, Einsatz und Abdeckplatte, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - USV Steckdosen Farbe nach Wahl der BL / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie Arbeitsleistungen für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Steckdosenauslass mit 2 Steckdosen 2x10A+PE, in unter Putz Ausführung - IP40 - Gerät Standardpreisklasse		cad § St	53,81000
9236		15.10.01.01.e		Punto presa di corrente bipolare (serie it.) 10 A in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima dei conduttori di fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - scatola portafrutto idonea al sistema in uso, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di derivazione a spina completo di supporto, frutti e placca, / - in caso di presa UPS colore a scelta della DL / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto presa con 2 prese 2x10A+T, sotto intonaco - IP40 - apparecchi serie prezzo medio / § / Auslass Steckdose zweipolig (it. Serie) 10 A, in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen Kunststoffrohr, / - Leiter des Typs H07VK oder N07VK mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Erdleiter von 1,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System / - Lieferung und Montage der Steckdose, komplett mit Halterung, Einsatz und Abdeckplatte, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - USV Steckdosen Farbe nach Wahl der BL / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie Arbeitsleistungen für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Steckdosenauslass mit 2 Steckdosen 2x10A+PE, in unter Putz Ausführung - IP40 - Gerät mittlere Preisklasse		cad § St	64,57000
9237		15.10.01.01.f		Punto presa di corrente bipolare (serie it.) 10 A in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima dei conduttori di fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - scatola portafrutto idonea al sistema in uso, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di derivazione a spina completo di supporto, frutti e placca, / - in caso di presa UPS colore a scelta della DL / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto presa con 2 prese 2x10A+T, sotto intonaco - IP44 / § / Auslass Steckdose zweipolig (it. Serie) 10 A, in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen Kunststoffrohr, / - Leiter des Typs H07VK oder N07VK mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Erdleiter von 1,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System / - Lieferung und Montage der Steckdose, komplett mit Halterung, Einsatz und Abdeckplatte, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - USV Steckdosen Farbe nach Wahl der BL / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie Arbeitsleistungen für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Steckdosenauslass mit 2 Steckdosen 2x10A+PE, in unter Putz Ausführung - IP44		cad § St	57,23000
9238		15.10.01.01.g		Punto presa di corrente bipolare (serie it.) 10 A in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima dei conduttori di fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - scatola portafrutto idonea al sistema in uso, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di derivazione a spina completo di supporto, frutti e placca, / - in caso di presa UPS colore a scelta della DL / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto presa con 3 prese 2x10A+T, sotto intonaco - IP40 - apparecchi serie prezzo standard / § / Auslass Steckdose zweipolig (it. Serie) 10 A, in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen Kunststoffrohr, / - Leiter des Typs H07VK oder N07VK mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Erdleiter von 1,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System / - Lieferung und Montage der Steckdose, komplett mit Halterung, Einsatz und Abdeckplatte, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - USV Steckdosen Farbe nach Wahl der BL / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie Arbeitsleistungen für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Steckdosenauslass mit 3 Steckdosen 2x10A+PE, in unter Putz Ausführung - IP40 - Gerät Standardpreisklasse		cad § St	57,92000
9239		15.10.01.01.h		Punto presa di corrente bipolare (serie it.) 10 A in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima dei conduttori di fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - scatola portafrutto idonea al sistema in uso, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di derivazione a spina completo di supporto, frutti e placca, / - in caso di presa UPS colore a scelta della DL / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto presa con 3 prese 2x10A+T, sotto intonaco - IP40 - apparecchi serie prezzo medio / § / Auslass Steckdose zweipolig (it. Serie) 10 A, in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen Kunststoffrohr, / - Leiter des Typs H07VK oder N07VK mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Erdleiter von 1,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System / - Lieferung und Montage der Steckdose, komplett mit Halterung, Einsatz und Abdeckplatte, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - USV Steckdosen Farbe nach Wahl der BL / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie Arbeitsleistungen für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Steckdosenauslass mit 3 Steckdosen 2x10A+PE, in unter Putz Ausführung - IP40 - Gerät mittlere Preisklasse		cad § St	68,77000
9240		15.10.01.01.i		Punto presa di corrente bipolare (serie it.) 10 A in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima dei conduttori di fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - scatola portafrutto idonea al sistema in uso, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di derivazione a spina completo di supporto, frutti e placca, / - in caso di presa UPS colore a scelta della DL / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto presa con 3 prese 2x10A+T, sotto intonaco - IP44 / § / Auslass Steckdose zweipolig (it. Serie) 10 A, in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen Kunststoffrohr, / - Leiter des Typs H07VK oder N07VK mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Erdleiter von 1,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System / - Lieferung und Montage der Steckdose, komplett mit Halterung, Einsatz und Abdeckplatte, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - USV Steckdosen Farbe nach Wahl der BL / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie Arbeitsleistungen für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Steckdosenauslass mit 3 Steckdosen 2x10A+PE, in unter Putz Ausführung - IP44		cad § St	61,24000
9241		15.10.01.01.j		Punto presa di corrente bipolare (serie it.) 10 A in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima dei conduttori di fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - scatola portafrutto idonea al sistema in uso, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di derivazione a spina completo di supporto, frutti e placca, / - in caso di presa UPS colore a scelta della DL / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto presa comandata con 1 presa 2x10A+T e interruttore da 16 A, sotto intonaco - IP40 - apparecchio serie prezzo standard / § / Auslass Steckdose zweipolig (it. Serie) 10 A, in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen Kunststoffrohr, / - Leiter des Typs H07VK oder N07VK mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Erdleiter von 1,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System / - Lieferung und Montage der Steckdose, komplett mit Halterung, Einsatz und Abdeckplatte, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - USV Steckdosen Farbe nach Wahl der BL / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie Arbeitsleistungen für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Steckdosenauslass geschaltet mit 1Steckdose 2x10A+PE, und Schalter 16 A, in unter Putz Ausführung - IP40 - Gerät Standardpreisklasse		cad § St	64,57000
9242		15.10.01.01.k		Punto presa di corrente bipolare (serie it.) 10 A in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima dei conduttori di fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - scatola portafrutto idonea al sistema in uso, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di derivazione a spina completo di supporto, frutti e placca, / - in caso di presa UPS colore a scelta della DL / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto presa comandata con 1 presa 2x10A+T e interruttore da 16 A, sotto intonaco - IP40 - apparecchio serie prezzo medio / § / Auslass Steckdose zweipolig (it. Serie) 10 A, in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen Kunststoffrohr, / - Leiter des Typs H07VK oder N07VK mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Erdleiter von 1,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System / - Lieferung und Montage der Steckdose, komplett mit Halterung, Einsatz und Abdeckplatte, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - USV Steckdosen Farbe nach Wahl der BL / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie Arbeitsleistungen für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Steckdosenauslass geschaltet mit 1 Steckdose 2x10A+PE, und Schalter 16A, in unter Putz Ausführung - IP40 - Geräte mittlere Preisklasse		cad § St	86,58000
9243		15.10.01.02		Punto presa di corrente bipolare (serie it.) 10 A in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima dei conduttori di fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - scatola portafrutto idonea al sistema in uso, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di derivazione a spina completo di supporto, frutti e placca, / - in caso di presa UPS colore a scelta della DL / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto presa di corrente bipolare (serie it.) 10 A parallelo in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima dei conduttori di fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - scatola portafrutto idonea al sistema in uso, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di derivazione a spina completo di supporto, frutti e placca, / - in caso di presa UPS colore a scelta della DL / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. / § / Auslass Steckdose zweipolig (it. Serie) 10 A, in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen Kunststoffrohr, / - Leiter des Typs H07VK oder N07VK mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Erdleiter von 1,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System / - Lieferung und Montage der Steckdose, komplett mit Halterung, Einsatz und Abdeckplatte, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - USV Steckdosen Farbe nach Wahl der BL / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie Arbeitsleistungen für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Paralleler Steckdosenauslass zweipolig (it. Serie) 10 A, in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen Kunststoffrohr, / - Leiter des Typs H07VK oder N07VK mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Erdleiter von 1,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System / - Lieferung und Montage der Steckdose, Typ Schuko, komplett mit Halterung, Einsatz und Abdeckplatte, / - USV Steckdosen Farbe nach Wahl der BL / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie Arbeitsleistungen für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.
9244		15.10.01.02.a		Punto presa di corrente bipolare (serie it.) 10 A parallelo in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima dei conduttori di fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - scatola portafrutto idonea al sistema in uso, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di derivazione a spina completo di supporto, frutti e placca, / - in caso di presa UPS colore a scelta della DL / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto presa parallelo con 1 presa 2x10A+T, sotto intonaco - IP40 - apparecchio serie prezzo standard / § / Paralleler Steckdosenauslass zweipolig (it. Serie) 10 A, in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen Kunststoffrohr, / - Leiter des Typs H07VK oder N07VK mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Erdleiter von 1,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System / - Lieferung und Montage der Steckdose, Typ Schuko, komplett mit Halterung, Einsatz und Abdeckplatte, / - USV Steckdosen Farbe nach Wahl der BL / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie Arbeitsleistungen für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Steckdosenauslass parallel mit 1 Steckdose 2x10A+PE, in unter Putz Ausführung - IP40 - Gerät Standardpreisklasse		cad § St	29,35000
9245		15.10.01.02.b		Punto presa di corrente bipolare (serie it.) 10 A parallelo in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima dei conduttori di fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - scatola portafrutto idonea al sistema in uso, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di derivazione a spina completo di supporto, frutti e placca, / - in caso di presa UPS colore a scelta della DL / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto presa parallelo con 1 presa 2x10A+T, sotto intonaco - IP40 - apparecchio serie prezzo medio / § / Paralleler Steckdosenauslass zweipolig (it. Serie) 10 A, in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen Kunststoffrohr, / - Leiter des Typs H07VK oder N07VK mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Erdleiter von 1,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System / - Lieferung und Montage der Steckdose, Typ Schuko, komplett mit Halterung, Einsatz und Abdeckplatte, / - USV Steckdosen Farbe nach Wahl der BL / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie Arbeitsleistungen für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Steckdosenauslass parallel mit 1 Steckdose 2x10A+PE, in unter Putz Ausführung - IP40 - Gerät mittlere Preisklasse		cad § St	34,83000
9246		15.10.01.02.c		Punto presa di corrente bipolare (serie it.) 10 A parallelo in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima dei conduttori di fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - scatola portafrutto idonea al sistema in uso, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di derivazione a spina completo di supporto, frutti e placca, / - in caso di presa UPS colore a scelta della DL / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto presa parallelo con 1 presa 2x10A+T, sotto intonaco - IP44 / § / Paralleler Steckdosenauslass zweipolig (it. Serie) 10 A, in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen Kunststoffrohr, / - Leiter des Typs H07VK oder N07VK mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Erdleiter von 1,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System / - Lieferung und Montage der Steckdose, Typ Schuko, komplett mit Halterung, Einsatz und Abdeckplatte, / - USV Steckdosen Farbe nach Wahl der BL / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie Arbeitsleistungen für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Steckdosenauslass parallel mit 1 Steckdose 2x10A+PE, in unter Putz Ausführung - IP44		cad § St	30,72000
9247		15.10.01.02.d		Punto presa di corrente bipolare (serie it.) 10 A parallelo in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima dei conduttori di fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - scatola portafrutto idonea al sistema in uso, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di derivazione a spina completo di supporto, frutti e placca, / - in caso di presa UPS colore a scelta della DL / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto presa parallelo con 2 prese 2x10A+T, sotto intonaco - IP40 - apparecchi serie prezzo standard / § / Paralleler Steckdosenauslass zweipolig (it. Serie) 10 A, in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen Kunststoffrohr, / - Leiter des Typs H07VK oder N07VK mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Erdleiter von 1,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System / - Lieferung und Montage der Steckdose, Typ Schuko, komplett mit Halterung, Einsatz und Abdeckplatte, / - USV Steckdosen Farbe nach Wahl der BL / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie Arbeitsleistungen für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Steckdosenauslass parallel mit 2 Steckdosen 2x10A+PE, in unter Putz Ausführung - IP40 - Gerät Standardpreisklasse		cad § St	36,78000
9248		15.10.01.02.e		Punto presa di corrente bipolare (serie it.) 10 A parallelo in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima dei conduttori di fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - scatola portafrutto idonea al sistema in uso, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di derivazione a spina completo di supporto, frutti e placca, / - in caso di presa UPS colore a scelta della DL / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto presa parallelo con 2 prese 2x10A+T, sotto intonaco - IP40 - apparecchi serie prezzo medio / § / Paralleler Steckdosenauslass zweipolig (it. Serie) 10 A, in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen Kunststoffrohr, / - Leiter des Typs H07VK oder N07VK mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Erdleiter von 1,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System / - Lieferung und Montage der Steckdose, Typ Schuko, komplett mit Halterung, Einsatz und Abdeckplatte, / - USV Steckdosen Farbe nach Wahl der BL / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie Arbeitsleistungen für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Steckdosenauslass parallel mit 2 Steckdosen 2x10A+PE, in unter Putz Ausführung - IP40 - Gerät mittlere Preisklasse		cad § St	47,45000
9249		15.10.01.02.f		Punto presa di corrente bipolare (serie it.) 10 A parallelo in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima dei conduttori di fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - scatola portafrutto idonea al sistema in uso, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di derivazione a spina completo di supporto, frutti e placca, / - in caso di presa UPS colore a scelta della DL / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto presa parallelo con 2 prese 2x10A+T, sotto intonaco - IP44 / § / Paralleler Steckdosenauslass zweipolig (it. Serie) 10 A, in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen Kunststoffrohr, / - Leiter des Typs H07VK oder N07VK mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Erdleiter von 1,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System / - Lieferung und Montage der Steckdose, Typ Schuko, komplett mit Halterung, Einsatz und Abdeckplatte, / - USV Steckdosen Farbe nach Wahl der BL / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie Arbeitsleistungen für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Steckdosenauslass parallel mit 2 Steckdosen 2x10A+PE, in unter Putz Ausführung - IP44		cad § St	39,33000
9250		15.10.01.02.g		Punto presa di corrente bipolare (serie it.) 10 A parallelo in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima dei conduttori di fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - scatola portafrutto idonea al sistema in uso, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di derivazione a spina completo di supporto, frutti e placca, / - in caso di presa UPS colore a scelta della DL / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto presa parallelo con 3 prese 2x10A+T, sotto intonaco - IP40 - apparecchi serie prezzo standard / § / Paralleler Steckdosenauslass zweipolig (it. Serie) 10 A, in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen Kunststoffrohr, / - Leiter des Typs H07VK oder N07VK mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Erdleiter von 1,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System / - Lieferung und Montage der Steckdose, Typ Schuko, komplett mit Halterung, Einsatz und Abdeckplatte, / - USV Steckdosen Farbe nach Wahl der BL / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie Arbeitsleistungen für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Steckdosenauslass parallel mit 3 Steckdosen 2x10A+PE, in unter Putz Ausführung - IP40 - Gerät Standardpreisklasse		cad § St	40,89000
9251		15.10.01.02.h		Punto presa di corrente bipolare (serie it.) 10 A parallelo in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima dei conduttori di fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - scatola portafrutto idonea al sistema in uso, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di derivazione a spina completo di supporto, frutti e placca, / - in caso di presa UPS colore a scelta della DL / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto presa parallelo con 3 prese 2x10A+T, sotto intonaco - IP40 - apparecchi serie prezzo medio / § / Paralleler Steckdosenauslass zweipolig (it. Serie) 10 A, in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen Kunststoffrohr, / - Leiter des Typs H07VK oder N07VK mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Erdleiter von 1,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System / - Lieferung und Montage der Steckdose, Typ Schuko, komplett mit Halterung, Einsatz und Abdeckplatte, / - USV Steckdosen Farbe nach Wahl der BL / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie Arbeitsleistungen für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Steckdosenauslass parallel mit 3 Steckdosen 2x10A+PE, in unter Putz Ausführung - IP40 - Gerät mittlere Preisklasse		cad § St	51,85000
9252		15.10.01.02.i		Punto presa di corrente bipolare (serie it.) 10 A parallelo in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima dei conduttori di fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - scatola portafrutto idonea al sistema in uso, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di derivazione a spina completo di supporto, frutti e placca, / - in caso di presa UPS colore a scelta della DL / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto presa parallelo con 3 prese 2x10A+T, sotto intonaco - IP44 / § / Paralleler Steckdosenauslass zweipolig (it. Serie) 10 A, in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen Kunststoffrohr, / - Leiter des Typs H07VK oder N07VK mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Erdleiter von 1,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System / - Lieferung und Montage der Steckdose, Typ Schuko, komplett mit Halterung, Einsatz und Abdeckplatte, / - USV Steckdosen Farbe nach Wahl der BL / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie Arbeitsleistungen für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Steckdosenauslass parallel mit 3 Steckdosen 2x10A+PE, in unter Putz Ausführung - IP44		cad § St	43,53000
9253		15.10.01.05		Punto presa di corrente bipolare (serie it.) 10 A parallelo in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima dei conduttori di fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - scatola portafrutto idonea al sistema in uso, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di derivazione a spina completo di supporto, frutti e placca, / - in caso di presa UPS colore a scelta della DL / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto presa di corrente bipolare 10 A in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di derivazione a spina con scatola di contenimento, / - in caso di presa UPS colore a scelta della DL / - morsetti a mantello e accessori / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. / § / Paralleler Steckdosenauslass zweipolig (it. Serie) 10 A, in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen Kunststoffrohr, / - Leiter des Typs H07VK oder N07VK mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Erdleiter von 1,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System / - Lieferung und Montage der Steckdose, Typ Schuko, komplett mit Halterung, Einsatz und Abdeckplatte, / - USV Steckdosen Farbe nach Wahl der BL / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie Arbeitsleistungen für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Auslass Steckdose zweipolig (it. Serie) 10 A, in auf Putz Ausführung, komplett mit: - Verteilung mit starrem PVC Rohr, - Leiter des Typs H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 1,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Lieferung und Montage der Steckdose, / - USV Steckdosen Farbe nach Wahl der BL / - Mantelklemmen und Zubehör / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.
9254		15.10.01.05.a		Punto presa di corrente bipolare 10 A in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di derivazione a spina con scatola di contenimento, / - in caso di presa UPS colore a scelta della DL / - morsetti a mantello e accessori / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto presa con 1 presa 2x10A+T, in esecuzione a vista - IP40 - linea N07V-K o FROR450/750V / § / Auslass Steckdose zweipolig (it. Serie) 10 A, in auf Putz Ausführung, komplett mit: - Verteilung mit starrem PVC Rohr, - Leiter des Typs H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 1,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Lieferung und Montage der Steckdose, / - USV Steckdosen Farbe nach Wahl der BL / - Mantelklemmen und Zubehör / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Steckdosenauslass mit 1 Steckdose 2x10A+PE, in auf Putz Ausführung - IP40 - Leitung N07V-K o FROR450/750V		cad § St	87,46000
9255		15.10.01.05.b		Punto presa di corrente bipolare 10 A in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di derivazione a spina con scatola di contenimento, / - in caso di presa UPS colore a scelta della DL / - morsetti a mantello e accessori / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto presa con 1 presa 2x10A+T, in esecuzione a vista - IP44 - linea FG7OR0,6/1kV / § / Auslass Steckdose zweipolig (it. Serie) 10 A, in auf Putz Ausführung, komplett mit: - Verteilung mit starrem PVC Rohr, - Leiter des Typs H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 1,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Lieferung und Montage der Steckdose, / - USV Steckdosen Farbe nach Wahl der BL / - Mantelklemmen und Zubehör / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Steckdosenauslass mit 1 Steckdose 2x10A+PE, in auf Putz Ausführung- IP44 - Leitung FG7OR0,6/1kV		cad § St	90,30000
9256		15.10.01.05.c		Punto presa di corrente bipolare 10 A in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di derivazione a spina con scatola di contenimento, / - in caso di presa UPS colore a scelta della DL / - morsetti a mantello e accessori / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto presa con 1 presa 2x10A+T, in esecuzione a vista - IP65 - linea FG7OR0,6/1kV / § / Auslass Steckdose zweipolig (it. Serie) 10 A, in auf Putz Ausführung, komplett mit: - Verteilung mit starrem PVC Rohr, - Leiter des Typs H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 1,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Lieferung und Montage der Steckdose, / - USV Steckdosen Farbe nach Wahl der BL / - Mantelklemmen und Zubehör / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Steckdosenauslass mit 1 Steckdose 2x10A+PE, in auf Putz Ausführung - IP65 - Leitung FG7OR0,6/1kV		cad § St	96,07000
9257		15.10.01.05.d		Punto presa di corrente bipolare 10 A in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di derivazione a spina con scatola di contenimento, / - in caso di presa UPS colore a scelta della DL / - morsetti a mantello e accessori / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto presa con 2 prese 2x10A+T, in esecuzione a vista - IP40 - linea N07V-K o FROR450/750V / § / Auslass Steckdose zweipolig (it. Serie) 10 A, in auf Putz Ausführung, komplett mit: - Verteilung mit starrem PVC Rohr, - Leiter des Typs H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 1,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Lieferung und Montage der Steckdose, / - USV Steckdosen Farbe nach Wahl der BL / - Mantelklemmen und Zubehör / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Steckdosenauslass mit 2 Steckdosen 2x10A+PE, in auf Putz Ausführung - IP40 - Leitung N07V-K o FROR450/750V		cad § St	92,94000
9258		15.10.01.05.e		Punto presa di corrente bipolare 10 A in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di derivazione a spina con scatola di contenimento, / - in caso di presa UPS colore a scelta della DL / - morsetti a mantello e accessori / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto presa con 2 prese 2x10A+T, in esecuzione a vista - IP44 - linea FG7OR0,6/1kV / § / Auslass Steckdose zweipolig (it. Serie) 10 A, in auf Putz Ausführung, komplett mit: - Verteilung mit starrem PVC Rohr, - Leiter des Typs H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 1,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Lieferung und Montage der Steckdose, / - USV Steckdosen Farbe nach Wahl der BL / - Mantelklemmen und Zubehör / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Steckdosenauslass mit 2 Steckdosen 2x10A+PE, in auf Putz Ausführung - IP44 - Leitung FG7OR0,6/1kV		cad § St	96,17000
9259		15.10.01.05.f		Punto presa di corrente bipolare 10 A in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di derivazione a spina con scatola di contenimento, / - in caso di presa UPS colore a scelta della DL / - morsetti a mantello e accessori / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto presa con 2 prese 2x10A+T, in esecuzione a vista - IP65 - linea FG7OR0,6/1kV / § / Auslass Steckdose zweipolig (it. Serie) 10 A, in auf Putz Ausführung, komplett mit: - Verteilung mit starrem PVC Rohr, - Leiter des Typs H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 1,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Lieferung und Montage der Steckdose, / - USV Steckdosen Farbe nach Wahl der BL / - Mantelklemmen und Zubehör / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Steckdosenauslass mit 2 Steckdosen 2x10A+PE, in auf Putz Ausführung - IP65 - Leitung FG7OR0,6/1kV		cad § St	102,72000
9260		15.10.01.06		Punto presa di corrente bipolare 10 A in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di derivazione a spina con scatola di contenimento, / - in caso di presa UPS colore a scelta della DL / - morsetti a mantello e accessori / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto presa di corrente bipolare 10 A parallelo in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di derivazione a spina con scatola di contenimento, / - in caso di presa UPS colore a scelta della DL / - morsetti a mantello e accessori. / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. / § / Auslass Steckdose zweipolig (it. Serie) 10 A, in auf Putz Ausführung, komplett mit: - Verteilung mit starrem PVC Rohr, - Leiter des Typs H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 1,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Lieferung und Montage der Steckdose, / - USV Steckdosen Farbe nach Wahl der BL / - Mantelklemmen und Zubehör / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Paralleler Steckdosenauslass zweipolig (it. Serie) 10 A, in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 1,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Lieferung und Montage der Steckdose, / - USV Steckdosen Farbe nach Wahl der BL / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.
9261		15.10.01.06.a		Punto presa di corrente bipolare 10 A parallelo in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di derivazione a spina con scatola di contenimento, / - in caso di presa UPS colore a scelta della DL / - morsetti a mantello e accessori. / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto presa parallelo con 1 presa 2x10A+T, in esecuzione a vista - IP40 - linea N07V-K o FROR450/750V / § / Paralleler Steckdosenauslass zweipolig (it. Serie) 10 A, in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 1,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Lieferung und Montage der Steckdose, / - USV Steckdosen Farbe nach Wahl der BL / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Steckdosenauslass parallel mit 1 Steckdose 2x10A+PE, in auf Putz Ausführung - IP40 - Leitung N07V-K oder FROR450/750V		cad § St	47,55000
9262		15.10.01.06.b		Punto presa di corrente bipolare 10 A parallelo in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di derivazione a spina con scatola di contenimento, / - in caso di presa UPS colore a scelta della DL / - morsetti a mantello e accessori. / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto presa parallelo con 1 presa 2x10A+T, in esecuzione a vista - IP44 - linea FG7OR0,6/1kV / § / Paralleler Steckdosenauslass zweipolig (it. Serie) 10 A, in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 1,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Lieferung und Montage der Steckdose, / - USV Steckdosen Farbe nach Wahl der BL / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Steckdosenauslass parallel mit 1 Steckdose 2x10A+PE, in auf Putz Ausführung- IP44 - Leitung FG7OR0,6/1kV		cad § St	49,40000
9263		15.10.01.06.c		Punto presa di corrente bipolare 10 A parallelo in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di derivazione a spina con scatola di contenimento, / - in caso di presa UPS colore a scelta della DL / - morsetti a mantello e accessori. / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto presa parallelo con 1 presa 2x10A+T, in esecuzione a vista - IP65 - linea FG7OR0,6/1kV / § / Paralleler Steckdosenauslass zweipolig (it. Serie) 10 A, in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 1,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Lieferung und Montage der Steckdose, / - USV Steckdosen Farbe nach Wahl der BL / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Steckdosenauslass parallel mit 1 Steckdose 2x10A+PE, in auf Putz Ausführung - IP65 - Leitung FG7OR0,6/1kV		cad § St	51,17000
9264		15.10.01.06.d		Punto presa di corrente bipolare 10 A parallelo in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di derivazione a spina con scatola di contenimento, / - in caso di presa UPS colore a scelta della DL / - morsetti a mantello e accessori. / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto presa parallelo con 2 prese 2x10A+T, in esecuzione a vista - IP40 - linea N07V-K o FROR450/750V / § / Paralleler Steckdosenauslass zweipolig (it. Serie) 10 A, in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 1,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Lieferung und Montage der Steckdose, / - USV Steckdosen Farbe nach Wahl der BL / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Steckdosenauslass parallel mit 2 Steckdosen 2x10A+PE, in auf Putz Ausführung - IP40 - Leitung N07V-K oder FROR450/750V		cad § St	52,83000
9265		15.10.01.06.e		Punto presa di corrente bipolare 10 A parallelo in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di derivazione a spina con scatola di contenimento, / - in caso di presa UPS colore a scelta della DL / - morsetti a mantello e accessori. / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto presa parallelo con 2 prese 2x10A+T, in esecuzione a vista - IP44 - linea FG7OR0,6/1kV / § / Paralleler Steckdosenauslass zweipolig (it. Serie) 10 A, in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 1,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Lieferung und Montage der Steckdose, / - USV Steckdosen Farbe nach Wahl der BL / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Steckdosenauslass parallel mit 2 Steckdosen 2x10A+PE, in auf Putz Ausführung - IP44 - Leitung FG7OR0,6/1kV		cad § St	55,57000
9266		15.10.01.06.f		Punto presa di corrente bipolare 10 A parallelo in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di derivazione a spina con scatola di contenimento, / - in caso di presa UPS colore a scelta della DL / - morsetti a mantello e accessori. / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto presa parallelo con 2 prese 2x10A+T, in esecuzione a vista - IP65 - linea FG7OR0,6/1kV / § / Paralleler Steckdosenauslass zweipolig (it. Serie) 10 A, in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 1,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Lieferung und Montage der Steckdose, / - USV Steckdosen Farbe nach Wahl der BL / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Steckdosenauslass parallel mit 2 Steckdosen 2x10A+PE, in auf Putz Ausführung - IP65 - Leitung FG7OR0,6/1kV		cad § St	57,23000
9267		15.10.01.11		Punto presa di corrente bipolare 10 A parallelo in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di derivazione a spina con scatola di contenimento, / - in caso di presa UPS colore a scelta della DL / - morsetti a mantello e accessori. / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto presa di corrente bipolare 16 A in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima dei conduttori di fase e di protezione pari a 2,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - scatola portafrutto idonea al sistema in uso, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di derivazione a spina completo di supporto, frutti e placca, / - in caso di presa UPS colore a scelta della DL / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. / § / Paralleler Steckdosenauslass zweipolig (it. Serie) 10 A, in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 1,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Lieferung und Montage der Steckdose, / - USV Steckdosen Farbe nach Wahl der BL / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Auslass Steckdose zweipolig 16 A, in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen Kunststoffrohr, / - Leiter des Typs H07VK oder N07VK mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Erdleiter von 2,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System / - Lieferung und Montage der Steckdose, komplett mit Halterung, Einsatz und Abdeckplatte, / - USV Steckdosen Farbe nach Wahl der BL / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie Arbeitsleistungen für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.
9268		15.10.01.11.a		Punto presa di corrente bipolare 16 A in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima dei conduttori di fase e di protezione pari a 2,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - scatola portafrutto idonea al sistema in uso, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di derivazione a spina completo di supporto, frutti e placca, / - in caso di presa UPS colore a scelta della DL / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto presa con 1 presa 2x16A+T Schuko o multipla 10/16A, sotto intonaco - IP40 - apparecchio serie prezzo standard / § / Auslass Steckdose zweipolig 16 A, in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen Kunststoffrohr, / - Leiter des Typs H07VK oder N07VK mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Erdleiter von 2,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System / - Lieferung und Montage der Steckdose, komplett mit Halterung, Einsatz und Abdeckplatte, / - USV Steckdosen Farbe nach Wahl der BL / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie Arbeitsleistungen für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Steckdosenauslass mit 1 Steckdose 2x16A+PE Schuko oder mehrfach 10/16A, in unter Putz Ausführung - IP40 - Gerät Standardpreisklasse		cad § St	53,61000
9269		15.10.01.11.b		Punto presa di corrente bipolare 16 A in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima dei conduttori di fase e di protezione pari a 2,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - scatola portafrutto idonea al sistema in uso, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di derivazione a spina completo di supporto, frutti e placca, / - in caso di presa UPS colore a scelta della DL / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto presa con 1 presa 2x16A+T Schuko o multipla 10/16A, sotto intonaco - IP40 - apparecchio serie prezzo medio / § / Auslass Steckdose zweipolig 16 A, in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen Kunststoffrohr, / - Leiter des Typs H07VK oder N07VK mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Erdleiter von 2,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System / - Lieferung und Montage der Steckdose, komplett mit Halterung, Einsatz und Abdeckplatte, / - USV Steckdosen Farbe nach Wahl der BL / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie Arbeitsleistungen für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Steckdosenauslass mit 1 Steckdose 2x16A+PE Schuko oder mehrfach 10/16A, in unter Putz Ausführung - IP40 - Gerät mittlere Preisklasse		cad § St	59,68000
9270		15.10.01.11.c		Punto presa di corrente bipolare 16 A in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima dei conduttori di fase e di protezione pari a 2,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - scatola portafrutto idonea al sistema in uso, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di derivazione a spina completo di supporto, frutti e placca, / - in caso di presa UPS colore a scelta della DL / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto presa con 1 presa 2x16A+T Schuko o multipla 10/16A, sotto intonaco - IP44 / § / Auslass Steckdose zweipolig 16 A, in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen Kunststoffrohr, / - Leiter des Typs H07VK oder N07VK mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Erdleiter von 2,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System / - Lieferung und Montage der Steckdose, komplett mit Halterung, Einsatz und Abdeckplatte, / - USV Steckdosen Farbe nach Wahl der BL / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie Arbeitsleistungen für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Steckdosenauslass mit 1 Steckdose 2x16A+PE Schuko oder mehrfach 10/16A, in unter Putz Ausführung - IP44		cad § St	55,76000
9271		15.10.01.11.d		Punto presa di corrente bipolare 16 A in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima dei conduttori di fase e di protezione pari a 2,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - scatola portafrutto idonea al sistema in uso, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di derivazione a spina completo di supporto, frutti e placca, / - in caso di presa UPS colore a scelta della DL / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto presa con 2 prese 2x16A+T Schuko o multiple 10/16A, sotto intonaco - IP40 - apparecchi prezzo standard / § / Auslass Steckdose zweipolig 16 A, in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen Kunststoffrohr, / - Leiter des Typs H07VK oder N07VK mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Erdleiter von 2,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System / - Lieferung und Montage der Steckdose, komplett mit Halterung, Einsatz und Abdeckplatte, / - USV Steckdosen Farbe nach Wahl der BL / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie Arbeitsleistungen für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Steckdosenauslass mit 2 Steckdosen 2x16A+PE Schuko oder mehrfach 10/16A, in unter Putz Ausführung - IP40 - Gerät Standardpreisklasse		cad § St	65,45000
9272		15.10.01.11.e		Punto presa di corrente bipolare 16 A in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima dei conduttori di fase e di protezione pari a 2,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - scatola portafrutto idonea al sistema in uso, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di derivazione a spina completo di supporto, frutti e placca, / - in caso di presa UPS colore a scelta della DL / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto presa con 2 prese 2x16A+T Schuko o multiple 10/16A, sotto intonaco - IP40 - apparecchi serie prezzo medio / § / Auslass Steckdose zweipolig 16 A, in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen Kunststoffrohr, / - Leiter des Typs H07VK oder N07VK mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Erdleiter von 2,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System / - Lieferung und Montage der Steckdose, komplett mit Halterung, Einsatz und Abdeckplatte, / - USV Steckdosen Farbe nach Wahl der BL / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie Arbeitsleistungen für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Steckdosenauslass mit 2 Steckdosen 2x16A+PE Schuko oder mehrfach 10/16A, in unter Putz Ausführung - IP40 - Gerät mittlere Preisklasse		cad § St	77,29000
9273		15.10.01.11.f		Punto presa di corrente bipolare 16 A in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima dei conduttori di fase e di protezione pari a 2,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - scatola portafrutto idonea al sistema in uso, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di derivazione a spina completo di supporto, frutti e placca, / - in caso di presa UPS colore a scelta della DL / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto presa con 2 prese 2x16A+T Schuko o multiple 10/16A, sotto intonaco - IP44 / § / Auslass Steckdose zweipolig 16 A, in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen Kunststoffrohr, / - Leiter des Typs H07VK oder N07VK mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Erdleiter von 2,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System / - Lieferung und Montage der Steckdose, komplett mit Halterung, Einsatz und Abdeckplatte, / - USV Steckdosen Farbe nach Wahl der BL / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie Arbeitsleistungen für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Steckdosenauslass mit 2 Steckdosen 2x16A+PE Schuko oder mehrfach 10/16A, in unter Putz Ausführung - IP44		cad § St	68,68000
9274		15.10.01.11.g		Punto presa di corrente bipolare 16 A in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima dei conduttori di fase e di protezione pari a 2,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - scatola portafrutto idonea al sistema in uso, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di derivazione a spina completo di supporto, frutti e placca, / - in caso di presa UPS colore a scelta della DL / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto presa con 3 prese 2x16A+T Schuko o multiple 10/16A, sotto intonaco - IP40 - apparecchi serie prezzo standard / § / Auslass Steckdose zweipolig 16 A, in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen Kunststoffrohr, / - Leiter des Typs H07VK oder N07VK mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Erdleiter von 2,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System / - Lieferung und Montage der Steckdose, komplett mit Halterung, Einsatz und Abdeckplatte, / - USV Steckdosen Farbe nach Wahl der BL / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie Arbeitsleistungen für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Steckdosenauslass mit 3 Steckdosen 2x16A+PE Schuko oder mehrfach 10/16A, in unter Putz Ausführung - IP40 - Gerät Standardpreisklasse		cad § St	73,86000
9275		15.10.01.11.h		Punto presa di corrente bipolare 16 A in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima dei conduttori di fase e di protezione pari a 2,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - scatola portafrutto idonea al sistema in uso, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di derivazione a spina completo di supporto, frutti e placca, / - in caso di presa UPS colore a scelta della DL / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto presa con 3 prese 2x16A+T Schuko o multiple 10/16A, sotto intonaco - IP40 - apparecchi serie prezzo medio / § / Auslass Steckdose zweipolig 16 A, in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen Kunststoffrohr, / - Leiter des Typs H07VK oder N07VK mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Erdleiter von 2,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System / - Lieferung und Montage der Steckdose, komplett mit Halterung, Einsatz und Abdeckplatte, / - USV Steckdosen Farbe nach Wahl der BL / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie Arbeitsleistungen für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Steckdosenauslass mit 3 Steckdosen 2x16A+PE Schuko oder mehrfach 10/16A, in unter Putz Ausführung - IP40 - Gerät mittlere Preisklasse		cad § St	79,14000
9276		15.10.01.11.i		Punto presa di corrente bipolare 16 A in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima dei conduttori di fase e di protezione pari a 2,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - scatola portafrutto idonea al sistema in uso, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di derivazione a spina completo di supporto, frutti e placca, / - in caso di presa UPS colore a scelta della DL / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto presa con 3 prese 2x16A+T Schuko o multiple 10/16A, sotto intonaco - IP44 / § / Auslass Steckdose zweipolig 16 A, in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen Kunststoffrohr, / - Leiter des Typs H07VK oder N07VK mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Erdleiter von 2,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System / - Lieferung und Montage der Steckdose, komplett mit Halterung, Einsatz und Abdeckplatte, / - USV Steckdosen Farbe nach Wahl der BL / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie Arbeitsleistungen für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Steckdosenauslass mit 3 Steckdosen 2x16A+PE Schuko oder mehrfach 10/16A, in unter Putz Ausführung - IP44		cad § St	77,29000
9277		15.10.01.11.j		Punto presa di corrente bipolare 16 A in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima dei conduttori di fase e di protezione pari a 2,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - scatola portafrutto idonea al sistema in uso, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di derivazione a spina completo di supporto, frutti e placca, / - in caso di presa UPS colore a scelta della DL / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto presa comandata con 1 presa 2x16A+T Schuko e interruttore bipolare luminoso da 16 A, sotto intonaco - IP40 - apparecchio serie prezzo standard / § / Auslass Steckdose zweipolig 16 A, in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen Kunststoffrohr, / - Leiter des Typs H07VK oder N07VK mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Erdleiter von 2,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System / - Lieferung und Montage der Steckdose, komplett mit Halterung, Einsatz und Abdeckplatte, / - USV Steckdosen Farbe nach Wahl der BL / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie Arbeitsleistungen für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Steckdosenauslass geschaltet mit 1 Steckdose 2x16A+PE Schuko und zweipoligem beleuchteten Schalter 16 A, in unter Putz Ausführung - IP40 - Gerät Standardpreisklasse		cad § St	80,71000
9278		15.10.01.11.k		Punto presa di corrente bipolare 16 A in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima dei conduttori di fase e di protezione pari a 2,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - scatola portafrutto idonea al sistema in uso, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di derivazione a spina completo di supporto, frutti e placca, / - in caso di presa UPS colore a scelta della DL / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto presa comandata con 1 presa 2x16A+T Schuko e interruttore bipolare luminoso da 16 A, sotto intonaco - IP40 - apparecchio serie prezzo medio / § / Auslass Steckdose zweipolig 16 A, in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen Kunststoffrohr, / - Leiter des Typs H07VK oder N07VK mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Erdleiter von 2,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System / - Lieferung und Montage der Steckdose, komplett mit Halterung, Einsatz und Abdeckplatte, / - USV Steckdosen Farbe nach Wahl der BL / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie Arbeitsleistungen für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Steckdosenauslass geschaltet mit 1 Steckdose 2x16A+PE Schuko und zweipoligem beleuchteten Schalter 16A, in unter Putz Ausführung - IP40 - Geräte mittlere Preisklasse		cad § St	103,70000
9279		15.10.01.12		Punto presa di corrente bipolare 16 A in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima dei conduttori di fase e di protezione pari a 2,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - scatola portafrutto idonea al sistema in uso, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di derivazione a spina completo di supporto, frutti e placca, / - in caso di presa UPS colore a scelta della DL / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto presa di corrente bipolare 16 A parallelo in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima dei conduttori di fase e di protezione pari a 2,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - scatola portafrutto idonea al sistema in uso, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di derivazione a spina completo di supporto, frutti e placca, / - in caso di presa UPS colore a scelta della DL / - morsetti a mantello e accessori. / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. / § / Auslass Steckdose zweipolig 16 A, in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen Kunststoffrohr, / - Leiter des Typs H07VK oder N07VK mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Erdleiter von 2,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System / - Lieferung und Montage der Steckdose, komplett mit Halterung, Einsatz und Abdeckplatte, / - USV Steckdosen Farbe nach Wahl der BL / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie Arbeitsleistungen für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Paralleler Steckdosenauslass zweipolig 16 A, in unter Putz Ausführung, komplett mit, / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen Kunststoffrohr, / - Leiter des Typs H07VK oder N07VK mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Erdleiter von 2,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System / - Lieferung und Montage der Steckdose, Typ Schuko, komplett mit Halterung, Einsatz und Abdeckplatte, / - USV Steckdosen Farbe nach Wahl der BL / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie Arbeitsleistungen für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.
9280		15.10.01.12.a		Punto presa di corrente bipolare 16 A parallelo in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima dei conduttori di fase e di protezione pari a 2,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - scatola portafrutto idonea al sistema in uso, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di derivazione a spina completo di supporto, frutti e placca, / - in caso di presa UPS colore a scelta della DL / - morsetti a mantello e accessori. / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto presa parallelo con 1 presa 2x16A+T Schuko o multipla 10/16A, sotto intonaco - IP40 - apparecchio serie prezzo standard / § / Paralleler Steckdosenauslass zweipolig 16 A, in unter Putz Ausführung, komplett mit, / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen Kunststoffrohr, / - Leiter des Typs H07VK oder N07VK mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Erdleiter von 2,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System / - Lieferung und Montage der Steckdose, Typ Schuko, komplett mit Halterung, Einsatz und Abdeckplatte, / - USV Steckdosen Farbe nach Wahl der BL / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie Arbeitsleistungen für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Steckdosenauslass parallel mit 1 Steckdose 2x16A+PE Schuko oder mehrfach 10/16A, in unter Putz Ausführung - IP40 - Gerät Standardpreisklasse		cad § St	35,02000
9281		15.10.01.12.b		Punto presa di corrente bipolare 16 A parallelo in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima dei conduttori di fase e di protezione pari a 2,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - scatola portafrutto idonea al sistema in uso, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di derivazione a spina completo di supporto, frutti e placca, / - in caso di presa UPS colore a scelta della DL / - morsetti a mantello e accessori. / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto presa parallelo con 1 presa 2x16A+T Schuko o multipla 10/16A, sotto intonaco - IP40 - apparecchio serie prezzo medio / § / Paralleler Steckdosenauslass zweipolig 16 A, in unter Putz Ausführung, komplett mit, / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen Kunststoffrohr, / - Leiter des Typs H07VK oder N07VK mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Erdleiter von 2,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System / - Lieferung und Montage der Steckdose, Typ Schuko, komplett mit Halterung, Einsatz und Abdeckplatte, / - USV Steckdosen Farbe nach Wahl der BL / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie Arbeitsleistungen für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Steckdosenauslass parallel mit 1 Steckdose 2x16A+PE Schuko oder mehrfach 10/16A, in unter Putz Ausführung - IP40 - Gerät mittlere Preisklasse		cad § St	41,09000
9282		15.10.01.12.c		Punto presa di corrente bipolare 16 A parallelo in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima dei conduttori di fase e di protezione pari a 2,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - scatola portafrutto idonea al sistema in uso, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di derivazione a spina completo di supporto, frutti e placca, / - in caso di presa UPS colore a scelta della DL / - morsetti a mantello e accessori. / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto presa parallelo con 1 presa 2x16A+T Schuko o multipla 10/16A, sotto intonaco - IP44 / § / Paralleler Steckdosenauslass zweipolig 16 A, in unter Putz Ausführung, komplett mit, / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen Kunststoffrohr, / - Leiter des Typs H07VK oder N07VK mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Erdleiter von 2,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System / - Lieferung und Montage der Steckdose, Typ Schuko, komplett mit Halterung, Einsatz und Abdeckplatte, / - USV Steckdosen Farbe nach Wahl der BL / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie Arbeitsleistungen für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Steckdosenauslass parallel mit 1 Steckdose 2x16A+PE Schuko oder mehrfach 10/16A, in unter Putz Ausführung - IP44		cad § St	36,39000
9283		15.10.01.12.d		Punto presa di corrente bipolare 16 A parallelo in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima dei conduttori di fase e di protezione pari a 2,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - scatola portafrutto idonea al sistema in uso, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di derivazione a spina completo di supporto, frutti e placca, / - in caso di presa UPS colore a scelta della DL / - morsetti a mantello e accessori. / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto presa parallelo con 2 prese 2x16A+T Schuko o multipla 10/16A, sotto intonaco - IP40 - apparecchi serie prezzo standard / § / Paralleler Steckdosenauslass zweipolig 16 A, in unter Putz Ausführung, komplett mit, / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen Kunststoffrohr, / - Leiter des Typs H07VK oder N07VK mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Erdleiter von 2,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System / - Lieferung und Montage der Steckdose, Typ Schuko, komplett mit Halterung, Einsatz und Abdeckplatte, / - USV Steckdosen Farbe nach Wahl der BL / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie Arbeitsleistungen für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Steckdosenauslass parallel mit 2 Steckdosen 2x16A+PE Schuko oder mehrfach 10/16A, in unter Putz Ausführung - IP40 - Gerät Standardpreisklasse		cad § St	46,96000
9284		15.10.01.12.e		Punto presa di corrente bipolare 16 A parallelo in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima dei conduttori di fase e di protezione pari a 2,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - scatola portafrutto idonea al sistema in uso, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di derivazione a spina completo di supporto, frutti e placca, / - in caso di presa UPS colore a scelta della DL / - morsetti a mantello e accessori. / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto presa parallelo con 2 prese 2x16A+T Schuko o multipla 10/16A, sotto intonaco - IP40 - apparecchi serie prezzo medio / § / Paralleler Steckdosenauslass zweipolig 16 A, in unter Putz Ausführung, komplett mit, / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen Kunststoffrohr, / - Leiter des Typs H07VK oder N07VK mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Erdleiter von 2,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System / - Lieferung und Montage der Steckdose, Typ Schuko, komplett mit Halterung, Einsatz und Abdeckplatte, / - USV Steckdosen Farbe nach Wahl der BL / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie Arbeitsleistungen für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Steckdosenauslass parallel mit 2 Steckdosen 2x16A+PE Schuko oder mehrfach 10/16A, in unter Putz Ausführung - IP40 - Gerät mittlere Preisklasse		cad § St	59,09000
9285		15.10.01.12.f		Punto presa di corrente bipolare 16 A parallelo in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima dei conduttori di fase e di protezione pari a 2,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - scatola portafrutto idonea al sistema in uso, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di derivazione a spina completo di supporto, frutti e placca, / - in caso di presa UPS colore a scelta della DL / - morsetti a mantello e accessori. / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto presa parallelo con 2 prese 2x16A+T Schuko o multipla 10/16A, sotto intonaco - IP44 / § / Paralleler Steckdosenauslass zweipolig 16 A, in unter Putz Ausführung, komplett mit, / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen Kunststoffrohr, / - Leiter des Typs H07VK oder N07VK mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Erdleiter von 2,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System / - Lieferung und Montage der Steckdose, Typ Schuko, komplett mit Halterung, Einsatz und Abdeckplatte, / - USV Steckdosen Farbe nach Wahl der BL / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie Arbeitsleistungen für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Steckdosenauslass parallel mit 2 Steckdosen 2x16A+PE Schuko oder mehrfach 10/16A, in unter Putz Ausführung - IP44		cad § St	49,50000
9286		15.10.01.12.g		Punto presa di corrente bipolare 16 A parallelo in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima dei conduttori di fase e di protezione pari a 2,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - scatola portafrutto idonea al sistema in uso, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di derivazione a spina completo di supporto, frutti e placca, / - in caso di presa UPS colore a scelta della DL / - morsetti a mantello e accessori. / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto presa parallelo con 3 prese 2x16A+T Schuko o multipla 10/16A, sotto intonaco - IP40 - apparecchi serie prezzo standard / § / Paralleler Steckdosenauslass zweipolig 16 A, in unter Putz Ausführung, komplett mit, / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen Kunststoffrohr, / - Leiter des Typs H07VK oder N07VK mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Erdleiter von 2,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System / - Lieferung und Montage der Steckdose, Typ Schuko, komplett mit Halterung, Einsatz und Abdeckplatte, / - USV Steckdosen Farbe nach Wahl der BL / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie Arbeitsleistungen für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Steckdosenauslass parallel mit 3 Steckdosen 2x16A+PE Schuko oder mehrfach 10/16A, in unter Putz Ausführung - IP40 - Gerät Standardpreisklasse		cad § St	55,57000
9287		15.10.01.12.h		Punto presa di corrente bipolare 16 A parallelo in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima dei conduttori di fase e di protezione pari a 2,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - scatola portafrutto idonea al sistema in uso, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di derivazione a spina completo di supporto, frutti e placca, / - in caso di presa UPS colore a scelta della DL / - morsetti a mantello e accessori. / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto presa parallelo con 3 prese 2x16A+T Schuko o multipla 10/16A, sotto intonaco - IP40 - apparecchi serie prezzo medio / § / Paralleler Steckdosenauslass zweipolig 16 A, in unter Putz Ausführung, komplett mit, / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen Kunststoffrohr, / - Leiter des Typs H07VK oder N07VK mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Erdleiter von 2,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System / - Lieferung und Montage der Steckdose, Typ Schuko, komplett mit Halterung, Einsatz und Abdeckplatte, / - USV Steckdosen Farbe nach Wahl der BL / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie Arbeitsleistungen für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Steckdosenauslass parallel mit 3 Steckdosen 2x16A+PE Schuko oder mehrfach 10/16A, in unter Putz Ausführung - IP40 - Gerät mittlere Preisklasse		cad § St	60,75000
9288		15.10.01.12.i		Punto presa di corrente bipolare 16 A parallelo in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima dei conduttori di fase e di protezione pari a 2,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - scatola portafrutto idonea al sistema in uso, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di derivazione a spina completo di supporto, frutti e placca, / - in caso di presa UPS colore a scelta della DL / - morsetti a mantello e accessori. / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto presa parallelo con 3 prese 2x16A+T Schuko o multipla 10/16A, sotto intonaco - IP44 / § / Paralleler Steckdosenauslass zweipolig 16 A, in unter Putz Ausführung, komplett mit, / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen Kunststoffrohr, / - Leiter des Typs H07VK oder N07VK mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Erdleiter von 2,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System / - Lieferung und Montage der Steckdose, Typ Schuko, komplett mit Halterung, Einsatz und Abdeckplatte, / - USV Steckdosen Farbe nach Wahl der BL / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie Arbeitsleistungen für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Steckdosenauslass parallel mit 3 Steckdosen 2x16A+PE Schuko oder mehrfach 10/16A, in unter Putz Ausführung - IP44		cad § St	58,11000
9289		15.10.01.15		Punto presa di corrente bipolare 16 A parallelo in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima dei conduttori di fase e di protezione pari a 2,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - scatola portafrutto idonea al sistema in uso, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di derivazione a spina completo di supporto, frutti e placca, / - in caso di presa UPS colore a scelta della DL / - morsetti a mantello e accessori. / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto presa di corrente bipolare 16 A in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 2,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di derivazione a spina con scatola di contenimento, / - in caso di presa UPS colore a scelta della DL / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. / § / Paralleler Steckdosenauslass zweipolig 16 A, in unter Putz Ausführung, komplett mit, / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen Kunststoffrohr, / - Leiter des Typs H07VK oder N07VK mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Erdleiter von 2,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System / - Lieferung und Montage der Steckdose, Typ Schuko, komplett mit Halterung, Einsatz und Abdeckplatte, / - USV Steckdosen Farbe nach Wahl der BL / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie Arbeitsleistungen für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Auslass Steckdose zweipolig 16 A, in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 2,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Lieferung und Montage der Steckdose, / - USV Steckdosen Farbe nach Wahl der BL / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.
9290		15.10.01.15.a		Punto presa di corrente bipolare 16 A in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 2,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di derivazione a spina con scatola di contenimento, / - in caso di presa UPS colore a scelta della DL / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto presa con 1 presa 2x16A+T Schuko o multipla 10/16A, in esecuzione a vista - IP40 - linea N07V-K o FROR450/750V / § / Auslass Steckdose zweipolig 16 A, in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 2,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Lieferung und Montage der Steckdose, / - USV Steckdosen Farbe nach Wahl der BL / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Steckdosenauslass parallel mit 1 Steckdose 2x16A+PE Schuko oder mehrfach 10/16A, in auf Putz Ausführung - IP40 - Leitung N07V-K oder FROR450/750V		cad § St	95,48000
9291		15.10.01.15.b		Punto presa di corrente bipolare 16 A in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 2,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di derivazione a spina con scatola di contenimento, / - in caso di presa UPS colore a scelta della DL / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto presa con 1 presa 2x16A+T Schuko o multipla 10/16A, in esecuzione a vista - IP44 - linea FG7OR0,6/1kV / § / Auslass Steckdose zweipolig 16 A, in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 2,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Lieferung und Montage der Steckdose, / - USV Steckdosen Farbe nach Wahl der BL / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Steckdosenauslass parallel mit 1 Steckdose 2x16A+PE Schuko oder mehrfach 10/16A, in auf Putz Ausführung- IP44 - Leitung FG7OR0,6/1kV		cad § St	97,83000
9292		15.10.01.15.c		Punto presa di corrente bipolare 16 A in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 2,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di derivazione a spina con scatola di contenimento, / - in caso di presa UPS colore a scelta della DL / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto presa con 1 presa 2x16A+T Schuko o multipla 10/16A, in esecuzione a vista - IP65 - linea FG7OR0,6/1kV / § / Auslass Steckdose zweipolig 16 A, in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 2,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Lieferung und Montage der Steckdose, / - USV Steckdosen Farbe nach Wahl der BL / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Steckdosenauslass parallel mit 1 Steckdose 2x16A+PE Schuko oder mehrfach 10/16A, in auf Putz Ausführung - IP65 - Leitung FG7OR0,6/1kV		cad § St	103,50000
9293		15.10.01.15.d		Punto presa di corrente bipolare 16 A in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 2,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di derivazione a spina con scatola di contenimento, / - in caso di presa UPS colore a scelta della DL / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto presa con 2 prese 2x16A+T Schuko o multiple 10/16A, in esecuzione a vista - IP40 - linea N07V-K o FROR450/750V / § / Auslass Steckdose zweipolig 16 A, in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 2,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Lieferung und Montage der Steckdose, / - USV Steckdosen Farbe nach Wahl der BL / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Steckdosenauslass parallel mit 2 Steckdosen 2x16A+PE Schuko oder mehrfach 10/16A, in auf Putz Ausführung - IP40 - Leitung N07V-K oder FROR450/750V		cad § St	105,66000
9294		15.10.01.15.e		Punto presa di corrente bipolare 16 A in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 2,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di derivazione a spina con scatola di contenimento, / - in caso di presa UPS colore a scelta della DL / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto presa con 2 prese 2x16A+T Schuko o multiple 10/16A, in esecuzione a vista - IP44 - linea FG7OR0,6/1kV / § / Auslass Steckdose zweipolig 16 A, in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 2,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Lieferung und Montage der Steckdose, / - USV Steckdosen Farbe nach Wahl der BL / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Steckdosenauslass parallel mit 2 Steckdosen 2x16A+PE Schuko oder mehrfach 10/16A, in auf Putz Ausführung - IP44 - Leitung FG7OR0,6/1kV		cad § St	108,59000
9295		15.10.01.15.f		Punto presa di corrente bipolare 16 A in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 2,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di derivazione a spina con scatola di contenimento, / - in caso di presa UPS colore a scelta della DL / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto presa con 2 prese 2x16A+T Schuko o multiple 10/16A, in esecuzione a vista - IP65 - linea FG7OR0,6/1kV / § / Auslass Steckdose zweipolig 16 A, in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 2,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Lieferung und Montage der Steckdose, / - USV Steckdosen Farbe nach Wahl der BL / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Steckdosenauslass parallel mit 2 Steckdosen 2x16A+PE Schuko oder mehrfach 10/16A, in auf Putz Ausführung - IP65 - Leitung FG7OR0,6/1kV		cad § St	114,46000
9296		15.10.01.16		Punto presa di corrente bipolare 16 A in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 2,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di derivazione a spina con scatola di contenimento, / - in caso di presa UPS colore a scelta della DL / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto presa di corrente bipolare 16 A parallelo in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 2,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di derivazione a spina con scatola di contenimento, / - in caso di presa UPS colore a scelta della DL / - morsetti a mantello e accessori. / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. / § / Auslass Steckdose zweipolig 16 A, in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 2,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Lieferung und Montage der Steckdose, / - USV Steckdosen Farbe nach Wahl der BL / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Paralleler Steckdosenauslass zweipolig 16 A, in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 2,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Lieferung und Montage der Steckdose, / - USV Steckdosen Farbe nach Wahl der BL / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.
9297		15.10.01.16.a		Punto presa di corrente bipolare 16 A parallelo in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 2,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di derivazione a spina con scatola di contenimento, / - in caso di presa UPS colore a scelta della DL / - morsetti a mantello e accessori. / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto presa parallelo con 1 presa 2x16A+T Schuko o multipla 10/16A, in esecuzione a vista - IP40 - linea N07V-K o FROR450/750V / § / Paralleler Steckdosenauslass zweipolig 16 A, in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 2,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Lieferung und Montage der Steckdose, / - USV Steckdosen Farbe nach Wahl der BL / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Steckdosenauslass parallel mit 1 Steckdose 2x16A+PE Schuko oder mehrfach 10/16A, in auf Putz Ausführung - IP40 - Leitung N07V-K oder FROR450/750V		cad § St	53,81000
9298		15.10.01.16.b		Punto presa di corrente bipolare 16 A parallelo in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 2,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di derivazione a spina con scatola di contenimento, / - in caso di presa UPS colore a scelta della DL / - morsetti a mantello e accessori. / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto presa parallelo con 1 presa 2x16A+T Schuko o multipla 10/16A, in esecuzione a vista - IP44 - linea FG7OR0,6/1kV / § / Paralleler Steckdosenauslass zweipolig 16 A, in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 2,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Lieferung und Montage der Steckdose, / - USV Steckdosen Farbe nach Wahl der BL / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Steckdosenauslass parallel mit 1 Steckdose 2x16A+PE Schuko oder mehrfach 10/16A, in auf Putz Ausführung- IP44 - Leitung FG7OR0,6/1kV		cad § St	55,37000
9299		15.10.01.16.c		Punto presa di corrente bipolare 16 A parallelo in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 2,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di derivazione a spina con scatola di contenimento, / - in caso di presa UPS colore a scelta della DL / - morsetti a mantello e accessori. / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto presa parallelo con 1 presa 2x16A+T Schuko o multipla 10/16A, in esecuzione a vista - IP65 - linea FG7OR0,6/1kV / § / Paralleler Steckdosenauslass zweipolig 16 A, in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 2,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Lieferung und Montage der Steckdose, / - USV Steckdosen Farbe nach Wahl der BL / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Steckdosenauslass parallel mit 1 Steckdose 2x16A+PE Schuko oder mehrfach 10/16A, in auf Putz Ausführung - IP65 - Leitung FG7OR0,6/1kV		cad § St	57,23000
9300		15.10.01.16.d		Punto presa di corrente bipolare 16 A parallelo in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 2,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di derivazione a spina con scatola di contenimento, / - in caso di presa UPS colore a scelta della DL / - morsetti a mantello e accessori. / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto presa parallelo con 2 prese 2x16A+T Schuko o multiple 10/16A, in esecuzione a vista - IP40 - linea N07V-K o FROR450/750V / § / Paralleler Steckdosenauslass zweipolig 16 A, in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 2,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Lieferung und Montage der Steckdose, / - USV Steckdosen Farbe nach Wahl der BL / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Steckdosenauslass parallel mit 2 Steckdosen 2x16A+PE Schuko oder mehrfach 10/16A, in auf Putz Ausführung - IP40 - Leitung N07V-K oder FROR450/750V		cad § St	63,30000
9301		15.10.01.16.e		Punto presa di corrente bipolare 16 A parallelo in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 2,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di derivazione a spina con scatola di contenimento, / - in caso di presa UPS colore a scelta della DL / - morsetti a mantello e accessori. / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto presa parallelo con 2 prese 2x16A+T Schuko o multiple 10/16A, in esecuzione a vista - IP44 - linea FG7OR0,6/1kV / § / Paralleler Steckdosenauslass zweipolig 16 A, in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 2,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Lieferung und Montage der Steckdose, / - USV Steckdosen Farbe nach Wahl der BL / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Steckdosenauslass parallel mit 2 Steckdosen 2x16A+PE Schuko oder mehrfach 10/16A, in auf Putz Ausführung - IP44 - Leitung FG7OR0,6/1kV		cad § St	66,04000
9302		15.10.01.16.f		Punto presa di corrente bipolare 16 A parallelo in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 2,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di derivazione a spina con scatola di contenimento, / - in caso di presa UPS colore a scelta della DL / - morsetti a mantello e accessori. / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto presa parallelo con 2 prese 2x16A+T Schuko o multiple 10/16A, in esecuzione a vista - IP65 - linea FG7OR0,6/1kV / § / Paralleler Steckdosenauslass zweipolig 16 A, in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 2,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Lieferung und Montage der Steckdose, / - USV Steckdosen Farbe nach Wahl der BL / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Steckdosenauslass parallel mit 2 Steckdosen 2x16A+PE Schuko oder mehrfach 10/16A, in auf Putz Ausführung - IP65 - Leitung FG7OR0,6/1kV		cad § St	67,50000
9303		15.10.01.17		Punto presa di corrente bipolare 16 A parallelo in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 2,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di derivazione a spina con scatola di contenimento, / - in caso di presa UPS colore a scelta della DL / - morsetti a mantello e accessori. / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto presa di corrente bipolare 16 A parallelo in canale, completo di: / - conduttori del tipo FROR450/750V di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 2,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di derivazione a spina completo di supporto, frutti e placca, / - in caso di presa UPS colore a scelta della DL / - morsetti a mantello e accessori. / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. / § / Paralleler Steckdosenauslass zweipolig 16 A, in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 2,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Lieferung und Montage der Steckdose, / - USV Steckdosen Farbe nach Wahl der BL / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Paralleler Steckdosenauslass zweipolig 16 A, in Kanal, komplett mit: / - Leiter des Typs H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 2,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Lieferung und Montage der Steckdose, / - USV Steckdosen Farbe nach Wahl der BL / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.
9304		15.10.01.17.a		Punto presa di corrente bipolare 16 A parallelo in canale, completo di: / - conduttori del tipo FROR450/750V di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 2,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di derivazione a spina completo di supporto, frutti e placca, / - in caso di presa UPS colore a scelta della DL / - morsetti a mantello e accessori. / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto presa parallelo con 1 presa 2x16A+T Schuko o multipla 10/16A, in canale - IP40 - linea FROR450/750V - apparecchio serie prezzo standard / § / Paralleler Steckdosenauslass zweipolig 16 A, in Kanal, komplett mit: / - Leiter des Typs H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 2,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Lieferung und Montage der Steckdose, / - USV Steckdosen Farbe nach Wahl der BL / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Steckdosenauslass parallel mit 1 Steckdose 2x16A+PE Schuko oder mehrfach 10/16A, in Kanal - IP40 - Leitung FROR450/750V - Gerät Standardpreisklasse		cad § St	32,28000
9305		15.10.01.17.b		Punto presa di corrente bipolare 16 A parallelo in canale, completo di: / - conduttori del tipo FROR450/750V di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 2,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di derivazione a spina completo di supporto, frutti e placca, / - in caso di presa UPS colore a scelta della DL / - morsetti a mantello e accessori. / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto presa parallelo con 1 presa 2x16A+T Schuko o multipla 10/16A, in canale - IP40 - linea FROR450/750V - apparecchio serie prezzo medio / § / Paralleler Steckdosenauslass zweipolig 16 A, in Kanal, komplett mit: / - Leiter des Typs H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 2,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Lieferung und Montage der Steckdose, / - USV Steckdosen Farbe nach Wahl der BL / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Steckdosenauslass parallel mit 1 Steckdose 2x16A+PE Schuko oder mehrfach 10/16A, in Kanal - IP40 - Leitung FROR450/750V - Gerät mittlere Preisklasse		cad § St	38,25000
9306		15.10.01.17.c		Punto presa di corrente bipolare 16 A parallelo in canale, completo di: / - conduttori del tipo FROR450/750V di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 2,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di derivazione a spina completo di supporto, frutti e placca, / - in caso di presa UPS colore a scelta della DL / - morsetti a mantello e accessori. / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto presa parallelo con 2 prese 2x16A+T Schuko o multiple 10/16A, in canale - IP40 - linea FROR450/750V - apparecchi serie prezzo standard / § / Paralleler Steckdosenauslass zweipolig 16 A, in Kanal, komplett mit: / - Leiter des Typs H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 2,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Lieferung und Montage der Steckdose, / - USV Steckdosen Farbe nach Wahl der BL / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Steckdosenauslass parallel mit 2 Steckdosen 2x16A+PE Schuko oder mehrfach 10/16A, in Kanal - IP40 - Leitung FROR450/750V - Gerät Standardpreisklasse		cad § St	45,78000
9307		15.10.01.17.d		Punto presa di corrente bipolare 16 A parallelo in canale, completo di: / - conduttori del tipo FROR450/750V di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 2,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di derivazione a spina completo di supporto, frutti e placca, / - in caso di presa UPS colore a scelta della DL / - morsetti a mantello e accessori. / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto presa parallelo con 2 prese 2x16A+T Schuko o multiple 10/16A, in canale - IP40 - linea FROR450/750V - apparecchi serie prezzo medio / § / Paralleler Steckdosenauslass zweipolig 16 A, in Kanal, komplett mit: / - Leiter des Typs H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 2,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Lieferung und Montage der Steckdose, / - USV Steckdosen Farbe nach Wahl der BL / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Steckdosenauslass parallel mit 2 Steckdosen 2x16A+PE Schuko oder mehrfach 10/16A, in Kanal - IP40 - Leitung FROR450/750V - Gerät mittlere Preisklasse		cad § St	57,92000
9308		15.10.01.17.e		Punto presa di corrente bipolare 16 A parallelo in canale, completo di: / - conduttori del tipo FROR450/750V di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 2,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di derivazione a spina completo di supporto, frutti e placca, / - in caso di presa UPS colore a scelta della DL / - morsetti a mantello e accessori. / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto presa parallelo con 3 prese 2x16A+T Schuko o multiple 10/16A, in canale - IP40 - linea FROR450/750V - apparecchi serie prezzo standard / § / Paralleler Steckdosenauslass zweipolig 16 A, in Kanal, komplett mit: / - Leiter des Typs H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 2,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Lieferung und Montage der Steckdose, / - USV Steckdosen Farbe nach Wahl der BL / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Steckdosenauslass parallel mit 3 Steckdosen 2x16A+PE Schuko oder mehrfach 10/16A, in Kanal - IP40 - Leitung FROR450/750V - Gerät Standardpreisklasse		cad § St	54,30000
9309		15.10.01.17.f		Punto presa di corrente bipolare 16 A parallelo in canale, completo di: / - conduttori del tipo FROR450/750V di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 2,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di derivazione a spina completo di supporto, frutti e placca, / - in caso di presa UPS colore a scelta della DL / - morsetti a mantello e accessori. / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto presa parallelo con 3 prese 2x16A+T Schuko o multiple 10/16A, in canale - IP40 - linea FROR450/750V - apparecchi serie prezzo medio / § / Paralleler Steckdosenauslass zweipolig 16 A, in Kanal, komplett mit: / - Leiter des Typs H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 2,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Lieferung und Montage der Steckdose, / - USV Steckdosen Farbe nach Wahl der BL / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Steckdosenauslass parallel mit 3 Steckdosen 2x16A+PE Schuko oder mehrfach 10/16A, in Kanal - IP40 - Leitung FROR450/750V - Gerät mittlere Preisklasse		cad § St	67,40000
9310		15.10.01.21		Punto presa di corrente bipolare 16 A parallelo in canale, completo di: / - conduttori del tipo FROR450/750V di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 2,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di derivazione a spina completo di supporto, frutti e placca, / - in caso di presa UPS colore a scelta della DL / - morsetti a mantello e accessori. / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto presa di corrente di tipo CEE in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 2,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - scatola portapresa idonea al sistema in uso, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di derivazione a spina completo di supporto, / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. / § / Paralleler Steckdosenauslass zweipolig 16 A, in Kanal, komplett mit: / - Leiter des Typs H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 2,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Lieferung und Montage der Steckdose, / - USV Steckdosen Farbe nach Wahl der BL / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Auslass Steckdose Typ CEE, in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen Kunststoffrohr, / - Leiter des Typs H07VK oder N07VK mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 2,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System / - Lieferung und Montage der Steckdose, komplett mit Halterung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie Arbeitsleistungen für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.
9311		15.10.01.21.a		Punto presa di corrente di tipo CEE in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 2,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - scatola portapresa idonea al sistema in uso, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di derivazione a spina completo di supporto, / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto presa con 1 presa CEE 2x16A+T, sotto intonaco - IP44 / § / Auslass Steckdose Typ CEE, in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen Kunststoffrohr, / - Leiter des Typs H07VK oder N07VK mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 2,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System / - Lieferung und Montage der Steckdose, komplett mit Halterung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie Arbeitsleistungen für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Steckdosenauslass mit 1 CEE- Steckdose 2x16A+PE, unter Putzausführung - IP44		cad § St	47,06000
9312		15.10.01.21.b		Punto presa di corrente di tipo CEE in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 2,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - scatola portapresa idonea al sistema in uso, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di derivazione a spina completo di supporto, / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto presa con 1 presa CEE 2x16A+T, sotto intonaco - IP65 / § / Auslass Steckdose Typ CEE, in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen Kunststoffrohr, / - Leiter des Typs H07VK oder N07VK mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 2,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System / - Lieferung und Montage der Steckdose, komplett mit Halterung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie Arbeitsleistungen für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Steckdosenauslass mit 1 CEE- Steckdose 2x16A+PE, unter Putzausführung - IP65		cad § St	49,01000
9313		15.10.01.21.c		Punto presa di corrente di tipo CEE in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 2,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - scatola portapresa idonea al sistema in uso, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di derivazione a spina completo di supporto, / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto presa con 1 presa CEE 4x16A+T, sotto intonaco - IP44 / § / Auslass Steckdose Typ CEE, in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen Kunststoffrohr, / - Leiter des Typs H07VK oder N07VK mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 2,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System / - Lieferung und Montage der Steckdose, komplett mit Halterung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie Arbeitsleistungen für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Steckdosenauslass mit 1 CEE- Steckdose 4x16A+PE, unter Putzausführung - IP44		cad § St	71,22000
9314		15.10.01.21.d		Punto presa di corrente di tipo CEE in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 2,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - scatola portapresa idonea al sistema in uso, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di derivazione a spina completo di supporto, / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto presa con 1 presa CEE 4x16A+T, sotto intonaco - IP65 / § / Auslass Steckdose Typ CEE, in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen Kunststoffrohr, / - Leiter des Typs H07VK oder N07VK mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 2,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System / - Lieferung und Montage der Steckdose, komplett mit Halterung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie Arbeitsleistungen für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Steckdosenauslass mit 1 CEE- Steckdose 4x16A+PE, unter Putzausführung - IP65		cad § St	74,06000
9315		15.10.01.22		Punto presa di corrente di tipo CEE in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 2,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - scatola portapresa idonea al sistema in uso, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di derivazione a spina completo di supporto, / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto presa di corrente di tipo CEE parallelo in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 2,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - scatola portapresa idonea al sistema in uso, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di derivazione a spina completo di supporto, / - morsetti a mantello e accessori. / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. / § / Auslass Steckdose Typ CEE, in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen Kunststoffrohr, / - Leiter des Typs H07VK oder N07VK mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 2,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System / - Lieferung und Montage der Steckdose, komplett mit Halterung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie Arbeitsleistungen für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Paralleler Steckdosenauslasse Typ CEE, in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen Kunststoffrohr, / - Leiter des Typs H07VK oder N07VK mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 2,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System / - Lieferung und Montage der Steckdose, komplett mit Halterung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie Arbeitsleistungen für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.
9316		15.10.01.22.a		Punto presa di corrente di tipo CEE parallelo in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 2,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - scatola portapresa idonea al sistema in uso, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di derivazione a spina completo di supporto, / - morsetti a mantello e accessori. / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto presa parallelo con 1 presa CEE 2x16A+T, sotto intonaco - IP44 / § / Paralleler Steckdosenauslasse Typ CEE, in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen Kunststoffrohr, / - Leiter des Typs H07VK oder N07VK mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 2,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System / - Lieferung und Montage der Steckdose, komplett mit Halterung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie Arbeitsleistungen für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Steckdosenauslass parallel mit 1 CEE- Steckdose 2x16A+PE, unter Putzausführung - IP44		cad § St	24,16000
9317		15.10.01.22.b		Punto presa di corrente di tipo CEE parallelo in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 2,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - scatola portapresa idonea al sistema in uso, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di derivazione a spina completo di supporto, / - morsetti a mantello e accessori. / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto presa parallelo con 1 presa CEE 2x16A+T, sotto intonaco - IP65 / § / Paralleler Steckdosenauslasse Typ CEE, in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen Kunststoffrohr, / - Leiter des Typs H07VK oder N07VK mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 2,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System / - Lieferung und Montage der Steckdose, komplett mit Halterung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie Arbeitsleistungen für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Steckdosenauslass parallel mit 1 CEE- Steckdose 2x16A+PE, unter Putzausführung - IP65		cad § St	25,53000
9318		15.10.01.22.c		Punto presa di corrente di tipo CEE parallelo in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 2,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - scatola portapresa idonea al sistema in uso, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di derivazione a spina completo di supporto, / - morsetti a mantello e accessori. / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto presa parallelo con 1 presa CEE 4x16A+T, sotto intonaco - IP44 / § / Paralleler Steckdosenauslasse Typ CEE, in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen Kunststoffrohr, / - Leiter des Typs H07VK oder N07VK mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 2,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System / - Lieferung und Montage der Steckdose, komplett mit Halterung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie Arbeitsleistungen für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Steckdosenauslass parallel mit 1 CEE- Steckdose 4x16A+PE, unter Putzausführung - IP44		cad § St	36,49000
9319		15.10.01.22.d		Punto presa di corrente di tipo CEE parallelo in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 2,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - scatola portapresa idonea al sistema in uso, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di derivazione a spina completo di supporto, / - morsetti a mantello e accessori. / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto presa parallelo con 1 presa CEE 4x16A+T, sotto intonaco - IP65 / § / Paralleler Steckdosenauslasse Typ CEE, in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen Kunststoffrohr, / - Leiter des Typs H07VK oder N07VK mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 2,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System / - Lieferung und Montage der Steckdose, komplett mit Halterung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie Arbeitsleistungen für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Steckdosenauslass parallel mit 1 CEE- Steckdose 4x16A+PE, unter Putzausführung - IP65		cad § St	38,55000
9320		15.10.01.25		Punto presa di corrente di tipo CEE parallelo in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 2,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - scatola portapresa idonea al sistema in uso, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di derivazione a spina completo di supporto, / - morsetti a mantello e accessori. / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto presa di corrente di tipo CEE in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 2,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di derivazione a spina completo di supporto, / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. / § / Paralleler Steckdosenauslasse Typ CEE, in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen Kunststoffrohr, / - Leiter des Typs H07VK oder N07VK mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 2,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System / - Lieferung und Montage der Steckdose, komplett mit Halterung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie Arbeitsleistungen für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Auslass Steckdose Typ CEE, in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 2,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Lieferung und Montage der Steckdose, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.
9321		15.10.01.25.a		Punto presa di corrente di tipo CEE in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 2,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di derivazione a spina completo di supporto, / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto presa con 1 presa CEE 2x16A+T, a vista - IP44 / § / Auslass Steckdose Typ CEE, in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 2,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Lieferung und Montage der Steckdose, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Steckdosenauslass mit 1 CEE- Steckdose 2x16A+PE, auf Putz Ausführung - IP44		cad § St	89,51000
9322		15.10.01.25.b		Punto presa di corrente di tipo CEE in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 2,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di derivazione a spina completo di supporto, / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto presa con 1 presa CEE 2x16A+T, a vista - IP65 / § / Auslass Steckdose Typ CEE, in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 2,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Lieferung und Montage der Steckdose, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Steckdosenauslass mit 1 CEE- Steckdose 2x16A+PE, auf Putz Ausführung - IP65		cad § St	98,71000
9323		15.10.01.25.c		Punto presa di corrente di tipo CEE in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 2,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di derivazione a spina completo di supporto, / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto presa con 1 presa CEE 4x16A+T, a vista - IP44 / § / Auslass Steckdose Typ CEE, in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 2,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Lieferung und Montage der Steckdose, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Steckdosenauslass mit 1 CEE- Steckdose 4x16A+PE, auf Putz Ausführung - IP44		cad § St	116,42000
9324		15.10.01.25.d		Punto presa di corrente di tipo CEE in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 2,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di derivazione a spina completo di supporto, / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto presa con 1 presa CEE 4x16A+T, a vista - IP65 / § / Auslass Steckdose Typ CEE, in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 2,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Lieferung und Montage der Steckdose, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Steckdosenauslass mit 1 CEE- Steckdose 4x16A+PE, auf Putz Ausführung - IP65		cad § St	130,21000
9325		15.10.01.26		Punto presa di corrente di tipo CEE in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 2,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di derivazione a spina completo di supporto, / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto presa di corrente di tipo CEE parallelo in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 2,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di derivazione a spina completo di supporto, / - morsetti a mantello e accessori. / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. / § / Auslass Steckdose Typ CEE, in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 2,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Lieferung und Montage der Steckdose, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Paralleler Steckdosenauslässe Typ CEE, in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 2,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Lieferung und Montage der Steckdose, komplett mit Halterung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie Arbeitsleistungen für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.
9326		15.10.01.26.a		Punto presa di corrente di tipo CEE parallelo in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 2,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di derivazione a spina completo di supporto, / - morsetti a mantello e accessori. / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto presa parallelo con 1 presa CEE 2x16A+T, a vista - IP44 / § / Paralleler Steckdosenauslässe Typ CEE, in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 2,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Lieferung und Montage der Steckdose, komplett mit Halterung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie Arbeitsleistungen für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Steckdosenauslass parallel mit 1 CEE- Steckdose 2x16A+PE, auf Putz Ausführung - IP44		cad § St	44,41000
9327		15.10.01.26.b		Punto presa di corrente di tipo CEE parallelo in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 2,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di derivazione a spina completo di supporto, / - morsetti a mantello e accessori. / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto presa parallelo con 1 presa CEE 2x16A+T, a vista - IP65 / § / Paralleler Steckdosenauslässe Typ CEE, in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 2,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Lieferung und Montage der Steckdose, komplett mit Halterung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie Arbeitsleistungen für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Steckdosenauslass parallel mit 1 CEE- Steckdose 2x16A+PE, auf Putz Ausführung - IP65		cad § St	48,13000
9328		15.10.01.26.c		Punto presa di corrente di tipo CEE parallelo in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 2,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di derivazione a spina completo di supporto, / - morsetti a mantello e accessori. / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto presa parallelo con 1 presa CEE 4x16A+T, a vista - IP44 / § / Paralleler Steckdosenauslässe Typ CEE, in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 2,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Lieferung und Montage der Steckdose, komplett mit Halterung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie Arbeitsleistungen für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Steckdosenauslass parallel mit 1 CEE- Steckdose 4x16A+PE, auf Putz Ausführung - IP44		cad § St	57,62000
9329		15.10.01.26.d		Punto presa di corrente di tipo CEE parallelo in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 2,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di derivazione a spina completo di supporto, / - morsetti a mantello e accessori. / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto presa parallelo con 1 presa CEE 4x16A+T, a vista - IP65 / § / Paralleler Steckdosenauslässe Typ CEE, in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 2,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Lieferung und Montage der Steckdose, komplett mit Halterung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie Arbeitsleistungen für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Steckdosenauslass parallel mit 1 CEE- Steckdose 4x16A+PE, auf Putz Ausführung - IP65		cad § St	63,30000
9330		15.10.01.31		Punto presa di corrente di tipo CEE parallelo in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 2,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di derivazione a spina completo di supporto, / - morsetti a mantello e accessori. / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Sovrapprezzo per punti presa di corrente bipolare 10 A in esecuzione sotto intonaco per linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione con lunghezza eccedente i 20 m completa di: / - sistema di distribuzione in tubo corrugato flessibile, / - conduttore del tipo H07V-K, N07V-K di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti, ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. / § / Paralleler Steckdosenauslässe Typ CEE, in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 2,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Lieferung und Montage der Steckdose, komplett mit Halterung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie Arbeitsleistungen für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Mehrpreis für Steckdosenauslass zweipolig 10 A in unter Putz Ausführung, deren Einspeiseleitung, ausgehend vom Stromverteiler, die Länge von 20m überschreitet, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen Kunststoffrohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von gleich 1,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.
9331		15.10.01.31.a		Sovrapprezzo per punti presa di corrente bipolare 10 A in esecuzione sotto intonaco per linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione con lunghezza eccedente i 20 m completa di: / - sistema di distribuzione in tubo corrugato flessibile, / - conduttore del tipo H07V-K, N07V-K di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti, ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. sovrapprezzo per lunghezza compresa tra 20m e 40m - IP40 / § / Mehrpreis für Steckdosenauslass zweipolig 10 A in unter Putz Ausführung, deren Einspeiseleitung, ausgehend vom Stromverteiler, die Länge von 20m überschreitet, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen Kunststoffrohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von gleich 1,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Mehrpreis für Länge zwischen 20m und 40m - IP40		cad § St	13,40000
9332		15.10.01.31.b		Sovrapprezzo per punti presa di corrente bipolare 10 A in esecuzione sotto intonaco per linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione con lunghezza eccedente i 20 m completa di: / - sistema di distribuzione in tubo corrugato flessibile, / - conduttore del tipo H07V-K, N07V-K di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti, ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. sovrapprezzo per lunghezza compresa tra 20m e 60m - IP40 / § / Mehrpreis für Steckdosenauslass zweipolig 10 A in unter Putz Ausführung, deren Einspeiseleitung, ausgehend vom Stromverteiler, die Länge von 20m überschreitet, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen Kunststoffrohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von gleich 1,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Mehrpreis für Länge zwischen 20m und 60m - IP40		cad § St	34,63000
9333		15.10.01.31.c		Sovrapprezzo per punti presa di corrente bipolare 10 A in esecuzione sotto intonaco per linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione con lunghezza eccedente i 20 m completa di: / - sistema di distribuzione in tubo corrugato flessibile, / - conduttore del tipo H07V-K, N07V-K di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti, ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. sovrapprezzo per lunghezza compresa tra 20m e 80m - IP40 / § / Mehrpreis für Steckdosenauslass zweipolig 10 A in unter Putz Ausführung, deren Einspeiseleitung, ausgehend vom Stromverteiler, die Länge von 20m überschreitet, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen Kunststoffrohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von gleich 1,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Mehrpreis für Länge zwischen 20m und 80m - IP40		cad § St	55,76000
9334		15.10.01.32		Sovrapprezzo per punti presa di corrente bipolare 10 A in esecuzione sotto intonaco per linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione con lunghezza eccedente i 20 m completa di: / - sistema di distribuzione in tubo corrugato flessibile, / - conduttore del tipo H07V-K, N07V-K di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti, ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Sovrapprezzo per punti presa di corrente bipolare 10A in esecuzione a vista per linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione con lunghezza eccedente i 20 m completa di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti, ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. / § / Mehrpreis für Steckdosenauslass zweipolig 10 A in unter Putz Ausführung, deren Einspeiseleitung, ausgehend vom Stromverteiler, die Länge von 20m überschreitet, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen Kunststoffrohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von gleich 1,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Mehrpreis für Steckdosenauslass zweipolig 10 A in auf Putz Ausführung, deren Einspeiseleitung, ausgehend vom Stromverteiler, die Länge von 20m überschreitet, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von gleich 1,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.
9335		15.10.01.32.a		Sovrapprezzo per punti presa di corrente bipolare 10A in esecuzione a vista per linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione con lunghezza eccedente i 20 m completa di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti, ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. sovrapprezzo per lunghezza compresa tra 20m e 40m - IP40 - linea N07K-V o FROR450/750V / § / Mehrpreis für Steckdosenauslass zweipolig 10 A in auf Putz Ausführung, deren Einspeiseleitung, ausgehend vom Stromverteiler, die Länge von 20m überschreitet, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von gleich 1,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Mehrpreis für Länge zwischen 20m und 40m - IP40 - Leitung N07K-V oder FROR450/750V		cad § St	29,35000
9336		15.10.01.32.b		Sovrapprezzo per punti presa di corrente bipolare 10A in esecuzione a vista per linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione con lunghezza eccedente i 20 m completa di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti, ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. sovrapprezzo per lunghezza compresa tra 20m e 40m - IP44 - linea FG7OR0,6/1kV / § / Mehrpreis für Steckdosenauslass zweipolig 10 A in auf Putz Ausführung, deren Einspeiseleitung, ausgehend vom Stromverteiler, die Länge von 20m überschreitet, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von gleich 1,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Mehrpreis für Länge zwischen 20m und 40m - IP44 - Leitung FG7OR0,6/1kV		cad § St	90,39000
9337		15.10.01.32.c		Sovrapprezzo per punti presa di corrente bipolare 10A in esecuzione a vista per linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione con lunghezza eccedente i 20 m completa di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti, ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. sovrapprezzo per lunghezza compresa tra 20m e 40m - IP65 - linea FG7OR0,6/1kV / § / Mehrpreis für Steckdosenauslass zweipolig 10 A in auf Putz Ausführung, deren Einspeiseleitung, ausgehend vom Stromverteiler, die Länge von 20m überschreitet, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von gleich 1,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Mehrpreis für Länge zwischen 20m und 40m - IP65 - Leitung FG7OR0,6/1kV		cad § St	158,88000
9338		15.10.01.35		Sovrapprezzo per punti presa di corrente bipolare 10A in esecuzione a vista per linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione con lunghezza eccedente i 20 m completa di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti, ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Sovrapprezzo per punti presa di corrente bipolare 16 A in esecuzione sotto intonaco per linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione con lunghezza eccedente i 20 m completa di: / - sistema di distribuzione in tubo corrugato flessibile, / - conduttore del tipo H07V-K, N07V-K di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 2,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti, ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. / § / Mehrpreis für Steckdosenauslass zweipolig 10 A in auf Putz Ausführung, deren Einspeiseleitung, ausgehend vom Stromverteiler, die Länge von 20m überschreitet, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von gleich 1,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Mehrpreis für Steckdosenauslass zweipolig 16 A in unter Putz Ausführung, deren Einspeiseleitung, ausgehend vom Stromverteiler, die Länge von 20m überschreitet, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen Kunststoffrohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von gleich 2,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.
9339		15.10.01.35.a		Sovrapprezzo per punti presa di corrente bipolare 16 A in esecuzione sotto intonaco per linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione con lunghezza eccedente i 20 m completa di: / - sistema di distribuzione in tubo corrugato flessibile, / - conduttore del tipo H07V-K, N07V-K di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 2,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti, ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. sovrapprezzo per lunghezza compresa tra 20m e 40m - IP40 / § / Mehrpreis für Steckdosenauslass zweipolig 16 A in unter Putz Ausführung, deren Einspeiseleitung, ausgehend vom Stromverteiler, die Länge von 20m überschreitet, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen Kunststoffrohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von gleich 2,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Mehrpreis für Länge zwischen 20m und 40m - IP40		cad § St	14,67000
9340		15.10.01.35.b		Sovrapprezzo per punti presa di corrente bipolare 16 A in esecuzione sotto intonaco per linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione con lunghezza eccedente i 20 m completa di: / - sistema di distribuzione in tubo corrugato flessibile, / - conduttore del tipo H07V-K, N07V-K di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 2,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti, ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. sovrapprezzo per lunghezza compresa tra 20m e 60m - IP40 / § / Mehrpreis für Steckdosenauslass zweipolig 16 A in unter Putz Ausführung, deren Einspeiseleitung, ausgehend vom Stromverteiler, die Länge von 20m überschreitet, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen Kunststoffrohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von gleich 2,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Mehrpreis für Länge zwischen 20m und 60m - IP40		cad § St	38,64000
9341		15.10.01.35.c		Sovrapprezzo per punti presa di corrente bipolare 16 A in esecuzione sotto intonaco per linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione con lunghezza eccedente i 20 m completa di: / - sistema di distribuzione in tubo corrugato flessibile, / - conduttore del tipo H07V-K, N07V-K di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 2,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti, ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. sovrapprezzo per lunghezza compresa tra 20m e 80m - IP40 / § / Mehrpreis für Steckdosenauslass zweipolig 16 A in unter Putz Ausführung, deren Einspeiseleitung, ausgehend vom Stromverteiler, die Länge von 20m überschreitet, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen Kunststoffrohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von gleich 2,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Mehrpreis für Länge zwischen 20m und 80m - IP40		cad § St	62,22000
9342		15.10.01.36		Sovrapprezzo per punti presa di corrente bipolare 16 A in esecuzione sotto intonaco per linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione con lunghezza eccedente i 20 m completa di: / - sistema di distribuzione in tubo corrugato flessibile, / - conduttore del tipo H07V-K, N07V-K di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 2,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti, ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Sovrapprezzo per punti presa di corrente bipolare 16A in esecuzione a vista per linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione con lunghezza eccedente i 20 m completa di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 2,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti, ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. / § / Mehrpreis für Steckdosenauslass zweipolig 16 A in unter Putz Ausführung, deren Einspeiseleitung, ausgehend vom Stromverteiler, die Länge von 20m überschreitet, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen Kunststoffrohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von gleich 2,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Mehrpreis für Steckdosenauslass zweipolig 16 A in auf Putz Ausführung, deren Einspeiseleitung, ausgehend vom Stromverteiler, die Länge von 20m überschreitet, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von gleich 2,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.
9343		15.10.01.36.a		Sovrapprezzo per punti presa di corrente bipolare 16A in esecuzione a vista per linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione con lunghezza eccedente i 20 m completa di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 2,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti, ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. sovrapprezzo per lunghezza compresa tra 20m e 40m - IP40 - linea N07K-V o FROR450/750V / § / Mehrpreis für Steckdosenauslass zweipolig 16 A in auf Putz Ausführung, deren Einspeiseleitung, ausgehend vom Stromverteiler, die Länge von 20m überschreitet, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von gleich 2,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Mehrpreis für Länge zwischen 20m und 40m - IP40 - Leitung N07K-V oder FROR450/750V		cad § St	31,01000
9344		15.10.01.36.b		Sovrapprezzo per punti presa di corrente bipolare 16A in esecuzione a vista per linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione con lunghezza eccedente i 20 m completa di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 2,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti, ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. sovrapprezzo per lunghezza compresa tra 20m e 40m - IP44 - linea FG7OR0,6/1kV / § / Mehrpreis für Steckdosenauslass zweipolig 16 A in auf Putz Ausführung, deren Einspeiseleitung, ausgehend vom Stromverteiler, die Länge von 20m überschreitet, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von gleich 2,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Mehrpreis für Länge zwischen 20m und 40m - IP44 - Leitung FG7OR0,6/1kV		cad § St	95,09000
9345		15.10.01.36.c		Sovrapprezzo per punti presa di corrente bipolare 16A in esecuzione a vista per linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione con lunghezza eccedente i 20 m completa di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 2,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti, ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. sovrapprezzo per lunghezza compresa tra 20m e 40m - IP65 - linea FG7OR0,6/1kV / § / Mehrpreis für Steckdosenauslass zweipolig 16 A in auf Putz Ausführung, deren Einspeiseleitung, ausgehend vom Stromverteiler, die Länge von 20m überschreitet, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von gleich 2,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Mehrpreis für Länge zwischen 20m und 40m - IP65 - Leitung FG7OR0,6/1kV		cad § St	166,80000
9346		15.10.01.51		Sovrapprezzo per punti presa di corrente bipolare 16A in esecuzione a vista per linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione con lunghezza eccedente i 20 m completa di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 2,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti, ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Attacco per motore, macchina o apparecchiatura elettrica generica in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - scatola portafrutto idonea al sistema in uso, / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - materiali e accessori per il raccordo e il collegamento tra la linea e l'utilizzatore da collegare, / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. / § / Mehrpreis für Steckdosenauslass zweipolig 16 A in auf Putz Ausführung, deren Einspeiseleitung, ausgehend vom Stromverteiler, die Länge von 20m überschreitet, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von gleich 2,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Auslass für Anschluss Motor, Maschine oder allgemeines elektrisches Gerät, in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen Kunststoffrohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Gerätedose für das System / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - Material und Zubehör für die Verbindung zwischen Leitung und anzuschließendem Verbraucher, / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.
9347		15.10.01.51.a		Attacco per motore, macchina o apparecchiatura elettrica generica in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - scatola portafrutto idonea al sistema in uso, / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - materiali e accessori per il raccordo e il collegamento tra la linea e l'utilizzatore da collegare, / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto forza generico, sotto intonaco - IP40 - linea 3x1,5/2,5 mm2 / § / Auslass für Anschluss Motor, Maschine oder allgemeines elektrisches Gerät, in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen Kunststoffrohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Gerätedose für das System / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - Material und Zubehör für die Verbindung zwischen Leitung und anzuschließendem Verbraucher, / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Auslass Kraft generell, unter Putz - IP40 - Leitung 3x1,5/2,5 mm2		cad § St	40,01000
9348		15.10.01.51.b		Attacco per motore, macchina o apparecchiatura elettrica generica in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - scatola portafrutto idonea al sistema in uso, / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - materiali e accessori per il raccordo e il collegamento tra la linea e l'utilizzatore da collegare, / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto forza generico, sotto intonaco - IP40 - linea 3x4/6 mm2 / § / Auslass für Anschluss Motor, Maschine oder allgemeines elektrisches Gerät, in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen Kunststoffrohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Gerätedose für das System / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - Material und Zubehör für die Verbindung zwischen Leitung und anzuschließendem Verbraucher, / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Auslass Kraft generell, unter Putz - IP40 - Leitung 3x4/6 mm2		cad § St	49,60000
9349		15.10.01.51.c		Attacco per motore, macchina o apparecchiatura elettrica generica in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - scatola portafrutto idonea al sistema in uso, / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - materiali e accessori per il raccordo e il collegamento tra la linea e l'utilizzatore da collegare, / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto forza generico, sotto intonaco - IP40 - linea 3x10/16 mm2 / § / Auslass für Anschluss Motor, Maschine oder allgemeines elektrisches Gerät, in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen Kunststoffrohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Gerätedose für das System / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - Material und Zubehör für die Verbindung zwischen Leitung und anzuschließendem Verbraucher, / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Auslass Kraft generell, unter Putz - IP40 - Leitung 3x10/16 mm2		cad § St	77,29000
9350		15.10.01.51.d		Attacco per motore, macchina o apparecchiatura elettrica generica in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - scatola portafrutto idonea al sistema in uso, / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - materiali e accessori per il raccordo e il collegamento tra la linea e l'utilizzatore da collegare, / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto forza generico, sotto intonaco - IP40 - linea 4x1,5/2,5 mm2 / § / Auslass für Anschluss Motor, Maschine oder allgemeines elektrisches Gerät, in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen Kunststoffrohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Gerätedose für das System / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - Material und Zubehör für die Verbindung zwischen Leitung und anzuschließendem Verbraucher, / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Auslass Kraft generell, unter Putz - IP40 - Leitung 4x1,5/2,5 mm2		cad § St	46,37000
9351		15.10.01.51.e		Attacco per motore, macchina o apparecchiatura elettrica generica in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - scatola portafrutto idonea al sistema in uso, / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - materiali e accessori per il raccordo e il collegamento tra la linea e l'utilizzatore da collegare, / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto forza generico, sotto intonaco - IP40 - linea 4x4/6 mm2 / § / Auslass für Anschluss Motor, Maschine oder allgemeines elektrisches Gerät, in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen Kunststoffrohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Gerätedose für das System / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - Material und Zubehör für die Verbindung zwischen Leitung und anzuschließendem Verbraucher, / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Auslass Kraft generell, unter Putz - IP40 - Leitung 4x4/6 mm2		cad § St	59,77000
9352		15.10.01.51.f		Attacco per motore, macchina o apparecchiatura elettrica generica in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - scatola portafrutto idonea al sistema in uso, / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - materiali e accessori per il raccordo e il collegamento tra la linea e l'utilizzatore da collegare, / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto forza generico, sotto intonaco - IP40 - linea 4x10/16 mm2 / § / Auslass für Anschluss Motor, Maschine oder allgemeines elektrisches Gerät, in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen Kunststoffrohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Gerätedose für das System / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - Material und Zubehör für die Verbindung zwischen Leitung und anzuschließendem Verbraucher, / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Auslass Kraft generell, unter Putz - IP40 - Leitung 4x10/16 mm2		cad § St	96,17000
9353		15.10.01.51.g		Attacco per motore, macchina o apparecchiatura elettrica generica in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - scatola portafrutto idonea al sistema in uso, / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - materiali e accessori per il raccordo e il collegamento tra la linea e l'utilizzatore da collegare, / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto forza generico, sotto intonaco - IP40 - linea 5x1,5/2,5 mm2 / § / Auslass für Anschluss Motor, Maschine oder allgemeines elektrisches Gerät, in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen Kunststoffrohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Gerätedose für das System / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - Material und Zubehör für die Verbindung zwischen Leitung und anzuschließendem Verbraucher, / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Auslass Kraft generell, unter Putz - IP40 - Leitung 5x1,5/2,5 mm2		cad § St	51,56000
9354		15.10.01.51.h		Attacco per motore, macchina o apparecchiatura elettrica generica in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - scatola portafrutto idonea al sistema in uso, / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - materiali e accessori per il raccordo e il collegamento tra la linea e l'utilizzatore da collegare, / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto forza generico, sotto intonaco - IP40 - linea 5x4/6 mm2 / § / Auslass für Anschluss Motor, Maschine oder allgemeines elektrisches Gerät, in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen Kunststoffrohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Gerätedose für das System / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - Material und Zubehör für die Verbindung zwischen Leitung und anzuschließendem Verbraucher, / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Auslass Kraft generell, unter Putz - IP40 - Leitung 5x4/6 mm2		cad § St	67,70000
9355		15.10.01.51.i		Attacco per motore, macchina o apparecchiatura elettrica generica in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - scatola portafrutto idonea al sistema in uso, / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - materiali e accessori per il raccordo e il collegamento tra la linea e l'utilizzatore da collegare, / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto forza generico, sotto intonaco - IP40 - linea 5x10/16 mm2 / § / Auslass für Anschluss Motor, Maschine oder allgemeines elektrisches Gerät, in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen Kunststoffrohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Gerätedose für das System / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - Material und Zubehör für die Verbindung zwischen Leitung und anzuschließendem Verbraucher, / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Auslass Kraft generell, unter Putz - IP40 - Leitung 5x10/16 mm2		cad § St	112,50000
9356		15.10.01.52		Attacco per motore, macchina o apparecchiatura elettrica generica in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - scatola portafrutto idonea al sistema in uso, / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - materiali e accessori per il raccordo e il collegamento tra la linea e l'utilizzatore da collegare, / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Attacco per motore, macchina o apparecchiatura elettrica generica in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo FG7OR0,6/1kV / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - materiali e accessori per il raccordo e il collegamento tra la linea e l'utilizzatore / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. / § / Auslass für Anschluss Motor, Maschine oder allgemeines elektrisches Gerät, in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen Kunststoffrohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Gerätedose für das System / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - Material und Zubehör für die Verbindung zwischen Leitung und anzuschließendem Verbraucher, / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Auslass für Anschluss Motor, Maschine oder allgemeines elektrisches Gerät, in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen Kunststoffrohr, / - Leiter des Typs FG7OR0,6/1kV / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Gerätedose für das System / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - Material und Zubehör für die Verbindung zwischen Leitung und anzuschließendem Verbraucher, / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.
9357		15.10.01.52.a		Attacco per motore, macchina o apparecchiatura elettrica generica in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo FG7OR0,6/1kV / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - materiali e accessori per il raccordo e il collegamento tra la linea e l'utilizzatore / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto forza generico, a vista - IP44 - linea 3x1,5/2,5 mm2 / § / Auslass für Anschluss Motor, Maschine oder allgemeines elektrisches Gerät, in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen Kunststoffrohr, / - Leiter des Typs FG7OR0,6/1kV / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Gerätedose für das System / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - Material und Zubehör für die Verbindung zwischen Leitung und anzuschließendem Verbraucher, / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Auslass Kraft generell, auf Putz - IP44 - Leitung 3x1,5/2,5 mm2		cad § St	86,29000
9358		15.10.01.52.b		Attacco per motore, macchina o apparecchiatura elettrica generica in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo FG7OR0,6/1kV / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - materiali e accessori per il raccordo e il collegamento tra la linea e l'utilizzatore / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto forza generico, a vista - IP44 - linea 3x4/6 mm2 / § / Auslass für Anschluss Motor, Maschine oder allgemeines elektrisches Gerät, in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen Kunststoffrohr, / - Leiter des Typs FG7OR0,6/1kV / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Gerätedose für das System / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - Material und Zubehör für die Verbindung zwischen Leitung und anzuschließendem Verbraucher, / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Auslass Kraft generell, auf Putz - IP44 - Leitung 3x4/6 mm2		cad § St	99,79000
9359		15.10.01.52.c		Attacco per motore, macchina o apparecchiatura elettrica generica in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo FG7OR0,6/1kV / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - materiali e accessori per il raccordo e il collegamento tra la linea e l'utilizzatore / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto forza generico, a vista - IP44 - linea 3x10/16 mm2 / § / Auslass für Anschluss Motor, Maschine oder allgemeines elektrisches Gerät, in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen Kunststoffrohr, / - Leiter des Typs FG7OR0,6/1kV / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Gerätedose für das System / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - Material und Zubehör für die Verbindung zwischen Leitung und anzuschließendem Verbraucher, / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Auslass Kraft generell, auf Putz - IP44 - Leitung 3x10/16 mm2		cad § St	134,22000
9360		15.10.01.52.d		Attacco per motore, macchina o apparecchiatura elettrica generica in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo FG7OR0,6/1kV / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - materiali e accessori per il raccordo e il collegamento tra la linea e l'utilizzatore / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto forza generico, a vista - IP44 - linea 4x1,5/2,5 mm2 / § / Auslass für Anschluss Motor, Maschine oder allgemeines elektrisches Gerät, in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen Kunststoffrohr, / - Leiter des Typs FG7OR0,6/1kV / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Gerätedose für das System / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - Material und Zubehör für die Verbindung zwischen Leitung und anzuschließendem Verbraucher, / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Auslass Kraft generell, auf Putz - IP44 - Leitung 4x1,5/2,5 mm2		cad § St	95,19000
9361		15.10.01.52.e		Attacco per motore, macchina o apparecchiatura elettrica generica in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo FG7OR0,6/1kV / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - materiali e accessori per il raccordo e il collegamento tra la linea e l'utilizzatore / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto forza generico, a vista - IP44 - linea 4x4/6 mm2 / § / Auslass für Anschluss Motor, Maschine oder allgemeines elektrisches Gerät, in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen Kunststoffrohr, / - Leiter des Typs FG7OR0,6/1kV / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Gerätedose für das System / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - Material und Zubehör für die Verbindung zwischen Leitung und anzuschließendem Verbraucher, / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Auslass Kraft generell, auf Putz - IP44 - Leitung 4x4/6 mm2		cad § St	113,48000
9362		15.10.01.52.f		Attacco per motore, macchina o apparecchiatura elettrica generica in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo FG7OR0,6/1kV / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - materiali e accessori per il raccordo e il collegamento tra la linea e l'utilizzatore / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto forza generico, a vista - IP44 - linea 4x10/16 mm2 / § / Auslass für Anschluss Motor, Maschine oder allgemeines elektrisches Gerät, in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen Kunststoffrohr, / - Leiter des Typs FG7OR0,6/1kV / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Gerätedose für das System / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - Material und Zubehör für die Verbindung zwischen Leitung und anzuschließendem Verbraucher, / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Auslass Kraft generell, auf Putz - IP44- Leitung 4x10/16 mm2		cad § St	149,00000
9363		15.10.01.52.g		Attacco per motore, macchina o apparecchiatura elettrica generica in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo FG7OR0,6/1kV / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - materiali e accessori per il raccordo e il collegamento tra la linea e l'utilizzatore / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto forza generico, a vista - IP44 - linea 5x1,5/2,5 mm2 / § / Auslass für Anschluss Motor, Maschine oder allgemeines elektrisches Gerät, in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen Kunststoffrohr, / - Leiter des Typs FG7OR0,6/1kV / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Gerätedose für das System / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - Material und Zubehör für die Verbindung zwischen Leitung und anzuschließendem Verbraucher, / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Auslass Kraft generell, auf Putz - IP44 - Leitung 5x1,5/2,5 mm2		cad § St	100,67000
9364		15.10.01.52.h		Attacco per motore, macchina o apparecchiatura elettrica generica in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo FG7OR0,6/1kV / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - materiali e accessori per il raccordo e il collegamento tra la linea e l'utilizzatore / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto forza generico, a vista - IP44 - linea 5x4/6 mm2 / § / Auslass für Anschluss Motor, Maschine oder allgemeines elektrisches Gerät, in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen Kunststoffrohr, / - Leiter des Typs FG7OR0,6/1kV / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Gerätedose für das System / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - Material und Zubehör für die Verbindung zwischen Leitung und anzuschließendem Verbraucher, / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Auslass Kraft generell, auf Putz - IP44 - Leitung 5x4/6 mm2		cad § St	122,39000
9365		15.10.01.52.i		Attacco per motore, macchina o apparecchiatura elettrica generica in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo FG7OR0,6/1kV / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - materiali e accessori per il raccordo e il collegamento tra la linea e l'utilizzatore / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto forza generico, a vista - IP44 - linea 5x10/16 mm2 / § / Auslass für Anschluss Motor, Maschine oder allgemeines elektrisches Gerät, in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen Kunststoffrohr, / - Leiter des Typs FG7OR0,6/1kV / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Gerätedose für das System / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - Material und Zubehör für die Verbindung zwischen Leitung und anzuschließendem Verbraucher, / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Auslass Kraft generell, auf Putz - IP44 - Leitung 5x10/16 mm2		cad § St	176,97000
9366		15.10.01.52.j		Attacco per motore, macchina o apparecchiatura elettrica generica in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo FG7OR0,6/1kV / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - materiali e accessori per il raccordo e il collegamento tra la linea e l'utilizzatore / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto forza generico, a vista - IP65 - linea 3x1,5/2,5 mm2 / § / Auslass für Anschluss Motor, Maschine oder allgemeines elektrisches Gerät, in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen Kunststoffrohr, / - Leiter des Typs FG7OR0,6/1kV / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Gerätedose für das System / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - Material und Zubehör für die Verbindung zwischen Leitung und anzuschließendem Verbraucher, / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Auslass Kraft generell, auf Putz - IP65 - Leitung 3x1,5/2,5 mm2		cad § St	87,07000
9367		15.10.01.52.k		Attacco per motore, macchina o apparecchiatura elettrica generica in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo FG7OR0,6/1kV / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - materiali e accessori per il raccordo e il collegamento tra la linea e l'utilizzatore / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto forza generico, a vista - IP65 - linea 3x4/6 mm2 / § / Auslass für Anschluss Motor, Maschine oder allgemeines elektrisches Gerät, in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen Kunststoffrohr, / - Leiter des Typs FG7OR0,6/1kV / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Gerätedose für das System / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - Material und Zubehör für die Verbindung zwischen Leitung und anzuschließendem Verbraucher, / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Auslass Kraft generell, auf Putz - IP65 - Leitung 3x4/6 mm2		cad § St	101,65000
9368		15.10.01.52.l		Attacco per motore, macchina o apparecchiatura elettrica generica in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo FG7OR0,6/1kV / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - materiali e accessori per il raccordo e il collegamento tra la linea e l'utilizzatore / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto forza generico, a vista - IP65 - linea 3x10/16 mm2 / § / Auslass für Anschluss Motor, Maschine oder allgemeines elektrisches Gerät, in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen Kunststoffrohr, / - Leiter des Typs FG7OR0,6/1kV / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Gerätedose für das System / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - Material und Zubehör für die Verbindung zwischen Leitung und anzuschließendem Verbraucher, / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Auslass Kraft generell, auf Putz - IP65 - Leitung 3x10/16 mm2		cad § St	135,20000
9369		15.10.01.52.m		Attacco per motore, macchina o apparecchiatura elettrica generica in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo FG7OR0,6/1kV / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - materiali e accessori per il raccordo e il collegamento tra la linea e l'utilizzatore / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto forza generico, a vista - IP65 - linea 4x1,5/2,5 mm2 / § / Auslass für Anschluss Motor, Maschine oder allgemeines elektrisches Gerät, in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen Kunststoffrohr, / - Leiter des Typs FG7OR0,6/1kV / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Gerätedose für das System / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - Material und Zubehör für die Verbindung zwischen Leitung und anzuschließendem Verbraucher, / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Auslass Kraft generell, auf Putz - IP65 - Leitung 4x1,5/2,5 mm2		cad § St	95,68000
9370		15.10.01.52.n		Attacco per motore, macchina o apparecchiatura elettrica generica in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo FG7OR0,6/1kV / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - materiali e accessori per il raccordo e il collegamento tra la linea e l'utilizzatore / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto forza generico, a vista - IP65 - linea 4x4/6 mm2 / § / Auslass für Anschluss Motor, Maschine oder allgemeines elektrisches Gerät, in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen Kunststoffrohr, / - Leiter des Typs FG7OR0,6/1kV / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Gerätedose für das System / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - Material und Zubehör für die Verbindung zwischen Leitung und anzuschließendem Verbraucher, / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Auslass Kraft generell, auf Putz - IP65 - Leitung 4x4/6 mm2		cad § St	114,46000
9371		15.10.01.52.o		Attacco per motore, macchina o apparecchiatura elettrica generica in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo FG7OR0,6/1kV / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - materiali e accessori per il raccordo e il collegamento tra la linea e l'utilizzatore / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto forza generico, a vista - IP65 - linea 4x10/16 mm2 / § / Auslass für Anschluss Motor, Maschine oder allgemeines elektrisches Gerät, in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen Kunststoffrohr, / - Leiter des Typs FG7OR0,6/1kV / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Gerätedose für das System / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - Material und Zubehör für die Verbindung zwischen Leitung und anzuschließendem Verbraucher, / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Auslass Kraft generell, auf Putz - IP65 - Leitung 4x10/16 mm2		cad § St	149,97000
9372		15.10.01.52.p		Attacco per motore, macchina o apparecchiatura elettrica generica in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo FG7OR0,6/1kV / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - materiali e accessori per il raccordo e il collegamento tra la linea e l'utilizzatore / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto forza generico, a vista - IP65 - linea 5x1,5/2,5 mm2 / § / Auslass für Anschluss Motor, Maschine oder allgemeines elektrisches Gerät, in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen Kunststoffrohr, / - Leiter des Typs FG7OR0,6/1kV / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Gerätedose für das System / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - Material und Zubehör für die Verbindung zwischen Leitung und anzuschließendem Verbraucher, / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Auslass Kraft generell, auf Putz - IP65 - Leitung 5x1,5/2,5 mm2		cad § St	101,65000
9373		15.10.01.52.q		Attacco per motore, macchina o apparecchiatura elettrica generica in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo FG7OR0,6/1kV / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - materiali e accessori per il raccordo e il collegamento tra la linea e l'utilizzatore / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto forza generico, a vista - IP65 - linea 5x4/6 mm2 / § / Auslass für Anschluss Motor, Maschine oder allgemeines elektrisches Gerät, in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen Kunststoffrohr, / - Leiter des Typs FG7OR0,6/1kV / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Gerätedose für das System / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - Material und Zubehör für die Verbindung zwischen Leitung und anzuschließendem Verbraucher, / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Auslass Kraft generell, auf Putz - IP65 - Leitung 5x4/6 mm2		cad § St	123,36000
9374		15.10.01.52.r		Attacco per motore, macchina o apparecchiatura elettrica generica in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo FG7OR0,6/1kV / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - materiali e accessori per il raccordo e il collegamento tra la linea e l'utilizzatore / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto forza generico, a vista - IP65 - linea 5x10/16 mm2 / § / Auslass für Anschluss Motor, Maschine oder allgemeines elektrisches Gerät, in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen Kunststoffrohr, / - Leiter des Typs FG7OR0,6/1kV / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Gerätedose für das System / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - Material und Zubehör für die Verbindung zwischen Leitung und anzuschließendem Verbraucher, / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Auslass Kraft generell, auf Putz - IP65 - Leitung 5x10/16 mm2		cad § St	177,56000
9375		15.10.01.55		Attacco per motore, macchina o apparecchiatura elettrica generica in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo FG7OR0,6/1kV / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - materiali e accessori per il raccordo e il collegamento tra la linea e l'utilizzatore / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Realizzazione di punto di collegamento di motore, macchina o apparecchiatura elettrica generica da linea di alimentazione già predisposta, completo di: / - sistema di raccordo, tubo rigido in PVC, guaina spiralata o altro, idoneo al tipo di connessione, / - conduttori del tipo FG7OR0,6/1kV / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - materiali e accessori per il raccordo e il collegamento tra la linea e l'utilizzatore / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. / § / Auslass für Anschluss Motor, Maschine oder allgemeines elektrisches Gerät, in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen Kunststoffrohr, / - Leiter des Typs FG7OR0,6/1kV / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Gerätedose für das System / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - Material und Zubehör für die Verbindung zwischen Leitung und anzuschließendem Verbraucher, / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Ausführen des Anschlusses eines Motors, einer Maschine oder eines allgemeinen elektrischen Gerätes, an bestehender Leitung, komplett mit: / - Verbindungssystem, starres PVC Rohr, flexibles Spiralrohr oder anderes Verbindungssystem, / - Leiter des Typs FG7OR0,6/1kV / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Material und Zubehör für die Verbindung zwischen Leitung und anzuschließendem Verbraucher, / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.
9376		15.10.01.55.a		Realizzazione di punto di collegamento di motore, macchina o apparecchiatura elettrica generica da linea di alimentazione già predisposta, completo di: / - sistema di raccordo, tubo rigido in PVC, guaina spiralata o altro, idoneo al tipo di connessione, / - conduttori del tipo FG7OR0,6/1kV / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - materiali e accessori per il raccordo e il collegamento tra la linea e l'utilizzatore / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto di collegamento utilizzatore, - IP44 - linea 3x1,5/2,5 mm2 / § / Ausführen des Anschlusses eines Motors, einer Maschine oder eines allgemeinen elektrischen Gerätes, an bestehender Leitung, komplett mit: / - Verbindungssystem, starres PVC Rohr, flexibles Spiralrohr oder anderes Verbindungssystem, / - Leiter des Typs FG7OR0,6/1kV / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Material und Zubehör für die Verbindung zwischen Leitung und anzuschließendem Verbraucher, / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Anschluss eines Verbrauchers, - IP44 - Leitung 3x1,5/2,5 mm2		cad § St	26,12000
9377		15.10.01.55.b		Realizzazione di punto di collegamento di motore, macchina o apparecchiatura elettrica generica da linea di alimentazione già predisposta, completo di: / - sistema di raccordo, tubo rigido in PVC, guaina spiralata o altro, idoneo al tipo di connessione, / - conduttori del tipo FG7OR0,6/1kV / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - materiali e accessori per il raccordo e il collegamento tra la linea e l'utilizzatore / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto di collegamento utilizzatore, - IP44 - linea 3x4/6 mm2 / § / Ausführen des Anschlusses eines Motors, einer Maschine oder eines allgemeinen elektrischen Gerätes, an bestehender Leitung, komplett mit: / - Verbindungssystem, starres PVC Rohr, flexibles Spiralrohr oder anderes Verbindungssystem, / - Leiter des Typs FG7OR0,6/1kV / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Material und Zubehör für die Verbindung zwischen Leitung und anzuschließendem Verbraucher, / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Anschluss eines Verbrauchers, - IP44 - Leitung 3x4/6 mm2		cad § St	29,84000
9378		15.10.01.55.c		Realizzazione di punto di collegamento di motore, macchina o apparecchiatura elettrica generica da linea di alimentazione già predisposta, completo di: / - sistema di raccordo, tubo rigido in PVC, guaina spiralata o altro, idoneo al tipo di connessione, / - conduttori del tipo FG7OR0,6/1kV / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - materiali e accessori per il raccordo e il collegamento tra la linea e l'utilizzatore / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto di collegamento utilizzatore, - IP44 - linea 3x10/16 mm2 / § / Ausführen des Anschlusses eines Motors, einer Maschine oder eines allgemeinen elektrischen Gerätes, an bestehender Leitung, komplett mit: / - Verbindungssystem, starres PVC Rohr, flexibles Spiralrohr oder anderes Verbindungssystem, / - Leiter des Typs FG7OR0,6/1kV / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Material und Zubehör für die Verbindung zwischen Leitung und anzuschließendem Verbraucher, / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Anschluss eines Verbrauchers, - IP44 - Leitung 3x10/16 mm2		cad § St	39,62000
9379		15.10.01.55.d		Realizzazione di punto di collegamento di motore, macchina o apparecchiatura elettrica generica da linea di alimentazione già predisposta, completo di: / - sistema di raccordo, tubo rigido in PVC, guaina spiralata o altro, idoneo al tipo di connessione, / - conduttori del tipo FG7OR0,6/1kV / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - materiali e accessori per il raccordo e il collegamento tra la linea e l'utilizzatore / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto di collegamento utilizzatore, - IP44 - linea 4x1,5/2,5 mm2 / § / Ausführen des Anschlusses eines Motors, einer Maschine oder eines allgemeinen elektrischen Gerätes, an bestehender Leitung, komplett mit: / - Verbindungssystem, starres PVC Rohr, flexibles Spiralrohr oder anderes Verbindungssystem, / - Leiter des Typs FG7OR0,6/1kV / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Material und Zubehör für die Verbindung zwischen Leitung und anzuschließendem Verbraucher, / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Anschluss eines Verbrauchers, - IP44 - Leitung 4x1,5/2,5 mm2		cad § St	30,52000
9380		15.10.01.55.e		Realizzazione di punto di collegamento di motore, macchina o apparecchiatura elettrica generica da linea di alimentazione già predisposta, completo di: / - sistema di raccordo, tubo rigido in PVC, guaina spiralata o altro, idoneo al tipo di connessione, / - conduttori del tipo FG7OR0,6/1kV / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - materiali e accessori per il raccordo e il collegamento tra la linea e l'utilizzatore / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto di collegamento utilizzatore, - IP44 - linea 4x4/6 mm2 / § / Ausführen des Anschlusses eines Motors, einer Maschine oder eines allgemeinen elektrischen Gerätes, an bestehender Leitung, komplett mit: / - Verbindungssystem, starres PVC Rohr, flexibles Spiralrohr oder anderes Verbindungssystem, / - Leiter des Typs FG7OR0,6/1kV / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Material und Zubehör für die Verbindung zwischen Leitung und anzuschließendem Verbraucher, / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Anschluss eines Verbrauchers, - IP44 - Leitung 4x4/6 mm2		cad § St	35,90000
9381		15.10.01.55.f		Realizzazione di punto di collegamento di motore, macchina o apparecchiatura elettrica generica da linea di alimentazione già predisposta, completo di: / - sistema di raccordo, tubo rigido in PVC, guaina spiralata o altro, idoneo al tipo di connessione, / - conduttori del tipo FG7OR0,6/1kV / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - materiali e accessori per il raccordo e il collegamento tra la linea e l'utilizzatore / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto di collegamento utilizzatore, - IP44 - linea 4x10/16 mm2 / § / Ausführen des Anschlusses eines Motors, einer Maschine oder eines allgemeinen elektrischen Gerätes, an bestehender Leitung, komplett mit: / - Verbindungssystem, starres PVC Rohr, flexibles Spiralrohr oder anderes Verbindungssystem, / - Leiter des Typs FG7OR0,6/1kV / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Material und Zubehör für die Verbindung zwischen Leitung und anzuschließendem Verbraucher, / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Anschluss eines Verbrauchers, - IP44 - Leitung 4x10/16 mm2		cad § St	48,23000
9382		15.10.01.55.g		Realizzazione di punto di collegamento di motore, macchina o apparecchiatura elettrica generica da linea di alimentazione già predisposta, completo di: / - sistema di raccordo, tubo rigido in PVC, guaina spiralata o altro, idoneo al tipo di connessione, / - conduttori del tipo FG7OR0,6/1kV / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - materiali e accessori per il raccordo e il collegamento tra la linea e l'utilizzatore / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto di collegamento utilizzatore, - IP44 - linea 4x25/35 mm2 / § / Ausführen des Anschlusses eines Motors, einer Maschine oder eines allgemeinen elektrischen Gerätes, an bestehender Leitung, komplett mit: / - Verbindungssystem, starres PVC Rohr, flexibles Spiralrohr oder anderes Verbindungssystem, / - Leiter des Typs FG7OR0,6/1kV / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Material und Zubehör für die Verbindung zwischen Leitung und anzuschließendem Verbraucher, / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Anschluss eines Verbrauchers, - IP44 - Leitung 4x25/35 mm2		cad § St	74,74000
9383		15.10.01.55.h		Realizzazione di punto di collegamento di motore, macchina o apparecchiatura elettrica generica da linea di alimentazione già predisposta, completo di: / - sistema di raccordo, tubo rigido in PVC, guaina spiralata o altro, idoneo al tipo di connessione, / - conduttori del tipo FG7OR0,6/1kV / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - materiali e accessori per il raccordo e il collegamento tra la linea e l'utilizzatore / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto di collegamento utilizzatore, - IP44 - linea 4x50/70 mm2 / § / Ausführen des Anschlusses eines Motors, einer Maschine oder eines allgemeinen elektrischen Gerätes, an bestehender Leitung, komplett mit: / - Verbindungssystem, starres PVC Rohr, flexibles Spiralrohr oder anderes Verbindungssystem, / - Leiter des Typs FG7OR0,6/1kV / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Material und Zubehör für die Verbindung zwischen Leitung und anzuschließendem Verbraucher, / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Anschluss eines Verbrauchers, - IP44 - Leitung 4x50/70 mm2		cad § St	113,48000
9384		15.10.01.55.i		Realizzazione di punto di collegamento di motore, macchina o apparecchiatura elettrica generica da linea di alimentazione già predisposta, completo di: / - sistema di raccordo, tubo rigido in PVC, guaina spiralata o altro, idoneo al tipo di connessione, / - conduttori del tipo FG7OR0,6/1kV / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - materiali e accessori per il raccordo e il collegamento tra la linea e l'utilizzatore / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto di collegamento utilizzatore, - IP44 - linea 5x1,5/2,5 mm2 / § / Ausführen des Anschlusses eines Motors, einer Maschine oder eines allgemeinen elektrischen Gerätes, an bestehender Leitung, komplett mit: / - Verbindungssystem, starres PVC Rohr, flexibles Spiralrohr oder anderes Verbindungssystem, / - Leiter des Typs FG7OR0,6/1kV / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Material und Zubehör für die Verbindung zwischen Leitung und anzuschließendem Verbraucher, / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Anschluss eines Verbrauchers, - IP44 - Leitung 5x1,5/2,5 mm2		cad § St	34,14000
9385		15.10.01.55.j		Realizzazione di punto di collegamento di motore, macchina o apparecchiatura elettrica generica da linea di alimentazione già predisposta, completo di: / - sistema di raccordo, tubo rigido in PVC, guaina spiralata o altro, idoneo al tipo di connessione, / - conduttori del tipo FG7OR0,6/1kV / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - materiali e accessori per il raccordo e il collegamento tra la linea e l'utilizzatore / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto di collegamento utilizzatore, - IP44 - linea 5x4/6 mm2 / § / Ausführen des Anschlusses eines Motors, einer Maschine oder eines allgemeinen elektrischen Gerätes, an bestehender Leitung, komplett mit: / - Verbindungssystem, starres PVC Rohr, flexibles Spiralrohr oder anderes Verbindungssystem, / - Leiter des Typs FG7OR0,6/1kV / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Material und Zubehör für die Verbindung zwischen Leitung und anzuschließendem Verbraucher, / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Anschluss eines Verbrauchers, - IP44 - Leitung 5x4/6 mm2		cad § St	40,21000
9386		15.10.01.55.k		Realizzazione di punto di collegamento di motore, macchina o apparecchiatura elettrica generica da linea di alimentazione già predisposta, completo di: / - sistema di raccordo, tubo rigido in PVC, guaina spiralata o altro, idoneo al tipo di connessione, / - conduttori del tipo FG7OR0,6/1kV / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - materiali e accessori per il raccordo e il collegamento tra la linea e l'utilizzatore / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto di collegamento utilizzatore, - IP44 - linea 5x10/16 mm2 / § / Ausführen des Anschlusses eines Motors, einer Maschine oder eines allgemeinen elektrischen Gerätes, an bestehender Leitung, komplett mit: / - Verbindungssystem, starres PVC Rohr, flexibles Spiralrohr oder anderes Verbindungssystem, / - Leiter des Typs FG7OR0,6/1kV / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Material und Zubehör für die Verbindung zwischen Leitung und anzuschließendem Verbraucher, / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Anschluss eines Verbrauchers, - IP44 - Leitung 5x10/16 mm2		cad § St	56,94000
9387		15.10.01.55.l		Realizzazione di punto di collegamento di motore, macchina o apparecchiatura elettrica generica da linea di alimentazione già predisposta, completo di: / - sistema di raccordo, tubo rigido in PVC, guaina spiralata o altro, idoneo al tipo di connessione, / - conduttori del tipo FG7OR0,6/1kV / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - materiali e accessori per il raccordo e il collegamento tra la linea e l'utilizzatore / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto di collegamento utilizzatore, - IP44 - linea 5x25/35 mm2 / § / Ausführen des Anschlusses eines Motors, einer Maschine oder eines allgemeinen elektrischen Gerätes, an bestehender Leitung, komplett mit: / - Verbindungssystem, starres PVC Rohr, flexibles Spiralrohr oder anderes Verbindungssystem, / - Leiter des Typs FG7OR0,6/1kV / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Material und Zubehör für die Verbindung zwischen Leitung und anzuschließendem Verbraucher, / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Anschluss eines Verbrauchers, - IP44 - Leitung 5x25/35 mm2		cad § St	83,45000
9388		15.10.01.55.m		Realizzazione di punto di collegamento di motore, macchina o apparecchiatura elettrica generica da linea di alimentazione già predisposta, completo di: / - sistema di raccordo, tubo rigido in PVC, guaina spiralata o altro, idoneo al tipo di connessione, / - conduttori del tipo FG7OR0,6/1kV / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - materiali e accessori per il raccordo e il collegamento tra la linea e l'utilizzatore / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto di collegamento utilizzatore, - IP44 - linea 5x50/70 mm2 / § / Ausführen des Anschlusses eines Motors, einer Maschine oder eines allgemeinen elektrischen Gerätes, an bestehender Leitung, komplett mit: / - Verbindungssystem, starres PVC Rohr, flexibles Spiralrohr oder anderes Verbindungssystem, / - Leiter des Typs FG7OR0,6/1kV / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Material und Zubehör für die Verbindung zwischen Leitung und anzuschließendem Verbraucher, / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Anschluss eines Verbrauchers, - IP44 - Leitung 5x50/70 mm2		cad § St	123,36000
9389		15.10.01.55.n		Realizzazione di punto di collegamento di motore, macchina o apparecchiatura elettrica generica da linea di alimentazione già predisposta, completo di: / - sistema di raccordo, tubo rigido in PVC, guaina spiralata o altro, idoneo al tipo di connessione, / - conduttori del tipo FG7OR0,6/1kV / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - materiali e accessori per il raccordo e il collegamento tra la linea e l'utilizzatore / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto di collegamento utilizzatore, - IP65 - linea 3x1,5/2,5 mm2 / § / Ausführen des Anschlusses eines Motors, einer Maschine oder eines allgemeinen elektrischen Gerätes, an bestehender Leitung, komplett mit: / - Verbindungssystem, starres PVC Rohr, flexibles Spiralrohr oder anderes Verbindungssystem, / - Leiter des Typs FG7OR0,6/1kV / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Material und Zubehör für die Verbindung zwischen Leitung und anzuschließendem Verbraucher, / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Anschluss eines Verbrauchers, - IP65 - Leitung 3x1,5/2,5 mm2		cad § St	27,88000
9390		15.10.01.55.o		Realizzazione di punto di collegamento di motore, macchina o apparecchiatura elettrica generica da linea di alimentazione già predisposta, completo di: / - sistema di raccordo, tubo rigido in PVC, guaina spiralata o altro, idoneo al tipo di connessione, / - conduttori del tipo FG7OR0,6/1kV / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - materiali e accessori per il raccordo e il collegamento tra la linea e l'utilizzatore / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto di collegamento utilizzatore, - IP65 - linea 3x4/6 mm2 / § / Ausführen des Anschlusses eines Motors, einer Maschine oder eines allgemeinen elektrischen Gerätes, an bestehender Leitung, komplett mit: / - Verbindungssystem, starres PVC Rohr, flexibles Spiralrohr oder anderes Verbindungssystem, / - Leiter des Typs FG7OR0,6/1kV / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Material und Zubehör für die Verbindung zwischen Leitung und anzuschließendem Verbraucher, / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Anschluss eines Verbrauchers, - IP65 - Leitung 3x4/6 mm2		cad § St	32,77000
9391		15.10.01.55.p		Realizzazione di punto di collegamento di motore, macchina o apparecchiatura elettrica generica da linea di alimentazione già predisposta, completo di: / - sistema di raccordo, tubo rigido in PVC, guaina spiralata o altro, idoneo al tipo di connessione, / - conduttori del tipo FG7OR0,6/1kV / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - materiali e accessori per il raccordo e il collegamento tra la linea e l'utilizzatore / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto di collegamento utilizzatore, - IP65 - linea 3x10/16 mm2 / § / Ausführen des Anschlusses eines Motors, einer Maschine oder eines allgemeinen elektrischen Gerätes, an bestehender Leitung, komplett mit: / - Verbindungssystem, starres PVC Rohr, flexibles Spiralrohr oder anderes Verbindungssystem, / - Leiter des Typs FG7OR0,6/1kV / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Material und Zubehör für die Verbindung zwischen Leitung und anzuschließendem Verbraucher, / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Anschluss eines Verbrauchers, - IP65 - Leitung 3x10/16 mm2		cad § St	42,95000
9392		15.10.01.55.q		Realizzazione di punto di collegamento di motore, macchina o apparecchiatura elettrica generica da linea di alimentazione già predisposta, completo di: / - sistema di raccordo, tubo rigido in PVC, guaina spiralata o altro, idoneo al tipo di connessione, / - conduttori del tipo FG7OR0,6/1kV / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - materiali e accessori per il raccordo e il collegamento tra la linea e l'utilizzatore / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto di collegamento utilizzatore, - IP65 - linea 4x1,5/2,5 mm2 / § / Ausführen des Anschlusses eines Motors, einer Maschine oder eines allgemeinen elektrischen Gerätes, an bestehender Leitung, komplett mit: / - Verbindungssystem, starres PVC Rohr, flexibles Spiralrohr oder anderes Verbindungssystem, / - Leiter des Typs FG7OR0,6/1kV / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Material und Zubehör für die Verbindung zwischen Leitung und anzuschließendem Verbraucher, / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Anschluss eines Verbrauchers, - IP65 - Leitung 4x1,5/2,5 mm2		cad § St	32,68000
9393		15.10.01.55.r		Realizzazione di punto di collegamento di motore, macchina o apparecchiatura elettrica generica da linea di alimentazione già predisposta, completo di: / - sistema di raccordo, tubo rigido in PVC, guaina spiralata o altro, idoneo al tipo di connessione, / - conduttori del tipo FG7OR0,6/1kV / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - materiali e accessori per il raccordo e il collegamento tra la linea e l'utilizzatore / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto di collegamento utilizzatore, - IP65 - linea 4x4/6 mm2 / § / Ausführen des Anschlusses eines Motors, einer Maschine oder eines allgemeinen elektrischen Gerätes, an bestehender Leitung, komplett mit: / - Verbindungssystem, starres PVC Rohr, flexibles Spiralrohr oder anderes Verbindungssystem, / - Leiter des Typs FG7OR0,6/1kV / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Material und Zubehör für die Verbindung zwischen Leitung und anzuschließendem Verbraucher, / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Anschluss eines Verbrauchers, - IP65 - Leitung 4x4/6 mm2		cad § St	39,43000
9394		15.10.01.55.s		Realizzazione di punto di collegamento di motore, macchina o apparecchiatura elettrica generica da linea di alimentazione già predisposta, completo di: / - sistema di raccordo, tubo rigido in PVC, guaina spiralata o altro, idoneo al tipo di connessione, / - conduttori del tipo FG7OR0,6/1kV / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - materiali e accessori per il raccordo e il collegamento tra la linea e l'utilizzatore / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto di collegamento utilizzatore, - IP65 - linea 4x10/16 mm2 / § / Ausführen des Anschlusses eines Motors, einer Maschine oder eines allgemeinen elektrischen Gerätes, an bestehender Leitung, komplett mit: / - Verbindungssystem, starres PVC Rohr, flexibles Spiralrohr oder anderes Verbindungssystem, / - Leiter des Typs FG7OR0,6/1kV / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Material und Zubehör für die Verbindung zwischen Leitung und anzuschließendem Verbraucher, / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Anschluss eines Verbrauchers, - IP65 - Leitung 4x10/16 mm2		cad § St	53,32000
9395		15.10.01.55.t		Realizzazione di punto di collegamento di motore, macchina o apparecchiatura elettrica generica da linea di alimentazione già predisposta, completo di: / - sistema di raccordo, tubo rigido in PVC, guaina spiralata o altro, idoneo al tipo di connessione, / - conduttori del tipo FG7OR0,6/1kV / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - materiali e accessori per il raccordo e il collegamento tra la linea e l'utilizzatore / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto di collegamento utilizzatore, - IP65 - linea 4x25/35 mm2 / § / Ausführen des Anschlusses eines Motors, einer Maschine oder eines allgemeinen elektrischen Gerätes, an bestehender Leitung, komplett mit: / - Verbindungssystem, starres PVC Rohr, flexibles Spiralrohr oder anderes Verbindungssystem, / - Leiter des Typs FG7OR0,6/1kV / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Material und Zubehör für die Verbindung zwischen Leitung und anzuschließendem Verbraucher, / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Anschluss eines Verbrauchers, - IP65 - Leitung 4x25/35 mm2		cad § St	84,62000
9396		15.10.01.55.u		Realizzazione di punto di collegamento di motore, macchina o apparecchiatura elettrica generica da linea di alimentazione già predisposta, completo di: / - sistema di raccordo, tubo rigido in PVC, guaina spiralata o altro, idoneo al tipo di connessione, / - conduttori del tipo FG7OR0,6/1kV / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - materiali e accessori per il raccordo e il collegamento tra la linea e l'utilizzatore / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto di collegamento utilizzatore, - IP65 - linea 4x50/70 mm2 / § / Ausführen des Anschlusses eines Motors, einer Maschine oder eines allgemeinen elektrischen Gerätes, an bestehender Leitung, komplett mit: / - Verbindungssystem, starres PVC Rohr, flexibles Spiralrohr oder anderes Verbindungssystem, / - Leiter des Typs FG7OR0,6/1kV / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Material und Zubehör für die Verbindung zwischen Leitung und anzuschließendem Verbraucher, / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Anschluss eines Verbrauchers, - IP65 - Leitung 4x50/70 mm2		cad § St	127,28000
9397		15.10.01.55.v		Realizzazione di punto di collegamento di motore, macchina o apparecchiatura elettrica generica da linea di alimentazione già predisposta, completo di: / - sistema di raccordo, tubo rigido in PVC, guaina spiralata o altro, idoneo al tipo di connessione, / - conduttori del tipo FG7OR0,6/1kV / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - materiali e accessori per il raccordo e il collegamento tra la linea e l'utilizzatore / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto di collegamento utilizzatore, - IP65 - linea 5x1,5/2,5 mm2 / § / Ausführen des Anschlusses eines Motors, einer Maschine oder eines allgemeinen elektrischen Gerätes, an bestehender Leitung, komplett mit: / - Verbindungssystem, starres PVC Rohr, flexibles Spiralrohr oder anderes Verbindungssystem, / - Leiter des Typs FG7OR0,6/1kV / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Material und Zubehör für die Verbindung zwischen Leitung und anzuschließendem Verbraucher, / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Anschluss eines Verbrauchers, - IP65 - Leitung 5x1,5/2,5 mm2		cad § St	36,29000
9398		15.10.01.55.w		Realizzazione di punto di collegamento di motore, macchina o apparecchiatura elettrica generica da linea di alimentazione già predisposta, completo di: / - sistema di raccordo, tubo rigido in PVC, guaina spiralata o altro, idoneo al tipo di connessione, / - conduttori del tipo FG7OR0,6/1kV / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - materiali e accessori per il raccordo e il collegamento tra la linea e l'utilizzatore / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto di collegamento utilizzatore, - IP65 - linea 5x4/6 mm2 / § / Ausführen des Anschlusses eines Motors, einer Maschine oder eines allgemeinen elektrischen Gerätes, an bestehender Leitung, komplett mit: / - Verbindungssystem, starres PVC Rohr, flexibles Spiralrohr oder anderes Verbindungssystem, / - Leiter des Typs FG7OR0,6/1kV / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Material und Zubehör für die Verbindung zwischen Leitung und anzuschließendem Verbraucher, / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Anschluss eines Verbrauchers, - IP65 - Leitung 5x4/6 mm2		cad § St	43,63000
9399		15.10.01.55.x		Realizzazione di punto di collegamento di motore, macchina o apparecchiatura elettrica generica da linea di alimentazione già predisposta, completo di: / - sistema di raccordo, tubo rigido in PVC, guaina spiralata o altro, idoneo al tipo di connessione, / - conduttori del tipo FG7OR0,6/1kV / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - materiali e accessori per il raccordo e il collegamento tra la linea e l'utilizzatore / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto di collegamento utilizzatore, - IP65 - linea 5x10/16 mm2 / § / Ausführen des Anschlusses eines Motors, einer Maschine oder eines allgemeinen elektrischen Gerätes, an bestehender Leitung, komplett mit: / - Verbindungssystem, starres PVC Rohr, flexibles Spiralrohr oder anderes Verbindungssystem, / - Leiter des Typs FG7OR0,6/1kV / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Material und Zubehör für die Verbindung zwischen Leitung und anzuschließendem Verbraucher, / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Anschluss eines Verbrauchers, - IP65 - Leitung 5x10/16 mm2		cad § St	61,93000
9400		15.10.01.55.y		Realizzazione di punto di collegamento di motore, macchina o apparecchiatura elettrica generica da linea di alimentazione già predisposta, completo di: / - sistema di raccordo, tubo rigido in PVC, guaina spiralata o altro, idoneo al tipo di connessione, / - conduttori del tipo FG7OR0,6/1kV / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - materiali e accessori per il raccordo e il collegamento tra la linea e l'utilizzatore / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto di collegamento utilizzatore, - IP65 - linea 5x25/35 mm2 / § / Ausführen des Anschlusses eines Motors, einer Maschine oder eines allgemeinen elektrischen Gerätes, an bestehender Leitung, komplett mit: / - Verbindungssystem, starres PVC Rohr, flexibles Spiralrohr oder anderes Verbindungssystem, / - Leiter des Typs FG7OR0,6/1kV / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Material und Zubehör für die Verbindung zwischen Leitung und anzuschließendem Verbraucher, / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Anschluss eines Verbrauchers, - IP65 - Leitung 5x25/35 mm2		cad § St	93,43000
9401		15.10.01.55.z		Realizzazione di punto di collegamento di motore, macchina o apparecchiatura elettrica generica da linea di alimentazione già predisposta, completo di: / - sistema di raccordo, tubo rigido in PVC, guaina spiralata o altro, idoneo al tipo di connessione, / - conduttori del tipo FG7OR0,6/1kV / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - materiali e accessori per il raccordo e il collegamento tra la linea e l'utilizzatore / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto di collegamento utilizzatore, - IP65 - linea 5x50/70 mm2 / § / Ausführen des Anschlusses eines Motors, einer Maschine oder eines allgemeinen elektrischen Gerätes, an bestehender Leitung, komplett mit: / - Verbindungssystem, starres PVC Rohr, flexibles Spiralrohr oder anderes Verbindungssystem, / - Leiter des Typs FG7OR0,6/1kV / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Material und Zubehör für die Verbindung zwischen Leitung und anzuschließendem Verbraucher, / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Anschluss eines Verbrauchers, - IP65 - Leitung 5x50/70 mm2		cad § St	137,16000
9402		15.10.02		Realizzazione di punto di collegamento di motore, macchina o apparecchiatura elettrica generica da linea di alimentazione già predisposta, completo di: / - sistema di raccordo, tubo rigido in PVC, guaina spiralata o altro, idoneo al tipo di connessione, / - conduttori del tipo FG7OR0,6/1kV / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - materiali e accessori per il raccordo e il collegamento tra la linea e l'utilizzatore / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Quadretti prese / § / Ausführen des Anschlusses eines Motors, einer Maschine oder eines allgemeinen elektrischen Gerätes, an bestehender Leitung, komplett mit: / - Verbindungssystem, starres PVC Rohr, flexibles Spiralrohr oder anderes Verbindungssystem, / - Leiter des Typs FG7OR0,6/1kV / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Material und Zubehör für die Verbindung zwischen Leitung und anzuschließendem Verbraucher, / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Steckdosentafeln
9403		15.10.02.01		Quadretti prese Assemblaggio, installazione e collegamento di quadretto prese di tipo industriale componibile per l'inserimento di linee volanti appartenenti ad utilizzatori di tipo fisso oppure mobili. Costituito da cassetta di contenimento in materiale plastico isolante per il montaggio incassato completa di coperchio e di accessori per il montaggio delle apparecchiature e per l'esecuzione dei cablaggi, delle prese di corrente e degli eventuali apparecchi di protezione e di comando. / § / Steckdosentafeln Zusammenbau, Installation und Anschluss einer Steckdosentafel zum Anstecken von Verbindungsleitungen für feste oder ortsveränderliche Verbraucher. Bestehend aus isolierter Einbaukassette in Kunststoff in unter Putz Ausführung komplett mit Deckel und Zubehör für Einbau und Verdrahtung der Steckdosen und eventueller Schutz- und Schaltgeräte.
9404		15.10.02.01.a		Assemblaggio, installazione e collegamento di quadretto prese di tipo industriale componibile per l'inserimento di linee volanti appartenenti ad utilizzatori di tipo fisso oppure mobili. Costituito da cassetta di contenimento in materiale plastico isolante per il montaggio incassato completa di coperchio e di accessori per il montaggio delle apparecchiature e per l'esecuzione dei cablaggi, delle prese di corrente e degli eventuali apparecchi di protezione e di comando. quadretto prese da incasso con grado di protezione IP44 composto da: / - contenitore da incasso con 2 vani per presa e 1 vano per cablaggio e apparecchi / - 1 presa CEE 2x16A+T con interblocco / - 1 presa CEE 3x16A+N+T con interblocco / § / Zusammenbau, Installation und Anschluss einer Steckdosentafel zum Anstecken von Verbindungsleitungen für feste oder ortsveränderliche Verbraucher. Bestehend aus isolierter Einbaukassette in Kunststoff in unter Putz Ausführung komplett mit Deckel und Zubehör für Einbau und Verdrahtung der Steckdosen und eventueller Schutz- und Schaltgeräte. Steckdosentafel unter Putz mit Schutzgrad IP44 bestehend aus: / - Einbaudose mit 2 Dosen für die Steckdose und 1 Dose für die Verkabelung und Geräte / - 1 CEE Steckdose 2x16A+PE verriegelt / - 1 CEE Steckdose 3x16A+N+PE verriegelt		cad § St	73,57000
9405		15.10.02.01.b		Assemblaggio, installazione e collegamento di quadretto prese di tipo industriale componibile per l'inserimento di linee volanti appartenenti ad utilizzatori di tipo fisso oppure mobili. Costituito da cassetta di contenimento in materiale plastico isolante per il montaggio incassato completa di coperchio e di accessori per il montaggio delle apparecchiature e per l'esecuzione dei cablaggi, delle prese di corrente e degli eventuali apparecchi di protezione e di comando. quadretto prese da incasso con grado di protezione IP44 composto da: / - contenitore da incasso con 2 vani per presa e 1 vano cablaggio e apparecchi / - 1 presa CEE 2x16A+T con interblocco / - 1 presa CEE 3x16A+N+T con interblocco / - 2 prese 2x116A+T Schuko / § / Zusammenbau, Installation und Anschluss einer Steckdosentafel zum Anstecken von Verbindungsleitungen für feste oder ortsveränderliche Verbraucher. Bestehend aus isolierter Einbaukassette in Kunststoff in unter Putz Ausführung komplett mit Deckel und Zubehör für Einbau und Verdrahtung der Steckdosen und eventueller Schutz- und Schaltgeräte. Steckdosentafel unter Putz mit Schutzgrad IP44 bestehend aus: / - Einbaudose mit 2 Dosen für die Steckdose und 1 Dose für die Verkabelung und Geräte / - 1 CEE Steckdose 2x16A+PE verriegelt / - 1 CEE Steckdose 3x16A+N+PE verriegelt / - 2 Schukosteckdosen 2x16A+PE		cad § St	119,35000
9406		15.10.02.01.c		Assemblaggio, installazione e collegamento di quadretto prese di tipo industriale componibile per l'inserimento di linee volanti appartenenti ad utilizzatori di tipo fisso oppure mobili. Costituito da cassetta di contenimento in materiale plastico isolante per il montaggio incassato completa di coperchio e di accessori per il montaggio delle apparecchiature e per l'esecuzione dei cablaggi, delle prese di corrente e degli eventuali apparecchi di protezione e di comando. quadretto prese da incasso con grado di protezione IP55 composto da: / - contenitore da incasso con 2 vani per presa e 1 vano per cablaggio e apparecchi / - 1 presa CEE 2x16A+T con interblocco / - 1 presa CEE 3x16A+N+T con interblocco / § / Zusammenbau, Installation und Anschluss einer Steckdosentafel zum Anstecken von Verbindungsleitungen für feste oder ortsveränderliche Verbraucher. Bestehend aus isolierter Einbaukassette in Kunststoff in unter Putz Ausführung komplett mit Deckel und Zubehör für Einbau und Verdrahtung der Steckdosen und eventueller Schutz- und Schaltgeräte. Steckdosentafel unter Putz mit Schutzgrad IP55 bestehend aus: / - Einbaudose mit 2 Dosen für die Steckdose und 1 Dose für die Verkabelung und Geräte / - 1 CEE Steckdose 2x16A+PE verriegelt / - 1 CEE Steckdose 3x16A+N+PE verriegelt		cad § St	79,44000
9407		15.10.02.01.d		Assemblaggio, installazione e collegamento di quadretto prese di tipo industriale componibile per l'inserimento di linee volanti appartenenti ad utilizzatori di tipo fisso oppure mobili. Costituito da cassetta di contenimento in materiale plastico isolante per il montaggio incassato completa di coperchio e di accessori per il montaggio delle apparecchiature e per l'esecuzione dei cablaggi, delle prese di corrente e degli eventuali apparecchi di protezione e di comando. quadretto prese da incasso con grado di protezione IP67 composto da: / - contenitore da incasso con 2 vani per presa e 1 vano per cablaggio e apparecchi / - 1 presa CEE 2x16A+T con interblocco / - 1 presa CEE 3x16A+N+T con interblocco / § / Zusammenbau, Installation und Anschluss einer Steckdosentafel zum Anstecken von Verbindungsleitungen für feste oder ortsveränderliche Verbraucher. Bestehend aus isolierter Einbaukassette in Kunststoff in unter Putz Ausführung komplett mit Deckel und Zubehör für Einbau und Verdrahtung der Steckdosen und eventueller Schutz- und Schaltgeräte. Steckdosentafel unter Putz mit Schutzgrad IP67 bestehend aus: / - Einbaudose mit 2 Dosen für die Steckdose und 1 Dose für die Verkabelung und Geräte / - 1 CEE Steckdose 2x16A+PE verriegelt / - 1 CEE Steckdose 3x16A+N+PE verriegelt		cad § St	141,17000
9408		15.10.02.11		Assemblaggio, installazione e collegamento di quadretto prese di tipo industriale componibile per l'inserimento di linee volanti appartenenti ad utilizzatori di tipo fisso oppure mobili. Costituito da cassetta di contenimento in materiale plastico isolante per il montaggio incassato completa di coperchio e di accessori per il montaggio delle apparecchiature e per l'esecuzione dei cablaggi, delle prese di corrente e degli eventuali apparecchi di protezione e di comando. Assemblaggio, installazione e collegamento di quadretto prese di tipo industriale componibile per l'inserimento di linee volanti appartenenti ad utilizzatori di tipo fisso oppure mobili. Costituito da cassetta di contenimento in materiale plastico isolante per il montaggio esterno alle murature completa di coperchio e di accessori per il montaggio delle apparecchiature e per l'esecuzione dei cablaggi, delle prese di corrente e degli eventuali apparecchi di protezione e di comando. / § / Zusammenbau, Installation und Anschluss einer Steckdosentafel zum Anstecken von Verbindungsleitungen für feste oder ortsveränderliche Verbraucher. Bestehend aus isolierter Einbaukassette in Kunststoff in unter Putz Ausführung komplett mit Deckel und Zubehör für Einbau und Verdrahtung der Steckdosen und eventueller Schutz- und Schaltgeräte. Zusammenbau, Installation und Anschluss einer Steckdosentafel zum Anstecken von Verbindungsleitungen für feste oder ortsveränderliche Verbraucher. Bestehend aus isolierter Aufbaukassette in Kunststoff in auf Putz Ausführung komplett mit Deckel und Zubehör für Einbau und Verdrahtung der Steckdosen und eventueller Schutz- und Schaltgeräte.
9409		15.10.02.11.a		Assemblaggio, installazione e collegamento di quadretto prese di tipo industriale componibile per l'inserimento di linee volanti appartenenti ad utilizzatori di tipo fisso oppure mobili. Costituito da cassetta di contenimento in materiale plastico isolante per il montaggio esterno alle murature completa di coperchio e di accessori per il montaggio delle apparecchiature e per l'esecuzione dei cablaggi, delle prese di corrente e degli eventuali apparecchi di protezione e di comando. quadretto prese da parete con grado di protezione IP44 composto da: / - contenitore da incasso con 2 vani per presa e 1 vano per cablaggio e apparecchi / - 1 presa CEE 2x16A+T con interblocco / - 1 presa CEE 3x16A+N+T con interblocco / § / Zusammenbau, Installation und Anschluss einer Steckdosentafel zum Anstecken von Verbindungsleitungen für feste oder ortsveränderliche Verbraucher. Bestehend aus isolierter Aufbaukassette in Kunststoff in auf Putz Ausführung komplett mit Deckel und Zubehör für Einbau und Verdrahtung der Steckdosen und eventueller Schutz- und Schaltgeräte. Steckdosentafel auf Putz mit Schutzgrad IP44 bestehend aus: / - Einbaudose mit 2 Dosen für die Steckdose und 1 Dose für die Verkabelung und Geräte / - 1 CEE Steckdose 2x16A+PE verriegelt / - 1 CEE Steckdose 3x16A+N+PE verriegelt		cad § St	92,16000
9410		15.10.02.11.b		Assemblaggio, installazione e collegamento di quadretto prese di tipo industriale componibile per l'inserimento di linee volanti appartenenti ad utilizzatori di tipo fisso oppure mobili. Costituito da cassetta di contenimento in materiale plastico isolante per il montaggio esterno alle murature completa di coperchio e di accessori per il montaggio delle apparecchiature e per l'esecuzione dei cablaggi, delle prese di corrente e degli eventuali apparecchi di protezione e di comando. quadretto prese da parete con grado di protezione IP44 composto da: / - contenitore da incasso con 2 vani per presa e 1 vano cablaggio / - 1 presa CEE 2x16A+T con interblocco / - 1 presa CEE 3x16A+N+T con interblocco / - 2 prese 2x116A+T Schuko / § / Zusammenbau, Installation und Anschluss einer Steckdosentafel zum Anstecken von Verbindungsleitungen für feste oder ortsveränderliche Verbraucher. Bestehend aus isolierter Aufbaukassette in Kunststoff in auf Putz Ausführung komplett mit Deckel und Zubehör für Einbau und Verdrahtung der Steckdosen und eventueller Schutz- und Schaltgeräte. Steckdosentafel auf Putz mit Schutzgrad IP44 bestehend aus: / - Einbaudose mit 2 Dosen für die Steckdose und 1 Dose für die Verkabelung und Geräte / - 1 CEE Steckdose 2x16A+PE verriegelt / - 1 CEE Steckdose 3x16A+N+PE verriegelt / - 2 Schukosteckdosen 2x16A+PE		cad § St	133,24000
9411		15.10.02.11.c		Assemblaggio, installazione e collegamento di quadretto prese di tipo industriale componibile per l'inserimento di linee volanti appartenenti ad utilizzatori di tipo fisso oppure mobili. Costituito da cassetta di contenimento in materiale plastico isolante per il montaggio esterno alle murature completa di coperchio e di accessori per il montaggio delle apparecchiature e per l'esecuzione dei cablaggi, delle prese di corrente e degli eventuali apparecchi di protezione e di comando. quadretto prese da parete con grado di protezione IP55 composto da: / - contenitore da incasso con 2 vani per presa e 1 vano per cablaggio e apparecchi / - 1 presa CEE 2x16A+T con interblocco / - 1 presa CEE 3x16A+N+T con interblocco / § / Zusammenbau, Installation und Anschluss einer Steckdosentafel zum Anstecken von Verbindungsleitungen für feste oder ortsveränderliche Verbraucher. Bestehend aus isolierter Aufbaukassette in Kunststoff in auf Putz Ausführung komplett mit Deckel und Zubehör für Einbau und Verdrahtung der Steckdosen und eventueller Schutz- und Schaltgeräte. Steckdosentafel auf Putz mit Schutzgrad IP55 bestehend aus: / - Einbaudose mit 2 Dosen für die Steckdose und 1 Dose für die Verkabelung und Geräte / - 1 CEE Steckdose 2x16A+PE verriegelt / - 1 CEE Steckdose 3x16A+N+PE verriegelt		cad § St	98,61000
9412		15.10.02.11.d		Assemblaggio, installazione e collegamento di quadretto prese di tipo industriale componibile per l'inserimento di linee volanti appartenenti ad utilizzatori di tipo fisso oppure mobili. Costituito da cassetta di contenimento in materiale plastico isolante per il montaggio esterno alle murature completa di coperchio e di accessori per il montaggio delle apparecchiature e per l'esecuzione dei cablaggi, delle prese di corrente e degli eventuali apparecchi di protezione e di comando. quadretto prese da parete con grado di protezione IP67 composto da: / - contenitore da incasso con 2 vani per presa e 1 vano per cablaggio e apparecchi / - 1 presa CEE 2x16A+T con interblocco / - 1 presa CEE 3x16A+N+T con interblocco / § / Zusammenbau, Installation und Anschluss einer Steckdosentafel zum Anstecken von Verbindungsleitungen für feste oder ortsveränderliche Verbraucher. Bestehend aus isolierter Aufbaukassette in Kunststoff in auf Putz Ausführung komplett mit Deckel und Zubehör für Einbau und Verdrahtung der Steckdosen und eventueller Schutz- und Schaltgeräte. Steckdosentafel auf Putz mit Schutzgrad IP67 bestehend aus: / - Einbaudose mit 2 Dosen für die Steckdose und 1 Dose für die Verkabelung und Geräte / - 1 CEE Steckdose 2x16A+PE verriegelt / - 1 CEE Steckdose 3x16A+N+PE verriegelt		cad § St	199,38000
9413		15.11		Assemblaggio, installazione e collegamento di quadretto prese di tipo industriale componibile per l'inserimento di linee volanti appartenenti ad utilizzatori di tipo fisso oppure mobili. Costituito da cassetta di contenimento in materiale plastico isolante per il montaggio esterno alle murature completa di coperchio e di accessori per il montaggio delle apparecchiature e per l'esecuzione dei cablaggi, delle prese di corrente e degli eventuali apparecchi di protezione e di comando. Il gruppo 15.11 comprende i seguenti sottogruppi: / 15.11.01 Attacchi per impianti tecnologici / 15.11.11 Attacchi per impianti di predisposizione / § / Zusammenbau, Installation und Anschluss einer Steckdosentafel zum Anstecken von Verbindungsleitungen für feste oder ortsveränderliche Verbraucher. Bestehend aus isolierter Aufbaukassette in Kunststoff in auf Putz Ausführung komplett mit Deckel und Zubehör für Einbau und Verdrahtung der Steckdosen und eventueller Schutz- und Schaltgeräte. Die Gruppe 15.11 umfasst folgende Untergruppen: / 15.11.01 Auslässe für technologische Anlagen / 15.11.11 Auslässe für vorzusehende Anlagen
9414		15.11.01		Il gruppo 15.11 comprende i seguenti sottogruppi: / 15.11.01 Attacchi per impianti tecnologici / 15.11.11 Attacchi per impianti di predisposizione / Attacchi per impianti tecnologici / § / Die Gruppe 15.11 umfasst folgende Untergruppen: / 15.11.01 Auslässe für technologische Anlagen / 15.11.11 Auslässe für vorzusehende Anlagen / Auslässe für technologische Anlagen
9415		15.11.01.01		Attacchi per impianti tecnologici Attacco per tapparella, serranda, tenda o serramento motorizzati comprensivo di comando in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima dei conduttori di fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - scatola portafrutto idonea al sistema in uso, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di comando completo di supporto, frutti e placca, / - morsetti a mantello e accessori, / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. / § / Auslässe für technologische Anlagen Auslass für Rollo, Rollläden, Sonnenschutz oder motorisiertes Fenster einschließlich Schaltgerät in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 1,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System, / - Lieferung und Montage des Schaltgerätes, komplett mit Halterung, Einsätze und Abdeckplatte, / - Mantelklemmen und Zubehör, / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.
9416		15.11.01.01.a		Attacco per tapparella, serranda, tenda o serramento motorizzati comprensivo di comando in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima dei conduttori di fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - scatola portafrutto idonea al sistema in uso, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di comando completo di supporto, frutti e placca, / - morsetti a mantello e accessori, / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto tapparella, serranda, tenda o serramento motorizzati, sotto intonaco - IP40 - apparecchio serie prezzo standard / § / Auslass für Rollo, Rollläden, Sonnenschutz oder motorisiertes Fenster einschließlich Schaltgerät in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 1,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System, / - Lieferung und Montage des Schaltgerätes, komplett mit Halterung, Einsätze und Abdeckplatte, / - Mantelklemmen und Zubehör, / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Auslass für Rollo, Rollläden, Sonnenschutz oder motorisiertes Fenster, unter Putz - IP40 - Gerät Standardpreisklasse		cad § St	63,79000
9417		15.11.01.01.b		Attacco per tapparella, serranda, tenda o serramento motorizzati comprensivo di comando in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima dei conduttori di fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - scatola portafrutto idonea al sistema in uso, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di comando completo di supporto, frutti e placca, / - morsetti a mantello e accessori, / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto tapparella, serranda, tenda o serramento motorizzati, sotto intonaco - IP40 - apparecchio serie prezzo medio / § / Auslass für Rollo, Rollläden, Sonnenschutz oder motorisiertes Fenster einschließlich Schaltgerät in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 1,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System, / - Lieferung und Montage des Schaltgerätes, komplett mit Halterung, Einsätze und Abdeckplatte, / - Mantelklemmen und Zubehör, / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Auslass für Rollo, Rollläden, Sonnenschutz oder motorisiertes Fenster, unter Putz - IP40 - Gerät mittlere Preisklasse		cad § St	69,75000
9418		15.11.01.01.c		Attacco per tapparella, serranda, tenda o serramento motorizzati comprensivo di comando in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima dei conduttori di fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - scatola portafrutto idonea al sistema in uso, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di comando completo di supporto, frutti e placca, / - morsetti a mantello e accessori, / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto tapparella, serranda, tenda o serramento motorizzati, sotto intonaco - IP44 / § / Auslass für Rollo, Rollläden, Sonnenschutz oder motorisiertes Fenster einschließlich Schaltgerät in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 1,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System, / - Lieferung und Montage des Schaltgerätes, komplett mit Halterung, Einsätze und Abdeckplatte, / - Mantelklemmen und Zubehör, / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Auslass für Rollo, Rollläden, Sonnenschutz oder motorisiertes Fenster, unter Putz - IP44		cad § St	65,94000
9419		15.11.01.02		Attacco per tapparella, serranda, tenda o serramento motorizzati comprensivo di comando in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima dei conduttori di fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - scatola portafrutto idonea al sistema in uso, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di comando completo di supporto, frutti e placca, / - morsetti a mantello e accessori, / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Attacco per tapparella, serranda, tenda o serramento motorizzati comprensivo di comando in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori di fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di comando con scatola di contenimento, / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. / § / Auslass für Rollo, Rollläden, Sonnenschutz oder motorisiertes Fenster einschließlich Schaltgerät in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 1,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System, / - Lieferung und Montage des Schaltgerätes, komplett mit Halterung, Einsätze und Abdeckplatte, / - Mantelklemmen und Zubehör, / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Auslass für Rollo, Rollläden, Sonnenschutz oder motorisiertes Fenster einschließlich Schaltgerät in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 1,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Lieferung und Montage des Schalters, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.
9420		15.11.01.02.a		Attacco per tapparella, serranda, tenda o serramento motorizzati comprensivo di comando in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori di fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di comando con scatola di contenimento, / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto tapparella, serranda, tenda o serramento motorizzati, in esecuzione a vista - IP40 - linea N07V-K o FROR450/750V / § / Auslass für Rollo, Rollläden, Sonnenschutz oder motorisiertes Fenster einschließlich Schaltgerät in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 1,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Lieferung und Montage des Schalters, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Auslass für Rollo, Rollläden, Sonnenschutz oder motorisiertes Fenster in auf Putz Ausführung IP40 - Leitung N07V-K oder FROR450/750V		cad § St	114,56000
9421		15.11.01.02.b		Attacco per tapparella, serranda, tenda o serramento motorizzati comprensivo di comando in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori di fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di comando con scatola di contenimento, / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto tapparella, serranda, tenda o serramento motorizzati, in esecuzione a vista - IP44 - linea FG7OR0,6/1kV / § / Auslass für Rollo, Rollläden, Sonnenschutz oder motorisiertes Fenster einschließlich Schaltgerät in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 1,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Lieferung und Montage des Schalters, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Auslass für Rollo, Rollläden, Sonnenschutz oder motorisiertes Fenster in auf Putz Ausführung- IP44 - Leitung FG7OR0,6/1kV		cad § St	115,54000
9422		15.11.01.02.c		Attacco per tapparella, serranda, tenda o serramento motorizzati comprensivo di comando in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori di fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di comando con scatola di contenimento, / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto tapparella, serranda, tenda o serramento motorizzati, in esecuzione a vista - IP65 - linea FG7OR0,6/1kV / § / Auslass für Rollo, Rollläden, Sonnenschutz oder motorisiertes Fenster einschließlich Schaltgerät in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 1,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Lieferung und Montage des Schalters, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Auslass für Rollo, Rollläden, Sonnenschutz oder motorisiertes Fenster in auf Putz Ausführung IP65 - Leitung FG7OR0,6/1kV		cad § St	124,73000
9423		15.11.01.05		Attacco per tapparella, serranda, tenda o serramento motorizzati comprensivo di comando in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori di fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di comando con scatola di contenimento, / - morsetti a mantello e accessori. / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Sovrapprezzo per attacco per tapparella, serranda, tenda o serramento motorizzati in esecuzione sotto intonaco per linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione con lunghezza eccedente i 20 m completa di: / - sistema di distribuzione in tubo corrugato flessibile, / - conduttore del tipo H07V-K, N07V-K di sezione minima dei conduttori di fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti, ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. / § / Auslass für Rollo, Rollläden, Sonnenschutz oder motorisiertes Fenster einschließlich Schaltgerät in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 1,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Lieferung und Montage des Schalters, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Mehrpreis für Auslass für Rollo, Rollläden, Sonnenschutz oder motorisiertes Fenster, in unter Putz Ausführung, deren Einspeiseleitung, ausgehend vom Stromverteiler, die Länge von 20m überschreitet, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von gleich 1,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.
9424		15.11.01.05.a		Sovrapprezzo per attacco per tapparella, serranda, tenda o serramento motorizzati in esecuzione sotto intonaco per linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione con lunghezza eccedente i 20 m completa di: / - sistema di distribuzione in tubo corrugato flessibile, / - conduttore del tipo H07V-K, N07V-K di sezione minima dei conduttori di fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti, ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. sovrapprezzo per lunghezza compresa tra 20m e 40m - IP40 / § / Mehrpreis für Auslass für Rollo, Rollläden, Sonnenschutz oder motorisiertes Fenster, in unter Putz Ausführung, deren Einspeiseleitung, ausgehend vom Stromverteiler, die Länge von 20m überschreitet, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von gleich 1,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Mehrpreis für Länge zwischen 20m und 40m - IP40		cad § St	14,58000
9425		15.11.01.05.b		Sovrapprezzo per attacco per tapparella, serranda, tenda o serramento motorizzati in esecuzione sotto intonaco per linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione con lunghezza eccedente i 20 m completa di: / - sistema di distribuzione in tubo corrugato flessibile, / - conduttore del tipo H07V-K, N07V-K di sezione minima dei conduttori di fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti, ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. sovrapprezzo per lunghezza compresa tra 20m e 60m - IP40 / § / Mehrpreis für Auslass für Rollo, Rollläden, Sonnenschutz oder motorisiertes Fenster, in unter Putz Ausführung, deren Einspeiseleitung, ausgehend vom Stromverteiler, die Länge von 20m überschreitet, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von gleich 1,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Mehrpreis für Länge zwischen 20m und 60m - IP40		cad § St	42,95000
9426		15.11.01.05.c		Sovrapprezzo per attacco per tapparella, serranda, tenda o serramento motorizzati in esecuzione sotto intonaco per linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione con lunghezza eccedente i 20 m completa di: / - sistema di distribuzione in tubo corrugato flessibile, / - conduttore del tipo H07V-K, N07V-K di sezione minima dei conduttori di fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti, ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. sovrapprezzo per lunghezza compresa tra 20m e 80m - IP40 / § / Mehrpreis für Auslass für Rollo, Rollläden, Sonnenschutz oder motorisiertes Fenster, in unter Putz Ausführung, deren Einspeiseleitung, ausgehend vom Stromverteiler, die Länge von 20m überschreitet, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von gleich 1,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Mehrpreis für Länge zwischen 20m und 80m - IP40		cad § St	71,91000
9427		15.11.01.06		Sovrapprezzo per attacco per tapparella, serranda, tenda o serramento motorizzati in esecuzione sotto intonaco per linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione con lunghezza eccedente i 20 m completa di: / - sistema di distribuzione in tubo corrugato flessibile, / - conduttore del tipo H07V-K, N07V-K di sezione minima dei conduttori di fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti, ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Sovrapprezzo per attacco per tapparella, serranda, tenda o serramento motorizzati in esecuzione a vista per linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione con lunghezza eccedente i 20 m completa di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori di fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti, ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. / § / Mehrpreis für Auslass für Rollo, Rollläden, Sonnenschutz oder motorisiertes Fenster, in unter Putz Ausführung, deren Einspeiseleitung, ausgehend vom Stromverteiler, die Länge von 20m überschreitet, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von gleich 1,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Mehrpreis für Auslass für Rollo, Rollläden, Sonnenschutz oder motorisiertes Fenster, in auf Putz Ausführung, deren Einspeiseleitung, ausgehend vom Stromverteiler, die Länge von 20m überschreitet, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von gleich 1,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.
9428		15.11.01.06.a		Sovrapprezzo per attacco per tapparella, serranda, tenda o serramento motorizzati in esecuzione a vista per linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione con lunghezza eccedente i 20 m completa di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori di fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti, ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. sovrapprezzo per lunghezza compresa tra 20m e 40m - IP40 - linea N07V-K o FROR450/750V / § / Mehrpreis für Auslass für Rollo, Rollläden, Sonnenschutz oder motorisiertes Fenster, in auf Putz Ausführung, deren Einspeiseleitung, ausgehend vom Stromverteiler, die Länge von 20m überschreitet, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von gleich 1,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Mehrpreis für Länge zwischen 20m und 40m - IP40 - Leitung N07V-K oder FROR450/750V		cad § St	31,11000
9429		15.11.01.06.b		Sovrapprezzo per attacco per tapparella, serranda, tenda o serramento motorizzati in esecuzione a vista per linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione con lunghezza eccedente i 20 m completa di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori di fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti, ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. sovrapprezzo per lunghezza compresa tra 20m e 60m - IP40 - linea N07V-K o FROR450/750V / § / Mehrpreis für Auslass für Rollo, Rollläden, Sonnenschutz oder motorisiertes Fenster, in auf Putz Ausführung, deren Einspeiseleitung, ausgehend vom Stromverteiler, die Länge von 20m überschreitet, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von gleich 1,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Mehrpreis für Länge zwischen 20m und 60m - IP40 - Leitung N07V-K oder FROR450/750V		cad § St	91,76000
9430		15.11.01.06.c		Sovrapprezzo per attacco per tapparella, serranda, tenda o serramento motorizzati in esecuzione a vista per linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione con lunghezza eccedente i 20 m completa di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori di fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti, ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. sovrapprezzo per lunghezza compresa tra 20m e 80m - IP40 - linea N07V-K o FROR450/750V / § / Mehrpreis für Auslass für Rollo, Rollläden, Sonnenschutz oder motorisiertes Fenster, in auf Putz Ausführung, deren Einspeiseleitung, ausgehend vom Stromverteiler, die Länge von 20m überschreitet, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von gleich 1,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Mehrpreis für Länge zwischen 20m und 80m - IP40 - Leitung N07V-K oder FROR450/750V		cad § St	152,42000
9431		15.11.01.06.d		Sovrapprezzo per attacco per tapparella, serranda, tenda o serramento motorizzati in esecuzione a vista per linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione con lunghezza eccedente i 20 m completa di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori di fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti, ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. sovrapprezzo per lunghezza compresa tra 20m e 40m - IP44 - linea FG7OR0,6/1kV / § / Mehrpreis für Auslass für Rollo, Rollläden, Sonnenschutz oder motorisiertes Fenster, in auf Putz Ausführung, deren Einspeiseleitung, ausgehend vom Stromverteiler, die Länge von 20m überschreitet, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von gleich 1,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Mehrpreis für Länge zwischen 20m und 40m - IP44 - Leitung FG7OR0,6/1kV		cad § St	32,19000
9432		15.11.01.06.e		Sovrapprezzo per attacco per tapparella, serranda, tenda o serramento motorizzati in esecuzione a vista per linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione con lunghezza eccedente i 20 m completa di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori di fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti, ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. sovrapprezzo per lunghezza compresa tra 20m e 60m - IP44 - linea FG7OR0,6/1kV / § / Mehrpreis für Auslass für Rollo, Rollläden, Sonnenschutz oder motorisiertes Fenster, in auf Putz Ausführung, deren Einspeiseleitung, ausgehend vom Stromverteiler, die Länge von 20m überschreitet, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von gleich 1,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Mehrpreis für Länge zwischen 20m und 60m - IP44 - Leitung FG7OR0,6/1kV		cad § St	94,21000
9433		15.11.01.06.f		Sovrapprezzo per attacco per tapparella, serranda, tenda o serramento motorizzati in esecuzione a vista per linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione con lunghezza eccedente i 20 m completa di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori di fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti, ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. sovrapprezzo per lunghezza compresa tra 20m e 80m - IP44 - linea FG7OR0,6/1kV / § / Mehrpreis für Auslass für Rollo, Rollläden, Sonnenschutz oder motorisiertes Fenster, in auf Putz Ausführung, deren Einspeiseleitung, ausgehend vom Stromverteiler, die Länge von 20m überschreitet, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von gleich 1,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Mehrpreis für Länge zwischen 20m und 80m - IP44 - Leitung FG7OR0,6/1kV		cad § St	156,92000
9434		15.11.01.06.g		Sovrapprezzo per attacco per tapparella, serranda, tenda o serramento motorizzati in esecuzione a vista per linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione con lunghezza eccedente i 20 m completa di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori di fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti, ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. sovrapprezzo per lunghezza compresa tra 20m e 40m - IP65 - linea FG7OR0,6/1kV / § / Mehrpreis für Auslass für Rollo, Rollläden, Sonnenschutz oder motorisiertes Fenster, in auf Putz Ausführung, deren Einspeiseleitung, ausgehend vom Stromverteiler, die Länge von 20m überschreitet, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von gleich 1,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Mehrpreis für Länge zwischen 20m und 40m - IP65 - Leitung FG7OR0,6/1kV		cad § St	33,85000
9435		15.11.01.06.h		Sovrapprezzo per attacco per tapparella, serranda, tenda o serramento motorizzati in esecuzione a vista per linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione con lunghezza eccedente i 20 m completa di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori di fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti, ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. sovrapprezzo per lunghezza compresa tra 20m e 60m - IP65 - linea FG7OR0,6/1kV / § / Mehrpreis für Auslass für Rollo, Rollläden, Sonnenschutz oder motorisiertes Fenster, in auf Putz Ausführung, deren Einspeiseleitung, ausgehend vom Stromverteiler, die Länge von 20m überschreitet, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von gleich 1,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Mehrpreis für Länge zwischen 20m und 60m - IP65 - Leitung FG7OR0,6/1kV		cad § St	99,30000
9436		15.11.01.06.i		Sovrapprezzo per attacco per tapparella, serranda, tenda o serramento motorizzati in esecuzione a vista per linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione con lunghezza eccedente i 20 m completa di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori di fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti, ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. sovrapprezzo per lunghezza compresa tra 20m e 80m - IP65 - linea FG7OR0,6/1kV / § / Mehrpreis für Auslass für Rollo, Rollläden, Sonnenschutz oder motorisiertes Fenster, in auf Putz Ausführung, deren Einspeiseleitung, ausgehend vom Stromverteiler, die Länge von 20m überschreitet, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von gleich 1,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Mehrpreis für Länge zwischen 20m und 80m - IP65 - Leitung FG7OR0,6/1kV		cad § St	164,84000
9437		15.11.01.11		Sovrapprezzo per attacco per tapparella, serranda, tenda o serramento motorizzati in esecuzione a vista per linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione con lunghezza eccedente i 20 m completa di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori di fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti, ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Attacco per termostato ambiente o sonda di temperatura in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K o cavo schermato FROH2R300/500V di sezione minima pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - scatola portafrutto idonea al sistema in uso, / - morsetti a mantello e accessori. / - linea fino al dispositivo pilotato, / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. / § / Mehrpreis für Auslass für Rollo, Rollläden, Sonnenschutz oder motorisiertes Fenster, in auf Putz Ausführung, deren Einspeiseleitung, ausgehend vom Stromverteiler, die Länge von 20m überschreitet, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von gleich 1,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Auslass für Raumthermostat oder Temperatursonde, in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K oder geschirmter Kabel FROH2R300/500V mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System, / - Mantelklemmen und Zubehör, / - Leitung vom Thermostat bis zum gesteuerten Gerät / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.
9438		15.11.01.11.a		Attacco per termostato ambiente o sonda di temperatura in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K o cavo schermato FROH2R300/500V di sezione minima pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - scatola portafrutto idonea al sistema in uso, / - morsetti a mantello e accessori. / - linea fino al dispositivo pilotato, / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto termostato o sonda di temperatura, sotto intonaco - IP40 - con linea N07V-K 2x1,5 mm2 / § / Auslass für Raumthermostat oder Temperatursonde, in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K oder geschirmter Kabel FROH2R300/500V mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System, / - Mantelklemmen und Zubehör, / - Leitung vom Thermostat bis zum gesteuerten Gerät / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Auslass für Raumthermostat oder Temperatursonde, unter Putz - IP40 - mit Leitung N07V-K 2x1,5mm2		cad § St	61,44000
9439		15.11.01.11.b		Attacco per termostato ambiente o sonda di temperatura in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K o cavo schermato FROH2R300/500V di sezione minima pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - scatola portafrutto idonea al sistema in uso, / - morsetti a mantello e accessori. / - linea fino al dispositivo pilotato, / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto termostato o sonda di temperatura, sotto intonaco - IP40 - con linea N07V-K 3x1,5 mm2 / § / Auslass für Raumthermostat oder Temperatursonde, in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K oder geschirmter Kabel FROH2R300/500V mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System, / - Mantelklemmen und Zubehör, / - Leitung vom Thermostat bis zum gesteuerten Gerät / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Auslass für Raumthermostat oder Temperatursonde, unter Putz - IP40 - mit Leitung N07V-K 3x1,5mm2		cad § St	67,50000
9440		15.11.01.11.c		Attacco per termostato ambiente o sonda di temperatura in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K o cavo schermato FROH2R300/500V di sezione minima pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - scatola portafrutto idonea al sistema in uso, / - morsetti a mantello e accessori. / - linea fino al dispositivo pilotato, / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto termostato o sonda di temperatura, sotto intonaco - IP40 - con linea N07V-K 4x1,5 mm2 / § / Auslass für Raumthermostat oder Temperatursonde, in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K oder geschirmter Kabel FROH2R300/500V mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System, / - Mantelklemmen und Zubehör, / - Leitung vom Thermostat bis zum gesteuerten Gerät / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Auslass für Raumthermostat oder Temperatursonde, unter Putz - IP40 - mit Leitung N07V-K 4x1,5mm2		cad § St	73,47000
9441		15.11.01.11.d		Attacco per termostato ambiente o sonda di temperatura in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K o cavo schermato FROH2R300/500V di sezione minima pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - scatola portafrutto idonea al sistema in uso, / - morsetti a mantello e accessori. / - linea fino al dispositivo pilotato, / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto termostato o sonda di temperatura, sotto intonaco - IP40 - con linea FROH2R300/500V 2x1,5 mm2 / § / Auslass für Raumthermostat oder Temperatursonde, in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K oder geschirmter Kabel FROH2R300/500V mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System, / - Mantelklemmen und Zubehör, / - Leitung vom Thermostat bis zum gesteuerten Gerät / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Auslass für Raumthermostat oder Temperatursonde, unter Putz - IP40 - mit Leitung FROH2R300/500V 2x1,5mm2		cad § St	82,37000
9442		15.11.01.11.e		Attacco per termostato ambiente o sonda di temperatura in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K o cavo schermato FROH2R300/500V di sezione minima pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - scatola portafrutto idonea al sistema in uso, / - morsetti a mantello e accessori. / - linea fino al dispositivo pilotato, / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto termostato o sonda di temperatura, sotto intonaco - IP40 - con linea FROH2R300/500V 3x1,5 mm2 / § / Auslass für Raumthermostat oder Temperatursonde, in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K oder geschirmter Kabel FROH2R300/500V mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System, / - Mantelklemmen und Zubehör, / - Leitung vom Thermostat bis zum gesteuerten Gerät / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Auslass für Raumthermostat oder Temperatursonde, unter Putz - IP40 - mit Leitung FROH2R300/500V 3x1,5mm2		cad § St	92,16000
9443		15.11.01.11.f		Attacco per termostato ambiente o sonda di temperatura in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K o cavo schermato FROH2R300/500V di sezione minima pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - scatola portafrutto idonea al sistema in uso, / - morsetti a mantello e accessori. / - linea fino al dispositivo pilotato, / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto termostato o sonda di temperatura, sotto intonaco - IP40 - con linea FROH2R300/500V 4x1,5 mm2 / § / Auslass für Raumthermostat oder Temperatursonde, in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K oder geschirmter Kabel FROH2R300/500V mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System, / - Mantelklemmen und Zubehör, / - Leitung vom Thermostat bis zum gesteuerten Gerät / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Auslass für Raumthermostat oder Temperatursonde, unter Putz - IP40 - mit Leitung FROH2R300/500V 4x1,5mm2		cad § St	104,09000
9444		15.11.01.12		Attacco per termostato ambiente o sonda di temperatura in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K o cavo schermato FROH2R300/500V di sezione minima pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - scatola portafrutto idonea al sistema in uso, / - morsetti a mantello e accessori. / - linea fino al dispositivo pilotato, / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Attacco per termostato ambiente o sonda di temperatura, in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori, / - linea dal termostato al dispositivo pilotato, / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. / § / Auslass für Raumthermostat oder Temperatursonde, in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K oder geschirmter Kabel FROH2R300/500V mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System, / - Mantelklemmen und Zubehör, / - Leitung vom Thermostat bis zum gesteuerten Gerät / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Auslass für Raumthermostat oder Temperatursonde, in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör, / - Leitung vom Thermostat bis zum gesteuerten Gerät / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.
9445		15.11.01.12.a		Attacco per termostato ambiente o sonda di temperatura, in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori, / - linea dal termostato al dispositivo pilotato, / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto termostato o sonda di temperatura, a vista - IP40 - con linea FROR450/750V 2x1,5 mm2 / § / Auslass für Raumthermostat oder Temperatursonde, in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör, / - Leitung vom Thermostat bis zum gesteuerten Gerät / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Auslass für Raumthermostat oder Temperatursonde, auf Putz - IP40 - mit Leitung FROR450/750V 2x1,5 mm2		cad § St	150,66000
9446		15.11.01.12.b		Attacco per termostato ambiente o sonda di temperatura, in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori, / - linea dal termostato al dispositivo pilotato, / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto termostato o sonda di temperatura, a vista - IP40 - con linea FROR450/750V 3x1,5 mm2 / § / Auslass für Raumthermostat oder Temperatursonde, in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör, / - Leitung vom Thermostat bis zum gesteuerten Gerät / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Auslass für Raumthermostat oder Temperatursonde, auf Putz - IP40 - mit Leitung FROR450/750V 3x1,5 mm2		cad § St	156,53000
9447		15.11.01.12.c		Attacco per termostato ambiente o sonda di temperatura, in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori, / - linea dal termostato al dispositivo pilotato, / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto termostato o sonda di temperatura, a vista - IP40 - con linea FROR450/750V 4x1,5 mm2 / § / Auslass für Raumthermostat oder Temperatursonde, in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör, / - Leitung vom Thermostat bis zum gesteuerten Gerät / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Auslass für Raumthermostat oder Temperatursonde, auf Putz - IP40 - mit Leitung FROR450/750V 4x1,5 mm2		cad § St	174,63000
9448		15.11.01.12.d		Attacco per termostato ambiente o sonda di temperatura, in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori, / - linea dal termostato al dispositivo pilotato, / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto termostato o sonda di temperatura, a vista - IP44 - con linea FG7OR0,6/1kV 2x1,5 mm2 / § / Auslass für Raumthermostat oder Temperatursonde, in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör, / - Leitung vom Thermostat bis zum gesteuerten Gerät / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Auslass für Raumthermostat oder Temperatursonde, auf Putz - IP44 - mit Leitung FG7OR0,6/1kV 2x1,5 mm2		cad § St	157,90000
9449		15.11.01.12.e		Attacco per termostato ambiente o sonda di temperatura, in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori, / - linea dal termostato al dispositivo pilotato, / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto termostato o sonda di temperatura, a vista - IP44 - con linea FG7OR0,6/1kV 3x1,5 mm2 / § / Auslass für Raumthermostat oder Temperatursonde, in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör, / - Leitung vom Thermostat bis zum gesteuerten Gerät / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Auslass für Raumthermostat oder Temperatursonde, auf Putz - IP44 - mit Leitung FG7OR0,6/1kV 3x1,5 mm2		cad § St	163,38000
9450		15.11.01.12.f		Attacco per termostato ambiente o sonda di temperatura, in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori, / - linea dal termostato al dispositivo pilotato, / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto termostato o sonda di temperatura, a vista - IP44 - con linea FG7OR0,6/1kV 4x1,5 mm2 / § / Auslass für Raumthermostat oder Temperatursonde, in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör, / - Leitung vom Thermostat bis zum gesteuerten Gerät / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Auslass für Raumthermostat oder Temperatursonde, auf Putz - IP44 - mit Leitung FG7OR0,6/1kV 4x1,5 mm2		cad § St	182,45000
9451		15.11.01.13		Attacco per termostato ambiente o sonda di temperatura, in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori, / - linea dal termostato al dispositivo pilotato, / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Attacco per elettrovalvola per impianti idro-termosanitari o similari, in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - linea in partenza dal rispettivo quadro di alimentazione, / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. / § / Auslass für Raumthermostat oder Temperatursonde, in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör, / - Leitung vom Thermostat bis zum gesteuerten Gerät / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Auslass für Elektroventil für hydro-thermosanitäre oder ähnliche Anlagen, in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör, / - Leitung ausgehend vom entsprechenden Stromverteiler / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.
9452		15.11.01.13.a		Attacco per elettrovalvola per impianti idro-termosanitari o similari, in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - linea in partenza dal rispettivo quadro di alimentazione, / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto elettrovalvola, sotto intonaco - IP40 - con linea 2x1,5 mm2 / § / Auslass für Elektroventil für hydro-thermosanitäre oder ähnliche Anlagen, in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör, / - Leitung ausgehend vom entsprechenden Stromverteiler / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Auslass für Elektroventil, unter Putz - IP40 - mit Leitung 2x1,5mm2		cad § St	39,62000
9453		15.11.01.13.b		Attacco per elettrovalvola per impianti idro-termosanitari o similari, in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - linea in partenza dal rispettivo quadro di alimentazione, / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto elettrovalvola, sotto intonaco - IP40 - con linea 2x2,5 mm2 / § / Auslass für Elektroventil für hydro-thermosanitäre oder ähnliche Anlagen, in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör, / - Leitung ausgehend vom entsprechenden Stromverteiler / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Auslass für Elektroventil, unter Putz - IP40 - mit Leitung 2x2,5mm2		cad § St	44,02000
9454		15.11.01.13.c		Attacco per elettrovalvola per impianti idro-termosanitari o similari, in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - linea in partenza dal rispettivo quadro di alimentazione, / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto elettrovalvola, sotto intonaco - IP40 - con linea 3x1,5 mm2 / § / Auslass für Elektroventil für hydro-thermosanitäre oder ähnliche Anlagen, in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör, / - Leitung ausgehend vom entsprechenden Stromverteiler / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Auslass für Elektroventil, unter Putz - IP40 - mit Leitung 3x1,5mm2		cad § St	43,44000
9455		15.11.01.14		Attacco per elettrovalvola per impianti idro-termosanitari o similari, in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori. / - linea in partenza dal rispettivo quadro di alimentazione, / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Attacco per ventilconvettore o unità di raffrescamento, in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima dei conduttori di fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori, / - linea in partenza dal rispettivo quadro di alimentazione, / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. / § / Auslass für Elektroventil für hydro-thermosanitäre oder ähnliche Anlagen, in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör, / - Leitung ausgehend vom entsprechenden Stromverteiler / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Auslass für Gebläsekonvektor oder Lüftungsgerät, in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 1,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör, / - Leitung ausgehend vom entsprechenden Stromverteiler / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.
9456		15.11.01.14.a		Attacco per ventilconvettore o unità di raffrescamento, in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima dei conduttori di fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori, / - linea in partenza dal rispettivo quadro di alimentazione, / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto ventilconvettore o unità di raffrescamento, sotto intonaco - IP40 - con linea 3x1,5 mm2 / § / Auslass für Gebläsekonvektor oder Lüftungsgerät, in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 1,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör, / - Leitung ausgehend vom entsprechenden Stromverteiler / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Auslass für Gebläsekonvektor oder Lüftungseinheit, unter Putz - IP40 - mit Leitung 3x1,5 mm2		cad § St	34,63000
9457		15.11.01.14.b		Attacco per ventilconvettore o unità di raffrescamento, in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima dei conduttori di fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori, / - linea in partenza dal rispettivo quadro di alimentazione, / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto ventilconvettore o unità di raffrescamento, sotto intonaco - IP40 - con linea 4x1,5 mm2 / § / Auslass für Gebläsekonvektor oder Lüftungsgerät, in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 1,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör, / - Leitung ausgehend vom entsprechenden Stromverteiler / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Auslass für Gebläsekonvektor oder Lüftungseinheit, unter Putz - IP40 - mit Leitung 4x1,5 mm2		cad § St	36,88000
9458		15.11.01.14.c		Attacco per ventilconvettore o unità di raffrescamento, in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima dei conduttori di fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori, / - linea in partenza dal rispettivo quadro di alimentazione, / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto ventilconvettore o unità di raffrescamento, sotto intonaco - IP40 - con linea 5x1,5 mm2 / § / Auslass für Gebläsekonvektor oder Lüftungsgerät, in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 1,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör, / - Leitung ausgehend vom entsprechenden Stromverteiler / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Auslass für Gebläsekonvektor oder Lüftungseinheit, unter Putz - IP40 - mit Leitung 5x1,5 mm2		cad § St	39,13000
9459		15.11.01.15		Attacco per ventilconvettore o unità di raffrescamento, in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima dei conduttori di fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori, / - linea in partenza dal rispettivo quadro di alimentazione, / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Attacco per aerotermo, in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori, / - linea in partenza dal rispettivo quadro di alimentazione, / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. / § / Auslass für Gebläsekonvektor oder Lüftungsgerät, in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 1,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör, / - Leitung ausgehend vom entsprechenden Stromverteiler / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Auslass für Luftheizgerät, in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 1,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör, / - Leitung ausgehend vom entsprechenden Stromverteiler / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.
9460		15.11.01.15.a		Attacco per aerotermo, in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori, / - linea in partenza dal rispettivo quadro di alimentazione, / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto aerotermo, a vista - IP40 - con linea FROR450/750V 4x1,5 mm2 / § / Auslass für Luftheizgerät, in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 1,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör, / - Leitung ausgehend vom entsprechenden Stromverteiler / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Auslass für Luftheizgerät, auf Putz - IP40 - mit Leitung FROR450/750V 4x1,5 mm2		cad § St	45,59000
9461		15.11.01.15.b		Attacco per aerotermo, in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori, / - linea in partenza dal rispettivo quadro di alimentazione, / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto aerotermo, a vista - IP40 - con linea FROR450/750V 7x1,5 mm2 / § / Auslass für Luftheizgerät, in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 1,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör, / - Leitung ausgehend vom entsprechenden Stromverteiler / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Auslass für Luftheizgerät, auf Putz - IP40 - mit Leitung FROR450/750V 7x1,5 mm2		cad § St	68,38000
9462		15.11.01.15.c		Attacco per aerotermo, in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori, / - linea in partenza dal rispettivo quadro di alimentazione, / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto aerotermo, a vista - IP44 - con linea FG7OR0,6/1kV 4x1,5 mm2 / § / Auslass für Luftheizgerät, in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 1,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör, / - Leitung ausgehend vom entsprechenden Stromverteiler / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Auslass für Luftheizgerät, auf Putz - IP44 - mit Leitung FG7OR0,6/1kV 4x1,5 mm2		cad § St	53,81000
9463		15.11.01.15.d		Attacco per aerotermo, in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori, / - linea in partenza dal rispettivo quadro di alimentazione, / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto aerotermo, a vista - IP44 - con linea FG7OR0,6/1kV 7x1,5 mm2 / § / Auslass für Luftheizgerät, in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 1,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör, / - Leitung ausgehend vom entsprechenden Stromverteiler / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Auslass für Luftheizgerät, auf Putz - IP44 - mit Leitung FG7OR0,6/1kV 7x1,5 mm2		cad § St	81,39000
9464		15.11.01.21		Attacco per aerotermo, in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori, / - linea in partenza dal rispettivo quadro di alimentazione, / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Attacco per sonda di temperatura esterna, in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo, FG7OR0,6/1kV di sezione minima pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori, / - linea dalla sonda al dispositivo pilotato, / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. / § / Auslass für Luftheizgerät, in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 1,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör, / - Leitung ausgehend vom entsprechenden Stromverteiler / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Auslass für externe Temperatursonde, in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör, / - Leitung von der Sonde bis zum gesteuerten Gerät / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.
9465		15.11.01.21.a		Attacco per sonda di temperatura esterna, in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo, FG7OR0,6/1kV di sezione minima pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori, / - linea dalla sonda al dispositivo pilotato, / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto sonda di temperatura esterna, a vista - IP44 - con linea FG7OR0,6/1kV 2x1,5 mm2 / § / Auslass für externe Temperatursonde, in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör, / - Leitung von der Sonde bis zum gesteuerten Gerät / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Auslass für externe Temperatursonde, auf Putz - IP44 - mit Leitung FG7OR0,6/1kV 2x1,5 mm2		cad § St	45,59000
9466		15.11.01.31		Attacco per sonda di temperatura esterna, in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo, FG7OR0,6/1kV di sezione minima pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori, / - linea dalla sonda al dispositivo pilotato, / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Attacco per aspiratore di aria comandato dal circuito luce e con alimentazione diretta del timer di arresto in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima dei conduttori di fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - scatola portafrutto idonea al sistema in uso, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di comando completo di supporto, frutti e placca, / - morsetti a mantello e accessori, / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. / § / Auslass für externe Temperatursonde, in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör, / - Leitung von der Sonde bis zum gesteuerten Gerät / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Auslass für Ventilator geschaltet über den Lichtpunkt und mit direkter Einspeisung des Timers, unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 1,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System, / - Lieferung und Montage des Schaltgerätes, komplett mit Halterung, Einsätze und Abdeckplatte, / - Mantelklemmen und Zubehör, / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.
9467		15.11.01.31.a		Attacco per aspiratore di aria comandato dal circuito luce e con alimentazione diretta del timer di arresto in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima dei conduttori di fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - scatola portafrutto idonea al sistema in uso, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di comando completo di supporto, frutti e placca, / - morsetti a mantello e accessori, / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto per aspiratore, sotto intonaco - IP40 - apparecchio di comando serie prezzo standard / § / Auslass für Ventilator geschaltet über den Lichtpunkt und mit direkter Einspeisung des Timers, unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 1,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System, / - Lieferung und Montage des Schaltgerätes, komplett mit Halterung, Einsätze und Abdeckplatte, / - Mantelklemmen und Zubehör, / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Auslass für Ventilator, unter Putz - IP40 - Gerät Standardpreisklasse		cad § St	51,17000
9468		15.11.01.31.b		Attacco per aspiratore di aria comandato dal circuito luce e con alimentazione diretta del timer di arresto in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima dei conduttori di fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - scatola portafrutto idonea al sistema in uso, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di comando completo di supporto, frutti e placca, / - morsetti a mantello e accessori, / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto per aspiratore, sotto intonaco - IP40 - apparecchio di comando serie prezzo medio / § / Auslass für Ventilator geschaltet über den Lichtpunkt und mit direkter Einspeisung des Timers, unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 1,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System, / - Lieferung und Montage des Schaltgerätes, komplett mit Halterung, Einsätze und Abdeckplatte, / - Mantelklemmen und Zubehör, / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Auslass für Ventilator, unter Putz - IP40 - Gerät mittlere Preisklasse		cad § St	57,72000
9469		15.11.01.31.c		Attacco per aspiratore di aria comandato dal circuito luce e con alimentazione diretta del timer di arresto in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima dei conduttori di fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - scatola portafrutto idonea al sistema in uso, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di comando completo di supporto, frutti e placca, / - morsetti a mantello e accessori, / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto per aspiratore, sotto intonaco - IP44 / § / Auslass für Ventilator geschaltet über den Lichtpunkt und mit direkter Einspeisung des Timers, unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 1,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System, / - Lieferung und Montage des Schaltgerätes, komplett mit Halterung, Einsätze und Abdeckplatte, / - Mantelklemmen und Zubehör, / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Auslass für Ventilator, unter Putz - IP44		cad § St	52,53000
9470		15.11.01.41		Attacco per aspiratore di aria comandato dal circuito luce e con alimentazione diretta del timer di arresto in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima dei conduttori di fase e di protezione pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - scatola portafrutto idonea al sistema in uso, / - fornitura e montaggio dell'apparecchio di comando completo di supporto, frutti e placca, / - morsetti a mantello e accessori, / - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Attacco per dispositivo di comando o di sezionamento di emergenza in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori, / - linea in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione, / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. / § / Auslass für Ventilator geschaltet über den Lichtpunkt und mit direkter Einspeisung des Timers, unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 1,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System, / - Lieferung und Montage des Schaltgerätes, komplett mit Halterung, Einsätze und Abdeckplatte, / - Mantelklemmen und Zubehör, / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Auslass für Not-Ausschaltung in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör, / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler, / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.
9471		15.11.01.41.a		Attacco per dispositivo di comando o di sezionamento di emergenza in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori, / - linea in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione, / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto per dispositivo di comando di emergenza, sotto intonaco - IP40 / § / Auslass für Not-Ausschaltung in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör, / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler, / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Auslass für Notausschaltung, unter Putz - IP40		cad § St	73,47000
9472		15.11.01.41.b		Attacco per dispositivo di comando o di sezionamento di emergenza in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori, / - linea in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione, / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto per dispositivo di comando di emergenza, sotto intonaco - IP44 / § / Auslass für Not-Ausschaltung in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör, / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler, / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Auslass für Notausschaltung, unter Putz - IP44		cad § St	74,35000
9473		15.11.01.42		Attacco per dispositivo di comando o di sezionamento di emergenza in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori, / - linea in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione, / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Attacco per dispositivo di comando o di sezionamento di emergenza in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori, / - linea in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione, / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. / § / Auslass für Not-Ausschaltung in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm2, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör, / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler, / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Auslass für Not-Ausschaltung in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör, / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler, / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.
9474		15.11.01.42.a		Attacco per dispositivo di comando o di sezionamento di emergenza in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori, / - linea in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione, / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto dispositivo di comando di emergenza, a vista - IP40 - con linea FROR450/750V 2x1,5 mm2 / § / Auslass für Not-Ausschaltung in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör, / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler, / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Auslass für Notausschaltung, auf Putz - IP40 - mit Leitung FROR450/750V 2x1,5 mm2		cad § St	180,99000
9475		15.11.01.42.b		Attacco per dispositivo di comando o di sezionamento di emergenza in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori, / - linea in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione, / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto dispositivo di comando di emergenza, a vista - IP44 - con linea FG7OR0,6/1kV 2x1,5 mm2 / § / Auslass für Not-Ausschaltung in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör, / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler, / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Auslass für Notausschaltung, auf Putz - IP44 - mit Leitung FG7OR0,6/1kV 2x1,5 mm2		cad § St	189,50000
9476		15.11.01.42.c		Attacco per dispositivo di comando o di sezionamento di emergenza in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori, / - linea in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione, / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Punto dispositivo di comando di emergenza, a vista - IP65 - con linea FG7OR0,6/1kV 2x1,5 mm2 / § / Auslass für Not-Ausschaltung in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör, / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler, / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Auslass für Notausschaltung, auf Putz - IP65 - mit Leitung FG7OR0,6/1kV 2x1,5 mm2		cad § St	197,42000
9477		15.11.11		Attacco per dispositivo di comando o di sezionamento di emergenza in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, / - conduttori del tipo FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima pari a 1,5 mm2, / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori, / - linea in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione, / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Attacchi per impianti di predisposizione / § / Auslass für Not-Ausschaltung in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm2, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör, / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler, / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Auslässe für vorzusehende Anlagen
9478		15.11.11.01		Attacchi per impianti di predisposizione Realizzazione di punto di derivazione con tubo vuoto in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - filo di traino infilato nel tubo, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - scatola portafrutto idonea al sistema in uso o scatola semplice per terminazione del tubo, / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. / § / Auslässe für vorzusehende Anlagen Erstellen eines Auslasses mit Leerrohr in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC-Rohr, / - Zugdraht im Rohr eingezogen, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System oder Enddose, / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.
9479		15.11.11.01.a		Realizzazione di punto di derivazione con tubo vuoto in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - filo di traino infilato nel tubo, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - scatola portafrutto idonea al sistema in uso o scatola semplice per terminazione del tubo, / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. punto con tubo vuoto diametro 20 mm / § / Erstellen eines Auslasses mit Leerrohr in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC-Rohr, / - Zugdraht im Rohr eingezogen, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System oder Enddose, / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Auslass mit Leerrohr Durchmesser 20mm		cad § St	14,00000
9480		15.11.11.01.b		Realizzazione di punto di derivazione con tubo vuoto in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - filo di traino infilato nel tubo, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - scatola portafrutto idonea al sistema in uso o scatola semplice per terminazione del tubo, / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. punto con tubo vuoto diametro 25 mm / § / Erstellen eines Auslasses mit Leerrohr in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC-Rohr, / - Zugdraht im Rohr eingezogen, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System oder Enddose, / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Auslass mit Leerrohr Durchmesser 25 mm		cad § St	15,73000
9481		15.11.11.01.c		Realizzazione di punto di derivazione con tubo vuoto in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - filo di traino infilato nel tubo, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - scatola portafrutto idonea al sistema in uso o scatola semplice per terminazione del tubo, / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. punto con tubo vuoto diametro 32 mm / § / Erstellen eines Auslasses mit Leerrohr in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC-Rohr, / - Zugdraht im Rohr eingezogen, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System oder Enddose, / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Auslass mit Leerrohr Durchmesser 32 mm		cad § St	18,99000
9482		15.11.11.01.d		Realizzazione di punto di derivazione con tubo vuoto in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - filo di traino infilato nel tubo, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - scatola portafrutto idonea al sistema in uso o scatola semplice per terminazione del tubo, / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. punto con tubo vuoto diametro 40 mm / § / Erstellen eines Auslasses mit Leerrohr in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC-Rohr, / - Zugdraht im Rohr eingezogen, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System oder Enddose, / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Auslass mit Leerrohr Durchmesser 40 mm		cad § St	22,64000
9483		15.11.11.01.e		Realizzazione di punto di derivazione con tubo vuoto in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - filo di traino infilato nel tubo, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - scatola portafrutto idonea al sistema in uso o scatola semplice per terminazione del tubo, / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. punto con tubo vuoto diametro 50 mm / § / Erstellen eines Auslasses mit Leerrohr in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC-Rohr, / - Zugdraht im Rohr eingezogen, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System oder Enddose, / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Auslass mit Leerrohr Durchmesser 50 mm		cad § St	27,83000
9484		15.11.11.01.f		Realizzazione di punto di derivazione con tubo vuoto in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - filo di traino infilato nel tubo, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - scatola portafrutto idonea al sistema in uso o scatola semplice per terminazione del tubo, / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. punto con tubo vuoto diametro fino a 32 mm con scatola portafrutto / § / Erstellen eines Auslasses mit Leerrohr in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC-Rohr, / - Zugdraht im Rohr eingezogen, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System oder Enddose, / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Auslass mit Leerrohr Durchmesser 32mm mit Schalterdose		cad § St	22,33000
9485		15.11.11.02		Realizzazione di punto di derivazione con tubo vuoto in esecuzione sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, / - filo di traino infilato nel tubo, / - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, / - scatola portafrutto idonea al sistema in uso o scatola semplice per terminazione del tubo, / - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Realizzazione di punto di derivazione con tubo vuoto in esecuzione a vista, completo di: - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, - filo di traino infilato nel tubo, - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, - scatola portafrutto idonea al sistema in uso o scatola semplice per terminazione del tubo, - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. / § / Erstellen eines Auslasses mit Leerrohr in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC-Rohr, / - Zugdraht im Rohr eingezogen, / - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System oder Enddose, / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Erstellen eines Auslasses mit Leerrohr in auf Putz Ausführung, komplett mit: - Verteilung mit starrem PVC-Rohr, - Zugdraht im Rohr eingezogen, - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System oder Enddose, - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.
9486		15.11.11.02.a		Realizzazione di punto di derivazione con tubo vuoto in esecuzione a vista, completo di: - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, - filo di traino infilato nel tubo, - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, - scatola portafrutto idonea al sistema in uso o scatola semplice per terminazione del tubo, - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. punto con tubo vuoto diametro 20 mm - IP40 / § / Erstellen eines Auslasses mit Leerrohr in auf Putz Ausführung, komplett mit: - Verteilung mit starrem PVC-Rohr, - Zugdraht im Rohr eingezogen, - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System oder Enddose, - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Auslass mit Leerrohr Durchmesser 20mm - IP40		cad § St	21,41000
9487		15.11.11.02.b		Realizzazione di punto di derivazione con tubo vuoto in esecuzione a vista, completo di: - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, - filo di traino infilato nel tubo, - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, - scatola portafrutto idonea al sistema in uso o scatola semplice per terminazione del tubo, - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. punto con tubo vuoto diametro 25 mm - IP40 / § / Erstellen eines Auslasses mit Leerrohr in auf Putz Ausführung, komplett mit: - Verteilung mit starrem PVC-Rohr, - Zugdraht im Rohr eingezogen, - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System oder Enddose, - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Auslass mit Leerrohr Durchmesser 25 mm - IP40		cad § St	26,02000
9488		15.11.11.02.c		Realizzazione di punto di derivazione con tubo vuoto in esecuzione a vista, completo di: - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, - filo di traino infilato nel tubo, - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, - scatola portafrutto idonea al sistema in uso o scatola semplice per terminazione del tubo, - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. punto con tubo vuoto diametro 32 mm - IP40 / § / Erstellen eines Auslasses mit Leerrohr in auf Putz Ausführung, komplett mit: - Verteilung mit starrem PVC-Rohr, - Zugdraht im Rohr eingezogen, - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System oder Enddose, - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Auslass mit Leerrohr Durchmesser 32 mm - IP40		cad § St	35,36000
9489		15.11.11.02.d		Realizzazione di punto di derivazione con tubo vuoto in esecuzione a vista, completo di: - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, - filo di traino infilato nel tubo, - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, - scatola portafrutto idonea al sistema in uso o scatola semplice per terminazione del tubo, - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. punto con tubo vuoto diametro 40 mm - IP40 / § / Erstellen eines Auslasses mit Leerrohr in auf Putz Ausführung, komplett mit: - Verteilung mit starrem PVC-Rohr, - Zugdraht im Rohr eingezogen, - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System oder Enddose, - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Auslass mit Leerrohr Durchmesser 40 mm - IP40		cad § St	43,43000
9490		15.11.11.02.e		Realizzazione di punto di derivazione con tubo vuoto in esecuzione a vista, completo di: - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, - filo di traino infilato nel tubo, - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, - scatola portafrutto idonea al sistema in uso o scatola semplice per terminazione del tubo, - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. punto con tubo vuoto diametro 50 mm - IP40 / § / Erstellen eines Auslasses mit Leerrohr in auf Putz Ausführung, komplett mit: - Verteilung mit starrem PVC-Rohr, - Zugdraht im Rohr eingezogen, - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System oder Enddose, - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Auslass mit Leerrohr Durchmesser 50 mm - IP40		cad § St	53,42000
9491		15.11.11.02.f		Realizzazione di punto di derivazione con tubo vuoto in esecuzione a vista, completo di: - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, - filo di traino infilato nel tubo, - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, - scatola portafrutto idonea al sistema in uso o scatola semplice per terminazione del tubo, - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. punto con tubo vuoto diametro 20 mm - IP44 / § / Erstellen eines Auslasses mit Leerrohr in auf Putz Ausführung, komplett mit: - Verteilung mit starrem PVC-Rohr, - Zugdraht im Rohr eingezogen, - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System oder Enddose, - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Auslass mit Leerrohr Durchmesser 20 mm - IP44		cad § St	21,41000
9492		15.11.11.02.g		Realizzazione di punto di derivazione con tubo vuoto in esecuzione a vista, completo di: - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, - filo di traino infilato nel tubo, - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, - scatola portafrutto idonea al sistema in uso o scatola semplice per terminazione del tubo, - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. punto con tubo vuoto diametro 25 mm - IP44 / § / Erstellen eines Auslasses mit Leerrohr in auf Putz Ausführung, komplett mit: - Verteilung mit starrem PVC-Rohr, - Zugdraht im Rohr eingezogen, - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System oder Enddose, - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Auslass mit Leerrohr Durchmesser 25 mm - IP44		cad § St	26,02000
9493		15.11.11.02.h		Realizzazione di punto di derivazione con tubo vuoto in esecuzione a vista, completo di: - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, - filo di traino infilato nel tubo, - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, - scatola portafrutto idonea al sistema in uso o scatola semplice per terminazione del tubo, - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. punto con tubo vuoto diametro 32 mm - IP44 / § / Erstellen eines Auslasses mit Leerrohr in auf Putz Ausführung, komplett mit: - Verteilung mit starrem PVC-Rohr, - Zugdraht im Rohr eingezogen, - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System oder Enddose, - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Auslass mit Leerrohr Durchmesser 32 mm - IP44		cad § St	35,36000
9494		15.11.11.02.i		Realizzazione di punto di derivazione con tubo vuoto in esecuzione a vista, completo di: - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, - filo di traino infilato nel tubo, - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, - scatola portafrutto idonea al sistema in uso o scatola semplice per terminazione del tubo, - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. punto con tubo vuoto diametro 40 mm - IP44 / § / Erstellen eines Auslasses mit Leerrohr in auf Putz Ausführung, komplett mit: - Verteilung mit starrem PVC-Rohr, - Zugdraht im Rohr eingezogen, - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System oder Enddose, - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Auslass mit Leerrohr Durchmesser 40 mm - IP44		cad § St	43,43000
9495		15.11.11.02.j		Realizzazione di punto di derivazione con tubo vuoto in esecuzione a vista, completo di: - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, - filo di traino infilato nel tubo, - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, - scatola portafrutto idonea al sistema in uso o scatola semplice per terminazione del tubo, - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. punto con tubo vuoto diametro 50 mm - IP44 / § / Erstellen eines Auslasses mit Leerrohr in auf Putz Ausführung, komplett mit: - Verteilung mit starrem PVC-Rohr, - Zugdraht im Rohr eingezogen, - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System oder Enddose, - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Auslass mit Leerrohr Durchmesser 50 mm - IP44		cad § St	53,42000
9496		15.11.11.02.k		Realizzazione di punto di derivazione con tubo vuoto in esecuzione a vista, completo di: - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, - filo di traino infilato nel tubo, - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, - scatola portafrutto idonea al sistema in uso o scatola semplice per terminazione del tubo, - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. punto con tubo vuoto diametro 20 mm - IP65 / § / Erstellen eines Auslasses mit Leerrohr in auf Putz Ausführung, komplett mit: - Verteilung mit starrem PVC-Rohr, - Zugdraht im Rohr eingezogen, - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System oder Enddose, - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Auslass mit Leerrohr Durchmesser 20 mm - IP65		cad § St	21,91000
9497		15.11.11.02.l		Realizzazione di punto di derivazione con tubo vuoto in esecuzione a vista, completo di: - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, - filo di traino infilato nel tubo, - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, - scatola portafrutto idonea al sistema in uso o scatola semplice per terminazione del tubo, - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. punto con tubo vuoto diametro 25 mm - IP65 / § / Erstellen eines Auslasses mit Leerrohr in auf Putz Ausführung, komplett mit: - Verteilung mit starrem PVC-Rohr, - Zugdraht im Rohr eingezogen, - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System oder Enddose, - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Auslass mit Leerrohr Durchmesser 25 mm - IP65		cad § St	29,54000
9498		15.11.11.02.m		Realizzazione di punto di derivazione con tubo vuoto in esecuzione a vista, completo di: - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, - filo di traino infilato nel tubo, - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, - scatola portafrutto idonea al sistema in uso o scatola semplice per terminazione del tubo, - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. punto con tubo vuoto diametro 32 mm - IP65 / § / Erstellen eines Auslasses mit Leerrohr in auf Putz Ausführung, komplett mit: - Verteilung mit starrem PVC-Rohr, - Zugdraht im Rohr eingezogen, - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System oder Enddose, - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Auslass mit Leerrohr Durchmesser 32 mm - IP65		cad § St	41,77000
9499		15.11.11.02.n		Realizzazione di punto di derivazione con tubo vuoto in esecuzione a vista, completo di: - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, - filo di traino infilato nel tubo, - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, - scatola portafrutto idonea al sistema in uso o scatola semplice per terminazione del tubo, - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. punto con tubo vuoto diametro 40 mm - IP65 / § / Erstellen eines Auslasses mit Leerrohr in auf Putz Ausführung, komplett mit: - Verteilung mit starrem PVC-Rohr, - Zugdraht im Rohr eingezogen, - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System oder Enddose, - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Auslass mit Leerrohr Durchmesser 40 mm - IP65		cad § St	55,57000
9500		15.13		Realizzazione di punto di derivazione con tubo vuoto in esecuzione a vista, completo di: - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, - filo di traino infilato nel tubo, - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, - scatola portafrutto idonea al sistema in uso o scatola semplice per terminazione del tubo, - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte. Il gruppo 15.13 comprende i seguenti sottogruppi: / 15.13.01 Apparecchi d'emergenza con lampada / § / Erstellen eines Auslasses mit Leerrohr in auf Putz Ausführung, komplett mit: - Verteilung mit starrem PVC-Rohr, - Zugdraht im Rohr eingezogen, - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System oder Enddose, - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. Die Gruppe 15.13 umfasst folgende Untergruppen: / 15.13.01 Notleuchten
9501		15.13.01		Il gruppo 15.13 comprende i seguenti sottogruppi: / 15.13.01 Apparecchi d'emergenza con lampada / Apparecchi d'emergenza con lampada / § / Die Gruppe 15.13 umfasst folgende Untergruppen: / 15.13.01 Notleuchten / Notleuchten
9502		15.13.01.01		Apparecchi d'emergenza con lampada Lampada autonoma d'emergenza per collegamento in emergenza (di produzione nazionale), con custodia in materiale plastico autoestinguente, diffusore in policarbonato, classe di isolamento II, completa di inverter, carica batteria, accumulatore, LED per il controllo del funzionamento e materiale di fissaggio: / § / Notleuchten Einzelbatterie-Notleuchte in Bereitschaftsschaltung (ital. Produkt); Gehäuse aus selbstverlöschendem Kunststoff, Abdeckung aus Polykarbonat; Isolationsklasse II; komplett mit Inverter, Ladegerät, Akkumulator, LED für Funktionskontrolle, Befestigungsmaterial:
9503		15.13.01.01.a		Lampada autonoma d'emergenza per collegamento in emergenza (di produzione nazionale), con custodia in materiale plastico autoestinguente, diffusore in policarbonato, classe di isolamento II, completa di inverter, carica batteria, accumulatore, LED per il controllo del funzionamento e materiale di fissaggio: 1 lampada fluorescente 6W, accumulatore da 3,6V-1,2Ah, autonomia: 1 ora / § / Einzelbatterie-Notleuchte in Bereitschaftsschaltung (ital. Produkt); Gehäuse aus selbstverlöschendem Kunststoff, Abdeckung aus Polykarbonat; Isolationsklasse II; komplett mit Inverter, Ladegerät, Akkumulator, LED für Funktionskontrolle, Befestigungsmaterial: Leuchtstofflampe 6W, Akku 3,6V-1,2Ah, Leuchtdauer: 1 Stunde		cad § St	94,21000
9504		15.13.01.01.b		Lampada autonoma d'emergenza per collegamento in emergenza (di produzione nazionale), con custodia in materiale plastico autoestinguente, diffusore in policarbonato, classe di isolamento II, completa di inverter, carica batteria, accumulatore, LED per il controllo del funzionamento e materiale di fissaggio: 1 lampada fluorescente 6W, accumulatore da 4,8V-1,8Ah, autonomia: 3 ore / § / Einzelbatterie-Notleuchte in Bereitschaftsschaltung (ital. Produkt); Gehäuse aus selbstverlöschendem Kunststoff, Abdeckung aus Polykarbonat; Isolationsklasse II; komplett mit Inverter, Ladegerät, Akkumulator, LED für Funktionskontrolle, Befestigungsmaterial: Leuchtstofflampe 6W, Akku 4,8V-1,8Ah, Leuchtdauer: 3 Stunden		cad § St	110,55000
9505		15.13.01.01.c		Lampada autonoma d'emergenza per collegamento in emergenza (di produzione nazionale), con custodia in materiale plastico autoestinguente, diffusore in policarbonato, classe di isolamento II, completa di inverter, carica batteria, accumulatore, LED per il controllo del funzionamento e materiale di fissaggio: 1 lampada fluorescente 8W, accumulatore da 3,6V-1,8Ah, autonomia: 1 ora / § / Einzelbatterie-Notleuchte in Bereitschaftsschaltung (ital. Produkt); Gehäuse aus selbstverlöschendem Kunststoff, Abdeckung aus Polykarbonat; Isolationsklasse II; komplett mit Inverter, Ladegerät, Akkumulator, LED für Funktionskontrolle, Befestigungsmaterial: Leuchtstofflampe 8W, Akku 3,6V-1,8Ah, Leuchtdauer: 1 Stunde		cad § St	118,67000
9506		15.13.01.01.d		Lampada autonoma d'emergenza per collegamento in emergenza (di produzione nazionale), con custodia in materiale plastico autoestinguente, diffusore in policarbonato, classe di isolamento II, completa di inverter, carica batteria, accumulatore, LED per il controllo del funzionamento e materiale di fissaggio: 1 lampada fluorescente 8W, accumulatore da 3,6V-4Ah, autonomia: 3 ore / § / Einzelbatterie-Notleuchte in Bereitschaftsschaltung (ital. Produkt); Gehäuse aus selbstverlöschendem Kunststoff, Abdeckung aus Polykarbonat; Isolationsklasse II; komplett mit Inverter, Ladegerät, Akkumulator, LED für Funktionskontrolle, Befestigungsmaterial: Leuchtstofflampe 8W, Akku 3,6V-4Ah, Leuchtdauer: 3 Stunden		cad § St	132,46000
9507		15.13.01.01.e		Lampada autonoma d'emergenza per collegamento in emergenza (di produzione nazionale), con custodia in materiale plastico autoestinguente, diffusore in policarbonato, classe di isolamento II, completa di inverter, carica batteria, accumulatore, LED per il controllo del funzionamento e materiale di fissaggio: 1 lampada fluorescente 18W, accumulatore da 6V-4Ah, autonomia: 3 ore / § / Einzelbatterie-Notleuchte in Bereitschaftsschaltung (ital. Produkt); Gehäuse aus selbstverlöschendem Kunststoff, Abdeckung aus Polykarbonat; Isolationsklasse II; komplett mit Inverter, Ladegerät, Akkumulator, LED für Funktionskontrolle, Befestigungsmaterial: Leuchtstofflampe 18W, Akku 6V-4Ah, Leuchtdauer: 1 Stunde		cad § St	163,77000
9508		15.13.01.01.f		Lampada autonoma d'emergenza per collegamento in emergenza (di produzione nazionale), con custodia in materiale plastico autoestinguente, diffusore in policarbonato, classe di isolamento II, completa di inverter, carica batteria, accumulatore, LED per il controllo del funzionamento e materiale di fissaggio: 1 lampada fluorescente 18W, accumulatore da 6V-7Ah, autonomia: 3 ore / § / Einzelbatterie-Notleuchte in Bereitschaftsschaltung (ital. Produkt); Gehäuse aus selbstverlöschendem Kunststoff, Abdeckung aus Polykarbonat; Isolationsklasse II; komplett mit Inverter, Ladegerät, Akkumulator, LED für Funktionskontrolle, Befestigungsmaterial: Leuchtstofflampe 18W, Akku 6V-7Ah, Leuchtdauer: 3 Stunden		cad § St	192,73000
9509		15.13.01.02		Lampada autonoma d'emergenza per collegamento in emergenza (di produzione nazionale), con custodia in materiale plastico autoestinguente, diffusore in policarbonato, classe di isolamento II, completa di inverter, carica batteria, accumulatore, LED per il controllo del funzionamento e materiale di fissaggio: Lampada autonoma d'emergenza per collegamento in servizio continuo (di produz.naz.), con custodia in materiale plastico autoestinguente, diffusore in policarbonato, classe di isolamento II, completa di inverter, commutatore, carica batteria, accumulatore, LED per il controllo del funzionamento e materiale di fissaggio: / § / Einzelbatterie-Notleuchte in Bereitschaftsschaltung (ital. Produkt); Gehäuse aus selbstverlöschendem Kunststoff, Abdeckung aus Polykarbonat; Isolationsklasse II; komplett mit Inverter, Ladegerät, Akkumulator, LED für Funktionskontrolle, Befestigungsmaterial: Einzelbatterie-Notleuchte in Dauerschaltung (ital. Produkt), Gehäuse aus selbstverlöschendem Kunststoff; Abdeckung aus Polykarbonat, Isolationsklasse II; komplett mit Umschalter, Inverter, Ladegerät, Akkumulator, LED für Funktionskontrolle. Befestigungsmaterial:
9510		15.13.01.02.a		Lampada autonoma d'emergenza per collegamento in servizio continuo (di produz.naz.), con custodia in materiale plastico autoestinguente, diffusore in policarbonato, classe di isolamento II, completa di inverter, commutatore, carica batteria, accumulatore, LED per il controllo del funzionamento e materiale di fissaggio: 1 lampada fluorescente 8W, accumulatore da 3,6V-1,8Ah, autonomia: 1 ora / § / Einzelbatterie-Notleuchte in Dauerschaltung (ital. Produkt), Gehäuse aus selbstverlöschendem Kunststoff; Abdeckung aus Polykarbonat, Isolationsklasse II; komplett mit Umschalter, Inverter, Ladegerät, Akkumulator, LED für Funktionskontrolle. Befestigungsmaterial: 1 Leuchtstofflampe 8W, Akku 3,6V-1,8Ah, Leuchtdauer: 1 Stunde		cad § St	144,20000
9511		15.13.01.02.b		Lampada autonoma d'emergenza per collegamento in servizio continuo (di produz.naz.), con custodia in materiale plastico autoestinguente, diffusore in policarbonato, classe di isolamento II, completa di inverter, commutatore, carica batteria, accumulatore, LED per il controllo del funzionamento e materiale di fissaggio: 1 lampada fluorescente 8W, accumulatore da 3,6V-4Ah, autonomia: 3 ore / § / Einzelbatterie-Notleuchte in Dauerschaltung (ital. Produkt), Gehäuse aus selbstverlöschendem Kunststoff; Abdeckung aus Polykarbonat, Isolationsklasse II; komplett mit Umschalter, Inverter, Ladegerät, Akkumulator, LED für Funktionskontrolle. Befestigungsmaterial: 1 Leuchtstofflampe 8W, Akku 3,6V-4Ah, Leuchtdauer: 3 Stunden		cad § St	156,92000
9512		15.13.01.02.c		Lampada autonoma d'emergenza per collegamento in servizio continuo (di produz.naz.), con custodia in materiale plastico autoestinguente, diffusore in policarbonato, classe di isolamento II, completa di inverter, commutatore, carica batteria, accumulatore, LED per il controllo del funzionamento e materiale di fissaggio: 1 lampada fluorescente 18W, accumulatore da 6V-4Ah, autonomia: 1 ora / § / Einzelbatterie-Notleuchte in Dauerschaltung (ital. Produkt), Gehäuse aus selbstverlöschendem Kunststoff; Abdeckung aus Polykarbonat, Isolationsklasse II; komplett mit Umschalter, Inverter, Ladegerät, Akkumulator, LED für Funktionskontrolle. Befestigungsmaterial: 1 Leuchtstofflampe 18W, Akku 6V-4Ah, Leuchtdauer: 1 Stunde		cad § St	177,07000
9513		15.13.01.02.d		Lampada autonoma d'emergenza per collegamento in servizio continuo (di produz.naz.), con custodia in materiale plastico autoestinguente, diffusore in policarbonato, classe di isolamento II, completa di inverter, commutatore, carica batteria, accumulatore, LED per il controllo del funzionamento e materiale di fissaggio: 1 lampada fluorescente 18W, accumulatore da 6V-7Ah, autonomia: 3 ore / § / Einzelbatterie-Notleuchte in Dauerschaltung (ital. Produkt), Gehäuse aus selbstverlöschendem Kunststoff; Abdeckung aus Polykarbonat, Isolationsklasse II; komplett mit Umschalter, Inverter, Ladegerät, Akkumulator, LED für Funktionskontrolle. Befestigungsmaterial: 1 Leuchtstofflampe 18W, Akku 6V-7Ah, Leuchtdauer: 3 Stunden		cad § St	234,79000
9514		15.13.01.03		Lampada autonoma d'emergenza per collegamento in servizio continuo (di produz.naz.), con custodia in materiale plastico autoestinguente, diffusore in policarbonato, classe di isolamento II, completa di inverter, commutatore, carica batteria, accumulatore, LED per il controllo del funzionamento e materiale di fissaggio: Pittogramma a scelta della D.L. da applicare sulla lampada di emergenza / § / Einzelbatterie-Notleuchte in Dauerschaltung (ital. Produkt), Gehäuse aus selbstverlöschendem Kunststoff; Abdeckung aus Polykarbonat, Isolationsklasse II; komplett mit Umschalter, Inverter, Ladegerät, Akkumulator, LED für Funktionskontrolle. Befestigungsmaterial: Piktogramm nach Wahl der Bauleitung, zum Aufkleben auf die Notleuchten		cad § St	8,95000
9515		15.14		Lampada autonoma d'emergenza per collegamento in servizio continuo (di produz.naz.), con custodia in materiale plastico autoestinguente, diffusore in policarbonato, classe di isolamento II, completa di inverter, commutatore, carica batteria, accumulatore, LED per il controllo del funzionamento e materiale di fissaggio: Esecuzione di impianto per la dispersione della corrente verso terra. Da collegare, mediante collettore e piastra collettrice alle linee principali di terra e a tutte le grandi masse metalliche e le masse estranee esistenti nell'area dell'impianto elettrico. / Il gruppo 15.14 comprende i seguenti sottogruppi: / 15.14.01 Messa a terra / 15.14.02 Attacchi equipotenziali / § / Einzelbatterie-Notleuchte in Dauerschaltung (ital. Produkt), Gehäuse aus selbstverlöschendem Kunststoff; Abdeckung aus Polykarbonat, Isolationsklasse II; komplett mit Umschalter, Inverter, Ladegerät, Akkumulator, LED für Funktionskontrolle. Befestigungsmaterial: Ausführung der Anlage zum Ableiten vom Strömen gegen Erde. Zum Anschließen mittels Verbindungsleiter und Anschlußplatte an die Haupterdunggsstränge und an alle größeren metallischen Massen, sowie an alle fremden Massen, welche im Umfeld der elektrischen Anlage bestehen. / Die Gruppe 15.14 umfasst folgende Untergruppen: / 15.14.01 Erdung / 15.14.02 Potentialausgleich
9516		15.14.01		Esecuzione di impianto per la dispersione della corrente verso terra. Da collegare, mediante collettore e piastra collettrice alle linee principali di terra e a tutte le grandi masse metalliche e le masse estranee esistenti nell'area dell'impianto elettrico. / Il gruppo 15.14 comprende i seguenti sottogruppi: / 15.14.01 Messa a terra / 15.14.02 Attacchi equipotenziali / Messa a terra / § / Ausführung der Anlage zum Ableiten vom Strömen gegen Erde. Zum Anschließen mittels Verbindungsleiter und Anschlußplatte an die Haupterdunggsstränge und an alle größeren metallischen Massen, sowie an alle fremden Massen, welche im Umfeld der elektrischen Anlage bestehen. / Die Gruppe 15.14 umfasst folgende Untergruppen: / 15.14.01 Erdung / 15.14.02 Potentialausgleich / Erdung
9517		15.14.01.01		Messa a terra Dispersore continuo in nastro o corda annegati nel calcestruzzo di fondazione oppure interrati ad una profondità di circa 0.5 m e ad una distanza, se si tratta di un impianto di terra di un edificio, di circa 1m dalla costruzione. E' escluso lo scavo, il riempimento e l'eventuale ripristino della sede stradale. / § / Erdung Erdleitung aus Erdungsband oder Seil, in Betonfundamant oder im Erdreich in einer Tiefe von ca. 0.5 m und in einem Abstand von ca. 1 m, falls es sich um eine Erdungsanlage für Gebäude handelt, verlegt. Ausgeschlossen von den Leistungen sind Aushub, Auffüllung und eine eventuelle Wiederherstellung des Strassenbelages.
9518		15.14.01.01.a		Dispersore continuo in nastro o corda annegati nel calcestruzzo di fondazione oppure interrati ad una profondità di circa 0.5 m e ad una distanza, se si tratta di un impianto di terra di un edificio, di circa 1m dalla costruzione. E' escluso lo scavo, il riempimento e l'eventuale ripristino della sede stradale. Piattina in acciaio zincato a caldo da 30x3,5 mm (rivest. di 300 g/m2) / § / Erdleitung aus Erdungsband oder Seil, in Betonfundamant oder im Erdreich in einer Tiefe von ca. 0.5 m und in einem Abstand von ca. 1 m, falls es sich um eine Erdungsanlage für Gebäude handelt, verlegt. Ausgeschlossen von den Leistungen sind Aushub, Auffüllung und eine eventuelle Wiederherstellung des Strassenbelages. Feuerverzinkter Bandstahl 30x3,5 mm (Zinkauflage: 300 g/m2)		m § m	11,40000
9519		15.14.01.01.b		Dispersore continuo in nastro o corda annegati nel calcestruzzo di fondazione oppure interrati ad una profondità di circa 0.5 m e ad una distanza, se si tratta di un impianto di terra di un edificio, di circa 1m dalla costruzione. E' escluso lo scavo, il riempimento e l'eventuale ripristino della sede stradale. Tondino in acciaio zincato a caldo, diametro ø 8 mm / § / Erdleitung aus Erdungsband oder Seil, in Betonfundamant oder im Erdreich in einer Tiefe von ca. 0.5 m und in einem Abstand von ca. 1 m, falls es sich um eine Erdungsanlage für Gebäude handelt, verlegt. Ausgeschlossen von den Leistungen sind Aushub, Auffüllung und eine eventuelle Wiederherstellung des Strassenbelages. Feuerverzinkter Runddraht, Durchmesser 8 mm		m § m	8,26000
9520		15.14.01.01.c		Dispersore continuo in nastro o corda annegati nel calcestruzzo di fondazione oppure interrati ad una profondità di circa 0.5 m e ad una distanza, se si tratta di un impianto di terra di un edificio, di circa 1m dalla costruzione. E' escluso lo scavo, il riempimento e l'eventuale ripristino della sede stradale. Tondino in acciaio zincato a caldo, diametro ø 10 mm / § / Erdleitung aus Erdungsband oder Seil, in Betonfundamant oder im Erdreich in einer Tiefe von ca. 0.5 m und in einem Abstand von ca. 1 m, falls es sich um eine Erdungsanlage für Gebäude handelt, verlegt. Ausgeschlossen von den Leistungen sind Aushub, Auffüllung und eine eventuelle Wiederherstellung des Strassenbelages. Feuerverzinkter Runddraht, Durchmesser 10 mm		m § m	9,50000
9521		15.14.01.01.d		Dispersore continuo in nastro o corda annegati nel calcestruzzo di fondazione oppure interrati ad una profondità di circa 0.5 m e ad una distanza, se si tratta di un impianto di terra di un edificio, di circa 1m dalla costruzione. E' escluso lo scavo, il riempimento e l'eventuale ripristino della sede stradale. Corda di rame nuda sezione 35 mm2, diametro minimo dei fili 1,8 mm / § / Erdleitung aus Erdungsband oder Seil, in Betonfundamant oder im Erdreich in einer Tiefe von ca. 0.5 m und in einem Abstand von ca. 1 m, falls es sich um eine Erdungsanlage für Gebäude handelt, verlegt. Ausgeschlossen von den Leistungen sind Aushub, Auffüllung und eine eventuelle Wiederherstellung des Strassenbelages. Kupferseil ohne Isolierung mit Querschnitt 35 mm2, Durchmesser der Drähte min. 1,8 mm		m § m	9,13000
9522		15.14.01.01.e		Dispersore continuo in nastro o corda annegati nel calcestruzzo di fondazione oppure interrati ad una profondità di circa 0.5 m e ad una distanza, se si tratta di un impianto di terra di un edificio, di circa 1m dalla costruzione. E' escluso lo scavo, il riempimento e l'eventuale ripristino della sede stradale. Corda di rame nuda sezione 50 mm2, diametro minimo dei fili 1,8 mm / § / Erdleitung aus Erdungsband oder Seil, in Betonfundamant oder im Erdreich in einer Tiefe von ca. 0.5 m und in einem Abstand von ca. 1 m, falls es sich um eine Erdungsanlage für Gebäude handelt, verlegt. Ausgeschlossen von den Leistungen sind Aushub, Auffüllung und eine eventuelle Wiederherstellung des Strassenbelages. Kupferseil ohne Isolierung mit Querschnitt 50 mm2, Durchmesser der Drähte min. 1,8 mm		m § m	11,50000
9523		15.14.01.02		Dispersore continuo in nastro o corda annegati nel calcestruzzo di fondazione oppure interrati ad una profondità di circa 0.5 m e ad una distanza, se si tratta di un impianto di terra di un edificio, di circa 1m dalla costruzione. E' escluso lo scavo, il riempimento e l'eventuale ripristino della sede stradale. Dispersore in profilato d'acciaio zincato con sezione a croce, profilo 50x50x5 mm, fornito e posto in opera: / § / Erdleitung aus Erdungsband oder Seil, in Betonfundamant oder im Erdreich in einer Tiefe von ca. 0.5 m und in einem Abstand von ca. 1 m, falls es sich um eine Erdungsanlage für Gebäude handelt, verlegt. Ausgeschlossen von den Leistungen sind Aushub, Auffüllung und eine eventuelle Wiederherstellung des Strassenbelages. Profilstaberder mit Kreuzprofil aus verzinktem Stahl; Profil: 50x50x5 mm, liefern und verlegen:
9524		15.14.01.02.a		Dispersore in profilato d'acciaio zincato con sezione a croce, profilo 50x50x5 mm, fornito e posto in opera: lunghezza 1000 mm / § / Profilstaberder mit Kreuzprofil aus verzinktem Stahl; Profil: 50x50x5 mm, liefern und verlegen: Länge: 1000 mm		cad § St	59,30000
9525		15.14.01.02.b		Dispersore in profilato d'acciaio zincato con sezione a croce, profilo 50x50x5 mm, fornito e posto in opera: lunghezza 1500 mm / § / Profilstaberder mit Kreuzprofil aus verzinktem Stahl; Profil: 50x50x5 mm, liefern und verlegen: Länge: 1500 mm		cad § St	78,60000
9526		15.14.01.02.c		Dispersore in profilato d'acciaio zincato con sezione a croce, profilo 50x50x5 mm, fornito e posto in opera: lunghezza 2000 mm / § / Profilstaberder mit Kreuzprofil aus verzinktem Stahl; Profil: 50x50x5 mm, liefern und verlegen: Länge: 2000 mm		cad § St	94,00000
9527		15.14.01.03		Dispersore in profilato d'acciaio zincato con sezione a croce, profilo 50x50x5 mm, fornito e posto in opera: Conduttore di terra con filo in rame con isolamento plastico, colore giallo/verde, fornito e posto in opera entro sistema di posa preesistente, completo di morsetti: / § / Profilstaberder mit Kreuzprofil aus verzinktem Stahl; Profil: 50x50x5 mm, liefern und verlegen: Erdleiter aus kunststoffisoliertem Kupferdraht; Farbe: gelb/grün; liefern, in vorhandenem Verlegesystem verlegen; komplett mit den notwendigen Klemmen:
9528		15.14.01.03.a		Conduttore di terra con filo in rame con isolamento plastico, colore giallo/verde, fornito e posto in opera entro sistema di posa preesistente, completo di morsetti: sezione 16 mm2 / § / Erdleiter aus kunststoffisoliertem Kupferdraht; Farbe: gelb/grün; liefern, in vorhandenem Verlegesystem verlegen; komplett mit den notwendigen Klemmen: Querschnitt: 16 mm2		m § m	3,23000
9529		15.14.01.03.b		Conduttore di terra con filo in rame con isolamento plastico, colore giallo/verde, fornito e posto in opera entro sistema di posa preesistente, completo di morsetti: sezione 25 mm2 / § / Erdleiter aus kunststoffisoliertem Kupferdraht; Farbe: gelb/grün; liefern, in vorhandenem Verlegesystem verlegen; komplett mit den notwendigen Klemmen: Querschnitt: 25 mm2		m § m	4,56000
9530		15.14.01.03.c		Conduttore di terra con filo in rame con isolamento plastico, colore giallo/verde, fornito e posto in opera entro sistema di posa preesistente, completo di morsetti: sezione 35 mm2 / § / Erdleiter aus kunststoffisoliertem Kupferdraht; Farbe: gelb/grün; liefern, in vorhandenem Verlegesystem verlegen; komplett mit den notwendigen Klemmen: Querschnitt: 35 mm2		m § m	6,48000
9531		15.14.01.03.d		Conduttore di terra con filo in rame con isolamento plastico, colore giallo/verde, fornito e posto in opera entro sistema di posa preesistente, completo di morsetti: sezione 50 mm2 / § / Erdleiter aus kunststoffisoliertem Kupferdraht; Farbe: gelb/grün; liefern, in vorhandenem Verlegesystem verlegen; komplett mit den notwendigen Klemmen: Querschnitt: 50 mm2		m § m	9,44000
9532		15.14.02		Conduttore di terra con filo in rame con isolamento plastico, colore giallo/verde, fornito e posto in opera entro sistema di posa preesistente, completo di morsetti: Attacchi equipotenziali / § / Erdleiter aus kunststoffisoliertem Kupferdraht; Farbe: gelb/grün; liefern, in vorhandenem Verlegesystem verlegen; komplett mit den notwendigen Klemmen: Potentialausgleich
9533		15.14.02.01		Attacchi equipotenziali Piastra collettrice per il raccordo tra il dispersore di terra e le linee principali di terra. / Costituita da una barra di equipotenzialità in ottone, in rame o in lega Ms/gal Sn completa di morsetti e di calotta in materiale plastico. / § / Potentialausgleich Potentialausgleichsschiene für die Verbindung zwischen Erder und Erdungsleitungen. / Bestehend aus einer Schiene in Messing, oder MS/gal SN komplett mit Klemmen und einer Kunststoff Abdeckhaube.
9534		15.14.02.01.a		Piastra collettrice per il raccordo tra il dispersore di terra e le linee principali di terra. / Costituita da una barra di equipotenzialità in ottone, in rame o in lega Ms/gal Sn completa di morsetti e di calotta in materiale plastico. piastra fino a 15 derivazioni / § / Potentialausgleichsschiene für die Verbindung zwischen Erder und Erdungsleitungen. / Bestehend aus einer Schiene in Messing, oder MS/gal SN komplett mit Klemmen und einer Kunststoff Abdeckhaube. Schiene mit 15 Anschlüssen		cad § St	44,30000
9535		15.14.02.02		Piastra collettrice per il raccordo tra il dispersore di terra e le linee principali di terra. / Costituita da una barra di equipotenzialità in ottone, in rame o in lega Ms/gal Sn completa di morsetti e di calotta in materiale plastico. Realizzazione di serie di collegamenti equipotenziali all'interno del locale bagno o doccia da eseguire con conduttori in rame isolato tipo N07V-K giallo-verde, collegati alle tubazioni idrauliche e alle masse estranee mediante adeguati collari e morsetti, e connessi all'impianto di terra. / Nel prezzo si intendono compresi e compensato tutti i materiali, gli accessori la posa, il materiale di fissaggio, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / § / Potentialausgleichsschiene für die Verbindung zwischen Erder und Erdungsleitungen. / Bestehend aus einer Schiene in Messing, oder MS/gal SN komplett mit Klemmen und einer Kunststoff Abdeckhaube. Potentialausgleich in Naßzellen, Bad und Duschraum mit isoliertem Kupferdraht des Types N07V-K grün-gelb, Verbinden der Wasserrohrleitungen und der zu erdenden Metallkörper mit geeigneten Rohrschellen bzw. Klemmen an die Erdungsanlage. / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Materialien, Zubehörteile, sämtliche Befestigungsmaterialien, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.
9536		15.14.02.02.a		Realizzazione di serie di collegamenti equipotenziali all'interno del locale bagno o doccia da eseguire con conduttori in rame isolato tipo N07V-K giallo-verde, collegati alle tubazioni idrauliche e alle masse estranee mediante adeguati collari e morsetti, e connessi all'impianto di terra. / Nel prezzo si intendono compresi e compensato tutti i materiali, gli accessori la posa, il materiale di fissaggio, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. collegamenti di sezione 6 mm2 / § / Potentialausgleich in Naßzellen, Bad und Duschraum mit isoliertem Kupferdraht des Types N07V-K grün-gelb, Verbinden der Wasserrohrleitungen und der zu erdenden Metallkörper mit geeigneten Rohrschellen bzw. Klemmen an die Erdungsanlage. / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Materialien, Zubehörteile, sämtliche Befestigungsmaterialien, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage. Verbindung mit Querschnitt 6 mm2		cad § St	48,30000
9537		15.14.02.03		Realizzazione di serie di collegamenti equipotenziali all'interno del locale bagno o doccia da eseguire con conduttori in rame isolato tipo N07V-K giallo-verde, collegati alle tubazioni idrauliche e alle masse estranee mediante adeguati collari e morsetti, e connessi all'impianto di terra. / Nel prezzo si intendono compresi e compensato tutti i materiali, gli accessori la posa, il materiale di fissaggio, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Realizzazione di serie di collegamenti equipotenziali all'interno di locale ad uso medico di gruppo 1 e 2 come prescritto dalla normativa vigente. / Sono comprese le seguenti lavorazioni: / - nodo equipotenziale supplementare costituito da barra collettrice in rame o morsettiera multipla con derivazione indipendente di ciascun conduttore e dalla relativa cassetta di derivazione, / - eventuali subnodi con relative derivazioni, / - collegamento al nodo equipotenziale supplementare delle masse e masse estranee presenti all'interno della zona paziente e dei conduttori di protezione degli impianti elettrici mediante conduttori in rame isolato tipo N07V-K posati entro idoneee condutture, / - siglatura di ciascun conduttore presso il nodo equipotenziale, l'eventuale subnodo e sulla terminazione con legenda nell'abaco da applicare al coperchio della cassetta di derivazione e sugli schemi as-built, / - collegamento dell'impianto al collettore di terra predisposto. / Nel prezzo si intendono compresi e compensato tutti i materiali, gli accessori la posa, il materiale di fissaggio, la manodopera nonchè ogni altra prestazione accessoria per dare il lavoro finito a regola d'arte. / § / Potentialausgleich in Naßzellen, Bad und Duschraum mit isoliertem Kupferdraht des Types N07V-K grün-gelb, Verbinden der Wasserrohrleitungen und der zu erdenden Metallkörper mit geeigneten Rohrschellen bzw. Klemmen an die Erdungsanlage. / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Materialien, Zubehörteile, sämtliche Befestigungsmaterialien, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage. Erstellen des Potentialausgleiches in einem mediznisch genutzten Raum der Gruppe 1 und 2 so wie in den geltenden Normen beschrieben. / Folgende Arbeiten sind enthalten: / - Zusätzlicher fester Potentialausgleich bestehend eigner Abzweigdose mit Kupferschiene oder Mehrfach Anschlussklemme mit getrenntem Abgang der einzelnen Potentialausgleichsleitern, / - Eventulelle feste Unterpotentialausgleichsanschlüsse, / - Anschluss an den festen Zusatzspotentialausgleich im Patientenbereich der Metallkörper, der fremden leitfähigen Teile, der Schutzleiter der Elektroanlage mit Kupferleiter des Typers N07VK in geeignetem Schutzrohr verlegt, / - Kennzeichnung der einzelnen Abgänge von der Potentialausgleichschiene oder Unterpotentialausgleich und am Endpunkt und einer mit Legende an der Rückseite der Abdeckung der Dose angebracht und in den as-built Plänen eingezeichnet. / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Materialien, Zubehörteile, sämtliche Befestigungsmaterialien, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.
9538		15.14.02.03.a		Realizzazione di serie di collegamenti equipotenziali all'interno di locale ad uso medico di gruppo 1 e 2 come prescritto dalla normativa vigente. / Sono comprese le seguenti lavorazioni: / - nodo equipotenziale supplementare costituito da barra collettrice in rame o morsettiera multipla con derivazione indipendente di ciascun conduttore e dalla relativa cassetta di derivazione, / - eventuali subnodi con relative derivazioni, / - collegamento al nodo equipotenziale supplementare delle masse e masse estranee presenti all'interno della zona paziente e dei conduttori di protezione degli impianti elettrici mediante conduttori in rame isolato tipo N07V-K posati entro idoneee condutture, / - siglatura di ciascun conduttore presso il nodo equipotenziale, l'eventuale subnodo e sulla terminazione con legenda nell'abaco da applicare al coperchio della cassetta di derivazione e sugli schemi as-built, / - collegamento dell'impianto al collettore di terra predisposto. / Nel prezzo si intendono compresi e compensato tutti i materiali, gli accessori la posa, il materiale di fissaggio, la manodopera nonchè ogni altra prestazione accessoria per dare il lavoro finito a regola d'arte. fino a 10 collegamenti di sezione fino a 6 mm2 / § / Erstellen des Potentialausgleiches in einem mediznisch genutzten Raum der Gruppe 1 und 2 so wie in den geltenden Normen beschrieben. / Folgende Arbeiten sind enthalten: / - Zusätzlicher fester Potentialausgleich bestehend eigner Abzweigdose mit Kupferschiene oder Mehrfach Anschlussklemme mit getrenntem Abgang der einzelnen Potentialausgleichsleitern, / - Eventulelle feste Unterpotentialausgleichsanschlüsse, / - Anschluss an den festen Zusatzspotentialausgleich im Patientenbereich der Metallkörper, der fremden leitfähigen Teile, der Schutzleiter der Elektroanlage mit Kupferleiter des Typers N07VK in geeignetem Schutzrohr verlegt, / - Kennzeichnung der einzelnen Abgänge von der Potentialausgleichschiene oder Unterpotentialausgleich und am Endpunkt und einer mit Legende an der Rückseite der Abdeckung der Dose angebracht und in den as-built Plänen eingezeichnet. / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Materialien, Zubehörteile, sämtliche Befestigungsmaterialien, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage. bis zu 10 Verbindungen mit Querschnitt 6mm2		cad § St	444,00000
9539		15.14.02.03.b		Realizzazione di serie di collegamenti equipotenziali all'interno di locale ad uso medico di gruppo 1 e 2 come prescritto dalla normativa vigente. / Sono comprese le seguenti lavorazioni: / - nodo equipotenziale supplementare costituito da barra collettrice in rame o morsettiera multipla con derivazione indipendente di ciascun conduttore e dalla relativa cassetta di derivazione, / - eventuali subnodi con relative derivazioni, / - collegamento al nodo equipotenziale supplementare delle masse e masse estranee presenti all'interno della zona paziente e dei conduttori di protezione degli impianti elettrici mediante conduttori in rame isolato tipo N07V-K posati entro idoneee condutture, / - siglatura di ciascun conduttore presso il nodo equipotenziale, l'eventuale subnodo e sulla terminazione con legenda nell'abaco da applicare al coperchio della cassetta di derivazione e sugli schemi as-built, / - collegamento dell'impianto al collettore di terra predisposto. / Nel prezzo si intendono compresi e compensato tutti i materiali, gli accessori la posa, il materiale di fissaggio, la manodopera nonchè ogni altra prestazione accessoria per dare il lavoro finito a regola d'arte. fino a 20 collegamenti di sezione fino a 6 mm2 / § / Erstellen des Potentialausgleiches in einem mediznisch genutzten Raum der Gruppe 1 und 2 so wie in den geltenden Normen beschrieben. / Folgende Arbeiten sind enthalten: / - Zusätzlicher fester Potentialausgleich bestehend eigner Abzweigdose mit Kupferschiene oder Mehrfach Anschlussklemme mit getrenntem Abgang der einzelnen Potentialausgleichsleitern, / - Eventulelle feste Unterpotentialausgleichsanschlüsse, / - Anschluss an den festen Zusatzspotentialausgleich im Patientenbereich der Metallkörper, der fremden leitfähigen Teile, der Schutzleiter der Elektroanlage mit Kupferleiter des Typers N07VK in geeignetem Schutzrohr verlegt, / - Kennzeichnung der einzelnen Abgänge von der Potentialausgleichschiene oder Unterpotentialausgleich und am Endpunkt und einer mit Legende an der Rückseite der Abdeckung der Dose angebracht und in den as-built Plänen eingezeichnet. / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Materialien, Zubehörteile, sämtliche Befestigungsmaterialien, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage. bis zu 20 Verbindungen mit Querschnitt 6mm2		cad § St	837,00000
9540		15.14.02.03.c		Realizzazione di serie di collegamenti equipotenziali all'interno di locale ad uso medico di gruppo 1 e 2 come prescritto dalla normativa vigente. / Sono comprese le seguenti lavorazioni: / - nodo equipotenziale supplementare costituito da barra collettrice in rame o morsettiera multipla con derivazione indipendente di ciascun conduttore e dalla relativa cassetta di derivazione, / - eventuali subnodi con relative derivazioni, / - collegamento al nodo equipotenziale supplementare delle masse e masse estranee presenti all'interno della zona paziente e dei conduttori di protezione degli impianti elettrici mediante conduttori in rame isolato tipo N07V-K posati entro idoneee condutture, / - siglatura di ciascun conduttore presso il nodo equipotenziale, l'eventuale subnodo e sulla terminazione con legenda nell'abaco da applicare al coperchio della cassetta di derivazione e sugli schemi as-built, / - collegamento dell'impianto al collettore di terra predisposto. / Nel prezzo si intendono compresi e compensato tutti i materiali, gli accessori la posa, il materiale di fissaggio, la manodopera nonchè ogni altra prestazione accessoria per dare il lavoro finito a regola d'arte. fino a 30 collegamenti di sezione fino a 6 mm2 / § / Erstellen des Potentialausgleiches in einem mediznisch genutzten Raum der Gruppe 1 und 2 so wie in den geltenden Normen beschrieben. / Folgende Arbeiten sind enthalten: / - Zusätzlicher fester Potentialausgleich bestehend eigner Abzweigdose mit Kupferschiene oder Mehrfach Anschlussklemme mit getrenntem Abgang der einzelnen Potentialausgleichsleitern, / - Eventulelle feste Unterpotentialausgleichsanschlüsse, / - Anschluss an den festen Zusatzspotentialausgleich im Patientenbereich der Metallkörper, der fremden leitfähigen Teile, der Schutzleiter der Elektroanlage mit Kupferleiter des Typers N07VK in geeignetem Schutzrohr verlegt, / - Kennzeichnung der einzelnen Abgänge von der Potentialausgleichschiene oder Unterpotentialausgleich und am Endpunkt und einer mit Legende an der Rückseite der Abdeckung der Dose angebracht und in den as-built Plänen eingezeichnet. / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Materialien, Zubehörteile, sämtliche Befestigungsmaterialien, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage. bis zu 30 Verbindungen mit Querschnitt 6mm2		cad § St	1190,00000
9541		15.14.02.04		Realizzazione di serie di collegamenti equipotenziali all'interno di locale ad uso medico di gruppo 1 e 2 come prescritto dalla normativa vigente. / Sono comprese le seguenti lavorazioni: / - nodo equipotenziale supplementare costituito da barra collettrice in rame o morsettiera multipla con derivazione indipendente di ciascun conduttore e dalla relativa cassetta di derivazione, / - eventuali subnodi con relative derivazioni, / - collegamento al nodo equipotenziale supplementare delle masse e masse estranee presenti all'interno della zona paziente e dei conduttori di protezione degli impianti elettrici mediante conduttori in rame isolato tipo N07V-K posati entro idoneee condutture, / - siglatura di ciascun conduttore presso il nodo equipotenziale, l'eventuale subnodo e sulla terminazione con legenda nell'abaco da applicare al coperchio della cassetta di derivazione e sugli schemi as-built, / - collegamento dell'impianto al collettore di terra predisposto. / Nel prezzo si intendono compresi e compensato tutti i materiali, gli accessori la posa, il materiale di fissaggio, la manodopera nonchè ogni altra prestazione accessoria per dare il lavoro finito a regola d'arte. Realizzazione di serie di collegamenti equipotenziali all'interno di centrale tecnologica (termica, di ventilazione, frigorifera, ecc.) da eseguire con conduttori in rame isolato tipo N07V-K giallo-verde, collegati alle tubazioni idrauliche e alle masse estranee mediante adeguati collari e morsetti, e connessi al nodo equipotenziale già predisposto. / Sono compresi tutti i materiali, gli accessori, le minuterie, le lavorazioni necessarie nonchè ogni altra prestazione accessoria per la realizzazione a regola d'arte. / § / Erstellen des Potentialausgleiches in einem mediznisch genutzten Raum der Gruppe 1 und 2 so wie in den geltenden Normen beschrieben. / Folgende Arbeiten sind enthalten: / - Zusätzlicher fester Potentialausgleich bestehend eigner Abzweigdose mit Kupferschiene oder Mehrfach Anschlussklemme mit getrenntem Abgang der einzelnen Potentialausgleichsleitern, / - Eventulelle feste Unterpotentialausgleichsanschlüsse, / - Anschluss an den festen Zusatzspotentialausgleich im Patientenbereich der Metallkörper, der fremden leitfähigen Teile, der Schutzleiter der Elektroanlage mit Kupferleiter des Typers N07VK in geeignetem Schutzrohr verlegt, / - Kennzeichnung der einzelnen Abgänge von der Potentialausgleichschiene oder Unterpotentialausgleich und am Endpunkt und einer mit Legende an der Rückseite der Abdeckung der Dose angebracht und in den as-built Plänen eingezeichnet. / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Materialien, Zubehörteile, sämtliche Befestigungsmaterialien, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage. Erstellen einer Reihe von Potentialausgleichverbindungen in Technikräumen (Heizraum, Lüftungsraum, Klimaanlage usw.) ausgeführt mit isolierten Kupferleitungen des Types N07VK grün- gelb, Verbinden der Wasserrohren und der fremden leitfähigen Teile mit geeigneten Schellen und Klemmen und verbunden mit der bestehenden Potentialausgeleichschiene. / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Materialien, Zubehörteile, sämtliche Befestigungsmaterialien, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.
9542		15.14.02.04.a		Realizzazione di serie di collegamenti equipotenziali all'interno di centrale tecnologica (termica, di ventilazione, frigorifera, ecc.) da eseguire con conduttori in rame isolato tipo N07V-K giallo-verde, collegati alle tubazioni idrauliche e alle masse estranee mediante adeguati collari e morsetti, e connessi al nodo equipotenziale già predisposto. / Sono compresi tutti i materiali, gli accessori, le minuterie, le lavorazioni necessarie nonchè ogni altra prestazione accessoria per la realizzazione a regola d'arte. fino a 10 collegamenti di sezione fino a 6 mm2 / § / Erstellen einer Reihe von Potentialausgleichverbindungen in Technikräumen (Heizraum, Lüftungsraum, Klimaanlage usw.) ausgeführt mit isolierten Kupferleitungen des Types N07VK grün- gelb, Verbinden der Wasserrohren und der fremden leitfähigen Teile mit geeigneten Schellen und Klemmen und verbunden mit der bestehenden Potentialausgeleichschiene. / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Materialien, Zubehörteile, sämtliche Befestigungsmaterialien, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage. bis zu 10 Verbindungen mit Querschnitt 6mm2		cad § St	194,00000
9543		15.14.02.04.b		Realizzazione di serie di collegamenti equipotenziali all'interno di centrale tecnologica (termica, di ventilazione, frigorifera, ecc.) da eseguire con conduttori in rame isolato tipo N07V-K giallo-verde, collegati alle tubazioni idrauliche e alle masse estranee mediante adeguati collari e morsetti, e connessi al nodo equipotenziale già predisposto. / Sono compresi tutti i materiali, gli accessori, le minuterie, le lavorazioni necessarie nonchè ogni altra prestazione accessoria per la realizzazione a regola d'arte. fino a 20 collegamenti di sezione fino a 6 mm2 / § / Erstellen einer Reihe von Potentialausgleichverbindungen in Technikräumen (Heizraum, Lüftungsraum, Klimaanlage usw.) ausgeführt mit isolierten Kupferleitungen des Types N07VK grün- gelb, Verbinden der Wasserrohren und der fremden leitfähigen Teile mit geeigneten Schellen und Klemmen und verbunden mit der bestehenden Potentialausgeleichschiene. / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Materialien, Zubehörteile, sämtliche Befestigungsmaterialien, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage. bis zu 20 Verbindungen mit Querschnitt 6mm2		cad § St	387,00000
9544		15.14.02.04.c		Realizzazione di serie di collegamenti equipotenziali all'interno di centrale tecnologica (termica, di ventilazione, frigorifera, ecc.) da eseguire con conduttori in rame isolato tipo N07V-K giallo-verde, collegati alle tubazioni idrauliche e alle masse estranee mediante adeguati collari e morsetti, e connessi al nodo equipotenziale già predisposto. / Sono compresi tutti i materiali, gli accessori, le minuterie, le lavorazioni necessarie nonchè ogni altra prestazione accessoria per la realizzazione a regola d'arte. fino a 30 collegamenti di sezione fino a 6 mm2 / § / Erstellen einer Reihe von Potentialausgleichverbindungen in Technikräumen (Heizraum, Lüftungsraum, Klimaanlage usw.) ausgeführt mit isolierten Kupferleitungen des Types N07VK grün- gelb, Verbinden der Wasserrohren und der fremden leitfähigen Teile mit geeigneten Schellen und Klemmen und verbunden mit der bestehenden Potentialausgeleichschiene. / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Materialien, Zubehörteile, sämtliche Befestigungsmaterialien, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage. bis zu 30 Verbindungen mit Querschnitt 6mm2		cad § St	581,00000
9545		15.14.02.05		Realizzazione di serie di collegamenti equipotenziali all'interno di centrale tecnologica (termica, di ventilazione, frigorifera, ecc.) da eseguire con conduttori in rame isolato tipo N07V-K giallo-verde, collegati alle tubazioni idrauliche e alle masse estranee mediante adeguati collari e morsetti, e connessi al nodo equipotenziale già predisposto. / Sono compresi tutti i materiali, gli accessori, le minuterie, le lavorazioni necessarie nonchè ogni altra prestazione accessoria per la realizzazione a regola d'arte. Serie di collegamenti da eseguire all'interno del centralino TV tra il conduttore di terra di sezione minima 6 mm2 già predisposto a partire dal collettore principale di terra e i pali delle antenne, gli apparati di amplificazione e le schemature dei cavi di segnale. / Sono compresi tutti i materiali, gli accessori, le minuterie, le lavorazioni necessarie nonchè ogni altra prestazione accessoria per la realizzazione a regola d'arte. / § / Erstellen einer Reihe von Potentialausgleichverbindungen in Technikräumen (Heizraum, Lüftungsraum, Klimaanlage usw.) ausgeführt mit isolierten Kupferleitungen des Types N07VK grün- gelb, Verbinden der Wasserrohren und der fremden leitfähigen Teile mit geeigneten Schellen und Klemmen und verbunden mit der bestehenden Potentialausgeleichschiene. / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Materialien, Zubehörteile, sämtliche Befestigungsmaterialien, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage. Erstellen einer Reihe von Erdungsanschlüssen innerhalb der TV Zentrale zwischen Erdungsleiter mit einem Mindestquerschnitt von 6mm2, welcher bereits ausgehend vom Haupterder und der Antennen vorgesehen wurde, di Verstärkungsanlage, die Abschirmung und die Signalkabel. / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Materialien, Zubehörteile, sämtliche Befestigungsmaterialien, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.
9546		15.14.02.05.a		Serie di collegamenti da eseguire all'interno del centralino TV tra il conduttore di terra di sezione minima 6 mm2 già predisposto a partire dal collettore principale di terra e i pali delle antenne, gli apparati di amplificazione e le schemature dei cavi di segnale. / Sono compresi tutti i materiali, gli accessori, le minuterie, le lavorazioni necessarie nonchè ogni altra prestazione accessoria per la realizzazione a regola d'arte. fino a 10 collegamenti di sezione fino a 6 mm2 / § / Erstellen einer Reihe von Erdungsanschlüssen innerhalb der TV Zentrale zwischen Erdungsleiter mit einem Mindestquerschnitt von 6mm2, welcher bereits ausgehend vom Haupterder und der Antennen vorgesehen wurde, di Verstärkungsanlage, die Abschirmung und die Signalkabel. / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Materialien, Zubehörteile, sämtliche Befestigungsmaterialien, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage. bis zu 10 Verbindungen mit Querschnitt 6mm2		cad § St	50,40000
9547		15.14.02.05.b		Serie di collegamenti da eseguire all'interno del centralino TV tra il conduttore di terra di sezione minima 6 mm2 già predisposto a partire dal collettore principale di terra e i pali delle antenne, gli apparati di amplificazione e le schemature dei cavi di segnale. / Sono compresi tutti i materiali, gli accessori, le minuterie, le lavorazioni necessarie nonchè ogni altra prestazione accessoria per la realizzazione a regola d'arte. fino a 20 collegamenti di sezione fino a 6 mm2 / § / Erstellen einer Reihe von Erdungsanschlüssen innerhalb der TV Zentrale zwischen Erdungsleiter mit einem Mindestquerschnitt von 6mm2, welcher bereits ausgehend vom Haupterder und der Antennen vorgesehen wurde, di Verstärkungsanlage, die Abschirmung und die Signalkabel. / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Materialien, Zubehörteile, sämtliche Befestigungsmaterialien, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage. bis zu 20 Verbindungen mit Querschnitt 6mm2		cad § St	88,80000
9548		15.14.02.05.c		Serie di collegamenti da eseguire all'interno del centralino TV tra il conduttore di terra di sezione minima 6 mm2 già predisposto a partire dal collettore principale di terra e i pali delle antenne, gli apparati di amplificazione e le schemature dei cavi di segnale. / Sono compresi tutti i materiali, gli accessori, le minuterie, le lavorazioni necessarie nonchè ogni altra prestazione accessoria per la realizzazione a regola d'arte. fino a 30 collegamenti di sezione fino a 6 mm2 / § / Erstellen einer Reihe von Erdungsanschlüssen innerhalb der TV Zentrale zwischen Erdungsleiter mit einem Mindestquerschnitt von 6mm2, welcher bereits ausgehend vom Haupterder und der Antennen vorgesehen wurde, di Verstärkungsanlage, die Abschirmung und die Signalkabel. / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Materialien, Zubehörteile, sämtliche Befestigungsmaterialien, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage. bis zu 30 Verbindungen mit Querschnitt 6mm2		cad § St	127,00000
9549		15.15		Serie di collegamenti da eseguire all'interno del centralino TV tra il conduttore di terra di sezione minima 6 mm2 già predisposto a partire dal collettore principale di terra e i pali delle antenne, gli apparati di amplificazione e le schemature dei cavi di segnale. / Sono compresi tutti i materiali, gli accessori, le minuterie, le lavorazioni necessarie nonchè ogni altra prestazione accessoria per la realizzazione a regola d'arte. Il gruppo 15.15 comprende i seguenti sottogruppi: / 15.15.01 Rete aerea / 15.15.02 Calate / 15.15.03 Accessori / § / Erstellen einer Reihe von Erdungsanschlüssen innerhalb der TV Zentrale zwischen Erdungsleiter mit einem Mindestquerschnitt von 6mm2, welcher bereits ausgehend vom Haupterder und der Antennen vorgesehen wurde, di Verstärkungsanlage, die Abschirmung und die Signalkabel. / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Materialien, Zubehörteile, sämtliche Befestigungsmaterialien, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage. Die Gruppe 15.15 umfasst folgende Untergruppen: / 15.15.01 Auffangleiter / 15.15.02 Ableiter / 15.15.03 Zubehör
9550		15.15.01		Il gruppo 15.15 comprende i seguenti sottogruppi: / 15.15.01 Rete aerea / 15.15.02 Calate / 15.15.03 Accessori / Organi di captazione / § / Die Gruppe 15.15 umfasst folgende Untergruppen: / 15.15.01 Auffangleiter / 15.15.02 Ableiter / 15.15.03 Zubehör / Auffangleiter
9551		15.15.01.01		Organi di captazione Rete aerea di captazione, perimetrale, trasversale alla copertura dell'edificio e sull'eventuale colmo in modo da formare delle maglie. / Nel prezzo si intendono compresi e compensato tutti gli oneri, i materiali, gli ancoraggi, serraggi, supporti, il materiale di fissaggio, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / § / Auffangleiter Fangeinrichtung als Masche ausgelegt mit Leitungen am Gebäudeumfang, Dachquerverbindung und eventuelle Firstleitungen. / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Materialien, Verankerungen, Klemmen, Zubehörteile, sämtliche Befestigungsmaterialien, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.
9552		15.15.01.01.a		Rete aerea di captazione, perimetrale, trasversale alla copertura dell'edificio e sull'eventuale colmo in modo da formare delle maglie. / Nel prezzo si intendono compresi e compensato tutti gli oneri, i materiali, gli ancoraggi, serraggi, supporti, il materiale di fissaggio, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. in tondino in acciaio zincato a fuoco diametro 8 mm / § / Fangeinrichtung als Masche ausgelegt mit Leitungen am Gebäudeumfang, Dachquerverbindung und eventuelle Firstleitungen. / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Materialien, Verankerungen, Klemmen, Zubehörteile, sämtliche Befestigungsmaterialien, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage. Runddraht aus feuerverzinktem Stahl, Durchmesser 8 mm		m § m	14,50000
9553		15.15.01.01.b		Rete aerea di captazione, perimetrale, trasversale alla copertura dell'edificio e sull'eventuale colmo in modo da formare delle maglie. / Nel prezzo si intendono compresi e compensato tutti gli oneri, i materiali, gli ancoraggi, serraggi, supporti, il materiale di fissaggio, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. in tondino in acciaio zincato a fuoco diametro 10 mm / § / Fangeinrichtung als Masche ausgelegt mit Leitungen am Gebäudeumfang, Dachquerverbindung und eventuelle Firstleitungen. / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Materialien, Verankerungen, Klemmen, Zubehörteile, sämtliche Befestigungsmaterialien, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage. Runddraht aus feuerverzinktem Stahl Durchmesser 10 mm		m § m	17,10000
9554		15.15.01.01.c		Rete aerea di captazione, perimetrale, trasversale alla copertura dell'edificio e sull'eventuale colmo in modo da formare delle maglie. / Nel prezzo si intendono compresi e compensato tutti gli oneri, i materiali, gli ancoraggi, serraggi, supporti, il materiale di fissaggio, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. in tondino in lega di alluminio diametro 8 mm / § / Fangeinrichtung als Masche ausgelegt mit Leitungen am Gebäudeumfang, Dachquerverbindung und eventuelle Firstleitungen. / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Materialien, Verankerungen, Klemmen, Zubehörteile, sämtliche Befestigungsmaterialien, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage. Runddraht aus Aluminiumlegierung Durchmesser 8 mm		m § m	15,10000
9555		15.15.01.01.d		Rete aerea di captazione, perimetrale, trasversale alla copertura dell'edificio e sull'eventuale colmo in modo da formare delle maglie. / Nel prezzo si intendono compresi e compensato tutti gli oneri, i materiali, gli ancoraggi, serraggi, supporti, il materiale di fissaggio, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. in tondino in lega di alluminio diametro 10 mm / § / Fangeinrichtung als Masche ausgelegt mit Leitungen am Gebäudeumfang, Dachquerverbindung und eventuelle Firstleitungen. / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Materialien, Verankerungen, Klemmen, Zubehörteile, sämtliche Befestigungsmaterialien, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage. Runddraht aus Aluminiumlegierung Durchmesser 10 mm		m § m	18,20000
9556		15.15.01.01.e		Rete aerea di captazione, perimetrale, trasversale alla copertura dell'edificio e sull'eventuale colmo in modo da formare delle maglie. / Nel prezzo si intendono compresi e compensato tutti gli oneri, i materiali, gli ancoraggi, serraggi, supporti, il materiale di fissaggio, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. in tondino in rame diametro 8 mm / § / Fangeinrichtung als Masche ausgelegt mit Leitungen am Gebäudeumfang, Dachquerverbindung und eventuelle Firstleitungen. / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Materialien, Verankerungen, Klemmen, Zubehörteile, sämtliche Befestigungsmaterialien, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage. Runddraht aus Kupfer Durchmesser 8 mm		m § m	21,70000
9557		15.15.01.11		Rete aerea di captazione, perimetrale, trasversale alla copertura dell'edificio e sull'eventuale colmo in modo da formare delle maglie. / Nel prezzo si intendono compresi e compensato tutti gli oneri, i materiali, gli ancoraggi, serraggi, supporti, il materiale di fissaggio, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Antennina di captazione / Nel prezzo si intendono compresi e compensato tutti gli oneri, i materiali, collegamanto, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / § / Fangeinrichtung als Masche ausgelegt mit Leitungen am Gebäudeumfang, Dachquerverbindung und eventuelle Firstleitungen. / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Materialien, Verankerungen, Klemmen, Zubehörteile, sämtliche Befestigungsmaterialien, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage. Fangspitzen / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Materialien, Verbindungen, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.
9558		15.15.01.11.a		Antennina di captazione / Nel prezzo si intendono compresi e compensato tutti gli oneri, i materiali, collegamanto, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. in tondino in acciaio zincato a fuoco diametro 8 mm / § / Fangspitzen / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Materialien, Verbindungen, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage. Runddraht aus feuerverzinktem Stahl, Durchmesser 8 mm		cad § St	13,10000
9559		15.15.01.11.b		Antennina di captazione / Nel prezzo si intendono compresi e compensato tutti gli oneri, i materiali, collegamanto, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. in tondino in lega di alluminio diametro 8 mm / § / Fangspitzen / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Materialien, Verbindungen, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage. Runddraht aus Aluminiumlegierung Durchmesser 8 mm		cad § St	13,40000
9560		15.15.01.11.c		Antennina di captazione / Nel prezzo si intendono compresi e compensato tutti gli oneri, i materiali, collegamanto, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. in tondino in rame diametro 8 mm / § / Fangspitzen / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Materialien, Verbindungen, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage. Runddraht aus Kupfer Durchmesser 8 mm		cad § St	16,10000
9561		15.15.01.12		Antennina di captazione / Nel prezzo si intendono compresi e compensato tutti gli oneri, i materiali, collegamanto, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Asta di captazione per la protezione isolata di elementi sporgenti in copertura. / Realizzata con stelo in aluminio di diametro 10/16 mm e basamento a trepiede con contappesi per coperture piane o a staffa specifica in acciaio inox per coperture inclinate in lamiera o a tegole. / Nel prezzo si intendono compresi e compensato tutti gli oneri, i materiali, gli ancoraggi, il materiale di fissaggio, il collegamento alla rete di captazione, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / § / Fangspitzen / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Materialien, Verbindungen, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage. Fangstange als getrennte Fangeinrichtung für Dachüberragende Elemente. / Ausgeführt in Aluminiumstange Durchmesser 10/16mm und Dreibeinstativ mit Gewichten zur Montage auf Flachdächern oder mit speziellen Befestigungselemeneten in Inox für Schrägdächer in Blech oder Ziegel. / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Materialien, Verankerungen, sämtliche Befestigungsmaterialien, Verbindung mit der Fangeinrichtung, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.
9562		15.15.01.12.a		Asta di captazione per la protezione isolata di elementi sporgenti in copertura. / Realizzata con stelo in aluminio di diametro 10/16 mm e basamento a trepiede con contappesi per coperture piane o a staffa specifica in acciaio inox per coperture inclinate in lamiera o a tegole. / Nel prezzo si intendono compresi e compensato tutti gli oneri, i materiali, gli ancoraggi, il materiale di fissaggio, il collegamento alla rete di captazione, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. asta di lunghezza 1,00 m / § / Fangstange als getrennte Fangeinrichtung für Dachüberragende Elemente. / Ausgeführt in Aluminiumstange Durchmesser 10/16mm und Dreibeinstativ mit Gewichten zur Montage auf Flachdächern oder mit speziellen Befestigungselemeneten in Inox für Schrägdächer in Blech oder Ziegel. / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Materialien, Verankerungen, sämtliche Befestigungsmaterialien, Verbindung mit der Fangeinrichtung, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage. Fangstange mit Länge 1,00 m		cad § St	85,80000
9563		15.15.01.12.b		Asta di captazione per la protezione isolata di elementi sporgenti in copertura. / Realizzata con stelo in aluminio di diametro 10/16 mm e basamento a trepiede con contappesi per coperture piane o a staffa specifica in acciaio inox per coperture inclinate in lamiera o a tegole. / Nel prezzo si intendono compresi e compensato tutti gli oneri, i materiali, gli ancoraggi, il materiale di fissaggio, il collegamento alla rete di captazione, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. asta di lunghezza 1,50 m / § / Fangstange als getrennte Fangeinrichtung für Dachüberragende Elemente. / Ausgeführt in Aluminiumstange Durchmesser 10/16mm und Dreibeinstativ mit Gewichten zur Montage auf Flachdächern oder mit speziellen Befestigungselemeneten in Inox für Schrägdächer in Blech oder Ziegel. / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Materialien, Verankerungen, sämtliche Befestigungsmaterialien, Verbindung mit der Fangeinrichtung, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage. Fangstange mit Länge 1,50 m		cad § St	95,70000
9564		15.15.01.12.c		Asta di captazione per la protezione isolata di elementi sporgenti in copertura. / Realizzata con stelo in aluminio di diametro 10/16 mm e basamento a trepiede con contappesi per coperture piane o a staffa specifica in acciaio inox per coperture inclinate in lamiera o a tegole. / Nel prezzo si intendono compresi e compensato tutti gli oneri, i materiali, gli ancoraggi, il materiale di fissaggio, il collegamento alla rete di captazione, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. asta di lunghezza 2,00 m / § / Fangstange als getrennte Fangeinrichtung für Dachüberragende Elemente. / Ausgeführt in Aluminiumstange Durchmesser 10/16mm und Dreibeinstativ mit Gewichten zur Montage auf Flachdächern oder mit speziellen Befestigungselemeneten in Inox für Schrägdächer in Blech oder Ziegel. / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Materialien, Verankerungen, sämtliche Befestigungsmaterialien, Verbindung mit der Fangeinrichtung, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage. Fangstange mit Länge 2,00 m		cad § St	124,00000
9565		15.15.01.21		Asta di captazione per la protezione isolata di elementi sporgenti in copertura. / Realizzata con stelo in aluminio di diametro 10/16 mm e basamento a trepiede con contappesi per coperture piane o a staffa specifica in acciaio inox per coperture inclinate in lamiera o a tegole. / Nel prezzo si intendono compresi e compensato tutti gli oneri, i materiali, gli ancoraggi, il materiale di fissaggio, il collegamento alla rete di captazione, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Collegamento equipotenziale / Realizzazione di collegamento equipotenziale tra rete di captazione e massa metallica presente in copertura o in facciata e tra elementi metallici utilizzati come captatori o calate naturali. / Nel prezzo si intendono compresi e compensato tutti gli oneri, i materiali, gli accessori, il materiale di fissaggio, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / § / Fangstange als getrennte Fangeinrichtung für Dachüberragende Elemente. / Ausgeführt in Aluminiumstange Durchmesser 10/16mm und Dreibeinstativ mit Gewichten zur Montage auf Flachdächern oder mit speziellen Befestigungselemeneten in Inox für Schrägdächer in Blech oder Ziegel. / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Materialien, Verankerungen, sämtliche Befestigungsmaterialien, Verbindung mit der Fangeinrichtung, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage. Potentialausgleich / Erstellen des Potentialausgleiches zwischen Fangeinrichtung und Metallkörpern am Dach, Fassade und zwischen Metallelementen, dioe als natürliche Fangeinrichtungen oder Ableitungen verwendet werden. / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Materialien, Zubehörteilen, sämtliche Befestigungsmaterialien, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.
9566		15.15.01.21.a		Collegamento equipotenziale / Realizzazione di collegamento equipotenziale tra rete di captazione e massa metallica presente in copertura o in facciata e tra elementi metallici utilizzati come captatori o calate naturali. / Nel prezzo si intendono compresi e compensato tutti gli oneri, i materiali, gli accessori, il materiale di fissaggio, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. in tondino in acciaio zincato a fuoco diametro 8 mm / § / Potentialausgleich / Erstellen des Potentialausgleiches zwischen Fangeinrichtung und Metallkörpern am Dach, Fassade und zwischen Metallelementen, dioe als natürliche Fangeinrichtungen oder Ableitungen verwendet werden. / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Materialien, Zubehörteilen, sämtliche Befestigungsmaterialien, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage. Runddraht aus feuerverzinktem Stahl, Durchmesser 8 mm		cad § St	16,10000
9567		15.15.01.21.b		Collegamento equipotenziale / Realizzazione di collegamento equipotenziale tra rete di captazione e massa metallica presente in copertura o in facciata e tra elementi metallici utilizzati come captatori o calate naturali. / Nel prezzo si intendono compresi e compensato tutti gli oneri, i materiali, gli accessori, il materiale di fissaggio, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. in tondino in lega di alluminio diametro 8 mm / § / Potentialausgleich / Erstellen des Potentialausgleiches zwischen Fangeinrichtung und Metallkörpern am Dach, Fassade und zwischen Metallelementen, dioe als natürliche Fangeinrichtungen oder Ableitungen verwendet werden. / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Materialien, Zubehörteilen, sämtliche Befestigungsmaterialien, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage. Runddraht aus Aluminiumlegierung Durchmesser 8 mm		cad § St	17,10000
9568		15.15.01.21.c		Collegamento equipotenziale / Realizzazione di collegamento equipotenziale tra rete di captazione e massa metallica presente in copertura o in facciata e tra elementi metallici utilizzati come captatori o calate naturali. / Nel prezzo si intendono compresi e compensato tutti gli oneri, i materiali, gli accessori, il materiale di fissaggio, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. in tondino in rame diametro 8 mm / § / Potentialausgleich / Erstellen des Potentialausgleiches zwischen Fangeinrichtung und Metallkörpern am Dach, Fassade und zwischen Metallelementen, dioe als natürliche Fangeinrichtungen oder Ableitungen verwendet werden. / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Materialien, Zubehörteilen, sämtliche Befestigungsmaterialien, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage. Runddraht aus Kupfer Durchmesser 8 mm		cad § St	28,10000
9569		15.15.02		Collegamento equipotenziale / Realizzazione di collegamento equipotenziale tra rete di captazione e massa metallica presente in copertura o in facciata e tra elementi metallici utilizzati come captatori o calate naturali. / Nel prezzo si intendono compresi e compensato tutti gli oneri, i materiali, gli accessori, il materiale di fissaggio, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Organi di calata / § / Potentialausgleich / Erstellen des Potentialausgleiches zwischen Fangeinrichtung und Metallkörpern am Dach, Fassade und zwischen Metallelementen, dioe als natürliche Fangeinrichtungen oder Ableitungen verwendet werden. / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Materialien, Zubehörteilen, sämtliche Befestigungsmaterialien, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage. Ableiter
9570		15.15.02.01		Organi di calata Elementi di calata installati a vista sulle murature esterne / Nel prezzo si intendono compresi e compensato tutti gli oneri, i materiali, gli ancoraggi, serraggi, supporti, il materiale di fissaggio, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / § / Ableiter Ableiter in Sicht an der Aussenmauer montiert / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Materialien, Verankerungen, Klemmen, Zubehörteile, sämtliche Befestigungsmaterialien, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.
9571		15.15.02.01.a		Elementi di calata installati a vista sulle murature esterne / Nel prezzo si intendono compresi e compensato tutti gli oneri, i materiali, gli ancoraggi, serraggi, supporti, il materiale di fissaggio, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. in tondino in acciaio zincato a fuoco diametro 8 mm / § / Ableiter in Sicht an der Aussenmauer montiert / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Materialien, Verankerungen, Klemmen, Zubehörteile, sämtliche Befestigungsmaterialien, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage. Runddraht aus feuerverzinktem Stahl Durchmesser 8 mm		m § m	20,60000
9572		15.15.02.01.b		Elementi di calata installati a vista sulle murature esterne / Nel prezzo si intendono compresi e compensato tutti gli oneri, i materiali, gli ancoraggi, serraggi, supporti, il materiale di fissaggio, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. in tondino in acciaio zincato a fuoco diametro 8/11 mm, isolato in PVC / § / Ableiter in Sicht an der Aussenmauer montiert / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Materialien, Verankerungen, Klemmen, Zubehörteile, sämtliche Befestigungsmaterialien, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage. Runddraht aus feuerverzinktem Stahl Durchmesser 8/11 mm, mit Kunststoffisolierung		m § m	22,40000
9573		15.15.02.01.c		Elementi di calata installati a vista sulle murature esterne / Nel prezzo si intendono compresi e compensato tutti gli oneri, i materiali, gli ancoraggi, serraggi, supporti, il materiale di fissaggio, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. in tondino in acciaio zincato a fuoco diametro 10 mm / § / Ableiter in Sicht an der Aussenmauer montiert / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Materialien, Verankerungen, Klemmen, Zubehörteile, sämtliche Befestigungsmaterialien, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage. Runddraht aus feuerverzinktem Stahl Durchmesser 10 mm		m § m	23,10000
9574		15.15.02.01.d		Elementi di calata installati a vista sulle murature esterne / Nel prezzo si intendono compresi e compensato tutti gli oneri, i materiali, gli ancoraggi, serraggi, supporti, il materiale di fissaggio, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. in tondino in acciaio zincato a fuoco diametro 10/13 mm, isolato in PVC / § / Ableiter in Sicht an der Aussenmauer montiert / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Materialien, Verankerungen, Klemmen, Zubehörteile, sämtliche Befestigungsmaterialien, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage. Runddraht aus feuerverzinktem Stahl Durchmesser 10/13 mm, mit Kunststoffisolierung		m § m	25,80000
9575		15.15.02.01.e		Elementi di calata installati a vista sulle murature esterne / Nel prezzo si intendono compresi e compensato tutti gli oneri, i materiali, gli ancoraggi, serraggi, supporti, il materiale di fissaggio, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. in tondino in lega di alluminio diametro 8 mm / § / Ableiter in Sicht an der Aussenmauer montiert / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Materialien, Verankerungen, Klemmen, Zubehörteile, sämtliche Befestigungsmaterialien, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage. Runddraht aus Aluminiumlegierung Durchmesser 8 mm		m § m	21,20000
9576		15.15.02.01.f		Elementi di calata installati a vista sulle murature esterne / Nel prezzo si intendono compresi e compensato tutti gli oneri, i materiali, gli ancoraggi, serraggi, supporti, il materiale di fissaggio, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. in tondino in lega di alluminio diametro 10 mm / § / Ableiter in Sicht an der Aussenmauer montiert / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Materialien, Verankerungen, Klemmen, Zubehörteile, sämtliche Befestigungsmaterialien, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage. Runddraht aus Aluminiumlegierung Durchmesser 10 mm		m § m	24,30000
9577		15.15.02.01.g		Elementi di calata installati a vista sulle murature esterne / Nel prezzo si intendono compresi e compensato tutti gli oneri, i materiali, gli ancoraggi, serraggi, supporti, il materiale di fissaggio, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. in tondino in rame diametro 8 mm / § / Ableiter in Sicht an der Aussenmauer montiert / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Materialien, Verankerungen, Klemmen, Zubehörteile, sämtliche Befestigungsmaterialien, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage. Runddraht aus Kupfer Durchmesser 8 mm		m § m	27,80000
9578		15.15.02.02		Elementi di calata installati a vista sulle murature esterne / Nel prezzo si intendono compresi e compensato tutti gli oneri, i materiali, gli ancoraggi, serraggi, supporti, il materiale di fissaggio, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Elementi di calata installati sottotraccia / Nel prezzo si intendono compresi e compensato tutti gli oneri, i materiali, gli accessori, il materiale di fissaggio, tubo isolante di contenimento, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / § / Ableiter in Sicht an der Aussenmauer montiert / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Materialien, Verankerungen, Klemmen, Zubehörteile, sämtliche Befestigungsmaterialien, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage. Ableiter unter Putz an der Aussenmauer verlegt / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Materialien, Zubehörteilen, sämtliche Befestigungsmaterialien, isoliertes Rohr, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.
9579		15.15.02.02.a		Elementi di calata installati sottotraccia / Nel prezzo si intendono compresi e compensato tutti gli oneri, i materiali, gli accessori, il materiale di fissaggio, tubo isolante di contenimento, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. in tondino in acciaio zincato a fuoco diametro 8 mm / § / Ableiter unter Putz an der Aussenmauer verlegt / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Materialien, Zubehörteilen, sämtliche Befestigungsmaterialien, isoliertes Rohr, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage. Runddraht aus feuerverzinktem Stahl Durchmesser 8 mm		m § m	21,80000
9580		15.15.02.02.b		Elementi di calata installati sottotraccia / Nel prezzo si intendono compresi e compensato tutti gli oneri, i materiali, gli accessori, il materiale di fissaggio, tubo isolante di contenimento, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. in tondino in lega di alluminio diametro 8 mm / § / Ableiter unter Putz an der Aussenmauer verlegt / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Materialien, Zubehörteilen, sämtliche Befestigungsmaterialien, isoliertes Rohr, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage. Runddraht aus Aluminiumlegierung Durchmesser 8 mm		m § m	22,90000
9581		15.15.02.02.c		Elementi di calata installati sottotraccia / Nel prezzo si intendono compresi e compensato tutti gli oneri, i materiali, gli accessori, il materiale di fissaggio, tubo isolante di contenimento, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. in tondino in rame diametro 8 mm / § / Ableiter unter Putz an der Aussenmauer verlegt / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Materialien, Zubehörteilen, sämtliche Befestigungsmaterialien, isoliertes Rohr, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage. Runddraht aus Kupfer Durchmesser 8 mm		m § m	27,90000
9582		15.15.02.03		Elementi di calata installati sottotraccia / Nel prezzo si intendono compresi e compensato tutti gli oneri, i materiali, gli accessori, il materiale di fissaggio, tubo isolante di contenimento, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Elementi di calata installati entro le strutture in calcestruzzo / Nel prezzo si intendono compresi e compensato tutti gli oneri, i materiali, gli accessori, il materiale di fissaggio, legatura ai ferri d´armatura, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / § / Ableiter unter Putz an der Aussenmauer verlegt / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Materialien, Zubehörteilen, sämtliche Befestigungsmaterialien, isoliertes Rohr, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage. Ableiter in der Betonstruktur verlegt / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Materialien, Zubehörteilen, sämtliche Befestigungsmaterialien, Verbindung mit den Armierungseisen, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.
9583		15.15.02.03.a		Elementi di calata installati entro le strutture in calcestruzzo / Nel prezzo si intendono compresi e compensato tutti gli oneri, i materiali, gli accessori, il materiale di fissaggio, legatura ai ferri d´armatura, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. in tondino in acciaio zincato a fuoco diametro 8 mm / § / Ableiter in der Betonstruktur verlegt / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Materialien, Zubehörteilen, sämtliche Befestigungsmaterialien, Verbindung mit den Armierungseisen, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage. Runddraht aus feuerverzinktem Stahl Durchmesser 8 mm		m § m	14,30000
9584		15.15.02.11		Elementi di calata installati entro le strutture in calcestruzzo / Nel prezzo si intendono compresi e compensato tutti gli oneri, i materiali, gli accessori, il materiale di fissaggio, legatura ai ferri d´armatura, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Asta di adduzione per il collegamento della calata al dispersore di terra / Nel prezzo si intendono compresi e compensato tutti gli oneri, i materiali, gli accessori, il materiale di fissaggio, morsetti di sezionamanto, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / § / Ableiter in der Betonstruktur verlegt / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Materialien, Zubehörteilen, sämtliche Befestigungsmaterialien, Verbindung mit den Armierungseisen, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage. Erdeinführstange zur Verbindung zwischen Ableiter und Erder / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Materialien, Verankerungen, Klemmen, Zubehörteile, sämtliche Befestigungsmaterialien, die Trennklemme, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.
9585		15.15.02.11.a		Asta di adduzione per il collegamento della calata al dispersore di terra / Nel prezzo si intendono compresi e compensato tutti gli oneri, i materiali, gli accessori, il materiale di fissaggio, morsetti di sezionamanto, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. asta in acciaio zincato a fuoco di lunghezza 1,5 m e diametro 16/10 mm, parzialmente isolata in PVC / § / Erdeinführstange zur Verbindung zwischen Ableiter und Erder / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Materialien, Verankerungen, Klemmen, Zubehörteile, sämtliche Befestigungsmaterialien, die Trennklemme, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage. Erdeinführstange in feuerverzinkem Stahl, Länge 1,5m und Durchmesser 16/10 mm teils mit PVC isoliert		cad § St	38,60000
9586		15.15.02.11.b		Asta di adduzione per il collegamento della calata al dispersore di terra / Nel prezzo si intendono compresi e compensato tutti gli oneri, i materiali, gli accessori, il materiale di fissaggio, morsetti di sezionamanto, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. asta in rame di lunghezza 1,5 m e diametro 16 mm / § / Erdeinführstange zur Verbindung zwischen Ableiter und Erder / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Materialien, Verankerungen, Klemmen, Zubehörteile, sämtliche Befestigungsmaterialien, die Trennklemme, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage. Erdeinführstange in Kupfer, Länge 1,5 m Durchmesser 16 mm		cad § St	57,50000
9587		15.15.02.12		Asta di adduzione per il collegamento della calata al dispersore di terra / Nel prezzo si intendono compresi e compensato tutti gli oneri, i materiali, gli accessori, il materiale di fissaggio, morsetti di sezionamanto, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Punto di collegamento delle calate installate entro le strutture in calcestruzzo con la rete aerea di captazione e gli elementi dispersori esterni. / Esecuzione mediante accessorio con asta di collegamento agli elementi di calata e ai ferri d'armatura provvista di piastra frontale con foro filettato per il collegamento degli elementi di captazione o di dispersione. / Nel prezzo si intendono compresi e compensato tutti gli oneri, i materiali, gli accessori, il materiale di fissaggio, legatura ai ferri d´armatura, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / § / Erdeinführstange zur Verbindung zwischen Ableiter und Erder / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Materialien, Verankerungen, Klemmen, Zubehörteile, sämtliche Befestigungsmaterialien, die Trennklemme, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage. Erdungsfestpunkt als Anschlussstelle für in Beton verlegte Ableitungen mit der Fangeinrichtung oder mit dem außen verlegten Erder. / Ausgeführt als Anschlussstelle für Ableitung und der Armierung, mit Frontplatte mit Gewinde für den Anschluss der Fangleitungen oder Erder. / Nel prezzo si intendono compresi e compensato tutti gli oneri, i materiali, gli accessori, il materiale di fissaggio, legatura ai ferri d´armatura, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
9588		15.15.02.12.a		Punto di collegamento delle calate installate entro le strutture in calcestruzzo con la rete aerea di captazione e gli elementi dispersori esterni. / Esecuzione mediante accessorio con asta di collegamento agli elementi di calata e ai ferri d'armatura provvista di piastra frontale con foro filettato per il collegamento degli elementi di captazione o di dispersione. / Nel prezzo si intendono compresi e compensato tutti gli oneri, i materiali, gli accessori, il materiale di fissaggio, legatura ai ferri d´armatura, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. in acciaio inox / § / Erdungsfestpunkt als Anschlussstelle für in Beton verlegte Ableitungen mit der Fangeinrichtung oder mit dem außen verlegten Erder. / Ausgeführt als Anschlussstelle für Ableitung und der Armierung, mit Frontplatte mit Gewinde für den Anschluss der Fangleitungen oder Erder. / Nel prezzo si intendono compresi e compensato tutti gli oneri, i materiali, gli accessori, il materiale di fissaggio, legatura ai ferri d´armatura, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. in Inox		cad § St	31,00000
9589		15.15.03		Punto di collegamento delle calate installate entro le strutture in calcestruzzo con la rete aerea di captazione e gli elementi dispersori esterni. / Esecuzione mediante accessorio con asta di collegamento agli elementi di calata e ai ferri d'armatura provvista di piastra frontale con foro filettato per il collegamento degli elementi di captazione o di dispersione. / Nel prezzo si intendono compresi e compensato tutti gli oneri, i materiali, gli accessori, il materiale di fissaggio, legatura ai ferri d´armatura, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Accessori / § / Erdungsfestpunkt als Anschlussstelle für in Beton verlegte Ableitungen mit der Fangeinrichtung oder mit dem außen verlegten Erder. / Ausgeführt als Anschlussstelle für Ableitung und der Armierung, mit Frontplatte mit Gewinde für den Anschluss der Fangleitungen oder Erder. / Nel prezzo si intendono compresi e compensato tutti gli oneri, i materiali, gli accessori, il materiale di fissaggio, legatura ai ferri d´armatura, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Zubehör
9590		15.15.03.01		Accessori Asta di adduzione, 1,5 m, ø 16 mm, completa di staffe e morsetti di sezionamento: / § / Zubehör Erdeinführungsstange: 1,5 m, ø 16 mm, mit Stangenhalter und Trennklemme:
9591		15.15.03.01.a		Asta di adduzione, 1,5 m, ø 16 mm, completa di staffe e morsetti di sezionamento: in acciaio zincato / § / Erdeinführungsstange: 1,5 m, ø 16 mm, mit Stangenhalter und Trennklemme: aus verzinktem Stahl		cad § St	52,83000
9592		15.15.03.01.b		Asta di adduzione, 1,5 m, ø 16 mm, completa di staffe e morsetti di sezionamento: in rame completo del morsetto bimetallico per l'allacciamento alla piattina d'acciaio / § / Erdeinführungsstange: 1,5 m, ø 16 mm, mit Stangenhalter und Trennklemme: aus Kupfer; komplett mit der Zweimetallklemme für den Anschluß an das Erdungsband		cad § St	118,37000
9593		15.15.03.02		Asta di adduzione, 1,5 m, ø 16 mm, completa di staffe e morsetti di sezionamento: Cassetta di sezionamento da incasso, 165x240 mm, completa del morsetto di sezionamento. / § / Erdeinführungsstange: 1,5 m, ø 16 mm, mit Stangenhalter und Trennklemme: Unter Putz Trennkasten 165x240 mm, einschließlich Trennklemme.		cad § St	50,87000
9594		15.16		Asta di adduzione, 1,5 m, ø 16 mm, completa di staffe e morsetti di sezionamento: Il gruppo 15.16 comprende i seguenti sottogruppi: / 15.16.01 Impianti suonerie / 15.16.02 Impianti portiere elettrico / 15.16.03 Impianti video-citofono / § / Erdeinführungsstange: 1,5 m, ø 16 mm, mit Stangenhalter und Trennklemme: Die Gruppe 15.16 umfasst folgende Untergruppen: / 15.16.01 Klingelanlagen / 15.16.02 Torsprechanlagen / 15.16.03 Video-Torsprechanlagen
9595		15.16.01		Il gruppo 15.16 comprende i seguenti sottogruppi: / 15.16.01 Impianti suonerie / 15.16.02 Impianti portiere elettrico / 15.16.03 Impianti video-citofono / Impianti suonerie / § / Die Gruppe 15.16 umfasst folgende Untergruppen: / 15.16.01 Klingelanlagen / 15.16.02 Torsprechanlagen / 15.16.03 Video-Torsprechanlagen / Klingelanlagen
9596		15.16.01.01		Impianti suonerie Pulsante campanello incassato con targhetta portanome illuminata, completo di scatola frutto, supporto, placca (o cornice) e con conduttura (tubo, scatole di derivazione e cavo o filo) fino al citofono interno. / § / Klingelanlagen Unter-Putz-Klingeltaster mit beleuchtetem Namensschild, komplett mit Schalterdose, Halterung, Abdeckung (oder Rahmen) sowie mit der Leitung (Rohr, Abzweigdosen und Kabel oder Draht) bis zur Innenstelle.		cad § St	31,79000
9597		15.16.01.02		Impianti suonerie Pulsante campanello incassato con targhetta portanome illuminata, completo di scatola frutto, supporto, placca (o cornice), con suoneria DIN-DON 220V e conduttura (tubo, scatole di derivazione e cavo o filo) fino al quadro: / § / Klingelanlagen Unter-Putz-Klingeltaster mit beleuchtetem Namensschild; komplett mit Schalterdose, Halterung, Abdeckung (oder Rahmen), mit der Klingel DIN-DON 220 V, und mit der Leitung (Rohr, Abzweigdosen und Kabel oder Draht) bis zum Verteiler.		cad § St	49,89000
9598		15.16.02		Impianti suonerie Impianti portiere elettrico / § / Klingelanlagen Torsprechanlagen
9599		15.16.02.05		Impianti portiere elettrico Pulsantiera esterna citofonica per impianto digitale a 2 fili. / Provvista di placca in alluminio anodizzato fino a 4 tasti, telaio, cassetta da incasso, gruppo fonico, eventuale tetto antipioggia, grado di protezione IP54. / § / Torsprechanlagen Klingeltaster Aussen für Digital Zweidrahtanlage. Ausgeführt mit Abdeckplatte aus eloxiertem Aluminium, bis zu 4 Drucktasten, Rahmen, Einbaukassette, Foniekombination, bei Bedarf Regenschutzdach, Schutzgrad IP54.		cad § St	424,87000
9600		15.16.02.06		Impianti portiere elettrico Modulo 4 tasti aggiuntivi per pulsantiera esterna. / E' compresa la quotaparte di telaio, cassetta da incasso e placca. / § / Torsprechanlagen Modul mit 4 zusätzlichen Drucktasten für Drucktastenschalttafel außen. / Einschliesslich Anteil Rahmen, Dose und Abdeckplatte		cad § St	225,92000
9601		15.16.02.11		Impianti portiere elettrico Alimentatore per impianto citofonico 2 fili, custodia DIN 8 moduli, alimentazione 230Vac, 50Hz, tensione uscita 27Vdc, protezione PTC contro cortocircuiti, sovraccarico e variazioni termiche. / § / Torsprechanlagen Netzgerät für 2-Kanal-Gegensprechanlage, DIN-Gehäuse für 8 Module, Stromversorgung 230 V Wechselstrom, 50 Hz, Ausgangsspannung 27 V Gleichstrom, PTC- (Positive Temperature Coefficient) Schutz gegen Kurzschluss, Überlastung und Temperaturschwankungen.		cad § St	203,00000
9602		15.16.02.21		Impianti portiere elettrico Citofono con cornetta da parete in materiale termoplastico fornito di serie di 3 pulsanti per le funzioni di apertura serratura, autoaccensione/autoinserimento e servizio ausiliario (luce scale). / § / Torsprechanlagen Gegensprechanlage mit Wandhörer aus Thermoplast-Werkstoff, serienmäßig mit 3 Drucktasten für Schloss, selbsttätiges Einschalten und Treppenhausbeleuchtung.		cad § St	88,60000
9603		15.16.02.22		Impianti portiere elettrico Kit di trasformazione da tavolo con 2mt di cavo e morsettiera fissa da parete. / § / Torsprechanlagen Tisch-Umbausatz mit 2 m Kabel und Wandklemmenbrett.		cad § St	38,20000
9604		15.16.02.23		Impianti portiere elettrico Citofono viva voce bicanale da incasso a parete in materiale termoplastico fornito di 8 tasti per apriporta, autoinserimento, servizi ausiliari (luce scale), conversazione, regolazione del volume interno della fonica, regolazione volume suoneria ed esclusione, selezione di diverse suonerie e morsettiera estraibile. / Completo di scatola da incasso. / § / Torsprechanlagen 2-Kanal-Freisprech-Gegensprechanlage für Wandeinbau, Thermoplast-Werkstoff, mit 8 Drucktasten für Schloss, selbsttätiges Einschalten, Treppenhausbeleuchtung, Sprechen, Lautstärke, Klingelton-Lautstärke, Läutwerk-Auswahl und ausziehbarem Klemmenbrett.		cad § St	185,00000
9605		15.16.02.31		Impianti portiere elettrico Relè per funzioni ausiliarie con contatti normalmente aperti per 2 modalità di funzionamento; come doppio relè temporizzato per l’attivazione di 2 servizi ausiliari indipendenti (tipo luce scale) o come relè ripetitore di chiamata da targa e chiamata intercomunicante. / § / Torsprechanlagen Relais für zusätzliche Funktionen mit gewöhnlich geöffneten Kontakten für 2 Betriebsarten, als Doppelrelais mit Zeitschaltung für 2 unabhängige zusätzliche Funktionen (z. B. Treppenhausbeleuchtung) oder Relaisstation für Ruffunktion an Haupt- und Nebenstelle.		cad § St	77,40000
9606		15.16.02.51		Impianti portiere elettrico Punto attacco di posto esterno per impianto citofonico realizzato con cavo specifico con guaina in PVC non propagante l'incendio, conforme norme CEI 20-22 II, CEI 20-35, CEI 20-37 I, composto da 2 conduttori twistati di sezione 1 mm², per posa interna/esterna. / Comprensivo della quotaperte di tubazione in PVC autoestinguente e delle cassette di derivazione in partenza dall'alimentatore, degli accessori di connessione e della manodopera necessaria per la realizzazione a regola d'arte. / § / Torsprechanlagen Auslass für Aussenstelle ausgeführt mit speziellem Kabel mit PVC Isolierung, in Rohr verlegt, flammwidrig gemäß CEI 20-22 CEI 20-22 II, CEI 20-35, CEI 20-37 I, bestehend aus 2 verdrillten Leitern, Querschnitt 1mm² für Innen oder Aussensistallation. / Einschliesslich Anteil der Rohre, in PVC, selbstlöschend, Dosen- ausgehend vom Netzgerät, Anschlüsse, sämtliches Zubehör und der notwendige Arbeitsaufwand wür die betriebsfertige fachgerechte Montage.		cad § St	88,30000
9607		15.16.02.52		Impianti portiere elettrico Punto attacco citofono realizzato con cavo specifico con guaina in PVC in pvc non propagante l'incendio, conforme norme CEI 20-22 II, CEI 20-35, CEI 20-37 I, composto da 2 conduttori twistati di sezione 1 mm², per posa interna. / Comprensivo della quotaperte di tubazione in PVC autoestinguente e delle cassette di derivazione in partenza dall'alimentatore, degli accessori di connessione e della manodopera necessaria per la realizzazione a regola d'arte. / § / Torsprechanlagen Auslass für Innensprechstelle ausgeführt mit speziellem Kabel mit PVC Isolierung, in Rohr verlegt, flammwidrig gemäß CEI 20-22 CEI 20-22 II, CEI 20-35, CEI 20-37 I, bestehend aus 2 verdrillten Leitern, Querschnitt 1mm² für Innen oder Aussensistallation. / Einschliesslich Anteil der Rohre, in PVC, selbstlöschend, Dosen- ausgehend vom Netzgerät, Anschlüsse, sämtliches Zubehör und der notwendige Arbeitsaufwand wür die betriebsfertige fachgerechte Montage.		cad § St	64,60000
9608		15.16.03		Impianti portiere elettrico Impianti video-citofono / § / Torsprechanlagen Video-Torsprechanlagen
9609		15.16.03.01		Impianti video-citofono Punto video-citofono esterno incassato in esecuzione modulare (di produzione naz.) con pulsanti e targhette portanome illuminati, microfono e altoparlante (Porter), telecamera in tecnica MOS (CCD) completo di obiettivo e lampada di illuminazione e compreso di ogni altro accessorio, nonché della conduttura (tubo, scatole di derivazione e cavo) fino all'alimentatore: / § / Video-Torsprechanlagen Video-Außenstelle unter Putz in Modulbauweise (ital. Produkt) mit beleuchteten Druckknopftasten und Namensschildern, mit Lautsprecher und Mikrofon (Porter), mit Videokamera in MOS-CCD Technik; komplett mit Objektiv und Beleuchtungslampe, sowie mit dem notwendigen Zubehör und der Leitung (Rohr, Abzweigdosen und Kabel) bis zum Netzgerät:
9610		15.16.03.01.a		Punto video-citofono esterno incassato in esecuzione modulare (di produzione naz.) con pulsanti e targhette portanome illuminati, microfono e altoparlante (Porter), telecamera in tecnica MOS (CCD) completo di obiettivo e lampada di illuminazione e compreso di ogni altro accessorio, nonché della conduttura (tubo, scatole di derivazione e cavo) fino all'alimentatore: posto video-citofono esterno con 2 pulsanti / § / Video-Außenstelle unter Putz in Modulbauweise (ital. Produkt) mit beleuchteten Druckknopftasten und Namensschildern, mit Lautsprecher und Mikrofon (Porter), mit Videokamera in MOS-CCD Technik; komplett mit Objektiv und Beleuchtungslampe, sowie mit dem notwendigen Zubehör und der Leitung (Rohr, Abzweigdosen und Kabel) bis zum Netzgerät: Video-Außenstelle mit 2 Tasten		cad § St	995,91000
9611		15.16.03.01.b		Punto video-citofono esterno incassato in esecuzione modulare (di produzione naz.) con pulsanti e targhette portanome illuminati, microfono e altoparlante (Porter), telecamera in tecnica MOS (CCD) completo di obiettivo e lampada di illuminazione e compreso di ogni altro accessorio, nonché della conduttura (tubo, scatole di derivazione e cavo) fino all'alimentatore: posto video-citofono esterno con 6 pulsanti / § / Video-Außenstelle unter Putz in Modulbauweise (ital. Produkt) mit beleuchteten Druckknopftasten und Namensschildern, mit Lautsprecher und Mikrofon (Porter), mit Videokamera in MOS-CCD Technik; komplett mit Objektiv und Beleuchtungslampe, sowie mit dem notwendigen Zubehör und der Leitung (Rohr, Abzweigdosen und Kabel) bis zum Netzgerät: Video-Außenstelle mit 6 Tasten		cad § St	1111,35000
9612		15.16.03.01.c		Punto video-citofono esterno incassato in esecuzione modulare (di produzione naz.) con pulsanti e targhette portanome illuminati, microfono e altoparlante (Porter), telecamera in tecnica MOS (CCD) completo di obiettivo e lampada di illuminazione e compreso di ogni altro accessorio, nonché della conduttura (tubo, scatole di derivazione e cavo) fino all'alimentatore: posto video-citofono esterno con 10 pulsanti / § / Video-Außenstelle unter Putz in Modulbauweise (ital. Produkt) mit beleuchteten Druckknopftasten und Namensschildern, mit Lautsprecher und Mikrofon (Porter), mit Videokamera in MOS-CCD Technik; komplett mit Objektiv und Beleuchtungslampe, sowie mit dem notwendigen Zubehör und der Leitung (Rohr, Abzweigdosen und Kabel) bis zum Netzgerät: Video-Außenstelle mit 10 Tasten		cad § St	1144,61000
9613		15.16.03.02		Punto video-citofono esterno incassato in esecuzione modulare (di produzione naz.) con pulsanti e targhette portanome illuminati, microfono e altoparlante (Porter), telecamera in tecnica MOS (CCD) completo di obiettivo e lampada di illuminazione e compreso di ogni altro accessorio, nonché della conduttura (tubo, scatole di derivazione e cavo) fino all'alimentatore: Alimentatore per l'impianto video-citofono (di produzione naz.) montato nel quadro generale, completo dell'interruttore automatico, della quotaparte del quadro generale e degli accessori necessari. / § / Video-Außenstelle unter Putz in Modulbauweise (ital. Produkt) mit beleuchteten Druckknopftasten und Namensschildern, mit Lautsprecher und Mikrofon (Porter), mit Videokamera in MOS-CCD Technik; komplett mit Objektiv und Beleuchtungslampe, sowie mit dem notwendigen Zubehör und der Leitung (Rohr, Abzweigdosen und Kabel) bis zum Netzgerät: Netzgerät für die Video-Torsprechanlage (ital. Produkt), im Hauptverteiler montiert; komplett mit dem Selbstschalter, sowie mit dem prozentuellen Anteil am Verteilergehäuse und dem notwendigen Zubehör		cad § St	204,46000
9614		15.16.03.03		Punto video-citofono esterno incassato in esecuzione modulare (di produzione naz.) con pulsanti e targhette portanome illuminati, microfono e altoparlante (Porter), telecamera in tecnica MOS (CCD) completo di obiettivo e lampada di illuminazione e compreso di ogni altro accessorio, nonché della conduttura (tubo, scatole di derivazione e cavo) fino all'alimentatore: Punto video-citofono interno da parete (di produzione naz.), completo di monitor a 5 pollici, tasti di servizio, cornetta, suoneria, di ogni accessorio necessario, nonché della conduttura (tubo, scatole di derivazione e cavo) fino all'alimentatore e alla serratura elettrica. / § / Video-Außenstelle unter Putz in Modulbauweise (ital. Produkt) mit beleuchteten Druckknopftasten und Namensschildern, mit Lautsprecher und Mikrofon (Porter), mit Videokamera in MOS-CCD Technik; komplett mit Objektiv und Beleuchtungslampe, sowie mit dem notwendigen Zubehör und der Leitung (Rohr, Abzweigdosen und Kabel) bis zum Netzgerät: Video-Innenstelle, an der Wand montiert (ital. Produkt), komplett mit 5-Zoll-Monitor, den Bedientasten, dem Hörer und der Klingel, sowie komplett mit allem Zubehör und der Leitung (Rohr, Abzweigdose und Kabel) zur Zentrale und zum elektrischen Türöffner.		cad § St	405,02000
9615		15.17		Punto video-citofono esterno incassato in esecuzione modulare (di produzione naz.) con pulsanti e targhette portanome illuminati, microfono e altoparlante (Porter), telecamera in tecnica MOS (CCD) completo di obiettivo e lampada di illuminazione e compreso di ogni altro accessorio, nonché della conduttura (tubo, scatole di derivazione e cavo) fino all'alimentatore: Il gruppo 15.17 comprende i seguenti sottogruppi: / 15.17.01 Antenne ricezione / 15.17.02 Amplificatori / 15.17.03 Attacchi per presa antenna / § / Video-Außenstelle unter Putz in Modulbauweise (ital. Produkt) mit beleuchteten Druckknopftasten und Namensschildern, mit Lautsprecher und Mikrofon (Porter), mit Videokamera in MOS-CCD Technik; komplett mit Objektiv und Beleuchtungslampe, sowie mit dem notwendigen Zubehör und der Leitung (Rohr, Abzweigdosen und Kabel) bis zum Netzgerät: Die Gruppe 15.17 umfasst folgende Untergruppen: / 15.17.01 Empfangsantennen / 15.17.02 Antennenverstärker / 15.17.03 Antennenauslässe
9616		15.17.01		Il gruppo 15.17 comprende i seguenti sottogruppi: / 15.17.01 Antenne ricezione / 15.17.02 Amplificatori / 15.17.03 Attacchi per presa antenna / Antenne ricezione / § / Die Gruppe 15.17 umfasst folgende Untergruppen: / 15.17.01 Empfangsantennen / 15.17.02 Antennenverstärker / 15.17.03 Antennenauslässe / Empfangsantennen
9617		15.17.01.01		Antenne ricezione Palo di sostegno per antenne, in acciaio zincato a caldo, completo di fascette, tegola portantenna, sigillatura con mastice di elasticità permanente, nonché di minuteria. / § / Empfangsantennen Antennenmast aus feuerverzinktem Stahl; komplett mit den Schellen, dem Antennen- Dachziegel, der Abdichtung mit dauerelastischer Dichtungsmasse, sowie dem Kleinmaterial.		cad § St	144,73000
9618		15.17.01.02		Antenne ricezione Impianto antenne per la ricezione di programmi radio e TV digitali di emittenti terrestri captabili (RAI I, RAI II, RAI III, ORF I + II, ZDF, DRS ed emittenti private), completo del materiale di fissaggio e delle condutture (tubo, scatole di derivazione e cavo) fino all'amplificatore. / § / Empfangsantennen Antennenanlage für den Empfang von digitalen Rundfunk- und Fernsehprogrammen empfangbarer terrestrischer Sender (RAI I. RAI II, RAI III, ORF 1+2, ZDF, DRS und Privatsendern; komplett mit dem notwendigen Befestigungsmaterial, sowie der Verbindungsleitungen (Rohr, Abzweigdosen und Kabel) bis zum Verstärker		cad § St	306,00000
9619		15.17.01.03		Antenne ricezione Antenna parabolica per la ricezione dei programmi TV via satellite, con posizionamento fisso su un satellite, completo del materiale di fissaggio e delle condutture (tubo, scatole di derivazione e cavo) fino al ricevitore: / § / Empfangsantennen Parabolantenne für Satelliten-Empfang, ohne Rotor mit fixer Anrichtung auf einen Satelliten; komplett mit dem notwendigen Befestigungsmaterial, sowie der Verbindungsleitungen (Rohr, Abzweigdosen und Kabel) bis zum Empfänger:
9620		15.17.01.03.a		Antenna parabolica per la ricezione dei programmi TV via satellite, con posizionamento fisso su un satellite, completo del materiale di fissaggio e delle condutture (tubo, scatole di derivazione e cavo) fino al ricevitore: antenna con LNC per 1 presa: ø 55 cm / § / Parabolantenne für Satelliten-Empfang, ohne Rotor mit fixer Anrichtung auf einen Satelliten; komplett mit dem notwendigen Befestigungsmaterial, sowie der Verbindungsleitungen (Rohr, Abzweigdosen und Kabel) bis zum Empfänger: Parabolantenne mit LNC für 1 Anschluß: ø 55 cm		cad § St	445,39000
9621		15.17.01.03.b		Antenna parabolica per la ricezione dei programmi TV via satellite, con posizionamento fisso su un satellite, completo del materiale di fissaggio e delle condutture (tubo, scatole di derivazione e cavo) fino al ricevitore: antenna con LNC per 1 presa: ø 85 cm / § / Parabolantenne für Satelliten-Empfang, ohne Rotor mit fixer Anrichtung auf einen Satelliten; komplett mit dem notwendigen Befestigungsmaterial, sowie der Verbindungsleitungen (Rohr, Abzweigdosen und Kabel) bis zum Empfänger: Parabolantenne mit LNC für 1 Anschluß: ø 85 cm		cad § St	478,61000
9622		15.17.01.03.c		Antenna parabolica per la ricezione dei programmi TV via satellite, con posizionamento fisso su un satellite, completo del materiale di fissaggio e delle condutture (tubo, scatole di derivazione e cavo) fino al ricevitore: antenna con LNC per 2 prese: ø 85 cm / § / Parabolantenne für Satelliten-Empfang, ohne Rotor mit fixer Anrichtung auf einen Satelliten; komplett mit dem notwendigen Befestigungsmaterial, sowie der Verbindungsleitungen (Rohr, Abzweigdosen und Kabel) bis zum Empfänger: Parabolantenne mit LNC für 2 Anschlüsse: ø 85 cm		cad § St	668,14000
9623		15.17.01.03.d		Antenna parabolica per la ricezione dei programmi TV via satellite, con posizionamento fisso su un satellite, completo del materiale di fissaggio e delle condutture (tubo, scatole di derivazione e cavo) fino al ricevitore: antenna per Astra e Eutelsat con supporto Dualfeed e 2 LNC per 1 presa, diam. 85 cm, con commutatore 22 kHZ / § / Parabolantenne für Satelliten-Empfang, ohne Rotor mit fixer Anrichtung auf einen Satelliten; komplett mit dem notwendigen Befestigungsmaterial, sowie der Verbindungsleitungen (Rohr, Abzweigdosen und Kabel) bis zum Empfänger: für Astra und Eutelsat mit Dualfeed-Halterung und 2 LNC für 1 Teilnehmer, Durchmesser 85 cm, mit 22 kHZ Umschalter		cad § St	590,27000
9624		15.17.01.03.e		Antenna parabolica per la ricezione dei programmi TV via satellite, con posizionamento fisso su un satellite, completo del materiale di fissaggio e delle condutture (tubo, scatole di derivazione e cavo) fino al ricevitore: antenna per Astra e Eutelsat con supporto Dualfeed e 2 LNC doppi per 2 prese e con commutatori 22 kHZ / § / Parabolantenne für Satelliten-Empfang, ohne Rotor mit fixer Anrichtung auf einen Satelliten; komplett mit dem notwendigen Befestigungsmaterial, sowie der Verbindungsleitungen (Rohr, Abzweigdosen und Kabel) bis zum Empfänger: für Astra und Eutelsat mit Dualfeed-Halterung und 2 doppel LNC für 2 Teilnehmer mit 2 Stück 22 kHZ Umschalter		cad § St	701,86000
9625		15.17.01.04		Antenna parabolica per la ricezione dei programmi TV via satellite, con posizionamento fisso su un satellite, completo del materiale di fissaggio e delle condutture (tubo, scatole di derivazione e cavo) fino al ricevitore: Antenna parabolica per la ricezione dei programmi TV via satellite, con posizionamento variabile su vari satelliti, completo del materiale di fissaggio e delle condutture (tubo, scatole di derivazione e cavo) fino al ricevitore: / § / Parabolantenne für Satelliten-Empfang, ohne Rotor mit fixer Anrichtung auf einen Satelliten; komplett mit dem notwendigen Befestigungsmaterial, sowie der Verbindungsleitungen (Rohr, Abzweigdosen und Kabel) bis zum Empfänger: Parabolantenne für Satelliten-Empfang mit Rotor für die Ausrichtung auf verschiedene Satelliten, komplett mit dem notwendigen Befestigungsmaterial, sowie der Verbindungsleitungen (Rohr, Abzweigdosen und Kabel) bis zum Empfänger:
9626		15.17.01.04.a		Antenna parabolica per la ricezione dei programmi TV via satellite, con posizionamento variabile su vari satelliti, completo del materiale di fissaggio e delle condutture (tubo, scatole di derivazione e cavo) fino al ricevitore: antenna con LNC: ø 85 cm / § / Parabolantenne für Satelliten-Empfang mit Rotor für die Ausrichtung auf verschiedene Satelliten, komplett mit dem notwendigen Befestigungsmaterial, sowie der Verbindungsleitungen (Rohr, Abzweigdosen und Kabel) bis zum Empfänger: Parabolantenne mit LNC: ø 85 cm		cad § St	1587,25000
9627		15.17.01.05		Antenna parabolica per la ricezione dei programmi TV via satellite, con posizionamento variabile su vari satelliti, completo del materiale di fissaggio e delle condutture (tubo, scatole di derivazione e cavo) fino al ricevitore: Messa a terra del palo antenna con corda in rame isolata, sezione 16 mm2, collegamento diretto, con percorso ideale alla sbarra collettrice di attacchi equipotenziali. / § / Parabolantenne für Satelliten-Empfang mit Rotor für die Ausrichtung auf verschiedene Satelliten, komplett mit dem notwendigen Befestigungsmaterial, sowie der Verbindungsleitungen (Rohr, Abzweigdosen und Kabel) bis zum Empfänger: Erdung des Antennenmastens mit isoliertem Cu-Seil 16 mm2; direkter Anschluß an die Haupt- Potentialausgleichschiene über den kürzesten Weg.		cad § St	71,47000
9628		15.17.02		Antenna parabolica per la ricezione dei programmi TV via satellite, con posizionamento variabile su vari satelliti, completo del materiale di fissaggio e delle condutture (tubo, scatole di derivazione e cavo) fino al ricevitore: Centrale di amplificazione / § / Parabolantenne für Satelliten-Empfang mit Rotor für die Ausrichtung auf verschiedene Satelliten, komplett mit dem notwendigen Befestigungsmaterial, sowie der Verbindungsleitungen (Rohr, Abzweigdosen und Kabel) bis zum Empfänger: Antennenverstärker
9629		15.17.02.01		Centrale di amplificazione Centrale di amplificazione per i programmi TV terrestri, montata in un posto di facile accesso e completa di ogni accessorio e con linea di alimentazione 220V in partenza dal quadro: / § / Antennenverstärker Verstärkerzentrale für vorgenannte terrestrische TV- Programme an wartungsgünstigen Platz montiert; komplett mit allem Zubehör und der Zuleitung 220 V vom Verteiler:
9630		15.17.02.01.a		Centrale di amplificazione per i programmi TV terrestri, montata in un posto di facile accesso e completa di ogni accessorio e con linea di alimentazione 220V in partenza dal quadro: centrale per 10 prese TV / § / Verstärkerzentrale für vorgenannte terrestrische TV- Programme an wartungsgünstigen Platz montiert; komplett mit allem Zubehör und der Zuleitung 220 V vom Verteiler: Zentrale für 10 TV-Steckdosen		cad § St	281,09000
9631		15.17.02.01.b		Centrale di amplificazione per i programmi TV terrestri, montata in un posto di facile accesso e completa di ogni accessorio e con linea di alimentazione 220V in partenza dal quadro: centrale per 20 prese TV / § / Verstärkerzentrale für vorgenannte terrestrische TV- Programme an wartungsgünstigen Platz montiert; komplett mit allem Zubehör und der Zuleitung 220 V vom Verteiler: Zentrale für 20 TV-Steckdosen		cad § St	339,14000
9632		15.17.02.01.c		Centrale di amplificazione per i programmi TV terrestri, montata in un posto di facile accesso e completa di ogni accessorio e con linea di alimentazione 220V in partenza dal quadro: centrale per 30 prese TV / § / Verstärkerzentrale für vorgenannte terrestrische TV- Programme an wartungsgünstigen Platz montiert; komplett mit allem Zubehör und der Zuleitung 220 V vom Verteiler: Zentrale für 30 TV-Steckdosen		cad § St	376,49000
9633		15.17.02.01.d		Centrale di amplificazione per i programmi TV terrestri, montata in un posto di facile accesso e completa di ogni accessorio e con linea di alimentazione 220V in partenza dal quadro: centrale per 40 prese TV / § / Verstärkerzentrale für vorgenannte terrestrische TV- Programme an wartungsgünstigen Platz montiert; komplett mit allem Zubehör und der Zuleitung 220 V vom Verteiler: Zentrale für 40 TV-Steckdosen		cad § St	471,90000
9634		15.17.02.02		Centrale di amplificazione per i programmi TV terrestri, montata in un posto di facile accesso e completa di ogni accessorio e con linea di alimentazione 220V in partenza dal quadro: Multisvitsch con alimentatore per la ricezione TV via satellite, per impianti fino a 4 prese e con polarizzazione doppia, completo di ogni accessorio e con linea di alimentazione 220 V in partenza dal quadro: / § / Verstärkerzentrale für vorgenannte terrestrische TV- Programme an wartungsgünstigen Platz montiert; komplett mit allem Zubehör und der Zuleitung 220 V vom Verteiler: Multischalter mit Netzteil für Satellite-Empfang für Anlagen mit max. 4 Teilnehmern und beide Polarisationen; komplett mit allem Zubehör und der Zuleitung 220 V ab dem Verteiler:
9635		15.17.02.02.a		Multisvitsch con alimentatore per la ricezione TV via satellite, per impianti fino a 4 prese e con polarizzazione doppia, completo di ogni accessorio e con linea di alimentazione 220 V in partenza dal quadro: per 4 prese / § / Multischalter mit Netzteil für Satellite-Empfang für Anlagen mit max. 4 Teilnehmern und beide Polarisationen; komplett mit allem Zubehör und der Zuleitung 220 V ab dem Verteiler: für 4 Teilnehmer		cad § St	248,49000
9636		15.17.02.02.b		Multisvitsch con alimentatore per la ricezione TV via satellite, per impianti fino a 4 prese e con polarizzazione doppia, completo di ogni accessorio e con linea di alimentazione 220 V in partenza dal quadro: per 4 prese per Astra e Eutelsat (5 ingressi e 4 uscite) / § / Multischalter mit Netzteil für Satellite-Empfang für Anlagen mit max. 4 Teilnehmern und beide Polarisationen; komplett mit allem Zubehör und der Zuleitung 220 V ab dem Verteiler: für 4 Teilnehmer Astra und Eutelsat (5 Eingänge und 4 Ausgänge)		cad § St	401,10000
9637		15.17.02.03		Multisvitsch con alimentatore per la ricezione TV via satellite, per impianti fino a 4 prese e con polarizzazione doppia, completo di ogni accessorio e con linea di alimentazione 220 V in partenza dal quadro: Centrale di amplificazione per impianto centralizzato di ricezione TV via satellite, con piú di 4 prese e con polarizzazione doppia, completo di ogni accessorio e con linea di alimentazione 220 V in partenza dal quadro: / § / Multischalter mit Netzteil für Satellite-Empfang für Anlagen mit max. 4 Teilnehmern und beide Polarisationen; komplett mit allem Zubehör und der Zuleitung 220 V ab dem Verteiler: Verstärkerzentrale für Satelliten-Gemeinschaftsempfangsanlage für mehr als 4 Teilnehmern und beide Polarisationen; komplett mit allem Zubehör und der Zuleitung 220 V ab dem Verteiler
9638		15.17.02.03.a		Centrale di amplificazione per impianto centralizzato di ricezione TV via satellite, con piú di 4 prese e con polarizzazione doppia, completo di ogni accessorio e con linea di alimentazione 220 V in partenza dal quadro: con 6 canali / § / Verstärkerzentrale für Satelliten-Gemeinschaftsempfangsanlage für mehr als 4 Teilnehmern und beide Polarisationen; komplett mit allem Zubehör und der Zuleitung 220 V ab dem Verteiler mit 6 Kanälen		cad § St	2121,56000
9639		15.17.02.03.b		Centrale di amplificazione per impianto centralizzato di ricezione TV via satellite, con piú di 4 prese e con polarizzazione doppia, completo di ogni accessorio e con linea di alimentazione 220 V in partenza dal quadro: con 12 canali / § / Verstärkerzentrale für Satelliten-Gemeinschaftsempfangsanlage für mehr als 4 Teilnehmern und beide Polarisationen; komplett mit allem Zubehör und der Zuleitung 220 V ab dem Verteiler mit 12 Kanälen		cad § St	4508,10000
9640		15.17.02.03.c		Centrale di amplificazione per impianto centralizzato di ricezione TV via satellite, con piú di 4 prese e con polarizzazione doppia, completo di ogni accessorio e con linea di alimentazione 220 V in partenza dal quadro: con 18 canali / § / Verstärkerzentrale für Satelliten-Gemeinschaftsempfangsanlage für mehr als 4 Teilnehmern und beide Polarisationen; komplett mit allem Zubehör und der Zuleitung 220 V ab dem Verteiler mit 18 Kanälen		cad § St	6629,14000
9641		15.17.02.03.d		Centrale di amplificazione per impianto centralizzato di ricezione TV via satellite, con piú di 4 prese e con polarizzazione doppia, completo di ogni accessorio e con linea di alimentazione 220 V in partenza dal quadro: per ogni canale in piú / § / Verstärkerzentrale für Satelliten-Gemeinschaftsempfangsanlage für mehr als 4 Teilnehmern und beide Polarisationen; komplett mit allem Zubehör und der Zuleitung 220 V ab dem Verteiler jeder weitere Kanal		cad § St	318,41000
9642		15.17.03		Centrale di amplificazione per impianto centralizzato di ricezione TV via satellite, con piú di 4 prese e con polarizzazione doppia, completo di ogni accessorio e con linea di alimentazione 220 V in partenza dal quadro: Attacchi per presa antenna / § / Verstärkerzentrale für Satelliten-Gemeinschaftsempfangsanlage für mehr als 4 Teilnehmern und beide Polarisationen; komplett mit allem Zubehör und der Zuleitung 220 V ab dem Verteiler Antennenauslässe
9643		15.17.03.01		Attacchi per presa antenna Punto presa antenna, completo di conduttura (tubo, scatole di derivazione e cavo), accessori necessari (divisori, derivatori ecc.) in partenza dall'amplificatore, presa antenna, nonché scatola frutto, supporto e placca (o cornice): / § / Antennenauslässe Auslaß für Antennensteckdose, komplett mit Leitung (Rohr, Abzweigdosen und Kabel) und dem notwendigen Zubehör (Verteiler, Abzweiger etc.) ab Antennenverstärker, der Leerdose, sowie der Antennensteckdose mit der Abdeckung und den Rahmen.		cad § St	55,76000
9644		15.20		Attacchi per presa antenna Il gruppo 15.20 comprende i seguenti sottogruppi: / 15.17.01 Antenne ricezione / 15.17.02 Amplificatori / 15.17.03 Attacchi per presa antenna / § / Antennenauslässe Die Gruppe 15.20 umfasst folgende Untergruppen: / 15.17.01 Empfangsantennen / 15.17.02 Antennenverstärker / 15.17.03 Antennenauslässe
9645		15.20.01		Il gruppo 15.20 comprende i seguenti sottogruppi: / 15.17.01 Antenne ricezione / 15.17.02 Amplificatori / 15.17.03 Attacchi per presa antenna / Armadio rack e accessori / § / Die Gruppe 15.20 umfasst folgende Untergruppen: / 15.17.01 Empfangsantennen / 15.17.02 Antennenverstärker / 15.17.03 Antennenauslässe / Rackschrank und Zubehör
9646		15.20.01.02		Armadio rack e accessori Fornitura e posa in opera di armadio Rack 19", da pavimento, per la distribuzione e l'attestazione dei cavi dell'impianto cablato composto da elementi in lamiera d'acciaio: stuttura di supporto composta da profilati in acciaio assemblata con fori di passo per il montaggio, piastra di fondo e tetto, zoccolo, pareti laterali smontabili, porta di chiusura trasparente con maniglia e chiusura a chiave, apertura per eventuale ventilatore con filtro oppure feritoia di areazione, chiusura delle apertura con flange cieche, apertura ed accessori per passaggio cavi, accessori per un'eventuale accoppiamento in serie, piedini di livellamento, pannello di alimentazione composto da 6 prese schuko universali, protezione magnetotermica, incluso cavo alimentazione rete UPS, pannelli di permutazione in metallo per la connessione e l'alloggio prese dati RJ45, pannelli passacavi, ripiani di supporto per componenti attivi, passacavi verticali, pannelli universali, pannelli ciechi, incluso flange e kit di montaggio, accessori di identificazione, punto di messa a terra, grado di protezione minimo IP20, temperatura di esercizio -40 °C ÷ +70°C; massima umidità relativa, <93%, colore a scelta della d.l. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Prima dell'ordine e fornitua è da fornire un disegno detagliato della composizione del quadro per la verifica e approvazione da parte della dl. / Nelle seguenti composizioni: / § / Rackschrank und Zubehör Lieferung und Montage eines Rackschrankes 19", Standschrank, für die Verteilung und die Zertifizierung der Verkabelung bestehend aus Komponenten aus verzinktem Stahlblech: zusammengebaute Tragstruktur aus Stahlprofilen mit Befestigungspunkten für die Montage, Rücktür, Dachblech, Sockel, demontable Seitenwände, transparente Tür mit Griff und Schloss, Öffnung für eventuelle Lüfter mit Filter oder Lüftungsöffnungen, Schliessung von Öffnungen miitels Blindflanschen, Öffnungen und Zubehörteile für Kabeleinführungen, Set für eventuelle Anreihmontage, Nivellierfüsse, Versorgungseinheit bestehend aus 6 Universalschukosteckdosen, thermomagnetische Absicherung, komplett mit Versorgungskabel für Unterbrechungsfreie Stromversorgung, patch panel aus Metall für den Anschluss und die Montage von Datensteckdosen RJ45, Module für Kabeleinführungen, Geräteboden für die Unterbringung von aktiven Komponenten, vertikale Kabelführungen, Universalpaneele, Blindpaneele, komplett mit Flanschen und Befestigungsset, Beschriftungsset, Erdungspunkt, Schutzgrad mindestens IP20, Betriebstemperatur -40°C ÷ +70°C; maximale relative Luftfeuchtigkeit <93%, Farbe nach Angaben der Bauleitung / Als im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten. Vor Bestellung und der Lieferung ist der BL eine genaue Zeichnung über die Zusammensetzung des Verteilers zur Prüfung und Genehmigung vorzulegen. / In folgender Zusammensetzung:
9647		15.20.01.02.a		Fornitura e posa in opera di armadio Rack 19", da pavimento, per la distribuzione e l'attestazione dei cavi dell'impianto cablato composto da elementi in lamiera d'acciaio: stuttura di supporto composta da profilati in acciaio assemblata con fori di passo per il montaggio, piastra di fondo e tetto, zoccolo, pareti laterali smontabili, porta di chiusura trasparente con maniglia e chiusura a chiave, apertura per eventuale ventilatore con filtro oppure feritoia di areazione, chiusura delle apertura con flange cieche, apertura ed accessori per passaggio cavi, accessori per un'eventuale accoppiamento in serie, piedini di livellamento, pannello di alimentazione composto da 6 prese schuko universali, protezione magnetotermica, incluso cavo alimentazione rete UPS, pannelli di permutazione in metallo per la connessione e l'alloggio prese dati RJ45, pannelli passacavi, ripiani di supporto per componenti attivi, passacavi verticali, pannelli universali, pannelli ciechi, incluso flange e kit di montaggio, accessori di identificazione, punto di messa a terra, grado di protezione minimo IP20, temperatura di esercizio -40 °C ÷ +70°C; massima umidità relativa, <93%, colore a scelta della d.l. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Prima dell'ordine e fornitua è da fornire un disegno detagliato della composizione del quadro per la verifica e approvazione da parte della dl. / Nelle seguenti composizioni: armadio a rack da pavimento, 24 unità (AxLxP) (1200-1250x600x600) per massimo 250 punti dati e massimo 8 switch e 1 server / § / Lieferung und Montage eines Rackschrankes 19", Standschrank, für die Verteilung und die Zertifizierung der Verkabelung bestehend aus Komponenten aus verzinktem Stahlblech: zusammengebaute Tragstruktur aus Stahlprofilen mit Befestigungspunkten für die Montage, Rücktür, Dachblech, Sockel, demontable Seitenwände, transparente Tür mit Griff und Schloss, Öffnung für eventuelle Lüfter mit Filter oder Lüftungsöffnungen, Schliessung von Öffnungen miitels Blindflanschen, Öffnungen und Zubehörteile für Kabeleinführungen, Set für eventuelle Anreihmontage, Nivellierfüsse, Versorgungseinheit bestehend aus 6 Universalschukosteckdosen, thermomagnetische Absicherung, komplett mit Versorgungskabel für Unterbrechungsfreie Stromversorgung, patch panel aus Metall für den Anschluss und die Montage von Datensteckdosen RJ45, Module für Kabeleinführungen, Geräteboden für die Unterbringung von aktiven Komponenten, vertikale Kabelführungen, Universalpaneele, Blindpaneele, komplett mit Flanschen und Befestigungsset, Beschriftungsset, Erdungspunkt, Schutzgrad mindestens IP20, Betriebstemperatur -40°C ÷ +70°C; maximale relative Luftfeuchtigkeit <93%, Farbe nach Angaben der Bauleitung / Als im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten. Vor Bestellung und der Lieferung ist der BL eine genaue Zeichnung über die Zusammensetzung des Verteilers zur Prüfung und Genehmigung vorzulegen. / In folgender Zusammensetzung: Rackverteiler Standschrank 24 Einheiten (HxLxT) (1200-1250x600x600) für maximal 250 Datenpunkte und maximal 8 switch und 1 server		cad § St	2610,00000
9648		15.20.01.02.b		Fornitura e posa in opera di armadio Rack 19", da pavimento, per la distribuzione e l'attestazione dei cavi dell'impianto cablato composto da elementi in lamiera d'acciaio: stuttura di supporto composta da profilati in acciaio assemblata con fori di passo per il montaggio, piastra di fondo e tetto, zoccolo, pareti laterali smontabili, porta di chiusura trasparente con maniglia e chiusura a chiave, apertura per eventuale ventilatore con filtro oppure feritoia di areazione, chiusura delle apertura con flange cieche, apertura ed accessori per passaggio cavi, accessori per un'eventuale accoppiamento in serie, piedini di livellamento, pannello di alimentazione composto da 6 prese schuko universali, protezione magnetotermica, incluso cavo alimentazione rete UPS, pannelli di permutazione in metallo per la connessione e l'alloggio prese dati RJ45, pannelli passacavi, ripiani di supporto per componenti attivi, passacavi verticali, pannelli universali, pannelli ciechi, incluso flange e kit di montaggio, accessori di identificazione, punto di messa a terra, grado di protezione minimo IP20, temperatura di esercizio -40 °C ÷ +70°C; massima umidità relativa, <93%, colore a scelta della d.l. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Prima dell'ordine e fornitua è da fornire un disegno detagliato della composizione del quadro per la verifica e approvazione da parte della dl. / Nelle seguenti composizioni: armadio a rack da pavimento, 29 unità (AxLxP) (1400x600x600) per massimo 300 punti dati e massimo 10 switch e 1 server / § / Lieferung und Montage eines Rackschrankes 19", Standschrank, für die Verteilung und die Zertifizierung der Verkabelung bestehend aus Komponenten aus verzinktem Stahlblech: zusammengebaute Tragstruktur aus Stahlprofilen mit Befestigungspunkten für die Montage, Rücktür, Dachblech, Sockel, demontable Seitenwände, transparente Tür mit Griff und Schloss, Öffnung für eventuelle Lüfter mit Filter oder Lüftungsöffnungen, Schliessung von Öffnungen miitels Blindflanschen, Öffnungen und Zubehörteile für Kabeleinführungen, Set für eventuelle Anreihmontage, Nivellierfüsse, Versorgungseinheit bestehend aus 6 Universalschukosteckdosen, thermomagnetische Absicherung, komplett mit Versorgungskabel für Unterbrechungsfreie Stromversorgung, patch panel aus Metall für den Anschluss und die Montage von Datensteckdosen RJ45, Module für Kabeleinführungen, Geräteboden für die Unterbringung von aktiven Komponenten, vertikale Kabelführungen, Universalpaneele, Blindpaneele, komplett mit Flanschen und Befestigungsset, Beschriftungsset, Erdungspunkt, Schutzgrad mindestens IP20, Betriebstemperatur -40°C ÷ +70°C; maximale relative Luftfeuchtigkeit <93%, Farbe nach Angaben der Bauleitung / Als im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten. Vor Bestellung und der Lieferung ist der BL eine genaue Zeichnung über die Zusammensetzung des Verteilers zur Prüfung und Genehmigung vorzulegen. / In folgender Zusammensetzung: Rackverteiler Standschrank 29 Einheiten (HxLxT) (1400x600x600) für maximal 300 Datenpunkte und maximal 10 switch und 1 server		cad § St	2570,00000
9649		15.20.01.02.c		Fornitura e posa in opera di armadio Rack 19", da pavimento, per la distribuzione e l'attestazione dei cavi dell'impianto cablato composto da elementi in lamiera d'acciaio: stuttura di supporto composta da profilati in acciaio assemblata con fori di passo per il montaggio, piastra di fondo e tetto, zoccolo, pareti laterali smontabili, porta di chiusura trasparente con maniglia e chiusura a chiave, apertura per eventuale ventilatore con filtro oppure feritoia di areazione, chiusura delle apertura con flange cieche, apertura ed accessori per passaggio cavi, accessori per un'eventuale accoppiamento in serie, piedini di livellamento, pannello di alimentazione composto da 6 prese schuko universali, protezione magnetotermica, incluso cavo alimentazione rete UPS, pannelli di permutazione in metallo per la connessione e l'alloggio prese dati RJ45, pannelli passacavi, ripiani di supporto per componenti attivi, passacavi verticali, pannelli universali, pannelli ciechi, incluso flange e kit di montaggio, accessori di identificazione, punto di messa a terra, grado di protezione minimo IP20, temperatura di esercizio -40 °C ÷ +70°C; massima umidità relativa, <93%, colore a scelta della d.l. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Prima dell'ordine e fornitua è da fornire un disegno detagliato della composizione del quadro per la verifica e approvazione da parte della dl. / Nelle seguenti composizioni: armadio a rack da pavimento, 33 unità (AxLxP) (1600-1650x600x600) per massimo 300 punti dati e massimo 10 switch e 1 server / § / Lieferung und Montage eines Rackschrankes 19", Standschrank, für die Verteilung und die Zertifizierung der Verkabelung bestehend aus Komponenten aus verzinktem Stahlblech: zusammengebaute Tragstruktur aus Stahlprofilen mit Befestigungspunkten für die Montage, Rücktür, Dachblech, Sockel, demontable Seitenwände, transparente Tür mit Griff und Schloss, Öffnung für eventuelle Lüfter mit Filter oder Lüftungsöffnungen, Schliessung von Öffnungen miitels Blindflanschen, Öffnungen und Zubehörteile für Kabeleinführungen, Set für eventuelle Anreihmontage, Nivellierfüsse, Versorgungseinheit bestehend aus 6 Universalschukosteckdosen, thermomagnetische Absicherung, komplett mit Versorgungskabel für Unterbrechungsfreie Stromversorgung, patch panel aus Metall für den Anschluss und die Montage von Datensteckdosen RJ45, Module für Kabeleinführungen, Geräteboden für die Unterbringung von aktiven Komponenten, vertikale Kabelführungen, Universalpaneele, Blindpaneele, komplett mit Flanschen und Befestigungsset, Beschriftungsset, Erdungspunkt, Schutzgrad mindestens IP20, Betriebstemperatur -40°C ÷ +70°C; maximale relative Luftfeuchtigkeit <93%, Farbe nach Angaben der Bauleitung / Als im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten. Vor Bestellung und der Lieferung ist der BL eine genaue Zeichnung über die Zusammensetzung des Verteilers zur Prüfung und Genehmigung vorzulegen. / In folgender Zusammensetzung: Rackverteiler Standschrank 33 Einheiten (HxLxT) (1600-1650x600x600) für maximal 300 Datenpunkte und maximal 10 switch und 1 server		cad § St	2890,00000
9650		15.20.01.02.d		Fornitura e posa in opera di armadio Rack 19", da pavimento, per la distribuzione e l'attestazione dei cavi dell'impianto cablato composto da elementi in lamiera d'acciaio: stuttura di supporto composta da profilati in acciaio assemblata con fori di passo per il montaggio, piastra di fondo e tetto, zoccolo, pareti laterali smontabili, porta di chiusura trasparente con maniglia e chiusura a chiave, apertura per eventuale ventilatore con filtro oppure feritoia di areazione, chiusura delle apertura con flange cieche, apertura ed accessori per passaggio cavi, accessori per un'eventuale accoppiamento in serie, piedini di livellamento, pannello di alimentazione composto da 6 prese schuko universali, protezione magnetotermica, incluso cavo alimentazione rete UPS, pannelli di permutazione in metallo per la connessione e l'alloggio prese dati RJ45, pannelli passacavi, ripiani di supporto per componenti attivi, passacavi verticali, pannelli universali, pannelli ciechi, incluso flange e kit di montaggio, accessori di identificazione, punto di messa a terra, grado di protezione minimo IP20, temperatura di esercizio -40 °C ÷ +70°C; massima umidità relativa, <93%, colore a scelta della d.l. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Prima dell'ordine e fornitua è da fornire un disegno detagliato della composizione del quadro per la verifica e approvazione da parte della dl. / Nelle seguenti composizioni: armadio a rack da pavimento, 38 unità (AxLxP) (1800x600x600) per massimo 400 punti dati e massimo 10 switch e 1 server / § / Lieferung und Montage eines Rackschrankes 19", Standschrank, für die Verteilung und die Zertifizierung der Verkabelung bestehend aus Komponenten aus verzinktem Stahlblech: zusammengebaute Tragstruktur aus Stahlprofilen mit Befestigungspunkten für die Montage, Rücktür, Dachblech, Sockel, demontable Seitenwände, transparente Tür mit Griff und Schloss, Öffnung für eventuelle Lüfter mit Filter oder Lüftungsöffnungen, Schliessung von Öffnungen miitels Blindflanschen, Öffnungen und Zubehörteile für Kabeleinführungen, Set für eventuelle Anreihmontage, Nivellierfüsse, Versorgungseinheit bestehend aus 6 Universalschukosteckdosen, thermomagnetische Absicherung, komplett mit Versorgungskabel für Unterbrechungsfreie Stromversorgung, patch panel aus Metall für den Anschluss und die Montage von Datensteckdosen RJ45, Module für Kabeleinführungen, Geräteboden für die Unterbringung von aktiven Komponenten, vertikale Kabelführungen, Universalpaneele, Blindpaneele, komplett mit Flanschen und Befestigungsset, Beschriftungsset, Erdungspunkt, Schutzgrad mindestens IP20, Betriebstemperatur -40°C ÷ +70°C; maximale relative Luftfeuchtigkeit <93%, Farbe nach Angaben der Bauleitung / Als im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten. Vor Bestellung und der Lieferung ist der BL eine genaue Zeichnung über die Zusammensetzung des Verteilers zur Prüfung und Genehmigung vorzulegen. / In folgender Zusammensetzung: Rackverteiler Standschrank 38 Einheiten (HxLxT) (1800x600x600) für maximal 400 Datenpunkte und maximal 10 switch und 1 server		cad § St	2930,00000
9651		15.20.01.02.e		Fornitura e posa in opera di armadio Rack 19", da pavimento, per la distribuzione e l'attestazione dei cavi dell'impianto cablato composto da elementi in lamiera d'acciaio: stuttura di supporto composta da profilati in acciaio assemblata con fori di passo per il montaggio, piastra di fondo e tetto, zoccolo, pareti laterali smontabili, porta di chiusura trasparente con maniglia e chiusura a chiave, apertura per eventuale ventilatore con filtro oppure feritoia di areazione, chiusura delle apertura con flange cieche, apertura ed accessori per passaggio cavi, accessori per un'eventuale accoppiamento in serie, piedini di livellamento, pannello di alimentazione composto da 6 prese schuko universali, protezione magnetotermica, incluso cavo alimentazione rete UPS, pannelli di permutazione in metallo per la connessione e l'alloggio prese dati RJ45, pannelli passacavi, ripiani di supporto per componenti attivi, passacavi verticali, pannelli universali, pannelli ciechi, incluso flange e kit di montaggio, accessori di identificazione, punto di messa a terra, grado di protezione minimo IP20, temperatura di esercizio -40 °C ÷ +70°C; massima umidità relativa, <93%, colore a scelta della d.l. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Prima dell'ordine e fornitua è da fornire un disegno detagliato della composizione del quadro per la verifica e approvazione da parte della dl. / Nelle seguenti composizioni: armadio a rack da pavimento, 42 unità (AxLxP) (2000-2100x600x600) per massimo 450 punti dati e massimo 12 switch e 1 server / § / Lieferung und Montage eines Rackschrankes 19", Standschrank, für die Verteilung und die Zertifizierung der Verkabelung bestehend aus Komponenten aus verzinktem Stahlblech: zusammengebaute Tragstruktur aus Stahlprofilen mit Befestigungspunkten für die Montage, Rücktür, Dachblech, Sockel, demontable Seitenwände, transparente Tür mit Griff und Schloss, Öffnung für eventuelle Lüfter mit Filter oder Lüftungsöffnungen, Schliessung von Öffnungen miitels Blindflanschen, Öffnungen und Zubehörteile für Kabeleinführungen, Set für eventuelle Anreihmontage, Nivellierfüsse, Versorgungseinheit bestehend aus 6 Universalschukosteckdosen, thermomagnetische Absicherung, komplett mit Versorgungskabel für Unterbrechungsfreie Stromversorgung, patch panel aus Metall für den Anschluss und die Montage von Datensteckdosen RJ45, Module für Kabeleinführungen, Geräteboden für die Unterbringung von aktiven Komponenten, vertikale Kabelführungen, Universalpaneele, Blindpaneele, komplett mit Flanschen und Befestigungsset, Beschriftungsset, Erdungspunkt, Schutzgrad mindestens IP20, Betriebstemperatur -40°C ÷ +70°C; maximale relative Luftfeuchtigkeit <93%, Farbe nach Angaben der Bauleitung / Als im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten. Vor Bestellung und der Lieferung ist der BL eine genaue Zeichnung über die Zusammensetzung des Verteilers zur Prüfung und Genehmigung vorzulegen. / In folgender Zusammensetzung: Rackverteiler Standschrank 42 Einheiten (HxLxT) (2000-2100x600x600) für maximal 450 Datenpunkte und maximal 12 switch und 1 server		cad § St	3600,00000
9652		15.20.01.02.f		Fornitura e posa in opera di armadio Rack 19", da pavimento, per la distribuzione e l'attestazione dei cavi dell'impianto cablato composto da elementi in lamiera d'acciaio: stuttura di supporto composta da profilati in acciaio assemblata con fori di passo per il montaggio, piastra di fondo e tetto, zoccolo, pareti laterali smontabili, porta di chiusura trasparente con maniglia e chiusura a chiave, apertura per eventuale ventilatore con filtro oppure feritoia di areazione, chiusura delle apertura con flange cieche, apertura ed accessori per passaggio cavi, accessori per un'eventuale accoppiamento in serie, piedini di livellamento, pannello di alimentazione composto da 6 prese schuko universali, protezione magnetotermica, incluso cavo alimentazione rete UPS, pannelli di permutazione in metallo per la connessione e l'alloggio prese dati RJ45, pannelli passacavi, ripiani di supporto per componenti attivi, passacavi verticali, pannelli universali, pannelli ciechi, incluso flange e kit di montaggio, accessori di identificazione, punto di messa a terra, grado di protezione minimo IP20, temperatura di esercizio -40 °C ÷ +70°C; massima umidità relativa, <93%, colore a scelta della d.l. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Prima dell'ordine e fornitua è da fornire un disegno detagliato della composizione del quadro per la verifica e approvazione da parte della dl. / Nelle seguenti composizioni: armadio a rack da pavimento, 47 unità (AxLxP) (2200x600x600) per massimo 500 punti dati e massimo 12 switch e 1 server / § / Lieferung und Montage eines Rackschrankes 19", Standschrank, für die Verteilung und die Zertifizierung der Verkabelung bestehend aus Komponenten aus verzinktem Stahlblech: zusammengebaute Tragstruktur aus Stahlprofilen mit Befestigungspunkten für die Montage, Rücktür, Dachblech, Sockel, demontable Seitenwände, transparente Tür mit Griff und Schloss, Öffnung für eventuelle Lüfter mit Filter oder Lüftungsöffnungen, Schliessung von Öffnungen miitels Blindflanschen, Öffnungen und Zubehörteile für Kabeleinführungen, Set für eventuelle Anreihmontage, Nivellierfüsse, Versorgungseinheit bestehend aus 6 Universalschukosteckdosen, thermomagnetische Absicherung, komplett mit Versorgungskabel für Unterbrechungsfreie Stromversorgung, patch panel aus Metall für den Anschluss und die Montage von Datensteckdosen RJ45, Module für Kabeleinführungen, Geräteboden für die Unterbringung von aktiven Komponenten, vertikale Kabelführungen, Universalpaneele, Blindpaneele, komplett mit Flanschen und Befestigungsset, Beschriftungsset, Erdungspunkt, Schutzgrad mindestens IP20, Betriebstemperatur -40°C ÷ +70°C; maximale relative Luftfeuchtigkeit <93%, Farbe nach Angaben der Bauleitung / Als im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten. Vor Bestellung und der Lieferung ist der BL eine genaue Zeichnung über die Zusammensetzung des Verteilers zur Prüfung und Genehmigung vorzulegen. / In folgender Zusammensetzung: Rackverteiler Standschrank 47 Einheiten (HxLxT) (2200x600x600) für maximal 500 Datenpunkte und maximal 12 switch und 1 server		cad § St	3480,00000
9653		15.20.01.02.g		Fornitura e posa in opera di armadio Rack 19", da pavimento, per la distribuzione e l'attestazione dei cavi dell'impianto cablato composto da elementi in lamiera d'acciaio: stuttura di supporto composta da profilati in acciaio assemblata con fori di passo per il montaggio, piastra di fondo e tetto, zoccolo, pareti laterali smontabili, porta di chiusura trasparente con maniglia e chiusura a chiave, apertura per eventuale ventilatore con filtro oppure feritoia di areazione, chiusura delle apertura con flange cieche, apertura ed accessori per passaggio cavi, accessori per un'eventuale accoppiamento in serie, piedini di livellamento, pannello di alimentazione composto da 6 prese schuko universali, protezione magnetotermica, incluso cavo alimentazione rete UPS, pannelli di permutazione in metallo per la connessione e l'alloggio prese dati RJ45, pannelli passacavi, ripiani di supporto per componenti attivi, passacavi verticali, pannelli universali, pannelli ciechi, incluso flange e kit di montaggio, accessori di identificazione, punto di messa a terra, grado di protezione minimo IP20, temperatura di esercizio -40 °C ÷ +70°C; massima umidità relativa, <93%, colore a scelta della d.l. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Prima dell'ordine e fornitua è da fornire un disegno detagliato della composizione del quadro per la verifica e approvazione da parte della dl. / Nelle seguenti composizioni: armadio a rack da pavimento, 24 unità (AxLxP) (1200-1250x800x800) per massimo 250 punti dati e massimo 8 switch e 1 server / § / Lieferung und Montage eines Rackschrankes 19", Standschrank, für die Verteilung und die Zertifizierung der Verkabelung bestehend aus Komponenten aus verzinktem Stahlblech: zusammengebaute Tragstruktur aus Stahlprofilen mit Befestigungspunkten für die Montage, Rücktür, Dachblech, Sockel, demontable Seitenwände, transparente Tür mit Griff und Schloss, Öffnung für eventuelle Lüfter mit Filter oder Lüftungsöffnungen, Schliessung von Öffnungen miitels Blindflanschen, Öffnungen und Zubehörteile für Kabeleinführungen, Set für eventuelle Anreihmontage, Nivellierfüsse, Versorgungseinheit bestehend aus 6 Universalschukosteckdosen, thermomagnetische Absicherung, komplett mit Versorgungskabel für Unterbrechungsfreie Stromversorgung, patch panel aus Metall für den Anschluss und die Montage von Datensteckdosen RJ45, Module für Kabeleinführungen, Geräteboden für die Unterbringung von aktiven Komponenten, vertikale Kabelführungen, Universalpaneele, Blindpaneele, komplett mit Flanschen und Befestigungsset, Beschriftungsset, Erdungspunkt, Schutzgrad mindestens IP20, Betriebstemperatur -40°C ÷ +70°C; maximale relative Luftfeuchtigkeit <93%, Farbe nach Angaben der Bauleitung / Als im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten. Vor Bestellung und der Lieferung ist der BL eine genaue Zeichnung über die Zusammensetzung des Verteilers zur Prüfung und Genehmigung vorzulegen. / In folgender Zusammensetzung: Rackverteiler Standschrank 24 Einheiten (HxLxT) (1200-1250x800x800) für maximal 250 Datenpunkte und maximal 8 switch und 1 server		cad § St	2820,00000
9654		15.20.01.02.h		Fornitura e posa in opera di armadio Rack 19", da pavimento, per la distribuzione e l'attestazione dei cavi dell'impianto cablato composto da elementi in lamiera d'acciaio: stuttura di supporto composta da profilati in acciaio assemblata con fori di passo per il montaggio, piastra di fondo e tetto, zoccolo, pareti laterali smontabili, porta di chiusura trasparente con maniglia e chiusura a chiave, apertura per eventuale ventilatore con filtro oppure feritoia di areazione, chiusura delle apertura con flange cieche, apertura ed accessori per passaggio cavi, accessori per un'eventuale accoppiamento in serie, piedini di livellamento, pannello di alimentazione composto da 6 prese schuko universali, protezione magnetotermica, incluso cavo alimentazione rete UPS, pannelli di permutazione in metallo per la connessione e l'alloggio prese dati RJ45, pannelli passacavi, ripiani di supporto per componenti attivi, passacavi verticali, pannelli universali, pannelli ciechi, incluso flange e kit di montaggio, accessori di identificazione, punto di messa a terra, grado di protezione minimo IP20, temperatura di esercizio -40 °C ÷ +70°C; massima umidità relativa, <93%, colore a scelta della d.l. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Prima dell'ordine e fornitua è da fornire un disegno detagliato della composizione del quadro per la verifica e approvazione da parte della dl. / Nelle seguenti composizioni: armadio a rack da pavimento, 29 unità (AxLxP) (1400x800x800) per massimo 300 punti dati e massimo 10 switch e 1 server / § / Lieferung und Montage eines Rackschrankes 19", Standschrank, für die Verteilung und die Zertifizierung der Verkabelung bestehend aus Komponenten aus verzinktem Stahlblech: zusammengebaute Tragstruktur aus Stahlprofilen mit Befestigungspunkten für die Montage, Rücktür, Dachblech, Sockel, demontable Seitenwände, transparente Tür mit Griff und Schloss, Öffnung für eventuelle Lüfter mit Filter oder Lüftungsöffnungen, Schliessung von Öffnungen miitels Blindflanschen, Öffnungen und Zubehörteile für Kabeleinführungen, Set für eventuelle Anreihmontage, Nivellierfüsse, Versorgungseinheit bestehend aus 6 Universalschukosteckdosen, thermomagnetische Absicherung, komplett mit Versorgungskabel für Unterbrechungsfreie Stromversorgung, patch panel aus Metall für den Anschluss und die Montage von Datensteckdosen RJ45, Module für Kabeleinführungen, Geräteboden für die Unterbringung von aktiven Komponenten, vertikale Kabelführungen, Universalpaneele, Blindpaneele, komplett mit Flanschen und Befestigungsset, Beschriftungsset, Erdungspunkt, Schutzgrad mindestens IP20, Betriebstemperatur -40°C ÷ +70°C; maximale relative Luftfeuchtigkeit <93%, Farbe nach Angaben der Bauleitung / Als im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten. Vor Bestellung und der Lieferung ist der BL eine genaue Zeichnung über die Zusammensetzung des Verteilers zur Prüfung und Genehmigung vorzulegen. / In folgender Zusammensetzung: Rackverteiler Standschrank 29 Einheiten (HxLxT) (1400x800x800) für maximal 300 Datenpunkte und maximal 10 switch und 1 server		cad § St	2650,00000
9655		15.20.01.02.i		Fornitura e posa in opera di armadio Rack 19", da pavimento, per la distribuzione e l'attestazione dei cavi dell'impianto cablato composto da elementi in lamiera d'acciaio: stuttura di supporto composta da profilati in acciaio assemblata con fori di passo per il montaggio, piastra di fondo e tetto, zoccolo, pareti laterali smontabili, porta di chiusura trasparente con maniglia e chiusura a chiave, apertura per eventuale ventilatore con filtro oppure feritoia di areazione, chiusura delle apertura con flange cieche, apertura ed accessori per passaggio cavi, accessori per un'eventuale accoppiamento in serie, piedini di livellamento, pannello di alimentazione composto da 6 prese schuko universali, protezione magnetotermica, incluso cavo alimentazione rete UPS, pannelli di permutazione in metallo per la connessione e l'alloggio prese dati RJ45, pannelli passacavi, ripiani di supporto per componenti attivi, passacavi verticali, pannelli universali, pannelli ciechi, incluso flange e kit di montaggio, accessori di identificazione, punto di messa a terra, grado di protezione minimo IP20, temperatura di esercizio -40 °C ÷ +70°C; massima umidità relativa, <93%, colore a scelta della d.l. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Prima dell'ordine e fornitua è da fornire un disegno detagliato della composizione del quadro per la verifica e approvazione da parte della dl. / Nelle seguenti composizioni: armadio a rack da pavimento, 33 unità (AxLxP) (1600-1650x800x800) per massimo 300 punti dati e massimo 10 switch e 1 server / § / Lieferung und Montage eines Rackschrankes 19", Standschrank, für die Verteilung und die Zertifizierung der Verkabelung bestehend aus Komponenten aus verzinktem Stahlblech: zusammengebaute Tragstruktur aus Stahlprofilen mit Befestigungspunkten für die Montage, Rücktür, Dachblech, Sockel, demontable Seitenwände, transparente Tür mit Griff und Schloss, Öffnung für eventuelle Lüfter mit Filter oder Lüftungsöffnungen, Schliessung von Öffnungen miitels Blindflanschen, Öffnungen und Zubehörteile für Kabeleinführungen, Set für eventuelle Anreihmontage, Nivellierfüsse, Versorgungseinheit bestehend aus 6 Universalschukosteckdosen, thermomagnetische Absicherung, komplett mit Versorgungskabel für Unterbrechungsfreie Stromversorgung, patch panel aus Metall für den Anschluss und die Montage von Datensteckdosen RJ45, Module für Kabeleinführungen, Geräteboden für die Unterbringung von aktiven Komponenten, vertikale Kabelführungen, Universalpaneele, Blindpaneele, komplett mit Flanschen und Befestigungsset, Beschriftungsset, Erdungspunkt, Schutzgrad mindestens IP20, Betriebstemperatur -40°C ÷ +70°C; maximale relative Luftfeuchtigkeit <93%, Farbe nach Angaben der Bauleitung / Als im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten. Vor Bestellung und der Lieferung ist der BL eine genaue Zeichnung über die Zusammensetzung des Verteilers zur Prüfung und Genehmigung vorzulegen. / In folgender Zusammensetzung: Rackverteiler Standschrank 33 Einheiten (HxLxT) (1600-1650x800x800) für maximal 300 Datenpunkte und maximal 10 switch und 1 server		cad § St	2750,00000
9656		15.20.01.02.j		Fornitura e posa in opera di armadio Rack 19", da pavimento, per la distribuzione e l'attestazione dei cavi dell'impianto cablato composto da elementi in lamiera d'acciaio: stuttura di supporto composta da profilati in acciaio assemblata con fori di passo per il montaggio, piastra di fondo e tetto, zoccolo, pareti laterali smontabili, porta di chiusura trasparente con maniglia e chiusura a chiave, apertura per eventuale ventilatore con filtro oppure feritoia di areazione, chiusura delle apertura con flange cieche, apertura ed accessori per passaggio cavi, accessori per un'eventuale accoppiamento in serie, piedini di livellamento, pannello di alimentazione composto da 6 prese schuko universali, protezione magnetotermica, incluso cavo alimentazione rete UPS, pannelli di permutazione in metallo per la connessione e l'alloggio prese dati RJ45, pannelli passacavi, ripiani di supporto per componenti attivi, passacavi verticali, pannelli universali, pannelli ciechi, incluso flange e kit di montaggio, accessori di identificazione, punto di messa a terra, grado di protezione minimo IP20, temperatura di esercizio -40 °C ÷ +70°C; massima umidità relativa, <93%, colore a scelta della d.l. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Prima dell'ordine e fornitua è da fornire un disegno detagliato della composizione del quadro per la verifica e approvazione da parte della dl. / Nelle seguenti composizioni: armadio a rack da pavimento, 38 unità (AxLxP) (1800x800x800)per massimo 400 punti dati e massimo 10 switch e 1 server / § / Lieferung und Montage eines Rackschrankes 19", Standschrank, für die Verteilung und die Zertifizierung der Verkabelung bestehend aus Komponenten aus verzinktem Stahlblech: zusammengebaute Tragstruktur aus Stahlprofilen mit Befestigungspunkten für die Montage, Rücktür, Dachblech, Sockel, demontable Seitenwände, transparente Tür mit Griff und Schloss, Öffnung für eventuelle Lüfter mit Filter oder Lüftungsöffnungen, Schliessung von Öffnungen miitels Blindflanschen, Öffnungen und Zubehörteile für Kabeleinführungen, Set für eventuelle Anreihmontage, Nivellierfüsse, Versorgungseinheit bestehend aus 6 Universalschukosteckdosen, thermomagnetische Absicherung, komplett mit Versorgungskabel für Unterbrechungsfreie Stromversorgung, patch panel aus Metall für den Anschluss und die Montage von Datensteckdosen RJ45, Module für Kabeleinführungen, Geräteboden für die Unterbringung von aktiven Komponenten, vertikale Kabelführungen, Universalpaneele, Blindpaneele, komplett mit Flanschen und Befestigungsset, Beschriftungsset, Erdungspunkt, Schutzgrad mindestens IP20, Betriebstemperatur -40°C ÷ +70°C; maximale relative Luftfeuchtigkeit <93%, Farbe nach Angaben der Bauleitung / Als im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten. Vor Bestellung und der Lieferung ist der BL eine genaue Zeichnung über die Zusammensetzung des Verteilers zur Prüfung und Genehmigung vorzulegen. / In folgender Zusammensetzung: Rackverteiler Standschrank 38 Einheiten (HxLxT) (1800x800x800) für maximal 400 Datenpunkte und maximal 10 switch und 1 server		cad § St	3250,00000
9657		15.20.01.02.k		Fornitura e posa in opera di armadio Rack 19", da pavimento, per la distribuzione e l'attestazione dei cavi dell'impianto cablato composto da elementi in lamiera d'acciaio: stuttura di supporto composta da profilati in acciaio assemblata con fori di passo per il montaggio, piastra di fondo e tetto, zoccolo, pareti laterali smontabili, porta di chiusura trasparente con maniglia e chiusura a chiave, apertura per eventuale ventilatore con filtro oppure feritoia di areazione, chiusura delle apertura con flange cieche, apertura ed accessori per passaggio cavi, accessori per un'eventuale accoppiamento in serie, piedini di livellamento, pannello di alimentazione composto da 6 prese schuko universali, protezione magnetotermica, incluso cavo alimentazione rete UPS, pannelli di permutazione in metallo per la connessione e l'alloggio prese dati RJ45, pannelli passacavi, ripiani di supporto per componenti attivi, passacavi verticali, pannelli universali, pannelli ciechi, incluso flange e kit di montaggio, accessori di identificazione, punto di messa a terra, grado di protezione minimo IP20, temperatura di esercizio -40 °C ÷ +70°C; massima umidità relativa, <93%, colore a scelta della d.l. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Prima dell'ordine e fornitua è da fornire un disegno detagliato della composizione del quadro per la verifica e approvazione da parte della dl. / Nelle seguenti composizioni: armadio a rack da pavimento, 42 unità (AxLxP) (2000-2100x800x800) per massimo 450 punti dati e massimo 12 switch e 1 server / § / Lieferung und Montage eines Rackschrankes 19", Standschrank, für die Verteilung und die Zertifizierung der Verkabelung bestehend aus Komponenten aus verzinktem Stahlblech: zusammengebaute Tragstruktur aus Stahlprofilen mit Befestigungspunkten für die Montage, Rücktür, Dachblech, Sockel, demontable Seitenwände, transparente Tür mit Griff und Schloss, Öffnung für eventuelle Lüfter mit Filter oder Lüftungsöffnungen, Schliessung von Öffnungen miitels Blindflanschen, Öffnungen und Zubehörteile für Kabeleinführungen, Set für eventuelle Anreihmontage, Nivellierfüsse, Versorgungseinheit bestehend aus 6 Universalschukosteckdosen, thermomagnetische Absicherung, komplett mit Versorgungskabel für Unterbrechungsfreie Stromversorgung, patch panel aus Metall für den Anschluss und die Montage von Datensteckdosen RJ45, Module für Kabeleinführungen, Geräteboden für die Unterbringung von aktiven Komponenten, vertikale Kabelführungen, Universalpaneele, Blindpaneele, komplett mit Flanschen und Befestigungsset, Beschriftungsset, Erdungspunkt, Schutzgrad mindestens IP20, Betriebstemperatur -40°C ÷ +70°C; maximale relative Luftfeuchtigkeit <93%, Farbe nach Angaben der Bauleitung / Als im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten. Vor Bestellung und der Lieferung ist der BL eine genaue Zeichnung über die Zusammensetzung des Verteilers zur Prüfung und Genehmigung vorzulegen. / In folgender Zusammensetzung: Rackverteiler Standschrank 42 Einheiten (HxLxT) (2000-210x800x800) für maximal 450 Datenpunkte und maximal 12 switch und 1 server		cad § St	4040,00000
9658		15.20.01.02.l		Fornitura e posa in opera di armadio Rack 19", da pavimento, per la distribuzione e l'attestazione dei cavi dell'impianto cablato composto da elementi in lamiera d'acciaio: stuttura di supporto composta da profilati in acciaio assemblata con fori di passo per il montaggio, piastra di fondo e tetto, zoccolo, pareti laterali smontabili, porta di chiusura trasparente con maniglia e chiusura a chiave, apertura per eventuale ventilatore con filtro oppure feritoia di areazione, chiusura delle apertura con flange cieche, apertura ed accessori per passaggio cavi, accessori per un'eventuale accoppiamento in serie, piedini di livellamento, pannello di alimentazione composto da 6 prese schuko universali, protezione magnetotermica, incluso cavo alimentazione rete UPS, pannelli di permutazione in metallo per la connessione e l'alloggio prese dati RJ45, pannelli passacavi, ripiani di supporto per componenti attivi, passacavi verticali, pannelli universali, pannelli ciechi, incluso flange e kit di montaggio, accessori di identificazione, punto di messa a terra, grado di protezione minimo IP20, temperatura di esercizio -40 °C ÷ +70°C; massima umidità relativa, <93%, colore a scelta della d.l. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Prima dell'ordine e fornitua è da fornire un disegno detagliato della composizione del quadro per la verifica e approvazione da parte della dl. / Nelle seguenti composizioni: armadio a rack da pavimento, 47 unità (AxLxP) (2200x800x800) per massimo 500 punti dati e massimo 12 switch e 1 server / § / Lieferung und Montage eines Rackschrankes 19", Standschrank, für die Verteilung und die Zertifizierung der Verkabelung bestehend aus Komponenten aus verzinktem Stahlblech: zusammengebaute Tragstruktur aus Stahlprofilen mit Befestigungspunkten für die Montage, Rücktür, Dachblech, Sockel, demontable Seitenwände, transparente Tür mit Griff und Schloss, Öffnung für eventuelle Lüfter mit Filter oder Lüftungsöffnungen, Schliessung von Öffnungen miitels Blindflanschen, Öffnungen und Zubehörteile für Kabeleinführungen, Set für eventuelle Anreihmontage, Nivellierfüsse, Versorgungseinheit bestehend aus 6 Universalschukosteckdosen, thermomagnetische Absicherung, komplett mit Versorgungskabel für Unterbrechungsfreie Stromversorgung, patch panel aus Metall für den Anschluss und die Montage von Datensteckdosen RJ45, Module für Kabeleinführungen, Geräteboden für die Unterbringung von aktiven Komponenten, vertikale Kabelführungen, Universalpaneele, Blindpaneele, komplett mit Flanschen und Befestigungsset, Beschriftungsset, Erdungspunkt, Schutzgrad mindestens IP20, Betriebstemperatur -40°C ÷ +70°C; maximale relative Luftfeuchtigkeit <93%, Farbe nach Angaben der Bauleitung / Als im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten. Vor Bestellung und der Lieferung ist der BL eine genaue Zeichnung über die Zusammensetzung des Verteilers zur Prüfung und Genehmigung vorzulegen. / In folgender Zusammensetzung: Rackverteiler Standschrank 47 Einheiten (HxLxT) (2200x800x800) für maximal 500 Datenpunkte und maximal 12 switch und 1 server		cad § St	3650,00000
9659		15.20.01.02.m		Fornitura e posa in opera di armadio Rack 19", da pavimento, per la distribuzione e l'attestazione dei cavi dell'impianto cablato composto da elementi in lamiera d'acciaio: stuttura di supporto composta da profilati in acciaio assemblata con fori di passo per il montaggio, piastra di fondo e tetto, zoccolo, pareti laterali smontabili, porta di chiusura trasparente con maniglia e chiusura a chiave, apertura per eventuale ventilatore con filtro oppure feritoia di areazione, chiusura delle apertura con flange cieche, apertura ed accessori per passaggio cavi, accessori per un'eventuale accoppiamento in serie, piedini di livellamento, pannello di alimentazione composto da 6 prese schuko universali, protezione magnetotermica, incluso cavo alimentazione rete UPS, pannelli di permutazione in metallo per la connessione e l'alloggio prese dati RJ45, pannelli passacavi, ripiani di supporto per componenti attivi, passacavi verticali, pannelli universali, pannelli ciechi, incluso flange e kit di montaggio, accessori di identificazione, punto di messa a terra, grado di protezione minimo IP20, temperatura di esercizio -40 °C ÷ +70°C; massima umidità relativa, <93%, colore a scelta della d.l. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Prima dell'ordine e fornitua è da fornire un disegno detagliato della composizione del quadro per la verifica e approvazione da parte della dl. / Nelle seguenti composizioni: armadio a rack da pavimento, 42 unità (AxLxP) (2000-2100x800x1000) per massimo 450 punti dati e massimo 12 switch e 1 server / § / Lieferung und Montage eines Rackschrankes 19", Standschrank, für die Verteilung und die Zertifizierung der Verkabelung bestehend aus Komponenten aus verzinktem Stahlblech: zusammengebaute Tragstruktur aus Stahlprofilen mit Befestigungspunkten für die Montage, Rücktür, Dachblech, Sockel, demontable Seitenwände, transparente Tür mit Griff und Schloss, Öffnung für eventuelle Lüfter mit Filter oder Lüftungsöffnungen, Schliessung von Öffnungen miitels Blindflanschen, Öffnungen und Zubehörteile für Kabeleinführungen, Set für eventuelle Anreihmontage, Nivellierfüsse, Versorgungseinheit bestehend aus 6 Universalschukosteckdosen, thermomagnetische Absicherung, komplett mit Versorgungskabel für Unterbrechungsfreie Stromversorgung, patch panel aus Metall für den Anschluss und die Montage von Datensteckdosen RJ45, Module für Kabeleinführungen, Geräteboden für die Unterbringung von aktiven Komponenten, vertikale Kabelführungen, Universalpaneele, Blindpaneele, komplett mit Flanschen und Befestigungsset, Beschriftungsset, Erdungspunkt, Schutzgrad mindestens IP20, Betriebstemperatur -40°C ÷ +70°C; maximale relative Luftfeuchtigkeit <93%, Farbe nach Angaben der Bauleitung / Als im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten. Vor Bestellung und der Lieferung ist der BL eine genaue Zeichnung über die Zusammensetzung des Verteilers zur Prüfung und Genehmigung vorzulegen. / In folgender Zusammensetzung: Rackverteiler Standschrank 42 Einheiten (HxLxT) (2000-210x600x1000) für maximal 450 Datenpunkte und maximal 12 switch und 1 server		cad § St	3990,00000
9660		15.20.01.02.n		Fornitura e posa in opera di armadio Rack 19", da pavimento, per la distribuzione e l'attestazione dei cavi dell'impianto cablato composto da elementi in lamiera d'acciaio: stuttura di supporto composta da profilati in acciaio assemblata con fori di passo per il montaggio, piastra di fondo e tetto, zoccolo, pareti laterali smontabili, porta di chiusura trasparente con maniglia e chiusura a chiave, apertura per eventuale ventilatore con filtro oppure feritoia di areazione, chiusura delle apertura con flange cieche, apertura ed accessori per passaggio cavi, accessori per un'eventuale accoppiamento in serie, piedini di livellamento, pannello di alimentazione composto da 6 prese schuko universali, protezione magnetotermica, incluso cavo alimentazione rete UPS, pannelli di permutazione in metallo per la connessione e l'alloggio prese dati RJ45, pannelli passacavi, ripiani di supporto per componenti attivi, passacavi verticali, pannelli universali, pannelli ciechi, incluso flange e kit di montaggio, accessori di identificazione, punto di messa a terra, grado di protezione minimo IP20, temperatura di esercizio -40 °C ÷ +70°C; massima umidità relativa, <93%, colore a scelta della d.l. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Prima dell'ordine e fornitua è da fornire un disegno detagliato della composizione del quadro per la verifica e approvazione da parte della dl. / Nelle seguenti composizioni: armadio a rack da pavimento, 47 unità (AxLxP) (2200x800x1000) per massimo 500 punti dati e massimo 12 switch e 1 server / § / Lieferung und Montage eines Rackschrankes 19", Standschrank, für die Verteilung und die Zertifizierung der Verkabelung bestehend aus Komponenten aus verzinktem Stahlblech: zusammengebaute Tragstruktur aus Stahlprofilen mit Befestigungspunkten für die Montage, Rücktür, Dachblech, Sockel, demontable Seitenwände, transparente Tür mit Griff und Schloss, Öffnung für eventuelle Lüfter mit Filter oder Lüftungsöffnungen, Schliessung von Öffnungen miitels Blindflanschen, Öffnungen und Zubehörteile für Kabeleinführungen, Set für eventuelle Anreihmontage, Nivellierfüsse, Versorgungseinheit bestehend aus 6 Universalschukosteckdosen, thermomagnetische Absicherung, komplett mit Versorgungskabel für Unterbrechungsfreie Stromversorgung, patch panel aus Metall für den Anschluss und die Montage von Datensteckdosen RJ45, Module für Kabeleinführungen, Geräteboden für die Unterbringung von aktiven Komponenten, vertikale Kabelführungen, Universalpaneele, Blindpaneele, komplett mit Flanschen und Befestigungsset, Beschriftungsset, Erdungspunkt, Schutzgrad mindestens IP20, Betriebstemperatur -40°C ÷ +70°C; maximale relative Luftfeuchtigkeit <93%, Farbe nach Angaben der Bauleitung / Als im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten. Vor Bestellung und der Lieferung ist der BL eine genaue Zeichnung über die Zusammensetzung des Verteilers zur Prüfung und Genehmigung vorzulegen. / In folgender Zusammensetzung: Rackverteiler Standschrank 47 Einheiten (HxLxT) (2200x800x1000) für maximal 500 Datenpunkte und maximal 12 switch und 1 server		cad § St	4620,00000
9661		15.20.01.05		Fornitura e posa in opera di armadio Rack 19", da pavimento, per la distribuzione e l'attestazione dei cavi dell'impianto cablato composto da elementi in lamiera d'acciaio: stuttura di supporto composta da profilati in acciaio assemblata con fori di passo per il montaggio, piastra di fondo e tetto, zoccolo, pareti laterali smontabili, porta di chiusura trasparente con maniglia e chiusura a chiave, apertura per eventuale ventilatore con filtro oppure feritoia di areazione, chiusura delle apertura con flange cieche, apertura ed accessori per passaggio cavi, accessori per un'eventuale accoppiamento in serie, piedini di livellamento, pannello di alimentazione composto da 6 prese schuko universali, protezione magnetotermica, incluso cavo alimentazione rete UPS, pannelli di permutazione in metallo per la connessione e l'alloggio prese dati RJ45, pannelli passacavi, ripiani di supporto per componenti attivi, passacavi verticali, pannelli universali, pannelli ciechi, incluso flange e kit di montaggio, accessori di identificazione, punto di messa a terra, grado di protezione minimo IP20, temperatura di esercizio -40 °C ÷ +70°C; massima umidità relativa, <93%, colore a scelta della d.l. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Prima dell'ordine e fornitua è da fornire un disegno detagliato della composizione del quadro per la verifica e approvazione da parte della dl. / Nelle seguenti composizioni: Cordone di permutazione (patch cord) / § / Lieferung und Montage eines Rackschrankes 19", Standschrank, für die Verteilung und die Zertifizierung der Verkabelung bestehend aus Komponenten aus verzinktem Stahlblech: zusammengebaute Tragstruktur aus Stahlprofilen mit Befestigungspunkten für die Montage, Rücktür, Dachblech, Sockel, demontable Seitenwände, transparente Tür mit Griff und Schloss, Öffnung für eventuelle Lüfter mit Filter oder Lüftungsöffnungen, Schliessung von Öffnungen miitels Blindflanschen, Öffnungen und Zubehörteile für Kabeleinführungen, Set für eventuelle Anreihmontage, Nivellierfüsse, Versorgungseinheit bestehend aus 6 Universalschukosteckdosen, thermomagnetische Absicherung, komplett mit Versorgungskabel für Unterbrechungsfreie Stromversorgung, patch panel aus Metall für den Anschluss und die Montage von Datensteckdosen RJ45, Module für Kabeleinführungen, Geräteboden für die Unterbringung von aktiven Komponenten, vertikale Kabelführungen, Universalpaneele, Blindpaneele, komplett mit Flanschen und Befestigungsset, Beschriftungsset, Erdungspunkt, Schutzgrad mindestens IP20, Betriebstemperatur -40°C ÷ +70°C; maximale relative Luftfeuchtigkeit <93%, Farbe nach Angaben der Bauleitung / Als im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten. Vor Bestellung und der Lieferung ist der BL eine genaue Zeichnung über die Zusammensetzung des Verteilers zur Prüfung und Genehmigung vorzulegen. / In folgender Zusammensetzung: Patchkabel
9662		15.20.01.05.a		Cordone di permutazione (patch cord) Cordone di permutazione (patch cord) RJ45- RJ45 cat 6 U/UTP, 0,5 m / § / Patchkabel Patchkabel RJ45- RJ45 cat 6 U/UTP, 0,5 m		cad § St	11,10000
9663		15.20.01.05.b		Cordone di permutazione (patch cord) Cordone di permutazione (patch cord) RJ45- RJ45 cat 6 F/UTP, 0,5 m / § / Patchkabel Patchkabel RJ45- RJ45 cat 6 F/UTP, 0,5 m		cad § St	14,10000
9664		15.20.01.05.c		Cordone di permutazione (patch cord) Cordone di permutazione (patch cord) RJ45- RJ45 cat 6A SF/UTP, 0,5 m / § / Patchkabel Patchkabel RJ45- RJ45 cat 6A SF/UTP, 0,5 m		cad § St	15,00000
9665		15.20.01.05.d		Cordone di permutazione (patch cord) Cordone di permutazione (patch cord) RJ45- RJ45 cat 7 SF/UTP, 0,5 m / § / Patchkabel Patchkabel RJ45- RJ45 cat 7 SF/UTP, 0,5 m		cad § St	15,40000
9666		15.20.01.05.e		Cordone di permutazione (patch cord) Cordone di permutazione (patch cord) RJ45- RJ45 cat 6 U/UTP, 1,0 m / § / Patchkabel Patchkabel RJ45- RJ45 cat 6 U/UTP, 1,0 m		cad § St	12,70000
9667		15.20.01.05.f		Cordone di permutazione (patch cord) Cordone di permutazione (patch cord) RJ45- RJ45 cat 6 F/UTP, 1,0 m / § / Patchkabel Patchkabel RJ45- RJ45 cat 6 F/UTP, 1,0 m		cad § St	14,50000
9668		15.20.01.05.g		Cordone di permutazione (patch cord) Cordone di permutazione (patch cord) RJ45- RJ45 cat 6A SF/UTP, 1,0 m / § / Patchkabel Patchkabel RJ45- RJ45 cat 6A SF/UTP, 1,0 m		cad § St	16,30000
9669		15.20.01.05.h		Cordone di permutazione (patch cord) Cordone di permutazione (patch cord) RJ45- RJ45 cat 7 SF/UTP, 1,0 m / § / Patchkabel Patchkabel RJ45- RJ45 cat 7 SF/UTP, 1,0 m		cad § St	17,90000
9670		15.20.01.05.i		Cordone di permutazione (patch cord) Cordone di permutazione (patch cord) RJ45- RJ45 cat 6 U/UTP, 1,5 m / § / Patchkabel Patchkabel RJ45- RJ45 cat 6 U/UTP,1,5 m		cad § St	13,60000
9671		15.20.01.05.j		Cordone di permutazione (patch cord) Cordone di permutazione (patch cord) RJ45- RJ45 cat 6 F/UTP, 1,5 m / § / Patchkabel Patchkabel RJ45- RJ45 cat 6 F/UTP, 1,5 m		cad § St	14,90000
9672		15.20.01.05.k		Cordone di permutazione (patch cord) Cordone di permutazione (patch cord) RJ45- RJ45 cat 6A SF/UTP, 1,5 m / § / Patchkabel Patchkabel RJ45- RJ45 cat 6A SF/UTP, 1,5 m		cad § St	18,50000
9673		15.20.01.05.l		Cordone di permutazione (patch cord) Cordone di permutazione (patch cord) RJ45- RJ45 cat 7 SF/UTP, 1,5 m / § / Patchkabel Patchkabel RJ45- RJ45 cat 7 SF/UTP, 1,5 m		cad § St	19,80000
9674		15.20.01.05.m		Cordone di permutazione (patch cord) Cordone di permutazione (patch cord) RJ45- RJ45 cat 6 U/UTP, 2,0 m / § / Patchkabel Patchkabel RJ45- RJ45 cat 6 U/UTP, 2,0 m		cad § St	14,10000
9675		15.20.01.05.n		Cordone di permutazione (patch cord) Cordone di permutazione (patch cord) RJ45- RJ45 cat 6 F/UTP, 2,0 m / § / Patchkabel Patchkabel RJ45- RJ45 cat 6 F/UTP, 2,0 m		cad § St	15,80000
9676		15.20.01.05.o		Cordone di permutazione (patch cord) Cordone di permutazione (patch cord) RJ45- RJ45 cat 6A SF/UTP, 2,0 m / § / Patchkabel Patchkabel RJ45- RJ45 cat 6A SF/UTP, 2,0 m		cad § St	19,10000
9677		15.20.01.05.p		Cordone di permutazione (patch cord) Cordone di permutazione (patch cord) RJ45- RJ45 cat 7 SF/UTP, 2,0 m / § / Patchkabel Patchkabel RJ45- RJ45 cat 7 SF/UTP, 2,0 m		cad § St	20,60000
9678		15.20.01.10		Cordone di permutazione (patch cord) Fornitura e posa in opera di ventola di espulsione aria per armadio Rack 19", compreso termostato di ambiente, regolabile da 10° a 60°C, contatti NA, NC, compreso collegamento dell’ alimentazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. / § / Patchkabel Lieferung und Montage eines Abluftventilators für Rack Verteiler 19", komplett mit Raumthermostat, einstellbar von 10° bis 60°C, Kontakte NO, NC, komplett mit Einspeiseleitung. Als im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten.		cad § St	181,00000
9679		15.20.01.20		Cordone di permutazione (patch cord) Fornitura e posa in opera di un condizionatore per quadri rack, campo di regolazione 20-55°C, impostazione temperature digitale, funzione di protezione contro la formazione di ghiaccio, controllo motori, filtri, dispositivo di scarico della condensa, compreso collegamento dell’ alimentazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. / § / Patchkabel Lieferung und Montage eines Kühlgerätes für Rackverteiler, Einstellbereich 20-55°C, digitale Einstellung der Temperatur, Vorrichtung gegen Eisbildung, Motorenüberwachung, komplett mit Filtern, Kondensablauf und Einspeiseleitung. Als im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten.		cad § St	2470,00000
9680		15.20.02		Cordone di permutazione (patch cord) Punto fonia da armadio rack cat. 3 / § / Patchkabel Telefonauslass Kategorie 3
9681		15.20.02.01		Punto fonia da armadio rack cat. 3 Fornitura e posa in opera di punto fonia in categoria 3 (cavo telefonico non schermato a coppie con guiana non propagante l'incendio e ridotta emissione di fumi e gas tossici, colore anime secondo le tabelle CEI UNEL, anima a filo unico in rame stagnato, isolante in PVC, guaina in PVC in colore grigio, resistenza di isolamento >500Megaohm/ km, rigidità elettrica 1KV in CA oppure 1,5kV in CC per 60s, capacità mutuà massima 120nF/km, squilibrio di capacità massima 400pF/500m) dal armadio rack, fino presa telefono, compreso il sistema di posa (sotto traccia/ a vista). Durante la fase di posa del cablaggio devono essere tenute in considerazione le normative in materia di posa a regola d'arte. Inoltre saranno rispettate tutte le normative in materia di compatibilità elettromagnetica. Il cablaggio strutturato sarà realizzata con cavi a coppie, tali cavi saranno posati a partire dal quadro rack sino a raggiungere la postazione di utente o punto di lavoro (P.d.L.). I cavi devono essere posati in tubazioni e/o canalizzazioni di distribuzione dedicate. Durante la posa dei cavi deve essere prestata la massima cura a non superare sia la tensione di tiro, sia il raggio di curvatura minimo, onde evitare il degradamento delle loro caratteristiche tecniche. All'interno dell'armadio i cavi saranno fascettati e legati ai montanti del rack, dal basso verso l'alto, preferibilmente dalla parte posteriore, provvedendo inoltre a dividerli a gruppi (tanti quanti ne può attestare un permutatore), fino a raggiungere il permutatore. In fase di raggruppamento dei cavi, si dovrà avere particolare cura a non fascettarli in modo stretto, per non incorrere nelle problematiche di degradamento. I singoli cavi saranno corredati di un'etichetta indelebile che identificherà i due punti terminalo del cavo stesso. La dicitura sarà riportata anche sul libro delle permutazioni. L'etichettatura dei cavi sarà effettuata già in fase di posa dei cavi stessi. Per ogni connessione verranno messe in campo tratte uniche, tra i due punti da unire senza interruzioni o giunti intermedi. I cavi di distribuzione orizzontale saranno terminati, sia lato patch panel, sia lato postazione di lavoro a mezzo di connettori RJ45 incluso frutti e placche, scatola portafrutto, scatole di derivazione. Le connessioni dovranno avvenire per perforazione d'isolante con contatto LSA. caratteristiche tecniche dei connettori - temperatura di esercizio: -40 °C ÷ +70°C; - massima umidità relativa < 93%, Per quanto concerne la postazione utente, s'intende il punto di collegamento tra la rete di distribuzione orizzontale ed il terminale utente. Ciascuna Postazione Utente sarà equipaggiata con una piastrina frontale per scatola da incasso ed un numero idoneo di prese RJ45. Ad ogni presa sarà attestato un distinto cavo. Essa si presenterà in maniera univoca all'utilizzatore ed indipendente dal tipo di applicazione a cui può essere destinata per ogni singolo RJ45. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio nocnhè la misura e verifica necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / nella seguente esecuzione: / § / Telefonauslass Kategorie 3 Lieferung und Montage eines Telefonauslasses in der Kategorie 3, (Telefonkabel nicht geschirmt, Mantelleitung nicht fammwidrige Ausführung, geringe Rauch- und Giftgasemissionen, Adernfarbe entsprechend der CEI Unel-Tabelle, Einzelleiter aus verzinntem Kupfer, Isolierung aus PVC, Mantel aus grauem PVC, Isolationswiderstand >500Megaohm/ km, Durchlagfestigkeit 1KV in AC, oder 1,5kV in DC für 60s, maximal Gegenkapazität 120nF/km, maximale Unabgeglichenheit 400pF/500m), ausgehend vom Rackverteiler bis Telefonsteckdose, komplett mit Verlegessystem (Unter Putz/ in Sicht). Bei der Verlegung der Kabel sind die Bestimmungen der fachgerechten Verlegung und Ausführung der Arbeiten zu beachten. Zudem sind sämtliche Bestimmungen in Bezug auf die elektromagnetische Kompatibilität zu beachten. Die Verkabelung erfolgt mittels Kopienkabel, welche vom Rackschrank ausgehend bis zum Arbeitsplatz bzw. Nutzer verlegt werden. Die Kabel müssen in getrennten Rohren und/ oder Kanälen verlegt werden. Bei der Verlegung ist darauf zu achten, dass die maximale Zugbelastung sowie der Mindestbiegeradius eingehalten werden um eine Degradation der technischen Eigenschaften zu vermeiden. Im Verteiler müssen die Kabel gebündelt und an der Struktur des Verteilers von unten nach oben befestigt werden, wünschenswert auf der Rückseite, aufgeteilt in verschiedene Bündel bis zur Verteilung (gleiche Anzahl wie ein Verteiler aufnehmen kann). Bei der Bündelung der Kabel ist speziell darauf zu achten, dass diese nicht zu eng gebunden werden um keine Probleme einer Degradierung herbeizuführen. Jedes einzelne Kabel ist mit einer wasserfesten Beschriftung versehen, mit welchem die Endpunkte identifiziert werden können. Die Beschriftung ist zusätzlich in der Patchübersicht zu vermerken. Die Beschriftung ist bereits während der Verlegung der Kabel anzubringen. Für jeden Anschluss sind Kabel in einziger Länge, ohne jegliche Kupplung und Unterbrechungen zwischen den beiden Enden. Die Kabel für die horizontale Verlegung sind an den Enden (Patch Panel und Nutzer) mittels Steckern RJ45 inklusive Gerätesteckern und Abdeckrahmen sowie Gerätedosen, Abzweigdosen zu versehen. Die Verbindungen sind mit Schneideklemmverbindungen bei der Isolierung mit LSA Kontakten herzustellen. Technische Eigenschaften der Stecker: Betriebstemperatur: -40°C ÷ +70°C, maximale relative Luftfeuchtigkeit< 93%. Als Arbeitsplatz versteht sich die Verbindung zwischen dem horizontalen Verteilernetz sowie dem Endpunkt. Jeder Arbeitsplatz ist mit Frontabbdeckung für Einbaudosen und einer ausreichenden Anzahl von RJ45 Steckdosen zu versehen. Für jede Steckdose ist ein eigenes Kabel zu verwenden. Das Kabel ist eindeutig dem Arbeitsplatz zuzuordnen und ist unabhängig von der Art der Verwendung der einzelnen RJ45 Datendosen. Jeder Arbeitsplatz ist mit einem eigenen Kabel anzuschliessen. Für den Nutzer ist jeder Arbeitsplatz eindeutig zu identifizieren und ist unabhängig von der Anwendung einer jeden RJ 45 Steckdose. Als im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten.
9682		15.20.02.01.a		Fornitura e posa in opera di punto fonia in categoria 3 (cavo telefonico non schermato a coppie con guiana non propagante l'incendio e ridotta emissione di fumi e gas tossici, colore anime secondo le tabelle CEI UNEL, anima a filo unico in rame stagnato, isolante in PVC, guaina in PVC in colore grigio, resistenza di isolamento >500Megaohm/ km, rigidità elettrica 1KV in CA oppure 1,5kV in CC per 60s, capacità mutuà massima 120nF/km, squilibrio di capacità massima 400pF/500m) dal armadio rack, fino presa telefono, compreso il sistema di posa (sotto traccia/ a vista). Durante la fase di posa del cablaggio devono essere tenute in considerazione le normative in materia di posa a regola d'arte. Inoltre saranno rispettate tutte le normative in materia di compatibilità elettromagnetica. Il cablaggio strutturato sarà realizzata con cavi a coppie, tali cavi saranno posati a partire dal quadro rack sino a raggiungere la postazione di utente o punto di lavoro (P.d.L.). I cavi devono essere posati in tubazioni e/o canalizzazioni di distribuzione dedicate. Durante la posa dei cavi deve essere prestata la massima cura a non superare sia la tensione di tiro, sia il raggio di curvatura minimo, onde evitare il degradamento delle loro caratteristiche tecniche. All'interno dell'armadio i cavi saranno fascettati e legati ai montanti del rack, dal basso verso l'alto, preferibilmente dalla parte posteriore, provvedendo inoltre a dividerli a gruppi (tanti quanti ne può attestare un permutatore), fino a raggiungere il permutatore. In fase di raggruppamento dei cavi, si dovrà avere particolare cura a non fascettarli in modo stretto, per non incorrere nelle problematiche di degradamento. I singoli cavi saranno corredati di un'etichetta indelebile che identificherà i due punti terminalo del cavo stesso. La dicitura sarà riportata anche sul libro delle permutazioni. L'etichettatura dei cavi sarà effettuata già in fase di posa dei cavi stessi. Per ogni connessione verranno messe in campo tratte uniche, tra i due punti da unire senza interruzioni o giunti intermedi. I cavi di distribuzione orizzontale saranno terminati, sia lato patch panel, sia lato postazione di lavoro a mezzo di connettori RJ45 incluso frutti e placche, scatola portafrutto, scatole di derivazione. Le connessioni dovranno avvenire per perforazione d'isolante con contatto LSA. caratteristiche tecniche dei connettori - temperatura di esercizio: -40 °C ÷ +70°C; - massima umidità relativa < 93%, Per quanto concerne la postazione utente, s'intende il punto di collegamento tra la rete di distribuzione orizzontale ed il terminale utente. Ciascuna Postazione Utente sarà equipaggiata con una piastrina frontale per scatola da incasso ed un numero idoneo di prese RJ45. Ad ogni presa sarà attestato un distinto cavo. Essa si presenterà in maniera univoca all'utilizzatore ed indipendente dal tipo di applicazione a cui può essere destinata per ogni singolo RJ45. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio nocnhè la misura e verifica necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / nella seguente esecuzione: gruppo costituito da presa telefono, 2 coppie, tipo RJ45, diametro conduttore 0,6mm, lunghezza da 0 a massima 20m / § / Lieferung und Montage eines Telefonauslasses in der Kategorie 3, (Telefonkabel nicht geschirmt, Mantelleitung nicht fammwidrige Ausführung, geringe Rauch- und Giftgasemissionen, Adernfarbe entsprechend der CEI Unel-Tabelle, Einzelleiter aus verzinntem Kupfer, Isolierung aus PVC, Mantel aus grauem PVC, Isolationswiderstand >500Megaohm/ km, Durchlagfestigkeit 1KV in AC, oder 1,5kV in DC für 60s, maximal Gegenkapazität 120nF/km, maximale Unabgeglichenheit 400pF/500m), ausgehend vom Rackverteiler bis Telefonsteckdose, komplett mit Verlegessystem (Unter Putz/ in Sicht). Bei der Verlegung der Kabel sind die Bestimmungen der fachgerechten Verlegung und Ausführung der Arbeiten zu beachten. Zudem sind sämtliche Bestimmungen in Bezug auf die elektromagnetische Kompatibilität zu beachten. Die Verkabelung erfolgt mittels Kopienkabel, welche vom Rackschrank ausgehend bis zum Arbeitsplatz bzw. Nutzer verlegt werden. Die Kabel müssen in getrennten Rohren und/ oder Kanälen verlegt werden. Bei der Verlegung ist darauf zu achten, dass die maximale Zugbelastung sowie der Mindestbiegeradius eingehalten werden um eine Degradation der technischen Eigenschaften zu vermeiden. Im Verteiler müssen die Kabel gebündelt und an der Struktur des Verteilers von unten nach oben befestigt werden, wünschenswert auf der Rückseite, aufgeteilt in verschiedene Bündel bis zur Verteilung (gleiche Anzahl wie ein Verteiler aufnehmen kann). Bei der Bündelung der Kabel ist speziell darauf zu achten, dass diese nicht zu eng gebunden werden um keine Probleme einer Degradierung herbeizuführen. Jedes einzelne Kabel ist mit einer wasserfesten Beschriftung versehen, mit welchem die Endpunkte identifiziert werden können. Die Beschriftung ist zusätzlich in der Patchübersicht zu vermerken. Die Beschriftung ist bereits während der Verlegung der Kabel anzubringen. Für jeden Anschluss sind Kabel in einziger Länge, ohne jegliche Kupplung und Unterbrechungen zwischen den beiden Enden. Die Kabel für die horizontale Verlegung sind an den Enden (Patch Panel und Nutzer) mittels Steckern RJ45 inklusive Gerätesteckern und Abdeckrahmen sowie Gerätedosen, Abzweigdosen zu versehen. Die Verbindungen sind mit Schneideklemmverbindungen bei der Isolierung mit LSA Kontakten herzustellen. Technische Eigenschaften der Stecker: Betriebstemperatur: -40°C ÷ +70°C, maximale relative Luftfeuchtigkeit< 93%. Als Arbeitsplatz versteht sich die Verbindung zwischen dem horizontalen Verteilernetz sowie dem Endpunkt. Jeder Arbeitsplatz ist mit Frontabbdeckung für Einbaudosen und einer ausreichenden Anzahl von RJ45 Steckdosen zu versehen. Für jede Steckdose ist ein eigenes Kabel zu verwenden. Das Kabel ist eindeutig dem Arbeitsplatz zuzuordnen und ist unabhängig von der Art der Verwendung der einzelnen RJ45 Datendosen. Jeder Arbeitsplatz ist mit einem eigenen Kabel anzuschliessen. Für den Nutzer ist jeder Arbeitsplatz eindeutig zu identifizieren und ist unabhängig von der Anwendung einer jeden RJ 45 Steckdose. Als im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten. Telefonauslass, 2 Kopenkabel, RJ45, Durchmesser Leiter 0,6mm, Länge 0 bis maximal 20m		cad § St	47,70000
9683		15.20.02.01.b		Fornitura e posa in opera di punto fonia in categoria 3 (cavo telefonico non schermato a coppie con guiana non propagante l'incendio e ridotta emissione di fumi e gas tossici, colore anime secondo le tabelle CEI UNEL, anima a filo unico in rame stagnato, isolante in PVC, guaina in PVC in colore grigio, resistenza di isolamento >500Megaohm/ km, rigidità elettrica 1KV in CA oppure 1,5kV in CC per 60s, capacità mutuà massima 120nF/km, squilibrio di capacità massima 400pF/500m) dal armadio rack, fino presa telefono, compreso il sistema di posa (sotto traccia/ a vista). Durante la fase di posa del cablaggio devono essere tenute in considerazione le normative in materia di posa a regola d'arte. Inoltre saranno rispettate tutte le normative in materia di compatibilità elettromagnetica. Il cablaggio strutturato sarà realizzata con cavi a coppie, tali cavi saranno posati a partire dal quadro rack sino a raggiungere la postazione di utente o punto di lavoro (P.d.L.). I cavi devono essere posati in tubazioni e/o canalizzazioni di distribuzione dedicate. Durante la posa dei cavi deve essere prestata la massima cura a non superare sia la tensione di tiro, sia il raggio di curvatura minimo, onde evitare il degradamento delle loro caratteristiche tecniche. All'interno dell'armadio i cavi saranno fascettati e legati ai montanti del rack, dal basso verso l'alto, preferibilmente dalla parte posteriore, provvedendo inoltre a dividerli a gruppi (tanti quanti ne può attestare un permutatore), fino a raggiungere il permutatore. In fase di raggruppamento dei cavi, si dovrà avere particolare cura a non fascettarli in modo stretto, per non incorrere nelle problematiche di degradamento. I singoli cavi saranno corredati di un'etichetta indelebile che identificherà i due punti terminalo del cavo stesso. La dicitura sarà riportata anche sul libro delle permutazioni. L'etichettatura dei cavi sarà effettuata già in fase di posa dei cavi stessi. Per ogni connessione verranno messe in campo tratte uniche, tra i due punti da unire senza interruzioni o giunti intermedi. I cavi di distribuzione orizzontale saranno terminati, sia lato patch panel, sia lato postazione di lavoro a mezzo di connettori RJ45 incluso frutti e placche, scatola portafrutto, scatole di derivazione. Le connessioni dovranno avvenire per perforazione d'isolante con contatto LSA. caratteristiche tecniche dei connettori - temperatura di esercizio: -40 °C ÷ +70°C; - massima umidità relativa < 93%, Per quanto concerne la postazione utente, s'intende il punto di collegamento tra la rete di distribuzione orizzontale ed il terminale utente. Ciascuna Postazione Utente sarà equipaggiata con una piastrina frontale per scatola da incasso ed un numero idoneo di prese RJ45. Ad ogni presa sarà attestato un distinto cavo. Essa si presenterà in maniera univoca all'utilizzatore ed indipendente dal tipo di applicazione a cui può essere destinata per ogni singolo RJ45. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio nocnhè la misura e verifica necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / nella seguente esecuzione: gruppo costituito da presa telefono, 2 coppie, tipo RJ45, diametro conduttore 0,6mm, lunghezza da 0 a massima 40m / § / Lieferung und Montage eines Telefonauslasses in der Kategorie 3, (Telefonkabel nicht geschirmt, Mantelleitung nicht fammwidrige Ausführung, geringe Rauch- und Giftgasemissionen, Adernfarbe entsprechend der CEI Unel-Tabelle, Einzelleiter aus verzinntem Kupfer, Isolierung aus PVC, Mantel aus grauem PVC, Isolationswiderstand >500Megaohm/ km, Durchlagfestigkeit 1KV in AC, oder 1,5kV in DC für 60s, maximal Gegenkapazität 120nF/km, maximale Unabgeglichenheit 400pF/500m), ausgehend vom Rackverteiler bis Telefonsteckdose, komplett mit Verlegessystem (Unter Putz/ in Sicht). Bei der Verlegung der Kabel sind die Bestimmungen der fachgerechten Verlegung und Ausführung der Arbeiten zu beachten. Zudem sind sämtliche Bestimmungen in Bezug auf die elektromagnetische Kompatibilität zu beachten. Die Verkabelung erfolgt mittels Kopienkabel, welche vom Rackschrank ausgehend bis zum Arbeitsplatz bzw. Nutzer verlegt werden. Die Kabel müssen in getrennten Rohren und/ oder Kanälen verlegt werden. Bei der Verlegung ist darauf zu achten, dass die maximale Zugbelastung sowie der Mindestbiegeradius eingehalten werden um eine Degradation der technischen Eigenschaften zu vermeiden. Im Verteiler müssen die Kabel gebündelt und an der Struktur des Verteilers von unten nach oben befestigt werden, wünschenswert auf der Rückseite, aufgeteilt in verschiedene Bündel bis zur Verteilung (gleiche Anzahl wie ein Verteiler aufnehmen kann). Bei der Bündelung der Kabel ist speziell darauf zu achten, dass diese nicht zu eng gebunden werden um keine Probleme einer Degradierung herbeizuführen. Jedes einzelne Kabel ist mit einer wasserfesten Beschriftung versehen, mit welchem die Endpunkte identifiziert werden können. Die Beschriftung ist zusätzlich in der Patchübersicht zu vermerken. Die Beschriftung ist bereits während der Verlegung der Kabel anzubringen. Für jeden Anschluss sind Kabel in einziger Länge, ohne jegliche Kupplung und Unterbrechungen zwischen den beiden Enden. Die Kabel für die horizontale Verlegung sind an den Enden (Patch Panel und Nutzer) mittels Steckern RJ45 inklusive Gerätesteckern und Abdeckrahmen sowie Gerätedosen, Abzweigdosen zu versehen. Die Verbindungen sind mit Schneideklemmverbindungen bei der Isolierung mit LSA Kontakten herzustellen. Technische Eigenschaften der Stecker: Betriebstemperatur: -40°C ÷ +70°C, maximale relative Luftfeuchtigkeit< 93%. Als Arbeitsplatz versteht sich die Verbindung zwischen dem horizontalen Verteilernetz sowie dem Endpunkt. Jeder Arbeitsplatz ist mit Frontabbdeckung für Einbaudosen und einer ausreichenden Anzahl von RJ45 Steckdosen zu versehen. Für jede Steckdose ist ein eigenes Kabel zu verwenden. Das Kabel ist eindeutig dem Arbeitsplatz zuzuordnen und ist unabhängig von der Art der Verwendung der einzelnen RJ45 Datendosen. Jeder Arbeitsplatz ist mit einem eigenen Kabel anzuschliessen. Für den Nutzer ist jeder Arbeitsplatz eindeutig zu identifizieren und ist unabhängig von der Anwendung einer jeden RJ 45 Steckdose. Als im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten. Telefonauslass, 2 Kopenkabel, RJ45, Durchmesser Leiter 0,6mm, Länge 0 bis maximal 40m		cad § St	67,80000
9684		15.20.02.01.c		Fornitura e posa in opera di punto fonia in categoria 3 (cavo telefonico non schermato a coppie con guiana non propagante l'incendio e ridotta emissione di fumi e gas tossici, colore anime secondo le tabelle CEI UNEL, anima a filo unico in rame stagnato, isolante in PVC, guaina in PVC in colore grigio, resistenza di isolamento >500Megaohm/ km, rigidità elettrica 1KV in CA oppure 1,5kV in CC per 60s, capacità mutuà massima 120nF/km, squilibrio di capacità massima 400pF/500m) dal armadio rack, fino presa telefono, compreso il sistema di posa (sotto traccia/ a vista). Durante la fase di posa del cablaggio devono essere tenute in considerazione le normative in materia di posa a regola d'arte. Inoltre saranno rispettate tutte le normative in materia di compatibilità elettromagnetica. Il cablaggio strutturato sarà realizzata con cavi a coppie, tali cavi saranno posati a partire dal quadro rack sino a raggiungere la postazione di utente o punto di lavoro (P.d.L.). I cavi devono essere posati in tubazioni e/o canalizzazioni di distribuzione dedicate. Durante la posa dei cavi deve essere prestata la massima cura a non superare sia la tensione di tiro, sia il raggio di curvatura minimo, onde evitare il degradamento delle loro caratteristiche tecniche. All'interno dell'armadio i cavi saranno fascettati e legati ai montanti del rack, dal basso verso l'alto, preferibilmente dalla parte posteriore, provvedendo inoltre a dividerli a gruppi (tanti quanti ne può attestare un permutatore), fino a raggiungere il permutatore. In fase di raggruppamento dei cavi, si dovrà avere particolare cura a non fascettarli in modo stretto, per non incorrere nelle problematiche di degradamento. I singoli cavi saranno corredati di un'etichetta indelebile che identificherà i due punti terminalo del cavo stesso. La dicitura sarà riportata anche sul libro delle permutazioni. L'etichettatura dei cavi sarà effettuata già in fase di posa dei cavi stessi. Per ogni connessione verranno messe in campo tratte uniche, tra i due punti da unire senza interruzioni o giunti intermedi. I cavi di distribuzione orizzontale saranno terminati, sia lato patch panel, sia lato postazione di lavoro a mezzo di connettori RJ45 incluso frutti e placche, scatola portafrutto, scatole di derivazione. Le connessioni dovranno avvenire per perforazione d'isolante con contatto LSA. caratteristiche tecniche dei connettori - temperatura di esercizio: -40 °C ÷ +70°C; - massima umidità relativa < 93%, Per quanto concerne la postazione utente, s'intende il punto di collegamento tra la rete di distribuzione orizzontale ed il terminale utente. Ciascuna Postazione Utente sarà equipaggiata con una piastrina frontale per scatola da incasso ed un numero idoneo di prese RJ45. Ad ogni presa sarà attestato un distinto cavo. Essa si presenterà in maniera univoca all'utilizzatore ed indipendente dal tipo di applicazione a cui può essere destinata per ogni singolo RJ45. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio nocnhè la misura e verifica necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / nella seguente esecuzione: gruppo costituito da presa telefono, 2 coppie, tipo RJ45, diametro conduttore 0,6mm, lunghezza da 0 a massima 60m / § / Lieferung und Montage eines Telefonauslasses in der Kategorie 3, (Telefonkabel nicht geschirmt, Mantelleitung nicht fammwidrige Ausführung, geringe Rauch- und Giftgasemissionen, Adernfarbe entsprechend der CEI Unel-Tabelle, Einzelleiter aus verzinntem Kupfer, Isolierung aus PVC, Mantel aus grauem PVC, Isolationswiderstand >500Megaohm/ km, Durchlagfestigkeit 1KV in AC, oder 1,5kV in DC für 60s, maximal Gegenkapazität 120nF/km, maximale Unabgeglichenheit 400pF/500m), ausgehend vom Rackverteiler bis Telefonsteckdose, komplett mit Verlegessystem (Unter Putz/ in Sicht). Bei der Verlegung der Kabel sind die Bestimmungen der fachgerechten Verlegung und Ausführung der Arbeiten zu beachten. Zudem sind sämtliche Bestimmungen in Bezug auf die elektromagnetische Kompatibilität zu beachten. Die Verkabelung erfolgt mittels Kopienkabel, welche vom Rackschrank ausgehend bis zum Arbeitsplatz bzw. Nutzer verlegt werden. Die Kabel müssen in getrennten Rohren und/ oder Kanälen verlegt werden. Bei der Verlegung ist darauf zu achten, dass die maximale Zugbelastung sowie der Mindestbiegeradius eingehalten werden um eine Degradation der technischen Eigenschaften zu vermeiden. Im Verteiler müssen die Kabel gebündelt und an der Struktur des Verteilers von unten nach oben befestigt werden, wünschenswert auf der Rückseite, aufgeteilt in verschiedene Bündel bis zur Verteilung (gleiche Anzahl wie ein Verteiler aufnehmen kann). Bei der Bündelung der Kabel ist speziell darauf zu achten, dass diese nicht zu eng gebunden werden um keine Probleme einer Degradierung herbeizuführen. Jedes einzelne Kabel ist mit einer wasserfesten Beschriftung versehen, mit welchem die Endpunkte identifiziert werden können. Die Beschriftung ist zusätzlich in der Patchübersicht zu vermerken. Die Beschriftung ist bereits während der Verlegung der Kabel anzubringen. Für jeden Anschluss sind Kabel in einziger Länge, ohne jegliche Kupplung und Unterbrechungen zwischen den beiden Enden. Die Kabel für die horizontale Verlegung sind an den Enden (Patch Panel und Nutzer) mittels Steckern RJ45 inklusive Gerätesteckern und Abdeckrahmen sowie Gerätedosen, Abzweigdosen zu versehen. Die Verbindungen sind mit Schneideklemmverbindungen bei der Isolierung mit LSA Kontakten herzustellen. Technische Eigenschaften der Stecker: Betriebstemperatur: -40°C ÷ +70°C, maximale relative Luftfeuchtigkeit< 93%. Als Arbeitsplatz versteht sich die Verbindung zwischen dem horizontalen Verteilernetz sowie dem Endpunkt. Jeder Arbeitsplatz ist mit Frontabbdeckung für Einbaudosen und einer ausreichenden Anzahl von RJ45 Steckdosen zu versehen. Für jede Steckdose ist ein eigenes Kabel zu verwenden. Das Kabel ist eindeutig dem Arbeitsplatz zuzuordnen und ist unabhängig von der Art der Verwendung der einzelnen RJ45 Datendosen. Jeder Arbeitsplatz ist mit einem eigenen Kabel anzuschliessen. Für den Nutzer ist jeder Arbeitsplatz eindeutig zu identifizieren und ist unabhängig von der Anwendung einer jeden RJ 45 Steckdose. Als im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten. Telefonauslass, 2 Kopenkabel, RJ45, Durchmesser Leiter 0,6mm, Länge 0 bis maximal 60m		cad § St	88,30000
9685		15.20.02.01.d		Fornitura e posa in opera di punto fonia in categoria 3 (cavo telefonico non schermato a coppie con guiana non propagante l'incendio e ridotta emissione di fumi e gas tossici, colore anime secondo le tabelle CEI UNEL, anima a filo unico in rame stagnato, isolante in PVC, guaina in PVC in colore grigio, resistenza di isolamento >500Megaohm/ km, rigidità elettrica 1KV in CA oppure 1,5kV in CC per 60s, capacità mutuà massima 120nF/km, squilibrio di capacità massima 400pF/500m) dal armadio rack, fino presa telefono, compreso il sistema di posa (sotto traccia/ a vista). Durante la fase di posa del cablaggio devono essere tenute in considerazione le normative in materia di posa a regola d'arte. Inoltre saranno rispettate tutte le normative in materia di compatibilità elettromagnetica. Il cablaggio strutturato sarà realizzata con cavi a coppie, tali cavi saranno posati a partire dal quadro rack sino a raggiungere la postazione di utente o punto di lavoro (P.d.L.). I cavi devono essere posati in tubazioni e/o canalizzazioni di distribuzione dedicate. Durante la posa dei cavi deve essere prestata la massima cura a non superare sia la tensione di tiro, sia il raggio di curvatura minimo, onde evitare il degradamento delle loro caratteristiche tecniche. All'interno dell'armadio i cavi saranno fascettati e legati ai montanti del rack, dal basso verso l'alto, preferibilmente dalla parte posteriore, provvedendo inoltre a dividerli a gruppi (tanti quanti ne può attestare un permutatore), fino a raggiungere il permutatore. In fase di raggruppamento dei cavi, si dovrà avere particolare cura a non fascettarli in modo stretto, per non incorrere nelle problematiche di degradamento. I singoli cavi saranno corredati di un'etichetta indelebile che identificherà i due punti terminalo del cavo stesso. La dicitura sarà riportata anche sul libro delle permutazioni. L'etichettatura dei cavi sarà effettuata già in fase di posa dei cavi stessi. Per ogni connessione verranno messe in campo tratte uniche, tra i due punti da unire senza interruzioni o giunti intermedi. I cavi di distribuzione orizzontale saranno terminati, sia lato patch panel, sia lato postazione di lavoro a mezzo di connettori RJ45 incluso frutti e placche, scatola portafrutto, scatole di derivazione. Le connessioni dovranno avvenire per perforazione d'isolante con contatto LSA. caratteristiche tecniche dei connettori - temperatura di esercizio: -40 °C ÷ +70°C; - massima umidità relativa < 93%, Per quanto concerne la postazione utente, s'intende il punto di collegamento tra la rete di distribuzione orizzontale ed il terminale utente. Ciascuna Postazione Utente sarà equipaggiata con una piastrina frontale per scatola da incasso ed un numero idoneo di prese RJ45. Ad ogni presa sarà attestato un distinto cavo. Essa si presenterà in maniera univoca all'utilizzatore ed indipendente dal tipo di applicazione a cui può essere destinata per ogni singolo RJ45. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio nocnhè la misura e verifica necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / nella seguente esecuzione: gruppo costituito da presa telefono, 2 coppie, tipo RJ45, diametro conduttore 0,6mm, lunghezza da 0 a massima 80m / § / Lieferung und Montage eines Telefonauslasses in der Kategorie 3, (Telefonkabel nicht geschirmt, Mantelleitung nicht fammwidrige Ausführung, geringe Rauch- und Giftgasemissionen, Adernfarbe entsprechend der CEI Unel-Tabelle, Einzelleiter aus verzinntem Kupfer, Isolierung aus PVC, Mantel aus grauem PVC, Isolationswiderstand >500Megaohm/ km, Durchlagfestigkeit 1KV in AC, oder 1,5kV in DC für 60s, maximal Gegenkapazität 120nF/km, maximale Unabgeglichenheit 400pF/500m), ausgehend vom Rackverteiler bis Telefonsteckdose, komplett mit Verlegessystem (Unter Putz/ in Sicht). Bei der Verlegung der Kabel sind die Bestimmungen der fachgerechten Verlegung und Ausführung der Arbeiten zu beachten. Zudem sind sämtliche Bestimmungen in Bezug auf die elektromagnetische Kompatibilität zu beachten. Die Verkabelung erfolgt mittels Kopienkabel, welche vom Rackschrank ausgehend bis zum Arbeitsplatz bzw. Nutzer verlegt werden. Die Kabel müssen in getrennten Rohren und/ oder Kanälen verlegt werden. Bei der Verlegung ist darauf zu achten, dass die maximale Zugbelastung sowie der Mindestbiegeradius eingehalten werden um eine Degradation der technischen Eigenschaften zu vermeiden. Im Verteiler müssen die Kabel gebündelt und an der Struktur des Verteilers von unten nach oben befestigt werden, wünschenswert auf der Rückseite, aufgeteilt in verschiedene Bündel bis zur Verteilung (gleiche Anzahl wie ein Verteiler aufnehmen kann). Bei der Bündelung der Kabel ist speziell darauf zu achten, dass diese nicht zu eng gebunden werden um keine Probleme einer Degradierung herbeizuführen. Jedes einzelne Kabel ist mit einer wasserfesten Beschriftung versehen, mit welchem die Endpunkte identifiziert werden können. Die Beschriftung ist zusätzlich in der Patchübersicht zu vermerken. Die Beschriftung ist bereits während der Verlegung der Kabel anzubringen. Für jeden Anschluss sind Kabel in einziger Länge, ohne jegliche Kupplung und Unterbrechungen zwischen den beiden Enden. Die Kabel für die horizontale Verlegung sind an den Enden (Patch Panel und Nutzer) mittels Steckern RJ45 inklusive Gerätesteckern und Abdeckrahmen sowie Gerätedosen, Abzweigdosen zu versehen. Die Verbindungen sind mit Schneideklemmverbindungen bei der Isolierung mit LSA Kontakten herzustellen. Technische Eigenschaften der Stecker: Betriebstemperatur: -40°C ÷ +70°C, maximale relative Luftfeuchtigkeit< 93%. Als Arbeitsplatz versteht sich die Verbindung zwischen dem horizontalen Verteilernetz sowie dem Endpunkt. Jeder Arbeitsplatz ist mit Frontabbdeckung für Einbaudosen und einer ausreichenden Anzahl von RJ45 Steckdosen zu versehen. Für jede Steckdose ist ein eigenes Kabel zu verwenden. Das Kabel ist eindeutig dem Arbeitsplatz zuzuordnen und ist unabhängig von der Art der Verwendung der einzelnen RJ45 Datendosen. Jeder Arbeitsplatz ist mit einem eigenen Kabel anzuschliessen. Für den Nutzer ist jeder Arbeitsplatz eindeutig zu identifizieren und ist unabhängig von der Anwendung einer jeden RJ 45 Steckdose. Als im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten. Telefonauslass, 2 Kopenkabel, RJ45, Durchmesser Leiter 0,6mm, Länge 0 bis maximal 80m		cad § St	109,00000
9686		15.20.02.01.e		Fornitura e posa in opera di punto fonia in categoria 3 (cavo telefonico non schermato a coppie con guiana non propagante l'incendio e ridotta emissione di fumi e gas tossici, colore anime secondo le tabelle CEI UNEL, anima a filo unico in rame stagnato, isolante in PVC, guaina in PVC in colore grigio, resistenza di isolamento >500Megaohm/ km, rigidità elettrica 1KV in CA oppure 1,5kV in CC per 60s, capacità mutuà massima 120nF/km, squilibrio di capacità massima 400pF/500m) dal armadio rack, fino presa telefono, compreso il sistema di posa (sotto traccia/ a vista). Durante la fase di posa del cablaggio devono essere tenute in considerazione le normative in materia di posa a regola d'arte. Inoltre saranno rispettate tutte le normative in materia di compatibilità elettromagnetica. Il cablaggio strutturato sarà realizzata con cavi a coppie, tali cavi saranno posati a partire dal quadro rack sino a raggiungere la postazione di utente o punto di lavoro (P.d.L.). I cavi devono essere posati in tubazioni e/o canalizzazioni di distribuzione dedicate. Durante la posa dei cavi deve essere prestata la massima cura a non superare sia la tensione di tiro, sia il raggio di curvatura minimo, onde evitare il degradamento delle loro caratteristiche tecniche. All'interno dell'armadio i cavi saranno fascettati e legati ai montanti del rack, dal basso verso l'alto, preferibilmente dalla parte posteriore, provvedendo inoltre a dividerli a gruppi (tanti quanti ne può attestare un permutatore), fino a raggiungere il permutatore. In fase di raggruppamento dei cavi, si dovrà avere particolare cura a non fascettarli in modo stretto, per non incorrere nelle problematiche di degradamento. I singoli cavi saranno corredati di un'etichetta indelebile che identificherà i due punti terminalo del cavo stesso. La dicitura sarà riportata anche sul libro delle permutazioni. L'etichettatura dei cavi sarà effettuata già in fase di posa dei cavi stessi. Per ogni connessione verranno messe in campo tratte uniche, tra i due punti da unire senza interruzioni o giunti intermedi. I cavi di distribuzione orizzontale saranno terminati, sia lato patch panel, sia lato postazione di lavoro a mezzo di connettori RJ45 incluso frutti e placche, scatola portafrutto, scatole di derivazione. Le connessioni dovranno avvenire per perforazione d'isolante con contatto LSA. caratteristiche tecniche dei connettori - temperatura di esercizio: -40 °C ÷ +70°C; - massima umidità relativa < 93%, Per quanto concerne la postazione utente, s'intende il punto di collegamento tra la rete di distribuzione orizzontale ed il terminale utente. Ciascuna Postazione Utente sarà equipaggiata con una piastrina frontale per scatola da incasso ed un numero idoneo di prese RJ45. Ad ogni presa sarà attestato un distinto cavo. Essa si presenterà in maniera univoca all'utilizzatore ed indipendente dal tipo di applicazione a cui può essere destinata per ogni singolo RJ45. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio nocnhè la misura e verifica necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / nella seguente esecuzione: gruppo costituito da presa telefono, 2 coppie, tipo RJ45, diametro conduttore 0,6mm, lunghezza da 0 a massima 100m / § / Lieferung und Montage eines Telefonauslasses in der Kategorie 3, (Telefonkabel nicht geschirmt, Mantelleitung nicht fammwidrige Ausführung, geringe Rauch- und Giftgasemissionen, Adernfarbe entsprechend der CEI Unel-Tabelle, Einzelleiter aus verzinntem Kupfer, Isolierung aus PVC, Mantel aus grauem PVC, Isolationswiderstand >500Megaohm/ km, Durchlagfestigkeit 1KV in AC, oder 1,5kV in DC für 60s, maximal Gegenkapazität 120nF/km, maximale Unabgeglichenheit 400pF/500m), ausgehend vom Rackverteiler bis Telefonsteckdose, komplett mit Verlegessystem (Unter Putz/ in Sicht). Bei der Verlegung der Kabel sind die Bestimmungen der fachgerechten Verlegung und Ausführung der Arbeiten zu beachten. Zudem sind sämtliche Bestimmungen in Bezug auf die elektromagnetische Kompatibilität zu beachten. Die Verkabelung erfolgt mittels Kopienkabel, welche vom Rackschrank ausgehend bis zum Arbeitsplatz bzw. Nutzer verlegt werden. Die Kabel müssen in getrennten Rohren und/ oder Kanälen verlegt werden. Bei der Verlegung ist darauf zu achten, dass die maximale Zugbelastung sowie der Mindestbiegeradius eingehalten werden um eine Degradation der technischen Eigenschaften zu vermeiden. Im Verteiler müssen die Kabel gebündelt und an der Struktur des Verteilers von unten nach oben befestigt werden, wünschenswert auf der Rückseite, aufgeteilt in verschiedene Bündel bis zur Verteilung (gleiche Anzahl wie ein Verteiler aufnehmen kann). Bei der Bündelung der Kabel ist speziell darauf zu achten, dass diese nicht zu eng gebunden werden um keine Probleme einer Degradierung herbeizuführen. Jedes einzelne Kabel ist mit einer wasserfesten Beschriftung versehen, mit welchem die Endpunkte identifiziert werden können. Die Beschriftung ist zusätzlich in der Patchübersicht zu vermerken. Die Beschriftung ist bereits während der Verlegung der Kabel anzubringen. Für jeden Anschluss sind Kabel in einziger Länge, ohne jegliche Kupplung und Unterbrechungen zwischen den beiden Enden. Die Kabel für die horizontale Verlegung sind an den Enden (Patch Panel und Nutzer) mittels Steckern RJ45 inklusive Gerätesteckern und Abdeckrahmen sowie Gerätedosen, Abzweigdosen zu versehen. Die Verbindungen sind mit Schneideklemmverbindungen bei der Isolierung mit LSA Kontakten herzustellen. Technische Eigenschaften der Stecker: Betriebstemperatur: -40°C ÷ +70°C, maximale relative Luftfeuchtigkeit< 93%. Als Arbeitsplatz versteht sich die Verbindung zwischen dem horizontalen Verteilernetz sowie dem Endpunkt. Jeder Arbeitsplatz ist mit Frontabbdeckung für Einbaudosen und einer ausreichenden Anzahl von RJ45 Steckdosen zu versehen. Für jede Steckdose ist ein eigenes Kabel zu verwenden. Das Kabel ist eindeutig dem Arbeitsplatz zuzuordnen und ist unabhängig von der Art der Verwendung der einzelnen RJ45 Datendosen. Jeder Arbeitsplatz ist mit einem eigenen Kabel anzuschliessen. Für den Nutzer ist jeder Arbeitsplatz eindeutig zu identifizieren und ist unabhängig von der Anwendung einer jeden RJ 45 Steckdose. Als im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten. Telefonauslass, 2 Kopenkabel, RJ45, Durchmesser Leiter 0,6mm, Länge 0 bis maximal 100m		cad § St	129,00000
9687		15.20.03		Fornitura e posa in opera di punto fonia in categoria 3 (cavo telefonico non schermato a coppie con guiana non propagante l'incendio e ridotta emissione di fumi e gas tossici, colore anime secondo le tabelle CEI UNEL, anima a filo unico in rame stagnato, isolante in PVC, guaina in PVC in colore grigio, resistenza di isolamento >500Megaohm/ km, rigidità elettrica 1KV in CA oppure 1,5kV in CC per 60s, capacità mutuà massima 120nF/km, squilibrio di capacità massima 400pF/500m) dal armadio rack, fino presa telefono, compreso il sistema di posa (sotto traccia/ a vista). Durante la fase di posa del cablaggio devono essere tenute in considerazione le normative in materia di posa a regola d'arte. Inoltre saranno rispettate tutte le normative in materia di compatibilità elettromagnetica. Il cablaggio strutturato sarà realizzata con cavi a coppie, tali cavi saranno posati a partire dal quadro rack sino a raggiungere la postazione di utente o punto di lavoro (P.d.L.). I cavi devono essere posati in tubazioni e/o canalizzazioni di distribuzione dedicate. Durante la posa dei cavi deve essere prestata la massima cura a non superare sia la tensione di tiro, sia il raggio di curvatura minimo, onde evitare il degradamento delle loro caratteristiche tecniche. All'interno dell'armadio i cavi saranno fascettati e legati ai montanti del rack, dal basso verso l'alto, preferibilmente dalla parte posteriore, provvedendo inoltre a dividerli a gruppi (tanti quanti ne può attestare un permutatore), fino a raggiungere il permutatore. In fase di raggruppamento dei cavi, si dovrà avere particolare cura a non fascettarli in modo stretto, per non incorrere nelle problematiche di degradamento. I singoli cavi saranno corredati di un'etichetta indelebile che identificherà i due punti terminalo del cavo stesso. La dicitura sarà riportata anche sul libro delle permutazioni. L'etichettatura dei cavi sarà effettuata già in fase di posa dei cavi stessi. Per ogni connessione verranno messe in campo tratte uniche, tra i due punti da unire senza interruzioni o giunti intermedi. I cavi di distribuzione orizzontale saranno terminati, sia lato patch panel, sia lato postazione di lavoro a mezzo di connettori RJ45 incluso frutti e placche, scatola portafrutto, scatole di derivazione. Le connessioni dovranno avvenire per perforazione d'isolante con contatto LSA. caratteristiche tecniche dei connettori - temperatura di esercizio: -40 °C ÷ +70°C; - massima umidità relativa < 93%, Per quanto concerne la postazione utente, s'intende il punto di collegamento tra la rete di distribuzione orizzontale ed il terminale utente. Ciascuna Postazione Utente sarà equipaggiata con una piastrina frontale per scatola da incasso ed un numero idoneo di prese RJ45. Ad ogni presa sarà attestato un distinto cavo. Essa si presenterà in maniera univoca all'utilizzatore ed indipendente dal tipo di applicazione a cui può essere destinata per ogni singolo RJ45. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio nocnhè la misura e verifica necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / nella seguente esecuzione: Punto impianto dati / § / Lieferung und Montage eines Telefonauslasses in der Kategorie 3, (Telefonkabel nicht geschirmt, Mantelleitung nicht fammwidrige Ausführung, geringe Rauch- und Giftgasemissionen, Adernfarbe entsprechend der CEI Unel-Tabelle, Einzelleiter aus verzinntem Kupfer, Isolierung aus PVC, Mantel aus grauem PVC, Isolationswiderstand >500Megaohm/ km, Durchlagfestigkeit 1KV in AC, oder 1,5kV in DC für 60s, maximal Gegenkapazität 120nF/km, maximale Unabgeglichenheit 400pF/500m), ausgehend vom Rackverteiler bis Telefonsteckdose, komplett mit Verlegessystem (Unter Putz/ in Sicht). Bei der Verlegung der Kabel sind die Bestimmungen der fachgerechten Verlegung und Ausführung der Arbeiten zu beachten. Zudem sind sämtliche Bestimmungen in Bezug auf die elektromagnetische Kompatibilität zu beachten. Die Verkabelung erfolgt mittels Kopienkabel, welche vom Rackschrank ausgehend bis zum Arbeitsplatz bzw. Nutzer verlegt werden. Die Kabel müssen in getrennten Rohren und/ oder Kanälen verlegt werden. Bei der Verlegung ist darauf zu achten, dass die maximale Zugbelastung sowie der Mindestbiegeradius eingehalten werden um eine Degradation der technischen Eigenschaften zu vermeiden. Im Verteiler müssen die Kabel gebündelt und an der Struktur des Verteilers von unten nach oben befestigt werden, wünschenswert auf der Rückseite, aufgeteilt in verschiedene Bündel bis zur Verteilung (gleiche Anzahl wie ein Verteiler aufnehmen kann). Bei der Bündelung der Kabel ist speziell darauf zu achten, dass diese nicht zu eng gebunden werden um keine Probleme einer Degradierung herbeizuführen. Jedes einzelne Kabel ist mit einer wasserfesten Beschriftung versehen, mit welchem die Endpunkte identifiziert werden können. Die Beschriftung ist zusätzlich in der Patchübersicht zu vermerken. Die Beschriftung ist bereits während der Verlegung der Kabel anzubringen. Für jeden Anschluss sind Kabel in einziger Länge, ohne jegliche Kupplung und Unterbrechungen zwischen den beiden Enden. Die Kabel für die horizontale Verlegung sind an den Enden (Patch Panel und Nutzer) mittels Steckern RJ45 inklusive Gerätesteckern und Abdeckrahmen sowie Gerätedosen, Abzweigdosen zu versehen. Die Verbindungen sind mit Schneideklemmverbindungen bei der Isolierung mit LSA Kontakten herzustellen. Technische Eigenschaften der Stecker: Betriebstemperatur: -40°C ÷ +70°C, maximale relative Luftfeuchtigkeit< 93%. Als Arbeitsplatz versteht sich die Verbindung zwischen dem horizontalen Verteilernetz sowie dem Endpunkt. Jeder Arbeitsplatz ist mit Frontabbdeckung für Einbaudosen und einer ausreichenden Anzahl von RJ45 Steckdosen zu versehen. Für jede Steckdose ist ein eigenes Kabel zu verwenden. Das Kabel ist eindeutig dem Arbeitsplatz zuzuordnen und ist unabhängig von der Art der Verwendung der einzelnen RJ45 Datendosen. Jeder Arbeitsplatz ist mit einem eigenen Kabel anzuschliessen. Für den Nutzer ist jeder Arbeitsplatz eindeutig zu identifizieren und ist unabhängig von der Anwendung einer jeden RJ 45 Steckdose. Als im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten. Datenauslässe
9688		15.20.03.01		Punto impianto dati Fornitura e posa in opera di punto dati (cavo multipolare a 4 coppie non propagante l'incendio e ridotta emissione di fumi e gas tossici), conduttore a filo di rame ricotto, isolamento in polietilene), dal armadio rack, fino presa dati, compreso il sistema di posa (sotto traccia/ a vista). Durante la fase di posa del cablaggio devono essere tenute in considerazione le normative in materia di posa a regola d'arte e. Inoltre saranno rispettate tutte le normative in materia di compatibilità elettromagnetica. La distribuzione del cablaggio strutturato sarà realizzata con cavi a 4 coppie, tali cavi saranno posati a partire dal quadro rack sino a raggiungere la postazione di utente o punto di lavoro (P.d.L.). I cavi devono essere posati in tubazioni e/o canalizzazioni di distribuzione dedicate. Durante la posa dei cavi deve essere prestata la massima cura a non superare sia la tensione di tiro, sia il raggio di curvatura minimo, onde evitare il degradamento delle loro caratteristiche tecniche. All'interno dell'armadio i cavi saranno fascettati e legati ai montanti del rack, dal basso verso l'alto, preferibilmente dalla parte posteriore, provvedendo inoltre a dividerli a gruppi (tanti quanti ne può attestare un permutatore), fino a raggiungere il pannello di permutazione. In fase di raggruppamento dei cavi, si dovrà avere particolare cura a non fascettarli in modo stretto, per non incorrere nelle problematiche di degradamento. I singoli cavi saranno corredati di un'etichetta indelebile che identificherà i due punti di attestazione del cavo stesso. La dicitura sarà riportata oltre che sui due estremi del cavo anche sul libro delle permutazioni. L'etichettatura dei cavi sarà effettuata già in fase di posa dei cavi stessi. Per ogni connessione verranno messe in campo tratte uniche, tra i due punti da unire senza interruzioni o giunti intermedi. I cavi di distribuzione orizzontale saranno terminati, sia lato patch panel, sia lato postazione di lavoro a mezzo di connettori RJ45 incluso frutti e placche, scatola portafrutto, scatole di derivazione. Le connessioni dovranno avvenire per perforazione d'isolante con contatto LSA. caratteristiche tecniche dei connettori: temperatura di esercizio: -40 °C ÷ +70°C; - massima umidità relativa < 93%, diametrio del conduttore 0,40-0,65mm (26-22 AWG). Per quanto concerne la postazione utente, s'intende il punto di collegamento tra la rete di distribuzione orizzontale ed il terminale utente. Ciascuna Postazione Utente sarà equipaggiata con una piastrina frontale per scatola da incasso ed un numero idoneo di prese RJ45. Ad ogni presa sarà attestato un distinto cavo. Essa si presenterà in maniera univoca all'utilizzatore ed indipendente dal tipo di applicazione a cui può essere destinata per ogni singolo RJ45. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte nella seguente esecuzione: / § / Datenauslässe Lieferung und Montage eines Datenauslasses (mehrpoliges Kabel mit 4 Kopien, nicht fammwidrige Ausführung, geringe Rauch- und Giftgasemissionen, Litze aus verzinntem Kupfer, Isolierung aus PVC), ausgehend vom Rackverteiler bis Datensteckdose, komplett mit Verlegessystem (Unter Putz/ auf Sicht). Bei der Verlegung der Kabel sind die Bestimmungen der fachgerechten Verlegung und Ausführung der Arbeiten zu beachten. Zudem sind sämtliche Bestimmungen in Bezug auf die elektromagnetische Kompatibilität zu beachten. Die Verkabelung erfolgt mittels 4 Kopienkabel, welche vom Rackschrank ausgehend bis zum Arbeitsplatz bzw. Nutzer verlegt werden. Die Kabel müssen in getrennten Rohren und/ oder Kanälen verlegt werden. Bei der verlegung ist darauf zu achten, dass die maximale Zugbelastung sowie der Mindesbiegeradius eingehalten werden um eine Degratation der technischen Eigenschaften zu vermeiden. Im Verteiler müssen die Kabel gebündelt und an der Struktur des Verteilers von unten nach oben befestigt werden, wünschenswert auf der Rückseite, aufgeteilt in verschiedene Bündel bis zur Verteilung (gleiche Anzahl wie ein Verteiler aufnehmen kann). Bei der Bündelung der Kabel ist speziell darauf zu achten, dass diese nicht zu eng gebunden werden um keine Probleme einer Degradierung herbeizuführen. Jedes einzelne Kabel ist mit einer wasserfesten Beschriftung versehen, mit welcehm die Endpunkte identifiziert werden können. Die Beschriftung ist zusätzlich in der Patchübersicht zu vermerken. Die Beschriftung ist bereits während der Verlegung der Kabel anzubringen. Für jeden Anschluss sind Kabel in einziger Länge, ohne jegliche Kupplung und Unterbrechungen zwischen den beiden Enden. Die Kabel für die horizontale Verlegung sind an den Enden (patch panel und Nutzer) mittels Steckern RJ45 inklusive Gerätesteckern und Abdeckrahmen sowie Gerätedosen, Abzweigdosen zu versehen. Die Verbindungen sind mit Schneideklemmverbindungen bei der Isolierung mit LSA Kontakten herzustellen. Technische Eigenschaften der Stecker: Betriebstemperatur: -40°C ÷ +70°C, maximale relative Luftfeuchtigkeit< 93%. Durchmesser des Leiters 0,40- 0,65mm (26-22AWG). Als Arbeitsplatz versteht sich die Verbindung zwischen dem horizontalen Verteilernetz sowie dem Endpunkt. Jeder Arbeitsplatz ist mit Frontabbdeckung für Einbaudosen und einer ausreichenden Anzahl von RJ45 Steckdosen zu versehen. Für jede Steckdose ist ein eigenes Kabel zu verwenden. Das Kabel ist eindeutig dem Arbeitsplatz zuzuordnen und ist unabhängig von der Art der Verwendung der einzelnen RJ45 Datendosen. Jeder Arbeitsplatz ist mit einem eigenen Kabel anzuschliessen. Für den Nutzer ist jeder Arbeitsplatz eindeutig und ist unabhängig von der Anwednung einer jeden RJ 45 Steckdosen. Als im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten:
9689		15.20.03.01.a		Fornitura e posa in opera di punto dati (cavo multipolare a 4 coppie non propagante l'incendio e ridotta emissione di fumi e gas tossici), conduttore a filo di rame ricotto, isolamento in polietilene), dal armadio rack, fino presa dati, compreso il sistema di posa (sotto traccia/ a vista). Durante la fase di posa del cablaggio devono essere tenute in considerazione le normative in materia di posa a regola d'arte e. Inoltre saranno rispettate tutte le normative in materia di compatibilità elettromagnetica. La distribuzione del cablaggio strutturato sarà realizzata con cavi a 4 coppie, tali cavi saranno posati a partire dal quadro rack sino a raggiungere la postazione di utente o punto di lavoro (P.d.L.). I cavi devono essere posati in tubazioni e/o canalizzazioni di distribuzione dedicate. Durante la posa dei cavi deve essere prestata la massima cura a non superare sia la tensione di tiro, sia il raggio di curvatura minimo, onde evitare il degradamento delle loro caratteristiche tecniche. All'interno dell'armadio i cavi saranno fascettati e legati ai montanti del rack, dal basso verso l'alto, preferibilmente dalla parte posteriore, provvedendo inoltre a dividerli a gruppi (tanti quanti ne può attestare un permutatore), fino a raggiungere il pannello di permutazione. In fase di raggruppamento dei cavi, si dovrà avere particolare cura a non fascettarli in modo stretto, per non incorrere nelle problematiche di degradamento. I singoli cavi saranno corredati di un'etichetta indelebile che identificherà i due punti di attestazione del cavo stesso. La dicitura sarà riportata oltre che sui due estremi del cavo anche sul libro delle permutazioni. L'etichettatura dei cavi sarà effettuata già in fase di posa dei cavi stessi. Per ogni connessione verranno messe in campo tratte uniche, tra i due punti da unire senza interruzioni o giunti intermedi. I cavi di distribuzione orizzontale saranno terminati, sia lato patch panel, sia lato postazione di lavoro a mezzo di connettori RJ45 incluso frutti e placche, scatola portafrutto, scatole di derivazione. Le connessioni dovranno avvenire per perforazione d'isolante con contatto LSA. caratteristiche tecniche dei connettori: temperatura di esercizio: -40 °C ÷ +70°C; - massima umidità relativa < 93%, diametrio del conduttore 0,40-0,65mm (26-22 AWG). Per quanto concerne la postazione utente, s'intende il punto di collegamento tra la rete di distribuzione orizzontale ed il terminale utente. Ciascuna Postazione Utente sarà equipaggiata con una piastrina frontale per scatola da incasso ed un numero idoneo di prese RJ45. Ad ogni presa sarà attestato un distinto cavo. Essa si presenterà in maniera univoca all'utilizzatore ed indipendente dal tipo di applicazione a cui può essere destinata per ogni singolo RJ45. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte nella seguente esecuzione: attacco presa dati RJ45, lunghezza tra 0 a massimo 20m cat. 6 U/UTP/ 100MHz / § / Lieferung und Montage eines Datenauslasses (mehrpoliges Kabel mit 4 Kopien, nicht fammwidrige Ausführung, geringe Rauch- und Giftgasemissionen, Litze aus verzinntem Kupfer, Isolierung aus PVC), ausgehend vom Rackverteiler bis Datensteckdose, komplett mit Verlegessystem (Unter Putz/ auf Sicht). Bei der Verlegung der Kabel sind die Bestimmungen der fachgerechten Verlegung und Ausführung der Arbeiten zu beachten. Zudem sind sämtliche Bestimmungen in Bezug auf die elektromagnetische Kompatibilität zu beachten. Die Verkabelung erfolgt mittels 4 Kopienkabel, welche vom Rackschrank ausgehend bis zum Arbeitsplatz bzw. Nutzer verlegt werden. Die Kabel müssen in getrennten Rohren und/ oder Kanälen verlegt werden. Bei der verlegung ist darauf zu achten, dass die maximale Zugbelastung sowie der Mindesbiegeradius eingehalten werden um eine Degratation der technischen Eigenschaften zu vermeiden. Im Verteiler müssen die Kabel gebündelt und an der Struktur des Verteilers von unten nach oben befestigt werden, wünschenswert auf der Rückseite, aufgeteilt in verschiedene Bündel bis zur Verteilung (gleiche Anzahl wie ein Verteiler aufnehmen kann). Bei der Bündelung der Kabel ist speziell darauf zu achten, dass diese nicht zu eng gebunden werden um keine Probleme einer Degradierung herbeizuführen. Jedes einzelne Kabel ist mit einer wasserfesten Beschriftung versehen, mit welcehm die Endpunkte identifiziert werden können. Die Beschriftung ist zusätzlich in der Patchübersicht zu vermerken. Die Beschriftung ist bereits während der Verlegung der Kabel anzubringen. Für jeden Anschluss sind Kabel in einziger Länge, ohne jegliche Kupplung und Unterbrechungen zwischen den beiden Enden. Die Kabel für die horizontale Verlegung sind an den Enden (patch panel und Nutzer) mittels Steckern RJ45 inklusive Gerätesteckern und Abdeckrahmen sowie Gerätedosen, Abzweigdosen zu versehen. Die Verbindungen sind mit Schneideklemmverbindungen bei der Isolierung mit LSA Kontakten herzustellen. Technische Eigenschaften der Stecker: Betriebstemperatur: -40°C ÷ +70°C, maximale relative Luftfeuchtigkeit< 93%. Durchmesser des Leiters 0,40- 0,65mm (26-22AWG). Als Arbeitsplatz versteht sich die Verbindung zwischen dem horizontalen Verteilernetz sowie dem Endpunkt. Jeder Arbeitsplatz ist mit Frontabbdeckung für Einbaudosen und einer ausreichenden Anzahl von RJ45 Steckdosen zu versehen. Für jede Steckdose ist ein eigenes Kabel zu verwenden. Das Kabel ist eindeutig dem Arbeitsplatz zuzuordnen und ist unabhängig von der Art der Verwendung der einzelnen RJ45 Datendosen. Jeder Arbeitsplatz ist mit einem eigenen Kabel anzuschliessen. Für den Nutzer ist jeder Arbeitsplatz eindeutig und ist unabhängig von der Anwednung einer jeden RJ 45 Steckdosen. Als im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten: Datenauslass RJ45, Länge 0 bis maximal 20m cat. 6 U/UTP/ 100MHz		cad § St	54,30000
9690		15.20.03.01.b		Fornitura e posa in opera di punto dati (cavo multipolare a 4 coppie non propagante l'incendio e ridotta emissione di fumi e gas tossici), conduttore a filo di rame ricotto, isolamento in polietilene), dal armadio rack, fino presa dati, compreso il sistema di posa (sotto traccia/ a vista). Durante la fase di posa del cablaggio devono essere tenute in considerazione le normative in materia di posa a regola d'arte e. Inoltre saranno rispettate tutte le normative in materia di compatibilità elettromagnetica. La distribuzione del cablaggio strutturato sarà realizzata con cavi a 4 coppie, tali cavi saranno posati a partire dal quadro rack sino a raggiungere la postazione di utente o punto di lavoro (P.d.L.). I cavi devono essere posati in tubazioni e/o canalizzazioni di distribuzione dedicate. Durante la posa dei cavi deve essere prestata la massima cura a non superare sia la tensione di tiro, sia il raggio di curvatura minimo, onde evitare il degradamento delle loro caratteristiche tecniche. All'interno dell'armadio i cavi saranno fascettati e legati ai montanti del rack, dal basso verso l'alto, preferibilmente dalla parte posteriore, provvedendo inoltre a dividerli a gruppi (tanti quanti ne può attestare un permutatore), fino a raggiungere il pannello di permutazione. In fase di raggruppamento dei cavi, si dovrà avere particolare cura a non fascettarli in modo stretto, per non incorrere nelle problematiche di degradamento. I singoli cavi saranno corredati di un'etichetta indelebile che identificherà i due punti di attestazione del cavo stesso. La dicitura sarà riportata oltre che sui due estremi del cavo anche sul libro delle permutazioni. L'etichettatura dei cavi sarà effettuata già in fase di posa dei cavi stessi. Per ogni connessione verranno messe in campo tratte uniche, tra i due punti da unire senza interruzioni o giunti intermedi. I cavi di distribuzione orizzontale saranno terminati, sia lato patch panel, sia lato postazione di lavoro a mezzo di connettori RJ45 incluso frutti e placche, scatola portafrutto, scatole di derivazione. Le connessioni dovranno avvenire per perforazione d'isolante con contatto LSA. caratteristiche tecniche dei connettori: temperatura di esercizio: -40 °C ÷ +70°C; - massima umidità relativa < 93%, diametrio del conduttore 0,40-0,65mm (26-22 AWG). Per quanto concerne la postazione utente, s'intende il punto di collegamento tra la rete di distribuzione orizzontale ed il terminale utente. Ciascuna Postazione Utente sarà equipaggiata con una piastrina frontale per scatola da incasso ed un numero idoneo di prese RJ45. Ad ogni presa sarà attestato un distinto cavo. Essa si presenterà in maniera univoca all'utilizzatore ed indipendente dal tipo di applicazione a cui può essere destinata per ogni singolo RJ45. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte nella seguente esecuzione: attacco presa dati RJ45, lunghezza tra 0 a massimo 40m cat. 6 U/UTP/ 100MHz / § / Lieferung und Montage eines Datenauslasses (mehrpoliges Kabel mit 4 Kopien, nicht fammwidrige Ausführung, geringe Rauch- und Giftgasemissionen, Litze aus verzinntem Kupfer, Isolierung aus PVC), ausgehend vom Rackverteiler bis Datensteckdose, komplett mit Verlegessystem (Unter Putz/ auf Sicht). Bei der Verlegung der Kabel sind die Bestimmungen der fachgerechten Verlegung und Ausführung der Arbeiten zu beachten. Zudem sind sämtliche Bestimmungen in Bezug auf die elektromagnetische Kompatibilität zu beachten. Die Verkabelung erfolgt mittels 4 Kopienkabel, welche vom Rackschrank ausgehend bis zum Arbeitsplatz bzw. Nutzer verlegt werden. Die Kabel müssen in getrennten Rohren und/ oder Kanälen verlegt werden. Bei der verlegung ist darauf zu achten, dass die maximale Zugbelastung sowie der Mindesbiegeradius eingehalten werden um eine Degratation der technischen Eigenschaften zu vermeiden. Im Verteiler müssen die Kabel gebündelt und an der Struktur des Verteilers von unten nach oben befestigt werden, wünschenswert auf der Rückseite, aufgeteilt in verschiedene Bündel bis zur Verteilung (gleiche Anzahl wie ein Verteiler aufnehmen kann). Bei der Bündelung der Kabel ist speziell darauf zu achten, dass diese nicht zu eng gebunden werden um keine Probleme einer Degradierung herbeizuführen. Jedes einzelne Kabel ist mit einer wasserfesten Beschriftung versehen, mit welcehm die Endpunkte identifiziert werden können. Die Beschriftung ist zusätzlich in der Patchübersicht zu vermerken. Die Beschriftung ist bereits während der Verlegung der Kabel anzubringen. Für jeden Anschluss sind Kabel in einziger Länge, ohne jegliche Kupplung und Unterbrechungen zwischen den beiden Enden. Die Kabel für die horizontale Verlegung sind an den Enden (patch panel und Nutzer) mittels Steckern RJ45 inklusive Gerätesteckern und Abdeckrahmen sowie Gerätedosen, Abzweigdosen zu versehen. Die Verbindungen sind mit Schneideklemmverbindungen bei der Isolierung mit LSA Kontakten herzustellen. Technische Eigenschaften der Stecker: Betriebstemperatur: -40°C ÷ +70°C, maximale relative Luftfeuchtigkeit< 93%. Durchmesser des Leiters 0,40- 0,65mm (26-22AWG). Als Arbeitsplatz versteht sich die Verbindung zwischen dem horizontalen Verteilernetz sowie dem Endpunkt. Jeder Arbeitsplatz ist mit Frontabbdeckung für Einbaudosen und einer ausreichenden Anzahl von RJ45 Steckdosen zu versehen. Für jede Steckdose ist ein eigenes Kabel zu verwenden. Das Kabel ist eindeutig dem Arbeitsplatz zuzuordnen und ist unabhängig von der Art der Verwendung der einzelnen RJ45 Datendosen. Jeder Arbeitsplatz ist mit einem eigenen Kabel anzuschliessen. Für den Nutzer ist jeder Arbeitsplatz eindeutig und ist unabhängig von der Anwednung einer jeden RJ 45 Steckdosen. Als im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten: Datenauslass RJ45, Länge 0 bis maximal 40m cat. 6 U/UTP/ 100MHz		cad § St	84,80000
9691		15.20.03.01.c		Fornitura e posa in opera di punto dati (cavo multipolare a 4 coppie non propagante l'incendio e ridotta emissione di fumi e gas tossici), conduttore a filo di rame ricotto, isolamento in polietilene), dal armadio rack, fino presa dati, compreso il sistema di posa (sotto traccia/ a vista). Durante la fase di posa del cablaggio devono essere tenute in considerazione le normative in materia di posa a regola d'arte e. Inoltre saranno rispettate tutte le normative in materia di compatibilità elettromagnetica. La distribuzione del cablaggio strutturato sarà realizzata con cavi a 4 coppie, tali cavi saranno posati a partire dal quadro rack sino a raggiungere la postazione di utente o punto di lavoro (P.d.L.). I cavi devono essere posati in tubazioni e/o canalizzazioni di distribuzione dedicate. Durante la posa dei cavi deve essere prestata la massima cura a non superare sia la tensione di tiro, sia il raggio di curvatura minimo, onde evitare il degradamento delle loro caratteristiche tecniche. All'interno dell'armadio i cavi saranno fascettati e legati ai montanti del rack, dal basso verso l'alto, preferibilmente dalla parte posteriore, provvedendo inoltre a dividerli a gruppi (tanti quanti ne può attestare un permutatore), fino a raggiungere il pannello di permutazione. In fase di raggruppamento dei cavi, si dovrà avere particolare cura a non fascettarli in modo stretto, per non incorrere nelle problematiche di degradamento. I singoli cavi saranno corredati di un'etichetta indelebile che identificherà i due punti di attestazione del cavo stesso. La dicitura sarà riportata oltre che sui due estremi del cavo anche sul libro delle permutazioni. L'etichettatura dei cavi sarà effettuata già in fase di posa dei cavi stessi. Per ogni connessione verranno messe in campo tratte uniche, tra i due punti da unire senza interruzioni o giunti intermedi. I cavi di distribuzione orizzontale saranno terminati, sia lato patch panel, sia lato postazione di lavoro a mezzo di connettori RJ45 incluso frutti e placche, scatola portafrutto, scatole di derivazione. Le connessioni dovranno avvenire per perforazione d'isolante con contatto LSA. caratteristiche tecniche dei connettori: temperatura di esercizio: -40 °C ÷ +70°C; - massima umidità relativa < 93%, diametrio del conduttore 0,40-0,65mm (26-22 AWG). Per quanto concerne la postazione utente, s'intende il punto di collegamento tra la rete di distribuzione orizzontale ed il terminale utente. Ciascuna Postazione Utente sarà equipaggiata con una piastrina frontale per scatola da incasso ed un numero idoneo di prese RJ45. Ad ogni presa sarà attestato un distinto cavo. Essa si presenterà in maniera univoca all'utilizzatore ed indipendente dal tipo di applicazione a cui può essere destinata per ogni singolo RJ45. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte nella seguente esecuzione: attacco presa dati RJ45, lunghezza tra 0 a massimo 60m cat. 6 U/UTP/ 100MHz / § / Lieferung und Montage eines Datenauslasses (mehrpoliges Kabel mit 4 Kopien, nicht fammwidrige Ausführung, geringe Rauch- und Giftgasemissionen, Litze aus verzinntem Kupfer, Isolierung aus PVC), ausgehend vom Rackverteiler bis Datensteckdose, komplett mit Verlegessystem (Unter Putz/ auf Sicht). Bei der Verlegung der Kabel sind die Bestimmungen der fachgerechten Verlegung und Ausführung der Arbeiten zu beachten. Zudem sind sämtliche Bestimmungen in Bezug auf die elektromagnetische Kompatibilität zu beachten. Die Verkabelung erfolgt mittels 4 Kopienkabel, welche vom Rackschrank ausgehend bis zum Arbeitsplatz bzw. Nutzer verlegt werden. Die Kabel müssen in getrennten Rohren und/ oder Kanälen verlegt werden. Bei der verlegung ist darauf zu achten, dass die maximale Zugbelastung sowie der Mindesbiegeradius eingehalten werden um eine Degratation der technischen Eigenschaften zu vermeiden. Im Verteiler müssen die Kabel gebündelt und an der Struktur des Verteilers von unten nach oben befestigt werden, wünschenswert auf der Rückseite, aufgeteilt in verschiedene Bündel bis zur Verteilung (gleiche Anzahl wie ein Verteiler aufnehmen kann). Bei der Bündelung der Kabel ist speziell darauf zu achten, dass diese nicht zu eng gebunden werden um keine Probleme einer Degradierung herbeizuführen. Jedes einzelne Kabel ist mit einer wasserfesten Beschriftung versehen, mit welcehm die Endpunkte identifiziert werden können. Die Beschriftung ist zusätzlich in der Patchübersicht zu vermerken. Die Beschriftung ist bereits während der Verlegung der Kabel anzubringen. Für jeden Anschluss sind Kabel in einziger Länge, ohne jegliche Kupplung und Unterbrechungen zwischen den beiden Enden. Die Kabel für die horizontale Verlegung sind an den Enden (patch panel und Nutzer) mittels Steckern RJ45 inklusive Gerätesteckern und Abdeckrahmen sowie Gerätedosen, Abzweigdosen zu versehen. Die Verbindungen sind mit Schneideklemmverbindungen bei der Isolierung mit LSA Kontakten herzustellen. Technische Eigenschaften der Stecker: Betriebstemperatur: -40°C ÷ +70°C, maximale relative Luftfeuchtigkeit< 93%. Durchmesser des Leiters 0,40- 0,65mm (26-22AWG). Als Arbeitsplatz versteht sich die Verbindung zwischen dem horizontalen Verteilernetz sowie dem Endpunkt. Jeder Arbeitsplatz ist mit Frontabbdeckung für Einbaudosen und einer ausreichenden Anzahl von RJ45 Steckdosen zu versehen. Für jede Steckdose ist ein eigenes Kabel zu verwenden. Das Kabel ist eindeutig dem Arbeitsplatz zuzuordnen und ist unabhängig von der Art der Verwendung der einzelnen RJ45 Datendosen. Jeder Arbeitsplatz ist mit einem eigenen Kabel anzuschliessen. Für den Nutzer ist jeder Arbeitsplatz eindeutig und ist unabhängig von der Anwednung einer jeden RJ 45 Steckdosen. Als im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten: Datenauslass RJ45, Länge 0 bis maximal 60m cat. 6 U/UTP/ 100MHz		cad § St	115,00000
9692		15.20.03.01.d		Fornitura e posa in opera di punto dati (cavo multipolare a 4 coppie non propagante l'incendio e ridotta emissione di fumi e gas tossici), conduttore a filo di rame ricotto, isolamento in polietilene), dal armadio rack, fino presa dati, compreso il sistema di posa (sotto traccia/ a vista). Durante la fase di posa del cablaggio devono essere tenute in considerazione le normative in materia di posa a regola d'arte e. Inoltre saranno rispettate tutte le normative in materia di compatibilità elettromagnetica. La distribuzione del cablaggio strutturato sarà realizzata con cavi a 4 coppie, tali cavi saranno posati a partire dal quadro rack sino a raggiungere la postazione di utente o punto di lavoro (P.d.L.). I cavi devono essere posati in tubazioni e/o canalizzazioni di distribuzione dedicate. Durante la posa dei cavi deve essere prestata la massima cura a non superare sia la tensione di tiro, sia il raggio di curvatura minimo, onde evitare il degradamento delle loro caratteristiche tecniche. All'interno dell'armadio i cavi saranno fascettati e legati ai montanti del rack, dal basso verso l'alto, preferibilmente dalla parte posteriore, provvedendo inoltre a dividerli a gruppi (tanti quanti ne può attestare un permutatore), fino a raggiungere il pannello di permutazione. In fase di raggruppamento dei cavi, si dovrà avere particolare cura a non fascettarli in modo stretto, per non incorrere nelle problematiche di degradamento. I singoli cavi saranno corredati di un'etichetta indelebile che identificherà i due punti di attestazione del cavo stesso. La dicitura sarà riportata oltre che sui due estremi del cavo anche sul libro delle permutazioni. L'etichettatura dei cavi sarà effettuata già in fase di posa dei cavi stessi. Per ogni connessione verranno messe in campo tratte uniche, tra i due punti da unire senza interruzioni o giunti intermedi. I cavi di distribuzione orizzontale saranno terminati, sia lato patch panel, sia lato postazione di lavoro a mezzo di connettori RJ45 incluso frutti e placche, scatola portafrutto, scatole di derivazione. Le connessioni dovranno avvenire per perforazione d'isolante con contatto LSA. caratteristiche tecniche dei connettori: temperatura di esercizio: -40 °C ÷ +70°C; - massima umidità relativa < 93%, diametrio del conduttore 0,40-0,65mm (26-22 AWG). Per quanto concerne la postazione utente, s'intende il punto di collegamento tra la rete di distribuzione orizzontale ed il terminale utente. Ciascuna Postazione Utente sarà equipaggiata con una piastrina frontale per scatola da incasso ed un numero idoneo di prese RJ45. Ad ogni presa sarà attestato un distinto cavo. Essa si presenterà in maniera univoca all'utilizzatore ed indipendente dal tipo di applicazione a cui può essere destinata per ogni singolo RJ45. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte nella seguente esecuzione: attacco presa dati RJ45, lunghezza tra 0 a massimo 80m cat. 6 U/UTP/ 100MHz / § / Lieferung und Montage eines Datenauslasses (mehrpoliges Kabel mit 4 Kopien, nicht fammwidrige Ausführung, geringe Rauch- und Giftgasemissionen, Litze aus verzinntem Kupfer, Isolierung aus PVC), ausgehend vom Rackverteiler bis Datensteckdose, komplett mit Verlegessystem (Unter Putz/ auf Sicht). Bei der Verlegung der Kabel sind die Bestimmungen der fachgerechten Verlegung und Ausführung der Arbeiten zu beachten. Zudem sind sämtliche Bestimmungen in Bezug auf die elektromagnetische Kompatibilität zu beachten. Die Verkabelung erfolgt mittels 4 Kopienkabel, welche vom Rackschrank ausgehend bis zum Arbeitsplatz bzw. Nutzer verlegt werden. Die Kabel müssen in getrennten Rohren und/ oder Kanälen verlegt werden. Bei der verlegung ist darauf zu achten, dass die maximale Zugbelastung sowie der Mindesbiegeradius eingehalten werden um eine Degratation der technischen Eigenschaften zu vermeiden. Im Verteiler müssen die Kabel gebündelt und an der Struktur des Verteilers von unten nach oben befestigt werden, wünschenswert auf der Rückseite, aufgeteilt in verschiedene Bündel bis zur Verteilung (gleiche Anzahl wie ein Verteiler aufnehmen kann). Bei der Bündelung der Kabel ist speziell darauf zu achten, dass diese nicht zu eng gebunden werden um keine Probleme einer Degradierung herbeizuführen. Jedes einzelne Kabel ist mit einer wasserfesten Beschriftung versehen, mit welcehm die Endpunkte identifiziert werden können. Die Beschriftung ist zusätzlich in der Patchübersicht zu vermerken. Die Beschriftung ist bereits während der Verlegung der Kabel anzubringen. Für jeden Anschluss sind Kabel in einziger Länge, ohne jegliche Kupplung und Unterbrechungen zwischen den beiden Enden. Die Kabel für die horizontale Verlegung sind an den Enden (patch panel und Nutzer) mittels Steckern RJ45 inklusive Gerätesteckern und Abdeckrahmen sowie Gerätedosen, Abzweigdosen zu versehen. Die Verbindungen sind mit Schneideklemmverbindungen bei der Isolierung mit LSA Kontakten herzustellen. Technische Eigenschaften der Stecker: Betriebstemperatur: -40°C ÷ +70°C, maximale relative Luftfeuchtigkeit< 93%. Durchmesser des Leiters 0,40- 0,65mm (26-22AWG). Als Arbeitsplatz versteht sich die Verbindung zwischen dem horizontalen Verteilernetz sowie dem Endpunkt. Jeder Arbeitsplatz ist mit Frontabbdeckung für Einbaudosen und einer ausreichenden Anzahl von RJ45 Steckdosen zu versehen. Für jede Steckdose ist ein eigenes Kabel zu verwenden. Das Kabel ist eindeutig dem Arbeitsplatz zuzuordnen und ist unabhängig von der Art der Verwendung der einzelnen RJ45 Datendosen. Jeder Arbeitsplatz ist mit einem eigenen Kabel anzuschliessen. Für den Nutzer ist jeder Arbeitsplatz eindeutig und ist unabhängig von der Anwednung einer jeden RJ 45 Steckdosen. Als im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten: Datenauslass RJ45, Länge 0 bis maximal820m cat. 6 U/UTP/ 100MHz		cad § St	146,00000
9693		15.20.03.01.e		Fornitura e posa in opera di punto dati (cavo multipolare a 4 coppie non propagante l'incendio e ridotta emissione di fumi e gas tossici), conduttore a filo di rame ricotto, isolamento in polietilene), dal armadio rack, fino presa dati, compreso il sistema di posa (sotto traccia/ a vista). Durante la fase di posa del cablaggio devono essere tenute in considerazione le normative in materia di posa a regola d'arte e. Inoltre saranno rispettate tutte le normative in materia di compatibilità elettromagnetica. La distribuzione del cablaggio strutturato sarà realizzata con cavi a 4 coppie, tali cavi saranno posati a partire dal quadro rack sino a raggiungere la postazione di utente o punto di lavoro (P.d.L.). I cavi devono essere posati in tubazioni e/o canalizzazioni di distribuzione dedicate. Durante la posa dei cavi deve essere prestata la massima cura a non superare sia la tensione di tiro, sia il raggio di curvatura minimo, onde evitare il degradamento delle loro caratteristiche tecniche. All'interno dell'armadio i cavi saranno fascettati e legati ai montanti del rack, dal basso verso l'alto, preferibilmente dalla parte posteriore, provvedendo inoltre a dividerli a gruppi (tanti quanti ne può attestare un permutatore), fino a raggiungere il pannello di permutazione. In fase di raggruppamento dei cavi, si dovrà avere particolare cura a non fascettarli in modo stretto, per non incorrere nelle problematiche di degradamento. I singoli cavi saranno corredati di un'etichetta indelebile che identificherà i due punti di attestazione del cavo stesso. La dicitura sarà riportata oltre che sui due estremi del cavo anche sul libro delle permutazioni. L'etichettatura dei cavi sarà effettuata già in fase di posa dei cavi stessi. Per ogni connessione verranno messe in campo tratte uniche, tra i due punti da unire senza interruzioni o giunti intermedi. I cavi di distribuzione orizzontale saranno terminati, sia lato patch panel, sia lato postazione di lavoro a mezzo di connettori RJ45 incluso frutti e placche, scatola portafrutto, scatole di derivazione. Le connessioni dovranno avvenire per perforazione d'isolante con contatto LSA. caratteristiche tecniche dei connettori: temperatura di esercizio: -40 °C ÷ +70°C; - massima umidità relativa < 93%, diametrio del conduttore 0,40-0,65mm (26-22 AWG). Per quanto concerne la postazione utente, s'intende il punto di collegamento tra la rete di distribuzione orizzontale ed il terminale utente. Ciascuna Postazione Utente sarà equipaggiata con una piastrina frontale per scatola da incasso ed un numero idoneo di prese RJ45. Ad ogni presa sarà attestato un distinto cavo. Essa si presenterà in maniera univoca all'utilizzatore ed indipendente dal tipo di applicazione a cui può essere destinata per ogni singolo RJ45. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte nella seguente esecuzione: attacco presa dati RJ45, lunghezza tra 0 a massimo 90m cat. 6 U/UTP/ 100MHz / § / Lieferung und Montage eines Datenauslasses (mehrpoliges Kabel mit 4 Kopien, nicht fammwidrige Ausführung, geringe Rauch- und Giftgasemissionen, Litze aus verzinntem Kupfer, Isolierung aus PVC), ausgehend vom Rackverteiler bis Datensteckdose, komplett mit Verlegessystem (Unter Putz/ auf Sicht). Bei der Verlegung der Kabel sind die Bestimmungen der fachgerechten Verlegung und Ausführung der Arbeiten zu beachten. Zudem sind sämtliche Bestimmungen in Bezug auf die elektromagnetische Kompatibilität zu beachten. Die Verkabelung erfolgt mittels 4 Kopienkabel, welche vom Rackschrank ausgehend bis zum Arbeitsplatz bzw. Nutzer verlegt werden. Die Kabel müssen in getrennten Rohren und/ oder Kanälen verlegt werden. Bei der verlegung ist darauf zu achten, dass die maximale Zugbelastung sowie der Mindesbiegeradius eingehalten werden um eine Degratation der technischen Eigenschaften zu vermeiden. Im Verteiler müssen die Kabel gebündelt und an der Struktur des Verteilers von unten nach oben befestigt werden, wünschenswert auf der Rückseite, aufgeteilt in verschiedene Bündel bis zur Verteilung (gleiche Anzahl wie ein Verteiler aufnehmen kann). Bei der Bündelung der Kabel ist speziell darauf zu achten, dass diese nicht zu eng gebunden werden um keine Probleme einer Degradierung herbeizuführen. Jedes einzelne Kabel ist mit einer wasserfesten Beschriftung versehen, mit welcehm die Endpunkte identifiziert werden können. Die Beschriftung ist zusätzlich in der Patchübersicht zu vermerken. Die Beschriftung ist bereits während der Verlegung der Kabel anzubringen. Für jeden Anschluss sind Kabel in einziger Länge, ohne jegliche Kupplung und Unterbrechungen zwischen den beiden Enden. Die Kabel für die horizontale Verlegung sind an den Enden (patch panel und Nutzer) mittels Steckern RJ45 inklusive Gerätesteckern und Abdeckrahmen sowie Gerätedosen, Abzweigdosen zu versehen. Die Verbindungen sind mit Schneideklemmverbindungen bei der Isolierung mit LSA Kontakten herzustellen. Technische Eigenschaften der Stecker: Betriebstemperatur: -40°C ÷ +70°C, maximale relative Luftfeuchtigkeit< 93%. Durchmesser des Leiters 0,40- 0,65mm (26-22AWG). Als Arbeitsplatz versteht sich die Verbindung zwischen dem horizontalen Verteilernetz sowie dem Endpunkt. Jeder Arbeitsplatz ist mit Frontabbdeckung für Einbaudosen und einer ausreichenden Anzahl von RJ45 Steckdosen zu versehen. Für jede Steckdose ist ein eigenes Kabel zu verwenden. Das Kabel ist eindeutig dem Arbeitsplatz zuzuordnen und ist unabhängig von der Art der Verwendung der einzelnen RJ45 Datendosen. Jeder Arbeitsplatz ist mit einem eigenen Kabel anzuschliessen. Für den Nutzer ist jeder Arbeitsplatz eindeutig und ist unabhängig von der Anwednung einer jeden RJ 45 Steckdosen. Als im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten: Datenauslass RJ45, Länge 0 bis maximal 90m cat. 6 U/UTP/ 100MHz		cad § St	161,00000
9694		15.20.03.01.f		Fornitura e posa in opera di punto dati (cavo multipolare a 4 coppie non propagante l'incendio e ridotta emissione di fumi e gas tossici), conduttore a filo di rame ricotto, isolamento in polietilene), dal armadio rack, fino presa dati, compreso il sistema di posa (sotto traccia/ a vista). Durante la fase di posa del cablaggio devono essere tenute in considerazione le normative in materia di posa a regola d'arte e. Inoltre saranno rispettate tutte le normative in materia di compatibilità elettromagnetica. La distribuzione del cablaggio strutturato sarà realizzata con cavi a 4 coppie, tali cavi saranno posati a partire dal quadro rack sino a raggiungere la postazione di utente o punto di lavoro (P.d.L.). I cavi devono essere posati in tubazioni e/o canalizzazioni di distribuzione dedicate. Durante la posa dei cavi deve essere prestata la massima cura a non superare sia la tensione di tiro, sia il raggio di curvatura minimo, onde evitare il degradamento delle loro caratteristiche tecniche. All'interno dell'armadio i cavi saranno fascettati e legati ai montanti del rack, dal basso verso l'alto, preferibilmente dalla parte posteriore, provvedendo inoltre a dividerli a gruppi (tanti quanti ne può attestare un permutatore), fino a raggiungere il pannello di permutazione. In fase di raggruppamento dei cavi, si dovrà avere particolare cura a non fascettarli in modo stretto, per non incorrere nelle problematiche di degradamento. I singoli cavi saranno corredati di un'etichetta indelebile che identificherà i due punti di attestazione del cavo stesso. La dicitura sarà riportata oltre che sui due estremi del cavo anche sul libro delle permutazioni. L'etichettatura dei cavi sarà effettuata già in fase di posa dei cavi stessi. Per ogni connessione verranno messe in campo tratte uniche, tra i due punti da unire senza interruzioni o giunti intermedi. I cavi di distribuzione orizzontale saranno terminati, sia lato patch panel, sia lato postazione di lavoro a mezzo di connettori RJ45 incluso frutti e placche, scatola portafrutto, scatole di derivazione. Le connessioni dovranno avvenire per perforazione d'isolante con contatto LSA. caratteristiche tecniche dei connettori: temperatura di esercizio: -40 °C ÷ +70°C; - massima umidità relativa < 93%, diametrio del conduttore 0,40-0,65mm (26-22 AWG). Per quanto concerne la postazione utente, s'intende il punto di collegamento tra la rete di distribuzione orizzontale ed il terminale utente. Ciascuna Postazione Utente sarà equipaggiata con una piastrina frontale per scatola da incasso ed un numero idoneo di prese RJ45. Ad ogni presa sarà attestato un distinto cavo. Essa si presenterà in maniera univoca all'utilizzatore ed indipendente dal tipo di applicazione a cui può essere destinata per ogni singolo RJ45. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte nella seguente esecuzione: attacco presa dati RJ45, lunghezza tra 0 a massimo 20m cat 6 F/UTP/ 250 MHz / § / Lieferung und Montage eines Datenauslasses (mehrpoliges Kabel mit 4 Kopien, nicht fammwidrige Ausführung, geringe Rauch- und Giftgasemissionen, Litze aus verzinntem Kupfer, Isolierung aus PVC), ausgehend vom Rackverteiler bis Datensteckdose, komplett mit Verlegessystem (Unter Putz/ auf Sicht). Bei der Verlegung der Kabel sind die Bestimmungen der fachgerechten Verlegung und Ausführung der Arbeiten zu beachten. Zudem sind sämtliche Bestimmungen in Bezug auf die elektromagnetische Kompatibilität zu beachten. Die Verkabelung erfolgt mittels 4 Kopienkabel, welche vom Rackschrank ausgehend bis zum Arbeitsplatz bzw. Nutzer verlegt werden. Die Kabel müssen in getrennten Rohren und/ oder Kanälen verlegt werden. Bei der verlegung ist darauf zu achten, dass die maximale Zugbelastung sowie der Mindesbiegeradius eingehalten werden um eine Degratation der technischen Eigenschaften zu vermeiden. Im Verteiler müssen die Kabel gebündelt und an der Struktur des Verteilers von unten nach oben befestigt werden, wünschenswert auf der Rückseite, aufgeteilt in verschiedene Bündel bis zur Verteilung (gleiche Anzahl wie ein Verteiler aufnehmen kann). Bei der Bündelung der Kabel ist speziell darauf zu achten, dass diese nicht zu eng gebunden werden um keine Probleme einer Degradierung herbeizuführen. Jedes einzelne Kabel ist mit einer wasserfesten Beschriftung versehen, mit welcehm die Endpunkte identifiziert werden können. Die Beschriftung ist zusätzlich in der Patchübersicht zu vermerken. Die Beschriftung ist bereits während der Verlegung der Kabel anzubringen. Für jeden Anschluss sind Kabel in einziger Länge, ohne jegliche Kupplung und Unterbrechungen zwischen den beiden Enden. Die Kabel für die horizontale Verlegung sind an den Enden (patch panel und Nutzer) mittels Steckern RJ45 inklusive Gerätesteckern und Abdeckrahmen sowie Gerätedosen, Abzweigdosen zu versehen. Die Verbindungen sind mit Schneideklemmverbindungen bei der Isolierung mit LSA Kontakten herzustellen. Technische Eigenschaften der Stecker: Betriebstemperatur: -40°C ÷ +70°C, maximale relative Luftfeuchtigkeit< 93%. Durchmesser des Leiters 0,40- 0,65mm (26-22AWG). Als Arbeitsplatz versteht sich die Verbindung zwischen dem horizontalen Verteilernetz sowie dem Endpunkt. Jeder Arbeitsplatz ist mit Frontabbdeckung für Einbaudosen und einer ausreichenden Anzahl von RJ45 Steckdosen zu versehen. Für jede Steckdose ist ein eigenes Kabel zu verwenden. Das Kabel ist eindeutig dem Arbeitsplatz zuzuordnen und ist unabhängig von der Art der Verwendung der einzelnen RJ45 Datendosen. Jeder Arbeitsplatz ist mit einem eigenen Kabel anzuschliessen. Für den Nutzer ist jeder Arbeitsplatz eindeutig und ist unabhängig von der Anwednung einer jeden RJ 45 Steckdosen. Als im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten: Datenauslass RJ45, Länge 0 bis maximal 20m cat. 6 F/UTP/ 250MHz		cad § St	61,20000
9695		15.20.03.01.g		Fornitura e posa in opera di punto dati (cavo multipolare a 4 coppie non propagante l'incendio e ridotta emissione di fumi e gas tossici), conduttore a filo di rame ricotto, isolamento in polietilene), dal armadio rack, fino presa dati, compreso il sistema di posa (sotto traccia/ a vista). Durante la fase di posa del cablaggio devono essere tenute in considerazione le normative in materia di posa a regola d'arte e. Inoltre saranno rispettate tutte le normative in materia di compatibilità elettromagnetica. La distribuzione del cablaggio strutturato sarà realizzata con cavi a 4 coppie, tali cavi saranno posati a partire dal quadro rack sino a raggiungere la postazione di utente o punto di lavoro (P.d.L.). I cavi devono essere posati in tubazioni e/o canalizzazioni di distribuzione dedicate. Durante la posa dei cavi deve essere prestata la massima cura a non superare sia la tensione di tiro, sia il raggio di curvatura minimo, onde evitare il degradamento delle loro caratteristiche tecniche. All'interno dell'armadio i cavi saranno fascettati e legati ai montanti del rack, dal basso verso l'alto, preferibilmente dalla parte posteriore, provvedendo inoltre a dividerli a gruppi (tanti quanti ne può attestare un permutatore), fino a raggiungere il pannello di permutazione. In fase di raggruppamento dei cavi, si dovrà avere particolare cura a non fascettarli in modo stretto, per non incorrere nelle problematiche di degradamento. I singoli cavi saranno corredati di un'etichetta indelebile che identificherà i due punti di attestazione del cavo stesso. La dicitura sarà riportata oltre che sui due estremi del cavo anche sul libro delle permutazioni. L'etichettatura dei cavi sarà effettuata già in fase di posa dei cavi stessi. Per ogni connessione verranno messe in campo tratte uniche, tra i due punti da unire senza interruzioni o giunti intermedi. I cavi di distribuzione orizzontale saranno terminati, sia lato patch panel, sia lato postazione di lavoro a mezzo di connettori RJ45 incluso frutti e placche, scatola portafrutto, scatole di derivazione. Le connessioni dovranno avvenire per perforazione d'isolante con contatto LSA. caratteristiche tecniche dei connettori: temperatura di esercizio: -40 °C ÷ +70°C; - massima umidità relativa < 93%, diametrio del conduttore 0,40-0,65mm (26-22 AWG). Per quanto concerne la postazione utente, s'intende il punto di collegamento tra la rete di distribuzione orizzontale ed il terminale utente. Ciascuna Postazione Utente sarà equipaggiata con una piastrina frontale per scatola da incasso ed un numero idoneo di prese RJ45. Ad ogni presa sarà attestato un distinto cavo. Essa si presenterà in maniera univoca all'utilizzatore ed indipendente dal tipo di applicazione a cui può essere destinata per ogni singolo RJ45. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte nella seguente esecuzione: attacco presa dati RJ45, lunghezza tra 0 a massimo 40m cat 6 F/UTP/ 250 MHz / § / Lieferung und Montage eines Datenauslasses (mehrpoliges Kabel mit 4 Kopien, nicht fammwidrige Ausführung, geringe Rauch- und Giftgasemissionen, Litze aus verzinntem Kupfer, Isolierung aus PVC), ausgehend vom Rackverteiler bis Datensteckdose, komplett mit Verlegessystem (Unter Putz/ auf Sicht). Bei der Verlegung der Kabel sind die Bestimmungen der fachgerechten Verlegung und Ausführung der Arbeiten zu beachten. Zudem sind sämtliche Bestimmungen in Bezug auf die elektromagnetische Kompatibilität zu beachten. Die Verkabelung erfolgt mittels 4 Kopienkabel, welche vom Rackschrank ausgehend bis zum Arbeitsplatz bzw. Nutzer verlegt werden. Die Kabel müssen in getrennten Rohren und/ oder Kanälen verlegt werden. Bei der verlegung ist darauf zu achten, dass die maximale Zugbelastung sowie der Mindesbiegeradius eingehalten werden um eine Degratation der technischen Eigenschaften zu vermeiden. Im Verteiler müssen die Kabel gebündelt und an der Struktur des Verteilers von unten nach oben befestigt werden, wünschenswert auf der Rückseite, aufgeteilt in verschiedene Bündel bis zur Verteilung (gleiche Anzahl wie ein Verteiler aufnehmen kann). Bei der Bündelung der Kabel ist speziell darauf zu achten, dass diese nicht zu eng gebunden werden um keine Probleme einer Degradierung herbeizuführen. Jedes einzelne Kabel ist mit einer wasserfesten Beschriftung versehen, mit welcehm die Endpunkte identifiziert werden können. Die Beschriftung ist zusätzlich in der Patchübersicht zu vermerken. Die Beschriftung ist bereits während der Verlegung der Kabel anzubringen. Für jeden Anschluss sind Kabel in einziger Länge, ohne jegliche Kupplung und Unterbrechungen zwischen den beiden Enden. Die Kabel für die horizontale Verlegung sind an den Enden (patch panel und Nutzer) mittels Steckern RJ45 inklusive Gerätesteckern und Abdeckrahmen sowie Gerätedosen, Abzweigdosen zu versehen. Die Verbindungen sind mit Schneideklemmverbindungen bei der Isolierung mit LSA Kontakten herzustellen. Technische Eigenschaften der Stecker: Betriebstemperatur: -40°C ÷ +70°C, maximale relative Luftfeuchtigkeit< 93%. Durchmesser des Leiters 0,40- 0,65mm (26-22AWG). Als Arbeitsplatz versteht sich die Verbindung zwischen dem horizontalen Verteilernetz sowie dem Endpunkt. Jeder Arbeitsplatz ist mit Frontabbdeckung für Einbaudosen und einer ausreichenden Anzahl von RJ45 Steckdosen zu versehen. Für jede Steckdose ist ein eigenes Kabel zu verwenden. Das Kabel ist eindeutig dem Arbeitsplatz zuzuordnen und ist unabhängig von der Art der Verwendung der einzelnen RJ45 Datendosen. Jeder Arbeitsplatz ist mit einem eigenen Kabel anzuschliessen. Für den Nutzer ist jeder Arbeitsplatz eindeutig und ist unabhängig von der Anwednung einer jeden RJ 45 Steckdosen. Als im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten: Datenauslass RJ45, Länge 0 bis maximal 40m cat. 6 F/UTP/ 250MHz		cad § St	94,50000
9696		15.20.03.01.h		Fornitura e posa in opera di punto dati (cavo multipolare a 4 coppie non propagante l'incendio e ridotta emissione di fumi e gas tossici), conduttore a filo di rame ricotto, isolamento in polietilene), dal armadio rack, fino presa dati, compreso il sistema di posa (sotto traccia/ a vista). Durante la fase di posa del cablaggio devono essere tenute in considerazione le normative in materia di posa a regola d'arte e. Inoltre saranno rispettate tutte le normative in materia di compatibilità elettromagnetica. La distribuzione del cablaggio strutturato sarà realizzata con cavi a 4 coppie, tali cavi saranno posati a partire dal quadro rack sino a raggiungere la postazione di utente o punto di lavoro (P.d.L.). I cavi devono essere posati in tubazioni e/o canalizzazioni di distribuzione dedicate. Durante la posa dei cavi deve essere prestata la massima cura a non superare sia la tensione di tiro, sia il raggio di curvatura minimo, onde evitare il degradamento delle loro caratteristiche tecniche. All'interno dell'armadio i cavi saranno fascettati e legati ai montanti del rack, dal basso verso l'alto, preferibilmente dalla parte posteriore, provvedendo inoltre a dividerli a gruppi (tanti quanti ne può attestare un permutatore), fino a raggiungere il pannello di permutazione. In fase di raggruppamento dei cavi, si dovrà avere particolare cura a non fascettarli in modo stretto, per non incorrere nelle problematiche di degradamento. I singoli cavi saranno corredati di un'etichetta indelebile che identificherà i due punti di attestazione del cavo stesso. La dicitura sarà riportata oltre che sui due estremi del cavo anche sul libro delle permutazioni. L'etichettatura dei cavi sarà effettuata già in fase di posa dei cavi stessi. Per ogni connessione verranno messe in campo tratte uniche, tra i due punti da unire senza interruzioni o giunti intermedi. I cavi di distribuzione orizzontale saranno terminati, sia lato patch panel, sia lato postazione di lavoro a mezzo di connettori RJ45 incluso frutti e placche, scatola portafrutto, scatole di derivazione. Le connessioni dovranno avvenire per perforazione d'isolante con contatto LSA. caratteristiche tecniche dei connettori: temperatura di esercizio: -40 °C ÷ +70°C; - massima umidità relativa < 93%, diametrio del conduttore 0,40-0,65mm (26-22 AWG). Per quanto concerne la postazione utente, s'intende il punto di collegamento tra la rete di distribuzione orizzontale ed il terminale utente. Ciascuna Postazione Utente sarà equipaggiata con una piastrina frontale per scatola da incasso ed un numero idoneo di prese RJ45. Ad ogni presa sarà attestato un distinto cavo. Essa si presenterà in maniera univoca all'utilizzatore ed indipendente dal tipo di applicazione a cui può essere destinata per ogni singolo RJ45. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte nella seguente esecuzione: attacco presa dati RJ45, lunghezza tra 0 a massimo 60m cat 6 F/UTP/ 250 MHz / § / Lieferung und Montage eines Datenauslasses (mehrpoliges Kabel mit 4 Kopien, nicht fammwidrige Ausführung, geringe Rauch- und Giftgasemissionen, Litze aus verzinntem Kupfer, Isolierung aus PVC), ausgehend vom Rackverteiler bis Datensteckdose, komplett mit Verlegessystem (Unter Putz/ auf Sicht). Bei der Verlegung der Kabel sind die Bestimmungen der fachgerechten Verlegung und Ausführung der Arbeiten zu beachten. Zudem sind sämtliche Bestimmungen in Bezug auf die elektromagnetische Kompatibilität zu beachten. Die Verkabelung erfolgt mittels 4 Kopienkabel, welche vom Rackschrank ausgehend bis zum Arbeitsplatz bzw. Nutzer verlegt werden. Die Kabel müssen in getrennten Rohren und/ oder Kanälen verlegt werden. Bei der verlegung ist darauf zu achten, dass die maximale Zugbelastung sowie der Mindesbiegeradius eingehalten werden um eine Degratation der technischen Eigenschaften zu vermeiden. Im Verteiler müssen die Kabel gebündelt und an der Struktur des Verteilers von unten nach oben befestigt werden, wünschenswert auf der Rückseite, aufgeteilt in verschiedene Bündel bis zur Verteilung (gleiche Anzahl wie ein Verteiler aufnehmen kann). Bei der Bündelung der Kabel ist speziell darauf zu achten, dass diese nicht zu eng gebunden werden um keine Probleme einer Degradierung herbeizuführen. Jedes einzelne Kabel ist mit einer wasserfesten Beschriftung versehen, mit welcehm die Endpunkte identifiziert werden können. Die Beschriftung ist zusätzlich in der Patchübersicht zu vermerken. Die Beschriftung ist bereits während der Verlegung der Kabel anzubringen. Für jeden Anschluss sind Kabel in einziger Länge, ohne jegliche Kupplung und Unterbrechungen zwischen den beiden Enden. Die Kabel für die horizontale Verlegung sind an den Enden (patch panel und Nutzer) mittels Steckern RJ45 inklusive Gerätesteckern und Abdeckrahmen sowie Gerätedosen, Abzweigdosen zu versehen. Die Verbindungen sind mit Schneideklemmverbindungen bei der Isolierung mit LSA Kontakten herzustellen. Technische Eigenschaften der Stecker: Betriebstemperatur: -40°C ÷ +70°C, maximale relative Luftfeuchtigkeit< 93%. Durchmesser des Leiters 0,40- 0,65mm (26-22AWG). Als Arbeitsplatz versteht sich die Verbindung zwischen dem horizontalen Verteilernetz sowie dem Endpunkt. Jeder Arbeitsplatz ist mit Frontabbdeckung für Einbaudosen und einer ausreichenden Anzahl von RJ45 Steckdosen zu versehen. Für jede Steckdose ist ein eigenes Kabel zu verwenden. Das Kabel ist eindeutig dem Arbeitsplatz zuzuordnen und ist unabhängig von der Art der Verwendung der einzelnen RJ45 Datendosen. Jeder Arbeitsplatz ist mit einem eigenen Kabel anzuschliessen. Für den Nutzer ist jeder Arbeitsplatz eindeutig und ist unabhängig von der Anwednung einer jeden RJ 45 Steckdosen. Als im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten: Datenauslass RJ45, Länge 0 bis maximal 60m cat. 6 F/UTP/ 250MHz		cad § St	128,00000
9697		15.20.03.01.i		Fornitura e posa in opera di punto dati (cavo multipolare a 4 coppie non propagante l'incendio e ridotta emissione di fumi e gas tossici), conduttore a filo di rame ricotto, isolamento in polietilene), dal armadio rack, fino presa dati, compreso il sistema di posa (sotto traccia/ a vista). Durante la fase di posa del cablaggio devono essere tenute in considerazione le normative in materia di posa a regola d'arte e. Inoltre saranno rispettate tutte le normative in materia di compatibilità elettromagnetica. La distribuzione del cablaggio strutturato sarà realizzata con cavi a 4 coppie, tali cavi saranno posati a partire dal quadro rack sino a raggiungere la postazione di utente o punto di lavoro (P.d.L.). I cavi devono essere posati in tubazioni e/o canalizzazioni di distribuzione dedicate. Durante la posa dei cavi deve essere prestata la massima cura a non superare sia la tensione di tiro, sia il raggio di curvatura minimo, onde evitare il degradamento delle loro caratteristiche tecniche. All'interno dell'armadio i cavi saranno fascettati e legati ai montanti del rack, dal basso verso l'alto, preferibilmente dalla parte posteriore, provvedendo inoltre a dividerli a gruppi (tanti quanti ne può attestare un permutatore), fino a raggiungere il pannello di permutazione. In fase di raggruppamento dei cavi, si dovrà avere particolare cura a non fascettarli in modo stretto, per non incorrere nelle problematiche di degradamento. I singoli cavi saranno corredati di un'etichetta indelebile che identificherà i due punti di attestazione del cavo stesso. La dicitura sarà riportata oltre che sui due estremi del cavo anche sul libro delle permutazioni. L'etichettatura dei cavi sarà effettuata già in fase di posa dei cavi stessi. Per ogni connessione verranno messe in campo tratte uniche, tra i due punti da unire senza interruzioni o giunti intermedi. I cavi di distribuzione orizzontale saranno terminati, sia lato patch panel, sia lato postazione di lavoro a mezzo di connettori RJ45 incluso frutti e placche, scatola portafrutto, scatole di derivazione. Le connessioni dovranno avvenire per perforazione d'isolante con contatto LSA. caratteristiche tecniche dei connettori: temperatura di esercizio: -40 °C ÷ +70°C; - massima umidità relativa < 93%, diametrio del conduttore 0,40-0,65mm (26-22 AWG). Per quanto concerne la postazione utente, s'intende il punto di collegamento tra la rete di distribuzione orizzontale ed il terminale utente. Ciascuna Postazione Utente sarà equipaggiata con una piastrina frontale per scatola da incasso ed un numero idoneo di prese RJ45. Ad ogni presa sarà attestato un distinto cavo. Essa si presenterà in maniera univoca all'utilizzatore ed indipendente dal tipo di applicazione a cui può essere destinata per ogni singolo RJ45. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte nella seguente esecuzione: attacco presa dati RJ45, lunghezza tra 0 a massimo 80m cat 6 F/UTP/ 250 MHz / § / Lieferung und Montage eines Datenauslasses (mehrpoliges Kabel mit 4 Kopien, nicht fammwidrige Ausführung, geringe Rauch- und Giftgasemissionen, Litze aus verzinntem Kupfer, Isolierung aus PVC), ausgehend vom Rackverteiler bis Datensteckdose, komplett mit Verlegessystem (Unter Putz/ auf Sicht). Bei der Verlegung der Kabel sind die Bestimmungen der fachgerechten Verlegung und Ausführung der Arbeiten zu beachten. Zudem sind sämtliche Bestimmungen in Bezug auf die elektromagnetische Kompatibilität zu beachten. Die Verkabelung erfolgt mittels 4 Kopienkabel, welche vom Rackschrank ausgehend bis zum Arbeitsplatz bzw. Nutzer verlegt werden. Die Kabel müssen in getrennten Rohren und/ oder Kanälen verlegt werden. Bei der verlegung ist darauf zu achten, dass die maximale Zugbelastung sowie der Mindesbiegeradius eingehalten werden um eine Degratation der technischen Eigenschaften zu vermeiden. Im Verteiler müssen die Kabel gebündelt und an der Struktur des Verteilers von unten nach oben befestigt werden, wünschenswert auf der Rückseite, aufgeteilt in verschiedene Bündel bis zur Verteilung (gleiche Anzahl wie ein Verteiler aufnehmen kann). Bei der Bündelung der Kabel ist speziell darauf zu achten, dass diese nicht zu eng gebunden werden um keine Probleme einer Degradierung herbeizuführen. Jedes einzelne Kabel ist mit einer wasserfesten Beschriftung versehen, mit welcehm die Endpunkte identifiziert werden können. Die Beschriftung ist zusätzlich in der Patchübersicht zu vermerken. Die Beschriftung ist bereits während der Verlegung der Kabel anzubringen. Für jeden Anschluss sind Kabel in einziger Länge, ohne jegliche Kupplung und Unterbrechungen zwischen den beiden Enden. Die Kabel für die horizontale Verlegung sind an den Enden (patch panel und Nutzer) mittels Steckern RJ45 inklusive Gerätesteckern und Abdeckrahmen sowie Gerätedosen, Abzweigdosen zu versehen. Die Verbindungen sind mit Schneideklemmverbindungen bei der Isolierung mit LSA Kontakten herzustellen. Technische Eigenschaften der Stecker: Betriebstemperatur: -40°C ÷ +70°C, maximale relative Luftfeuchtigkeit< 93%. Durchmesser des Leiters 0,40- 0,65mm (26-22AWG). Als Arbeitsplatz versteht sich die Verbindung zwischen dem horizontalen Verteilernetz sowie dem Endpunkt. Jeder Arbeitsplatz ist mit Frontabbdeckung für Einbaudosen und einer ausreichenden Anzahl von RJ45 Steckdosen zu versehen. Für jede Steckdose ist ein eigenes Kabel zu verwenden. Das Kabel ist eindeutig dem Arbeitsplatz zuzuordnen und ist unabhängig von der Art der Verwendung der einzelnen RJ45 Datendosen. Jeder Arbeitsplatz ist mit einem eigenen Kabel anzuschliessen. Für den Nutzer ist jeder Arbeitsplatz eindeutig und ist unabhängig von der Anwednung einer jeden RJ 45 Steckdosen. Als im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten: Datenauslass RJ45, Länge 0 bis maximal 80m cat. 6 F/UTP/ 250MHz		cad § St	161,00000
9698		15.20.03.01.j		Fornitura e posa in opera di punto dati (cavo multipolare a 4 coppie non propagante l'incendio e ridotta emissione di fumi e gas tossici), conduttore a filo di rame ricotto, isolamento in polietilene), dal armadio rack, fino presa dati, compreso il sistema di posa (sotto traccia/ a vista). Durante la fase di posa del cablaggio devono essere tenute in considerazione le normative in materia di posa a regola d'arte e. Inoltre saranno rispettate tutte le normative in materia di compatibilità elettromagnetica. La distribuzione del cablaggio strutturato sarà realizzata con cavi a 4 coppie, tali cavi saranno posati a partire dal quadro rack sino a raggiungere la postazione di utente o punto di lavoro (P.d.L.). I cavi devono essere posati in tubazioni e/o canalizzazioni di distribuzione dedicate. Durante la posa dei cavi deve essere prestata la massima cura a non superare sia la tensione di tiro, sia il raggio di curvatura minimo, onde evitare il degradamento delle loro caratteristiche tecniche. All'interno dell'armadio i cavi saranno fascettati e legati ai montanti del rack, dal basso verso l'alto, preferibilmente dalla parte posteriore, provvedendo inoltre a dividerli a gruppi (tanti quanti ne può attestare un permutatore), fino a raggiungere il pannello di permutazione. In fase di raggruppamento dei cavi, si dovrà avere particolare cura a non fascettarli in modo stretto, per non incorrere nelle problematiche di degradamento. I singoli cavi saranno corredati di un'etichetta indelebile che identificherà i due punti di attestazione del cavo stesso. La dicitura sarà riportata oltre che sui due estremi del cavo anche sul libro delle permutazioni. L'etichettatura dei cavi sarà effettuata già in fase di posa dei cavi stessi. Per ogni connessione verranno messe in campo tratte uniche, tra i due punti da unire senza interruzioni o giunti intermedi. I cavi di distribuzione orizzontale saranno terminati, sia lato patch panel, sia lato postazione di lavoro a mezzo di connettori RJ45 incluso frutti e placche, scatola portafrutto, scatole di derivazione. Le connessioni dovranno avvenire per perforazione d'isolante con contatto LSA. caratteristiche tecniche dei connettori: temperatura di esercizio: -40 °C ÷ +70°C; - massima umidità relativa < 93%, diametrio del conduttore 0,40-0,65mm (26-22 AWG). Per quanto concerne la postazione utente, s'intende il punto di collegamento tra la rete di distribuzione orizzontale ed il terminale utente. Ciascuna Postazione Utente sarà equipaggiata con una piastrina frontale per scatola da incasso ed un numero idoneo di prese RJ45. Ad ogni presa sarà attestato un distinto cavo. Essa si presenterà in maniera univoca all'utilizzatore ed indipendente dal tipo di applicazione a cui può essere destinata per ogni singolo RJ45. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte nella seguente esecuzione: attacco presa dati RJ45, lunghezza tra 0 a massimo 90m cat 6 F/UTP/ 250 MHz / § / Lieferung und Montage eines Datenauslasses (mehrpoliges Kabel mit 4 Kopien, nicht fammwidrige Ausführung, geringe Rauch- und Giftgasemissionen, Litze aus verzinntem Kupfer, Isolierung aus PVC), ausgehend vom Rackverteiler bis Datensteckdose, komplett mit Verlegessystem (Unter Putz/ auf Sicht). Bei der Verlegung der Kabel sind die Bestimmungen der fachgerechten Verlegung und Ausführung der Arbeiten zu beachten. Zudem sind sämtliche Bestimmungen in Bezug auf die elektromagnetische Kompatibilität zu beachten. Die Verkabelung erfolgt mittels 4 Kopienkabel, welche vom Rackschrank ausgehend bis zum Arbeitsplatz bzw. Nutzer verlegt werden. Die Kabel müssen in getrennten Rohren und/ oder Kanälen verlegt werden. Bei der verlegung ist darauf zu achten, dass die maximale Zugbelastung sowie der Mindesbiegeradius eingehalten werden um eine Degratation der technischen Eigenschaften zu vermeiden. Im Verteiler müssen die Kabel gebündelt und an der Struktur des Verteilers von unten nach oben befestigt werden, wünschenswert auf der Rückseite, aufgeteilt in verschiedene Bündel bis zur Verteilung (gleiche Anzahl wie ein Verteiler aufnehmen kann). Bei der Bündelung der Kabel ist speziell darauf zu achten, dass diese nicht zu eng gebunden werden um keine Probleme einer Degradierung herbeizuführen. Jedes einzelne Kabel ist mit einer wasserfesten Beschriftung versehen, mit welcehm die Endpunkte identifiziert werden können. Die Beschriftung ist zusätzlich in der Patchübersicht zu vermerken. Die Beschriftung ist bereits während der Verlegung der Kabel anzubringen. Für jeden Anschluss sind Kabel in einziger Länge, ohne jegliche Kupplung und Unterbrechungen zwischen den beiden Enden. Die Kabel für die horizontale Verlegung sind an den Enden (patch panel und Nutzer) mittels Steckern RJ45 inklusive Gerätesteckern und Abdeckrahmen sowie Gerätedosen, Abzweigdosen zu versehen. Die Verbindungen sind mit Schneideklemmverbindungen bei der Isolierung mit LSA Kontakten herzustellen. Technische Eigenschaften der Stecker: Betriebstemperatur: -40°C ÷ +70°C, maximale relative Luftfeuchtigkeit< 93%. Durchmesser des Leiters 0,40- 0,65mm (26-22AWG). Als Arbeitsplatz versteht sich die Verbindung zwischen dem horizontalen Verteilernetz sowie dem Endpunkt. Jeder Arbeitsplatz ist mit Frontabbdeckung für Einbaudosen und einer ausreichenden Anzahl von RJ45 Steckdosen zu versehen. Für jede Steckdose ist ein eigenes Kabel zu verwenden. Das Kabel ist eindeutig dem Arbeitsplatz zuzuordnen und ist unabhängig von der Art der Verwendung der einzelnen RJ45 Datendosen. Jeder Arbeitsplatz ist mit einem eigenen Kabel anzuschliessen. Für den Nutzer ist jeder Arbeitsplatz eindeutig und ist unabhängig von der Anwednung einer jeden RJ 45 Steckdosen. Als im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten: Datenauslass RJ45, Länge 0 bis maximal 90m cat. 6 F/UTP/ 250MHz		cad § St	178,00000
9699		15.20.03.01.k		Fornitura e posa in opera di punto dati (cavo multipolare a 4 coppie non propagante l'incendio e ridotta emissione di fumi e gas tossici), conduttore a filo di rame ricotto, isolamento in polietilene), dal armadio rack, fino presa dati, compreso il sistema di posa (sotto traccia/ a vista). Durante la fase di posa del cablaggio devono essere tenute in considerazione le normative in materia di posa a regola d'arte e. Inoltre saranno rispettate tutte le normative in materia di compatibilità elettromagnetica. La distribuzione del cablaggio strutturato sarà realizzata con cavi a 4 coppie, tali cavi saranno posati a partire dal quadro rack sino a raggiungere la postazione di utente o punto di lavoro (P.d.L.). I cavi devono essere posati in tubazioni e/o canalizzazioni di distribuzione dedicate. Durante la posa dei cavi deve essere prestata la massima cura a non superare sia la tensione di tiro, sia il raggio di curvatura minimo, onde evitare il degradamento delle loro caratteristiche tecniche. All'interno dell'armadio i cavi saranno fascettati e legati ai montanti del rack, dal basso verso l'alto, preferibilmente dalla parte posteriore, provvedendo inoltre a dividerli a gruppi (tanti quanti ne può attestare un permutatore), fino a raggiungere il pannello di permutazione. In fase di raggruppamento dei cavi, si dovrà avere particolare cura a non fascettarli in modo stretto, per non incorrere nelle problematiche di degradamento. I singoli cavi saranno corredati di un'etichetta indelebile che identificherà i due punti di attestazione del cavo stesso. La dicitura sarà riportata oltre che sui due estremi del cavo anche sul libro delle permutazioni. L'etichettatura dei cavi sarà effettuata già in fase di posa dei cavi stessi. Per ogni connessione verranno messe in campo tratte uniche, tra i due punti da unire senza interruzioni o giunti intermedi. I cavi di distribuzione orizzontale saranno terminati, sia lato patch panel, sia lato postazione di lavoro a mezzo di connettori RJ45 incluso frutti e placche, scatola portafrutto, scatole di derivazione. Le connessioni dovranno avvenire per perforazione d'isolante con contatto LSA. caratteristiche tecniche dei connettori: temperatura di esercizio: -40 °C ÷ +70°C; - massima umidità relativa < 93%, diametrio del conduttore 0,40-0,65mm (26-22 AWG). Per quanto concerne la postazione utente, s'intende il punto di collegamento tra la rete di distribuzione orizzontale ed il terminale utente. Ciascuna Postazione Utente sarà equipaggiata con una piastrina frontale per scatola da incasso ed un numero idoneo di prese RJ45. Ad ogni presa sarà attestato un distinto cavo. Essa si presenterà in maniera univoca all'utilizzatore ed indipendente dal tipo di applicazione a cui può essere destinata per ogni singolo RJ45. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte nella seguente esecuzione: attacco presa RJ45, lunghezza tra 0 a massimo 20m 6A SF/UTP/ 500 MHz / § / Lieferung und Montage eines Datenauslasses (mehrpoliges Kabel mit 4 Kopien, nicht fammwidrige Ausführung, geringe Rauch- und Giftgasemissionen, Litze aus verzinntem Kupfer, Isolierung aus PVC), ausgehend vom Rackverteiler bis Datensteckdose, komplett mit Verlegessystem (Unter Putz/ auf Sicht). Bei der Verlegung der Kabel sind die Bestimmungen der fachgerechten Verlegung und Ausführung der Arbeiten zu beachten. Zudem sind sämtliche Bestimmungen in Bezug auf die elektromagnetische Kompatibilität zu beachten. Die Verkabelung erfolgt mittels 4 Kopienkabel, welche vom Rackschrank ausgehend bis zum Arbeitsplatz bzw. Nutzer verlegt werden. Die Kabel müssen in getrennten Rohren und/ oder Kanälen verlegt werden. Bei der verlegung ist darauf zu achten, dass die maximale Zugbelastung sowie der Mindesbiegeradius eingehalten werden um eine Degratation der technischen Eigenschaften zu vermeiden. Im Verteiler müssen die Kabel gebündelt und an der Struktur des Verteilers von unten nach oben befestigt werden, wünschenswert auf der Rückseite, aufgeteilt in verschiedene Bündel bis zur Verteilung (gleiche Anzahl wie ein Verteiler aufnehmen kann). Bei der Bündelung der Kabel ist speziell darauf zu achten, dass diese nicht zu eng gebunden werden um keine Probleme einer Degradierung herbeizuführen. Jedes einzelne Kabel ist mit einer wasserfesten Beschriftung versehen, mit welcehm die Endpunkte identifiziert werden können. Die Beschriftung ist zusätzlich in der Patchübersicht zu vermerken. Die Beschriftung ist bereits während der Verlegung der Kabel anzubringen. Für jeden Anschluss sind Kabel in einziger Länge, ohne jegliche Kupplung und Unterbrechungen zwischen den beiden Enden. Die Kabel für die horizontale Verlegung sind an den Enden (patch panel und Nutzer) mittels Steckern RJ45 inklusive Gerätesteckern und Abdeckrahmen sowie Gerätedosen, Abzweigdosen zu versehen. Die Verbindungen sind mit Schneideklemmverbindungen bei der Isolierung mit LSA Kontakten herzustellen. Technische Eigenschaften der Stecker: Betriebstemperatur: -40°C ÷ +70°C, maximale relative Luftfeuchtigkeit< 93%. Durchmesser des Leiters 0,40- 0,65mm (26-22AWG). Als Arbeitsplatz versteht sich die Verbindung zwischen dem horizontalen Verteilernetz sowie dem Endpunkt. Jeder Arbeitsplatz ist mit Frontabbdeckung für Einbaudosen und einer ausreichenden Anzahl von RJ45 Steckdosen zu versehen. Für jede Steckdose ist ein eigenes Kabel zu verwenden. Das Kabel ist eindeutig dem Arbeitsplatz zuzuordnen und ist unabhängig von der Art der Verwendung der einzelnen RJ45 Datendosen. Jeder Arbeitsplatz ist mit einem eigenen Kabel anzuschliessen. Für den Nutzer ist jeder Arbeitsplatz eindeutig und ist unabhängig von der Anwednung einer jeden RJ 45 Steckdosen. Als im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten: Datenauslass RJ45, Länge 0 bis maximal 20m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz		cad § St	72,70000
9700		15.20.03.01.l		Fornitura e posa in opera di punto dati (cavo multipolare a 4 coppie non propagante l'incendio e ridotta emissione di fumi e gas tossici), conduttore a filo di rame ricotto, isolamento in polietilene), dal armadio rack, fino presa dati, compreso il sistema di posa (sotto traccia/ a vista). Durante la fase di posa del cablaggio devono essere tenute in considerazione le normative in materia di posa a regola d'arte e. Inoltre saranno rispettate tutte le normative in materia di compatibilità elettromagnetica. La distribuzione del cablaggio strutturato sarà realizzata con cavi a 4 coppie, tali cavi saranno posati a partire dal quadro rack sino a raggiungere la postazione di utente o punto di lavoro (P.d.L.). I cavi devono essere posati in tubazioni e/o canalizzazioni di distribuzione dedicate. Durante la posa dei cavi deve essere prestata la massima cura a non superare sia la tensione di tiro, sia il raggio di curvatura minimo, onde evitare il degradamento delle loro caratteristiche tecniche. All'interno dell'armadio i cavi saranno fascettati e legati ai montanti del rack, dal basso verso l'alto, preferibilmente dalla parte posteriore, provvedendo inoltre a dividerli a gruppi (tanti quanti ne può attestare un permutatore), fino a raggiungere il pannello di permutazione. In fase di raggruppamento dei cavi, si dovrà avere particolare cura a non fascettarli in modo stretto, per non incorrere nelle problematiche di degradamento. I singoli cavi saranno corredati di un'etichetta indelebile che identificherà i due punti di attestazione del cavo stesso. La dicitura sarà riportata oltre che sui due estremi del cavo anche sul libro delle permutazioni. L'etichettatura dei cavi sarà effettuata già in fase di posa dei cavi stessi. Per ogni connessione verranno messe in campo tratte uniche, tra i due punti da unire senza interruzioni o giunti intermedi. I cavi di distribuzione orizzontale saranno terminati, sia lato patch panel, sia lato postazione di lavoro a mezzo di connettori RJ45 incluso frutti e placche, scatola portafrutto, scatole di derivazione. Le connessioni dovranno avvenire per perforazione d'isolante con contatto LSA. caratteristiche tecniche dei connettori: temperatura di esercizio: -40 °C ÷ +70°C; - massima umidità relativa < 93%, diametrio del conduttore 0,40-0,65mm (26-22 AWG). Per quanto concerne la postazione utente, s'intende il punto di collegamento tra la rete di distribuzione orizzontale ed il terminale utente. Ciascuna Postazione Utente sarà equipaggiata con una piastrina frontale per scatola da incasso ed un numero idoneo di prese RJ45. Ad ogni presa sarà attestato un distinto cavo. Essa si presenterà in maniera univoca all'utilizzatore ed indipendente dal tipo di applicazione a cui può essere destinata per ogni singolo RJ45. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte nella seguente esecuzione: attacco presa RJ45, lunghezza tra 0 a massimo 40m 6A SF/UTP/ 500 MHz / § / Lieferung und Montage eines Datenauslasses (mehrpoliges Kabel mit 4 Kopien, nicht fammwidrige Ausführung, geringe Rauch- und Giftgasemissionen, Litze aus verzinntem Kupfer, Isolierung aus PVC), ausgehend vom Rackverteiler bis Datensteckdose, komplett mit Verlegessystem (Unter Putz/ auf Sicht). Bei der Verlegung der Kabel sind die Bestimmungen der fachgerechten Verlegung und Ausführung der Arbeiten zu beachten. Zudem sind sämtliche Bestimmungen in Bezug auf die elektromagnetische Kompatibilität zu beachten. Die Verkabelung erfolgt mittels 4 Kopienkabel, welche vom Rackschrank ausgehend bis zum Arbeitsplatz bzw. Nutzer verlegt werden. Die Kabel müssen in getrennten Rohren und/ oder Kanälen verlegt werden. Bei der verlegung ist darauf zu achten, dass die maximale Zugbelastung sowie der Mindesbiegeradius eingehalten werden um eine Degratation der technischen Eigenschaften zu vermeiden. Im Verteiler müssen die Kabel gebündelt und an der Struktur des Verteilers von unten nach oben befestigt werden, wünschenswert auf der Rückseite, aufgeteilt in verschiedene Bündel bis zur Verteilung (gleiche Anzahl wie ein Verteiler aufnehmen kann). Bei der Bündelung der Kabel ist speziell darauf zu achten, dass diese nicht zu eng gebunden werden um keine Probleme einer Degradierung herbeizuführen. Jedes einzelne Kabel ist mit einer wasserfesten Beschriftung versehen, mit welcehm die Endpunkte identifiziert werden können. Die Beschriftung ist zusätzlich in der Patchübersicht zu vermerken. Die Beschriftung ist bereits während der Verlegung der Kabel anzubringen. Für jeden Anschluss sind Kabel in einziger Länge, ohne jegliche Kupplung und Unterbrechungen zwischen den beiden Enden. Die Kabel für die horizontale Verlegung sind an den Enden (patch panel und Nutzer) mittels Steckern RJ45 inklusive Gerätesteckern und Abdeckrahmen sowie Gerätedosen, Abzweigdosen zu versehen. Die Verbindungen sind mit Schneideklemmverbindungen bei der Isolierung mit LSA Kontakten herzustellen. Technische Eigenschaften der Stecker: Betriebstemperatur: -40°C ÷ +70°C, maximale relative Luftfeuchtigkeit< 93%. Durchmesser des Leiters 0,40- 0,65mm (26-22AWG). Als Arbeitsplatz versteht sich die Verbindung zwischen dem horizontalen Verteilernetz sowie dem Endpunkt. Jeder Arbeitsplatz ist mit Frontabbdeckung für Einbaudosen und einer ausreichenden Anzahl von RJ45 Steckdosen zu versehen. Für jede Steckdose ist ein eigenes Kabel zu verwenden. Das Kabel ist eindeutig dem Arbeitsplatz zuzuordnen und ist unabhängig von der Art der Verwendung der einzelnen RJ45 Datendosen. Jeder Arbeitsplatz ist mit einem eigenen Kabel anzuschliessen. Für den Nutzer ist jeder Arbeitsplatz eindeutig und ist unabhängig von der Anwednung einer jeden RJ 45 Steckdosen. Als im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten: Datenauslass RJ45, Länge 0 bis maximal 40m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz		cad § St	109,00000
9701		15.20.03.01.m		Fornitura e posa in opera di punto dati (cavo multipolare a 4 coppie non propagante l'incendio e ridotta emissione di fumi e gas tossici), conduttore a filo di rame ricotto, isolamento in polietilene), dal armadio rack, fino presa dati, compreso il sistema di posa (sotto traccia/ a vista). Durante la fase di posa del cablaggio devono essere tenute in considerazione le normative in materia di posa a regola d'arte e. Inoltre saranno rispettate tutte le normative in materia di compatibilità elettromagnetica. La distribuzione del cablaggio strutturato sarà realizzata con cavi a 4 coppie, tali cavi saranno posati a partire dal quadro rack sino a raggiungere la postazione di utente o punto di lavoro (P.d.L.). I cavi devono essere posati in tubazioni e/o canalizzazioni di distribuzione dedicate. Durante la posa dei cavi deve essere prestata la massima cura a non superare sia la tensione di tiro, sia il raggio di curvatura minimo, onde evitare il degradamento delle loro caratteristiche tecniche. All'interno dell'armadio i cavi saranno fascettati e legati ai montanti del rack, dal basso verso l'alto, preferibilmente dalla parte posteriore, provvedendo inoltre a dividerli a gruppi (tanti quanti ne può attestare un permutatore), fino a raggiungere il pannello di permutazione. In fase di raggruppamento dei cavi, si dovrà avere particolare cura a non fascettarli in modo stretto, per non incorrere nelle problematiche di degradamento. I singoli cavi saranno corredati di un'etichetta indelebile che identificherà i due punti di attestazione del cavo stesso. La dicitura sarà riportata oltre che sui due estremi del cavo anche sul libro delle permutazioni. L'etichettatura dei cavi sarà effettuata già in fase di posa dei cavi stessi. Per ogni connessione verranno messe in campo tratte uniche, tra i due punti da unire senza interruzioni o giunti intermedi. I cavi di distribuzione orizzontale saranno terminati, sia lato patch panel, sia lato postazione di lavoro a mezzo di connettori RJ45 incluso frutti e placche, scatola portafrutto, scatole di derivazione. Le connessioni dovranno avvenire per perforazione d'isolante con contatto LSA. caratteristiche tecniche dei connettori: temperatura di esercizio: -40 °C ÷ +70°C; - massima umidità relativa < 93%, diametrio del conduttore 0,40-0,65mm (26-22 AWG). Per quanto concerne la postazione utente, s'intende il punto di collegamento tra la rete di distribuzione orizzontale ed il terminale utente. Ciascuna Postazione Utente sarà equipaggiata con una piastrina frontale per scatola da incasso ed un numero idoneo di prese RJ45. Ad ogni presa sarà attestato un distinto cavo. Essa si presenterà in maniera univoca all'utilizzatore ed indipendente dal tipo di applicazione a cui può essere destinata per ogni singolo RJ45. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte nella seguente esecuzione: attacco presa RJ45, lunghezza tra 0 a massimo 60m 6A SF/UTP/ 500 MHz / § / Lieferung und Montage eines Datenauslasses (mehrpoliges Kabel mit 4 Kopien, nicht fammwidrige Ausführung, geringe Rauch- und Giftgasemissionen, Litze aus verzinntem Kupfer, Isolierung aus PVC), ausgehend vom Rackverteiler bis Datensteckdose, komplett mit Verlegessystem (Unter Putz/ auf Sicht). Bei der Verlegung der Kabel sind die Bestimmungen der fachgerechten Verlegung und Ausführung der Arbeiten zu beachten. Zudem sind sämtliche Bestimmungen in Bezug auf die elektromagnetische Kompatibilität zu beachten. Die Verkabelung erfolgt mittels 4 Kopienkabel, welche vom Rackschrank ausgehend bis zum Arbeitsplatz bzw. Nutzer verlegt werden. Die Kabel müssen in getrennten Rohren und/ oder Kanälen verlegt werden. Bei der verlegung ist darauf zu achten, dass die maximale Zugbelastung sowie der Mindesbiegeradius eingehalten werden um eine Degratation der technischen Eigenschaften zu vermeiden. Im Verteiler müssen die Kabel gebündelt und an der Struktur des Verteilers von unten nach oben befestigt werden, wünschenswert auf der Rückseite, aufgeteilt in verschiedene Bündel bis zur Verteilung (gleiche Anzahl wie ein Verteiler aufnehmen kann). Bei der Bündelung der Kabel ist speziell darauf zu achten, dass diese nicht zu eng gebunden werden um keine Probleme einer Degradierung herbeizuführen. Jedes einzelne Kabel ist mit einer wasserfesten Beschriftung versehen, mit welcehm die Endpunkte identifiziert werden können. Die Beschriftung ist zusätzlich in der Patchübersicht zu vermerken. Die Beschriftung ist bereits während der Verlegung der Kabel anzubringen. Für jeden Anschluss sind Kabel in einziger Länge, ohne jegliche Kupplung und Unterbrechungen zwischen den beiden Enden. Die Kabel für die horizontale Verlegung sind an den Enden (patch panel und Nutzer) mittels Steckern RJ45 inklusive Gerätesteckern und Abdeckrahmen sowie Gerätedosen, Abzweigdosen zu versehen. Die Verbindungen sind mit Schneideklemmverbindungen bei der Isolierung mit LSA Kontakten herzustellen. Technische Eigenschaften der Stecker: Betriebstemperatur: -40°C ÷ +70°C, maximale relative Luftfeuchtigkeit< 93%. Durchmesser des Leiters 0,40- 0,65mm (26-22AWG). Als Arbeitsplatz versteht sich die Verbindung zwischen dem horizontalen Verteilernetz sowie dem Endpunkt. Jeder Arbeitsplatz ist mit Frontabbdeckung für Einbaudosen und einer ausreichenden Anzahl von RJ45 Steckdosen zu versehen. Für jede Steckdose ist ein eigenes Kabel zu verwenden. Das Kabel ist eindeutig dem Arbeitsplatz zuzuordnen und ist unabhängig von der Art der Verwendung der einzelnen RJ45 Datendosen. Jeder Arbeitsplatz ist mit einem eigenen Kabel anzuschliessen. Für den Nutzer ist jeder Arbeitsplatz eindeutig und ist unabhängig von der Anwednung einer jeden RJ 45 Steckdosen. Als im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten: Datenauslass RJ45, Länge 0 bis maximal 60m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz		cad § St	145,00000
9702		15.20.03.01.n		Fornitura e posa in opera di punto dati (cavo multipolare a 4 coppie non propagante l'incendio e ridotta emissione di fumi e gas tossici), conduttore a filo di rame ricotto, isolamento in polietilene), dal armadio rack, fino presa dati, compreso il sistema di posa (sotto traccia/ a vista). Durante la fase di posa del cablaggio devono essere tenute in considerazione le normative in materia di posa a regola d'arte e. Inoltre saranno rispettate tutte le normative in materia di compatibilità elettromagnetica. La distribuzione del cablaggio strutturato sarà realizzata con cavi a 4 coppie, tali cavi saranno posati a partire dal quadro rack sino a raggiungere la postazione di utente o punto di lavoro (P.d.L.). I cavi devono essere posati in tubazioni e/o canalizzazioni di distribuzione dedicate. Durante la posa dei cavi deve essere prestata la massima cura a non superare sia la tensione di tiro, sia il raggio di curvatura minimo, onde evitare il degradamento delle loro caratteristiche tecniche. All'interno dell'armadio i cavi saranno fascettati e legati ai montanti del rack, dal basso verso l'alto, preferibilmente dalla parte posteriore, provvedendo inoltre a dividerli a gruppi (tanti quanti ne può attestare un permutatore), fino a raggiungere il pannello di permutazione. In fase di raggruppamento dei cavi, si dovrà avere particolare cura a non fascettarli in modo stretto, per non incorrere nelle problematiche di degradamento. I singoli cavi saranno corredati di un'etichetta indelebile che identificherà i due punti di attestazione del cavo stesso. La dicitura sarà riportata oltre che sui due estremi del cavo anche sul libro delle permutazioni. L'etichettatura dei cavi sarà effettuata già in fase di posa dei cavi stessi. Per ogni connessione verranno messe in campo tratte uniche, tra i due punti da unire senza interruzioni o giunti intermedi. I cavi di distribuzione orizzontale saranno terminati, sia lato patch panel, sia lato postazione di lavoro a mezzo di connettori RJ45 incluso frutti e placche, scatola portafrutto, scatole di derivazione. Le connessioni dovranno avvenire per perforazione d'isolante con contatto LSA. caratteristiche tecniche dei connettori: temperatura di esercizio: -40 °C ÷ +70°C; - massima umidità relativa < 93%, diametrio del conduttore 0,40-0,65mm (26-22 AWG). Per quanto concerne la postazione utente, s'intende il punto di collegamento tra la rete di distribuzione orizzontale ed il terminale utente. Ciascuna Postazione Utente sarà equipaggiata con una piastrina frontale per scatola da incasso ed un numero idoneo di prese RJ45. Ad ogni presa sarà attestato un distinto cavo. Essa si presenterà in maniera univoca all'utilizzatore ed indipendente dal tipo di applicazione a cui può essere destinata per ogni singolo RJ45. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte nella seguente esecuzione: attacco presa RJ45, lunghezza tra 0 a massimo 80m 6A SF/UTP/ 500 MHz / § / Lieferung und Montage eines Datenauslasses (mehrpoliges Kabel mit 4 Kopien, nicht fammwidrige Ausführung, geringe Rauch- und Giftgasemissionen, Litze aus verzinntem Kupfer, Isolierung aus PVC), ausgehend vom Rackverteiler bis Datensteckdose, komplett mit Verlegessystem (Unter Putz/ auf Sicht). Bei der Verlegung der Kabel sind die Bestimmungen der fachgerechten Verlegung und Ausführung der Arbeiten zu beachten. Zudem sind sämtliche Bestimmungen in Bezug auf die elektromagnetische Kompatibilität zu beachten. Die Verkabelung erfolgt mittels 4 Kopienkabel, welche vom Rackschrank ausgehend bis zum Arbeitsplatz bzw. Nutzer verlegt werden. Die Kabel müssen in getrennten Rohren und/ oder Kanälen verlegt werden. Bei der verlegung ist darauf zu achten, dass die maximale Zugbelastung sowie der Mindesbiegeradius eingehalten werden um eine Degratation der technischen Eigenschaften zu vermeiden. Im Verteiler müssen die Kabel gebündelt und an der Struktur des Verteilers von unten nach oben befestigt werden, wünschenswert auf der Rückseite, aufgeteilt in verschiedene Bündel bis zur Verteilung (gleiche Anzahl wie ein Verteiler aufnehmen kann). Bei der Bündelung der Kabel ist speziell darauf zu achten, dass diese nicht zu eng gebunden werden um keine Probleme einer Degradierung herbeizuführen. Jedes einzelne Kabel ist mit einer wasserfesten Beschriftung versehen, mit welcehm die Endpunkte identifiziert werden können. Die Beschriftung ist zusätzlich in der Patchübersicht zu vermerken. Die Beschriftung ist bereits während der Verlegung der Kabel anzubringen. Für jeden Anschluss sind Kabel in einziger Länge, ohne jegliche Kupplung und Unterbrechungen zwischen den beiden Enden. Die Kabel für die horizontale Verlegung sind an den Enden (patch panel und Nutzer) mittels Steckern RJ45 inklusive Gerätesteckern und Abdeckrahmen sowie Gerätedosen, Abzweigdosen zu versehen. Die Verbindungen sind mit Schneideklemmverbindungen bei der Isolierung mit LSA Kontakten herzustellen. Technische Eigenschaften der Stecker: Betriebstemperatur: -40°C ÷ +70°C, maximale relative Luftfeuchtigkeit< 93%. Durchmesser des Leiters 0,40- 0,65mm (26-22AWG). Als Arbeitsplatz versteht sich die Verbindung zwischen dem horizontalen Verteilernetz sowie dem Endpunkt. Jeder Arbeitsplatz ist mit Frontabbdeckung für Einbaudosen und einer ausreichenden Anzahl von RJ45 Steckdosen zu versehen. Für jede Steckdose ist ein eigenes Kabel zu verwenden. Das Kabel ist eindeutig dem Arbeitsplatz zuzuordnen und ist unabhängig von der Art der Verwendung der einzelnen RJ45 Datendosen. Jeder Arbeitsplatz ist mit einem eigenen Kabel anzuschliessen. Für den Nutzer ist jeder Arbeitsplatz eindeutig und ist unabhängig von der Anwednung einer jeden RJ 45 Steckdosen. Als im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten: Datenauslass RJ45, Länge 0 bis maximal 80m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz		cad § St	182,00000
9703		15.20.03.01.o		Fornitura e posa in opera di punto dati (cavo multipolare a 4 coppie non propagante l'incendio e ridotta emissione di fumi e gas tossici), conduttore a filo di rame ricotto, isolamento in polietilene), dal armadio rack, fino presa dati, compreso il sistema di posa (sotto traccia/ a vista). Durante la fase di posa del cablaggio devono essere tenute in considerazione le normative in materia di posa a regola d'arte e. Inoltre saranno rispettate tutte le normative in materia di compatibilità elettromagnetica. La distribuzione del cablaggio strutturato sarà realizzata con cavi a 4 coppie, tali cavi saranno posati a partire dal quadro rack sino a raggiungere la postazione di utente o punto di lavoro (P.d.L.). I cavi devono essere posati in tubazioni e/o canalizzazioni di distribuzione dedicate. Durante la posa dei cavi deve essere prestata la massima cura a non superare sia la tensione di tiro, sia il raggio di curvatura minimo, onde evitare il degradamento delle loro caratteristiche tecniche. All'interno dell'armadio i cavi saranno fascettati e legati ai montanti del rack, dal basso verso l'alto, preferibilmente dalla parte posteriore, provvedendo inoltre a dividerli a gruppi (tanti quanti ne può attestare un permutatore), fino a raggiungere il pannello di permutazione. In fase di raggruppamento dei cavi, si dovrà avere particolare cura a non fascettarli in modo stretto, per non incorrere nelle problematiche di degradamento. I singoli cavi saranno corredati di un'etichetta indelebile che identificherà i due punti di attestazione del cavo stesso. La dicitura sarà riportata oltre che sui due estremi del cavo anche sul libro delle permutazioni. L'etichettatura dei cavi sarà effettuata già in fase di posa dei cavi stessi. Per ogni connessione verranno messe in campo tratte uniche, tra i due punti da unire senza interruzioni o giunti intermedi. I cavi di distribuzione orizzontale saranno terminati, sia lato patch panel, sia lato postazione di lavoro a mezzo di connettori RJ45 incluso frutti e placche, scatola portafrutto, scatole di derivazione. Le connessioni dovranno avvenire per perforazione d'isolante con contatto LSA. caratteristiche tecniche dei connettori: temperatura di esercizio: -40 °C ÷ +70°C; - massima umidità relativa < 93%, diametrio del conduttore 0,40-0,65mm (26-22 AWG). Per quanto concerne la postazione utente, s'intende il punto di collegamento tra la rete di distribuzione orizzontale ed il terminale utente. Ciascuna Postazione Utente sarà equipaggiata con una piastrina frontale per scatola da incasso ed un numero idoneo di prese RJ45. Ad ogni presa sarà attestato un distinto cavo. Essa si presenterà in maniera univoca all'utilizzatore ed indipendente dal tipo di applicazione a cui può essere destinata per ogni singolo RJ45. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte nella seguente esecuzione: attacco presa RJ45, lunghezza tra 0 a massimo 90m 6A SF/UTP/ 500 MHz / § / Lieferung und Montage eines Datenauslasses (mehrpoliges Kabel mit 4 Kopien, nicht fammwidrige Ausführung, geringe Rauch- und Giftgasemissionen, Litze aus verzinntem Kupfer, Isolierung aus PVC), ausgehend vom Rackverteiler bis Datensteckdose, komplett mit Verlegessystem (Unter Putz/ auf Sicht). Bei der Verlegung der Kabel sind die Bestimmungen der fachgerechten Verlegung und Ausführung der Arbeiten zu beachten. Zudem sind sämtliche Bestimmungen in Bezug auf die elektromagnetische Kompatibilität zu beachten. Die Verkabelung erfolgt mittels 4 Kopienkabel, welche vom Rackschrank ausgehend bis zum Arbeitsplatz bzw. Nutzer verlegt werden. Die Kabel müssen in getrennten Rohren und/ oder Kanälen verlegt werden. Bei der verlegung ist darauf zu achten, dass die maximale Zugbelastung sowie der Mindesbiegeradius eingehalten werden um eine Degratation der technischen Eigenschaften zu vermeiden. Im Verteiler müssen die Kabel gebündelt und an der Struktur des Verteilers von unten nach oben befestigt werden, wünschenswert auf der Rückseite, aufgeteilt in verschiedene Bündel bis zur Verteilung (gleiche Anzahl wie ein Verteiler aufnehmen kann). Bei der Bündelung der Kabel ist speziell darauf zu achten, dass diese nicht zu eng gebunden werden um keine Probleme einer Degradierung herbeizuführen. Jedes einzelne Kabel ist mit einer wasserfesten Beschriftung versehen, mit welcehm die Endpunkte identifiziert werden können. Die Beschriftung ist zusätzlich in der Patchübersicht zu vermerken. Die Beschriftung ist bereits während der Verlegung der Kabel anzubringen. Für jeden Anschluss sind Kabel in einziger Länge, ohne jegliche Kupplung und Unterbrechungen zwischen den beiden Enden. Die Kabel für die horizontale Verlegung sind an den Enden (patch panel und Nutzer) mittels Steckern RJ45 inklusive Gerätesteckern und Abdeckrahmen sowie Gerätedosen, Abzweigdosen zu versehen. Die Verbindungen sind mit Schneideklemmverbindungen bei der Isolierung mit LSA Kontakten herzustellen. Technische Eigenschaften der Stecker: Betriebstemperatur: -40°C ÷ +70°C, maximale relative Luftfeuchtigkeit< 93%. Durchmesser des Leiters 0,40- 0,65mm (26-22AWG). Als Arbeitsplatz versteht sich die Verbindung zwischen dem horizontalen Verteilernetz sowie dem Endpunkt. Jeder Arbeitsplatz ist mit Frontabbdeckung für Einbaudosen und einer ausreichenden Anzahl von RJ45 Steckdosen zu versehen. Für jede Steckdose ist ein eigenes Kabel zu verwenden. Das Kabel ist eindeutig dem Arbeitsplatz zuzuordnen und ist unabhängig von der Art der Verwendung der einzelnen RJ45 Datendosen. Jeder Arbeitsplatz ist mit einem eigenen Kabel anzuschliessen. Für den Nutzer ist jeder Arbeitsplatz eindeutig und ist unabhängig von der Anwednung einer jeden RJ 45 Steckdosen. Als im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten: Datenauslass RJ45, Länge 0 bis maximal 90m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz		cad § St	200,00000
9704		15.20.03.01.p		Fornitura e posa in opera di punto dati (cavo multipolare a 4 coppie non propagante l'incendio e ridotta emissione di fumi e gas tossici), conduttore a filo di rame ricotto, isolamento in polietilene), dal armadio rack, fino presa dati, compreso il sistema di posa (sotto traccia/ a vista). Durante la fase di posa del cablaggio devono essere tenute in considerazione le normative in materia di posa a regola d'arte e. Inoltre saranno rispettate tutte le normative in materia di compatibilità elettromagnetica. La distribuzione del cablaggio strutturato sarà realizzata con cavi a 4 coppie, tali cavi saranno posati a partire dal quadro rack sino a raggiungere la postazione di utente o punto di lavoro (P.d.L.). I cavi devono essere posati in tubazioni e/o canalizzazioni di distribuzione dedicate. Durante la posa dei cavi deve essere prestata la massima cura a non superare sia la tensione di tiro, sia il raggio di curvatura minimo, onde evitare il degradamento delle loro caratteristiche tecniche. All'interno dell'armadio i cavi saranno fascettati e legati ai montanti del rack, dal basso verso l'alto, preferibilmente dalla parte posteriore, provvedendo inoltre a dividerli a gruppi (tanti quanti ne può attestare un permutatore), fino a raggiungere il pannello di permutazione. In fase di raggruppamento dei cavi, si dovrà avere particolare cura a non fascettarli in modo stretto, per non incorrere nelle problematiche di degradamento. I singoli cavi saranno corredati di un'etichetta indelebile che identificherà i due punti di attestazione del cavo stesso. La dicitura sarà riportata oltre che sui due estremi del cavo anche sul libro delle permutazioni. L'etichettatura dei cavi sarà effettuata già in fase di posa dei cavi stessi. Per ogni connessione verranno messe in campo tratte uniche, tra i due punti da unire senza interruzioni o giunti intermedi. I cavi di distribuzione orizzontale saranno terminati, sia lato patch panel, sia lato postazione di lavoro a mezzo di connettori RJ45 incluso frutti e placche, scatola portafrutto, scatole di derivazione. Le connessioni dovranno avvenire per perforazione d'isolante con contatto LSA. caratteristiche tecniche dei connettori: temperatura di esercizio: -40 °C ÷ +70°C; - massima umidità relativa < 93%, diametrio del conduttore 0,40-0,65mm (26-22 AWG). Per quanto concerne la postazione utente, s'intende il punto di collegamento tra la rete di distribuzione orizzontale ed il terminale utente. Ciascuna Postazione Utente sarà equipaggiata con una piastrina frontale per scatola da incasso ed un numero idoneo di prese RJ45. Ad ogni presa sarà attestato un distinto cavo. Essa si presenterà in maniera univoca all'utilizzatore ed indipendente dal tipo di applicazione a cui può essere destinata per ogni singolo RJ45. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte nella seguente esecuzione: attacco presa RJ45, lunghezza tra 0 a massimo 20m 7 SF/UTP/ 600 MHz / § / Lieferung und Montage eines Datenauslasses (mehrpoliges Kabel mit 4 Kopien, nicht fammwidrige Ausführung, geringe Rauch- und Giftgasemissionen, Litze aus verzinntem Kupfer, Isolierung aus PVC), ausgehend vom Rackverteiler bis Datensteckdose, komplett mit Verlegessystem (Unter Putz/ auf Sicht). Bei der Verlegung der Kabel sind die Bestimmungen der fachgerechten Verlegung und Ausführung der Arbeiten zu beachten. Zudem sind sämtliche Bestimmungen in Bezug auf die elektromagnetische Kompatibilität zu beachten. Die Verkabelung erfolgt mittels 4 Kopienkabel, welche vom Rackschrank ausgehend bis zum Arbeitsplatz bzw. Nutzer verlegt werden. Die Kabel müssen in getrennten Rohren und/ oder Kanälen verlegt werden. Bei der verlegung ist darauf zu achten, dass die maximale Zugbelastung sowie der Mindesbiegeradius eingehalten werden um eine Degratation der technischen Eigenschaften zu vermeiden. Im Verteiler müssen die Kabel gebündelt und an der Struktur des Verteilers von unten nach oben befestigt werden, wünschenswert auf der Rückseite, aufgeteilt in verschiedene Bündel bis zur Verteilung (gleiche Anzahl wie ein Verteiler aufnehmen kann). Bei der Bündelung der Kabel ist speziell darauf zu achten, dass diese nicht zu eng gebunden werden um keine Probleme einer Degradierung herbeizuführen. Jedes einzelne Kabel ist mit einer wasserfesten Beschriftung versehen, mit welcehm die Endpunkte identifiziert werden können. Die Beschriftung ist zusätzlich in der Patchübersicht zu vermerken. Die Beschriftung ist bereits während der Verlegung der Kabel anzubringen. Für jeden Anschluss sind Kabel in einziger Länge, ohne jegliche Kupplung und Unterbrechungen zwischen den beiden Enden. Die Kabel für die horizontale Verlegung sind an den Enden (patch panel und Nutzer) mittels Steckern RJ45 inklusive Gerätesteckern und Abdeckrahmen sowie Gerätedosen, Abzweigdosen zu versehen. Die Verbindungen sind mit Schneideklemmverbindungen bei der Isolierung mit LSA Kontakten herzustellen. Technische Eigenschaften der Stecker: Betriebstemperatur: -40°C ÷ +70°C, maximale relative Luftfeuchtigkeit< 93%. Durchmesser des Leiters 0,40- 0,65mm (26-22AWG). Als Arbeitsplatz versteht sich die Verbindung zwischen dem horizontalen Verteilernetz sowie dem Endpunkt. Jeder Arbeitsplatz ist mit Frontabbdeckung für Einbaudosen und einer ausreichenden Anzahl von RJ45 Steckdosen zu versehen. Für jede Steckdose ist ein eigenes Kabel zu verwenden. Das Kabel ist eindeutig dem Arbeitsplatz zuzuordnen und ist unabhängig von der Art der Verwendung der einzelnen RJ45 Datendosen. Jeder Arbeitsplatz ist mit einem eigenen Kabel anzuschliessen. Für den Nutzer ist jeder Arbeitsplatz eindeutig und ist unabhängig von der Anwednung einer jeden RJ 45 Steckdosen. Als im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten: Datenauslass RJ45, Länge 0 bis maximal 20m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz		cad § St	80,20000
9705		15.20.03.01.q		Fornitura e posa in opera di punto dati (cavo multipolare a 4 coppie non propagante l'incendio e ridotta emissione di fumi e gas tossici), conduttore a filo di rame ricotto, isolamento in polietilene), dal armadio rack, fino presa dati, compreso il sistema di posa (sotto traccia/ a vista). Durante la fase di posa del cablaggio devono essere tenute in considerazione le normative in materia di posa a regola d'arte e. Inoltre saranno rispettate tutte le normative in materia di compatibilità elettromagnetica. La distribuzione del cablaggio strutturato sarà realizzata con cavi a 4 coppie, tali cavi saranno posati a partire dal quadro rack sino a raggiungere la postazione di utente o punto di lavoro (P.d.L.). I cavi devono essere posati in tubazioni e/o canalizzazioni di distribuzione dedicate. Durante la posa dei cavi deve essere prestata la massima cura a non superare sia la tensione di tiro, sia il raggio di curvatura minimo, onde evitare il degradamento delle loro caratteristiche tecniche. All'interno dell'armadio i cavi saranno fascettati e legati ai montanti del rack, dal basso verso l'alto, preferibilmente dalla parte posteriore, provvedendo inoltre a dividerli a gruppi (tanti quanti ne può attestare un permutatore), fino a raggiungere il pannello di permutazione. In fase di raggruppamento dei cavi, si dovrà avere particolare cura a non fascettarli in modo stretto, per non incorrere nelle problematiche di degradamento. I singoli cavi saranno corredati di un'etichetta indelebile che identificherà i due punti di attestazione del cavo stesso. La dicitura sarà riportata oltre che sui due estremi del cavo anche sul libro delle permutazioni. L'etichettatura dei cavi sarà effettuata già in fase di posa dei cavi stessi. Per ogni connessione verranno messe in campo tratte uniche, tra i due punti da unire senza interruzioni o giunti intermedi. I cavi di distribuzione orizzontale saranno terminati, sia lato patch panel, sia lato postazione di lavoro a mezzo di connettori RJ45 incluso frutti e placche, scatola portafrutto, scatole di derivazione. Le connessioni dovranno avvenire per perforazione d'isolante con contatto LSA. caratteristiche tecniche dei connettori: temperatura di esercizio: -40 °C ÷ +70°C; - massima umidità relativa < 93%, diametrio del conduttore 0,40-0,65mm (26-22 AWG). Per quanto concerne la postazione utente, s'intende il punto di collegamento tra la rete di distribuzione orizzontale ed il terminale utente. Ciascuna Postazione Utente sarà equipaggiata con una piastrina frontale per scatola da incasso ed un numero idoneo di prese RJ45. Ad ogni presa sarà attestato un distinto cavo. Essa si presenterà in maniera univoca all'utilizzatore ed indipendente dal tipo di applicazione a cui può essere destinata per ogni singolo RJ45. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte nella seguente esecuzione: attacco presa RJ45, lunghezza tra 0 a massimo 40m 7 SF/UTP/ 600 MHz / § / Lieferung und Montage eines Datenauslasses (mehrpoliges Kabel mit 4 Kopien, nicht fammwidrige Ausführung, geringe Rauch- und Giftgasemissionen, Litze aus verzinntem Kupfer, Isolierung aus PVC), ausgehend vom Rackverteiler bis Datensteckdose, komplett mit Verlegessystem (Unter Putz/ auf Sicht). Bei der Verlegung der Kabel sind die Bestimmungen der fachgerechten Verlegung und Ausführung der Arbeiten zu beachten. Zudem sind sämtliche Bestimmungen in Bezug auf die elektromagnetische Kompatibilität zu beachten. Die Verkabelung erfolgt mittels 4 Kopienkabel, welche vom Rackschrank ausgehend bis zum Arbeitsplatz bzw. Nutzer verlegt werden. Die Kabel müssen in getrennten Rohren und/ oder Kanälen verlegt werden. Bei der verlegung ist darauf zu achten, dass die maximale Zugbelastung sowie der Mindesbiegeradius eingehalten werden um eine Degratation der technischen Eigenschaften zu vermeiden. Im Verteiler müssen die Kabel gebündelt und an der Struktur des Verteilers von unten nach oben befestigt werden, wünschenswert auf der Rückseite, aufgeteilt in verschiedene Bündel bis zur Verteilung (gleiche Anzahl wie ein Verteiler aufnehmen kann). Bei der Bündelung der Kabel ist speziell darauf zu achten, dass diese nicht zu eng gebunden werden um keine Probleme einer Degradierung herbeizuführen. Jedes einzelne Kabel ist mit einer wasserfesten Beschriftung versehen, mit welcehm die Endpunkte identifiziert werden können. Die Beschriftung ist zusätzlich in der Patchübersicht zu vermerken. Die Beschriftung ist bereits während der Verlegung der Kabel anzubringen. Für jeden Anschluss sind Kabel in einziger Länge, ohne jegliche Kupplung und Unterbrechungen zwischen den beiden Enden. Die Kabel für die horizontale Verlegung sind an den Enden (patch panel und Nutzer) mittels Steckern RJ45 inklusive Gerätesteckern und Abdeckrahmen sowie Gerätedosen, Abzweigdosen zu versehen. Die Verbindungen sind mit Schneideklemmverbindungen bei der Isolierung mit LSA Kontakten herzustellen. Technische Eigenschaften der Stecker: Betriebstemperatur: -40°C ÷ +70°C, maximale relative Luftfeuchtigkeit< 93%. Durchmesser des Leiters 0,40- 0,65mm (26-22AWG). Als Arbeitsplatz versteht sich die Verbindung zwischen dem horizontalen Verteilernetz sowie dem Endpunkt. Jeder Arbeitsplatz ist mit Frontabbdeckung für Einbaudosen und einer ausreichenden Anzahl von RJ45 Steckdosen zu versehen. Für jede Steckdose ist ein eigenes Kabel zu verwenden. Das Kabel ist eindeutig dem Arbeitsplatz zuzuordnen und ist unabhängig von der Art der Verwendung der einzelnen RJ45 Datendosen. Jeder Arbeitsplatz ist mit einem eigenen Kabel anzuschliessen. Für den Nutzer ist jeder Arbeitsplatz eindeutig und ist unabhängig von der Anwednung einer jeden RJ 45 Steckdosen. Als im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten: Datenauslass RJ45, Länge 0 bis maximal 40m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz		cad § St	119,00000
9706		15.20.03.01.r		Fornitura e posa in opera di punto dati (cavo multipolare a 4 coppie non propagante l'incendio e ridotta emissione di fumi e gas tossici), conduttore a filo di rame ricotto, isolamento in polietilene), dal armadio rack, fino presa dati, compreso il sistema di posa (sotto traccia/ a vista). Durante la fase di posa del cablaggio devono essere tenute in considerazione le normative in materia di posa a regola d'arte e. Inoltre saranno rispettate tutte le normative in materia di compatibilità elettromagnetica. La distribuzione del cablaggio strutturato sarà realizzata con cavi a 4 coppie, tali cavi saranno posati a partire dal quadro rack sino a raggiungere la postazione di utente o punto di lavoro (P.d.L.). I cavi devono essere posati in tubazioni e/o canalizzazioni di distribuzione dedicate. Durante la posa dei cavi deve essere prestata la massima cura a non superare sia la tensione di tiro, sia il raggio di curvatura minimo, onde evitare il degradamento delle loro caratteristiche tecniche. All'interno dell'armadio i cavi saranno fascettati e legati ai montanti del rack, dal basso verso l'alto, preferibilmente dalla parte posteriore, provvedendo inoltre a dividerli a gruppi (tanti quanti ne può attestare un permutatore), fino a raggiungere il pannello di permutazione. In fase di raggruppamento dei cavi, si dovrà avere particolare cura a non fascettarli in modo stretto, per non incorrere nelle problematiche di degradamento. I singoli cavi saranno corredati di un'etichetta indelebile che identificherà i due punti di attestazione del cavo stesso. La dicitura sarà riportata oltre che sui due estremi del cavo anche sul libro delle permutazioni. L'etichettatura dei cavi sarà effettuata già in fase di posa dei cavi stessi. Per ogni connessione verranno messe in campo tratte uniche, tra i due punti da unire senza interruzioni o giunti intermedi. I cavi di distribuzione orizzontale saranno terminati, sia lato patch panel, sia lato postazione di lavoro a mezzo di connettori RJ45 incluso frutti e placche, scatola portafrutto, scatole di derivazione. Le connessioni dovranno avvenire per perforazione d'isolante con contatto LSA. caratteristiche tecniche dei connettori: temperatura di esercizio: -40 °C ÷ +70°C; - massima umidità relativa < 93%, diametrio del conduttore 0,40-0,65mm (26-22 AWG). Per quanto concerne la postazione utente, s'intende il punto di collegamento tra la rete di distribuzione orizzontale ed il terminale utente. Ciascuna Postazione Utente sarà equipaggiata con una piastrina frontale per scatola da incasso ed un numero idoneo di prese RJ45. Ad ogni presa sarà attestato un distinto cavo. Essa si presenterà in maniera univoca all'utilizzatore ed indipendente dal tipo di applicazione a cui può essere destinata per ogni singolo RJ45. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte nella seguente esecuzione: attacco presa RJ45, lunghezza tra 0 a massimo 60m 7 SF/UTP/ 600 MHz / § / Lieferung und Montage eines Datenauslasses (mehrpoliges Kabel mit 4 Kopien, nicht fammwidrige Ausführung, geringe Rauch- und Giftgasemissionen, Litze aus verzinntem Kupfer, Isolierung aus PVC), ausgehend vom Rackverteiler bis Datensteckdose, komplett mit Verlegessystem (Unter Putz/ auf Sicht). Bei der Verlegung der Kabel sind die Bestimmungen der fachgerechten Verlegung und Ausführung der Arbeiten zu beachten. Zudem sind sämtliche Bestimmungen in Bezug auf die elektromagnetische Kompatibilität zu beachten. Die Verkabelung erfolgt mittels 4 Kopienkabel, welche vom Rackschrank ausgehend bis zum Arbeitsplatz bzw. Nutzer verlegt werden. Die Kabel müssen in getrennten Rohren und/ oder Kanälen verlegt werden. Bei der verlegung ist darauf zu achten, dass die maximale Zugbelastung sowie der Mindesbiegeradius eingehalten werden um eine Degratation der technischen Eigenschaften zu vermeiden. Im Verteiler müssen die Kabel gebündelt und an der Struktur des Verteilers von unten nach oben befestigt werden, wünschenswert auf der Rückseite, aufgeteilt in verschiedene Bündel bis zur Verteilung (gleiche Anzahl wie ein Verteiler aufnehmen kann). Bei der Bündelung der Kabel ist speziell darauf zu achten, dass diese nicht zu eng gebunden werden um keine Probleme einer Degradierung herbeizuführen. Jedes einzelne Kabel ist mit einer wasserfesten Beschriftung versehen, mit welcehm die Endpunkte identifiziert werden können. Die Beschriftung ist zusätzlich in der Patchübersicht zu vermerken. Die Beschriftung ist bereits während der Verlegung der Kabel anzubringen. Für jeden Anschluss sind Kabel in einziger Länge, ohne jegliche Kupplung und Unterbrechungen zwischen den beiden Enden. Die Kabel für die horizontale Verlegung sind an den Enden (patch panel und Nutzer) mittels Steckern RJ45 inklusive Gerätesteckern und Abdeckrahmen sowie Gerätedosen, Abzweigdosen zu versehen. Die Verbindungen sind mit Schneideklemmverbindungen bei der Isolierung mit LSA Kontakten herzustellen. Technische Eigenschaften der Stecker: Betriebstemperatur: -40°C ÷ +70°C, maximale relative Luftfeuchtigkeit< 93%. Durchmesser des Leiters 0,40- 0,65mm (26-22AWG). Als Arbeitsplatz versteht sich die Verbindung zwischen dem horizontalen Verteilernetz sowie dem Endpunkt. Jeder Arbeitsplatz ist mit Frontabbdeckung für Einbaudosen und einer ausreichenden Anzahl von RJ45 Steckdosen zu versehen. Für jede Steckdose ist ein eigenes Kabel zu verwenden. Das Kabel ist eindeutig dem Arbeitsplatz zuzuordnen und ist unabhängig von der Art der Verwendung der einzelnen RJ45 Datendosen. Jeder Arbeitsplatz ist mit einem eigenen Kabel anzuschliessen. Für den Nutzer ist jeder Arbeitsplatz eindeutig und ist unabhängig von der Anwednung einer jeden RJ 45 Steckdosen. Als im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten: Datenauslass RJ45, Länge 0 bis maximal 60m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz		cad § St	158,00000
9707		15.20.03.01.s		Fornitura e posa in opera di punto dati (cavo multipolare a 4 coppie non propagante l'incendio e ridotta emissione di fumi e gas tossici), conduttore a filo di rame ricotto, isolamento in polietilene), dal armadio rack, fino presa dati, compreso il sistema di posa (sotto traccia/ a vista). Durante la fase di posa del cablaggio devono essere tenute in considerazione le normative in materia di posa a regola d'arte e. Inoltre saranno rispettate tutte le normative in materia di compatibilità elettromagnetica. La distribuzione del cablaggio strutturato sarà realizzata con cavi a 4 coppie, tali cavi saranno posati a partire dal quadro rack sino a raggiungere la postazione di utente o punto di lavoro (P.d.L.). I cavi devono essere posati in tubazioni e/o canalizzazioni di distribuzione dedicate. Durante la posa dei cavi deve essere prestata la massima cura a non superare sia la tensione di tiro, sia il raggio di curvatura minimo, onde evitare il degradamento delle loro caratteristiche tecniche. All'interno dell'armadio i cavi saranno fascettati e legati ai montanti del rack, dal basso verso l'alto, preferibilmente dalla parte posteriore, provvedendo inoltre a dividerli a gruppi (tanti quanti ne può attestare un permutatore), fino a raggiungere il pannello di permutazione. In fase di raggruppamento dei cavi, si dovrà avere particolare cura a non fascettarli in modo stretto, per non incorrere nelle problematiche di degradamento. I singoli cavi saranno corredati di un'etichetta indelebile che identificherà i due punti di attestazione del cavo stesso. La dicitura sarà riportata oltre che sui due estremi del cavo anche sul libro delle permutazioni. L'etichettatura dei cavi sarà effettuata già in fase di posa dei cavi stessi. Per ogni connessione verranno messe in campo tratte uniche, tra i due punti da unire senza interruzioni o giunti intermedi. I cavi di distribuzione orizzontale saranno terminati, sia lato patch panel, sia lato postazione di lavoro a mezzo di connettori RJ45 incluso frutti e placche, scatola portafrutto, scatole di derivazione. Le connessioni dovranno avvenire per perforazione d'isolante con contatto LSA. caratteristiche tecniche dei connettori: temperatura di esercizio: -40 °C ÷ +70°C; - massima umidità relativa < 93%, diametrio del conduttore 0,40-0,65mm (26-22 AWG). Per quanto concerne la postazione utente, s'intende il punto di collegamento tra la rete di distribuzione orizzontale ed il terminale utente. Ciascuna Postazione Utente sarà equipaggiata con una piastrina frontale per scatola da incasso ed un numero idoneo di prese RJ45. Ad ogni presa sarà attestato un distinto cavo. Essa si presenterà in maniera univoca all'utilizzatore ed indipendente dal tipo di applicazione a cui può essere destinata per ogni singolo RJ45. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte nella seguente esecuzione: attacco presa RJ45, lunghezza tra 0 a massimo 80m 7 SF/UTP/ 600 MHz / § / Lieferung und Montage eines Datenauslasses (mehrpoliges Kabel mit 4 Kopien, nicht fammwidrige Ausführung, geringe Rauch- und Giftgasemissionen, Litze aus verzinntem Kupfer, Isolierung aus PVC), ausgehend vom Rackverteiler bis Datensteckdose, komplett mit Verlegessystem (Unter Putz/ auf Sicht). Bei der Verlegung der Kabel sind die Bestimmungen der fachgerechten Verlegung und Ausführung der Arbeiten zu beachten. Zudem sind sämtliche Bestimmungen in Bezug auf die elektromagnetische Kompatibilität zu beachten. Die Verkabelung erfolgt mittels 4 Kopienkabel, welche vom Rackschrank ausgehend bis zum Arbeitsplatz bzw. Nutzer verlegt werden. Die Kabel müssen in getrennten Rohren und/ oder Kanälen verlegt werden. Bei der verlegung ist darauf zu achten, dass die maximale Zugbelastung sowie der Mindesbiegeradius eingehalten werden um eine Degratation der technischen Eigenschaften zu vermeiden. Im Verteiler müssen die Kabel gebündelt und an der Struktur des Verteilers von unten nach oben befestigt werden, wünschenswert auf der Rückseite, aufgeteilt in verschiedene Bündel bis zur Verteilung (gleiche Anzahl wie ein Verteiler aufnehmen kann). Bei der Bündelung der Kabel ist speziell darauf zu achten, dass diese nicht zu eng gebunden werden um keine Probleme einer Degradierung herbeizuführen. Jedes einzelne Kabel ist mit einer wasserfesten Beschriftung versehen, mit welcehm die Endpunkte identifiziert werden können. Die Beschriftung ist zusätzlich in der Patchübersicht zu vermerken. Die Beschriftung ist bereits während der Verlegung der Kabel anzubringen. Für jeden Anschluss sind Kabel in einziger Länge, ohne jegliche Kupplung und Unterbrechungen zwischen den beiden Enden. Die Kabel für die horizontale Verlegung sind an den Enden (patch panel und Nutzer) mittels Steckern RJ45 inklusive Gerätesteckern und Abdeckrahmen sowie Gerätedosen, Abzweigdosen zu versehen. Die Verbindungen sind mit Schneideklemmverbindungen bei der Isolierung mit LSA Kontakten herzustellen. Technische Eigenschaften der Stecker: Betriebstemperatur: -40°C ÷ +70°C, maximale relative Luftfeuchtigkeit< 93%. Durchmesser des Leiters 0,40- 0,65mm (26-22AWG). Als Arbeitsplatz versteht sich die Verbindung zwischen dem horizontalen Verteilernetz sowie dem Endpunkt. Jeder Arbeitsplatz ist mit Frontabbdeckung für Einbaudosen und einer ausreichenden Anzahl von RJ45 Steckdosen zu versehen. Für jede Steckdose ist ein eigenes Kabel zu verwenden. Das Kabel ist eindeutig dem Arbeitsplatz zuzuordnen und ist unabhängig von der Art der Verwendung der einzelnen RJ45 Datendosen. Jeder Arbeitsplatz ist mit einem eigenen Kabel anzuschliessen. Für den Nutzer ist jeder Arbeitsplatz eindeutig und ist unabhängig von der Anwednung einer jeden RJ 45 Steckdosen. Als im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten: Datenauslass RJ45, Länge 0 bis maximal 80m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz		cad § St	197,00000
9708		15.20.03.01.t		Fornitura e posa in opera di punto dati (cavo multipolare a 4 coppie non propagante l'incendio e ridotta emissione di fumi e gas tossici), conduttore a filo di rame ricotto, isolamento in polietilene), dal armadio rack, fino presa dati, compreso il sistema di posa (sotto traccia/ a vista). Durante la fase di posa del cablaggio devono essere tenute in considerazione le normative in materia di posa a regola d'arte e. Inoltre saranno rispettate tutte le normative in materia di compatibilità elettromagnetica. La distribuzione del cablaggio strutturato sarà realizzata con cavi a 4 coppie, tali cavi saranno posati a partire dal quadro rack sino a raggiungere la postazione di utente o punto di lavoro (P.d.L.). I cavi devono essere posati in tubazioni e/o canalizzazioni di distribuzione dedicate. Durante la posa dei cavi deve essere prestata la massima cura a non superare sia la tensione di tiro, sia il raggio di curvatura minimo, onde evitare il degradamento delle loro caratteristiche tecniche. All'interno dell'armadio i cavi saranno fascettati e legati ai montanti del rack, dal basso verso l'alto, preferibilmente dalla parte posteriore, provvedendo inoltre a dividerli a gruppi (tanti quanti ne può attestare un permutatore), fino a raggiungere il pannello di permutazione. In fase di raggruppamento dei cavi, si dovrà avere particolare cura a non fascettarli in modo stretto, per non incorrere nelle problematiche di degradamento. I singoli cavi saranno corredati di un'etichetta indelebile che identificherà i due punti di attestazione del cavo stesso. La dicitura sarà riportata oltre che sui due estremi del cavo anche sul libro delle permutazioni. L'etichettatura dei cavi sarà effettuata già in fase di posa dei cavi stessi. Per ogni connessione verranno messe in campo tratte uniche, tra i due punti da unire senza interruzioni o giunti intermedi. I cavi di distribuzione orizzontale saranno terminati, sia lato patch panel, sia lato postazione di lavoro a mezzo di connettori RJ45 incluso frutti e placche, scatola portafrutto, scatole di derivazione. Le connessioni dovranno avvenire per perforazione d'isolante con contatto LSA. caratteristiche tecniche dei connettori: temperatura di esercizio: -40 °C ÷ +70°C; - massima umidità relativa < 93%, diametrio del conduttore 0,40-0,65mm (26-22 AWG). Per quanto concerne la postazione utente, s'intende il punto di collegamento tra la rete di distribuzione orizzontale ed il terminale utente. Ciascuna Postazione Utente sarà equipaggiata con una piastrina frontale per scatola da incasso ed un numero idoneo di prese RJ45. Ad ogni presa sarà attestato un distinto cavo. Essa si presenterà in maniera univoca all'utilizzatore ed indipendente dal tipo di applicazione a cui può essere destinata per ogni singolo RJ45. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte nella seguente esecuzione: attacco presa RJ45, lunghezza tra 0 a massimo 90m 7 SF/UTP/ 600 MHz / § / Lieferung und Montage eines Datenauslasses (mehrpoliges Kabel mit 4 Kopien, nicht fammwidrige Ausführung, geringe Rauch- und Giftgasemissionen, Litze aus verzinntem Kupfer, Isolierung aus PVC), ausgehend vom Rackverteiler bis Datensteckdose, komplett mit Verlegessystem (Unter Putz/ auf Sicht). Bei der Verlegung der Kabel sind die Bestimmungen der fachgerechten Verlegung und Ausführung der Arbeiten zu beachten. Zudem sind sämtliche Bestimmungen in Bezug auf die elektromagnetische Kompatibilität zu beachten. Die Verkabelung erfolgt mittels 4 Kopienkabel, welche vom Rackschrank ausgehend bis zum Arbeitsplatz bzw. Nutzer verlegt werden. Die Kabel müssen in getrennten Rohren und/ oder Kanälen verlegt werden. Bei der verlegung ist darauf zu achten, dass die maximale Zugbelastung sowie der Mindesbiegeradius eingehalten werden um eine Degratation der technischen Eigenschaften zu vermeiden. Im Verteiler müssen die Kabel gebündelt und an der Struktur des Verteilers von unten nach oben befestigt werden, wünschenswert auf der Rückseite, aufgeteilt in verschiedene Bündel bis zur Verteilung (gleiche Anzahl wie ein Verteiler aufnehmen kann). Bei der Bündelung der Kabel ist speziell darauf zu achten, dass diese nicht zu eng gebunden werden um keine Probleme einer Degradierung herbeizuführen. Jedes einzelne Kabel ist mit einer wasserfesten Beschriftung versehen, mit welcehm die Endpunkte identifiziert werden können. Die Beschriftung ist zusätzlich in der Patchübersicht zu vermerken. Die Beschriftung ist bereits während der Verlegung der Kabel anzubringen. Für jeden Anschluss sind Kabel in einziger Länge, ohne jegliche Kupplung und Unterbrechungen zwischen den beiden Enden. Die Kabel für die horizontale Verlegung sind an den Enden (patch panel und Nutzer) mittels Steckern RJ45 inklusive Gerätesteckern und Abdeckrahmen sowie Gerätedosen, Abzweigdosen zu versehen. Die Verbindungen sind mit Schneideklemmverbindungen bei der Isolierung mit LSA Kontakten herzustellen. Technische Eigenschaften der Stecker: Betriebstemperatur: -40°C ÷ +70°C, maximale relative Luftfeuchtigkeit< 93%. Durchmesser des Leiters 0,40- 0,65mm (26-22AWG). Als Arbeitsplatz versteht sich die Verbindung zwischen dem horizontalen Verteilernetz sowie dem Endpunkt. Jeder Arbeitsplatz ist mit Frontabbdeckung für Einbaudosen und einer ausreichenden Anzahl von RJ45 Steckdosen zu versehen. Für jede Steckdose ist ein eigenes Kabel zu verwenden. Das Kabel ist eindeutig dem Arbeitsplatz zuzuordnen und ist unabhängig von der Art der Verwendung der einzelnen RJ45 Datendosen. Jeder Arbeitsplatz ist mit einem eigenen Kabel anzuschliessen. Für den Nutzer ist jeder Arbeitsplatz eindeutig und ist unabhängig von der Anwednung einer jeden RJ 45 Steckdosen. Als im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten: Datenauslass RJ45, Länge 0 bis maximal 90m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz		cad § St	210,00000
9709		15.20.04		Fornitura e posa in opera di punto dati (cavo multipolare a 4 coppie non propagante l'incendio e ridotta emissione di fumi e gas tossici), conduttore a filo di rame ricotto, isolamento in polietilene), dal armadio rack, fino presa dati, compreso il sistema di posa (sotto traccia/ a vista). Durante la fase di posa del cablaggio devono essere tenute in considerazione le normative in materia di posa a regola d'arte e. Inoltre saranno rispettate tutte le normative in materia di compatibilità elettromagnetica. La distribuzione del cablaggio strutturato sarà realizzata con cavi a 4 coppie, tali cavi saranno posati a partire dal quadro rack sino a raggiungere la postazione di utente o punto di lavoro (P.d.L.). I cavi devono essere posati in tubazioni e/o canalizzazioni di distribuzione dedicate. Durante la posa dei cavi deve essere prestata la massima cura a non superare sia la tensione di tiro, sia il raggio di curvatura minimo, onde evitare il degradamento delle loro caratteristiche tecniche. All'interno dell'armadio i cavi saranno fascettati e legati ai montanti del rack, dal basso verso l'alto, preferibilmente dalla parte posteriore, provvedendo inoltre a dividerli a gruppi (tanti quanti ne può attestare un permutatore), fino a raggiungere il pannello di permutazione. In fase di raggruppamento dei cavi, si dovrà avere particolare cura a non fascettarli in modo stretto, per non incorrere nelle problematiche di degradamento. I singoli cavi saranno corredati di un'etichetta indelebile che identificherà i due punti di attestazione del cavo stesso. La dicitura sarà riportata oltre che sui due estremi del cavo anche sul libro delle permutazioni. L'etichettatura dei cavi sarà effettuata già in fase di posa dei cavi stessi. Per ogni connessione verranno messe in campo tratte uniche, tra i due punti da unire senza interruzioni o giunti intermedi. I cavi di distribuzione orizzontale saranno terminati, sia lato patch panel, sia lato postazione di lavoro a mezzo di connettori RJ45 incluso frutti e placche, scatola portafrutto, scatole di derivazione. Le connessioni dovranno avvenire per perforazione d'isolante con contatto LSA. caratteristiche tecniche dei connettori: temperatura di esercizio: -40 °C ÷ +70°C; - massima umidità relativa < 93%, diametrio del conduttore 0,40-0,65mm (26-22 AWG). Per quanto concerne la postazione utente, s'intende il punto di collegamento tra la rete di distribuzione orizzontale ed il terminale utente. Ciascuna Postazione Utente sarà equipaggiata con una piastrina frontale per scatola da incasso ed un numero idoneo di prese RJ45. Ad ogni presa sarà attestato un distinto cavo. Essa si presenterà in maniera univoca all'utilizzatore ed indipendente dal tipo di applicazione a cui può essere destinata per ogni singolo RJ45. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte nella seguente esecuzione: Collaudo impianto telefono-dati e certificazione punti dati / § / Lieferung und Montage eines Datenauslasses (mehrpoliges Kabel mit 4 Kopien, nicht fammwidrige Ausführung, geringe Rauch- und Giftgasemissionen, Litze aus verzinntem Kupfer, Isolierung aus PVC), ausgehend vom Rackverteiler bis Datensteckdose, komplett mit Verlegessystem (Unter Putz/ auf Sicht). Bei der Verlegung der Kabel sind die Bestimmungen der fachgerechten Verlegung und Ausführung der Arbeiten zu beachten. Zudem sind sämtliche Bestimmungen in Bezug auf die elektromagnetische Kompatibilität zu beachten. Die Verkabelung erfolgt mittels 4 Kopienkabel, welche vom Rackschrank ausgehend bis zum Arbeitsplatz bzw. Nutzer verlegt werden. Die Kabel müssen in getrennten Rohren und/ oder Kanälen verlegt werden. Bei der verlegung ist darauf zu achten, dass die maximale Zugbelastung sowie der Mindesbiegeradius eingehalten werden um eine Degratation der technischen Eigenschaften zu vermeiden. Im Verteiler müssen die Kabel gebündelt und an der Struktur des Verteilers von unten nach oben befestigt werden, wünschenswert auf der Rückseite, aufgeteilt in verschiedene Bündel bis zur Verteilung (gleiche Anzahl wie ein Verteiler aufnehmen kann). Bei der Bündelung der Kabel ist speziell darauf zu achten, dass diese nicht zu eng gebunden werden um keine Probleme einer Degradierung herbeizuführen. Jedes einzelne Kabel ist mit einer wasserfesten Beschriftung versehen, mit welcehm die Endpunkte identifiziert werden können. Die Beschriftung ist zusätzlich in der Patchübersicht zu vermerken. Die Beschriftung ist bereits während der Verlegung der Kabel anzubringen. Für jeden Anschluss sind Kabel in einziger Länge, ohne jegliche Kupplung und Unterbrechungen zwischen den beiden Enden. Die Kabel für die horizontale Verlegung sind an den Enden (patch panel und Nutzer) mittels Steckern RJ45 inklusive Gerätesteckern und Abdeckrahmen sowie Gerätedosen, Abzweigdosen zu versehen. Die Verbindungen sind mit Schneideklemmverbindungen bei der Isolierung mit LSA Kontakten herzustellen. Technische Eigenschaften der Stecker: Betriebstemperatur: -40°C ÷ +70°C, maximale relative Luftfeuchtigkeit< 93%. Durchmesser des Leiters 0,40- 0,65mm (26-22AWG). Als Arbeitsplatz versteht sich die Verbindung zwischen dem horizontalen Verteilernetz sowie dem Endpunkt. Jeder Arbeitsplatz ist mit Frontabbdeckung für Einbaudosen und einer ausreichenden Anzahl von RJ45 Steckdosen zu versehen. Für jede Steckdose ist ein eigenes Kabel zu verwenden. Das Kabel ist eindeutig dem Arbeitsplatz zuzuordnen und ist unabhängig von der Art der Verwendung der einzelnen RJ45 Datendosen. Jeder Arbeitsplatz ist mit einem eigenen Kabel anzuschliessen. Für den Nutzer ist jeder Arbeitsplatz eindeutig und ist unabhängig von der Anwednung einer jeden RJ 45 Steckdosen. Als im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten: Abnahme der Telefon- Datenanlage, Zertifizierung der Datenpunkte
9710		15.20.04.01		Collaudo impianto telefono-dati e certificazione punti dati Certificazione del sistema di cablaggio strutturato effetutuata usando le metodologie e le indicazioni previste dalle Normative vigenti e dagli Standard in essere. Di ogni misura effettuata verrà rilasciata la relativa stampa fornita dallo strumento utilizzato o valore riscontrato dall'Operatore. Quanto sopra verrà effettuato per ogni singola tratta, pertanto la certificazione sarà realizzata con strumento ad alta precisione avente un'accuratezza di livello II, secondo lo standard di riferimento per cavi binati, dalla quale risulterà la rispondenza della tratta ai seguenti parametri: - nominativo dell'azienda certificatrice; - nominativo dell'operatore; - tipologia, numero di serie, revisione software dello strumento utilizzato; - numero identificativo della tratta testata; - tipo di test effettuato; - mappatura dei collegamenti; - lunghezza di ogni singola coppia; - impedenza di ogni singola coppia; - resistenza di ogni singola coppia; - capacità di ogni singola coppia; - valore massimo di attenuazione per ogni singola coppia e relativa frequenza di test; - valore massimo di diafonia provata nei due versi (Dual-NEXT) per ogni possibile combinazione di coppie; - valore minimo di ACR (Rapporto Attenuazione Diafonia fra ilsegnale ricevuto attenuato ed il NEXT), per ogni possibile combinazione di coppie. Lo strumento che si impiega per effettuare le misure sopracitate, dovrà possedere le accuratezze degli standatd attuale e metodi di misura. Al termina dei lavori dell'impianto telefono-dati la ditta installatrice dovrà rilasciare la certificazione e la garanzia che l'impianto è perfettamente funzionante. / collaudo del cablaggio strutturato (punto dati fino punti dati nonchè punti dati e armadio rack): / § / Abnahme der Telefon- Datenanlage, Zertifizierung der Datenpunkte Zertifizierung der Strukturierten Verkabelung, ausgeführt entsprechend Methoden und Angaben der vorgesehenen Standards und gültigen Normen. Für jede Messung muss ein entsprechender Ausdruck des Messgerätes oder der vom Anwender festgestellte Messwert vorgelegt werden. Die Messung hat für jede Teilstrecke zu erfolgen, deshalb ist die Zertifizierung mittels Messgerät mit einer Präzisionklasse II auszuführen entsprechend des gültigen Bezugsstandards für Kopienkabel, aus welchem die Übereinstimmung der Teilstrecke mit nachstehenden Paramtern hervorgehen muss: - Name Zertifizierungsbetrieb; -Name des Anwenders; -Typ, Seriennummer, Softwareaktualisierung des verwendeten Messgerätes; -Bezeichnung der getesteten Strecke; -Typ des durchgeführten Tests; -Abbildung der Verbindungen; -Länge jeder Kopie; -Impedanz jeder Kopie; -Widerstand jeder Kopie; -Kapazität jeder Kopie; -Maximalwert der Nebensprechdämpfung und entsprechende Testfrequenz jeder Kopie; -maximale Übetragung in beiden Richtungen (DUAL-NEXT) für jegliche Kombination der Kopien, -Mindestwert ACR (Verhältnis Nebensprechdämpfung zwischen empfangenem abgeschwächten Signal und dem NEXT) für jegliche Kombination der Kopien. Das verwendete Messgerät für die oben angeführten Messungen muss den Genauigkeiten des aktuellen Standarts und Messmethoden verfügen. Am Ende der Arbeiten muss die ausführende Firma eine Zertifizierung und eine Garantie über die einwandfreie Funktion der Anlage erlassen. / Kollaudierung der strukturierten Verkabelung (Datenpunkt zu Datenpunkt bzw. Datenpunkt zu Rackschrank):		cad § St	10,20000
9711		15.20.05		Collaudo impianto telefono-dati e certificazione punti dati Trasmissione dati con fibra ottica / § / Abnahme der Telefon- Datenanlage, Zertifizierung der Datenpunkte Kommunikation mit Lichtwellenleiter
9712		15.20.05.01		Trasmissione dati con fibra ottica Sistema di cablaggio e di permutazione per impianto trasmissione dati in fibra ottica, adatto per armadio rack, composto da cassetta ottica di permutazione, ingresso cavi, elementi ottici di permutazione, blocchi di bussole accoppiamento ottico con relativi attacchi. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.Nel onere si intende incluso il collegamento delle apposite fibre ottiche. / Nelle seguenti composizioni: / § / Kommunikation mit Lichtwellenleiter Vorrichtung für die Verkabelung und Umsetzung der Datenübertragungsanlage in Lichtwellenleitertechnik geeignet für die Verteilermontage in 19"-Technik bestehend aus Spleißverteilerbox, Kabeleingang, Spleißkassette, Frontplatte, Blöcke mit Steckverbinder für die Kopplung der LWL mit den entsprechenden Anschlüssen. Im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten. Im Preis inbegriffen versteht sich der Anschluss der Lichtwellenleiter in den nachfolgenden Ausführungen:
9713		15.20.05.01.a		Sistema di cablaggio e di permutazione per impianto trasmissione dati in fibra ottica, adatto per armadio rack, composto da cassetta ottica di permutazione, ingresso cavi, elementi ottici di permutazione, blocchi di bussole accoppiamento ottico con relativi attacchi. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.Nel onere si intende incluso il collegamento delle apposite fibre ottiche. / Nelle seguenti composizioni: tecnica ST con 6 bussole / § / Vorrichtung für die Verkabelung und Umsetzung der Datenübertragungsanlage in Lichtwellenleitertechnik geeignet für die Verteilermontage in 19"-Technik bestehend aus Spleißverteilerbox, Kabeleingang, Spleißkassette, Frontplatte, Blöcke mit Steckverbinder für die Kopplung der LWL mit den entsprechenden Anschlüssen. Im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten. Im Preis inbegriffen versteht sich der Anschluss der Lichtwellenleiter in den nachfolgenden Ausführungen: ST-Ausführung mit 6 Anschlussdosen		cad § St	365,00000
9714		15.20.05.01.b		Sistema di cablaggio e di permutazione per impianto trasmissione dati in fibra ottica, adatto per armadio rack, composto da cassetta ottica di permutazione, ingresso cavi, elementi ottici di permutazione, blocchi di bussole accoppiamento ottico con relativi attacchi. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.Nel onere si intende incluso il collegamento delle apposite fibre ottiche. / Nelle seguenti composizioni: tecnica ST con 12 bussole / § / Vorrichtung für die Verkabelung und Umsetzung der Datenübertragungsanlage in Lichtwellenleitertechnik geeignet für die Verteilermontage in 19"-Technik bestehend aus Spleißverteilerbox, Kabeleingang, Spleißkassette, Frontplatte, Blöcke mit Steckverbinder für die Kopplung der LWL mit den entsprechenden Anschlüssen. Im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten. Im Preis inbegriffen versteht sich der Anschluss der Lichtwellenleiter in den nachfolgenden Ausführungen: ST-Ausführung mit 12 Anschlussdosen		cad § St	529,00000
9715		15.20.05.01.c		Sistema di cablaggio e di permutazione per impianto trasmissione dati in fibra ottica, adatto per armadio rack, composto da cassetta ottica di permutazione, ingresso cavi, elementi ottici di permutazione, blocchi di bussole accoppiamento ottico con relativi attacchi. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.Nel onere si intende incluso il collegamento delle apposite fibre ottiche. / Nelle seguenti composizioni: tecnica ST con 24 bussole / § / Vorrichtung für die Verkabelung und Umsetzung der Datenübertragungsanlage in Lichtwellenleitertechnik geeignet für die Verteilermontage in 19"-Technik bestehend aus Spleißverteilerbox, Kabeleingang, Spleißkassette, Frontplatte, Blöcke mit Steckverbinder für die Kopplung der LWL mit den entsprechenden Anschlüssen. Im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten. Im Preis inbegriffen versteht sich der Anschluss der Lichtwellenleiter in den nachfolgenden Ausführungen: ST-Ausführung mit 24 Anschlussdosen		cad § St	734,00000
9716		15.20.05.01.d		Sistema di cablaggio e di permutazione per impianto trasmissione dati in fibra ottica, adatto per armadio rack, composto da cassetta ottica di permutazione, ingresso cavi, elementi ottici di permutazione, blocchi di bussole accoppiamento ottico con relativi attacchi. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.Nel onere si intende incluso il collegamento delle apposite fibre ottiche. / Nelle seguenti composizioni: tecnica SC con 6 bussole / § / Vorrichtung für die Verkabelung und Umsetzung der Datenübertragungsanlage in Lichtwellenleitertechnik geeignet für die Verteilermontage in 19"-Technik bestehend aus Spleißverteilerbox, Kabeleingang, Spleißkassette, Frontplatte, Blöcke mit Steckverbinder für die Kopplung der LWL mit den entsprechenden Anschlüssen. Im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten. Im Preis inbegriffen versteht sich der Anschluss der Lichtwellenleiter in den nachfolgenden Ausführungen: SC-Ausführung mit 6 Anschlussdosen		cad § St	377,00000
9717		15.20.05.01.e		Sistema di cablaggio e di permutazione per impianto trasmissione dati in fibra ottica, adatto per armadio rack, composto da cassetta ottica di permutazione, ingresso cavi, elementi ottici di permutazione, blocchi di bussole accoppiamento ottico con relativi attacchi. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.Nel onere si intende incluso il collegamento delle apposite fibre ottiche. / Nelle seguenti composizioni: tecnica SC con 12 bussole / § / Vorrichtung für die Verkabelung und Umsetzung der Datenübertragungsanlage in Lichtwellenleitertechnik geeignet für die Verteilermontage in 19"-Technik bestehend aus Spleißverteilerbox, Kabeleingang, Spleißkassette, Frontplatte, Blöcke mit Steckverbinder für die Kopplung der LWL mit den entsprechenden Anschlüssen. Im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten. Im Preis inbegriffen versteht sich der Anschluss der Lichtwellenleiter in den nachfolgenden Ausführungen: SC-Ausführung mit 12 Anschlussdosen		cad § St	552,00000
9718		15.20.05.01.f		Sistema di cablaggio e di permutazione per impianto trasmissione dati in fibra ottica, adatto per armadio rack, composto da cassetta ottica di permutazione, ingresso cavi, elementi ottici di permutazione, blocchi di bussole accoppiamento ottico con relativi attacchi. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.Nel onere si intende incluso il collegamento delle apposite fibre ottiche. / Nelle seguenti composizioni: tecnica SC con 24 bussole / § / Vorrichtung für die Verkabelung und Umsetzung der Datenübertragungsanlage in Lichtwellenleitertechnik geeignet für die Verteilermontage in 19"-Technik bestehend aus Spleißverteilerbox, Kabeleingang, Spleißkassette, Frontplatte, Blöcke mit Steckverbinder für die Kopplung der LWL mit den entsprechenden Anschlüssen. Im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten. Im Preis inbegriffen versteht sich der Anschluss der Lichtwellenleiter in den nachfolgenden Ausführungen: SC-Ausführung mit 24 Anschlussdosen		cad § St	781,00000
9719		15.20.05.01.g		Sistema di cablaggio e di permutazione per impianto trasmissione dati in fibra ottica, adatto per armadio rack, composto da cassetta ottica di permutazione, ingresso cavi, elementi ottici di permutazione, blocchi di bussole accoppiamento ottico con relativi attacchi. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.Nel onere si intende incluso il collegamento delle apposite fibre ottiche. / Nelle seguenti composizioni: tecnica LC con 6 bussole / § / Vorrichtung für die Verkabelung und Umsetzung der Datenübertragungsanlage in Lichtwellenleitertechnik geeignet für die Verteilermontage in 19"-Technik bestehend aus Spleißverteilerbox, Kabeleingang, Spleißkassette, Frontplatte, Blöcke mit Steckverbinder für die Kopplung der LWL mit den entsprechenden Anschlüssen. Im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten. Im Preis inbegriffen versteht sich der Anschluss der Lichtwellenleiter in den nachfolgenden Ausführungen: LC-Ausführung mit 6 Anschlussdosen		cad § St	340,00000
9720		15.20.05.01.h		Sistema di cablaggio e di permutazione per impianto trasmissione dati in fibra ottica, adatto per armadio rack, composto da cassetta ottica di permutazione, ingresso cavi, elementi ottici di permutazione, blocchi di bussole accoppiamento ottico con relativi attacchi. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.Nel onere si intende incluso il collegamento delle apposite fibre ottiche. / Nelle seguenti composizioni: tecnica LC con 12 bussole / § / Vorrichtung für die Verkabelung und Umsetzung der Datenübertragungsanlage in Lichtwellenleitertechnik geeignet für die Verteilermontage in 19"-Technik bestehend aus Spleißverteilerbox, Kabeleingang, Spleißkassette, Frontplatte, Blöcke mit Steckverbinder für die Kopplung der LWL mit den entsprechenden Anschlüssen. Im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten. Im Preis inbegriffen versteht sich der Anschluss der Lichtwellenleiter in den nachfolgenden Ausführungen: LC-Ausführung mit 12 Anschlussdosen		cad § St	509,00000
9721		15.20.05.01.i		Sistema di cablaggio e di permutazione per impianto trasmissione dati in fibra ottica, adatto per armadio rack, composto da cassetta ottica di permutazione, ingresso cavi, elementi ottici di permutazione, blocchi di bussole accoppiamento ottico con relativi attacchi. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.Nel onere si intende incluso il collegamento delle apposite fibre ottiche. / Nelle seguenti composizioni: tecnica LC con 24 bussole / § / Vorrichtung für die Verkabelung und Umsetzung der Datenübertragungsanlage in Lichtwellenleitertechnik geeignet für die Verteilermontage in 19"-Technik bestehend aus Spleißverteilerbox, Kabeleingang, Spleißkassette, Frontplatte, Blöcke mit Steckverbinder für die Kopplung der LWL mit den entsprechenden Anschlüssen. Im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten. Im Preis inbegriffen versteht sich der Anschluss der Lichtwellenleiter in den nachfolgenden Ausführungen: LC-Ausführung mit 24 Anschlussdosen		cad § St	695,00000
9722		15.20.05.02		Sistema di cablaggio e di permutazione per impianto trasmissione dati in fibra ottica, adatto per armadio rack, composto da cassetta ottica di permutazione, ingresso cavi, elementi ottici di permutazione, blocchi di bussole accoppiamento ottico con relativi attacchi. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.Nel onere si intende incluso il collegamento delle apposite fibre ottiche. / Nelle seguenti composizioni: Fornitura e posa in opera di linea dorsale di edificio realizzata con cavi in fibra ottica adatto per posa in ambienti interni ed esterni. / Formazione del cavo (dall'esterno all'interno): - guaina esterna in PE (Polietilene) tipo zero alogeni; - 2 cordini atti ad agevolare il taglio della guaina esterna; - prima protezione antiroditore di tipo dielettrico con filati di vetro; - nastro di protezione all'acqua; - seconda protezione antiroditore di tipo dielettrico con filati di vetro; - monotubetto loose con gel tamponante resistente all' acqua atto a contenere fino a 24 fibre. / Caratteristiche meccaniche: Ø cavo 5,9-7,5/ 7,5-9,0 mm (2÷12 - 13÷24 F.O); - peso 35-65/65 ÷ 90 kg/km (2÷12 - 13÷24 F.O.); - raggio curvatura minimo: in installazione, 100 ÷ 200 mm (2÷24 F.O.); in servizio, 60 ÷ 120 mm (2÷24 F.O.); - trazione massima: lungo termine, 1500 N (2÷24 F.O.); breve termine, 2000 N (2÷24 F.O.); - schiacciamento 400 ÷ 200 N/cm (2÷2 - 13÷4 F.O.); - temperatura di funzionamento da -30 a +70 °C (2÷24 F.O.). / Caratteristiche ottiche: - attenuazione, < 2,50 ÷ < 0,6 dB/km (850 ÷ 1300 nm); - banda, > 1.500 - > 500 MHz/km (850 ÷ 1300 nm); - apertura numerica, 0.20 ± 0,02; - diametro del nucleo, 50 ± 2,5 µm; - diametro mantello, 125 ± 1 µm; - diametro del rivestimento primario, 245 ± 5 µm; - errore concentricità mantello/nucleo, <= 5 %; - errore circolarità del mantello, <= 2 %; - errore di concentricità del mantello, <=1,5 µm; - materiale del nucleo (core), silica - polimero; - materiale del mantello (cladding), silica; - materiale del rivestimento (primary coating), verniciatura in materiale sintetico di poliimide, di acrilato oppure di silicone. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte nella seguente esecuzione: / § / Vorrichtung für die Verkabelung und Umsetzung der Datenübertragungsanlage in Lichtwellenleitertechnik geeignet für die Verteilermontage in 19"-Technik bestehend aus Spleißverteilerbox, Kabeleingang, Spleißkassette, Frontplatte, Blöcke mit Steckverbinder für die Kopplung der LWL mit den entsprechenden Anschlüssen. Im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten. Im Preis inbegriffen versteht sich der Anschluss der Lichtwellenleiter in den nachfolgenden Ausführungen: Lieferung und Verlegung der Gebäude-Steigleitungen ausgeführt mit Glasfaserkabeln geeignet für die Verlegung im Innen- und Außenbereich. / Aufbau des Kabels (von Außen nach Innen): - Außenmantel aus PE (Polyethylen) halogenfrei; - 2 Aufreisszwirne zum sicheren Öffnen des Kabelmantels; - erster Nagetierschutz mit dialektrischen Glasfilamenten; - Schutzband gegen Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit; - zweiter Nagetierschutz mit dialektrischen Glasfilamenten; - Bündelader mit Hülle aus Kunststoff und gefüllt mit Gel wasserresistent geeignet für die Aufnahme bis zu 24 Fasern. / Mechanische Eigenschaften: Kabel Ø 5,9-7,5/ 7,5-9,0 mm (2÷12 - 13÷24 Fasern); - Gewicht 35-65/65 ÷ 90 kg/km (2÷12 - 13÷24 Fasern); - min. Kurvenradius: bei Einzug-Installation, 100 ÷ 200 mm (2÷24 Fasern); in Betrieb, 60 ÷ 120 mm (2÷24 Fasern); - max. Zugbelastung: langfristig, 1500 N (2÷24 Fasern); kurzfristig, 2000 N (2÷24 Fasern); - Querdruck 400 ÷ 200 N/cm (2÷2 - 13÷4 Fasern); - Betriebstemperatur von -30 bis +70 °C (2÷24 Fasern). / Übertragungseigenschaften: - Dämpfung, < 2,50 ÷ < 0,6 dB/km (850 ÷ 1300 nm); - Bandbreite, > 1.500 - > 500 MHz/km (850 ÷ 1300 nm); - numerische Öffnung, 0.20 ± 0,02; Durchmesser des Kerns, 50 ± 2,5 µm; - Durchmesser Glasmantel, 125 ± 1 µm; - Durchmesser der primären Ummantellung, 245 ± 5 µm; - Konzentrizitätsabweichung Kern/Mantel <= 5 %;- max. Unrundheit des Mantels, <= 2 %; - max. Konzentrizitätsabweichung des Mantels, <=1,5 µm; - Material des Kerns (core), Quarzglas - Polymere; - Material des Mantels (cladding), Quarzglas; - Material des Mantels (primary coating), Kunsttsoff-Lackierung aus Polyimid, Acryl oder Silikone . Im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten in den folgenden Ausführungen:
9723		15.20.05.02.a		Fornitura e posa in opera di linea dorsale di edificio realizzata con cavi in fibra ottica adatto per posa in ambienti interni ed esterni. / Formazione del cavo (dall'esterno all'interno): - guaina esterna in PE (Polietilene) tipo zero alogeni; - 2 cordini atti ad agevolare il taglio della guaina esterna; - prima protezione antiroditore di tipo dielettrico con filati di vetro; - nastro di protezione all'acqua; - seconda protezione antiroditore di tipo dielettrico con filati di vetro; - monotubetto loose con gel tamponante resistente all' acqua atto a contenere fino a 24 fibre. / Caratteristiche meccaniche: Ø cavo 5,9-7,5/ 7,5-9,0 mm (2÷12 - 13÷24 F.O); - peso 35-65/65 ÷ 90 kg/km (2÷12 - 13÷24 F.O.); - raggio curvatura minimo: in installazione, 100 ÷ 200 mm (2÷24 F.O.); in servizio, 60 ÷ 120 mm (2÷24 F.O.); - trazione massima: lungo termine, 1500 N (2÷24 F.O.); breve termine, 2000 N (2÷24 F.O.); - schiacciamento 400 ÷ 200 N/cm (2÷2 - 13÷4 F.O.); - temperatura di funzionamento da -30 a +70 °C (2÷24 F.O.). / Caratteristiche ottiche: - attenuazione, < 2,50 ÷ < 0,6 dB/km (850 ÷ 1300 nm); - banda, > 1.500 - > 500 MHz/km (850 ÷ 1300 nm); - apertura numerica, 0.20 ± 0,02; - diametro del nucleo, 50 ± 2,5 µm; - diametro mantello, 125 ± 1 µm; - diametro del rivestimento primario, 245 ± 5 µm; - errore concentricità mantello/nucleo, <= 5 %; - errore circolarità del mantello, <= 2 %; - errore di concentricità del mantello, <=1,5 µm; - materiale del nucleo (core), silica - polimero; - materiale del mantello (cladding), silica; - materiale del rivestimento (primary coating), verniciatura in materiale sintetico di poliimide, di acrilato oppure di silicone. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte nella seguente esecuzione: cavo in fibra multimodale 50/125, 2 fibre, OM2 / § / Lieferung und Verlegung der Gebäude-Steigleitungen ausgeführt mit Glasfaserkabeln geeignet für die Verlegung im Innen- und Außenbereich. / Aufbau des Kabels (von Außen nach Innen): - Außenmantel aus PE (Polyethylen) halogenfrei; - 2 Aufreisszwirne zum sicheren Öffnen des Kabelmantels; - erster Nagetierschutz mit dialektrischen Glasfilamenten; - Schutzband gegen Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit; - zweiter Nagetierschutz mit dialektrischen Glasfilamenten; - Bündelader mit Hülle aus Kunststoff und gefüllt mit Gel wasserresistent geeignet für die Aufnahme bis zu 24 Fasern. / Mechanische Eigenschaften: Kabel Ø 5,9-7,5/ 7,5-9,0 mm (2÷12 - 13÷24 Fasern); - Gewicht 35-65/65 ÷ 90 kg/km (2÷12 - 13÷24 Fasern); - min. Kurvenradius: bei Einzug-Installation, 100 ÷ 200 mm (2÷24 Fasern); in Betrieb, 60 ÷ 120 mm (2÷24 Fasern); - max. Zugbelastung: langfristig, 1500 N (2÷24 Fasern); kurzfristig, 2000 N (2÷24 Fasern); - Querdruck 400 ÷ 200 N/cm (2÷2 - 13÷4 Fasern); - Betriebstemperatur von -30 bis +70 °C (2÷24 Fasern). / Übertragungseigenschaften: - Dämpfung, < 2,50 ÷ < 0,6 dB/km (850 ÷ 1300 nm); - Bandbreite, > 1.500 - > 500 MHz/km (850 ÷ 1300 nm); - numerische Öffnung, 0.20 ± 0,02; Durchmesser des Kerns, 50 ± 2,5 µm; - Durchmesser Glasmantel, 125 ± 1 µm; - Durchmesser der primären Ummantellung, 245 ± 5 µm; - Konzentrizitätsabweichung Kern/Mantel <= 5 %;- max. Unrundheit des Mantels, <= 2 %; - max. Konzentrizitätsabweichung des Mantels, <=1,5 µm; - Material des Kerns (core), Quarzglas - Polymere; - Material des Mantels (cladding), Quarzglas; - Material des Mantels (primary coating), Kunsttsoff-Lackierung aus Polyimid, Acryl oder Silikone . Im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten in den folgenden Ausführungen: Glasfaserkabel Multimode 50/125, 2 Fasern, OM2		m § m	2,50000
9724		15.20.05.02.b		Fornitura e posa in opera di linea dorsale di edificio realizzata con cavi in fibra ottica adatto per posa in ambienti interni ed esterni. / Formazione del cavo (dall'esterno all'interno): - guaina esterna in PE (Polietilene) tipo zero alogeni; - 2 cordini atti ad agevolare il taglio della guaina esterna; - prima protezione antiroditore di tipo dielettrico con filati di vetro; - nastro di protezione all'acqua; - seconda protezione antiroditore di tipo dielettrico con filati di vetro; - monotubetto loose con gel tamponante resistente all' acqua atto a contenere fino a 24 fibre. / Caratteristiche meccaniche: Ø cavo 5,9-7,5/ 7,5-9,0 mm (2÷12 - 13÷24 F.O); - peso 35-65/65 ÷ 90 kg/km (2÷12 - 13÷24 F.O.); - raggio curvatura minimo: in installazione, 100 ÷ 200 mm (2÷24 F.O.); in servizio, 60 ÷ 120 mm (2÷24 F.O.); - trazione massima: lungo termine, 1500 N (2÷24 F.O.); breve termine, 2000 N (2÷24 F.O.); - schiacciamento 400 ÷ 200 N/cm (2÷2 - 13÷4 F.O.); - temperatura di funzionamento da -30 a +70 °C (2÷24 F.O.). / Caratteristiche ottiche: - attenuazione, < 2,50 ÷ < 0,6 dB/km (850 ÷ 1300 nm); - banda, > 1.500 - > 500 MHz/km (850 ÷ 1300 nm); - apertura numerica, 0.20 ± 0,02; - diametro del nucleo, 50 ± 2,5 µm; - diametro mantello, 125 ± 1 µm; - diametro del rivestimento primario, 245 ± 5 µm; - errore concentricità mantello/nucleo, <= 5 %; - errore circolarità del mantello, <= 2 %; - errore di concentricità del mantello, <=1,5 µm; - materiale del nucleo (core), silica - polimero; - materiale del mantello (cladding), silica; - materiale del rivestimento (primary coating), verniciatura in materiale sintetico di poliimide, di acrilato oppure di silicone. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte nella seguente esecuzione: cavo in fibra multimodale 50/125, 4 fibre, OM2 / § / Lieferung und Verlegung der Gebäude-Steigleitungen ausgeführt mit Glasfaserkabeln geeignet für die Verlegung im Innen- und Außenbereich. / Aufbau des Kabels (von Außen nach Innen): - Außenmantel aus PE (Polyethylen) halogenfrei; - 2 Aufreisszwirne zum sicheren Öffnen des Kabelmantels; - erster Nagetierschutz mit dialektrischen Glasfilamenten; - Schutzband gegen Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit; - zweiter Nagetierschutz mit dialektrischen Glasfilamenten; - Bündelader mit Hülle aus Kunststoff und gefüllt mit Gel wasserresistent geeignet für die Aufnahme bis zu 24 Fasern. / Mechanische Eigenschaften: Kabel Ø 5,9-7,5/ 7,5-9,0 mm (2÷12 - 13÷24 Fasern); - Gewicht 35-65/65 ÷ 90 kg/km (2÷12 - 13÷24 Fasern); - min. Kurvenradius: bei Einzug-Installation, 100 ÷ 200 mm (2÷24 Fasern); in Betrieb, 60 ÷ 120 mm (2÷24 Fasern); - max. Zugbelastung: langfristig, 1500 N (2÷24 Fasern); kurzfristig, 2000 N (2÷24 Fasern); - Querdruck 400 ÷ 200 N/cm (2÷2 - 13÷4 Fasern); - Betriebstemperatur von -30 bis +70 °C (2÷24 Fasern). / Übertragungseigenschaften: - Dämpfung, < 2,50 ÷ < 0,6 dB/km (850 ÷ 1300 nm); - Bandbreite, > 1.500 - > 500 MHz/km (850 ÷ 1300 nm); - numerische Öffnung, 0.20 ± 0,02; Durchmesser des Kerns, 50 ± 2,5 µm; - Durchmesser Glasmantel, 125 ± 1 µm; - Durchmesser der primären Ummantellung, 245 ± 5 µm; - Konzentrizitätsabweichung Kern/Mantel <= 5 %;- max. Unrundheit des Mantels, <= 2 %; - max. Konzentrizitätsabweichung des Mantels, <=1,5 µm; - Material des Kerns (core), Quarzglas - Polymere; - Material des Mantels (cladding), Quarzglas; - Material des Mantels (primary coating), Kunsttsoff-Lackierung aus Polyimid, Acryl oder Silikone . Im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten in den folgenden Ausführungen: Glasfaserkabel Multimode 50/125, 4 Fasern, OM2		m § m	2,62000
9725		15.20.05.02.c		Fornitura e posa in opera di linea dorsale di edificio realizzata con cavi in fibra ottica adatto per posa in ambienti interni ed esterni. / Formazione del cavo (dall'esterno all'interno): - guaina esterna in PE (Polietilene) tipo zero alogeni; - 2 cordini atti ad agevolare il taglio della guaina esterna; - prima protezione antiroditore di tipo dielettrico con filati di vetro; - nastro di protezione all'acqua; - seconda protezione antiroditore di tipo dielettrico con filati di vetro; - monotubetto loose con gel tamponante resistente all' acqua atto a contenere fino a 24 fibre. / Caratteristiche meccaniche: Ø cavo 5,9-7,5/ 7,5-9,0 mm (2÷12 - 13÷24 F.O); - peso 35-65/65 ÷ 90 kg/km (2÷12 - 13÷24 F.O.); - raggio curvatura minimo: in installazione, 100 ÷ 200 mm (2÷24 F.O.); in servizio, 60 ÷ 120 mm (2÷24 F.O.); - trazione massima: lungo termine, 1500 N (2÷24 F.O.); breve termine, 2000 N (2÷24 F.O.); - schiacciamento 400 ÷ 200 N/cm (2÷2 - 13÷4 F.O.); - temperatura di funzionamento da -30 a +70 °C (2÷24 F.O.). / Caratteristiche ottiche: - attenuazione, < 2,50 ÷ < 0,6 dB/km (850 ÷ 1300 nm); - banda, > 1.500 - > 500 MHz/km (850 ÷ 1300 nm); - apertura numerica, 0.20 ± 0,02; - diametro del nucleo, 50 ± 2,5 µm; - diametro mantello, 125 ± 1 µm; - diametro del rivestimento primario, 245 ± 5 µm; - errore concentricità mantello/nucleo, <= 5 %; - errore circolarità del mantello, <= 2 %; - errore di concentricità del mantello, <=1,5 µm; - materiale del nucleo (core), silica - polimero; - materiale del mantello (cladding), silica; - materiale del rivestimento (primary coating), verniciatura in materiale sintetico di poliimide, di acrilato oppure di silicone. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte nella seguente esecuzione: cavo in fibra multimodale 50/125, 6 fibre, OM2 / § / Lieferung und Verlegung der Gebäude-Steigleitungen ausgeführt mit Glasfaserkabeln geeignet für die Verlegung im Innen- und Außenbereich. / Aufbau des Kabels (von Außen nach Innen): - Außenmantel aus PE (Polyethylen) halogenfrei; - 2 Aufreisszwirne zum sicheren Öffnen des Kabelmantels; - erster Nagetierschutz mit dialektrischen Glasfilamenten; - Schutzband gegen Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit; - zweiter Nagetierschutz mit dialektrischen Glasfilamenten; - Bündelader mit Hülle aus Kunststoff und gefüllt mit Gel wasserresistent geeignet für die Aufnahme bis zu 24 Fasern. / Mechanische Eigenschaften: Kabel Ø 5,9-7,5/ 7,5-9,0 mm (2÷12 - 13÷24 Fasern); - Gewicht 35-65/65 ÷ 90 kg/km (2÷12 - 13÷24 Fasern); - min. Kurvenradius: bei Einzug-Installation, 100 ÷ 200 mm (2÷24 Fasern); in Betrieb, 60 ÷ 120 mm (2÷24 Fasern); - max. Zugbelastung: langfristig, 1500 N (2÷24 Fasern); kurzfristig, 2000 N (2÷24 Fasern); - Querdruck 400 ÷ 200 N/cm (2÷2 - 13÷4 Fasern); - Betriebstemperatur von -30 bis +70 °C (2÷24 Fasern). / Übertragungseigenschaften: - Dämpfung, < 2,50 ÷ < 0,6 dB/km (850 ÷ 1300 nm); - Bandbreite, > 1.500 - > 500 MHz/km (850 ÷ 1300 nm); - numerische Öffnung, 0.20 ± 0,02; Durchmesser des Kerns, 50 ± 2,5 µm; - Durchmesser Glasmantel, 125 ± 1 µm; - Durchmesser der primären Ummantellung, 245 ± 5 µm; - Konzentrizitätsabweichung Kern/Mantel <= 5 %;- max. Unrundheit des Mantels, <= 2 %; - max. Konzentrizitätsabweichung des Mantels, <=1,5 µm; - Material des Kerns (core), Quarzglas - Polymere; - Material des Mantels (cladding), Quarzglas; - Material des Mantels (primary coating), Kunsttsoff-Lackierung aus Polyimid, Acryl oder Silikone . Im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten in den folgenden Ausführungen: Glasfaserkabel Multimode 50/125, 6 Fasern, OM2		m § m	2,78000
9726		15.20.05.02.d		Fornitura e posa in opera di linea dorsale di edificio realizzata con cavi in fibra ottica adatto per posa in ambienti interni ed esterni. / Formazione del cavo (dall'esterno all'interno): - guaina esterna in PE (Polietilene) tipo zero alogeni; - 2 cordini atti ad agevolare il taglio della guaina esterna; - prima protezione antiroditore di tipo dielettrico con filati di vetro; - nastro di protezione all'acqua; - seconda protezione antiroditore di tipo dielettrico con filati di vetro; - monotubetto loose con gel tamponante resistente all' acqua atto a contenere fino a 24 fibre. / Caratteristiche meccaniche: Ø cavo 5,9-7,5/ 7,5-9,0 mm (2÷12 - 13÷24 F.O); - peso 35-65/65 ÷ 90 kg/km (2÷12 - 13÷24 F.O.); - raggio curvatura minimo: in installazione, 100 ÷ 200 mm (2÷24 F.O.); in servizio, 60 ÷ 120 mm (2÷24 F.O.); - trazione massima: lungo termine, 1500 N (2÷24 F.O.); breve termine, 2000 N (2÷24 F.O.); - schiacciamento 400 ÷ 200 N/cm (2÷2 - 13÷4 F.O.); - temperatura di funzionamento da -30 a +70 °C (2÷24 F.O.). / Caratteristiche ottiche: - attenuazione, < 2,50 ÷ < 0,6 dB/km (850 ÷ 1300 nm); - banda, > 1.500 - > 500 MHz/km (850 ÷ 1300 nm); - apertura numerica, 0.20 ± 0,02; - diametro del nucleo, 50 ± 2,5 µm; - diametro mantello, 125 ± 1 µm; - diametro del rivestimento primario, 245 ± 5 µm; - errore concentricità mantello/nucleo, <= 5 %; - errore circolarità del mantello, <= 2 %; - errore di concentricità del mantello, <=1,5 µm; - materiale del nucleo (core), silica - polimero; - materiale del mantello (cladding), silica; - materiale del rivestimento (primary coating), verniciatura in materiale sintetico di poliimide, di acrilato oppure di silicone. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte nella seguente esecuzione: cavo in fibra multimodale 50/125, 8 fibre, OM2 / § / Lieferung und Verlegung der Gebäude-Steigleitungen ausgeführt mit Glasfaserkabeln geeignet für die Verlegung im Innen- und Außenbereich. / Aufbau des Kabels (von Außen nach Innen): - Außenmantel aus PE (Polyethylen) halogenfrei; - 2 Aufreisszwirne zum sicheren Öffnen des Kabelmantels; - erster Nagetierschutz mit dialektrischen Glasfilamenten; - Schutzband gegen Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit; - zweiter Nagetierschutz mit dialektrischen Glasfilamenten; - Bündelader mit Hülle aus Kunststoff und gefüllt mit Gel wasserresistent geeignet für die Aufnahme bis zu 24 Fasern. / Mechanische Eigenschaften: Kabel Ø 5,9-7,5/ 7,5-9,0 mm (2÷12 - 13÷24 Fasern); - Gewicht 35-65/65 ÷ 90 kg/km (2÷12 - 13÷24 Fasern); - min. Kurvenradius: bei Einzug-Installation, 100 ÷ 200 mm (2÷24 Fasern); in Betrieb, 60 ÷ 120 mm (2÷24 Fasern); - max. Zugbelastung: langfristig, 1500 N (2÷24 Fasern); kurzfristig, 2000 N (2÷24 Fasern); - Querdruck 400 ÷ 200 N/cm (2÷2 - 13÷4 Fasern); - Betriebstemperatur von -30 bis +70 °C (2÷24 Fasern). / Übertragungseigenschaften: - Dämpfung, < 2,50 ÷ < 0,6 dB/km (850 ÷ 1300 nm); - Bandbreite, > 1.500 - > 500 MHz/km (850 ÷ 1300 nm); - numerische Öffnung, 0.20 ± 0,02; Durchmesser des Kerns, 50 ± 2,5 µm; - Durchmesser Glasmantel, 125 ± 1 µm; - Durchmesser der primären Ummantellung, 245 ± 5 µm; - Konzentrizitätsabweichung Kern/Mantel <= 5 %;- max. Unrundheit des Mantels, <= 2 %; - max. Konzentrizitätsabweichung des Mantels, <=1,5 µm; - Material des Kerns (core), Quarzglas - Polymere; - Material des Mantels (cladding), Quarzglas; - Material des Mantels (primary coating), Kunsttsoff-Lackierung aus Polyimid, Acryl oder Silikone . Im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten in den folgenden Ausführungen: Glasfaserkabel Multimode 50/125, 8 Fasern, OM2		m § m	2,94000
9727		15.20.05.02.e		Fornitura e posa in opera di linea dorsale di edificio realizzata con cavi in fibra ottica adatto per posa in ambienti interni ed esterni. / Formazione del cavo (dall'esterno all'interno): - guaina esterna in PE (Polietilene) tipo zero alogeni; - 2 cordini atti ad agevolare il taglio della guaina esterna; - prima protezione antiroditore di tipo dielettrico con filati di vetro; - nastro di protezione all'acqua; - seconda protezione antiroditore di tipo dielettrico con filati di vetro; - monotubetto loose con gel tamponante resistente all' acqua atto a contenere fino a 24 fibre. / Caratteristiche meccaniche: Ø cavo 5,9-7,5/ 7,5-9,0 mm (2÷12 - 13÷24 F.O); - peso 35-65/65 ÷ 90 kg/km (2÷12 - 13÷24 F.O.); - raggio curvatura minimo: in installazione, 100 ÷ 200 mm (2÷24 F.O.); in servizio, 60 ÷ 120 mm (2÷24 F.O.); - trazione massima: lungo termine, 1500 N (2÷24 F.O.); breve termine, 2000 N (2÷24 F.O.); - schiacciamento 400 ÷ 200 N/cm (2÷2 - 13÷4 F.O.); - temperatura di funzionamento da -30 a +70 °C (2÷24 F.O.). / Caratteristiche ottiche: - attenuazione, < 2,50 ÷ < 0,6 dB/km (850 ÷ 1300 nm); - banda, > 1.500 - > 500 MHz/km (850 ÷ 1300 nm); - apertura numerica, 0.20 ± 0,02; - diametro del nucleo, 50 ± 2,5 µm; - diametro mantello, 125 ± 1 µm; - diametro del rivestimento primario, 245 ± 5 µm; - errore concentricità mantello/nucleo, <= 5 %; - errore circolarità del mantello, <= 2 %; - errore di concentricità del mantello, <=1,5 µm; - materiale del nucleo (core), silica - polimero; - materiale del mantello (cladding), silica; - materiale del rivestimento (primary coating), verniciatura in materiale sintetico di poliimide, di acrilato oppure di silicone. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte nella seguente esecuzione: cavo in fibra multimodale 50/125, 12 fibre, OM2 / § / Lieferung und Verlegung der Gebäude-Steigleitungen ausgeführt mit Glasfaserkabeln geeignet für die Verlegung im Innen- und Außenbereich. / Aufbau des Kabels (von Außen nach Innen): - Außenmantel aus PE (Polyethylen) halogenfrei; - 2 Aufreisszwirne zum sicheren Öffnen des Kabelmantels; - erster Nagetierschutz mit dialektrischen Glasfilamenten; - Schutzband gegen Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit; - zweiter Nagetierschutz mit dialektrischen Glasfilamenten; - Bündelader mit Hülle aus Kunststoff und gefüllt mit Gel wasserresistent geeignet für die Aufnahme bis zu 24 Fasern. / Mechanische Eigenschaften: Kabel Ø 5,9-7,5/ 7,5-9,0 mm (2÷12 - 13÷24 Fasern); - Gewicht 35-65/65 ÷ 90 kg/km (2÷12 - 13÷24 Fasern); - min. Kurvenradius: bei Einzug-Installation, 100 ÷ 200 mm (2÷24 Fasern); in Betrieb, 60 ÷ 120 mm (2÷24 Fasern); - max. Zugbelastung: langfristig, 1500 N (2÷24 Fasern); kurzfristig, 2000 N (2÷24 Fasern); - Querdruck 400 ÷ 200 N/cm (2÷2 - 13÷4 Fasern); - Betriebstemperatur von -30 bis +70 °C (2÷24 Fasern). / Übertragungseigenschaften: - Dämpfung, < 2,50 ÷ < 0,6 dB/km (850 ÷ 1300 nm); - Bandbreite, > 1.500 - > 500 MHz/km (850 ÷ 1300 nm); - numerische Öffnung, 0.20 ± 0,02; Durchmesser des Kerns, 50 ± 2,5 µm; - Durchmesser Glasmantel, 125 ± 1 µm; - Durchmesser der primären Ummantellung, 245 ± 5 µm; - Konzentrizitätsabweichung Kern/Mantel <= 5 %;- max. Unrundheit des Mantels, <= 2 %; - max. Konzentrizitätsabweichung des Mantels, <=1,5 µm; - Material des Kerns (core), Quarzglas - Polymere; - Material des Mantels (cladding), Quarzglas; - Material des Mantels (primary coating), Kunsttsoff-Lackierung aus Polyimid, Acryl oder Silikone . Im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten in den folgenden Ausführungen: Glasfaserkabel Multimode 50/125, 12 Fasern, OM2		m § m	3,30000
9728		15.20.05.02.f		Fornitura e posa in opera di linea dorsale di edificio realizzata con cavi in fibra ottica adatto per posa in ambienti interni ed esterni. / Formazione del cavo (dall'esterno all'interno): - guaina esterna in PE (Polietilene) tipo zero alogeni; - 2 cordini atti ad agevolare il taglio della guaina esterna; - prima protezione antiroditore di tipo dielettrico con filati di vetro; - nastro di protezione all'acqua; - seconda protezione antiroditore di tipo dielettrico con filati di vetro; - monotubetto loose con gel tamponante resistente all' acqua atto a contenere fino a 24 fibre. / Caratteristiche meccaniche: Ø cavo 5,9-7,5/ 7,5-9,0 mm (2÷12 - 13÷24 F.O); - peso 35-65/65 ÷ 90 kg/km (2÷12 - 13÷24 F.O.); - raggio curvatura minimo: in installazione, 100 ÷ 200 mm (2÷24 F.O.); in servizio, 60 ÷ 120 mm (2÷24 F.O.); - trazione massima: lungo termine, 1500 N (2÷24 F.O.); breve termine, 2000 N (2÷24 F.O.); - schiacciamento 400 ÷ 200 N/cm (2÷2 - 13÷4 F.O.); - temperatura di funzionamento da -30 a +70 °C (2÷24 F.O.). / Caratteristiche ottiche: - attenuazione, < 2,50 ÷ < 0,6 dB/km (850 ÷ 1300 nm); - banda, > 1.500 - > 500 MHz/km (850 ÷ 1300 nm); - apertura numerica, 0.20 ± 0,02; - diametro del nucleo, 50 ± 2,5 µm; - diametro mantello, 125 ± 1 µm; - diametro del rivestimento primario, 245 ± 5 µm; - errore concentricità mantello/nucleo, <= 5 %; - errore circolarità del mantello, <= 2 %; - errore di concentricità del mantello, <=1,5 µm; - materiale del nucleo (core), silica - polimero; - materiale del mantello (cladding), silica; - materiale del rivestimento (primary coating), verniciatura in materiale sintetico di poliimide, di acrilato oppure di silicone. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte nella seguente esecuzione: cavo in fibra multimodale 50/125, 24 fibre, OM2 / § / Lieferung und Verlegung der Gebäude-Steigleitungen ausgeführt mit Glasfaserkabeln geeignet für die Verlegung im Innen- und Außenbereich. / Aufbau des Kabels (von Außen nach Innen): - Außenmantel aus PE (Polyethylen) halogenfrei; - 2 Aufreisszwirne zum sicheren Öffnen des Kabelmantels; - erster Nagetierschutz mit dialektrischen Glasfilamenten; - Schutzband gegen Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit; - zweiter Nagetierschutz mit dialektrischen Glasfilamenten; - Bündelader mit Hülle aus Kunststoff und gefüllt mit Gel wasserresistent geeignet für die Aufnahme bis zu 24 Fasern. / Mechanische Eigenschaften: Kabel Ø 5,9-7,5/ 7,5-9,0 mm (2÷12 - 13÷24 Fasern); - Gewicht 35-65/65 ÷ 90 kg/km (2÷12 - 13÷24 Fasern); - min. Kurvenradius: bei Einzug-Installation, 100 ÷ 200 mm (2÷24 Fasern); in Betrieb, 60 ÷ 120 mm (2÷24 Fasern); - max. Zugbelastung: langfristig, 1500 N (2÷24 Fasern); kurzfristig, 2000 N (2÷24 Fasern); - Querdruck 400 ÷ 200 N/cm (2÷2 - 13÷4 Fasern); - Betriebstemperatur von -30 bis +70 °C (2÷24 Fasern). / Übertragungseigenschaften: - Dämpfung, < 2,50 ÷ < 0,6 dB/km (850 ÷ 1300 nm); - Bandbreite, > 1.500 - > 500 MHz/km (850 ÷ 1300 nm); - numerische Öffnung, 0.20 ± 0,02; Durchmesser des Kerns, 50 ± 2,5 µm; - Durchmesser Glasmantel, 125 ± 1 µm; - Durchmesser der primären Ummantellung, 245 ± 5 µm; - Konzentrizitätsabweichung Kern/Mantel <= 5 %;- max. Unrundheit des Mantels, <= 2 %; - max. Konzentrizitätsabweichung des Mantels, <=1,5 µm; - Material des Kerns (core), Quarzglas - Polymere; - Material des Mantels (cladding), Quarzglas; - Material des Mantels (primary coating), Kunsttsoff-Lackierung aus Polyimid, Acryl oder Silikone . Im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten in den folgenden Ausführungen: Glasfaserkabel Multimode 50/125, 24 Fasern, OM2		m § m	4,76000
9729		15.20.05.02.g		Fornitura e posa in opera di linea dorsale di edificio realizzata con cavi in fibra ottica adatto per posa in ambienti interni ed esterni. / Formazione del cavo (dall'esterno all'interno): - guaina esterna in PE (Polietilene) tipo zero alogeni; - 2 cordini atti ad agevolare il taglio della guaina esterna; - prima protezione antiroditore di tipo dielettrico con filati di vetro; - nastro di protezione all'acqua; - seconda protezione antiroditore di tipo dielettrico con filati di vetro; - monotubetto loose con gel tamponante resistente all' acqua atto a contenere fino a 24 fibre. / Caratteristiche meccaniche: Ø cavo 5,9-7,5/ 7,5-9,0 mm (2÷12 - 13÷24 F.O); - peso 35-65/65 ÷ 90 kg/km (2÷12 - 13÷24 F.O.); - raggio curvatura minimo: in installazione, 100 ÷ 200 mm (2÷24 F.O.); in servizio, 60 ÷ 120 mm (2÷24 F.O.); - trazione massima: lungo termine, 1500 N (2÷24 F.O.); breve termine, 2000 N (2÷24 F.O.); - schiacciamento 400 ÷ 200 N/cm (2÷2 - 13÷4 F.O.); - temperatura di funzionamento da -30 a +70 °C (2÷24 F.O.). / Caratteristiche ottiche: - attenuazione, < 2,50 ÷ < 0,6 dB/km (850 ÷ 1300 nm); - banda, > 1.500 - > 500 MHz/km (850 ÷ 1300 nm); - apertura numerica, 0.20 ± 0,02; - diametro del nucleo, 50 ± 2,5 µm; - diametro mantello, 125 ± 1 µm; - diametro del rivestimento primario, 245 ± 5 µm; - errore concentricità mantello/nucleo, <= 5 %; - errore circolarità del mantello, <= 2 %; - errore di concentricità del mantello, <=1,5 µm; - materiale del nucleo (core), silica - polimero; - materiale del mantello (cladding), silica; - materiale del rivestimento (primary coating), verniciatura in materiale sintetico di poliimide, di acrilato oppure di silicone. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte nella seguente esecuzione: cavo in fibra multimodale 50/125, 2 fibre, OM3 / § / Lieferung und Verlegung der Gebäude-Steigleitungen ausgeführt mit Glasfaserkabeln geeignet für die Verlegung im Innen- und Außenbereich. / Aufbau des Kabels (von Außen nach Innen): - Außenmantel aus PE (Polyethylen) halogenfrei; - 2 Aufreisszwirne zum sicheren Öffnen des Kabelmantels; - erster Nagetierschutz mit dialektrischen Glasfilamenten; - Schutzband gegen Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit; - zweiter Nagetierschutz mit dialektrischen Glasfilamenten; - Bündelader mit Hülle aus Kunststoff und gefüllt mit Gel wasserresistent geeignet für die Aufnahme bis zu 24 Fasern. / Mechanische Eigenschaften: Kabel Ø 5,9-7,5/ 7,5-9,0 mm (2÷12 - 13÷24 Fasern); - Gewicht 35-65/65 ÷ 90 kg/km (2÷12 - 13÷24 Fasern); - min. Kurvenradius: bei Einzug-Installation, 100 ÷ 200 mm (2÷24 Fasern); in Betrieb, 60 ÷ 120 mm (2÷24 Fasern); - max. Zugbelastung: langfristig, 1500 N (2÷24 Fasern); kurzfristig, 2000 N (2÷24 Fasern); - Querdruck 400 ÷ 200 N/cm (2÷2 - 13÷4 Fasern); - Betriebstemperatur von -30 bis +70 °C (2÷24 Fasern). / Übertragungseigenschaften: - Dämpfung, < 2,50 ÷ < 0,6 dB/km (850 ÷ 1300 nm); - Bandbreite, > 1.500 - > 500 MHz/km (850 ÷ 1300 nm); - numerische Öffnung, 0.20 ± 0,02; Durchmesser des Kerns, 50 ± 2,5 µm; - Durchmesser Glasmantel, 125 ± 1 µm; - Durchmesser der primären Ummantellung, 245 ± 5 µm; - Konzentrizitätsabweichung Kern/Mantel <= 5 %;- max. Unrundheit des Mantels, <= 2 %; - max. Konzentrizitätsabweichung des Mantels, <=1,5 µm; - Material des Kerns (core), Quarzglas - Polymere; - Material des Mantels (cladding), Quarzglas; - Material des Mantels (primary coating), Kunsttsoff-Lackierung aus Polyimid, Acryl oder Silikone . Im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten in den folgenden Ausführungen: Glasfaserkabel Multimode 50/125, 2 Fasern, OM3		m § m	2,88000
9730		15.20.05.02.h		Fornitura e posa in opera di linea dorsale di edificio realizzata con cavi in fibra ottica adatto per posa in ambienti interni ed esterni. / Formazione del cavo (dall'esterno all'interno): - guaina esterna in PE (Polietilene) tipo zero alogeni; - 2 cordini atti ad agevolare il taglio della guaina esterna; - prima protezione antiroditore di tipo dielettrico con filati di vetro; - nastro di protezione all'acqua; - seconda protezione antiroditore di tipo dielettrico con filati di vetro; - monotubetto loose con gel tamponante resistente all' acqua atto a contenere fino a 24 fibre. / Caratteristiche meccaniche: Ø cavo 5,9-7,5/ 7,5-9,0 mm (2÷12 - 13÷24 F.O); - peso 35-65/65 ÷ 90 kg/km (2÷12 - 13÷24 F.O.); - raggio curvatura minimo: in installazione, 100 ÷ 200 mm (2÷24 F.O.); in servizio, 60 ÷ 120 mm (2÷24 F.O.); - trazione massima: lungo termine, 1500 N (2÷24 F.O.); breve termine, 2000 N (2÷24 F.O.); - schiacciamento 400 ÷ 200 N/cm (2÷2 - 13÷4 F.O.); - temperatura di funzionamento da -30 a +70 °C (2÷24 F.O.). / Caratteristiche ottiche: - attenuazione, < 2,50 ÷ < 0,6 dB/km (850 ÷ 1300 nm); - banda, > 1.500 - > 500 MHz/km (850 ÷ 1300 nm); - apertura numerica, 0.20 ± 0,02; - diametro del nucleo, 50 ± 2,5 µm; - diametro mantello, 125 ± 1 µm; - diametro del rivestimento primario, 245 ± 5 µm; - errore concentricità mantello/nucleo, <= 5 %; - errore circolarità del mantello, <= 2 %; - errore di concentricità del mantello, <=1,5 µm; - materiale del nucleo (core), silica - polimero; - materiale del mantello (cladding), silica; - materiale del rivestimento (primary coating), verniciatura in materiale sintetico di poliimide, di acrilato oppure di silicone. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte nella seguente esecuzione: cavo in fibra multimodale 50/125, 4 fibre, OM3 / § / Lieferung und Verlegung der Gebäude-Steigleitungen ausgeführt mit Glasfaserkabeln geeignet für die Verlegung im Innen- und Außenbereich. / Aufbau des Kabels (von Außen nach Innen): - Außenmantel aus PE (Polyethylen) halogenfrei; - 2 Aufreisszwirne zum sicheren Öffnen des Kabelmantels; - erster Nagetierschutz mit dialektrischen Glasfilamenten; - Schutzband gegen Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit; - zweiter Nagetierschutz mit dialektrischen Glasfilamenten; - Bündelader mit Hülle aus Kunststoff und gefüllt mit Gel wasserresistent geeignet für die Aufnahme bis zu 24 Fasern. / Mechanische Eigenschaften: Kabel Ø 5,9-7,5/ 7,5-9,0 mm (2÷12 - 13÷24 Fasern); - Gewicht 35-65/65 ÷ 90 kg/km (2÷12 - 13÷24 Fasern); - min. Kurvenradius: bei Einzug-Installation, 100 ÷ 200 mm (2÷24 Fasern); in Betrieb, 60 ÷ 120 mm (2÷24 Fasern); - max. Zugbelastung: langfristig, 1500 N (2÷24 Fasern); kurzfristig, 2000 N (2÷24 Fasern); - Querdruck 400 ÷ 200 N/cm (2÷2 - 13÷4 Fasern); - Betriebstemperatur von -30 bis +70 °C (2÷24 Fasern). / Übertragungseigenschaften: - Dämpfung, < 2,50 ÷ < 0,6 dB/km (850 ÷ 1300 nm); - Bandbreite, > 1.500 - > 500 MHz/km (850 ÷ 1300 nm); - numerische Öffnung, 0.20 ± 0,02; Durchmesser des Kerns, 50 ± 2,5 µm; - Durchmesser Glasmantel, 125 ± 1 µm; - Durchmesser der primären Ummantellung, 245 ± 5 µm; - Konzentrizitätsabweichung Kern/Mantel <= 5 %;- max. Unrundheit des Mantels, <= 2 %; - max. Konzentrizitätsabweichung des Mantels, <=1,5 µm; - Material des Kerns (core), Quarzglas - Polymere; - Material des Mantels (cladding), Quarzglas; - Material des Mantels (primary coating), Kunsttsoff-Lackierung aus Polyimid, Acryl oder Silikone . Im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten in den folgenden Ausführungen: Glasfaserkabel Multimode 50/125, 4 Fasern, OM3		m § m	3,02000
9731		15.20.05.02.i		Fornitura e posa in opera di linea dorsale di edificio realizzata con cavi in fibra ottica adatto per posa in ambienti interni ed esterni. / Formazione del cavo (dall'esterno all'interno): - guaina esterna in PE (Polietilene) tipo zero alogeni; - 2 cordini atti ad agevolare il taglio della guaina esterna; - prima protezione antiroditore di tipo dielettrico con filati di vetro; - nastro di protezione all'acqua; - seconda protezione antiroditore di tipo dielettrico con filati di vetro; - monotubetto loose con gel tamponante resistente all' acqua atto a contenere fino a 24 fibre. / Caratteristiche meccaniche: Ø cavo 5,9-7,5/ 7,5-9,0 mm (2÷12 - 13÷24 F.O); - peso 35-65/65 ÷ 90 kg/km (2÷12 - 13÷24 F.O.); - raggio curvatura minimo: in installazione, 100 ÷ 200 mm (2÷24 F.O.); in servizio, 60 ÷ 120 mm (2÷24 F.O.); - trazione massima: lungo termine, 1500 N (2÷24 F.O.); breve termine, 2000 N (2÷24 F.O.); - schiacciamento 400 ÷ 200 N/cm (2÷2 - 13÷4 F.O.); - temperatura di funzionamento da -30 a +70 °C (2÷24 F.O.). / Caratteristiche ottiche: - attenuazione, < 2,50 ÷ < 0,6 dB/km (850 ÷ 1300 nm); - banda, > 1.500 - > 500 MHz/km (850 ÷ 1300 nm); - apertura numerica, 0.20 ± 0,02; - diametro del nucleo, 50 ± 2,5 µm; - diametro mantello, 125 ± 1 µm; - diametro del rivestimento primario, 245 ± 5 µm; - errore concentricità mantello/nucleo, <= 5 %; - errore circolarità del mantello, <= 2 %; - errore di concentricità del mantello, <=1,5 µm; - materiale del nucleo (core), silica - polimero; - materiale del mantello (cladding), silica; - materiale del rivestimento (primary coating), verniciatura in materiale sintetico di poliimide, di acrilato oppure di silicone. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte nella seguente esecuzione: cavo in fibra multimodale 50/125, 6 fibre, OM3 / § / Lieferung und Verlegung der Gebäude-Steigleitungen ausgeführt mit Glasfaserkabeln geeignet für die Verlegung im Innen- und Außenbereich. / Aufbau des Kabels (von Außen nach Innen): - Außenmantel aus PE (Polyethylen) halogenfrei; - 2 Aufreisszwirne zum sicheren Öffnen des Kabelmantels; - erster Nagetierschutz mit dialektrischen Glasfilamenten; - Schutzband gegen Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit; - zweiter Nagetierschutz mit dialektrischen Glasfilamenten; - Bündelader mit Hülle aus Kunststoff und gefüllt mit Gel wasserresistent geeignet für die Aufnahme bis zu 24 Fasern. / Mechanische Eigenschaften: Kabel Ø 5,9-7,5/ 7,5-9,0 mm (2÷12 - 13÷24 Fasern); - Gewicht 35-65/65 ÷ 90 kg/km (2÷12 - 13÷24 Fasern); - min. Kurvenradius: bei Einzug-Installation, 100 ÷ 200 mm (2÷24 Fasern); in Betrieb, 60 ÷ 120 mm (2÷24 Fasern); - max. Zugbelastung: langfristig, 1500 N (2÷24 Fasern); kurzfristig, 2000 N (2÷24 Fasern); - Querdruck 400 ÷ 200 N/cm (2÷2 - 13÷4 Fasern); - Betriebstemperatur von -30 bis +70 °C (2÷24 Fasern). / Übertragungseigenschaften: - Dämpfung, < 2,50 ÷ < 0,6 dB/km (850 ÷ 1300 nm); - Bandbreite, > 1.500 - > 500 MHz/km (850 ÷ 1300 nm); - numerische Öffnung, 0.20 ± 0,02; Durchmesser des Kerns, 50 ± 2,5 µm; - Durchmesser Glasmantel, 125 ± 1 µm; - Durchmesser der primären Ummantellung, 245 ± 5 µm; - Konzentrizitätsabweichung Kern/Mantel <= 5 %;- max. Unrundheit des Mantels, <= 2 %; - max. Konzentrizitätsabweichung des Mantels, <=1,5 µm; - Material des Kerns (core), Quarzglas - Polymere; - Material des Mantels (cladding), Quarzglas; - Material des Mantels (primary coating), Kunsttsoff-Lackierung aus Polyimid, Acryl oder Silikone . Im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten in den folgenden Ausführungen: Glasfaserkabel Multimode 50/125, 6 Fasern, OM3		m § m	3,38000
9732		15.20.05.02.j		Fornitura e posa in opera di linea dorsale di edificio realizzata con cavi in fibra ottica adatto per posa in ambienti interni ed esterni. / Formazione del cavo (dall'esterno all'interno): - guaina esterna in PE (Polietilene) tipo zero alogeni; - 2 cordini atti ad agevolare il taglio della guaina esterna; - prima protezione antiroditore di tipo dielettrico con filati di vetro; - nastro di protezione all'acqua; - seconda protezione antiroditore di tipo dielettrico con filati di vetro; - monotubetto loose con gel tamponante resistente all' acqua atto a contenere fino a 24 fibre. / Caratteristiche meccaniche: Ø cavo 5,9-7,5/ 7,5-9,0 mm (2÷12 - 13÷24 F.O); - peso 35-65/65 ÷ 90 kg/km (2÷12 - 13÷24 F.O.); - raggio curvatura minimo: in installazione, 100 ÷ 200 mm (2÷24 F.O.); in servizio, 60 ÷ 120 mm (2÷24 F.O.); - trazione massima: lungo termine, 1500 N (2÷24 F.O.); breve termine, 2000 N (2÷24 F.O.); - schiacciamento 400 ÷ 200 N/cm (2÷2 - 13÷4 F.O.); - temperatura di funzionamento da -30 a +70 °C (2÷24 F.O.). / Caratteristiche ottiche: - attenuazione, < 2,50 ÷ < 0,6 dB/km (850 ÷ 1300 nm); - banda, > 1.500 - > 500 MHz/km (850 ÷ 1300 nm); - apertura numerica, 0.20 ± 0,02; - diametro del nucleo, 50 ± 2,5 µm; - diametro mantello, 125 ± 1 µm; - diametro del rivestimento primario, 245 ± 5 µm; - errore concentricità mantello/nucleo, <= 5 %; - errore circolarità del mantello, <= 2 %; - errore di concentricità del mantello, <=1,5 µm; - materiale del nucleo (core), silica - polimero; - materiale del mantello (cladding), silica; - materiale del rivestimento (primary coating), verniciatura in materiale sintetico di poliimide, di acrilato oppure di silicone. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte nella seguente esecuzione: cavo in fibra multimodale 50/125, 8 fibre, OM3 / § / Lieferung und Verlegung der Gebäude-Steigleitungen ausgeführt mit Glasfaserkabeln geeignet für die Verlegung im Innen- und Außenbereich. / Aufbau des Kabels (von Außen nach Innen): - Außenmantel aus PE (Polyethylen) halogenfrei; - 2 Aufreisszwirne zum sicheren Öffnen des Kabelmantels; - erster Nagetierschutz mit dialektrischen Glasfilamenten; - Schutzband gegen Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit; - zweiter Nagetierschutz mit dialektrischen Glasfilamenten; - Bündelader mit Hülle aus Kunststoff und gefüllt mit Gel wasserresistent geeignet für die Aufnahme bis zu 24 Fasern. / Mechanische Eigenschaften: Kabel Ø 5,9-7,5/ 7,5-9,0 mm (2÷12 - 13÷24 Fasern); - Gewicht 35-65/65 ÷ 90 kg/km (2÷12 - 13÷24 Fasern); - min. Kurvenradius: bei Einzug-Installation, 100 ÷ 200 mm (2÷24 Fasern); in Betrieb, 60 ÷ 120 mm (2÷24 Fasern); - max. Zugbelastung: langfristig, 1500 N (2÷24 Fasern); kurzfristig, 2000 N (2÷24 Fasern); - Querdruck 400 ÷ 200 N/cm (2÷2 - 13÷4 Fasern); - Betriebstemperatur von -30 bis +70 °C (2÷24 Fasern). / Übertragungseigenschaften: - Dämpfung, < 2,50 ÷ < 0,6 dB/km (850 ÷ 1300 nm); - Bandbreite, > 1.500 - > 500 MHz/km (850 ÷ 1300 nm); - numerische Öffnung, 0.20 ± 0,02; Durchmesser des Kerns, 50 ± 2,5 µm; - Durchmesser Glasmantel, 125 ± 1 µm; - Durchmesser der primären Ummantellung, 245 ± 5 µm; - Konzentrizitätsabweichung Kern/Mantel <= 5 %;- max. Unrundheit des Mantels, <= 2 %; - max. Konzentrizitätsabweichung des Mantels, <=1,5 µm; - Material des Kerns (core), Quarzglas - Polymere; - Material des Mantels (cladding), Quarzglas; - Material des Mantels (primary coating), Kunsttsoff-Lackierung aus Polyimid, Acryl oder Silikone . Im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten in den folgenden Ausführungen: Glasfaserkabel Multimode 50/125, 8 Fasern, OM3		m § m	3,76000
9733		15.20.05.02.k		Fornitura e posa in opera di linea dorsale di edificio realizzata con cavi in fibra ottica adatto per posa in ambienti interni ed esterni. / Formazione del cavo (dall'esterno all'interno): - guaina esterna in PE (Polietilene) tipo zero alogeni; - 2 cordini atti ad agevolare il taglio della guaina esterna; - prima protezione antiroditore di tipo dielettrico con filati di vetro; - nastro di protezione all'acqua; - seconda protezione antiroditore di tipo dielettrico con filati di vetro; - monotubetto loose con gel tamponante resistente all' acqua atto a contenere fino a 24 fibre. / Caratteristiche meccaniche: Ø cavo 5,9-7,5/ 7,5-9,0 mm (2÷12 - 13÷24 F.O); - peso 35-65/65 ÷ 90 kg/km (2÷12 - 13÷24 F.O.); - raggio curvatura minimo: in installazione, 100 ÷ 200 mm (2÷24 F.O.); in servizio, 60 ÷ 120 mm (2÷24 F.O.); - trazione massima: lungo termine, 1500 N (2÷24 F.O.); breve termine, 2000 N (2÷24 F.O.); - schiacciamento 400 ÷ 200 N/cm (2÷2 - 13÷4 F.O.); - temperatura di funzionamento da -30 a +70 °C (2÷24 F.O.). / Caratteristiche ottiche: - attenuazione, < 2,50 ÷ < 0,6 dB/km (850 ÷ 1300 nm); - banda, > 1.500 - > 500 MHz/km (850 ÷ 1300 nm); - apertura numerica, 0.20 ± 0,02; - diametro del nucleo, 50 ± 2,5 µm; - diametro mantello, 125 ± 1 µm; - diametro del rivestimento primario, 245 ± 5 µm; - errore concentricità mantello/nucleo, <= 5 %; - errore circolarità del mantello, <= 2 %; - errore di concentricità del mantello, <=1,5 µm; - materiale del nucleo (core), silica - polimero; - materiale del mantello (cladding), silica; - materiale del rivestimento (primary coating), verniciatura in materiale sintetico di poliimide, di acrilato oppure di silicone. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte nella seguente esecuzione: cavo in fibra multimodale 50/125, 12 fibre, OM3 / § / Lieferung und Verlegung der Gebäude-Steigleitungen ausgeführt mit Glasfaserkabeln geeignet für die Verlegung im Innen- und Außenbereich. / Aufbau des Kabels (von Außen nach Innen): - Außenmantel aus PE (Polyethylen) halogenfrei; - 2 Aufreisszwirne zum sicheren Öffnen des Kabelmantels; - erster Nagetierschutz mit dialektrischen Glasfilamenten; - Schutzband gegen Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit; - zweiter Nagetierschutz mit dialektrischen Glasfilamenten; - Bündelader mit Hülle aus Kunststoff und gefüllt mit Gel wasserresistent geeignet für die Aufnahme bis zu 24 Fasern. / Mechanische Eigenschaften: Kabel Ø 5,9-7,5/ 7,5-9,0 mm (2÷12 - 13÷24 Fasern); - Gewicht 35-65/65 ÷ 90 kg/km (2÷12 - 13÷24 Fasern); - min. Kurvenradius: bei Einzug-Installation, 100 ÷ 200 mm (2÷24 Fasern); in Betrieb, 60 ÷ 120 mm (2÷24 Fasern); - max. Zugbelastung: langfristig, 1500 N (2÷24 Fasern); kurzfristig, 2000 N (2÷24 Fasern); - Querdruck 400 ÷ 200 N/cm (2÷2 - 13÷4 Fasern); - Betriebstemperatur von -30 bis +70 °C (2÷24 Fasern). / Übertragungseigenschaften: - Dämpfung, < 2,50 ÷ < 0,6 dB/km (850 ÷ 1300 nm); - Bandbreite, > 1.500 - > 500 MHz/km (850 ÷ 1300 nm); - numerische Öffnung, 0.20 ± 0,02; Durchmesser des Kerns, 50 ± 2,5 µm; - Durchmesser Glasmantel, 125 ± 1 µm; - Durchmesser der primären Ummantellung, 245 ± 5 µm; - Konzentrizitätsabweichung Kern/Mantel <= 5 %;- max. Unrundheit des Mantels, <= 2 %; - max. Konzentrizitätsabweichung des Mantels, <=1,5 µm; - Material des Kerns (core), Quarzglas - Polymere; - Material des Mantels (cladding), Quarzglas; - Material des Mantels (primary coating), Kunsttsoff-Lackierung aus Polyimid, Acryl oder Silikone . Im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten in den folgenden Ausführungen: Glasfaserkabel Multimode 50/125, 12 Fasern, OM3		m § m	4,47000
9734		15.20.05.02.l		Fornitura e posa in opera di linea dorsale di edificio realizzata con cavi in fibra ottica adatto per posa in ambienti interni ed esterni. / Formazione del cavo (dall'esterno all'interno): - guaina esterna in PE (Polietilene) tipo zero alogeni; - 2 cordini atti ad agevolare il taglio della guaina esterna; - prima protezione antiroditore di tipo dielettrico con filati di vetro; - nastro di protezione all'acqua; - seconda protezione antiroditore di tipo dielettrico con filati di vetro; - monotubetto loose con gel tamponante resistente all' acqua atto a contenere fino a 24 fibre. / Caratteristiche meccaniche: Ø cavo 5,9-7,5/ 7,5-9,0 mm (2÷12 - 13÷24 F.O); - peso 35-65/65 ÷ 90 kg/km (2÷12 - 13÷24 F.O.); - raggio curvatura minimo: in installazione, 100 ÷ 200 mm (2÷24 F.O.); in servizio, 60 ÷ 120 mm (2÷24 F.O.); - trazione massima: lungo termine, 1500 N (2÷24 F.O.); breve termine, 2000 N (2÷24 F.O.); - schiacciamento 400 ÷ 200 N/cm (2÷2 - 13÷4 F.O.); - temperatura di funzionamento da -30 a +70 °C (2÷24 F.O.). / Caratteristiche ottiche: - attenuazione, < 2,50 ÷ < 0,6 dB/km (850 ÷ 1300 nm); - banda, > 1.500 - > 500 MHz/km (850 ÷ 1300 nm); - apertura numerica, 0.20 ± 0,02; - diametro del nucleo, 50 ± 2,5 µm; - diametro mantello, 125 ± 1 µm; - diametro del rivestimento primario, 245 ± 5 µm; - errore concentricità mantello/nucleo, <= 5 %; - errore circolarità del mantello, <= 2 %; - errore di concentricità del mantello, <=1,5 µm; - materiale del nucleo (core), silica - polimero; - materiale del mantello (cladding), silica; - materiale del rivestimento (primary coating), verniciatura in materiale sintetico di poliimide, di acrilato oppure di silicone. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte nella seguente esecuzione: cavo in fibra multimodale 50/125, 24 fibre, OM3 / § / Lieferung und Verlegung der Gebäude-Steigleitungen ausgeführt mit Glasfaserkabeln geeignet für die Verlegung im Innen- und Außenbereich. / Aufbau des Kabels (von Außen nach Innen): - Außenmantel aus PE (Polyethylen) halogenfrei; - 2 Aufreisszwirne zum sicheren Öffnen des Kabelmantels; - erster Nagetierschutz mit dialektrischen Glasfilamenten; - Schutzband gegen Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit; - zweiter Nagetierschutz mit dialektrischen Glasfilamenten; - Bündelader mit Hülle aus Kunststoff und gefüllt mit Gel wasserresistent geeignet für die Aufnahme bis zu 24 Fasern. / Mechanische Eigenschaften: Kabel Ø 5,9-7,5/ 7,5-9,0 mm (2÷12 - 13÷24 Fasern); - Gewicht 35-65/65 ÷ 90 kg/km (2÷12 - 13÷24 Fasern); - min. Kurvenradius: bei Einzug-Installation, 100 ÷ 200 mm (2÷24 Fasern); in Betrieb, 60 ÷ 120 mm (2÷24 Fasern); - max. Zugbelastung: langfristig, 1500 N (2÷24 Fasern); kurzfristig, 2000 N (2÷24 Fasern); - Querdruck 400 ÷ 200 N/cm (2÷2 - 13÷4 Fasern); - Betriebstemperatur von -30 bis +70 °C (2÷24 Fasern). / Übertragungseigenschaften: - Dämpfung, < 2,50 ÷ < 0,6 dB/km (850 ÷ 1300 nm); - Bandbreite, > 1.500 - > 500 MHz/km (850 ÷ 1300 nm); - numerische Öffnung, 0.20 ± 0,02; Durchmesser des Kerns, 50 ± 2,5 µm; - Durchmesser Glasmantel, 125 ± 1 µm; - Durchmesser der primären Ummantellung, 245 ± 5 µm; - Konzentrizitätsabweichung Kern/Mantel <= 5 %;- max. Unrundheit des Mantels, <= 2 %; - max. Konzentrizitätsabweichung des Mantels, <=1,5 µm; - Material des Kerns (core), Quarzglas - Polymere; - Material des Mantels (cladding), Quarzglas; - Material des Mantels (primary coating), Kunsttsoff-Lackierung aus Polyimid, Acryl oder Silikone . Im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten in den folgenden Ausführungen: Glasfaserkabel Multimode 50/125, 24 Fasern, OM3		m § m	6,88000
9735		15.20.05.02.m		Fornitura e posa in opera di linea dorsale di edificio realizzata con cavi in fibra ottica adatto per posa in ambienti interni ed esterni. / Formazione del cavo (dall'esterno all'interno): - guaina esterna in PE (Polietilene) tipo zero alogeni; - 2 cordini atti ad agevolare il taglio della guaina esterna; - prima protezione antiroditore di tipo dielettrico con filati di vetro; - nastro di protezione all'acqua; - seconda protezione antiroditore di tipo dielettrico con filati di vetro; - monotubetto loose con gel tamponante resistente all' acqua atto a contenere fino a 24 fibre. / Caratteristiche meccaniche: Ø cavo 5,9-7,5/ 7,5-9,0 mm (2÷12 - 13÷24 F.O); - peso 35-65/65 ÷ 90 kg/km (2÷12 - 13÷24 F.O.); - raggio curvatura minimo: in installazione, 100 ÷ 200 mm (2÷24 F.O.); in servizio, 60 ÷ 120 mm (2÷24 F.O.); - trazione massima: lungo termine, 1500 N (2÷24 F.O.); breve termine, 2000 N (2÷24 F.O.); - schiacciamento 400 ÷ 200 N/cm (2÷2 - 13÷4 F.O.); - temperatura di funzionamento da -30 a +70 °C (2÷24 F.O.). / Caratteristiche ottiche: - attenuazione, < 2,50 ÷ < 0,6 dB/km (850 ÷ 1300 nm); - banda, > 1.500 - > 500 MHz/km (850 ÷ 1300 nm); - apertura numerica, 0.20 ± 0,02; - diametro del nucleo, 50 ± 2,5 µm; - diametro mantello, 125 ± 1 µm; - diametro del rivestimento primario, 245 ± 5 µm; - errore concentricità mantello/nucleo, <= 5 %; - errore circolarità del mantello, <= 2 %; - errore di concentricità del mantello, <=1,5 µm; - materiale del nucleo (core), silica - polimero; - materiale del mantello (cladding), silica; - materiale del rivestimento (primary coating), verniciatura in materiale sintetico di poliimide, di acrilato oppure di silicone. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte nella seguente esecuzione: cavo in fibra multimodale 50/125, 2 fibre, OM4 / § / Lieferung und Verlegung der Gebäude-Steigleitungen ausgeführt mit Glasfaserkabeln geeignet für die Verlegung im Innen- und Außenbereich. / Aufbau des Kabels (von Außen nach Innen): - Außenmantel aus PE (Polyethylen) halogenfrei; - 2 Aufreisszwirne zum sicheren Öffnen des Kabelmantels; - erster Nagetierschutz mit dialektrischen Glasfilamenten; - Schutzband gegen Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit; - zweiter Nagetierschutz mit dialektrischen Glasfilamenten; - Bündelader mit Hülle aus Kunststoff und gefüllt mit Gel wasserresistent geeignet für die Aufnahme bis zu 24 Fasern. / Mechanische Eigenschaften: Kabel Ø 5,9-7,5/ 7,5-9,0 mm (2÷12 - 13÷24 Fasern); - Gewicht 35-65/65 ÷ 90 kg/km (2÷12 - 13÷24 Fasern); - min. Kurvenradius: bei Einzug-Installation, 100 ÷ 200 mm (2÷24 Fasern); in Betrieb, 60 ÷ 120 mm (2÷24 Fasern); - max. Zugbelastung: langfristig, 1500 N (2÷24 Fasern); kurzfristig, 2000 N (2÷24 Fasern); - Querdruck 400 ÷ 200 N/cm (2÷2 - 13÷4 Fasern); - Betriebstemperatur von -30 bis +70 °C (2÷24 Fasern). / Übertragungseigenschaften: - Dämpfung, < 2,50 ÷ < 0,6 dB/km (850 ÷ 1300 nm); - Bandbreite, > 1.500 - > 500 MHz/km (850 ÷ 1300 nm); - numerische Öffnung, 0.20 ± 0,02; Durchmesser des Kerns, 50 ± 2,5 µm; - Durchmesser Glasmantel, 125 ± 1 µm; - Durchmesser der primären Ummantellung, 245 ± 5 µm; - Konzentrizitätsabweichung Kern/Mantel <= 5 %;- max. Unrundheit des Mantels, <= 2 %; - max. Konzentrizitätsabweichung des Mantels, <=1,5 µm; - Material des Kerns (core), Quarzglas - Polymere; - Material des Mantels (cladding), Quarzglas; - Material des Mantels (primary coating), Kunsttsoff-Lackierung aus Polyimid, Acryl oder Silikone . Im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten in den folgenden Ausführungen: Glasfaserkabel Multimode 50/125, 2 Fasern, OM4		m § m	3,52000
9736		15.20.05.02.n		Fornitura e posa in opera di linea dorsale di edificio realizzata con cavi in fibra ottica adatto per posa in ambienti interni ed esterni. / Formazione del cavo (dall'esterno all'interno): - guaina esterna in PE (Polietilene) tipo zero alogeni; - 2 cordini atti ad agevolare il taglio della guaina esterna; - prima protezione antiroditore di tipo dielettrico con filati di vetro; - nastro di protezione all'acqua; - seconda protezione antiroditore di tipo dielettrico con filati di vetro; - monotubetto loose con gel tamponante resistente all' acqua atto a contenere fino a 24 fibre. / Caratteristiche meccaniche: Ø cavo 5,9-7,5/ 7,5-9,0 mm (2÷12 - 13÷24 F.O); - peso 35-65/65 ÷ 90 kg/km (2÷12 - 13÷24 F.O.); - raggio curvatura minimo: in installazione, 100 ÷ 200 mm (2÷24 F.O.); in servizio, 60 ÷ 120 mm (2÷24 F.O.); - trazione massima: lungo termine, 1500 N (2÷24 F.O.); breve termine, 2000 N (2÷24 F.O.); - schiacciamento 400 ÷ 200 N/cm (2÷2 - 13÷4 F.O.); - temperatura di funzionamento da -30 a +70 °C (2÷24 F.O.). / Caratteristiche ottiche: - attenuazione, < 2,50 ÷ < 0,6 dB/km (850 ÷ 1300 nm); - banda, > 1.500 - > 500 MHz/km (850 ÷ 1300 nm); - apertura numerica, 0.20 ± 0,02; - diametro del nucleo, 50 ± 2,5 µm; - diametro mantello, 125 ± 1 µm; - diametro del rivestimento primario, 245 ± 5 µm; - errore concentricità mantello/nucleo, <= 5 %; - errore circolarità del mantello, <= 2 %; - errore di concentricità del mantello, <=1,5 µm; - materiale del nucleo (core), silica - polimero; - materiale del mantello (cladding), silica; - materiale del rivestimento (primary coating), verniciatura in materiale sintetico di poliimide, di acrilato oppure di silicone. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte nella seguente esecuzione: cavo in fibra multimodale 50/125, 4 fibre, OM4 / § / Lieferung und Verlegung der Gebäude-Steigleitungen ausgeführt mit Glasfaserkabeln geeignet für die Verlegung im Innen- und Außenbereich. / Aufbau des Kabels (von Außen nach Innen): - Außenmantel aus PE (Polyethylen) halogenfrei; - 2 Aufreisszwirne zum sicheren Öffnen des Kabelmantels; - erster Nagetierschutz mit dialektrischen Glasfilamenten; - Schutzband gegen Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit; - zweiter Nagetierschutz mit dialektrischen Glasfilamenten; - Bündelader mit Hülle aus Kunststoff und gefüllt mit Gel wasserresistent geeignet für die Aufnahme bis zu 24 Fasern. / Mechanische Eigenschaften: Kabel Ø 5,9-7,5/ 7,5-9,0 mm (2÷12 - 13÷24 Fasern); - Gewicht 35-65/65 ÷ 90 kg/km (2÷12 - 13÷24 Fasern); - min. Kurvenradius: bei Einzug-Installation, 100 ÷ 200 mm (2÷24 Fasern); in Betrieb, 60 ÷ 120 mm (2÷24 Fasern); - max. Zugbelastung: langfristig, 1500 N (2÷24 Fasern); kurzfristig, 2000 N (2÷24 Fasern); - Querdruck 400 ÷ 200 N/cm (2÷2 - 13÷4 Fasern); - Betriebstemperatur von -30 bis +70 °C (2÷24 Fasern). / Übertragungseigenschaften: - Dämpfung, < 2,50 ÷ < 0,6 dB/km (850 ÷ 1300 nm); - Bandbreite, > 1.500 - > 500 MHz/km (850 ÷ 1300 nm); - numerische Öffnung, 0.20 ± 0,02; Durchmesser des Kerns, 50 ± 2,5 µm; - Durchmesser Glasmantel, 125 ± 1 µm; - Durchmesser der primären Ummantellung, 245 ± 5 µm; - Konzentrizitätsabweichung Kern/Mantel <= 5 %;- max. Unrundheit des Mantels, <= 2 %; - max. Konzentrizitätsabweichung des Mantels, <=1,5 µm; - Material des Kerns (core), Quarzglas - Polymere; - Material des Mantels (cladding), Quarzglas; - Material des Mantels (primary coating), Kunsttsoff-Lackierung aus Polyimid, Acryl oder Silikone . Im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten in den folgenden Ausführungen: Glasfaserkabel Multimode 50/125, 4 Fasern, OM4		m § m	3,73000
9737		15.20.05.02.p		Fornitura e posa in opera di linea dorsale di edificio realizzata con cavi in fibra ottica adatto per posa in ambienti interni ed esterni. / Formazione del cavo (dall'esterno all'interno): - guaina esterna in PE (Polietilene) tipo zero alogeni; - 2 cordini atti ad agevolare il taglio della guaina esterna; - prima protezione antiroditore di tipo dielettrico con filati di vetro; - nastro di protezione all'acqua; - seconda protezione antiroditore di tipo dielettrico con filati di vetro; - monotubetto loose con gel tamponante resistente all' acqua atto a contenere fino a 24 fibre. / Caratteristiche meccaniche: Ø cavo 5,9-7,5/ 7,5-9,0 mm (2÷12 - 13÷24 F.O); - peso 35-65/65 ÷ 90 kg/km (2÷12 - 13÷24 F.O.); - raggio curvatura minimo: in installazione, 100 ÷ 200 mm (2÷24 F.O.); in servizio, 60 ÷ 120 mm (2÷24 F.O.); - trazione massima: lungo termine, 1500 N (2÷24 F.O.); breve termine, 2000 N (2÷24 F.O.); - schiacciamento 400 ÷ 200 N/cm (2÷2 - 13÷4 F.O.); - temperatura di funzionamento da -30 a +70 °C (2÷24 F.O.). / Caratteristiche ottiche: - attenuazione, < 2,50 ÷ < 0,6 dB/km (850 ÷ 1300 nm); - banda, > 1.500 - > 500 MHz/km (850 ÷ 1300 nm); - apertura numerica, 0.20 ± 0,02; - diametro del nucleo, 50 ± 2,5 µm; - diametro mantello, 125 ± 1 µm; - diametro del rivestimento primario, 245 ± 5 µm; - errore concentricità mantello/nucleo, <= 5 %; - errore circolarità del mantello, <= 2 %; - errore di concentricità del mantello, <=1,5 µm; - materiale del nucleo (core), silica - polimero; - materiale del mantello (cladding), silica; - materiale del rivestimento (primary coating), verniciatura in materiale sintetico di poliimide, di acrilato oppure di silicone. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte nella seguente esecuzione: cavo in fibra multimodale 50/125, 6 fibre, OM4 / § / Lieferung und Verlegung der Gebäude-Steigleitungen ausgeführt mit Glasfaserkabeln geeignet für die Verlegung im Innen- und Außenbereich. / Aufbau des Kabels (von Außen nach Innen): - Außenmantel aus PE (Polyethylen) halogenfrei; - 2 Aufreisszwirne zum sicheren Öffnen des Kabelmantels; - erster Nagetierschutz mit dialektrischen Glasfilamenten; - Schutzband gegen Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit; - zweiter Nagetierschutz mit dialektrischen Glasfilamenten; - Bündelader mit Hülle aus Kunststoff und gefüllt mit Gel wasserresistent geeignet für die Aufnahme bis zu 24 Fasern. / Mechanische Eigenschaften: Kabel Ø 5,9-7,5/ 7,5-9,0 mm (2÷12 - 13÷24 Fasern); - Gewicht 35-65/65 ÷ 90 kg/km (2÷12 - 13÷24 Fasern); - min. Kurvenradius: bei Einzug-Installation, 100 ÷ 200 mm (2÷24 Fasern); in Betrieb, 60 ÷ 120 mm (2÷24 Fasern); - max. Zugbelastung: langfristig, 1500 N (2÷24 Fasern); kurzfristig, 2000 N (2÷24 Fasern); - Querdruck 400 ÷ 200 N/cm (2÷2 - 13÷4 Fasern); - Betriebstemperatur von -30 bis +70 °C (2÷24 Fasern). / Übertragungseigenschaften: - Dämpfung, < 2,50 ÷ < 0,6 dB/km (850 ÷ 1300 nm); - Bandbreite, > 1.500 - > 500 MHz/km (850 ÷ 1300 nm); - numerische Öffnung, 0.20 ± 0,02; Durchmesser des Kerns, 50 ± 2,5 µm; - Durchmesser Glasmantel, 125 ± 1 µm; - Durchmesser der primären Ummantellung, 245 ± 5 µm; - Konzentrizitätsabweichung Kern/Mantel <= 5 %;- max. Unrundheit des Mantels, <= 2 %; - max. Konzentrizitätsabweichung des Mantels, <=1,5 µm; - Material des Kerns (core), Quarzglas - Polymere; - Material des Mantels (cladding), Quarzglas; - Material des Mantels (primary coating), Kunsttsoff-Lackierung aus Polyimid, Acryl oder Silikone . Im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten in den folgenden Ausführungen: Glasfaserkabel Multimode 50/125, 6 Fasern, OM4		m § m	4,47000
9738		15.20.05.02.q		Fornitura e posa in opera di linea dorsale di edificio realizzata con cavi in fibra ottica adatto per posa in ambienti interni ed esterni. / Formazione del cavo (dall'esterno all'interno): - guaina esterna in PE (Polietilene) tipo zero alogeni; - 2 cordini atti ad agevolare il taglio della guaina esterna; - prima protezione antiroditore di tipo dielettrico con filati di vetro; - nastro di protezione all'acqua; - seconda protezione antiroditore di tipo dielettrico con filati di vetro; - monotubetto loose con gel tamponante resistente all' acqua atto a contenere fino a 24 fibre. / Caratteristiche meccaniche: Ø cavo 5,9-7,5/ 7,5-9,0 mm (2÷12 - 13÷24 F.O); - peso 35-65/65 ÷ 90 kg/km (2÷12 - 13÷24 F.O.); - raggio curvatura minimo: in installazione, 100 ÷ 200 mm (2÷24 F.O.); in servizio, 60 ÷ 120 mm (2÷24 F.O.); - trazione massima: lungo termine, 1500 N (2÷24 F.O.); breve termine, 2000 N (2÷24 F.O.); - schiacciamento 400 ÷ 200 N/cm (2÷2 - 13÷4 F.O.); - temperatura di funzionamento da -30 a +70 °C (2÷24 F.O.). / Caratteristiche ottiche: - attenuazione, < 2,50 ÷ < 0,6 dB/km (850 ÷ 1300 nm); - banda, > 1.500 - > 500 MHz/km (850 ÷ 1300 nm); - apertura numerica, 0.20 ± 0,02; - diametro del nucleo, 50 ± 2,5 µm; - diametro mantello, 125 ± 1 µm; - diametro del rivestimento primario, 245 ± 5 µm; - errore concentricità mantello/nucleo, <= 5 %; - errore circolarità del mantello, <= 2 %; - errore di concentricità del mantello, <=1,5 µm; - materiale del nucleo (core), silica - polimero; - materiale del mantello (cladding), silica; - materiale del rivestimento (primary coating), verniciatura in materiale sintetico di poliimide, di acrilato oppure di silicone. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte nella seguente esecuzione: cavo in fibra multimodale 50/125, 8 fibre, OM4 / § / Lieferung und Verlegung der Gebäude-Steigleitungen ausgeführt mit Glasfaserkabeln geeignet für die Verlegung im Innen- und Außenbereich. / Aufbau des Kabels (von Außen nach Innen): - Außenmantel aus PE (Polyethylen) halogenfrei; - 2 Aufreisszwirne zum sicheren Öffnen des Kabelmantels; - erster Nagetierschutz mit dialektrischen Glasfilamenten; - Schutzband gegen Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit; - zweiter Nagetierschutz mit dialektrischen Glasfilamenten; - Bündelader mit Hülle aus Kunststoff und gefüllt mit Gel wasserresistent geeignet für die Aufnahme bis zu 24 Fasern. / Mechanische Eigenschaften: Kabel Ø 5,9-7,5/ 7,5-9,0 mm (2÷12 - 13÷24 Fasern); - Gewicht 35-65/65 ÷ 90 kg/km (2÷12 - 13÷24 Fasern); - min. Kurvenradius: bei Einzug-Installation, 100 ÷ 200 mm (2÷24 Fasern); in Betrieb, 60 ÷ 120 mm (2÷24 Fasern); - max. Zugbelastung: langfristig, 1500 N (2÷24 Fasern); kurzfristig, 2000 N (2÷24 Fasern); - Querdruck 400 ÷ 200 N/cm (2÷2 - 13÷4 Fasern); - Betriebstemperatur von -30 bis +70 °C (2÷24 Fasern). / Übertragungseigenschaften: - Dämpfung, < 2,50 ÷ < 0,6 dB/km (850 ÷ 1300 nm); - Bandbreite, > 1.500 - > 500 MHz/km (850 ÷ 1300 nm); - numerische Öffnung, 0.20 ± 0,02; Durchmesser des Kerns, 50 ± 2,5 µm; - Durchmesser Glasmantel, 125 ± 1 µm; - Durchmesser der primären Ummantellung, 245 ± 5 µm; - Konzentrizitätsabweichung Kern/Mantel <= 5 %;- max. Unrundheit des Mantels, <= 2 %; - max. Konzentrizitätsabweichung des Mantels, <=1,5 µm; - Material des Kerns (core), Quarzglas - Polymere; - Material des Mantels (cladding), Quarzglas; - Material des Mantels (primary coating), Kunsttsoff-Lackierung aus Polyimid, Acryl oder Silikone . Im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten in den folgenden Ausführungen: Glasfaserkabel Multimode 50/125, 8 Fasern, OM4		m § m	5,10000
9739		15.20.05.02.r		Fornitura e posa in opera di linea dorsale di edificio realizzata con cavi in fibra ottica adatto per posa in ambienti interni ed esterni. / Formazione del cavo (dall'esterno all'interno): - guaina esterna in PE (Polietilene) tipo zero alogeni; - 2 cordini atti ad agevolare il taglio della guaina esterna; - prima protezione antiroditore di tipo dielettrico con filati di vetro; - nastro di protezione all'acqua; - seconda protezione antiroditore di tipo dielettrico con filati di vetro; - monotubetto loose con gel tamponante resistente all' acqua atto a contenere fino a 24 fibre. / Caratteristiche meccaniche: Ø cavo 5,9-7,5/ 7,5-9,0 mm (2÷12 - 13÷24 F.O); - peso 35-65/65 ÷ 90 kg/km (2÷12 - 13÷24 F.O.); - raggio curvatura minimo: in installazione, 100 ÷ 200 mm (2÷24 F.O.); in servizio, 60 ÷ 120 mm (2÷24 F.O.); - trazione massima: lungo termine, 1500 N (2÷24 F.O.); breve termine, 2000 N (2÷24 F.O.); - schiacciamento 400 ÷ 200 N/cm (2÷2 - 13÷4 F.O.); - temperatura di funzionamento da -30 a +70 °C (2÷24 F.O.). / Caratteristiche ottiche: - attenuazione, < 2,50 ÷ < 0,6 dB/km (850 ÷ 1300 nm); - banda, > 1.500 - > 500 MHz/km (850 ÷ 1300 nm); - apertura numerica, 0.20 ± 0,02; - diametro del nucleo, 50 ± 2,5 µm; - diametro mantello, 125 ± 1 µm; - diametro del rivestimento primario, 245 ± 5 µm; - errore concentricità mantello/nucleo, <= 5 %; - errore circolarità del mantello, <= 2 %; - errore di concentricità del mantello, <=1,5 µm; - materiale del nucleo (core), silica - polimero; - materiale del mantello (cladding), silica; - materiale del rivestimento (primary coating), verniciatura in materiale sintetico di poliimide, di acrilato oppure di silicone. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte nella seguente esecuzione: cavo in fibra multimodale 50/125, 12 fibre, OM4 / § / Lieferung und Verlegung der Gebäude-Steigleitungen ausgeführt mit Glasfaserkabeln geeignet für die Verlegung im Innen- und Außenbereich. / Aufbau des Kabels (von Außen nach Innen): - Außenmantel aus PE (Polyethylen) halogenfrei; - 2 Aufreisszwirne zum sicheren Öffnen des Kabelmantels; - erster Nagetierschutz mit dialektrischen Glasfilamenten; - Schutzband gegen Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit; - zweiter Nagetierschutz mit dialektrischen Glasfilamenten; - Bündelader mit Hülle aus Kunststoff und gefüllt mit Gel wasserresistent geeignet für die Aufnahme bis zu 24 Fasern. / Mechanische Eigenschaften: Kabel Ø 5,9-7,5/ 7,5-9,0 mm (2÷12 - 13÷24 Fasern); - Gewicht 35-65/65 ÷ 90 kg/km (2÷12 - 13÷24 Fasern); - min. Kurvenradius: bei Einzug-Installation, 100 ÷ 200 mm (2÷24 Fasern); in Betrieb, 60 ÷ 120 mm (2÷24 Fasern); - max. Zugbelastung: langfristig, 1500 N (2÷24 Fasern); kurzfristig, 2000 N (2÷24 Fasern); - Querdruck 400 ÷ 200 N/cm (2÷2 - 13÷4 Fasern); - Betriebstemperatur von -30 bis +70 °C (2÷24 Fasern). / Übertragungseigenschaften: - Dämpfung, < 2,50 ÷ < 0,6 dB/km (850 ÷ 1300 nm); - Bandbreite, > 1.500 - > 500 MHz/km (850 ÷ 1300 nm); - numerische Öffnung, 0.20 ± 0,02; Durchmesser des Kerns, 50 ± 2,5 µm; - Durchmesser Glasmantel, 125 ± 1 µm; - Durchmesser der primären Ummantellung, 245 ± 5 µm; - Konzentrizitätsabweichung Kern/Mantel <= 5 %;- max. Unrundheit des Mantels, <= 2 %; - max. Konzentrizitätsabweichung des Mantels, <=1,5 µm; - Material des Kerns (core), Quarzglas - Polymere; - Material des Mantels (cladding), Quarzglas; - Material des Mantels (primary coating), Kunsttsoff-Lackierung aus Polyimid, Acryl oder Silikone . Im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten in den folgenden Ausführungen: Glasfaserkabel Multimode 50/125, 12 Fasern, OM4		m § m	6,43000
9740		15.20.05.02.s		Fornitura e posa in opera di linea dorsale di edificio realizzata con cavi in fibra ottica adatto per posa in ambienti interni ed esterni. / Formazione del cavo (dall'esterno all'interno): - guaina esterna in PE (Polietilene) tipo zero alogeni; - 2 cordini atti ad agevolare il taglio della guaina esterna; - prima protezione antiroditore di tipo dielettrico con filati di vetro; - nastro di protezione all'acqua; - seconda protezione antiroditore di tipo dielettrico con filati di vetro; - monotubetto loose con gel tamponante resistente all' acqua atto a contenere fino a 24 fibre. / Caratteristiche meccaniche: Ø cavo 5,9-7,5/ 7,5-9,0 mm (2÷12 - 13÷24 F.O); - peso 35-65/65 ÷ 90 kg/km (2÷12 - 13÷24 F.O.); - raggio curvatura minimo: in installazione, 100 ÷ 200 mm (2÷24 F.O.); in servizio, 60 ÷ 120 mm (2÷24 F.O.); - trazione massima: lungo termine, 1500 N (2÷24 F.O.); breve termine, 2000 N (2÷24 F.O.); - schiacciamento 400 ÷ 200 N/cm (2÷2 - 13÷4 F.O.); - temperatura di funzionamento da -30 a +70 °C (2÷24 F.O.). / Caratteristiche ottiche: - attenuazione, < 2,50 ÷ < 0,6 dB/km (850 ÷ 1300 nm); - banda, > 1.500 - > 500 MHz/km (850 ÷ 1300 nm); - apertura numerica, 0.20 ± 0,02; - diametro del nucleo, 50 ± 2,5 µm; - diametro mantello, 125 ± 1 µm; - diametro del rivestimento primario, 245 ± 5 µm; - errore concentricità mantello/nucleo, <= 5 %; - errore circolarità del mantello, <= 2 %; - errore di concentricità del mantello, <=1,5 µm; - materiale del nucleo (core), silica - polimero; - materiale del mantello (cladding), silica; - materiale del rivestimento (primary coating), verniciatura in materiale sintetico di poliimide, di acrilato oppure di silicone. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte nella seguente esecuzione: cavo in fibra multimodale 50/125, 24 fibre, OM4 / § / Lieferung und Verlegung der Gebäude-Steigleitungen ausgeführt mit Glasfaserkabeln geeignet für die Verlegung im Innen- und Außenbereich. / Aufbau des Kabels (von Außen nach Innen): - Außenmantel aus PE (Polyethylen) halogenfrei; - 2 Aufreisszwirne zum sicheren Öffnen des Kabelmantels; - erster Nagetierschutz mit dialektrischen Glasfilamenten; - Schutzband gegen Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit; - zweiter Nagetierschutz mit dialektrischen Glasfilamenten; - Bündelader mit Hülle aus Kunststoff und gefüllt mit Gel wasserresistent geeignet für die Aufnahme bis zu 24 Fasern. / Mechanische Eigenschaften: Kabel Ø 5,9-7,5/ 7,5-9,0 mm (2÷12 - 13÷24 Fasern); - Gewicht 35-65/65 ÷ 90 kg/km (2÷12 - 13÷24 Fasern); - min. Kurvenradius: bei Einzug-Installation, 100 ÷ 200 mm (2÷24 Fasern); in Betrieb, 60 ÷ 120 mm (2÷24 Fasern); - max. Zugbelastung: langfristig, 1500 N (2÷24 Fasern); kurzfristig, 2000 N (2÷24 Fasern); - Querdruck 400 ÷ 200 N/cm (2÷2 - 13÷4 Fasern); - Betriebstemperatur von -30 bis +70 °C (2÷24 Fasern). / Übertragungseigenschaften: - Dämpfung, < 2,50 ÷ < 0,6 dB/km (850 ÷ 1300 nm); - Bandbreite, > 1.500 - > 500 MHz/km (850 ÷ 1300 nm); - numerische Öffnung, 0.20 ± 0,02; Durchmesser des Kerns, 50 ± 2,5 µm; - Durchmesser Glasmantel, 125 ± 1 µm; - Durchmesser der primären Ummantellung, 245 ± 5 µm; - Konzentrizitätsabweichung Kern/Mantel <= 5 %;- max. Unrundheit des Mantels, <= 2 %; - max. Konzentrizitätsabweichung des Mantels, <=1,5 µm; - Material des Kerns (core), Quarzglas - Polymere; - Material des Mantels (cladding), Quarzglas; - Material des Mantels (primary coating), Kunsttsoff-Lackierung aus Polyimid, Acryl oder Silikone . Im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten in den folgenden Ausführungen: Glasfaserkabel Multimode 50/125, 24 Fasern, OM4		m § m	10,80000
9741		15.20.05.03		Fornitura e posa in opera di linea dorsale di edificio realizzata con cavi in fibra ottica adatto per posa in ambienti interni ed esterni. / Formazione del cavo (dall'esterno all'interno): - guaina esterna in PE (Polietilene) tipo zero alogeni; - 2 cordini atti ad agevolare il taglio della guaina esterna; - prima protezione antiroditore di tipo dielettrico con filati di vetro; - nastro di protezione all'acqua; - seconda protezione antiroditore di tipo dielettrico con filati di vetro; - monotubetto loose con gel tamponante resistente all' acqua atto a contenere fino a 24 fibre. / Caratteristiche meccaniche: Ø cavo 5,9-7,5/ 7,5-9,0 mm (2÷12 - 13÷24 F.O); - peso 35-65/65 ÷ 90 kg/km (2÷12 - 13÷24 F.O.); - raggio curvatura minimo: in installazione, 100 ÷ 200 mm (2÷24 F.O.); in servizio, 60 ÷ 120 mm (2÷24 F.O.); - trazione massima: lungo termine, 1500 N (2÷24 F.O.); breve termine, 2000 N (2÷24 F.O.); - schiacciamento 400 ÷ 200 N/cm (2÷2 - 13÷4 F.O.); - temperatura di funzionamento da -30 a +70 °C (2÷24 F.O.). / Caratteristiche ottiche: - attenuazione, < 2,50 ÷ < 0,6 dB/km (850 ÷ 1300 nm); - banda, > 1.500 - > 500 MHz/km (850 ÷ 1300 nm); - apertura numerica, 0.20 ± 0,02; - diametro del nucleo, 50 ± 2,5 µm; - diametro mantello, 125 ± 1 µm; - diametro del rivestimento primario, 245 ± 5 µm; - errore concentricità mantello/nucleo, <= 5 %; - errore circolarità del mantello, <= 2 %; - errore di concentricità del mantello, <=1,5 µm; - materiale del nucleo (core), silica - polimero; - materiale del mantello (cladding), silica; - materiale del rivestimento (primary coating), verniciatura in materiale sintetico di poliimide, di acrilato oppure di silicone. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte nella seguente esecuzione: Fornitura e posa in opera di linea dorsale di edificio realizzata con cavi in fibra ottica adatto per posa in ambienti interni ed esterni. / Formazione del cavo (dall'esterno all'interno): - guaina esterna in PE (Polietilene) tipo zero alogeni; - 2 cordini atti ad agevolare il taglio della guaina esterna; - prima protezione antiroditore di tipo dielettrico con filati di vetro; - nastro di protezione all'acqua; - seconda protezione antiroditore di tipo dielettrico con filati di vetro; - monotubetto loose con gel tamponante resistente all' acqua atto a contenere fino a 24 fibre. / Caratteristiche meccaniche: Ø cavo 5,9-7,5/ 7,5-9,0 mm (2÷12 - 13÷24 F.O); - peso 35-65/65 ÷ 90 kg/km (2÷12 - 13÷24 F.O.); - raggio curvatura minimo: in installazione, 100 ÷ 200 mm (2÷24 F.O.); in servizio, 60 ÷ 120 mm (2÷24 F.O.); - trazione massima: lungo termine, 1500 N (2÷24 F.O.); breve termine, 2000 N (2÷24 F.O.); - schiacciamento 400 ÷ 200 N/cm (2÷2 - 13÷4 F.O.); - temperatura di funzionamento da -25 a +70 °C (2÷24 F.O.). / Caratteristiche ottiche: - attenuazione 0,25 ÷ 0,34dB/km (1310 nm); 0,22 ÷ 0,34dB/km (1383 nm); 0,22 ÷0,24dB/km (1550nm); 0,24 ÷ 0,35dB/km (1625nm);- massima dispersione cromatica 3,5 ps/nmxkm (1310), 18 ps/nmxkm (1550), 22 ps/nmxkm (1625); massimo coefficiente di dispersione 0,2 ps/km; indice di riflessione 1467 (1310nm) e 1468 (1550nm); - apertura numerica, 0.14; - diametro del nucleo, 8,2µm; - diametro mantello, 125 ± 0,7µm; - diametro del rivestimento primario, 245 ± 5 µm; - errore concentricità mantello/nucleo massimo 0,5µm; - errore circolarità del mantello, <= 1 %; - materiale del nucleo (core), silica - polimero; - materiale del mantello (cladding), silica; - materiale del rivestimento (primary coating), verniciatura in materiale sintetico di poliimide, di acrilato oppure di silicone. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte nella seguente esecuzione: / § / Lieferung und Verlegung der Gebäude-Steigleitungen ausgeführt mit Glasfaserkabeln geeignet für die Verlegung im Innen- und Außenbereich. / Aufbau des Kabels (von Außen nach Innen): - Außenmantel aus PE (Polyethylen) halogenfrei; - 2 Aufreisszwirne zum sicheren Öffnen des Kabelmantels; - erster Nagetierschutz mit dialektrischen Glasfilamenten; - Schutzband gegen Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit; - zweiter Nagetierschutz mit dialektrischen Glasfilamenten; - Bündelader mit Hülle aus Kunststoff und gefüllt mit Gel wasserresistent geeignet für die Aufnahme bis zu 24 Fasern. / Mechanische Eigenschaften: Kabel Ø 5,9-7,5/ 7,5-9,0 mm (2÷12 - 13÷24 Fasern); - Gewicht 35-65/65 ÷ 90 kg/km (2÷12 - 13÷24 Fasern); - min. Kurvenradius: bei Einzug-Installation, 100 ÷ 200 mm (2÷24 Fasern); in Betrieb, 60 ÷ 120 mm (2÷24 Fasern); - max. Zugbelastung: langfristig, 1500 N (2÷24 Fasern); kurzfristig, 2000 N (2÷24 Fasern); - Querdruck 400 ÷ 200 N/cm (2÷2 - 13÷4 Fasern); - Betriebstemperatur von -30 bis +70 °C (2÷24 Fasern). / Übertragungseigenschaften: - Dämpfung, < 2,50 ÷ < 0,6 dB/km (850 ÷ 1300 nm); - Bandbreite, > 1.500 - > 500 MHz/km (850 ÷ 1300 nm); - numerische Öffnung, 0.20 ± 0,02; Durchmesser des Kerns, 50 ± 2,5 µm; - Durchmesser Glasmantel, 125 ± 1 µm; - Durchmesser der primären Ummantellung, 245 ± 5 µm; - Konzentrizitätsabweichung Kern/Mantel <= 5 %;- max. Unrundheit des Mantels, <= 2 %; - max. Konzentrizitätsabweichung des Mantels, <=1,5 µm; - Material des Kerns (core), Quarzglas - Polymere; - Material des Mantels (cladding), Quarzglas; - Material des Mantels (primary coating), Kunsttsoff-Lackierung aus Polyimid, Acryl oder Silikone . Im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten in den folgenden Ausführungen: Lieferung und Verlegung der Gebäude-Steigleitungen ausgeführt mit Glasfaserkabeln geeignet für die Verlegung im Innen- und Außenbereich. / Aufbau des Kabels (von Außen nach Innen): - Außenmantel aus PE (Polyethylen) halogenfrei; - 2 Aufreisszwirne zum sicheren Öffnen des Kabelmantels; - erster Nagetierschutz mit dialektrischen Glasfilamenten; - Schutzband gegen Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit; - zweiter Nagetierschutz mit dialektrischen Glasfilamenten; - Bündelader mit Hülle aus Kunststoff und gefüllt mit Gel wasserresistent geeignet für die Aufnahme bis zu 24 Fasern. / Mechanische Eigenschaften: Kabel Ø 5,9-7,5/ 7,5-9,0 mm (2÷12 - 13÷24 Fasern); - Gewicht 35-65/65 ÷ 90 kg/km (2÷12 - 13÷24 Fasern); - min. Kurvenradius: bei Einzug-Installation, 100 ÷ 200 mm (2÷24 Fasern); in Betrieb, 60 ÷ 120 mm (2÷24 Fasern); - max. Zugbelastung: langfristig, 1500 N (2÷24 Fasern); kurzfristig, 2000 N (2÷24 Fasern); - Querdruck 400 ÷ 200 N/cm (2÷12 - 13÷24 Fasern); - Betriebstemperatur von -25 bis +70 °C (2÷24 Fasern). / Übertragungseigenschaften: - Dämpfung, 0,25 ÷ 0,34dB/km (1310 nm); 0,22 ÷ 0,34dB/km (1383 nm); 0,22 ÷0,24dB/km (1550nm); 0,24 ÷ 0,35dB/km (1625nm); - max chromatische Dispersion 3,5 ps/nmxkm (1310), 18 ps/nmxkm (1550), 22 ps/nmxkm (1625); - max. Dispersionskoeffizient 0,2 ps/km, - reflexionsindex 1467 (1310nm) e 1468 (1550nm); - numerische Öffnung, 0.14; Durchmesser des Kerns, 8,2 µm; - Durchmesser Glasmantel, 125 ± 0,7 µm; - Durchmesser der primären Ummantellung, 245 ± 5 µm; - Konzentrizitätsabweichung Kern/Mantel 0,5µm;- max. Unrundheit des Mantels, <= 1 %; - Material des Kerns (core), Quarzglas - Polymere; - Material des Mantels (cladding), Quarzglas; - Material des Mantels (primary coating), Kunsttsoff-Lackierung aus Polyimid, Acryl oder Silikone . Im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten in den folgenden Ausführungen:
9742		15.20.05.03.a		Fornitura e posa in opera di linea dorsale di edificio realizzata con cavi in fibra ottica adatto per posa in ambienti interni ed esterni. / Formazione del cavo (dall'esterno all'interno): - guaina esterna in PE (Polietilene) tipo zero alogeni; - 2 cordini atti ad agevolare il taglio della guaina esterna; - prima protezione antiroditore di tipo dielettrico con filati di vetro; - nastro di protezione all'acqua; - seconda protezione antiroditore di tipo dielettrico con filati di vetro; - monotubetto loose con gel tamponante resistente all' acqua atto a contenere fino a 24 fibre. / Caratteristiche meccaniche: Ø cavo 5,9-7,5/ 7,5-9,0 mm (2÷12 - 13÷24 F.O); - peso 35-65/65 ÷ 90 kg/km (2÷12 - 13÷24 F.O.); - raggio curvatura minimo: in installazione, 100 ÷ 200 mm (2÷24 F.O.); in servizio, 60 ÷ 120 mm (2÷24 F.O.); - trazione massima: lungo termine, 1500 N (2÷24 F.O.); breve termine, 2000 N (2÷24 F.O.); - schiacciamento 400 ÷ 200 N/cm (2÷2 - 13÷4 F.O.); - temperatura di funzionamento da -25 a +70 °C (2÷24 F.O.). / Caratteristiche ottiche: - attenuazione 0,25 ÷ 0,34dB/km (1310 nm); 0,22 ÷ 0,34dB/km (1383 nm); 0,22 ÷0,24dB/km (1550nm); 0,24 ÷ 0,35dB/km (1625nm);- massima dispersione cromatica 3,5 ps/nmxkm (1310), 18 ps/nmxkm (1550), 22 ps/nmxkm (1625); massimo coefficiente di dispersione 0,2 ps/km; indice di riflessione 1467 (1310nm) e 1468 (1550nm); - apertura numerica, 0.14; - diametro del nucleo, 8,2µm; - diametro mantello, 125 ± 0,7µm; - diametro del rivestimento primario, 245 ± 5 µm; - errore concentricità mantello/nucleo massimo 0,5µm; - errore circolarità del mantello, <= 1 %; - materiale del nucleo (core), silica - polimero; - materiale del mantello (cladding), silica; - materiale del rivestimento (primary coating), verniciatura in materiale sintetico di poliimide, di acrilato oppure di silicone. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte nella seguente esecuzione: cavo in fibra monomodale 9/125, 2x1 fibra, OS1 / § / Lieferung und Verlegung der Gebäude-Steigleitungen ausgeführt mit Glasfaserkabeln geeignet für die Verlegung im Innen- und Außenbereich. / Aufbau des Kabels (von Außen nach Innen): - Außenmantel aus PE (Polyethylen) halogenfrei; - 2 Aufreisszwirne zum sicheren Öffnen des Kabelmantels; - erster Nagetierschutz mit dialektrischen Glasfilamenten; - Schutzband gegen Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit; - zweiter Nagetierschutz mit dialektrischen Glasfilamenten; - Bündelader mit Hülle aus Kunststoff und gefüllt mit Gel wasserresistent geeignet für die Aufnahme bis zu 24 Fasern. / Mechanische Eigenschaften: Kabel Ø 5,9-7,5/ 7,5-9,0 mm (2÷12 - 13÷24 Fasern); - Gewicht 35-65/65 ÷ 90 kg/km (2÷12 - 13÷24 Fasern); - min. Kurvenradius: bei Einzug-Installation, 100 ÷ 200 mm (2÷24 Fasern); in Betrieb, 60 ÷ 120 mm (2÷24 Fasern); - max. Zugbelastung: langfristig, 1500 N (2÷24 Fasern); kurzfristig, 2000 N (2÷24 Fasern); - Querdruck 400 ÷ 200 N/cm (2÷12 - 13÷24 Fasern); - Betriebstemperatur von -25 bis +70 °C (2÷24 Fasern). / Übertragungseigenschaften: - Dämpfung, 0,25 ÷ 0,34dB/km (1310 nm); 0,22 ÷ 0,34dB/km (1383 nm); 0,22 ÷0,24dB/km (1550nm); 0,24 ÷ 0,35dB/km (1625nm); - max chromatische Dispersion 3,5 ps/nmxkm (1310), 18 ps/nmxkm (1550), 22 ps/nmxkm (1625); - max. Dispersionskoeffizient 0,2 ps/km, - reflexionsindex 1467 (1310nm) e 1468 (1550nm); - numerische Öffnung, 0.14; Durchmesser des Kerns, 8,2 µm; - Durchmesser Glasmantel, 125 ± 0,7 µm; - Durchmesser der primären Ummantellung, 245 ± 5 µm; - Konzentrizitätsabweichung Kern/Mantel 0,5µm;- max. Unrundheit des Mantels, <= 1 %; - Material des Kerns (core), Quarzglas - Polymere; - Material des Mantels (cladding), Quarzglas; - Material des Mantels (primary coating), Kunsttsoff-Lackierung aus Polyimid, Acryl oder Silikone . Im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten in den folgenden Ausführungen: Glasfaserkabel Monomode 9/125, 2x1Faser, OS1		m § m	2,37000
9743		15.20.05.03.b		Fornitura e posa in opera di linea dorsale di edificio realizzata con cavi in fibra ottica adatto per posa in ambienti interni ed esterni. / Formazione del cavo (dall'esterno all'interno): - guaina esterna in PE (Polietilene) tipo zero alogeni; - 2 cordini atti ad agevolare il taglio della guaina esterna; - prima protezione antiroditore di tipo dielettrico con filati di vetro; - nastro di protezione all'acqua; - seconda protezione antiroditore di tipo dielettrico con filati di vetro; - monotubetto loose con gel tamponante resistente all' acqua atto a contenere fino a 24 fibre. / Caratteristiche meccaniche: Ø cavo 5,9-7,5/ 7,5-9,0 mm (2÷12 - 13÷24 F.O); - peso 35-65/65 ÷ 90 kg/km (2÷12 - 13÷24 F.O.); - raggio curvatura minimo: in installazione, 100 ÷ 200 mm (2÷24 F.O.); in servizio, 60 ÷ 120 mm (2÷24 F.O.); - trazione massima: lungo termine, 1500 N (2÷24 F.O.); breve termine, 2000 N (2÷24 F.O.); - schiacciamento 400 ÷ 200 N/cm (2÷2 - 13÷4 F.O.); - temperatura di funzionamento da -25 a +70 °C (2÷24 F.O.). / Caratteristiche ottiche: - attenuazione 0,25 ÷ 0,34dB/km (1310 nm); 0,22 ÷ 0,34dB/km (1383 nm); 0,22 ÷0,24dB/km (1550nm); 0,24 ÷ 0,35dB/km (1625nm);- massima dispersione cromatica 3,5 ps/nmxkm (1310), 18 ps/nmxkm (1550), 22 ps/nmxkm (1625); massimo coefficiente di dispersione 0,2 ps/km; indice di riflessione 1467 (1310nm) e 1468 (1550nm); - apertura numerica, 0.14; - diametro del nucleo, 8,2µm; - diametro mantello, 125 ± 0,7µm; - diametro del rivestimento primario, 245 ± 5 µm; - errore concentricità mantello/nucleo massimo 0,5µm; - errore circolarità del mantello, <= 1 %; - materiale del nucleo (core), silica - polimero; - materiale del mantello (cladding), silica; - materiale del rivestimento (primary coating), verniciatura in materiale sintetico di poliimide, di acrilato oppure di silicone. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte nella seguente esecuzione: cavo in fibra monomodale 9/125, 4x1 fibra, OS1 / § / Lieferung und Verlegung der Gebäude-Steigleitungen ausgeführt mit Glasfaserkabeln geeignet für die Verlegung im Innen- und Außenbereich. / Aufbau des Kabels (von Außen nach Innen): - Außenmantel aus PE (Polyethylen) halogenfrei; - 2 Aufreisszwirne zum sicheren Öffnen des Kabelmantels; - erster Nagetierschutz mit dialektrischen Glasfilamenten; - Schutzband gegen Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit; - zweiter Nagetierschutz mit dialektrischen Glasfilamenten; - Bündelader mit Hülle aus Kunststoff und gefüllt mit Gel wasserresistent geeignet für die Aufnahme bis zu 24 Fasern. / Mechanische Eigenschaften: Kabel Ø 5,9-7,5/ 7,5-9,0 mm (2÷12 - 13÷24 Fasern); - Gewicht 35-65/65 ÷ 90 kg/km (2÷12 - 13÷24 Fasern); - min. Kurvenradius: bei Einzug-Installation, 100 ÷ 200 mm (2÷24 Fasern); in Betrieb, 60 ÷ 120 mm (2÷24 Fasern); - max. Zugbelastung: langfristig, 1500 N (2÷24 Fasern); kurzfristig, 2000 N (2÷24 Fasern); - Querdruck 400 ÷ 200 N/cm (2÷12 - 13÷24 Fasern); - Betriebstemperatur von -25 bis +70 °C (2÷24 Fasern). / Übertragungseigenschaften: - Dämpfung, 0,25 ÷ 0,34dB/km (1310 nm); 0,22 ÷ 0,34dB/km (1383 nm); 0,22 ÷0,24dB/km (1550nm); 0,24 ÷ 0,35dB/km (1625nm); - max chromatische Dispersion 3,5 ps/nmxkm (1310), 18 ps/nmxkm (1550), 22 ps/nmxkm (1625); - max. Dispersionskoeffizient 0,2 ps/km, - reflexionsindex 1467 (1310nm) e 1468 (1550nm); - numerische Öffnung, 0.14; Durchmesser des Kerns, 8,2 µm; - Durchmesser Glasmantel, 125 ± 0,7 µm; - Durchmesser der primären Ummantellung, 245 ± 5 µm; - Konzentrizitätsabweichung Kern/Mantel 0,5µm;- max. Unrundheit des Mantels, <= 1 %; - Material des Kerns (core), Quarzglas - Polymere; - Material des Mantels (cladding), Quarzglas; - Material des Mantels (primary coating), Kunsttsoff-Lackierung aus Polyimid, Acryl oder Silikone . Im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten in den folgenden Ausführungen: Glasfaserkabel Monomode 9/125, 4x1Faser, OS1		m § m	2,39000
9744		15.20.05.03.c		Fornitura e posa in opera di linea dorsale di edificio realizzata con cavi in fibra ottica adatto per posa in ambienti interni ed esterni. / Formazione del cavo (dall'esterno all'interno): - guaina esterna in PE (Polietilene) tipo zero alogeni; - 2 cordini atti ad agevolare il taglio della guaina esterna; - prima protezione antiroditore di tipo dielettrico con filati di vetro; - nastro di protezione all'acqua; - seconda protezione antiroditore di tipo dielettrico con filati di vetro; - monotubetto loose con gel tamponante resistente all' acqua atto a contenere fino a 24 fibre. / Caratteristiche meccaniche: Ø cavo 5,9-7,5/ 7,5-9,0 mm (2÷12 - 13÷24 F.O); - peso 35-65/65 ÷ 90 kg/km (2÷12 - 13÷24 F.O.); - raggio curvatura minimo: in installazione, 100 ÷ 200 mm (2÷24 F.O.); in servizio, 60 ÷ 120 mm (2÷24 F.O.); - trazione massima: lungo termine, 1500 N (2÷24 F.O.); breve termine, 2000 N (2÷24 F.O.); - schiacciamento 400 ÷ 200 N/cm (2÷2 - 13÷4 F.O.); - temperatura di funzionamento da -25 a +70 °C (2÷24 F.O.). / Caratteristiche ottiche: - attenuazione 0,25 ÷ 0,34dB/km (1310 nm); 0,22 ÷ 0,34dB/km (1383 nm); 0,22 ÷0,24dB/km (1550nm); 0,24 ÷ 0,35dB/km (1625nm);- massima dispersione cromatica 3,5 ps/nmxkm (1310), 18 ps/nmxkm (1550), 22 ps/nmxkm (1625); massimo coefficiente di dispersione 0,2 ps/km; indice di riflessione 1467 (1310nm) e 1468 (1550nm); - apertura numerica, 0.14; - diametro del nucleo, 8,2µm; - diametro mantello, 125 ± 0,7µm; - diametro del rivestimento primario, 245 ± 5 µm; - errore concentricità mantello/nucleo massimo 0,5µm; - errore circolarità del mantello, <= 1 %; - materiale del nucleo (core), silica - polimero; - materiale del mantello (cladding), silica; - materiale del rivestimento (primary coating), verniciatura in materiale sintetico di poliimide, di acrilato oppure di silicone. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte nella seguente esecuzione: cavo in fibra monomodale 9/125, 6x1 fibra, OS1 / § / Lieferung und Verlegung der Gebäude-Steigleitungen ausgeführt mit Glasfaserkabeln geeignet für die Verlegung im Innen- und Außenbereich. / Aufbau des Kabels (von Außen nach Innen): - Außenmantel aus PE (Polyethylen) halogenfrei; - 2 Aufreisszwirne zum sicheren Öffnen des Kabelmantels; - erster Nagetierschutz mit dialektrischen Glasfilamenten; - Schutzband gegen Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit; - zweiter Nagetierschutz mit dialektrischen Glasfilamenten; - Bündelader mit Hülle aus Kunststoff und gefüllt mit Gel wasserresistent geeignet für die Aufnahme bis zu 24 Fasern. / Mechanische Eigenschaften: Kabel Ø 5,9-7,5/ 7,5-9,0 mm (2÷12 - 13÷24 Fasern); - Gewicht 35-65/65 ÷ 90 kg/km (2÷12 - 13÷24 Fasern); - min. Kurvenradius: bei Einzug-Installation, 100 ÷ 200 mm (2÷24 Fasern); in Betrieb, 60 ÷ 120 mm (2÷24 Fasern); - max. Zugbelastung: langfristig, 1500 N (2÷24 Fasern); kurzfristig, 2000 N (2÷24 Fasern); - Querdruck 400 ÷ 200 N/cm (2÷12 - 13÷24 Fasern); - Betriebstemperatur von -25 bis +70 °C (2÷24 Fasern). / Übertragungseigenschaften: - Dämpfung, 0,25 ÷ 0,34dB/km (1310 nm); 0,22 ÷ 0,34dB/km (1383 nm); 0,22 ÷0,24dB/km (1550nm); 0,24 ÷ 0,35dB/km (1625nm); - max chromatische Dispersion 3,5 ps/nmxkm (1310), 18 ps/nmxkm (1550), 22 ps/nmxkm (1625); - max. Dispersionskoeffizient 0,2 ps/km, - reflexionsindex 1467 (1310nm) e 1468 (1550nm); - numerische Öffnung, 0.14; Durchmesser des Kerns, 8,2 µm; - Durchmesser Glasmantel, 125 ± 0,7 µm; - Durchmesser der primären Ummantellung, 245 ± 5 µm; - Konzentrizitätsabweichung Kern/Mantel 0,5µm;- max. Unrundheit des Mantels, <= 1 %; - Material des Kerns (core), Quarzglas - Polymere; - Material des Mantels (cladding), Quarzglas; - Material des Mantels (primary coating), Kunsttsoff-Lackierung aus Polyimid, Acryl oder Silikone . Im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten in den folgenden Ausführungen: Glasfaserkabel Monomode 9/125, 6x1Faser, OS1		m § m	2,44000
9745		15.20.05.03.d		Fornitura e posa in opera di linea dorsale di edificio realizzata con cavi in fibra ottica adatto per posa in ambienti interni ed esterni. / Formazione del cavo (dall'esterno all'interno): - guaina esterna in PE (Polietilene) tipo zero alogeni; - 2 cordini atti ad agevolare il taglio della guaina esterna; - prima protezione antiroditore di tipo dielettrico con filati di vetro; - nastro di protezione all'acqua; - seconda protezione antiroditore di tipo dielettrico con filati di vetro; - monotubetto loose con gel tamponante resistente all' acqua atto a contenere fino a 24 fibre. / Caratteristiche meccaniche: Ø cavo 5,9-7,5/ 7,5-9,0 mm (2÷12 - 13÷24 F.O); - peso 35-65/65 ÷ 90 kg/km (2÷12 - 13÷24 F.O.); - raggio curvatura minimo: in installazione, 100 ÷ 200 mm (2÷24 F.O.); in servizio, 60 ÷ 120 mm (2÷24 F.O.); - trazione massima: lungo termine, 1500 N (2÷24 F.O.); breve termine, 2000 N (2÷24 F.O.); - schiacciamento 400 ÷ 200 N/cm (2÷2 - 13÷4 F.O.); - temperatura di funzionamento da -25 a +70 °C (2÷24 F.O.). / Caratteristiche ottiche: - attenuazione 0,25 ÷ 0,34dB/km (1310 nm); 0,22 ÷ 0,34dB/km (1383 nm); 0,22 ÷0,24dB/km (1550nm); 0,24 ÷ 0,35dB/km (1625nm);- massima dispersione cromatica 3,5 ps/nmxkm (1310), 18 ps/nmxkm (1550), 22 ps/nmxkm (1625); massimo coefficiente di dispersione 0,2 ps/km; indice di riflessione 1467 (1310nm) e 1468 (1550nm); - apertura numerica, 0.14; - diametro del nucleo, 8,2µm; - diametro mantello, 125 ± 0,7µm; - diametro del rivestimento primario, 245 ± 5 µm; - errore concentricità mantello/nucleo massimo 0,5µm; - errore circolarità del mantello, <= 1 %; - materiale del nucleo (core), silica - polimero; - materiale del mantello (cladding), silica; - materiale del rivestimento (primary coating), verniciatura in materiale sintetico di poliimide, di acrilato oppure di silicone. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte nella seguente esecuzione: cavo in fibra monomodale 9/125, 8x1 fibra, OS1 / § / Lieferung und Verlegung der Gebäude-Steigleitungen ausgeführt mit Glasfaserkabeln geeignet für die Verlegung im Innen- und Außenbereich. / Aufbau des Kabels (von Außen nach Innen): - Außenmantel aus PE (Polyethylen) halogenfrei; - 2 Aufreisszwirne zum sicheren Öffnen des Kabelmantels; - erster Nagetierschutz mit dialektrischen Glasfilamenten; - Schutzband gegen Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit; - zweiter Nagetierschutz mit dialektrischen Glasfilamenten; - Bündelader mit Hülle aus Kunststoff und gefüllt mit Gel wasserresistent geeignet für die Aufnahme bis zu 24 Fasern. / Mechanische Eigenschaften: Kabel Ø 5,9-7,5/ 7,5-9,0 mm (2÷12 - 13÷24 Fasern); - Gewicht 35-65/65 ÷ 90 kg/km (2÷12 - 13÷24 Fasern); - min. Kurvenradius: bei Einzug-Installation, 100 ÷ 200 mm (2÷24 Fasern); in Betrieb, 60 ÷ 120 mm (2÷24 Fasern); - max. Zugbelastung: langfristig, 1500 N (2÷24 Fasern); kurzfristig, 2000 N (2÷24 Fasern); - Querdruck 400 ÷ 200 N/cm (2÷12 - 13÷24 Fasern); - Betriebstemperatur von -25 bis +70 °C (2÷24 Fasern). / Übertragungseigenschaften: - Dämpfung, 0,25 ÷ 0,34dB/km (1310 nm); 0,22 ÷ 0,34dB/km (1383 nm); 0,22 ÷0,24dB/km (1550nm); 0,24 ÷ 0,35dB/km (1625nm); - max chromatische Dispersion 3,5 ps/nmxkm (1310), 18 ps/nmxkm (1550), 22 ps/nmxkm (1625); - max. Dispersionskoeffizient 0,2 ps/km, - reflexionsindex 1467 (1310nm) e 1468 (1550nm); - numerische Öffnung, 0.14; Durchmesser des Kerns, 8,2 µm; - Durchmesser Glasmantel, 125 ± 0,7 µm; - Durchmesser der primären Ummantellung, 245 ± 5 µm; - Konzentrizitätsabweichung Kern/Mantel 0,5µm;- max. Unrundheit des Mantels, <= 1 %; - Material des Kerns (core), Quarzglas - Polymere; - Material des Mantels (cladding), Quarzglas; - Material des Mantels (primary coating), Kunsttsoff-Lackierung aus Polyimid, Acryl oder Silikone . Im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten in den folgenden Ausführungen: Glasfaserkabel Monomode 9/125, 8x1Faser, OS1		m § m	2,50000
9746		15.20.05.03.e		Fornitura e posa in opera di linea dorsale di edificio realizzata con cavi in fibra ottica adatto per posa in ambienti interni ed esterni. / Formazione del cavo (dall'esterno all'interno): - guaina esterna in PE (Polietilene) tipo zero alogeni; - 2 cordini atti ad agevolare il taglio della guaina esterna; - prima protezione antiroditore di tipo dielettrico con filati di vetro; - nastro di protezione all'acqua; - seconda protezione antiroditore di tipo dielettrico con filati di vetro; - monotubetto loose con gel tamponante resistente all' acqua atto a contenere fino a 24 fibre. / Caratteristiche meccaniche: Ø cavo 5,9-7,5/ 7,5-9,0 mm (2÷12 - 13÷24 F.O); - peso 35-65/65 ÷ 90 kg/km (2÷12 - 13÷24 F.O.); - raggio curvatura minimo: in installazione, 100 ÷ 200 mm (2÷24 F.O.); in servizio, 60 ÷ 120 mm (2÷24 F.O.); - trazione massima: lungo termine, 1500 N (2÷24 F.O.); breve termine, 2000 N (2÷24 F.O.); - schiacciamento 400 ÷ 200 N/cm (2÷2 - 13÷4 F.O.); - temperatura di funzionamento da -25 a +70 °C (2÷24 F.O.). / Caratteristiche ottiche: - attenuazione 0,25 ÷ 0,34dB/km (1310 nm); 0,22 ÷ 0,34dB/km (1383 nm); 0,22 ÷0,24dB/km (1550nm); 0,24 ÷ 0,35dB/km (1625nm);- massima dispersione cromatica 3,5 ps/nmxkm (1310), 18 ps/nmxkm (1550), 22 ps/nmxkm (1625); massimo coefficiente di dispersione 0,2 ps/km; indice di riflessione 1467 (1310nm) e 1468 (1550nm); - apertura numerica, 0.14; - diametro del nucleo, 8,2µm; - diametro mantello, 125 ± 0,7µm; - diametro del rivestimento primario, 245 ± 5 µm; - errore concentricità mantello/nucleo massimo 0,5µm; - errore circolarità del mantello, <= 1 %; - materiale del nucleo (core), silica - polimero; - materiale del mantello (cladding), silica; - materiale del rivestimento (primary coating), verniciatura in materiale sintetico di poliimide, di acrilato oppure di silicone. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte nella seguente esecuzione: cavo in fibra monomodale 9/125, 12x1 fibra, OS1 / § / Lieferung und Verlegung der Gebäude-Steigleitungen ausgeführt mit Glasfaserkabeln geeignet für die Verlegung im Innen- und Außenbereich. / Aufbau des Kabels (von Außen nach Innen): - Außenmantel aus PE (Polyethylen) halogenfrei; - 2 Aufreisszwirne zum sicheren Öffnen des Kabelmantels; - erster Nagetierschutz mit dialektrischen Glasfilamenten; - Schutzband gegen Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit; - zweiter Nagetierschutz mit dialektrischen Glasfilamenten; - Bündelader mit Hülle aus Kunststoff und gefüllt mit Gel wasserresistent geeignet für die Aufnahme bis zu 24 Fasern. / Mechanische Eigenschaften: Kabel Ø 5,9-7,5/ 7,5-9,0 mm (2÷12 - 13÷24 Fasern); - Gewicht 35-65/65 ÷ 90 kg/km (2÷12 - 13÷24 Fasern); - min. Kurvenradius: bei Einzug-Installation, 100 ÷ 200 mm (2÷24 Fasern); in Betrieb, 60 ÷ 120 mm (2÷24 Fasern); - max. Zugbelastung: langfristig, 1500 N (2÷24 Fasern); kurzfristig, 2000 N (2÷24 Fasern); - Querdruck 400 ÷ 200 N/cm (2÷12 - 13÷24 Fasern); - Betriebstemperatur von -25 bis +70 °C (2÷24 Fasern). / Übertragungseigenschaften: - Dämpfung, 0,25 ÷ 0,34dB/km (1310 nm); 0,22 ÷ 0,34dB/km (1383 nm); 0,22 ÷0,24dB/km (1550nm); 0,24 ÷ 0,35dB/km (1625nm); - max chromatische Dispersion 3,5 ps/nmxkm (1310), 18 ps/nmxkm (1550), 22 ps/nmxkm (1625); - max. Dispersionskoeffizient 0,2 ps/km, - reflexionsindex 1467 (1310nm) e 1468 (1550nm); - numerische Öffnung, 0.14; Durchmesser des Kerns, 8,2 µm; - Durchmesser Glasmantel, 125 ± 0,7 µm; - Durchmesser der primären Ummantellung, 245 ± 5 µm; - Konzentrizitätsabweichung Kern/Mantel 0,5µm;- max. Unrundheit des Mantels, <= 1 %; - Material des Kerns (core), Quarzglas - Polymere; - Material des Mantels (cladding), Quarzglas; - Material des Mantels (primary coating), Kunsttsoff-Lackierung aus Polyimid, Acryl oder Silikone . Im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten in den folgenden Ausführungen: Glasfaserkabel Monomode 9/125, 12x1Faser, OS1		m § m	2,60000
9747		15.20.05.03.f		Fornitura e posa in opera di linea dorsale di edificio realizzata con cavi in fibra ottica adatto per posa in ambienti interni ed esterni. / Formazione del cavo (dall'esterno all'interno): - guaina esterna in PE (Polietilene) tipo zero alogeni; - 2 cordini atti ad agevolare il taglio della guaina esterna; - prima protezione antiroditore di tipo dielettrico con filati di vetro; - nastro di protezione all'acqua; - seconda protezione antiroditore di tipo dielettrico con filati di vetro; - monotubetto loose con gel tamponante resistente all' acqua atto a contenere fino a 24 fibre. / Caratteristiche meccaniche: Ø cavo 5,9-7,5/ 7,5-9,0 mm (2÷12 - 13÷24 F.O); - peso 35-65/65 ÷ 90 kg/km (2÷12 - 13÷24 F.O.); - raggio curvatura minimo: in installazione, 100 ÷ 200 mm (2÷24 F.O.); in servizio, 60 ÷ 120 mm (2÷24 F.O.); - trazione massima: lungo termine, 1500 N (2÷24 F.O.); breve termine, 2000 N (2÷24 F.O.); - schiacciamento 400 ÷ 200 N/cm (2÷2 - 13÷4 F.O.); - temperatura di funzionamento da -25 a +70 °C (2÷24 F.O.). / Caratteristiche ottiche: - attenuazione 0,25 ÷ 0,34dB/km (1310 nm); 0,22 ÷ 0,34dB/km (1383 nm); 0,22 ÷0,24dB/km (1550nm); 0,24 ÷ 0,35dB/km (1625nm);- massima dispersione cromatica 3,5 ps/nmxkm (1310), 18 ps/nmxkm (1550), 22 ps/nmxkm (1625); massimo coefficiente di dispersione 0,2 ps/km; indice di riflessione 1467 (1310nm) e 1468 (1550nm); - apertura numerica, 0.14; - diametro del nucleo, 8,2µm; - diametro mantello, 125 ± 0,7µm; - diametro del rivestimento primario, 245 ± 5 µm; - errore concentricità mantello/nucleo massimo 0,5µm; - errore circolarità del mantello, <= 1 %; - materiale del nucleo (core), silica - polimero; - materiale del mantello (cladding), silica; - materiale del rivestimento (primary coating), verniciatura in materiale sintetico di poliimide, di acrilato oppure di silicone. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte nella seguente esecuzione: cavo in fibra monomodale 9/125, 24x1 fibra, OS1 / § / Lieferung und Verlegung der Gebäude-Steigleitungen ausgeführt mit Glasfaserkabeln geeignet für die Verlegung im Innen- und Außenbereich. / Aufbau des Kabels (von Außen nach Innen): - Außenmantel aus PE (Polyethylen) halogenfrei; - 2 Aufreisszwirne zum sicheren Öffnen des Kabelmantels; - erster Nagetierschutz mit dialektrischen Glasfilamenten; - Schutzband gegen Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit; - zweiter Nagetierschutz mit dialektrischen Glasfilamenten; - Bündelader mit Hülle aus Kunststoff und gefüllt mit Gel wasserresistent geeignet für die Aufnahme bis zu 24 Fasern. / Mechanische Eigenschaften: Kabel Ø 5,9-7,5/ 7,5-9,0 mm (2÷12 - 13÷24 Fasern); - Gewicht 35-65/65 ÷ 90 kg/km (2÷12 - 13÷24 Fasern); - min. Kurvenradius: bei Einzug-Installation, 100 ÷ 200 mm (2÷24 Fasern); in Betrieb, 60 ÷ 120 mm (2÷24 Fasern); - max. Zugbelastung: langfristig, 1500 N (2÷24 Fasern); kurzfristig, 2000 N (2÷24 Fasern); - Querdruck 400 ÷ 200 N/cm (2÷12 - 13÷24 Fasern); - Betriebstemperatur von -25 bis +70 °C (2÷24 Fasern). / Übertragungseigenschaften: - Dämpfung, 0,25 ÷ 0,34dB/km (1310 nm); 0,22 ÷ 0,34dB/km (1383 nm); 0,22 ÷0,24dB/km (1550nm); 0,24 ÷ 0,35dB/km (1625nm); - max chromatische Dispersion 3,5 ps/nmxkm (1310), 18 ps/nmxkm (1550), 22 ps/nmxkm (1625); - max. Dispersionskoeffizient 0,2 ps/km, - reflexionsindex 1467 (1310nm) e 1468 (1550nm); - numerische Öffnung, 0.14; Durchmesser des Kerns, 8,2 µm; - Durchmesser Glasmantel, 125 ± 0,7 µm; - Durchmesser der primären Ummantellung, 245 ± 5 µm; - Konzentrizitätsabweichung Kern/Mantel 0,5µm;- max. Unrundheit des Mantels, <= 1 %; - Material des Kerns (core), Quarzglas - Polymere; - Material des Mantels (cladding), Quarzglas; - Material des Mantels (primary coating), Kunsttsoff-Lackierung aus Polyimid, Acryl oder Silikone . Im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten in den folgenden Ausführungen: Glasfaserkabel Monomode 9/125, 24x1Faser, OS1		m § m	3,14000
9748		15.20.05.03.g		Fornitura e posa in opera di linea dorsale di edificio realizzata con cavi in fibra ottica adatto per posa in ambienti interni ed esterni. / Formazione del cavo (dall'esterno all'interno): - guaina esterna in PE (Polietilene) tipo zero alogeni; - 2 cordini atti ad agevolare il taglio della guaina esterna; - prima protezione antiroditore di tipo dielettrico con filati di vetro; - nastro di protezione all'acqua; - seconda protezione antiroditore di tipo dielettrico con filati di vetro; - monotubetto loose con gel tamponante resistente all' acqua atto a contenere fino a 24 fibre. / Caratteristiche meccaniche: Ø cavo 5,9-7,5/ 7,5-9,0 mm (2÷12 - 13÷24 F.O); - peso 35-65/65 ÷ 90 kg/km (2÷12 - 13÷24 F.O.); - raggio curvatura minimo: in installazione, 100 ÷ 200 mm (2÷24 F.O.); in servizio, 60 ÷ 120 mm (2÷24 F.O.); - trazione massima: lungo termine, 1500 N (2÷24 F.O.); breve termine, 2000 N (2÷24 F.O.); - schiacciamento 400 ÷ 200 N/cm (2÷2 - 13÷4 F.O.); - temperatura di funzionamento da -25 a +70 °C (2÷24 F.O.). / Caratteristiche ottiche: - attenuazione 0,25 ÷ 0,34dB/km (1310 nm); 0,22 ÷ 0,34dB/km (1383 nm); 0,22 ÷0,24dB/km (1550nm); 0,24 ÷ 0,35dB/km (1625nm);- massima dispersione cromatica 3,5 ps/nmxkm (1310), 18 ps/nmxkm (1550), 22 ps/nmxkm (1625); massimo coefficiente di dispersione 0,2 ps/km; indice di riflessione 1467 (1310nm) e 1468 (1550nm); - apertura numerica, 0.14; - diametro del nucleo, 8,2µm; - diametro mantello, 125 ± 0,7µm; - diametro del rivestimento primario, 245 ± 5 µm; - errore concentricità mantello/nucleo massimo 0,5µm; - errore circolarità del mantello, <= 1 %; - materiale del nucleo (core), silica - polimero; - materiale del mantello (cladding), silica; - materiale del rivestimento (primary coating), verniciatura in materiale sintetico di poliimide, di acrilato oppure di silicone. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte nella seguente esecuzione: cavo in fibra monomodale 9/125, 2x1 fibra, OS2 / § / Lieferung und Verlegung der Gebäude-Steigleitungen ausgeführt mit Glasfaserkabeln geeignet für die Verlegung im Innen- und Außenbereich. / Aufbau des Kabels (von Außen nach Innen): - Außenmantel aus PE (Polyethylen) halogenfrei; - 2 Aufreisszwirne zum sicheren Öffnen des Kabelmantels; - erster Nagetierschutz mit dialektrischen Glasfilamenten; - Schutzband gegen Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit; - zweiter Nagetierschutz mit dialektrischen Glasfilamenten; - Bündelader mit Hülle aus Kunststoff und gefüllt mit Gel wasserresistent geeignet für die Aufnahme bis zu 24 Fasern. / Mechanische Eigenschaften: Kabel Ø 5,9-7,5/ 7,5-9,0 mm (2÷12 - 13÷24 Fasern); - Gewicht 35-65/65 ÷ 90 kg/km (2÷12 - 13÷24 Fasern); - min. Kurvenradius: bei Einzug-Installation, 100 ÷ 200 mm (2÷24 Fasern); in Betrieb, 60 ÷ 120 mm (2÷24 Fasern); - max. Zugbelastung: langfristig, 1500 N (2÷24 Fasern); kurzfristig, 2000 N (2÷24 Fasern); - Querdruck 400 ÷ 200 N/cm (2÷12 - 13÷24 Fasern); - Betriebstemperatur von -25 bis +70 °C (2÷24 Fasern). / Übertragungseigenschaften: - Dämpfung, 0,25 ÷ 0,34dB/km (1310 nm); 0,22 ÷ 0,34dB/km (1383 nm); 0,22 ÷0,24dB/km (1550nm); 0,24 ÷ 0,35dB/km (1625nm); - max chromatische Dispersion 3,5 ps/nmxkm (1310), 18 ps/nmxkm (1550), 22 ps/nmxkm (1625); - max. Dispersionskoeffizient 0,2 ps/km, - reflexionsindex 1467 (1310nm) e 1468 (1550nm); - numerische Öffnung, 0.14; Durchmesser des Kerns, 8,2 µm; - Durchmesser Glasmantel, 125 ± 0,7 µm; - Durchmesser der primären Ummantellung, 245 ± 5 µm; - Konzentrizitätsabweichung Kern/Mantel 0,5µm;- max. Unrundheit des Mantels, <= 1 %; - Material des Kerns (core), Quarzglas - Polymere; - Material des Mantels (cladding), Quarzglas; - Material des Mantels (primary coating), Kunsttsoff-Lackierung aus Polyimid, Acryl oder Silikone . Im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten in den folgenden Ausführungen: Glasfaserkabel Monomode 9/125, 2x1Faser, OS2		m § m	2,85000
9749		15.20.05.03.h		Fornitura e posa in opera di linea dorsale di edificio realizzata con cavi in fibra ottica adatto per posa in ambienti interni ed esterni. / Formazione del cavo (dall'esterno all'interno): - guaina esterna in PE (Polietilene) tipo zero alogeni; - 2 cordini atti ad agevolare il taglio della guaina esterna; - prima protezione antiroditore di tipo dielettrico con filati di vetro; - nastro di protezione all'acqua; - seconda protezione antiroditore di tipo dielettrico con filati di vetro; - monotubetto loose con gel tamponante resistente all' acqua atto a contenere fino a 24 fibre. / Caratteristiche meccaniche: Ø cavo 5,9-7,5/ 7,5-9,0 mm (2÷12 - 13÷24 F.O); - peso 35-65/65 ÷ 90 kg/km (2÷12 - 13÷24 F.O.); - raggio curvatura minimo: in installazione, 100 ÷ 200 mm (2÷24 F.O.); in servizio, 60 ÷ 120 mm (2÷24 F.O.); - trazione massima: lungo termine, 1500 N (2÷24 F.O.); breve termine, 2000 N (2÷24 F.O.); - schiacciamento 400 ÷ 200 N/cm (2÷2 - 13÷4 F.O.); - temperatura di funzionamento da -25 a +70 °C (2÷24 F.O.). / Caratteristiche ottiche: - attenuazione 0,25 ÷ 0,34dB/km (1310 nm); 0,22 ÷ 0,34dB/km (1383 nm); 0,22 ÷0,24dB/km (1550nm); 0,24 ÷ 0,35dB/km (1625nm);- massima dispersione cromatica 3,5 ps/nmxkm (1310), 18 ps/nmxkm (1550), 22 ps/nmxkm (1625); massimo coefficiente di dispersione 0,2 ps/km; indice di riflessione 1467 (1310nm) e 1468 (1550nm); - apertura numerica, 0.14; - diametro del nucleo, 8,2µm; - diametro mantello, 125 ± 0,7µm; - diametro del rivestimento primario, 245 ± 5 µm; - errore concentricità mantello/nucleo massimo 0,5µm; - errore circolarità del mantello, <= 1 %; - materiale del nucleo (core), silica - polimero; - materiale del mantello (cladding), silica; - materiale del rivestimento (primary coating), verniciatura in materiale sintetico di poliimide, di acrilato oppure di silicone. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte nella seguente esecuzione: cavo in fibra monomodale 9/125, 4x1 fibra, OS2 / § / Lieferung und Verlegung der Gebäude-Steigleitungen ausgeführt mit Glasfaserkabeln geeignet für die Verlegung im Innen- und Außenbereich. / Aufbau des Kabels (von Außen nach Innen): - Außenmantel aus PE (Polyethylen) halogenfrei; - 2 Aufreisszwirne zum sicheren Öffnen des Kabelmantels; - erster Nagetierschutz mit dialektrischen Glasfilamenten; - Schutzband gegen Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit; - zweiter Nagetierschutz mit dialektrischen Glasfilamenten; - Bündelader mit Hülle aus Kunststoff und gefüllt mit Gel wasserresistent geeignet für die Aufnahme bis zu 24 Fasern. / Mechanische Eigenschaften: Kabel Ø 5,9-7,5/ 7,5-9,0 mm (2÷12 - 13÷24 Fasern); - Gewicht 35-65/65 ÷ 90 kg/km (2÷12 - 13÷24 Fasern); - min. Kurvenradius: bei Einzug-Installation, 100 ÷ 200 mm (2÷24 Fasern); in Betrieb, 60 ÷ 120 mm (2÷24 Fasern); - max. Zugbelastung: langfristig, 1500 N (2÷24 Fasern); kurzfristig, 2000 N (2÷24 Fasern); - Querdruck 400 ÷ 200 N/cm (2÷12 - 13÷24 Fasern); - Betriebstemperatur von -25 bis +70 °C (2÷24 Fasern). / Übertragungseigenschaften: - Dämpfung, 0,25 ÷ 0,34dB/km (1310 nm); 0,22 ÷ 0,34dB/km (1383 nm); 0,22 ÷0,24dB/km (1550nm); 0,24 ÷ 0,35dB/km (1625nm); - max chromatische Dispersion 3,5 ps/nmxkm (1310), 18 ps/nmxkm (1550), 22 ps/nmxkm (1625); - max. Dispersionskoeffizient 0,2 ps/km, - reflexionsindex 1467 (1310nm) e 1468 (1550nm); - numerische Öffnung, 0.14; Durchmesser des Kerns, 8,2 µm; - Durchmesser Glasmantel, 125 ± 0,7 µm; - Durchmesser der primären Ummantellung, 245 ± 5 µm; - Konzentrizitätsabweichung Kern/Mantel 0,5µm;- max. Unrundheit des Mantels, <= 1 %; - Material des Kerns (core), Quarzglas - Polymere; - Material des Mantels (cladding), Quarzglas; - Material des Mantels (primary coating), Kunsttsoff-Lackierung aus Polyimid, Acryl oder Silikone . Im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten in den folgenden Ausführungen: Glasfaserkabel Monomode 9/125, 4x1Faser, OS2		m § m	2,85000
9750		15.20.05.03.i		Fornitura e posa in opera di linea dorsale di edificio realizzata con cavi in fibra ottica adatto per posa in ambienti interni ed esterni. / Formazione del cavo (dall'esterno all'interno): - guaina esterna in PE (Polietilene) tipo zero alogeni; - 2 cordini atti ad agevolare il taglio della guaina esterna; - prima protezione antiroditore di tipo dielettrico con filati di vetro; - nastro di protezione all'acqua; - seconda protezione antiroditore di tipo dielettrico con filati di vetro; - monotubetto loose con gel tamponante resistente all' acqua atto a contenere fino a 24 fibre. / Caratteristiche meccaniche: Ø cavo 5,9-7,5/ 7,5-9,0 mm (2÷12 - 13÷24 F.O); - peso 35-65/65 ÷ 90 kg/km (2÷12 - 13÷24 F.O.); - raggio curvatura minimo: in installazione, 100 ÷ 200 mm (2÷24 F.O.); in servizio, 60 ÷ 120 mm (2÷24 F.O.); - trazione massima: lungo termine, 1500 N (2÷24 F.O.); breve termine, 2000 N (2÷24 F.O.); - schiacciamento 400 ÷ 200 N/cm (2÷2 - 13÷4 F.O.); - temperatura di funzionamento da -25 a +70 °C (2÷24 F.O.). / Caratteristiche ottiche: - attenuazione 0,25 ÷ 0,34dB/km (1310 nm); 0,22 ÷ 0,34dB/km (1383 nm); 0,22 ÷0,24dB/km (1550nm); 0,24 ÷ 0,35dB/km (1625nm);- massima dispersione cromatica 3,5 ps/nmxkm (1310), 18 ps/nmxkm (1550), 22 ps/nmxkm (1625); massimo coefficiente di dispersione 0,2 ps/km; indice di riflessione 1467 (1310nm) e 1468 (1550nm); - apertura numerica, 0.14; - diametro del nucleo, 8,2µm; - diametro mantello, 125 ± 0,7µm; - diametro del rivestimento primario, 245 ± 5 µm; - errore concentricità mantello/nucleo massimo 0,5µm; - errore circolarità del mantello, <= 1 %; - materiale del nucleo (core), silica - polimero; - materiale del mantello (cladding), silica; - materiale del rivestimento (primary coating), verniciatura in materiale sintetico di poliimide, di acrilato oppure di silicone. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte nella seguente esecuzione: cavo in fibra monomodale 9/125, 6x1 fibra, OS2 / § / Lieferung und Verlegung der Gebäude-Steigleitungen ausgeführt mit Glasfaserkabeln geeignet für die Verlegung im Innen- und Außenbereich. / Aufbau des Kabels (von Außen nach Innen): - Außenmantel aus PE (Polyethylen) halogenfrei; - 2 Aufreisszwirne zum sicheren Öffnen des Kabelmantels; - erster Nagetierschutz mit dialektrischen Glasfilamenten; - Schutzband gegen Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit; - zweiter Nagetierschutz mit dialektrischen Glasfilamenten; - Bündelader mit Hülle aus Kunststoff und gefüllt mit Gel wasserresistent geeignet für die Aufnahme bis zu 24 Fasern. / Mechanische Eigenschaften: Kabel Ø 5,9-7,5/ 7,5-9,0 mm (2÷12 - 13÷24 Fasern); - Gewicht 35-65/65 ÷ 90 kg/km (2÷12 - 13÷24 Fasern); - min. Kurvenradius: bei Einzug-Installation, 100 ÷ 200 mm (2÷24 Fasern); in Betrieb, 60 ÷ 120 mm (2÷24 Fasern); - max. Zugbelastung: langfristig, 1500 N (2÷24 Fasern); kurzfristig, 2000 N (2÷24 Fasern); - Querdruck 400 ÷ 200 N/cm (2÷12 - 13÷24 Fasern); - Betriebstemperatur von -25 bis +70 °C (2÷24 Fasern). / Übertragungseigenschaften: - Dämpfung, 0,25 ÷ 0,34dB/km (1310 nm); 0,22 ÷ 0,34dB/km (1383 nm); 0,22 ÷0,24dB/km (1550nm); 0,24 ÷ 0,35dB/km (1625nm); - max chromatische Dispersion 3,5 ps/nmxkm (1310), 18 ps/nmxkm (1550), 22 ps/nmxkm (1625); - max. Dispersionskoeffizient 0,2 ps/km, - reflexionsindex 1467 (1310nm) e 1468 (1550nm); - numerische Öffnung, 0.14; Durchmesser des Kerns, 8,2 µm; - Durchmesser Glasmantel, 125 ± 0,7 µm; - Durchmesser der primären Ummantellung, 245 ± 5 µm; - Konzentrizitätsabweichung Kern/Mantel 0,5µm;- max. Unrundheit des Mantels, <= 1 %; - Material des Kerns (core), Quarzglas - Polymere; - Material des Mantels (cladding), Quarzglas; - Material des Mantels (primary coating), Kunsttsoff-Lackierung aus Polyimid, Acryl oder Silikone . Im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten in den folgenden Ausführungen: Glasfaserkabel Monomode 9/125, 6x1Faser, OS2		m § m	3,00000
9751		15.20.05.03.j		Fornitura e posa in opera di linea dorsale di edificio realizzata con cavi in fibra ottica adatto per posa in ambienti interni ed esterni. / Formazione del cavo (dall'esterno all'interno): - guaina esterna in PE (Polietilene) tipo zero alogeni; - 2 cordini atti ad agevolare il taglio della guaina esterna; - prima protezione antiroditore di tipo dielettrico con filati di vetro; - nastro di protezione all'acqua; - seconda protezione antiroditore di tipo dielettrico con filati di vetro; - monotubetto loose con gel tamponante resistente all' acqua atto a contenere fino a 24 fibre. / Caratteristiche meccaniche: Ø cavo 5,9-7,5/ 7,5-9,0 mm (2÷12 - 13÷24 F.O); - peso 35-65/65 ÷ 90 kg/km (2÷12 - 13÷24 F.O.); - raggio curvatura minimo: in installazione, 100 ÷ 200 mm (2÷24 F.O.); in servizio, 60 ÷ 120 mm (2÷24 F.O.); - trazione massima: lungo termine, 1500 N (2÷24 F.O.); breve termine, 2000 N (2÷24 F.O.); - schiacciamento 400 ÷ 200 N/cm (2÷2 - 13÷4 F.O.); - temperatura di funzionamento da -25 a +70 °C (2÷24 F.O.). / Caratteristiche ottiche: - attenuazione 0,25 ÷ 0,34dB/km (1310 nm); 0,22 ÷ 0,34dB/km (1383 nm); 0,22 ÷0,24dB/km (1550nm); 0,24 ÷ 0,35dB/km (1625nm);- massima dispersione cromatica 3,5 ps/nmxkm (1310), 18 ps/nmxkm (1550), 22 ps/nmxkm (1625); massimo coefficiente di dispersione 0,2 ps/km; indice di riflessione 1467 (1310nm) e 1468 (1550nm); - apertura numerica, 0.14; - diametro del nucleo, 8,2µm; - diametro mantello, 125 ± 0,7µm; - diametro del rivestimento primario, 245 ± 5 µm; - errore concentricità mantello/nucleo massimo 0,5µm; - errore circolarità del mantello, <= 1 %; - materiale del nucleo (core), silica - polimero; - materiale del mantello (cladding), silica; - materiale del rivestimento (primary coating), verniciatura in materiale sintetico di poliimide, di acrilato oppure di silicone. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte nella seguente esecuzione: cavo in fibra monomodale 9/125, 8x1 fibra, OS2 / § / Lieferung und Verlegung der Gebäude-Steigleitungen ausgeführt mit Glasfaserkabeln geeignet für die Verlegung im Innen- und Außenbereich. / Aufbau des Kabels (von Außen nach Innen): - Außenmantel aus PE (Polyethylen) halogenfrei; - 2 Aufreisszwirne zum sicheren Öffnen des Kabelmantels; - erster Nagetierschutz mit dialektrischen Glasfilamenten; - Schutzband gegen Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit; - zweiter Nagetierschutz mit dialektrischen Glasfilamenten; - Bündelader mit Hülle aus Kunststoff und gefüllt mit Gel wasserresistent geeignet für die Aufnahme bis zu 24 Fasern. / Mechanische Eigenschaften: Kabel Ø 5,9-7,5/ 7,5-9,0 mm (2÷12 - 13÷24 Fasern); - Gewicht 35-65/65 ÷ 90 kg/km (2÷12 - 13÷24 Fasern); - min. Kurvenradius: bei Einzug-Installation, 100 ÷ 200 mm (2÷24 Fasern); in Betrieb, 60 ÷ 120 mm (2÷24 Fasern); - max. Zugbelastung: langfristig, 1500 N (2÷24 Fasern); kurzfristig, 2000 N (2÷24 Fasern); - Querdruck 400 ÷ 200 N/cm (2÷12 - 13÷24 Fasern); - Betriebstemperatur von -25 bis +70 °C (2÷24 Fasern). / Übertragungseigenschaften: - Dämpfung, 0,25 ÷ 0,34dB/km (1310 nm); 0,22 ÷ 0,34dB/km (1383 nm); 0,22 ÷0,24dB/km (1550nm); 0,24 ÷ 0,35dB/km (1625nm); - max chromatische Dispersion 3,5 ps/nmxkm (1310), 18 ps/nmxkm (1550), 22 ps/nmxkm (1625); - max. Dispersionskoeffizient 0,2 ps/km, - reflexionsindex 1467 (1310nm) e 1468 (1550nm); - numerische Öffnung, 0.14; Durchmesser des Kerns, 8,2 µm; - Durchmesser Glasmantel, 125 ± 0,7 µm; - Durchmesser der primären Ummantellung, 245 ± 5 µm; - Konzentrizitätsabweichung Kern/Mantel 0,5µm;- max. Unrundheit des Mantels, <= 1 %; - Material des Kerns (core), Quarzglas - Polymere; - Material des Mantels (cladding), Quarzglas; - Material des Mantels (primary coating), Kunsttsoff-Lackierung aus Polyimid, Acryl oder Silikone . Im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten in den folgenden Ausführungen: Glasfaserkabel Monomode 9/125, 8x1Faser, OS2		m § m	3,00000
9752		15.20.05.03.k		Fornitura e posa in opera di linea dorsale di edificio realizzata con cavi in fibra ottica adatto per posa in ambienti interni ed esterni. / Formazione del cavo (dall'esterno all'interno): - guaina esterna in PE (Polietilene) tipo zero alogeni; - 2 cordini atti ad agevolare il taglio della guaina esterna; - prima protezione antiroditore di tipo dielettrico con filati di vetro; - nastro di protezione all'acqua; - seconda protezione antiroditore di tipo dielettrico con filati di vetro; - monotubetto loose con gel tamponante resistente all' acqua atto a contenere fino a 24 fibre. / Caratteristiche meccaniche: Ø cavo 5,9-7,5/ 7,5-9,0 mm (2÷12 - 13÷24 F.O); - peso 35-65/65 ÷ 90 kg/km (2÷12 - 13÷24 F.O.); - raggio curvatura minimo: in installazione, 100 ÷ 200 mm (2÷24 F.O.); in servizio, 60 ÷ 120 mm (2÷24 F.O.); - trazione massima: lungo termine, 1500 N (2÷24 F.O.); breve termine, 2000 N (2÷24 F.O.); - schiacciamento 400 ÷ 200 N/cm (2÷2 - 13÷4 F.O.); - temperatura di funzionamento da -25 a +70 °C (2÷24 F.O.). / Caratteristiche ottiche: - attenuazione 0,25 ÷ 0,34dB/km (1310 nm); 0,22 ÷ 0,34dB/km (1383 nm); 0,22 ÷0,24dB/km (1550nm); 0,24 ÷ 0,35dB/km (1625nm);- massima dispersione cromatica 3,5 ps/nmxkm (1310), 18 ps/nmxkm (1550), 22 ps/nmxkm (1625); massimo coefficiente di dispersione 0,2 ps/km; indice di riflessione 1467 (1310nm) e 1468 (1550nm); - apertura numerica, 0.14; - diametro del nucleo, 8,2µm; - diametro mantello, 125 ± 0,7µm; - diametro del rivestimento primario, 245 ± 5 µm; - errore concentricità mantello/nucleo massimo 0,5µm; - errore circolarità del mantello, <= 1 %; - materiale del nucleo (core), silica - polimero; - materiale del mantello (cladding), silica; - materiale del rivestimento (primary coating), verniciatura in materiale sintetico di poliimide, di acrilato oppure di silicone. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte nella seguente esecuzione: cavo in fibra monomodale 9/125, 12x1 fibra, OS2 / § / Lieferung und Verlegung der Gebäude-Steigleitungen ausgeführt mit Glasfaserkabeln geeignet für die Verlegung im Innen- und Außenbereich. / Aufbau des Kabels (von Außen nach Innen): - Außenmantel aus PE (Polyethylen) halogenfrei; - 2 Aufreisszwirne zum sicheren Öffnen des Kabelmantels; - erster Nagetierschutz mit dialektrischen Glasfilamenten; - Schutzband gegen Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit; - zweiter Nagetierschutz mit dialektrischen Glasfilamenten; - Bündelader mit Hülle aus Kunststoff und gefüllt mit Gel wasserresistent geeignet für die Aufnahme bis zu 24 Fasern. / Mechanische Eigenschaften: Kabel Ø 5,9-7,5/ 7,5-9,0 mm (2÷12 - 13÷24 Fasern); - Gewicht 35-65/65 ÷ 90 kg/km (2÷12 - 13÷24 Fasern); - min. Kurvenradius: bei Einzug-Installation, 100 ÷ 200 mm (2÷24 Fasern); in Betrieb, 60 ÷ 120 mm (2÷24 Fasern); - max. Zugbelastung: langfristig, 1500 N (2÷24 Fasern); kurzfristig, 2000 N (2÷24 Fasern); - Querdruck 400 ÷ 200 N/cm (2÷12 - 13÷24 Fasern); - Betriebstemperatur von -25 bis +70 °C (2÷24 Fasern). / Übertragungseigenschaften: - Dämpfung, 0,25 ÷ 0,34dB/km (1310 nm); 0,22 ÷ 0,34dB/km (1383 nm); 0,22 ÷0,24dB/km (1550nm); 0,24 ÷ 0,35dB/km (1625nm); - max chromatische Dispersion 3,5 ps/nmxkm (1310), 18 ps/nmxkm (1550), 22 ps/nmxkm (1625); - max. Dispersionskoeffizient 0,2 ps/km, - reflexionsindex 1467 (1310nm) e 1468 (1550nm); - numerische Öffnung, 0.14; Durchmesser des Kerns, 8,2 µm; - Durchmesser Glasmantel, 125 ± 0,7 µm; - Durchmesser der primären Ummantellung, 245 ± 5 µm; - Konzentrizitätsabweichung Kern/Mantel 0,5µm;- max. Unrundheit des Mantels, <= 1 %; - Material des Kerns (core), Quarzglas - Polymere; - Material des Mantels (cladding), Quarzglas; - Material des Mantels (primary coating), Kunsttsoff-Lackierung aus Polyimid, Acryl oder Silikone . Im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten in den folgenden Ausführungen: Glasfaserkabel Monomode 9/125, 12x1Faser, OS2		m § m	3,17000
9753		15.20.05.03.l		Fornitura e posa in opera di linea dorsale di edificio realizzata con cavi in fibra ottica adatto per posa in ambienti interni ed esterni. / Formazione del cavo (dall'esterno all'interno): - guaina esterna in PE (Polietilene) tipo zero alogeni; - 2 cordini atti ad agevolare il taglio della guaina esterna; - prima protezione antiroditore di tipo dielettrico con filati di vetro; - nastro di protezione all'acqua; - seconda protezione antiroditore di tipo dielettrico con filati di vetro; - monotubetto loose con gel tamponante resistente all' acqua atto a contenere fino a 24 fibre. / Caratteristiche meccaniche: Ø cavo 5,9-7,5/ 7,5-9,0 mm (2÷12 - 13÷24 F.O); - peso 35-65/65 ÷ 90 kg/km (2÷12 - 13÷24 F.O.); - raggio curvatura minimo: in installazione, 100 ÷ 200 mm (2÷24 F.O.); in servizio, 60 ÷ 120 mm (2÷24 F.O.); - trazione massima: lungo termine, 1500 N (2÷24 F.O.); breve termine, 2000 N (2÷24 F.O.); - schiacciamento 400 ÷ 200 N/cm (2÷2 - 13÷4 F.O.); - temperatura di funzionamento da -25 a +70 °C (2÷24 F.O.). / Caratteristiche ottiche: - attenuazione 0,25 ÷ 0,34dB/km (1310 nm); 0,22 ÷ 0,34dB/km (1383 nm); 0,22 ÷0,24dB/km (1550nm); 0,24 ÷ 0,35dB/km (1625nm);- massima dispersione cromatica 3,5 ps/nmxkm (1310), 18 ps/nmxkm (1550), 22 ps/nmxkm (1625); massimo coefficiente di dispersione 0,2 ps/km; indice di riflessione 1467 (1310nm) e 1468 (1550nm); - apertura numerica, 0.14; - diametro del nucleo, 8,2µm; - diametro mantello, 125 ± 0,7µm; - diametro del rivestimento primario, 245 ± 5 µm; - errore concentricità mantello/nucleo massimo 0,5µm; - errore circolarità del mantello, <= 1 %; - materiale del nucleo (core), silica - polimero; - materiale del mantello (cladding), silica; - materiale del rivestimento (primary coating), verniciatura in materiale sintetico di poliimide, di acrilato oppure di silicone. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte nella seguente esecuzione: cavo in fibra monomodale 9/125, 24x1 fibra, OS2 / § / Lieferung und Verlegung der Gebäude-Steigleitungen ausgeführt mit Glasfaserkabeln geeignet für die Verlegung im Innen- und Außenbereich. / Aufbau des Kabels (von Außen nach Innen): - Außenmantel aus PE (Polyethylen) halogenfrei; - 2 Aufreisszwirne zum sicheren Öffnen des Kabelmantels; - erster Nagetierschutz mit dialektrischen Glasfilamenten; - Schutzband gegen Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit; - zweiter Nagetierschutz mit dialektrischen Glasfilamenten; - Bündelader mit Hülle aus Kunststoff und gefüllt mit Gel wasserresistent geeignet für die Aufnahme bis zu 24 Fasern. / Mechanische Eigenschaften: Kabel Ø 5,9-7,5/ 7,5-9,0 mm (2÷12 - 13÷24 Fasern); - Gewicht 35-65/65 ÷ 90 kg/km (2÷12 - 13÷24 Fasern); - min. Kurvenradius: bei Einzug-Installation, 100 ÷ 200 mm (2÷24 Fasern); in Betrieb, 60 ÷ 120 mm (2÷24 Fasern); - max. Zugbelastung: langfristig, 1500 N (2÷24 Fasern); kurzfristig, 2000 N (2÷24 Fasern); - Querdruck 400 ÷ 200 N/cm (2÷12 - 13÷24 Fasern); - Betriebstemperatur von -25 bis +70 °C (2÷24 Fasern). / Übertragungseigenschaften: - Dämpfung, 0,25 ÷ 0,34dB/km (1310 nm); 0,22 ÷ 0,34dB/km (1383 nm); 0,22 ÷0,24dB/km (1550nm); 0,24 ÷ 0,35dB/km (1625nm); - max chromatische Dispersion 3,5 ps/nmxkm (1310), 18 ps/nmxkm (1550), 22 ps/nmxkm (1625); - max. Dispersionskoeffizient 0,2 ps/km, - reflexionsindex 1467 (1310nm) e 1468 (1550nm); - numerische Öffnung, 0.14; Durchmesser des Kerns, 8,2 µm; - Durchmesser Glasmantel, 125 ± 0,7 µm; - Durchmesser der primären Ummantellung, 245 ± 5 µm; - Konzentrizitätsabweichung Kern/Mantel 0,5µm;- max. Unrundheit des Mantels, <= 1 %; - Material des Kerns (core), Quarzglas - Polymere; - Material des Mantels (cladding), Quarzglas; - Material des Mantels (primary coating), Kunsttsoff-Lackierung aus Polyimid, Acryl oder Silikone . Im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten in den folgenden Ausführungen: Glasfaserkabel Monomode 9/125, 24x1Faser, OS2		m § m	3,99000
9754		15.20.05.04		Fornitura e posa in opera di linea dorsale di edificio realizzata con cavi in fibra ottica adatto per posa in ambienti interni ed esterni. / Formazione del cavo (dall'esterno all'interno): - guaina esterna in PE (Polietilene) tipo zero alogeni; - 2 cordini atti ad agevolare il taglio della guaina esterna; - prima protezione antiroditore di tipo dielettrico con filati di vetro; - nastro di protezione all'acqua; - seconda protezione antiroditore di tipo dielettrico con filati di vetro; - monotubetto loose con gel tamponante resistente all' acqua atto a contenere fino a 24 fibre. / Caratteristiche meccaniche: Ø cavo 5,9-7,5/ 7,5-9,0 mm (2÷12 - 13÷24 F.O); - peso 35-65/65 ÷ 90 kg/km (2÷12 - 13÷24 F.O.); - raggio curvatura minimo: in installazione, 100 ÷ 200 mm (2÷24 F.O.); in servizio, 60 ÷ 120 mm (2÷24 F.O.); - trazione massima: lungo termine, 1500 N (2÷24 F.O.); breve termine, 2000 N (2÷24 F.O.); - schiacciamento 400 ÷ 200 N/cm (2÷2 - 13÷4 F.O.); - temperatura di funzionamento da -25 a +70 °C (2÷24 F.O.). / Caratteristiche ottiche: - attenuazione 0,25 ÷ 0,34dB/km (1310 nm); 0,22 ÷ 0,34dB/km (1383 nm); 0,22 ÷0,24dB/km (1550nm); 0,24 ÷ 0,35dB/km (1625nm);- massima dispersione cromatica 3,5 ps/nmxkm (1310), 18 ps/nmxkm (1550), 22 ps/nmxkm (1625); massimo coefficiente di dispersione 0,2 ps/km; indice di riflessione 1467 (1310nm) e 1468 (1550nm); - apertura numerica, 0.14; - diametro del nucleo, 8,2µm; - diametro mantello, 125 ± 0,7µm; - diametro del rivestimento primario, 245 ± 5 µm; - errore concentricità mantello/nucleo massimo 0,5µm; - errore circolarità del mantello, <= 1 %; - materiale del nucleo (core), silica - polimero; - materiale del mantello (cladding), silica; - materiale del rivestimento (primary coating), verniciatura in materiale sintetico di poliimide, di acrilato oppure di silicone. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte nella seguente esecuzione: Fornitura e posa in opera di punto dati (fibra ottica multimodale 50/125micro m), dal armadio rack, fino presa dati, compreso il sistema di posa (sotto traccia/ a vista). Durante la fase di posa del cablaggio devono essere tenute in considerazione le normative in materia di posa a regola d'arte e di conformità. La distribuzione del cablaggio strutturato sarà realizzata con cavo a 2 fibre ottiche. Tali cavi saranno posati a partire dal quadro rack sino a raggiungere la postazione di utente o punto di lavoro (P.d.L.). I cavi devono essere posati in tubazioni e/o canalizzazioni di distribuzione dedicate. Durante la posa dei cavi deve essere prestata la massima cura a non superare sia la tensione di tiro, sia il raggio di curvatura minimo, onde evitare il degradamento delle loro caratteristiche tecniche. All'interno dell'armadio i cavi saranno fascettati e legati ai montanti del rack, dal basso verso l'alto, preferibilmente dalla parte posteriore, provvedendo inoltre a dividerli a gruppi (tanti quanti ne può attestare un permutatore), fino a raggiungere la cassetta ottica di permutazione. In fase di raggruppamento dei cavi, si dovrà avere particolare cura a non fascettarli in modo stretto, per non incorrere nelle problematiche di degradamento. I singoli cavi saranno corredati di un'etichetta indelebile che identificherà i due punti di attestazione del cavo stesso. La dicitura sarà riportata oltre che sui due estremi del cavo anche sul libro delle permutazioni. L'etichettatura dei deve essere effettuata già in fase di posa dei cavi stessi. I cavi di distribuzione orizzontale saranno terminati, sia lato armadio rack, sia lato postazione di lavoro a mezzo di bussole di accoppiamento incluso frutti e placche, scatola portafrutto, scatole di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte nella seguente esecuzione: / § / Lieferung und Verlegung der Gebäude-Steigleitungen ausgeführt mit Glasfaserkabeln geeignet für die Verlegung im Innen- und Außenbereich. / Aufbau des Kabels (von Außen nach Innen): - Außenmantel aus PE (Polyethylen) halogenfrei; - 2 Aufreisszwirne zum sicheren Öffnen des Kabelmantels; - erster Nagetierschutz mit dialektrischen Glasfilamenten; - Schutzband gegen Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit; - zweiter Nagetierschutz mit dialektrischen Glasfilamenten; - Bündelader mit Hülle aus Kunststoff und gefüllt mit Gel wasserresistent geeignet für die Aufnahme bis zu 24 Fasern. / Mechanische Eigenschaften: Kabel Ø 5,9-7,5/ 7,5-9,0 mm (2÷12 - 13÷24 Fasern); - Gewicht 35-65/65 ÷ 90 kg/km (2÷12 - 13÷24 Fasern); - min. Kurvenradius: bei Einzug-Installation, 100 ÷ 200 mm (2÷24 Fasern); in Betrieb, 60 ÷ 120 mm (2÷24 Fasern); - max. Zugbelastung: langfristig, 1500 N (2÷24 Fasern); kurzfristig, 2000 N (2÷24 Fasern); - Querdruck 400 ÷ 200 N/cm (2÷12 - 13÷24 Fasern); - Betriebstemperatur von -25 bis +70 °C (2÷24 Fasern). / Übertragungseigenschaften: - Dämpfung, 0,25 ÷ 0,34dB/km (1310 nm); 0,22 ÷ 0,34dB/km (1383 nm); 0,22 ÷0,24dB/km (1550nm); 0,24 ÷ 0,35dB/km (1625nm); - max chromatische Dispersion 3,5 ps/nmxkm (1310), 18 ps/nmxkm (1550), 22 ps/nmxkm (1625); - max. Dispersionskoeffizient 0,2 ps/km, - reflexionsindex 1467 (1310nm) e 1468 (1550nm); - numerische Öffnung, 0.14; Durchmesser des Kerns, 8,2 µm; - Durchmesser Glasmantel, 125 ± 0,7 µm; - Durchmesser der primären Ummantellung, 245 ± 5 µm; - Konzentrizitätsabweichung Kern/Mantel 0,5µm;- max. Unrundheit des Mantels, <= 1 %; - Material des Kerns (core), Quarzglas - Polymere; - Material des Mantels (cladding), Quarzglas; - Material des Mantels (primary coating), Kunsttsoff-Lackierung aus Polyimid, Acryl oder Silikone . Im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten in den folgenden Ausführungen: Lieferung und Montage eines Datenauslasses, (Glasfaserkabel Multomode 50/125micro m), ausgehend vom Rackverteiler bis Datensteckdose, komplett mit Verlegessystem (Unter Putz/ in Sicht). Bei der Verlegung der Kabel sind die Bestimmungen der fachgerechten Verlegung und Ausführung der Arbeiten zu beachten.Die Verkabelung erfolgt mittels Glasfaserkabel mit 2 Fasern. Diese Kabel werden ausgehend vom Rackschrank bis zum Arbeitsplatz bzw. Nutzer verlegt. Die Kabel müssen in getrennten Rohren und/ oder Kanälen verlegt werden. Bei der Verlegung ist darauf zu achten, dass die maximale Zugbelastung sowie der Mindesbiegeradius eingehalten werden, um eine Degratation der technischen Eigenschaften zu vermeiden. Im Verteiler müssen die Kabel gebündelt und an der Struktur des Verteilers befestigt werden, von unten nach oben, möglichst am hinteren Teil des Schrankes aufgeteilt in verschiedene Bündel (gleiche Anzahl wie eine Verteilerbox aufnehmen kann) bis zum Erreichen der Spleißverteilerbox. Bei der Bündelung der Kabel ist speziell darauf zu achten, dass diese nicht zu eng gebunden werden, um Beschädigungen oder Abnützungen zu vermeiden. Jedes einzelne Kabel ist mit einer wasserfesten Beschriftung zu versehen, aus welcher die beiden Endpunkte der Zertifizierung des Kabels hervorgehen. Die Beschriftung ist neben den beiden Kabelenden auch in der Patchübersicht zu vermerken. Die Beschriftung ist bereits während der Verlegung der Kabel anzubringen. Die Kabel für di horizontale Verlegung sind an den Enden (patch panel und Nutzer) mittels Anschlussdosen einschließlich Steckerbuchsen, Halterungen, Abdeckrahmen sowie Gerätedosen und Abzweigdosen zu versehen. Im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten in den folgenden Ausführungen:
9755		15.20.05.04.a		Fornitura e posa in opera di punto dati (fibra ottica multimodale 50/125micro m), dal armadio rack, fino presa dati, compreso il sistema di posa (sotto traccia/ a vista). Durante la fase di posa del cablaggio devono essere tenute in considerazione le normative in materia di posa a regola d'arte e di conformità. La distribuzione del cablaggio strutturato sarà realizzata con cavo a 2 fibre ottiche. Tali cavi saranno posati a partire dal quadro rack sino a raggiungere la postazione di utente o punto di lavoro (P.d.L.). I cavi devono essere posati in tubazioni e/o canalizzazioni di distribuzione dedicate. Durante la posa dei cavi deve essere prestata la massima cura a non superare sia la tensione di tiro, sia il raggio di curvatura minimo, onde evitare il degradamento delle loro caratteristiche tecniche. All'interno dell'armadio i cavi saranno fascettati e legati ai montanti del rack, dal basso verso l'alto, preferibilmente dalla parte posteriore, provvedendo inoltre a dividerli a gruppi (tanti quanti ne può attestare un permutatore), fino a raggiungere la cassetta ottica di permutazione. In fase di raggruppamento dei cavi, si dovrà avere particolare cura a non fascettarli in modo stretto, per non incorrere nelle problematiche di degradamento. I singoli cavi saranno corredati di un'etichetta indelebile che identificherà i due punti di attestazione del cavo stesso. La dicitura sarà riportata oltre che sui due estremi del cavo anche sul libro delle permutazioni. L'etichettatura dei deve essere effettuata già in fase di posa dei cavi stessi. I cavi di distribuzione orizzontale saranno terminati, sia lato armadio rack, sia lato postazione di lavoro a mezzo di bussole di accoppiamento incluso frutti e placche, scatola portafrutto, scatole di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte nella seguente esecuzione: attacco presa dati tipo ST duplex , lunghezza tra 0 a massimo 20m / § / Lieferung und Montage eines Datenauslasses, (Glasfaserkabel Multomode 50/125micro m), ausgehend vom Rackverteiler bis Datensteckdose, komplett mit Verlegessystem (Unter Putz/ in Sicht). Bei der Verlegung der Kabel sind die Bestimmungen der fachgerechten Verlegung und Ausführung der Arbeiten zu beachten.Die Verkabelung erfolgt mittels Glasfaserkabel mit 2 Fasern. Diese Kabel werden ausgehend vom Rackschrank bis zum Arbeitsplatz bzw. Nutzer verlegt. Die Kabel müssen in getrennten Rohren und/ oder Kanälen verlegt werden. Bei der Verlegung ist darauf zu achten, dass die maximale Zugbelastung sowie der Mindesbiegeradius eingehalten werden, um eine Degratation der technischen Eigenschaften zu vermeiden. Im Verteiler müssen die Kabel gebündelt und an der Struktur des Verteilers befestigt werden, von unten nach oben, möglichst am hinteren Teil des Schrankes aufgeteilt in verschiedene Bündel (gleiche Anzahl wie eine Verteilerbox aufnehmen kann) bis zum Erreichen der Spleißverteilerbox. Bei der Bündelung der Kabel ist speziell darauf zu achten, dass diese nicht zu eng gebunden werden, um Beschädigungen oder Abnützungen zu vermeiden. Jedes einzelne Kabel ist mit einer wasserfesten Beschriftung zu versehen, aus welcher die beiden Endpunkte der Zertifizierung des Kabels hervorgehen. Die Beschriftung ist neben den beiden Kabelenden auch in der Patchübersicht zu vermerken. Die Beschriftung ist bereits während der Verlegung der Kabel anzubringen. Die Kabel für di horizontale Verlegung sind an den Enden (patch panel und Nutzer) mittels Anschlussdosen einschließlich Steckerbuchsen, Halterungen, Abdeckrahmen sowie Gerätedosen und Abzweigdosen zu versehen. Im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten in den folgenden Ausführungen: Datenauslass in ST-Ausführung Dupex, Länge 0 bis maximal 20m		cad § St	84,80000
9756		15.20.05.04.b		Fornitura e posa in opera di punto dati (fibra ottica multimodale 50/125micro m), dal armadio rack, fino presa dati, compreso il sistema di posa (sotto traccia/ a vista). Durante la fase di posa del cablaggio devono essere tenute in considerazione le normative in materia di posa a regola d'arte e di conformità. La distribuzione del cablaggio strutturato sarà realizzata con cavo a 2 fibre ottiche. Tali cavi saranno posati a partire dal quadro rack sino a raggiungere la postazione di utente o punto di lavoro (P.d.L.). I cavi devono essere posati in tubazioni e/o canalizzazioni di distribuzione dedicate. Durante la posa dei cavi deve essere prestata la massima cura a non superare sia la tensione di tiro, sia il raggio di curvatura minimo, onde evitare il degradamento delle loro caratteristiche tecniche. All'interno dell'armadio i cavi saranno fascettati e legati ai montanti del rack, dal basso verso l'alto, preferibilmente dalla parte posteriore, provvedendo inoltre a dividerli a gruppi (tanti quanti ne può attestare un permutatore), fino a raggiungere la cassetta ottica di permutazione. In fase di raggruppamento dei cavi, si dovrà avere particolare cura a non fascettarli in modo stretto, per non incorrere nelle problematiche di degradamento. I singoli cavi saranno corredati di un'etichetta indelebile che identificherà i due punti di attestazione del cavo stesso. La dicitura sarà riportata oltre che sui due estremi del cavo anche sul libro delle permutazioni. L'etichettatura dei deve essere effettuata già in fase di posa dei cavi stessi. I cavi di distribuzione orizzontale saranno terminati, sia lato armadio rack, sia lato postazione di lavoro a mezzo di bussole di accoppiamento incluso frutti e placche, scatola portafrutto, scatole di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte nella seguente esecuzione: attacco presa dati tipo ST duplex , lunghezza tra 0 a massimo 40m / § / Lieferung und Montage eines Datenauslasses, (Glasfaserkabel Multomode 50/125micro m), ausgehend vom Rackverteiler bis Datensteckdose, komplett mit Verlegessystem (Unter Putz/ in Sicht). Bei der Verlegung der Kabel sind die Bestimmungen der fachgerechten Verlegung und Ausführung der Arbeiten zu beachten.Die Verkabelung erfolgt mittels Glasfaserkabel mit 2 Fasern. Diese Kabel werden ausgehend vom Rackschrank bis zum Arbeitsplatz bzw. Nutzer verlegt. Die Kabel müssen in getrennten Rohren und/ oder Kanälen verlegt werden. Bei der Verlegung ist darauf zu achten, dass die maximale Zugbelastung sowie der Mindesbiegeradius eingehalten werden, um eine Degratation der technischen Eigenschaften zu vermeiden. Im Verteiler müssen die Kabel gebündelt und an der Struktur des Verteilers befestigt werden, von unten nach oben, möglichst am hinteren Teil des Schrankes aufgeteilt in verschiedene Bündel (gleiche Anzahl wie eine Verteilerbox aufnehmen kann) bis zum Erreichen der Spleißverteilerbox. Bei der Bündelung der Kabel ist speziell darauf zu achten, dass diese nicht zu eng gebunden werden, um Beschädigungen oder Abnützungen zu vermeiden. Jedes einzelne Kabel ist mit einer wasserfesten Beschriftung zu versehen, aus welcher die beiden Endpunkte der Zertifizierung des Kabels hervorgehen. Die Beschriftung ist neben den beiden Kabelenden auch in der Patchübersicht zu vermerken. Die Beschriftung ist bereits während der Verlegung der Kabel anzubringen. Die Kabel für di horizontale Verlegung sind an den Enden (patch panel und Nutzer) mittels Anschlussdosen einschließlich Steckerbuchsen, Halterungen, Abdeckrahmen sowie Gerätedosen und Abzweigdosen zu versehen. Im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten in den folgenden Ausführungen: Datenauslass in ST-Ausführung Dupex, Länge 0 bis maximal 40m		cad § St	128,00000
9757		15.20.05.04.c		Fornitura e posa in opera di punto dati (fibra ottica multimodale 50/125micro m), dal armadio rack, fino presa dati, compreso il sistema di posa (sotto traccia/ a vista). Durante la fase di posa del cablaggio devono essere tenute in considerazione le normative in materia di posa a regola d'arte e di conformità. La distribuzione del cablaggio strutturato sarà realizzata con cavo a 2 fibre ottiche. Tali cavi saranno posati a partire dal quadro rack sino a raggiungere la postazione di utente o punto di lavoro (P.d.L.). I cavi devono essere posati in tubazioni e/o canalizzazioni di distribuzione dedicate. Durante la posa dei cavi deve essere prestata la massima cura a non superare sia la tensione di tiro, sia il raggio di curvatura minimo, onde evitare il degradamento delle loro caratteristiche tecniche. All'interno dell'armadio i cavi saranno fascettati e legati ai montanti del rack, dal basso verso l'alto, preferibilmente dalla parte posteriore, provvedendo inoltre a dividerli a gruppi (tanti quanti ne può attestare un permutatore), fino a raggiungere la cassetta ottica di permutazione. In fase di raggruppamento dei cavi, si dovrà avere particolare cura a non fascettarli in modo stretto, per non incorrere nelle problematiche di degradamento. I singoli cavi saranno corredati di un'etichetta indelebile che identificherà i due punti di attestazione del cavo stesso. La dicitura sarà riportata oltre che sui due estremi del cavo anche sul libro delle permutazioni. L'etichettatura dei deve essere effettuata già in fase di posa dei cavi stessi. I cavi di distribuzione orizzontale saranno terminati, sia lato armadio rack, sia lato postazione di lavoro a mezzo di bussole di accoppiamento incluso frutti e placche, scatola portafrutto, scatole di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte nella seguente esecuzione: attacco presa dati tipo ST duplex , lunghezza tra 0 a massimo 60m / § / Lieferung und Montage eines Datenauslasses, (Glasfaserkabel Multomode 50/125micro m), ausgehend vom Rackverteiler bis Datensteckdose, komplett mit Verlegessystem (Unter Putz/ in Sicht). Bei der Verlegung der Kabel sind die Bestimmungen der fachgerechten Verlegung und Ausführung der Arbeiten zu beachten.Die Verkabelung erfolgt mittels Glasfaserkabel mit 2 Fasern. Diese Kabel werden ausgehend vom Rackschrank bis zum Arbeitsplatz bzw. Nutzer verlegt. Die Kabel müssen in getrennten Rohren und/ oder Kanälen verlegt werden. Bei der Verlegung ist darauf zu achten, dass die maximale Zugbelastung sowie der Mindesbiegeradius eingehalten werden, um eine Degratation der technischen Eigenschaften zu vermeiden. Im Verteiler müssen die Kabel gebündelt und an der Struktur des Verteilers befestigt werden, von unten nach oben, möglichst am hinteren Teil des Schrankes aufgeteilt in verschiedene Bündel (gleiche Anzahl wie eine Verteilerbox aufnehmen kann) bis zum Erreichen der Spleißverteilerbox. Bei der Bündelung der Kabel ist speziell darauf zu achten, dass diese nicht zu eng gebunden werden, um Beschädigungen oder Abnützungen zu vermeiden. Jedes einzelne Kabel ist mit einer wasserfesten Beschriftung zu versehen, aus welcher die beiden Endpunkte der Zertifizierung des Kabels hervorgehen. Die Beschriftung ist neben den beiden Kabelenden auch in der Patchübersicht zu vermerken. Die Beschriftung ist bereits während der Verlegung der Kabel anzubringen. Die Kabel für di horizontale Verlegung sind an den Enden (patch panel und Nutzer) mittels Anschlussdosen einschließlich Steckerbuchsen, Halterungen, Abdeckrahmen sowie Gerätedosen und Abzweigdosen zu versehen. Im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten in den folgenden Ausführungen: Datenauslass in ST-Ausführung Dupex, Länge 0 bis maximal 60m		cad § St	173,00000
9758		15.20.05.04.d		Fornitura e posa in opera di punto dati (fibra ottica multimodale 50/125micro m), dal armadio rack, fino presa dati, compreso il sistema di posa (sotto traccia/ a vista). Durante la fase di posa del cablaggio devono essere tenute in considerazione le normative in materia di posa a regola d'arte e di conformità. La distribuzione del cablaggio strutturato sarà realizzata con cavo a 2 fibre ottiche. Tali cavi saranno posati a partire dal quadro rack sino a raggiungere la postazione di utente o punto di lavoro (P.d.L.). I cavi devono essere posati in tubazioni e/o canalizzazioni di distribuzione dedicate. Durante la posa dei cavi deve essere prestata la massima cura a non superare sia la tensione di tiro, sia il raggio di curvatura minimo, onde evitare il degradamento delle loro caratteristiche tecniche. All'interno dell'armadio i cavi saranno fascettati e legati ai montanti del rack, dal basso verso l'alto, preferibilmente dalla parte posteriore, provvedendo inoltre a dividerli a gruppi (tanti quanti ne può attestare un permutatore), fino a raggiungere la cassetta ottica di permutazione. In fase di raggruppamento dei cavi, si dovrà avere particolare cura a non fascettarli in modo stretto, per non incorrere nelle problematiche di degradamento. I singoli cavi saranno corredati di un'etichetta indelebile che identificherà i due punti di attestazione del cavo stesso. La dicitura sarà riportata oltre che sui due estremi del cavo anche sul libro delle permutazioni. L'etichettatura dei deve essere effettuata già in fase di posa dei cavi stessi. I cavi di distribuzione orizzontale saranno terminati, sia lato armadio rack, sia lato postazione di lavoro a mezzo di bussole di accoppiamento incluso frutti e placche, scatola portafrutto, scatole di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte nella seguente esecuzione: attacco presa dati tipo ST duplex, lunghezza tra 0 a massimo 80m / § / Lieferung und Montage eines Datenauslasses, (Glasfaserkabel Multomode 50/125micro m), ausgehend vom Rackverteiler bis Datensteckdose, komplett mit Verlegessystem (Unter Putz/ in Sicht). Bei der Verlegung der Kabel sind die Bestimmungen der fachgerechten Verlegung und Ausführung der Arbeiten zu beachten.Die Verkabelung erfolgt mittels Glasfaserkabel mit 2 Fasern. Diese Kabel werden ausgehend vom Rackschrank bis zum Arbeitsplatz bzw. Nutzer verlegt. Die Kabel müssen in getrennten Rohren und/ oder Kanälen verlegt werden. Bei der Verlegung ist darauf zu achten, dass die maximale Zugbelastung sowie der Mindesbiegeradius eingehalten werden, um eine Degratation der technischen Eigenschaften zu vermeiden. Im Verteiler müssen die Kabel gebündelt und an der Struktur des Verteilers befestigt werden, von unten nach oben, möglichst am hinteren Teil des Schrankes aufgeteilt in verschiedene Bündel (gleiche Anzahl wie eine Verteilerbox aufnehmen kann) bis zum Erreichen der Spleißverteilerbox. Bei der Bündelung der Kabel ist speziell darauf zu achten, dass diese nicht zu eng gebunden werden, um Beschädigungen oder Abnützungen zu vermeiden. Jedes einzelne Kabel ist mit einer wasserfesten Beschriftung zu versehen, aus welcher die beiden Endpunkte der Zertifizierung des Kabels hervorgehen. Die Beschriftung ist neben den beiden Kabelenden auch in der Patchübersicht zu vermerken. Die Beschriftung ist bereits während der Verlegung der Kabel anzubringen. Die Kabel für di horizontale Verlegung sind an den Enden (patch panel und Nutzer) mittels Anschlussdosen einschließlich Steckerbuchsen, Halterungen, Abdeckrahmen sowie Gerätedosen und Abzweigdosen zu versehen. Im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten in den folgenden Ausführungen: Datenauslass in ST-Ausführung Dupex, Länge 0 bis maximal 80m		cad § St	217,00000
9759		15.20.05.04.e		Fornitura e posa in opera di punto dati (fibra ottica multimodale 50/125micro m), dal armadio rack, fino presa dati, compreso il sistema di posa (sotto traccia/ a vista). Durante la fase di posa del cablaggio devono essere tenute in considerazione le normative in materia di posa a regola d'arte e di conformità. La distribuzione del cablaggio strutturato sarà realizzata con cavo a 2 fibre ottiche. Tali cavi saranno posati a partire dal quadro rack sino a raggiungere la postazione di utente o punto di lavoro (P.d.L.). I cavi devono essere posati in tubazioni e/o canalizzazioni di distribuzione dedicate. Durante la posa dei cavi deve essere prestata la massima cura a non superare sia la tensione di tiro, sia il raggio di curvatura minimo, onde evitare il degradamento delle loro caratteristiche tecniche. All'interno dell'armadio i cavi saranno fascettati e legati ai montanti del rack, dal basso verso l'alto, preferibilmente dalla parte posteriore, provvedendo inoltre a dividerli a gruppi (tanti quanti ne può attestare un permutatore), fino a raggiungere la cassetta ottica di permutazione. In fase di raggruppamento dei cavi, si dovrà avere particolare cura a non fascettarli in modo stretto, per non incorrere nelle problematiche di degradamento. I singoli cavi saranno corredati di un'etichetta indelebile che identificherà i due punti di attestazione del cavo stesso. La dicitura sarà riportata oltre che sui due estremi del cavo anche sul libro delle permutazioni. L'etichettatura dei deve essere effettuata già in fase di posa dei cavi stessi. I cavi di distribuzione orizzontale saranno terminati, sia lato armadio rack, sia lato postazione di lavoro a mezzo di bussole di accoppiamento incluso frutti e placche, scatola portafrutto, scatole di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte nella seguente esecuzione: attacco presa dati tipo ST duplex, lunghezza tra 0 a massimo 100m / § / Lieferung und Montage eines Datenauslasses, (Glasfaserkabel Multomode 50/125micro m), ausgehend vom Rackverteiler bis Datensteckdose, komplett mit Verlegessystem (Unter Putz/ in Sicht). Bei der Verlegung der Kabel sind die Bestimmungen der fachgerechten Verlegung und Ausführung der Arbeiten zu beachten.Die Verkabelung erfolgt mittels Glasfaserkabel mit 2 Fasern. Diese Kabel werden ausgehend vom Rackschrank bis zum Arbeitsplatz bzw. Nutzer verlegt. Die Kabel müssen in getrennten Rohren und/ oder Kanälen verlegt werden. Bei der Verlegung ist darauf zu achten, dass die maximale Zugbelastung sowie der Mindesbiegeradius eingehalten werden, um eine Degratation der technischen Eigenschaften zu vermeiden. Im Verteiler müssen die Kabel gebündelt und an der Struktur des Verteilers befestigt werden, von unten nach oben, möglichst am hinteren Teil des Schrankes aufgeteilt in verschiedene Bündel (gleiche Anzahl wie eine Verteilerbox aufnehmen kann) bis zum Erreichen der Spleißverteilerbox. Bei der Bündelung der Kabel ist speziell darauf zu achten, dass diese nicht zu eng gebunden werden, um Beschädigungen oder Abnützungen zu vermeiden. Jedes einzelne Kabel ist mit einer wasserfesten Beschriftung zu versehen, aus welcher die beiden Endpunkte der Zertifizierung des Kabels hervorgehen. Die Beschriftung ist neben den beiden Kabelenden auch in der Patchübersicht zu vermerken. Die Beschriftung ist bereits während der Verlegung der Kabel anzubringen. Die Kabel für di horizontale Verlegung sind an den Enden (patch panel und Nutzer) mittels Anschlussdosen einschließlich Steckerbuchsen, Halterungen, Abdeckrahmen sowie Gerätedosen und Abzweigdosen zu versehen. Im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten in den folgenden Ausführungen: Datenauslass in ST-Ausführung Dupex, Länge 0 bis maximal 100m		cad § St	255,00000
9760		15.20.05.04.f		Fornitura e posa in opera di punto dati (fibra ottica multimodale 50/125micro m), dal armadio rack, fino presa dati, compreso il sistema di posa (sotto traccia/ a vista). Durante la fase di posa del cablaggio devono essere tenute in considerazione le normative in materia di posa a regola d'arte e di conformità. La distribuzione del cablaggio strutturato sarà realizzata con cavo a 2 fibre ottiche. Tali cavi saranno posati a partire dal quadro rack sino a raggiungere la postazione di utente o punto di lavoro (P.d.L.). I cavi devono essere posati in tubazioni e/o canalizzazioni di distribuzione dedicate. Durante la posa dei cavi deve essere prestata la massima cura a non superare sia la tensione di tiro, sia il raggio di curvatura minimo, onde evitare il degradamento delle loro caratteristiche tecniche. All'interno dell'armadio i cavi saranno fascettati e legati ai montanti del rack, dal basso verso l'alto, preferibilmente dalla parte posteriore, provvedendo inoltre a dividerli a gruppi (tanti quanti ne può attestare un permutatore), fino a raggiungere la cassetta ottica di permutazione. In fase di raggruppamento dei cavi, si dovrà avere particolare cura a non fascettarli in modo stretto, per non incorrere nelle problematiche di degradamento. I singoli cavi saranno corredati di un'etichetta indelebile che identificherà i due punti di attestazione del cavo stesso. La dicitura sarà riportata oltre che sui due estremi del cavo anche sul libro delle permutazioni. L'etichettatura dei deve essere effettuata già in fase di posa dei cavi stessi. I cavi di distribuzione orizzontale saranno terminati, sia lato armadio rack, sia lato postazione di lavoro a mezzo di bussole di accoppiamento incluso frutti e placche, scatola portafrutto, scatole di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte nella seguente esecuzione: attacco presa dati tipo ST duplex, lunghezza tra 0 a massimo 150m / § / Lieferung und Montage eines Datenauslasses, (Glasfaserkabel Multomode 50/125micro m), ausgehend vom Rackverteiler bis Datensteckdose, komplett mit Verlegessystem (Unter Putz/ in Sicht). Bei der Verlegung der Kabel sind die Bestimmungen der fachgerechten Verlegung und Ausführung der Arbeiten zu beachten.Die Verkabelung erfolgt mittels Glasfaserkabel mit 2 Fasern. Diese Kabel werden ausgehend vom Rackschrank bis zum Arbeitsplatz bzw. Nutzer verlegt. Die Kabel müssen in getrennten Rohren und/ oder Kanälen verlegt werden. Bei der Verlegung ist darauf zu achten, dass die maximale Zugbelastung sowie der Mindesbiegeradius eingehalten werden, um eine Degratation der technischen Eigenschaften zu vermeiden. Im Verteiler müssen die Kabel gebündelt und an der Struktur des Verteilers befestigt werden, von unten nach oben, möglichst am hinteren Teil des Schrankes aufgeteilt in verschiedene Bündel (gleiche Anzahl wie eine Verteilerbox aufnehmen kann) bis zum Erreichen der Spleißverteilerbox. Bei der Bündelung der Kabel ist speziell darauf zu achten, dass diese nicht zu eng gebunden werden, um Beschädigungen oder Abnützungen zu vermeiden. Jedes einzelne Kabel ist mit einer wasserfesten Beschriftung zu versehen, aus welcher die beiden Endpunkte der Zertifizierung des Kabels hervorgehen. Die Beschriftung ist neben den beiden Kabelenden auch in der Patchübersicht zu vermerken. Die Beschriftung ist bereits während der Verlegung der Kabel anzubringen. Die Kabel für di horizontale Verlegung sind an den Enden (patch panel und Nutzer) mittels Anschlussdosen einschließlich Steckerbuchsen, Halterungen, Abdeckrahmen sowie Gerätedosen und Abzweigdosen zu versehen. Im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten in den folgenden Ausführungen: Datenauslass in ST-Ausführung Dupex, Länge 0 bis maximal 150m		cad § St	359,00000
9761		15.20.05.04.g		Fornitura e posa in opera di punto dati (fibra ottica multimodale 50/125micro m), dal armadio rack, fino presa dati, compreso il sistema di posa (sotto traccia/ a vista). Durante la fase di posa del cablaggio devono essere tenute in considerazione le normative in materia di posa a regola d'arte e di conformità. La distribuzione del cablaggio strutturato sarà realizzata con cavo a 2 fibre ottiche. Tali cavi saranno posati a partire dal quadro rack sino a raggiungere la postazione di utente o punto di lavoro (P.d.L.). I cavi devono essere posati in tubazioni e/o canalizzazioni di distribuzione dedicate. Durante la posa dei cavi deve essere prestata la massima cura a non superare sia la tensione di tiro, sia il raggio di curvatura minimo, onde evitare il degradamento delle loro caratteristiche tecniche. All'interno dell'armadio i cavi saranno fascettati e legati ai montanti del rack, dal basso verso l'alto, preferibilmente dalla parte posteriore, provvedendo inoltre a dividerli a gruppi (tanti quanti ne può attestare un permutatore), fino a raggiungere la cassetta ottica di permutazione. In fase di raggruppamento dei cavi, si dovrà avere particolare cura a non fascettarli in modo stretto, per non incorrere nelle problematiche di degradamento. I singoli cavi saranno corredati di un'etichetta indelebile che identificherà i due punti di attestazione del cavo stesso. La dicitura sarà riportata oltre che sui due estremi del cavo anche sul libro delle permutazioni. L'etichettatura dei deve essere effettuata già in fase di posa dei cavi stessi. I cavi di distribuzione orizzontale saranno terminati, sia lato armadio rack, sia lato postazione di lavoro a mezzo di bussole di accoppiamento incluso frutti e placche, scatola portafrutto, scatole di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte nella seguente esecuzione: attacco presa dati tipo SC duplex, lunghezza tra 0 a massimo 20m / § / Lieferung und Montage eines Datenauslasses, (Glasfaserkabel Multomode 50/125micro m), ausgehend vom Rackverteiler bis Datensteckdose, komplett mit Verlegessystem (Unter Putz/ in Sicht). Bei der Verlegung der Kabel sind die Bestimmungen der fachgerechten Verlegung und Ausführung der Arbeiten zu beachten.Die Verkabelung erfolgt mittels Glasfaserkabel mit 2 Fasern. Diese Kabel werden ausgehend vom Rackschrank bis zum Arbeitsplatz bzw. Nutzer verlegt. Die Kabel müssen in getrennten Rohren und/ oder Kanälen verlegt werden. Bei der Verlegung ist darauf zu achten, dass die maximale Zugbelastung sowie der Mindesbiegeradius eingehalten werden, um eine Degratation der technischen Eigenschaften zu vermeiden. Im Verteiler müssen die Kabel gebündelt und an der Struktur des Verteilers befestigt werden, von unten nach oben, möglichst am hinteren Teil des Schrankes aufgeteilt in verschiedene Bündel (gleiche Anzahl wie eine Verteilerbox aufnehmen kann) bis zum Erreichen der Spleißverteilerbox. Bei der Bündelung der Kabel ist speziell darauf zu achten, dass diese nicht zu eng gebunden werden, um Beschädigungen oder Abnützungen zu vermeiden. Jedes einzelne Kabel ist mit einer wasserfesten Beschriftung zu versehen, aus welcher die beiden Endpunkte der Zertifizierung des Kabels hervorgehen. Die Beschriftung ist neben den beiden Kabelenden auch in der Patchübersicht zu vermerken. Die Beschriftung ist bereits während der Verlegung der Kabel anzubringen. Die Kabel für di horizontale Verlegung sind an den Enden (patch panel und Nutzer) mittels Anschlussdosen einschließlich Steckerbuchsen, Halterungen, Abdeckrahmen sowie Gerätedosen und Abzweigdosen zu versehen. Im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten in den folgenden Ausführungen: Datenauslass in SC-Ausführung Dupex, Länge 0 bis maximal 20m		cad § St	91,20000
9762		15.20.05.04.h		Fornitura e posa in opera di punto dati (fibra ottica multimodale 50/125micro m), dal armadio rack, fino presa dati, compreso il sistema di posa (sotto traccia/ a vista). Durante la fase di posa del cablaggio devono essere tenute in considerazione le normative in materia di posa a regola d'arte e di conformità. La distribuzione del cablaggio strutturato sarà realizzata con cavo a 2 fibre ottiche. Tali cavi saranno posati a partire dal quadro rack sino a raggiungere la postazione di utente o punto di lavoro (P.d.L.). I cavi devono essere posati in tubazioni e/o canalizzazioni di distribuzione dedicate. Durante la posa dei cavi deve essere prestata la massima cura a non superare sia la tensione di tiro, sia il raggio di curvatura minimo, onde evitare il degradamento delle loro caratteristiche tecniche. All'interno dell'armadio i cavi saranno fascettati e legati ai montanti del rack, dal basso verso l'alto, preferibilmente dalla parte posteriore, provvedendo inoltre a dividerli a gruppi (tanti quanti ne può attestare un permutatore), fino a raggiungere la cassetta ottica di permutazione. In fase di raggruppamento dei cavi, si dovrà avere particolare cura a non fascettarli in modo stretto, per non incorrere nelle problematiche di degradamento. I singoli cavi saranno corredati di un'etichetta indelebile che identificherà i due punti di attestazione del cavo stesso. La dicitura sarà riportata oltre che sui due estremi del cavo anche sul libro delle permutazioni. L'etichettatura dei deve essere effettuata già in fase di posa dei cavi stessi. I cavi di distribuzione orizzontale saranno terminati, sia lato armadio rack, sia lato postazione di lavoro a mezzo di bussole di accoppiamento incluso frutti e placche, scatola portafrutto, scatole di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte nella seguente esecuzione: attacco presa dati tipo SC duplex, lunghezza tra 0 a massimo 40m / § / Lieferung und Montage eines Datenauslasses, (Glasfaserkabel Multomode 50/125micro m), ausgehend vom Rackverteiler bis Datensteckdose, komplett mit Verlegessystem (Unter Putz/ in Sicht). Bei der Verlegung der Kabel sind die Bestimmungen der fachgerechten Verlegung und Ausführung der Arbeiten zu beachten.Die Verkabelung erfolgt mittels Glasfaserkabel mit 2 Fasern. Diese Kabel werden ausgehend vom Rackschrank bis zum Arbeitsplatz bzw. Nutzer verlegt. Die Kabel müssen in getrennten Rohren und/ oder Kanälen verlegt werden. Bei der Verlegung ist darauf zu achten, dass die maximale Zugbelastung sowie der Mindesbiegeradius eingehalten werden, um eine Degratation der technischen Eigenschaften zu vermeiden. Im Verteiler müssen die Kabel gebündelt und an der Struktur des Verteilers befestigt werden, von unten nach oben, möglichst am hinteren Teil des Schrankes aufgeteilt in verschiedene Bündel (gleiche Anzahl wie eine Verteilerbox aufnehmen kann) bis zum Erreichen der Spleißverteilerbox. Bei der Bündelung der Kabel ist speziell darauf zu achten, dass diese nicht zu eng gebunden werden, um Beschädigungen oder Abnützungen zu vermeiden. Jedes einzelne Kabel ist mit einer wasserfesten Beschriftung zu versehen, aus welcher die beiden Endpunkte der Zertifizierung des Kabels hervorgehen. Die Beschriftung ist neben den beiden Kabelenden auch in der Patchübersicht zu vermerken. Die Beschriftung ist bereits während der Verlegung der Kabel anzubringen. Die Kabel für di horizontale Verlegung sind an den Enden (patch panel und Nutzer) mittels Anschlussdosen einschließlich Steckerbuchsen, Halterungen, Abdeckrahmen sowie Gerätedosen und Abzweigdosen zu versehen. Im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten in den folgenden Ausführungen: Datenauslass in SC-Ausführung Dupex, Länge 0 bis maximal 40m		cad § St	135,00000
9763		15.20.05.04.i		Fornitura e posa in opera di punto dati (fibra ottica multimodale 50/125micro m), dal armadio rack, fino presa dati, compreso il sistema di posa (sotto traccia/ a vista). Durante la fase di posa del cablaggio devono essere tenute in considerazione le normative in materia di posa a regola d'arte e di conformità. La distribuzione del cablaggio strutturato sarà realizzata con cavo a 2 fibre ottiche. Tali cavi saranno posati a partire dal quadro rack sino a raggiungere la postazione di utente o punto di lavoro (P.d.L.). I cavi devono essere posati in tubazioni e/o canalizzazioni di distribuzione dedicate. Durante la posa dei cavi deve essere prestata la massima cura a non superare sia la tensione di tiro, sia il raggio di curvatura minimo, onde evitare il degradamento delle loro caratteristiche tecniche. All'interno dell'armadio i cavi saranno fascettati e legati ai montanti del rack, dal basso verso l'alto, preferibilmente dalla parte posteriore, provvedendo inoltre a dividerli a gruppi (tanti quanti ne può attestare un permutatore), fino a raggiungere la cassetta ottica di permutazione. In fase di raggruppamento dei cavi, si dovrà avere particolare cura a non fascettarli in modo stretto, per non incorrere nelle problematiche di degradamento. I singoli cavi saranno corredati di un'etichetta indelebile che identificherà i due punti di attestazione del cavo stesso. La dicitura sarà riportata oltre che sui due estremi del cavo anche sul libro delle permutazioni. L'etichettatura dei deve essere effettuata già in fase di posa dei cavi stessi. I cavi di distribuzione orizzontale saranno terminati, sia lato armadio rack, sia lato postazione di lavoro a mezzo di bussole di accoppiamento incluso frutti e placche, scatola portafrutto, scatole di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte nella seguente esecuzione: attacco presa dati tipo SC duplex, lunghezza tra 0 a massimo 60m / § / Lieferung und Montage eines Datenauslasses, (Glasfaserkabel Multomode 50/125micro m), ausgehend vom Rackverteiler bis Datensteckdose, komplett mit Verlegessystem (Unter Putz/ in Sicht). Bei der Verlegung der Kabel sind die Bestimmungen der fachgerechten Verlegung und Ausführung der Arbeiten zu beachten.Die Verkabelung erfolgt mittels Glasfaserkabel mit 2 Fasern. Diese Kabel werden ausgehend vom Rackschrank bis zum Arbeitsplatz bzw. Nutzer verlegt. Die Kabel müssen in getrennten Rohren und/ oder Kanälen verlegt werden. Bei der Verlegung ist darauf zu achten, dass die maximale Zugbelastung sowie der Mindesbiegeradius eingehalten werden, um eine Degratation der technischen Eigenschaften zu vermeiden. Im Verteiler müssen die Kabel gebündelt und an der Struktur des Verteilers befestigt werden, von unten nach oben, möglichst am hinteren Teil des Schrankes aufgeteilt in verschiedene Bündel (gleiche Anzahl wie eine Verteilerbox aufnehmen kann) bis zum Erreichen der Spleißverteilerbox. Bei der Bündelung der Kabel ist speziell darauf zu achten, dass diese nicht zu eng gebunden werden, um Beschädigungen oder Abnützungen zu vermeiden. Jedes einzelne Kabel ist mit einer wasserfesten Beschriftung zu versehen, aus welcher die beiden Endpunkte der Zertifizierung des Kabels hervorgehen. Die Beschriftung ist neben den beiden Kabelenden auch in der Patchübersicht zu vermerken. Die Beschriftung ist bereits während der Verlegung der Kabel anzubringen. Die Kabel für di horizontale Verlegung sind an den Enden (patch panel und Nutzer) mittels Anschlussdosen einschließlich Steckerbuchsen, Halterungen, Abdeckrahmen sowie Gerätedosen und Abzweigdosen zu versehen. Im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten in den folgenden Ausführungen: Datenauslass in SC-Ausführung Dupex, Länge 0 bis maximal 60m		cad § St	180,00000
9764		15.20.05.04.j		Fornitura e posa in opera di punto dati (fibra ottica multimodale 50/125micro m), dal armadio rack, fino presa dati, compreso il sistema di posa (sotto traccia/ a vista). Durante la fase di posa del cablaggio devono essere tenute in considerazione le normative in materia di posa a regola d'arte e di conformità. La distribuzione del cablaggio strutturato sarà realizzata con cavo a 2 fibre ottiche. Tali cavi saranno posati a partire dal quadro rack sino a raggiungere la postazione di utente o punto di lavoro (P.d.L.). I cavi devono essere posati in tubazioni e/o canalizzazioni di distribuzione dedicate. Durante la posa dei cavi deve essere prestata la massima cura a non superare sia la tensione di tiro, sia il raggio di curvatura minimo, onde evitare il degradamento delle loro caratteristiche tecniche. All'interno dell'armadio i cavi saranno fascettati e legati ai montanti del rack, dal basso verso l'alto, preferibilmente dalla parte posteriore, provvedendo inoltre a dividerli a gruppi (tanti quanti ne può attestare un permutatore), fino a raggiungere la cassetta ottica di permutazione. In fase di raggruppamento dei cavi, si dovrà avere particolare cura a non fascettarli in modo stretto, per non incorrere nelle problematiche di degradamento. I singoli cavi saranno corredati di un'etichetta indelebile che identificherà i due punti di attestazione del cavo stesso. La dicitura sarà riportata oltre che sui due estremi del cavo anche sul libro delle permutazioni. L'etichettatura dei deve essere effettuata già in fase di posa dei cavi stessi. I cavi di distribuzione orizzontale saranno terminati, sia lato armadio rack, sia lato postazione di lavoro a mezzo di bussole di accoppiamento incluso frutti e placche, scatola portafrutto, scatole di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte nella seguente esecuzione: attacco presa dati tipo SC duplex, lunghezza tra 0 a massimo 80m / § / Lieferung und Montage eines Datenauslasses, (Glasfaserkabel Multomode 50/125micro m), ausgehend vom Rackverteiler bis Datensteckdose, komplett mit Verlegessystem (Unter Putz/ in Sicht). Bei der Verlegung der Kabel sind die Bestimmungen der fachgerechten Verlegung und Ausführung der Arbeiten zu beachten.Die Verkabelung erfolgt mittels Glasfaserkabel mit 2 Fasern. Diese Kabel werden ausgehend vom Rackschrank bis zum Arbeitsplatz bzw. Nutzer verlegt. Die Kabel müssen in getrennten Rohren und/ oder Kanälen verlegt werden. Bei der Verlegung ist darauf zu achten, dass die maximale Zugbelastung sowie der Mindesbiegeradius eingehalten werden, um eine Degratation der technischen Eigenschaften zu vermeiden. Im Verteiler müssen die Kabel gebündelt und an der Struktur des Verteilers befestigt werden, von unten nach oben, möglichst am hinteren Teil des Schrankes aufgeteilt in verschiedene Bündel (gleiche Anzahl wie eine Verteilerbox aufnehmen kann) bis zum Erreichen der Spleißverteilerbox. Bei der Bündelung der Kabel ist speziell darauf zu achten, dass diese nicht zu eng gebunden werden, um Beschädigungen oder Abnützungen zu vermeiden. Jedes einzelne Kabel ist mit einer wasserfesten Beschriftung zu versehen, aus welcher die beiden Endpunkte der Zertifizierung des Kabels hervorgehen. Die Beschriftung ist neben den beiden Kabelenden auch in der Patchübersicht zu vermerken. Die Beschriftung ist bereits während der Verlegung der Kabel anzubringen. Die Kabel für di horizontale Verlegung sind an den Enden (patch panel und Nutzer) mittels Anschlussdosen einschließlich Steckerbuchsen, Halterungen, Abdeckrahmen sowie Gerätedosen und Abzweigdosen zu versehen. Im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten in den folgenden Ausführungen: Datenauslass in SC-Ausführung Dupex, Länge 0 bis maximal 80m		cad § St	223,00000
9765		15.20.05.04.k		Fornitura e posa in opera di punto dati (fibra ottica multimodale 50/125micro m), dal armadio rack, fino presa dati, compreso il sistema di posa (sotto traccia/ a vista). Durante la fase di posa del cablaggio devono essere tenute in considerazione le normative in materia di posa a regola d'arte e di conformità. La distribuzione del cablaggio strutturato sarà realizzata con cavo a 2 fibre ottiche. Tali cavi saranno posati a partire dal quadro rack sino a raggiungere la postazione di utente o punto di lavoro (P.d.L.). I cavi devono essere posati in tubazioni e/o canalizzazioni di distribuzione dedicate. Durante la posa dei cavi deve essere prestata la massima cura a non superare sia la tensione di tiro, sia il raggio di curvatura minimo, onde evitare il degradamento delle loro caratteristiche tecniche. All'interno dell'armadio i cavi saranno fascettati e legati ai montanti del rack, dal basso verso l'alto, preferibilmente dalla parte posteriore, provvedendo inoltre a dividerli a gruppi (tanti quanti ne può attestare un permutatore), fino a raggiungere la cassetta ottica di permutazione. In fase di raggruppamento dei cavi, si dovrà avere particolare cura a non fascettarli in modo stretto, per non incorrere nelle problematiche di degradamento. I singoli cavi saranno corredati di un'etichetta indelebile che identificherà i due punti di attestazione del cavo stesso. La dicitura sarà riportata oltre che sui due estremi del cavo anche sul libro delle permutazioni. L'etichettatura dei deve essere effettuata già in fase di posa dei cavi stessi. I cavi di distribuzione orizzontale saranno terminati, sia lato armadio rack, sia lato postazione di lavoro a mezzo di bussole di accoppiamento incluso frutti e placche, scatola portafrutto, scatole di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte nella seguente esecuzione: attacco presa dati tipo SC duplex, lunghezza tra 0 a massimo 100m / § / Lieferung und Montage eines Datenauslasses, (Glasfaserkabel Multomode 50/125micro m), ausgehend vom Rackverteiler bis Datensteckdose, komplett mit Verlegessystem (Unter Putz/ in Sicht). Bei der Verlegung der Kabel sind die Bestimmungen der fachgerechten Verlegung und Ausführung der Arbeiten zu beachten.Die Verkabelung erfolgt mittels Glasfaserkabel mit 2 Fasern. Diese Kabel werden ausgehend vom Rackschrank bis zum Arbeitsplatz bzw. Nutzer verlegt. Die Kabel müssen in getrennten Rohren und/ oder Kanälen verlegt werden. Bei der Verlegung ist darauf zu achten, dass die maximale Zugbelastung sowie der Mindesbiegeradius eingehalten werden, um eine Degratation der technischen Eigenschaften zu vermeiden. Im Verteiler müssen die Kabel gebündelt und an der Struktur des Verteilers befestigt werden, von unten nach oben, möglichst am hinteren Teil des Schrankes aufgeteilt in verschiedene Bündel (gleiche Anzahl wie eine Verteilerbox aufnehmen kann) bis zum Erreichen der Spleißverteilerbox. Bei der Bündelung der Kabel ist speziell darauf zu achten, dass diese nicht zu eng gebunden werden, um Beschädigungen oder Abnützungen zu vermeiden. Jedes einzelne Kabel ist mit einer wasserfesten Beschriftung zu versehen, aus welcher die beiden Endpunkte der Zertifizierung des Kabels hervorgehen. Die Beschriftung ist neben den beiden Kabelenden auch in der Patchübersicht zu vermerken. Die Beschriftung ist bereits während der Verlegung der Kabel anzubringen. Die Kabel für di horizontale Verlegung sind an den Enden (patch panel und Nutzer) mittels Anschlussdosen einschließlich Steckerbuchsen, Halterungen, Abdeckrahmen sowie Gerätedosen und Abzweigdosen zu versehen. Im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten in den folgenden Ausführungen: Datenauslass in SC-Ausführung Dupex, Länge 0 bis maximal 100m		cad § St	261,00000
9766		15.20.05.04.l		Fornitura e posa in opera di punto dati (fibra ottica multimodale 50/125micro m), dal armadio rack, fino presa dati, compreso il sistema di posa (sotto traccia/ a vista). Durante la fase di posa del cablaggio devono essere tenute in considerazione le normative in materia di posa a regola d'arte e di conformità. La distribuzione del cablaggio strutturato sarà realizzata con cavo a 2 fibre ottiche. Tali cavi saranno posati a partire dal quadro rack sino a raggiungere la postazione di utente o punto di lavoro (P.d.L.). I cavi devono essere posati in tubazioni e/o canalizzazioni di distribuzione dedicate. Durante la posa dei cavi deve essere prestata la massima cura a non superare sia la tensione di tiro, sia il raggio di curvatura minimo, onde evitare il degradamento delle loro caratteristiche tecniche. All'interno dell'armadio i cavi saranno fascettati e legati ai montanti del rack, dal basso verso l'alto, preferibilmente dalla parte posteriore, provvedendo inoltre a dividerli a gruppi (tanti quanti ne può attestare un permutatore), fino a raggiungere la cassetta ottica di permutazione. In fase di raggruppamento dei cavi, si dovrà avere particolare cura a non fascettarli in modo stretto, per non incorrere nelle problematiche di degradamento. I singoli cavi saranno corredati di un'etichetta indelebile che identificherà i due punti di attestazione del cavo stesso. La dicitura sarà riportata oltre che sui due estremi del cavo anche sul libro delle permutazioni. L'etichettatura dei deve essere effettuata già in fase di posa dei cavi stessi. I cavi di distribuzione orizzontale saranno terminati, sia lato armadio rack, sia lato postazione di lavoro a mezzo di bussole di accoppiamento incluso frutti e placche, scatola portafrutto, scatole di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte nella seguente esecuzione: attacco presa dati tipo SC duplex, lunghezza tra 0 a massimo 150m / § / Lieferung und Montage eines Datenauslasses, (Glasfaserkabel Multomode 50/125micro m), ausgehend vom Rackverteiler bis Datensteckdose, komplett mit Verlegessystem (Unter Putz/ in Sicht). Bei der Verlegung der Kabel sind die Bestimmungen der fachgerechten Verlegung und Ausführung der Arbeiten zu beachten.Die Verkabelung erfolgt mittels Glasfaserkabel mit 2 Fasern. Diese Kabel werden ausgehend vom Rackschrank bis zum Arbeitsplatz bzw. Nutzer verlegt. Die Kabel müssen in getrennten Rohren und/ oder Kanälen verlegt werden. Bei der Verlegung ist darauf zu achten, dass die maximale Zugbelastung sowie der Mindesbiegeradius eingehalten werden, um eine Degratation der technischen Eigenschaften zu vermeiden. Im Verteiler müssen die Kabel gebündelt und an der Struktur des Verteilers befestigt werden, von unten nach oben, möglichst am hinteren Teil des Schrankes aufgeteilt in verschiedene Bündel (gleiche Anzahl wie eine Verteilerbox aufnehmen kann) bis zum Erreichen der Spleißverteilerbox. Bei der Bündelung der Kabel ist speziell darauf zu achten, dass diese nicht zu eng gebunden werden, um Beschädigungen oder Abnützungen zu vermeiden. Jedes einzelne Kabel ist mit einer wasserfesten Beschriftung zu versehen, aus welcher die beiden Endpunkte der Zertifizierung des Kabels hervorgehen. Die Beschriftung ist neben den beiden Kabelenden auch in der Patchübersicht zu vermerken. Die Beschriftung ist bereits während der Verlegung der Kabel anzubringen. Die Kabel für di horizontale Verlegung sind an den Enden (patch panel und Nutzer) mittels Anschlussdosen einschließlich Steckerbuchsen, Halterungen, Abdeckrahmen sowie Gerätedosen und Abzweigdosen zu versehen. Im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten in den folgenden Ausführungen: Datenauslass in SC-Ausführung Dupex, Länge 0 bis maximal 150m		cad § St	365,00000
9767		15.20.05.04.m		Fornitura e posa in opera di punto dati (fibra ottica multimodale 50/125micro m), dal armadio rack, fino presa dati, compreso il sistema di posa (sotto traccia/ a vista). Durante la fase di posa del cablaggio devono essere tenute in considerazione le normative in materia di posa a regola d'arte e di conformità. La distribuzione del cablaggio strutturato sarà realizzata con cavo a 2 fibre ottiche. Tali cavi saranno posati a partire dal quadro rack sino a raggiungere la postazione di utente o punto di lavoro (P.d.L.). I cavi devono essere posati in tubazioni e/o canalizzazioni di distribuzione dedicate. Durante la posa dei cavi deve essere prestata la massima cura a non superare sia la tensione di tiro, sia il raggio di curvatura minimo, onde evitare il degradamento delle loro caratteristiche tecniche. All'interno dell'armadio i cavi saranno fascettati e legati ai montanti del rack, dal basso verso l'alto, preferibilmente dalla parte posteriore, provvedendo inoltre a dividerli a gruppi (tanti quanti ne può attestare un permutatore), fino a raggiungere la cassetta ottica di permutazione. In fase di raggruppamento dei cavi, si dovrà avere particolare cura a non fascettarli in modo stretto, per non incorrere nelle problematiche di degradamento. I singoli cavi saranno corredati di un'etichetta indelebile che identificherà i due punti di attestazione del cavo stesso. La dicitura sarà riportata oltre che sui due estremi del cavo anche sul libro delle permutazioni. L'etichettatura dei deve essere effettuata già in fase di posa dei cavi stessi. I cavi di distribuzione orizzontale saranno terminati, sia lato armadio rack, sia lato postazione di lavoro a mezzo di bussole di accoppiamento incluso frutti e placche, scatola portafrutto, scatole di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte nella seguente esecuzione: attacco presa dati tipo LC duplex, lunghezza tra 0 a massimo 20m / § / Lieferung und Montage eines Datenauslasses, (Glasfaserkabel Multomode 50/125micro m), ausgehend vom Rackverteiler bis Datensteckdose, komplett mit Verlegessystem (Unter Putz/ in Sicht). Bei der Verlegung der Kabel sind die Bestimmungen der fachgerechten Verlegung und Ausführung der Arbeiten zu beachten.Die Verkabelung erfolgt mittels Glasfaserkabel mit 2 Fasern. Diese Kabel werden ausgehend vom Rackschrank bis zum Arbeitsplatz bzw. Nutzer verlegt. Die Kabel müssen in getrennten Rohren und/ oder Kanälen verlegt werden. Bei der Verlegung ist darauf zu achten, dass die maximale Zugbelastung sowie der Mindesbiegeradius eingehalten werden, um eine Degratation der technischen Eigenschaften zu vermeiden. Im Verteiler müssen die Kabel gebündelt und an der Struktur des Verteilers befestigt werden, von unten nach oben, möglichst am hinteren Teil des Schrankes aufgeteilt in verschiedene Bündel (gleiche Anzahl wie eine Verteilerbox aufnehmen kann) bis zum Erreichen der Spleißverteilerbox. Bei der Bündelung der Kabel ist speziell darauf zu achten, dass diese nicht zu eng gebunden werden, um Beschädigungen oder Abnützungen zu vermeiden. Jedes einzelne Kabel ist mit einer wasserfesten Beschriftung zu versehen, aus welcher die beiden Endpunkte der Zertifizierung des Kabels hervorgehen. Die Beschriftung ist neben den beiden Kabelenden auch in der Patchübersicht zu vermerken. Die Beschriftung ist bereits während der Verlegung der Kabel anzubringen. Die Kabel für di horizontale Verlegung sind an den Enden (patch panel und Nutzer) mittels Anschlussdosen einschließlich Steckerbuchsen, Halterungen, Abdeckrahmen sowie Gerätedosen und Abzweigdosen zu versehen. Im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten in den folgenden Ausführungen: Datenauslass in LC-Ausführung Dupex, Länge 0 bis maximal 20m		cad § St	95,70000
9768		15.20.05.04.n		Fornitura e posa in opera di punto dati (fibra ottica multimodale 50/125micro m), dal armadio rack, fino presa dati, compreso il sistema di posa (sotto traccia/ a vista). Durante la fase di posa del cablaggio devono essere tenute in considerazione le normative in materia di posa a regola d'arte e di conformità. La distribuzione del cablaggio strutturato sarà realizzata con cavo a 2 fibre ottiche. Tali cavi saranno posati a partire dal quadro rack sino a raggiungere la postazione di utente o punto di lavoro (P.d.L.). I cavi devono essere posati in tubazioni e/o canalizzazioni di distribuzione dedicate. Durante la posa dei cavi deve essere prestata la massima cura a non superare sia la tensione di tiro, sia il raggio di curvatura minimo, onde evitare il degradamento delle loro caratteristiche tecniche. All'interno dell'armadio i cavi saranno fascettati e legati ai montanti del rack, dal basso verso l'alto, preferibilmente dalla parte posteriore, provvedendo inoltre a dividerli a gruppi (tanti quanti ne può attestare un permutatore), fino a raggiungere la cassetta ottica di permutazione. In fase di raggruppamento dei cavi, si dovrà avere particolare cura a non fascettarli in modo stretto, per non incorrere nelle problematiche di degradamento. I singoli cavi saranno corredati di un'etichetta indelebile che identificherà i due punti di attestazione del cavo stesso. La dicitura sarà riportata oltre che sui due estremi del cavo anche sul libro delle permutazioni. L'etichettatura dei deve essere effettuata già in fase di posa dei cavi stessi. I cavi di distribuzione orizzontale saranno terminati, sia lato armadio rack, sia lato postazione di lavoro a mezzo di bussole di accoppiamento incluso frutti e placche, scatola portafrutto, scatole di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte nella seguente esecuzione: attacco presa dati tipo LC duplex, lunghezza tra 0 a massimo 40m / § / Lieferung und Montage eines Datenauslasses, (Glasfaserkabel Multomode 50/125micro m), ausgehend vom Rackverteiler bis Datensteckdose, komplett mit Verlegessystem (Unter Putz/ in Sicht). Bei der Verlegung der Kabel sind die Bestimmungen der fachgerechten Verlegung und Ausführung der Arbeiten zu beachten.Die Verkabelung erfolgt mittels Glasfaserkabel mit 2 Fasern. Diese Kabel werden ausgehend vom Rackschrank bis zum Arbeitsplatz bzw. Nutzer verlegt. Die Kabel müssen in getrennten Rohren und/ oder Kanälen verlegt werden. Bei der Verlegung ist darauf zu achten, dass die maximale Zugbelastung sowie der Mindesbiegeradius eingehalten werden, um eine Degratation der technischen Eigenschaften zu vermeiden. Im Verteiler müssen die Kabel gebündelt und an der Struktur des Verteilers befestigt werden, von unten nach oben, möglichst am hinteren Teil des Schrankes aufgeteilt in verschiedene Bündel (gleiche Anzahl wie eine Verteilerbox aufnehmen kann) bis zum Erreichen der Spleißverteilerbox. Bei der Bündelung der Kabel ist speziell darauf zu achten, dass diese nicht zu eng gebunden werden, um Beschädigungen oder Abnützungen zu vermeiden. Jedes einzelne Kabel ist mit einer wasserfesten Beschriftung zu versehen, aus welcher die beiden Endpunkte der Zertifizierung des Kabels hervorgehen. Die Beschriftung ist neben den beiden Kabelenden auch in der Patchübersicht zu vermerken. Die Beschriftung ist bereits während der Verlegung der Kabel anzubringen. Die Kabel für di horizontale Verlegung sind an den Enden (patch panel und Nutzer) mittels Anschlussdosen einschließlich Steckerbuchsen, Halterungen, Abdeckrahmen sowie Gerätedosen und Abzweigdosen zu versehen. Im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten in den folgenden Ausführungen: Datenauslass in LC-Ausführung Dupex, Länge 0 bis maximal 40m		cad § St	139,00000
9769		15.20.05.04.o		Fornitura e posa in opera di punto dati (fibra ottica multimodale 50/125micro m), dal armadio rack, fino presa dati, compreso il sistema di posa (sotto traccia/ a vista). Durante la fase di posa del cablaggio devono essere tenute in considerazione le normative in materia di posa a regola d'arte e di conformità. La distribuzione del cablaggio strutturato sarà realizzata con cavo a 2 fibre ottiche. Tali cavi saranno posati a partire dal quadro rack sino a raggiungere la postazione di utente o punto di lavoro (P.d.L.). I cavi devono essere posati in tubazioni e/o canalizzazioni di distribuzione dedicate. Durante la posa dei cavi deve essere prestata la massima cura a non superare sia la tensione di tiro, sia il raggio di curvatura minimo, onde evitare il degradamento delle loro caratteristiche tecniche. All'interno dell'armadio i cavi saranno fascettati e legati ai montanti del rack, dal basso verso l'alto, preferibilmente dalla parte posteriore, provvedendo inoltre a dividerli a gruppi (tanti quanti ne può attestare un permutatore), fino a raggiungere la cassetta ottica di permutazione. In fase di raggruppamento dei cavi, si dovrà avere particolare cura a non fascettarli in modo stretto, per non incorrere nelle problematiche di degradamento. I singoli cavi saranno corredati di un'etichetta indelebile che identificherà i due punti di attestazione del cavo stesso. La dicitura sarà riportata oltre che sui due estremi del cavo anche sul libro delle permutazioni. L'etichettatura dei deve essere effettuata già in fase di posa dei cavi stessi. I cavi di distribuzione orizzontale saranno terminati, sia lato armadio rack, sia lato postazione di lavoro a mezzo di bussole di accoppiamento incluso frutti e placche, scatola portafrutto, scatole di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte nella seguente esecuzione: attacco presa dati tipo LC duplex, lunghezza tra 0 a massimo 60m / § / Lieferung und Montage eines Datenauslasses, (Glasfaserkabel Multomode 50/125micro m), ausgehend vom Rackverteiler bis Datensteckdose, komplett mit Verlegessystem (Unter Putz/ in Sicht). Bei der Verlegung der Kabel sind die Bestimmungen der fachgerechten Verlegung und Ausführung der Arbeiten zu beachten.Die Verkabelung erfolgt mittels Glasfaserkabel mit 2 Fasern. Diese Kabel werden ausgehend vom Rackschrank bis zum Arbeitsplatz bzw. Nutzer verlegt. Die Kabel müssen in getrennten Rohren und/ oder Kanälen verlegt werden. Bei der Verlegung ist darauf zu achten, dass die maximale Zugbelastung sowie der Mindesbiegeradius eingehalten werden, um eine Degratation der technischen Eigenschaften zu vermeiden. Im Verteiler müssen die Kabel gebündelt und an der Struktur des Verteilers befestigt werden, von unten nach oben, möglichst am hinteren Teil des Schrankes aufgeteilt in verschiedene Bündel (gleiche Anzahl wie eine Verteilerbox aufnehmen kann) bis zum Erreichen der Spleißverteilerbox. Bei der Bündelung der Kabel ist speziell darauf zu achten, dass diese nicht zu eng gebunden werden, um Beschädigungen oder Abnützungen zu vermeiden. Jedes einzelne Kabel ist mit einer wasserfesten Beschriftung zu versehen, aus welcher die beiden Endpunkte der Zertifizierung des Kabels hervorgehen. Die Beschriftung ist neben den beiden Kabelenden auch in der Patchübersicht zu vermerken. Die Beschriftung ist bereits während der Verlegung der Kabel anzubringen. Die Kabel für di horizontale Verlegung sind an den Enden (patch panel und Nutzer) mittels Anschlussdosen einschließlich Steckerbuchsen, Halterungen, Abdeckrahmen sowie Gerätedosen und Abzweigdosen zu versehen. Im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten in den folgenden Ausführungen: Datenauslass in LC-Ausführung Dupex, Länge 0 bis maximal 60m		cad § St	184,00000
9770		15.20.05.04.p		Fornitura e posa in opera di punto dati (fibra ottica multimodale 50/125micro m), dal armadio rack, fino presa dati, compreso il sistema di posa (sotto traccia/ a vista). Durante la fase di posa del cablaggio devono essere tenute in considerazione le normative in materia di posa a regola d'arte e di conformità. La distribuzione del cablaggio strutturato sarà realizzata con cavo a 2 fibre ottiche. Tali cavi saranno posati a partire dal quadro rack sino a raggiungere la postazione di utente o punto di lavoro (P.d.L.). I cavi devono essere posati in tubazioni e/o canalizzazioni di distribuzione dedicate. Durante la posa dei cavi deve essere prestata la massima cura a non superare sia la tensione di tiro, sia il raggio di curvatura minimo, onde evitare il degradamento delle loro caratteristiche tecniche. All'interno dell'armadio i cavi saranno fascettati e legati ai montanti del rack, dal basso verso l'alto, preferibilmente dalla parte posteriore, provvedendo inoltre a dividerli a gruppi (tanti quanti ne può attestare un permutatore), fino a raggiungere la cassetta ottica di permutazione. In fase di raggruppamento dei cavi, si dovrà avere particolare cura a non fascettarli in modo stretto, per non incorrere nelle problematiche di degradamento. I singoli cavi saranno corredati di un'etichetta indelebile che identificherà i due punti di attestazione del cavo stesso. La dicitura sarà riportata oltre che sui due estremi del cavo anche sul libro delle permutazioni. L'etichettatura dei deve essere effettuata già in fase di posa dei cavi stessi. I cavi di distribuzione orizzontale saranno terminati, sia lato armadio rack, sia lato postazione di lavoro a mezzo di bussole di accoppiamento incluso frutti e placche, scatola portafrutto, scatole di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte nella seguente esecuzione: attacco presa dati tipo LC duplex, lunghezza tra 0 a massimo 80m / § / Lieferung und Montage eines Datenauslasses, (Glasfaserkabel Multomode 50/125micro m), ausgehend vom Rackverteiler bis Datensteckdose, komplett mit Verlegessystem (Unter Putz/ in Sicht). Bei der Verlegung der Kabel sind die Bestimmungen der fachgerechten Verlegung und Ausführung der Arbeiten zu beachten.Die Verkabelung erfolgt mittels Glasfaserkabel mit 2 Fasern. Diese Kabel werden ausgehend vom Rackschrank bis zum Arbeitsplatz bzw. Nutzer verlegt. Die Kabel müssen in getrennten Rohren und/ oder Kanälen verlegt werden. Bei der Verlegung ist darauf zu achten, dass die maximale Zugbelastung sowie der Mindesbiegeradius eingehalten werden, um eine Degratation der technischen Eigenschaften zu vermeiden. Im Verteiler müssen die Kabel gebündelt und an der Struktur des Verteilers befestigt werden, von unten nach oben, möglichst am hinteren Teil des Schrankes aufgeteilt in verschiedene Bündel (gleiche Anzahl wie eine Verteilerbox aufnehmen kann) bis zum Erreichen der Spleißverteilerbox. Bei der Bündelung der Kabel ist speziell darauf zu achten, dass diese nicht zu eng gebunden werden, um Beschädigungen oder Abnützungen zu vermeiden. Jedes einzelne Kabel ist mit einer wasserfesten Beschriftung zu versehen, aus welcher die beiden Endpunkte der Zertifizierung des Kabels hervorgehen. Die Beschriftung ist neben den beiden Kabelenden auch in der Patchübersicht zu vermerken. Die Beschriftung ist bereits während der Verlegung der Kabel anzubringen. Die Kabel für di horizontale Verlegung sind an den Enden (patch panel und Nutzer) mittels Anschlussdosen einschließlich Steckerbuchsen, Halterungen, Abdeckrahmen sowie Gerätedosen und Abzweigdosen zu versehen. Im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten in den folgenden Ausführungen: Datenauslass in LC-Ausführung Dupex, Länge 0 bis maximal 80m		cad § St	228,00000
9771		15.20.05.04.q		Fornitura e posa in opera di punto dati (fibra ottica multimodale 50/125micro m), dal armadio rack, fino presa dati, compreso il sistema di posa (sotto traccia/ a vista). Durante la fase di posa del cablaggio devono essere tenute in considerazione le normative in materia di posa a regola d'arte e di conformità. La distribuzione del cablaggio strutturato sarà realizzata con cavo a 2 fibre ottiche. Tali cavi saranno posati a partire dal quadro rack sino a raggiungere la postazione di utente o punto di lavoro (P.d.L.). I cavi devono essere posati in tubazioni e/o canalizzazioni di distribuzione dedicate. Durante la posa dei cavi deve essere prestata la massima cura a non superare sia la tensione di tiro, sia il raggio di curvatura minimo, onde evitare il degradamento delle loro caratteristiche tecniche. All'interno dell'armadio i cavi saranno fascettati e legati ai montanti del rack, dal basso verso l'alto, preferibilmente dalla parte posteriore, provvedendo inoltre a dividerli a gruppi (tanti quanti ne può attestare un permutatore), fino a raggiungere la cassetta ottica di permutazione. In fase di raggruppamento dei cavi, si dovrà avere particolare cura a non fascettarli in modo stretto, per non incorrere nelle problematiche di degradamento. I singoli cavi saranno corredati di un'etichetta indelebile che identificherà i due punti di attestazione del cavo stesso. La dicitura sarà riportata oltre che sui due estremi del cavo anche sul libro delle permutazioni. L'etichettatura dei deve essere effettuata già in fase di posa dei cavi stessi. I cavi di distribuzione orizzontale saranno terminati, sia lato armadio rack, sia lato postazione di lavoro a mezzo di bussole di accoppiamento incluso frutti e placche, scatola portafrutto, scatole di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte nella seguente esecuzione: attacco presa dati tipo LC duplex, lunghezza tra 0 a massimo 100m / § / Lieferung und Montage eines Datenauslasses, (Glasfaserkabel Multomode 50/125micro m), ausgehend vom Rackverteiler bis Datensteckdose, komplett mit Verlegessystem (Unter Putz/ in Sicht). Bei der Verlegung der Kabel sind die Bestimmungen der fachgerechten Verlegung und Ausführung der Arbeiten zu beachten.Die Verkabelung erfolgt mittels Glasfaserkabel mit 2 Fasern. Diese Kabel werden ausgehend vom Rackschrank bis zum Arbeitsplatz bzw. Nutzer verlegt. Die Kabel müssen in getrennten Rohren und/ oder Kanälen verlegt werden. Bei der Verlegung ist darauf zu achten, dass die maximale Zugbelastung sowie der Mindesbiegeradius eingehalten werden, um eine Degratation der technischen Eigenschaften zu vermeiden. Im Verteiler müssen die Kabel gebündelt und an der Struktur des Verteilers befestigt werden, von unten nach oben, möglichst am hinteren Teil des Schrankes aufgeteilt in verschiedene Bündel (gleiche Anzahl wie eine Verteilerbox aufnehmen kann) bis zum Erreichen der Spleißverteilerbox. Bei der Bündelung der Kabel ist speziell darauf zu achten, dass diese nicht zu eng gebunden werden, um Beschädigungen oder Abnützungen zu vermeiden. Jedes einzelne Kabel ist mit einer wasserfesten Beschriftung zu versehen, aus welcher die beiden Endpunkte der Zertifizierung des Kabels hervorgehen. Die Beschriftung ist neben den beiden Kabelenden auch in der Patchübersicht zu vermerken. Die Beschriftung ist bereits während der Verlegung der Kabel anzubringen. Die Kabel für di horizontale Verlegung sind an den Enden (patch panel und Nutzer) mittels Anschlussdosen einschließlich Steckerbuchsen, Halterungen, Abdeckrahmen sowie Gerätedosen und Abzweigdosen zu versehen. Im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten in den folgenden Ausführungen: Datenauslass in LC-Ausführung Dupex, Länge 0 bis maximal 100m		cad § St	265,00000
9772		15.20.05.04.r		Fornitura e posa in opera di punto dati (fibra ottica multimodale 50/125micro m), dal armadio rack, fino presa dati, compreso il sistema di posa (sotto traccia/ a vista). Durante la fase di posa del cablaggio devono essere tenute in considerazione le normative in materia di posa a regola d'arte e di conformità. La distribuzione del cablaggio strutturato sarà realizzata con cavo a 2 fibre ottiche. Tali cavi saranno posati a partire dal quadro rack sino a raggiungere la postazione di utente o punto di lavoro (P.d.L.). I cavi devono essere posati in tubazioni e/o canalizzazioni di distribuzione dedicate. Durante la posa dei cavi deve essere prestata la massima cura a non superare sia la tensione di tiro, sia il raggio di curvatura minimo, onde evitare il degradamento delle loro caratteristiche tecniche. All'interno dell'armadio i cavi saranno fascettati e legati ai montanti del rack, dal basso verso l'alto, preferibilmente dalla parte posteriore, provvedendo inoltre a dividerli a gruppi (tanti quanti ne può attestare un permutatore), fino a raggiungere la cassetta ottica di permutazione. In fase di raggruppamento dei cavi, si dovrà avere particolare cura a non fascettarli in modo stretto, per non incorrere nelle problematiche di degradamento. I singoli cavi saranno corredati di un'etichetta indelebile che identificherà i due punti di attestazione del cavo stesso. La dicitura sarà riportata oltre che sui due estremi del cavo anche sul libro delle permutazioni. L'etichettatura dei deve essere effettuata già in fase di posa dei cavi stessi. I cavi di distribuzione orizzontale saranno terminati, sia lato armadio rack, sia lato postazione di lavoro a mezzo di bussole di accoppiamento incluso frutti e placche, scatola portafrutto, scatole di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte nella seguente esecuzione: attacco presa dati tipo LC duplex, lunghezza tra 0 a massimo 150m / § / Lieferung und Montage eines Datenauslasses, (Glasfaserkabel Multomode 50/125micro m), ausgehend vom Rackverteiler bis Datensteckdose, komplett mit Verlegessystem (Unter Putz/ in Sicht). Bei der Verlegung der Kabel sind die Bestimmungen der fachgerechten Verlegung und Ausführung der Arbeiten zu beachten.Die Verkabelung erfolgt mittels Glasfaserkabel mit 2 Fasern. Diese Kabel werden ausgehend vom Rackschrank bis zum Arbeitsplatz bzw. Nutzer verlegt. Die Kabel müssen in getrennten Rohren und/ oder Kanälen verlegt werden. Bei der Verlegung ist darauf zu achten, dass die maximale Zugbelastung sowie der Mindesbiegeradius eingehalten werden, um eine Degratation der technischen Eigenschaften zu vermeiden. Im Verteiler müssen die Kabel gebündelt und an der Struktur des Verteilers befestigt werden, von unten nach oben, möglichst am hinteren Teil des Schrankes aufgeteilt in verschiedene Bündel (gleiche Anzahl wie eine Verteilerbox aufnehmen kann) bis zum Erreichen der Spleißverteilerbox. Bei der Bündelung der Kabel ist speziell darauf zu achten, dass diese nicht zu eng gebunden werden, um Beschädigungen oder Abnützungen zu vermeiden. Jedes einzelne Kabel ist mit einer wasserfesten Beschriftung zu versehen, aus welcher die beiden Endpunkte der Zertifizierung des Kabels hervorgehen. Die Beschriftung ist neben den beiden Kabelenden auch in der Patchübersicht zu vermerken. Die Beschriftung ist bereits während der Verlegung der Kabel anzubringen. Die Kabel für di horizontale Verlegung sind an den Enden (patch panel und Nutzer) mittels Anschlussdosen einschließlich Steckerbuchsen, Halterungen, Abdeckrahmen sowie Gerätedosen und Abzweigdosen zu versehen. Im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten in den folgenden Ausführungen: Datenauslass in LC-Ausführung Dupex, Länge 0 bis maximal 150m		cad § St	370,00000
9773		15.20.05.05		Fornitura e posa in opera di punto dati (fibra ottica multimodale 50/125micro m), dal armadio rack, fino presa dati, compreso il sistema di posa (sotto traccia/ a vista). Durante la fase di posa del cablaggio devono essere tenute in considerazione le normative in materia di posa a regola d'arte e di conformità. La distribuzione del cablaggio strutturato sarà realizzata con cavo a 2 fibre ottiche. Tali cavi saranno posati a partire dal quadro rack sino a raggiungere la postazione di utente o punto di lavoro (P.d.L.). I cavi devono essere posati in tubazioni e/o canalizzazioni di distribuzione dedicate. Durante la posa dei cavi deve essere prestata la massima cura a non superare sia la tensione di tiro, sia il raggio di curvatura minimo, onde evitare il degradamento delle loro caratteristiche tecniche. All'interno dell'armadio i cavi saranno fascettati e legati ai montanti del rack, dal basso verso l'alto, preferibilmente dalla parte posteriore, provvedendo inoltre a dividerli a gruppi (tanti quanti ne può attestare un permutatore), fino a raggiungere la cassetta ottica di permutazione. In fase di raggruppamento dei cavi, si dovrà avere particolare cura a non fascettarli in modo stretto, per non incorrere nelle problematiche di degradamento. I singoli cavi saranno corredati di un'etichetta indelebile che identificherà i due punti di attestazione del cavo stesso. La dicitura sarà riportata oltre che sui due estremi del cavo anche sul libro delle permutazioni. L'etichettatura dei deve essere effettuata già in fase di posa dei cavi stessi. I cavi di distribuzione orizzontale saranno terminati, sia lato armadio rack, sia lato postazione di lavoro a mezzo di bussole di accoppiamento incluso frutti e placche, scatola portafrutto, scatole di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte nella seguente esecuzione: Certificazione -verifica di qualità e di ricerca di malfunzioni - di tratta in fibra ottica eseguita secondo gli standard di riferimento, con strumenti di alta precisione di tipo riflettometrico OTDR (Optical Time Domain Reflectometer) e/o Power Meter. I test dovranno essere effettuati su ogni singola tratta, da un armadio di permutazione all'altro, collegando lo strumento di certifica sul patch panel di attestazione del cavo tramite l'interposizione di bretelle. Tutte le bretelle che verranno utilizzate dovranno essere già certificate dalla casa costruttrice. Prima di collegare gli apparati attivi, deve essere eseguita la verifica dei seguenti valori come: misura dell' attenuazione sulla completa tratta, misura della dispersione ottica (return loss), misura della larghezza di banda, misura della dispersione cromatica, di tutte le parti passive interposte tra apparato trasmittente e ricevente, per riscontrare che i valori misurati non superino il valori prescritti. Per ogni singola tratta di fibra deve essere eseguita una misura e rilasciata la stampa con l'indicazione grafica e numerica dei risultati ottenuti. Tutti i test devono essere effettuati per tutte le fibre ottiche sia in prima finestra che in seconda finestra. Dai test eseguiti dovranno risultare la rispondenza della tratta ai seguenti parametri: nominativo dell'azienda certificatrice; data e ora della misurazione; nominativo dell'operatore; tipologia, numero di serie, revisione software dello strumento utilizzato; numero identificativo della tratta testata; lunghezza d'onda utilizzata; attenuazione della tratta (Power Meter); lunghezza della tratta; return loss; curva di attenuazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la certificazione - verifica di qualità e stampa-memorizzazione su supporto digitale per dare la prestazione completa a regola d'arte. / § / Lieferung und Montage eines Datenauslasses, (Glasfaserkabel Multomode 50/125micro m), ausgehend vom Rackverteiler bis Datensteckdose, komplett mit Verlegessystem (Unter Putz/ in Sicht). Bei der Verlegung der Kabel sind die Bestimmungen der fachgerechten Verlegung und Ausführung der Arbeiten zu beachten.Die Verkabelung erfolgt mittels Glasfaserkabel mit 2 Fasern. Diese Kabel werden ausgehend vom Rackschrank bis zum Arbeitsplatz bzw. Nutzer verlegt. Die Kabel müssen in getrennten Rohren und/ oder Kanälen verlegt werden. Bei der Verlegung ist darauf zu achten, dass die maximale Zugbelastung sowie der Mindesbiegeradius eingehalten werden, um eine Degratation der technischen Eigenschaften zu vermeiden. Im Verteiler müssen die Kabel gebündelt und an der Struktur des Verteilers befestigt werden, von unten nach oben, möglichst am hinteren Teil des Schrankes aufgeteilt in verschiedene Bündel (gleiche Anzahl wie eine Verteilerbox aufnehmen kann) bis zum Erreichen der Spleißverteilerbox. Bei der Bündelung der Kabel ist speziell darauf zu achten, dass diese nicht zu eng gebunden werden, um Beschädigungen oder Abnützungen zu vermeiden. Jedes einzelne Kabel ist mit einer wasserfesten Beschriftung zu versehen, aus welcher die beiden Endpunkte der Zertifizierung des Kabels hervorgehen. Die Beschriftung ist neben den beiden Kabelenden auch in der Patchübersicht zu vermerken. Die Beschriftung ist bereits während der Verlegung der Kabel anzubringen. Die Kabel für di horizontale Verlegung sind an den Enden (patch panel und Nutzer) mittels Anschlussdosen einschließlich Steckerbuchsen, Halterungen, Abdeckrahmen sowie Gerätedosen und Abzweigdosen zu versehen. Im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten in den folgenden Ausführungen: Zertifizierung -Qualitätskontrolle und Fehlersuche - der Verkabelungsstrecke in Glasfaser ausgeführt gemäß den Referenzstandards, mit Messgeräte mit hoher Genauigkeit in Rückstreumesstechnik des Typs OTDR (Optical Time Domain Reflectometer) und/oder Power Meter. Die Messungen müssen auf jeder einzelnen Strecke, von einem Datenschrank zum anderen Datenschrank durchgeführt werden, indem das Messgerät an das patch panel des zu zertifizierenden Kabels mittels Verbindungsfasern (Prüfschnur) angeschlossen wird. Alle Geräteverbindungsschnuren, welche verwendet werden, müssen bereits vom Hersteller zertifiziert und geprüft sein. Bevor die aktiven Apparaturen angeschlossen werden, müssen folgende Werte geprüft werden wie: Dämpfungsmessung auf der gesamten Strecke, optische Rückstreumessung (return loss), Messung der Bandbreite, Messung der chromatischen Dispersion, an allen passiven Teilen zwischen dem Sender und Empfänger, um festzustellen, das die gemessenen Werte nicht die vorgeschriebenen Werte überschreiten. Für jede einzelne Strecke der Glasfaser muss eine Messung und ein Textteil - Protokoll mit graphischer und numerischer Angabe der erhaltenen Werte durchgeführt werden. Alle Tests müssen für alle Glasfasern sei es für das erste als auch für das zweite otische Fenster ausgeführt werden. Aus den Tests müssen in Übereinstimmung mit der Strecke folgende Parameter hervorgehen: Adresse des Unternehmens, welche die Zertifizierung ausführt; Datum und Uhrzeit der Messung; Name des Messtechnikers; Typologie, Seriennummer, Software-Revision des verwendeten Gerätes; Erkennungsnummer der Messstrecke; Nutz-Wellenlänge; Dämpfung der Strecke (Power Meter); Länge der Strecke; return loss; Dämpfungskurve. Im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich aller Aufwand und jedes erforderliche Zubehör für die Zertifizierung - Qualitätskontrolle und Audruck - Speicherung auf digitalem Support um eine komplette Leistung nach guter Art der Technik zu geben.		cad § St	10,60000
9774		15.29		Fornitura e posa in opera di punto dati (fibra ottica multimodale 50/125micro m), dal armadio rack, fino presa dati, compreso il sistema di posa (sotto traccia/ a vista). Durante la fase di posa del cablaggio devono essere tenute in considerazione le normative in materia di posa a regola d'arte e di conformità. La distribuzione del cablaggio strutturato sarà realizzata con cavo a 2 fibre ottiche. Tali cavi saranno posati a partire dal quadro rack sino a raggiungere la postazione di utente o punto di lavoro (P.d.L.). I cavi devono essere posati in tubazioni e/o canalizzazioni di distribuzione dedicate. Durante la posa dei cavi deve essere prestata la massima cura a non superare sia la tensione di tiro, sia il raggio di curvatura minimo, onde evitare il degradamento delle loro caratteristiche tecniche. All'interno dell'armadio i cavi saranno fascettati e legati ai montanti del rack, dal basso verso l'alto, preferibilmente dalla parte posteriore, provvedendo inoltre a dividerli a gruppi (tanti quanti ne può attestare un permutatore), fino a raggiungere la cassetta ottica di permutazione. In fase di raggruppamento dei cavi, si dovrà avere particolare cura a non fascettarli in modo stretto, per non incorrere nelle problematiche di degradamento. I singoli cavi saranno corredati di un'etichetta indelebile che identificherà i due punti di attestazione del cavo stesso. La dicitura sarà riportata oltre che sui due estremi del cavo anche sul libro delle permutazioni. L'etichettatura dei deve essere effettuata già in fase di posa dei cavi stessi. I cavi di distribuzione orizzontale saranno terminati, sia lato armadio rack, sia lato postazione di lavoro a mezzo di bussole di accoppiamento incluso frutti e placche, scatola portafrutto, scatole di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte nella seguente esecuzione: Il gruppo 15.29 comprende i seguenti sottogruppi: / 15.29.01 Centraline / 15.29.02 Cavi riscaldanti / § / Lieferung und Montage eines Datenauslasses, (Glasfaserkabel Multomode 50/125micro m), ausgehend vom Rackverteiler bis Datensteckdose, komplett mit Verlegessystem (Unter Putz/ in Sicht). Bei der Verlegung der Kabel sind die Bestimmungen der fachgerechten Verlegung und Ausführung der Arbeiten zu beachten.Die Verkabelung erfolgt mittels Glasfaserkabel mit 2 Fasern. Diese Kabel werden ausgehend vom Rackschrank bis zum Arbeitsplatz bzw. Nutzer verlegt. Die Kabel müssen in getrennten Rohren und/ oder Kanälen verlegt werden. Bei der Verlegung ist darauf zu achten, dass die maximale Zugbelastung sowie der Mindesbiegeradius eingehalten werden, um eine Degratation der technischen Eigenschaften zu vermeiden. Im Verteiler müssen die Kabel gebündelt und an der Struktur des Verteilers befestigt werden, von unten nach oben, möglichst am hinteren Teil des Schrankes aufgeteilt in verschiedene Bündel (gleiche Anzahl wie eine Verteilerbox aufnehmen kann) bis zum Erreichen der Spleißverteilerbox. Bei der Bündelung der Kabel ist speziell darauf zu achten, dass diese nicht zu eng gebunden werden, um Beschädigungen oder Abnützungen zu vermeiden. Jedes einzelne Kabel ist mit einer wasserfesten Beschriftung zu versehen, aus welcher die beiden Endpunkte der Zertifizierung des Kabels hervorgehen. Die Beschriftung ist neben den beiden Kabelenden auch in der Patchübersicht zu vermerken. Die Beschriftung ist bereits während der Verlegung der Kabel anzubringen. Die Kabel für di horizontale Verlegung sind an den Enden (patch panel und Nutzer) mittels Anschlussdosen einschließlich Steckerbuchsen, Halterungen, Abdeckrahmen sowie Gerätedosen und Abzweigdosen zu versehen. Im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten in den folgenden Ausführungen: Die Gruppe 15.29 umfasst folgende Untergruppen: / 15.29.01 Steuergeräte / 15.29.02 Heizkabel
9775		15.29.01		Il gruppo 15.29 comprende i seguenti sottogruppi: / 15.29.01 Centraline / 15.29.02 Cavi riscaldanti / Centraline / § / Die Gruppe 15.29 umfasst folgende Untergruppen: / 15.29.01 Steuergeräte / 15.29.02 Heizkabel / Steuergeräte
9776		15.29.01.01		Centraline Centralina elettronica di comando per il riscaldamento delle grondaie e dei pluviali, corrente nominale 10A, montata nel quadro generale e completa di: sensore di temperatura e di umidità con la rispettiva conduttura, interruttore automatico nel quadro generale, quotaparte del quadro, nonché accessori necessari. / § / Steuergeräte Elektronisches Steuergerät für die Heizung der Dachrinne und der Regenfallrohre; Schaltleistung: 10A; im Hauptverteiler eingebaut, komplett mit: Temperatur- und Feuchtesensor mit der entsprechenden Leitung, Selbstschalter im Hauptverteiler, dem prozentuellen Anteil am Verteilergehäuse, sowie dem notwendigen Zubehör.		cad § St	606,21000
9777		15.29.02		Centraline Cavi riscaldanti / § / Steuergeräte Heizkabel
9778		15.29.02.01		Cavi riscaldanti Cavo scaldante con rivestimento in PVC, potenza di riscaldamento ca. 20 W/m, nelle lunghezze richieste, completo di: allacciamento di potenza, staffe distanziatrici, corda in acciaio, fascette di sospensione ecc. e linea di alimentazione in partenza dalla centrale. / § / Heizkabel Heizleitung mit PVC-Kunststoffmantel, Heizleistung ca. 20 W/m, in den erforderlichen Teillängen; komplett mit: Kaltenden, Abstandhalter, Stahlseil, Abspannschellen usw., sowie der Zuleitung ab der Zentrale.		m § m	12,35000
9779		15.29.02.02		Cavi riscaldanti Cavo scaldante autoregolante con rivestimento in materiale plastico, potenza di ca. 36W/m a 0° C con cavo annegato nella neve, lunghezza massima 80 m, nelle lunghezze richieste, completo del materiale di fissaggio e linea di alimentazione in partenza dalla centrale. / § / Heizkabel Selbstregelnde Heizleitung mit Kunststoffmantel, Heizleistung ca. 36 W/m bei 0° C in Schnee, maximale Länge 80 m, in den erforderlichen Teillängen; komplett mit Befestigungsmaterial und der Zuleitung ab der Zentrale.		m § m	46,28000
9780		15.32		Cavi riscaldanti Impianto fotovoltaico (in elaborazione) / § / Heizkabel Photovoltaikanlage (in Ausarbeitung)
9781		15.45		Impianto fotovoltaico (in elaborazione) Il gruppo 15.45 comprende i seguenti sottogruppi: / 15.45.01 Centrali rivelazione incendio / 15.45.02 Rivelatori per impianto a loop / 15.45.03 Pulsanti manuali / 15.45.04 Accessori / 15.45.05 Dispositivi di segnalazione allarme incendio / 15.45.11 Attacchi / § / Photovoltaikanlage (in Ausarbeitung) Die Gruppe 15.45 umfasst folgende Untergruppen: / 15.45.01 Brandschutzmeldezentrale / 15.45.02 Rauchmelder für Loopanlage / 15.45.03 Druckknopfmelder / 15.45.04 Zubehör / 15.45.05 Brandalarmgeräte für Brandalarm / 15.45.11 Auslässe
9782		15.45.01		Il gruppo 15.45 comprende i seguenti sottogruppi: / 15.45.01 Centrali rivelazione incendio / 15.45.02 Rivelatori per impianto a loop / 15.45.03 Pulsanti manuali / 15.45.04 Accessori / 15.45.05 Dispositivi di segnalazione allarme incendio / 15.45.11 Attacchi / Centrale rivelazione incendio / § / Die Gruppe 15.45 umfasst folgende Untergruppen: / 15.45.01 Brandschutzmeldezentrale / 15.45.02 Rauchmelder für Loopanlage / 15.45.03 Druckknopfmelder / 15.45.04 Zubehör / 15.45.05 Brandalarmgeräte für Brandalarm / 15.45.11 Auslässe / Brandschutzmeldezentrale
9783		15.45.01.01		Centrale rivelazione incendio Centrale rivelazione incendio analogica / Fornitura, posa in opera e collegamento di centrale rivelazione incendio analogica per impianti a Loop. / Caratteristiche: / - certificata secondo EN 54/2 e EN 54/4 / - 1 loop per minimo 126 dispositivi / - espandibile fino a 2 loop / - 16 zone / - display LCD a caratteri alfanumerici / - pannello di comando integrato con tastierino numerico per la programmazione delle funzioni / - CPU di controllo della centrale, completamente sorvegliata e liberamente programmabile / - 2 uscite protette per suonerie / - 2 relè di uscita / - 4 ingressi programmabili / - memoria fino a 500 eventi / - completa di stampante / - porta seriale 232 per collegamento al PC / - porta seriale 485 per collegamento pannello remoto completa di scheda di interfaccia / - porta seriale 485 per collegamento ad altre centrali completa di scheda di interfaccia / - alimentatore 230Vac/24Vcc / - batterie in tampone per garantire l'autonomia richiesta / - cassetta metallica di contenimento in grado di contenere tutto il necessario (centrale, batterie, combinatore telefonico, moduli di espansione ecc.) / - software di gestione, manutenzione, diagnosi / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, la programmazione, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / § / Brandschutzmeldezentrale Analoge Brandschutzmeldeanlage / Lieferung, Montage und Verbindung der analoge Brandschutzmeldezentrale für Loop-Anlagen. / Charakteristiken: / - zertifiziert nach EN 54/2 e EN 54/4 / - 1 loop für min. 126 Vorrichtungen / - bis auf 2 loop ausbaubar / - 16 Zonen / - Display LCD mit alphanumerische Zeichen / - Bedienpaneel mit integrierter Zahlentastatur für die Programmierung der Funktionen / - CPU für die Kontrolle der Zentrale, kompletti überwacht und frei programmierbare / - 2 geschützte Ausgänge für Klingeltöne / - 2 Ausgangsrelais / - 4 programmierbare Eingänge / - Speicher für bis zu 500 Ereignisse / - komplett mit Drucker / - serielle Schnittstelle 232 für die Verbindung mit dem PC / - serielle Schnittstelle 485 für die Verbindung an das Tastenbedienelement komplett mit Schnittstellenkarte / - serielle Schnittstelle 485 für die Verbindung an anderen Zentralen, komplett mit Schnittstellenkarte / - Netzteil 230Vac/24Vcc / - Batterie für die Gewährleistung der Autonomie / - geeigneter Metallkasten, welcher das benötigte Material (Zentrale, Batterie, Telefonwahlgerät, Erweiterungsmodule usw.) beinhaltet / - Software für die Verwaltung, Wartung, Diagnose / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.
9784		15.45.01.01.a		Centrale rivelazione incendio analogica / Fornitura, posa in opera e collegamento di centrale rivelazione incendio analogica per impianti a Loop. / Caratteristiche: / - certificata secondo EN 54/2 e EN 54/4 / - 1 loop per minimo 126 dispositivi / - espandibile fino a 2 loop / - 16 zone / - display LCD a caratteri alfanumerici / - pannello di comando integrato con tastierino numerico per la programmazione delle funzioni / - CPU di controllo della centrale, completamente sorvegliata e liberamente programmabile / - 2 uscite protette per suonerie / - 2 relè di uscita / - 4 ingressi programmabili / - memoria fino a 500 eventi / - completa di stampante / - porta seriale 232 per collegamento al PC / - porta seriale 485 per collegamento pannello remoto completa di scheda di interfaccia / - porta seriale 485 per collegamento ad altre centrali completa di scheda di interfaccia / - alimentatore 230Vac/24Vcc / - batterie in tampone per garantire l'autonomia richiesta / - cassetta metallica di contenimento in grado di contenere tutto il necessario (centrale, batterie, combinatore telefonico, moduli di espansione ecc.) / - software di gestione, manutenzione, diagnosi / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, la programmazione, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Centrale rivelazione incendi 1 loop, autonomia 24h / § / Analoge Brandschutzmeldeanlage / Lieferung, Montage und Verbindung der analoge Brandschutzmeldezentrale für Loop-Anlagen. / Charakteristiken: / - zertifiziert nach EN 54/2 e EN 54/4 / - 1 loop für min. 126 Vorrichtungen / - bis auf 2 loop ausbaubar / - 16 Zonen / - Display LCD mit alphanumerische Zeichen / - Bedienpaneel mit integrierter Zahlentastatur für die Programmierung der Funktionen / - CPU für die Kontrolle der Zentrale, kompletti überwacht und frei programmierbare / - 2 geschützte Ausgänge für Klingeltöne / - 2 Ausgangsrelais / - 4 programmierbare Eingänge / - Speicher für bis zu 500 Ereignisse / - komplett mit Drucker / - serielle Schnittstelle 232 für die Verbindung mit dem PC / - serielle Schnittstelle 485 für die Verbindung an das Tastenbedienelement komplett mit Schnittstellenkarte / - serielle Schnittstelle 485 für die Verbindung an anderen Zentralen, komplett mit Schnittstellenkarte / - Netzteil 230Vac/24Vcc / - Batterie für die Gewährleistung der Autonomie / - geeigneter Metallkasten, welcher das benötigte Material (Zentrale, Batterie, Telefonwahlgerät, Erweiterungsmodule usw.) beinhaltet / - Software für die Verwaltung, Wartung, Diagnose / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage. Brandschutzmeldezentrale 1 loop, Autonomie 24 Stunden		cad § St	3470,00000
9785		15.45.01.01.b		Centrale rivelazione incendio analogica / Fornitura, posa in opera e collegamento di centrale rivelazione incendio analogica per impianti a Loop. / Caratteristiche: / - certificata secondo EN 54/2 e EN 54/4 / - 1 loop per minimo 126 dispositivi / - espandibile fino a 2 loop / - 16 zone / - display LCD a caratteri alfanumerici / - pannello di comando integrato con tastierino numerico per la programmazione delle funzioni / - CPU di controllo della centrale, completamente sorvegliata e liberamente programmabile / - 2 uscite protette per suonerie / - 2 relè di uscita / - 4 ingressi programmabili / - memoria fino a 500 eventi / - completa di stampante / - porta seriale 232 per collegamento al PC / - porta seriale 485 per collegamento pannello remoto completa di scheda di interfaccia / - porta seriale 485 per collegamento ad altre centrali completa di scheda di interfaccia / - alimentatore 230Vac/24Vcc / - batterie in tampone per garantire l'autonomia richiesta / - cassetta metallica di contenimento in grado di contenere tutto il necessario (centrale, batterie, combinatore telefonico, moduli di espansione ecc.) / - software di gestione, manutenzione, diagnosi / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, la programmazione, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Centrale rivelazione incendi 1 loop, autonomia 72 h / § / Analoge Brandschutzmeldeanlage / Lieferung, Montage und Verbindung der analoge Brandschutzmeldezentrale für Loop-Anlagen. / Charakteristiken: / - zertifiziert nach EN 54/2 e EN 54/4 / - 1 loop für min. 126 Vorrichtungen / - bis auf 2 loop ausbaubar / - 16 Zonen / - Display LCD mit alphanumerische Zeichen / - Bedienpaneel mit integrierter Zahlentastatur für die Programmierung der Funktionen / - CPU für die Kontrolle der Zentrale, kompletti überwacht und frei programmierbare / - 2 geschützte Ausgänge für Klingeltöne / - 2 Ausgangsrelais / - 4 programmierbare Eingänge / - Speicher für bis zu 500 Ereignisse / - komplett mit Drucker / - serielle Schnittstelle 232 für die Verbindung mit dem PC / - serielle Schnittstelle 485 für die Verbindung an das Tastenbedienelement komplett mit Schnittstellenkarte / - serielle Schnittstelle 485 für die Verbindung an anderen Zentralen, komplett mit Schnittstellenkarte / - Netzteil 230Vac/24Vcc / - Batterie für die Gewährleistung der Autonomie / - geeigneter Metallkasten, welcher das benötigte Material (Zentrale, Batterie, Telefonwahlgerät, Erweiterungsmodule usw.) beinhaltet / - Software für die Verwaltung, Wartung, Diagnose / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage. Brandschutzmeldezentrale 1 loop, Autonomie 72 Stunden		cad § St	3780,00000
9786		15.45.01.02		Centrale rivelazione incendio analogica / Fornitura, posa in opera e collegamento di centrale rivelazione incendio analogica per impianti a Loop. / Caratteristiche: / - certificata secondo EN 54/2 e EN 54/4 / - 1 loop per minimo 126 dispositivi / - espandibile fino a 2 loop / - 16 zone / - display LCD a caratteri alfanumerici / - pannello di comando integrato con tastierino numerico per la programmazione delle funzioni / - CPU di controllo della centrale, completamente sorvegliata e liberamente programmabile / - 2 uscite protette per suonerie / - 2 relè di uscita / - 4 ingressi programmabili / - memoria fino a 500 eventi / - completa di stampante / - porta seriale 232 per collegamento al PC / - porta seriale 485 per collegamento pannello remoto completa di scheda di interfaccia / - porta seriale 485 per collegamento ad altre centrali completa di scheda di interfaccia / - alimentatore 230Vac/24Vcc / - batterie in tampone per garantire l'autonomia richiesta / - cassetta metallica di contenimento in grado di contenere tutto il necessario (centrale, batterie, combinatore telefonico, moduli di espansione ecc.) / - software di gestione, manutenzione, diagnosi / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, la programmazione, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Centrale rivelazione incendio analogica / Fornitura, posa in opera e collegamento di centrale rivelazione incendio analogica per impianti a Loop. / Caratteristiche: / - certificata secondo EN 54/2 e EN 54/4 / - 2 loop per minimo 126 dispositivi ciascuno / - espandibile fino a 4 loop / - fino a 500 zone / - display LCD a caratteri alfanumerici / - pannello di comando integrato con tastierino numerico per la programmazione delle funzioni / - CPU di controllo della centrale, completamente sorvegliata e liberamente programmabile / - 4 uscite protette per suonerie / - 4 relè di uscita / - 8 ingressi programmabili / - memoria fino a 500 eventi / - completa di stampante / - porta seriale 232 per collegamento al PC / - porta seriale 485 per collegamento pannello remoto completa di scheda di interfaccia / - porta seriale 485 per collegamento ad altre centrali completa di scheda di interfaccia / - alimentatore 230Vac/24Vcc / - batterie in tampone per garantire l'autonomia richiesta / - cassetta metallica di contenimento in grado di contenere tutto il necessario (centrale, batterie, combinatore telefonico, moduli di espansione ecc.) / - software di gestione, manutenzione, diagnosi / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, la programmazione, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / § / Analoge Brandschutzmeldeanlage / Lieferung, Montage und Verbindung der analoge Brandschutzmeldezentrale für Loop-Anlagen. / Charakteristiken: / - zertifiziert nach EN 54/2 e EN 54/4 / - 1 loop für min. 126 Vorrichtungen / - bis auf 2 loop ausbaubar / - 16 Zonen / - Display LCD mit alphanumerische Zeichen / - Bedienpaneel mit integrierter Zahlentastatur für die Programmierung der Funktionen / - CPU für die Kontrolle der Zentrale, kompletti überwacht und frei programmierbare / - 2 geschützte Ausgänge für Klingeltöne / - 2 Ausgangsrelais / - 4 programmierbare Eingänge / - Speicher für bis zu 500 Ereignisse / - komplett mit Drucker / - serielle Schnittstelle 232 für die Verbindung mit dem PC / - serielle Schnittstelle 485 für die Verbindung an das Tastenbedienelement komplett mit Schnittstellenkarte / - serielle Schnittstelle 485 für die Verbindung an anderen Zentralen, komplett mit Schnittstellenkarte / - Netzteil 230Vac/24Vcc / - Batterie für die Gewährleistung der Autonomie / - geeigneter Metallkasten, welcher das benötigte Material (Zentrale, Batterie, Telefonwahlgerät, Erweiterungsmodule usw.) beinhaltet / - Software für die Verwaltung, Wartung, Diagnose / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage. Analoge Brandschutzmeldeanlage / Lieferung, Montage und Verbindung der analogischen Brandschutzmeldezentrale für Loop-Anlagen. / Charakteristiken: / - zertifiziert nach EN 54/2 e EN 54/4 / - 2 loop für je min.126 Vorrichtungen / - bis auf 4 loop ausbaubar / - bis zu 500 Zonen / - Display LCD mit alphanumerische Zeichen / - Bedienpaneel mit integrierter Zahlentastatur für die Programmierung der Funktionen / - CPU für die Kontrolle der Zentrale, kompletti überwacht und frei programmierbare / - 4 geschützte Ausgänge für Klingeltöne / - 4 Ausgangsrelais / - 8 programmierbare Eingänge / - Speicher für bis zu 500 Ereignisse / - komplett mit Drucker / - serielle Schnittstelle 232 für die Verbindung mit dem PC / - serielle Schnittstelle 485 für die Verbindung an das Tastenbedienelement komplett mit Schnittstellenkarte / - serielle Schnittstelle 485 für die Verbindung an anderen Zentralen, komplett mit Schnittstellenkarte / - Netzteil 230Vac/24Vcc / - Batterie für die Gewährleistung der Autonomie / - geeigneter Metallkasten, welcher das benötigte Material (Zentrale, Batterie, Telefonwahlgerät, Erweiterungsmodule usw.) beinhaltet / - Software für die Verwaltung, Wartung, Diagnose / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.
9787		15.45.01.02.a		Centrale rivelazione incendio analogica / Fornitura, posa in opera e collegamento di centrale rivelazione incendio analogica per impianti a Loop. / Caratteristiche: / - certificata secondo EN 54/2 e EN 54/4 / - 2 loop per minimo 126 dispositivi ciascuno / - espandibile fino a 4 loop / - fino a 500 zone / - display LCD a caratteri alfanumerici / - pannello di comando integrato con tastierino numerico per la programmazione delle funzioni / - CPU di controllo della centrale, completamente sorvegliata e liberamente programmabile / - 4 uscite protette per suonerie / - 4 relè di uscita / - 8 ingressi programmabili / - memoria fino a 500 eventi / - completa di stampante / - porta seriale 232 per collegamento al PC / - porta seriale 485 per collegamento pannello remoto completa di scheda di interfaccia / - porta seriale 485 per collegamento ad altre centrali completa di scheda di interfaccia / - alimentatore 230Vac/24Vcc / - batterie in tampone per garantire l'autonomia richiesta / - cassetta metallica di contenimento in grado di contenere tutto il necessario (centrale, batterie, combinatore telefonico, moduli di espansione ecc.) / - software di gestione, manutenzione, diagnosi / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, la programmazione, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Centrale rivelazione incendi 2 loop, autonomia 24h / § / Analoge Brandschutzmeldeanlage / Lieferung, Montage und Verbindung der analogischen Brandschutzmeldezentrale für Loop-Anlagen. / Charakteristiken: / - zertifiziert nach EN 54/2 e EN 54/4 / - 2 loop für je min.126 Vorrichtungen / - bis auf 4 loop ausbaubar / - bis zu 500 Zonen / - Display LCD mit alphanumerische Zeichen / - Bedienpaneel mit integrierter Zahlentastatur für die Programmierung der Funktionen / - CPU für die Kontrolle der Zentrale, kompletti überwacht und frei programmierbare / - 4 geschützte Ausgänge für Klingeltöne / - 4 Ausgangsrelais / - 8 programmierbare Eingänge / - Speicher für bis zu 500 Ereignisse / - komplett mit Drucker / - serielle Schnittstelle 232 für die Verbindung mit dem PC / - serielle Schnittstelle 485 für die Verbindung an das Tastenbedienelement komplett mit Schnittstellenkarte / - serielle Schnittstelle 485 für die Verbindung an anderen Zentralen, komplett mit Schnittstellenkarte / - Netzteil 230Vac/24Vcc / - Batterie für die Gewährleistung der Autonomie / - geeigneter Metallkasten, welcher das benötigte Material (Zentrale, Batterie, Telefonwahlgerät, Erweiterungsmodule usw.) beinhaltet / - Software für die Verwaltung, Wartung, Diagnose / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage. Brandschutzmeldezentrale 2 loop, Autonomie 24 Stunden		cad § St	4540,00000
9788		15.45.01.02.b		Centrale rivelazione incendio analogica / Fornitura, posa in opera e collegamento di centrale rivelazione incendio analogica per impianti a Loop. / Caratteristiche: / - certificata secondo EN 54/2 e EN 54/4 / - 2 loop per minimo 126 dispositivi ciascuno / - espandibile fino a 4 loop / - fino a 500 zone / - display LCD a caratteri alfanumerici / - pannello di comando integrato con tastierino numerico per la programmazione delle funzioni / - CPU di controllo della centrale, completamente sorvegliata e liberamente programmabile / - 4 uscite protette per suonerie / - 4 relè di uscita / - 8 ingressi programmabili / - memoria fino a 500 eventi / - completa di stampante / - porta seriale 232 per collegamento al PC / - porta seriale 485 per collegamento pannello remoto completa di scheda di interfaccia / - porta seriale 485 per collegamento ad altre centrali completa di scheda di interfaccia / - alimentatore 230Vac/24Vcc / - batterie in tampone per garantire l'autonomia richiesta / - cassetta metallica di contenimento in grado di contenere tutto il necessario (centrale, batterie, combinatore telefonico, moduli di espansione ecc.) / - software di gestione, manutenzione, diagnosi / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, la programmazione, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Centrale rivelazione incendi 2 loop, autonomia 72 h / § / Analoge Brandschutzmeldeanlage / Lieferung, Montage und Verbindung der analogischen Brandschutzmeldezentrale für Loop-Anlagen. / Charakteristiken: / - zertifiziert nach EN 54/2 e EN 54/4 / - 2 loop für je min.126 Vorrichtungen / - bis auf 4 loop ausbaubar / - bis zu 500 Zonen / - Display LCD mit alphanumerische Zeichen / - Bedienpaneel mit integrierter Zahlentastatur für die Programmierung der Funktionen / - CPU für die Kontrolle der Zentrale, kompletti überwacht und frei programmierbare / - 4 geschützte Ausgänge für Klingeltöne / - 4 Ausgangsrelais / - 8 programmierbare Eingänge / - Speicher für bis zu 500 Ereignisse / - komplett mit Drucker / - serielle Schnittstelle 232 für die Verbindung mit dem PC / - serielle Schnittstelle 485 für die Verbindung an das Tastenbedienelement komplett mit Schnittstellenkarte / - serielle Schnittstelle 485 für die Verbindung an anderen Zentralen, komplett mit Schnittstellenkarte / - Netzteil 230Vac/24Vcc / - Batterie für die Gewährleistung der Autonomie / - geeigneter Metallkasten, welcher das benötigte Material (Zentrale, Batterie, Telefonwahlgerät, Erweiterungsmodule usw.) beinhaltet / - Software für die Verwaltung, Wartung, Diagnose / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage. Brandschutzmeldezentrale 2 loop, Autonomie 72 Stunden		cad § St	4880,00000
9789		15.45.01.03		Centrale rivelazione incendio analogica / Fornitura, posa in opera e collegamento di centrale rivelazione incendio analogica per impianti a Loop. / Caratteristiche: / - certificata secondo EN 54/2 e EN 54/4 / - 2 loop per minimo 126 dispositivi ciascuno / - espandibile fino a 4 loop / - fino a 500 zone / - display LCD a caratteri alfanumerici / - pannello di comando integrato con tastierino numerico per la programmazione delle funzioni / - CPU di controllo della centrale, completamente sorvegliata e liberamente programmabile / - 4 uscite protette per suonerie / - 4 relè di uscita / - 8 ingressi programmabili / - memoria fino a 500 eventi / - completa di stampante / - porta seriale 232 per collegamento al PC / - porta seriale 485 per collegamento pannello remoto completa di scheda di interfaccia / - porta seriale 485 per collegamento ad altre centrali completa di scheda di interfaccia / - alimentatore 230Vac/24Vcc / - batterie in tampone per garantire l'autonomia richiesta / - cassetta metallica di contenimento in grado di contenere tutto il necessario (centrale, batterie, combinatore telefonico, moduli di espansione ecc.) / - software di gestione, manutenzione, diagnosi / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, la programmazione, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Centrale rivelazione incendio analogica / Fornitura, posa in opera e collegamento di centrale rivelazione incendio analogica per impianti a Loop. / Caratteristiche: / - certificata secondo EN 54/2 e EN 54/4 / - 4 loop per minimo 126 dispositivi ciascuno / - espandibile fino a 8 loop / - fino a 500 zone / - display LCD a caratteri alfanumerici / - pannello di comando integrato con tastierino numerico per la programmazione delle funzioni / - CPU di controllo della centrale, completamente sorvegliata e liberamente programmabile / - 4 uscite protette per suonerie / - 4 relè di uscita / - 8 ingressi programmabili / - memoria fino a 500 eventi / - completa di stampante / - porta seriale 232 per collegamento al PC / - porta seriale 485 per collegamento pannello remoto completa di scheda di interfaccia / - porta seriale 485 per collegamento ad altre centrali completa di scheda di interfaccia / - alimentatore 230Vac/24Vcc / - batterie in tampone per garantire l'autonomia richiesta / - cassetta metallica di contenimento in grado di contenere tutto il necessario (centrale, batterie, combinatore telefonico, moduli di espansione ecc.) / - software di gestione, manutenzione, diagnosi / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, la programmazione, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / § / Analoge Brandschutzmeldeanlage / Lieferung, Montage und Verbindung der analogischen Brandschutzmeldezentrale für Loop-Anlagen. / Charakteristiken: / - zertifiziert nach EN 54/2 e EN 54/4 / - 2 loop für je min.126 Vorrichtungen / - bis auf 4 loop ausbaubar / - bis zu 500 Zonen / - Display LCD mit alphanumerische Zeichen / - Bedienpaneel mit integrierter Zahlentastatur für die Programmierung der Funktionen / - CPU für die Kontrolle der Zentrale, kompletti überwacht und frei programmierbare / - 4 geschützte Ausgänge für Klingeltöne / - 4 Ausgangsrelais / - 8 programmierbare Eingänge / - Speicher für bis zu 500 Ereignisse / - komplett mit Drucker / - serielle Schnittstelle 232 für die Verbindung mit dem PC / - serielle Schnittstelle 485 für die Verbindung an das Tastenbedienelement komplett mit Schnittstellenkarte / - serielle Schnittstelle 485 für die Verbindung an anderen Zentralen, komplett mit Schnittstellenkarte / - Netzteil 230Vac/24Vcc / - Batterie für die Gewährleistung der Autonomie / - geeigneter Metallkasten, welcher das benötigte Material (Zentrale, Batterie, Telefonwahlgerät, Erweiterungsmodule usw.) beinhaltet / - Software für die Verwaltung, Wartung, Diagnose / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage. Analoge Brandschutzmeldeanlage / Lieferung, Montage und Verbindung der analogischen Brandschutzmeldezentrale für Loop-Anlagen. / Charakteristiken: / - zertifiziert nach EN 54/2 e EN 54/4 / - 4 loop für je min.126 Vorrichtungen / - bis auf 8 loop ausbaubar / - bis zu 500 Zonen / - Display LCD mit alphanumerische Zeichen / - Bedienpaneel mit integrierter Zahlentastatur für die Programmierung der Funktionen / - CPU für die Kontrolle der Zentrale, kompletti überwacht und frei programmierbare / - 4 geschützte Ausgänge für Klingeltöne / - 4 Ausgangsrelais / - 8 programmierbare Eingänge / - Speicher für bis zu 500 Ereignisse / - komplett mit Drucker / - serielle Schnittstelle 232 für die Verbindung mit dem PC / - serielle Schnittstelle 485 für die Verbindung an das Tastenbedienelement komplett mit Schnittstellenkarte / - serielle Schnittstelle 485 für die Verbindung an anderen Zentralen, komplett mit Schnittstellenkarte / - Netzteil 230Vac/24Vcc / - Batterie für die Gewährleistung der Autonomie / - geeigneter Metallkasten, welcher das benötigte Material (Zentrale, Batterie, Telefonwahlgerät, Erweiterungsmodule usw.) beinhaltet / - Software für die Verwaltung, Wartung, Diagnose / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.
9790		15.45.01.03.a		Centrale rivelazione incendio analogica / Fornitura, posa in opera e collegamento di centrale rivelazione incendio analogica per impianti a Loop. / Caratteristiche: / - certificata secondo EN 54/2 e EN 54/4 / - 4 loop per minimo 126 dispositivi ciascuno / - espandibile fino a 8 loop / - fino a 500 zone / - display LCD a caratteri alfanumerici / - pannello di comando integrato con tastierino numerico per la programmazione delle funzioni / - CPU di controllo della centrale, completamente sorvegliata e liberamente programmabile / - 4 uscite protette per suonerie / - 4 relè di uscita / - 8 ingressi programmabili / - memoria fino a 500 eventi / - completa di stampante / - porta seriale 232 per collegamento al PC / - porta seriale 485 per collegamento pannello remoto completa di scheda di interfaccia / - porta seriale 485 per collegamento ad altre centrali completa di scheda di interfaccia / - alimentatore 230Vac/24Vcc / - batterie in tampone per garantire l'autonomia richiesta / - cassetta metallica di contenimento in grado di contenere tutto il necessario (centrale, batterie, combinatore telefonico, moduli di espansione ecc.) / - software di gestione, manutenzione, diagnosi / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, la programmazione, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Centrale rivelazione incendi 4 loop, autonomia 24h / § / Analoge Brandschutzmeldeanlage / Lieferung, Montage und Verbindung der analogischen Brandschutzmeldezentrale für Loop-Anlagen. / Charakteristiken: / - zertifiziert nach EN 54/2 e EN 54/4 / - 4 loop für je min.126 Vorrichtungen / - bis auf 8 loop ausbaubar / - bis zu 500 Zonen / - Display LCD mit alphanumerische Zeichen / - Bedienpaneel mit integrierter Zahlentastatur für die Programmierung der Funktionen / - CPU für die Kontrolle der Zentrale, kompletti überwacht und frei programmierbare / - 4 geschützte Ausgänge für Klingeltöne / - 4 Ausgangsrelais / - 8 programmierbare Eingänge / - Speicher für bis zu 500 Ereignisse / - komplett mit Drucker / - serielle Schnittstelle 232 für die Verbindung mit dem PC / - serielle Schnittstelle 485 für die Verbindung an das Tastenbedienelement komplett mit Schnittstellenkarte / - serielle Schnittstelle 485 für die Verbindung an anderen Zentralen, komplett mit Schnittstellenkarte / - Netzteil 230Vac/24Vcc / - Batterie für die Gewährleistung der Autonomie / - geeigneter Metallkasten, welcher das benötigte Material (Zentrale, Batterie, Telefonwahlgerät, Erweiterungsmodule usw.) beinhaltet / - Software für die Verwaltung, Wartung, Diagnose / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage. Brandschutzmeldezentrale 4 loop, Autonomie 24 Stunden		cad § St	5950,00000
9791		15.45.01.03.b		Centrale rivelazione incendio analogica / Fornitura, posa in opera e collegamento di centrale rivelazione incendio analogica per impianti a Loop. / Caratteristiche: / - certificata secondo EN 54/2 e EN 54/4 / - 4 loop per minimo 126 dispositivi ciascuno / - espandibile fino a 8 loop / - fino a 500 zone / - display LCD a caratteri alfanumerici / - pannello di comando integrato con tastierino numerico per la programmazione delle funzioni / - CPU di controllo della centrale, completamente sorvegliata e liberamente programmabile / - 4 uscite protette per suonerie / - 4 relè di uscita / - 8 ingressi programmabili / - memoria fino a 500 eventi / - completa di stampante / - porta seriale 232 per collegamento al PC / - porta seriale 485 per collegamento pannello remoto completa di scheda di interfaccia / - porta seriale 485 per collegamento ad altre centrali completa di scheda di interfaccia / - alimentatore 230Vac/24Vcc / - batterie in tampone per garantire l'autonomia richiesta / - cassetta metallica di contenimento in grado di contenere tutto il necessario (centrale, batterie, combinatore telefonico, moduli di espansione ecc.) / - software di gestione, manutenzione, diagnosi / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, la programmazione, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Centrale rivelazione incendi 4 loop, autonomia 72 h / § / Analoge Brandschutzmeldeanlage / Lieferung, Montage und Verbindung der analogischen Brandschutzmeldezentrale für Loop-Anlagen. / Charakteristiken: / - zertifiziert nach EN 54/2 e EN 54/4 / - 4 loop für je min.126 Vorrichtungen / - bis auf 8 loop ausbaubar / - bis zu 500 Zonen / - Display LCD mit alphanumerische Zeichen / - Bedienpaneel mit integrierter Zahlentastatur für die Programmierung der Funktionen / - CPU für die Kontrolle der Zentrale, kompletti überwacht und frei programmierbare / - 4 geschützte Ausgänge für Klingeltöne / - 4 Ausgangsrelais / - 8 programmierbare Eingänge / - Speicher für bis zu 500 Ereignisse / - komplett mit Drucker / - serielle Schnittstelle 232 für die Verbindung mit dem PC / - serielle Schnittstelle 485 für die Verbindung an das Tastenbedienelement komplett mit Schnittstellenkarte / - serielle Schnittstelle 485 für die Verbindung an anderen Zentralen, komplett mit Schnittstellenkarte / - Netzteil 230Vac/24Vcc / - Batterie für die Gewährleistung der Autonomie / - geeigneter Metallkasten, welcher das benötigte Material (Zentrale, Batterie, Telefonwahlgerät, Erweiterungsmodule usw.) beinhaltet / - Software für die Verwaltung, Wartung, Diagnose / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage. Brandschutzmeldezentrale 4 loop, Autonomie 72 Stunden		cad § St	6340,00000
9792		15.45.02		Centrale rivelazione incendio analogica / Fornitura, posa in opera e collegamento di centrale rivelazione incendio analogica per impianti a Loop. / Caratteristiche: / - certificata secondo EN 54/2 e EN 54/4 / - 4 loop per minimo 126 dispositivi ciascuno / - espandibile fino a 8 loop / - fino a 500 zone / - display LCD a caratteri alfanumerici / - pannello di comando integrato con tastierino numerico per la programmazione delle funzioni / - CPU di controllo della centrale, completamente sorvegliata e liberamente programmabile / - 4 uscite protette per suonerie / - 4 relè di uscita / - 8 ingressi programmabili / - memoria fino a 500 eventi / - completa di stampante / - porta seriale 232 per collegamento al PC / - porta seriale 485 per collegamento pannello remoto completa di scheda di interfaccia / - porta seriale 485 per collegamento ad altre centrali completa di scheda di interfaccia / - alimentatore 230Vac/24Vcc / - batterie in tampone per garantire l'autonomia richiesta / - cassetta metallica di contenimento in grado di contenere tutto il necessario (centrale, batterie, combinatore telefonico, moduli di espansione ecc.) / - software di gestione, manutenzione, diagnosi / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, la programmazione, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Rivelatori per impianto a loop / § / Analoge Brandschutzmeldeanlage / Lieferung, Montage und Verbindung der analogischen Brandschutzmeldezentrale für Loop-Anlagen. / Charakteristiken: / - zertifiziert nach EN 54/2 e EN 54/4 / - 4 loop für je min.126 Vorrichtungen / - bis auf 8 loop ausbaubar / - bis zu 500 Zonen / - Display LCD mit alphanumerische Zeichen / - Bedienpaneel mit integrierter Zahlentastatur für die Programmierung der Funktionen / - CPU für die Kontrolle der Zentrale, kompletti überwacht und frei programmierbare / - 4 geschützte Ausgänge für Klingeltöne / - 4 Ausgangsrelais / - 8 programmierbare Eingänge / - Speicher für bis zu 500 Ereignisse / - komplett mit Drucker / - serielle Schnittstelle 232 für die Verbindung mit dem PC / - serielle Schnittstelle 485 für die Verbindung an das Tastenbedienelement komplett mit Schnittstellenkarte / - serielle Schnittstelle 485 für die Verbindung an anderen Zentralen, komplett mit Schnittstellenkarte / - Netzteil 230Vac/24Vcc / - Batterie für die Gewährleistung der Autonomie / - geeigneter Metallkasten, welcher das benötigte Material (Zentrale, Batterie, Telefonwahlgerät, Erweiterungsmodule usw.) beinhaltet / - Software für die Verwaltung, Wartung, Diagnose / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage. Rauchmelder für Loopanlage
9793		15.45.02.01		Rivelatori per impianto a loop Rivelatore ottico puntiforme di fumo / Fornitura, posa in opera e collegamento di rivelatore ottico puntiforme di fumo per impianti a Loop. / Caratteristiche: / - certificato secondo EN 54/7 / - sensibilità impostabile attraverso programmazione sulla Centrale di Rivelazione Incendi / - uscita allarme su un contatto libero da potenziale per comando ripetitore ottico di allarme / - controllo guasto / - LED per segnalazione intervento e funzionamento. / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, l'indirizzamento, la programmazione, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / § / Rauchmelder für Loopanlage Optischer Rauchmelder / Lieferung, Montage und Verbindung von optischem Rauchmelder für Ringbus. / Eigenschaften: / - zertifiziert nach EN 54/7 / - einstellbare Empfindlichkeit mittels Programmierung an der Brandmeldezentrale / - Alarmausgang zur Ansteuerung eines potenzialfreien Kontaktes für Parallelanzeige / - Störungsüberwachung / - LED für die Meldung eines Alarms, bzw. für das einwandfreie Funktionieren des Rauchmelders / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.
9794		15.45.02.01.a		Rivelatore ottico puntiforme di fumo / Fornitura, posa in opera e collegamento di rivelatore ottico puntiforme di fumo per impianti a Loop. / Caratteristiche: / - certificato secondo EN 54/7 / - sensibilità impostabile attraverso programmazione sulla Centrale di Rivelazione Incendi / - uscita allarme su un contatto libero da potenziale per comando ripetitore ottico di allarme / - controllo guasto / - LED per segnalazione intervento e funzionamento. / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, l'indirizzamento, la programmazione, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Rivelatore ottico puntiforme di fumo con isolatore / § / Optischer Rauchmelder / Lieferung, Montage und Verbindung von optischem Rauchmelder für Ringbus. / Eigenschaften: / - zertifiziert nach EN 54/7 / - einstellbare Empfindlichkeit mittels Programmierung an der Brandmeldezentrale / - Alarmausgang zur Ansteuerung eines potenzialfreien Kontaktes für Parallelanzeige / - Störungsüberwachung / - LED für die Meldung eines Alarms, bzw. für das einwandfreie Funktionieren des Rauchmelders / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage. Optischer Rauchmelder mit Trenner		cad § St	119,00000
9795		15.45.02.01.b		Rivelatore ottico puntiforme di fumo / Fornitura, posa in opera e collegamento di rivelatore ottico puntiforme di fumo per impianti a Loop. / Caratteristiche: / - certificato secondo EN 54/7 / - sensibilità impostabile attraverso programmazione sulla Centrale di Rivelazione Incendi / - uscita allarme su un contatto libero da potenziale per comando ripetitore ottico di allarme / - controllo guasto / - LED per segnalazione intervento e funzionamento. / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, l'indirizzamento, la programmazione, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Rivelatore ottico puntiforme di fumo senza isolatore / § / Optischer Rauchmelder / Lieferung, Montage und Verbindung von optischem Rauchmelder für Ringbus. / Eigenschaften: / - zertifiziert nach EN 54/7 / - einstellbare Empfindlichkeit mittels Programmierung an der Brandmeldezentrale / - Alarmausgang zur Ansteuerung eines potenzialfreien Kontaktes für Parallelanzeige / - Störungsüberwachung / - LED für die Meldung eines Alarms, bzw. für das einwandfreie Funktionieren des Rauchmelders / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage. Optischer Rauchmelder ohne Trenner		cad § St	92,30000
9796		15.45.02.02		Rivelatore ottico puntiforme di fumo / Fornitura, posa in opera e collegamento di rivelatore ottico puntiforme di fumo per impianti a Loop. / Caratteristiche: / - certificato secondo EN 54/7 / - sensibilità impostabile attraverso programmazione sulla Centrale di Rivelazione Incendi / - uscita allarme su un contatto libero da potenziale per comando ripetitore ottico di allarme / - controllo guasto / - LED per segnalazione intervento e funzionamento. / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, l'indirizzamento, la programmazione, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Rivelatore ottico puntiforme di fumo per condotte di ventilazione / Fornitura, posa in opera e collegamento di rivelatore ottico puntiforme di fumo per condotte di ventilazione per impianti a Loop. / Caratteristiche: / - certificato secondo EN 54/7 / - per condotte circolari, quadrate, rettangolari / - contenitore con tubo di ingresso ed uscita / - apertura d'ispezione / - eventuale filtro per ambienti polverosi / - sensibilità impostabile attraverso programmazione sulla Centrale di Rivelazione Incendi / - uscita allarme su un contatto libero da potenziale per comando ripetitore ottico di allarme / - controllo guasto / - LED per segnalazione intervento e funzionamento. / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, l'indirizzamento, la programmazione, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / § / Optischer Rauchmelder / Lieferung, Montage und Verbindung von optischem Rauchmelder für Ringbus. / Eigenschaften: / - zertifiziert nach EN 54/7 / - einstellbare Empfindlichkeit mittels Programmierung an der Brandmeldezentrale / - Alarmausgang zur Ansteuerung eines potenzialfreien Kontaktes für Parallelanzeige / - Störungsüberwachung / - LED für die Meldung eines Alarms, bzw. für das einwandfreie Funktionieren des Rauchmelders / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage. Optischer Rauchmelder für Lüftungskanäle / Lieferung, Montage und Verbindung von optischem Rauchmelder für Lüftungskanäle für Ringbus. / Eigenschaften: / - Zertifiziert nach EN 54/7 / - für runde und eckige Kanäle / - Gehäuse mit einem Ein-/Ausgangsrohr / - Testöffnung / - eventueller Filter für staubige Umgebungen / - einstellbare Empfindlichkeit mittels Programmierung an der Brandmeldezentrale / - Alarmausgang zur Ansteuerung eines potenzialfreien Kontaktes für Paralellanzeige / - Störungsüberwachung / - LED für die Meldung eines Alarmes, bzw. für das einwandfreie Funktionieren des Rauchmelders / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.
9797		15.45.02.02.a		Rivelatore ottico puntiforme di fumo per condotte di ventilazione / Fornitura, posa in opera e collegamento di rivelatore ottico puntiforme di fumo per condotte di ventilazione per impianti a Loop. / Caratteristiche: / - certificato secondo EN 54/7 / - per condotte circolari, quadrate, rettangolari / - contenitore con tubo di ingresso ed uscita / - apertura d'ispezione / - eventuale filtro per ambienti polverosi / - sensibilità impostabile attraverso programmazione sulla Centrale di Rivelazione Incendi / - uscita allarme su un contatto libero da potenziale per comando ripetitore ottico di allarme / - controllo guasto / - LED per segnalazione intervento e funzionamento. / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, l'indirizzamento, la programmazione, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Rivelatore ottico puntiforme di fumo per condotte con isolatore / § / Optischer Rauchmelder für Lüftungskanäle / Lieferung, Montage und Verbindung von optischem Rauchmelder für Lüftungskanäle für Ringbus. / Eigenschaften: / - Zertifiziert nach EN 54/7 / - für runde und eckige Kanäle / - Gehäuse mit einem Ein-/Ausgangsrohr / - Testöffnung / - eventueller Filter für staubige Umgebungen / - einstellbare Empfindlichkeit mittels Programmierung an der Brandmeldezentrale / - Alarmausgang zur Ansteuerung eines potenzialfreien Kontaktes für Paralellanzeige / - Störungsüberwachung / - LED für die Meldung eines Alarmes, bzw. für das einwandfreie Funktionieren des Rauchmelders / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage. Optischer Rauchmelder für Lüftungskanäle mit Trenner		cad § St	334,00000
9798		15.45.02.02.b		Rivelatore ottico puntiforme di fumo per condotte di ventilazione / Fornitura, posa in opera e collegamento di rivelatore ottico puntiforme di fumo per condotte di ventilazione per impianti a Loop. / Caratteristiche: / - certificato secondo EN 54/7 / - per condotte circolari, quadrate, rettangolari / - contenitore con tubo di ingresso ed uscita / - apertura d'ispezione / - eventuale filtro per ambienti polverosi / - sensibilità impostabile attraverso programmazione sulla Centrale di Rivelazione Incendi / - uscita allarme su un contatto libero da potenziale per comando ripetitore ottico di allarme / - controllo guasto / - LED per segnalazione intervento e funzionamento. / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, l'indirizzamento, la programmazione, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Rivelatore ottico puntiforme di fumo per condotte senza isolatore / § / Optischer Rauchmelder für Lüftungskanäle / Lieferung, Montage und Verbindung von optischem Rauchmelder für Lüftungskanäle für Ringbus. / Eigenschaften: / - Zertifiziert nach EN 54/7 / - für runde und eckige Kanäle / - Gehäuse mit einem Ein-/Ausgangsrohr / - Testöffnung / - eventueller Filter für staubige Umgebungen / - einstellbare Empfindlichkeit mittels Programmierung an der Brandmeldezentrale / - Alarmausgang zur Ansteuerung eines potenzialfreien Kontaktes für Paralellanzeige / - Störungsüberwachung / - LED für die Meldung eines Alarmes, bzw. für das einwandfreie Funktionieren des Rauchmelders / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage. Optischer Rauchmelder für Lüftungskanäle ohne Trenner		cad § St	308,00000
9799		15.45.02.03		Rivelatore ottico puntiforme di fumo per condotte di ventilazione / Fornitura, posa in opera e collegamento di rivelatore ottico puntiforme di fumo per condotte di ventilazione per impianti a Loop. / Caratteristiche: / - certificato secondo EN 54/7 / - per condotte circolari, quadrate, rettangolari / - contenitore con tubo di ingresso ed uscita / - apertura d'ispezione / - eventuale filtro per ambienti polverosi / - sensibilità impostabile attraverso programmazione sulla Centrale di Rivelazione Incendi / - uscita allarme su un contatto libero da potenziale per comando ripetitore ottico di allarme / - controllo guasto / - LED per segnalazione intervento e funzionamento. / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, l'indirizzamento, la programmazione, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Rivelatore di calore puntiforme differenziale / Fornitura, posa in opera e collegamento di rivelatore di calore puntiforme differenziale per impianti a loop. / Caratteristiche: / - certificato secondo EN 54/5 / - soglie impostabili attraverso programmazione sulla Centrale di Rivelazione Incendi / - controllo guasto / - LED per segnalazione intervento e funzionamento. / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, l'indirizzamento, la programmazione, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / § / Optischer Rauchmelder für Lüftungskanäle / Lieferung, Montage und Verbindung von optischem Rauchmelder für Lüftungskanäle für Ringbus. / Eigenschaften: / - Zertifiziert nach EN 54/7 / - für runde und eckige Kanäle / - Gehäuse mit einem Ein-/Ausgangsrohr / - Testöffnung / - eventueller Filter für staubige Umgebungen / - einstellbare Empfindlichkeit mittels Programmierung an der Brandmeldezentrale / - Alarmausgang zur Ansteuerung eines potenzialfreien Kontaktes für Paralellanzeige / - Störungsüberwachung / - LED für die Meldung eines Alarmes, bzw. für das einwandfreie Funktionieren des Rauchmelders / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage. Wärme Differenzialmelder / Lieferung, Montage und Verbindung von Wärmedifferenzialmelder für Ringbus. / Eigenschaften: / - zertifiziert nach EN 54/5 / - einstellbare Empfindlichkeit mittels Programmierung an der Brandmeldezentrale / - Störungsüberwachung / - LED für die Meldung eines Alarmes, bzw. für das einwandfreie Funktionieren des Rauchmelders / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.
9800		15.45.02.03.a		Rivelatore di calore puntiforme differenziale / Fornitura, posa in opera e collegamento di rivelatore di calore puntiforme differenziale per impianti a loop. / Caratteristiche: / - certificato secondo EN 54/5 / - soglie impostabili attraverso programmazione sulla Centrale di Rivelazione Incendi / - controllo guasto / - LED per segnalazione intervento e funzionamento. / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, l'indirizzamento, la programmazione, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Rivelatore di calore puntiforme differenziale con isolatore / § / Wärme Differenzialmelder / Lieferung, Montage und Verbindung von Wärmedifferenzialmelder für Ringbus. / Eigenschaften: / - zertifiziert nach EN 54/5 / - einstellbare Empfindlichkeit mittels Programmierung an der Brandmeldezentrale / - Störungsüberwachung / - LED für die Meldung eines Alarmes, bzw. für das einwandfreie Funktionieren des Rauchmelders / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage. Wärme Differenzialmelder mit Trenner		cad § St	107,00000
9801		15.45.02.03.b		Rivelatore di calore puntiforme differenziale / Fornitura, posa in opera e collegamento di rivelatore di calore puntiforme differenziale per impianti a loop. / Caratteristiche: / - certificato secondo EN 54/5 / - soglie impostabili attraverso programmazione sulla Centrale di Rivelazione Incendi / - controllo guasto / - LED per segnalazione intervento e funzionamento. / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, l'indirizzamento, la programmazione, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Rivelatore di calore puntiforme differenziale senza isolatore / § / Wärme Differenzialmelder / Lieferung, Montage und Verbindung von Wärmedifferenzialmelder für Ringbus. / Eigenschaften: / - zertifiziert nach EN 54/5 / - einstellbare Empfindlichkeit mittels Programmierung an der Brandmeldezentrale / - Störungsüberwachung / - LED für die Meldung eines Alarmes, bzw. für das einwandfreie Funktionieren des Rauchmelders / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage. Wärme Differenzialmelder ohne Trenner		cad § St	81,00000
9802		15.45.02.04		Rivelatore di calore puntiforme differenziale / Fornitura, posa in opera e collegamento di rivelatore di calore puntiforme differenziale per impianti a loop. / Caratteristiche: / - certificato secondo EN 54/5 / - soglie impostabili attraverso programmazione sulla Centrale di Rivelazione Incendi / - controllo guasto / - LED per segnalazione intervento e funzionamento. / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, l'indirizzamento, la programmazione, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Rivelatore di calore puntiforme massimale / Fornitura, posa in opera e collegamento di rivelatore di calore puntiforme combinato differenziale e massimale per impianti a loop. / Caratteristiche: / - certificato secondo EN 54/5 / - soglie impostabili attraverso programmazione sulla Centrale di Rivelazione Incendi / - controllo guasto / - LED per segnalazione intervento e funzionamento. / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, l'indirizzamento, la programmazione, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / § / Wärme Differenzialmelder / Lieferung, Montage und Verbindung von Wärmedifferenzialmelder für Ringbus. / Eigenschaften: / - zertifiziert nach EN 54/5 / - einstellbare Empfindlichkeit mittels Programmierung an der Brandmeldezentrale / - Störungsüberwachung / - LED für die Meldung eines Alarmes, bzw. für das einwandfreie Funktionieren des Rauchmelders / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage. Wärme Maximalmelder / Lieferung, Montage und Verbindung von Wärme Maximalmelder für Ringbus. / Eigenschaften: / - Zertifiziert nach EN 54/5 / - einstellbare Empfindlichkeit mittels Programmierung an der Brandmeldezentrale / - Störungsüberwacung / - LED für die Meldung eines Alarmes, bzw. für das einwandfreie Funktionieren des Rauchmelders / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.
9803		15.45.02.04.a		Rivelatore di calore puntiforme massimale / Fornitura, posa in opera e collegamento di rivelatore di calore puntiforme combinato differenziale e massimale per impianti a loop. / Caratteristiche: / - certificato secondo EN 54/5 / - soglie impostabili attraverso programmazione sulla Centrale di Rivelazione Incendi / - controllo guasto / - LED per segnalazione intervento e funzionamento. / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, l'indirizzamento, la programmazione, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Rivelatore di calore puntiforme massimale con isolatore / § / Wärme Maximalmelder / Lieferung, Montage und Verbindung von Wärme Maximalmelder für Ringbus. / Eigenschaften: / - Zertifiziert nach EN 54/5 / - einstellbare Empfindlichkeit mittels Programmierung an der Brandmeldezentrale / - Störungsüberwacung / - LED für die Meldung eines Alarmes, bzw. für das einwandfreie Funktionieren des Rauchmelders / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage. Wärme Maximalmelder mit Trenner		cad § St	108,00000
9804		15.45.02.04.b		Rivelatore di calore puntiforme massimale / Fornitura, posa in opera e collegamento di rivelatore di calore puntiforme combinato differenziale e massimale per impianti a loop. / Caratteristiche: / - certificato secondo EN 54/5 / - soglie impostabili attraverso programmazione sulla Centrale di Rivelazione Incendi / - controllo guasto / - LED per segnalazione intervento e funzionamento. / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, l'indirizzamento, la programmazione, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Rivelatore di calore puntiforme massimale senza isolatore / § / Wärme Maximalmelder / Lieferung, Montage und Verbindung von Wärme Maximalmelder für Ringbus. / Eigenschaften: / - Zertifiziert nach EN 54/5 / - einstellbare Empfindlichkeit mittels Programmierung an der Brandmeldezentrale / - Störungsüberwacung / - LED für die Meldung eines Alarmes, bzw. für das einwandfreie Funktionieren des Rauchmelders / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage. Wärme Maximalmelder ohne Trenner		cad § St	81,40000
9805		15.45.02.05		Rivelatore di calore puntiforme massimale / Fornitura, posa in opera e collegamento di rivelatore di calore puntiforme combinato differenziale e massimale per impianti a loop. / Caratteristiche: / - certificato secondo EN 54/5 / - soglie impostabili attraverso programmazione sulla Centrale di Rivelazione Incendi / - controllo guasto / - LED per segnalazione intervento e funzionamento. / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, l'indirizzamento, la programmazione, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Rivelatore puntiforme multisensore ottico termico / Fornitura, posa in opera e collegamento di rivelatore puntiforme multisensore ottico termico per impianti a Loop. / Caratteristiche: / - certificato secondo EN 54/5 e EN 54/7 / - possibilità di programmare varie modalità (ottico/termico/combinato) / - sensibilità impostabile attraverso programmazione sulla Centrale di Rivelazione Incendi / - uscita allarme su un contatto libero da potenziale per comando ripetitore ottico di allarme / - controllo guasto / - LED per segnalazione intervento e funzionamento. / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, l'indirizzamento, la programmazione, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / § / Wärme Maximalmelder / Lieferung, Montage und Verbindung von Wärme Maximalmelder für Ringbus. / Eigenschaften: / - Zertifiziert nach EN 54/5 / - einstellbare Empfindlichkeit mittels Programmierung an der Brandmeldezentrale / - Störungsüberwacung / - LED für die Meldung eines Alarmes, bzw. für das einwandfreie Funktionieren des Rauchmelders / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage. Optischer Wärmemultisensormelder / Lieferung, Montage und Verbindung von optischem Wärmemultisensormelder für Ringbus. / Eigenschaften: / - Zertifiziert nach EN 54/5 und EN 54/7 / - verschiedene Modalitäten programmierbar (optisch/thermisch/kombiniert) / - einstellbare Empfindlichkeit durch Programmierung der Brandmeldezentrale / - Alarmausgang zur Ansteuerung eines potenzialfreien Kontakes für Parallelanzeige / - Störungsüberwachung / - LED für die Meldung eines Alarmes, bzw. für das einwandfreie Funktionieren des Rauchmelders / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.
9806		15.45.02.05.a		Rivelatore puntiforme multisensore ottico termico / Fornitura, posa in opera e collegamento di rivelatore puntiforme multisensore ottico termico per impianti a Loop. / Caratteristiche: / - certificato secondo EN 54/5 e EN 54/7 / - possibilità di programmare varie modalità (ottico/termico/combinato) / - sensibilità impostabile attraverso programmazione sulla Centrale di Rivelazione Incendi / - uscita allarme su un contatto libero da potenziale per comando ripetitore ottico di allarme / - controllo guasto / - LED per segnalazione intervento e funzionamento. / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, l'indirizzamento, la programmazione, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Rivelatore multisensore ottico termico con isolatore / § / Optischer Wärmemultisensormelder / Lieferung, Montage und Verbindung von optischem Wärmemultisensormelder für Ringbus. / Eigenschaften: / - Zertifiziert nach EN 54/5 und EN 54/7 / - verschiedene Modalitäten programmierbar (optisch/thermisch/kombiniert) / - einstellbare Empfindlichkeit durch Programmierung der Brandmeldezentrale / - Alarmausgang zur Ansteuerung eines potenzialfreien Kontakes für Parallelanzeige / - Störungsüberwachung / - LED für die Meldung eines Alarmes, bzw. für das einwandfreie Funktionieren des Rauchmelders / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage. Optischer Wärmemultisensormelder mit Trenner		cad § St	141,00000
9807		15.45.02.05.b		Rivelatore puntiforme multisensore ottico termico / Fornitura, posa in opera e collegamento di rivelatore puntiforme multisensore ottico termico per impianti a Loop. / Caratteristiche: / - certificato secondo EN 54/5 e EN 54/7 / - possibilità di programmare varie modalità (ottico/termico/combinato) / - sensibilità impostabile attraverso programmazione sulla Centrale di Rivelazione Incendi / - uscita allarme su un contatto libero da potenziale per comando ripetitore ottico di allarme / - controllo guasto / - LED per segnalazione intervento e funzionamento. / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, l'indirizzamento, la programmazione, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Rivelatore multisensore ottico termico senza isolatore / § / Optischer Wärmemultisensormelder / Lieferung, Montage und Verbindung von optischem Wärmemultisensormelder für Ringbus. / Eigenschaften: / - Zertifiziert nach EN 54/5 und EN 54/7 / - verschiedene Modalitäten programmierbar (optisch/thermisch/kombiniert) / - einstellbare Empfindlichkeit durch Programmierung der Brandmeldezentrale / - Alarmausgang zur Ansteuerung eines potenzialfreien Kontakes für Parallelanzeige / - Störungsüberwachung / - LED für die Meldung eines Alarmes, bzw. für das einwandfreie Funktionieren des Rauchmelders / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage. Optischer Wärmemultisensormelder ohne Trenner		cad § St	114,00000
9808		15.45.02.06		Rivelatore puntiforme multisensore ottico termico / Fornitura, posa in opera e collegamento di rivelatore puntiforme multisensore ottico termico per impianti a Loop. / Caratteristiche: / - certificato secondo EN 54/5 e EN 54/7 / - possibilità di programmare varie modalità (ottico/termico/combinato) / - sensibilità impostabile attraverso programmazione sulla Centrale di Rivelazione Incendi / - uscita allarme su un contatto libero da potenziale per comando ripetitore ottico di allarme / - controllo guasto / - LED per segnalazione intervento e funzionamento. / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, l'indirizzamento, la programmazione, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Rivelatore lineare ottico di fumo / Fornitura, posa in opera e collegamento di rivelatore lineare ottico di fumo per impianti a Loop. / Caratteristiche: / - certificato secondo EN 54/12 / - sistema di allineamento integrato / - alimentazione direttamente dalla linea di rilevazione a loop / - adattamento automatico alle condizioni ambientali e compensazione di eventuali tracce di sporco / - modulo per collegamento al loop / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, l'indirizzamento, la programmazione, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / § / Optischer Wärmemultisensormelder / Lieferung, Montage und Verbindung von optischem Wärmemultisensormelder für Ringbus. / Eigenschaften: / - Zertifiziert nach EN 54/5 und EN 54/7 / - verschiedene Modalitäten programmierbar (optisch/thermisch/kombiniert) / - einstellbare Empfindlichkeit durch Programmierung der Brandmeldezentrale / - Alarmausgang zur Ansteuerung eines potenzialfreien Kontakes für Parallelanzeige / - Störungsüberwachung / - LED für die Meldung eines Alarmes, bzw. für das einwandfreie Funktionieren des Rauchmelders / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage. Linear optischer Rauchmelder / Lieferung, Montage und Verbindung von linearem optischem Rauchmelder für Ringbus. / Eigenschaften: / - zertifiziert nach EN 54/12 / - Ausrichtung im Sender integriert / - Stromversorgung direkt von der Ringbusmelderleitung / - automatische Anpassung an die Umgebungsbedingungen und Kompensation evt. Verschmutzungen / - Anschluss über Ringbus-Modul / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.
9809		15.45.02.06.a		Rivelatore lineare ottico di fumo / Fornitura, posa in opera e collegamento di rivelatore lineare ottico di fumo per impianti a Loop. / Caratteristiche: / - certificato secondo EN 54/12 / - sistema di allineamento integrato / - alimentazione direttamente dalla linea di rilevazione a loop / - adattamento automatico alle condizioni ambientali e compensazione di eventuali tracce di sporco / - modulo per collegamento al loop / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, l'indirizzamento, la programmazione, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Rivelatore lineare trasmettitore e ricevitore / § / Linear optischer Rauchmelder / Lieferung, Montage und Verbindung von linearem optischem Rauchmelder für Ringbus. / Eigenschaften: / - zertifiziert nach EN 54/12 / - Ausrichtung im Sender integriert / - Stromversorgung direkt von der Ringbusmelderleitung / - automatische Anpassung an die Umgebungsbedingungen und Kompensation evt. Verschmutzungen / - Anschluss über Ringbus-Modul / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage. Linearer Melder Sender und Empfänger		cad § St	1030,00000
9810		15.45.02.06.b		Rivelatore lineare ottico di fumo / Fornitura, posa in opera e collegamento di rivelatore lineare ottico di fumo per impianti a Loop. / Caratteristiche: / - certificato secondo EN 54/12 / - sistema di allineamento integrato / - alimentazione direttamente dalla linea di rilevazione a loop / - adattamento automatico alle condizioni ambientali e compensazione di eventuali tracce di sporco / - modulo per collegamento al loop / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, l'indirizzamento, la programmazione, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Rivelatore lineare trasmettitore e riflettore / § / Linear optischer Rauchmelder / Lieferung, Montage und Verbindung von linearem optischem Rauchmelder für Ringbus. / Eigenschaften: / - zertifiziert nach EN 54/12 / - Ausrichtung im Sender integriert / - Stromversorgung direkt von der Ringbusmelderleitung / - automatische Anpassung an die Umgebungsbedingungen und Kompensation evt. Verschmutzungen / - Anschluss über Ringbus-Modul / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage. Linearer Melder Sender und Reflektorspiegel		cad § St	905,00000
9811		15.45.03		Rivelatore lineare ottico di fumo / Fornitura, posa in opera e collegamento di rivelatore lineare ottico di fumo per impianti a Loop. / Caratteristiche: / - certificato secondo EN 54/12 / - sistema di allineamento integrato / - alimentazione direttamente dalla linea di rilevazione a loop / - adattamento automatico alle condizioni ambientali e compensazione di eventuali tracce di sporco / - modulo per collegamento al loop / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, l'indirizzamento, la programmazione, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Pulsanti manuali / § / Linear optischer Rauchmelder / Lieferung, Montage und Verbindung von linearem optischem Rauchmelder für Ringbus. / Eigenschaften: / - zertifiziert nach EN 54/12 / - Ausrichtung im Sender integriert / - Stromversorgung direkt von der Ringbusmelderleitung / - automatische Anpassung an die Umgebungsbedingungen und Kompensation evt. Verschmutzungen / - Anschluss über Ringbus-Modul / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage. Druckknopfmelder
9812		15.45.03.01		Pulsanti manuali Pulsante manuale / Fornitura, posa in opera e collegamento di pulsante manuale a rottura vetro per impianti a Loop. / Caratteristiche: / - certificato secondo EN 54/11 / - custodia in materiale plastico di colore rosso / - per posa da incasso o a vista / - grado di protezione IP44 / - LED per segnalazione intervento e funzionamento / - completo di cartello indicatore UNI7546-16 / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, l'indirizzamento, la programmazione, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / § / Druckknopfmelder Druckknopfmelder / Lieferung, Montage und Verbindung von Druckknopfmelder, durch Glasbruch, für Ringbus. / Eigenschaften: / - Zertifiziert nach EN 54/11 / - rotfarbiges Kunststoffgehäuse / - für Unterputz- oder Aufputzmontage / - Schutzart IP44 / - LED für die Meldung eines Alarms, bzw. für das einwandfreie Fuktionieren des Druckknopfmelders / - komplett mit Schild UNI7546-16 / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, Adressierung, Programmierung, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.
9813		15.45.03.01.a		Pulsante manuale / Fornitura, posa in opera e collegamento di pulsante manuale a rottura vetro per impianti a Loop. / Caratteristiche: / - certificato secondo EN 54/11 / - custodia in materiale plastico di colore rosso / - per posa da incasso o a vista / - grado di protezione IP44 / - LED per segnalazione intervento e funzionamento / - completo di cartello indicatore UNI7546-16 / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, l'indirizzamento, la programmazione, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Pulsante manuale a rottura vetro, con isolatore / § / Druckknopfmelder / Lieferung, Montage und Verbindung von Druckknopfmelder, durch Glasbruch, für Ringbus. / Eigenschaften: / - Zertifiziert nach EN 54/11 / - rotfarbiges Kunststoffgehäuse / - für Unterputz- oder Aufputzmontage / - Schutzart IP44 / - LED für die Meldung eines Alarms, bzw. für das einwandfreie Fuktionieren des Druckknopfmelders / - komplett mit Schild UNI7546-16 / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, Adressierung, Programmierung, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage. Manueller Drücker mit Schutzscheibe und mit Kurzschlusstrenner		cad § St	115,00000
9814		15.45.03.01.b		Pulsante manuale / Fornitura, posa in opera e collegamento di pulsante manuale a rottura vetro per impianti a Loop. / Caratteristiche: / - certificato secondo EN 54/11 / - custodia in materiale plastico di colore rosso / - per posa da incasso o a vista / - grado di protezione IP44 / - LED per segnalazione intervento e funzionamento / - completo di cartello indicatore UNI7546-16 / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, l'indirizzamento, la programmazione, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Pulsante manuale a rottura vetro, senza isolatore / § / Druckknopfmelder / Lieferung, Montage und Verbindung von Druckknopfmelder, durch Glasbruch, für Ringbus. / Eigenschaften: / - Zertifiziert nach EN 54/11 / - rotfarbiges Kunststoffgehäuse / - für Unterputz- oder Aufputzmontage / - Schutzart IP44 / - LED für die Meldung eines Alarms, bzw. für das einwandfreie Fuktionieren des Druckknopfmelders / - komplett mit Schild UNI7546-16 / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, Adressierung, Programmierung, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage. Manueller Drücker mit Schutzscheibe und ohne Kurzschlusstrenner		cad § St	94,40000
9815		15.45.04		Pulsante manuale / Fornitura, posa in opera e collegamento di pulsante manuale a rottura vetro per impianti a Loop. / Caratteristiche: / - certificato secondo EN 54/11 / - custodia in materiale plastico di colore rosso / - per posa da incasso o a vista / - grado di protezione IP44 / - LED per segnalazione intervento e funzionamento / - completo di cartello indicatore UNI7546-16 / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, l'indirizzamento, la programmazione, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Accessori / § / Druckknopfmelder / Lieferung, Montage und Verbindung von Druckknopfmelder, durch Glasbruch, für Ringbus. / Eigenschaften: / - Zertifiziert nach EN 54/11 / - rotfarbiges Kunststoffgehäuse / - für Unterputz- oder Aufputzmontage / - Schutzart IP44 / - LED für die Meldung eines Alarms, bzw. für das einwandfreie Fuktionieren des Druckknopfmelders / - komplett mit Schild UNI7546-16 / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, Adressierung, Programmierung, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage. Zubehör
9816		15.45.04.01		Accessori Ripetitore ottico / Fornitura, posa in opera e collegamento di ripetitore ottico per impianti a Loop. / Caratteristiche: / - angolo di visuale della calotta rossa a 360° / - LED ad elevata intensità / - basso consumo di corrente / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, l'indirizzamento, la programmazione, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / § / Zubehör Melderparallelanzeige / Lieferung, Montage und Verbindung von Melderparallelanzeige für Ringbus. / Eigenschaften: / - Sichtwinkel auf rote Kalotte 360° / - leuchtstarke LED / - niedriger Stromverbrauch / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, Befestigungsmaterial, Adressierung, Programmierung, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.
9817		15.45.04.01.a		Ripetitore ottico / Fornitura, posa in opera e collegamento di ripetitore ottico per impianti a Loop. / Caratteristiche: / - angolo di visuale della calotta rossa a 360° / - LED ad elevata intensità / - basso consumo di corrente / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, l'indirizzamento, la programmazione, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Ripetitore ottico collegato al rivelatore / § / Melderparallelanzeige / Lieferung, Montage und Verbindung von Melderparallelanzeige für Ringbus. / Eigenschaften: / - Sichtwinkel auf rote Kalotte 360° / - leuchtstarke LED / - niedriger Stromverbrauch / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, Befestigungsmaterial, Adressierung, Programmierung, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage. Melderparallelanzeige angeschlossen an den Melder		cad § St	17,40000
9818		15.45.04.01.b		Ripetitore ottico / Fornitura, posa in opera e collegamento di ripetitore ottico per impianti a Loop. / Caratteristiche: / - angolo di visuale della calotta rossa a 360° / - LED ad elevata intensità / - basso consumo di corrente / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, l'indirizzamento, la programmazione, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Ripetitore ottico collegato al loop / § / Melderparallelanzeige / Lieferung, Montage und Verbindung von Melderparallelanzeige für Ringbus. / Eigenschaften: / - Sichtwinkel auf rote Kalotte 360° / - leuchtstarke LED / - niedriger Stromverbrauch / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, Befestigungsmaterial, Adressierung, Programmierung, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage. Melderparallelanzeige angeschlossen an den Ringbus		cad § St	75,30000
9819		15.45.04.11		Ripetitore ottico / Fornitura, posa in opera e collegamento di ripetitore ottico per impianti a Loop. / Caratteristiche: / - angolo di visuale della calotta rossa a 360° / - LED ad elevata intensità / - basso consumo di corrente / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, l'indirizzamento, la programmazione, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Pannello remoto / Fornitura, posa in opera e collegamento di pannello remoto di segnalazione e comando. / Caratteristiche: / - display LCD a caratteri alfanumerici / - pannello di comando integrato con tastierino numerico per funzioni programmabili / - alimentatore 230Vac/24Vcc / - batterie in tampone / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, l'indirizzamento, la programmazione, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / § / Melderparallelanzeige / Lieferung, Montage und Verbindung von Melderparallelanzeige für Ringbus. / Eigenschaften: / - Sichtwinkel auf rote Kalotte 360° / - leuchtstarke LED / - niedriger Stromverbrauch / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, Befestigungsmaterial, Adressierung, Programmierung, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage. Fernbedienteil / Lieferung, Montage und Verbindung von Fernbedienteil für Anzeige und Steuerung. / Eigenschaften: / - Display LCD mit alphanumerische Zeichen / - Bedienpaneel mit integrierter Zahlentastatur für die Programmierung der Funktionen / - Netzteil 230Vac/24Vcc / - Batterie / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.
9820		15.45.04.11.a		Pannello remoto / Fornitura, posa in opera e collegamento di pannello remoto di segnalazione e comando. / Caratteristiche: / - display LCD a caratteri alfanumerici / - pannello di comando integrato con tastierino numerico per funzioni programmabili / - alimentatore 230Vac/24Vcc / - batterie in tampone / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, l'indirizzamento, la programmazione, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Pannello remoto / § / Fernbedienteil / Lieferung, Montage und Verbindung von Fernbedienteil für Anzeige und Steuerung. / Eigenschaften: / - Display LCD mit alphanumerische Zeichen / - Bedienpaneel mit integrierter Zahlentastatur für die Programmierung der Funktionen / - Netzteil 230Vac/24Vcc / - Batterie / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage. Fernbedienteil		cad § St	1130,00000
9821		15.45.04.21		Pannello remoto / Fornitura, posa in opera e collegamento di pannello remoto di segnalazione e comando. / Caratteristiche: / - display LCD a caratteri alfanumerici / - pannello di comando integrato con tastierino numerico per funzioni programmabili / - alimentatore 230Vac/24Vcc / - batterie in tampone / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, l'indirizzamento, la programmazione, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Scheda espansione loop / Fornitura, posa in opera e collegamento di scheda di espansione Loop per centrale rivelazione incendi. / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, l'indirizzamento, la programmazione, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / § / Fernbedienteil / Lieferung, Montage und Verbindung von Fernbedienteil für Anzeige und Steuerung. / Eigenschaften: / - Display LCD mit alphanumerische Zeichen / - Bedienpaneel mit integrierter Zahlentastatur für die Programmierung der Funktionen / - Netzteil 230Vac/24Vcc / - Batterie / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage. Loop-Erweiterungsmodul / Lieferung, Montage und Verbindung von Loop-Erweiterungsmodul für Brandmeldezentrale. / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.
9822		15.45.04.21.a		Scheda espansione loop / Fornitura, posa in opera e collegamento di scheda di espansione Loop per centrale rivelazione incendi. / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, l'indirizzamento, la programmazione, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. scheda espansione 2 Loop per minimo 126 dispositivi ciascuno / § / Loop-Erweiterungsmodul / Lieferung, Montage und Verbindung von Loop-Erweiterungsmodul für Brandmeldezentrale. / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage. Erweiterungsmodul 2 Loop für je min. 126 Vorrichtungen		cad § St	1090,00000
9823		15.45.04.21.b		Scheda espansione loop / Fornitura, posa in opera e collegamento di scheda di espansione Loop per centrale rivelazione incendi. / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, l'indirizzamento, la programmazione, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Scheda espansione 1 Loop per minimo 126 dispositivi / § / Loop-Erweiterungsmodul / Lieferung, Montage und Verbindung von Loop-Erweiterungsmodul für Brandmeldezentrale. / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage. Erweiterungsmodul 1 Loop für min. 126 Vorrichtungen		cad § St	734,00000
9824		15.45.04.31		Scheda espansione loop / Fornitura, posa in opera e collegamento di scheda di espansione Loop per centrale rivelazione incendi. / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, l'indirizzamento, la programmazione, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Modulo Loop 1 in 1 out / Fornitura, posa in opera e collegamento di modulo indirizzato su loop. / Caratteristiche: / - 1 ingresso monitorato / - 1 uscita a relè con contatto in scambio libero da tensione / - portata contatti 48Vcc/5A - 250Vca/5A / - alimentazione da Loop / - con isolatore / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, l'indirizzamento, la programmazione, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / § / Loop-Erweiterungsmodul / Lieferung, Montage und Verbindung von Loop-Erweiterungsmodul für Brandmeldezentrale. / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage. Loop-Modul 1 in 1 out / Lieferung, Montage und Verbindung von Modul auf Loop addressiert.. / Eigenschaften: / - 1 überwachter Eingang / - 1 Relaisausgang mit spannungsfreiem Wechselkontakt / - Nennstrom Kontakte 48Vcc/5A - 250Vca/5A / - Loop-Einspeisung / - mit Trenner / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.
9825		15.45.04.31.a		Modulo Loop 1 in 1 out / Fornitura, posa in opera e collegamento di modulo indirizzato su loop. / Caratteristiche: / - 1 ingresso monitorato / - 1 uscita a relè con contatto in scambio libero da tensione / - portata contatti 48Vcc/5A - 250Vca/5A / - alimentazione da Loop / - con isolatore / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, l'indirizzamento, la programmazione, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Modulo Loop 1 IN 1 OUT / § / Loop-Modul 1 in 1 out / Lieferung, Montage und Verbindung von Modul auf Loop addressiert.. / Eigenschaften: / - 1 überwachter Eingang / - 1 Relaisausgang mit spannungsfreiem Wechselkontakt / - Nennstrom Kontakte 48Vcc/5A - 250Vca/5A / - Loop-Einspeisung / - mit Trenner / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage. Loop-Modul 1 IN 1 OUT		cad § St	131,00000
9826		15.45.05		Modulo Loop 1 in 1 out / Fornitura, posa in opera e collegamento di modulo indirizzato su loop. / Caratteristiche: / - 1 ingresso monitorato / - 1 uscita a relè con contatto in scambio libero da tensione / - portata contatti 48Vcc/5A - 250Vca/5A / - alimentazione da Loop / - con isolatore / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, l'indirizzamento, la programmazione, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Dispositivi di segnalazione allarme incendio / § / Loop-Modul 1 in 1 out / Lieferung, Montage und Verbindung von Modul auf Loop addressiert.. / Eigenschaften: / - 1 überwachter Eingang / - 1 Relaisausgang mit spannungsfreiem Wechselkontakt / - Nennstrom Kontakte 48Vcc/5A - 250Vca/5A / - Loop-Einspeisung / - mit Trenner / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage. Brandalarmgeräte für Brandalarm
9827		15.45.05.01		Dispositivi di segnalazione allarme incendio Sirena allarme incendio / Fornitura, posa in opera e collegamento di sirena allarme incendio. / Caratteristiche: / - certificata secondo EN 54/3 / - potenza acustica 100dB / - colore rosso / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, l'indirizzamento, la programmazione, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / § / Brandalarmgeräte für Brandalarm Brandalarmsirene / Lieferung, Montage und Verbindung von Brandalarmsirene. / Eigenschaften: / - zertifiziert nach EN 54/3 / - akustische Leistung 100dB / - Farbe rot / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.
9828		15.45.05.01.a		Sirena allarme incendio / Fornitura, posa in opera e collegamento di sirena allarme incendio. / Caratteristiche: / - certificata secondo EN 54/3 / - potenza acustica 100dB / - colore rosso / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, l'indirizzamento, la programmazione, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sirena, completa di zoccolo con isolatore / § / Brandalarmsirene / Lieferung, Montage und Verbindung von Brandalarmsirene. / Eigenschaften: / - zertifiziert nach EN 54/3 / - akustische Leistung 100dB / - Farbe rot / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage. Sirene, komplett mit Sockel mit Trenner		cad § St	137,00000
9829		15.45.05.01.b		Sirena allarme incendio / Fornitura, posa in opera e collegamento di sirena allarme incendio. / Caratteristiche: / - certificata secondo EN 54/3 / - potenza acustica 100dB / - colore rosso / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, l'indirizzamento, la programmazione, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sirena, completa di zoccolo senza isolatore / § / Brandalarmsirene / Lieferung, Montage und Verbindung von Brandalarmsirene. / Eigenschaften: / - zertifiziert nach EN 54/3 / - akustische Leistung 100dB / - Farbe rot / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage. Sirene, komplett mit Sockel ohne Trenner		cad § St	113,00000
9830		15.45.05.01.c		Sirena allarme incendio / Fornitura, posa in opera e collegamento di sirena allarme incendio. / Caratteristiche: / - certificata secondo EN 54/3 / - potenza acustica 100dB / - colore rosso / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, l'indirizzamento, la programmazione, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sirena con lampeggiante, completa di zoccolo con isolatore / § / Brandalarmsirene / Lieferung, Montage und Verbindung von Brandalarmsirene. / Eigenschaften: / - zertifiziert nach EN 54/3 / - akustische Leistung 100dB / - Farbe rot / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage. Sirene mit Blinkleuchte, komplett mit Sockel mit Trenner		cad § St	170,00000
9831		15.45.05.01.d		Sirena allarme incendio / Fornitura, posa in opera e collegamento di sirena allarme incendio. / Caratteristiche: / - certificata secondo EN 54/3 / - potenza acustica 100dB / - colore rosso / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, l'indirizzamento, la programmazione, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sirena con lampeggiante, completa di zoccolo senza isolatore / § / Brandalarmsirene / Lieferung, Montage und Verbindung von Brandalarmsirene. / Eigenschaften: / - zertifiziert nach EN 54/3 / - akustische Leistung 100dB / - Farbe rot / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage. Sirene mit Blinkleuchte, komplett mit Sockel ohne Trenner		cad § St	146,00000
9832		15.45.05.02		Sirena allarme incendio / Fornitura, posa in opera e collegamento di sirena allarme incendio. / Caratteristiche: / - certificata secondo EN 54/3 / - potenza acustica 100dB / - colore rosso / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, l'indirizzamento, la programmazione, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sirena esterna allarme incendio / Lieferung, Montage und Verbindung von Brandalarmaußensirene. / Eigenschaften: / - zertifiziert nach EN 54/3 / - akustische Leistung 100dB / - Farbe rot / - mit Blinkleuchte / - selbstversorgend / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage. / § / Brandalarmsirene / Lieferung, Montage und Verbindung von Brandalarmsirene. / Eigenschaften: / - zertifiziert nach EN 54/3 / - akustische Leistung 100dB / - Farbe rot / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage. Brandalarmaußensirene / Fornitura, posa in opera e collegamento di sirena esterna allarme incendio. / Caratteristiche: / - certificata secondo EN 54/3 / - potenza acustica 100dB / - colore rosso / - con lampeggiante / - autoalimentata / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, l'indirizzamento, la programmazione, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
9833		15.45.05.02.a		Sirena esterna allarme incendio / Lieferung, Montage und Verbindung von Brandalarmaußensirene. / Eigenschaften: / - zertifiziert nach EN 54/3 / - akustische Leistung 100dB / - Farbe rot / - mit Blinkleuchte / - selbstversorgend / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage. Sirena esterna / § / Brandalarmaußensirene / Fornitura, posa in opera e collegamento di sirena esterna allarme incendio. / Caratteristiche: / - certificata secondo EN 54/3 / - potenza acustica 100dB / - colore rosso / - con lampeggiante / - autoalimentata / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, l'indirizzamento, la programmazione, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Aussensirene		cad § St	202,00000
9834		15.45.05.03		Sirena esterna allarme incendio / Lieferung, Montage und Verbindung von Brandalarmaußensirene. / Eigenschaften: / - zertifiziert nach EN 54/3 / - akustische Leistung 100dB / - Farbe rot / - mit Blinkleuchte / - selbstversorgend / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage. Combinatore telefonico / Fornitura e messa in servizio di un combinatore telefonico, in contenitore metallico antimanomissione, a microprocessore, con la possibilità di ampliamneto scheda GSM con le seguenti funzioni: / – 4 canali di allarme indipendenti / – 2 ingressi per blocco chiamate in corso / – 2 uscite telecomandabili a distanza tramite telefono fisso o cellulare / – 8 numeri telefonici memorizzabili con funzione follow me / – controllo presenza linea telefonica / – 120 secondi di messaggi / – messaggi vocali per interrogazione a distanza sullo stato dell'impianto / approvato P.T., completo di accumulatore / § / Brandalarmaußensirene / Fornitura, posa in opera e collegamento di sirena esterna allarme incendio. / Caratteristiche: / - certificata secondo EN 54/3 / - potenza acustica 100dB / - colore rosso / - con lampeggiante / - autoalimentata / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, l'indirizzamento, la programmazione, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Telefonwählergerät / Lieferung und in Betriebnahme eines Telefonwählgerätes, untergebracht in einem Stahlblechgehäuse, mikroprozessorgesteuert, mit der Möglichkeit zur Erweiterung einer GSM Platine mit folgenden Funktionen: / – 4 unabhängige Alarmkanäle / – 2 Eingänge zur Abschaltung bestehender Gespräche / – 2 fernsteuerbare Ausgänge ausgelösend mittels Festnetz- oder Mobiltelefon / – 8 Nummernspeicher mit follow me Funktion / – Kontrolle der Telefonlinienpräsenz / – 120 Sekunden Mitteilungen / – Fernabfrage mit Sprachmitteilung über Anlagenzustand / Postzugelassen komplett mit Akku
9835		15.45.05.03.a		Combinatore telefonico / Fornitura e messa in servizio di un combinatore telefonico, in contenitore metallico antimanomissione, a microprocessore, con la possibilità di ampliamneto scheda GSM con le seguenti funzioni: / – 4 canali di allarme indipendenti / – 2 ingressi per blocco chiamate in corso / – 2 uscite telecomandabili a distanza tramite telefono fisso o cellulare / – 8 numeri telefonici memorizzabili con funzione follow me / – controllo presenza linea telefonica / – 120 secondi di messaggi / – messaggi vocali per interrogazione a distanza sullo stato dell'impianto / approvato P.T., completo di accumulatore Combinatore telefonico / § / Telefonwählergerät / Lieferung und in Betriebnahme eines Telefonwählgerätes, untergebracht in einem Stahlblechgehäuse, mikroprozessorgesteuert, mit der Möglichkeit zur Erweiterung einer GSM Platine mit folgenden Funktionen: / – 4 unabhängige Alarmkanäle / – 2 Eingänge zur Abschaltung bestehender Gespräche / – 2 fernsteuerbare Ausgänge ausgelösend mittels Festnetz- oder Mobiltelefon / – 8 Nummernspeicher mit follow me Funktion / – Kontrolle der Telefonlinienpräsenz / – 120 Sekunden Mitteilungen / – Fernabfrage mit Sprachmitteilung über Anlagenzustand / Postzugelassen komplett mit Akku Telefonwählgerät		cad § St	396,00000
9836		15.45.11		Combinatore telefonico / Fornitura e messa in servizio di un combinatore telefonico, in contenitore metallico antimanomissione, a microprocessore, con la possibilità di ampliamneto scheda GSM con le seguenti funzioni: / – 4 canali di allarme indipendenti / – 2 ingressi per blocco chiamate in corso / – 2 uscite telecomandabili a distanza tramite telefono fisso o cellulare / – 8 numeri telefonici memorizzabili con funzione follow me / – controllo presenza linea telefonica / – 120 secondi di messaggi / – messaggi vocali per interrogazione a distanza sullo stato dell'impianto / approvato P.T., completo di accumulatore Attacchi / § / Telefonwählergerät / Lieferung und in Betriebnahme eines Telefonwählgerätes, untergebracht in einem Stahlblechgehäuse, mikroprozessorgesteuert, mit der Möglichkeit zur Erweiterung einer GSM Platine mit folgenden Funktionen: / – 4 unabhängige Alarmkanäle / – 2 Eingänge zur Abschaltung bestehender Gespräche / – 2 fernsteuerbare Ausgänge ausgelösend mittels Festnetz- oder Mobiltelefon / – 8 Nummernspeicher mit follow me Funktion / – Kontrolle der Telefonlinienpräsenz / – 120 Sekunden Mitteilungen / – Fernabfrage mit Sprachmitteilung über Anlagenzustand / Postzugelassen komplett mit Akku Auslässe
9837		15.45.11.01		Attacchi Attacco per apparecchiatura collegata al Loop, dalla centrale / Fornitura, posa in opera e collegamento di attacco incassato o a vista da centrale per apparecchiatura collegata al loop. / Comprensivo di: / - scatole di derivazione e manovra / - scatola terminale da parete o soffitto / - tubazione (diametro minimo 20mm) e/o canale e/o guaina in partenza dalla centrale / - cavo schermato 2x1 mm2 resistente al fuoco per almeno 30 minuti secondo CEI EN 50200, a bassa emissione di fumo e senza alogeni. / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / § / Auslässe Auslass für Ringbusgerät, von der Zentrale / Lieferung, Montage und Verbindung von Auslass, Unterputz oder Aufputz, von der Zentrale für Ringbusgerät. / Der Auslass beinhaltet: / - Abzweigdosen und Zugdosen / - Decken- oder Wanddose / - Rohr (Mindestdurchmesser 20mm) sowie Kanal oder Rohr von der Zentrale / - Kabel 2x1mm2, geschirmt, feuerfest mindesten 30 Minuten nach CEI EN 50200, geringe Rauchemission und Alogenfrei. / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.
9838		15.45.11.01.a		Attacco per apparecchiatura collegata al Loop, dalla centrale / Fornitura, posa in opera e collegamento di attacco incassato o a vista da centrale per apparecchiatura collegata al loop. / Comprensivo di: / - scatole di derivazione e manovra / - scatola terminale da parete o soffitto / - tubazione (diametro minimo 20mm) e/o canale e/o guaina in partenza dalla centrale / - cavo schermato 2x1 mm2 resistente al fuoco per almeno 30 minuti secondo CEI EN 50200, a bassa emissione di fumo e senza alogeni. / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Attacco apparecchiatura loop da centrale 45m / § / Auslass für Ringbusgerät, von der Zentrale / Lieferung, Montage und Verbindung von Auslass, Unterputz oder Aufputz, von der Zentrale für Ringbusgerät. / Der Auslass beinhaltet: / - Abzweigdosen und Zugdosen / - Decken- oder Wanddose / - Rohr (Mindestdurchmesser 20mm) sowie Kanal oder Rohr von der Zentrale / - Kabel 2x1mm2, geschirmt, feuerfest mindesten 30 Minuten nach CEI EN 50200, geringe Rauchemission und Alogenfrei. / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage. Auslass für Ringbusgerät, von der Zentrale 45m		cad § St	125,00000
9839		15.45.11.01.b		Attacco per apparecchiatura collegata al Loop, dalla centrale / Fornitura, posa in opera e collegamento di attacco incassato o a vista da centrale per apparecchiatura collegata al loop. / Comprensivo di: / - scatole di derivazione e manovra / - scatola terminale da parete o soffitto / - tubazione (diametro minimo 20mm) e/o canale e/o guaina in partenza dalla centrale / - cavo schermato 2x1 mm2 resistente al fuoco per almeno 30 minuti secondo CEI EN 50200, a bassa emissione di fumo e senza alogeni. / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Attacco apparecchiatura loop da centrale 90m / § / Auslass für Ringbusgerät, von der Zentrale / Lieferung, Montage und Verbindung von Auslass, Unterputz oder Aufputz, von der Zentrale für Ringbusgerät. / Der Auslass beinhaltet: / - Abzweigdosen und Zugdosen / - Decken- oder Wanddose / - Rohr (Mindestdurchmesser 20mm) sowie Kanal oder Rohr von der Zentrale / - Kabel 2x1mm2, geschirmt, feuerfest mindesten 30 Minuten nach CEI EN 50200, geringe Rauchemission und Alogenfrei. / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage. Auslass für Ringbusgerät, von der Zentrale 90m		cad § St	250,00000
9840		15.45.11.02		Attacco per apparecchiatura collegata al Loop, dalla centrale / Fornitura, posa in opera e collegamento di attacco incassato o a vista da centrale per apparecchiatura collegata al loop. / Comprensivo di: / - scatole di derivazione e manovra / - scatola terminale da parete o soffitto / - tubazione (diametro minimo 20mm) e/o canale e/o guaina in partenza dalla centrale / - cavo schermato 2x1 mm2 resistente al fuoco per almeno 30 minuti secondo CEI EN 50200, a bassa emissione di fumo e senza alogeni. / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Attacco per apparecchiatura collegata al Loop, da apparecchio precedente / Fornitura, posa in opera e collegamento di attacco incassato o a vista da apparecchio precedente per apparecchiatura collegata al loop. / Comprensivo di: / - eventuali scatole di derivazione e manovra / - scatola terminale da parete o soffitto / - tubazione (diametro minimo 20mm) e/o canale e/o guaina da apparecchio precedente / - cavo schermato 2x1 mm2 resistente al fuoco per almeno 30 minuti secondo CEI EN 50200, a bassa emissione di fumo e senza alogeni. / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / § / Auslass für Ringbusgerät, von der Zentrale / Lieferung, Montage und Verbindung von Auslass, Unterputz oder Aufputz, von der Zentrale für Ringbusgerät. / Der Auslass beinhaltet: / - Abzweigdosen und Zugdosen / - Decken- oder Wanddose / - Rohr (Mindestdurchmesser 20mm) sowie Kanal oder Rohr von der Zentrale / - Kabel 2x1mm2, geschirmt, feuerfest mindesten 30 Minuten nach CEI EN 50200, geringe Rauchemission und Alogenfrei. / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage. Auslass für Ringbusgerät, vom Gerät vorher / Lieferung, Montage und Verbindung von Auslass, Unterputz oder Aufputz, vom Gerät vorher, für Ringbusgerät. / Der Auslass beinhaltet: / - eventuelle Abzweigdosen und Zugdosen / - Decken- oder Wanddose / - Rohr (Mindestdurchmesser 20mm) sowie Kanal oder Rohr vom Gerät vorher / - Kabel 2x1mm2, geschirmt, feuerfest mindesten 30 Minuten nach CEI EN 50200, geringe Rauchemission und Alogenfrei. / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.
9841		15.45.11.02.a		Attacco per apparecchiatura collegata al Loop, da apparecchio precedente / Fornitura, posa in opera e collegamento di attacco incassato o a vista da apparecchio precedente per apparecchiatura collegata al loop. / Comprensivo di: / - eventuali scatole di derivazione e manovra / - scatola terminale da parete o soffitto / - tubazione (diametro minimo 20mm) e/o canale e/o guaina da apparecchio precedente / - cavo schermato 2x1 mm2 resistente al fuoco per almeno 30 minuti secondo CEI EN 50200, a bassa emissione di fumo e senza alogeni. / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Attacco apparecchiatura loop da apparecchio precedente 15m / § / Auslass für Ringbusgerät, vom Gerät vorher / Lieferung, Montage und Verbindung von Auslass, Unterputz oder Aufputz, vom Gerät vorher, für Ringbusgerät. / Der Auslass beinhaltet: / - eventuelle Abzweigdosen und Zugdosen / - Decken- oder Wanddose / - Rohr (Mindestdurchmesser 20mm) sowie Kanal oder Rohr vom Gerät vorher / - Kabel 2x1mm2, geschirmt, feuerfest mindesten 30 Minuten nach CEI EN 50200, geringe Rauchemission und Alogenfrei. / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage. Auslass für Ringbusgerät, vom Gerät vorher 15m		cad § St	42,00000
9842		15.45.11.02.b		Attacco per apparecchiatura collegata al Loop, da apparecchio precedente / Fornitura, posa in opera e collegamento di attacco incassato o a vista da apparecchio precedente per apparecchiatura collegata al loop. / Comprensivo di: / - eventuali scatole di derivazione e manovra / - scatola terminale da parete o soffitto / - tubazione (diametro minimo 20mm) e/o canale e/o guaina da apparecchio precedente / - cavo schermato 2x1 mm2 resistente al fuoco per almeno 30 minuti secondo CEI EN 50200, a bassa emissione di fumo e senza alogeni. / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Attacco apparecchiatura loop da apparecchio precedente 30m / § / Auslass für Ringbusgerät, vom Gerät vorher / Lieferung, Montage und Verbindung von Auslass, Unterputz oder Aufputz, vom Gerät vorher, für Ringbusgerät. / Der Auslass beinhaltet: / - eventuelle Abzweigdosen und Zugdosen / - Decken- oder Wanddose / - Rohr (Mindestdurchmesser 20mm) sowie Kanal oder Rohr vom Gerät vorher / - Kabel 2x1mm2, geschirmt, feuerfest mindesten 30 Minuten nach CEI EN 50200, geringe Rauchemission und Alogenfrei. / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage. Auslass für Ringbusgerät, vom Gerät vorher 30m		cad § St	81,60000
9843		15.45.11.03		Attacco per apparecchiatura collegata al Loop, da apparecchio precedente / Fornitura, posa in opera e collegamento di attacco incassato o a vista da apparecchio precedente per apparecchiatura collegata al loop. / Comprensivo di: / - eventuali scatole di derivazione e manovra / - scatola terminale da parete o soffitto / - tubazione (diametro minimo 20mm) e/o canale e/o guaina da apparecchio precedente / - cavo schermato 2x1 mm2 resistente al fuoco per almeno 30 minuti secondo CEI EN 50200, a bassa emissione di fumo e senza alogeni. / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Attacco per ripetitore ottico collegato al rivelatore / Fornitura, posa in opera e collegamento di attacco incassato o a vista per ripetitore ottico collegato al rivelatore. / Comprensivo di: / - scatola terminale da parete o soffitto / - tubazione (diametro minimo 20mm) e/o canale e/o guaina / - cavo schermato 2x1 mm2 resistente al fuoco per almeno 30 minuti secondo CEI EN 50200, a bassa emissione di fumo e senza alogeni. / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / § / Auslass für Ringbusgerät, vom Gerät vorher / Lieferung, Montage und Verbindung von Auslass, Unterputz oder Aufputz, vom Gerät vorher, für Ringbusgerät. / Der Auslass beinhaltet: / - eventuelle Abzweigdosen und Zugdosen / - Decken- oder Wanddose / - Rohr (Mindestdurchmesser 20mm) sowie Kanal oder Rohr vom Gerät vorher / - Kabel 2x1mm2, geschirmt, feuerfest mindesten 30 Minuten nach CEI EN 50200, geringe Rauchemission und Alogenfrei. / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage. Auslass für Melderparallelanzeiger am Melder verbunden / Lieferung, Montage und Verbindung von Auslass, Unterputz oder Aufputz, für Melderparallelanzeiger am Melder verbunden. / Der Auslass beinhaltet: / - Decken- oder Wanddose / - Rohr (Mindestdurchmesser 20mm) sowie Kanal oder Rohr / - Kabel 2x1mm2, geschirmt, feuerfest mindesten 30 Minuten nach CEI EN 50200, geringe Rauchemission und Alogenfrei. / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.
9844		15.45.11.03.a		Attacco per ripetitore ottico collegato al rivelatore / Fornitura, posa in opera e collegamento di attacco incassato o a vista per ripetitore ottico collegato al rivelatore. / Comprensivo di: / - scatola terminale da parete o soffitto / - tubazione (diametro minimo 20mm) e/o canale e/o guaina / - cavo schermato 2x1 mm2 resistente al fuoco per almeno 30 minuti secondo CEI EN 50200, a bassa emissione di fumo e senza alogeni. / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Attacco per ripetitore 15m / § / Auslass für Melderparallelanzeiger am Melder verbunden / Lieferung, Montage und Verbindung von Auslass, Unterputz oder Aufputz, für Melderparallelanzeiger am Melder verbunden. / Der Auslass beinhaltet: / - Decken- oder Wanddose / - Rohr (Mindestdurchmesser 20mm) sowie Kanal oder Rohr / - Kabel 2x1mm2, geschirmt, feuerfest mindesten 30 Minuten nach CEI EN 50200, geringe Rauchemission und Alogenfrei. / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage. Auslass für Gerät 15m		cad § St	22,30000
9845		15.45.11.04		Attacco per ripetitore ottico collegato al rivelatore / Fornitura, posa in opera e collegamento di attacco incassato o a vista per ripetitore ottico collegato al rivelatore. / Comprensivo di: / - scatola terminale da parete o soffitto / - tubazione (diametro minimo 20mm) e/o canale e/o guaina / - cavo schermato 2x1 mm2 resistente al fuoco per almeno 30 minuti secondo CEI EN 50200, a bassa emissione di fumo e senza alogeni. / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Attacco per dispositivo di segnalazione allarme incendio, dalla centrale / Fornitura, posa in opera e collegamento di attacco incassato o a vista da centrale per dispositivo di segnalazione allarme incendio. / Comprensivo di: / - scatole di derivazione e manovra / - scatola terminale da parete o soffitto / - tubazione (diametro minimo 20mm) e/o canale e/o guaina in partenza dalla centrale / - cavo schermato 2x1 mm2 resistente al fuoco per almeno 30 minuti secondo CEI EN 50200, a bassa emissione di fumo e senza alogeni. / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / § / Auslass für Melderparallelanzeiger am Melder verbunden / Lieferung, Montage und Verbindung von Auslass, Unterputz oder Aufputz, für Melderparallelanzeiger am Melder verbunden. / Der Auslass beinhaltet: / - Decken- oder Wanddose / - Rohr (Mindestdurchmesser 20mm) sowie Kanal oder Rohr / - Kabel 2x1mm2, geschirmt, feuerfest mindesten 30 Minuten nach CEI EN 50200, geringe Rauchemission und Alogenfrei. / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage. Auslass für Brandalarmgerät, von der Zentrale / Lieferung, Montage und Verbindung von Auslass, Unterputz oder Aufputz, von der Zentrale für Brandalarmgerät. / Der Auslass beinhaltet: / - Abzweigdosen und Zugdosen / - Decken- oder Wanddose / - Rohr (Mindestdurchmesser 20mm) sowie Kanal oder Rohr von der Zentrale / - Kabel 2x1 mm2, geschirmt, feuerfest mindesten 30 Minuten nach CEI EN 50200, geringe Rauchemission und Alogenfrei. / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.
9846		15.45.11.04.a		Attacco per dispositivo di segnalazione allarme incendio, dalla centrale / Fornitura, posa in opera e collegamento di attacco incassato o a vista da centrale per dispositivo di segnalazione allarme incendio. / Comprensivo di: / - scatole di derivazione e manovra / - scatola terminale da parete o soffitto / - tubazione (diametro minimo 20mm) e/o canale e/o guaina in partenza dalla centrale / - cavo schermato 2x1 mm2 resistente al fuoco per almeno 30 minuti secondo CEI EN 50200, a bassa emissione di fumo e senza alogeni. / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Attacco dispositivo di segnalazione da centrale 45m / § / Auslass für Brandalarmgerät, von der Zentrale / Lieferung, Montage und Verbindung von Auslass, Unterputz oder Aufputz, von der Zentrale für Brandalarmgerät. / Der Auslass beinhaltet: / - Abzweigdosen und Zugdosen / - Decken- oder Wanddose / - Rohr (Mindestdurchmesser 20mm) sowie Kanal oder Rohr von der Zentrale / - Kabel 2x1 mm2, geschirmt, feuerfest mindesten 30 Minuten nach CEI EN 50200, geringe Rauchemission und Alogenfrei. / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage. Auslass für Brandalarmgerät, von der Zentrale 45m		cad § St	125,00000
9847		15.45.11.04.b		Attacco per dispositivo di segnalazione allarme incendio, dalla centrale / Fornitura, posa in opera e collegamento di attacco incassato o a vista da centrale per dispositivo di segnalazione allarme incendio. / Comprensivo di: / - scatole di derivazione e manovra / - scatola terminale da parete o soffitto / - tubazione (diametro minimo 20mm) e/o canale e/o guaina in partenza dalla centrale / - cavo schermato 2x1 mm2 resistente al fuoco per almeno 30 minuti secondo CEI EN 50200, a bassa emissione di fumo e senza alogeni. / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Attacco dispositivo di segnalazione da centrale 90m / § / Auslass für Brandalarmgerät, von der Zentrale / Lieferung, Montage und Verbindung von Auslass, Unterputz oder Aufputz, von der Zentrale für Brandalarmgerät. / Der Auslass beinhaltet: / - Abzweigdosen und Zugdosen / - Decken- oder Wanddose / - Rohr (Mindestdurchmesser 20mm) sowie Kanal oder Rohr von der Zentrale / - Kabel 2x1 mm2, geschirmt, feuerfest mindesten 30 Minuten nach CEI EN 50200, geringe Rauchemission und Alogenfrei. / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage. Auslass für Brandalarmgerät, von der Zentrale 90m		cad § St	250,00000
9848		15.45.11.05		Attacco per dispositivo di segnalazione allarme incendio, dalla centrale / Fornitura, posa in opera e collegamento di attacco incassato o a vista da centrale per dispositivo di segnalazione allarme incendio. / Comprensivo di: / - scatole di derivazione e manovra / - scatola terminale da parete o soffitto / - tubazione (diametro minimo 20mm) e/o canale e/o guaina in partenza dalla centrale / - cavo schermato 2x1 mm2 resistente al fuoco per almeno 30 minuti secondo CEI EN 50200, a bassa emissione di fumo e senza alogeni. / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Attacco per dispositivo di segnalazione allarme incendio, da apparecchio precedente / Fornitura, posa in opera e collegamento di attacco incassato o a vista da apparecchio precedente per dispositivo di segnalazione allarme incendio. / Comprensivo di: / - eventuali scatole di derivazione e manovra / - scatola terminale da parete o soffitto / - tubazione (diametro minimo 20mm) e/o canale e/o guaina da apparecchio precedente / - cavo schermato 2x1 mm2 resistente al fuoco per almeno 30 minuti secondo CEI EN 50200, a bassa emissione di fumo e senza alogeni. / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / § / Auslass für Brandalarmgerät, von der Zentrale / Lieferung, Montage und Verbindung von Auslass, Unterputz oder Aufputz, von der Zentrale für Brandalarmgerät. / Der Auslass beinhaltet: / - Abzweigdosen und Zugdosen / - Decken- oder Wanddose / - Rohr (Mindestdurchmesser 20mm) sowie Kanal oder Rohr von der Zentrale / - Kabel 2x1 mm2, geschirmt, feuerfest mindesten 30 Minuten nach CEI EN 50200, geringe Rauchemission und Alogenfrei. / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage. Auslass für Brandalarmgerät, vom Gerät vorher / Lieferung, Montage und Verbindung von Auslass, Unterputz oder Aufputz, vom Gerät vorher, für Brandalarmgerät. / Der Auslass beinhaltet: / - eventuelle Abzweigdosen und Zugdosen / - Decken- oder Wanddose / - Rohr (Mindestdurchmesser 20mm) sowie Kanal oder Rohr vom Gerät vorher / - Kabel 2x1mm2, geschirmt, feuerfest mindesten 30 Minuten nach CEI EN 50200, geringe Rauchemission und Alogenfrei. / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.
9849		15.45.11.05.a		Attacco per dispositivo di segnalazione allarme incendio, da apparecchio precedente / Fornitura, posa in opera e collegamento di attacco incassato o a vista da apparecchio precedente per dispositivo di segnalazione allarme incendio. / Comprensivo di: / - eventuali scatole di derivazione e manovra / - scatola terminale da parete o soffitto / - tubazione (diametro minimo 20mm) e/o canale e/o guaina da apparecchio precedente / - cavo schermato 2x1 mm2 resistente al fuoco per almeno 30 minuti secondo CEI EN 50200, a bassa emissione di fumo e senza alogeni. / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Attacco dispositivo di segnalazione da apparecchio precedente 15m / § / Auslass für Brandalarmgerät, vom Gerät vorher / Lieferung, Montage und Verbindung von Auslass, Unterputz oder Aufputz, vom Gerät vorher, für Brandalarmgerät. / Der Auslass beinhaltet: / - eventuelle Abzweigdosen und Zugdosen / - Decken- oder Wanddose / - Rohr (Mindestdurchmesser 20mm) sowie Kanal oder Rohr vom Gerät vorher / - Kabel 2x1mm2, geschirmt, feuerfest mindesten 30 Minuten nach CEI EN 50200, geringe Rauchemission und Alogenfrei. / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage. Auslass für Brandalarmgerät, vom Gerät vorher 15 m		cad § St	42,00000
9850		15.45.11.05.b		Attacco per dispositivo di segnalazione allarme incendio, da apparecchio precedente / Fornitura, posa in opera e collegamento di attacco incassato o a vista da apparecchio precedente per dispositivo di segnalazione allarme incendio. / Comprensivo di: / - eventuali scatole di derivazione e manovra / - scatola terminale da parete o soffitto / - tubazione (diametro minimo 20mm) e/o canale e/o guaina da apparecchio precedente / - cavo schermato 2x1 mm2 resistente al fuoco per almeno 30 minuti secondo CEI EN 50200, a bassa emissione di fumo e senza alogeni. / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Attacco dispositivo di segnalazione da apparecchio precedente 30m / § / Auslass für Brandalarmgerät, vom Gerät vorher / Lieferung, Montage und Verbindung von Auslass, Unterputz oder Aufputz, vom Gerät vorher, für Brandalarmgerät. / Der Auslass beinhaltet: / - eventuelle Abzweigdosen und Zugdosen / - Decken- oder Wanddose / - Rohr (Mindestdurchmesser 20mm) sowie Kanal oder Rohr vom Gerät vorher / - Kabel 2x1mm2, geschirmt, feuerfest mindesten 30 Minuten nach CEI EN 50200, geringe Rauchemission und Alogenfrei. / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage. Auslass für Brandalarmgerät, vom Gerät vorher 30 m		cad § St	81,60000
9851		16		Attacco per dispositivo di segnalazione allarme incendio, da apparecchio precedente / Fornitura, posa in opera e collegamento di attacco incassato o a vista da apparecchio precedente per dispositivo di segnalazione allarme incendio. / Comprensivo di: / - eventuali scatole di derivazione e manovra / - scatola terminale da parete o soffitto / - tubazione (diametro minimo 20mm) e/o canale e/o guaina da apparecchio precedente / - cavo schermato 2x1 mm2 resistente al fuoco per almeno 30 minuti secondo CEI EN 50200, a bassa emissione di fumo e senza alogeni. / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. La categoria 16 comprende i seguenti gruppi: / 16.01 Ascensori / 16.02 Montacarichi / 16.03 Piccoli montacarichi / 16.04 Servoscala / § / Auslass für Brandalarmgerät, vom Gerät vorher / Lieferung, Montage und Verbindung von Auslass, Unterputz oder Aufputz, vom Gerät vorher, für Brandalarmgerät. / Der Auslass beinhaltet: / - eventuelle Abzweigdosen und Zugdosen / - Decken- oder Wanddose / - Rohr (Mindestdurchmesser 20mm) sowie Kanal oder Rohr vom Gerät vorher / - Kabel 2x1mm2, geschirmt, feuerfest mindesten 30 Minuten nach CEI EN 50200, geringe Rauchemission und Alogenfrei. / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage. Die Kategorie 16 umfasst folgende Gruppen: / 16.01 Personenaufzüge / 16.02 Lastenaufzüge / 16.03 Kleingüteraufzüge / 16.04 Treppenaufzüge
9852		16.01		La categoria 16 comprende i seguenti gruppi: / 16.01 Ascensori / 16.02 Montacarichi / 16.03 Piccoli montacarichi / 16.04 Servoscala / Il gruppo 16.01 comprende i seguenti sottogruppi: / 16.01.01 Ascensori ad azionamento elettrico / 16.01.02 Ascensori ad azionamento idraulico / 16.01.03 Supplementi per porte / § / Die Kategorie 16 umfasst folgende Gruppen: / 16.01 Personenaufzüge / 16.02 Lastenaufzüge / 16.03 Kleingüteraufzüge / 16.04 Treppenaufzüge / Die Gruppe 16.01 umfasst folgende Untergruppen: / 16.01.01 Elektrisch betriebene Aufzüge / 16.01.02 Hydraulisch betriebene Aufzüge / 16.01.03 Aufpreis für Türblätter
9853		16.01.01		Il gruppo 16.01 comprende i seguenti sottogruppi: / 16.01.01 Ascensori ad azionamento elettrico / 16.01.02 Ascensori ad azionamento idraulico / 16.01.03 Supplementi per porte / Ascensori ad azionamento elettrico / § / Die Gruppe 16.01 umfasst folgende Untergruppen: / 16.01.01 Elektrisch betriebene Aufzüge / 16.01.02 Hydraulisch betriebene Aufzüge / 16.01.03 Aufpreis für Türblätter / Elektrisch betriebene Aufzüge
9854		16.01.01.01		Ascensori ad azionamento elettrico Impianto ascensore (edifici di nuova edificazione, non residenziale; edifici pubblici) con vano corsa proprio (vano corsa ascensore escluso dal prezzo), con motore elettrico, puleggia di frizione e speciali funi trainanti, macchinario posto in alto, guide di scorrimento per la cabina e per il contrappeso in profilato di acciaio a T trafilato e fresato, contrappeso; fornito e posto in opera con le caratteristiche sotto citate. Esecuzione come segue: / - portata utile: 630 kg oppure 8 persone / - velocità nominale: 1,0 m/s, regolata in variazione di frequenza (VVVF) / - fermate: 6 / - servizi: 6 / - accessi cabina: 1 / - vano corsa max.: larghezza 1,75 m, profondità 1,80 m / - corsa: 17,50 m / - testata max.: 3,90 m / - fossa: 1,50 m / - locale macchinario: sopra il vano corsa, altezza minima H 2,05m / - tensione nominale: 380/220 Volt / - manovra: collettiva/selettiva nei due sensi di marcia / - macchina di sollevamento: / macchina di sollevamento in variazione di frequenza, con motore elettrico trifase, potenza motore max.: 5,5 KW, assorbimenti max.: 14A-28A, installato su telaio in profilati metallici con isolamento antivibrante, velocità regolata in VVVF per il perfetto autolivellamento della cabina al piano, tolleranza +/- 10mm; / - cabina: / costruzione in lamiera d'acciaio, raccordi e accessori in acciaio inossidabile, bottoniera con numerazione in rilievo e traduzione in Braille, altezza da pavimento: H90 ÷ 110cm; corrimano per handicappati, campanello di allarme e dispositivo di tele-collegamento e citofono, altezza da pavimento: H110 ÷ 130cm, soffitto con illuminazione indiretta e corpi illuminanti incassati, luce d'emergenza con autonomia di 3 ore, pavimento cabina rivestito; specchio a mezza parete; indicazione del senso di prossima partenza e della posizione cabina, pulsanti interni illuminati con indicazione della prenotazione effettuata, avvisatore acustico di arrivo al piano, dimensioni interne, larghezza/profondità/altezza: 1100x1400x2200(H) mm, / - porte cabina: / porte cabina automatiche, a due ante scorrevoli lateralmente rivestite in acciaio inox, luce netta: 900x2100(H)mm, con fotocellula verticale a tutta altezza, costola mobile e regolatore della forza di chiusura; / - porte al piano: / porte al piano automatiche, a due ante scorrevoli lateralmente - accoppiate con quelle della cabina, luce netta 900x2100(H)mm, complete di telaio fisso, portali e soglie; porte e portali in lamiera d'acciaio; finitura in acciaio inox, / - bottoniera esterna: / altezza da pavimento: H90 ÷ 110 cm, pulsanti di prenotazione con numerazione in rilievo, scritte con traduzione in Braille e placca di riconoscimento di piano in caratteri Braille; con segnalazione di posizione cabina e frecce direzionali al piano principale e frecce direzionali su tutti gli altri piani. / S'intendono compresi nel prezzo i supporti delle guide, il fissaggio delle guide con mensole a muro poste a distanza di progetto, i supporti delle soglie, i tasselli ad espansione in acciaio, la posa e il fissaggio delle apparecchiature nel locale macchinario, i comandi elettrici, l'impianto elettrico accessorio e l'illuminazione del vano corsa e del locale macchine, le targhette indicative, le istruzioni d'uso e di manutenzione, i costi e le competenze per l'esame finale e l'emissione del certificato di conformità CE, le assistenze murarie, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente, con la sola esclusione del ponteggio di servizio nel vano corsa, delle linee di allacciamento elettrico debitamente protette a monte e delle linee per l'allacciamento telefonico fino al locale macchine. / § / Elektrisch betriebene Aufzüge Personenaufzugsanlage (Neubauten mit Ausnahme von Wohnbauten; öffentliche Bauten) mit eigenem Fahrschacht (Aufzugsschacht bauseits), mit Treibscheibentriebwerk und Spezialtreibscheibenseile, Treibscheibentriebwerk über dem Schacht, mit Führungsschienen für den Fahrkorb und für das Gegengewicht aus blank gezogenen Formstahlprofilen; mit Gegengewicht; mit den unten angeführten Eigenschaften; liefern und einbauen. Ausführung wie folgt: / - Tragfähigkeit: 630 kg bzw. 8 Personen / - Nenngeschwindigkeit: 1,0 m/s, frequenzgeregelt (VVVF) / - Anzahl der Haltestellen: 6 / - Anzahl der Türen: 6 / - Zugänge Fahrkorb: 1 / - Max. Fahrschachtquerschnitt: Breite 1,75m, Tiefe: 1,80m / - Förderhöhe: 17,50 m / - Max. Fahrschachtkopfhöhe: 3,90 m / - Fahrschachtgrubentiefe: 1,50 m / - Triebwerksraum: über dem Fahrschacht, Mindesthöhe: 2,05m / - Nennspannung: 380/220 V / - Steuerung: Kommandosteuerung als Sammelsteuerung richtungsempfindlich auf- und abwärts; / - Triebwerk: / Treibscheibentriebwerk frequenzgeregelt, mit Drehstrommotor; max. Motorstärke: 5,5 KW; max. Stromaufnahme: 14A-28A, auf Stahlrahmen mit schwingungsdämpfenden Elementen montiert; Geschwindigkeit frequenzgeregelt VVVF um ein genaues Einfahren des Fahrkorbes in die Haltestelle zu gewährleisten; Haltestellenabstandtoleranz: +/-10mm; / - Fahrkorb: / Fahrkorb aus Stahlblech; Anschlußteile und Fahrkorbzubehör aus nichtrostendem Stahl; Bedienungstafel mit Reliefzahlen und Blindenschrift in Braille; Höhe über Fußboden: H 90 ÷ 110 cm; behindertengerechter Handlauf; Notrufeinrichtung mit akustischem Signal und Gegensprechanlage; Höhe über Fußboden: H 110 ÷ 130 cm; indirekte Beleuchtung als Einbauleuchten an der Fahrkorbdecke; Notbeleuchtung mit 3 Stunden Betriebssicherheit, Fahrkorbboden verkleidet; Wandspiegel über die halbe Höhe; Signalelemente im Fahrkorb mit Fahrtrichtungs- und Positionsanzeige; Kurzhubtaster mit optischer Anzeige; akustisches Signal als Ankunftsmeldung an der Haltestelle; Innenabmessungen Fahrkorb, Breite/Tiefe/Höhe: 1100x1400x2200 mm. / - Fahrkorbtür: / Fahrkorbtür als automatische zweiflügelige seitlich öffnende Schiebetür; Verkleidung aus Inox; Stocklichte: 900x2100(H)mm; Schließkantenüberwachung durch vertikale ganzflächige Lichtschranke, Druckleiste und Schließkraftregler. / - Schachttüren: / Schachttüren als automatische Schiebetüren, seitlich öffnend, mit Fahrkorbtüren gekoppelt, Stocklichte: 900x2100(H)mm; mit Türrahmen, Portal und Schwelle; Türen und Portale aus Stahl; Oberfläche aus Edelstahl. / - Bedienungstafel an den Haltestellen: / Höhe über Fußboden: H 90 ÷ 110 cm; Rufabgabe-Taster mit Reliefzahlen, Blindenschrift in Braille und Erkennungstafel der Haltestelle in Blindenschrift, an der Haupthaltestelle mit Fahrkorbstandanzeige und Richtungspfeilen, an allen anderen Haltestellen Richtungspfeile; / Inbegriffen sind die Befestigungsteile der Führungsschienen, das Befestigen der Führungsschienen an Ankerschienen; (Befestigungsabstände gemäß Zeichnung), die Tragkonstruktion der Schwellen, die Stahldübel, der Einbau der Anlagen im Triebwerksraum, die elektrischen Steuerungen samt dazugehörender Elektroanlage, die Fahrschachtbeleuchtung sowie die Beleuchtung des Maschinenraumes, die Beschilderungen, die Bedienungs- und Wartungsanleitungen, die Übernahme der Kosten und der abschließenden Prüfungsgebühren und Ausstellung der CE - Konformitätserklärung, die Maurerbeihilfen, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung, mit Ausnahme des Sicherheitsgerüstes für die Montage im Aufzugschacht, der Hauptzuleitung für den Stromanschluss, welche ausreichend geschützt werden muss sowie der Telefonanschlussleitungen bis zum Maschinenraum.		imp § Anlage	25500,00000
9855		16.01.01.02		Ascensori ad azionamento elettrico Impianto ascensore (edifici di nuova edificazione, residenziale) con vano corsa proprio (vano corsa ascensore escluso dal prezzo), motore elettrico, puleggia di frizione e speciali funi traenti, macchinario posto in alto, guide di scorrimento per la cabina e contrappeso in profilato di acciaio a T trafilato e fresato, contrappeso, fornito e posto in opera con le caratteristiche sotto citate. Esecuzione come segue: / - portata utile: 480 kg oppure 6 persone / - velocità nominale: 1,0 m/s, regolata in variazione di frequenza (VVVF); / - fermate: 6 / - servizi: 6 / - accessi cabina: 1 / - vano corsa max.: larghezza 1,65 m, profondità 1,70 m / - corsa: 17,50 m / - testata max.: 3,90 m / - fossa: 1,50 m / - locale macchinario: sopra il vano corsa, altezza minima H2,05m / - tensione nominale: 380/220 Volt / - manovra: collettiva/selettiva nei due sensi di marcia / - macchina di sollevamento: / macchina di sollevamento in variazione di frequenza, con motore elettrico trifase, potenza motore max.: 4 KW, assorbimenti: ca. 10A-22A; installato su telaio in profilati metallici con isolamento antivibrante, velocità regolata in VVVF per il perfetto autolivellamento della cabina al piano, tolleranza +/-10mm; / - cabina: / costruzione in lamiera d'acciaio, raccordi e accessori in acciaio inossidabile, bottoniera con numerazione in rilievo e traduzione in Braille, altezza da pavimento: H 90÷110cm; corrimano per handicappati, campanello di allarme e dispositivo di tele-collegamento e citofono, altezza da pavimento: H 110÷130 cm, soffitto con illuminazione indiretta e corpi illuminanti incassati, luce d'emergenza con autonomia di 3 ore, pavimento cabina rivestito; specchio a mezza parete; indicazione del senso di prossima partenza e della posizione cabina, pulsanti interni illuminati con indicazione della prenotazione effettuata, avvisatore acustico arrivo al piano, dimensioni interne, larghezza/profondità/altezza: 1000x1300x2200(H) mm / - porte cabina: / porte cabina automatiche, a due ante scorrevoli lateralmente, rivestite in acciaio inox, luce netta 800x2100(H) mm, con fotocellula verticale a tutta altezza, costola mobile e regolatore della forza di chiusura; / - porte al piano: / porte al piano automatiche, a due ante scorrevoli lateralmente - accoppiate con quelle della cabina, luce netta 800x2100(H) mm, complete di telaio fisso, portali e soglie; porte e portali in lamiera d'acciaio; finitura in acciaio inox, / - bottoniera esterna: / altezza da pavimento: H 90÷110cm; pulsanti di prenotazione con numerazione in rilievo, scritte con traduzione in Braille e placca di riconoscimento di piano in caratteri Braille, con segnalazione di posizione cabina e frecce direzionali al piano principale e frecce direzionali su tutti gli altri piani. / S'intendono compresi nel prezzo i supporti delle guide, il fissaggio delle guide con mensole a muro poste a distanza di progetto, i supporti delle soglie, i tasselli ad espansione in acciaio, la posa e il fissaggio delle apparecchiature nel locale macchinario, i comandi elettrici, l'impianto elettrico accessorio e l'illuminazione del vano corsa e del locale macchine, le targhette indicative, le istruzioni d'uso e di manutenzione, i costi e le competenze per l'esame finale e l'emissione del certificato di conformità CE, le assistenze murarie, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente, con la sola esclusione del ponteggio di servizio nel vano corsa, delle linee di allacciamento elettrico debitamente protette a monte e delle linee per l'allacciamento telefonico fino al locale macchine. / § / Elektrisch betriebene Aufzüge Personenaufzugsanlage (Neue Wohnbauten) mit eigenem Fahrschacht (Schacht bauseits), mit Treibscheibentriebwerk und Spezialtreibscheibenseile, Treibscheibentriebwerk über dem Schacht, mit Führungsschienen für den Fahrkorb und Gegengewicht aus blank gezogenen Formstahlprofilen; mit Gegengewicht; mit den unten angeführten Eigenschaften; liefern und einbauen. Ausführung wie folgt: / - Tragfähigkeit: 480 kg oder 6 Personen / - Nenngeschwindigkeit: 1,0 m/s, frequenzgeregelt (VVVF) / - Anzahl der Haltestellen: 6 / - Anzahl der Türen: 6 / - Zugänge Fahrkorb: 1 / - Max. Fahrschachtquerschnitt: Breite: 1,65 m, Tiefe: 1,70 m / - Förderhöhe: 17,50 m / - Max. Fahrschachtkopfhöhe: 3,90 m / - Fahrschachtgrubentiefe: 1,50 m / - Triebwerksraum: über dem Fahrschacht, Mindesthöhe: 2,05 m / - Nennspannung: 380/220 V / - Steuerung: Kommandosteuerung als Sammelsteuerung richtungsempfindlich auf- und abwärts; / - Triebwerk: / Treibscheibentriebwerk frequenzgeregelt, mit Drehstrommotor; max. Motorstärke: 4 KW; Stromaufnahme: ca. 10A-22A; auf Stahlrahmen mit schwingungsdämpfenden Elementen montiert; Geschwindigkeit frequenzgeregelt, um ein genaues Einfahren des Fahrkorbes in die Haltestelle zu gewährleisten; Haltestellenabstandtoleranz: +/-10mm, / - Fahrkorb: / Fahrkorb aus Stahlblech; Anschlußteile und Fahrkorbzubehör aus nichtrostendem Stahl; Bedienungstafel mit Reliefzahlen und Blindenschrift in Braille; Höhe über Fußboden: H 90÷110 cm; behindertengerechter Handlauf; Notrufeinrichtung mit akustischem Signal und Gegensprechanlage; Höhe über Fußboden: H 110÷130 cm; indirekte Beleuchtung als Einbauleuchten an der Fahrkorbdecke; Notbeleuchtung mit 3 Stunden Betriebssicherheit, Fahrkorbboden verkleidet, Wandspiegel über die halbe Höhe; Signalelemente im Fahrkorb mit Fahrtrichtungs- und Positionsanzeige; Kurzhubtaster mit optischer Anzeige; akustisches Signal als Ankunftsmeldung an der Haltestelle; Innenabmessungen Fahrkorb, Breite/Tiefe/Höhe: 1000x1300x2200(H) mm. / - Fahrkorbtür: / Fahrkorbtür als automatische zweiflügelige seitlich öffnende Schiebetür; Verkleidung aus Edelstahl; Stocklichte: 800x2100(H) mm; Schließkantenüberwachung durch vertikale ganzflächige Lichtschranke, Druckleiste und Schließkraftregler, / - Schachttüren: / Schachttüren als automatische Schiebetüren, seitlich öffnend, mit Fahrkorbtüren gekoppelt, Stocklichte: 800x2100(H) mm, mit Türrahmen, Portale und Schwelle; Türen und Portale aus Stahl; Oberflächenbehandlung aus Edelstahl. / - Bedienungstafel an den Haltestellen: / Höhe über Fußboden: H 90 ÷ 110 cm; Taster mit Reliefzahlen, Blindenschrift in Braille und Erkennungstafel der Haltestelle in Blindenschrift; an der Haupthaltestelle mit Fahrkorbstandanzeige und Richtungspfeilen, an allen anderen Haltestellen Richtungspfeile; / Inbegriffen sind die Befestigungsteile der Führungsschienen, das Befestigen der Führungsschienen an Ankerschienen, Befestigungsabstände gemäß Zeichnung, die Tragkonstruktion der Schwellen, die Stahldübel, der Einbau der Anlagen im Triebwerksraum, die elektrischen Steuerungen samt dazugehörender Elektroanlage, die Fahrschachtbeleuchtung sowie die Beleuchtung des Maschinenraumes, die Beschilderungen, die Bedienungs- und Wartungsanleitungen, die Übernahme der Kosten und der abschließenden Prüfungsgebühren und Ausstellung der CE - Konformitätserklärung, die Maurerbeihilfen, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung, mit Ausnahme des Sicherheitsgerüstes für die Montage im Aufzugschacht, der Hauptzuleitung für den Stromanschluss, welche ausreichend geschützt werden muss sowie der Telefonanschlussleitungen bis zum Maschinenraum.		imp § Anlage	24100,00000
9856		16.01.01.03		Ascensori ad azionamento elettrico Impianto ascensore (senza locale macchinario, edifici di nuova edificazione, non residenziale, edifici pubblici) con vano corsa proprio (vano corsa ascensore escluso dal prezzo), con motore elettrico, puleggia di frizione e speciali funi traenti, gruppo motore posto in alto nella testata del vano di corsa, ancorato alle guide di scorrimento; guide cabina in acciaio trafilato e fresato del tipo a fungo, guide contrappeso in acciaio preformato; contrappeso; fornito e posto in opera con le caratteristiche sotto citate. Esecuzione come segue: / - portata utile: 630 kg oppure 8 persone / - velocità nominale: 1,0 m/s in variazione di frequenza (VVVF) / - fermate: 6 / - servizi: 6 / - accessi cabina: 1 / - vano corsa max.: larghezza 1,75 m, profondità 1,80 m / - corsa: 17,50 m / - testata max.: 3,80 m / - fossa: 1,40 m / - macchinario: nella testata del vano di corsa (senza locale macchinario) / - tensione nominale: 380/220 Volt / - manovra: collettiva/selettiva nei due sensi di marcia, / - macchina di sollevamento: / macchina di sollevamento in variazione di frequenza, con motore elettrico trifase; potenza motore max.: 5,5 KW; assorbimenti: 14A-28A; installato sulla guida di scorrimento della cabina nella testata, in alto; velocità regolata in VVVF per il perfetto autolivellamento della cabina al piano, tolleranza +/-10 mm, / - quadro di manovra: / del tipo a microprocessori, / - cabina: / costruzione in lamiera d'acciaio, raccordi e accessori in acciaio inossidabile, bottoniera con numerazione in rilievo e traduzione in Braille, altezza da pavimento: H 90÷110cm; corrimano per handicappati, campanello di allarme e dispositivo di tele-collegamento e citofono, altezza da pavimento: H 110÷130 cm, soffitto con illuminazione indiretta e corpi illuminanti incassati, luce d'emergenza con autonomia di 3 ore, pavimento cabina rivestito; specchio a mezza parete; indicazione del senso di prossima partenza e della posizione cabina, pulsanti interni illuminati con indicazione della prenotazione effettuata, avvisatore acustico arrivo al piano, dimensioni interne, larghezza/profondità/altezza: 1100x1400x2200(H) mm / - porte cabina: / porte cabina automatiche, a due ante scorrevoli lateralmente rivestite in acciaio inossidabile, luce netta 900x2100(H)mm, con fotocellula vertikale a tutta altezza, costola mobile e regolatore della forza di chiusura, / - porte al piano: / porte al piano automatiche, a due ante scorrevoli lateralmente - accoppiate con quelle della cabina, luce netta 900x2100(H)mm; costruite in lamiera d'acciaio, complete di portali e soglie; finitura in acciaio inox, / - bottoniere esterne: / altezza da pavimento: H90 - 110cm, pulsanti di prenotazione con numerazione in rilievo, scritte con traduzione in Braille e placca di riconoscimento di piano in caratteri Braille, con segnalazione di posizione cabina e frecce di direzionali al piano principale e frecce direzionali su tutti gli altri piani. / S'intendono compresi nel prezzo i supporti delle guide, il fissaggio delle guide con mensole a muro poste a distanza di progetto, i supporti delle soglie, i tasselli ad espansione in acciaio, il montaggio della macchina di sollevamento, la posa e il fissaggio delle apparecchiature nel locale macchinario, l'applicazione di n. 3 ganci omologati con portata di kg 1.500 nella testata del vano di corsa, i comandi elettrici, l'impianto elettrico accessorio e l'illuminazione del vano corsa e del locale macchine, le targhette indicative, le istruzioni d'uso e di manutenzione, i costi e le competenze per l'esame finale e l'emissione del certificato di conformità CE, le assistenze murarie, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente, con la sola esclusione del ponteggio di servizio nel vano corsa, delle linee di allacciamento elettrico debitamente protette a monte e delle linee per l'allacciamento telefonico fino al locale macchine. / § / Elektrisch betriebene Aufzüge Personenaufzugsanlage (ohne Maschinenr., Neubauten mit Ausnahme von Wohnbauten; öffentliche Bauten) mit eigenem Fahrschacht (Schacht bauseits), mit Treibscheibentriebwerk und Spezialtreibscheibenseile, Antriebsmotor im Aufzugsschacht im Schachtkopf, Verankerung an den Führungsschienen, Führungsschienen für die Kabine aus blank gezogenen Formstahlprofilen mit Schienenkopf; Führungsschienen für das Gegengewicht aus Formstahlprofilen; mit Gegengewicht; mit den unten angeführten Eigenschaften; liefern und einbauen. Ausführung wie folgt: / - Tragfähigkeit: 630 kg bzw. 8 Personen / - Nenngeschwindigkeit: 1,0 m/s frequenzgeregelt (VVVF) / - Anzahl der Haltestellen: 6 / - Anzahl der Türen: 6 / - Zugänge Fahrkorb: 1 / - Max. Fahrschachtquerschnitt: Breite 1,75 m, Tiefe 1,80 m / - Förderhöhe: 17,50 m / - Max. Fahrschachtkopfhöhe: 3,80 m / - Fahrschachtgrubentiefe: 1,40 m / - Antriebsmotor: im Fahrschachtkopf (ohne Maschinenraum) / - Nennspannung: 380/220 Volt / - Steuerung: Kommandosteuerung als Sammelsteuerung richtungsempfindlich auf- und abwärts; / - Triebwerk: / Triebwerksmotor frequenzgeregelt, mit Drehstrommotor, max. Motorstärke: 5,5 KW, Stromaufnahme: 14A-28A, im Schachtkopf hinter der Führungsschiene der Kabine angebracht, Geschwindigkeit frequenzgeregelt VVVF für die Feinsteuerung des Fahrkorbes in die Haltestelle, Haltestellenabstandtoleranz: +/-10 mm; / - Steuerung: / Mikroprozessor-System, / - Fahrkorb: / Fahrkorb aus Stahlblech; Anschlußteile und Fahrkorbzubehör aus nichtrostendem Stahl; Bedienungstafel mit Reliefzahlen und Blindenschrift in Braille; Höhe über Fußboden: H 90÷110 cm; behindertengerechter Handlauf; Notrufeinrichtung mit akustischem Signal und Gegensprechanlage; Höhe über Fußboden: H 110÷130 cm; indirekte Beleuchtung als Einbauleuchten an der Fahrkorbdecke; Notbeleuchtung mit 3 Stunden Betriebssicherheit, Fahrkorbboden verkleidet, Wandspiegel über die halbe Höhe; Signalelemente im Fahrkorb mit Fahrtrichtungs- und Positionsanzeige; Kurzhubtaster mit optischer Anzeige; akustisches Signal als Ankunftsmeldung an der Haltestelle; Innenabmessungen Fahrkorb, Breite/Tiefe/Höhe: 1100x1400x2200(H) mm. / - Fahrkorbtür: / Fahrkorbtür als automatische zweiflügelige seitlich öffnende Schiebetür mit Verkleidung aus nichtrostendem Stahl, Stocklichte: 900x2100 (H) mm, Schließkantenüberwachung durch vertikale ganzflächige Lichtschranke, Druckleiste und Schließkraftregler; / - Schachttüren: / Schachttüren seitlich öffnend - mit Fahrkorbtüren gekoppelt; Durchgangslichte: 900x2100 (H) mm; aus Stahlblech mit Türportal zum Schließen der Schachtvorderwand, einschl. Schwelle; Oberfläche aus Edelstahl, / - Bedienungstafel an den Haltestellen: / Höhe über Fußboden: H 90 ÷ 110 cm; Rufabgabe-Taster mit Reliefzahlen, Blindenschrift in Braille und Erkennungstafel der Haltestelle in Blindenschrift, an der Haupthaltestelle mit Fahrkorbstandanzeige und Richtungspfeilen, an allen anderen Haltestellen Richtungspfeile. / Inbegriffen sind die Befestigungsteile der Führungsschienen, das Befestigen der Führungsschienen an Ankerschienen, Befestigungsabstände gemäß Zeichnung, die Tragkonstruktion der Schwellen, die Stahldübel, der Einbau der Anlagen im Triebwerksraum, der Einbau von drei homologierten Hacken mit einer Tragfähigkeit von je 1500 kg in der Deckenplatte des Schachtkopfes, die elektrischen Steuerungen samt dazugehörender Elektroanlage, die Fahrschachtbeleuchtung sowie die Beleuchtung des Maschinenraumes, die Beschilderungen, die Bedienungs- und Wartungsanleitungen, die Übernahme der Kosten und der abschließenden Prüfungsgebühren und Ausstellung der CE - Konformitätserklärung, die Maurerbeihilfen, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung, mit Ausnahme des Sicherheitsgerüstes für die Montage im Aufzugschacht, der Hauptzuleitung für den Stromanschluss, welche ausreichend geschützt werden muss sowie der Telefonanschlussleitungen bis zum Maschinenraum.		imp § Anlage	29000,00000
9857		16.01.01.04		Ascensori ad azionamento elettrico Impianto ascensore (senza locale macchinario, edifici di nuova edificazione, residenziale) con vano corsa proprio (vano corsa ascensore escluso dal prezzo), motore elettrico, puleggia di frizione e speciali funi traenti, gruppo motore posto in alto nella testata del vano di corsa, ancorato alle guide di scorrimento; guide cabina in acciaio trafilato e fresato del tipo a fungo, guide contrappeso in acciaio preformato; contrappeso; fornito e posto in opera con le caratteristiche sotto citate. Esecuzione come segue: / - portata utile: 480 kg oppure 6 persone / - velocità nominale: 1.0 m/s in variazione di frequenza (VVVF) / - fermate: 6 / - servizi: 6 / - accessi cabina: 1 / - vano corsa max.: larghezza 1,55 m, profondità 1,70 m / - corsa: 17,50 m / - testata max.: 3,80 m / - fossa max.: 1,40 m / - macchinario: nella testata del vano di corsa (senza locale macchinario) / - tensione nominale: 380/220 Volt / - manovra: collettiva/selettiva nei due sensi di marcia, / - macchina di sollevamento: / macchina di sollevamento in variazione di frequenza con motore elettrico trifase, potenza motore max.: KW 4,0, assorbimenti max.: 11A-21A; installato sulla guida di scorrimento della cabina nella testata, in alto; velocità regolata in VVVF per il perfetto autolivellamento della cabina al piano, tolleranza +/-10mm, / - quadro di manovra: / del tipo a microprocessori, / - cabina: / costruzione in lamiera d'acciaio, raccordi e accessori in acciaio inossidabile, bottoniera con numerazione in rilievo e traduzione in Braille, altezza da pavimento: H 90÷110cm; corrimano per handicappati, campanello di allarme e dispositivo di tele-collegamento e citofono, altezza da pavimento: H 110÷130 cm, soffitto con illuminazione indiretta e corpi illuminanti incassati, luce d'emergenza con autonomia di 3 ore, pavimento cabina rivestito; specchio a mezza parete; indicazione del senso di prossima partenza e della posizione cabina, pulsanti interni illuminati con indicazione della prenotazione effettuata, avvisatore acustico arrivo al piano, dimensioni interne, larghezza/profondità/altezza: 1000x1300x2200(H) mm, / - porte cabina: / porte cabina automatiche, a due ante scorrevoli lateralmente, rivestite in acciaio inossidabile, luce netta 800x2100(H)mm, con fotocellula verticale a tutta altezza, costola mobile e regolatore della forza di chiusura, / - porte al piano: / porte al piano automatiche, a due ante scorrevoli lateralmente, accoppiate con quelle della cabina, luce netta 800x2100(H)mm; costruite in lamiera d'acciaio, complete di portali e soglie; finitura in acciaio inox, / - bottoniere esterne: / altezza da pavimento: H90 - 110cm, pulsanti di prenotazione con numerazione in rilievo, scritte con traduzione in Braille e placca di riconoscimento di piano in caratteri Braille, con segnalazione di posizione cabina e frecce direzionali al piano principale e frecce direzionali su tutti gli altri piani. / S'intendono compresi nel prezzo i supporti delle guide, il fissaggio delle guide con mensole a muro poste a distanza di progetto, i supporti delle soglie, i tasselli ad espansione in acciaio, il montaggio della macchina di sollevamento, la posa e il fissaggio delle apparecchiature nel locale macchinario, l'applicazione di n. 3 ganci omologati con portata di kg 1.500 nella testata del vano di corsa, i comandi elettrici, l'impianto elettrico accessorio e l'illuminazione del vano corsa e del locale macchine, le targhette indicative, le istruzioni d'uso e di manutenzione, i costi e le competenze per l'esame finale e l'emissione del certificato di conformità CE, le assistenze murarie, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente, con la sola esclusione del ponteggio di servizio nel vano corsa, delle linee di allacciamento elettrico debitamente protette a monte e delle linee per l'allacciamento telefonico fino al locale macchine. / § / Elektrisch betriebene Aufzüge Personenaufzugsanlage (ohne Maschinenraum, neue Wohnbauten) mit eigenem Fahrschacht (Schacht bauseits), mit Treibscheibentriebwerk und Spezialtreibscheibenseile, Antriebsmotor im Aufzugsschacht im Schachtkopf, Verankerung an den Führungsschienen, Führungsschienen für die Kabine aus blank gezogenen Formstahlprofilen mit Schienenkopf; Führungsschienen für das Gegengewicht aus Formstahlprofilen; Gegengewicht; mit den unten angeführten Eigenschaften; liefern und einbauen. Ausführung wie folgt: / - Tragfähigkeit: 480 kg bzw. 6 Personen / - Nenngeschwindigkeit: 1,0 m/s frequenzgeregelt (VVVF) / - Anzahl der Haltestellen: 6 / - Anzahl der Türen: 6 / - Zugänge Fahrkorb: 1 / - Max. Fahrschachtquerschnitt: Breite 1,55 m, Tiefe 1,70 m / - Förderhöhe: 17,50 m / - Max. Fahrschachtkopfhöhe: 3,80 m / - Max. Fahrschachtgrubentiefe: 1,40 m / - Antriebsmotor: im Fahrschachtkopf (ohne Maschinenraum) / - Nennspannung: 380/220 Volt / - Steuerung: Kommandosteuerung als Sammelsteuerung richtungsempfindlich auf- und abwärts; / - Triebwerk: / Triebwerksmotor frequenzgeregelt, mit Drehstrommotor, max. Motorstärke: 4,0 KW, max. Stromaufnahme: 11A-21A, im Schachtkopf hinter der Führungsschiene der Kabine angebracht, Geschwindigkeit frequenzgeregelt VVVF für die Feinsteuerung des Fahrkorbes in die Haltestelle; Haltestellenabstandtoleranz: +/-10 mm; / - Steuerung: / Mikroprozessor-System, / - Fahrkorb: / Fahrkorb aus Stahlblech; Anschlußteile und Fahrkorbzubehör aus nichtrostendem Stahl; Bedienungstafel mit Reliefzahlen und Blindenschrift in Braille; Höhe über Fußboden: H 90÷110 cm; behindertengerechter Handlauf; Notrufeinrichtung mit akustischem Signal und Gegensprechanlage; Höhe über Fußboden: H 110÷130 cm; indirekte Beleuchtung als Einbauleuchten an der Fahrkorbdecke; Notbeleuchtung mit 3 Stunden Betriebssicherheit, Fahrkorbboden verkleidet, Wandspiegel über die halbe Höhe; Signalelemente im Fahrkorb mit Fahrtrichtungs- und Positionsanzeige; Kurzhubtaster mit optischer Anzeige; akustisches Signal als Ankunftsmeldung an der Haltestelle; Innenabmessungen Fahrkorb, Breite/Tiefe/Höhe: 1000x1300x2200(H) mm, / - Fahrkorbtür: / Fahrkorbtür als automatische zweiflügelige seitlich öffnende Schiebetür mit Bekleidung aus nichtrostendem Stahl, Stocklichte: 800x2100 (H) mm, Schließkantenüberwachung durch vertikale ganzflächige Lichtschranke, Druckleiste und Schließkraftregler; / - Schachttüren: / Schachttüren seitlich öffnend - mit Fahrkorbtüren gekoppelt; Durchgangslichte: 800x2100 (H) mm; aus Stahlblech mit Türportal zum Schließen der Schachtvorderwand, einschl. Schwelle, Oberfläche aus Edelstahl, / - Bedienungstafel an den Haltestellen: / Höhe über Fußboden: H 90 ÷ 110cm; Rufabgabe-Taster mit Reliefzahlen, Blindenschrift in Braille und Erkennungstafel der Haltestelle in Blindenschrift, an der Haupthaltestelle mit Fahrkorbstandanzeige und Richtungspfeilen, an allen anderen Haltestellen Richtungspfeile. / Inbegriffen sind die Befestigungsteile der Führungsschienen, das Befestigen der Führungsschienen an Ankerschienen, Befestigungsabstände gemäß Zeichnung, die Tragkonstruktion der Schwellen, die Stahldübel, der Einbau der Anlagen im Triebwerksraum, der Einbau von drei homologierten Hacken mit einer Tragfähigkeit von je 1500 kg in der Deckenplatte des Schachtkopfes, die elektrischen Steuerungen samt dazugehörender Elektroanlage, die Fahrschachtbeleuchtung sowie die Beleuchtung des Maschinenraumes, die Beschilderungen, die Bedienungs- und Wartungsanleitungen, die Übernahme der Kosten und der abschließenden Prüfungsgebühren und Ausstellung der CE - Konformitätserklärung, die Maurerbeihilfen, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung, mit Ausnahme des Sicherheitsgerüstes für die Montage im Aufzugschacht, der Hauptzuleitung für den Stromanschluss, welche ausreichend geschützt werden muss sowie der Telefonanschlussleitungen bis zum Maschinenraum.		imp § Anlage	27800,00000
9858		16.01.02		Ascensori ad azionamento elettrico Ascensori ad azionamento idraulico / § / Elektrisch betriebene Aufzüge Hydraulisch betriebene Aufzüge
9859		16.01.02.01		Ascensori ad azionamento idraulico Impianto ascensore (edifici di nuova edificazione, non residenziale, edifici pubblici) con vano corsa proprio (vano corsa ascensore escluso dal prezzo), ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano, centralina posta in locale proprio a non più di 10 m dal vano corsa, guide di scorrimento per la cabina e per la testata del pistone in profilati di acciaio a T trafilato e fresato, fornito e posto in opera con le caratteristiche sotto citate. Esecuzione come segue: / - portata utile: 630 kg oppure 8 persone / - velocità nominale: 0,63 m/s / - fermate: 4 / - servizi: 4 / - accessi cabina: 1 / - vano corsa max.: larghezza 1,65 m, profondità 1,80 m / - corsa: 10,50 m / - fossa max.: 1,50 m / - testata max.: 3,40 m / - locale macchinario: in basso / - tensione: 380 Volt / - manovra: / collettiva/selettiva per discesa nei due sensi di marcia con segnalatore acustico di arrivo, manovra interna a mezzo di bottoniera con segnalazione posizione cabina; ai piani a mezzo bottoniera con pulsante di chiamata e segnalazione di prenotato, al piano principale con segnalazione posizione cabina e frecce di direzione, / - macchina di sollevamento: / centralina oleodinamica con motore immerso e regolato allo spunto di corrente, potenza motore max.: 9,5 KW, assorbimenti: 22A-66A; gruppo elettrovalvole per un dolce avvicinamento e perfetto autolivellamento della cabina al piano, con controllo elettronico, tolleranza +/-20mm; / - cabina: / costruzione in lamiera d'acciaio, rivestimento in laminato plastico, raccordi e accessori in acciaio inossidabile, bottoniera con numerazione in rilievo e traduzione in Braille, altezza da pavimento: H90÷110 cm; corrimano per handicappati, campanello di allarme, dispositvo di tele-collegamento e citofono, altezza da pavimento: H110÷130cm; soffitto con illuminazione indiretta e corpi illuminanti incassati, luce d'emergenza con autonomia di 3 ore, pavimento cabina rivestito; specchio a mezza parete; indicazione del senso di prossima partenza e della posizione cabina, pulsanti interni illuminati con indicazione della prenotazione effettuata, avvisatore acustico di arrivo al piano; manovra automatica di emergenza per il riporto della cabina al piano principale in mancanza di corrente con successiva apertura automatica della porta, autolivellamento al piano, dimensioni interne, larghezza/profondità/altezza: 1100x1400x2200(H) mm; / - porte cabina: / porte cabina automatiche, a due ante scorrevoli lateralmente, rivestite in acciaio inox, luce netta 900x2100(H) mm, con fotocellula verticale a tutta altezza, costola mobile e regolatore della forza di chiusura; / - porte al piano: / porte al piano automatiche, a due ante scorrevoli lateralmente accoppiate con quelle della cabina, luce netta 900x2100(H) mm, complete di telaio fisso, portali e soglie; porte e portali in lamiera d'acciaio; finitura in acciaio inox, / - bottoniera esterna: / altezza da pavimento: H90 ÷ 110 cm, pulsanti di prenotazione con numerazione in rilievo, scritte con traduzione in Braille e placca di riconoscimento di piano in caratteri Braille, con segnalazione posizione cabina e frecce di direzionali al piano principale e frecce direzionali su tutti gli altri piani. / S'intendono compresi nel prezzo i supporti delle guide, il fissaggio delle guide con mensole a muro poste a distanza di progetto, i supporti delle soglie, i tasselli ad espansione in acciaio, l'inserimento del pistone, la posa e il fissaggio delle apparecchiature nel locale macchinario, i comandi elettrici, l'impianto elettrico accessorio e l'illuminazione del vano corsa e del locale macchine, le targhette indicative, le istruzioni d'uso e di manutenzione, i costi e le competenze per l'esame finale e l'emissione del certificato di conformità CE, le assistenze murarie, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente, con la sola esclusione del ponteggio di servizio nel vano corsa, delle linee di allacciamento elettrico debitamente protette a monte e delle linee per l'allacciamento telefonico fino al locale macchine. / § / Hydraulisch betriebene Aufzüge Personenaufzugsanlage (Neubauten mit Ausnahme von Wohnbauten, öffentliche Bauten) mit eigenem Fahrschacht (Schacht bauseits), mit ölhydraulischem Triebwerk; indirekter Antrieb, Hubzylinder neben dem Fahrkorb im Schacht, mit eigenem Triebwerksraum mit maximaler Entfernung von 10 m vom Fahrschacht, mit Führungsschienen für den Fahrkorb und für den Heber aus blank gezogenen Formstahlprofilen; mit den unten angeführten Eigenschaften; liefern und einbauen. Ausführung wie folgt: / - Tragfähigkeit: 630 kg oder 8 Personen / - Nenngeschwindigkeit: 0,63 m/s / - Anzahl der Haltestellen: 4 / - Anzahl der Türen: 4 / - Zugänge Fahrkorb: 1 / - Max. Fahrschachtquerschnitt: Breite: 1,65 m, Tiefe: 1,80 m / - Förderhöhe: 10,50 m / - Max. Fahrschachtgrubentiefe: 1,50 m / - Max. Fahrschachtkopfhöhe: 3,40 m / - Triebwerksraum: unten / - Nennspannung: 380 V / - Steuerung: / Kommandosteuerung als Sammelsteuerung für beide Fahrtrichtungen, Ankunftsmeldung mit akustischem Signal. Bedienungselemente: im Fahrkorb Bedienungstafel mit Kurzhubtaster, Fahrkorbstandanzeige optisch; an den Haltestellen durch Bedienungstafel mit Kurzhubtaster und Vorranganzeige; Hauptgeschoß mit Fahrkorbstandanzeige und Richtungspfeile. / - Triebwerksaggregat: / Elektro-Ölhydraulik-Aggregat mit Unterölmotor, Softstarter, max. Motorstärke: 9,5 KW; Stromaufnahme: 22A-66A; Steuerblock mit Elektromagnetventilen für sanftes Anfahren und Feinsteuerung des Fahrkorbes in die Haltestelle, mit elektronischem Regler; Haltestellenabstandtoleranz: +/-20mm. / - Fahrkorb: / Fahrkorb aus Stahlblech mit Schichtpreßstoffplatten bekleidet, Anschlußteile und Fahrkorbzubehör aus nichtrostendem Stahl, Bedienungstafel mit Reliefzahlen und Blindenschrift in Braille; Höhe über Fußboden: H 90÷110 cm; behindertengerechter Handlauf; Notrufeinrichtung mit akustischem Signal und Gegensprechanlage; Höhe über Fußboden: H 110÷130 cm; indirekte Beleuchtung als Einbauleuchten an der Fahrkorbdecke; Notbeleuchtung mit 3 Stunden Betriebssicherheit, Fahrkorbboden verkleidet; Wandspiegel über die halbe Höhe; Signalelemente im Fahrkorb, mit Fahrtrichtungs- und Positionsanzeige; Kurzhubtaster mit optischer Anzeige; akustisches Signal als Ankunftsmeldung an der Haltestelle; Befreiungsfahrtsteuerung bei Stromausfall mit automatischer Auslösung und Anfahren der Kabine zur Haupthaltestelle, sowie automatisches Öffnen der Türen; selbständige Anpassung beim Einfahren in die Haltestelle; Innenabmessungen Fahrkorb, Breite/Tiefe/Höhe: 1100x1400x2200(H)mm, / - Fahrkorbtür: / Fahrkorbtür als autom. zweiflügelige seitlich öffnende Schiebetür; Verkleidung mit Edelstahl; Stocklichte: 900x2100(H)mm; Schließkantenüberwachung durch vertikale ganzflächige Lichtschranke, Drucktaste und Schließkraftregler, / - Schachttüren: / Schachttüren als Schiebetüren, seitlich öffnend, mit Fahrkorbtüren gekoppelt; Stocklichte: 900x2100(H)mm, mit Türrahmen, Portale und Schwelle; Türen und Portale aus Stahl; Oberfläche aus Edelstahl, / - Bedienungstafel an den Haltestellen: / Höhe über Fußboden: H90 ÷ 110 cm; Rufabgabe- Taster mit Reliefzahlen, Blindenschrift in Braille und Erkennungstafel der Haltestelle in Blindenschrift; an der Haupthaltestelle mit Fahrkorbstandanzeige und Richtungspfeilen, an allen anderen Haltestellen Richtungspfeile. / Inbegriffen sind die Befestigungsteile der Führungsschienen, das Befestigen der Führungsschienen an Ankerschienen, (Befestigungsabstände gemäß Zeichnung), die Tragkonstruktion der Schwellen, die Stahldübel, das Einbringen des Kolbens, der Einbau der Anlagen im Triebwerksraum, die elektrischen Steuerungen samt dazugehörender Elektroanlage, die Fahrschachtbeleuchtung sowie die Beleuchtung des Maschinenraumes, die Beschilderungen, die Bedienungs- und Wartungsanleitungen, die Übernahme der Kosten und der abschließenden Prüfungsgebühren und Ausstellung der CE - Konformitätserklärung, die Maurerbeihilfen, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung, mit Ausnahme des Sicherheitsgerüstes für die Montage im Aufzugschacht, der Hauptzuleitung für den Stromanschluss, welche ausreichend geschützt werden muss sowie der Telefonanschlussleitungen bis zum Maschinenraum.		imp § Anlage	24000,00000
9860		16.01.02.02		Ascensori ad azionamento idraulico Impianto ascensore (edifici di nuova edificazione, residenziale) con vano corsa proprio (vano corsa ascensore escluso dal prezzo), ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano, centralina posta in locale proprio a non più di 10 m dal vano corsa, guide di scorrimento per la cabina e per la testata del pistone in profilati di acciaio a T trafilato e fresato, fornito e posto in opera con le caratteristiche sotto citate. Esecuzione come segue: / - portata utile: 480 kg oppure 6 persone / - velocità nominale: 0,63 m/s / - fermate: 4 / - servizi: 4 / - accessi cabina: 1 / - vano corsa max.: larghezza 1,55 m, profondità 1,70 m / - corsa: 10,50 m / - fossa max.: 1,50 m / - testata max.: 3,40 m / - locale macchinario: in basso / - tensione: 380 Volt / - manovra: / collettiva/selettivanei due sensi di marcia con segnalatore acustico di arrivo, manovra interna a mezzo di bottoniera con segnalazione posizione cabina; ai piani a mezzo bottoniera con pulsante di chiamata e segnalazione di prenotato, al piano principale con segnalazione posizione cabina e frecce di direzione, / - macchina di sollevamento: / centralina oleodinamica con motore immerso, potenza motore max.: 8 KW, assorbimenti max.: 19A-57A; gruppo elettrovalvole per un dolce avvicinamento e perfetto autolivellamento della cabina al piano, con controllo elettronico, tolleranza +/- 20mm; / - cabina: / costruzione in lamiera d'acciaio, rivestimento in laminato plastico, raccordi e accessori in acciaio inossidabile, bottoniera con numerazione in rilievo e traduzione in Braille, altezza da pavimento: H90÷110 cm; corrimano per handicappati, campanello di allarme e dispositvo di tele-collegamento e citofono, altezza da pavimento: H110÷130 cm, soffitto con illuminazione indiretta e corpi illuminanti incassati, luce d'emergenza con autonomia di 3 ore, pavimento cabina rivestito; specchio a mezza parete, indicazione del senso di prossima partenza e della posizione cabina, pulsanti interni illuminati con indicazione di prenotazione effettuata, avvisatore acustico di arrivo al piano; manovra automatica di emergenza per il riporto della cabina al piano principale in mancanza di corrente con successiva apertura automatica della porta, autolivellamento al piano, dimensioni interne, larghezza/profondità/altezza: 1000x1300x2200(H) m; / - porte cabina: / porte cabina automatiche, a due ante scorrevoli lateralmente, rivestite in laminato plastico come la cabina, luce netta 800x2100(H) mm, con fotocellula verticale a tutta altezza, costola mobile e regolatore della forza di chiusura: / - porte al piano: / porte al piano automatiche, a due ante scorrevoli lateralmente, accoppiate con quelle della cabina, luce netta 800x2100(H) mm, complete di telaio fisso, portali e soglie; porte e portali in lamiera d'acciaio, finitura in acciaio inox, / - bottoniera esterna: / altezza compresa tra 90 e 110 cm, pulsanti di prenotazione con numerazione in rilievo, scritte con traduzione in Braille e placca di riconoscimento di piano in caratteri Braille, al piano principale con segnalazione posizione cabina e frecce direzionali e frecce direzionali su tutti gli altri piani. / S'intendono compresi nel prezzo i supporti delle guide, il fissaggio delle guide con mensole a muro poste a distanza di progetto, i supporti delle soglie, i tasselli ad espansione in acciaio, l'inserimento del pistone, la posa e il fissaggio delle apparecchiature nel locale macchinario, i comandi elettrici, l'impianto elettrico accessorio e l'illuminazione del vano corsa e del locale macchine, le targhette indicative, le istruzioni d'uso e di manutenzione, i costi e le competenze per l'esame finale e l'emissione del certificato di conformità CE, le assistenze murarie, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente, con la sola esclusione del ponteggio di servizio nel vano corsa, delle linee di allacciamento elettrico debitamente protette a monte e delle linee per l'allacciamento telefonico fino al locale macchine. / § / Hydraulisch betriebene Aufzüge Personenaufzuganlage (Neue Wohnbauten) mit eigenem Fahrschacht (Schacht bauseits), mit ölhydraulischem Triebwerk, mit indirektem Antrieb; Hubzylinder neben dem Fahrkorb im Schacht; mit eigenem Triebwerksraum; maximale Entfernung 10 m vom Fahrschacht; mit Führungsschienen für den Fahrkorb und für den Heber aus blank gezogenen Formstahlprofilen; mit den unten angeführten Eigenschaften; liefern und einbauen. Ausführung wie folgt: / - Tragfähigkeit: 480 kg oder 6 Personen / - Nenngeschwindigkeit: 0,63 m/s / - Anzahl der Haltestellen: 4 / - Anzahl der Türen: 4 / - Zugänge Fahrkorb: 1 / - Max. Fahrschachtquerschnitt: Breite: 1,55m Tiefe: 1,70m / - Förderhöhe: 10,50 m / - Max. Fahrschachtgrubentiefe: 1,50 m / - MAx. Fahrschachtkopfhöhe: 3,40 m / - Triebwerksraum: unten / - Nennspannung: 380 V / - Steuerung: / Kommandosteuerung als Sammelsteuerung für beide Fahrtrichtungen, Ankunftsmeldung mit akustischem Signal. Bedienungselemente: im Fahrkorb Bedienungstafel mit Kurzhubtaster, Fahrkorbstandanzeige optisch; an den Haltestellen durch Bedienungstafel mit Kurzhubtaster und Vorranganzeige; an der Haupthaltestelle mit Fahrkorbstandanzeige und Richtungspfeile, / - Triebwerksaggregat: / Elektro-Ölhydraulik-Aggregat mit Unterölmotor, Max. Motorstärke: 8 KW; max. Stromaufnahme: 19A-57A; Steuerblock mit Elektromagnetventilen für sanftes Anfahren und Feinsteuerung des Fahrkorbes in die Haltestelle, mit elektronischem Regler; Haltestellenabstandtoleranz: +/- 20mm. / - Fahrkorb: / Fahrkorb aus Stahlblech mit Schichtpreßstoffplatten bekleidet, Anschlußteile und Fahrkorbzubehör aus nichtrostendem Stahl; Bedienungstafel mit Reliefzahlen und Blindenschrift in Braille; Höhe über Fußboden: H 90÷110 cm; behindertengerechter Handlauf; Notrufeinrichtung mit akustischem Signal und Gegensprechanlage; Höhe über Fußboden: H 110÷130 cm; indirekte Beleuchtung als Einbauleuchten an der Fahrkorbdecke; Notbeleuchtung mit 3 Stunden Betriebssicherheit, Fahrkorbboden verkleidet; Wandspiegel über die halbe Höhe; Signalelemente im Fahrkorb, mit Fahrtrichtungs- und Positionsanzeige; Kurzhubtaster mit optischer Anzeige; akustisches Signal als Ankunftsmeldung an der Haltestelle; Befreiungsfahrtsteuerung bei Stromausfall mit automatischer Auslösung und Anfahren der Kabine zur Haupthaltestelle, sowie automatisches Öffnen der Türen; selbständige Anpassung beim Einfahren in die Haltestelle; Innenabmessungen Fahrkorb, Breite/Tiefe/Höhe: 1000x1300x2200(H) mm. / - Fahrkorbtür: / Fahrkorbtür als automatische zweiflügelige seitlich öffnende Schiebetür; Verkleidung aus Edelstahl; Stocklichte: 800x2100(H)mm; Schließkantenüberwachung durch vertikale ganzflächige Lichtschranke, Drucktaste und Schließkraftregler, / - Schachttüren: / Schachttüren als Schiebetüren, seitlich öffnend, mit Fahrkorbtüren gekoppelt, Stocklichte: 800x2100(H)mm; mit Türrahmen, Portale und Schwelle; Türen und Portale aus Stahl, Oberflächen aus Edelstahl, / - Bedienungstafel an den Haltestellen: / Höhe über Fußboden: H90÷110 cm, Rufabgabe-Taster mit Reliefzahlen, Blindenschrift in Braille und Erkennungstafel der Haltestelle in Blindenschrift, an der Haupthaltestelle mit Fahrkorbstandanzeige und Richtungspfeilen, an allen anderen Haltestellen Richtungspfeile; / Inbegriffen sind die Befestigungsteile der Führungsschienen, das Befestigen der Führungsschienen an Ankerschienen, (Befestigungsabstände gemäß Zeichnung), die Tragkonstruktion der Schwellen, die Stahldübel, das Einbringen des Kolbens, der Einbau der Anlagen im Triebwerksraum, die elektrischen Steuerungen samt dazugehörender Elektroanlage, die Fahrschachtbeleuchtung sowie die Beleuchtung des Maschinenraumes, die Beschilderungen, die Bedienungs- und Wartungsanleitungen, die Übernahme der Kosten und der abschließenden Prüfungsgebühren und Ausstellung der CE - Konformitätserklärung, die Maurerbeihilfen, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung, mit Ausnahme des Sicherheitsgerüstes für die Montage im Aufzugschacht, der Hauptzuleitung für den Stromanschluss, welche ausreichend geschützt werden muss sowie der Telefonanschlussleitungen bis zum Maschinenraum.		imp § Anlage	22900,00000
9861		16.01.02.03		Ascensori ad azionamento idraulico Impianto ascensore (edifici di nuova edificazione, non residenziale; edifici pubblici) con vano corsa proprio (vano corsa ascensore escluso dal prezzo), ad azionamento oleodinamico, fornito e posto in opera come descritto alla voce 16.01.02.01, portata 630 kg - 8 persone, ma: / - con 6 fermate e 6 servizi / - corsa: 17,50 m / § / Hydraulisch betriebene Aufzüge Personenaufzuganlage (Neubauten mit Ausnahme von Wohnbauten, öffentliche Bauten) mit eigenem Fahrschacht (Schacht bauseits), mit ölhydraulischem Triebwerk; liefern und einbauen wie in Position 16.01.02.01 beschrieben, Tragfähigkeit 630 kg - 8 Personen, jedoch: / - mit 6 Haltestellen und 6 Schachttüren / - Förderhöhe: 17,50 m		imp § Anlage	26700,00000
9862		16.01.02.04		Ascensori ad azionamento idraulico Impianto ascensore (edifici di nuova edificazione, residenziali) con vano corsa proprio (vano corsa ascensore escluso dal prezzo), ad azionamento oleodinamico, fornito e posto in opera come descritto alla voce 16.01.02.02, portata 480 kg - 6 persone, ma: / - con 6 fermate e 6 servizi / - corsa: 17,50 m / § / Hydraulisch betriebene Aufzüge Personenaufzuganlage (neue Wohnbauten) mit eigenem Fahrschacht (Schacht bauseits), mit ölhydraulischem Triebwerk; liefern und einbauen wie in Position 16.01.02.02 beschrieben, Tragfähigkeit 480 kg - 6 Personen, jedoch: / - mit 6 Haltestellen und 6 Schachttüren / - Förderhöhe: 17,50 m		imp § Anlage	25690,00000
9863		16.01.03		Ascensori ad azionamento idraulico Supplementi per porte / § / Hydraulisch betriebene Aufzüge Aufpreis für Türen
9864		16.01.03.01		Supplementi per porte Sovrapprezzo per porta al piano in esecuzione tagliafuoco, completa di portale di raccordo alle spalle del vano porta: / § / Aufpreis für Türen Aufpreis für Schachttür als Feuerschutztür, einschließlich Türportal zum Schließen der Schachtvorderwand:
9865		16.01.03.01.a		Sovrapprezzo per porta al piano in esecuzione tagliafuoco, completa di portale di raccordo alle spalle del vano porta: luce porta: 800/900x2000/2100(H)mm; EI 120' / Finitura: verniciatura, primer / § / Aufpreis für Schachttür als Feuerschutztür, einschließlich Türportal zum Schließen der Schachtvorderwand: Türlichte: 800/900x2000/2100(H)mm; EI 120' / Fertigung: Lackierung, Primer		cad § St	1100,00000
9866		16.01.03.02		Sovrapprezzo per porta al piano in esecuzione tagliafuoco, completa di portale di raccordo alle spalle del vano porta: Sovrapprezzo per cabina con 2 accessi opposti: / a) portata 480kg - 6 persone / § / Aufpreis für Schachttür als Feuerschutztür, einschließlich Türportal zum Schließen der Schachtvorderwand: Aufpreis für Fahrkorb mit 2 gegenüberliegenden Fahrkorbtüren:
9867		16.01.03.02.a		Sovrapprezzo per cabina con 2 accessi opposti: / a) portata 480kg - 6 persone portata 480 kg - 6 persone / con fotocellula verticale a tutta altezza / § / Aufpreis für Fahrkorb mit 2 gegenüberliegenden Fahrkorbtüren: Tragfähigkeit 480 kg - 6 Personen / Schließkantenüberwachung durch vertikale ganzflächige Lichtschranke		cad § St	1400,00000
9868		16.01.03.02.b		Sovrapprezzo per cabina con 2 accessi opposti: / a) portata 480kg - 6 persone portata 630 kg - 8 persone / con fotocellula verticale a tutta altezza / § / Aufpreis für Fahrkorb mit 2 gegenüberliegenden Fahrkorbtüren: Tragfähigkeit 630 kg - 8 Personen / Schließkantenüberwachung durch vertikale ganzflächige Lichtschranke		cad § St	1400,00000
9869		16.01.03.03		Sovrapprezzo per cabina con 2 accessi opposti: / a) portata 480kg - 6 persone Sovrapprezzo per cadaun doppio servizio al piano: / § / Aufpreis für Fahrkorb mit 2 gegenüberliegenden Fahrkorbtüren: Aufpreis für jede zweite Schachttür an der Haltestelle:
9870		16.01.03.03.a		Sovrapprezzo per cadaun doppio servizio al piano: luce porta: 800/900x2000/2100(H)mm / con fotocellula verticale a tutta altezza / § / Aufpreis für jede zweite Schachttür an der Haltestelle: Türlichte: 800/900x2000/2100(H)mm / Schließkantenüberwachung durch vertikale ganzflächige Lichtschranke		cad § St	800,00000
9871		16.02		Sovrapprezzo per cadaun doppio servizio al piano: Il gruppo 16.02 comprende i seguenti sottogruppi: / 16.02.01 Elevatori ad azionamento idraulico / 16.02.02 Supplemento per porte / § / Aufpreis für jede zweite Schachttür an der Haltestelle: Die Gruppe 16.02 umfasst folgende Untergruppen: / 16.02.01 Hydraulisch betriebene Lastenaufzüge / 16.02.02 Aufpreis für Türen
9872		16.02.01		Il gruppo 16.02 comprende i seguenti sottogruppi: / 16.02.01 Elevatori ad azionamento idraulico / 16.02.02 Supplemento per porte / Elevatori ad azionamento idraulico / § / Die Gruppe 16.02 umfasst folgende Untergruppen: / 16.02.01 Hydraulisch betriebene Lastenaufzüge / 16.02.02 Aufpreis für Türen / Hydraulisch betriebene Lastenaufzüge
9873		16.02.01.01		Elevatori ad azionamento idraulico Elevatore adibito al trasporto di merci e di persone; impianto elevatore con vano proprio (vano corsa elevatore escluso dal prezzo), ad azionamento oleodinamico laterale rinviato, con pistone nel vano corsa, centralina posta in locale proprio a non più di 10 m dal vano corsa, guide di scorrimento per la cabina in profilati di acciaio a T trafilato e fresato, fornito e posto in opera con le caratteristiche sotto citate. Esecuzione come segue: / - portata utile: 2000 kg oppure 27 persone / - velocità nominale: 0,30 m/s / - fermate: 3 / - servizi: 3 / - accessi cabina: 1 / - vano corsa max.: larghezza: 2500mm, profondità: 3200mm / - corsa: 6,80 m / - fossa: 1,50 m / - testata max.: 3,80 m / - macchinario: in basso / - tensione nominale: 380/220 Volt / - manovra: / di tipo universale per discesa con segnalatore acustico di arrivo, manovra interna a mezzo di bottoniera con segnalazione posizione cabina, ai piani a mezzo bottoniera con pulsante di chiamata, con segnalazione posizione cabina al piano principale; / - macchina di sollevamento: / centralina oleodinamica con motore immerso, potenza motore max.: 18,5 KW; assorbimenti max.: 40A-80A; dispositivo elettronico di riduzione di assorbimento di potenza allo spunto, gruppo elettrovalvole per un dolce avvicinamento e perfetto autolivellamento della cabina al piano, tolleranza +/-20mm; / - cabina: / cabina in lamiera di acciaio, verniciata con mano di fondo e mano a finire, colori RAL a scelta del committente; bottoniera, campanello di allarme e citofono, illuminazione cabina con plafoniera incassata, pavimento cabina in lamiera striata, fasce paraurti in lamiera su tutte le pareti, manovra automatica di emergenza per il riporto della cabina al piano più vicino al mancare della corrente con successiva apertura automatica della porta, dimensioni interne, larghezza/profondità/altezza: 1500x2700x2300(H)mm; / - porte cabina: / porta cabina automatica, a due ante scorrevoli lateralmente, in acciaio verniciato con mano di fondo e mano a finire, colori RAL a scelta del committente, con fotocellula, costola mobile e regolatore della forza di chiusura; luce netta 1300x2200(H)mm; / - porte al piano: / porte al piano automatiche, a due ante scorrevoli lateralmente, accoppiate con quelle della cabina, complete di portali e di soglie in alluminio; porte e portali costruiti in lamiera d'acciaio, verniciati con mano di fondo e mano a finire, colori RAL a scelta del committente, / S'intendono compresi nel prezzo i supporti delle guide, il fissaggio delle guide con mensole a muro poste a distanza di progetto, i supporti delle soglie, i tasselli ad espansione in acciaio, la posa e il fissaggio delle apparecchiature nel locale macchinario, i comandi elettrici, l'impianto elettrico accessorio e l'illuminazione del vano corsa e del locale macchine, le targhette indicative, le istruzioni d'uso e di manutenzione, i costi e le competenze per l'esame finale e l'emissione del certificato di conformità CE, le assistenze murarie, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente, con la sola esclusione del ponteggio di servizio nel vano corsa, delle linee di allacciamento elettrico debitamente protette a monte e delle linee per l'allacciamento telefonico fino al locale macchine. / § / Hydraulisch betriebene Lastenaufzüge Lastenaufzug für die Beförderung von Gütern und Personen; Aufzugsanlage mit eigenem Fahrschacht (Schacht bauseits), mit ölhydraulischem Triebwerk; mit indirektem hydraulischem Heber, Hubzylinder neben dem Fahrkorb im Fahrschacht, mit eigenem Triebwerksraum; maximale Entfernung 10m vom Fahrschacht, mit Führungsschienen für den Fahrkorb aus blank gezogenen Formstahlprofilen; mit den unten angeführten Eigenschaften; liefern und einbauen. Ausführung wie folgt: / - Tragfähigkeit: 2000 kg oder 27 Personen / - Nenngeschwindigkeit: 0,30 m/s / - Anzahl der Haltestellen: 3 / - Anzahl der Türen: 3 / - Zugänge Fahrkorb: 1 / - Max. Fahrschachtquerschnitt: Breite: 2500 mm, Tiefe: 3200 mm / - Förderhöhe: 6,80 m / - Fahrschachtgrubentiefe: 1,50 m / - Max. Fahrschachtkopfhöhe: 3,80 m / - Triebwerksraum: unten / - Nennspannung: 380/220 Volt / - Steuerung: / Kommandosteuerung als Abwärtssammelsteuerung, Ankunftsmeldung mit akustischem Signal; Bedienungselemente: im Fahrkorb, Bedienungstafel mit Kurzhubtaster, Fahrkorbstandanzeige optisch; an den Haltestellen durch Bedienungstafel mit Kurzhubtaster; an der Haupthaltestelle mit Fahrkorbstandanzeige, / - Triebwerksaggregat: / Elektro-Ölhydraulik-Aggregat mit Unterölmotor, max. Motorstärke: 18,5 KW; max. Stromaufnahme: 40A-80A; Softstarter, Steuerblock mit Elektromagnetventilen für sanftes Anfahren und Feinsteuerung des Fahrkorbes in die Haltestelle. Bodenbündiges Anhalten an den Stockwerken; Haltestellenabstandtoleranz: +/- 20mm; / - Fahrkorb: / Fahrkorb aus Stahlblech mit Grund- und Schlußbeschichtung; RAL-Farbton nach Wahl des Auftraggebers, Notrufeinrichtung mit akustischem Signal und Gegensprechanlage; Beleuchtung als Einbauleuchten an der Fahrkorbdecke; Fahrkorbboden aus Rifflblech; Schutzprofil für Wände aus Stahl an allen Seitenwänden; Befreiungsfahrtsteuerung bei Stromausfall mit automatischer Auslösung und Anfahren einer nächstgelegenen Haltestelle, sowie automatisches Öffnen der Türen. Innenabmessungen Fahrkorb, Breite/Tiefe/Höhe: 1500x2700x2300(H)mm, / - Fahrkorbtür: / Fahrkorbtür als automatische zweiteilige seitlich öffnende Schiebetür aus Stahlblech mit Grund- und Deckbeschichtung, RAL-Farbton nach Wahl des Auftraggebers, Schließkantenüberwachung durch Lichtschranke, Schaltleiste und Schließkraftregler. Stocklichte: 1300x2200(H)mm, / - Schachttüren: / Schachttüren als automatische zweiflügelige, seitlich öffnende Schiebetür. Türen mit Fahrkorbtüren gekoppelt; mit Türportale und Schwellen aus Aluminium; Türen und Türportale aus Stahlblech mit Grund- und Schlußbeschichtung, RAL Farbton nach Wahl des AG. / Inbegriffen sind die Befestigungsteile der Führungsschienen, das Befestigen der Führungsschienen an Ankerschienen; (Befestigungsabstände gemäß Zeichnung), die Tragkonstruktion der Schwellen, die Stahldübel, der Einbau der Anlagen im Triebwerksraum, die elektrischen Steuerungen samt dazugehörender Elektroanlage, die Fahrschachtbeleuchtung sowie die Beleuchtung des Maschinenraumes, die Beschilderungen, die Bedienungs- und Wartungsanleitungen, die Übernahme der Kosten und der abschließenden Prüfungsgebühren und Ausstellung der CE - Konformitätserklärung, die Maurerbeihilfen, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung, mit Ausnahme des Sicherheitsgerüstes für die Montage im Aufzugschacht, der Hauptzuleitung für den Stromanschluss, welche ausreichend geschützt werden muss sowie der Telefonanschlussleitungen bis zum Maschinenraum.		imp § Anlage	28900,00000
9874		16.02.02		Elevatori ad azionamento idraulico Supplementi porte / § / Hydraulisch betriebene Lastenaufzüge Aufpreis für Türen
9875		16.02.02.01		Supplementi porte Sovrapprezzo per porta di piano automatica in 2 o 4 ante scorrevoli lateralmente in esecuzione tagliafuoco: / § / Aufpreis für Türen Aufpreis für automatische 2 oder 4-teilige Schacht-Schiebetür seitlich öffnend als Feuerschutztür:
9876		16.02.02.01.a		Sovrapprezzo per porta di piano automatica in 2 o 4 ante scorrevoli lateralmente in esecuzione tagliafuoco: luce porta: 1300x2200(H)mm, EI 120' / § / Aufpreis für automatische 2 oder 4-teilige Schacht-Schiebetür seitlich öffnend als Feuerschutztür: Türlichte: 1300x2200(H)mm, EI 120'		cad § St	1820,01000
9877		16.02.02.02		Sovrapprezzo per porta di piano automatica in 2 o 4 ante scorrevoli lateralmente in esecuzione tagliafuoco: Sovrapprezzo per cabina con 2 accessi opposti: / § / Aufpreis für automatische 2 oder 4-teilige Schacht-Schiebetür seitlich öffnend als Feuerschutztür: Aufpreis für Fahrkorb mit 2 gegenüberliegenden Fahrkorbtüren:
9878		16.02.02.02.a		Sovrapprezzo per cabina con 2 accessi opposti: portata cabina 2000kg / § / Aufpreis für Fahrkorb mit 2 gegenüberliegenden Fahrkorbtüren: Tragfähigkeit Fahrkorb 2000 Kg		cad § St	2250,00000
9879		16.02.02.03		Sovrapprezzo per cabina con 2 accessi opposti: Sovrapprezzo per ogni doppio servizio di piano selettivo in 2 o 4 ante scorrevoli lateralmente: / § / Aufpreis für Fahrkorb mit 2 gegenüberliegenden Fahrkorbtüren: Aufpreis für selektive Haltestelle mit einer zweiten Schachttür als 2 oder 4-teilige Schacht-Schiebetür seitlich öffnend:
9880		16.02.02.03.a		Sovrapprezzo per ogni doppio servizio di piano selettivo in 2 o 4 ante scorrevoli lateralmente: luce porta: 1300x2200(H)mm / § / Aufpreis für selektive Haltestelle mit einer zweiten Schachttür als 2 oder 4-teilige Schacht-Schiebetür seitlich öffnend: Türlichte: 1300x2200(H)mm		cad § St	1346,04000
9881		16.03		Sovrapprezzo per ogni doppio servizio di piano selettivo in 2 o 4 ante scorrevoli lateralmente: Il gruppo 16.03 comprende i seguenti sottogruppi: / 16.03.01 Piccoli montacarichi ad azionamento elettrico / § / Aufpreis für selektive Haltestelle mit einer zweiten Schachttür als 2 oder 4-teilige Schacht-Schiebetür seitlich öffnend: Die Gruppe 16.03 umfasst folgende Untergruppen: / 16.03.01 Elektrisch betriebene Kleingüteraufzüge
9882		16.03.01		Il gruppo 16.03 comprende i seguenti sottogruppi: / 16.03.01 Piccoli montacarichi ad azionamento elettrico / Piccoli montacarichi ad azionamento elettrico / § / Die Gruppe 16.03 umfasst folgende Untergruppen: / 16.03.01 Elektrisch betriebene Kleingüteraufzüge / Elektrisch betriebene Kleingüteraufzüge
9883		16.03.01.01		Piccoli montacarichi ad azionamento elettrico Piccolo montacarichi per sole cose; elevatore con vano corsa proprio, ad azionamento elettrico; funi e guide di scorrimento conforme normativa nazionale con contrappeso; locale macchinario posizionato in alto nella testata, fornito e posto in opera con le caratteristiche sotto citate. Esecuzione come segue: / - portata utile: 24 kg / - velocità nominale: 0,45 m/s / - fermate: 2 / - servizi: 2 / - vano corsa: larghezza: 950 mm, profondità: 900 mm / - corsa: 3300 mm / - testata 2600 mm / - altezza fermata (da pavimento): 800 mm / - macchinario: posizionato in alto nella testata / - tensione: 220 Volt / - vano corsa: / struttura autoportante in acciaio, rivestita in lamiera verniciata con mano di fondo (fornitura e posa in opera), / - manovra: / di tipo universale con pulsanti di chiamata e rimando, indicatori di presente ad ogni piano. / - macchinario: / argano a vite senza fine, funzionamento elettrico. / - locale macchinario: / struttura in acciaio, con sportello e serratura; verniciatura con mano di fondo. / - cabina: / cabina in acciaio inossidabile satinato; ripiano asportabile in acciaio inossidabile; dimensioni interne: larghezza 600 mm, profondità 600 mm, altezza 800 mm. / - porte ai piano: / a due ante in acciaio inossidabile satinato scorrevoli del tipo a ghigliottina, fissaggio sulla struttura del vano corsa; catenaccio di blocco e contatto elettrico a ponte asportabile; luce netta: L/H 500x800 mm. / S'intendono compresi nel prezzo il fissaggio della struttura portante del vano corsa, i tasselli ad espansione in acciaio, la posa in opera dell'impianto conforme le disposizioni di legge, gli allacciamenti elettrici (escluse le linee di allacciamento), le targhette indicative, le istruzioni d'uso e di manutenzione, le assistenze murarie, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente con la sola esclusione del delle linee di allacciamento elettrico debitamente protette a monte fino ai macchinari. / § / Elektrisch betriebene Kleingüteraufzüge Kleingüteraufzug für die Beförderung von Gütern; Aufzugsanlage mit eigenem Fahrschacht, mit elektrischem Triebwerk; Seilzug und Führungen gemäß der in Italien geltenden Vorschriften; mit Gegengewicht. Triebwerksraum im Schachtkopf; mit den unten angeführten Eigenschaften; liefern und einbauen. Ausführung wie folgt: / - Tragfähigkeit: 24 kg / - Nenngeschwindigkeit: 0,45 m/s / - Anzahl der Haltestellen: 2 / - Anzahl der Türen: 2 / - Fahrschachtquerschnitt: Breite: 950 mm, Tiefe: 900 mm / - Förderhöhe: 3300 mm / - Fahrschachtkopfhöhe: 2600 mm / - Ladehöhe: 800 mm / - Triebwerksraum: im Schachtkopf angeordnet / - Nennspannung: 220 Volt / - Schacht: / Tragendes Schachtgerüst aus Stahlkonstruktion, Stahlblechverkleidung mit Grundbeschichtung (Lieferung und Montage), / - Steuerung: / Außen-Druckknopf-Steuerung zum Holen und Senden von und nach jeder Haltestelle. / - Triebwerk: / Schneckenradgetriebe, elektrisch. / - Triebwerksraum: / Stahlkonstruktion mit Triebwerksraumtür, abschließbar, mit Grundbeschichtung. / - Fahrkorb: / Fahrkorb aus nichtrostendem satiniertem Stahl, Zwischenboden herausnehmbar, aus Edelstahl; Innenabmessungen Fahrkorb: Breite 600 mm, Tiefe 600 mm, Höhe 800 mm. / - Schachtabschlüsse: / Schachttür aus nichtrostendem satiniertem Stahl als zweiteilige, Vertikal-Schiebetür, Befestigung am Schachtgerüst, mit Türverriegelung und Türkontakt. Maße B/H 500x800 mm. / Inbegriffen sind das Befestigen des Schachtgerüstes, die Stahldübel, der Einbau der Anlagen entsprechend den gesetzlichen Vorschriften, die elektrischen Anschlüsse (mit Ausnahme der Zuleitung), die Beschilderungen, die Bedienungs- und Wartungsanleitungen, die Maurerbeihilfen sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung, mit Ausnahme der Hauptzuleitung für den Stromanschluss bis zum Maschinenraum, welche ausreichend geschützt werden muss.		imp § Anlage	6500,00000
9884		16.04		Piccoli montacarichi ad azionamento elettrico Il gruppo 16.04 comprende il seguente sottogruppo: / 16.04.01 Servoscala / § / Elektrisch betriebene Kleingüteraufzüge Die Gruppe 16.04 umfasst folgende Untergruppe: / 16.04.01 Treppenlifte
9885		16.04.01		Il gruppo 16.04 comprende il seguente sottogruppo: / 16.04.01 Servoscala / Servoscala / § / Die Gruppe 16.04 umfasst folgende Untergruppe: / 16.04.01 Treppenlifte / Treppenlifte
9886		16.04.01.01		Servoscala Servoscala per disabili con piattaforma per sedia a ruote; con guide inclinate, predisposto a servire scala a gradini con rampe affiancate e contrapposte con interposto pianerottolo, fornito e posto in opera. Esecuzione come da disegno e conforme la seguente descrizione: / caratteristiche tecniche / - guide: due guide in tubolare d'acciaio, parallele e sovrapposte, distanziate fra di loro con funzione di corrimano, funi incassate a scomparsa nelle guide, / - macchinario: a monte dei gruppi di sospensione e trazione, / - tensione d'esercizio: 24 Volt, / - paracadute: mezzo mobile con limitatore di velocità, dispositivo per arresto e sostegno nel caso di eccesso di velocità nel senso di discesa, / - quadro elettrico: staccato - ubicato in posizione adeguata, / - manovra d'emergenza: manuale con volantino per consentire di riportare il mezzo al piano, / - corsa: con spazio libero costante tra piattaforma e gradini oppure piano imbarco/sbarco, spazio minimo 100 mm, / - distanza filo parete: fra filo esterno guide e parete max. 9 cm, fra filo esterno piattaforma ripiegata e parete max. 25 cm, / specifiche tecniche: / - piattaforma: 700x750 mm ribaltabile manualmente con alettoni di sicurezza sui lati di imbarco/sbarco e barra di protezione anticaduta; piattaforma montata su carrello scorrevole, con comandi elettrici di sicurezza salita/discesa; verniciatura al finito, colori RAL a scelta del committente; / - macchinario: gruppo di traino con motore autofrenante trifase, tensione 380 V / - portata utile: 150 kg / - velocità nominale: 0,10 m/s / - rampa di accesso: frontale / - dislivello: 340 cm / - larghezza scale: 120 cm / - fermate: 2 / - gruppo di traino: motoriduttore a vite senza fine, lubrificato a vita / - percorso: 1270 cm con due curve / - fissaggio guide: a muro / - finitura guide: verniciatura, colori RAL a scelta del committente / - requisiti di sicurezza: sicurezze meccaniche ed elettriche a norma di legge; / - comandi: apparecchiatura di controllo e comando elettrico, completo di fine corsa, blocchi elettrici di sicurezza, n. 2 pulsantiere per chiamare e rimandare la piattaforma ai punti di chiamata. / Si intendono compresi nel prezzo la posa in opera dell'impianto conforme le disposizioni di legge, gli allacciamenti elettrici (escluse le linee di allacciamento), le targhette indicative, le istruzioni d'uso e di manutenzione, le assistenze murarie, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente. / § / Treppenlifte Treppenlift, behindertengerecht für Rollstuhltransport; mit räumlich geführter Fahrbahn über eine einläufige, zweiarmige Treppe mit Halbpodest und zweimal gewinkeltem Lauf, im Gebäude; liefern und einbauen. Ausführung gemäß Zeichnung. Einzelbeschreibung wie folgt: / Technische Eigenschaften. / - Führungsschienen: zwei Schienen aus Stahlrohr, parallel und übereinanderliegend mit Zwischenraum, als Handlauf zu benutzen, Zugseile verdecktliegend in den Schienen, / - Antriebsaggregat: am oberen Ende der Führungsschienen, / - Steuerspannung: 24 Volt, / - Fangvorrichtung: Treppenlift mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Bremsfangvorrichtung bei Abwärtsfahrt mit überhöhter Geschwindigkeit, / - Elektro-Verteiler: getrennt - an geeigneter Stelle montiert, / - Notsteuerung: handbetätigte Vorrichtung zum Anfahren einer nächstgelegenen Haltestelle, / - Fahrtstrecke: gleichbleibender Abstand zwischen Plattform und Stufen, bzw. Haltestellen, Mindestabstand: 100 mm, / - Wandabstand: max. 9 cm Wandabstand bis Außenkante Führungsschiene, max. 25 cm Wandabstand bis Außenkante hochgeklappte Plattform, / technische Daten: / - Plattform: 700x750 mm mit händischer Klappvorrichtung, bewegliche Auffahrtsrampen und Bordeinfassung; Seitenschutz gegen Absturz an der Zugangsseite, Plattform ausfahrbar auf Rollenlaufwerk, Sicherheitssteuerung für Aufwärts-, Abwärtsfahrt; / Beschichtung mit Lackfarbe, Farbton RAL nach Wahl des AG / - Triebwerk: Triebswerkaggregat mit Drehstrommotor und Betriebsbremse, Stromspannung: 380 V / - Förderleistung: 150 kg / - Fördergeschwindigkeit: 0,10 m/s / - Abfahrtsposition: gerade / - Förderhöhe: 340 cm / - Treppenbreite: 120 cm / - Haltestellen: 2 / - Antriebsaggregat: Schneckenuntersetzungsgetriebe mit selbsttätiger Dauerschmierung, / - Fahrtstrecke: 1270 cm mit 2 Kurven, / - Führungsschienenhalterung: Wandbefestigung, / - Oberflächenbehandlung Schienen: Lackbeschichtung Farbton RAL nach Wahl des AG, / - Sicherheitsvorrichtungen: mechanische und elektrische Sicherheitsvorrichtungen entsprechend den gesetzlichen Vorschriften, / - Steuerung: Totmannsteuerung auf der Plattform durch Drucktaster, Endschalter, elektrische Notbremssicherung, Außensteuerung an beiden Enden, zum Holen und zum Senden der Plattform. / Inbegriffen sind der Einbau entsprechend den gesetzlichen Vorschriften; die elektrischen Anschlüsse (mit Ausnahme der Zuleitung), die Beschilderungen, die Bedienungs- und Wartungsanleitungen, die Maurerbeihilfen, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung.		imp § Anlage	15809,20000
9887		16.04.01.02		Servoscala Supplemento per piattaforma con ribaltamento automatico / § / Treppenlifte Zulage für Plattform mit automatischer Klappvorrichtung		cad § St	848,69000
9888		17		Servoscala Opere da restauratori / § / Treppenlifte Restaurierungsarbeiten
9889		17.01		Opere da restauratori Lavori di restauro di muratura e intonaco / § / Restaurierungsarbeiten Restaurierungsarbeiten von Mauerwerk und Putz
9890		17.01.01		Lavori di restauro di muratura e intonaco Preparazione e pulitura della muratura in pietrame, muratura mista / § / Restaurierungsarbeiten von Mauerwerk und Putz Vorbereitung und Reinigung des Mauerwerks aus Bruchsteinen, Mischmauerwerk
9891		17.01.01.01		Preparazione e pulitura della muratura in pietrame, muratura mista Messa a nudo di muratura con malta sigillante o fuga spalmata tramite differenti metodi meccanici (asportazione meccanica mediante l'uso di martelli, spatole, spazzole, scalpelli, sabbiatura, applicazione di impacchi di EDTA e impacchi solventi) senza compromettere in alcun modo la superficie originaria; rimozione di integrazioni inestetiche ed incompatibili, con eventuale post-pulitura a secco o a umido con wish-ab, una gomma al caucciù siliconico in grado di cancellare l'accumulo di sporco residuo mediante agglomerazione. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: / § / Vorbereitung und Reinigung des Mauerwerks aus Bruchsteinen, Mischmauerwerk Freilegung von Mauerwerk mit Fugenmörtel oder Fugenstrich mit verschiedenen mechanischen Methoden (mechanische Abarbeitung mittels Freilegehammer, Spachteln, Bürsten, Skalpell, Abstrahlen, Auftrag von EDTA-Kompressen, Lösemittelkompressen) ohne die ursprüngliche Oberfläche in irgendeiner Weise zu stören; Herausnahme von störenden und artfremden Ergänzungen, gegebenenfalls nasse oder trockene Nachreinigung mit Wish-ab, einem Silikonkautschukradierer, mit dem die restliche Staubablagerung durch Bindung abradiert werden kann. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:
9892		17.01.01.01.a		Messa a nudo di muratura con malta sigillante o fuga spalmata tramite differenti metodi meccanici (asportazione meccanica mediante l'uso di martelli, spatole, spazzole, scalpelli, sabbiatura, applicazione di impacchi di EDTA e impacchi solventi) senza compromettere in alcun modo la superficie originaria; rimozione di integrazioni inestetiche ed incompatibili, con eventuale post-pulitura a secco o a umido con wish-ab, una gomma al caucciù siliconico in grado di cancellare l'accumulo di sporco residuo mediante agglomerazione. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Messa a nudo della muratura sovraintonacata / § / Freilegung von Mauerwerk mit Fugenmörtel oder Fugenstrich mit verschiedenen mechanischen Methoden (mechanische Abarbeitung mittels Freilegehammer, Spachteln, Bürsten, Skalpell, Abstrahlen, Auftrag von EDTA-Kompressen, Lösemittelkompressen) ohne die ursprüngliche Oberfläche in irgendeiner Weise zu stören; Herausnahme von störenden und artfremden Ergänzungen, gegebenenfalls nasse oder trockene Nachreinigung mit Wish-ab, einem Silikonkautschukradierer, mit dem die restliche Staubablagerung durch Bindung abradiert werden kann. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: Freilegung von überputztem Mauerwerk		m2 § m2	93,89000
9893		17.01.01.01.b		Messa a nudo di muratura con malta sigillante o fuga spalmata tramite differenti metodi meccanici (asportazione meccanica mediante l'uso di martelli, spatole, spazzole, scalpelli, sabbiatura, applicazione di impacchi di EDTA e impacchi solventi) senza compromettere in alcun modo la superficie originaria; rimozione di integrazioni inestetiche ed incompatibili, con eventuale post-pulitura a secco o a umido con wish-ab, una gomma al caucciù siliconico in grado di cancellare l'accumulo di sporco residuo mediante agglomerazione. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Messa a nudo della muratura sovratinteggiata / § / Freilegung von Mauerwerk mit Fugenmörtel oder Fugenstrich mit verschiedenen mechanischen Methoden (mechanische Abarbeitung mittels Freilegehammer, Spachteln, Bürsten, Skalpell, Abstrahlen, Auftrag von EDTA-Kompressen, Lösemittelkompressen) ohne die ursprüngliche Oberfläche in irgendeiner Weise zu stören; Herausnahme von störenden und artfremden Ergänzungen, gegebenenfalls nasse oder trockene Nachreinigung mit Wish-ab, einem Silikonkautschukradierer, mit dem die restliche Staubablagerung durch Bindung abradiert werden kann. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: Freilegung von übertünchtem Mauerwerk		m2 § m2	69,32000
9894		17.01.01.02		Messa a nudo di muratura con malta sigillante o fuga spalmata tramite differenti metodi meccanici (asportazione meccanica mediante l'uso di martelli, spatole, spazzole, scalpelli, sabbiatura, applicazione di impacchi di EDTA e impacchi solventi) senza compromettere in alcun modo la superficie originaria; rimozione di integrazioni inestetiche ed incompatibili, con eventuale post-pulitura a secco o a umido con wish-ab, una gomma al caucciù siliconico in grado di cancellare l'accumulo di sporco residuo mediante agglomerazione. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Pulitura a secco di superfici della muratura (aspirazione, soffiaggio, depolverizzazione) rimuovendo le intonacature inestetiche e incompatibili, asportazione di cavi elettrici e tubature divenute superflue o non conformi alle norme. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: / § / Freilegung von Mauerwerk mit Fugenmörtel oder Fugenstrich mit verschiedenen mechanischen Methoden (mechanische Abarbeitung mittels Freilegehammer, Spachteln, Bürsten, Skalpell, Abstrahlen, Auftrag von EDTA-Kompressen, Lösemittelkompressen) ohne die ursprüngliche Oberfläche in irgendeiner Weise zu stören; Herausnahme von störenden und artfremden Ergänzungen, gegebenenfalls nasse oder trockene Nachreinigung mit Wish-ab, einem Silikonkautschukradierer, mit dem die restliche Staubablagerung durch Bindung abradiert werden kann. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: Trockene Reinigung von Mauerwerksflächen (Absaugen, Abblasen, Abstauben) bei Herausnahme von störenden und artfremden Putzplomben, Herausnahme von nicht mehr relevanten oder normgerechten Installationsleitungen. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:
9895		17.01.01.02.a		Pulitura a secco di superfici della muratura (aspirazione, soffiaggio, depolverizzazione) rimuovendo le intonacature inestetiche e incompatibili, asportazione di cavi elettrici e tubature divenute superflue o non conformi alle norme. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Pulitura a secco di superfici di muratura / § / Trockene Reinigung von Mauerwerksflächen (Absaugen, Abblasen, Abstauben) bei Herausnahme von störenden und artfremden Putzplomben, Herausnahme von nicht mehr relevanten oder normgerechten Installationsleitungen. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: Trockene Reinigung von Mauerwerksflächen		m2 § m2	15,14000
9896		17.01.01.03		Pulitura a secco di superfici della muratura (aspirazione, soffiaggio, depolverizzazione) rimuovendo le intonacature inestetiche e incompatibili, asportazione di cavi elettrici e tubature divenute superflue o non conformi alle norme. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Pulitura ad acqua di superfici della muratura con acqua pura, spazzole morbide e spugne per asportare i depositi di sporco e di fuliggine rimuovendo le intonacature inestetiche e incompatibili; asportazione di cavi elettrici e tubature divenute superflue o non conformi alle norme; durante la pulitura ad alta pressione quest'ultima, come pure l'angolazione del getto, dovranno essere regolati in modo tale da non danneggiare in alcun modo la superficie originaria. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: / Sovrapprezzo per pulitura con speciali sistemi solventi per asportare gli accumuli di sporco più ostinato: impacchi di EDTA, carbonato di ammonio, sistemi solventi a base di materiale organico. / § / Trockene Reinigung von Mauerwerksflächen (Absaugen, Abblasen, Abstauben) bei Herausnahme von störenden und artfremden Putzplomben, Herausnahme von nicht mehr relevanten oder normgerechten Installationsleitungen. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: Wässrige Reinigung von Mauerwerksflächen mit reinem Wasser, weichen Bürsten und Schwämmen zur Abnahme von Staub- und Rußablagerungen bei Herausnahme von störenden und artfremden Putzplomben, Herausnahme von nicht mehr relevanten oder normgerechten Installationsleitungen; bei Reinigung über Hochdruck muss der Druck und der Strahlwinkel derart eingestellt werden, dass die ursprüngliche Oberfläche in keiner Weise gestört wird. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: / Aufpreis Reinigung mit speziellen Lösemittelsystemen zur Abnahme hartnäckiger Verschmutzungen: Kompressen von EDTA, Ammoncarbonat, organische Lösemittelsysteme.
9897		17.01.01.03.a		Pulitura ad acqua di superfici della muratura con acqua pura, spazzole morbide e spugne per asportare i depositi di sporco e di fuliggine rimuovendo le intonacature inestetiche e incompatibili; asportazione di cavi elettrici e tubature divenute superflue o non conformi alle norme; durante la pulitura ad alta pressione quest'ultima, come pure l'angolazione del getto, dovranno essere regolati in modo tale da non danneggiare in alcun modo la superficie originaria. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: / Sovrapprezzo per pulitura con speciali sistemi solventi per asportare gli accumuli di sporco più ostinato: impacchi di EDTA, carbonato di ammonio, sistemi solventi a base di materiale organico. Pulitura manuale ad acqua / § / Wässrige Reinigung von Mauerwerksflächen mit reinem Wasser, weichen Bürsten und Schwämmen zur Abnahme von Staub- und Rußablagerungen bei Herausnahme von störenden und artfremden Putzplomben, Herausnahme von nicht mehr relevanten oder normgerechten Installationsleitungen; bei Reinigung über Hochdruck muss der Druck und der Strahlwinkel derart eingestellt werden, dass die ursprüngliche Oberfläche in keiner Weise gestört wird. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: / Aufpreis Reinigung mit speziellen Lösemittelsystemen zur Abnahme hartnäckiger Verschmutzungen: Kompressen von EDTA, Ammoncarbonat, organische Lösemittelsysteme. Wässriger Reinigung händisch		m2 § m2	19,18000
9898		17.01.01.03.b		Pulitura ad acqua di superfici della muratura con acqua pura, spazzole morbide e spugne per asportare i depositi di sporco e di fuliggine rimuovendo le intonacature inestetiche e incompatibili; asportazione di cavi elettrici e tubature divenute superflue o non conformi alle norme; durante la pulitura ad alta pressione quest'ultima, come pure l'angolazione del getto, dovranno essere regolati in modo tale da non danneggiare in alcun modo la superficie originaria. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: / Sovrapprezzo per pulitura con speciali sistemi solventi per asportare gli accumuli di sporco più ostinato: impacchi di EDTA, carbonato di ammonio, sistemi solventi a base di materiale organico. Pulitura mediante acqua ad alta pressione / § / Wässrige Reinigung von Mauerwerksflächen mit reinem Wasser, weichen Bürsten und Schwämmen zur Abnahme von Staub- und Rußablagerungen bei Herausnahme von störenden und artfremden Putzplomben, Herausnahme von nicht mehr relevanten oder normgerechten Installationsleitungen; bei Reinigung über Hochdruck muss der Druck und der Strahlwinkel derart eingestellt werden, dass die ursprüngliche Oberfläche in keiner Weise gestört wird. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: / Aufpreis Reinigung mit speziellen Lösemittelsystemen zur Abnahme hartnäckiger Verschmutzungen: Kompressen von EDTA, Ammoncarbonat, organische Lösemittelsysteme. Wässriger Reinigung mittels Hochdruck		m2 § m2	13,40000
9899		17.01.01.03.c		Pulitura ad acqua di superfici della muratura con acqua pura, spazzole morbide e spugne per asportare i depositi di sporco e di fuliggine rimuovendo le intonacature inestetiche e incompatibili; asportazione di cavi elettrici e tubature divenute superflue o non conformi alle norme; durante la pulitura ad alta pressione quest'ultima, come pure l'angolazione del getto, dovranno essere regolati in modo tale da non danneggiare in alcun modo la superficie originaria. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: / Sovrapprezzo per pulitura con speciali sistemi solventi per asportare gli accumuli di sporco più ostinato: impacchi di EDTA, carbonato di ammonio, sistemi solventi a base di materiale organico. Pulitura dello sporco più ostinato / § / Wässrige Reinigung von Mauerwerksflächen mit reinem Wasser, weichen Bürsten und Schwämmen zur Abnahme von Staub- und Rußablagerungen bei Herausnahme von störenden und artfremden Putzplomben, Herausnahme von nicht mehr relevanten oder normgerechten Installationsleitungen; bei Reinigung über Hochdruck muss der Druck und der Strahlwinkel derart eingestellt werden, dass die ursprüngliche Oberfläche in keiner Weise gestört wird. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: / Aufpreis Reinigung mit speziellen Lösemittelsystemen zur Abnahme hartnäckiger Verschmutzungen: Kompressen von EDTA, Ammoncarbonat, organische Lösemittelsysteme. Reinigung hartnäckiger Verschmutzungen		m2 § m2	117,10000
9900		17.01.01.04		Pulitura ad acqua di superfici della muratura con acqua pura, spazzole morbide e spugne per asportare i depositi di sporco e di fuliggine rimuovendo le intonacature inestetiche e incompatibili; asportazione di cavi elettrici e tubature divenute superflue o non conformi alle norme; durante la pulitura ad alta pressione quest'ultima, come pure l'angolazione del getto, dovranno essere regolati in modo tale da non danneggiare in alcun modo la superficie originaria. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: / Sovrapprezzo per pulitura con speciali sistemi solventi per asportare gli accumuli di sporco più ostinato: impacchi di EDTA, carbonato di ammonio, sistemi solventi a base di materiale organico. Uccisione ed eliminazione di microrganismi (licheni, alghe) mediante nebulizzazione di un algicida fino all'eliminazione totale dei microrganismi, ivi compresa la rimozione meccanica e la post-pulitura della superficie. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: / § / Wässrige Reinigung von Mauerwerksflächen mit reinem Wasser, weichen Bürsten und Schwämmen zur Abnahme von Staub- und Rußablagerungen bei Herausnahme von störenden und artfremden Putzplomben, Herausnahme von nicht mehr relevanten oder normgerechten Installationsleitungen; bei Reinigung über Hochdruck muss der Druck und der Strahlwinkel derart eingestellt werden, dass die ursprüngliche Oberfläche in keiner Weise gestört wird. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: / Aufpreis Reinigung mit speziellen Lösemittelsystemen zur Abnahme hartnäckiger Verschmutzungen: Kompressen von EDTA, Ammoncarbonat, organische Lösemittelsysteme. Abtötung und Abnahme von Mikroorganismen (Flechten, Algen) mittels Aufsprühen eines Algicid bis zur vollständigen Abtötung der Mikroorganismen inklusive der mechanischen Abnahme und der Nachreinigung der Fläche. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:
9901		17.01.01.04.c		Uccisione ed eliminazione di microrganismi (licheni, alghe) mediante nebulizzazione di un algicida fino all'eliminazione totale dei microrganismi, ivi compresa la rimozione meccanica e la post-pulitura della superficie. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Uccisione ed eliminazione di microrganismi / § / Abtötung und Abnahme von Mikroorganismen (Flechten, Algen) mittels Aufsprühen eines Algicid bis zur vollständigen Abtötung der Mikroorganismen inklusive der mechanischen Abnahme und der Nachreinigung der Fläche. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: Abtötung und Abnahme von Mikroorganismen		m2 § m2	17,30000
9902		17.01.01.05		Uccisione ed eliminazione di microrganismi (licheni, alghe) mediante nebulizzazione di un algicida fino all'eliminazione totale dei microrganismi, ivi compresa la rimozione meccanica e la post-pulitura della superficie. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Asportazione della malta sigillante contaminata dal sale, grattando via le fughe e smaltendo il materiale. La circoscrizione delle intonacature contaminate dal sale deve avvenire tramite rilevamento dell'umidità; tracciatura delle aree e nullaosta della Sovrintendenza alle Belle Arti. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: / § / Abtötung und Abnahme von Mikroorganismen (Flechten, Algen) mittels Aufsprühen eines Algicid bis zur vollständigen Abtötung der Mikroorganismen inklusive der mechanischen Abnahme und der Nachreinigung der Fläche. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: Abnahme salzverseuchter Fugenmörtel und Auskratzung der Fugen inklusive Entsorgung des Materials. Die Abgrenzung der salzverseuchten Putzflächen muss über Feuchtigkeitsmessungen erfolgen; Anzeichnen der Bereiche und Freigabe durch das Denkmalamt. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:
9903		17.01.01.05.a		Asportazione della malta sigillante contaminata dal sale, grattando via le fughe e smaltendo il materiale. La circoscrizione delle intonacature contaminate dal sale deve avvenire tramite rilevamento dell'umidità; tracciatura delle aree e nullaosta della Sovrintendenza alle Belle Arti. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Asportazione della malta sigillante contaminata dal / § / Abnahme salzverseuchter Fugenmörtel und Auskratzung der Fugen inklusive Entsorgung des Materials. Die Abgrenzung der salzverseuchten Putzflächen muss über Feuchtigkeitsmessungen erfolgen; Anzeichnen der Bereiche und Freigabe durch das Denkmalamt. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: Abnahme salzverseuchter Fugenmörtel		m2 § m2	29,56000
9904		17.01.01.06		Asportazione della malta sigillante contaminata dal sale, grattando via le fughe e smaltendo il materiale. La circoscrizione delle intonacature contaminate dal sale deve avvenire tramite rilevamento dell'umidità; tracciatura delle aree e nullaosta della Sovrintendenza alle Belle Arti. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Desalinizzazione della muratura mediante applicazione a tutto campo di un impacco di cellulosa (min. 0,5 cm) per rimuovere i legami salini relativamente facili da sciogliere; eliminazione accurata una volta avvenuta la completa essiccazione. L'applicazione deve avvenire tramite impacchi essiccanti, che sono generalmente in grado di garantire una desalinizzazione più efficace. Per evitare un'asciugatura troppo rapida, sarà necessario proteggere le superfici dall'irradiazione diretta dei raggi solari (ad esempio appendendo dei teloni). Le superfici estremamente asciutte possono essere pre-inumidite con cautela prima di applicare gli impacchi. In ogni caso è necessario evitare di reinumidire nuovamente gli impacchi dopo la parziale o totale asciugatura, poiché così facendo i sali potrebbero penetrare nuovamente nel materiale edile. Perché gli impacchi abbiano effetto (ritorno del flusso capillare con asportazione dei sali dal materiale edile) è necessario rispettare un tempo di reazione di 2 settimane. In caso di essiccazione anticipata dell'impacco, questo dovrà essere rimosso dal massetto e sostituito con un nuovo impacco dopo aver leggermente pre-inumidito la superficie. Controllo tramite ispezioni esterne (campioni sia della superficie trattata, sia degli impacchi rimossi). Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: / § / Abnahme salzverseuchter Fugenmörtel und Auskratzung der Fugen inklusive Entsorgung des Materials. Die Abgrenzung der salzverseuchten Putzflächen muss über Feuchtigkeitsmessungen erfolgen; Anzeichnen der Bereiche und Freigabe durch das Denkmalamt. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: Entsalzung von Mauerwerk mittels vollflächiger Auftrag einer Zellstoffkompresse (mindestens 0,5 cm) zur Entfernung relativ leicht löslicher Salzverbindungen samt sorgfältiger Entfernung nach der vollständigen Durchtrocknung. Die Anwendung hat in Form abtrocknender Kompressen zu erfolgen, da dies im Allgemeinen zu einer effizienteren Entsalzung führt. Um ein zu rasches Abtrocknen zu verhindern, sind die Flächen vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützten (z.B. Abhängen mit Planen). Sehr trockene Oberflächen können vor Aufbringung der Kompressen vorsichtig vorgenässt werden. Eine Wiederbefeuchtung der Kompressen nach teilweiser oder vollständiger Abtrocknung ist in jedem Fall zu vermeiden, da hierdurch Salze wieder in den Baustoff zurückgetrieben werden können. Um die Wirkung der Kompresse zu Geltung zu bringen (Umkehr des Kapillarstromes mit Entzug der Salze aus dem Baustoff) muss eine Einwirkungsdauer von 2 Wochen eingehalten werden. Bei vorzeitiger Austrocknung der Kompresse ist sie vom Untergrund zu entfernen und nach leichtem Vornässen durch eine frische Kompresse zu ersetzen. Kontrolle durch externe Untersuchungen (Proben sowohl von der behandelten Fläche, als auch von den abgenommenen Kompressen). Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:
9905		17.01.01.06.a		Desalinizzazione della muratura mediante applicazione a tutto campo di un impacco di cellulosa (min. 0,5 cm) per rimuovere i legami salini relativamente facili da sciogliere; eliminazione accurata una volta avvenuta la completa essiccazione. L'applicazione deve avvenire tramite impacchi essiccanti, che sono generalmente in grado di garantire una desalinizzazione più efficace. Per evitare un'asciugatura troppo rapida, sarà necessario proteggere le superfici dall'irradiazione diretta dei raggi solari (ad esempio appendendo dei teloni). Le superfici estremamente asciutte possono essere pre-inumidite con cautela prima di applicare gli impacchi. In ogni caso è necessario evitare di reinumidire nuovamente gli impacchi dopo la parziale o totale asciugatura, poiché così facendo i sali potrebbero penetrare nuovamente nel materiale edile. Perché gli impacchi abbiano effetto (ritorno del flusso capillare con asportazione dei sali dal materiale edile) è necessario rispettare un tempo di reazione di 2 settimane. In caso di essiccazione anticipata dell'impacco, questo dovrà essere rimosso dal massetto e sostituito con un nuovo impacco dopo aver leggermente pre-inumidito la superficie. Controllo tramite ispezioni esterne (campioni sia della superficie trattata, sia degli impacchi rimossi). Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Applicazione una tantum / § / Entsalzung von Mauerwerk mittels vollflächiger Auftrag einer Zellstoffkompresse (mindestens 0,5 cm) zur Entfernung relativ leicht löslicher Salzverbindungen samt sorgfältiger Entfernung nach der vollständigen Durchtrocknung. Die Anwendung hat in Form abtrocknender Kompressen zu erfolgen, da dies im Allgemeinen zu einer effizienteren Entsalzung führt. Um ein zu rasches Abtrocknen zu verhindern, sind die Flächen vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützten (z.B. Abhängen mit Planen). Sehr trockene Oberflächen können vor Aufbringung der Kompressen vorsichtig vorgenässt werden. Eine Wiederbefeuchtung der Kompressen nach teilweiser oder vollständiger Abtrocknung ist in jedem Fall zu vermeiden, da hierdurch Salze wieder in den Baustoff zurückgetrieben werden können. Um die Wirkung der Kompresse zu Geltung zu bringen (Umkehr des Kapillarstromes mit Entzug der Salze aus dem Baustoff) muss eine Einwirkungsdauer von 2 Wochen eingehalten werden. Bei vorzeitiger Austrocknung der Kompresse ist sie vom Untergrund zu entfernen und nach leichtem Vornässen durch eine frische Kompresse zu ersetzen. Kontrolle durch externe Untersuchungen (Proben sowohl von der behandelten Fläche, als auch von den abgenommenen Kompressen). Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: Einmaliger Auftrag		m2 § m2	70,63000
9906		17.01.01.06.b		Desalinizzazione della muratura mediante applicazione a tutto campo di un impacco di cellulosa (min. 0,5 cm) per rimuovere i legami salini relativamente facili da sciogliere; eliminazione accurata una volta avvenuta la completa essiccazione. L'applicazione deve avvenire tramite impacchi essiccanti, che sono generalmente in grado di garantire una desalinizzazione più efficace. Per evitare un'asciugatura troppo rapida, sarà necessario proteggere le superfici dall'irradiazione diretta dei raggi solari (ad esempio appendendo dei teloni). Le superfici estremamente asciutte possono essere pre-inumidite con cautela prima di applicare gli impacchi. In ogni caso è necessario evitare di reinumidire nuovamente gli impacchi dopo la parziale o totale asciugatura, poiché così facendo i sali potrebbero penetrare nuovamente nel materiale edile. Perché gli impacchi abbiano effetto (ritorno del flusso capillare con asportazione dei sali dal materiale edile) è necessario rispettare un tempo di reazione di 2 settimane. In caso di essiccazione anticipata dell'impacco, questo dovrà essere rimosso dal massetto e sostituito con un nuovo impacco dopo aver leggermente pre-inumidito la superficie. Controllo tramite ispezioni esterne (campioni sia della superficie trattata, sia degli impacchi rimossi). Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Doppia applicazione / § / Entsalzung von Mauerwerk mittels vollflächiger Auftrag einer Zellstoffkompresse (mindestens 0,5 cm) zur Entfernung relativ leicht löslicher Salzverbindungen samt sorgfältiger Entfernung nach der vollständigen Durchtrocknung. Die Anwendung hat in Form abtrocknender Kompressen zu erfolgen, da dies im Allgemeinen zu einer effizienteren Entsalzung führt. Um ein zu rasches Abtrocknen zu verhindern, sind die Flächen vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützten (z.B. Abhängen mit Planen). Sehr trockene Oberflächen können vor Aufbringung der Kompressen vorsichtig vorgenässt werden. Eine Wiederbefeuchtung der Kompressen nach teilweiser oder vollständiger Abtrocknung ist in jedem Fall zu vermeiden, da hierdurch Salze wieder in den Baustoff zurückgetrieben werden können. Um die Wirkung der Kompresse zu Geltung zu bringen (Umkehr des Kapillarstromes mit Entzug der Salze aus dem Baustoff) muss eine Einwirkungsdauer von 2 Wochen eingehalten werden. Bei vorzeitiger Austrocknung der Kompresse ist sie vom Untergrund zu entfernen und nach leichtem Vornässen durch eine frische Kompresse zu ersetzen. Kontrolle durch externe Untersuchungen (Proben sowohl von der behandelten Fläche, als auch von den abgenommenen Kompressen). Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: Zweimaliger Auftrag		m2 § m2	102,18000
9907		17.01.02		Desalinizzazione della muratura mediante applicazione a tutto campo di un impacco di cellulosa (min. 0,5 cm) per rimuovere i legami salini relativamente facili da sciogliere; eliminazione accurata una volta avvenuta la completa essiccazione. L'applicazione deve avvenire tramite impacchi essiccanti, che sono generalmente in grado di garantire una desalinizzazione più efficace. Per evitare un'asciugatura troppo rapida, sarà necessario proteggere le superfici dall'irradiazione diretta dei raggi solari (ad esempio appendendo dei teloni). Le superfici estremamente asciutte possono essere pre-inumidite con cautela prima di applicare gli impacchi. In ogni caso è necessario evitare di reinumidire nuovamente gli impacchi dopo la parziale o totale asciugatura, poiché così facendo i sali potrebbero penetrare nuovamente nel materiale edile. Perché gli impacchi abbiano effetto (ritorno del flusso capillare con asportazione dei sali dal materiale edile) è necessario rispettare un tempo di reazione di 2 settimane. In caso di essiccazione anticipata dell'impacco, questo dovrà essere rimosso dal massetto e sostituito con un nuovo impacco dopo aver leggermente pre-inumidito la superficie. Controllo tramite ispezioni esterne (campioni sia della superficie trattata, sia degli impacchi rimossi). Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Consolidamento, riparazione ed integrazione della muratura / § / Entsalzung von Mauerwerk mittels vollflächiger Auftrag einer Zellstoffkompresse (mindestens 0,5 cm) zur Entfernung relativ leicht löslicher Salzverbindungen samt sorgfältiger Entfernung nach der vollständigen Durchtrocknung. Die Anwendung hat in Form abtrocknender Kompressen zu erfolgen, da dies im Allgemeinen zu einer effizienteren Entsalzung führt. Um ein zu rasches Abtrocknen zu verhindern, sind die Flächen vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützten (z.B. Abhängen mit Planen). Sehr trockene Oberflächen können vor Aufbringung der Kompressen vorsichtig vorgenässt werden. Eine Wiederbefeuchtung der Kompressen nach teilweiser oder vollständiger Abtrocknung ist in jedem Fall zu vermeiden, da hierdurch Salze wieder in den Baustoff zurückgetrieben werden können. Um die Wirkung der Kompresse zu Geltung zu bringen (Umkehr des Kapillarstromes mit Entzug der Salze aus dem Baustoff) muss eine Einwirkungsdauer von 2 Wochen eingehalten werden. Bei vorzeitiger Austrocknung der Kompresse ist sie vom Untergrund zu entfernen und nach leichtem Vornässen durch eine frische Kompresse zu ersetzen. Kontrolle durch externe Untersuchungen (Proben sowohl von der behandelten Fläche, als auch von den abgenommenen Kompressen). Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: Festigung, Reparatur und Ergänzung von Mauerwerk
9908		17.01.02.01		Consolidamento, riparazione ed integrazione della muratura Consolidamento della muratura mediante riempimento delle cavità presenti sulla malta sigillante tramite iniezioni di una miscela di malta di calce idraulica, malte espanse e malta ad iniezione elastificata fino al totale riempimento delle cavità previa sigillatura precedente di piccole fessure per evitare colature di liquido. Il materiale deve essere adeguato di volta in volta alla problematica esistente, rispettandone i parametri fisici (modulo di elasticità, solidità) e soprattutto il peso specifico. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: / § / Festigung, Reparatur und Ergänzung von Mauerwerk Festigung des Mauerwerks mittels Verfüllung der Hohlstellen am Fugenmörtel über Injektionen einer hydraulischen Kalkmörtelmischung, von Schaummörteln, elastifizierte Injektionsmörtel bis zur vollständigen Verfüllung der Hohlstellen bei vorhergehender Abdichtung von kleinen Rissen, um ein Ausrinnen der Flüssigkeit zu vermeiden. Das Material muss hinsichtlich der physikalischen Parameter (E-Modul, Festigkeit) wie auch vor allem hinsichtlich des spezifischen Gewichts jeweils der bestehenden Problematik angepasst sein. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:
9909		17.01.02.01.a		Consolidamento della muratura mediante riempimento delle cavità presenti sulla malta sigillante tramite iniezioni di una miscela di malta di calce idraulica, malte espanse e malta ad iniezione elastificata fino al totale riempimento delle cavità previa sigillatura precedente di piccole fessure per evitare colature di liquido. Il materiale deve essere adeguato di volta in volta alla problematica esistente, rispettandone i parametri fisici (modulo di elasticità, solidità) e soprattutto il peso specifico. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Cavità 5% della superficie / § / Festigung des Mauerwerks mittels Verfüllung der Hohlstellen am Fugenmörtel über Injektionen einer hydraulischen Kalkmörtelmischung, von Schaummörteln, elastifizierte Injektionsmörtel bis zur vollständigen Verfüllung der Hohlstellen bei vorhergehender Abdichtung von kleinen Rissen, um ein Ausrinnen der Flüssigkeit zu vermeiden. Das Material muss hinsichtlich der physikalischen Parameter (E-Modul, Festigkeit) wie auch vor allem hinsichtlich des spezifischen Gewichts jeweils der bestehenden Problematik angepasst sein. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: Hohlstellen 5% der Fläche		m2 § m2	76,49000
9910		17.01.02.01.b		Consolidamento della muratura mediante riempimento delle cavità presenti sulla malta sigillante tramite iniezioni di una miscela di malta di calce idraulica, malte espanse e malta ad iniezione elastificata fino al totale riempimento delle cavità previa sigillatura precedente di piccole fessure per evitare colature di liquido. Il materiale deve essere adeguato di volta in volta alla problematica esistente, rispettandone i parametri fisici (modulo di elasticità, solidità) e soprattutto il peso specifico. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Cavità 10% della superficie / § / Festigung des Mauerwerks mittels Verfüllung der Hohlstellen am Fugenmörtel über Injektionen einer hydraulischen Kalkmörtelmischung, von Schaummörteln, elastifizierte Injektionsmörtel bis zur vollständigen Verfüllung der Hohlstellen bei vorhergehender Abdichtung von kleinen Rissen, um ein Ausrinnen der Flüssigkeit zu vermeiden. Das Material muss hinsichtlich der physikalischen Parameter (E-Modul, Festigkeit) wie auch vor allem hinsichtlich des spezifischen Gewichts jeweils der bestehenden Problematik angepasst sein. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: Hohlstellen 10% der Fläche		m2 § m2	112,04000
9911		17.01.02.01.c		Consolidamento della muratura mediante riempimento delle cavità presenti sulla malta sigillante tramite iniezioni di una miscela di malta di calce idraulica, malte espanse e malta ad iniezione elastificata fino al totale riempimento delle cavità previa sigillatura precedente di piccole fessure per evitare colature di liquido. Il materiale deve essere adeguato di volta in volta alla problematica esistente, rispettandone i parametri fisici (modulo di elasticità, solidità) e soprattutto il peso specifico. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Cavità 20% della superficie / § / Festigung des Mauerwerks mittels Verfüllung der Hohlstellen am Fugenmörtel über Injektionen einer hydraulischen Kalkmörtelmischung, von Schaummörteln, elastifizierte Injektionsmörtel bis zur vollständigen Verfüllung der Hohlstellen bei vorhergehender Abdichtung von kleinen Rissen, um ein Ausrinnen der Flüssigkeit zu vermeiden. Das Material muss hinsichtlich der physikalischen Parameter (E-Modul, Festigkeit) wie auch vor allem hinsichtlich des spezifischen Gewichts jeweils der bestehenden Problematik angepasst sein. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: Hohlstellen 20% der Fläche		m2 § m2	170,90000
9912		17.01.02.01.d		Consolidamento della muratura mediante riempimento delle cavità presenti sulla malta sigillante tramite iniezioni di una miscela di malta di calce idraulica, malte espanse e malta ad iniezione elastificata fino al totale riempimento delle cavità previa sigillatura precedente di piccole fessure per evitare colature di liquido. Il materiale deve essere adeguato di volta in volta alla problematica esistente, rispettandone i parametri fisici (modulo di elasticità, solidità) e soprattutto il peso specifico. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Cavità 30% della superficie / § / Festigung des Mauerwerks mittels Verfüllung der Hohlstellen am Fugenmörtel über Injektionen einer hydraulischen Kalkmörtelmischung, von Schaummörteln, elastifizierte Injektionsmörtel bis zur vollständigen Verfüllung der Hohlstellen bei vorhergehender Abdichtung von kleinen Rissen, um ein Ausrinnen der Flüssigkeit zu vermeiden. Das Material muss hinsichtlich der physikalischen Parameter (E-Modul, Festigkeit) wie auch vor allem hinsichtlich des spezifischen Gewichts jeweils der bestehenden Problematik angepasst sein. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: Hohlstellen 30% der Fläche		m2 § m2	228,26000
9913		17.01.02.02		Consolidamento della muratura mediante riempimento delle cavità presenti sulla malta sigillante tramite iniezioni di una miscela di malta di calce idraulica, malte espanse e malta ad iniezione elastificata fino al totale riempimento delle cavità previa sigillatura precedente di piccole fessure per evitare colature di liquido. Il materiale deve essere adeguato di volta in volta alla problematica esistente, rispettandone i parametri fisici (modulo di elasticità, solidità) e soprattutto il peso specifico. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Pre-consolidamento una tantum con estere di acido silicico (quantità minima 0,5 l/m ) avente un coefficiente di gelificazione di diverso valore, con applicazione mediante allagamento saturo fino al completo assorbimento del materiale, al fine di ridurre la sfarinatura per le successive fasi di restauro. Il tempo di reazione previsto per il consolidante è di circa 3 settimane, durante le quali sulla superficie trattata non sarà possibile eseguire alcuna rifinitura. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: / § / Festigung des Mauerwerks mittels Verfüllung der Hohlstellen am Fugenmörtel über Injektionen einer hydraulischen Kalkmörtelmischung, von Schaummörteln, elastifizierte Injektionsmörtel bis zur vollständigen Verfüllung der Hohlstellen bei vorhergehender Abdichtung von kleinen Rissen, um ein Ausrinnen der Flüssigkeit zu vermeiden. Das Material muss hinsichtlich der physikalischen Parameter (E-Modul, Festigkeit) wie auch vor allem hinsichtlich des spezifischen Gewichts jeweils der bestehenden Problematik angepasst sein. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: Vorfestigung mit Kieselsäureethylester (Mindestmenge 0,5 l/m ) unterschiedlicher Gelabscheidungsrate als einmalige Vorfestigung, im Flutverfahren satt aufgetragen bis das Material nicht mehr aufgesaugt wird, um das Absanden für die nachfolgenden Restaurierungsschritte zu reduzieren. Als Reaktionszeit des Festigers sind ca. 3 Wochen einzuplanen, in denen an der behandelten Fläche keine Nachbearbeitung erfolgen kann. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:
9914		17.01.02.02.a		Pre-consolidamento una tantum con estere di acido silicico (quantità minima 0,5 l/m ) avente un coefficiente di gelificazione di diverso valore, con applicazione mediante allagamento saturo fino al completo assorbimento del materiale, al fine di ridurre la sfarinatura per le successive fasi di restauro. Il tempo di reazione previsto per il consolidante è di circa 3 settimane, durante le quali sulla superficie trattata non sarà possibile eseguire alcuna rifinitura. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Pre-consolidamento con estere di acido silicico / § / Vorfestigung mit Kieselsäureethylester (Mindestmenge 0,5 l/m ) unterschiedlicher Gelabscheidungsrate als einmalige Vorfestigung, im Flutverfahren satt aufgetragen bis das Material nicht mehr aufgesaugt wird, um das Absanden für die nachfolgenden Restaurierungsschritte zu reduzieren. Als Reaktionszeit des Festigers sind ca. 3 Wochen einzuplanen, in denen an der behandelten Fläche keine Nachbearbeitung erfolgen kann. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: Vorfestigung mit Kieselsäureester		m2 § m2	23,63000
9915		17.01.02.03		Pre-consolidamento una tantum con estere di acido silicico (quantità minima 0,5 l/m ) avente un coefficiente di gelificazione di diverso valore, con applicazione mediante allagamento saturo fino al completo assorbimento del materiale, al fine di ridurre la sfarinatura per le successive fasi di restauro. Il tempo di reazione previsto per il consolidante è di circa 3 settimane, durante le quali sulla superficie trattata non sarà possibile eseguire alcuna rifinitura. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Applicazione a tutto campo di un impacco di carbonato di ammonio (carbonato di ammonio e ammoniaca nella proporzione stechiometrica richiesta) compresa asportazione e smaltimento del materiale dopo 2 giorni (tempo di reazione necessario per ridurre la solfatazione ovvero ottenere lo scambio ionico del gesso). Dopo l'impacco di carbonato di ammonio è sempre necessario applicare un impacco desalinizzante per rimuovere il solfato di ammonio che si forma sull'intonacatura (vedi descrizione alla voce specifica). Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: / § / Vorfestigung mit Kieselsäureethylester (Mindestmenge 0,5 l/m ) unterschiedlicher Gelabscheidungsrate als einmalige Vorfestigung, im Flutverfahren satt aufgetragen bis das Material nicht mehr aufgesaugt wird, um das Absanden für die nachfolgenden Restaurierungsschritte zu reduzieren. Als Reaktionszeit des Festigers sind ca. 3 Wochen einzuplanen, in denen an der behandelten Fläche keine Nachbearbeitung erfolgen kann. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: Vollflächiger Auftrag einer Ammoncarbonatkompresse (Ammonbicarbonat und Ammoniak im notwendigen stöchiometrischen Verhältnis) inklusive Abnahme und Entsorgung des Materials nach 2-tägiger Einwirkzeit zur Reduktion der Gipsbelastung bzw. zur Gipsumwandlung. Nach der Ammoncarbonatkompresse muss immer eine Entsalzungskompresse aufgetragen werden, um das entstehende Ammonsulfat von der Putzoberfläche zu entfernen (in eigener Position beschrieben). Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:
9916		17.01.02.03.a		Applicazione a tutto campo di un impacco di carbonato di ammonio (carbonato di ammonio e ammoniaca nella proporzione stechiometrica richiesta) compresa asportazione e smaltimento del materiale dopo 2 giorni (tempo di reazione necessario per ridurre la solfatazione ovvero ottenere lo scambio ionico del gesso). Dopo l'impacco di carbonato di ammonio è sempre necessario applicare un impacco desalinizzante per rimuovere il solfato di ammonio che si forma sull'intonacatura (vedi descrizione alla voce specifica). Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Scambio ionico del gesso / § / Vollflächiger Auftrag einer Ammoncarbonatkompresse (Ammonbicarbonat und Ammoniak im notwendigen stöchiometrischen Verhältnis) inklusive Abnahme und Entsorgung des Materials nach 2-tägiger Einwirkzeit zur Reduktion der Gipsbelastung bzw. zur Gipsumwandlung. Nach der Ammoncarbonatkompresse muss immer eine Entsalzungskompresse aufgetragen werden, um das entstehende Ammonsulfat von der Putzoberfläche zu entfernen (in eigener Position beschrieben). Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: Gipsumwandlung		m2 § m2	114,28000
9917		17.01.02.04		Applicazione a tutto campo di un impacco di carbonato di ammonio (carbonato di ammonio e ammoniaca nella proporzione stechiometrica richiesta) compresa asportazione e smaltimento del materiale dopo 2 giorni (tempo di reazione necessario per ridurre la solfatazione ovvero ottenere lo scambio ionico del gesso). Dopo l'impacco di carbonato di ammonio è sempre necessario applicare un impacco desalinizzante per rimuovere il solfato di ammonio che si forma sull'intonacatura (vedi descrizione alla voce specifica). Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Riparazione: Chiusura di tutte le parti di malta sigillante mancante con una malta a base di calce adeguata alla struttura circostante per parametri fisici ((modulo di elasticità, solidità) con successivo livellamento e smussatura. Perfetta imitazione della grana, della forma e della curva granulometrica. La cromia dell'intonaco deve essere più chiara, per consentire la successiva integrazione pittorica. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: / § / Vollflächiger Auftrag einer Ammoncarbonatkompresse (Ammonbicarbonat und Ammoniak im notwendigen stöchiometrischen Verhältnis) inklusive Abnahme und Entsorgung des Materials nach 2-tägiger Einwirkzeit zur Reduktion der Gipsbelastung bzw. zur Gipsumwandlung. Nach der Ammoncarbonatkompresse muss immer eine Entsalzungskompresse aufgetragen werden, um das entstehende Ammonsulfat von der Putzoberfläche zu entfernen (in eigener Position beschrieben). Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: Reparatur: Niveaugleiches, kantensauberes und texturangepasstes Schließen sämtlicher Fehlstellen am Fugenmörtel mit einem dem Bestand in den physikalischen Parametern (E-Modul, Festigkeit) angepassten Mörtelmaterial auf Basis von Kalk. Das Kornmaterial, die Kornform wie auch die Sieblinie müssen genau nachgestellt werden Die Putzfarbigkeit muss heller eingestellt werden, um eine nachfolgende Retuschierung zu ermöglichen. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:
9918		17.01.02.04.a		Riparazione: Chiusura di tutte le parti di malta sigillante mancante con una malta a base di calce adeguata alla struttura circostante per parametri fisici ((modulo di elasticità, solidità) con successivo livellamento e smussatura. Perfetta imitazione della grana, della forma e della curva granulometrica. La cromia dell'intonaco deve essere più chiara, per consentire la successiva integrazione pittorica. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Riparazione 10% della superficie / § / Reparatur: Niveaugleiches, kantensauberes und texturangepasstes Schließen sämtlicher Fehlstellen am Fugenmörtel mit einem dem Bestand in den physikalischen Parametern (E-Modul, Festigkeit) angepassten Mörtelmaterial auf Basis von Kalk. Das Kornmaterial, die Kornform wie auch die Sieblinie müssen genau nachgestellt werden Die Putzfarbigkeit muss heller eingestellt werden, um eine nachfolgende Retuschierung zu ermöglichen. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: Reparatur 10% der Fläche		m2 § m2	27,01000
9919		17.01.02.04.b		Riparazione: Chiusura di tutte le parti di malta sigillante mancante con una malta a base di calce adeguata alla struttura circostante per parametri fisici ((modulo di elasticità, solidità) con successivo livellamento e smussatura. Perfetta imitazione della grana, della forma e della curva granulometrica. La cromia dell'intonaco deve essere più chiara, per consentire la successiva integrazione pittorica. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Riparazione 25% della superficie / § / Reparatur: Niveaugleiches, kantensauberes und texturangepasstes Schließen sämtlicher Fehlstellen am Fugenmörtel mit einem dem Bestand in den physikalischen Parametern (E-Modul, Festigkeit) angepassten Mörtelmaterial auf Basis von Kalk. Das Kornmaterial, die Kornform wie auch die Sieblinie müssen genau nachgestellt werden Die Putzfarbigkeit muss heller eingestellt werden, um eine nachfolgende Retuschierung zu ermöglichen. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: Reparatur 25% der Fläche		m2 § m2	70,03000
9920		17.01.02.04.c		Riparazione: Chiusura di tutte le parti di malta sigillante mancante con una malta a base di calce adeguata alla struttura circostante per parametri fisici ((modulo di elasticità, solidità) con successivo livellamento e smussatura. Perfetta imitazione della grana, della forma e della curva granulometrica. La cromia dell'intonaco deve essere più chiara, per consentire la successiva integrazione pittorica. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Riparazione 50% della superficie / § / Reparatur: Niveaugleiches, kantensauberes und texturangepasstes Schließen sämtlicher Fehlstellen am Fugenmörtel mit einem dem Bestand in den physikalischen Parametern (E-Modul, Festigkeit) angepassten Mörtelmaterial auf Basis von Kalk. Das Kornmaterial, die Kornform wie auch die Sieblinie müssen genau nachgestellt werden Die Putzfarbigkeit muss heller eingestellt werden, um eine nachfolgende Retuschierung zu ermöglichen. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: Reparatur 50% der Fläche		m2 § m2	90,28000
9921		17.01.02.05		Riparazione: Chiusura di tutte le parti di malta sigillante mancante con una malta a base di calce adeguata alla struttura circostante per parametri fisici ((modulo di elasticità, solidità) con successivo livellamento e smussatura. Perfetta imitazione della grana, della forma e della curva granulometrica. La cromia dell'intonaco deve essere più chiara, per consentire la successiva integrazione pittorica. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Tamponatura: tamponatura di tutte le fughe aperte con malta di calce idraulica naturale; il materiale deve avere una formula perfettamente adeguata alla struttura esistente. Lo stesso dicasi per i parametri fisici (modulo di elasticità, solidità) e per il tipo nonché la forma del materiale inerte e della curva granulometrica. La cromia dell'intonaco deve essere più chiara, per consentire la successiva integrazione pittorica. Il tamponamento delle fughe riguarda le aree con pietrame sfuso ed è finalizzato a garantire l'aderenza delle stesse. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: / § / Reparatur: Niveaugleiches, kantensauberes und texturangepasstes Schließen sämtlicher Fehlstellen am Fugenmörtel mit einem dem Bestand in den physikalischen Parametern (E-Modul, Festigkeit) angepassten Mörtelmaterial auf Basis von Kalk. Das Kornmaterial, die Kornform wie auch die Sieblinie müssen genau nachgestellt werden Die Putzfarbigkeit muss heller eingestellt werden, um eine nachfolgende Retuschierung zu ermöglichen. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: Stopfung: Stopfung von offenen Fugen mit einem natürlich hydraulischen Kalkmörtel; das Mörtelmaterial muss hinsichtlich der Rezeptur exakt dem Bestand angepasst werden. Dies gilt sowohl für die physikalischen Parameter (E-Modul, Festigkeit) als auch für die Art und Form der Zuschläge und die Sieblinie. Die Putzfarbigkeit muss heller eingestellt werden, um eine nachfolgende Retuschierung zu ermöglichen. Die Stopfung der Fugen betrifft die Bereiche mit losem Steinmaterial in Form einer Haftungssicherung derselben. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:
9922		17.01.02.05.a		Tamponatura: tamponatura di tutte le fughe aperte con malta di calce idraulica naturale; il materiale deve avere una formula perfettamente adeguata alla struttura esistente. Lo stesso dicasi per i parametri fisici (modulo di elasticità, solidità) e per il tipo nonché la forma del materiale inerte e della curva granulometrica. La cromia dell'intonaco deve essere più chiara, per consentire la successiva integrazione pittorica. Il tamponamento delle fughe riguarda le aree con pietrame sfuso ed è finalizzato a garantire l'aderenza delle stesse. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Tamponamento 10% della superficie / § / Stopfung: Stopfung von offenen Fugen mit einem natürlich hydraulischen Kalkmörtel; das Mörtelmaterial muss hinsichtlich der Rezeptur exakt dem Bestand angepasst werden. Dies gilt sowohl für die physikalischen Parameter (E-Modul, Festigkeit) als auch für die Art und Form der Zuschläge und die Sieblinie. Die Putzfarbigkeit muss heller eingestellt werden, um eine nachfolgende Retuschierung zu ermöglichen. Die Stopfung der Fugen betrifft die Bereiche mit losem Steinmaterial in Form einer Haftungssicherung derselben. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: Stopfung 10% der Fläche		m2 § m2	13,05000
9923		17.01.02.05.b		Tamponatura: tamponatura di tutte le fughe aperte con malta di calce idraulica naturale; il materiale deve avere una formula perfettamente adeguata alla struttura esistente. Lo stesso dicasi per i parametri fisici (modulo di elasticità, solidità) e per il tipo nonché la forma del materiale inerte e della curva granulometrica. La cromia dell'intonaco deve essere più chiara, per consentire la successiva integrazione pittorica. Il tamponamento delle fughe riguarda le aree con pietrame sfuso ed è finalizzato a garantire l'aderenza delle stesse. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Tamponamento 25% della superficie / § / Stopfung: Stopfung von offenen Fugen mit einem natürlich hydraulischen Kalkmörtel; das Mörtelmaterial muss hinsichtlich der Rezeptur exakt dem Bestand angepasst werden. Dies gilt sowohl für die physikalischen Parameter (E-Modul, Festigkeit) als auch für die Art und Form der Zuschläge und die Sieblinie. Die Putzfarbigkeit muss heller eingestellt werden, um eine nachfolgende Retuschierung zu ermöglichen. Die Stopfung der Fugen betrifft die Bereiche mit losem Steinmaterial in Form einer Haftungssicherung derselben. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: Stopfung 25% der Fläche		m2 § m2	31,97000
9924		17.01.02.05.c		Tamponatura: tamponatura di tutte le fughe aperte con malta di calce idraulica naturale; il materiale deve avere una formula perfettamente adeguata alla struttura esistente. Lo stesso dicasi per i parametri fisici (modulo di elasticità, solidità) e per il tipo nonché la forma del materiale inerte e della curva granulometrica. La cromia dell'intonaco deve essere più chiara, per consentire la successiva integrazione pittorica. Il tamponamento delle fughe riguarda le aree con pietrame sfuso ed è finalizzato a garantire l'aderenza delle stesse. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Tamponamento 50% della superficie / § / Stopfung: Stopfung von offenen Fugen mit einem natürlich hydraulischen Kalkmörtel; das Mörtelmaterial muss hinsichtlich der Rezeptur exakt dem Bestand angepasst werden. Dies gilt sowohl für die physikalischen Parameter (E-Modul, Festigkeit) als auch für die Art und Form der Zuschläge und die Sieblinie. Die Putzfarbigkeit muss heller eingestellt werden, um eine nachfolgende Retuschierung zu ermöglichen. Die Stopfung der Fugen betrifft die Bereiche mit losem Steinmaterial in Form einer Haftungssicherung derselben. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: Stopfung 50% der Fläche		m2 § m2	48,35000
9925		17.01.02.06		Tamponatura: tamponatura di tutte le fughe aperte con malta di calce idraulica naturale; il materiale deve avere una formula perfettamente adeguata alla struttura esistente. Lo stesso dicasi per i parametri fisici (modulo di elasticità, solidità) e per il tipo nonché la forma del materiale inerte e della curva granulometrica. La cromia dell'intonaco deve essere più chiara, per consentire la successiva integrazione pittorica. Il tamponamento delle fughe riguarda le aree con pietrame sfuso ed è finalizzato a garantire l'aderenza delle stesse. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Integrazione: Integrazione della muratura mancante osservando la precisione formale della lastricatura già esistente in termini di forma, dimensioni, distanze delle fughe di appoggio e di testa, tipo di pietra, rapporto tra le dimensioni delle pietre, lacune colmate con frammenti di pietrame e tutti i restanti elementi che determinano la forma della muratura. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: / § / Stopfung: Stopfung von offenen Fugen mit einem natürlich hydraulischen Kalkmörtel; das Mörtelmaterial muss hinsichtlich der Rezeptur exakt dem Bestand angepasst werden. Dies gilt sowohl für die physikalischen Parameter (E-Modul, Festigkeit) als auch für die Art und Form der Zuschläge und die Sieblinie. Die Putzfarbigkeit muss heller eingestellt werden, um eine nachfolgende Retuschierung zu ermöglichen. Die Stopfung der Fugen betrifft die Bereiche mit losem Steinmaterial in Form einer Haftungssicherung derselben. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: Ergänzung: Ergänzung von fehlendem Mauerwerk exakt in der formalen Steinsetzung des Bestandes hinsichtlich der Steinform, der Steingröße, der Fugenabstände von Lager- und Stußfugen, der Steinart, des Verhältnisses zwischen den Steingrößen, Auszwickungen und sonstigen, die Form des Mauerwerks bestimmenden Elemente. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:
9926		17.01.02.06.a		Integrazione: Integrazione della muratura mancante osservando la precisione formale della lastricatura già esistente in termini di forma, dimensioni, distanze delle fughe di appoggio e di testa, tipo di pietra, rapporto tra le dimensioni delle pietre, lacune colmate con frammenti di pietrame e tutti i restanti elementi che determinano la forma della muratura. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Integrazione della muratura mancante / § / Ergänzung: Ergänzung von fehlendem Mauerwerk exakt in der formalen Steinsetzung des Bestandes hinsichtlich der Steinform, der Steingröße, der Fugenabstände von Lager- und Stußfugen, der Steinart, des Verhältnisses zwischen den Steingrößen, Auszwickungen und sonstigen, die Form des Mauerwerks bestimmenden Elemente. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: Ergänzung von fehlendem Mauerwerk		m2 § m2	375,81000
9927		17.01.02.07		Integrazione: Integrazione della muratura mancante osservando la precisione formale della lastricatura già esistente in termini di forma, dimensioni, distanze delle fughe di appoggio e di testa, tipo di pietra, rapporto tra le dimensioni delle pietre, lacune colmate con frammenti di pietrame e tutti i restanti elementi che determinano la forma della muratura. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Area dello zoccolo: Applicazione di un impacco di cellulosa o d'intonaco nell'area circostante della zona salinizzata rimossa a un'altezza minima di 60 cm, per catturare le migrazioni saline nel corso del processo d'intonacatura. Tamponamento delle fughe con una malta di calce idraulica naturale adeguata alla struttura esistente per solidità e modulo di elasticità. L'intonaco dello zoccolo deve contenere un aerante privo di effetto idrofobizzante e adeguato alla struttura esistente per forma del materiale inerte e per curva granulometrica. La cromia dell'intonaco deve essere più chiara, per consentire la successiva integrazione pittorica. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: / § / Ergänzung: Ergänzung von fehlendem Mauerwerk exakt in der formalen Steinsetzung des Bestandes hinsichtlich der Steinform, der Steingröße, der Fugenabstände von Lager- und Stußfugen, der Steinart, des Verhältnisses zwischen den Steingrößen, Auszwickungen und sonstigen, die Form des Mauerwerks bestimmenden Elemente. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: Sockelbereich: Auftrag einer Zellstoff- oder Putzkompresse im Umgebungsbereich der abgenommenen Versalzungszone in einer Höhe von mindestens 60 cm zur Auffangung von Salzwanderungen im Zuge des Verputzungsprozesses. Stopfung der Fugen mit einem natürlich hydraulischen Kalkmörtel, dessen Festigkeit und Elastizitätsmodul an den Bestand angepasst ist. Der Sockelputz muss einen Luftporenbildner ohne hydrophobierende Wirkung enthalten und in der Zuschlagsform und der Sieblinie dem Bestand entsprechen. Die Putzfarbigkeit muss heller eingestellt werden, um eine nachfolgende Retuschierung zu ermöglichen. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:
9928		17.01.02.07.a		Area dello zoccolo: Applicazione di un impacco di cellulosa o d'intonaco nell'area circostante della zona salinizzata rimossa a un'altezza minima di 60 cm, per catturare le migrazioni saline nel corso del processo d'intonacatura. Tamponamento delle fughe con una malta di calce idraulica naturale adeguata alla struttura esistente per solidità e modulo di elasticità. L'intonaco dello zoccolo deve contenere un aerante privo di effetto idrofobizzante e adeguato alla struttura esistente per forma del materiale inerte e per curva granulometrica. La cromia dell'intonaco deve essere più chiara, per consentire la successiva integrazione pittorica. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Integrazione dell'area dello zoccolo / § / Sockelbereich: Auftrag einer Zellstoff- oder Putzkompresse im Umgebungsbereich der abgenommenen Versalzungszone in einer Höhe von mindestens 60 cm zur Auffangung von Salzwanderungen im Zuge des Verputzungsprozesses. Stopfung der Fugen mit einem natürlich hydraulischen Kalkmörtel, dessen Festigkeit und Elastizitätsmodul an den Bestand angepasst ist. Der Sockelputz muss einen Luftporenbildner ohne hydrophobierende Wirkung enthalten und in der Zuschlagsform und der Sieblinie dem Bestand entsprechen. Die Putzfarbigkeit muss heller eingestellt werden, um eine nachfolgende Retuschierung zu ermöglichen. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: Ergänzung Sockelbereich		m2 § m2	219,05000
9929		17.01.03		Area dello zoccolo: Applicazione di un impacco di cellulosa o d'intonaco nell'area circostante della zona salinizzata rimossa a un'altezza minima di 60 cm, per catturare le migrazioni saline nel corso del processo d'intonacatura. Tamponamento delle fughe con una malta di calce idraulica naturale adeguata alla struttura esistente per solidità e modulo di elasticità. L'intonaco dello zoccolo deve contenere un aerante privo di effetto idrofobizzante e adeguato alla struttura esistente per forma del materiale inerte e per curva granulometrica. La cromia dell'intonaco deve essere più chiara, per consentire la successiva integrazione pittorica. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Rimozione, pulitura e messa a nudo di intonacature tinteggiate / § / Sockelbereich: Auftrag einer Zellstoff- oder Putzkompresse im Umgebungsbereich der abgenommenen Versalzungszone in einer Höhe von mindestens 60 cm zur Auffangung von Salzwanderungen im Zuge des Verputzungsprozesses. Stopfung der Fugen mit einem natürlich hydraulischen Kalkmörtel, dessen Festigkeit und Elastizitätsmodul an den Bestand angepasst ist. Der Sockelputz muss einen Luftporenbildner ohne hydrophobierende Wirkung enthalten und in der Zuschlagsform und der Sieblinie dem Bestand entsprechen. Die Putzfarbigkeit muss heller eingestellt werden, um eine nachfolgende Retuschierung zu ermöglichen. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: Abnahme, Reinigung und Freilegung getünchter Putzoberflächen
9930		17.01.03.01		Rimozione, pulitura e messa a nudo di intonacature tinteggiate Rimozione meccanica a base d'acqua ovvero con mezzi chimici di strati di calce, strati di tempera o dispersione in diversa quantità e mediante metodi differenti, con messa a nudo fino allo strato di discialbatura da definire insieme alla Sovrintendenza alle Belle Arti e con la direzione dei lavori, asportando tutte le intonacature inestetiche e incompatibili ovvero carteggiando ampie sovraintonacature, rimozione di cavi elettrici e tubature divenute superflue o non conformi alle norme, eventuale post-pulitura a umido o a secco con wish-ab, una gomma al caucciù siliconico in grado di cancellare l'accumulo di sporco residuo mediante agglomerazione. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: / Rimozione meccanica di strati intonacati e di strati di calce sottostanti con metodi differenti, con messa a nudo fino allo strato di discialbatura da definire insieme alla Sovrintendenza alle Belle Arti e con la direzione dei lavori, asportando tutte le intonacature inestetiche e incompatibili ovvero carteggiando ampie sovraintonacature, rimozione di cavi elettrici e tubature divenute superflue o non conformi alle norme, eventuale post-pulitura a umido o a secco con wish-ab, una gomma al caucciù siliconico in grado di cancellare l'accumulo di sporco residuo mediante agglomerazione. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: / § / Abnahme, Reinigung und Freilegung getünchter Putzoberflächen Mechanische, wässrige bzw. chemische Abnahme von Kalkschichten, Temperaschichten oder Dispersionsschichten in unterschiedlicher Menge und in verschiedenen Methoden und Freilegung auf eine mit dem Denkmalamt und der Bauleitung zu definierenden Leitschicht bei Herausnahme sämtlicher störenden und artfremden Putzplomben bzw. Zurückschleifen von großflächigen Überputzungen, Herausnahme von nicht mehr relevanten oder normgerechten Installationsleitungen, gegebenenfalls nasse oder trockene Nachreinigung mit Wish-ab, einem Silikonkautschukradierer, mit dem die restliche Staubablagerung durch Bindung abradiert werden. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: / Mechanische Abnahme von Putzschichten inklusive darunter liegender Kalkschichten in verschiedenen Methoden und Freilegung einer mit dem Denkmalamt und der Bauleitung zu definierenden Leitschicht bei Herausnahme sämtlicher störenden und artfremden Putzplomben bzw. Zurückschleifen von großflächigen Überputzungen, Herausnahme von nicht mehr relevanten oder normgerechten Installationsleitungen, gegebenenfalls nasse oder trockene Nachreinigung mit Wish-ab, einem Silikonkautschukradierer, mit dem die restliche Staubablagerung durch Bindung abradiert werden kann. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:
9931		17.01.03.01.a		Rimozione meccanica a base d'acqua ovvero con mezzi chimici di strati di calce, strati di tempera o dispersione in diversa quantità e mediante metodi differenti, con messa a nudo fino allo strato di discialbatura da definire insieme alla Sovrintendenza alle Belle Arti e con la direzione dei lavori, asportando tutte le intonacature inestetiche e incompatibili ovvero carteggiando ampie sovraintonacature, rimozione di cavi elettrici e tubature divenute superflue o non conformi alle norme, eventuale post-pulitura a umido o a secco con wish-ab, una gomma al caucciù siliconico in grado di cancellare l'accumulo di sporco residuo mediante agglomerazione. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: / Rimozione meccanica di strati intonacati e di strati di calce sottostanti con metodi differenti, con messa a nudo fino allo strato di discialbatura da definire insieme alla Sovrintendenza alle Belle Arti e con la direzione dei lavori, asportando tutte le intonacature inestetiche e incompatibili ovvero carteggiando ampie sovraintonacature, rimozione di cavi elettrici e tubature divenute superflue o non conformi alle norme, eventuale post-pulitura a umido o a secco con wish-ab, una gomma al caucciù siliconico in grado di cancellare l'accumulo di sporco residuo mediante agglomerazione. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Asportazione di strati di calce / § / Mechanische, wässrige bzw. chemische Abnahme von Kalkschichten, Temperaschichten oder Dispersionsschichten in unterschiedlicher Menge und in verschiedenen Methoden und Freilegung auf eine mit dem Denkmalamt und der Bauleitung zu definierenden Leitschicht bei Herausnahme sämtlicher störenden und artfremden Putzplomben bzw. Zurückschleifen von großflächigen Überputzungen, Herausnahme von nicht mehr relevanten oder normgerechten Installationsleitungen, gegebenenfalls nasse oder trockene Nachreinigung mit Wish-ab, einem Silikonkautschukradierer, mit dem die restliche Staubablagerung durch Bindung abradiert werden. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: / Mechanische Abnahme von Putzschichten inklusive darunter liegender Kalkschichten in verschiedenen Methoden und Freilegung einer mit dem Denkmalamt und der Bauleitung zu definierenden Leitschicht bei Herausnahme sämtlicher störenden und artfremden Putzplomben bzw. Zurückschleifen von großflächigen Überputzungen, Herausnahme von nicht mehr relevanten oder normgerechten Installationsleitungen, gegebenenfalls nasse oder trockene Nachreinigung mit Wish-ab, einem Silikonkautschukradierer, mit dem die restliche Staubablagerung durch Bindung abradiert werden kann. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: Abnahme von Kalkschichten		m2 § m2	37,74000
9932		17.01.03.01.b		Rimozione meccanica a base d'acqua ovvero con mezzi chimici di strati di calce, strati di tempera o dispersione in diversa quantità e mediante metodi differenti, con messa a nudo fino allo strato di discialbatura da definire insieme alla Sovrintendenza alle Belle Arti e con la direzione dei lavori, asportando tutte le intonacature inestetiche e incompatibili ovvero carteggiando ampie sovraintonacature, rimozione di cavi elettrici e tubature divenute superflue o non conformi alle norme, eventuale post-pulitura a umido o a secco con wish-ab, una gomma al caucciù siliconico in grado di cancellare l'accumulo di sporco residuo mediante agglomerazione. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: / Rimozione meccanica di strati intonacati e di strati di calce sottostanti con metodi differenti, con messa a nudo fino allo strato di discialbatura da definire insieme alla Sovrintendenza alle Belle Arti e con la direzione dei lavori, asportando tutte le intonacature inestetiche e incompatibili ovvero carteggiando ampie sovraintonacature, rimozione di cavi elettrici e tubature divenute superflue o non conformi alle norme, eventuale post-pulitura a umido o a secco con wish-ab, una gomma al caucciù siliconico in grado di cancellare l'accumulo di sporco residuo mediante agglomerazione. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Asportazione di strati di tempera / § / Mechanische, wässrige bzw. chemische Abnahme von Kalkschichten, Temperaschichten oder Dispersionsschichten in unterschiedlicher Menge und in verschiedenen Methoden und Freilegung auf eine mit dem Denkmalamt und der Bauleitung zu definierenden Leitschicht bei Herausnahme sämtlicher störenden und artfremden Putzplomben bzw. Zurückschleifen von großflächigen Überputzungen, Herausnahme von nicht mehr relevanten oder normgerechten Installationsleitungen, gegebenenfalls nasse oder trockene Nachreinigung mit Wish-ab, einem Silikonkautschukradierer, mit dem die restliche Staubablagerung durch Bindung abradiert werden. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: / Mechanische Abnahme von Putzschichten inklusive darunter liegender Kalkschichten in verschiedenen Methoden und Freilegung einer mit dem Denkmalamt und der Bauleitung zu definierenden Leitschicht bei Herausnahme sämtlicher störenden und artfremden Putzplomben bzw. Zurückschleifen von großflächigen Überputzungen, Herausnahme von nicht mehr relevanten oder normgerechten Installationsleitungen, gegebenenfalls nasse oder trockene Nachreinigung mit Wish-ab, einem Silikonkautschukradierer, mit dem die restliche Staubablagerung durch Bindung abradiert werden kann. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: Abnahme von Temperaschichten		m2 § m2	23,95000
9933		17.01.03.01.c		Rimozione meccanica a base d'acqua ovvero con mezzi chimici di strati di calce, strati di tempera o dispersione in diversa quantità e mediante metodi differenti, con messa a nudo fino allo strato di discialbatura da definire insieme alla Sovrintendenza alle Belle Arti e con la direzione dei lavori, asportando tutte le intonacature inestetiche e incompatibili ovvero carteggiando ampie sovraintonacature, rimozione di cavi elettrici e tubature divenute superflue o non conformi alle norme, eventuale post-pulitura a umido o a secco con wish-ab, una gomma al caucciù siliconico in grado di cancellare l'accumulo di sporco residuo mediante agglomerazione. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: / Rimozione meccanica di strati intonacati e di strati di calce sottostanti con metodi differenti, con messa a nudo fino allo strato di discialbatura da definire insieme alla Sovrintendenza alle Belle Arti e con la direzione dei lavori, asportando tutte le intonacature inestetiche e incompatibili ovvero carteggiando ampie sovraintonacature, rimozione di cavi elettrici e tubature divenute superflue o non conformi alle norme, eventuale post-pulitura a umido o a secco con wish-ab, una gomma al caucciù siliconico in grado di cancellare l'accumulo di sporco residuo mediante agglomerazione. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Asportazione di strati a dispersione / § / Mechanische, wässrige bzw. chemische Abnahme von Kalkschichten, Temperaschichten oder Dispersionsschichten in unterschiedlicher Menge und in verschiedenen Methoden und Freilegung auf eine mit dem Denkmalamt und der Bauleitung zu definierenden Leitschicht bei Herausnahme sämtlicher störenden und artfremden Putzplomben bzw. Zurückschleifen von großflächigen Überputzungen, Herausnahme von nicht mehr relevanten oder normgerechten Installationsleitungen, gegebenenfalls nasse oder trockene Nachreinigung mit Wish-ab, einem Silikonkautschukradierer, mit dem die restliche Staubablagerung durch Bindung abradiert werden. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: / Mechanische Abnahme von Putzschichten inklusive darunter liegender Kalkschichten in verschiedenen Methoden und Freilegung einer mit dem Denkmalamt und der Bauleitung zu definierenden Leitschicht bei Herausnahme sämtlicher störenden und artfremden Putzplomben bzw. Zurückschleifen von großflächigen Überputzungen, Herausnahme von nicht mehr relevanten oder normgerechten Installationsleitungen, gegebenenfalls nasse oder trockene Nachreinigung mit Wish-ab, einem Silikonkautschukradierer, mit dem die restliche Staubablagerung durch Bindung abradiert werden kann. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: Abnahme von Dispersionsschichten		m2 § m2	45,31000
9934		17.01.03.01.d		Rimozione meccanica a base d'acqua ovvero con mezzi chimici di strati di calce, strati di tempera o dispersione in diversa quantità e mediante metodi differenti, con messa a nudo fino allo strato di discialbatura da definire insieme alla Sovrintendenza alle Belle Arti e con la direzione dei lavori, asportando tutte le intonacature inestetiche e incompatibili ovvero carteggiando ampie sovraintonacature, rimozione di cavi elettrici e tubature divenute superflue o non conformi alle norme, eventuale post-pulitura a umido o a secco con wish-ab, una gomma al caucciù siliconico in grado di cancellare l'accumulo di sporco residuo mediante agglomerazione. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: / Rimozione meccanica di strati intonacati e di strati di calce sottostanti con metodi differenti, con messa a nudo fino allo strato di discialbatura da definire insieme alla Sovrintendenza alle Belle Arti e con la direzione dei lavori, asportando tutte le intonacature inestetiche e incompatibili ovvero carteggiando ampie sovraintonacature, rimozione di cavi elettrici e tubature divenute superflue o non conformi alle norme, eventuale post-pulitura a umido o a secco con wish-ab, una gomma al caucciù siliconico in grado di cancellare l'accumulo di sporco residuo mediante agglomerazione. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Asportazione di strati di agglomerazione diversa / § / Mechanische, wässrige bzw. chemische Abnahme von Kalkschichten, Temperaschichten oder Dispersionsschichten in unterschiedlicher Menge und in verschiedenen Methoden und Freilegung auf eine mit dem Denkmalamt und der Bauleitung zu definierenden Leitschicht bei Herausnahme sämtlicher störenden und artfremden Putzplomben bzw. Zurückschleifen von großflächigen Überputzungen, Herausnahme von nicht mehr relevanten oder normgerechten Installationsleitungen, gegebenenfalls nasse oder trockene Nachreinigung mit Wish-ab, einem Silikonkautschukradierer, mit dem die restliche Staubablagerung durch Bindung abradiert werden. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: / Mechanische Abnahme von Putzschichten inklusive darunter liegender Kalkschichten in verschiedenen Methoden und Freilegung einer mit dem Denkmalamt und der Bauleitung zu definierenden Leitschicht bei Herausnahme sämtlicher störenden und artfremden Putzplomben bzw. Zurückschleifen von großflächigen Überputzungen, Herausnahme von nicht mehr relevanten oder normgerechten Installationsleitungen, gegebenenfalls nasse oder trockene Nachreinigung mit Wish-ab, einem Silikonkautschukradierer, mit dem die restliche Staubablagerung durch Bindung abradiert werden kann. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: Abnahme von Schichten verschiedener Bindung		m2 § m2	50,99000
9935		17.01.03.01.e		Rimozione meccanica a base d'acqua ovvero con mezzi chimici di strati di calce, strati di tempera o dispersione in diversa quantità e mediante metodi differenti, con messa a nudo fino allo strato di discialbatura da definire insieme alla Sovrintendenza alle Belle Arti e con la direzione dei lavori, asportando tutte le intonacature inestetiche e incompatibili ovvero carteggiando ampie sovraintonacature, rimozione di cavi elettrici e tubature divenute superflue o non conformi alle norme, eventuale post-pulitura a umido o a secco con wish-ab, una gomma al caucciù siliconico in grado di cancellare l'accumulo di sporco residuo mediante agglomerazione. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: / Rimozione meccanica di strati intonacati e di strati di calce sottostanti con metodi differenti, con messa a nudo fino allo strato di discialbatura da definire insieme alla Sovrintendenza alle Belle Arti e con la direzione dei lavori, asportando tutte le intonacature inestetiche e incompatibili ovvero carteggiando ampie sovraintonacature, rimozione di cavi elettrici e tubature divenute superflue o non conformi alle norme, eventuale post-pulitura a umido o a secco con wish-ab, una gomma al caucciù siliconico in grado di cancellare l'accumulo di sporco residuo mediante agglomerazione. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Asportazione di strati intonacati / § / Mechanische, wässrige bzw. chemische Abnahme von Kalkschichten, Temperaschichten oder Dispersionsschichten in unterschiedlicher Menge und in verschiedenen Methoden und Freilegung auf eine mit dem Denkmalamt und der Bauleitung zu definierenden Leitschicht bei Herausnahme sämtlicher störenden und artfremden Putzplomben bzw. Zurückschleifen von großflächigen Überputzungen, Herausnahme von nicht mehr relevanten oder normgerechten Installationsleitungen, gegebenenfalls nasse oder trockene Nachreinigung mit Wish-ab, einem Silikonkautschukradierer, mit dem die restliche Staubablagerung durch Bindung abradiert werden. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: / Mechanische Abnahme von Putzschichten inklusive darunter liegender Kalkschichten in verschiedenen Methoden und Freilegung einer mit dem Denkmalamt und der Bauleitung zu definierenden Leitschicht bei Herausnahme sämtlicher störenden und artfremden Putzplomben bzw. Zurückschleifen von großflächigen Überputzungen, Herausnahme von nicht mehr relevanten oder normgerechten Installationsleitungen, gegebenenfalls nasse oder trockene Nachreinigung mit Wish-ab, einem Silikonkautschukradierer, mit dem die restliche Staubablagerung durch Bindung abradiert werden kann. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: Abnahme von Putzschichten		m2 § m2	28,04000
9936		17.01.03.02		Rimozione meccanica a base d'acqua ovvero con mezzi chimici di strati di calce, strati di tempera o dispersione in diversa quantità e mediante metodi differenti, con messa a nudo fino allo strato di discialbatura da definire insieme alla Sovrintendenza alle Belle Arti e con la direzione dei lavori, asportando tutte le intonacature inestetiche e incompatibili ovvero carteggiando ampie sovraintonacature, rimozione di cavi elettrici e tubature divenute superflue o non conformi alle norme, eventuale post-pulitura a umido o a secco con wish-ab, una gomma al caucciù siliconico in grado di cancellare l'accumulo di sporco residuo mediante agglomerazione. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: / Rimozione meccanica di strati intonacati e di strati di calce sottostanti con metodi differenti, con messa a nudo fino allo strato di discialbatura da definire insieme alla Sovrintendenza alle Belle Arti e con la direzione dei lavori, asportando tutte le intonacature inestetiche e incompatibili ovvero carteggiando ampie sovraintonacature, rimozione di cavi elettrici e tubature divenute superflue o non conformi alle norme, eventuale post-pulitura a umido o a secco con wish-ab, una gomma al caucciù siliconico in grado di cancellare l'accumulo di sporco residuo mediante agglomerazione. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Messa a nudo di intonacature non tinteggiate mediante rimozione meccanica, chimica o a base d'acqua di sovrapitture di agglomerazione diversa (calce, tempera, strati a dispersione) con metodi differenti, messa a nudo dell'intonacatura originaria a vista, asportando tutte le intonacature inestetiche e incompatibili ovvero carteggiando ampie sovraintonacature, rimozione di cavi elettrici e tubature divenute superflue o non conformi alle norme, eventuale post-pulitura a umido o a secco con wish-ab, una gomma al caucciù siliconico in grado di cancellare l'accumulo di sporco residuo mediante agglomerazione. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: / Rimozione meccanica di strati intonacati e di strati di calce sottostanti con metodi differenti e messa a nudo fino allo strato di discialbatura da definire insieme alla Sovrintendenza alle Belle Arti e con la direzione dei lavori, asportando tutte le intonacature inestetiche e incompatibili ovvero carteggiando ampie sovraintonacature, rimozione di cavi elettrici e tubature divenute superflue o non conformi alle norme, eventuale post-pulitura a umido o a secco con wish-ab, una gomma al caucciù siliconico in grado di cancellare l'accumulo di sporco residuo mediante agglomerazione. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: / § / Mechanische, wässrige bzw. chemische Abnahme von Kalkschichten, Temperaschichten oder Dispersionsschichten in unterschiedlicher Menge und in verschiedenen Methoden und Freilegung auf eine mit dem Denkmalamt und der Bauleitung zu definierenden Leitschicht bei Herausnahme sämtlicher störenden und artfremden Putzplomben bzw. Zurückschleifen von großflächigen Überputzungen, Herausnahme von nicht mehr relevanten oder normgerechten Installationsleitungen, gegebenenfalls nasse oder trockene Nachreinigung mit Wish-ab, einem Silikonkautschukradierer, mit dem die restliche Staubablagerung durch Bindung abradiert werden. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: / Mechanische Abnahme von Putzschichten inklusive darunter liegender Kalkschichten in verschiedenen Methoden und Freilegung einer mit dem Denkmalamt und der Bauleitung zu definierenden Leitschicht bei Herausnahme sämtlicher störenden und artfremden Putzplomben bzw. Zurückschleifen von großflächigen Überputzungen, Herausnahme von nicht mehr relevanten oder normgerechten Installationsleitungen, gegebenenfalls nasse oder trockene Nachreinigung mit Wish-ab, einem Silikonkautschukradierer, mit dem die restliche Staubablagerung durch Bindung abradiert werden kann. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: Freilegung nicht getünchter Putzoberflächen mit mechanischer, chemischer oder wässriger Abnahme von Überstrichen verschiedener Bindung (Kalk, Tempera, Dispersionsschichten) in verschiedenen Methoden und Freilegung der ursprünglichen putzsichtigen Oberfläche bei Herausnahme sämtlicher störenden und artfremden Putzplomben bzw. Zurückschleifen von großflächigen Überputzungen, Herausnahme von nicht mehr relevanten oder normgerechten Installationsleitungen, gegebenenfalls nasse oder trockene Nachreinigung mit Wish-ab, einem Silikonkautschukradierer, mit dem die restliche Staubablagerung durch Bindung abradiert werden kann. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: / Mechanische Abnahme von Putzschichten inklusive darunter liegender Kalkschichten in verschiedenen Methoden und Freilegung einer mit dem Denkmalamt und der Bauleitung zu definierenden Leitschicht bei Herausnahme sämtlicher störenden und artfremden Putzplomben bzw. Zurückschleifen von großflächigen Überputzungen, Herausnahme von nicht mehr relevanten oder normgerechten Installationsleitungen, gegebenenfalls nasse oder trockene Nachreinigung mit Wish-ab, einem Silikonkautschukradierer, mit dem die restliche Staubablagerung durch Bindung abradiert werden kann. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:
9937		17.01.03.02.a		Messa a nudo di intonacature non tinteggiate mediante rimozione meccanica, chimica o a base d'acqua di sovrapitture di agglomerazione diversa (calce, tempera, strati a dispersione) con metodi differenti, messa a nudo dell'intonacatura originaria a vista, asportando tutte le intonacature inestetiche e incompatibili ovvero carteggiando ampie sovraintonacature, rimozione di cavi elettrici e tubature divenute superflue o non conformi alle norme, eventuale post-pulitura a umido o a secco con wish-ab, una gomma al caucciù siliconico in grado di cancellare l'accumulo di sporco residuo mediante agglomerazione. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: / Rimozione meccanica di strati intonacati e di strati di calce sottostanti con metodi differenti e messa a nudo fino allo strato di discialbatura da definire insieme alla Sovrintendenza alle Belle Arti e con la direzione dei lavori, asportando tutte le intonacature inestetiche e incompatibili ovvero carteggiando ampie sovraintonacature, rimozione di cavi elettrici e tubature divenute superflue o non conformi alle norme, eventuale post-pulitura a umido o a secco con wish-ab, una gomma al caucciù siliconico in grado di cancellare l'accumulo di sporco residuo mediante agglomerazione. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Asportazione di strati di agglomerazione diversa / § / Freilegung nicht getünchter Putzoberflächen mit mechanischer, chemischer oder wässriger Abnahme von Überstrichen verschiedener Bindung (Kalk, Tempera, Dispersionsschichten) in verschiedenen Methoden und Freilegung der ursprünglichen putzsichtigen Oberfläche bei Herausnahme sämtlicher störenden und artfremden Putzplomben bzw. Zurückschleifen von großflächigen Überputzungen, Herausnahme von nicht mehr relevanten oder normgerechten Installationsleitungen, gegebenenfalls nasse oder trockene Nachreinigung mit Wish-ab, einem Silikonkautschukradierer, mit dem die restliche Staubablagerung durch Bindung abradiert werden kann. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: / Mechanische Abnahme von Putzschichten inklusive darunter liegender Kalkschichten in verschiedenen Methoden und Freilegung einer mit dem Denkmalamt und der Bauleitung zu definierenden Leitschicht bei Herausnahme sämtlicher störenden und artfremden Putzplomben bzw. Zurückschleifen von großflächigen Überputzungen, Herausnahme von nicht mehr relevanten oder normgerechten Installationsleitungen, gegebenenfalls nasse oder trockene Nachreinigung mit Wish-ab, einem Silikonkautschukradierer, mit dem die restliche Staubablagerung durch Bindung abradiert werden kann. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: Abnahme von Schichten verschiedener Bindung		m2 § m2	104,62000
9938		17.01.03.02.b		Messa a nudo di intonacature non tinteggiate mediante rimozione meccanica, chimica o a base d'acqua di sovrapitture di agglomerazione diversa (calce, tempera, strati a dispersione) con metodi differenti, messa a nudo dell'intonacatura originaria a vista, asportando tutte le intonacature inestetiche e incompatibili ovvero carteggiando ampie sovraintonacature, rimozione di cavi elettrici e tubature divenute superflue o non conformi alle norme, eventuale post-pulitura a umido o a secco con wish-ab, una gomma al caucciù siliconico in grado di cancellare l'accumulo di sporco residuo mediante agglomerazione. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: / Rimozione meccanica di strati intonacati e di strati di calce sottostanti con metodi differenti e messa a nudo fino allo strato di discialbatura da definire insieme alla Sovrintendenza alle Belle Arti e con la direzione dei lavori, asportando tutte le intonacature inestetiche e incompatibili ovvero carteggiando ampie sovraintonacature, rimozione di cavi elettrici e tubature divenute superflue o non conformi alle norme, eventuale post-pulitura a umido o a secco con wish-ab, una gomma al caucciù siliconico in grado di cancellare l'accumulo di sporco residuo mediante agglomerazione. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Asportazione di strati intonacati / § / Freilegung nicht getünchter Putzoberflächen mit mechanischer, chemischer oder wässriger Abnahme von Überstrichen verschiedener Bindung (Kalk, Tempera, Dispersionsschichten) in verschiedenen Methoden und Freilegung der ursprünglichen putzsichtigen Oberfläche bei Herausnahme sämtlicher störenden und artfremden Putzplomben bzw. Zurückschleifen von großflächigen Überputzungen, Herausnahme von nicht mehr relevanten oder normgerechten Installationsleitungen, gegebenenfalls nasse oder trockene Nachreinigung mit Wish-ab, einem Silikonkautschukradierer, mit dem die restliche Staubablagerung durch Bindung abradiert werden kann. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: / Mechanische Abnahme von Putzschichten inklusive darunter liegender Kalkschichten in verschiedenen Methoden und Freilegung einer mit dem Denkmalamt und der Bauleitung zu definierenden Leitschicht bei Herausnahme sämtlicher störenden und artfremden Putzplomben bzw. Zurückschleifen von großflächigen Überputzungen, Herausnahme von nicht mehr relevanten oder normgerechten Installationsleitungen, gegebenenfalls nasse oder trockene Nachreinigung mit Wish-ab, einem Silikonkautschukradierer, mit dem die restliche Staubablagerung durch Bindung abradiert werden kann. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: Abnahme von Putzschichten		m2 § m2	93,72000
9939		17.01.03.03		Messa a nudo di intonacature non tinteggiate mediante rimozione meccanica, chimica o a base d'acqua di sovrapitture di agglomerazione diversa (calce, tempera, strati a dispersione) con metodi differenti, messa a nudo dell'intonacatura originaria a vista, asportando tutte le intonacature inestetiche e incompatibili ovvero carteggiando ampie sovraintonacature, rimozione di cavi elettrici e tubature divenute superflue o non conformi alle norme, eventuale post-pulitura a umido o a secco con wish-ab, una gomma al caucciù siliconico in grado di cancellare l'accumulo di sporco residuo mediante agglomerazione. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: / Rimozione meccanica di strati intonacati e di strati di calce sottostanti con metodi differenti e messa a nudo fino allo strato di discialbatura da definire insieme alla Sovrintendenza alle Belle Arti e con la direzione dei lavori, asportando tutte le intonacature inestetiche e incompatibili ovvero carteggiando ampie sovraintonacature, rimozione di cavi elettrici e tubature divenute superflue o non conformi alle norme, eventuale post-pulitura a umido o a secco con wish-ab, una gomma al caucciù siliconico in grado di cancellare l'accumulo di sporco residuo mediante agglomerazione. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Pulitura a secco di intonacature tinteggiate/non tinteggiate con wish-ab, una gomma al caucciù siliconico in grado di cancellare l'accumulo di sporco e di fuliggine mediante agglomerazione, asportando le successive esfoliazioni a scaglie distaccate e rimuovendo intonacature inestetiche e incompatibili ovvero carteggiando ampie sovraintonacature, rimozione di cavi elettrici e tubature divenute superflue o non conformi alle norme. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: / § / Freilegung nicht getünchter Putzoberflächen mit mechanischer, chemischer oder wässriger Abnahme von Überstrichen verschiedener Bindung (Kalk, Tempera, Dispersionsschichten) in verschiedenen Methoden und Freilegung der ursprünglichen putzsichtigen Oberfläche bei Herausnahme sämtlicher störenden und artfremden Putzplomben bzw. Zurückschleifen von großflächigen Überputzungen, Herausnahme von nicht mehr relevanten oder normgerechten Installationsleitungen, gegebenenfalls nasse oder trockene Nachreinigung mit Wish-ab, einem Silikonkautschukradierer, mit dem die restliche Staubablagerung durch Bindung abradiert werden kann. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: / Mechanische Abnahme von Putzschichten inklusive darunter liegender Kalkschichten in verschiedenen Methoden und Freilegung einer mit dem Denkmalamt und der Bauleitung zu definierenden Leitschicht bei Herausnahme sämtlicher störenden und artfremden Putzplomben bzw. Zurückschleifen von großflächigen Überputzungen, Herausnahme von nicht mehr relevanten oder normgerechten Installationsleitungen, gegebenenfalls nasse oder trockene Nachreinigung mit Wish-ab, einem Silikonkautschukradierer, mit dem die restliche Staubablagerung durch Bindung abradiert werden kann. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: Trockene Reinigung von getünchten / nicht getünchten Putzoberflächen mit Wish-ab, einem Silikonkautschukradierer, mit dem Staub- und Rußablagerungen durch Bindung abradiert werden kann bei Abnahme von losen späteren Farbschollen und bei Herausnahme von störenden und artfremden Putzplomben bzw. Zurückschleifen von großflächigen Überputzungen, Herausnahme von nicht mehr relevanten oder normgerechten Installationsleitungen. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:
9940		17.01.03.03.a		Pulitura a secco di intonacature tinteggiate/non tinteggiate con wish-ab, una gomma al caucciù siliconico in grado di cancellare l'accumulo di sporco e di fuliggine mediante agglomerazione, asportando le successive esfoliazioni a scaglie distaccate e rimuovendo intonacature inestetiche e incompatibili ovvero carteggiando ampie sovraintonacature, rimozione di cavi elettrici e tubature divenute superflue o non conformi alle norme. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Pulitura a secco di intonacatura / § / Trockene Reinigung von getünchten / nicht getünchten Putzoberflächen mit Wish-ab, einem Silikonkautschukradierer, mit dem Staub- und Rußablagerungen durch Bindung abradiert werden kann bei Abnahme von losen späteren Farbschollen und bei Herausnahme von störenden und artfremden Putzplomben bzw. Zurückschleifen von großflächigen Überputzungen, Herausnahme von nicht mehr relevanten oder normgerechten Installationsleitungen. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: Trockene Reinigung von Putzoberflächen		m2 § m2	18,57000
9941		17.01.03.04		Pulitura a secco di intonacature tinteggiate/non tinteggiate con wish-ab, una gomma al caucciù siliconico in grado di cancellare l'accumulo di sporco e di fuliggine mediante agglomerazione, asportando le successive esfoliazioni a scaglie distaccate e rimuovendo intonacature inestetiche e incompatibili ovvero carteggiando ampie sovraintonacature, rimozione di cavi elettrici e tubature divenute superflue o non conformi alle norme. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Pulitura ad acqua di intonacature tinteggiate/non tinteggiate con acqua pura, spazzole morbide e spugne per eliminare i depositi di sporco e di fuliggine rimuovendo le successive esfoliazioni a scaglie distaccate ed asportando intonacature inestetiche e incompatibili ovvero carteggiando ampie sovraintonacature; la pressione, la quantità e l'angolazione del getto d'acqua durante la pulitura ad alta pressione dovranno essere regolati in modo tale da non danneggiare in alcun modo lo strato da restaurare; rimozione di cavi elettrici e tubature divenute superflue o non conformi alle norme. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: / Sovrapprezzo per pulitura con speciali sistemi solventi per asportare gli accumuli di sporco più ostinato: impacchi di EDTA, carbonato di ammonio, sistemi solventi a base di materiale organico. / § / Trockene Reinigung von getünchten / nicht getünchten Putzoberflächen mit Wish-ab, einem Silikonkautschukradierer, mit dem Staub- und Rußablagerungen durch Bindung abradiert werden kann bei Abnahme von losen späteren Farbschollen und bei Herausnahme von störenden und artfremden Putzplomben bzw. Zurückschleifen von großflächigen Überputzungen, Herausnahme von nicht mehr relevanten oder normgerechten Installationsleitungen. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: Wässrige Reinigung von getünchten/nicht getünchten Putzoberflächen mit reinem Wasser, weichen Bürsten und Schwämmen zur Abnahme von Staub- und Rußablagerungen bei Abnahme von losen späteren Farbschollen und bei Herausnahme von störenden und artfremden Putzplomben bzw. Zurückschleifen von großflächigen Überputzungen; der Druck, die Wassermenge und der Strahlwinkel bei Reinigung mittels Hochdruck müssen derart eingestellt werden, dass die zur restaurierende Schicht in keiner Weise gestört wird; Herausnahme von nicht mehr relevanten oder normgerechten Installationsleitungen. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: / Aufpreis Reinigung mit speziellen Lösemittelsystemen zur Abnahme hartnäckiger Verschmutzungen: Kompressen von EDTA, Ammoncarbonat, organische Lösemittelsysteme.
9942		17.01.03.04.a		Pulitura ad acqua di intonacature tinteggiate/non tinteggiate con acqua pura, spazzole morbide e spugne per eliminare i depositi di sporco e di fuliggine rimuovendo le successive esfoliazioni a scaglie distaccate ed asportando intonacature inestetiche e incompatibili ovvero carteggiando ampie sovraintonacature; la pressione, la quantità e l'angolazione del getto d'acqua durante la pulitura ad alta pressione dovranno essere regolati in modo tale da non danneggiare in alcun modo lo strato da restaurare; rimozione di cavi elettrici e tubature divenute superflue o non conformi alle norme. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: / Sovrapprezzo per pulitura con speciali sistemi solventi per asportare gli accumuli di sporco più ostinato: impacchi di EDTA, carbonato di ammonio, sistemi solventi a base di materiale organico. Pulitura manuale ad acqua / § / Wässrige Reinigung von getünchten/nicht getünchten Putzoberflächen mit reinem Wasser, weichen Bürsten und Schwämmen zur Abnahme von Staub- und Rußablagerungen bei Abnahme von losen späteren Farbschollen und bei Herausnahme von störenden und artfremden Putzplomben bzw. Zurückschleifen von großflächigen Überputzungen; der Druck, die Wassermenge und der Strahlwinkel bei Reinigung mittels Hochdruck müssen derart eingestellt werden, dass die zur restaurierende Schicht in keiner Weise gestört wird; Herausnahme von nicht mehr relevanten oder normgerechten Installationsleitungen. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: / Aufpreis Reinigung mit speziellen Lösemittelsystemen zur Abnahme hartnäckiger Verschmutzungen: Kompressen von EDTA, Ammoncarbonat, organische Lösemittelsysteme. Wässrige Reinigung händisch		m2 § m2	22,71000
9943		17.01.03.04.b		Pulitura ad acqua di intonacature tinteggiate/non tinteggiate con acqua pura, spazzole morbide e spugne per eliminare i depositi di sporco e di fuliggine rimuovendo le successive esfoliazioni a scaglie distaccate ed asportando intonacature inestetiche e incompatibili ovvero carteggiando ampie sovraintonacature; la pressione, la quantità e l'angolazione del getto d'acqua durante la pulitura ad alta pressione dovranno essere regolati in modo tale da non danneggiare in alcun modo lo strato da restaurare; rimozione di cavi elettrici e tubature divenute superflue o non conformi alle norme. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: / Sovrapprezzo per pulitura con speciali sistemi solventi per asportare gli accumuli di sporco più ostinato: impacchi di EDTA, carbonato di ammonio, sistemi solventi a base di materiale organico. Pulitura mediante acqua ad alta pressione / § / Wässrige Reinigung von getünchten/nicht getünchten Putzoberflächen mit reinem Wasser, weichen Bürsten und Schwämmen zur Abnahme von Staub- und Rußablagerungen bei Abnahme von losen späteren Farbschollen und bei Herausnahme von störenden und artfremden Putzplomben bzw. Zurückschleifen von großflächigen Überputzungen; der Druck, die Wassermenge und der Strahlwinkel bei Reinigung mittels Hochdruck müssen derart eingestellt werden, dass die zur restaurierende Schicht in keiner Weise gestört wird; Herausnahme von nicht mehr relevanten oder normgerechten Installationsleitungen. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: / Aufpreis Reinigung mit speziellen Lösemittelsystemen zur Abnahme hartnäckiger Verschmutzungen: Kompressen von EDTA, Ammoncarbonat, organische Lösemittelsysteme. Wässrige Reinigung mittels Hochdruck		m2 § m2	10,27000
9944		17.01.03.04.c		Pulitura ad acqua di intonacature tinteggiate/non tinteggiate con acqua pura, spazzole morbide e spugne per eliminare i depositi di sporco e di fuliggine rimuovendo le successive esfoliazioni a scaglie distaccate ed asportando intonacature inestetiche e incompatibili ovvero carteggiando ampie sovraintonacature; la pressione, la quantità e l'angolazione del getto d'acqua durante la pulitura ad alta pressione dovranno essere regolati in modo tale da non danneggiare in alcun modo lo strato da restaurare; rimozione di cavi elettrici e tubature divenute superflue o non conformi alle norme. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: / Sovrapprezzo per pulitura con speciali sistemi solventi per asportare gli accumuli di sporco più ostinato: impacchi di EDTA, carbonato di ammonio, sistemi solventi a base di materiale organico. Pulitura dello sporco più ostinato / § / Wässrige Reinigung von getünchten/nicht getünchten Putzoberflächen mit reinem Wasser, weichen Bürsten und Schwämmen zur Abnahme von Staub- und Rußablagerungen bei Abnahme von losen späteren Farbschollen und bei Herausnahme von störenden und artfremden Putzplomben bzw. Zurückschleifen von großflächigen Überputzungen; der Druck, die Wassermenge und der Strahlwinkel bei Reinigung mittels Hochdruck müssen derart eingestellt werden, dass die zur restaurierende Schicht in keiner Weise gestört wird; Herausnahme von nicht mehr relevanten oder normgerechten Installationsleitungen. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: / Aufpreis Reinigung mit speziellen Lösemittelsystemen zur Abnahme hartnäckiger Verschmutzungen: Kompressen von EDTA, Ammoncarbonat, organische Lösemittelsysteme. Reinigung hartnäckiger Verschmutzungen		m2 § m2	119,16000
9945		17.01.03.05		Pulitura ad acqua di intonacature tinteggiate/non tinteggiate con acqua pura, spazzole morbide e spugne per eliminare i depositi di sporco e di fuliggine rimuovendo le successive esfoliazioni a scaglie distaccate ed asportando intonacature inestetiche e incompatibili ovvero carteggiando ampie sovraintonacature; la pressione, la quantità e l'angolazione del getto d'acqua durante la pulitura ad alta pressione dovranno essere regolati in modo tale da non danneggiare in alcun modo lo strato da restaurare; rimozione di cavi elettrici e tubature divenute superflue o non conformi alle norme. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: / Sovrapprezzo per pulitura con speciali sistemi solventi per asportare gli accumuli di sporco più ostinato: impacchi di EDTA, carbonato di ammonio, sistemi solventi a base di materiale organico. Uccisione ed eliminazione di microrganismi (licheni, alghe) mediante nebulizzazione di un algicida fino all'eliminazione totale dei microrganismi, ivi compresa la rimozione meccanica e la post-pulitura della superficie. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: / § / Wässrige Reinigung von getünchten/nicht getünchten Putzoberflächen mit reinem Wasser, weichen Bürsten und Schwämmen zur Abnahme von Staub- und Rußablagerungen bei Abnahme von losen späteren Farbschollen und bei Herausnahme von störenden und artfremden Putzplomben bzw. Zurückschleifen von großflächigen Überputzungen; der Druck, die Wassermenge und der Strahlwinkel bei Reinigung mittels Hochdruck müssen derart eingestellt werden, dass die zur restaurierende Schicht in keiner Weise gestört wird; Herausnahme von nicht mehr relevanten oder normgerechten Installationsleitungen. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: / Aufpreis Reinigung mit speziellen Lösemittelsystemen zur Abnahme hartnäckiger Verschmutzungen: Kompressen von EDTA, Ammoncarbonat, organische Lösemittelsysteme. Abtötung und Abnahme von Mikroorganismen (Flechten, Algen) mittels Aufsprühen eines Algicid bis zur vollständigen Abtötung der Mikroorganismen inklusive der mechanischen Abnahme und der Nachreinigung der Fläche. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:
9946		17.01.03.05.a		Uccisione ed eliminazione di microrganismi (licheni, alghe) mediante nebulizzazione di un algicida fino all'eliminazione totale dei microrganismi, ivi compresa la rimozione meccanica e la post-pulitura della superficie. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Uccisione ed eliminazione di microrganismi / § / Abtötung und Abnahme von Mikroorganismen (Flechten, Algen) mittels Aufsprühen eines Algicid bis zur vollständigen Abtötung der Mikroorganismen inklusive der mechanischen Abnahme und der Nachreinigung der Fläche. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: Abtötung und Abnahme von Mikroorganismen		m2 § m2	17,30000
9947		17.01.03.06		Uccisione ed eliminazione di microrganismi (licheni, alghe) mediante nebulizzazione di un algicida fino all'eliminazione totale dei microrganismi, ivi compresa la rimozione meccanica e la post-pulitura della superficie. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Asportazione delle intonacature contaminate dal sale, grattando via le fughe e smaltendo il materiale. La circoscrizione delle intonacature contaminate dal sale deve avvenire tramite rilevamento dell'umidità; tracciatura delle intonacature e nullaosta della Sovrintendenza alle Belle Arti. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: / § / Abtötung und Abnahme von Mikroorganismen (Flechten, Algen) mittels Aufsprühen eines Algicid bis zur vollständigen Abtötung der Mikroorganismen inklusive der mechanischen Abnahme und der Nachreinigung der Fläche. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: Abnahme salzverseuchter Putzflächen und Auskratzung der Fugen inklusive Entsorgung des Materials. Die Abgrenzung der salzverseuchten Putzflächen muss über Feuchtigkeitsmessungen erfolgen; Anzeichnen der Putzflächen und Freigabe durch das Denkmalamt. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:
9948		17.01.03.06.a		Asportazione delle intonacature contaminate dal sale, grattando via le fughe e smaltendo il materiale. La circoscrizione delle intonacature contaminate dal sale deve avvenire tramite rilevamento dell'umidità; tracciatura delle intonacature e nullaosta della Sovrintendenza alle Belle Arti. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Asportazione delle intonacature contaminate dal sale / § / Abnahme salzverseuchter Putzflächen und Auskratzung der Fugen inklusive Entsorgung des Materials. Die Abgrenzung der salzverseuchten Putzflächen muss über Feuchtigkeitsmessungen erfolgen; Anzeichnen der Putzflächen und Freigabe durch das Denkmalamt. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: Abnahme salzverseuchter Putzoberflächen		m2 § m2	35,25000
9949		17.01.03.07		Asportazione delle intonacature contaminate dal sale, grattando via le fughe e smaltendo il materiale. La circoscrizione delle intonacature contaminate dal sale deve avvenire tramite rilevamento dell'umidità; tracciatura delle intonacature e nullaosta della Sovrintendenza alle Belle Arti. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Desalinizzazione di intonacature mediante applicazione a tutto campo di un impacco di cellulosa (min. 0,5 cm) per rimuovere i legami salini relativamente facili da sciogliere; eliminazione accurata una volta avvenuta la completa essiccazione. L'applicazione deve avvenire tramite impacchi essiccanti, che sono generalmente in grado di garantire una desalinizzazione più efficace. Per evitare un'asciugatura troppo rapida, sarà necessario proteggere le superfici dall'irradiazione diretta dei raggi solari (ad esempio appendendo dei teloni). Le superfici estremamente asciutte possono essere pre-inumidite con cautela prima di applicare gli impacchi. In ogni caso è necessario evitare di reinumidire nuovamente gli impacchi dopo la parziale o totale asciugatura, poiché così facendo i sali potrebbero penetrare nuovamente nel materiale edile. Perché gli impacchi abbiano effetto (ritorno del flusso capillare con asportazione dei sali dal materiale edile) è necessario rispettare un tempo di reazione di 2 settimane. In caso di essiccazione anticipata dell'impacco, questo dovrà essere rimosso dal massetto e sostituito con un nuovo impacco dopo aver leggermente pre-inumidito la superficie. Controllo tramite ispezioni esterne (campioni sia della superficie trattata, sia degli impacchi rimossi). Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: / § / Abnahme salzverseuchter Putzflächen und Auskratzung der Fugen inklusive Entsorgung des Materials. Die Abgrenzung der salzverseuchten Putzflächen muss über Feuchtigkeitsmessungen erfolgen; Anzeichnen der Putzflächen und Freigabe durch das Denkmalamt. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: Entsalzung von Putzoberflächen mittels vollflächigem Auftrags einer Zellstoffkompresse (mindestens 0,5 cm) zur Entfernung relativ leicht löslicher Salzverbindungen samt sorgfältiger Entfernung nach der vollständigen Durchtrocknung. Die Anwendung hat in Form abtrocknender Kompressen zu erfolgen, da dies im Allgemeinen zu einer effizienteren Entsalzung führt. Um ein zu rasches Abtrocknen zu verhindern, sind die Flächen vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützten (z.B. Abhängen mit Planen). Sehr trockene Oberflächen können vor Aufbringung der Kompressen vorsichtig vorgenässt werden. Eine Wiederbefeuchtung der Kompressen nach teilweiser oder vollständiger Abtrocknung ist in jedem Fall zu vermeiden, da hierdurch Salze wieder in den Baustoff zurückgetrieben werden können. Um die Wirkung der Kompresse zu Geltung zu bringen (Umkehr des Kapillarstromes mit Entzug der Salze aus dem Baustoff) muss eine Einwirkungsdauer von 2 Wochen eingehalten werden. Bei vorzeitiger Austrocknung der Kompresse ist sie vom Untergrund zu entfernen und nach leichtem Vornässen durch eine frische Kompresse zu ersetzen. Kontrolle durch externe Untersuchungen (Proben sowohl von der behandelten Fläche, als auch von den abgenommenen Kompressen). Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:
9950		17.01.03.07.b		Desalinizzazione di intonacature mediante applicazione a tutto campo di un impacco di cellulosa (min. 0,5 cm) per rimuovere i legami salini relativamente facili da sciogliere; eliminazione accurata una volta avvenuta la completa essiccazione. L'applicazione deve avvenire tramite impacchi essiccanti, che sono generalmente in grado di garantire una desalinizzazione più efficace. Per evitare un'asciugatura troppo rapida, sarà necessario proteggere le superfici dall'irradiazione diretta dei raggi solari (ad esempio appendendo dei teloni). Le superfici estremamente asciutte possono essere pre-inumidite con cautela prima di applicare gli impacchi. In ogni caso è necessario evitare di reinumidire nuovamente gli impacchi dopo la parziale o totale asciugatura, poiché così facendo i sali potrebbero penetrare nuovamente nel materiale edile. Perché gli impacchi abbiano effetto (ritorno del flusso capillare con asportazione dei sali dal materiale edile) è necessario rispettare un tempo di reazione di 2 settimane. In caso di essiccazione anticipata dell'impacco, questo dovrà essere rimosso dal massetto e sostituito con un nuovo impacco dopo aver leggermente pre-inumidito la superficie. Controllo tramite ispezioni esterne (campioni sia della superficie trattata, sia degli impacchi rimossi). Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Applicazione una tantum / § / Entsalzung von Putzoberflächen mittels vollflächigem Auftrags einer Zellstoffkompresse (mindestens 0,5 cm) zur Entfernung relativ leicht löslicher Salzverbindungen samt sorgfältiger Entfernung nach der vollständigen Durchtrocknung. Die Anwendung hat in Form abtrocknender Kompressen zu erfolgen, da dies im Allgemeinen zu einer effizienteren Entsalzung führt. Um ein zu rasches Abtrocknen zu verhindern, sind die Flächen vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützten (z.B. Abhängen mit Planen). Sehr trockene Oberflächen können vor Aufbringung der Kompressen vorsichtig vorgenässt werden. Eine Wiederbefeuchtung der Kompressen nach teilweiser oder vollständiger Abtrocknung ist in jedem Fall zu vermeiden, da hierdurch Salze wieder in den Baustoff zurückgetrieben werden können. Um die Wirkung der Kompresse zu Geltung zu bringen (Umkehr des Kapillarstromes mit Entzug der Salze aus dem Baustoff) muss eine Einwirkungsdauer von 2 Wochen eingehalten werden. Bei vorzeitiger Austrocknung der Kompresse ist sie vom Untergrund zu entfernen und nach leichtem Vornässen durch eine frische Kompresse zu ersetzen. Kontrolle durch externe Untersuchungen (Proben sowohl von der behandelten Fläche, als auch von den abgenommenen Kompressen). Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: Einmaliger Auftrag		m2 § m2	69,73000
9951		17.01.03.07.c		Desalinizzazione di intonacature mediante applicazione a tutto campo di un impacco di cellulosa (min. 0,5 cm) per rimuovere i legami salini relativamente facili da sciogliere; eliminazione accurata una volta avvenuta la completa essiccazione. L'applicazione deve avvenire tramite impacchi essiccanti, che sono generalmente in grado di garantire una desalinizzazione più efficace. Per evitare un'asciugatura troppo rapida, sarà necessario proteggere le superfici dall'irradiazione diretta dei raggi solari (ad esempio appendendo dei teloni). Le superfici estremamente asciutte possono essere pre-inumidite con cautela prima di applicare gli impacchi. In ogni caso è necessario evitare di reinumidire nuovamente gli impacchi dopo la parziale o totale asciugatura, poiché così facendo i sali potrebbero penetrare nuovamente nel materiale edile. Perché gli impacchi abbiano effetto (ritorno del flusso capillare con asportazione dei sali dal materiale edile) è necessario rispettare un tempo di reazione di 2 settimane. In caso di essiccazione anticipata dell'impacco, questo dovrà essere rimosso dal massetto e sostituito con un nuovo impacco dopo aver leggermente pre-inumidito la superficie. Controllo tramite ispezioni esterne (campioni sia della superficie trattata, sia degli impacchi rimossi). Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Doppia applicazione / § / Entsalzung von Putzoberflächen mittels vollflächigem Auftrags einer Zellstoffkompresse (mindestens 0,5 cm) zur Entfernung relativ leicht löslicher Salzverbindungen samt sorgfältiger Entfernung nach der vollständigen Durchtrocknung. Die Anwendung hat in Form abtrocknender Kompressen zu erfolgen, da dies im Allgemeinen zu einer effizienteren Entsalzung führt. Um ein zu rasches Abtrocknen zu verhindern, sind die Flächen vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützten (z.B. Abhängen mit Planen). Sehr trockene Oberflächen können vor Aufbringung der Kompressen vorsichtig vorgenässt werden. Eine Wiederbefeuchtung der Kompressen nach teilweiser oder vollständiger Abtrocknung ist in jedem Fall zu vermeiden, da hierdurch Salze wieder in den Baustoff zurückgetrieben werden können. Um die Wirkung der Kompresse zu Geltung zu bringen (Umkehr des Kapillarstromes mit Entzug der Salze aus dem Baustoff) muss eine Einwirkungsdauer von 2 Wochen eingehalten werden. Bei vorzeitiger Austrocknung der Kompresse ist sie vom Untergrund zu entfernen und nach leichtem Vornässen durch eine frische Kompresse zu ersetzen. Kontrolle durch externe Untersuchungen (Proben sowohl von der behandelten Fläche, als auch von den abgenommenen Kompressen). Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: Zweimaliger Auftrag		m2 § m2	101,93000
9952		17.01.04		Desalinizzazione di intonacature mediante applicazione a tutto campo di un impacco di cellulosa (min. 0,5 cm) per rimuovere i legami salini relativamente facili da sciogliere; eliminazione accurata una volta avvenuta la completa essiccazione. L'applicazione deve avvenire tramite impacchi essiccanti, che sono generalmente in grado di garantire una desalinizzazione più efficace. Per evitare un'asciugatura troppo rapida, sarà necessario proteggere le superfici dall'irradiazione diretta dei raggi solari (ad esempio appendendo dei teloni). Le superfici estremamente asciutte possono essere pre-inumidite con cautela prima di applicare gli impacchi. In ogni caso è necessario evitare di reinumidire nuovamente gli impacchi dopo la parziale o totale asciugatura, poiché così facendo i sali potrebbero penetrare nuovamente nel materiale edile. Perché gli impacchi abbiano effetto (ritorno del flusso capillare con asportazione dei sali dal materiale edile) è necessario rispettare un tempo di reazione di 2 settimane. In caso di essiccazione anticipata dell'impacco, questo dovrà essere rimosso dal massetto e sostituito con un nuovo impacco dopo aver leggermente pre-inumidito la superficie. Controllo tramite ispezioni esterne (campioni sia della superficie trattata, sia degli impacchi rimossi). Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Consolidamento, riparazione ed integrazione di intonacature / § / Entsalzung von Putzoberflächen mittels vollflächigem Auftrags einer Zellstoffkompresse (mindestens 0,5 cm) zur Entfernung relativ leicht löslicher Salzverbindungen samt sorgfältiger Entfernung nach der vollständigen Durchtrocknung. Die Anwendung hat in Form abtrocknender Kompressen zu erfolgen, da dies im Allgemeinen zu einer effizienteren Entsalzung führt. Um ein zu rasches Abtrocknen zu verhindern, sind die Flächen vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützten (z.B. Abhängen mit Planen). Sehr trockene Oberflächen können vor Aufbringung der Kompressen vorsichtig vorgenässt werden. Eine Wiederbefeuchtung der Kompressen nach teilweiser oder vollständiger Abtrocknung ist in jedem Fall zu vermeiden, da hierdurch Salze wieder in den Baustoff zurückgetrieben werden können. Um die Wirkung der Kompresse zu Geltung zu bringen (Umkehr des Kapillarstromes mit Entzug der Salze aus dem Baustoff) muss eine Einwirkungsdauer von 2 Wochen eingehalten werden. Bei vorzeitiger Austrocknung der Kompresse ist sie vom Untergrund zu entfernen und nach leichtem Vornässen durch eine frische Kompresse zu ersetzen. Kontrolle durch externe Untersuchungen (Proben sowohl von der behandelten Fläche, als auch von den abgenommenen Kompressen). Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: Festigung, Reparatur und Ergänzung von Putzoberflächen
9953		17.01.04.01		Consolidamento, riparazione ed integrazione di intonacature Riempimento delle cavità presenti sull'intonaco tramite iniezioni di una miscela di malta di calce idraulica, malte espanse, malta ad iniezione elastificata fino al totale riempimento delle cavità previa sigillatura precedente di piccole fessure per evitare colature di liquido. Il materiale deve essere adeguato di volta in volta alla problematica esistente, rispettandone i parametri fisici (modulo di elasticità, solidità) e soprattutto il peso specifico. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: / § / Festigung, Reparatur und Ergänzung von Putzoberflächen Verfüllung der Hohlstellen am Putz über Injektionen einer hydraulischen Kalkmörtelmischung, von Schaummörteln, elastifizierte Injektionsmörtel bis zur vollständigen Verfüllung der Hohlstellen bei vorhergehender Abdichtung von kleinen Rissen, um ein Ausrinnen der Flüssigkeit zu vermeiden. Das Material muss hinsichtlich der physikalischen Parameter (E-Modul, Festigkeit) wie auch vor allem hinsichtlich des spezifischen Gewichts jeweils der bestehenden Problematik angepasst sein. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:
9954		17.01.04.01.a		Riempimento delle cavità presenti sull'intonaco tramite iniezioni di una miscela di malta di calce idraulica, malte espanse, malta ad iniezione elastificata fino al totale riempimento delle cavità previa sigillatura precedente di piccole fessure per evitare colature di liquido. Il materiale deve essere adeguato di volta in volta alla problematica esistente, rispettandone i parametri fisici (modulo di elasticità, solidità) e soprattutto il peso specifico. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Cavità (5% della superficie) / § / Verfüllung der Hohlstellen am Putz über Injektionen einer hydraulischen Kalkmörtelmischung, von Schaummörteln, elastifizierte Injektionsmörtel bis zur vollständigen Verfüllung der Hohlstellen bei vorhergehender Abdichtung von kleinen Rissen, um ein Ausrinnen der Flüssigkeit zu vermeiden. Das Material muss hinsichtlich der physikalischen Parameter (E-Modul, Festigkeit) wie auch vor allem hinsichtlich des spezifischen Gewichts jeweils der bestehenden Problematik angepasst sein. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: Hohlstellen 5% der Fläche		m2 § m2	75,82000
9955		17.01.04.01.b		Riempimento delle cavità presenti sull'intonaco tramite iniezioni di una miscela di malta di calce idraulica, malte espanse, malta ad iniezione elastificata fino al totale riempimento delle cavità previa sigillatura precedente di piccole fessure per evitare colature di liquido. Il materiale deve essere adeguato di volta in volta alla problematica esistente, rispettandone i parametri fisici (modulo di elasticità, solidità) e soprattutto il peso specifico. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Cavità (10% della superficie) / § / Verfüllung der Hohlstellen am Putz über Injektionen einer hydraulischen Kalkmörtelmischung, von Schaummörteln, elastifizierte Injektionsmörtel bis zur vollständigen Verfüllung der Hohlstellen bei vorhergehender Abdichtung von kleinen Rissen, um ein Ausrinnen der Flüssigkeit zu vermeiden. Das Material muss hinsichtlich der physikalischen Parameter (E-Modul, Festigkeit) wie auch vor allem hinsichtlich des spezifischen Gewichts jeweils der bestehenden Problematik angepasst sein. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: Hohlstellen 10% der Fläche		m2 § m2	108,98000
9956		17.01.04.01.c		Riempimento delle cavità presenti sull'intonaco tramite iniezioni di una miscela di malta di calce idraulica, malte espanse, malta ad iniezione elastificata fino al totale riempimento delle cavità previa sigillatura precedente di piccole fessure per evitare colature di liquido. Il materiale deve essere adeguato di volta in volta alla problematica esistente, rispettandone i parametri fisici (modulo di elasticità, solidità) e soprattutto il peso specifico. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Cavità (20% della superficie) / § / Verfüllung der Hohlstellen am Putz über Injektionen einer hydraulischen Kalkmörtelmischung, von Schaummörteln, elastifizierte Injektionsmörtel bis zur vollständigen Verfüllung der Hohlstellen bei vorhergehender Abdichtung von kleinen Rissen, um ein Ausrinnen der Flüssigkeit zu vermeiden. Das Material muss hinsichtlich der physikalischen Parameter (E-Modul, Festigkeit) wie auch vor allem hinsichtlich des spezifischen Gewichts jeweils der bestehenden Problematik angepasst sein. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: Hohlstellen 20% der Fläche		m2 § m2	168,76000
9957		17.01.04.01.d		Riempimento delle cavità presenti sull'intonaco tramite iniezioni di una miscela di malta di calce idraulica, malte espanse, malta ad iniezione elastificata fino al totale riempimento delle cavità previa sigillatura precedente di piccole fessure per evitare colature di liquido. Il materiale deve essere adeguato di volta in volta alla problematica esistente, rispettandone i parametri fisici (modulo di elasticità, solidità) e soprattutto il peso specifico. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Cavità (30% della superficie) / § / Verfüllung der Hohlstellen am Putz über Injektionen einer hydraulischen Kalkmörtelmischung, von Schaummörteln, elastifizierte Injektionsmörtel bis zur vollständigen Verfüllung der Hohlstellen bei vorhergehender Abdichtung von kleinen Rissen, um ein Ausrinnen der Flüssigkeit zu vermeiden. Das Material muss hinsichtlich der physikalischen Parameter (E-Modul, Festigkeit) wie auch vor allem hinsichtlich des spezifischen Gewichts jeweils der bestehenden Problematik angepasst sein. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: Hohlstellen 30% der Fläche		m2 § m2	225,55000
9958		17.01.04.02		Riempimento delle cavità presenti sull'intonaco tramite iniezioni di una miscela di malta di calce idraulica, malte espanse, malta ad iniezione elastificata fino al totale riempimento delle cavità previa sigillatura precedente di piccole fessure per evitare colature di liquido. Il materiale deve essere adeguato di volta in volta alla problematica esistente, rispettandone i parametri fisici (modulo di elasticità, solidità) e soprattutto il peso specifico. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Consolidamento di esfoliazioni a scaglie distaccate di una semplice pittura decorativa tramite iniezioni di resine artificiali, estere viscoso di acido silicico e silicati per il reincollaggio delle esfoliazioni a scaglie distaccate. I materiali utilizzati devono essere adattati ovvero modificati in termini di parametri fisici (modulo di elasticità, temperatura di trasformazione vetrosa, solidità) per rispondere alla problematica applicativa specifica. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: / § / Verfüllung der Hohlstellen am Putz über Injektionen einer hydraulischen Kalkmörtelmischung, von Schaummörteln, elastifizierte Injektionsmörtel bis zur vollständigen Verfüllung der Hohlstellen bei vorhergehender Abdichtung von kleinen Rissen, um ein Ausrinnen der Flüssigkeit zu vermeiden. Das Material muss hinsichtlich der physikalischen Parameter (E-Modul, Festigkeit) wie auch vor allem hinsichtlich des spezifischen Gewichts jeweils der bestehenden Problematik angepasst sein. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: Festigung von losen Farbschollen einfacher Dekorationsmalerei über Injektionen von Kunstharzen, viskosen Kieselsäureester, Silikaten zur Neuverklebung der losen Farbschollen. Die verwendeten Materialien müssen hinsichtlich der physikalischen Parameter (E-Modul, Glasumwandlungstemperatur, Festigkeit) für die jeweils spezifische Anwendungsproblematik angepasst bzw. modifiziert werden. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:
9959		17.01.04.02.a		Consolidamento di esfoliazioni a scaglie distaccate di una semplice pittura decorativa tramite iniezioni di resine artificiali, estere viscoso di acido silicico e silicati per il reincollaggio delle esfoliazioni a scaglie distaccate. I materiali utilizzati devono essere adattati ovvero modificati in termini di parametri fisici (modulo di elasticità, temperatura di trasformazione vetrosa, solidità) per rispondere alla problematica applicativa specifica. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Esfoliazioni a scaglie distaccate (5% della superficie) / § / Festigung von losen Farbschollen einfacher Dekorationsmalerei über Injektionen von Kunstharzen, viskosen Kieselsäureester, Silikaten zur Neuverklebung der losen Farbschollen. Die verwendeten Materialien müssen hinsichtlich der physikalischen Parameter (E-Modul, Glasumwandlungstemperatur, Festigkeit) für die jeweils spezifische Anwendungsproblematik angepasst bzw. modifiziert werden. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: lose Farbschollen 5% der Fläche		m2 § m2	101,40000
9960		17.01.04.02.b		Consolidamento di esfoliazioni a scaglie distaccate di una semplice pittura decorativa tramite iniezioni di resine artificiali, estere viscoso di acido silicico e silicati per il reincollaggio delle esfoliazioni a scaglie distaccate. I materiali utilizzati devono essere adattati ovvero modificati in termini di parametri fisici (modulo di elasticità, temperatura di trasformazione vetrosa, solidità) per rispondere alla problematica applicativa specifica. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Esfoliazioni a scaglie distaccate (10% della superficie) / § / Festigung von losen Farbschollen einfacher Dekorationsmalerei über Injektionen von Kunstharzen, viskosen Kieselsäureester, Silikaten zur Neuverklebung der losen Farbschollen. Die verwendeten Materialien müssen hinsichtlich der physikalischen Parameter (E-Modul, Glasumwandlungstemperatur, Festigkeit) für die jeweils spezifische Anwendungsproblematik angepasst bzw. modifiziert werden. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: lose Farbschollen 10% der Fläche		m2 § m2	136,62000
9961		17.01.04.02.c		Consolidamento di esfoliazioni a scaglie distaccate di una semplice pittura decorativa tramite iniezioni di resine artificiali, estere viscoso di acido silicico e silicati per il reincollaggio delle esfoliazioni a scaglie distaccate. I materiali utilizzati devono essere adattati ovvero modificati in termini di parametri fisici (modulo di elasticità, temperatura di trasformazione vetrosa, solidità) per rispondere alla problematica applicativa specifica. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Esfoliazioni a scaglie distaccate (20% della superficie) / § / Festigung von losen Farbschollen einfacher Dekorationsmalerei über Injektionen von Kunstharzen, viskosen Kieselsäureester, Silikaten zur Neuverklebung der losen Farbschollen. Die verwendeten Materialien müssen hinsichtlich der physikalischen Parameter (E-Modul, Glasumwandlungstemperatur, Festigkeit) für die jeweils spezifische Anwendungsproblematik angepasst bzw. modifiziert werden. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: lose Farbschollen 20% der Fläche		m2 § m2	219,33000
9962		17.01.04.02.d		Consolidamento di esfoliazioni a scaglie distaccate di una semplice pittura decorativa tramite iniezioni di resine artificiali, estere viscoso di acido silicico e silicati per il reincollaggio delle esfoliazioni a scaglie distaccate. I materiali utilizzati devono essere adattati ovvero modificati in termini di parametri fisici (modulo di elasticità, temperatura di trasformazione vetrosa, solidità) per rispondere alla problematica applicativa specifica. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Esfoliazioni a scaglie distaccate (30% della superficie) / § / Festigung von losen Farbschollen einfacher Dekorationsmalerei über Injektionen von Kunstharzen, viskosen Kieselsäureester, Silikaten zur Neuverklebung der losen Farbschollen. Die verwendeten Materialien müssen hinsichtlich der physikalischen Parameter (E-Modul, Glasumwandlungstemperatur, Festigkeit) für die jeweils spezifische Anwendungsproblematik angepasst bzw. modifiziert werden. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: lose Farbschollen 30% der Fläche		m2 § m2	292,41000
9963		17.01.04.03		Consolidamento di esfoliazioni a scaglie distaccate di una semplice pittura decorativa tramite iniezioni di resine artificiali, estere viscoso di acido silicico e silicati per il reincollaggio delle esfoliazioni a scaglie distaccate. I materiali utilizzati devono essere adattati ovvero modificati in termini di parametri fisici (modulo di elasticità, temperatura di trasformazione vetrosa, solidità) per rispondere alla problematica applicativa specifica. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Pre-consolidamento una tantum con estere di acido silicico (quantità minima 0,5 l/m2) avente un coefficiente di gelificazione di diverso valore, con applicazione mediante allagamento saturo fino al completo assorbimento del materiale, al fine di ridurre la sfarinatura per le successive fasi di restauro. Il tempo di reazione previsto per il consolidante è di circa 3 settimane, durante le quali sulla superficie trattata non sarà possibile eseguire alcuna rifinitura. Pre-consolidamento con applicazione a dispersione di resina artificiale nella concentrazione del 2%, in parte mediante più applicazioni fino a raggiungere la necessaria resistenza alla pressione e adesione. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: / § / Festigung von losen Farbschollen einfacher Dekorationsmalerei über Injektionen von Kunstharzen, viskosen Kieselsäureester, Silikaten zur Neuverklebung der losen Farbschollen. Die verwendeten Materialien müssen hinsichtlich der physikalischen Parameter (E-Modul, Glasumwandlungstemperatur, Festigkeit) für die jeweils spezifische Anwendungsproblematik angepasst bzw. modifiziert werden. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: Vorfestigung mit Kieselsäureethylester (Mindestmenge 0,5 l/m2) unterschiedlicher Gelabscheidungsrate als einmalige Vorfestigung, im Flutverfahren satt aufgetragen bis das Material nicht mehr aufgesaugt wird, um das Absanden für die nachfolgenden Restaurierungsschritte zu reduzieren. Als Reaktionszeit des Festigers sind ca. 3 Wochen einzuplanen, in denen an der behandelten Fläche keine Nachbearbeitung erfolgen kann. Vorfestigung mit Kunstharzdispersionen in einer Konzentration von 2%, teils mehrmals aufgetragen bis zur Erreichung der nötigen Druck- und Haftzugfestigkeit. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:
9964		17.01.04.03.a		Pre-consolidamento una tantum con estere di acido silicico (quantità minima 0,5 l/m2) avente un coefficiente di gelificazione di diverso valore, con applicazione mediante allagamento saturo fino al completo assorbimento del materiale, al fine di ridurre la sfarinatura per le successive fasi di restauro. Il tempo di reazione previsto per il consolidante è di circa 3 settimane, durante le quali sulla superficie trattata non sarà possibile eseguire alcuna rifinitura. Pre-consolidamento con applicazione a dispersione di resina artificiale nella concentrazione del 2%, in parte mediante più applicazioni fino a raggiungere la necessaria resistenza alla pressione e adesione. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Pre-consolidamento con estere di acido silicico / § / Vorfestigung mit Kieselsäureethylester (Mindestmenge 0,5 l/m2) unterschiedlicher Gelabscheidungsrate als einmalige Vorfestigung, im Flutverfahren satt aufgetragen bis das Material nicht mehr aufgesaugt wird, um das Absanden für die nachfolgenden Restaurierungsschritte zu reduzieren. Als Reaktionszeit des Festigers sind ca. 3 Wochen einzuplanen, in denen an der behandelten Fläche keine Nachbearbeitung erfolgen kann. Vorfestigung mit Kunstharzdispersionen in einer Konzentration von 2%, teils mehrmals aufgetragen bis zur Erreichung der nötigen Druck- und Haftzugfestigkeit. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: Vorfestigung mit Kieselsäureester		m2 § m2	23,33000
9965		17.01.04.03.b		Pre-consolidamento una tantum con estere di acido silicico (quantità minima 0,5 l/m2) avente un coefficiente di gelificazione di diverso valore, con applicazione mediante allagamento saturo fino al completo assorbimento del materiale, al fine di ridurre la sfarinatura per le successive fasi di restauro. Il tempo di reazione previsto per il consolidante è di circa 3 settimane, durante le quali sulla superficie trattata non sarà possibile eseguire alcuna rifinitura. Pre-consolidamento con applicazione a dispersione di resina artificiale nella concentrazione del 2%, in parte mediante più applicazioni fino a raggiungere la necessaria resistenza alla pressione e adesione. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Pre-consolidamento con applicazione a dispersione di resina artificiale / § / Vorfestigung mit Kieselsäureethylester (Mindestmenge 0,5 l/m2) unterschiedlicher Gelabscheidungsrate als einmalige Vorfestigung, im Flutverfahren satt aufgetragen bis das Material nicht mehr aufgesaugt wird, um das Absanden für die nachfolgenden Restaurierungsschritte zu reduzieren. Als Reaktionszeit des Festigers sind ca. 3 Wochen einzuplanen, in denen an der behandelten Fläche keine Nachbearbeitung erfolgen kann. Vorfestigung mit Kunstharzdispersionen in einer Konzentration von 2%, teils mehrmals aufgetragen bis zur Erreichung der nötigen Druck- und Haftzugfestigkeit. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: Vorfestigung mit Kunstharzdispersion		m2 § m2	18,29000
9966		17.01.04.04		Pre-consolidamento una tantum con estere di acido silicico (quantità minima 0,5 l/m2) avente un coefficiente di gelificazione di diverso valore, con applicazione mediante allagamento saturo fino al completo assorbimento del materiale, al fine di ridurre la sfarinatura per le successive fasi di restauro. Il tempo di reazione previsto per il consolidante è di circa 3 settimane, durante le quali sulla superficie trattata non sarà possibile eseguire alcuna rifinitura. Pre-consolidamento con applicazione a dispersione di resina artificiale nella concentrazione del 2%, in parte mediante più applicazioni fino a raggiungere la necessaria resistenza alla pressione e adesione. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Applicazione a tutto campo di un impacco di carbonato di ammonio (carbonato di ammonio e ammoniaca nella proporzione stechiometrica richiesta) compresa asportazione e smaltimento del materiale dopo 2 giorni (tempo di reazione necessario per ridurre la solfatazione ovvero ottenere lo scambio ionico del gesso). Dopo l'impacco di carbonato di ammonio è sempre necessario applicare un impacco desalinizzante per rimuovere il solfato di ammonio che si forma sull'intonacatura (vedi descrizione alla voce specifica). Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: / § / Vorfestigung mit Kieselsäureethylester (Mindestmenge 0,5 l/m2) unterschiedlicher Gelabscheidungsrate als einmalige Vorfestigung, im Flutverfahren satt aufgetragen bis das Material nicht mehr aufgesaugt wird, um das Absanden für die nachfolgenden Restaurierungsschritte zu reduzieren. Als Reaktionszeit des Festigers sind ca. 3 Wochen einzuplanen, in denen an der behandelten Fläche keine Nachbearbeitung erfolgen kann. Vorfestigung mit Kunstharzdispersionen in einer Konzentration von 2%, teils mehrmals aufgetragen bis zur Erreichung der nötigen Druck- und Haftzugfestigkeit. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: Vollflächiger Auftrag einer Ammoncarbonatkompresse (Ammonbicarbonat und Ammoniak im notwendigen stöchiometrischen Verhältnis) inklusive Abnahme und Entsorgung des Materials nach 2-tägiger Einwirkzeit zur Reduktion der Gipsbelastung bzw. zur Gipsumwandlung. Nach der Ammoncarbonatkompresse muss immer eine Entsalzungskompresse aufgetragen werden, um das entstehende Ammonsulfat von der Putzoberfläche zu entfernen (in eigener Position beschrieben). Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:
9967		17.01.04.04.a		Applicazione a tutto campo di un impacco di carbonato di ammonio (carbonato di ammonio e ammoniaca nella proporzione stechiometrica richiesta) compresa asportazione e smaltimento del materiale dopo 2 giorni (tempo di reazione necessario per ridurre la solfatazione ovvero ottenere lo scambio ionico del gesso). Dopo l'impacco di carbonato di ammonio è sempre necessario applicare un impacco desalinizzante per rimuovere il solfato di ammonio che si forma sull'intonacatura (vedi descrizione alla voce specifica). Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Scambio ionico del gesso / § / Vollflächiger Auftrag einer Ammoncarbonatkompresse (Ammonbicarbonat und Ammoniak im notwendigen stöchiometrischen Verhältnis) inklusive Abnahme und Entsorgung des Materials nach 2-tägiger Einwirkzeit zur Reduktion der Gipsbelastung bzw. zur Gipsumwandlung. Nach der Ammoncarbonatkompresse muss immer eine Entsalzungskompresse aufgetragen werden, um das entstehende Ammonsulfat von der Putzoberfläche zu entfernen (in eigener Position beschrieben). Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: Gipsumwandlung		m2 § m2	112,94000
9968		17.01.04.05		Applicazione a tutto campo di un impacco di carbonato di ammonio (carbonato di ammonio e ammoniaca nella proporzione stechiometrica richiesta) compresa asportazione e smaltimento del materiale dopo 2 giorni (tempo di reazione necessario per ridurre la solfatazione ovvero ottenere lo scambio ionico del gesso). Dopo l'impacco di carbonato di ammonio è sempre necessario applicare un impacco desalinizzante per rimuovere il solfato di ammonio che si forma sull'intonacatura (vedi descrizione alla voce specifica). Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Riparazione di intonacature mediante chiusura e successivo livellamento nonché smussatura di tutte le parti di intonaco mancante con una malta a base di calce adeguata alla struttura esistente per parametri fisici (modulo di elasticità, solidità) e granulometria ovvero curva granulometrica. La grana, la forma e la curva granulometrica delle intonacature a vista devono essere imitate perfettamente. La cromia dell'intonaco deve essere più chiara, per consentire la successiva integrazione pittorica. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: / § / Vollflächiger Auftrag einer Ammoncarbonatkompresse (Ammonbicarbonat und Ammoniak im notwendigen stöchiometrischen Verhältnis) inklusive Abnahme und Entsorgung des Materials nach 2-tägiger Einwirkzeit zur Reduktion der Gipsbelastung bzw. zur Gipsumwandlung. Nach der Ammoncarbonatkompresse muss immer eine Entsalzungskompresse aufgetragen werden, um das entstehende Ammonsulfat von der Putzoberfläche zu entfernen (in eigener Position beschrieben). Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: Reparatur von Putzoberflächen mittels Niveaugleiches, kantensauberes und texturangepasstes Schließen sämtlicher Fehlstellen am Putz mit einem dem Bestand in den physikalischen Parametern (E-Modul, Festigkeit) und in der Körnung bzw. Sieblinie angepassten Mörtelmaterial auf Basis von Kalk. Das Kornmaterial, die Kornform wie auch die Sieblinie müssen für putzsichtige Oberflächen genau nachgestellt werden Die Putzfarbigkeit muss heller eingestellt werden, um eine nachfolgende Retuschierung zu ermöglichen. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:
9969		17.01.04.05.a		Riparazione di intonacature mediante chiusura e successivo livellamento nonché smussatura di tutte le parti di intonaco mancante con una malta a base di calce adeguata alla struttura esistente per parametri fisici (modulo di elasticità, solidità) e granulometria ovvero curva granulometrica. La grana, la forma e la curva granulometrica delle intonacature a vista devono essere imitate perfettamente. La cromia dell'intonaco deve essere più chiara, per consentire la successiva integrazione pittorica. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Riparazione delle intonacature tinteggiate (fino al 10% della superficie) / § / Reparatur von Putzoberflächen mittels Niveaugleiches, kantensauberes und texturangepasstes Schließen sämtlicher Fehlstellen am Putz mit einem dem Bestand in den physikalischen Parametern (E-Modul, Festigkeit) und in der Körnung bzw. Sieblinie angepassten Mörtelmaterial auf Basis von Kalk. Das Kornmaterial, die Kornform wie auch die Sieblinie müssen für putzsichtige Oberflächen genau nachgestellt werden Die Putzfarbigkeit muss heller eingestellt werden, um eine nachfolgende Retuschierung zu ermöglichen. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: Reparatur getünchter Putzoberflächen bis 10% der Fläche		m2 § m2	27,54000
9970		17.01.04.05.b		Riparazione di intonacature mediante chiusura e successivo livellamento nonché smussatura di tutte le parti di intonaco mancante con una malta a base di calce adeguata alla struttura esistente per parametri fisici (modulo di elasticità, solidità) e granulometria ovvero curva granulometrica. La grana, la forma e la curva granulometrica delle intonacature a vista devono essere imitate perfettamente. La cromia dell'intonaco deve essere più chiara, per consentire la successiva integrazione pittorica. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Riparazione delle intonacature tinteggiate (fino al 25% della superficie) / § / Reparatur von Putzoberflächen mittels Niveaugleiches, kantensauberes und texturangepasstes Schließen sämtlicher Fehlstellen am Putz mit einem dem Bestand in den physikalischen Parametern (E-Modul, Festigkeit) und in der Körnung bzw. Sieblinie angepassten Mörtelmaterial auf Basis von Kalk. Das Kornmaterial, die Kornform wie auch die Sieblinie müssen für putzsichtige Oberflächen genau nachgestellt werden Die Putzfarbigkeit muss heller eingestellt werden, um eine nachfolgende Retuschierung zu ermöglichen. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: Reparatur getünchter Putzoberflächen bis 25% der Fläche		m2 § m2	51,85000
9971		17.01.04.05.c		Riparazione di intonacature mediante chiusura e successivo livellamento nonché smussatura di tutte le parti di intonaco mancante con una malta a base di calce adeguata alla struttura esistente per parametri fisici (modulo di elasticità, solidità) e granulometria ovvero curva granulometrica. La grana, la forma e la curva granulometrica delle intonacature a vista devono essere imitate perfettamente. La cromia dell'intonaco deve essere più chiara, per consentire la successiva integrazione pittorica. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Riparazione delle intonacature tinteggiate (fino al 50% della superficie) / § / Reparatur von Putzoberflächen mittels Niveaugleiches, kantensauberes und texturangepasstes Schließen sämtlicher Fehlstellen am Putz mit einem dem Bestand in den physikalischen Parametern (E-Modul, Festigkeit) und in der Körnung bzw. Sieblinie angepassten Mörtelmaterial auf Basis von Kalk. Das Kornmaterial, die Kornform wie auch die Sieblinie müssen für putzsichtige Oberflächen genau nachgestellt werden Die Putzfarbigkeit muss heller eingestellt werden, um eine nachfolgende Retuschierung zu ermöglichen. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: Reparatur getünchter Putzoberflächen bis 50% der Fläche		m2 § m2	81,44000
9972		17.01.04.05.d		Riparazione di intonacature mediante chiusura e successivo livellamento nonché smussatura di tutte le parti di intonaco mancante con una malta a base di calce adeguata alla struttura esistente per parametri fisici (modulo di elasticità, solidità) e granulometria ovvero curva granulometrica. La grana, la forma e la curva granulometrica delle intonacature a vista devono essere imitate perfettamente. La cromia dell'intonaco deve essere più chiara, per consentire la successiva integrazione pittorica. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Riparazione delle intonacature non tinteggiate (fino al 10% della superficie) / § / Reparatur von Putzoberflächen mittels Niveaugleiches, kantensauberes und texturangepasstes Schließen sämtlicher Fehlstellen am Putz mit einem dem Bestand in den physikalischen Parametern (E-Modul, Festigkeit) und in der Körnung bzw. Sieblinie angepassten Mörtelmaterial auf Basis von Kalk. Das Kornmaterial, die Kornform wie auch die Sieblinie müssen für putzsichtige Oberflächen genau nachgestellt werden Die Putzfarbigkeit muss heller eingestellt werden, um eine nachfolgende Retuschierung zu ermöglichen. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: Reparatur nicht getünchter Putzoberflächen bis 10% der Fläche		m2 § m2	44,51000
9973		17.01.04.05.e		Riparazione di intonacature mediante chiusura e successivo livellamento nonché smussatura di tutte le parti di intonaco mancante con una malta a base di calce adeguata alla struttura esistente per parametri fisici (modulo di elasticità, solidità) e granulometria ovvero curva granulometrica. La grana, la forma e la curva granulometrica delle intonacature a vista devono essere imitate perfettamente. La cromia dell'intonaco deve essere più chiara, per consentire la successiva integrazione pittorica. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Riparazione delle intonacature non tinteggiate (fino al 25% della superficie) / § / Reparatur von Putzoberflächen mittels Niveaugleiches, kantensauberes und texturangepasstes Schließen sämtlicher Fehlstellen am Putz mit einem dem Bestand in den physikalischen Parametern (E-Modul, Festigkeit) und in der Körnung bzw. Sieblinie angepassten Mörtelmaterial auf Basis von Kalk. Das Kornmaterial, die Kornform wie auch die Sieblinie müssen für putzsichtige Oberflächen genau nachgestellt werden Die Putzfarbigkeit muss heller eingestellt werden, um eine nachfolgende Retuschierung zu ermöglichen. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: Reparatur nicht getünchter Putzoberflächen bis 25% der Fläche		m2 § m2	82,18000
9974		17.01.04.05.f		Riparazione di intonacature mediante chiusura e successivo livellamento nonché smussatura di tutte le parti di intonaco mancante con una malta a base di calce adeguata alla struttura esistente per parametri fisici (modulo di elasticità, solidità) e granulometria ovvero curva granulometrica. La grana, la forma e la curva granulometrica delle intonacature a vista devono essere imitate perfettamente. La cromia dell'intonaco deve essere più chiara, per consentire la successiva integrazione pittorica. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Riparazione delle intonacature tinteggiate (fino al 50% della superficie) / § / Reparatur von Putzoberflächen mittels Niveaugleiches, kantensauberes und texturangepasstes Schließen sämtlicher Fehlstellen am Putz mit einem dem Bestand in den physikalischen Parametern (E-Modul, Festigkeit) und in der Körnung bzw. Sieblinie angepassten Mörtelmaterial auf Basis von Kalk. Das Kornmaterial, die Kornform wie auch die Sieblinie müssen für putzsichtige Oberflächen genau nachgestellt werden Die Putzfarbigkeit muss heller eingestellt werden, um eine nachfolgende Retuschierung zu ermöglichen. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: Reparatur nicht getünchter Putzoberflächen bis 50% der Fläche		m2 § m2	151,78000
9975		17.01.04.06		Riparazione di intonacature mediante chiusura e successivo livellamento nonché smussatura di tutte le parti di intonaco mancante con una malta a base di calce adeguata alla struttura esistente per parametri fisici (modulo di elasticità, solidità) e granulometria ovvero curva granulometrica. La grana, la forma e la curva granulometrica delle intonacature a vista devono essere imitate perfettamente. La cromia dell'intonaco deve essere più chiara, per consentire la successiva integrazione pittorica. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Integrazione delle intonacature mediante chiusura e successivo livellamento nonché smussatura di tutte le parti di intonaco mancante con una malta a base di calce adeguata alla struttura esistente per parametri fisici (modulo di elasticità, solidità) e granulometria ovvero curva granulometrica. La grana, la forma e la curva granulometrica delle intonacature a vista devono essere imitate perfettamente. La cromia dell'intonaco deve essere più chiara, per consentire la successiva integrazione pittorica. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: / § / Reparatur von Putzoberflächen mittels Niveaugleiches, kantensauberes und texturangepasstes Schließen sämtlicher Fehlstellen am Putz mit einem dem Bestand in den physikalischen Parametern (E-Modul, Festigkeit) und in der Körnung bzw. Sieblinie angepassten Mörtelmaterial auf Basis von Kalk. Das Kornmaterial, die Kornform wie auch die Sieblinie müssen für putzsichtige Oberflächen genau nachgestellt werden Die Putzfarbigkeit muss heller eingestellt werden, um eine nachfolgende Retuschierung zu ermöglichen. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: Ergänzung von Putzoberflächen mittels Niveaugleiches, kantensauberes und texturangepasstes Schließen sämtlicher Fehlstellen am Putz mit einem dem Bestand in den physikalischen Parametern (E-Modul, Festigkeit) und in der Körnung bzw. Sieblinie angepassten Mörtelmaterial auf Basis von Kalk. Das Kornmaterial, die Kornform wie auch die Sieblinie müssen für putzsichtige Oberflächen genau nachgestellt werden Die Putzfarbigkeit muss heller eingestellt werden, um eine nachfolgende Retuschierung zu ermöglichen. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:
9976		17.01.04.06.a		Integrazione delle intonacature mediante chiusura e successivo livellamento nonché smussatura di tutte le parti di intonaco mancante con una malta a base di calce adeguata alla struttura esistente per parametri fisici (modulo di elasticità, solidità) e granulometria ovvero curva granulometrica. La grana, la forma e la curva granulometrica delle intonacature a vista devono essere imitate perfettamente. La cromia dell'intonaco deve essere più chiara, per consentire la successiva integrazione pittorica. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Integrazione delle intonacature tinteggiate / § / Ergänzung von Putzoberflächen mittels Niveaugleiches, kantensauberes und texturangepasstes Schließen sämtlicher Fehlstellen am Putz mit einem dem Bestand in den physikalischen Parametern (E-Modul, Festigkeit) und in der Körnung bzw. Sieblinie angepassten Mörtelmaterial auf Basis von Kalk. Das Kornmaterial, die Kornform wie auch die Sieblinie müssen für putzsichtige Oberflächen genau nachgestellt werden Die Putzfarbigkeit muss heller eingestellt werden, um eine nachfolgende Retuschierung zu ermöglichen. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: Ergänzung getünchter Putzoberflächen		m2 § m2	75,77000
9977		17.01.04.06.b		Integrazione delle intonacature mediante chiusura e successivo livellamento nonché smussatura di tutte le parti di intonaco mancante con una malta a base di calce adeguata alla struttura esistente per parametri fisici (modulo di elasticità, solidità) e granulometria ovvero curva granulometrica. La grana, la forma e la curva granulometrica delle intonacature a vista devono essere imitate perfettamente. La cromia dell'intonaco deve essere più chiara, per consentire la successiva integrazione pittorica. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Integrazione delle intonacature non tinteggiate / § / Ergänzung von Putzoberflächen mittels Niveaugleiches, kantensauberes und texturangepasstes Schließen sämtlicher Fehlstellen am Putz mit einem dem Bestand in den physikalischen Parametern (E-Modul, Festigkeit) und in der Körnung bzw. Sieblinie angepassten Mörtelmaterial auf Basis von Kalk. Das Kornmaterial, die Kornform wie auch die Sieblinie müssen für putzsichtige Oberflächen genau nachgestellt werden Die Putzfarbigkeit muss heller eingestellt werden, um eine nachfolgende Retuschierung zu ermöglichen. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: Ergänzung nicht getünchter Putzoberflächen		m2 § m2	99,49000
9978		17.01.04.07		Integrazione delle intonacature mediante chiusura e successivo livellamento nonché smussatura di tutte le parti di intonaco mancante con una malta a base di calce adeguata alla struttura esistente per parametri fisici (modulo di elasticità, solidità) e granulometria ovvero curva granulometrica. La grana, la forma e la curva granulometrica delle intonacature a vista devono essere imitate perfettamente. La cromia dell'intonaco deve essere più chiara, per consentire la successiva integrazione pittorica. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Applicazione di un impacco di cellulosa o d'intonaco nell'area circostante della zona salinizzata rimossa a un'altezza minima di 60 cm, per catturare le migrazioni saline nel corso del processo d'intonacatura. Intonacatura dello zoccolo con una malta di calce idraulica naturale adeguata alla struttura esistente per solidità e modulo di elasticità. L'intonaco dello zoccolo deve contenere un aerante privo di effetto idrofobizzante e adeguato alla struttura esistente per forma del materiale inerte e per curva granulometrica. Nelle intonacature a vista la cromia dell'intonaco deve essere più chiara, per consentire la successiva integrazione pittorica. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: / § / Ergänzung von Putzoberflächen mittels Niveaugleiches, kantensauberes und texturangepasstes Schließen sämtlicher Fehlstellen am Putz mit einem dem Bestand in den physikalischen Parametern (E-Modul, Festigkeit) und in der Körnung bzw. Sieblinie angepassten Mörtelmaterial auf Basis von Kalk. Das Kornmaterial, die Kornform wie auch die Sieblinie müssen für putzsichtige Oberflächen genau nachgestellt werden Die Putzfarbigkeit muss heller eingestellt werden, um eine nachfolgende Retuschierung zu ermöglichen. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: Auftrag einer Zellstoff- oder Putzkompresse im Umgebungsbereich der abgenommenen Versalzungszone in einer Höhe von mindestens 60 cm zur Auffangung von Salzwanderungen im Zuge des Verputzungsprozesses. Verputzung der Sockelzone mit einem natürlich hydraulischen Kalkmörtel, dessen Festigkeit und Elastizitätsmodul an den Bestand angepasst ist. Der Sockelputz muss einen Luftporenbildner ohne hydrophobierende Wirkung enthalten und in der Zuschlagsform und der Siebliene dem Bestand entsprechen. Bei putzsichtigen Oberflächen muss die Putzfarbigkeit heller eingestellt werden, um eine nachfolgende Retuschierung zu ermöglichen. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:
9979		17.01.04.07.a		Applicazione di un impacco di cellulosa o d'intonaco nell'area circostante della zona salinizzata rimossa a un'altezza minima di 60 cm, per catturare le migrazioni saline nel corso del processo d'intonacatura. Intonacatura dello zoccolo con una malta di calce idraulica naturale adeguata alla struttura esistente per solidità e modulo di elasticità. L'intonaco dello zoccolo deve contenere un aerante privo di effetto idrofobizzante e adeguato alla struttura esistente per forma del materiale inerte e per curva granulometrica. Nelle intonacature a vista la cromia dell'intonaco deve essere più chiara, per consentire la successiva integrazione pittorica. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Zoccolo delle intonacature tinteggiate / § / Auftrag einer Zellstoff- oder Putzkompresse im Umgebungsbereich der abgenommenen Versalzungszone in einer Höhe von mindestens 60 cm zur Auffangung von Salzwanderungen im Zuge des Verputzungsprozesses. Verputzung der Sockelzone mit einem natürlich hydraulischen Kalkmörtel, dessen Festigkeit und Elastizitätsmodul an den Bestand angepasst ist. Der Sockelputz muss einen Luftporenbildner ohne hydrophobierende Wirkung enthalten und in der Zuschlagsform und der Siebliene dem Bestand entsprechen. Bei putzsichtigen Oberflächen muss die Putzfarbigkeit heller eingestellt werden, um eine nachfolgende Retuschierung zu ermöglichen. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: Sockelzone getünchter Putzoberflächen		m2 § m2	179,57000
9980		17.01.04.07.b		Applicazione di un impacco di cellulosa o d'intonaco nell'area circostante della zona salinizzata rimossa a un'altezza minima di 60 cm, per catturare le migrazioni saline nel corso del processo d'intonacatura. Intonacatura dello zoccolo con una malta di calce idraulica naturale adeguata alla struttura esistente per solidità e modulo di elasticità. L'intonaco dello zoccolo deve contenere un aerante privo di effetto idrofobizzante e adeguato alla struttura esistente per forma del materiale inerte e per curva granulometrica. Nelle intonacature a vista la cromia dell'intonaco deve essere più chiara, per consentire la successiva integrazione pittorica. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Zoccolo delle intonacature non tinteggiate / § / Auftrag einer Zellstoff- oder Putzkompresse im Umgebungsbereich der abgenommenen Versalzungszone in einer Höhe von mindestens 60 cm zur Auffangung von Salzwanderungen im Zuge des Verputzungsprozesses. Verputzung der Sockelzone mit einem natürlich hydraulischen Kalkmörtel, dessen Festigkeit und Elastizitätsmodul an den Bestand angepasst ist. Der Sockelputz muss einen Luftporenbildner ohne hydrophobierende Wirkung enthalten und in der Zuschlagsform und der Siebliene dem Bestand entsprechen. Bei putzsichtigen Oberflächen muss die Putzfarbigkeit heller eingestellt werden, um eine nachfolgende Retuschierung zu ermöglichen. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: Sockelzone nicht getünchter Putzoberflächen		m2 § m2	203,93000
9981		17.01.05		Applicazione di un impacco di cellulosa o d'intonaco nell'area circostante della zona salinizzata rimossa a un'altezza minima di 60 cm, per catturare le migrazioni saline nel corso del processo d'intonacatura. Intonacatura dello zoccolo con una malta di calce idraulica naturale adeguata alla struttura esistente per solidità e modulo di elasticità. L'intonaco dello zoccolo deve contenere un aerante privo di effetto idrofobizzante e adeguato alla struttura esistente per forma del materiale inerte e per curva granulometrica. Nelle intonacature a vista la cromia dell'intonaco deve essere più chiara, per consentire la successiva integrazione pittorica. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Preparazione e pilitura dello stucco (stucco a spatola, semplice stuccatura ornamentale) / § / Auftrag einer Zellstoff- oder Putzkompresse im Umgebungsbereich der abgenommenen Versalzungszone in einer Höhe von mindestens 60 cm zur Auffangung von Salzwanderungen im Zuge des Verputzungsprozesses. Verputzung der Sockelzone mit einem natürlich hydraulischen Kalkmörtel, dessen Festigkeit und Elastizitätsmodul an den Bestand angepasst ist. Der Sockelputz muss einen Luftporenbildner ohne hydrophobierende Wirkung enthalten und in der Zuschlagsform und der Siebliene dem Bestand entsprechen. Bei putzsichtigen Oberflächen muss die Putzfarbigkeit heller eingestellt werden, um eine nachfolgende Retuschierung zu ermöglichen. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: Vorbereitung und Reinigung von Stuck (gezogener Stuck, einfache Stuckornamentik)
9982		17.01.05.01		Preparazione e pilitura dello stucco (stucco a spatola, semplice stuccatura ornamentale) Messa a nudo dello stucco mediante rimozione meccanica a base d'acqua ovvero con mezzi chimici di strati di calce, strati di tempera o dispersione in diversa quantità e mediante metodi differenti, con messa a nudo fino allo strato di discialbatura da definire insieme alla Sovrintendenza alle Belle Arti e con la direzione dei lavori, asportando tutte le intonacature inestetiche e incompatibili ovvero carteggiando ampie sovraintonacature, rimozione di cavi elettrici e tubature divenute superflue o non conformi alle norme, eventuale post-pulitura a umido o a secco con wish-ab, una gomma al caucciù siliconico in grado di cancellare l'accumulo di sporco residuo mediante agglomerazione. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: / § / Vorbereitung und Reinigung von Stuck (gezogener Stuck, einfache Stuckornamentik) Freilegung von Stuck mittels mechanischer, wässriger bzw. chemischer Abnahme von Kalkschichten, Temperaschichten oder Dispersionsschichten in unterschiedlicher Menge und in verschiedenen Methoden und Freilegung auf eine mit dem Denkmalamt und der Bauleitung zu definierenden Leitschicht bei Herausnahme sämtlicher störenden und artfremden Putzplomben bzw. Zurückschleifen von großflächigen Überputzungen, Herausnahme von nicht mehr relevanten oder normgerechten Installationsleitungen, gegebenenfalls nasse oder trockene Nachreinigung mit Wish-ab, einem Silikonkautschukradierer, mit dem die restliche Staubablagerung durch Bindung abradiert werden kann. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:
9983		17.01.05.01.a		Messa a nudo dello stucco mediante rimozione meccanica a base d'acqua ovvero con mezzi chimici di strati di calce, strati di tempera o dispersione in diversa quantità e mediante metodi differenti, con messa a nudo fino allo strato di discialbatura da definire insieme alla Sovrintendenza alle Belle Arti e con la direzione dei lavori, asportando tutte le intonacature inestetiche e incompatibili ovvero carteggiando ampie sovraintonacature, rimozione di cavi elettrici e tubature divenute superflue o non conformi alle norme, eventuale post-pulitura a umido o a secco con wish-ab, una gomma al caucciù siliconico in grado di cancellare l'accumulo di sporco residuo mediante agglomerazione. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Asportazione di strati di calce / § / Freilegung von Stuck mittels mechanischer, wässriger bzw. chemischer Abnahme von Kalkschichten, Temperaschichten oder Dispersionsschichten in unterschiedlicher Menge und in verschiedenen Methoden und Freilegung auf eine mit dem Denkmalamt und der Bauleitung zu definierenden Leitschicht bei Herausnahme sämtlicher störenden und artfremden Putzplomben bzw. Zurückschleifen von großflächigen Überputzungen, Herausnahme von nicht mehr relevanten oder normgerechten Installationsleitungen, gegebenenfalls nasse oder trockene Nachreinigung mit Wish-ab, einem Silikonkautschukradierer, mit dem die restliche Staubablagerung durch Bindung abradiert werden kann. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: Abnahme von Kalkschichten		m2 § m2	383,87000
9984		17.01.05.01.b		Messa a nudo dello stucco mediante rimozione meccanica a base d'acqua ovvero con mezzi chimici di strati di calce, strati di tempera o dispersione in diversa quantità e mediante metodi differenti, con messa a nudo fino allo strato di discialbatura da definire insieme alla Sovrintendenza alle Belle Arti e con la direzione dei lavori, asportando tutte le intonacature inestetiche e incompatibili ovvero carteggiando ampie sovraintonacature, rimozione di cavi elettrici e tubature divenute superflue o non conformi alle norme, eventuale post-pulitura a umido o a secco con wish-ab, una gomma al caucciù siliconico in grado di cancellare l'accumulo di sporco residuo mediante agglomerazione. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Asportazione di strati di tempera / § / Freilegung von Stuck mittels mechanischer, wässriger bzw. chemischer Abnahme von Kalkschichten, Temperaschichten oder Dispersionsschichten in unterschiedlicher Menge und in verschiedenen Methoden und Freilegung auf eine mit dem Denkmalamt und der Bauleitung zu definierenden Leitschicht bei Herausnahme sämtlicher störenden und artfremden Putzplomben bzw. Zurückschleifen von großflächigen Überputzungen, Herausnahme von nicht mehr relevanten oder normgerechten Installationsleitungen, gegebenenfalls nasse oder trockene Nachreinigung mit Wish-ab, einem Silikonkautschukradierer, mit dem die restliche Staubablagerung durch Bindung abradiert werden kann. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: Abnahme von Temperaschichten		m2 § m2	132,21000
9985		17.01.05.01.c		Messa a nudo dello stucco mediante rimozione meccanica a base d'acqua ovvero con mezzi chimici di strati di calce, strati di tempera o dispersione in diversa quantità e mediante metodi differenti, con messa a nudo fino allo strato di discialbatura da definire insieme alla Sovrintendenza alle Belle Arti e con la direzione dei lavori, asportando tutte le intonacature inestetiche e incompatibili ovvero carteggiando ampie sovraintonacature, rimozione di cavi elettrici e tubature divenute superflue o non conformi alle norme, eventuale post-pulitura a umido o a secco con wish-ab, una gomma al caucciù siliconico in grado di cancellare l'accumulo di sporco residuo mediante agglomerazione. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Asportazione di strati a dispersione / § / Freilegung von Stuck mittels mechanischer, wässriger bzw. chemischer Abnahme von Kalkschichten, Temperaschichten oder Dispersionsschichten in unterschiedlicher Menge und in verschiedenen Methoden und Freilegung auf eine mit dem Denkmalamt und der Bauleitung zu definierenden Leitschicht bei Herausnahme sämtlicher störenden und artfremden Putzplomben bzw. Zurückschleifen von großflächigen Überputzungen, Herausnahme von nicht mehr relevanten oder normgerechten Installationsleitungen, gegebenenfalls nasse oder trockene Nachreinigung mit Wish-ab, einem Silikonkautschukradierer, mit dem die restliche Staubablagerung durch Bindung abradiert werden kann. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: Abnahme von Dispersionsschichten		m2 § m2	299,22000
9986		17.01.05.01.d		Messa a nudo dello stucco mediante rimozione meccanica a base d'acqua ovvero con mezzi chimici di strati di calce, strati di tempera o dispersione in diversa quantità e mediante metodi differenti, con messa a nudo fino allo strato di discialbatura da definire insieme alla Sovrintendenza alle Belle Arti e con la direzione dei lavori, asportando tutte le intonacature inestetiche e incompatibili ovvero carteggiando ampie sovraintonacature, rimozione di cavi elettrici e tubature divenute superflue o non conformi alle norme, eventuale post-pulitura a umido o a secco con wish-ab, una gomma al caucciù siliconico in grado di cancellare l'accumulo di sporco residuo mediante agglomerazione. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Asportazione di strati di agglomerazione diversa / § / Freilegung von Stuck mittels mechanischer, wässriger bzw. chemischer Abnahme von Kalkschichten, Temperaschichten oder Dispersionsschichten in unterschiedlicher Menge und in verschiedenen Methoden und Freilegung auf eine mit dem Denkmalamt und der Bauleitung zu definierenden Leitschicht bei Herausnahme sämtlicher störenden und artfremden Putzplomben bzw. Zurückschleifen von großflächigen Überputzungen, Herausnahme von nicht mehr relevanten oder normgerechten Installationsleitungen, gegebenenfalls nasse oder trockene Nachreinigung mit Wish-ab, einem Silikonkautschukradierer, mit dem die restliche Staubablagerung durch Bindung abradiert werden kann. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: Abnahme von Schichten verschiedener Bindung		m2 § m2	450,83000
9987		17.01.05.02		Messa a nudo dello stucco mediante rimozione meccanica a base d'acqua ovvero con mezzi chimici di strati di calce, strati di tempera o dispersione in diversa quantità e mediante metodi differenti, con messa a nudo fino allo strato di discialbatura da definire insieme alla Sovrintendenza alle Belle Arti e con la direzione dei lavori, asportando tutte le intonacature inestetiche e incompatibili ovvero carteggiando ampie sovraintonacature, rimozione di cavi elettrici e tubature divenute superflue o non conformi alle norme, eventuale post-pulitura a umido o a secco con wish-ab, una gomma al caucciù siliconico in grado di cancellare l'accumulo di sporco residuo mediante agglomerazione. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Pulitura a secco dello stucco con wish-ab, una gomma al caucciù siliconico in grado di cancellare l'accumulo di sporco e di fuliggine mediante agglomerazione, rimuovendo le successive esfoliazioni a scaglie distaccate ed asportando le integrazioni inestetiche e incompatibili; pulitura ad acqua pura, con spazzole morbide e spugne per asportare i depositi di sporco e di fuliggine dallo stucco, rimuovendo le successive esfoliazioni a scaglie distaccate ed asportando le integrazioni inestetiche e incompatibili. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: / Sovrapprezzo per pulitura con speciali sistemi solventi per asportare gli accumuli di sporco più ostinato: impacchi di EDTA, carbonato di ammonio, sistemi solventi a base di materiale organico. / § / Freilegung von Stuck mittels mechanischer, wässriger bzw. chemischer Abnahme von Kalkschichten, Temperaschichten oder Dispersionsschichten in unterschiedlicher Menge und in verschiedenen Methoden und Freilegung auf eine mit dem Denkmalamt und der Bauleitung zu definierenden Leitschicht bei Herausnahme sämtlicher störenden und artfremden Putzplomben bzw. Zurückschleifen von großflächigen Überputzungen, Herausnahme von nicht mehr relevanten oder normgerechten Installationsleitungen, gegebenenfalls nasse oder trockene Nachreinigung mit Wish-ab, einem Silikonkautschukradierer, mit dem die restliche Staubablagerung durch Bindung abradiert werden kann. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: Trockene Reinigung von Stuck mit Wish-ab, einem Silikonkautschukradierer, mit dem Staub- und Rußablagerungen durch Bindung abradiert werden kann bei Abnahme von losen späteren Farbschollen und bei Herausnahme von störenden und artfremden Ergänzungen; wässrige Reinigung mit reinem Wasser, weichen Bürsten und Schwämmen zur Abnahme von Staub- und Rußablagerungen von Stuck bei Abnahme von losen späteren Farbschollen und bei Herausnahme von störenden und artfremden Ergänzungen. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: / Aufpreis Reinigung mit speziellen Lösemittelsystemen zur Abnahme hartnäckiger Verschmutzungen: Kompressen von EDTA, Ammoncarbonat, organische Lösemittelsysteme.
9988		17.01.05.02.a		Pulitura a secco dello stucco con wish-ab, una gomma al caucciù siliconico in grado di cancellare l'accumulo di sporco e di fuliggine mediante agglomerazione, rimuovendo le successive esfoliazioni a scaglie distaccate ed asportando le integrazioni inestetiche e incompatibili; pulitura ad acqua pura, con spazzole morbide e spugne per asportare i depositi di sporco e di fuliggine dallo stucco, rimuovendo le successive esfoliazioni a scaglie distaccate ed asportando le integrazioni inestetiche e incompatibili. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: / Sovrapprezzo per pulitura con speciali sistemi solventi per asportare gli accumuli di sporco più ostinato: impacchi di EDTA, carbonato di ammonio, sistemi solventi a base di materiale organico. Pulizia a secco / § / Trockene Reinigung von Stuck mit Wish-ab, einem Silikonkautschukradierer, mit dem Staub- und Rußablagerungen durch Bindung abradiert werden kann bei Abnahme von losen späteren Farbschollen und bei Herausnahme von störenden und artfremden Ergänzungen; wässrige Reinigung mit reinem Wasser, weichen Bürsten und Schwämmen zur Abnahme von Staub- und Rußablagerungen von Stuck bei Abnahme von losen späteren Farbschollen und bei Herausnahme von störenden und artfremden Ergänzungen. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: / Aufpreis Reinigung mit speziellen Lösemittelsystemen zur Abnahme hartnäckiger Verschmutzungen: Kompressen von EDTA, Ammoncarbonat, organische Lösemittelsysteme. trockene Reinigung		m2 § m2	30,52000
9989		17.01.05.02.b		Pulitura a secco dello stucco con wish-ab, una gomma al caucciù siliconico in grado di cancellare l'accumulo di sporco e di fuliggine mediante agglomerazione, rimuovendo le successive esfoliazioni a scaglie distaccate ed asportando le integrazioni inestetiche e incompatibili; pulitura ad acqua pura, con spazzole morbide e spugne per asportare i depositi di sporco e di fuliggine dallo stucco, rimuovendo le successive esfoliazioni a scaglie distaccate ed asportando le integrazioni inestetiche e incompatibili. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: / Sovrapprezzo per pulitura con speciali sistemi solventi per asportare gli accumuli di sporco più ostinato: impacchi di EDTA, carbonato di ammonio, sistemi solventi a base di materiale organico. Pulizia ad acqua / § / Trockene Reinigung von Stuck mit Wish-ab, einem Silikonkautschukradierer, mit dem Staub- und Rußablagerungen durch Bindung abradiert werden kann bei Abnahme von losen späteren Farbschollen und bei Herausnahme von störenden und artfremden Ergänzungen; wässrige Reinigung mit reinem Wasser, weichen Bürsten und Schwämmen zur Abnahme von Staub- und Rußablagerungen von Stuck bei Abnahme von losen späteren Farbschollen und bei Herausnahme von störenden und artfremden Ergänzungen. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: / Aufpreis Reinigung mit speziellen Lösemittelsystemen zur Abnahme hartnäckiger Verschmutzungen: Kompressen von EDTA, Ammoncarbonat, organische Lösemittelsysteme. Wässrige Reinigung		m2 § m2	62,09000
9990		17.01.05.02.c		Pulitura a secco dello stucco con wish-ab, una gomma al caucciù siliconico in grado di cancellare l'accumulo di sporco e di fuliggine mediante agglomerazione, rimuovendo le successive esfoliazioni a scaglie distaccate ed asportando le integrazioni inestetiche e incompatibili; pulitura ad acqua pura, con spazzole morbide e spugne per asportare i depositi di sporco e di fuliggine dallo stucco, rimuovendo le successive esfoliazioni a scaglie distaccate ed asportando le integrazioni inestetiche e incompatibili. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: / Sovrapprezzo per pulitura con speciali sistemi solventi per asportare gli accumuli di sporco più ostinato: impacchi di EDTA, carbonato di ammonio, sistemi solventi a base di materiale organico. Pulitura dello sporco più ostinato / § / Trockene Reinigung von Stuck mit Wish-ab, einem Silikonkautschukradierer, mit dem Staub- und Rußablagerungen durch Bindung abradiert werden kann bei Abnahme von losen späteren Farbschollen und bei Herausnahme von störenden und artfremden Ergänzungen; wässrige Reinigung mit reinem Wasser, weichen Bürsten und Schwämmen zur Abnahme von Staub- und Rußablagerungen von Stuck bei Abnahme von losen späteren Farbschollen und bei Herausnahme von störenden und artfremden Ergänzungen. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: / Aufpreis Reinigung mit speziellen Lösemittelsystemen zur Abnahme hartnäckiger Verschmutzungen: Kompressen von EDTA, Ammoncarbonat, organische Lösemittelsysteme. Reinigung hartnäckiger Verschmutzungen		m2 § m2	141,42000
9991		17.01.05.03		Pulitura a secco dello stucco con wish-ab, una gomma al caucciù siliconico in grado di cancellare l'accumulo di sporco e di fuliggine mediante agglomerazione, rimuovendo le successive esfoliazioni a scaglie distaccate ed asportando le integrazioni inestetiche e incompatibili; pulitura ad acqua pura, con spazzole morbide e spugne per asportare i depositi di sporco e di fuliggine dallo stucco, rimuovendo le successive esfoliazioni a scaglie distaccate ed asportando le integrazioni inestetiche e incompatibili. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: / Sovrapprezzo per pulitura con speciali sistemi solventi per asportare gli accumuli di sporco più ostinato: impacchi di EDTA, carbonato di ammonio, sistemi solventi a base di materiale organico. Uccisione ed eliminazione di microrganismi (licheni, alghe) mediante nebulizzazione di un algicida fino all'eliminazione totale dei microrganismi, ivi compresa la rimozione meccanica e la post-pulitura della superficie. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: / § / Trockene Reinigung von Stuck mit Wish-ab, einem Silikonkautschukradierer, mit dem Staub- und Rußablagerungen durch Bindung abradiert werden kann bei Abnahme von losen späteren Farbschollen und bei Herausnahme von störenden und artfremden Ergänzungen; wässrige Reinigung mit reinem Wasser, weichen Bürsten und Schwämmen zur Abnahme von Staub- und Rußablagerungen von Stuck bei Abnahme von losen späteren Farbschollen und bei Herausnahme von störenden und artfremden Ergänzungen. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: / Aufpreis Reinigung mit speziellen Lösemittelsystemen zur Abnahme hartnäckiger Verschmutzungen: Kompressen von EDTA, Ammoncarbonat, organische Lösemittelsysteme. Abtötung und Abnahme von Mikroorganismen (Flechten, Algen) mittels Aufsprühen eines Algicid bis zur vollständigen Abtötung der Mikroorganismen inklusive der mechanischen Abnahme und der Nachreinigung der Fläche. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:
9992		17.01.05.03.a		Uccisione ed eliminazione di microrganismi (licheni, alghe) mediante nebulizzazione di un algicida fino all'eliminazione totale dei microrganismi, ivi compresa la rimozione meccanica e la post-pulitura della superficie. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Uccisione ed eliminazione di microrganismi / § / Abtötung und Abnahme von Mikroorganismen (Flechten, Algen) mittels Aufsprühen eines Algicid bis zur vollständigen Abtötung der Mikroorganismen inklusive der mechanischen Abnahme und der Nachreinigung der Fläche. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: Abtötung und Abnahme von Mikroorganismen		m2 § m2	25,87000
9993		17.01.05.04		Uccisione ed eliminazione di microrganismi (licheni, alghe) mediante nebulizzazione di un algicida fino all'eliminazione totale dei microrganismi, ivi compresa la rimozione meccanica e la post-pulitura della superficie. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Desalinizzazione dello stucco mediante applicazione a tutto campo di un impacco di cellulosa (min. 0,5 cm) per rimuovere i legami salini relativamente facili da sciogliere; eliminazione accurata una volta avvenuta la completa essiccazione. L'applicazione deve avvenire tramite impacchi essiccanti, che sono generalmente in grado di garantire una desalinizzazione più efficace. Per evitare un'asciugatura troppo rapida, sarà necessario proteggere le superfici dall'irradiazione diretta dei raggi solari (ad esempio appendendo dei teloni). Le superfici estremamente asciutte possono essere pre-inumidite con cautela prima di applicare gli impacchi. In ogni caso è necessario evitare di reinumidire nuovamente gli impacchi dopo la parziale o totale asciugatura, poiché così facendo i sali potrebbero penetrare nuovamente nel materiale edile. Perché gli impacchi abbiano effetto (ritorno del flusso capillare con asportazione dei sali dal materiale edile) è necessario rispettare un tempo di reazione di 2 settimane. In caso di essiccazione anticipata dell'impacco, questo dovrà essere rimosso dal massetto e sostituito con un nuovo impacco dopo aver leggermente pre-inumidito la superficie. Controllo tramite ispezioni esterne (campioni sia della superficie trattata, sia degli impacchi rimossi). Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: / § / Abtötung und Abnahme von Mikroorganismen (Flechten, Algen) mittels Aufsprühen eines Algicid bis zur vollständigen Abtötung der Mikroorganismen inklusive der mechanischen Abnahme und der Nachreinigung der Fläche. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: Entsalzung von Stuck mittels vollflächigem Auftrags einer Zellstoffkompresse (mindestens 0,5 cm) zur Entfernung relativ leicht löslicher Salzverbindungen samt sorgfältiger Entfernung nach der vollständigen Durchtrocknung. Die Anwendung hat in Form abtrocknender Kompressen zu erfolgen, da dies im Allgemeinen zu einer effizienteren Entsalzung führt. Um ein zu rasches Abtrocknen zu verhindern, sind die Flächen vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützten (z.B. Abhängen mit Planen). Sehr trockene Oberflächen können vor Aufbringung der Kompressen vorsichtig vorgenässt werden. Eine Wiederbefeuchtung der Kompressen nach teilweiser oder vollständiger Abtrocknung ist in jedem Fall zu vermeiden, da hierdurch Salze wieder in den Baustoff zurückgetrieben werden können. Um die Wirkung der Kompresse zu Geltung zu bringen (Umkehr des Kapillarstromes mit Entzug der Salze aus dem Baustoff) muss eine Einwirkungsdauer von 2 Wochen eingehalten werden. Bei vorzeitiger Austrocknung der Kompresse ist sie vom Untergrund zu entfernen und nach leichtem Vornässen durch eine frische Kompresse zu ersetzen. Kontrolle durch externe Untersuchungen (Proben sowohl von der behandelten Fläche, als auch von den abgenommenen Kompressen). Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:
9994		17.01.05.04.a		Desalinizzazione dello stucco mediante applicazione a tutto campo di un impacco di cellulosa (min. 0,5 cm) per rimuovere i legami salini relativamente facili da sciogliere; eliminazione accurata una volta avvenuta la completa essiccazione. L'applicazione deve avvenire tramite impacchi essiccanti, che sono generalmente in grado di garantire una desalinizzazione più efficace. Per evitare un'asciugatura troppo rapida, sarà necessario proteggere le superfici dall'irradiazione diretta dei raggi solari (ad esempio appendendo dei teloni). Le superfici estremamente asciutte possono essere pre-inumidite con cautela prima di applicare gli impacchi. In ogni caso è necessario evitare di reinumidire nuovamente gli impacchi dopo la parziale o totale asciugatura, poiché così facendo i sali potrebbero penetrare nuovamente nel materiale edile. Perché gli impacchi abbiano effetto (ritorno del flusso capillare con asportazione dei sali dal materiale edile) è necessario rispettare un tempo di reazione di 2 settimane. In caso di essiccazione anticipata dell'impacco, questo dovrà essere rimosso dal massetto e sostituito con un nuovo impacco dopo aver leggermente pre-inumidito la superficie. Controllo tramite ispezioni esterne (campioni sia della superficie trattata, sia degli impacchi rimossi). Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Applicazione una tantum / § / Entsalzung von Stuck mittels vollflächigem Auftrags einer Zellstoffkompresse (mindestens 0,5 cm) zur Entfernung relativ leicht löslicher Salzverbindungen samt sorgfältiger Entfernung nach der vollständigen Durchtrocknung. Die Anwendung hat in Form abtrocknender Kompressen zu erfolgen, da dies im Allgemeinen zu einer effizienteren Entsalzung führt. Um ein zu rasches Abtrocknen zu verhindern, sind die Flächen vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützten (z.B. Abhängen mit Planen). Sehr trockene Oberflächen können vor Aufbringung der Kompressen vorsichtig vorgenässt werden. Eine Wiederbefeuchtung der Kompressen nach teilweiser oder vollständiger Abtrocknung ist in jedem Fall zu vermeiden, da hierdurch Salze wieder in den Baustoff zurückgetrieben werden können. Um die Wirkung der Kompresse zu Geltung zu bringen (Umkehr des Kapillarstromes mit Entzug der Salze aus dem Baustoff) muss eine Einwirkungsdauer von 2 Wochen eingehalten werden. Bei vorzeitiger Austrocknung der Kompresse ist sie vom Untergrund zu entfernen und nach leichtem Vornässen durch eine frische Kompresse zu ersetzen. Kontrolle durch externe Untersuchungen (Proben sowohl von der behandelten Fläche, als auch von den abgenommenen Kompressen). Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: Einmaliger Auftrag		m2 § m2	92,92000
9995		17.01.05.04.b		Desalinizzazione dello stucco mediante applicazione a tutto campo di un impacco di cellulosa (min. 0,5 cm) per rimuovere i legami salini relativamente facili da sciogliere; eliminazione accurata una volta avvenuta la completa essiccazione. L'applicazione deve avvenire tramite impacchi essiccanti, che sono generalmente in grado di garantire una desalinizzazione più efficace. Per evitare un'asciugatura troppo rapida, sarà necessario proteggere le superfici dall'irradiazione diretta dei raggi solari (ad esempio appendendo dei teloni). Le superfici estremamente asciutte possono essere pre-inumidite con cautela prima di applicare gli impacchi. In ogni caso è necessario evitare di reinumidire nuovamente gli impacchi dopo la parziale o totale asciugatura, poiché così facendo i sali potrebbero penetrare nuovamente nel materiale edile. Perché gli impacchi abbiano effetto (ritorno del flusso capillare con asportazione dei sali dal materiale edile) è necessario rispettare un tempo di reazione di 2 settimane. In caso di essiccazione anticipata dell'impacco, questo dovrà essere rimosso dal massetto e sostituito con un nuovo impacco dopo aver leggermente pre-inumidito la superficie. Controllo tramite ispezioni esterne (campioni sia della superficie trattata, sia degli impacchi rimossi). Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Doppia applicazione / § / Entsalzung von Stuck mittels vollflächigem Auftrags einer Zellstoffkompresse (mindestens 0,5 cm) zur Entfernung relativ leicht löslicher Salzverbindungen samt sorgfältiger Entfernung nach der vollständigen Durchtrocknung. Die Anwendung hat in Form abtrocknender Kompressen zu erfolgen, da dies im Allgemeinen zu einer effizienteren Entsalzung führt. Um ein zu rasches Abtrocknen zu verhindern, sind die Flächen vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützten (z.B. Abhängen mit Planen). Sehr trockene Oberflächen können vor Aufbringung der Kompressen vorsichtig vorgenässt werden. Eine Wiederbefeuchtung der Kompressen nach teilweiser oder vollständiger Abtrocknung ist in jedem Fall zu vermeiden, da hierdurch Salze wieder in den Baustoff zurückgetrieben werden können. Um die Wirkung der Kompresse zu Geltung zu bringen (Umkehr des Kapillarstromes mit Entzug der Salze aus dem Baustoff) muss eine Einwirkungsdauer von 2 Wochen eingehalten werden. Bei vorzeitiger Austrocknung der Kompresse ist sie vom Untergrund zu entfernen und nach leichtem Vornässen durch eine frische Kompresse zu ersetzen. Kontrolle durch externe Untersuchungen (Proben sowohl von der behandelten Fläche, als auch von den abgenommenen Kompressen). Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: Zweimaliger Auftrag		m2 § m2	133,00000
9996		17.01.06		Desalinizzazione dello stucco mediante applicazione a tutto campo di un impacco di cellulosa (min. 0,5 cm) per rimuovere i legami salini relativamente facili da sciogliere; eliminazione accurata una volta avvenuta la completa essiccazione. L'applicazione deve avvenire tramite impacchi essiccanti, che sono generalmente in grado di garantire una desalinizzazione più efficace. Per evitare un'asciugatura troppo rapida, sarà necessario proteggere le superfici dall'irradiazione diretta dei raggi solari (ad esempio appendendo dei teloni). Le superfici estremamente asciutte possono essere pre-inumidite con cautela prima di applicare gli impacchi. In ogni caso è necessario evitare di reinumidire nuovamente gli impacchi dopo la parziale o totale asciugatura, poiché così facendo i sali potrebbero penetrare nuovamente nel materiale edile. Perché gli impacchi abbiano effetto (ritorno del flusso capillare con asportazione dei sali dal materiale edile) è necessario rispettare un tempo di reazione di 2 settimane. In caso di essiccazione anticipata dell'impacco, questo dovrà essere rimosso dal massetto e sostituito con un nuovo impacco dopo aver leggermente pre-inumidito la superficie. Controllo tramite ispezioni esterne (campioni sia della superficie trattata, sia degli impacchi rimossi). Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Consolidamento, riparazione ed integrazione di stucco / § / Entsalzung von Stuck mittels vollflächigem Auftrags einer Zellstoffkompresse (mindestens 0,5 cm) zur Entfernung relativ leicht löslicher Salzverbindungen samt sorgfältiger Entfernung nach der vollständigen Durchtrocknung. Die Anwendung hat in Form abtrocknender Kompressen zu erfolgen, da dies im Allgemeinen zu einer effizienteren Entsalzung führt. Um ein zu rasches Abtrocknen zu verhindern, sind die Flächen vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützten (z.B. Abhängen mit Planen). Sehr trockene Oberflächen können vor Aufbringung der Kompressen vorsichtig vorgenässt werden. Eine Wiederbefeuchtung der Kompressen nach teilweiser oder vollständiger Abtrocknung ist in jedem Fall zu vermeiden, da hierdurch Salze wieder in den Baustoff zurückgetrieben werden können. Um die Wirkung der Kompresse zu Geltung zu bringen (Umkehr des Kapillarstromes mit Entzug der Salze aus dem Baustoff) muss eine Einwirkungsdauer von 2 Wochen eingehalten werden. Bei vorzeitiger Austrocknung der Kompresse ist sie vom Untergrund zu entfernen und nach leichtem Vornässen durch eine frische Kompresse zu ersetzen. Kontrolle durch externe Untersuchungen (Proben sowohl von der behandelten Fläche, als auch von den abgenommenen Kompressen). Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: Festigung, Reparatur und Ergänzung von Stuck
9997		17.01.06.01		Consolidamento, riparazione ed integrazione di stucco Reincollaggio di parti di stucco distaccate tramite iniezioni di una miscela di malta di calce idraulica o di una dispersione diluita a base di resina acrilica. Il materiale deve essere adeguato di volta in volta alla problematica esistente, rispettandone i parametri fisici (modulo di elasticità, solidità) e soprattutto il peso specifico. Fissaggio parziale di parti di stucco mediante perni d'acciaio inossidabile, compresa la perforazione preliminare e l'incollaggio tramite malte di calce idraulica o collanti bicomponenti. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: / § / Festigung, Reparatur und Ergänzung von Stuck Neuverklebung von losen Stuckteilen über Injektionen einer hydraulischen Kalkmörtelmischung oder stark verdünnter Acrylharzdispersion. Das Material muss hinsichtlich der physikalischen Parameter (E-Modul, Festigkeit) wie auch vor allem hinsichtlich des spezifischen Gewichts jeweils der bestehenden Problematik angepasst sein. Teils Sicherung von Stuckpartieen mittels nichtrostenden Stahlstiften inklusive Vorbohrung und Einklebung mittels hydraulischen Kalkmörteln oder auch zweikomponentigen Klebstoffen. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:
9998		17.01.06.01.a		Reincollaggio di parti di stucco distaccate tramite iniezioni di una miscela di malta di calce idraulica o di una dispersione diluita a base di resina acrilica. Il materiale deve essere adeguato di volta in volta alla problematica esistente, rispettandone i parametri fisici (modulo di elasticità, solidità) e soprattutto il peso specifico. Fissaggio parziale di parti di stucco mediante perni d'acciaio inossidabile, compresa la perforazione preliminare e l'incollaggio tramite malte di calce idraulica o collanti bicomponenti. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Consolidamento (fino al 5% della superficie) / § / Neuverklebung von losen Stuckteilen über Injektionen einer hydraulischen Kalkmörtelmischung oder stark verdünnter Acrylharzdispersion. Das Material muss hinsichtlich der physikalischen Parameter (E-Modul, Festigkeit) wie auch vor allem hinsichtlich des spezifischen Gewichts jeweils der bestehenden Problematik angepasst sein. Teils Sicherung von Stuckpartieen mittels nichtrostenden Stahlstiften inklusive Vorbohrung und Einklebung mittels hydraulischen Kalkmörteln oder auch zweikomponentigen Klebstoffen. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: Festigung bis 5% der Fläche		m2 § m2	112,77000
9999		17.01.06.01.b		Reincollaggio di parti di stucco distaccate tramite iniezioni di una miscela di malta di calce idraulica o di una dispersione diluita a base di resina acrilica. Il materiale deve essere adeguato di volta in volta alla problematica esistente, rispettandone i parametri fisici (modulo di elasticità, solidità) e soprattutto il peso specifico. Fissaggio parziale di parti di stucco mediante perni d'acciaio inossidabile, compresa la perforazione preliminare e l'incollaggio tramite malte di calce idraulica o collanti bicomponenti. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Consolidamento (fino al 10% della superficie) / § / Neuverklebung von losen Stuckteilen über Injektionen einer hydraulischen Kalkmörtelmischung oder stark verdünnter Acrylharzdispersion. Das Material muss hinsichtlich der physikalischen Parameter (E-Modul, Festigkeit) wie auch vor allem hinsichtlich des spezifischen Gewichts jeweils der bestehenden Problematik angepasst sein. Teils Sicherung von Stuckpartieen mittels nichtrostenden Stahlstiften inklusive Vorbohrung und Einklebung mittels hydraulischen Kalkmörteln oder auch zweikomponentigen Klebstoffen. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: Festigung bis 10% der Fläche		m2 § m2	225,18000
10000		17.01.06.01.c		Reincollaggio di parti di stucco distaccate tramite iniezioni di una miscela di malta di calce idraulica o di una dispersione diluita a base di resina acrilica. Il materiale deve essere adeguato di volta in volta alla problematica esistente, rispettandone i parametri fisici (modulo di elasticità, solidità) e soprattutto il peso specifico. Fissaggio parziale di parti di stucco mediante perni d'acciaio inossidabile, compresa la perforazione preliminare e l'incollaggio tramite malte di calce idraulica o collanti bicomponenti. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Consolidamento (fino al 20% della superficie) / § / Neuverklebung von losen Stuckteilen über Injektionen einer hydraulischen Kalkmörtelmischung oder stark verdünnter Acrylharzdispersion. Das Material muss hinsichtlich der physikalischen Parameter (E-Modul, Festigkeit) wie auch vor allem hinsichtlich des spezifischen Gewichts jeweils der bestehenden Problematik angepasst sein. Teils Sicherung von Stuckpartieen mittels nichtrostenden Stahlstiften inklusive Vorbohrung und Einklebung mittels hydraulischen Kalkmörteln oder auch zweikomponentigen Klebstoffen. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: Festigung bis 20% der Fläche		m2 § m2	414,25000
10001		17.01.06.01.d		Reincollaggio di parti di stucco distaccate tramite iniezioni di una miscela di malta di calce idraulica o di una dispersione diluita a base di resina acrilica. Il materiale deve essere adeguato di volta in volta alla problematica esistente, rispettandone i parametri fisici (modulo di elasticità, solidità) e soprattutto il peso specifico. Fissaggio parziale di parti di stucco mediante perni d'acciaio inossidabile, compresa la perforazione preliminare e l'incollaggio tramite malte di calce idraulica o collanti bicomponenti. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Consolidamento (fino al 30% della superficie / § / Neuverklebung von losen Stuckteilen über Injektionen einer hydraulischen Kalkmörtelmischung oder stark verdünnter Acrylharzdispersion. Das Material muss hinsichtlich der physikalischen Parameter (E-Modul, Festigkeit) wie auch vor allem hinsichtlich des spezifischen Gewichts jeweils der bestehenden Problematik angepasst sein. Teils Sicherung von Stuckpartieen mittels nichtrostenden Stahlstiften inklusive Vorbohrung und Einklebung mittels hydraulischen Kalkmörteln oder auch zweikomponentigen Klebstoffen. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: Festigung bis 30% der Fläche		m2 § m2	541,13000
10002		17.01.06.02		Reincollaggio di parti di stucco distaccate tramite iniezioni di una miscela di malta di calce idraulica o di una dispersione diluita a base di resina acrilica. Il materiale deve essere adeguato di volta in volta alla problematica esistente, rispettandone i parametri fisici (modulo di elasticità, solidità) e soprattutto il peso specifico. Fissaggio parziale di parti di stucco mediante perni d'acciaio inossidabile, compresa la perforazione preliminare e l'incollaggio tramite malte di calce idraulica o collanti bicomponenti. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Pre-consolidamento di parti di stucco divenute friabili con estere di acido silicico (quantità minima 0,5 l/m2) avente un diverso coefficiente di deposizione del gel, mediante allagamento saturo fino al completo assorbimento del materiale, al fine di ridurre la sfarinatura per le successive fasi di restauro. Il tempo di reazione previsto per il consolidante è di circa 3 settimane, durante le quali sulla superficie trattata non sarà possibile eseguire alcuna rifinitura. Pre-consolidamento con applicazione a dispersione di resina artificiale nella concentrazione del 2%, in parte mediante più applicazioni fino a raggiungere la necessaria resistenza alla pressione e adesione. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: / § / Neuverklebung von losen Stuckteilen über Injektionen einer hydraulischen Kalkmörtelmischung oder stark verdünnter Acrylharzdispersion. Das Material muss hinsichtlich der physikalischen Parameter (E-Modul, Festigkeit) wie auch vor allem hinsichtlich des spezifischen Gewichts jeweils der bestehenden Problematik angepasst sein. Teils Sicherung von Stuckpartieen mittels nichtrostenden Stahlstiften inklusive Vorbohrung und Einklebung mittels hydraulischen Kalkmörteln oder auch zweikomponentigen Klebstoffen. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: Vorfestigung von mürben Stuckbereichen mit Kieselsäureethylester (Mindestmenge 0,5 l/m2) unterschiedlicher Gelabscheidungsrate als einmalige Vorfestigung, im Flutverfahren satt aufgetragen bis das Material nicht mehr aufgesaugt wird, um das Absanden für die nachfolgenden Restaurierungsschritte zu reduzieren. Als Reaktionszeit des Festigers sind ca. 3 Wochen einzuplanen, in denen an der behandelten Fläche keine Nachbearbeitung erfolgen kann. Vorfestigung mit Kunstharzdispersionen in einer Konzentration von 2%, teils mehrmals aufgetragen bis zur Erreichung der nötigen Druck- und Haftzugfestigkeit. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:
10003		17.01.06.02.a		Pre-consolidamento di parti di stucco divenute friabili con estere di acido silicico (quantità minima 0,5 l/m2) avente un diverso coefficiente di deposizione del gel, mediante allagamento saturo fino al completo assorbimento del materiale, al fine di ridurre la sfarinatura per le successive fasi di restauro. Il tempo di reazione previsto per il consolidante è di circa 3 settimane, durante le quali sulla superficie trattata non sarà possibile eseguire alcuna rifinitura. Pre-consolidamento con applicazione a dispersione di resina artificiale nella concentrazione del 2%, in parte mediante più applicazioni fino a raggiungere la necessaria resistenza alla pressione e adesione. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Pre-consolidamento con estere di acido silicico / § / Vorfestigung von mürben Stuckbereichen mit Kieselsäureethylester (Mindestmenge 0,5 l/m2) unterschiedlicher Gelabscheidungsrate als einmalige Vorfestigung, im Flutverfahren satt aufgetragen bis das Material nicht mehr aufgesaugt wird, um das Absanden für die nachfolgenden Restaurierungsschritte zu reduzieren. Als Reaktionszeit des Festigers sind ca. 3 Wochen einzuplanen, in denen an der behandelten Fläche keine Nachbearbeitung erfolgen kann. Vorfestigung mit Kunstharzdispersionen in einer Konzentration von 2%, teils mehrmals aufgetragen bis zur Erreichung der nötigen Druck- und Haftzugfestigkeit. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: Vorfestigung mit Kieselsäureester		m2 § m2	47,16000
10004		17.01.06.02.b		Pre-consolidamento di parti di stucco divenute friabili con estere di acido silicico (quantità minima 0,5 l/m2) avente un diverso coefficiente di deposizione del gel, mediante allagamento saturo fino al completo assorbimento del materiale, al fine di ridurre la sfarinatura per le successive fasi di restauro. Il tempo di reazione previsto per il consolidante è di circa 3 settimane, durante le quali sulla superficie trattata non sarà possibile eseguire alcuna rifinitura. Pre-consolidamento con applicazione a dispersione di resina artificiale nella concentrazione del 2%, in parte mediante più applicazioni fino a raggiungere la necessaria resistenza alla pressione e adesione. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Pre-consolidamento con applicazione a dispersione di resina artificiale / § / Vorfestigung von mürben Stuckbereichen mit Kieselsäureethylester (Mindestmenge 0,5 l/m2) unterschiedlicher Gelabscheidungsrate als einmalige Vorfestigung, im Flutverfahren satt aufgetragen bis das Material nicht mehr aufgesaugt wird, um das Absanden für die nachfolgenden Restaurierungsschritte zu reduzieren. Als Reaktionszeit des Festigers sind ca. 3 Wochen einzuplanen, in denen an der behandelten Fläche keine Nachbearbeitung erfolgen kann. Vorfestigung mit Kunstharzdispersionen in einer Konzentration von 2%, teils mehrmals aufgetragen bis zur Erreichung der nötigen Druck- und Haftzugfestigkeit. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: Vorfestigung mit Kunstharzdispersion		m2 § m2	36,70000
10005		17.01.06.03		Pre-consolidamento di parti di stucco divenute friabili con estere di acido silicico (quantità minima 0,5 l/m2) avente un diverso coefficiente di deposizione del gel, mediante allagamento saturo fino al completo assorbimento del materiale, al fine di ridurre la sfarinatura per le successive fasi di restauro. Il tempo di reazione previsto per il consolidante è di circa 3 settimane, durante le quali sulla superficie trattata non sarà possibile eseguire alcuna rifinitura. Pre-consolidamento con applicazione a dispersione di resina artificiale nella concentrazione del 2%, in parte mediante più applicazioni fino a raggiungere la necessaria resistenza alla pressione e adesione. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Applicazione a tutto campo di un impacco di carbonato di ammonio (carbonato di ammonio e ammoniaca nella proporzione stechiometrica richiesta) compresa asportazione e smaltimento del materiale dopo 2 giorni (tempo di reazione necessario per ridurre la solfatazione ovvero ottenere lo scambio ionico del gesso). Dopo l'impacco di carbonato di ammonio è sempre necessario applicare un impacco desalinizzante per rimuovere il solfato di ammonio che si forma sull'intonacatura (vedi descrizione alla voce specifica). Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: / § / Vorfestigung von mürben Stuckbereichen mit Kieselsäureethylester (Mindestmenge 0,5 l/m2) unterschiedlicher Gelabscheidungsrate als einmalige Vorfestigung, im Flutverfahren satt aufgetragen bis das Material nicht mehr aufgesaugt wird, um das Absanden für die nachfolgenden Restaurierungsschritte zu reduzieren. Als Reaktionszeit des Festigers sind ca. 3 Wochen einzuplanen, in denen an der behandelten Fläche keine Nachbearbeitung erfolgen kann. Vorfestigung mit Kunstharzdispersionen in einer Konzentration von 2%, teils mehrmals aufgetragen bis zur Erreichung der nötigen Druck- und Haftzugfestigkeit. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: Vollflächiger Auftrag einer Ammoncarbonatkompresse (Ammonbicarbonat und Ammoniak im notwendigen stöchiometrischen Verhältnis) inklusive Abnahme und Entsorgung des Materials nach 2-tägiger Einwirkzeit zur Reduktion der Gipsbelastung bzw. zur Gipsumwandlung. Nach der Ammoncarbonatkompresse muss immer eine Entsalzungskompresse aufgetragen werden, um das entstehende Ammonsulfat von der Putzoberfläche zu entfernen (in eigener Position beschrieben). Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:
10006		17.01.06.03.a		Applicazione a tutto campo di un impacco di carbonato di ammonio (carbonato di ammonio e ammoniaca nella proporzione stechiometrica richiesta) compresa asportazione e smaltimento del materiale dopo 2 giorni (tempo di reazione necessario per ridurre la solfatazione ovvero ottenere lo scambio ionico del gesso). Dopo l'impacco di carbonato di ammonio è sempre necessario applicare un impacco desalinizzante per rimuovere il solfato di ammonio che si forma sull'intonacatura (vedi descrizione alla voce specifica). Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Scambio ionico del gesso / § / Vollflächiger Auftrag einer Ammoncarbonatkompresse (Ammonbicarbonat und Ammoniak im notwendigen stöchiometrischen Verhältnis) inklusive Abnahme und Entsorgung des Materials nach 2-tägiger Einwirkzeit zur Reduktion der Gipsbelastung bzw. zur Gipsumwandlung. Nach der Ammoncarbonatkompresse muss immer eine Entsalzungskompresse aufgetragen werden, um das entstehende Ammonsulfat von der Putzoberfläche zu entfernen (in eigener Position beschrieben). Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: Gipsumwandlung		m2 § m2	151,18000
10007		17.01.06.04		Applicazione a tutto campo di un impacco di carbonato di ammonio (carbonato di ammonio e ammoniaca nella proporzione stechiometrica richiesta) compresa asportazione e smaltimento del materiale dopo 2 giorni (tempo di reazione necessario per ridurre la solfatazione ovvero ottenere lo scambio ionico del gesso). Dopo l'impacco di carbonato di ammonio è sempre necessario applicare un impacco desalinizzante per rimuovere il solfato di ammonio che si forma sull'intonacatura (vedi descrizione alla voce specifica). Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Riparazione di piccole parti mancanti: Chiusura e successivo livellamento nonché smussatura di tutte le parti di stucco mancante con una malta a base di calce adeguata alla struttura esistente per parametri fisici (modulo di elasticità) e granulometria ovvero curva granulometrica, usando per lo stucco a base di gesso una miscela di gesso e calce in proporzione adeguata alla struttura circostante. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: / § / Vollflächiger Auftrag einer Ammoncarbonatkompresse (Ammonbicarbonat und Ammoniak im notwendigen stöchiometrischen Verhältnis) inklusive Abnahme und Entsorgung des Materials nach 2-tägiger Einwirkzeit zur Reduktion der Gipsbelastung bzw. zur Gipsumwandlung. Nach der Ammoncarbonatkompresse muss immer eine Entsalzungskompresse aufgetragen werden, um das entstehende Ammonsulfat von der Putzoberfläche zu entfernen (in eigener Position beschrieben). Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: Reparatur von kleinen Fehlstellen: niveaugleiches, kantensauberes und texturangepasstes Schließen sämtlicher Fehlstellen am Stuck mit einem dem Bestand in den physikalischen Parametern (E-Modul, Festigkeit) und in der Körnung bzw. Sieblinie angepassten Mörtelmaterial auf Basis von Kalk, bei Gipsstuck mit einem dem Bestand angepassten Mischungsverhältnis von Gips und Kalk. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:
10008		17.01.06.04.a		Riparazione di piccole parti mancanti: Chiusura e successivo livellamento nonché smussatura di tutte le parti di stucco mancante con una malta a base di calce adeguata alla struttura esistente per parametri fisici (modulo di elasticità) e granulometria ovvero curva granulometrica, usando per lo stucco a base di gesso una miscela di gesso e calce in proporzione adeguata alla struttura circostante. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Riparazione (fino al 5% della superficie) / § / Reparatur von kleinen Fehlstellen: niveaugleiches, kantensauberes und texturangepasstes Schließen sämtlicher Fehlstellen am Stuck mit einem dem Bestand in den physikalischen Parametern (E-Modul, Festigkeit) und in der Körnung bzw. Sieblinie angepassten Mörtelmaterial auf Basis von Kalk, bei Gipsstuck mit einem dem Bestand angepassten Mischungsverhältnis von Gips und Kalk. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: Reparatur bis 5% der Fläche		m2 § m2	69,71000
10009		17.01.06.04.b		Riparazione di piccole parti mancanti: Chiusura e successivo livellamento nonché smussatura di tutte le parti di stucco mancante con una malta a base di calce adeguata alla struttura esistente per parametri fisici (modulo di elasticità) e granulometria ovvero curva granulometrica, usando per lo stucco a base di gesso una miscela di gesso e calce in proporzione adeguata alla struttura circostante. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Riparazione (fino al 10% della superficie) / § / Reparatur von kleinen Fehlstellen: niveaugleiches, kantensauberes und texturangepasstes Schließen sämtlicher Fehlstellen am Stuck mit einem dem Bestand in den physikalischen Parametern (E-Modul, Festigkeit) und in der Körnung bzw. Sieblinie angepassten Mörtelmaterial auf Basis von Kalk, bei Gipsstuck mit einem dem Bestand angepassten Mischungsverhältnis von Gips und Kalk. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: Reparatur bis 10% der Fläche		m2 § m2	140,37000
10010		17.01.06.04.c		Riparazione di piccole parti mancanti: Chiusura e successivo livellamento nonché smussatura di tutte le parti di stucco mancante con una malta a base di calce adeguata alla struttura esistente per parametri fisici (modulo di elasticità) e granulometria ovvero curva granulometrica, usando per lo stucco a base di gesso una miscela di gesso e calce in proporzione adeguata alla struttura circostante. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Riparazione (fino al 20% della superficie) / § / Reparatur von kleinen Fehlstellen: niveaugleiches, kantensauberes und texturangepasstes Schließen sämtlicher Fehlstellen am Stuck mit einem dem Bestand in den physikalischen Parametern (E-Modul, Festigkeit) und in der Körnung bzw. Sieblinie angepassten Mörtelmaterial auf Basis von Kalk, bei Gipsstuck mit einem dem Bestand angepassten Mischungsverhältnis von Gips und Kalk. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: Reparatur bis 20% der Fläche		m2 § m2	283,73000
10011		17.01.06.05		Riparazione di piccole parti mancanti: Chiusura e successivo livellamento nonché smussatura di tutte le parti di stucco mancante con una malta a base di calce adeguata alla struttura esistente per parametri fisici (modulo di elasticità) e granulometria ovvero curva granulometrica, usando per lo stucco a base di gesso una miscela di gesso e calce in proporzione adeguata alla struttura circostante. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Integrazione delle parti di stucco distaccate: Integrazione dello stucco rispettando esattamente la forma, lo stile e lo sviluppo dello stucco già presente, usando una malta a base di calce adeguata a quella esistente per parametri fisici (modulo di elasticità, solidità) e per granulometria ovvero curva granulometrica, usando per lo stucco a base di gesso una miscela di gesso e calce in proporzione adeguata alla struttura circostante. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: / § / Reparatur von kleinen Fehlstellen: niveaugleiches, kantensauberes und texturangepasstes Schließen sämtlicher Fehlstellen am Stuck mit einem dem Bestand in den physikalischen Parametern (E-Modul, Festigkeit) und in der Körnung bzw. Sieblinie angepassten Mörtelmaterial auf Basis von Kalk, bei Gipsstuck mit einem dem Bestand angepassten Mischungsverhältnis von Gips und Kalk. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: Ergänzung von abgestürzten Stuckteilen: Ergänzung am Stuck in einer exakt in der Form, dem Stil und Verlauf des Bestandes nachgestellten Art mit einem dem Bestand in den physikalischen Parametern (E-Modul, Festigkeit) und in der Körnung bzw. Sieblinie angepassten Mörtelmaterial auf Basis von Kalk, bei Gipsstuck mit einem dem Bestand angepassten Mischungsverhältnis von Gips und Kalk. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:
10012		17.01.06.05.a		Integrazione delle parti di stucco distaccate: Integrazione dello stucco rispettando esattamente la forma, lo stile e lo sviluppo dello stucco già presente, usando una malta a base di calce adeguata a quella esistente per parametri fisici (modulo di elasticità, solidità) e per granulometria ovvero curva granulometrica, usando per lo stucco a base di gesso una miscela di gesso e calce in proporzione adeguata alla struttura circostante. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Integrazione dello stucco / § / Ergänzung von abgestürzten Stuckteilen: Ergänzung am Stuck in einer exakt in der Form, dem Stil und Verlauf des Bestandes nachgestellten Art mit einem dem Bestand in den physikalischen Parametern (E-Modul, Festigkeit) und in der Körnung bzw. Sieblinie angepassten Mörtelmaterial auf Basis von Kalk, bei Gipsstuck mit einem dem Bestand angepassten Mischungsverhältnis von Gips und Kalk. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: Ergänzung von Stuck		m2 § m2
10013		17.01.07		Integrazione dello stucco Integrazione pittorica / § / Ergänzung von Stuck Retusche
10014		17.01.07.01		Integrazione pittorica Integrazione pittorica della muratura dei punti riparati con un materiale pittorico che abbia caratteristiche superficiali adeguate alla struttura circostante (calce, silicato, acquarello, con eventuale aggiunta sulle facciate di una dispersione acrilica); pigmentazione con colori a polveri fino a raggiungere un risultato unitario. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: / § / Retusche Retusche der Reparaturstellen von Mauerwerk mit einem dem Bestand im Oberflächencharakter angepassten Malmaterial (Kalk, Silikat, Aquarell, an Fassaden gegebenenfalls Zugabe einer Acryldispersion), eingefärbt mit Pulverfarben bis zum Erreichen eines einheitlichen Ergebnisses. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:
10015		17.01.07.01.a		Integrazione pittorica della muratura dei punti riparati con un materiale pittorico che abbia caratteristiche superficiali adeguate alla struttura circostante (calce, silicato, acquarello, con eventuale aggiunta sulle facciate di una dispersione acrilica); pigmentazione con colori a polveri fino a raggiungere un risultato unitario. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Integrazione pittorica (10% della superficie) / § / Retusche der Reparaturstellen von Mauerwerk mit einem dem Bestand im Oberflächencharakter angepassten Malmaterial (Kalk, Silikat, Aquarell, an Fassaden gegebenenfalls Zugabe einer Acryldispersion), eingefärbt mit Pulverfarben bis zum Erreichen eines einheitlichen Ergebnisses. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: Retusche 10% der Fläche		m2 § m2	17,43000
10016		17.01.07.01.b		Integrazione pittorica della muratura dei punti riparati con un materiale pittorico che abbia caratteristiche superficiali adeguate alla struttura circostante (calce, silicato, acquarello, con eventuale aggiunta sulle facciate di una dispersione acrilica); pigmentazione con colori a polveri fino a raggiungere un risultato unitario. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Integrazione pittorica (25% della superficie) / § / Retusche der Reparaturstellen von Mauerwerk mit einem dem Bestand im Oberflächencharakter angepassten Malmaterial (Kalk, Silikat, Aquarell, an Fassaden gegebenenfalls Zugabe einer Acryldispersion), eingefärbt mit Pulverfarben bis zum Erreichen eines einheitlichen Ergebnisses. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: Retusche 25% der Fläche		m2 § m2	35,60000
10017		17.01.07.01.c		Integrazione pittorica della muratura dei punti riparati con un materiale pittorico che abbia caratteristiche superficiali adeguate alla struttura circostante (calce, silicato, acquarello, con eventuale aggiunta sulle facciate di una dispersione acrilica); pigmentazione con colori a polveri fino a raggiungere un risultato unitario. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Integrazione pittorica (50% della superficie) / § / Retusche der Reparaturstellen von Mauerwerk mit einem dem Bestand im Oberflächencharakter angepassten Malmaterial (Kalk, Silikat, Aquarell, an Fassaden gegebenenfalls Zugabe einer Acryldispersion), eingefärbt mit Pulverfarben bis zum Erreichen eines einheitlichen Ergebnisses. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: Retusche 50% der Fläche		m2 § m2	48,60000
10018		17.01.07.02		Integrazione pittorica della muratura dei punti riparati con un materiale pittorico che abbia caratteristiche superficiali adeguate alla struttura circostante (calce, silicato, acquarello, con eventuale aggiunta sulle facciate di una dispersione acrilica); pigmentazione con colori a polveri fino a raggiungere un risultato unitario. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Integrazione pittorica delle lacune esistenti sullo strato di una semplice pittura decorativa, di intonacature tinteggiate ovvero di riparazioni effettuate su intonacature a vista con un materiale pittorico dalle caratteristiche superficiali adeguate alla struttura circostante (calce, silicato, acquarello, con eventuale aggiunta sulle facciate di una dispersione acrilica), pigmentazione con colori a polveri nella cromia predefinita ovvero nella cromia dell'intonaco circostante fino a raggiungere un risultato unitario. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: / § / Retusche der Reparaturstellen von Mauerwerk mit einem dem Bestand im Oberflächencharakter angepassten Malmaterial (Kalk, Silikat, Aquarell, an Fassaden gegebenenfalls Zugabe einer Acryldispersion), eingefärbt mit Pulverfarben bis zum Erreichen eines einheitlichen Ergebnisses. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: Retusche der Fehlstellen an der Malschicht einfacher Dekorationsmalerei, von getünchten Putzoberflächen bzw. der Reparaturstellen an putzsichtigen Oberflächen mit einem dem Bestand im Oberflächencharakter angepassten Malmaterial (Kalk, Silikat, Aquarell, an Fassaden gegebenenfalls Zugabe einer Acryldispersion), eingefärbt mit Pulverfarben in der definierten Farbigkeit bzw. der Putzfarbigkeit der Umgebung bis zum Erreichen eines einheitlichen Ergebnisses. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:
10019		17.01.07.02.a		Integrazione pittorica delle lacune esistenti sullo strato di una semplice pittura decorativa, di intonacature tinteggiate ovvero di riparazioni effettuate su intonacature a vista con un materiale pittorico dalle caratteristiche superficiali adeguate alla struttura circostante (calce, silicato, acquarello, con eventuale aggiunta sulle facciate di una dispersione acrilica), pigmentazione con colori a polveri nella cromia predefinita ovvero nella cromia dell'intonaco circostante fino a raggiungere un risultato unitario. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Integrazione monocromatica delle intonacature tinteggiate (fino al 10% della superficie) / § / Retusche der Fehlstellen an der Malschicht einfacher Dekorationsmalerei, von getünchten Putzoberflächen bzw. der Reparaturstellen an putzsichtigen Oberflächen mit einem dem Bestand im Oberflächencharakter angepassten Malmaterial (Kalk, Silikat, Aquarell, an Fassaden gegebenenfalls Zugabe einer Acryldispersion), eingefärbt mit Pulverfarben in der definierten Farbigkeit bzw. der Putzfarbigkeit der Umgebung bis zum Erreichen eines einheitlichen Ergebnisses. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: Retusche monochrom getünchter Putzoberflächen bis 10% der Fläche		m2 § m2	19,87000
10020		17.01.07.02.b		Integrazione pittorica delle lacune esistenti sullo strato di una semplice pittura decorativa, di intonacature tinteggiate ovvero di riparazioni effettuate su intonacature a vista con un materiale pittorico dalle caratteristiche superficiali adeguate alla struttura circostante (calce, silicato, acquarello, con eventuale aggiunta sulle facciate di una dispersione acrilica), pigmentazione con colori a polveri nella cromia predefinita ovvero nella cromia dell'intonaco circostante fino a raggiungere un risultato unitario. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Integrazione monocromatica delle intonacature tinteggiate (fino al 25% della superficie) / § / Retusche der Fehlstellen an der Malschicht einfacher Dekorationsmalerei, von getünchten Putzoberflächen bzw. der Reparaturstellen an putzsichtigen Oberflächen mit einem dem Bestand im Oberflächencharakter angepassten Malmaterial (Kalk, Silikat, Aquarell, an Fassaden gegebenenfalls Zugabe einer Acryldispersion), eingefärbt mit Pulverfarben in der definierten Farbigkeit bzw. der Putzfarbigkeit der Umgebung bis zum Erreichen eines einheitlichen Ergebnisses. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: Retusche monochrom getünchter Putzoberflächen bis 25% der		m2 § m2	30,87000
10021		17.01.07.02.c		Integrazione pittorica delle lacune esistenti sullo strato di una semplice pittura decorativa, di intonacature tinteggiate ovvero di riparazioni effettuate su intonacature a vista con un materiale pittorico dalle caratteristiche superficiali adeguate alla struttura circostante (calce, silicato, acquarello, con eventuale aggiunta sulle facciate di una dispersione acrilica), pigmentazione con colori a polveri nella cromia predefinita ovvero nella cromia dell'intonaco circostante fino a raggiungere un risultato unitario. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Integrazione monocromatica delle intonacature tinteggiate (fino al 50% della superficie) / § / Retusche der Fehlstellen an der Malschicht einfacher Dekorationsmalerei, von getünchten Putzoberflächen bzw. der Reparaturstellen an putzsichtigen Oberflächen mit einem dem Bestand im Oberflächencharakter angepassten Malmaterial (Kalk, Silikat, Aquarell, an Fassaden gegebenenfalls Zugabe einer Acryldispersion), eingefärbt mit Pulverfarben in der definierten Farbigkeit bzw. der Putzfarbigkeit der Umgebung bis zum Erreichen eines einheitlichen Ergebnisses. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: Retusche monochrom getünchter Putzoberflächen bis 50% der Fläche		m2 § m2	39,74000
10022		17.01.07.02.d		Integrazione pittorica delle lacune esistenti sullo strato di una semplice pittura decorativa, di intonacature tinteggiate ovvero di riparazioni effettuate su intonacature a vista con un materiale pittorico dalle caratteristiche superficiali adeguate alla struttura circostante (calce, silicato, acquarello, con eventuale aggiunta sulle facciate di una dispersione acrilica), pigmentazione con colori a polveri nella cromia predefinita ovvero nella cromia dell'intonaco circostante fino a raggiungere un risultato unitario. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Integrazione della semplice pittura decorativa (fino al 10% della superficie) / § / Retusche der Fehlstellen an der Malschicht einfacher Dekorationsmalerei, von getünchten Putzoberflächen bzw. der Reparaturstellen an putzsichtigen Oberflächen mit einem dem Bestand im Oberflächencharakter angepassten Malmaterial (Kalk, Silikat, Aquarell, an Fassaden gegebenenfalls Zugabe einer Acryldispersion), eingefärbt mit Pulverfarben in der definierten Farbigkeit bzw. der Putzfarbigkeit der Umgebung bis zum Erreichen eines einheitlichen Ergebnisses. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: Retusche einfacher Dekorationsmalerei bis 10% der Fläche		m2 § m2	228,16000
10023		17.01.07.02.e		Integrazione pittorica delle lacune esistenti sullo strato di una semplice pittura decorativa, di intonacature tinteggiate ovvero di riparazioni effettuate su intonacature a vista con un materiale pittorico dalle caratteristiche superficiali adeguate alla struttura circostante (calce, silicato, acquarello, con eventuale aggiunta sulle facciate di una dispersione acrilica), pigmentazione con colori a polveri nella cromia predefinita ovvero nella cromia dell'intonaco circostante fino a raggiungere un risultato unitario. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Integrazione della semplice pittura decorativa (fino al 25% della superficie) / § / Retusche der Fehlstellen an der Malschicht einfacher Dekorationsmalerei, von getünchten Putzoberflächen bzw. der Reparaturstellen an putzsichtigen Oberflächen mit einem dem Bestand im Oberflächencharakter angepassten Malmaterial (Kalk, Silikat, Aquarell, an Fassaden gegebenenfalls Zugabe einer Acryldispersion), eingefärbt mit Pulverfarben in der definierten Farbigkeit bzw. der Putzfarbigkeit der Umgebung bis zum Erreichen eines einheitlichen Ergebnisses. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: Retusche einfacher Dekorationsmalerei bis 25% der Fläche		m2 § m2	324,75000
10024		17.01.07.02.f		Integrazione pittorica delle lacune esistenti sullo strato di una semplice pittura decorativa, di intonacature tinteggiate ovvero di riparazioni effettuate su intonacature a vista con un materiale pittorico dalle caratteristiche superficiali adeguate alla struttura circostante (calce, silicato, acquarello, con eventuale aggiunta sulle facciate di una dispersione acrilica), pigmentazione con colori a polveri nella cromia predefinita ovvero nella cromia dell'intonaco circostante fino a raggiungere un risultato unitario. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Integrazione della semplice pittura decorativa (fino al 50% della superficie) / § / Retusche der Fehlstellen an der Malschicht einfacher Dekorationsmalerei, von getünchten Putzoberflächen bzw. der Reparaturstellen an putzsichtigen Oberflächen mit einem dem Bestand im Oberflächencharakter angepassten Malmaterial (Kalk, Silikat, Aquarell, an Fassaden gegebenenfalls Zugabe einer Acryldispersion), eingefärbt mit Pulverfarben in der definierten Farbigkeit bzw. der Putzfarbigkeit der Umgebung bis zum Erreichen eines einheitlichen Ergebnisses. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: Retusche einfacher Dekorationsmalerei bis 50% der Fläche		m2 § m2	414,80000
10025		17.01.07.02.g		Integrazione pittorica delle lacune esistenti sullo strato di una semplice pittura decorativa, di intonacature tinteggiate ovvero di riparazioni effettuate su intonacature a vista con un materiale pittorico dalle caratteristiche superficiali adeguate alla struttura circostante (calce, silicato, acquarello, con eventuale aggiunta sulle facciate di una dispersione acrilica), pigmentazione con colori a polveri nella cromia predefinita ovvero nella cromia dell'intonaco circostante fino a raggiungere un risultato unitario. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Integrazione delle intonacature non tinteggiate (fino al 10% della superficie) / § / Retusche der Fehlstellen an der Malschicht einfacher Dekorationsmalerei, von getünchten Putzoberflächen bzw. der Reparaturstellen an putzsichtigen Oberflächen mit einem dem Bestand im Oberflächencharakter angepassten Malmaterial (Kalk, Silikat, Aquarell, an Fassaden gegebenenfalls Zugabe einer Acryldispersion), eingefärbt mit Pulverfarben in der definierten Farbigkeit bzw. der Putzfarbigkeit der Umgebung bis zum Erreichen eines einheitlichen Ergebnisses. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: Retusche nicht getünchter Putzoberfläche bis 10% der Fläche		m2 § m2	28,93000
10026		17.01.07.02.h		Integrazione pittorica delle lacune esistenti sullo strato di una semplice pittura decorativa, di intonacature tinteggiate ovvero di riparazioni effettuate su intonacature a vista con un materiale pittorico dalle caratteristiche superficiali adeguate alla struttura circostante (calce, silicato, acquarello, con eventuale aggiunta sulle facciate di una dispersione acrilica), pigmentazione con colori a polveri nella cromia predefinita ovvero nella cromia dell'intonaco circostante fino a raggiungere un risultato unitario. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Integrazione delle intonacature non tinteggiate (fino al 25% della superficie) / § / Retusche der Fehlstellen an der Malschicht einfacher Dekorationsmalerei, von getünchten Putzoberflächen bzw. der Reparaturstellen an putzsichtigen Oberflächen mit einem dem Bestand im Oberflächencharakter angepassten Malmaterial (Kalk, Silikat, Aquarell, an Fassaden gegebenenfalls Zugabe einer Acryldispersion), eingefärbt mit Pulverfarben in der definierten Farbigkeit bzw. der Putzfarbigkeit der Umgebung bis zum Erreichen eines einheitlichen Ergebnisses. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: Retusche nicht getünchter Putzoberflächen bis 25% der Fläche		m2 § m2	44,72000
10027		17.01.07.02.i		Integrazione pittorica delle lacune esistenti sullo strato di una semplice pittura decorativa, di intonacature tinteggiate ovvero di riparazioni effettuate su intonacature a vista con un materiale pittorico dalle caratteristiche superficiali adeguate alla struttura circostante (calce, silicato, acquarello, con eventuale aggiunta sulle facciate di una dispersione acrilica), pigmentazione con colori a polveri nella cromia predefinita ovvero nella cromia dell'intonaco circostante fino a raggiungere un risultato unitario. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Integrazione delle intonacature non tinteggiate (fino al 50% della superficie) / § / Retusche der Fehlstellen an der Malschicht einfacher Dekorationsmalerei, von getünchten Putzoberflächen bzw. der Reparaturstellen an putzsichtigen Oberflächen mit einem dem Bestand im Oberflächencharakter angepassten Malmaterial (Kalk, Silikat, Aquarell, an Fassaden gegebenenfalls Zugabe einer Acryldispersion), eingefärbt mit Pulverfarben in der definierten Farbigkeit bzw. der Putzfarbigkeit der Umgebung bis zum Erreichen eines einheitlichen Ergebnisses. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: Retusche nicht getünchter Putzoberflächen bis 50% der Fläche		m2 § m2	60,00000
10028		17.01.07.03		Integrazione pittorica delle lacune esistenti sullo strato di una semplice pittura decorativa, di intonacature tinteggiate ovvero di riparazioni effettuate su intonacature a vista con un materiale pittorico dalle caratteristiche superficiali adeguate alla struttura circostante (calce, silicato, acquarello, con eventuale aggiunta sulle facciate di una dispersione acrilica), pigmentazione con colori a polveri nella cromia predefinita ovvero nella cromia dell'intonaco circostante fino a raggiungere un risultato unitario. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Integrazione pittorica dello stucco delle lacune esistenti sullo strato di pittura con un materiale pittorico dalle caratteristiche superficiali adeguate alla struttura circostante (calce, silicato, acquarello) con eventuale aggiunta sulle facciate di una dispersione acrilica), pigmentazione con colori a polveri nella cromia predefinita ovvero nella cromia dell'intonaco circostante fino a raggiungere un risultato unitario. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: / § / Retusche der Fehlstellen an der Malschicht einfacher Dekorationsmalerei, von getünchten Putzoberflächen bzw. der Reparaturstellen an putzsichtigen Oberflächen mit einem dem Bestand im Oberflächencharakter angepassten Malmaterial (Kalk, Silikat, Aquarell, an Fassaden gegebenenfalls Zugabe einer Acryldispersion), eingefärbt mit Pulverfarben in der definierten Farbigkeit bzw. der Putzfarbigkeit der Umgebung bis zum Erreichen eines einheitlichen Ergebnisses. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: Retusche der Fehlstellen von Stuck an der Malschicht mit einem dem Bestand im Oberflächencharakter angepassten Malmaterial (Kalk, Silikat, Aquarell, an Fassaden gegebenenfalls Zugabe einer Acryldispersion), eingefärbt mit Pulverfarben in der definierten Farbigkeit bzw. der Putzfarbigkeit der Umgebung bis zum Erreichen eines einheitlichen Ergebnisses. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:
10029		17.01.07.03.a		Integrazione pittorica dello stucco delle lacune esistenti sullo strato di pittura con un materiale pittorico dalle caratteristiche superficiali adeguate alla struttura circostante (calce, silicato, acquarello) con eventuale aggiunta sulle facciate di una dispersione acrilica), pigmentazione con colori a polveri nella cromia predefinita ovvero nella cromia dell'intonaco circostante fino a raggiungere un risultato unitario. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Integrazione pittorica (fino al 5% della superficie) / § / Retusche der Fehlstellen von Stuck an der Malschicht mit einem dem Bestand im Oberflächencharakter angepassten Malmaterial (Kalk, Silikat, Aquarell, an Fassaden gegebenenfalls Zugabe einer Acryldispersion), eingefärbt mit Pulverfarben in der definierten Farbigkeit bzw. der Putzfarbigkeit der Umgebung bis zum Erreichen eines einheitlichen Ergebnisses. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: Retusche bis 5% der Fläche		m2 § m2	45,21000
10030		17.01.07.03.b		Integrazione pittorica dello stucco delle lacune esistenti sullo strato di pittura con un materiale pittorico dalle caratteristiche superficiali adeguate alla struttura circostante (calce, silicato, acquarello) con eventuale aggiunta sulle facciate di una dispersione acrilica), pigmentazione con colori a polveri nella cromia predefinita ovvero nella cromia dell'intonaco circostante fino a raggiungere un risultato unitario. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Integrazione pittorica (fino al 10% della superficie) / § / Retusche der Fehlstellen von Stuck an der Malschicht mit einem dem Bestand im Oberflächencharakter angepassten Malmaterial (Kalk, Silikat, Aquarell, an Fassaden gegebenenfalls Zugabe einer Acryldispersion), eingefärbt mit Pulverfarben in der definierten Farbigkeit bzw. der Putzfarbigkeit der Umgebung bis zum Erreichen eines einheitlichen Ergebnisses. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: Retusche bis 10% der Fläche		m2 § m2	84,60000
10031		17.01.07.03.c		Integrazione pittorica dello stucco delle lacune esistenti sullo strato di pittura con un materiale pittorico dalle caratteristiche superficiali adeguate alla struttura circostante (calce, silicato, acquarello) con eventuale aggiunta sulle facciate di una dispersione acrilica), pigmentazione con colori a polveri nella cromia predefinita ovvero nella cromia dell'intonaco circostante fino a raggiungere un risultato unitario. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Integrazione pittorica (fino al 20% della superficie) / § / Retusche der Fehlstellen von Stuck an der Malschicht mit einem dem Bestand im Oberflächencharakter angepassten Malmaterial (Kalk, Silikat, Aquarell, an Fassaden gegebenenfalls Zugabe einer Acryldispersion), eingefärbt mit Pulverfarben in der definierten Farbigkeit bzw. der Putzfarbigkeit der Umgebung bis zum Erreichen eines einheitlichen Ergebnisses. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: Retusche bis 20% der Fläche		m2 § m2	129,02000
10032		17.01.07.04		Integrazione pittorica dello stucco delle lacune esistenti sullo strato di pittura con un materiale pittorico dalle caratteristiche superficiali adeguate alla struttura circostante (calce, silicato, acquarello) con eventuale aggiunta sulle facciate di una dispersione acrilica), pigmentazione con colori a polveri nella cromia predefinita ovvero nella cromia dell'intonaco circostante fino a raggiungere un risultato unitario. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Integrazione cromatica delle riparazioni eseguite sull'intonaco con pigmenti e colori al silicato; l'integrazione riguarda solo gli stessi punti riparati; tinteggiatura a calce tramite velatura una tantum dopo l'integrazione preliminare (diluizione da definire). Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: / § / Retusche der Fehlstellen von Stuck an der Malschicht mit einem dem Bestand im Oberflächencharakter angepassten Malmaterial (Kalk, Silikat, Aquarell, an Fassaden gegebenenfalls Zugabe einer Acryldispersion), eingefärbt mit Pulverfarben in der definierten Farbigkeit bzw. der Putzfarbigkeit der Umgebung bis zum Erreichen eines einheitlichen Ergebnisses. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: Farbliche Integrierung der Putzreparaturstellen mit Pigmenten und Silikatfarben; diese Integrierung betrifft nur die Reparaturstellen selbst und lasierende einmalige Kalktünche nach der Vorretuschierung in einer zu definierenden Verdünnung. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:
10033		17.01.07.04.a		Integrazione cromatica delle riparazioni eseguite sull'intonaco con pigmenti e colori al silicato; l'integrazione riguarda solo gli stessi punti riparati; tinteggiatura a calce tramite velatura una tantum dopo l'integrazione preliminare (diluizione da definire). Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Tinteggiatura una tantum a calce dopo integrazione preliminare (fino al 10% della superficie) / § / Farbliche Integrierung der Putzreparaturstellen mit Pigmenten und Silikatfarben; diese Integrierung betrifft nur die Reparaturstellen selbst und lasierende einmalige Kalktünche nach der Vorretuschierung in einer zu definierenden Verdünnung. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: einmalige Kalktünche nach Vorretuschierung bis 10% der Fläche		m2 § m2	22,71000
10034		17.01.07.04.b		Integrazione cromatica delle riparazioni eseguite sull'intonaco con pigmenti e colori al silicato; l'integrazione riguarda solo gli stessi punti riparati; tinteggiatura a calce tramite velatura una tantum dopo l'integrazione preliminare (diluizione da definire). Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Tinteggiatura una tantum a calce dopo integrazione preliminare (fino al 25% della superficie) / § / Farbliche Integrierung der Putzreparaturstellen mit Pigmenten und Silikatfarben; diese Integrierung betrifft nur die Reparaturstellen selbst und lasierende einmalige Kalktünche nach der Vorretuschierung in einer zu definierenden Verdünnung. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: einmalige Kalktünche nach Vorretuschierung bis 25% der Fläche		m2 § m2	35,40000
10035		17.01.07.04.c		Integrazione cromatica delle riparazioni eseguite sull'intonaco con pigmenti e colori al silicato; l'integrazione riguarda solo gli stessi punti riparati; tinteggiatura a calce tramite velatura una tantum dopo l'integrazione preliminare (diluizione da definire). Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Tinteggiatura una tantum a calce dopo integrazione preliminare (fino al 50% della superficie) / § / Farbliche Integrierung der Putzreparaturstellen mit Pigmenten und Silikatfarben; diese Integrierung betrifft nur die Reparaturstellen selbst und lasierende einmalige Kalktünche nach der Vorretuschierung in einer zu definierenden Verdünnung. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: einmalige Kalktünche nach Vorretuschierung bis 50% der Fläche		m2 § m2	47,21000
10036		17.01.07.05		Integrazione cromatica delle riparazioni eseguite sull'intonaco con pigmenti e colori al silicato; l'integrazione riguarda solo gli stessi punti riparati; tinteggiatura a calce tramite velatura una tantum dopo l'integrazione preliminare (diluizione da definire). Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Integrazione cromatica dello stucco delle riparazioni eseguite con pigmenti e colori al silicato; l'integrazione riguarda solo gli stessi punti riparati; tinteggiatura a calce una tantum tramite velatura dopo l'integrazione preliminare con una diluizione da definire. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: / § / Farbliche Integrierung der Putzreparaturstellen mit Pigmenten und Silikatfarben; diese Integrierung betrifft nur die Reparaturstellen selbst und lasierende einmalige Kalktünche nach der Vorretuschierung in einer zu definierenden Verdünnung. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: Farbliche Integrierung von Stuck der Reparaturstellen mit Pigmenten und Silikatfarben; diese Integrierung betrifft nur die Reparaturstellen selbst und lasierende einmalige Kalktünche nach der Vorretuschierung in einer zu definierenden Verdünnung. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:
10037		17.01.07.05.a		Integrazione cromatica dello stucco delle riparazioni eseguite con pigmenti e colori al silicato; l'integrazione riguarda solo gli stessi punti riparati; tinteggiatura a calce una tantum tramite velatura dopo l'integrazione preliminare con una diluizione da definire. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Tinteggiatura una tantum a calce dopo integrazione preliminare (fino al 5% della superficie) / § / Farbliche Integrierung von Stuck der Reparaturstellen mit Pigmenten und Silikatfarben; diese Integrierung betrifft nur die Reparaturstellen selbst und lasierende einmalige Kalktünche nach der Vorretuschierung in einer zu definierenden Verdünnung. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: einmalige Kalktünche nach Vorretuschierung bis 5% der Fläche		m2 § m2	50,04000
10038		17.01.07.05.b		Integrazione cromatica dello stucco delle riparazioni eseguite con pigmenti e colori al silicato; l'integrazione riguarda solo gli stessi punti riparati; tinteggiatura a calce una tantum tramite velatura dopo l'integrazione preliminare con una diluizione da definire. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Tinteggiatura una tantum a calce dopo integrazione preliminare (fino al 10% della superficie) / § / Farbliche Integrierung von Stuck der Reparaturstellen mit Pigmenten und Silikatfarben; diese Integrierung betrifft nur die Reparaturstellen selbst und lasierende einmalige Kalktünche nach der Vorretuschierung in einer zu definierenden Verdünnung. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: einmalige Kalktünche nach Vorretuschierung bis 10% der Fläche		m2 § m2	97,05000
10039		17.01.07.05.c		Integrazione cromatica dello stucco delle riparazioni eseguite con pigmenti e colori al silicato; l'integrazione riguarda solo gli stessi punti riparati; tinteggiatura a calce una tantum tramite velatura dopo l'integrazione preliminare con una diluizione da definire. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Tinteggiatura una tantum a calce dopo integrazione preliminare (fino al 20% della superficie) / § / Farbliche Integrierung von Stuck der Reparaturstellen mit Pigmenten und Silikatfarben; diese Integrierung betrifft nur die Reparaturstellen selbst und lasierende einmalige Kalktünche nach der Vorretuschierung in einer zu definierenden Verdünnung. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: einmalige Kalktünche nach Vorretuschierung bis 20% der Fläche		m2 § m2	143,01000
10040		17.01.07.06		Integrazione cromatica dello stucco delle riparazioni eseguite con pigmenti e colori al silicato; l'integrazione riguarda solo gli stessi punti riparati; tinteggiatura a calce una tantum tramite velatura dopo l'integrazione preliminare con una diluizione da definire. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Tinteggiatura coprente a calce delle intonacature applicata eventualmente sotto forma di sabbia fine, aggiungendo ove necessario una quantità max. pari al 5% di dispersione acrilica in più strati ovvero tinteggiatura coprente al silicato compresi gli interventi tecnici preliminari eventualmente necessari nella cromia determinata tramite l'indagine storico-estetica fino a raggiungere un risultato unitario. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: / § / Farbliche Integrierung von Stuck der Reparaturstellen mit Pigmenten und Silikatfarben; diese Integrierung betrifft nur die Reparaturstellen selbst und lasierende einmalige Kalktünche nach der Vorretuschierung in einer zu definierenden Verdünnung. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: Deckende Tünchung in Kalk von Putzoberflächen gegebenenfalls als Schlämme, wo notwendig bei Zugabe von max. 5% Acrylharzdispersion in mehreren Schichten bzw. deckende Tünchung in Silikat inklusive der technisch vorgesehenen Vorarbeiten in der über die historisch-ästhetische Untersuchung definierten Farbigkeit bis zum Erreichen eines einheitlichen Ergebnisses. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:
10041		17.01.07.06.a		Tinteggiatura coprente a calce delle intonacature applicata eventualmente sotto forma di sabbia fine, aggiungendo ove necessario una quantità max. pari al 5% di dispersione acrilica in più strati ovvero tinteggiatura coprente al silicato compresi gli interventi tecnici preliminari eventualmente necessari nella cromia determinata tramite l'indagine storico-estetica fino a raggiungere un risultato unitario. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Tinteggiatura coprente a calce / § / Deckende Tünchung in Kalk von Putzoberflächen gegebenenfalls als Schlämme, wo notwendig bei Zugabe von max. 5% Acrylharzdispersion in mehreren Schichten bzw. deckende Tünchung in Silikat inklusive der technisch vorgesehenen Vorarbeiten in der über die historisch-ästhetische Untersuchung definierten Farbigkeit bis zum Erreichen eines einheitlichen Ergebnisses. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: deckende Tünchung in Kalk		m2 § m2	18,18000
10042		17.01.07.06.b		Tinteggiatura coprente a calce delle intonacature applicata eventualmente sotto forma di sabbia fine, aggiungendo ove necessario una quantità max. pari al 5% di dispersione acrilica in più strati ovvero tinteggiatura coprente al silicato compresi gli interventi tecnici preliminari eventualmente necessari nella cromia determinata tramite l'indagine storico-estetica fino a raggiungere un risultato unitario. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Tinteggiatura coprente con colore al silicato applicato a dispersione / § / Deckende Tünchung in Kalk von Putzoberflächen gegebenenfalls als Schlämme, wo notwendig bei Zugabe von max. 5% Acrylharzdispersion in mehreren Schichten bzw. deckende Tünchung in Silikat inklusive der technisch vorgesehenen Vorarbeiten in der über die historisch-ästhetische Untersuchung definierten Farbigkeit bis zum Erreichen eines einheitlichen Ergebnisses. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: deckende Tünchung mit Dispersionssilikatfarbe		m2 § m2	19,32000
10043		17.01.07.06.c		Tinteggiatura coprente a calce delle intonacature applicata eventualmente sotto forma di sabbia fine, aggiungendo ove necessario una quantità max. pari al 5% di dispersione acrilica in più strati ovvero tinteggiatura coprente al silicato compresi gli interventi tecnici preliminari eventualmente necessari nella cromia determinata tramite l'indagine storico-estetica fino a raggiungere un risultato unitario. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Applicazione di un fondo con un colore al silicato e tinteggiatura a calce tramite velatura / § / Deckende Tünchung in Kalk von Putzoberflächen gegebenenfalls als Schlämme, wo notwendig bei Zugabe von max. 5% Acrylharzdispersion in mehreren Schichten bzw. deckende Tünchung in Silikat inklusive der technisch vorgesehenen Vorarbeiten in der über die historisch-ästhetische Untersuchung definierten Farbigkeit bis zum Erreichen eines einheitlichen Ergebnisses. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: Grundierung mit Silikatfarbe und lasierende Tünchung in Kalk		m2 § m2	17,48000
10044		17.01.07.06.d		Tinteggiatura coprente a calce delle intonacature applicata eventualmente sotto forma di sabbia fine, aggiungendo ove necessario una quantità max. pari al 5% di dispersione acrilica in più strati ovvero tinteggiatura coprente al silicato compresi gli interventi tecnici preliminari eventualmente necessari nella cromia determinata tramite l'indagine storico-estetica fino a raggiungere un risultato unitario. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Tinteggiatura coprente con colore al silicato bicomponente / § / Deckende Tünchung in Kalk von Putzoberflächen gegebenenfalls als Schlämme, wo notwendig bei Zugabe von max. 5% Acrylharzdispersion in mehreren Schichten bzw. deckende Tünchung in Silikat inklusive der technisch vorgesehenen Vorarbeiten in der über die historisch-ästhetische Untersuchung definierten Farbigkeit bis zum Erreichen eines einheitlichen Ergebnisses. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: deckende Tünchung mit Zweikomponenten-Silikatfarbe		m2 § m2	22,46000
10045		17.01.07.07		Tinteggiatura coprente a calce delle intonacature applicata eventualmente sotto forma di sabbia fine, aggiungendo ove necessario una quantità max. pari al 5% di dispersione acrilica in più strati ovvero tinteggiatura coprente al silicato compresi gli interventi tecnici preliminari eventualmente necessari nella cromia determinata tramite l'indagine storico-estetica fino a raggiungere un risultato unitario. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Tinteggiatura coprente a calce dello stucco, aggiungendo ove necessario una quantità max. pari al 5% di dispersione acrilica in più strati ovvero tinteggiatura coprente al silicato compresi gli interventi tecnici preliminari eventualmente necessari nella cromia determinata tramite l'indagine storico-estetica fino a raggiungere un risultato unitario. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: / § / Deckende Tünchung in Kalk von Putzoberflächen gegebenenfalls als Schlämme, wo notwendig bei Zugabe von max. 5% Acrylharzdispersion in mehreren Schichten bzw. deckende Tünchung in Silikat inklusive der technisch vorgesehenen Vorarbeiten in der über die historisch-ästhetische Untersuchung definierten Farbigkeit bis zum Erreichen eines einheitlichen Ergebnisses. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: Deckende Tünchung in Kalk von Stuck, wo notwendig bei Zugabe von max. 5% Acrylharzdispersion in mehreren Schichten bzw. deckende Tünchung in Silikat inklusive der technisch vorgesehenen Vorarbeiten in der über die historisch-ästhetische Untersuchung definierten Farbigkeit bis zum Erreichen eines einheitlichen Ergebnisses. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:
10046		17.01.07.07.a		Tinteggiatura coprente a calce dello stucco, aggiungendo ove necessario una quantità max. pari al 5% di dispersione acrilica in più strati ovvero tinteggiatura coprente al silicato compresi gli interventi tecnici preliminari eventualmente necessari nella cromia determinata tramite l'indagine storico-estetica fino a raggiungere un risultato unitario. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Tinteggiatura coprente a calce / § / Deckende Tünchung in Kalk von Stuck, wo notwendig bei Zugabe von max. 5% Acrylharzdispersion in mehreren Schichten bzw. deckende Tünchung in Silikat inklusive der technisch vorgesehenen Vorarbeiten in der über die historisch-ästhetische Untersuchung definierten Farbigkeit bis zum Erreichen eines einheitlichen Ergebnisses. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: deckende Tünchung in Kalk		m2 § m2	39,09000
10047		17.01.07.07.b		Tinteggiatura coprente a calce dello stucco, aggiungendo ove necessario una quantità max. pari al 5% di dispersione acrilica in più strati ovvero tinteggiatura coprente al silicato compresi gli interventi tecnici preliminari eventualmente necessari nella cromia determinata tramite l'indagine storico-estetica fino a raggiungere un risultato unitario. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Tinteggiatura coprente con colore al silicato applicato a dispersione / § / Deckende Tünchung in Kalk von Stuck, wo notwendig bei Zugabe von max. 5% Acrylharzdispersion in mehreren Schichten bzw. deckende Tünchung in Silikat inklusive der technisch vorgesehenen Vorarbeiten in der über die historisch-ästhetische Untersuchung definierten Farbigkeit bis zum Erreichen eines einheitlichen Ergebnisses. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: deckende Tünchung mit Dispersionssilikatfarbe		m2 § m2	41,83000
10048		17.01.07.07.c		Tinteggiatura coprente a calce dello stucco, aggiungendo ove necessario una quantità max. pari al 5% di dispersione acrilica in più strati ovvero tinteggiatura coprente al silicato compresi gli interventi tecnici preliminari eventualmente necessari nella cromia determinata tramite l'indagine storico-estetica fino a raggiungere un risultato unitario. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Applicazione di un fondo con colore al silicato e tinteggiatura a calce tramite velatura / § / Deckende Tünchung in Kalk von Stuck, wo notwendig bei Zugabe von max. 5% Acrylharzdispersion in mehreren Schichten bzw. deckende Tünchung in Silikat inklusive der technisch vorgesehenen Vorarbeiten in der über die historisch-ästhetische Untersuchung definierten Farbigkeit bis zum Erreichen eines einheitlichen Ergebnisses. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: Grundierung mit Silikatfarbe und lasierende Tünchung in Kalk		m2 § m2	34,76000
10049		17.01.07.07.d		Tinteggiatura coprente a calce dello stucco, aggiungendo ove necessario una quantità max. pari al 5% di dispersione acrilica in più strati ovvero tinteggiatura coprente al silicato compresi gli interventi tecnici preliminari eventualmente necessari nella cromia determinata tramite l'indagine storico-estetica fino a raggiungere un risultato unitario. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Tinteggiatura coprente con colore al silicato bicomponente / § / Deckende Tünchung in Kalk von Stuck, wo notwendig bei Zugabe von max. 5% Acrylharzdispersion in mehreren Schichten bzw. deckende Tünchung in Silikat inklusive der technisch vorgesehenen Vorarbeiten in der über die historisch-ästhetische Untersuchung definierten Farbigkeit bis zum Erreichen eines einheitlichen Ergebnisses. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: deckende Tünchung mit Zweikomponenten-Silikatfarbe		m2 § m2	45,26000
10050		17.02		Tinteggiatura coprente a calce dello stucco, aggiungendo ove necessario una quantità max. pari al 5% di dispersione acrilica in più strati ovvero tinteggiatura coprente al silicato compresi gli interventi tecnici preliminari eventualmente necessari nella cromia determinata tramite l'indagine storico-estetica fino a raggiungere un risultato unitario. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: Lavori di restauro del legno / § / Deckende Tünchung in Kalk von Stuck, wo notwendig bei Zugabe von max. 5% Acrylharzdispersion in mehreren Schichten bzw. deckende Tünchung in Silikat inklusive der technisch vorgesehenen Vorarbeiten in der über die historisch-ästhetische Untersuchung definierten Farbigkeit bis zum Erreichen eines einheitlichen Ergebnisses. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: Restaurierungsarbeiten von Holz
10051		17.02.01		Lavori di restauro del legno Preparazione, riparazione e completamento di superfici in legno / § / Restaurierungsarbeiten von Holz Vorbereitung, Reparatur und Ergänzung von Holzoberflächen
10052		17.02.01.01		Preparazione, riparazione e completamento di superfici in legno Messa a nudo di superfici in legno e riparazione / Messa a nudo della superficie originale in legno utilizzando paste adeguate per decapaggio, compresa la specifica pulitura mantenendo la patina esistente, la finitura e lo smaltimento del materiale. Riparazione delle parti difettose del legno utilizzando lo stesso tipo di legno. Il volume del legno da sostituire dipende dallo stato estetico e viene deciso individualmente zona per zona. Piccoli difetti vengono riparati stuccando con stucco e segatura. Sistemazione e fissazione di parti mobili a seconda della necessità del caso con chiodi in ferro battuto a mano, con viti, con tasselli da legno o con incollatura. Adattamento del colore nelle parti del legno riparato, in caso di rivestimenti pigmentati con del legante che corrisponde esattamente al carattere ed alla brillanza del materiale originario, altrimenti con rivestimenti senza pigmenti come olio, cera o combinazioni laddove la brillanza ed il carattere vengono decisi caso per caso. / § / Vorbereitung, Reparatur und Ergänzung von Holzoberflächen Freilegung auf Holzsichtigkeit und Reparatur von Holzoberflächen / Freilegung der ursprünglichen holzsichtigen Oberfläche mit geeigneten Abbeizpasten inklusive der entsprechenden Nachreinigung unter Beibehaltung der jeweiligen originalen Patina, Nachbearbeitung und Entsorgung des Materials; Schließen der Fehlstellen am Holz mit dem jeweiligen Holz des Bestandes; die Menge der Holzreparatur erschließt sich aus dem ästhetischen Zustand und wird von Bereich zu Bereich individuell entschieden; bei kleineren Fehlstellen Kittung mit Kittmaterial und Sägemehl; Befestigung, Fixierung von losen Teilen entsprechend der jeweiligen Notwendigkeit mit handgeschmiedeten Nägeln, mit Schrauben, Holzdübeln oder mittels Verleimung; farbliche Integration der Holzreparaturen, bei pigmentierten Überzügen mit Bindemitteln, die im Glanz und Charakter dem Bestand entsprechen, ansonsten pigmentlose Überzüge mit Öl, Wachs oder Kombinationen, wobei der Glanz und der Charakter jeweils von Objekt zu Objekt entschieden wird.
10053		17.02.01.01.a		Messa a nudo di superfici in legno e riparazione / Messa a nudo della superficie originale in legno utilizzando paste adeguate per decapaggio, compresa la specifica pulitura mantenendo la patina esistente, la finitura e lo smaltimento del materiale. Riparazione delle parti difettose del legno utilizzando lo stesso tipo di legno. Il volume del legno da sostituire dipende dallo stato estetico e viene deciso individualmente zona per zona. Piccoli difetti vengono riparati stuccando con stucco e segatura. Sistemazione e fissazione di parti mobili a seconda della necessità del caso con chiodi in ferro battuto a mano, con viti, con tasselli da legno o con incollatura. Adattamento del colore nelle parti del legno riparato, in caso di rivestimenti pigmentati con del legante che corrisponde esattamente al carattere ed alla brillanza del materiale originario, altrimenti con rivestimenti senza pigmenti come olio, cera o combinazioni laddove la brillanza ed il carattere vengono decisi caso per caso. superfici in legno / § / Freilegung auf Holzsichtigkeit und Reparatur von Holzoberflächen / Freilegung der ursprünglichen holzsichtigen Oberfläche mit geeigneten Abbeizpasten inklusive der entsprechenden Nachreinigung unter Beibehaltung der jeweiligen originalen Patina, Nachbearbeitung und Entsorgung des Materials; Schließen der Fehlstellen am Holz mit dem jeweiligen Holz des Bestandes; die Menge der Holzreparatur erschließt sich aus dem ästhetischen Zustand und wird von Bereich zu Bereich individuell entschieden; bei kleineren Fehlstellen Kittung mit Kittmaterial und Sägemehl; Befestigung, Fixierung von losen Teilen entsprechend der jeweiligen Notwendigkeit mit handgeschmiedeten Nägeln, mit Schrauben, Holzdübeln oder mittels Verleimung; farbliche Integration der Holzreparaturen, bei pigmentierten Überzügen mit Bindemitteln, die im Glanz und Charakter dem Bestand entsprechen, ansonsten pigmentlose Überzüge mit Öl, Wachs oder Kombinationen, wobei der Glanz und der Charakter jeweils von Objekt zu Objekt entschieden wird. Holzoberflächen		a c § psch
10054		17.02.01.02		superfici in legno Messa a nudo di superfici di mobili in legno e riparazione / Messa a nudo della superficie originale in legno utilizzando paste adeguate per decapaggio, compresa la specifica pulitura mantenendo la patina esistente, la finitura e lo smaltimento del materiale. Riparazione delle parti difettose del legno utilizzando lo stesso tipo di legno. Il volume del legno da sostituire dipende dallo stato estetico e viene deciso individualmente zona per zona. Piccoli difetti vengono riparati stuccando con stucco e segatura. Sistemazione e fissazione di parti mobili a seconda della necessità del caso con chiodi in ferro battuto a mano, con viti, con tasselli da legno o con incollatura. Adattamento del colore nelle parti del legno riparato, in caso di rivestimenti pigmentati con del legante che corrisponde esattamente al carattere ed alla brillanza del materiale originario, altrimenti con rivestimenti senza pigmenti come olio, cera o combinazioni laddove la brillanza ed il carattere vengono decisi caso per caso. / § / Holzoberflächen Freilegung auf Holzsichtigkeit und Reparatur von Möbel / Freilegung der ursprünglichen holzsichtigen Oberfläche mit geeigneten Abbeizpasten inklusive der entsprechenden Nachreinigung unter Beibehaltung der jeweiligen originalen Patina, Nachbearbeitung und Entsorgung des Materials; Schließen der Fehlstellen am Holz mit dem jeweiligen Holz des Bestandes; die Menge der Holzreparatur erschließt sich aus dem ästhetischen Zustand und wird von Bereich zu Bereich individuell entschieden; bei kleineren Fehlstellen Kittung mit Kittmaterial und Sägemehl; Befestigung, Fixierung von losen Teilen entsprechend der jeweiligen Notwendigkeit mit handgeschmiedeten Nägeln, mit Schrauben, Holzdübeln oder mittels Verleimung; farbliche Integration der Holzreparaturen, bei pigmentierten Überzügen mit Bindemitteln, die im Glanz und Charakter dem Bestand entsprechen, ansonsten pigmentlose Überzüge mit Öl, Wachs oder Kombinationen, wobei der Glanz und der Charakter jeweils von Objekt zu Objekt entschieden wird.
10055		17.02.01.02.a		Messa a nudo di superfici di mobili in legno e riparazione / Messa a nudo della superficie originale in legno utilizzando paste adeguate per decapaggio, compresa la specifica pulitura mantenendo la patina esistente, la finitura e lo smaltimento del materiale. Riparazione delle parti difettose del legno utilizzando lo stesso tipo di legno. Il volume del legno da sostituire dipende dallo stato estetico e viene deciso individualmente zona per zona. Piccoli difetti vengono riparati stuccando con stucco e segatura. Sistemazione e fissazione di parti mobili a seconda della necessità del caso con chiodi in ferro battuto a mano, con viti, con tasselli da legno o con incollatura. Adattamento del colore nelle parti del legno riparato, in caso di rivestimenti pigmentati con del legante che corrisponde esattamente al carattere ed alla brillanza del materiale originario, altrimenti con rivestimenti senza pigmenti come olio, cera o combinazioni laddove la brillanza ed il carattere vengono decisi caso per caso. superfici in legno di mobili / § / Freilegung auf Holzsichtigkeit und Reparatur von Möbel / Freilegung der ursprünglichen holzsichtigen Oberfläche mit geeigneten Abbeizpasten inklusive der entsprechenden Nachreinigung unter Beibehaltung der jeweiligen originalen Patina, Nachbearbeitung und Entsorgung des Materials; Schließen der Fehlstellen am Holz mit dem jeweiligen Holz des Bestandes; die Menge der Holzreparatur erschließt sich aus dem ästhetischen Zustand und wird von Bereich zu Bereich individuell entschieden; bei kleineren Fehlstellen Kittung mit Kittmaterial und Sägemehl; Befestigung, Fixierung von losen Teilen entsprechend der jeweiligen Notwendigkeit mit handgeschmiedeten Nägeln, mit Schrauben, Holzdübeln oder mittels Verleimung; farbliche Integration der Holzreparaturen, bei pigmentierten Überzügen mit Bindemitteln, die im Glanz und Charakter dem Bestand entsprechen, ansonsten pigmentlose Überzüge mit Öl, Wachs oder Kombinationen, wobei der Glanz und der Charakter jeweils von Objekt zu Objekt entschieden wird. Holzoberflächen Möbel		a c § psch
10056		17.02.01.02.b		superfici in legno di mobili superfici in metallo di mobili: / messa a nudo delle superfici originali in metallo, pulitura con solventi specifici ed eventuale copertura con cera pigmentata o olio di lino, gomma arabica. / § / Holzoberflächen Möbel Metallteile Möbel: / Freilegung der ursprünglich metallsichtigen Oberflächen sowie Reinigung mit entsprechenden Reinigungslösungen und eventuellem Überzug mit pigmentiertem Wachs oder Leinöl, Gummi Arabicum.		a c § psch
10057		17.02.01.03		superfici in metallo di mobili: / messa a nudo delle superfici originali in metallo, pulitura con solventi specifici ed eventuale copertura con cera pigmentata o olio di lino, gomma arabica. Messa a nudo di superfici di finestre in legno e riparazione / Messa a nudo delle superfici in legno verniciate (adattandole esteticamente ai pannelli originali in legno di stile barocco per locali del tipo „Stube“) utilizzando paste per decapaggio adeguate, compresa la pulitura specifica mantenendo la patina esistente, la finitura e lo smaltimento del materiale. Riparazione delle parti difettose del legno utilizzando lo stesso tipo di legno. Il volume del legno da sostituire dipende dallo stato estetico e viene deciso individualmente zona per zona. Piccoli difetti vengono riparati stuccando con stucco e segatura. Sistemazione e fissazione di parti mobili a seconda della necessità del caso con chiodi in ferro battuto a mano, con viti, con tasselli da legno o con incollatura. Integrazione del colore nelle parti del legno riparato. Il rivestimento finale (adattandolo esteticamente ai pannelli originali in legno di stile barocco per locali del tipo „Stube“), in rivestimenti pigmentati con l’aggiunta di leganti che corrispondono per carattere e brillanza al legno usato. Diversamente rivestimenti senza pigmenti come olio, cera o combinazioni la cui brillanza ed il carattere vengono decisi caso per caso. / § / Metallteile Möbel: / Freilegung der ursprünglich metallsichtigen Oberflächen sowie Reinigung mit entsprechenden Reinigungslösungen und eventuellem Überzug mit pigmentiertem Wachs oder Leinöl, Gummi Arabicum. Freilegung auf Holzsichtigkeit und Reparatur von Fenster / Freilegung der gestrichenen Oberflächen auf Holzsichtigkeit (zur ästhetischen Anpassung an die ursprünglich holzsichtigen barocken Stubentäfelungen) mit geeigneten Abbeizpasten inklusive der entsprechenden Nachreinigung unter Beibehaltung der jeweiligen originalen Patina, Nachbearbeitung und Entsorgung des Materials: Schließen der Fehlstellen am Holz mit dem jeweiligen Holz des Bestandes; die Menge der Holzreparatur erschließt sich aus dem ästhetischen Zustand und wird von Bereich zu Bereich individuell entschieden; bei kleineren Fehlstellen Kittung mit Kittmaterial und Sägemehl; Befestigung, Fixierung von losen Teilen entsprechend der jeweiligen Notwendigkeit mit handgeschmiedeten Nägeln, mit Schrauben, Holzdübeln oder mittels Verleimung; farbliche Integration der Holzreparaturen. Schlussüberzug (zur ästhetischen Anpassung an die ursprünglich holzsichtigen barocken Stubentäfelungen) aus pigmentierten Überzügen mit Bindemitteln, die im Glanz und Charakter dem Bestand entsprechen, ansonsten pigmentlose Überzüge mit Öl, Wachs oder Kombinationen, wobei der Glanz und der Charakter jeweils von Objekt zu Objekt entschieden wird.
10058		17.02.01.03.a		Messa a nudo di superfici di finestre in legno e riparazione / Messa a nudo delle superfici in legno verniciate (adattandole esteticamente ai pannelli originali in legno di stile barocco per locali del tipo „Stube“) utilizzando paste per decapaggio adeguate, compresa la pulitura specifica mantenendo la patina esistente, la finitura e lo smaltimento del materiale. Riparazione delle parti difettose del legno utilizzando lo stesso tipo di legno. Il volume del legno da sostituire dipende dallo stato estetico e viene deciso individualmente zona per zona. Piccoli difetti vengono riparati stuccando con stucco e segatura. Sistemazione e fissazione di parti mobili a seconda della necessità del caso con chiodi in ferro battuto a mano, con viti, con tasselli da legno o con incollatura. Integrazione del colore nelle parti del legno riparato. Il rivestimento finale (adattandolo esteticamente ai pannelli originali in legno di stile barocco per locali del tipo „Stube“), in rivestimenti pigmentati con l’aggiunta di leganti che corrispondono per carattere e brillanza al legno usato. Diversamente rivestimenti senza pigmenti come olio, cera o combinazioni la cui brillanza ed il carattere vengono decisi caso per caso. Riparazione delle finestre: / ripristino della funzione di chiusura mediante piallatura, registrazione e refissaggio dei coni e degli spigoli ornamentali, riparazione e registrazione dei meccanismi di chiusura, sostituzione delle cerniere mancanti con cerniere corrispondenti al tipo usato originariamente. / § / Freilegung auf Holzsichtigkeit und Reparatur von Fenster / Freilegung der gestrichenen Oberflächen auf Holzsichtigkeit (zur ästhetischen Anpassung an die ursprünglich holzsichtigen barocken Stubentäfelungen) mit geeigneten Abbeizpasten inklusive der entsprechenden Nachreinigung unter Beibehaltung der jeweiligen originalen Patina, Nachbearbeitung und Entsorgung des Materials: Schließen der Fehlstellen am Holz mit dem jeweiligen Holz des Bestandes; die Menge der Holzreparatur erschließt sich aus dem ästhetischen Zustand und wird von Bereich zu Bereich individuell entschieden; bei kleineren Fehlstellen Kittung mit Kittmaterial und Sägemehl; Befestigung, Fixierung von losen Teilen entsprechend der jeweiligen Notwendigkeit mit handgeschmiedeten Nägeln, mit Schrauben, Holzdübeln oder mittels Verleimung; farbliche Integration der Holzreparaturen. Schlussüberzug (zur ästhetischen Anpassung an die ursprünglich holzsichtigen barocken Stubentäfelungen) aus pigmentierten Überzügen mit Bindemitteln, die im Glanz und Charakter dem Bestand entsprechen, ansonsten pigmentlose Überzüge mit Öl, Wachs oder Kombinationen, wobei der Glanz und der Charakter jeweils von Objekt zu Objekt entschieden wird. Reparatur der Fenster: / Wiederherstellung der Schließfähigkeit durch Nachhobeln, Einstellung der Kegel, Nachbefestigung der Kegel und Zierwinkel, Reparatur und Einstellung der Schließmechanismen, Ergänzung der fehlenden Beschläge entsprechend dem Bestand.		a c § psch
10059		17.02.01.03.b		Riparazione delle finestre: / ripristino della funzione di chiusura mediante piallatura, registrazione e refissaggio dei coni e degli spigoli ornamentali, riparazione e registrazione dei meccanismi di chiusura, sostituzione delle cerniere mancanti con cerniere corrispondenti al tipo usato originariamente. Riparazione di vetri: / sostituzione dei vetri rotti con dei vetri che corrispondono il più possibile a quelli già esistenti, in parte riparazione della piombatura ed in parte rifacimento a nuovo della piombatura. Laddove richiesto applicazione di mastice nuovo per i vetri con rimozione totale delle parti in mastice fissurate. / § / Reparatur der Fenster: / Wiederherstellung der Schließfähigkeit durch Nachhobeln, Einstellung der Kegel, Nachbefestigung der Kegel und Zierwinkel, Reparatur und Einstellung der Schließmechanismen, Ergänzung der fehlenden Beschläge entsprechend dem Bestand. Reparatur von Gläsern: / Austausch von gebrochenen Scheiben mit Gläsern, die dem Bestand möglichst nahe kommen, teils Reparatur der Verbleiung, teils Neuverbleiung; wo erforderlich Neueinkittung der Glasscheiben bei Abnahme sämtlicher brüchiger Kittstellen.		a c § psch
10060		17.02.01.03.c		Riparazione di vetri: / sostituzione dei vetri rotti con dei vetri che corrispondono il più possibile a quelli già esistenti, in parte riparazione della piombatura ed in parte rifacimento a nuovo della piombatura. Laddove richiesto applicazione di mastice nuovo per i vetri con rimozione totale delle parti in mastice fissurate. Parti in metallo: / messa a nudo delle superfici originali in metallo, pulitura con solventi adeguati ed eventualmente copertura con cera pigmentata o con olio di lino. / § / Reparatur von Gläsern: / Austausch von gebrochenen Scheiben mit Gläsern, die dem Bestand möglichst nahe kommen, teils Reparatur der Verbleiung, teils Neuverbleiung; wo erforderlich Neueinkittung der Glasscheiben bei Abnahme sämtlicher brüchiger Kittstellen. Metallteile: / Freilegung der ursprünglich metallsichtigen Oberflächen sowie Reinigung mit entsprechenden Reinigungslösungen und eventuellem Überzug mit pigmentiertem Wachs oder Leinöl.		a c § psch
10061		17.02.01.04		Parti in metallo: / messa a nudo delle superfici originali in metallo, pulitura con solventi adeguati ed eventualmente copertura con cera pigmentata o con olio di lino. Messa a nudo di superfici di porte in legno e riparazione / Messa a nudo delle superfici in legno utilizzando paste per decapaggio adeguate, compresa la pulitura specifica mantenendo la patina esistente, la finitura e lo smaltimento del materiale. Riparazione delle parti difettose con lo stesso tipo di legno. Il volume del legno da sostituire dipende dallo stato estetico e viene deciso individualmente zona per zona. Piccoli difetti vengono riparati stuccando con stucco e segatura. Sistemazione e fissazione di parti mobili a seconda della necessità del caso con chiodi in ferro battuto a mano, con viti, con tasselli da legno o con incollatura. Integrazione del colore nelle parti del legno riparato. Il rivestimento finale in caso di smalto originale pigmentato viene eseguito con leganti che rispettano il carattere e la brillanza della struttura originaria, altrimenti utilizzando rivestimenti senza pigmenti come olio, cera o combinazioni la cui brillanza e il cui carattere vengono decisi caso per caso. / § / Metallteile: / Freilegung der ursprünglich metallsichtigen Oberflächen sowie Reinigung mit entsprechenden Reinigungslösungen und eventuellem Überzug mit pigmentiertem Wachs oder Leinöl. Freilegung auf Holzsichtigkeit und Reparatur von Türen / Freilegung der ursprünglichen holzsichtigen Oberfläche mit geeigneten Abbeizpasten inklusive der entsprechenden Nachreinigung unter Beibehaltung der jeweiligen originalen Patina, Nachbearbeitung und Entsorgung des Materials; Schließen der Fehlstellen am Holz mit dem jeweiligen Holz des Bestandes; die Menge der Holzreparatur erschließt sich aus dem ästhetischen Zustand und wird von Bereich zu Bereich individuell entschieden; bei kleineren Fehlstellen Kittung mit Kittmaterial und Sägemehl; Befestigung, Fixierung von losen Teilen entsprechend der jeweiligen Notwendigkeit mit handgeschmiedeten Nägeln, mit Schrauben, Holzdübeln oder mittels Verleimung; farbliche Integration der Holzreparaturen. Schlussüberzug bei ursprünglich pigmentierten Überzügen mit Bindemitteln, die im Glanz und Charakter dem Bestand entsprechen, ansonsten pigmentlose Überzüge mit Öl, Wachs oder Kombinationen, wobei der Glanz und der Charakter jeweils von Objekt zu Objekt entschieden wird.
10062		17.02.01.04.a		Messa a nudo di superfici di porte in legno e riparazione / Messa a nudo delle superfici in legno utilizzando paste per decapaggio adeguate, compresa la pulitura specifica mantenendo la patina esistente, la finitura e lo smaltimento del materiale. Riparazione delle parti difettose con lo stesso tipo di legno. Il volume del legno da sostituire dipende dallo stato estetico e viene deciso individualmente zona per zona. Piccoli difetti vengono riparati stuccando con stucco e segatura. Sistemazione e fissazione di parti mobili a seconda della necessità del caso con chiodi in ferro battuto a mano, con viti, con tasselli da legno o con incollatura. Integrazione del colore nelle parti del legno riparato. Il rivestimento finale in caso di smalto originale pigmentato viene eseguito con leganti che rispettano il carattere e la brillanza della struttura originaria, altrimenti utilizzando rivestimenti senza pigmenti come olio, cera o combinazioni la cui brillanza e il cui carattere vengono decisi caso per caso. Riparazione delle porte: / Riparazione della funzione di chiusura con piallatura, registrazione e fissaggio dei coni e delle cerniere, riparazione e registrazione dei meccanismi di chiusura, sostituzione delle cerniere mancanti con cerniere corrispondenti al tipo originale. / § / Freilegung auf Holzsichtigkeit und Reparatur von Türen / Freilegung der ursprünglichen holzsichtigen Oberfläche mit geeigneten Abbeizpasten inklusive der entsprechenden Nachreinigung unter Beibehaltung der jeweiligen originalen Patina, Nachbearbeitung und Entsorgung des Materials; Schließen der Fehlstellen am Holz mit dem jeweiligen Holz des Bestandes; die Menge der Holzreparatur erschließt sich aus dem ästhetischen Zustand und wird von Bereich zu Bereich individuell entschieden; bei kleineren Fehlstellen Kittung mit Kittmaterial und Sägemehl; Befestigung, Fixierung von losen Teilen entsprechend der jeweiligen Notwendigkeit mit handgeschmiedeten Nägeln, mit Schrauben, Holzdübeln oder mittels Verleimung; farbliche Integration der Holzreparaturen. Schlussüberzug bei ursprünglich pigmentierten Überzügen mit Bindemitteln, die im Glanz und Charakter dem Bestand entsprechen, ansonsten pigmentlose Überzüge mit Öl, Wachs oder Kombinationen, wobei der Glanz und der Charakter jeweils von Objekt zu Objekt entschieden wird. Reparatur der Türen: / Reparatur der Schließfähigkeit durch Nachhobeln, Einstellung der Kegel, Nachbefestigung der Kegel und Bänder, Reparatur und Einstellung der Schließmechanismen, Ergänzung der fehlenden Beschläge entsprechend dem Bestand.		a c § psch
10063		17.02.01.04.b		Riparazione delle porte: / Riparazione della funzione di chiusura con piallatura, registrazione e fissaggio dei coni e delle cerniere, riparazione e registrazione dei meccanismi di chiusura, sostituzione delle cerniere mancanti con cerniere corrispondenti al tipo originale. Parti in metallo: / Messa a nudo delle superfici originali in metallo, pulitura con solventi adeguati ed eventualmente rivestimento con cera pigmentata o con olio di lino. / § / Reparatur der Türen: / Reparatur der Schließfähigkeit durch Nachhobeln, Einstellung der Kegel, Nachbefestigung der Kegel und Bänder, Reparatur und Einstellung der Schließmechanismen, Ergänzung der fehlenden Beschläge entsprechend dem Bestand. Metallteile: / Freilegung der ursprünglich metallsichtigen Oberflächen sowie Reinigung mit entsprechenden Reinigungslösungen und eventuellem Überzug mit pigmentierten Wachs oder Leinöl.		a c § psch
10064		17.02.01.05		Parti in metallo: / Messa a nudo delle superfici originali in metallo, pulitura con solventi adeguati ed eventualmente rivestimento con cera pigmentata o con olio di lino. Pannellatura in legno da „Stube“ / Messa a nudo della superficie originale in legno utilizzando paste adeguate per decapaggio, compresa la specifica pulitura, la finitura e lo smaltimento del materiale. Adeguamento del colore delle parti in legno riparate utilizzando leganti in caso di rivestimenti pigmentati che rispettano sia il carattere che la brillanza del materiale originario, altrimenti utilizzando rivestimenti senza pigmenti come olio, cera o combinazioni laddove brillanza e carattere vengono decisi caso per caso. / § / Metallteile: / Freilegung der ursprünglich metallsichtigen Oberflächen sowie Reinigung mit entsprechenden Reinigungslösungen und eventuellem Überzug mit pigmentierten Wachs oder Leinöl. Oberfläche von Stubentäfelungen / Freilegung der ursprünglich holzsichtigen Oberfläche mit geeigneten Abbeizpasten inklusive der entsprechenden Nachreinigung, Nachbearbeitung und Entsorgung des Materials; farbliche Integration der Holzreparaturen, bei pigmentierten Überzügen mit Bindemitteln, die im Glanz und Charakter dem Bestand entsprechen, ansonsten pigmentlose Überzüge mit Öl, Wachs oder Kombinationen, wobei der Glanz und der Charakter jeweils von Objekt zu Objekt entschieden wird.
10065		17.02.01.05.a		Pannellatura in legno da „Stube“ / Messa a nudo della superficie originale in legno utilizzando paste adeguate per decapaggio, compresa la specifica pulitura, la finitura e lo smaltimento del materiale. Adeguamento del colore delle parti in legno riparate utilizzando leganti in caso di rivestimenti pigmentati che rispettano sia il carattere che la brillanza del materiale originario, altrimenti utilizzando rivestimenti senza pigmenti come olio, cera o combinazioni laddove brillanza e carattere vengono decisi caso per caso. Messa a nudo, riparazione e ricostruzione / Ricostruzione delle parti mancanti dei pannelli utilizzando lo stesso tipo di legno e rimontaggio dei pannelli sul posto. / § / Oberfläche von Stubentäfelungen / Freilegung der ursprünglich holzsichtigen Oberfläche mit geeigneten Abbeizpasten inklusive der entsprechenden Nachreinigung, Nachbearbeitung und Entsorgung des Materials; farbliche Integration der Holzreparaturen, bei pigmentierten Überzügen mit Bindemitteln, die im Glanz und Charakter dem Bestand entsprechen, ansonsten pigmentlose Überzüge mit Öl, Wachs oder Kombinationen, wobei der Glanz und der Charakter jeweils von Objekt zu Objekt entschieden wird. Freilegung, Reparatur und Rekonstruktion / Rekonstruktion der fehlenden Bereiche an der Täfelung in der Holzart des Bestandes inkl. Wiedereinbau vor Ort.		a c § psch
10066		17.02.01.05.b		Messa a nudo, riparazione e ricostruzione / Ricostruzione delle parti mancanti dei pannelli utilizzando lo stesso tipo di legno e rimontaggio dei pannelli sul posto. Smontaggio dei pannelli da stube compresi la completa numerazione degli elementi e tutti i lavori preliminari necessari, ricostruzione delle parti mancanti dei pannelli utilizzando lo stesso tipo di legno e rimontaggio dei pannelli. / § / Freilegung, Reparatur und Rekonstruktion / Rekonstruktion der fehlenden Bereiche an der Täfelung in der Holzart des Bestandes inkl. Wiedereinbau vor Ort. Abbau des Stubengetäfels inkl. der vollständigen Durchnummerierung und sämtlicher notwendiger Vorarbeiten, Rekonstruktion der fehlenden Bereiche an der Täfelung in der Holzart des Bestandes inkl. Wiedereinbau.		a c § psch
10067		17.02.01.06		Smontaggio dei pannelli da stube compresi la completa numerazione degli elementi e tutti i lavori preliminari necessari, ricostruzione delle parti mancanti dei pannelli utilizzando lo stesso tipo di legno e rimontaggio dei pannelli. Pulitura e riparazione di pavimenti in legno / Pulitura della superficie con solventi e metodiche adeguate e presentazione di un campione che evidenzia l’efficienza della pulitura da valutare. Riparazione delle fessure e delle parti mancanti del pavimento con del legno uguale a quello originale posizionandolo con precisione e senza giunzioni seguendo esattamente la venatura del legno. Rivestimento in cera. Sono compresi tutti i lavori aggiuntivi. / § / Abbau des Stubengetäfels inkl. der vollständigen Durchnummerierung und sämtlicher notwendiger Vorarbeiten, Rekonstruktion der fehlenden Bereiche an der Täfelung in der Holzart des Bestandes inkl. Wiedereinbau. Reinigung und Reparatur von Holzböden / Reinigung der Oberfläche mit geeigneten Lösemittelsystemen und Methoden bei Vorlegung einer Reinigungsprobe zur Begutachtung, Reparatur von störenden offenen Fugen und Fehlstellen am Boden mit einem dem Bestand exakt angepassten Holz, fugenlos eingefügt, der bestehenden Maserung folgend; Wachsüberzug inkl. sämtlicher Nebenarbeiten.		m2 § m2
10068		17.02.01.07		Pulitura e riparazione di pavimenti in legno / Pulitura della superficie con solventi e metodiche adeguate e presentazione di un campione che evidenzia l’efficienza della pulitura da valutare. Riparazione delle fessure e delle parti mancanti del pavimento con del legno uguale a quello originale posizionandolo con precisione e senza giunzioni seguendo esattamente la venatura del legno. Rivestimento in cera. Sono compresi tutti i lavori aggiuntivi. Pulitura e riparazione di pavimenti in legno / Smontaggio del pavimento a tappe con numerazione dei pezzi smontati, rimozione delle parti e delle integrazioni successive che non corrispondono al legno usato originariamente ed alla venatura originale. Rimozione della sottostruttura e sostituzione con una sottostruttura nuova con la stessa tecnica originaria o possibilmente riparazione della sottostruttura, completamento delle parti mancanti nel pavimento con del legno esattamente uguale a quello originale, posizionato senza giunzioni seguendo esattamente la venatura del legno. Il restauro, siccome viene eseguito in fasi successive, va effettuato sul luogo. Adattamento del colore nelle parti sostituite e rivestimento con cera. Sono compresi tutti i lavori aggiuntivi. / § / Reinigung und Reparatur von Holzböden / Reinigung der Oberfläche mit geeigneten Lösemittelsystemen und Methoden bei Vorlegung einer Reinigungsprobe zur Begutachtung, Reparatur von störenden offenen Fugen und Fehlstellen am Boden mit einem dem Bestand exakt angepassten Holz, fugenlos eingefügt, der bestehenden Maserung folgend; Wachsüberzug inkl. sämtlicher Nebenarbeiten. Abbau, Reparatur und Wiedereinbau von Holzböden / Sukzessiver Abbau des Bodens in Teilen, Nummerierung der Stücke, Abnahme von späteren störenden, im Holz und im Faserverlauf nicht dem Bestand entsprechenden Einstückungen, Herausnahme der Unterkonstruktion und Neubau derselben in der Art des Bestandes, dort, wo möglich, Reparatur der Unterkonstruktion, Ergänzung der Fehlstellen am Boden mit einem dem Bestand exakt angepasstem Holz, fugenlos eingefügt, der bestehenden Maserung folgend; die Restaurierung muss, da sukzessive in Teilen fortschreitend, vor Ort erfolgen; farbliche Integrierung der Ergänzungen und Überzug mit Wachs inkl. sämtlicher Nebenarbeiten.		m2 § m2
10069		17.03		Pulitura e riparazione di pavimenti in legno / Smontaggio del pavimento a tappe con numerazione dei pezzi smontati, rimozione delle parti e delle integrazioni successive che non corrispondono al legno usato originariamente ed alla venatura originale. Rimozione della sottostruttura e sostituzione con una sottostruttura nuova con la stessa tecnica originaria o possibilmente riparazione della sottostruttura, completamento delle parti mancanti nel pavimento con del legno esattamente uguale a quello originale, posizionato senza giunzioni seguendo esattamente la venatura del legno. Il restauro, siccome viene eseguito in fasi successive, va effettuato sul luogo. Adattamento del colore nelle parti sostituite e rivestimento con cera. Sono compresi tutti i lavori aggiuntivi. Lavori di restauro del metallo (in elaborazione) / § / Abbau, Reparatur und Wiedereinbau von Holzböden / Sukzessiver Abbau des Bodens in Teilen, Nummerierung der Stücke, Abnahme von späteren störenden, im Holz und im Faserverlauf nicht dem Bestand entsprechenden Einstückungen, Herausnahme der Unterkonstruktion und Neubau derselben in der Art des Bestandes, dort, wo möglich, Reparatur der Unterkonstruktion, Ergänzung der Fehlstellen am Boden mit einem dem Bestand exakt angepasstem Holz, fugenlos eingefügt, der bestehenden Maserung folgend; die Restaurierung muss, da sukzessive in Teilen fortschreitend, vor Ort erfolgen; farbliche Integrierung der Ergänzungen und Überzug mit Wachs inkl. sämtlicher Nebenarbeiten. Restaurierungsarbeiten von Metall (in Ausarbeitung)
10070		17.04		Lavori di restauro del metallo (in elaborazione) Lavori di restauro della tela (in elaborazione) / § / Restaurierungsarbeiten von Metall (in Ausarbeitung) Restaurierungsarbeiten von Leinwänden (in Ausarbeitung)
10071		18		Lavori di restauro della tela (in elaborazione) La categoria 18 comprende i seguenti gruppi: / 18.01 Parete esterna portante con isolamento termico / 18.02 Parete esterna portante in mattoni termoisolanti / 18.03 Parete esterna portante in legno con isolamento termico / 18.04 Solai con isolamento termico con pacchetto pavimento su ambienti non riscaldati / 18.05 Platea di fondazione con isolamento termico nel pacchetto pavimento su interrato / 18.06 Solaio esterno massiccio con isolamento termico esterno / 18.07 Tetti massicci isolati termicamente / 18.08 Tetti in legno isolati termicamente / 18.09 Pareti isolate termicamente controterra / § / Restaurierungsarbeiten von Leinwänden (in Ausarbeitung) Die Kategorie 18 umfasst folgende Gruppen: / 18.01 Tragende Außenwand in Massivbauweise mit außenliegender Wärmedämmung / 18.02 Tragende Außenwand in Massivbauweise mit besonders wärmedämmenden Ziegeln / 18.03 Tragende Außenwand in Holzbauweise mit Wärmedämmung / 18.04 Wärmegedämmte Decken zu unbeheizten Räumen mit Bodenaufbau / 18.05 Wärmegedämmte Decken zu Erdreich mit Bodenaufbau / 18.06 Massivdecken als wärmegedämmte Aussendecken / 18.07 Wärmegedämmte Massivdächer / 18.08 Wärmegedämmte Dachkonstruktionen aus Holz / 18.09 Wärmegedämmte Wände zu Erdreich
10072		18.01		La categoria 18 comprende i seguenti gruppi: / 18.01 Parete esterna portante con isolamento termico / 18.02 Parete esterna portante in mattoni termoisolanti / 18.03 Parete esterna portante in legno con isolamento termico / 18.04 Solai con isolamento termico con pacchetto pavimento su ambienti non riscaldati / 18.05 Platea di fondazione con isolamento termico nel pacchetto pavimento su interrato / 18.06 Solaio esterno massiccio con isolamento termico esterno / 18.07 Tetti massicci isolati termicamente / 18.08 Tetti in legno isolati termicamente / 18.09 Pareti isolate termicamente controterra / Parete esterna portante con isolamento termico / Per l'esecuzione e la contabilizzazione delle opere del gruppo 18.01 vale il "capitolato speciale d'appalto per opere pubbliche, Parte II - disposizioni tecnico contrattuali (DTV) - OPERE MURARIE" / Il gruppo 18.01 comprende seguenti sottogruppi: / 18.01.01 Parete esterna portante di blocchi multifori in laterizio alveolare termoacustico con isolamento termico / 18.01.02 Parete esterna portante in cemento armato con sistema di isolamento termico / § / Die Kategorie 18 umfasst folgende Gruppen: / 18.01 Tragende Außenwand in Massivbauweise mit außenliegender Wärmedämmung / 18.02 Tragende Außenwand in Massivbauweise mit besonders wärmedämmenden Ziegeln / 18.03 Tragende Außenwand in Holzbauweise mit Wärmedämmung / 18.04 Wärmegedämmte Decken zu unbeheizten Räumen mit Bodenaufbau / 18.05 Wärmegedämmte Decken zu Erdreich mit Bodenaufbau / 18.06 Massivdecken als wärmegedämmte Aussendecken / 18.07 Wärmegedämmte Massivdächer / 18.08 Wärmegedämmte Dachkonstruktionen aus Holz / 18.09 Wärmegedämmte Wände zu Erdreich / Tragende Außenwand in Massivbauweise mit außenliegender Wärmedämmung / Für die Ausführung und Abrechnung der Leistungen der Gruppe 18.01 gelten die „Besondere Vertragsbedingungen für öffentliche Bauleistungen, Teil II - Allgemeine technische Vertragsbestimmungen (ATV) - MAURERARBEITEN“ / Die Gruppe 18.01 umfasst folgende Untergruppen: / 18.01.01 Tragende Außenwand aus porosierten Hochlochziegeln mit außenliegendem Wärmedämmverbundsystem / 18.01.02 Tragende Außenwand aus bewehrtem Betonmauerwerk mit außenliegendem Wärmedämmverbundsystem
10073		18.01.01		Parete esterna portante con isolamento termico / Per l'esecuzione e la contabilizzazione delle opere del gruppo 18.01 vale il "capitolato speciale d'appalto per opere pubbliche, Parte II - disposizioni tecnico contrattuali (DTV) - OPERE MURARIE" / Il gruppo 18.01 comprende seguenti sottogruppi: / 18.01.01 Parete esterna portante di blocchi multifori in laterizio alveolare termoacustico con isolamento termico / 18.01.02 Parete esterna portante in cemento armato con sistema di isolamento termico / Parete esterna portante di blocchi multifori in laterizio alveolare termoacustico con isolamento termico / § / Tragende Außenwand in Massivbauweise mit außenliegender Wärmedämmung / Für die Ausführung und Abrechnung der Leistungen der Gruppe 18.01 gelten die „Besondere Vertragsbedingungen für öffentliche Bauleistungen, Teil II - Allgemeine technische Vertragsbestimmungen (ATV) - MAURERARBEITEN“ / Die Gruppe 18.01 umfasst folgende Untergruppen: / 18.01.01 Tragende Außenwand aus porosierten Hochlochziegeln mit außenliegendem Wärmedämmverbundsystem / 18.01.02 Tragende Außenwand aus bewehrtem Betonmauerwerk mit außenliegendem Wärmedämmverbundsystem / Tragende Außenwand aus porosierten Hochlochziegeln mit außenliegendem Wärmedämmverbundsystem
10074		18.01.01.01		Parete esterna portante di blocchi multifori in laterizio alveolare termoacustico con isolamento termico Parete esterna portante di blocchi multifori in laterizio alveolare con isolamento termico esterno con pannelli di fibra minerale / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' intero all' esterno): / Intonaco interno – secondo pos. 02.09.01.08 a / Muratura di mattoni – secondo pos. 02.07.01.08 a / Malta per il fissaggio – secondo pos. 02.09.01.13 b / Isolamento esterno in pannelli di fibra minerale – secondo pos. 02.12.01.07 / Malta minerale per rasatura – secondo pos. 02.09.01.13 d / Rete d'armatura – secondo pos. 02.09.02.06 a / Fondo – secondo pos. 02.09.04.04 a / Strato di finitura su parete esterna – secondo pos. 02.09.04.03 a / § / Tragende Außenwand aus porosierten Hochlochziegeln mit außenliegendem Wärmedämmverbundsystem Tragende Außenwand aus porosierten Hochlochziegeln mit Außendämmung aus Mineralfaserplatten. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 a / Ziegelmauer - lt. Pos. 02.07.01.08 a / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos.02.09.01.13 b / Außendämmung aus Mineralfaserplatten - lt. Pos. 02.12.01.07 / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 d / Armierungsgewebe - lt. Pos. 02.09.02.06 a / Grundierung - lt. Pos. 02.09.04.04 a / Oberputz als Endbeschichtung - lt. Pos. 02.09.04.03 a
10075		18.01.01.01.a		Parete esterna portante di blocchi multifori in laterizio alveolare con isolamento termico esterno con pannelli di fibra minerale / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' intero all' esterno): / Intonaco interno – secondo pos. 02.09.01.08 a / Muratura di mattoni – secondo pos. 02.07.01.08 a / Malta per il fissaggio – secondo pos. 02.09.01.13 b / Isolamento esterno in pannelli di fibra minerale – secondo pos. 02.12.01.07 / Malta minerale per rasatura – secondo pos. 02.09.01.13 d / Rete d'armatura – secondo pos. 02.09.02.06 a / Fondo – secondo pos. 02.09.04.04 a / Strato di finitura su parete esterna – secondo pos. 02.09.04.03 a Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore mattoni 25 cm, spessore malta per il fissaggio 1,0 cm, spessore isolamento 8 cm, spessore rasatura con rete d'armatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 36,2 cm, valore trasmittanza termica U 0,33 W/m2K / § / Tragende Außenwand aus porosierten Hochlochziegeln mit Außendämmung aus Mineralfaserplatten. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 a / Ziegelmauer - lt. Pos. 02.07.01.08 a / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos.02.09.01.13 b / Außendämmung aus Mineralfaserplatten - lt. Pos. 02.12.01.07 / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 d / Armierungsgewebe - lt. Pos. 02.09.02.06 a / Grundierung - lt. Pos. 02.09.04.04 a / Oberputz als Endbeschichtung - lt. Pos. 02.09.04.03 a Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Ziegel 25 cm, Stärke Klebemörtel 1,0 cm, Stärke Dämmung 8 cm, Stärke Armierungsmörtel mit Armierungsgewebe 0,5 cm, Stärke Endbeschichtung 0,2 cm, Gesamtstärke 36,2 cm, Gesamt-U-Wert 0,33 W/m2K		m2 § m2	147,67000
10076		18.01.01.01.b		Parete esterna portante di blocchi multifori in laterizio alveolare con isolamento termico esterno con pannelli di fibra minerale / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' intero all' esterno): / Intonaco interno – secondo pos. 02.09.01.08 a / Muratura di mattoni – secondo pos. 02.07.01.08 a / Malta per il fissaggio – secondo pos. 02.09.01.13 b / Isolamento esterno in pannelli di fibra minerale – secondo pos. 02.12.01.07 / Malta minerale per rasatura – secondo pos. 02.09.01.13 d / Rete d'armatura – secondo pos. 02.09.02.06 a / Fondo – secondo pos. 02.09.04.04 a / Strato di finitura su parete esterna – secondo pos. 02.09.04.03 a Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore mattoni 25 cm, spessore malta per il fissaggio 1,0 cm, spessore isolamento 16 cm, spessore rasatura con rete d'armatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 44,2 cm, valore trasmittanza termica U 0,20 W/m2K / § / Tragende Außenwand aus porosierten Hochlochziegeln mit Außendämmung aus Mineralfaserplatten. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 a / Ziegelmauer - lt. Pos. 02.07.01.08 a / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos.02.09.01.13 b / Außendämmung aus Mineralfaserplatten - lt. Pos. 02.12.01.07 / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 d / Armierungsgewebe - lt. Pos. 02.09.02.06 a / Grundierung - lt. Pos. 02.09.04.04 a / Oberputz als Endbeschichtung - lt. Pos. 02.09.04.03 a Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Ziegel 25 cm, Stärke Klebemörtel 1,0 cm, Stärke Dämmung 16 cm, Stärke Armierungsmörtel mit Armierungsgewebe 0,5 cm, Stärke Endbeschichtung 0,2 cm, Gesamtstärke 44,2 cm, Gesamt-U-Wert 0,20 W/m2K		m2 § m2	172,03000
10077		18.01.01.01.c		Parete esterna portante di blocchi multifori in laterizio alveolare con isolamento termico esterno con pannelli di fibra minerale / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' intero all' esterno): / Intonaco interno – secondo pos. 02.09.01.08 a / Muratura di mattoni – secondo pos. 02.07.01.08 a / Malta per il fissaggio – secondo pos. 02.09.01.13 b / Isolamento esterno in pannelli di fibra minerale – secondo pos. 02.12.01.07 / Malta minerale per rasatura – secondo pos. 02.09.01.13 d / Rete d'armatura – secondo pos. 02.09.02.06 a / Fondo – secondo pos. 02.09.04.04 a / Strato di finitura su parete esterna – secondo pos. 02.09.04.03 a Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore mattoni 30 cm, spessore malta per il fissaggio 1,0 cm, spessore isolamento 22 cm, spessore rasatura con rete d'armatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 55,2 cm, valore trasmittanza termica U 0,15 W/m2K / § / Tragende Außenwand aus porosierten Hochlochziegeln mit Außendämmung aus Mineralfaserplatten. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 a / Ziegelmauer - lt. Pos. 02.07.01.08 a / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos.02.09.01.13 b / Außendämmung aus Mineralfaserplatten - lt. Pos. 02.12.01.07 / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 d / Armierungsgewebe - lt. Pos. 02.09.02.06 a / Grundierung - lt. Pos. 02.09.04.04 a / Oberputz als Endbeschichtung - lt. Pos. 02.09.04.03 a Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Ziegel 30 cm, Stärke Klebemörtel 1,0 cm, Stärke Dämmung 22 cm, Stärke Armierungsmörtel mit Armierungsgewebe 0,5 cm, Stärke Endbeschichtung 0,2 cm, Gesamtstärke 55,2 cm, Gesamt-U-Wert 0,15 W/m2K		m2 § m2	205,38000
10078		18.01.01.01.d		Parete esterna portante di blocchi multifori in laterizio alveolare con isolamento termico esterno con pannelli di fibra minerale / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' intero all' esterno): / Intonaco interno – secondo pos. 02.09.01.08 a / Muratura di mattoni – secondo pos. 02.07.01.08 a / Malta per il fissaggio – secondo pos. 02.09.01.13 b / Isolamento esterno in pannelli di fibra minerale – secondo pos. 02.12.01.07 / Malta minerale per rasatura – secondo pos. 02.09.01.13 d / Rete d'armatura – secondo pos. 02.09.02.06 a / Fondo – secondo pos. 02.09.04.04 a / Strato di finitura su parete esterna – secondo pos. 02.09.04.03 a Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore mattoni 25 cm, spessore malta per il fissaggio 1,0 cm, spessore isolamento 30 cm, spessore rasatura con rete d'armatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 58,2 cm, valore trasmittanza termica U 0,12 W/m2K / § / Tragende Außenwand aus porosierten Hochlochziegeln mit Außendämmung aus Mineralfaserplatten. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 a / Ziegelmauer - lt. Pos. 02.07.01.08 a / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos.02.09.01.13 b / Außendämmung aus Mineralfaserplatten - lt. Pos. 02.12.01.07 / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 d / Armierungsgewebe - lt. Pos. 02.09.02.06 a / Grundierung - lt. Pos. 02.09.04.04 a / Oberputz als Endbeschichtung - lt. Pos. 02.09.04.03 a Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Ziegel 25 cm, Stärke Klebemörtel 1,0 cm, Stärke Dämmung 30 cm, Stärke Armierungsmörtel mit Armierungsgewebe 0,5 cm, Stärke Endbeschichtung 0,2 cm, Gesamtstärke 58,2 cm, Gesamt-U-Wert 0,12 W/m2K		m2 § m2	222,66000
10079		18.01.01.02		Parete esterna portante di blocchi multifori in laterizio alveolare con isolamento termico esterno con pannelli di fibra minerale / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' intero all' esterno): / Intonaco interno – secondo pos. 02.09.01.08 a / Muratura di mattoni – secondo pos. 02.07.01.08 a / Malta per il fissaggio – secondo pos. 02.09.01.13 b / Isolamento esterno in pannelli di fibra minerale – secondo pos. 02.12.01.07 / Malta minerale per rasatura – secondo pos. 02.09.01.13 d / Rete d'armatura – secondo pos. 02.09.02.06 a / Fondo – secondo pos. 02.09.04.04 a / Strato di finitura su parete esterna – secondo pos. 02.09.04.03 a Parete esterna portante di blocchi multifori in laterizio alveolare con isolamento termico con pannelli EPS / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' intero all' esterno): / Intonaco interno – secondo pos. 02.09.01.08 b / Muratura di mattoni – secondo pos. 02.07.01.08 b / Malta per il fissaggio – secondo pos. 02.09.01.13 c / Isolamento esterno in EPS – secondo pos. 02.12.01.09 / Malta minerale per rasatura – secondo pos. 02.09.01.13 d / Rete d'armatura – secondo pos. 02.09.02.06 a / Fondo – secondo pos. 02.09.04.04 a / Strato di finitura su parete esterna – secondo pos. 02.09.04.03 a / § / Tragende Außenwand aus porosierten Hochlochziegeln mit Außendämmung aus Mineralfaserplatten. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 a / Ziegelmauer - lt. Pos. 02.07.01.08 a / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos.02.09.01.13 b / Außendämmung aus Mineralfaserplatten - lt. Pos. 02.12.01.07 / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 d / Armierungsgewebe - lt. Pos. 02.09.02.06 a / Grundierung - lt. Pos. 02.09.04.04 a / Oberputz als Endbeschichtung - lt. Pos. 02.09.04.03 a Tragende Außenwand aus porosierten Hochlochziegeln mit Außendämmung aus EPS-Dämmplatten. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 b / Ziegelmauer - lt. Pos. 02.07.01.08 b / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 c / Außendämmung aus EPS - lt. Pos. 02.12.01.09 / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 d / Armierungsgewebe - lt. Pos. 02.09.02.06 a / Grundierung - lt. Pos. 02.09.04.04 a / Oberputz als Endbeschichtung - lt. Pos. 02.09.04.03 a
10080		18.01.01.02.a		Parete esterna portante di blocchi multifori in laterizio alveolare con isolamento termico con pannelli EPS / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' intero all' esterno): / Intonaco interno – secondo pos. 02.09.01.08 b / Muratura di mattoni – secondo pos. 02.07.01.08 b / Malta per il fissaggio – secondo pos. 02.09.01.13 c / Isolamento esterno in EPS – secondo pos. 02.12.01.09 / Malta minerale per rasatura – secondo pos. 02.09.01.13 d / Rete d'armatura – secondo pos. 02.09.02.06 a / Fondo – secondo pos. 02.09.04.04 a / Strato di finitura su parete esterna – secondo pos. 02.09.04.03 a Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore mattoni 25 cm, spessore malta per il fissaggio 1,5 cm, spessore isolamento 8 cm, spessore rasatura con rete d'armatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 36,7 cm, valore trasmittanza termica U 0,33 W/m2K / § / Tragende Außenwand aus porosierten Hochlochziegeln mit Außendämmung aus EPS-Dämmplatten. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 b / Ziegelmauer - lt. Pos. 02.07.01.08 b / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 c / Außendämmung aus EPS - lt. Pos. 02.12.01.09 / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 d / Armierungsgewebe - lt. Pos. 02.09.02.06 a / Grundierung - lt. Pos. 02.09.04.04 a / Oberputz als Endbeschichtung - lt. Pos. 02.09.04.03 a Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Ziegel 25 cm, Stärke Klebemörtel 1,5 cm, Stärke Dämmung 8 cm, Stärke Armierungsmörtel mit Armierungsgewebe 0,5 cm, Stärke Endbeschichtung 0,2 cm, Gesamtstärke 36,7 cm, Gesamt-U-Wert 0,33 W/m2K		m2 § m2	126,69000
10081		18.01.01.02.b		Parete esterna portante di blocchi multifori in laterizio alveolare con isolamento termico con pannelli EPS / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' intero all' esterno): / Intonaco interno – secondo pos. 02.09.01.08 b / Muratura di mattoni – secondo pos. 02.07.01.08 b / Malta per il fissaggio – secondo pos. 02.09.01.13 c / Isolamento esterno in EPS – secondo pos. 02.12.01.09 / Malta minerale per rasatura – secondo pos. 02.09.01.13 d / Rete d'armatura – secondo pos. 02.09.02.06 a / Fondo – secondo pos. 02.09.04.04 a / Strato di finitura su parete esterna – secondo pos. 02.09.04.03 a Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore mattoni 30 cm, spessore malta per il fissaggio 1,5 cm, spessore isolamento 16 cm, spessore rasatura con rete d'armatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 49,7 cm, valore trasmittanza termica U 0,19 W/m2K / § / Tragende Außenwand aus porosierten Hochlochziegeln mit Außendämmung aus EPS-Dämmplatten. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 b / Ziegelmauer - lt. Pos. 02.07.01.08 b / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 c / Außendämmung aus EPS - lt. Pos. 02.12.01.09 / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 d / Armierungsgewebe - lt. Pos. 02.09.02.06 a / Grundierung - lt. Pos. 02.09.04.04 a / Oberputz als Endbeschichtung - lt. Pos. 02.09.04.03 a Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Ziegel 30 cm, Stärke Klebemörtel 1,5 cm, Stärke Dämmung 16 cm, Stärke Armierungsmörtel mit Armierungsgewebe 0,5 cm, Stärke Endbeschichtung 0,2 cm, Gesamtstärke 49,7 cm, Gesamt-U-Wert 0,19 W/m2K		m2 § m2	145,47000
10082		18.01.01.02.c		Parete esterna portante di blocchi multifori in laterizio alveolare con isolamento termico con pannelli EPS / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' intero all' esterno): / Intonaco interno – secondo pos. 02.09.01.08 b / Muratura di mattoni – secondo pos. 02.07.01.08 b / Malta per il fissaggio – secondo pos. 02.09.01.13 c / Isolamento esterno in EPS – secondo pos. 02.12.01.09 / Malta minerale per rasatura – secondo pos. 02.09.01.13 d / Rete d'armatura – secondo pos. 02.09.02.06 a / Fondo – secondo pos. 02.09.04.04 a / Strato di finitura su parete esterna – secondo pos. 02.09.04.03 a Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore mattoni 25 cm, spessore malta per il fissaggio 1,5 cm, spessore isolamento 20 cm, spessore rasatura con rete d'armatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 48,7 cm, valore trasmittanza termica U 0,17 W/m2K / § / Tragende Außenwand aus porosierten Hochlochziegeln mit Außendämmung aus EPS-Dämmplatten. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 b / Ziegelmauer - lt. Pos. 02.07.01.08 b / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 c / Außendämmung aus EPS - lt. Pos. 02.12.01.09 / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 d / Armierungsgewebe - lt. Pos. 02.09.02.06 a / Grundierung - lt. Pos. 02.09.04.04 a / Oberputz als Endbeschichtung - lt. Pos. 02.09.04.03 a Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Ziegel 25 cm, Stärke Klebemörtel 1,5 cm, Stärke Dämmung 20 cm, Stärke Armierungsmörtel mit Armierungsgewebe 0,5 cm, Stärke Endbeschichtung 0,2 cm, Gesamtstärke 48,7 cm, Gesamt-U-Wert 0,17 W/m2K		m2 § m2	140,73000
10083		18.01.01.02.d		Parete esterna portante di blocchi multifori in laterizio alveolare con isolamento termico con pannelli EPS / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' intero all' esterno): / Intonaco interno – secondo pos. 02.09.01.08 b / Muratura di mattoni – secondo pos. 02.07.01.08 b / Malta per il fissaggio – secondo pos. 02.09.01.13 c / Isolamento esterno in EPS – secondo pos. 02.12.01.09 / Malta minerale per rasatura – secondo pos. 02.09.01.13 d / Rete d'armatura – secondo pos. 02.09.02.06 a / Fondo – secondo pos. 02.09.04.04 a / Strato di finitura su parete esterna – secondo pos. 02.09.04.03 a Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore mattoni 30 cm, spessore malta per il fissaggio 1,5 cm, spessore isolamento 28 cm, spessore rasatura con rete d'armatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 61,7 cm, valore trasmittanza termica U 0,12 W/m2K / § / Tragende Außenwand aus porosierten Hochlochziegeln mit Außendämmung aus EPS-Dämmplatten. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 b / Ziegelmauer - lt. Pos. 02.07.01.08 b / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 c / Außendämmung aus EPS - lt. Pos. 02.12.01.09 / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 d / Armierungsgewebe - lt. Pos. 02.09.02.06 a / Grundierung - lt. Pos. 02.09.04.04 a / Oberputz als Endbeschichtung - lt. Pos. 02.09.04.03 a Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Ziegel 30 cm, Stärke Klebemörtel 1,5 cm, Stärke Dämmung 28 cm, Stärke Armierungsmörtel mit Armierungsgewebe 0,5 cm, Stärke Endbeschichtung 0,2 cm, Gesamtstärke 61,7 cm, Gesamt-U-Wert 0,12 W/m2K		m2 § m2	159,17000
10084		18.01.01.03		Parete esterna portante di blocchi multifori in laterizio alveolare con isolamento termico con pannelli EPS / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' intero all' esterno): / Intonaco interno – secondo pos. 02.09.01.08 b / Muratura di mattoni – secondo pos. 02.07.01.08 b / Malta per il fissaggio – secondo pos. 02.09.01.13 c / Isolamento esterno in EPS – secondo pos. 02.12.01.09 / Malta minerale per rasatura – secondo pos. 02.09.01.13 d / Rete d'armatura – secondo pos. 02.09.02.06 a / Fondo – secondo pos. 02.09.04.04 a / Strato di finitura su parete esterna – secondo pos. 02.09.04.03 a Parete esterna portante di blocchi multifori in laterizio alveolare con isolamento termico con pannelli EPS con grafite. / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' intero all' esterno): / Intonaco interno – secondo pos. 02.09.01.08 a / Muratura di mattoni – secondo pos. 02.07.01.04 a / Malta per il fissaggio – secondo pos. 02.09.01.13 c / Isolamento esterno in EPS – secondo pos. 02.12.01.09 +u / Malta minerale per rasatura – secondo pos. 02.09.01.13 d / Rete d'armatura – secondo pos. 02.09.02.06 a / Fondo – secondo pos. 02.09.04.04 a / Strato di finitura su parete esterna – secondo pos. 02.09.04.03 a / § / Tragende Außenwand aus porosierten Hochlochziegeln mit Außendämmung aus EPS-Dämmplatten. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 b / Ziegelmauer - lt. Pos. 02.07.01.08 b / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 c / Außendämmung aus EPS - lt. Pos. 02.12.01.09 / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 d / Armierungsgewebe - lt. Pos. 02.09.02.06 a / Grundierung - lt. Pos. 02.09.04.04 a / Oberputz als Endbeschichtung - lt. Pos. 02.09.04.03 a Tragende Außenwand aus porosierten Hochlochziegeln als Blockziegel mit Außendämmung aus EPS-Dämmplatten mit Graphit. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 a / Ziegelmauer - lt. Pos. 02.07.01.04 a / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 c / Aussendämmung aus EPS - lt. Pos. 02.12.01.09 +u / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 d / Armierungsgewebe - lt. Pos. 02.09.02.06 a / Grundierung - lt. Pos. 02.09.04.04 a / Oberputz als Endbeschichtung - lt. Pos. 02.09.04.03 a
10085		18.01.01.03.a		Parete esterna portante di blocchi multifori in laterizio alveolare con isolamento termico con pannelli EPS con grafite. / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' intero all' esterno): / Intonaco interno – secondo pos. 02.09.01.08 a / Muratura di mattoni – secondo pos. 02.07.01.04 a / Malta per il fissaggio – secondo pos. 02.09.01.13 c / Isolamento esterno in EPS – secondo pos. 02.12.01.09 +u / Malta minerale per rasatura – secondo pos. 02.09.01.13 d / Rete d'armatura – secondo pos. 02.09.02.06 a / Fondo – secondo pos. 02.09.04.04 a / Strato di finitura su parete esterna – secondo pos. 02.09.04.03 a Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore mattoni 25 cm, spessore malta per il fissaggio 1,5 cm, spessore isolamento 8 cm, spessore rasatura con rete d'armatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 36,7 cm, valore trasmittanza termica U 0,28 W/m2K / § / Tragende Außenwand aus porosierten Hochlochziegeln als Blockziegel mit Außendämmung aus EPS-Dämmplatten mit Graphit. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 a / Ziegelmauer - lt. Pos. 02.07.01.04 a / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 c / Aussendämmung aus EPS - lt. Pos. 02.12.01.09 +u / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 d / Armierungsgewebe - lt. Pos. 02.09.02.06 a / Grundierung - lt. Pos. 02.09.04.04 a / Oberputz als Endbeschichtung - lt. Pos. 02.09.04.03 a Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Ziegel 25 cm, Stärke Klebemörtel 1,5 cm, Stärke Dämmung 8 cm, Stärke Armierungsmörtel mit Armierungsgewebe 0,5 cm, Stärke Endbeschichtung 0,2 cm, Gesamtstärke 36,7 cm, Gesamt-U-Wert 0,28 W/m2K		m2 § m2	126,64000
10086		18.01.01.03.b		Parete esterna portante di blocchi multifori in laterizio alveolare con isolamento termico con pannelli EPS con grafite. / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' intero all' esterno): / Intonaco interno – secondo pos. 02.09.01.08 a / Muratura di mattoni – secondo pos. 02.07.01.04 a / Malta per il fissaggio – secondo pos. 02.09.01.13 c / Isolamento esterno in EPS – secondo pos. 02.12.01.09 +u / Malta minerale per rasatura – secondo pos. 02.09.01.13 d / Rete d'armatura – secondo pos. 02.09.02.06 a / Fondo – secondo pos. 02.09.04.04 a / Strato di finitura su parete esterna – secondo pos. 02.09.04.03 a Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore mattoni 25 cm, spessore malta per il fissaggio 1,5 cm, spessore isolamento 12 cm, spessore rasatura con rete d'armatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 40,7 cm, valore trasmittanza termica U 0,21 W/m2K / § / Tragende Außenwand aus porosierten Hochlochziegeln als Blockziegel mit Außendämmung aus EPS-Dämmplatten mit Graphit. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 a / Ziegelmauer - lt. Pos. 02.07.01.04 a / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 c / Aussendämmung aus EPS - lt. Pos. 02.12.01.09 +u / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 d / Armierungsgewebe - lt. Pos. 02.09.02.06 a / Grundierung - lt. Pos. 02.09.04.04 a / Oberputz als Endbeschichtung - lt. Pos. 02.09.04.03 a Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Ziegel 25 cm, Stärke Klebemörtel 1,5 cm, Stärke Dämmung 12 cm, Stärke Armierungsmörtel mit Armierungsgewebe 0,5 cm, Stärke Endbeschichtung 0,2 cm, Gesamtstärke 40,7 cm, Gesamt-U-Wert 0,21 W/m2K		m2 § m2	131,39000
10087		18.01.01.03.c		Parete esterna portante di blocchi multifori in laterizio alveolare con isolamento termico con pannelli EPS con grafite. / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' intero all' esterno): / Intonaco interno – secondo pos. 02.09.01.08 a / Muratura di mattoni – secondo pos. 02.07.01.04 a / Malta per il fissaggio – secondo pos. 02.09.01.13 c / Isolamento esterno in EPS – secondo pos. 02.12.01.09 +u / Malta minerale per rasatura – secondo pos. 02.09.01.13 d / Rete d'armatura – secondo pos. 02.09.02.06 a / Fondo – secondo pos. 02.09.04.04 a / Strato di finitura su parete esterna – secondo pos. 02.09.04.03 a Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore mattoni 25 cm, spessore malta per il fissaggio 1,5 cm, spessore isolamento 16 cm, spessore rasatura con rete d'armatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 44,7 cm, valore trasmittanza termica U 0,17 W/m2K / § / Tragende Außenwand aus porosierten Hochlochziegeln als Blockziegel mit Außendämmung aus EPS-Dämmplatten mit Graphit. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 a / Ziegelmauer - lt. Pos. 02.07.01.04 a / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 c / Aussendämmung aus EPS - lt. Pos. 02.12.01.09 +u / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 d / Armierungsgewebe - lt. Pos. 02.09.02.06 a / Grundierung - lt. Pos. 02.09.04.04 a / Oberputz als Endbeschichtung - lt. Pos. 02.09.04.03 a Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Ziegel 25 cm, Stärke Klebemörtel 1,5 cm, Stärke Dämmung 16 cm, Stärke Armierungsmörtel mit Armierungsgewebe 0,5 cm, Stärke Endbeschichtung 0,2 cm, Gesamtstärke 44,7 cm, Gesamt-U-Wert 0,17 W/m2K		m2 § m2	136,28000
10088		18.01.01.03.d		Parete esterna portante di blocchi multifori in laterizio alveolare con isolamento termico con pannelli EPS con grafite. / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' intero all' esterno): / Intonaco interno – secondo pos. 02.09.01.08 a / Muratura di mattoni – secondo pos. 02.07.01.04 a / Malta per il fissaggio – secondo pos. 02.09.01.13 c / Isolamento esterno in EPS – secondo pos. 02.12.01.09 +u / Malta minerale per rasatura – secondo pos. 02.09.01.13 d / Rete d'armatura – secondo pos. 02.09.02.06 a / Fondo – secondo pos. 02.09.04.04 a / Strato di finitura su parete esterna – secondo pos. 02.09.04.03 a Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore mattoni 25 cm, spessore malta per il fissaggio 1,5 cm, spessore isolamento 24 cm, spessore rasatura con rete d'armatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 52,7 cm, valore trasmittanza termica U 0,12 W/m2K / § / Tragende Außenwand aus porosierten Hochlochziegeln als Blockziegel mit Außendämmung aus EPS-Dämmplatten mit Graphit. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 a / Ziegelmauer - lt. Pos. 02.07.01.04 a / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 c / Aussendämmung aus EPS - lt. Pos. 02.12.01.09 +u / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 d / Armierungsgewebe - lt. Pos. 02.09.02.06 a / Grundierung - lt. Pos. 02.09.04.04 a / Oberputz als Endbeschichtung - lt. Pos. 02.09.04.03 a Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Ziegel 25 cm, Stärke Klebemörtel 1,5 cm, Stärke Dämmung 24 cm, Stärke Armierungsmörtel mit Armierungsgewebe 0,5 cm, Stärke Endbeschichtung 0,2 cm, Gesamtstärke 52,7 cm, Gesamt-U-Wert 0,12 W/m2K		m2 § m2	145,57000
10089		18.01.01.04		Parete esterna portante di blocchi multifori in laterizio alveolare con isolamento termico con pannelli EPS con grafite. / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' intero all' esterno): / Intonaco interno – secondo pos. 02.09.01.08 a / Muratura di mattoni – secondo pos. 02.07.01.04 a / Malta per il fissaggio – secondo pos. 02.09.01.13 c / Isolamento esterno in EPS – secondo pos. 02.12.01.09 +u / Malta minerale per rasatura – secondo pos. 02.09.01.13 d / Rete d'armatura – secondo pos. 02.09.02.06 a / Fondo – secondo pos. 02.09.04.04 a / Strato di finitura su parete esterna – secondo pos. 02.09.04.03 a Parete esterna portante di blocchi multifori in laterizio alveolare con isolamento termico con lastre in sughero / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' intero all' esterno): / Intonaco interno a base di calce – secondo pos. 02.09.01.12 a / Muratura di mattoni – secondo pos. 02.07.01.04 a / Malta per il fissaggio – secondo pos. 02.09.01.13 c / Isolamento esterno con lastre in sughero – secondo pos. 02.12.01.05 / Malta minerale per rasatura – secondo pos. 02.09.01.13 d / Rete d'armatura – secondo pos. 02.09.02.06 a / Fondo – secondo pos. 02.09.04.04 a / Strato di finitura su parete esterna – secondo pos. 02.09.04.03 a / § / Tragende Außenwand aus porosierten Hochlochziegeln als Blockziegel mit Außendämmung aus EPS-Dämmplatten mit Graphit. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 a / Ziegelmauer - lt. Pos. 02.07.01.04 a / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 c / Aussendämmung aus EPS - lt. Pos. 02.12.01.09 +u / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 d / Armierungsgewebe - lt. Pos. 02.09.02.06 a / Grundierung - lt. Pos. 02.09.04.04 a / Oberputz als Endbeschichtung - lt. Pos. 02.09.04.03 a Tragende Außenwand aus Leicht-Hochlochziegeln mit Außendämmung aus Korkplatten. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Kalk-Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.12 a / Ziegelmauer - lt. Pos. 02.07.01.04 a / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 c / Aussendämmung aus Korkplatten- lt. Pos. 02.12.01.05 / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 d / Armierungsgewebe - lt. Pos. 02.09.02.06 a / Grundierung - lt. Pos. 02.09.04.04 a / Oberputz als Endbeschichtung - lt. Pos. 02.09.04.03 a
10090		18.01.01.04.a		Parete esterna portante di blocchi multifori in laterizio alveolare con isolamento termico con lastre in sughero / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' intero all' esterno): / Intonaco interno a base di calce – secondo pos. 02.09.01.12 a / Muratura di mattoni – secondo pos. 02.07.01.04 a / Malta per il fissaggio – secondo pos. 02.09.01.13 c / Isolamento esterno con lastre in sughero – secondo pos. 02.12.01.05 / Malta minerale per rasatura – secondo pos. 02.09.01.13 d / Rete d'armatura – secondo pos. 02.09.02.06 a / Fondo – secondo pos. 02.09.04.04 a / Strato di finitura su parete esterna – secondo pos. 02.09.04.03 a Spessore intonaco interno 2,0 cm, spessore mattoni 25,0 cm, spessore malta per il fissaggio 1,5 cm, spessore isolamento 8 cm, spessore rasatura con rete d'armatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 37,2 cm, valore trasmittanza termica U 0,33 W/m2K / § / Tragende Außenwand aus Leicht-Hochlochziegeln mit Außendämmung aus Korkplatten. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Kalk-Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.12 a / Ziegelmauer - lt. Pos. 02.07.01.04 a / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 c / Aussendämmung aus Korkplatten- lt. Pos. 02.12.01.05 / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 d / Armierungsgewebe - lt. Pos. 02.09.02.06 a / Grundierung - lt. Pos. 02.09.04.04 a / Oberputz als Endbeschichtung - lt. Pos. 02.09.04.03 a Stärke Innenputz 2,0 cm, Stärke Ziegel 25,0 cm, Stärke Klebemörtel 1,5 cm, Stärke Dämmung 8,0 cm, Stärke Armierungsmörtel mit Armierungsgewebe 0,5 cm, Stärke Endbeschichtung 0,2 cm, Gesamtstärke 37,2 cm, Gesamt-U-Wert 0,33 W/m2K		m2 § m2	164,01000
10091		18.01.01.04.b		Parete esterna portante di blocchi multifori in laterizio alveolare con isolamento termico con lastre in sughero / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' intero all' esterno): / Intonaco interno a base di calce – secondo pos. 02.09.01.12 a / Muratura di mattoni – secondo pos. 02.07.01.04 a / Malta per il fissaggio – secondo pos. 02.09.01.13 c / Isolamento esterno con lastre in sughero – secondo pos. 02.12.01.05 / Malta minerale per rasatura – secondo pos. 02.09.01.13 d / Rete d'armatura – secondo pos. 02.09.02.06 a / Fondo – secondo pos. 02.09.04.04 a / Strato di finitura su parete esterna – secondo pos. 02.09.04.03 a Spessore intonaco interno 2,0 cm, spessore mattoni 25,0 cm, spessore malta per il fissaggio 1,5 cm, spessore isolamento 12 cm, spessore rasatura con rete d'armatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 41,2 cm, valore trasmittanza termica U 0,25 W/m2K / § / Tragende Außenwand aus Leicht-Hochlochziegeln mit Außendämmung aus Korkplatten. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Kalk-Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.12 a / Ziegelmauer - lt. Pos. 02.07.01.04 a / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 c / Aussendämmung aus Korkplatten- lt. Pos. 02.12.01.05 / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 d / Armierungsgewebe - lt. Pos. 02.09.02.06 a / Grundierung - lt. Pos. 02.09.04.04 a / Oberputz als Endbeschichtung - lt. Pos. 02.09.04.03 a Stärke Innenputz 2,0 cm, Stärke Ziegel 25,0 cm, Stärke Klebemörtel 1,5 cm, Stärke Dämmung 12,0 cm, Stärke Armierungsmörtel mit Armierungsgewebe 0,5 cm, Stärke Endbeschichtung 0,2 cm, Gesamtstärke 41,2 cm, Gesamt-U-Wert 0,25 W/m2K		m2 § m2	177,22000
10092		18.01.01.04.c		Parete esterna portante di blocchi multifori in laterizio alveolare con isolamento termico con lastre in sughero / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' intero all' esterno): / Intonaco interno a base di calce – secondo pos. 02.09.01.12 a / Muratura di mattoni – secondo pos. 02.07.01.04 a / Malta per il fissaggio – secondo pos. 02.09.01.13 c / Isolamento esterno con lastre in sughero – secondo pos. 02.12.01.05 / Malta minerale per rasatura – secondo pos. 02.09.01.13 d / Rete d'armatura – secondo pos. 02.09.02.06 a / Fondo – secondo pos. 02.09.04.04 a / Strato di finitura su parete esterna – secondo pos. 02.09.04.03 a Spessore intonaco interno 2,0 cm, spessore mattoni 30,0 cm, spessore malta per il fissaggio 1,5 cm, spessore isolamento 16 cm, spessore rasatura con rete d'armatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 50,2 cm, valore trasmittanza termica U 0,19 W/m2K / § / Tragende Außenwand aus Leicht-Hochlochziegeln mit Außendämmung aus Korkplatten. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Kalk-Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.12 a / Ziegelmauer - lt. Pos. 02.07.01.04 a / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 c / Aussendämmung aus Korkplatten- lt. Pos. 02.12.01.05 / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 d / Armierungsgewebe - lt. Pos. 02.09.02.06 a / Grundierung - lt. Pos. 02.09.04.04 a / Oberputz als Endbeschichtung - lt. Pos. 02.09.04.03 a Stärke Innenputz 2,0 cm, Stärke Ziegel 30,0 cm, Stärke Klebemörtel 1,5 cm, Stärke Dämmung 16,0 cm, Stärke Armierungsmörtel mit Armierungsgewebe 0,5 cm, Stärke Endbeschichtung 0,2 cm, Gesamtstärke 50,2 cm, Gesamt-U-Wert 0,19 W/m2K		m2 § m2	200,50000
10093		18.01.01.04.d		Parete esterna portante di blocchi multifori in laterizio alveolare con isolamento termico con lastre in sughero / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' intero all' esterno): / Intonaco interno a base di calce – secondo pos. 02.09.01.12 a / Muratura di mattoni – secondo pos. 02.07.01.04 a / Malta per il fissaggio – secondo pos. 02.09.01.13 c / Isolamento esterno con lastre in sughero – secondo pos. 02.12.01.05 / Malta minerale per rasatura – secondo pos. 02.09.01.13 d / Rete d'armatura – secondo pos. 02.09.02.06 a / Fondo – secondo pos. 02.09.04.04 a / Strato di finitura su parete esterna – secondo pos. 02.09.04.03 a Spessore intonaco interno 2,0 cm, spessore mattoni 25,0 cm, spessore malta per il fissaggio 1,5 cm, spessore isolamento 26 cm, spessore rasatura con rete d'armatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 55,2 cm, valore trasmittanza termica U 0,13 W/m2K / § / Tragende Außenwand aus Leicht-Hochlochziegeln mit Außendämmung aus Korkplatten. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Kalk-Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.12 a / Ziegelmauer - lt. Pos. 02.07.01.04 a / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 c / Aussendämmung aus Korkplatten- lt. Pos. 02.12.01.05 / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 d / Armierungsgewebe - lt. Pos. 02.09.02.06 a / Grundierung - lt. Pos. 02.09.04.04 a / Oberputz als Endbeschichtung - lt. Pos. 02.09.04.03 a Stärke Innenputz 2,0 cm, Stärke Ziegel 25,0 cm, Stärke Klebemörtel 1,5 cm, Stärke Dämmung 26,0 cm, Stärke Armierungsmörtel mit Armierungsgewebe 0,5 cm, Stärke Endbeschichtung 0,2 cm, Gesamtstärke 55,2 cm, Gesamt-U-Wert 0,13 W/m2K		m2 § m2	226,38000
10094		18.01.01.05		Parete esterna portante di blocchi multifori in laterizio alveolare con isolamento termico con lastre in sughero / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' intero all' esterno): / Intonaco interno a base di calce – secondo pos. 02.09.01.12 a / Muratura di mattoni – secondo pos. 02.07.01.04 a / Malta per il fissaggio – secondo pos. 02.09.01.13 c / Isolamento esterno con lastre in sughero – secondo pos. 02.12.01.05 / Malta minerale per rasatura – secondo pos. 02.09.01.13 d / Rete d'armatura – secondo pos. 02.09.02.06 a / Fondo – secondo pos. 02.09.04.04 a / Strato di finitura su parete esterna – secondo pos. 02.09.04.03 a Parete esterna portante di blocchi multifori in laterizio alveolare con isolamento termico con pannelli in schiuma minerale e(silicato di calcio) / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' intero all' esterno): / Intonaco interno a base di calce – secondo pos. 02.09.01.12 a / Muratura di mattoni – secondo pos. 02.07.01.04 a / Malta per il fissaggio – secondo pos. 02.09.01.13 c / Isolamento esterno con pannelli in schiuma minerale – secondo pos. 02.12.01.20 / Malta minerale per rasatura – secondo pos. 02.09.01.13 d / Rete d'armatura – secondo pos. 02.09.02.06 a / Fondo – secondo pos. 02.09.04.04 a / Strato di finitura su parete esterna – secondo pos. 02.09.04.03 a / § / Tragende Außenwand aus Leicht-Hochlochziegeln mit Außendämmung aus Korkplatten. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Kalk-Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.12 a / Ziegelmauer - lt. Pos. 02.07.01.04 a / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 c / Aussendämmung aus Korkplatten- lt. Pos. 02.12.01.05 / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 d / Armierungsgewebe - lt. Pos. 02.09.02.06 a / Grundierung - lt. Pos. 02.09.04.04 a / Oberputz als Endbeschichtung - lt. Pos. 02.09.04.03 a Tragende Außenwand aus porosierten Hochlochziegeln als Planziegel mit Außendämmung aus Mineralschaumplatten (Calziumsilikat) / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Kalk-Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.12 a / Ziegelmauer - lt. Pos. 02.07.01.04 a / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 c / Aussendämmung aus Mineralschaumplatten- lt. Pos. 02.12.01.20 / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 d / Armierungsgewebe - lt. Pos. 02.09.02.06 a / Grundierung - lt. Pos. 02.09.04.04 a / Oberputz als Endbeschichtung - lt. Pos. 02.09.04.03 a
10095		18.01.01.05.a		Parete esterna portante di blocchi multifori in laterizio alveolare con isolamento termico con pannelli in schiuma minerale e(silicato di calcio) / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' intero all' esterno): / Intonaco interno a base di calce – secondo pos. 02.09.01.12 a / Muratura di mattoni – secondo pos. 02.07.01.04 a / Malta per il fissaggio – secondo pos. 02.09.01.13 c / Isolamento esterno con pannelli in schiuma minerale – secondo pos. 02.12.01.20 / Malta minerale per rasatura – secondo pos. 02.09.01.13 d / Rete d'armatura – secondo pos. 02.09.02.06 a / Fondo – secondo pos. 02.09.04.04 a / Strato di finitura su parete esterna – secondo pos. 02.09.04.03 a Spessore intonaco interno 2,0 cm, spessore mattoni 25 cm, spessore malta per il fissaggio 1,5 cm, spessore isolamento 8 cm, spessore rasatura con rete d'armatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 37,2 cm, valore trasmittanza termica U 0,35 W/m2K / § / Tragende Außenwand aus porosierten Hochlochziegeln als Planziegel mit Außendämmung aus Mineralschaumplatten (Calziumsilikat) / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Kalk-Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.12 a / Ziegelmauer - lt. Pos. 02.07.01.04 a / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 c / Aussendämmung aus Mineralschaumplatten- lt. Pos. 02.12.01.20 / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 d / Armierungsgewebe - lt. Pos. 02.09.02.06 a / Grundierung - lt. Pos. 02.09.04.04 a / Oberputz als Endbeschichtung - lt. Pos. 02.09.04.03 a Stärke Innenputz 2,0 cm, Stärke Ziegel 25 cm, Stärke Klebemörtel 1,5 cm, Stärke Dämmung 8 cm, Stärke Armierungsmörtel mit Armierungsgewebe 0,5 cm, Stärke Endbeschichtung 0,2 cm, Gesamtstärke 37,2 cm, Gesamt-U-Wert 0,35 W/m2K		m2 § m2	158,53000
10096		18.01.01.05.b		Parete esterna portante di blocchi multifori in laterizio alveolare con isolamento termico con pannelli in schiuma minerale e(silicato di calcio) / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' intero all' esterno): / Intonaco interno a base di calce – secondo pos. 02.09.01.12 a / Muratura di mattoni – secondo pos. 02.07.01.04 a / Malta per il fissaggio – secondo pos. 02.09.01.13 c / Isolamento esterno con pannelli in schiuma minerale – secondo pos. 02.12.01.20 / Malta minerale per rasatura – secondo pos. 02.09.01.13 d / Rete d'armatura – secondo pos. 02.09.02.06 a / Fondo – secondo pos. 02.09.04.04 a / Strato di finitura su parete esterna – secondo pos. 02.09.04.03 a Spessore intonaco interno 2,0 cm, spessore mattoni 25 cm, spessore malta per il fissaggio 1,5 cm, spessore isolamento 12 cm, spessore rasatura con rete d'armatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 41,2 cm, valore trasmittanza termica U 0,27 W/m2K / § / Tragende Außenwand aus porosierten Hochlochziegeln als Planziegel mit Außendämmung aus Mineralschaumplatten (Calziumsilikat) / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Kalk-Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.12 a / Ziegelmauer - lt. Pos. 02.07.01.04 a / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 c / Aussendämmung aus Mineralschaumplatten- lt. Pos. 02.12.01.20 / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 d / Armierungsgewebe - lt. Pos. 02.09.02.06 a / Grundierung - lt. Pos. 02.09.04.04 a / Oberputz als Endbeschichtung - lt. Pos. 02.09.04.03 a Stärke Innenputz 2,0 cm, Stärke Ziegel 25 cm, Stärke Klebemörtel 1,5 cm, Stärke Dämmung 12 cm, Stärke Armierungsmörtel mit Armierungsgewebe 0,5 cm, Stärke Endbeschichtung 0,2 cm, Gesamtstärke 41,2 cm, Gesamt-U-Wert 0,27 W/m2K		m2 § m2	165,72000
10097		18.01.01.05.c		Parete esterna portante di blocchi multifori in laterizio alveolare con isolamento termico con pannelli in schiuma minerale e(silicato di calcio) / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' intero all' esterno): / Intonaco interno a base di calce – secondo pos. 02.09.01.12 a / Muratura di mattoni – secondo pos. 02.07.01.04 a / Malta per il fissaggio – secondo pos. 02.09.01.13 c / Isolamento esterno con pannelli in schiuma minerale – secondo pos. 02.12.01.20 / Malta minerale per rasatura – secondo pos. 02.09.01.13 d / Rete d'armatura – secondo pos. 02.09.02.06 a / Fondo – secondo pos. 02.09.04.04 a / Strato di finitura su parete esterna – secondo pos. 02.09.04.03 a Spessore intonaco interno 2,0 cm, spessore mattoni 25 cm, spessore malta per il fissaggio 1,5 cm, spessore isolamento 18 cm, spessore rasatura con rete d'armatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 47,2 cm, valore trasmittanza termica U 0,20 W/m2K / § / Tragende Außenwand aus porosierten Hochlochziegeln als Planziegel mit Außendämmung aus Mineralschaumplatten (Calziumsilikat) / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Kalk-Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.12 a / Ziegelmauer - lt. Pos. 02.07.01.04 a / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 c / Aussendämmung aus Mineralschaumplatten- lt. Pos. 02.12.01.20 / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 d / Armierungsgewebe - lt. Pos. 02.09.02.06 a / Grundierung - lt. Pos. 02.09.04.04 a / Oberputz als Endbeschichtung - lt. Pos. 02.09.04.03 a Stärke Innenputz 2,0 cm, Stärke Ziegel 25 cm, Stärke Klebemörtel 1,5 cm, Stärke Dämmung 18 cm, Stärke Armierungsmörtel mit Armierungsgewebe 0,5 cm, Stärke Endbeschichtung 0,2 cm, Gesamtstärke 47,2 cm, Gesamt-U-Wert 0,20 W/m2K		m2 § m2	176,97000
10098		18.01.01.05.d		Parete esterna portante di blocchi multifori in laterizio alveolare con isolamento termico con pannelli in schiuma minerale e(silicato di calcio) / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' intero all' esterno): / Intonaco interno a base di calce – secondo pos. 02.09.01.12 a / Muratura di mattoni – secondo pos. 02.07.01.04 a / Malta per il fissaggio – secondo pos. 02.09.01.13 c / Isolamento esterno con pannelli in schiuma minerale – secondo pos. 02.12.01.20 / Malta minerale per rasatura – secondo pos. 02.09.01.13 d / Rete d'armatura – secondo pos. 02.09.02.06 a / Fondo – secondo pos. 02.09.04.04 a / Strato di finitura su parete esterna – secondo pos. 02.09.04.03 a Spessore intonaco interno 2,0 cm, spessore mattoni 25 cm, spessore malta per il fissaggio 1,5 cm, spessore isolamento 30 cm, spessore rasatura con rete d'armatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 59,2 cm, valore trasmittanza termica U 0,13 W/m2K / § / Tragende Außenwand aus porosierten Hochlochziegeln als Planziegel mit Außendämmung aus Mineralschaumplatten (Calziumsilikat) / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Kalk-Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.12 a / Ziegelmauer - lt. Pos. 02.07.01.04 a / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 c / Aussendämmung aus Mineralschaumplatten- lt. Pos. 02.12.01.20 / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 d / Armierungsgewebe - lt. Pos. 02.09.02.06 a / Grundierung - lt. Pos. 02.09.04.04 a / Oberputz als Endbeschichtung - lt. Pos. 02.09.04.03 a Stärke Innenputz 2,0 cm, Stärke Ziegel 25 cm, Stärke Klebemörtel 1,5 cm, Stärke Dämmung 30 cm, Stärke Armierungsmörtel mit Armierungsgewebe 0,5 cm, Stärke Endbeschichtung 0,2 cm, Gesamtstärke 59,2 cm, Gesamt-U-Wert 0,13 W/m2K		m2 § m2	229,31000
10099		18.01.02		Parete esterna portante di blocchi multifori in laterizio alveolare con isolamento termico con pannelli in schiuma minerale e(silicato di calcio) / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' intero all' esterno): / Intonaco interno a base di calce – secondo pos. 02.09.01.12 a / Muratura di mattoni – secondo pos. 02.07.01.04 a / Malta per il fissaggio – secondo pos. 02.09.01.13 c / Isolamento esterno con pannelli in schiuma minerale – secondo pos. 02.12.01.20 / Malta minerale per rasatura – secondo pos. 02.09.01.13 d / Rete d'armatura – secondo pos. 02.09.02.06 a / Fondo – secondo pos. 02.09.04.04 a / Strato di finitura su parete esterna – secondo pos. 02.09.04.03 a Parete esterna portante in cemento armato con sistema di isolamento termico / § / Tragende Außenwand aus porosierten Hochlochziegeln als Planziegel mit Außendämmung aus Mineralschaumplatten (Calziumsilikat) / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Kalk-Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.12 a / Ziegelmauer - lt. Pos. 02.07.01.04 a / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 c / Aussendämmung aus Mineralschaumplatten- lt. Pos. 02.12.01.20 / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 d / Armierungsgewebe - lt. Pos. 02.09.02.06 a / Grundierung - lt. Pos. 02.09.04.04 a / Oberputz als Endbeschichtung - lt. Pos. 02.09.04.03 a Tragende Außenwand aus bewehrtem Betonmauerwerk mit außenliegendem Wärmedämmverbundsystem
10100		18.01.02.01		Parete esterna portante in cemento armato con sistema di isolamento termico 01 Parete esterna portante in cemento armato con isolamento termico esterno con pannelli di fibra minerale / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' intero all' esterno): / Intonaco interno – secondo pos. 02.09.01.08 a / Muratura in cemento armato – secondo pos. 02.04.10.05 d, 02.04.02.02 c / Malta per il fissaggio – secondo pos. 02.09.01.13 c / Isolamento esterno in fibra minerale – secondo pos. 02.12.01.07 / Malta minerale per rasatura – secondo pos. 02.09.01.13 d / Rete d'armatura – secondo pos. 02.09.02.06 a / Fondo – secondo pos. 02.09.04.04 a / Strato di finitura su parete esterna – secondo pos. 02.09.04.03 a / § / Tragende Außenwand aus bewehrtem Betonmauerwerk mit außenliegendem Wärmedämmverbundsystem Tragende Außenwand aus bewehrtem Betonmauerwerk mit Außendämmung aus Mineralfaserplatten. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 a / Betonmauerwerk - lt. Pos. 02.04.10.05 d, 02.04.02.02 c / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 c / Aussendämmung aus Mineralfaserplatten - lt. Pos. 02.12.01.07 / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 d / Armierungsgewebe - lt. Pos. 02.09.02.06 a / Grundierung - lt. Pos. 02.09.04.04 a / Oberputz als Endbeschichtung - lt. Pos. 02.09.04.03 a
10101		18.01.02.01.a		01 Parete esterna portante in cemento armato con isolamento termico esterno con pannelli di fibra minerale / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' intero all' esterno): / Intonaco interno – secondo pos. 02.09.01.08 a / Muratura in cemento armato – secondo pos. 02.04.10.05 d, 02.04.02.02 c / Malta per il fissaggio – secondo pos. 02.09.01.13 c / Isolamento esterno in fibra minerale – secondo pos. 02.12.01.07 / Malta minerale per rasatura – secondo pos. 02.09.01.13 d / Rete d'armatura – secondo pos. 02.09.02.06 a / Fondo – secondo pos. 02.09.04.04 a / Strato di finitura su parete esterna – secondo pos. 02.09.04.03 a Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore muratura 25 cm, spessore malta per il fissaggio 1,5 cm, spessore isolamento 12 cm, spessore rasatura con rete d'armatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 40,7 cm, valore trasmittanza termica U 0,30 W/m2K / § / Tragende Außenwand aus bewehrtem Betonmauerwerk mit Außendämmung aus Mineralfaserplatten. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 a / Betonmauerwerk - lt. Pos. 02.04.10.05 d, 02.04.02.02 c / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 c / Aussendämmung aus Mineralfaserplatten - lt. Pos. 02.12.01.07 / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 d / Armierungsgewebe - lt. Pos. 02.09.02.06 a / Grundierung - lt. Pos. 02.09.04.04 a / Oberputz als Endbeschichtung - lt. Pos. 02.09.04.03 a Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Betonwand 25 cm, Stärke Klebemörtel 1,5 cm, Stärke Dämmung 12 cm, Stärke Armierungsmörtel mit Armierungsgewebe 0,5 cm, Stärke Endbeschichtung 0,2 cm, Gesamtstärke 40,7 cm, Gesamt-U-Wert 0,30 W/m2K		m2 § m2	186,28000
10102		18.01.02.01.b		01 Parete esterna portante in cemento armato con isolamento termico esterno con pannelli di fibra minerale / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' intero all' esterno): / Intonaco interno – secondo pos. 02.09.01.08 a / Muratura in cemento armato – secondo pos. 02.04.10.05 d, 02.04.02.02 c / Malta per il fissaggio – secondo pos. 02.09.01.13 c / Isolamento esterno in fibra minerale – secondo pos. 02.12.01.07 / Malta minerale per rasatura – secondo pos. 02.09.01.13 d / Rete d'armatura – secondo pos. 02.09.02.06 a / Fondo – secondo pos. 02.09.04.04 a / Strato di finitura su parete esterna – secondo pos. 02.09.04.03 a Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore muratura 25 cm, spessore malta per il fissaggio 1,5 cm, spessore isolamento 16 cm, spessore rasatura con rete d'armatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 44,7 cm, valore trasmittanza termica U 0,23 W/m2K / § / Tragende Außenwand aus bewehrtem Betonmauerwerk mit Außendämmung aus Mineralfaserplatten. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 a / Betonmauerwerk - lt. Pos. 02.04.10.05 d, 02.04.02.02 c / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 c / Aussendämmung aus Mineralfaserplatten - lt. Pos. 02.12.01.07 / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 d / Armierungsgewebe - lt. Pos. 02.09.02.06 a / Grundierung - lt. Pos. 02.09.04.04 a / Oberputz als Endbeschichtung - lt. Pos. 02.09.04.03 a Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Betonwand 25 cm, Stärke Klebemörtel 1,5 cm, Stärke Dämmung 16 cm, Stärke Armierungsmörtel mit Armierungsgewebe 0,5 cm, Stärke Endbeschichtung 0,2 cm, Gesamtstärke 44,7 cm, Gesamt-U-Wert 0,23 W/m2K		m2 § m2	198,46000
10103		18.01.02.01.c		01 Parete esterna portante in cemento armato con isolamento termico esterno con pannelli di fibra minerale / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' intero all' esterno): / Intonaco interno – secondo pos. 02.09.01.08 a / Muratura in cemento armato – secondo pos. 02.04.10.05 d, 02.04.02.02 c / Malta per il fissaggio – secondo pos. 02.09.01.13 c / Isolamento esterno in fibra minerale – secondo pos. 02.12.01.07 / Malta minerale per rasatura – secondo pos. 02.09.01.13 d / Rete d'armatura – secondo pos. 02.09.02.06 a / Fondo – secondo pos. 02.09.04.04 a / Strato di finitura su parete esterna – secondo pos. 02.09.04.03 a Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore muratura 25 cm, spessore malta per il fissaggio 1,5 cm, spessore isolamento 22 cm, spessore rasatura con rete d'armatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 50,7 cm, valore trasmittanza termica U 0,17 W/m2K / § / Tragende Außenwand aus bewehrtem Betonmauerwerk mit Außendämmung aus Mineralfaserplatten. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 a / Betonmauerwerk - lt. Pos. 02.04.10.05 d, 02.04.02.02 c / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 c / Aussendämmung aus Mineralfaserplatten - lt. Pos. 02.12.01.07 / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 d / Armierungsgewebe - lt. Pos. 02.09.02.06 a / Grundierung - lt. Pos. 02.09.04.04 a / Oberputz als Endbeschichtung - lt. Pos. 02.09.04.03 a Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Betonwand 25 cm, Stärke Klebemörtel 1,5 cm, Stärke Dämmung 22 cm, Stärke Armierungsmörtel mit Armierungsgewebe 0,5 cm, Stärke Endbeschichtung 0,2 cm, Gesamtstärke 50,7 cm, Gesamt-U-Wert 0,17 W/m2K		m2 § m2	222,67000
10104		18.01.02.01.d		01 Parete esterna portante in cemento armato con isolamento termico esterno con pannelli di fibra minerale / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' intero all' esterno): / Intonaco interno – secondo pos. 02.09.01.08 a / Muratura in cemento armato – secondo pos. 02.04.10.05 d, 02.04.02.02 c / Malta per il fissaggio – secondo pos. 02.09.01.13 c / Isolamento esterno in fibra minerale – secondo pos. 02.12.01.07 / Malta minerale per rasatura – secondo pos. 02.09.01.13 d / Rete d'armatura – secondo pos. 02.09.02.06 a / Fondo – secondo pos. 02.09.04.04 a / Strato di finitura su parete esterna – secondo pos. 02.09.04.03 a Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore muratura 25 cm, spessore malta per il fissaggio 1,5 cm, spessore isolamento 30 cm, spessore rasatura con rete d'armatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 63,7 cm, valore trasmittanza termica U 0,13 W/m2K / § / Tragende Außenwand aus bewehrtem Betonmauerwerk mit Außendämmung aus Mineralfaserplatten. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 a / Betonmauerwerk - lt. Pos. 02.04.10.05 d, 02.04.02.02 c / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 c / Aussendämmung aus Mineralfaserplatten - lt. Pos. 02.12.01.07 / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 d / Armierungsgewebe - lt. Pos. 02.09.02.06 a / Grundierung - lt. Pos. 02.09.04.04 a / Oberputz als Endbeschichtung - lt. Pos. 02.09.04.03 a Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Betonwand 30 cm, Stärke Klebemörtel 1,5 cm, Stärke Dämmung 30 cm, Stärke Armierungsmörtel mit Armierungsgewebe 0,5 cm, Stärke Endbeschichtung 0,2 cm, Gesamtstärke 63,7 cm, Gesamt-U-Wert 0,13 W/m2K		m2 § m2	255,21000
10105		18.02		01 Parete esterna portante in cemento armato con isolamento termico esterno con pannelli di fibra minerale / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' intero all' esterno): / Intonaco interno – secondo pos. 02.09.01.08 a / Muratura in cemento armato – secondo pos. 02.04.10.05 d, 02.04.02.02 c / Malta per il fissaggio – secondo pos. 02.09.01.13 c / Isolamento esterno in fibra minerale – secondo pos. 02.12.01.07 / Malta minerale per rasatura – secondo pos. 02.09.01.13 d / Rete d'armatura – secondo pos. 02.09.02.06 a / Fondo – secondo pos. 02.09.04.04 a / Strato di finitura su parete esterna – secondo pos. 02.09.04.03 a Parete esterna portante in mattoni termoisolanti / Per l'esecuzione e la contabilizzazione delle opere del gruppo 18.02 vale il "capitolato speciale d'appalto per opere pubbliche, Parte II - disposizioni tecnico contrattuali (DTV) - OPERE MURARIE" / Il gruppo 18.02 comprende i seguenti sottogruppi: / 18.02.01 Parete esterna portante di blocchi multifori in laterizio alveolare termoacustico con intonaco esterno isolante / 18.02.02 Parete esterna portante di blocchi multifori in laterizio alveolare termoacustico con intercapedini isolate e intonaco esterno isolante / § / Tragende Außenwand aus bewehrtem Betonmauerwerk mit Außendämmung aus Mineralfaserplatten. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 a / Betonmauerwerk - lt. Pos. 02.04.10.05 d, 02.04.02.02 c / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 c / Aussendämmung aus Mineralfaserplatten - lt. Pos. 02.12.01.07 / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 d / Armierungsgewebe - lt. Pos. 02.09.02.06 a / Grundierung - lt. Pos. 02.09.04.04 a / Oberputz als Endbeschichtung - lt. Pos. 02.09.04.03 a Tragende Außenwand in Massivbauweise aus wärmedämmenden Ziegeln / Für die Ausführung und Abrechnung der Leistungen der Gruppe 18.02 gelten die „Besondere Vertragsbedingungen für öffentliche Bauleistungen, Teil II - Allgemeine technische Vertragsbestimmungen (ATV) - MAURERARBEITEN“ / Die Gruppe 18.02 umfasst folgende Untergruppen: / 18.02.01 Tragende Außenwand aus porosierten Hochlochziegeln als Planziegel mit Außendämmputz / 18.02.02 Tragende Außenwand aus porosierten Hochlochziegeln als Planziegel mit gedämmten Hohlräumen und Außendämmputz
10106		18.02.01		Parete esterna portante in mattoni termoisolanti / Per l'esecuzione e la contabilizzazione delle opere del gruppo 18.02 vale il "capitolato speciale d'appalto per opere pubbliche, Parte II - disposizioni tecnico contrattuali (DTV) - OPERE MURARIE" / Il gruppo 18.02 comprende i seguenti sottogruppi: / 18.02.01 Parete esterna portante di blocchi multifori in laterizio alveolare termoacustico con intonaco esterno isolante / 18.02.02 Parete esterna portante di blocchi multifori in laterizio alveolare termoacustico con intercapedini isolate e intonaco esterno isolante / Parete esterna portante di blocchi multifori in laterizio alveolare termoacustico con intonaco termoisolante esterno / § / Tragende Außenwand in Massivbauweise aus wärmedämmenden Ziegeln / Für die Ausführung und Abrechnung der Leistungen der Gruppe 18.02 gelten die „Besondere Vertragsbedingungen für öffentliche Bauleistungen, Teil II - Allgemeine technische Vertragsbestimmungen (ATV) - MAURERARBEITEN“ / Die Gruppe 18.02 umfasst folgende Untergruppen: / 18.02.01 Tragende Außenwand aus porosierten Hochlochziegeln als Planziegel mit Außendämmputz / 18.02.02 Tragende Außenwand aus porosierten Hochlochziegeln als Planziegel mit gedämmten Hohlräumen und Außendämmputz / Tragende Außenwand aus porosierten Hochlochziegeln mit Außendämmputz
10107		18.02.01.01		Parete esterna portante di blocchi multifori in laterizio alveolare termoacustico con intonaco termoisolante esterno Parete esterna portante di blocchi multifori in laterizio alveolare termoacustico con intonaco termoisolante esterno / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Intonaco interno – secondo pos. 02.09.01.08 a / Muratura di mattoni – secondo pos. 02.07.01.10 a / Intonaco termoisolante esterno – secondo pos. 02.09.04.01 c+d / Malta minerale per rasatura – secondo pos. 02.09.01.13 d / Rete d'armatura – secondo pos. 02.09.02.06 a / Fondo – secondo pos. 02.09.04.04 a / Strato di finitura su parete esterna – secondo pos. 02.09.04.03 a / § / Tragende Außenwand aus porosierten Hochlochziegeln mit Außendämmputz Tragende Außenwand aus porosierten Hochlochziegeln als Planziegel mit Außendämmputz / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 a / Ziegelmauer - lt. Pos. 02.07.01.10 a / Aussendämmputz - lt. Pos. 02.09.04.01 c+d / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 d / Armierungsgewebe - lt. Pos. 02.09.02.06 a / Grundierung - lt. Pos. 02.09.04.04.a / Oberputz als Endbeschichtung - lt. Pos. 02.09.04.03 a
10108		18.02.01.01.a		Parete esterna portante di blocchi multifori in laterizio alveolare termoacustico con intonaco termoisolante esterno / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Intonaco interno – secondo pos. 02.09.01.08 a / Muratura di mattoni – secondo pos. 02.07.01.10 a / Intonaco termoisolante esterno – secondo pos. 02.09.04.01 c+d / Malta minerale per rasatura – secondo pos. 02.09.01.13 d / Rete d'armatura – secondo pos. 02.09.02.06 a / Fondo – secondo pos. 02.09.04.04 a / Strato di finitura su parete esterna – secondo pos. 02.09.04.03 a Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore muratura 30,0 cm, spessore intonaco termoisolante esterno 4,0 cm, spessore rasatura 0,5 cm, spessore finitura 0,20 cm, spessore totale 36,2 cm, valore trasmittanza termica U 0,25 W/m2K / § / Tragende Außenwand aus porosierten Hochlochziegeln als Planziegel mit Außendämmputz / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 a / Ziegelmauer - lt. Pos. 02.07.01.10 a / Aussendämmputz - lt. Pos. 02.09.04.01 c+d / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 d / Armierungsgewebe - lt. Pos. 02.09.02.06 a / Grundierung - lt. Pos. 02.09.04.04.a / Oberputz als Endbeschichtung - lt. Pos. 02.09.04.03 a Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Ziegel 30,0 cm, Stärke Aussendämmputz 4,0 cm, Stärke Haft- und Armierungsmörtel 0,5 cm, Stärke Oberputz 0,2 cm, Gesamtstärke 36,2 cm, Gesamt-U-Wert 0,25 W/m2K		m2 § m2	131,42000
10109		18.02.01.01.b		Parete esterna portante di blocchi multifori in laterizio alveolare termoacustico con intonaco termoisolante esterno / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Intonaco interno – secondo pos. 02.09.01.08 a / Muratura di mattoni – secondo pos. 02.07.01.10 a / Intonaco termoisolante esterno – secondo pos. 02.09.04.01 c+d / Malta minerale per rasatura – secondo pos. 02.09.01.13 d / Rete d'armatura – secondo pos. 02.09.02.06 a / Fondo – secondo pos. 02.09.04.04 a / Strato di finitura su parete esterna – secondo pos. 02.09.04.03 a Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore muratura 30,0 cm, spessore intonaco termoisolante esterno 8,0 cm, spessore rasatura 0,5 cm, spessore finitura 0,20 cm, spessore totale 40,2 cm, valore trasmittanza termica U 0,23 W/m2K / § / Tragende Außenwand aus porosierten Hochlochziegeln als Planziegel mit Außendämmputz / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 a / Ziegelmauer - lt. Pos. 02.07.01.10 a / Aussendämmputz - lt. Pos. 02.09.04.01 c+d / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 d / Armierungsgewebe - lt. Pos. 02.09.02.06 a / Grundierung - lt. Pos. 02.09.04.04.a / Oberputz als Endbeschichtung - lt. Pos. 02.09.04.03 a Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Ziegel 30,0 cm, Stärke Aussendämmputz 8,0 cm, Stärke Haft- und Armierungsmörtel 0,5 cm, Stärke Oberputz 0,2 cm, Gesamtstärke 40,2 cm, Gesamt-U-Wert 0,23 W/m2K		m2 § m2	144,88000
10110		18.02.01.01.c		Parete esterna portante di blocchi multifori in laterizio alveolare termoacustico con intonaco termoisolante esterno / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Intonaco interno – secondo pos. 02.09.01.08 a / Muratura di mattoni – secondo pos. 02.07.01.10 a / Intonaco termoisolante esterno – secondo pos. 02.09.04.01 c+d / Malta minerale per rasatura – secondo pos. 02.09.01.13 d / Rete d'armatura – secondo pos. 02.09.02.06 a / Fondo – secondo pos. 02.09.04.04 a / Strato di finitura su parete esterna – secondo pos. 02.09.04.03 a Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore muratura 36,5 cm, spessore intonaco termoisolante esterno 4,0 cm, spessore rasatura 0,5 cm, spessore finitura 0,20 cm, spessore totale 42,7 cm, valore trasmittanza termica U 0,21 W/m2K / § / Tragende Außenwand aus porosierten Hochlochziegeln als Planziegel mit Außendämmputz / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 a / Ziegelmauer - lt. Pos. 02.07.01.10 a / Aussendämmputz - lt. Pos. 02.09.04.01 c+d / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 d / Armierungsgewebe - lt. Pos. 02.09.02.06 a / Grundierung - lt. Pos. 02.09.04.04.a / Oberputz als Endbeschichtung - lt. Pos. 02.09.04.03 a Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Ziegel 36,5 cm, Stärke Aussendämmputz 4,0 cm, Stärke Haft- und Armierungsmörtel 0,5 cm, Stärke Oberputz 0,2 cm, Gesamtstärke 42,7 cm, Gesamt-U-Wert 0,21 W/m2K		m2 § m2	143,64000
10111		18.02.01.01.d		Parete esterna portante di blocchi multifori in laterizio alveolare termoacustico con intonaco termoisolante esterno / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Intonaco interno – secondo pos. 02.09.01.08 a / Muratura di mattoni – secondo pos. 02.07.01.10 a / Intonaco termoisolante esterno – secondo pos. 02.09.04.01 c+d / Malta minerale per rasatura – secondo pos. 02.09.01.13 d / Rete d'armatura – secondo pos. 02.09.02.06 a / Fondo – secondo pos. 02.09.04.04 a / Strato di finitura su parete esterna – secondo pos. 02.09.04.03 a Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore muratura 36,5 cm, spessore intonaco termoisolante esterno 8,0 cm, spessore rasatura 0,5 cm, spessore finitura 0,20 cm, spessore totale 46,7 cm, valore trasmittanza termica U 0,19 W/m2K / § / Tragende Außenwand aus porosierten Hochlochziegeln als Planziegel mit Außendämmputz / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 a / Ziegelmauer - lt. Pos. 02.07.01.10 a / Aussendämmputz - lt. Pos. 02.09.04.01 c+d / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 d / Armierungsgewebe - lt. Pos. 02.09.02.06 a / Grundierung - lt. Pos. 02.09.04.04.a / Oberputz als Endbeschichtung - lt. Pos. 02.09.04.03 a Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Ziegel 36,5 cm, Stärke Aussendämmputz 8,0 cm, Stärke Haft- und Armierungsmörtel 0,5 cm, Stärke Oberputz 0,2 cm, Gesamtstärke 46,7 cm, Gesamt-U-Wert 0,19 W/m2K		m2 § m2	157,11000
10112		18.02.02		Parete esterna portante di blocchi multifori in laterizio alveolare termoacustico con intonaco termoisolante esterno / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Intonaco interno – secondo pos. 02.09.01.08 a / Muratura di mattoni – secondo pos. 02.07.01.10 a / Intonaco termoisolante esterno – secondo pos. 02.09.04.01 c+d / Malta minerale per rasatura – secondo pos. 02.09.01.13 d / Rete d'armatura – secondo pos. 02.09.02.06 a / Fondo – secondo pos. 02.09.04.04 a / Strato di finitura su parete esterna – secondo pos. 02.09.04.03 a Parete esterna portante di blocchi multifori in laterizio alveolare termoacustico con intercapedini isolati e intonaco esterno / § / Tragende Außenwand aus porosierten Hochlochziegeln als Planziegel mit Außendämmputz / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 a / Ziegelmauer - lt. Pos. 02.07.01.10 a / Aussendämmputz - lt. Pos. 02.09.04.01 c+d / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 d / Armierungsgewebe - lt. Pos. 02.09.02.06 a / Grundierung - lt. Pos. 02.09.04.04.a / Oberputz als Endbeschichtung - lt. Pos. 02.09.04.03 a Tragende Außenwand aus porosierten Hochlochziegeln als Planziegel mit gedämmten Hohlräumen und Außenputz
10113		18.02.02.01		Parete esterna portante di blocchi multifori in laterizio alveolare termoacustico con intercapedini isolati e intonaco esterno Parete esterna portante di blocchi multifori in laterizio alveolare termoacustico con intercapedini isolate e intonaco termoisolante esterno / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' intero all' esterno): / Intonaco interno – secondo pos. 02.09.01.08 b / Muratura di mattoni – secondo pos. 02.07.01.11 a / Intonaco termoisolante esterno – secondo pos. 02.09.04.01 c+d / Malta minerale per rasatura – secondo pos. 02.09.01.13 d / Rete d'armatura – secondo pos. 02.09.02.06 a / Fondo – secondo pos. 02.09.04.04 a / Strato di finitura su parete esterna – secondo pos. 02.09.04.03 a / § / Tragende Außenwand aus porosierten Hochlochziegeln als Planziegel mit gedämmten Hohlräumen und Außenputz Tragende Außenwand aus porosierten Hochlochziegeln als Planziegel mit gedämmten Hohlräumen und Außendämmputz. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 b / Ziegelmauer - lt. Pos. 02.07.01.11 a / Aussendämmputz - lt. Pos. 02.09.04.01 c+d / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 d / Armierungsgewebe - lt. Pos. 02.09.02.06 a / Grundierung - lt. Pos. 02.09.04.04.a / Oberputz als Endbeschichtung - lt. Pos. 02.09.04.03 a
10114		18.02.02.01.a		Parete esterna portante di blocchi multifori in laterizio alveolare termoacustico con intercapedini isolate e intonaco termoisolante esterno / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' intero all' esterno): / Intonaco interno – secondo pos. 02.09.01.08 b / Muratura di mattoni – secondo pos. 02.07.01.11 a / Intonaco termoisolante esterno – secondo pos. 02.09.04.01 c+d / Malta minerale per rasatura – secondo pos. 02.09.01.13 d / Rete d'armatura – secondo pos. 02.09.02.06 a / Fondo – secondo pos. 02.09.04.04 a / Strato di finitura su parete esterna – secondo pos. 02.09.04.03 a Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore muratura 30,0 cm, spessore intonaco termoisolante esterno 4,0 cm, spessore rasatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 36,2 cm, valore trasmittanza termica U 0,23 W/m2K / § / Tragende Außenwand aus porosierten Hochlochziegeln als Planziegel mit gedämmten Hohlräumen und Außendämmputz. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 b / Ziegelmauer - lt. Pos. 02.07.01.11 a / Aussendämmputz - lt. Pos. 02.09.04.01 c+d / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 d / Armierungsgewebe - lt. Pos. 02.09.02.06 a / Grundierung - lt. Pos. 02.09.04.04.a / Oberputz als Endbeschichtung - lt. Pos. 02.09.04.03 a Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Ziegel 30,0 cm, Stärke Aussendämmputz 4,0 cm, Stärke Haft- und Armierungsmörtel 0,5 cm, Stärke Oberputz 0,2 cm, Gesamtstärke 36,2 cm, Gesamt-U-Wert 0,23 W/m2K		m2 § m2	164,38000
10115		18.02.02.01.b		Parete esterna portante di blocchi multifori in laterizio alveolare termoacustico con intercapedini isolate e intonaco termoisolante esterno / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' intero all' esterno): / Intonaco interno – secondo pos. 02.09.01.08 b / Muratura di mattoni – secondo pos. 02.07.01.11 a / Intonaco termoisolante esterno – secondo pos. 02.09.04.01 c+d / Malta minerale per rasatura – secondo pos. 02.09.01.13 d / Rete d'armatura – secondo pos. 02.09.02.06 a / Fondo – secondo pos. 02.09.04.04 a / Strato di finitura su parete esterna – secondo pos. 02.09.04.03 a Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore muratura 36,0 cm, spessore intonaco termoisolante esterno 4,0 cm, spessore rasatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 42,2 cm, valore trasmittanza termica U 0,19 W/m2K / § / Tragende Außenwand aus porosierten Hochlochziegeln als Planziegel mit gedämmten Hohlräumen und Außendämmputz. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 b / Ziegelmauer - lt. Pos. 02.07.01.11 a / Aussendämmputz - lt. Pos. 02.09.04.01 c+d / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 d / Armierungsgewebe - lt. Pos. 02.09.02.06 a / Grundierung - lt. Pos. 02.09.04.04.a / Oberputz als Endbeschichtung - lt. Pos. 02.09.04.03 a Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Ziegel 36,0 cm, Stärke Aussendämmputz 4,0 cm, Stärke Haft- und Armierungsmörtel 0,5 cm, Stärke Oberputz 0,2 cm, Gesamtstärke 42,2 cm, Gesamt-U-Wert 0,19 W/m2K		m2 § m2	182,21000
10116		18.02.02.01.c		Parete esterna portante di blocchi multifori in laterizio alveolare termoacustico con intercapedini isolate e intonaco termoisolante esterno / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' intero all' esterno): / Intonaco interno – secondo pos. 02.09.01.08 b / Muratura di mattoni – secondo pos. 02.07.01.11 a / Intonaco termoisolante esterno – secondo pos. 02.09.04.01 c+d / Malta minerale per rasatura – secondo pos. 02.09.01.13 d / Rete d'armatura – secondo pos. 02.09.02.06 a / Fondo – secondo pos. 02.09.04.04 a / Strato di finitura su parete esterna – secondo pos. 02.09.04.03 a Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore muratura 42,5 cm, spessore intonaco termoisolante esterno 4,0 cm, spessore rasatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 48,7 cm, valore trasmittanza termica U 0,17 W/m2K / § / Tragende Außenwand aus porosierten Hochlochziegeln als Planziegel mit gedämmten Hohlräumen und Außendämmputz. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 b / Ziegelmauer - lt. Pos. 02.07.01.11 a / Aussendämmputz - lt. Pos. 02.09.04.01 c+d / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 d / Armierungsgewebe - lt. Pos. 02.09.02.06 a / Grundierung - lt. Pos. 02.09.04.04.a / Oberputz als Endbeschichtung - lt. Pos. 02.09.04.03 a Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Ziegel 42,5 cm, Stärke Aussendämmputz 4,0 cm, Stärke Haft- und Armierungsmörtel 0,5 cm, Stärke Oberputz 0,2 cm, Gesamtstärke 48,7 cm, Gesamt-U-Wert 0,17 W/m2K		m2 § m2	201,51000
10117		18.02.02.01.d		Parete esterna portante di blocchi multifori in laterizio alveolare termoacustico con intercapedini isolate e intonaco termoisolante esterno / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' intero all' esterno): / Intonaco interno – secondo pos. 02.09.01.08 b / Muratura di mattoni – secondo pos. 02.07.01.11 a / Intonaco termoisolante esterno – secondo pos. 02.09.04.01 c+d / Malta minerale per rasatura – secondo pos. 02.09.01.13 d / Rete d'armatura – secondo pos. 02.09.02.06 a / Fondo – secondo pos. 02.09.04.04 a / Strato di finitura su parete esterna – secondo pos. 02.09.04.03 a Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore muratura 42,5 cm, spessore intonaco termoisolante esterno 8,0 cm, spessore rasatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 52,7 cm, valore trasmittanza termica U 0,16 W/m2K / § / Tragende Außenwand aus porosierten Hochlochziegeln als Planziegel mit gedämmten Hohlräumen und Außendämmputz. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 b / Ziegelmauer - lt. Pos. 02.07.01.11 a / Aussendämmputz - lt. Pos. 02.09.04.01 c+d / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 d / Armierungsgewebe - lt. Pos. 02.09.02.06 a / Grundierung - lt. Pos. 02.09.04.04.a / Oberputz als Endbeschichtung - lt. Pos. 02.09.04.03 a Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Ziegel 42,5 cm, Stärke Aussendämmputz 8,0 cm, Stärke Haft- und Armierungsmörtel 0,5 cm, Stärke Oberputz 0,2 cm, Gesamtstärke 52,7 cm, Gesamt-U-Wert 0,16 W/m2K		m2 § m2	214,97000
10118		18.03		Parete esterna portante di blocchi multifori in laterizio alveolare termoacustico con intercapedini isolate e intonaco termoisolante esterno / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' intero all' esterno): / Intonaco interno – secondo pos. 02.09.01.08 b / Muratura di mattoni – secondo pos. 02.07.01.11 a / Intonaco termoisolante esterno – secondo pos. 02.09.04.01 c+d / Malta minerale per rasatura – secondo pos. 02.09.01.13 d / Rete d'armatura – secondo pos. 02.09.02.06 a / Fondo – secondo pos. 02.09.04.04 a / Strato di finitura su parete esterna – secondo pos. 02.09.04.03 a Parete esterna portante in legno con isolamento termico / Per l'esecuzione e la contabilizzazione delle opere del gruppo 18.03 vale il "capitolato speciale d'appalto per opere pubbliche, Parte II - disposizioni tecnico contrattuali (DTV) - OPERE DA CARPENTIERE E LAVORI IN LEGNO" / Il gruppo 18.03 comprende seguenti sottogruppi: / 18.03.01 Parete esterna portante in legno e tamponamenti con isolamento termico e facciata con intonaco / 18.03.02 Parete esterna portante in legno e tamponamenti con isolamento termico e facciata ventilata / 18.03.03 Parete esterna portante in tavole di compensato incrociato e isolamento termico esterno / 18.03.04 Parete esterna portante in tavole di compensato incrociato e isolamento termico esterno e facciata ventilata / § / Tragende Außenwand aus porosierten Hochlochziegeln als Planziegel mit gedämmten Hohlräumen und Außendämmputz. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 b / Ziegelmauer - lt. Pos. 02.07.01.11 a / Aussendämmputz - lt. Pos. 02.09.04.01 c+d / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 d / Armierungsgewebe - lt. Pos. 02.09.02.06 a / Grundierung - lt. Pos. 02.09.04.04.a / Oberputz als Endbeschichtung - lt. Pos. 02.09.04.03 a Tragende Außenwand in Holzbauweise mit Wärmedämmung / Für die Ausführung und Abrechnung der Leistungen der Gruppe 18.03 gelten die „Besondere Vertragsbedingungen für öffentliche Bauleistungen, Teil II - Allgemeine technische Vertragsbestimmungen (ATV) - ZIMMERER- UND HOLZBAUARBEITEN / Die Gruppe 18.03 umfasst folgende Untergruppen: / 18.03.01 Tragende Außenwand aus Holzständerkonstruktion und Ausfachung mit / Wärmedämmung und Putzfassade / 18.03.02 Tragende Außenwand aus Holzständerkonstruktion und Ausfachung mit Wärmedämmung und hinterlüfteter Fassade / 18.03.03 Tragende Außenwand aus Brettsperrholzplatten und außenliegendem Wärmedämmverbundsystem / 18.03.04 Tragende Außenwand aus Brettsperrholzplatten und außenliegender Wärmedämmung mit hinterlüfteter Fassade
10119		18.03.01		Parete esterna portante in legno con isolamento termico / Per l'esecuzione e la contabilizzazione delle opere del gruppo 18.03 vale il "capitolato speciale d'appalto per opere pubbliche, Parte II - disposizioni tecnico contrattuali (DTV) - OPERE DA CARPENTIERE E LAVORI IN LEGNO" / Il gruppo 18.03 comprende seguenti sottogruppi: / 18.03.01 Parete esterna portante in legno e tamponamenti con isolamento termico e facciata con intonaco / 18.03.02 Parete esterna portante in legno e tamponamenti con isolamento termico e facciata ventilata / 18.03.03 Parete esterna portante in tavole di compensato incrociato e isolamento termico esterno / 18.03.04 Parete esterna portante in tavole di compensato incrociato e isolamento termico esterno e facciata ventilata / Parete esterna portante a struttura montante in legno e tamponature con isolamento termico e facciata con intonaco / § / Tragende Außenwand in Holzbauweise mit Wärmedämmung / Für die Ausführung und Abrechnung der Leistungen der Gruppe 18.03 gelten die „Besondere Vertragsbedingungen für öffentliche Bauleistungen, Teil II - Allgemeine technische Vertragsbestimmungen (ATV) - ZIMMERER- UND HOLZBAUARBEITEN / Die Gruppe 18.03 umfasst folgende Untergruppen: / 18.03.01 Tragende Außenwand aus Holzständerkonstruktion und Ausfachung mit / Wärmedämmung und Putzfassade / 18.03.02 Tragende Außenwand aus Holzständerkonstruktion und Ausfachung mit Wärmedämmung und hinterlüfteter Fassade / 18.03.03 Tragende Außenwand aus Brettsperrholzplatten und außenliegendem Wärmedämmverbundsystem / 18.03.04 Tragende Außenwand aus Brettsperrholzplatten und außenliegender Wärmedämmung mit hinterlüfteter Fassade / Tragende Außenwand aus Holzständerkonstruktion und Ausfachung mit Wärmedämmung und Putzfassade
10120		18.03.01.01		Parete esterna portante a struttura montante in legno e tamponature con isolamento termico e facciata con intonaco Parete esterna portante con struttura in montanti di legno e tamponamenti con pannelli isolanti in fibra di legno e facciata con intonaco / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' intero all' esterno): / pannello gessofibra – secondo pos. 04.05.03.04 c / Travetti di supporto in legno per il piano d'installazione - secondo pos. 07.01.03.09 c / Materassino in fibra di legno fra i travetti di supporto - secondo pos. 07.01.04.11. a / Pannelli OSB come chiusura interna e strato di tenuta all'aria - sec. pos. 07.01.03.14 b / Struttura in legno portante – secondo pos. 07.01.10.01 / Isolamento in fibra di legno fra la struttura in legno portante – secondo pos. 07.01.04.11 / Pannelli DHF o DWD 07.01.03.15 a / Isolamento esterno con pannelli in fibra di legno – secondo pos. 02.12.01.15 / Malta minerale per rasatura – secondo pos. 02.09.01.13 d / Rete d'armatura – secondo pos. 02.09.02.06 a / Fondo – secondo pos. 02.09.04.04 a / Strato di finitura su parete esterna – secondo pos. 02.09.04.03 a / § / Tragende Außenwand aus Holzständerkonstruktion und Ausfachung mit Wärmedämmung und Putzfassade Tragende Außenwand aus Holzständerkonstruktion und Ausfachung mit Holzfaserdämmung und Putzfassade. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Gipsfaserplatte - lt. Pos. 04.05.03.04 c / Polsterhölzer für Installationsebene - lt. Pos. 07.01.03.09 c / Holzweichfaserplatte zwischen den Polsterhölzern – lt. Pos. 07.01.04.11 a / OSB-Platte als innerer Abschluss und luftdichte Ebene- lt. Pos. 07.01.03.14 b / Tragende Holzständerkonstruktion - lt. Pos. 07.01.10.01 / Holzfaserdämmung zwischen der Holzständerkonstruktion - lt. Pos. 07.01.04.11 / DHF- oder DWD-Platte - lt. Pos. 07.01.03.15 a / Aussendämmung aus Holzfaserdämmplatten - lt. Pos. 02.12.01.15 / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 d / Armierungsgewebe - lt. Pos. 02.09.02.06 a / Grundierung - lt. Pos. 02.09.04.04 a / Oberputz als Endbeschichtung - lt. Pos. 02.09.04.03 a
10121		18.03.01.01.a		Parete esterna portante con struttura in montanti di legno e tamponamenti con pannelli isolanti in fibra di legno e facciata con intonaco / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' intero all' esterno): / pannello gessofibra – secondo pos. 04.05.03.04 c / Travetti di supporto in legno per il piano d'installazione - secondo pos. 07.01.03.09 c / Materassino in fibra di legno fra i travetti di supporto - secondo pos. 07.01.04.11. a / Pannelli OSB come chiusura interna e strato di tenuta all'aria - sec. pos. 07.01.03.14 b / Struttura in legno portante – secondo pos. 07.01.10.01 / Isolamento in fibra di legno fra la struttura in legno portante – secondo pos. 07.01.04.11 / Pannelli DHF o DWD 07.01.03.15 a / Isolamento esterno con pannelli in fibra di legno – secondo pos. 02.12.01.15 / Malta minerale per rasatura – secondo pos. 02.09.01.13 d / Rete d'armatura – secondo pos. 02.09.02.06 a / Fondo – secondo pos. 02.09.04.04 a / Strato di finitura su parete esterna – secondo pos. 02.09.04.03 a Spessore pannello gessofibra 1,5 cm, spessore piano isolato per l'installazione - travetti (larghezza 6,0 cm, misura assiale 65,0 cm) + fibra di legno 4,0 cm, spessore pannello OSB 1,8 cm, spessore struttura in legno 16,0 cm, (larghezza 6,0 cm, misura assiale 65,0 cm) + spessore fibra di legno 16,0 cm, spessore pannello DHF o DWD 1,6 cm, spessore isolamento esterno con pannelli fibra di legno 4,0 cm, spessore malta minerale con rete d'armatura, 0,5 cm, spessore strato di finitura su parete esterna 0,2 cm, spessore totale 29,6 cm, valore trasmittanza termica U 0,16 W/m2K / § / Tragende Außenwand aus Holzständerkonstruktion und Ausfachung mit Holzfaserdämmung und Putzfassade. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Gipsfaserplatte - lt. Pos. 04.05.03.04 c / Polsterhölzer für Installationsebene - lt. Pos. 07.01.03.09 c / Holzweichfaserplatte zwischen den Polsterhölzern – lt. Pos. 07.01.04.11 a / OSB-Platte als innerer Abschluss und luftdichte Ebene- lt. Pos. 07.01.03.14 b / Tragende Holzständerkonstruktion - lt. Pos. 07.01.10.01 / Holzfaserdämmung zwischen der Holzständerkonstruktion - lt. Pos. 07.01.04.11 / DHF- oder DWD-Platte - lt. Pos. 07.01.03.15 a / Aussendämmung aus Holzfaserdämmplatten - lt. Pos. 02.12.01.15 / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 d / Armierungsgewebe - lt. Pos. 02.09.02.06 a / Grundierung - lt. Pos. 02.09.04.04 a / Oberputz als Endbeschichtung - lt. Pos. 02.09.04.03 a Stärke Gipsfaserplatte 1,5 cm, Stärke gedämmte Installationsebene Holzleisten (Breite 6,0 cm, Achsmaß 65,0 cm) + Holzweichfaserplatten 4,0 cm, Stärke OSB-Platte 1,8 cm, Stärke Holzständer 16,0 cm (Breite 6,0 cm, Achsmaß 65,0 cm) + Stärke Holzfaserkeile 16,0 cm, Stärke DHF- oder DWD-Platte 1,6 cm, Stärke Außendämmung Holzfaser 4,0 cm, Stärke Haft- und Armierungsmörtel mit Armierungsgewebe 0,5 cm, Stärke Endbeschichtung 0,2 cm, Gesamtstärke 29,6 cm, Gesamt-U-Wert 0,16 W/m2K		m2 § m2	198,49000
10122		18.03.01.01.b		Parete esterna portante con struttura in montanti di legno e tamponamenti con pannelli isolanti in fibra di legno e facciata con intonaco / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' intero all' esterno): / pannello gessofibra – secondo pos. 04.05.03.04 c / Travetti di supporto in legno per il piano d'installazione - secondo pos. 07.01.03.09 c / Materassino in fibra di legno fra i travetti di supporto - secondo pos. 07.01.04.11. a / Pannelli OSB come chiusura interna e strato di tenuta all'aria - sec. pos. 07.01.03.14 b / Struttura in legno portante – secondo pos. 07.01.10.01 / Isolamento in fibra di legno fra la struttura in legno portante – secondo pos. 07.01.04.11 / Pannelli DHF o DWD 07.01.03.15 a / Isolamento esterno con pannelli in fibra di legno – secondo pos. 02.12.01.15 / Malta minerale per rasatura – secondo pos. 02.09.01.13 d / Rete d'armatura – secondo pos. 02.09.02.06 a / Fondo – secondo pos. 02.09.04.04 a / Strato di finitura su parete esterna – secondo pos. 02.09.04.03 a Spessore pannello gessofibra 1,5 cm, spessore piano isolato per l'installazione - travetti (larghezza 6,0 cm, misura assiale 65,0 cm) + fibra di legno 4,0 cm, spessore pannello OSB 1,8 cm, spessore struttura in legno 16,0 cm, (larghezza 6,0 cm, misura assiale 65,0 cm) + spessore fibra di legno 16,0 cm, spessore pannello DHF o DWD 1,6 cm, spessore isolamento esterno con pannelli fibra di legno 10,0 cm, spessore malta minerale con rete d'armatura, 0,5 cm, spessore strato di finitura su parete esterna 0,2 cm, spessore totale 35,6 cm, valore trasmittanza termica U 0,13 W/m2K / § / Tragende Außenwand aus Holzständerkonstruktion und Ausfachung mit Holzfaserdämmung und Putzfassade. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Gipsfaserplatte - lt. Pos. 04.05.03.04 c / Polsterhölzer für Installationsebene - lt. Pos. 07.01.03.09 c / Holzweichfaserplatte zwischen den Polsterhölzern – lt. Pos. 07.01.04.11 a / OSB-Platte als innerer Abschluss und luftdichte Ebene- lt. Pos. 07.01.03.14 b / Tragende Holzständerkonstruktion - lt. Pos. 07.01.10.01 / Holzfaserdämmung zwischen der Holzständerkonstruktion - lt. Pos. 07.01.04.11 / DHF- oder DWD-Platte - lt. Pos. 07.01.03.15 a / Aussendämmung aus Holzfaserdämmplatten - lt. Pos. 02.12.01.15 / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 d / Armierungsgewebe - lt. Pos. 02.09.02.06 a / Grundierung - lt. Pos. 02.09.04.04 a / Oberputz als Endbeschichtung - lt. Pos. 02.09.04.03 a Stärke Gipsfaserplatte 1,5 cm, Stärke gedämmte Installationsebene Holzleisten (Breite 6,0 cm, Achsmaß 65,0 cm) + Holzweichfaserplatten 4,0 cm, Stärke OSB-Platte 1,8 cm, Stärke Holzständer 16,0 cm (Breite 6,0 cm, Achsmaß 65,0 cm) + Stärke Holzfaserkeile 16,0 cm, Stärke DHF- oder DWD-Platte 1,6 cm, Stärke Außendämmung Holzfaser 10,0 cm, Stärke Haft- und Armierungsmörtel mit Armierungsgewebe 0,5 cm, Stärke Endbeschichtung 0,2 cm, Gesamtstärke 35,60 cm, Gesamt-U-Wert 0,13 W/m2K		m2 § m2	228,04000
10123		18.03.01.01.c		Parete esterna portante con struttura in montanti di legno e tamponamenti con pannelli isolanti in fibra di legno e facciata con intonaco / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' intero all' esterno): / pannello gessofibra – secondo pos. 04.05.03.04 c / Travetti di supporto in legno per il piano d'installazione - secondo pos. 07.01.03.09 c / Materassino in fibra di legno fra i travetti di supporto - secondo pos. 07.01.04.11. a / Pannelli OSB come chiusura interna e strato di tenuta all'aria - sec. pos. 07.01.03.14 b / Struttura in legno portante – secondo pos. 07.01.10.01 / Isolamento in fibra di legno fra la struttura in legno portante – secondo pos. 07.01.04.11 / Pannelli DHF o DWD 07.01.03.15 a / Isolamento esterno con pannelli in fibra di legno – secondo pos. 02.12.01.15 / Malta minerale per rasatura – secondo pos. 02.09.01.13 d / Rete d'armatura – secondo pos. 02.09.02.06 a / Fondo – secondo pos. 02.09.04.04 a / Strato di finitura su parete esterna – secondo pos. 02.09.04.03 a Spessore pannello gessofibra 1,5 cm, spessore piano isolato per l'installazione - travetti (larghezza 6,0 cm, misura assiale 65,0 cm) + fibra di legno 4,0 cm, spessore pannello OSB 1,8 cm, spessore struttura in legno 20,0 cm, (larghezza 6,0 cm, misura assiale 65,0 cm) + spessore fibra di legno 20,0 cm, spessore pannello DHF o DWD 1,6 cm, spessore isolamento esterno con pannelli fibra di legno 10,0 cm, spessore malta minerale con rete d'armatura, 0,5 cm, spessore strato di finitura su parete esterna 0,2 cm, spessore totale 39,6 cm, valore trasmittanza termica U 0,12 W/m2K / § / Tragende Außenwand aus Holzständerkonstruktion und Ausfachung mit Holzfaserdämmung und Putzfassade. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Gipsfaserplatte - lt. Pos. 04.05.03.04 c / Polsterhölzer für Installationsebene - lt. Pos. 07.01.03.09 c / Holzweichfaserplatte zwischen den Polsterhölzern – lt. Pos. 07.01.04.11 a / OSB-Platte als innerer Abschluss und luftdichte Ebene- lt. Pos. 07.01.03.14 b / Tragende Holzständerkonstruktion - lt. Pos. 07.01.10.01 / Holzfaserdämmung zwischen der Holzständerkonstruktion - lt. Pos. 07.01.04.11 / DHF- oder DWD-Platte - lt. Pos. 07.01.03.15 a / Aussendämmung aus Holzfaserdämmplatten - lt. Pos. 02.12.01.15 / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 d / Armierungsgewebe - lt. Pos. 02.09.02.06 a / Grundierung - lt. Pos. 02.09.04.04 a / Oberputz als Endbeschichtung - lt. Pos. 02.09.04.03 a Stärke Gipsfaserplatte 1,5 cm, Stärke gedämmte Installationsebene Holzleisten (Breite 6,0 cm, Achsmaß 65,0 cm) + Holzweichfaserplatten 4,0 cm, Stärke OSB-Platte 1,8 cm, Stärke Holzständer 20,0 cm (Breite 6,0 cm, Achsmaß 65,0 cm) + Stärke Holzfaserkeile 20,0 cm, Stärke DHF- oder DWD-Platte 1,6 cm, Stärke Außendämmung Holzfaser 10,0 cm, Stärke Haft- und Armierungsmörtel mit Armierungsgewebe 0,5 cm, Stärke Endbeschichtung 0,2 cm, Gesamtstärke 39,60 cm, Gesamt-U-Wert 0,12 W/m2K		m2 § m2	239,31000
10124		18.03.01.01.d		Parete esterna portante con struttura in montanti di legno e tamponamenti con pannelli isolanti in fibra di legno e facciata con intonaco / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' intero all' esterno): / pannello gessofibra – secondo pos. 04.05.03.04 c / Travetti di supporto in legno per il piano d'installazione - secondo pos. 07.01.03.09 c / Materassino in fibra di legno fra i travetti di supporto - secondo pos. 07.01.04.11. a / Pannelli OSB come chiusura interna e strato di tenuta all'aria - sec. pos. 07.01.03.14 b / Struttura in legno portante – secondo pos. 07.01.10.01 / Isolamento in fibra di legno fra la struttura in legno portante – secondo pos. 07.01.04.11 / Pannelli DHF o DWD 07.01.03.15 a / Isolamento esterno con pannelli in fibra di legno – secondo pos. 02.12.01.15 / Malta minerale per rasatura – secondo pos. 02.09.01.13 d / Rete d'armatura – secondo pos. 02.09.02.06 a / Fondo – secondo pos. 02.09.04.04 a / Strato di finitura su parete esterna – secondo pos. 02.09.04.03 a Spessore pannello gessofibra 1,5 cm, spessore piano isolato per l'installazione - travetti (larghezza 6,0 cm, misura assiale 65,0 cm) + fibra di legno 8,0 cm, spessore pannello OSB 1,8 cm, spessore struttura in legno 20,0 cm, (larghezza 6,0 cm, misura assiale 65,0 cm) + spessore fibra di legno 20,0 cm, spessore pannello DHF o DWD 1,6 cm, spessore isolamento esterno con pannelli fibra di legno 14,0 cm, spessore malta minerale con rete d'armatura, 0,5 cm, spessore strato di finitura su parete esterna 0,2 cm, spessore totale 47,6 cm, valore trasmittanza termica U 0,10 W/m2K / § / Tragende Außenwand aus Holzständerkonstruktion und Ausfachung mit Holzfaserdämmung und Putzfassade. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Gipsfaserplatte - lt. Pos. 04.05.03.04 c / Polsterhölzer für Installationsebene - lt. Pos. 07.01.03.09 c / Holzweichfaserplatte zwischen den Polsterhölzern – lt. Pos. 07.01.04.11 a / OSB-Platte als innerer Abschluss und luftdichte Ebene- lt. Pos. 07.01.03.14 b / Tragende Holzständerkonstruktion - lt. Pos. 07.01.10.01 / Holzfaserdämmung zwischen der Holzständerkonstruktion - lt. Pos. 07.01.04.11 / DHF- oder DWD-Platte - lt. Pos. 07.01.03.15 a / Aussendämmung aus Holzfaserdämmplatten - lt. Pos. 02.12.01.15 / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 d / Armierungsgewebe - lt. Pos. 02.09.02.06 a / Grundierung - lt. Pos. 02.09.04.04 a / Oberputz als Endbeschichtung - lt. Pos. 02.09.04.03 a Stärke Gipsfaserplatte 1,5 cm, Stärke gedämmte Installationsebene Holzleisten (Breite 6,0 cm, Achsmaß 65,0 cm) + Holzweichfaserplatten 8,0 cm (4,0+4,0 cm), Stärke OSB-Platte 1,8 cm, Stärke Holzständer 20,0 cm (Breite 6,0 cm, Achsmaß 65,0 cm) + Stärke Holzfaserkeile 20,0 cm, Stärke DHF- oder DWD-Platte 1,6 cm, Stärke Außendämmung Holzfaser 14,0 cm, Stärke Haft- und Armierungsmörtel mit Armierungsgewebe 0,5 cm, Stärke Endbeschichtung 0,2 cm, Gesamtstärke 47,60 cm, Gesamt-U-Wert 0,10 W/m2K		m2 § m2	271,62000
10125		18.03.02		Parete esterna portante con struttura in montanti di legno e tamponamenti con pannelli isolanti in fibra di legno e facciata con intonaco / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' intero all' esterno): / pannello gessofibra – secondo pos. 04.05.03.04 c / Travetti di supporto in legno per il piano d'installazione - secondo pos. 07.01.03.09 c / Materassino in fibra di legno fra i travetti di supporto - secondo pos. 07.01.04.11. a / Pannelli OSB come chiusura interna e strato di tenuta all'aria - sec. pos. 07.01.03.14 b / Struttura in legno portante – secondo pos. 07.01.10.01 / Isolamento in fibra di legno fra la struttura in legno portante – secondo pos. 07.01.04.11 / Pannelli DHF o DWD 07.01.03.15 a / Isolamento esterno con pannelli in fibra di legno – secondo pos. 02.12.01.15 / Malta minerale per rasatura – secondo pos. 02.09.01.13 d / Rete d'armatura – secondo pos. 02.09.02.06 a / Fondo – secondo pos. 02.09.04.04 a / Strato di finitura su parete esterna – secondo pos. 02.09.04.03 a Parete esterna portante a struttura montante in legno e tamponature con isolamento termico e facciata ventilata / § / Tragende Außenwand aus Holzständerkonstruktion und Ausfachung mit Holzfaserdämmung und Putzfassade. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Gipsfaserplatte - lt. Pos. 04.05.03.04 c / Polsterhölzer für Installationsebene - lt. Pos. 07.01.03.09 c / Holzweichfaserplatte zwischen den Polsterhölzern – lt. Pos. 07.01.04.11 a / OSB-Platte als innerer Abschluss und luftdichte Ebene- lt. Pos. 07.01.03.14 b / Tragende Holzständerkonstruktion - lt. Pos. 07.01.10.01 / Holzfaserdämmung zwischen der Holzständerkonstruktion - lt. Pos. 07.01.04.11 / DHF- oder DWD-Platte - lt. Pos. 07.01.03.15 a / Aussendämmung aus Holzfaserdämmplatten - lt. Pos. 02.12.01.15 / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 d / Armierungsgewebe - lt. Pos. 02.09.02.06 a / Grundierung - lt. Pos. 02.09.04.04 a / Oberputz als Endbeschichtung - lt. Pos. 02.09.04.03 a Tragende Außenwand aus Holzständerkonstruktion und Ausfachung mit Wärmedämmung und hinterlüfteter Fassade
10126		18.03.02.01		Parete esterna portante a struttura montante in legno e tamponature con isolamento termico e facciata ventilata Parete esterna portante con struttura in montanti di legno e tamponamenti con pannelli isolanti in fibra di legno e facciata ventilata / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Pannelli in fibra di gesso, 2 lastre – secondo pos. 04.05.03.04 b + 04.05.02.03 / Travetti di supporto in legno per il piano d'installazione - secondo pos. 07.01.03.09 a / Materassino in fibra di legno fra i travetti di supporto - secondo pos. 07.01.04.11 a / Pannelli OSB come chiusura interna e strato di tenuta all'aria - sec. pos. 07.01.03.14 b / Struttura in legno portante - secondo pos. 07.01.10.01 a / Isolamento fra la costruzione in legno portante - secondo pos. 07.01.04.11 / Pannelli DHF o DWD - secondo pos. 07.01.03.15 a / Isolamento continuo con in fibra in legno - secondo pos. 07.01.04.06 / Strato antivento in facciata – secondo pos. 07.01.05.05 a / Rivestimento in facciata su travetti di supporto – secondo pos. 07.01.03.10 c / § / Tragende Außenwand aus Holzständerkonstruktion und Ausfachung mit Wärmedämmung und hinterlüfteter Fassade Tragende Außenwand aus Holzständerkonstruktion mit Holzfaserdämmung und hinterlüfteter Holzfassade / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Gipsfaserplatte, doppelte Beplankung - lt. Pos. 04.05.03.04 b + 04.05.02.03 / Polsterhölzer für Installationsebene - lt. Pos. 07.01.03.09 a / Holzweichfaserplatte zwischen den Polsterhölzern – lt. Pos. 07.01.04.11 a / OSB-Platte als innerer Abschluss und luftdichte Ebene- lt. Pos. 07.01.03.14 b / Tragende Holzständerkonstruktion - lt. Pos. 07.01.10.01 a / Dämmung zwischen der Holzständerkonstruktion - lt. Pos. 07.01.04.11 / DHF- oder DWD-Platte - lt. Pos. 07.01.03.15 a / Durchgehende Dämmschicht aus Holzfaserplatten – lt. Pos. 07.01.04.06 / Winddichte Fassadenbahn - lt. Pos. 07.01.05.05 a / Fassadenschalung hinterlüftet auf Polsterhölzer - lt. Pos. 07.01.03.10 c
10127		18.03.02.01.a		Parete esterna portante con struttura in montanti di legno e tamponamenti con pannelli isolanti in fibra di legno e facciata ventilata / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Pannelli in fibra di gesso, 2 lastre – secondo pos. 04.05.03.04 b + 04.05.02.03 / Travetti di supporto in legno per il piano d'installazione - secondo pos. 07.01.03.09 a / Materassino in fibra di legno fra i travetti di supporto - secondo pos. 07.01.04.11 a / Pannelli OSB come chiusura interna e strato di tenuta all'aria - sec. pos. 07.01.03.14 b / Struttura in legno portante - secondo pos. 07.01.10.01 a / Isolamento fra la costruzione in legno portante - secondo pos. 07.01.04.11 / Pannelli DHF o DWD - secondo pos. 07.01.03.15 a / Isolamento continuo con in fibra in legno - secondo pos. 07.01.04.06 / Strato antivento in facciata – secondo pos. 07.01.05.05 a / Rivestimento in facciata su travetti di supporto – secondo pos. 07.01.03.10 c Spessore pannelli in fibra di gesso 2,5 cm, spessore travetti di supporto in legno (larghezza 6,0 cm, misura assiale 37,5 cm) + materassino in fibra di legno 4,0 cm, spessore pannello OSB 1,8 cm, spessore struttura in legno 16,0 cm (larghezza 6,0 cm, misura assiale 65,0 cm), spessore isolamento con pannelli fibra di legno 16,0 cm, pannello DHF o DWD 1,6 cm, strato antivento e rivestimento, spessore totale fino allo strato antivento 25,9 cm, valore trasmittanza termica U 0,19 W/m2K / § / Tragende Außenwand aus Holzständerkonstruktion mit Holzfaserdämmung und hinterlüfteter Holzfassade / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Gipsfaserplatte, doppelte Beplankung - lt. Pos. 04.05.03.04 b + 04.05.02.03 / Polsterhölzer für Installationsebene - lt. Pos. 07.01.03.09 a / Holzweichfaserplatte zwischen den Polsterhölzern – lt. Pos. 07.01.04.11 a / OSB-Platte als innerer Abschluss und luftdichte Ebene- lt. Pos. 07.01.03.14 b / Tragende Holzständerkonstruktion - lt. Pos. 07.01.10.01 a / Dämmung zwischen der Holzständerkonstruktion - lt. Pos. 07.01.04.11 / DHF- oder DWD-Platte - lt. Pos. 07.01.03.15 a / Durchgehende Dämmschicht aus Holzfaserplatten – lt. Pos. 07.01.04.06 / Winddichte Fassadenbahn - lt. Pos. 07.01.05.05 a / Fassadenschalung hinterlüftet auf Polsterhölzer - lt. Pos. 07.01.03.10 c Stärke Gipsfaserplatten 2,5 cm, Stärke gedämmte Installationsebene Holzleisten (Breite 6,0 cm, Achsmaß 37,5 cm) + Holzweichfaserplatten 4,0 cm, Stärke OSB-Platte 1,8 cm, Stärke Holzständer 16,0 cm (Breite 6,0 cm, Achsmaß 65,0 cm), Stärke Holzfaserdämmung 16,0 cm, Stärke DHF- oder DWD-Platte 1,6 cm, Fassadenbahn + Fassadenschalung, Gesamtstärke bis Hinterlüftung 25,9 cm, Gesamt-U-Wert 0,19 W/m2K		m2 § m2	194,09000
10128		18.03.02.01.b		Parete esterna portante con struttura in montanti di legno e tamponamenti con pannelli isolanti in fibra di legno e facciata ventilata / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Pannelli in fibra di gesso, 2 lastre – secondo pos. 04.05.03.04 b + 04.05.02.03 / Travetti di supporto in legno per il piano d'installazione - secondo pos. 07.01.03.09 a / Materassino in fibra di legno fra i travetti di supporto - secondo pos. 07.01.04.11 a / Pannelli OSB come chiusura interna e strato di tenuta all'aria - sec. pos. 07.01.03.14 b / Struttura in legno portante - secondo pos. 07.01.10.01 a / Isolamento fra la costruzione in legno portante - secondo pos. 07.01.04.11 / Pannelli DHF o DWD - secondo pos. 07.01.03.15 a / Isolamento continuo con in fibra in legno - secondo pos. 07.01.04.06 / Strato antivento in facciata – secondo pos. 07.01.05.05 a / Rivestimento in facciata su travetti di supporto – secondo pos. 07.01.03.10 c Spessore pannelli in fibra di gesso 2,5 cm, spessore travetti di supporto in legno (larghezza 6,0 cm, misura assiale 37,5 cm) + materassino in fibra di legno 4,0 cm, spessore pannello OSB 1,8 cm, spessore struttura in legno 16,0 cm (larghezza 6,0 cm, misura assiale 65,0 cm), spessore isolamento con pannelli fibra di legno 16,0 cm, pannello DHF o DWD 1,6 cm, spessore isolamento continuo in fibra di legno 4,0 cm, strato antivento e rivestimento, spessore totale fino allo strato antivento 29,9 cm, valore trasmittanza termica U 0,16 W/m2K / § / Tragende Außenwand aus Holzständerkonstruktion mit Holzfaserdämmung und hinterlüfteter Holzfassade / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Gipsfaserplatte, doppelte Beplankung - lt. Pos. 04.05.03.04 b + 04.05.02.03 / Polsterhölzer für Installationsebene - lt. Pos. 07.01.03.09 a / Holzweichfaserplatte zwischen den Polsterhölzern – lt. Pos. 07.01.04.11 a / OSB-Platte als innerer Abschluss und luftdichte Ebene- lt. Pos. 07.01.03.14 b / Tragende Holzständerkonstruktion - lt. Pos. 07.01.10.01 a / Dämmung zwischen der Holzständerkonstruktion - lt. Pos. 07.01.04.11 / DHF- oder DWD-Platte - lt. Pos. 07.01.03.15 a / Durchgehende Dämmschicht aus Holzfaserplatten – lt. Pos. 07.01.04.06 / Winddichte Fassadenbahn - lt. Pos. 07.01.05.05 a / Fassadenschalung hinterlüftet auf Polsterhölzer - lt. Pos. 07.01.03.10 c Stärke Gipsfaserplatten 2,5 cm, Stärke gedämmte Installationsebene Holzleisten (Breite 6,0 cm, Achsmaß 37,5 cm) + Holzweichfaserplatten 4,0 cm, Stärke OSB-Platte 1,8 cm, Stärke Holzständer 16,0 cm (Breite 6,0 cm, Achsmaß 65,0 cm), Stärke Holzfaserdämmung 16,0 cm, Stärke DHF- oder DWD-Platte 1,6 cm, Stärke durchgehende Holzfaserdämmung 4,0 cm, Fassadenbahn + Fassadenschalung, Gesamtstärke bis Hinterlüftung 29,9 cm, Gesamt-U-Wert 0,16 W/m2K		m2 § m2	205,57000
10129		18.03.02.01.c		Parete esterna portante con struttura in montanti di legno e tamponamenti con pannelli isolanti in fibra di legno e facciata ventilata / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Pannelli in fibra di gesso, 2 lastre – secondo pos. 04.05.03.04 b + 04.05.02.03 / Travetti di supporto in legno per il piano d'installazione - secondo pos. 07.01.03.09 a / Materassino in fibra di legno fra i travetti di supporto - secondo pos. 07.01.04.11 a / Pannelli OSB come chiusura interna e strato di tenuta all'aria - sec. pos. 07.01.03.14 b / Struttura in legno portante - secondo pos. 07.01.10.01 a / Isolamento fra la costruzione in legno portante - secondo pos. 07.01.04.11 / Pannelli DHF o DWD - secondo pos. 07.01.03.15 a / Isolamento continuo con in fibra in legno - secondo pos. 07.01.04.06 / Strato antivento in facciata – secondo pos. 07.01.05.05 a / Rivestimento in facciata su travetti di supporto – secondo pos. 07.01.03.10 c Spessore pannelli in fibra di gesso 2,5 cm, spessore travetti di supporto in legno (larghezza 6,0 cm, misura assiale 37,5 cm) + materassino in fibra di legno 4,0 cm, spessore pannello OSB 1,8 cm, spessore struttura in legno 20,0 cm (larghezza 6,0 cm, misura assiale 65,0 cm), spessore isolamento con pannelli fibra di legno 20,0 cm, pannello DHF o DWD 1,6 cm, spessore isolamento continuo in fibra di legno 4,0 cm, strato antivento e rivestimento, spessore totale fino allo strato antivento 33,9 cm, valore trasmittanza termica U 0,14 W/m2K / § / Tragende Außenwand aus Holzständerkonstruktion mit Holzfaserdämmung und hinterlüfteter Holzfassade / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Gipsfaserplatte, doppelte Beplankung - lt. Pos. 04.05.03.04 b + 04.05.02.03 / Polsterhölzer für Installationsebene - lt. Pos. 07.01.03.09 a / Holzweichfaserplatte zwischen den Polsterhölzern – lt. Pos. 07.01.04.11 a / OSB-Platte als innerer Abschluss und luftdichte Ebene- lt. Pos. 07.01.03.14 b / Tragende Holzständerkonstruktion - lt. Pos. 07.01.10.01 a / Dämmung zwischen der Holzständerkonstruktion - lt. Pos. 07.01.04.11 / DHF- oder DWD-Platte - lt. Pos. 07.01.03.15 a / Durchgehende Dämmschicht aus Holzfaserplatten – lt. Pos. 07.01.04.06 / Winddichte Fassadenbahn - lt. Pos. 07.01.05.05 a / Fassadenschalung hinterlüftet auf Polsterhölzer - lt. Pos. 07.01.03.10 c Stärke Gipsfaserplatten 2,5 cm, Stärke gedämmte Installationsebene Holzleisten (Breite 6,0 cm, Achsmaß 37,5 cm) + Holzweichfaserplatten 4,0 cm, Stärke OSB-Platte 1,8 cm, Stärke Holzständer 20,0 cm (Breite 6,0 cm, Achsmaß 65,0 cm), Stärke Holzfaserdämmung 20,0 cm, Stärke DHF- oder DWD-Platte 1,6 cm, Stärke durchgehende Holzfaserdämmung 4,0 cm, Fassadenbahn + Fassadenschalung, Gesamtstärke bis Hinterlüftung 33,9 cm, Gesamt-U-Wert 0,14 W/m2K		m2 § m2	216,88000
10130		18.03.02.01.d		Parete esterna portante con struttura in montanti di legno e tamponamenti con pannelli isolanti in fibra di legno e facciata ventilata / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Pannelli in fibra di gesso, 2 lastre – secondo pos. 04.05.03.04 b + 04.05.02.03 / Travetti di supporto in legno per il piano d'installazione - secondo pos. 07.01.03.09 a / Materassino in fibra di legno fra i travetti di supporto - secondo pos. 07.01.04.11 a / Pannelli OSB come chiusura interna e strato di tenuta all'aria - sec. pos. 07.01.03.14 b / Struttura in legno portante - secondo pos. 07.01.10.01 a / Isolamento fra la costruzione in legno portante - secondo pos. 07.01.04.11 / Pannelli DHF o DWD - secondo pos. 07.01.03.15 a / Isolamento continuo con in fibra in legno - secondo pos. 07.01.04.06 / Strato antivento in facciata – secondo pos. 07.01.05.05 a / Rivestimento in facciata su travetti di supporto – secondo pos. 07.01.03.10 c Spessore pannelli in fibra di gesso 2,5 cm, spessore travetti di supporto in legno (larghezza 6,0 cm, misura assiale 37,5 cm) + materassino in fibra di legno 8,0 cm (4,0 + 4,0 cm), spessore pannello OSB 1,8 cm, spessore struttura in legno 20,0 cm (larghezza 6,0 cm, misura assiale 65,0 cm), spessore isolamento con pannelli fibra di legno 20,0 cm, pannello DHF o DWD 1,6 cm, spessore isolamento continuo in fibra di legno 6,0 cm, strato antivento e rivestimento, spessore totale fino allo strato antivento 39,9 cm, valore trasmittanza termica U 0,11 W/m2K / § / Tragende Außenwand aus Holzständerkonstruktion mit Holzfaserdämmung und hinterlüfteter Holzfassade / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Gipsfaserplatte, doppelte Beplankung - lt. Pos. 04.05.03.04 b + 04.05.02.03 / Polsterhölzer für Installationsebene - lt. Pos. 07.01.03.09 a / Holzweichfaserplatte zwischen den Polsterhölzern – lt. Pos. 07.01.04.11 a / OSB-Platte als innerer Abschluss und luftdichte Ebene- lt. Pos. 07.01.03.14 b / Tragende Holzständerkonstruktion - lt. Pos. 07.01.10.01 a / Dämmung zwischen der Holzständerkonstruktion - lt. Pos. 07.01.04.11 / DHF- oder DWD-Platte - lt. Pos. 07.01.03.15 a / Durchgehende Dämmschicht aus Holzfaserplatten – lt. Pos. 07.01.04.06 / Winddichte Fassadenbahn - lt. Pos. 07.01.05.05 a / Fassadenschalung hinterlüftet auf Polsterhölzer - lt. Pos. 07.01.03.10 c Stärke Gipsfaserplatten 2,5 cm, Stärke gedämmte Installationsebene Holzleisten (Breite 6,0 cm, Achsmaß 37,5 cm) + Holzweichfaserplatten 8,0 cm (4,0+4,0 cm), Stärke OSB-Platte 1,8 cm, Stärke Holzständer 20,0 cm (Breite 6,0 cm, Achsmaß 65,0 cm), Stärke Holzfaserdämmung 20,0 cm, Stärke DHF- oder DWD-Platte 1,6 cm, Stärke durchgehende Holzfaserdämmung 6,0 cm, Fassadenbahn + Fassadenschalung, Gesamtstärke bis Hinterlüftung 39,9 cm, Gesamt-U-Wert 0,11 W/m2K		m2 § m2	222,67000
10131		18.03.03		Parete esterna portante con struttura in montanti di legno e tamponamenti con pannelli isolanti in fibra di legno e facciata ventilata / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Pannelli in fibra di gesso, 2 lastre – secondo pos. 04.05.03.04 b + 04.05.02.03 / Travetti di supporto in legno per il piano d'installazione - secondo pos. 07.01.03.09 a / Materassino in fibra di legno fra i travetti di supporto - secondo pos. 07.01.04.11 a / Pannelli OSB come chiusura interna e strato di tenuta all'aria - sec. pos. 07.01.03.14 b / Struttura in legno portante - secondo pos. 07.01.10.01 a / Isolamento fra la costruzione in legno portante - secondo pos. 07.01.04.11 / Pannelli DHF o DWD - secondo pos. 07.01.03.15 a / Isolamento continuo con in fibra in legno - secondo pos. 07.01.04.06 / Strato antivento in facciata – secondo pos. 07.01.05.05 a / Rivestimento in facciata su travetti di supporto – secondo pos. 07.01.03.10 c Parete esterna portante in tavole di compensato incrociato con sistema di isolamento termico esterno / § / Tragende Außenwand aus Holzständerkonstruktion mit Holzfaserdämmung und hinterlüfteter Holzfassade / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Gipsfaserplatte, doppelte Beplankung - lt. Pos. 04.05.03.04 b + 04.05.02.03 / Polsterhölzer für Installationsebene - lt. Pos. 07.01.03.09 a / Holzweichfaserplatte zwischen den Polsterhölzern – lt. Pos. 07.01.04.11 a / OSB-Platte als innerer Abschluss und luftdichte Ebene- lt. Pos. 07.01.03.14 b / Tragende Holzständerkonstruktion - lt. Pos. 07.01.10.01 a / Dämmung zwischen der Holzständerkonstruktion - lt. Pos. 07.01.04.11 / DHF- oder DWD-Platte - lt. Pos. 07.01.03.15 a / Durchgehende Dämmschicht aus Holzfaserplatten – lt. Pos. 07.01.04.06 / Winddichte Fassadenbahn - lt. Pos. 07.01.05.05 a / Fassadenschalung hinterlüftet auf Polsterhölzer - lt. Pos. 07.01.03.10 c Tragende Außenwand aus Brettsperrholzplatten und außenliegendem Wärmedämmverbundsystem
10132		18.03.03.01		Parete esterna portante in tavole di compensato incrociato con sistema di isolamento termico esterno Parete esterna portante in tavole di compensato incrociato con pannelli isolanti in fibra di legno / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' intero all' esterno): / Lastre di cartongesso, rivestimento a doppia lastra – secondo pos. 04.05.03.05 b + 04.05.02.03 / Travetti di supporto in legno per il piano d'installazione - secondo pos. 07.01.03.09 c / Isolamento fra i travetti di supporto - secondo pos. lt. Pos. 07.01.04.06 / Pannelli portanti in lastre di compensato – secondo pos. 07.01.10.02 / Isolamento esterno con pannelli in fibra in legno – secondo pos. 02.12.01.15 / Malta minerale per rasatura – secondo pos. 02.09.01.13 d / Rete d'armatura – secondo pos. 02.09.02.06 a / Fondo – secondo pos. 02.09.04.04 a / Strato di finitura su parete esterna – secondo pos. 02.09.04.03 a / § / Tragende Außenwand aus Brettsperrholzplatten und außenliegendem Wärmedämmverbundsystem Tragende Außenwand aus Brettsperrholz und außenliegender Holzfaserdämmung und Putzfassade. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Gipskartonplatten, doppelt beplankt - lt. Pos. 04.05.03.05 b + 04.05.02.03 / Polsterhölzer für Installationsebene - lt. Pos. 07.01.03.09 c / Dämmung zwischen den Polsterhölzern – lt. Pos. 07.01.04.06 / Tragende Brettsperrholzplatten - lt. Pos. 07.01.10.02 / Aussendämmung aus Holzfaserdämmplatten - lt. Pos. 02.12.01.15 / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 d / Armierungsgewebe - lt. Pos. 02.09.02.06 a / Grundierung - lt. Pos. 02.09.04.04 a / Oberputz als Endbeschichtung - lt. Pos. 02.09.04.03 a
10133		18.03.03.01.a		Parete esterna portante in tavole di compensato incrociato con pannelli isolanti in fibra di legno / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' intero all' esterno): / Lastre di cartongesso, rivestimento a doppia lastra – secondo pos. 04.05.03.05 b + 04.05.02.03 / Travetti di supporto in legno per il piano d'installazione - secondo pos. 07.01.03.09 c / Isolamento fra i travetti di supporto - secondo pos. lt. Pos. 07.01.04.06 / Pannelli portanti in lastre di compensato – secondo pos. 07.01.10.02 / Isolamento esterno con pannelli in fibra in legno – secondo pos. 02.12.01.15 / Malta minerale per rasatura – secondo pos. 02.09.01.13 d / Rete d'armatura – secondo pos. 02.09.02.06 a / Fondo – secondo pos. 02.09.04.04 a / Strato di finitura su parete esterna – secondo pos. 02.09.04.03 a Spessore lastra di cartongesso 2,5 cm, spessore travetti di supporto in legno (larghezza 6,0 cm misura assiale 65,0 cm) + pannelli in fibra di legno 4,0 cm, spessore pannelli portanti in compensato 10,0 cm, spessore pannelli fibra in legno 6,0 cm, malta minerale con rete d'armatura 0,5 cm, spessore strato di finitura su parete esterna 0,2 cm, spessore totale 23,2 cm, valore trasmittanza termica U 0,30 W/m2K / § / Tragende Außenwand aus Brettsperrholz und außenliegender Holzfaserdämmung und Putzfassade. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Gipskartonplatten, doppelt beplankt - lt. Pos. 04.05.03.05 b + 04.05.02.03 / Polsterhölzer für Installationsebene - lt. Pos. 07.01.03.09 c / Dämmung zwischen den Polsterhölzern – lt. Pos. 07.01.04.06 / Tragende Brettsperrholzplatten - lt. Pos. 07.01.10.02 / Aussendämmung aus Holzfaserdämmplatten - lt. Pos. 02.12.01.15 / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 d / Armierungsgewebe - lt. Pos. 02.09.02.06 a / Grundierung - lt. Pos. 02.09.04.04 a / Oberputz als Endbeschichtung - lt. Pos. 02.09.04.03 a Stärke Gipskartonplatten 2,5 cm, Stärke gedämmte Installationsebene Holzleisten (Breite 6,0 cm, Achsmaß 65,0 cm) + Holzfaserplatten 4,0 cm, Stärke Brettsperrholzplatte 10,0 cm, Stärke Holzfaserdämmung 6,0 cm, Stärke Haft- und Armierungsmörtel mit Armierungsgewebe 0,5 cm, Stärke Endbeschichtung 0,2 cm, Gesamtstärke 23,2 cm, Gesamt-U-Wert 0,30 W/m2K		m2 § m2	219,87000
10134		18.03.03.01.b		Parete esterna portante in tavole di compensato incrociato con pannelli isolanti in fibra di legno / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' intero all' esterno): / Lastre di cartongesso, rivestimento a doppia lastra – secondo pos. 04.05.03.05 b + 04.05.02.03 / Travetti di supporto in legno per il piano d'installazione - secondo pos. 07.01.03.09 c / Isolamento fra i travetti di supporto - secondo pos. lt. Pos. 07.01.04.06 / Pannelli portanti in lastre di compensato – secondo pos. 07.01.10.02 / Isolamento esterno con pannelli in fibra in legno – secondo pos. 02.12.01.15 / Malta minerale per rasatura – secondo pos. 02.09.01.13 d / Rete d'armatura – secondo pos. 02.09.02.06 a / Fondo – secondo pos. 02.09.04.04 a / Strato di finitura su parete esterna – secondo pos. 02.09.04.03 a Spessore lastra di cartongesso 2,5 cm, spessore travetti di supporto in legno (larghezza 6,0 cm misura assiale 65,0 cm) + pannelli in fibra di legno 4,0 cm, spessore pannelli portanti in compensato 12,0 cm, spessore pannelli fibra in legno 8,0 cm, malta minerale con rete d'armatura 0,5 cm, spessore strato di finitura su parete esterna 0,2 cm, spessore totale 27,2 cm, valore trasmittanza termica U 0,25 W/m2K / § / Tragende Außenwand aus Brettsperrholz und außenliegender Holzfaserdämmung und Putzfassade. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Gipskartonplatten, doppelt beplankt - lt. Pos. 04.05.03.05 b + 04.05.02.03 / Polsterhölzer für Installationsebene - lt. Pos. 07.01.03.09 c / Dämmung zwischen den Polsterhölzern – lt. Pos. 07.01.04.06 / Tragende Brettsperrholzplatten - lt. Pos. 07.01.10.02 / Aussendämmung aus Holzfaserdämmplatten - lt. Pos. 02.12.01.15 / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 d / Armierungsgewebe - lt. Pos. 02.09.02.06 a / Grundierung - lt. Pos. 02.09.04.04 a / Oberputz als Endbeschichtung - lt. Pos. 02.09.04.03 a Stärke Gipskartonplatten 2,5 cm, Stärke gedämmte Installationsebene Holzleisten (Breite 6,0 cm, Achsmaß 65,0 cm) + Holzfaserplatten 4,0 cm, Stärke Brettsperrholzplatte 12,0 cm, Stärke Holzfaserdämmung 8,0 cm, Stärke Haft- und Armierungsmörtel mit Armierungsgewebe 0,5 cm, Stärke Endbeschichtung 0,2 cm, Gesamtstärke 27,2 cm, Gesamt-U-Wert 0,25 W/m2K		m2 § m2	238,04000
10135		18.03.03.01.c		Parete esterna portante in tavole di compensato incrociato con pannelli isolanti in fibra di legno / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' intero all' esterno): / Lastre di cartongesso, rivestimento a doppia lastra – secondo pos. 04.05.03.05 b + 04.05.02.03 / Travetti di supporto in legno per il piano d'installazione - secondo pos. 07.01.03.09 c / Isolamento fra i travetti di supporto - secondo pos. lt. Pos. 07.01.04.06 / Pannelli portanti in lastre di compensato – secondo pos. 07.01.10.02 / Isolamento esterno con pannelli in fibra in legno – secondo pos. 02.12.01.15 / Malta minerale per rasatura – secondo pos. 02.09.01.13 d / Rete d'armatura – secondo pos. 02.09.02.06 a / Fondo – secondo pos. 02.09.04.04 a / Strato di finitura su parete esterna – secondo pos. 02.09.04.03 a Spessore lastra di cartongesso 2,5 cm, spessore travetti di supporto in legno (larghezza 6,0 cm misura assiale 65,0 cm) + pannelli in fibra di legno 4,0 cm, spessore pannelli portanti in compensato 12,0 cm, spessore pannelli fibra in legno 12,0 cm, malta minerale con rete d'armatura 0,5 cm, spessore strato di finitura su parete esterna 0,2 cm, spessore totale 31,2 cm, valore trasmittanza termica U 0,21 W/m2K / § / Tragende Außenwand aus Brettsperrholz und außenliegender Holzfaserdämmung und Putzfassade. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Gipskartonplatten, doppelt beplankt - lt. Pos. 04.05.03.05 b + 04.05.02.03 / Polsterhölzer für Installationsebene - lt. Pos. 07.01.03.09 c / Dämmung zwischen den Polsterhölzern – lt. Pos. 07.01.04.06 / Tragende Brettsperrholzplatten - lt. Pos. 07.01.10.02 / Aussendämmung aus Holzfaserdämmplatten - lt. Pos. 02.12.01.15 / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 d / Armierungsgewebe - lt. Pos. 02.09.02.06 a / Grundierung - lt. Pos. 02.09.04.04 a / Oberputz als Endbeschichtung - lt. Pos. 02.09.04.03 a Stärke Gipskartonplatten 2,5 cm, Stärke gedämmte Installationsebene Holzleisten (Breite 6,0 cm, Achsmaß 65,0 cm) + Holzfaserplatten 4,0 cm, Stärke Brettsperrholzplatte 12,0 cm, Stärke Holzfaserdämmung 12,0 cm, Stärke Haft- und Armierungsmörtel mit Armierungsgewebe 0,5 cm, Stärke Endbeschichtung 0,2 cm, Gesamtstärke 31,2 cm, Gesamt-U-Wert 0,21 W/m2K		m2 § m2	261,00000
10136		18.03.03.01.d		Parete esterna portante in tavole di compensato incrociato con pannelli isolanti in fibra di legno / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' intero all' esterno): / Lastre di cartongesso, rivestimento a doppia lastra – secondo pos. 04.05.03.05 b + 04.05.02.03 / Travetti di supporto in legno per il piano d'installazione - secondo pos. 07.01.03.09 c / Isolamento fra i travetti di supporto - secondo pos. lt. Pos. 07.01.04.06 / Pannelli portanti in lastre di compensato – secondo pos. 07.01.10.02 / Isolamento esterno con pannelli in fibra in legno – secondo pos. 02.12.01.15 / Malta minerale per rasatura – secondo pos. 02.09.01.13 d / Rete d'armatura – secondo pos. 02.09.02.06 a / Fondo – secondo pos. 02.09.04.04 a / Strato di finitura su parete esterna – secondo pos. 02.09.04.03 a Spessore lastra di cartongesso 2,5 cm, spessore travetti di supporto in legno (larghezza 6,0 cm misura assiale 65,0 cm) + pannelli in fibra di legno 8,0 cm (4+4 cm), spessore pannelli portanti in compensato 14,0 cm, spessore pannelli fibra in legno 16,0 cm, malta minerale con rete d'armatura 0,5 cm, spessore strato di finitura su parete esterna 0,2 cm, spessore totale 41,2 cm, valore trasmittanza termica U 0,15 W/m2K / § / Tragende Außenwand aus Brettsperrholz und außenliegender Holzfaserdämmung und Putzfassade. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Gipskartonplatten, doppelt beplankt - lt. Pos. 04.05.03.05 b + 04.05.02.03 / Polsterhölzer für Installationsebene - lt. Pos. 07.01.03.09 c / Dämmung zwischen den Polsterhölzern – lt. Pos. 07.01.04.06 / Tragende Brettsperrholzplatten - lt. Pos. 07.01.10.02 / Aussendämmung aus Holzfaserdämmplatten - lt. Pos. 02.12.01.15 / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 d / Armierungsgewebe - lt. Pos. 02.09.02.06 a / Grundierung - lt. Pos. 02.09.04.04 a / Oberputz als Endbeschichtung - lt. Pos. 02.09.04.03 a Stärke Gipskartonplatten 2,5 cm, Stärke gedämmte Installationsebene Holzleisten (Breite 6,0 cm, Achsmaß 65,0 cm) + Holzfaserplatten 8,0 cm (4+4 cm), Stärke Brettsperrholzplatte 14,0 cm, Stärke Holzfaserdämmung 16,0 cm, Stärke Haft- und Armierungsmörtel mit Armierungsgewebe 0,5 cm, Stärke Endbeschichtung 0,2 cm, Gesamtstärke 41,2 cm, Gesamt-U-Wert 0,15 W/m2K		m2 § m2	317,18000
10137		18.03.04		Parete esterna portante in tavole di compensato incrociato con pannelli isolanti in fibra di legno / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' intero all' esterno): / Lastre di cartongesso, rivestimento a doppia lastra – secondo pos. 04.05.03.05 b + 04.05.02.03 / Travetti di supporto in legno per il piano d'installazione - secondo pos. 07.01.03.09 c / Isolamento fra i travetti di supporto - secondo pos. lt. Pos. 07.01.04.06 / Pannelli portanti in lastre di compensato – secondo pos. 07.01.10.02 / Isolamento esterno con pannelli in fibra in legno – secondo pos. 02.12.01.15 / Malta minerale per rasatura – secondo pos. 02.09.01.13 d / Rete d'armatura – secondo pos. 02.09.02.06 a / Fondo – secondo pos. 02.09.04.04 a / Strato di finitura su parete esterna – secondo pos. 02.09.04.03 a Parete esterna portante in tavole di compensato con isolamento termico esterno e facciata ventilata / § / Tragende Außenwand aus Brettsperrholz und außenliegender Holzfaserdämmung und Putzfassade. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Gipskartonplatten, doppelt beplankt - lt. Pos. 04.05.03.05 b + 04.05.02.03 / Polsterhölzer für Installationsebene - lt. Pos. 07.01.03.09 c / Dämmung zwischen den Polsterhölzern – lt. Pos. 07.01.04.06 / Tragende Brettsperrholzplatten - lt. Pos. 07.01.10.02 / Aussendämmung aus Holzfaserdämmplatten - lt. Pos. 02.12.01.15 / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 d / Armierungsgewebe - lt. Pos. 02.09.02.06 a / Grundierung - lt. Pos. 02.09.04.04 a / Oberputz als Endbeschichtung - lt. Pos. 02.09.04.03 a Tragende Außenwand aus Brettsperrholzplatten und außenliegender Wärmedämmung mit hinterlüfteter Fassade
10138		18.03.04.01		Parete esterna portante in tavole di compensato con isolamento termico esterno e facciata ventilata Parete esterna portante in lastre di compensato con pannelli isolanti in fibra di legno e facciata ventilata con rivestimento in pannelli / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Lastre in cartongesso, rivestimento monolastra – secondo pos. 04.05.03.05 a / Travetti di supporto in legno per il piano d'installazione - secondo pos. 07.01.03.09 a / Isolamento con fibra di legno fra i travetti di supporto - secondo pos. 07.01.04.06 / Pannelli portanti in lastre di compensato – secondo pos. 07.01.10.02 / Travetti di supporto in legno per piano di isolamento – secondo pos. 07.01.03.09 c / Isolamento con fibra di legno fra i travetti di supporto - secondo pos. 07.01.04.06 / Isolamento continuo in fibra in legno – secondo pos. 07.01.04.12 a / Manto antivento in facciata – secondo pos. 07.01.05.05 a / Pannelli da rivestimento su travetti di supporto – secondo pos. 07.01.03.18 a / § / Tragende Außenwand aus Brettsperrholzplatten und außenliegender Wärmedämmung mit hinterlüfteter Fassade Tragende Außenwand aus Brettsperrholzplatten und außenliegender Holzfaserdämmung mit hinterlüfteten Fassadenplatten. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Gipskartonplatten, einfach beplankt - lt. Pos. 04.05.03.05 a / Polsterhölzer für Installationsebene - lt. Pos. 07.01.03.09 a / Holzfaserdämmung zwischen den Polsterhölzern - lt. Pos. 07.01.04.06 / Tragende Brettsperrholzplatten - lt. Pos. 07.01.10.02 / Polsterhölzer für Dämmebene - lt. Pos. 07.01.03.09 c / Holzfaserdämmung zwischen den Polsterhölzern - lt. Pos. 07.01.04.06 / Holzfaserdämmung als durchgehende Schicht - lt. Pos. 07.01.04.12 a / Winddichte Fassadenbahn - lt. Pos. 07.01.05.05 a / Fassadenplatten hinterlüftet auf Polsterhölzer - lt. Pos. 07.01.03.18 a
10139		18.03.04.01.a		Parete esterna portante in lastre di compensato con pannelli isolanti in fibra di legno e facciata ventilata con rivestimento in pannelli / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Lastre in cartongesso, rivestimento monolastra – secondo pos. 04.05.03.05 a / Travetti di supporto in legno per il piano d'installazione - secondo pos. 07.01.03.09 a / Isolamento con fibra di legno fra i travetti di supporto - secondo pos. 07.01.04.06 / Pannelli portanti in lastre di compensato – secondo pos. 07.01.10.02 / Travetti di supporto in legno per piano di isolamento – secondo pos. 07.01.03.09 c / Isolamento con fibra di legno fra i travetti di supporto - secondo pos. 07.01.04.06 / Isolamento continuo in fibra in legno – secondo pos. 07.01.04.12 a / Manto antivento in facciata – secondo pos. 07.01.05.05 a / Pannelli da rivestimento su travetti di supporto – secondo pos. 07.01.03.18 a Spessore lastra di cartongesso 1,25 cm, spessore travetti di supporto in legno (larghezza 6,0 cm misura assiale 37,5 cm) + pannelli in fibra di legno 4,0 cm, spessore pannelli portanti in compensato 10,0 cm, spessore travetti + isolamento fibra in legno 4,0 cm, spessore isolamento continuo in fibra in legno lavorato a maschio e femmina 1,8 cm, manto antivento e pannelli da rivestimento, spessore totale 21,05 cm, valore trasmittanza termica U 0,30 W/m2K / § / Tragende Außenwand aus Brettsperrholzplatten und außenliegender Holzfaserdämmung mit hinterlüfteten Fassadenplatten. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Gipskartonplatten, einfach beplankt - lt. Pos. 04.05.03.05 a / Polsterhölzer für Installationsebene - lt. Pos. 07.01.03.09 a / Holzfaserdämmung zwischen den Polsterhölzern - lt. Pos. 07.01.04.06 / Tragende Brettsperrholzplatten - lt. Pos. 07.01.10.02 / Polsterhölzer für Dämmebene - lt. Pos. 07.01.03.09 c / Holzfaserdämmung zwischen den Polsterhölzern - lt. Pos. 07.01.04.06 / Holzfaserdämmung als durchgehende Schicht - lt. Pos. 07.01.04.12 a / Winddichte Fassadenbahn - lt. Pos. 07.01.05.05 a / Fassadenplatten hinterlüftet auf Polsterhölzer - lt. Pos. 07.01.03.18 a Stärke Gipskartonplatten 1,25 cm, Stärke gedämmte Installationsebene Holzleisten (Breite 6,0 cm, Achsmaß 37,5 cm) + Holzfaserplatten 4,0 cm, Stärke Brettsperrholzplatte 10,0 cm, Stärke Holzleisten + Holzfaserdämmung 4,0 cm, Stärke durchgehende Holzfaserdämmung mit Nut und Feder 1,8 cm, Fassadenbahn + Fassadenplatten, Gesamtstärke bis Hinterlüftung 21,05 cm, Gesamt-U-Wert 0,30 W/m2K		m2 § m2	336,39000
10140		18.03.04.01.b		Parete esterna portante in lastre di compensato con pannelli isolanti in fibra di legno e facciata ventilata con rivestimento in pannelli / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Lastre in cartongesso, rivestimento monolastra – secondo pos. 04.05.03.05 a / Travetti di supporto in legno per il piano d'installazione - secondo pos. 07.01.03.09 a / Isolamento con fibra di legno fra i travetti di supporto - secondo pos. 07.01.04.06 / Pannelli portanti in lastre di compensato – secondo pos. 07.01.10.02 / Travetti di supporto in legno per piano di isolamento – secondo pos. 07.01.03.09 c / Isolamento con fibra di legno fra i travetti di supporto - secondo pos. 07.01.04.06 / Isolamento continuo in fibra in legno – secondo pos. 07.01.04.12 a / Manto antivento in facciata – secondo pos. 07.01.05.05 a / Pannelli da rivestimento su travetti di supporto – secondo pos. 07.01.03.18 a Spessore lastra di cartongesso 1,25 cm, spessore travetti di supporto in legno (larghezza 6,0 cm misura assiale 37,5 cm) + pannelli in fibra di legno 4,0 cm, spessore pannelli portanti in compensato 10,0 cm, spessore travetti + isolamento fibra in legno 8,0 cm, spessore isolamento continuo in fibra in legno lavorato a maschio e femmina 1,8 cm, manto antivento e pannelli da rivestimento, spessore totale 25,05 cm, valore trasmittanza termica U 0,23 W/m2K / § / Tragende Außenwand aus Brettsperrholzplatten und außenliegender Holzfaserdämmung mit hinterlüfteten Fassadenplatten. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Gipskartonplatten, einfach beplankt - lt. Pos. 04.05.03.05 a / Polsterhölzer für Installationsebene - lt. Pos. 07.01.03.09 a / Holzfaserdämmung zwischen den Polsterhölzern - lt. Pos. 07.01.04.06 / Tragende Brettsperrholzplatten - lt. Pos. 07.01.10.02 / Polsterhölzer für Dämmebene - lt. Pos. 07.01.03.09 c / Holzfaserdämmung zwischen den Polsterhölzern - lt. Pos. 07.01.04.06 / Holzfaserdämmung als durchgehende Schicht - lt. Pos. 07.01.04.12 a / Winddichte Fassadenbahn - lt. Pos. 07.01.05.05 a / Fassadenplatten hinterlüftet auf Polsterhölzer - lt. Pos. 07.01.03.18 a Stärke Gipskartonplatten 1,25 cm, Stärke gedämmte Installationsebene Holzleisten (Breite 6,0 cm, Achsmaß 37,5 cm) + Holzfaserplatten 4,0 cm, Stärke Brettsperrholzplatte 10,0 cm, Stärke Holzleisten + Holzfaserdämmung 8,0 cm, Stärke durchgehende Holzfaserdämmung mit Nut und Feder 1,8 cm, Fassadenbahn + Fassadenplatten, Gesamtstärke bis Hinterlüftung 25,05 cm, Gesamt-U-Wert 0,23 W/m2K		m2 § m2	345,16000
10141		18.03.04.01.c		Parete esterna portante in lastre di compensato con pannelli isolanti in fibra di legno e facciata ventilata con rivestimento in pannelli / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Lastre in cartongesso, rivestimento monolastra – secondo pos. 04.05.03.05 a / Travetti di supporto in legno per il piano d'installazione - secondo pos. 07.01.03.09 a / Isolamento con fibra di legno fra i travetti di supporto - secondo pos. 07.01.04.06 / Pannelli portanti in lastre di compensato – secondo pos. 07.01.10.02 / Travetti di supporto in legno per piano di isolamento – secondo pos. 07.01.03.09 c / Isolamento con fibra di legno fra i travetti di supporto - secondo pos. 07.01.04.06 / Isolamento continuo in fibra in legno – secondo pos. 07.01.04.12 a / Manto antivento in facciata – secondo pos. 07.01.05.05 a / Pannelli da rivestimento su travetti di supporto – secondo pos. 07.01.03.18 a Spessore lastra di cartongesso 1,25 cm, spessore travetti di supporto in legno (larghezza 6,0 cm misura assiale 37,5 cm) + pannelli in fibra di legno 4,0 cm, spessore pannelli portanti in compensato 12,0 cm, spessore travetti + isolamento fibra in legno 12,0 cm, spessore isolamento continuo in fibra in legno lavorato a maschio e femmina 1,8 cm, manto antivento e pannelli da rivestimento, spessore totale 31,05 cm, valore trasmittanza termica U 0,18 W/m2K / § / Tragende Außenwand aus Brettsperrholzplatten und außenliegender Holzfaserdämmung mit hinterlüfteten Fassadenplatten. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Gipskartonplatten, einfach beplankt - lt. Pos. 04.05.03.05 a / Polsterhölzer für Installationsebene - lt. Pos. 07.01.03.09 a / Holzfaserdämmung zwischen den Polsterhölzern - lt. Pos. 07.01.04.06 / Tragende Brettsperrholzplatten - lt. Pos. 07.01.10.02 / Polsterhölzer für Dämmebene - lt. Pos. 07.01.03.09 c / Holzfaserdämmung zwischen den Polsterhölzern - lt. Pos. 07.01.04.06 / Holzfaserdämmung als durchgehende Schicht - lt. Pos. 07.01.04.12 a / Winddichte Fassadenbahn - lt. Pos. 07.01.05.05 a / Fassadenplatten hinterlüftet auf Polsterhölzer - lt. Pos. 07.01.03.18 a Stärke Gipskartonplatten 1,25 cm, Stärke gedämmte Installationsebene Holzleisten (Breite 6,0 cm, Achsmaß 37,5 cm) + Holzfaserplatten 4,0 cm, Stärke Brettsperrholzplatte 12,0 cm, Stärke Holzleisten + Holzfaserdämmung 12,0 cm, Stärke durchgehende Holzfaserdämmung mit Nut und Feder 1,8 cm, Fassadenbahn + Fassadenplatten, Gesamtstärke bis Hinterlüftung 31,05 cm, Gesamt-U-Wert 0,18 W/m2K		m2 § m2	354,80000
10142		18.03.04.01.d		Parete esterna portante in lastre di compensato con pannelli isolanti in fibra di legno e facciata ventilata con rivestimento in pannelli / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Lastre in cartongesso, rivestimento monolastra – secondo pos. 04.05.03.05 a / Travetti di supporto in legno per il piano d'installazione - secondo pos. 07.01.03.09 a / Isolamento con fibra di legno fra i travetti di supporto - secondo pos. 07.01.04.06 / Pannelli portanti in lastre di compensato – secondo pos. 07.01.10.02 / Travetti di supporto in legno per piano di isolamento – secondo pos. 07.01.03.09 c / Isolamento con fibra di legno fra i travetti di supporto - secondo pos. 07.01.04.06 / Isolamento continuo in fibra in legno – secondo pos. 07.01.04.12 a / Manto antivento in facciata – secondo pos. 07.01.05.05 a / Pannelli da rivestimento su travetti di supporto – secondo pos. 07.01.03.18 a Spessore lastra di cartongesso 1,25 cm, spessore travetti di supporto in legno (larghezza 6,0 cm misura assiale 37,5 cm) + pannelli in fibra di legno 8,0 cm (4+4 cm), spessore pannelli portanti in compensato 12,0 cm, spessore travetti + isolamento fibra in legno 14,0 cm, spessore isolamento continuo in fibra in legno lavorato a maschio e femmina 1,8 cm, manto antivento e pannelli da rivestimento, spessore totale 37,05 cm, valore trasmittanza termica U 0,15 W/m2K / § / Tragende Außenwand aus Brettsperrholzplatten und außenliegender Holzfaserdämmung mit hinterlüfteten Fassadenplatten. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Gipskartonplatten, einfach beplankt - lt. Pos. 04.05.03.05 a / Polsterhölzer für Installationsebene - lt. Pos. 07.01.03.09 a / Holzfaserdämmung zwischen den Polsterhölzern - lt. Pos. 07.01.04.06 / Tragende Brettsperrholzplatten - lt. Pos. 07.01.10.02 / Polsterhölzer für Dämmebene - lt. Pos. 07.01.03.09 c / Holzfaserdämmung zwischen den Polsterhölzern - lt. Pos. 07.01.04.06 / Holzfaserdämmung als durchgehende Schicht - lt. Pos. 07.01.04.12 a / Winddichte Fassadenbahn - lt. Pos. 07.01.05.05 a / Fassadenplatten hinterlüftet auf Polsterhölzer - lt. Pos. 07.01.03.18 a Stärke Gipskartonplatten 1,25 cm, Stärke gedämmte Installationsebene Holzleisten (Breite 6,0 cm, Achsmaß 37,5 cm) + Holzfaserplatten 8,0 cm (4+4 cm), Stärke Brettsperrholzplatte 12,0 cm, Stärke Holzleisten + Holzfaserdämmung 14,0 cm, Stärke durchgehende Holzfaserdämmung mit Nut und Feder 1,8 cm, Fassadenbahn + Fassadenplatten, Gesamtstärke bis Hinterlüftung 37,05 cm, Gesamt-U-Wert 0,15 W/m2K		m2 § m2	375,01000
10143		18.04		Parete esterna portante in lastre di compensato con pannelli isolanti in fibra di legno e facciata ventilata con rivestimento in pannelli / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Lastre in cartongesso, rivestimento monolastra – secondo pos. 04.05.03.05 a / Travetti di supporto in legno per il piano d'installazione - secondo pos. 07.01.03.09 a / Isolamento con fibra di legno fra i travetti di supporto - secondo pos. 07.01.04.06 / Pannelli portanti in lastre di compensato – secondo pos. 07.01.10.02 / Travetti di supporto in legno per piano di isolamento – secondo pos. 07.01.03.09 c / Isolamento con fibra di legno fra i travetti di supporto - secondo pos. 07.01.04.06 / Isolamento continuo in fibra in legno – secondo pos. 07.01.04.12 a / Manto antivento in facciata – secondo pos. 07.01.05.05 a / Pannelli da rivestimento su travetti di supporto – secondo pos. 07.01.03.18 a Solai con isolamento termico con pacchetto pavimento su ambienti non riscaldati / Per l'esecuzione e la contabilizzazione delle opere del gruppo 18.04.01 e 18.04.02 vale il "capitolato speciale d'appalto per opere pubbliche, Parte II - disposizioni tecnico contrattuali (DTV) – OPERE MURARIE" / Per l'esecuzione e la contabilizzazione delle opere del gruppo 18.04.03, 18.04.04, 18.04.05 e 18.04.06 vale il "capitolato speciale d'appalto per opere pubbliche, Parte II - disposizioni tecnico contrattuali (DTV) – OPERE DA CARPENTIERE E LAVORI IN LEGNO" / Il gruppo 18.04 comprende i seguenti sottogruppi: / 18.04.01 Solaio in laterizio su cantina non riscaldata con isolamento sul lato esterno / 18.04.02 Solaio in laterizio su cantina non riscaldata con isolamento sul lato interno / 18.04.03 Solaio con travi in legno su cantina non riscaldata con isolamento sul lato interno / 18.04.04 Solaio con travi in legno su cantina non riscaldata con isolamento fra i travi / 18.04.05 Solaio in tavole di compensato multistrato su cantina non riscaldata con isolamento sul lato interno / 18.04.06 Solaio con travi in legno sotto soffitta non riscaldata con isolamento fra le travi / § / Tragende Außenwand aus Brettsperrholzplatten und außenliegender Holzfaserdämmung mit hinterlüfteten Fassadenplatten. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Gipskartonplatten, einfach beplankt - lt. Pos. 04.05.03.05 a / Polsterhölzer für Installationsebene - lt. Pos. 07.01.03.09 a / Holzfaserdämmung zwischen den Polsterhölzern - lt. Pos. 07.01.04.06 / Tragende Brettsperrholzplatten - lt. Pos. 07.01.10.02 / Polsterhölzer für Dämmebene - lt. Pos. 07.01.03.09 c / Holzfaserdämmung zwischen den Polsterhölzern - lt. Pos. 07.01.04.06 / Holzfaserdämmung als durchgehende Schicht - lt. Pos. 07.01.04.12 a / Winddichte Fassadenbahn - lt. Pos. 07.01.05.05 a / Fassadenplatten hinterlüftet auf Polsterhölzer - lt. Pos. 07.01.03.18 a Wärmegedämmte Decken zu unbeheizten Räumen mit Bodenaufbau / Für die Ausführung und Abrechnung der Leistungen der Untergruppen 18.04.01 und 18.04.02 gelten die „Besondere Vertragsbedingungen für öffentliche Bauleistungen, Teil II - Allgemeine technische Vertragsbestimmungen (ATV) - MAURERARBEITEN“ / Für die Ausführung und Abrechnung der Leistungen der Untergruppen 18.04.03, 18.04.04, 18.04.05 und 18.04.06 gelten die „Besondere Vertragsbedingungen für öffentliche Bauleistungen, Teil II - Allgemeine technische Vertragsbestimmungen (ATV) - ZIMMERER- UND HOLZBAUARBEITEN" / Die Gruppe 18.04 umfasst folgende Untergruppen: / 18.04.01 Hohlsteindecke über unbeheiztem Keller mit Dämmung auf der Aussenseite / 18.04.02 Hohlsteindecke über unbeheiztem Keller mit Dämmung auf der Innenseite / 18.04.03 Holzbalkendecken über unbeheiztem Keller mit Dämmung auf der Innenseite / 18.04.04 Holzbalkendecken über unbeheiztem Keller mit Dämmung zwischen den Balken / 18.04.05 Holzdecken aus Brettsperrholz über unbeheiztem Keller mit Dämmung auf der Innenseite / 18.04.06 Holzbalkendecken zu unbeheiztem Dachraum mit Dämmung zwischen den Balken
10144		18.04.01		Solai con isolamento termico con pacchetto pavimento su ambienti non riscaldati / Per l'esecuzione e la contabilizzazione delle opere del gruppo 18.04.01 e 18.04.02 vale il "capitolato speciale d'appalto per opere pubbliche, Parte II - disposizioni tecnico contrattuali (DTV) – OPERE MURARIE" / Per l'esecuzione e la contabilizzazione delle opere del gruppo 18.04.03, 18.04.04, 18.04.05 e 18.04.06 vale il "capitolato speciale d'appalto per opere pubbliche, Parte II - disposizioni tecnico contrattuali (DTV) – OPERE DA CARPENTIERE E LAVORI IN LEGNO" / Il gruppo 18.04 comprende i seguenti sottogruppi: / 18.04.01 Solaio in laterizio su cantina non riscaldata con isolamento sul lato esterno / 18.04.02 Solaio in laterizio su cantina non riscaldata con isolamento sul lato interno / 18.04.03 Solaio con travi in legno su cantina non riscaldata con isolamento sul lato interno / 18.04.04 Solaio con travi in legno su cantina non riscaldata con isolamento fra i travi / 18.04.05 Solaio in tavole di compensato multistrato su cantina non riscaldata con isolamento sul lato interno / 18.04.06 Solaio con travi in legno sotto soffitta non riscaldata con isolamento fra le travi / Solaio in laterizio su cantina non riscaldata con isolamento sul lato esterno / § / Wärmegedämmte Decken zu unbeheizten Räumen mit Bodenaufbau / Für die Ausführung und Abrechnung der Leistungen der Untergruppen 18.04.01 und 18.04.02 gelten die „Besondere Vertragsbedingungen für öffentliche Bauleistungen, Teil II - Allgemeine technische Vertragsbestimmungen (ATV) - MAURERARBEITEN“ / Für die Ausführung und Abrechnung der Leistungen der Untergruppen 18.04.03, 18.04.04, 18.04.05 und 18.04.06 gelten die „Besondere Vertragsbedingungen für öffentliche Bauleistungen, Teil II - Allgemeine technische Vertragsbestimmungen (ATV) - ZIMMERER- UND HOLZBAUARBEITEN" / Die Gruppe 18.04 umfasst folgende Untergruppen: / 18.04.01 Hohlsteindecke über unbeheiztem Keller mit Dämmung auf der Aussenseite / 18.04.02 Hohlsteindecke über unbeheiztem Keller mit Dämmung auf der Innenseite / 18.04.03 Holzbalkendecken über unbeheiztem Keller mit Dämmung auf der Innenseite / 18.04.04 Holzbalkendecken über unbeheiztem Keller mit Dämmung zwischen den Balken / 18.04.05 Holzdecken aus Brettsperrholz über unbeheiztem Keller mit Dämmung auf der Innenseite / 18.04.06 Holzbalkendecken zu unbeheiztem Dachraum mit Dämmung zwischen den Balken / Hohlsteindecke über unbeheiztem Keller mit Dämmung auf der Aussenseite
10145		18.04.01.01		Solaio in laterizio su cantina non riscaldata con isolamento sul lato esterno Solaio in laterizio su cantina non riscaldata con isolamento sul lato esterno in polistirene estruso XPS / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Piastrelle, massima conducibilità termica 1,2 W/(mK) - secondo pos. 05.01.01.01 a / Massetto di malta cementizia – secondo pos. 02.10.03.03 / Strato separatore – secondo pos. 02.11.04.01 h / Isolamento acustico anticalpestio - secondo pos. 02.12.02.02 d / Solaio in laterizio - secondo pos. 02.06.01.01 b / Isolamento termico - secondo pos. 02.12.01.10 / § / Hohlsteindecke über unbeheiztem Keller mit Dämmung auf der Aussenseite Hohlsteindecke über unbeheiztem Keller mit Dämmung aus extrudiertem Polystyrol XPS auf der Aussenseite. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Fliesen, maximale Wärmeleitfähigkeit 1,2 W/(mK) - lt. Pos. 05.01.01.01 a / Zementestrich – lt. Pos. 02.10.03.03 / Trennlage – lt. Pos. 02.11.04.01 h / Trittschalldämmung – lt. Pos. 02.12.02.02 d / Hohlsteindecke - lt. Pos. 02.06.01.01 b / Wärmedämmung - lt. Pos. 02.12.01.10
10146		18.04.01.01.a		Solaio in laterizio su cantina non riscaldata con isolamento sul lato esterno in polistirene estruso XPS / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Piastrelle, massima conducibilità termica 1,2 W/(mK) - secondo pos. 05.01.01.01 a / Massetto di malta cementizia – secondo pos. 02.10.03.03 / Strato separatore – secondo pos. 02.11.04.01 h / Isolamento acustico anticalpestio - secondo pos. 02.12.02.02 d / Solaio in laterizio - secondo pos. 02.06.01.01 b / Isolamento termico - secondo pos. 02.12.01.10 Piastrelle, massetto galleggiante in malta di cemento 5,0 cm, strato separatore 0,03 cm, spessore isolamento acustico anticalpestio 0,5 cm, spessore solaio in laterizio 20,0 cm, spessore isolamento termico XPS 10,0 cm, spessore totale 35,5 cm. Valore trasmittanza termica U 0,30 W/m2K / § / Hohlsteindecke über unbeheiztem Keller mit Dämmung aus extrudiertem Polystyrol XPS auf der Aussenseite. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Fliesen, maximale Wärmeleitfähigkeit 1,2 W/(mK) - lt. Pos. 05.01.01.01 a / Zementestrich – lt. Pos. 02.10.03.03 / Trennlage – lt. Pos. 02.11.04.01 h / Trittschalldämmung – lt. Pos. 02.12.02.02 d / Hohlsteindecke - lt. Pos. 02.06.01.01 b / Wärmedämmung - lt. Pos. 02.12.01.10 Fliesen, Zementestrich als schwimmender Estrich 5,0 cm, Trennlage 0,03 mm, Stärke Trittschalldämmung 0,5 cm, Stärke Hohlsteindecke 20,0 cm, Stärke Wärmedämmung XPS 10,0 cm, Gesamtstärke 35,5 cm. Gesamt-U-Wert 0,30 W/m2K		m2 § m2	133,21000
10147		18.04.01.01.b		Solaio in laterizio su cantina non riscaldata con isolamento sul lato esterno in polistirene estruso XPS / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Piastrelle, massima conducibilità termica 1,2 W/(mK) - secondo pos. 05.01.01.01 a / Massetto di malta cementizia – secondo pos. 02.10.03.03 / Strato separatore – secondo pos. 02.11.04.01 h / Isolamento acustico anticalpestio - secondo pos. 02.12.02.02 d / Solaio in laterizio - secondo pos. 02.06.01.01 b / Isolamento termico - secondo pos. 02.12.01.10 Piastrelle, massetto galleggiante in malta di cemento 5,0 cm, strato separatore 0,03 cm, spessore isolamento acustico anticalpestio 0,5 cm, spessore solaio in laterizio 20,0 cm, spessore isolamento termico XPS 12,0 cm, spessore totale 37,5 cm. Valore trasmittanza termica U 0,26 W/m2K / § / Hohlsteindecke über unbeheiztem Keller mit Dämmung aus extrudiertem Polystyrol XPS auf der Aussenseite. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Fliesen, maximale Wärmeleitfähigkeit 1,2 W/(mK) - lt. Pos. 05.01.01.01 a / Zementestrich – lt. Pos. 02.10.03.03 / Trennlage – lt. Pos. 02.11.04.01 h / Trittschalldämmung – lt. Pos. 02.12.02.02 d / Hohlsteindecke - lt. Pos. 02.06.01.01 b / Wärmedämmung - lt. Pos. 02.12.01.10 Fliesen, Zementestrich als schwimmender Estrich 5,0 cm, Trennlage 0,03 mm, Stärke Trittschalldämmung 0,5 cm, Stärke Hohlsteindecke 20,0 cm, Stärke Wärmedämmung XPS 12,0 cm, Gesamtstärke 37,5 cm. Gesamt-U-Wert 0,26 W/m2K		m2 § m2	135,54000
10148		18.04.01.01.c		Solaio in laterizio su cantina non riscaldata con isolamento sul lato esterno in polistirene estruso XPS / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Piastrelle, massima conducibilità termica 1,2 W/(mK) - secondo pos. 05.01.01.01 a / Massetto di malta cementizia – secondo pos. 02.10.03.03 / Strato separatore – secondo pos. 02.11.04.01 h / Isolamento acustico anticalpestio - secondo pos. 02.12.02.02 d / Solaio in laterizio - secondo pos. 02.06.01.01 b / Isolamento termico - secondo pos. 02.12.01.10 Piastrelle, massetto galleggiante in malta di cemento 5,0 cm, strato separatore 0,03 cm, spessore isolamento acustico anticalpestio 0,5 cm, spessore solaio in laterizio 20,0 cm, spessore isolamento termico XPS 14,0 cm, spessore totale 39,5 cm. Valore trasmittanza termica U 0,23 W/m2K / § / Hohlsteindecke über unbeheiztem Keller mit Dämmung aus extrudiertem Polystyrol XPS auf der Aussenseite. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Fliesen, maximale Wärmeleitfähigkeit 1,2 W/(mK) - lt. Pos. 05.01.01.01 a / Zementestrich – lt. Pos. 02.10.03.03 / Trennlage – lt. Pos. 02.11.04.01 h / Trittschalldämmung – lt. Pos. 02.12.02.02 d / Hohlsteindecke - lt. Pos. 02.06.01.01 b / Wärmedämmung - lt. Pos. 02.12.01.10 Fliesen, Zementestrich als schwimmender Estrich 5,0 cm, Trennlage 0,03 mm, Stärke Trittschalldämmung 0,5 cm, Stärke Hohlsteindecke 20,0 cm, Stärke Wärmedämmung XPS 14,0 cm, Gesamtstärke 39,5 cm. Gesamt-U-Wert 0,23 W/m2K		m2 § m2	137,86000
10149		18.04.01.02		Solaio in laterizio su cantina non riscaldata con isolamento sul lato esterno in polistirene estruso XPS / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Piastrelle, massima conducibilità termica 1,2 W/(mK) - secondo pos. 05.01.01.01 a / Massetto di malta cementizia – secondo pos. 02.10.03.03 / Strato separatore – secondo pos. 02.11.04.01 h / Isolamento acustico anticalpestio - secondo pos. 02.12.02.02 d / Solaio in laterizio - secondo pos. 02.06.01.01 b / Isolamento termico - secondo pos. 02.12.01.10 Solaio in laterizio su cantina non riscaldata con isolamento sul lato esterno in lastre di agglomerato di sughero / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Piastrelle, massima conducibilità termica 1,2 W/(mK), secondo pos. 05.01.01.01 a / Massetto di malta cementizia – secondo pos. 02.10.03.03 / Barriera vapore – secondo pos. 07.01.05.01 c / Isolamento acustico anticalpestio - secondo pos. 02.12.02.02 d / Solaio in laterizio - secondo pos. 02.06.01.01 d / Isolamento termico - secondo pos. 02.12.01.05 / § / Hohlsteindecke über unbeheiztem Keller mit Dämmung aus extrudiertem Polystyrol XPS auf der Aussenseite. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Fliesen, maximale Wärmeleitfähigkeit 1,2 W/(mK) - lt. Pos. 05.01.01.01 a / Zementestrich – lt. Pos. 02.10.03.03 / Trennlage – lt. Pos. 02.11.04.01 h / Trittschalldämmung – lt. Pos. 02.12.02.02 d / Hohlsteindecke - lt. Pos. 02.06.01.01 b / Wärmedämmung - lt. Pos. 02.12.01.10 Hohlsteindecke über unbeheiztem Keller mit Dämmung aus Preßkorkplatten auf der Aussenseite. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Fliesen, maximale Wärmeleitfähigkeit 1,2 W/(mK) - lt. Pos. 05.01.01.01 a / Zementestrich – lt. Pos. 02.10.03.03 / Dampfbremse - lt. Pos. 07.01.05.01 c / Trittschalldämmung - lt. Pos. 02.12.02.02 d / Hohlsteindecke - lt. Pos. 02.06.01.01 d / Dämmschicht - lt. Pos. 02.12.01.05
10150		18.04.01.02.a		Solaio in laterizio su cantina non riscaldata con isolamento sul lato esterno in lastre di agglomerato di sughero / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Piastrelle, massima conducibilità termica 1,2 W/(mK), secondo pos. 05.01.01.01 a / Massetto di malta cementizia – secondo pos. 02.10.03.03 / Barriera vapore – secondo pos. 07.01.05.01 c / Isolamento acustico anticalpestio - secondo pos. 02.12.02.02 d / Solaio in laterizio - secondo pos. 02.06.01.01 d / Isolamento termico - secondo pos. 02.12.01.05 Piastrelle, massetto galleggiante in malta di cemento 5,0 cm, strato separatore 0,03 cm, spessore isolamento acustico anticalpestio 0,5 cm, spessore solaio in laterizio 24,0 cm, spessore sistema di isolamento termico con lastre di agglomerato di sughero 10,0 cm, spessore totale 39,5 cm. Valore trasmittanza termica U 0,31 W/m2K / § / Hohlsteindecke über unbeheiztem Keller mit Dämmung aus Preßkorkplatten auf der Aussenseite. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Fliesen, maximale Wärmeleitfähigkeit 1,2 W/(mK) - lt. Pos. 05.01.01.01 a / Zementestrich – lt. Pos. 02.10.03.03 / Dampfbremse - lt. Pos. 07.01.05.01 c / Trittschalldämmung - lt. Pos. 02.12.02.02 d / Hohlsteindecke - lt. Pos. 02.06.01.01 d / Dämmschicht - lt. Pos. 02.12.01.05 Fliesen, Stärke Zementestrich als schwimmender Estrich 5,0 cm, Trennlage 0,03 mm, Stärke Trittschalldämmung 0,5 cm, Stärke Hohlsteindecke 24,0 cm, Stärke Wärmedämmung Korkplatten als WDVS 10,0 cm, Gesamtstärke 39,5 cm. Gesamt-U-Wert 0,31 W/m2K		m2 § m2	189,18000
10151		18.04.01.02.b		Solaio in laterizio su cantina non riscaldata con isolamento sul lato esterno in lastre di agglomerato di sughero / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Piastrelle, massima conducibilità termica 1,2 W/(mK), secondo pos. 05.01.01.01 a / Massetto di malta cementizia – secondo pos. 02.10.03.03 / Barriera vapore – secondo pos. 07.01.05.01 c / Isolamento acustico anticalpestio - secondo pos. 02.12.02.02 d / Solaio in laterizio - secondo pos. 02.06.01.01 d / Isolamento termico - secondo pos. 02.12.01.05 Piastrelle, massetto galleggiante in malta di cemento 5,0 cm, strato separatore 0,03 cm, spessore isolamento acustico anticalpestio 0,5 cm, spessore solaio in laterizio 24,0 cm, spessore sistema di isolamento termico con lastre di agglomerato di sughero 12,0 cm, spessore totale 41,5 cm. Valore trasmittanza termica U 0,27 W/m2K / § / Hohlsteindecke über unbeheiztem Keller mit Dämmung aus Preßkorkplatten auf der Aussenseite. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Fliesen, maximale Wärmeleitfähigkeit 1,2 W/(mK) - lt. Pos. 05.01.01.01 a / Zementestrich – lt. Pos. 02.10.03.03 / Dampfbremse - lt. Pos. 07.01.05.01 c / Trittschalldämmung - lt. Pos. 02.12.02.02 d / Hohlsteindecke - lt. Pos. 02.06.01.01 d / Dämmschicht - lt. Pos. 02.12.01.05 Fliesen, Stärke Zementestrich als schwimmender Estrich 5,0 cm, Trennlage 0,03 mm, Stärke Trittschalldämmung 0,5 cm, Stärke Hohlsteindecke 24,0 cm, Stärke Wärmedämmung Korkplatten als WDVS 12,0 cm, Gesamtstärke 41,5 cm. Gesamt-U-Wert 0,27 W/m2K		m2 § m2	195,15000
10152		18.04.01.02.c		Solaio in laterizio su cantina non riscaldata con isolamento sul lato esterno in lastre di agglomerato di sughero / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Piastrelle, massima conducibilità termica 1,2 W/(mK), secondo pos. 05.01.01.01 a / Massetto di malta cementizia – secondo pos. 02.10.03.03 / Barriera vapore – secondo pos. 07.01.05.01 c / Isolamento acustico anticalpestio - secondo pos. 02.12.02.02 d / Solaio in laterizio - secondo pos. 02.06.01.01 d / Isolamento termico - secondo pos. 02.12.01.05 Piastrelle, massetto galleggiante in malta di cemento 5,0 cm, strato separatore 0,03 cm, spessore isolamento acustico anticalpestio 0,5 cm, spessore solaio in laterizio 24,0 cm, spessore sistema di isolamento termico con lastre di agglomerato di sughero 14,0 cm, spessore totale 43,5 cm. Valore trasmittanza termica U 0,24 W/m2K / § / Hohlsteindecke über unbeheiztem Keller mit Dämmung aus Preßkorkplatten auf der Aussenseite. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Fliesen, maximale Wärmeleitfähigkeit 1,2 W/(mK) - lt. Pos. 05.01.01.01 a / Zementestrich – lt. Pos. 02.10.03.03 / Dampfbremse - lt. Pos. 07.01.05.01 c / Trittschalldämmung - lt. Pos. 02.12.02.02 d / Hohlsteindecke - lt. Pos. 02.06.01.01 d / Dämmschicht - lt. Pos. 02.12.01.05 Fliesen, Stärke Zementestrich als schwimmender Estrich 5,0 cm, Trennlage 0,03 mm, Stärke Trittschalldämmung 0,5 cm, Stärke Hohlsteindecke 24,0 cm, Stärke Wärmedämmung Korkplatten als WDVS 14,0 cm, Gesamtstärke 43,5 cm. Gesamt-U-Wert 0,24W/m2K		m2 § m2	202,24000
10153		18.04.01.03		Solaio in laterizio su cantina non riscaldata con isolamento sul lato esterno in lastre di agglomerato di sughero / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Piastrelle, massima conducibilità termica 1,2 W/(mK), secondo pos. 05.01.01.01 a / Massetto di malta cementizia – secondo pos. 02.10.03.03 / Barriera vapore – secondo pos. 07.01.05.01 c / Isolamento acustico anticalpestio - secondo pos. 02.12.02.02 d / Solaio in laterizio - secondo pos. 02.06.01.01 d / Isolamento termico - secondo pos. 02.12.01.05 Solaio in laterizio su cantina non riscaldata con isolamento sul lato esterno in pannelli in fibra minerale / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Piastrelle, massima conducibilità termica 1,2 W/(mK) - secondo pos. 05.01.01.01 a / Massetto di malta cementizia – secondo pos. 02.10.03.03 / Barriera vapore – secondo pos. 07.01.05.01 c / Isolamento acustico anticalpestio - secondo pos. 02.12.02.02 d / Solaio in laterizio - secondo pos. 02.06.01.01 d / Isolamento termico esterno - secondo pos. 02.12.01.07 / § / Hohlsteindecke über unbeheiztem Keller mit Dämmung aus Preßkorkplatten auf der Aussenseite. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Fliesen, maximale Wärmeleitfähigkeit 1,2 W/(mK) - lt. Pos. 05.01.01.01 a / Zementestrich – lt. Pos. 02.10.03.03 / Dampfbremse - lt. Pos. 07.01.05.01 c / Trittschalldämmung - lt. Pos. 02.12.02.02 d / Hohlsteindecke - lt. Pos. 02.06.01.01 d / Dämmschicht - lt. Pos. 02.12.01.05 Hohlsteindecke über unbeheiztem Keller mit Dämmung aus Mineralfaserplatten auf der Aussenseite. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Fliesen, maximale Wärmeleitfähigkeit 1,2 W/(mK) - lt. Pos. 05.01.01.01 a / Zementestrich – lt. Pos. 02.10.03.03 / Dampfbremse - lt. Pos. 07.01.05.01 c / Trittschalldämmung - lt. Pos. 02.12.02.02 d / Hohlsteindecke - lt. Pos. 02.06.01.01 d / Aussendämmung - lt. Pos. 02.12.01.07
10154		18.04.01.03.a		Solaio in laterizio su cantina non riscaldata con isolamento sul lato esterno in pannelli in fibra minerale / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Piastrelle, massima conducibilità termica 1,2 W/(mK) - secondo pos. 05.01.01.01 a / Massetto di malta cementizia – secondo pos. 02.10.03.03 / Barriera vapore – secondo pos. 07.01.05.01 c / Isolamento acustico anticalpestio - secondo pos. 02.12.02.02 d / Solaio in laterizio - secondo pos. 02.06.01.01 d / Isolamento termico esterno - secondo pos. 02.12.01.07 Piastrelle, massetto galleggiante in malta di cemento 5,0 cm, strato separatore 0,03 cm, spessore isolamento acustico anticalpestio 0,5 cm, spessore solaio in laterizio 24,0 cm, spessore isolamento termico con pannelli in fibra minerale 10,0 cm, spessore totale 39,5 cm. Valore trasmittanza termica U 0,31 W/m2K / § / Hohlsteindecke über unbeheiztem Keller mit Dämmung aus Mineralfaserplatten auf der Aussenseite. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Fliesen, maximale Wärmeleitfähigkeit 1,2 W/(mK) - lt. Pos. 05.01.01.01 a / Zementestrich – lt. Pos. 02.10.03.03 / Dampfbremse - lt. Pos. 07.01.05.01 c / Trittschalldämmung - lt. Pos. 02.12.02.02 d / Hohlsteindecke - lt. Pos. 02.06.01.01 d / Aussendämmung - lt. Pos. 02.12.01.07 Fliesen, Stärke Zementestrich als schwimmender Estrich 5,0 cm, Trennlage 0,03 mm, Stärke Trittschalldämmung 0,5 cm, Stärke Hohlsteindecke 24,0 cm, Stärke Wärmedämmung Mineralfaserplatten 10,0 cm, Gesamtstärke 39,5 cm. Gesamt-U-Wert 0,31 W/m2K		m2 § m2	173,73000
10155		18.04.01.03.b		Solaio in laterizio su cantina non riscaldata con isolamento sul lato esterno in pannelli in fibra minerale / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Piastrelle, massima conducibilità termica 1,2 W/(mK) - secondo pos. 05.01.01.01 a / Massetto di malta cementizia – secondo pos. 02.10.03.03 / Barriera vapore – secondo pos. 07.01.05.01 c / Isolamento acustico anticalpestio - secondo pos. 02.12.02.02 d / Solaio in laterizio - secondo pos. 02.06.01.01 d / Isolamento termico esterno - secondo pos. 02.12.01.07 Piastrelle, massetto galleggiante in malta di cemento 5,0 cm, strato separatore 0,03 cm, spessore isolamento acustico anticalpestio 0,5 cm, spessore solaio in laterizio 24,0 cm, spessore isolamento termico con pannelli in fibra minerale 12,0 cm, spessore totale 41,5 cm. Valore trasmittanza termica U 0,27 W/m2K / § / Hohlsteindecke über unbeheiztem Keller mit Dämmung aus Mineralfaserplatten auf der Aussenseite. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Fliesen, maximale Wärmeleitfähigkeit 1,2 W/(mK) - lt. Pos. 05.01.01.01 a / Zementestrich – lt. Pos. 02.10.03.03 / Dampfbremse - lt. Pos. 07.01.05.01 c / Trittschalldämmung - lt. Pos. 02.12.02.02 d / Hohlsteindecke - lt. Pos. 02.06.01.01 d / Aussendämmung - lt. Pos. 02.12.01.07 Fliesen, Stärke Zementestrich als schwimmender Estrich 5,0 cm, Trennlage 0,03 mm, Stärke Trittschalldämmung 0,5 cm, Stärke Hohlsteindecke 24,0 cm, Stärke Wärmedämmung Mineralfaserplatten 12,0 cm, Gesamtstärke 41,5 cm. Gesamt-U-Wert 0,27 W/m2K		m2 § m2	179,79000
10156		18.04.01.03.c		Solaio in laterizio su cantina non riscaldata con isolamento sul lato esterno in pannelli in fibra minerale / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Piastrelle, massima conducibilità termica 1,2 W/(mK) - secondo pos. 05.01.01.01 a / Massetto di malta cementizia – secondo pos. 02.10.03.03 / Barriera vapore – secondo pos. 07.01.05.01 c / Isolamento acustico anticalpestio - secondo pos. 02.12.02.02 d / Solaio in laterizio - secondo pos. 02.06.01.01 d / Isolamento termico esterno - secondo pos. 02.12.01.07 Piastrelle, massetto galleggiante in malta di cemento 5,0 cm, strato separatore 0,03 cm, spessore isolamento acustico anticalpestio 0,5 cm, spessore solaio in laterizio 24,0 cm, spessore isolamento termico con pannelli in fibra minerale 16,0 cm, spessore totale 45,5 cm. Valore trasmittanza termica U 0,21 W/m2K / § / Hohlsteindecke über unbeheiztem Keller mit Dämmung aus Mineralfaserplatten auf der Aussenseite. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Fliesen, maximale Wärmeleitfähigkeit 1,2 W/(mK) - lt. Pos. 05.01.01.01 a / Zementestrich – lt. Pos. 02.10.03.03 / Dampfbremse - lt. Pos. 07.01.05.01 c / Trittschalldämmung - lt. Pos. 02.12.02.02 d / Hohlsteindecke - lt. Pos. 02.06.01.01 d / Aussendämmung - lt. Pos. 02.12.01.07 Fliesen, Stärke Zementestrich als schwimmender Estrich 5,0 cm, Trennlage 0,03 mm, Stärke Trittschalldämmung 0,5 cm, Stärke Hohlsteindecke 24,0 cm, Stärke Wärmedämmung Mineralfaserplatten 16,0 cm, Gesamtstärke 45,5 cm. Gesamt-U-Wert 0,21 W/m2K		m2 § m2	191,97000
10157		18.04.02		Solaio in laterizio su cantina non riscaldata con isolamento sul lato esterno in pannelli in fibra minerale / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Piastrelle, massima conducibilità termica 1,2 W/(mK) - secondo pos. 05.01.01.01 a / Massetto di malta cementizia – secondo pos. 02.10.03.03 / Barriera vapore – secondo pos. 07.01.05.01 c / Isolamento acustico anticalpestio - secondo pos. 02.12.02.02 d / Solaio in laterizio - secondo pos. 02.06.01.01 d / Isolamento termico esterno - secondo pos. 02.12.01.07 Solaio in laterizio su cantina non riscaldata con isolamento sul lato interno / § / Hohlsteindecke über unbeheiztem Keller mit Dämmung aus Mineralfaserplatten auf der Aussenseite. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Fliesen, maximale Wärmeleitfähigkeit 1,2 W/(mK) - lt. Pos. 05.01.01.01 a / Zementestrich – lt. Pos. 02.10.03.03 / Dampfbremse - lt. Pos. 07.01.05.01 c / Trittschalldämmung - lt. Pos. 02.12.02.02 d / Hohlsteindecke - lt. Pos. 02.06.01.01 d / Aussendämmung - lt. Pos. 02.12.01.07 Hohlsteindecke über unbeheiztem Keller mit Dämmung auf der Innenseite
10158		18.04.02.01		Solaio in laterizio su cantina non riscaldata con isolamento sul lato interno Solaio in laterizio su cantina non riscaldata con isolamento sul lato interno in polistirene estruso XPS / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Piastrelle, massima conducibilità termica 1,2 W/(mK) - secondo pos. 05.01.01.01 a / Massetto di malta cementizia – secondo pos. 02.10.03.03 / Strato separatore – secondo pos. 02.11.04.01 h / Isolamento acustico anticalpestio - secondo pos. 02.12.02.02 d / Isolamento termico - secondo pos. 02.12.01.10 / Solaio in laterizio - secondo pos. 02.06.01.01 b / Intonaco interno - secondo pos. 02.09.01.08 a / § / Hohlsteindecke über unbeheiztem Keller mit Dämmung auf der Innenseite Hohlsteindecke über unbeheiztem Keller mit Dämmung aus extrudiertem Polystyrol XPS auf der Innenseite. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Fliesen, maximale Wärmeleitfähigkeit 1,2 W/(mK) - lt. Pos. 05.01.01.01 a / Zementestrich – lt. Pos. 02.10.03.03 / Trennlage – lt. Pos. 02.11.04.01 h / Trittschalldämmung – lt. Pos. 02.12.02.02 d / Wärmedämmung - lt. Pos. 02.12.01.10 / Hohlsteindecke - lt. Pos. 02.06.01.01 b / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 a
10159		18.04.02.01.a		Solaio in laterizio su cantina non riscaldata con isolamento sul lato interno in polistirene estruso XPS / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Piastrelle, massima conducibilità termica 1,2 W/(mK) - secondo pos. 05.01.01.01 a / Massetto di malta cementizia – secondo pos. 02.10.03.03 / Strato separatore – secondo pos. 02.11.04.01 h / Isolamento acustico anticalpestio - secondo pos. 02.12.02.02 d / Isolamento termico - secondo pos. 02.12.01.10 / Solaio in laterizio - secondo pos. 02.06.01.01 b / Intonaco interno - secondo pos. 02.09.01.08 a Piastrelle, massetto galleggiante in malta di cemento 5,0 cm, strato separatore 0,03 cm, spessore isolamento acustico anticalpestio 0,5 cm, spessore isolamento termico XPS 10,0 cm, spessore solaio in laterizio 20,0 cm, spessore intonaco a base di calce e cemento 1,5 cm, spessore totale 37,0 cm. Valore trasmittanza termica U 0,30 W/m2K / § / Hohlsteindecke über unbeheiztem Keller mit Dämmung aus extrudiertem Polystyrol XPS auf der Innenseite. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Fliesen, maximale Wärmeleitfähigkeit 1,2 W/(mK) - lt. Pos. 05.01.01.01 a / Zementestrich – lt. Pos. 02.10.03.03 / Trennlage – lt. Pos. 02.11.04.01 h / Trittschalldämmung – lt. Pos. 02.12.02.02 d / Wärmedämmung - lt. Pos. 02.12.01.10 / Hohlsteindecke - lt. Pos. 02.06.01.01 b / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 a Fliesen, Stärke Zementestrich als schwimmender Estrich 5,0 cm, Trennlage 0,03 mm, Stärke Trittschalldämmung 0,5 cm, Stärke Wärmedämmung XPS 10,0 cm Stärke Hohlsteindecke 20,0 cm, Stärke Kalk-Zementputz 1,5 cm, Gesamtstärke 37,0 cm. Gesamt-U-Wert 0,30 W/m2K		m2 § m2	146,46000
10160		18.04.02.01.b		Solaio in laterizio su cantina non riscaldata con isolamento sul lato interno in polistirene estruso XPS / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Piastrelle, massima conducibilità termica 1,2 W/(mK) - secondo pos. 05.01.01.01 a / Massetto di malta cementizia – secondo pos. 02.10.03.03 / Strato separatore – secondo pos. 02.11.04.01 h / Isolamento acustico anticalpestio - secondo pos. 02.12.02.02 d / Isolamento termico - secondo pos. 02.12.01.10 / Solaio in laterizio - secondo pos. 02.06.01.01 b / Intonaco interno - secondo pos. 02.09.01.08 a Piastrelle, massetto galleggiante in malta di cemento 5,0 cm, strato separatore 0,03 cm, spessore isolamento acustico anticalpestio 0,5 cm, spessore isolamento termico XPS 12,0 cm, spessore solaio in laterizio 20,0 cm, spessore intonaco a base di calce e cemento 1,5 cm, spessore totale 39,0 cm. Valore trasmittanza termica U 0,25 W/m2K / § / Hohlsteindecke über unbeheiztem Keller mit Dämmung aus extrudiertem Polystyrol XPS auf der Innenseite. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Fliesen, maximale Wärmeleitfähigkeit 1,2 W/(mK) - lt. Pos. 05.01.01.01 a / Zementestrich – lt. Pos. 02.10.03.03 / Trennlage – lt. Pos. 02.11.04.01 h / Trittschalldämmung – lt. Pos. 02.12.02.02 d / Wärmedämmung - lt. Pos. 02.12.01.10 / Hohlsteindecke - lt. Pos. 02.06.01.01 b / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 a Fliesen, Stärke Zementestrich als schwimmender Estrich 5,0 cm, Trennlage 0,03 mm, Stärke Trittschalldämmung 0,5 cm, Stärke Wärmedämmung XPS 12,0 cm Stärke Hohlsteindecke 20,0 cm, Stärke Kalk-Zementputz 1,5 cm, Gesamtstärke 39,0 cm. Gesamt-U-Wert 0,25 W/m2K		m2 § m2	148,79000
10161		18.04.02.01.c		Solaio in laterizio su cantina non riscaldata con isolamento sul lato interno in polistirene estruso XPS / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Piastrelle, massima conducibilità termica 1,2 W/(mK) - secondo pos. 05.01.01.01 a / Massetto di malta cementizia – secondo pos. 02.10.03.03 / Strato separatore – secondo pos. 02.11.04.01 h / Isolamento acustico anticalpestio - secondo pos. 02.12.02.02 d / Isolamento termico - secondo pos. 02.12.01.10 / Solaio in laterizio - secondo pos. 02.06.01.01 b / Intonaco interno - secondo pos. 02.09.01.08 a Piastrelle, massetto galleggiante in malta di cemento 5,0 cm, strato separatore 0,03 cm, spessore isolamento acustico anticalpestio 0,5 cm, spessore isolamento termico XPS 14,0 cm, spessore solaio in laterizio 20,0 cm, spessore intonaco a base di calce e cemento 1,5 cm, spessore totale 41,0 cm. Valore trasmittanza termica U 0,22 W/m2K / § / Hohlsteindecke über unbeheiztem Keller mit Dämmung aus extrudiertem Polystyrol XPS auf der Innenseite. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Fliesen, maximale Wärmeleitfähigkeit 1,2 W/(mK) - lt. Pos. 05.01.01.01 a / Zementestrich – lt. Pos. 02.10.03.03 / Trennlage – lt. Pos. 02.11.04.01 h / Trittschalldämmung – lt. Pos. 02.12.02.02 d / Wärmedämmung - lt. Pos. 02.12.01.10 / Hohlsteindecke - lt. Pos. 02.06.01.01 b / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 a Fliesen, Stärke Zementestrich als schwimmender Estrich 5,0 cm, Trennlage 0,03 mm, Stärke Trittschalldämmung 0,5 cm, Stärke Wärmedämmung XPS 14,0 cm Stärke Hohlsteindecke 20,0 cm, Stärke Kalk-Zementputz 1,5 cm, Gesamtstärke 41,0 cm. Gesamt-U-Wert 0,22 W/m2K		m2 § m2	151,11000
10162		18.04.02.02		Solaio in laterizio su cantina non riscaldata con isolamento sul lato interno in polistirene estruso XPS / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Piastrelle, massima conducibilità termica 1,2 W/(mK) - secondo pos. 05.01.01.01 a / Massetto di malta cementizia – secondo pos. 02.10.03.03 / Strato separatore – secondo pos. 02.11.04.01 h / Isolamento acustico anticalpestio - secondo pos. 02.12.02.02 d / Isolamento termico - secondo pos. 02.12.01.10 / Solaio in laterizio - secondo pos. 02.06.01.01 b / Intonaco interno - secondo pos. 02.09.01.08 a Solaio in laterizio su cantina non riscaldata con isolamento sul lato interno in lastre di agglomerato di sughero / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Piastrelle, massima conducibilità termica 1,2 W/(mK) - secondo pos. 05.01.01.01 a / Massetto di malta cementizia – secondo pos. 02.10.03.03 / Barriera vapore – secondo pos. 07.01.05.01 c / Isolamento acustico anticalpestio - secondo pos. 02.12.02.02 d / Isolamento termico - secondo pos. 02.12.01.05 / Solaio in laterizio - secondo pos. 02.06.01.01 b / Intonaco interno - secondo pos. 02.09.01.08 a / § / Hohlsteindecke über unbeheiztem Keller mit Dämmung aus extrudiertem Polystyrol XPS auf der Innenseite. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Fliesen, maximale Wärmeleitfähigkeit 1,2 W/(mK) - lt. Pos. 05.01.01.01 a / Zementestrich – lt. Pos. 02.10.03.03 / Trennlage – lt. Pos. 02.11.04.01 h / Trittschalldämmung – lt. Pos. 02.12.02.02 d / Wärmedämmung - lt. Pos. 02.12.01.10 / Hohlsteindecke - lt. Pos. 02.06.01.01 b / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 a Hohlsteindecke über unbeheiztem Keller mit Dämmung aus Preßkorkplatten auf der Innenseite. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Fliesen, maximale Wärmeleitfähigkeit 1,2 W/(mK) - lt. Pos. 05.01.01.01 a / Zementestrich – lt. Pos. 02.10.03.03 / Dampfbremse - lt. Pos. 07.01.05.01.c / Trittschalldämmung – lt. Pos. 02.12.02.02 d / Dämmung aus Korkplatten- lt. Pos. 02.12.01.05 / Hohlsteindecke - lt. Pos. 02.06.01.01 b / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 a
10163		18.04.02.02.a		Solaio in laterizio su cantina non riscaldata con isolamento sul lato interno in lastre di agglomerato di sughero / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Piastrelle, massima conducibilità termica 1,2 W/(mK) - secondo pos. 05.01.01.01 a / Massetto di malta cementizia – secondo pos. 02.10.03.03 / Barriera vapore – secondo pos. 07.01.05.01 c / Isolamento acustico anticalpestio - secondo pos. 02.12.02.02 d / Isolamento termico - secondo pos. 02.12.01.05 / Solaio in laterizio - secondo pos. 02.06.01.01 b / Intonaco interno - secondo pos. 02.09.01.08 a Piastrelle, massetto galleggiante in malta di cemento 5,0 cm, strato separatore 0,03 cm, spessore isolamento acustico anticalpestio 0,5 cm, spessore isolamento con lastre di agglomerato di sughero 10,0 cm, spessore solaio in laterizio 20,0 cm, spessore intonaco a base si calce e cemento 1,5 cm, spessore totale 37,0 cm. Valore trasmittanza termica U 0,31 W/m2K / § / Hohlsteindecke über unbeheiztem Keller mit Dämmung aus Preßkorkplatten auf der Innenseite. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Fliesen, maximale Wärmeleitfähigkeit 1,2 W/(mK) - lt. Pos. 05.01.01.01 a / Zementestrich – lt. Pos. 02.10.03.03 / Dampfbremse - lt. Pos. 07.01.05.01.c / Trittschalldämmung – lt. Pos. 02.12.02.02 d / Dämmung aus Korkplatten- lt. Pos. 02.12.01.05 / Hohlsteindecke - lt. Pos. 02.06.01.01 b / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 a Fliesen, Stärke Zementestrich als schwimmender Estrich 5,0 cm, Trennlage 0,03 mm, Stärke Trittschalldämmung 0,5 cm, Stärke Wärmedämmung Korkplatten 10,0, cm, Stärke Hohlsteindecke 20,0 cm, Stärke Kalk-Zementputz 1,5 cm, Gesamtstärke 37,0 cm. Gesamt-U-Wert 0,31 W/m2K		m2 § m2	200,90000
10164		18.04.02.02.b		Solaio in laterizio su cantina non riscaldata con isolamento sul lato interno in lastre di agglomerato di sughero / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Piastrelle, massima conducibilità termica 1,2 W/(mK) - secondo pos. 05.01.01.01 a / Massetto di malta cementizia – secondo pos. 02.10.03.03 / Barriera vapore – secondo pos. 07.01.05.01 c / Isolamento acustico anticalpestio - secondo pos. 02.12.02.02 d / Isolamento termico - secondo pos. 02.12.01.05 / Solaio in laterizio - secondo pos. 02.06.01.01 b / Intonaco interno - secondo pos. 02.09.01.08 a Piastrelle, massetto galleggiante in malta di cemento 5,0 cm, strato separatore 0,03 cm, spessore isolamento acustico anticalpestio 0,5 cm, spessore isolamento con lastre di agglomerato di sughero 12,0 cm, spessore solaio in laterizio 20,0 cm, spessore intonaco a base si calce e cemento 1,5 cm, spessore totale 39,0 cm. Valore trasmittanza termica U 0,27 W/m2K / § / Hohlsteindecke über unbeheiztem Keller mit Dämmung aus Preßkorkplatten auf der Innenseite. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Fliesen, maximale Wärmeleitfähigkeit 1,2 W/(mK) - lt. Pos. 05.01.01.01 a / Zementestrich – lt. Pos. 02.10.03.03 / Dampfbremse - lt. Pos. 07.01.05.01.c / Trittschalldämmung – lt. Pos. 02.12.02.02 d / Dämmung aus Korkplatten- lt. Pos. 02.12.01.05 / Hohlsteindecke - lt. Pos. 02.06.01.01 b / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 a Fliesen, Stärke Zementestrich als schwimmender Estrich 5,0 cm, Trennlage 0,03 mm, Stärke Trittschalldämmung 0,5 cm, Stärke Wärmedämmung Korkplatten 12,0, cm, Stärke Hohlsteindecke 20,0 cm, Stärke Kalk-Zementputz 1,5 cm, Gesamtstärke 39,0 cm. Gesamt-U-Wert 0,27 W/m2K		m2 § m2	206,87000
10165		18.04.02.02.c		Solaio in laterizio su cantina non riscaldata con isolamento sul lato interno in lastre di agglomerato di sughero / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Piastrelle, massima conducibilità termica 1,2 W/(mK) - secondo pos. 05.01.01.01 a / Massetto di malta cementizia – secondo pos. 02.10.03.03 / Barriera vapore – secondo pos. 07.01.05.01 c / Isolamento acustico anticalpestio - secondo pos. 02.12.02.02 d / Isolamento termico - secondo pos. 02.12.01.05 / Solaio in laterizio - secondo pos. 02.06.01.01 b / Intonaco interno - secondo pos. 02.09.01.08 a Piastrelle, massetto galleggiante in malta di cemento 5,0 cm, strato separatore 0,03 cm, spessore isolamento acustico anticalpestio 0,5 cm, spessore isolamento con lastre di agglomerato di sughero 14,0 cm, spessore solaio in laterizio 20,0 cm, spessore intonaco a base si calce e cemento 1,5 cm, spessore totale 41,0 cm. Valore trasmittanza termica U 0,24 W/m2K / § / Hohlsteindecke über unbeheiztem Keller mit Dämmung aus Preßkorkplatten auf der Innenseite. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Fliesen, maximale Wärmeleitfähigkeit 1,2 W/(mK) - lt. Pos. 05.01.01.01 a / Zementestrich – lt. Pos. 02.10.03.03 / Dampfbremse - lt. Pos. 07.01.05.01.c / Trittschalldämmung – lt. Pos. 02.12.02.02 d / Dämmung aus Korkplatten- lt. Pos. 02.12.01.05 / Hohlsteindecke - lt. Pos. 02.06.01.01 b / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 a Fliesen, Stärke Zementestrich als schwimmender Estrich 5,0 cm, Trennlage 0,03 mm, Stärke Trittschalldämmung 0,5 cm, Stärke Wärmedämmung Korkplatten 14,0, cm, Stärke Hohlsteindecke 20,0 cm, Stärke Kalk-Zementputz 1,5 cm, Gesamtstärke 41,0 cm. Gesamt-U-Wert 0,24 W/m2K		m2 § m2	213,96000
10166		18.04.02.03		Solaio in laterizio su cantina non riscaldata con isolamento sul lato interno in lastre di agglomerato di sughero / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Piastrelle, massima conducibilità termica 1,2 W/(mK) - secondo pos. 05.01.01.01 a / Massetto di malta cementizia – secondo pos. 02.10.03.03 / Barriera vapore – secondo pos. 07.01.05.01 c / Isolamento acustico anticalpestio - secondo pos. 02.12.02.02 d / Isolamento termico - secondo pos. 02.12.01.05 / Solaio in laterizio - secondo pos. 02.06.01.01 b / Intonaco interno - secondo pos. 02.09.01.08 a Solaio in laterizio su cantina non riscaldata con isolamento sul lato interno in pannelli in fibra minerale / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Piastrelle, massima conducibilità termica 1,2 W/(mK) - secondo pos. 05.01.02.02 a / Massetto di malta cementizia – secondo pos. 02.10.03.03 / Barriera vapore - secondo pos. 07.01.05.01 c / Isolamento termico in fibra minerale - secondo pos. 02.12.01.06 / Solaio in laterizio - secondo pos. 02.06.01.01 b / Intonaco interno - secondo pos. 02.09.01.08 a / § / Hohlsteindecke über unbeheiztem Keller mit Dämmung aus Preßkorkplatten auf der Innenseite. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Fliesen, maximale Wärmeleitfähigkeit 1,2 W/(mK) - lt. Pos. 05.01.01.01 a / Zementestrich – lt. Pos. 02.10.03.03 / Dampfbremse - lt. Pos. 07.01.05.01.c / Trittschalldämmung – lt. Pos. 02.12.02.02 d / Dämmung aus Korkplatten- lt. Pos. 02.12.01.05 / Hohlsteindecke - lt. Pos. 02.06.01.01 b / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 a Hohlsteindecke über unbeheiztem Keller mit Dämmung aus Mineralfaserplatten auf der Innenseite. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Fliesen, maximale Wärmeleitfähigkeit 1,2 W/(mK) - lt. Pos. 05.01.02.02 a / Zementestrich – lt. Pos. 02.10.03.03 / Dampfbremse - lt. Pos. 07.01.05.01 c / Dämmung aus Mineralfaserplatten - lt. Pos. 02.12.01.06 / Hohlsteindecke - lt. Pos. 02.06.01.01 b / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 a
10167		18.04.02.03.a		Solaio in laterizio su cantina non riscaldata con isolamento sul lato interno in pannelli in fibra minerale / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Piastrelle, massima conducibilità termica 1,2 W/(mK) - secondo pos. 05.01.02.02 a / Massetto di malta cementizia – secondo pos. 02.10.03.03 / Barriera vapore - secondo pos. 07.01.05.01 c / Isolamento termico in fibra minerale - secondo pos. 02.12.01.06 / Solaio in laterizio - secondo pos. 02.06.01.01 b / Intonaco interno - secondo pos. 02.09.01.08 a Piastrelle, massetto galleggiante in malta di cemento 5,0 cm, spessore isolamento con pannelli di fibra minerale 10,0 cm, spessore solaio in laterizio 20,0 cm, spessore intonaco a base di calce e cemento 1,5 cm, spessore totale 36,5 cm. Valore trasmittanza termica U 0,32 W/m2K / § / Hohlsteindecke über unbeheiztem Keller mit Dämmung aus Mineralfaserplatten auf der Innenseite. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Fliesen, maximale Wärmeleitfähigkeit 1,2 W/(mK) - lt. Pos. 05.01.02.02 a / Zementestrich – lt. Pos. 02.10.03.03 / Dampfbremse - lt. Pos. 07.01.05.01 c / Dämmung aus Mineralfaserplatten - lt. Pos. 02.12.01.06 / Hohlsteindecke - lt. Pos. 02.06.01.01 b / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 a Fliesen, Stärke Zementestrich als schwimmender Estrich 5,0 cm, Stärke Wärmedämmung Mineralfaserplatten 10,0 cm, Stärke Hohlsteindecke 20,0 cm, Stärke Kalk-Zementputz 1,5 cm, Gesamtstärke 36,5 cm. Gesamt-U-Wert 0,32 W/m2K		m2 § m2	151,71000
10168		18.04.02.03.b		Solaio in laterizio su cantina non riscaldata con isolamento sul lato interno in pannelli in fibra minerale / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Piastrelle, massima conducibilità termica 1,2 W/(mK) - secondo pos. 05.01.02.02 a / Massetto di malta cementizia – secondo pos. 02.10.03.03 / Barriera vapore - secondo pos. 07.01.05.01 c / Isolamento termico in fibra minerale - secondo pos. 02.12.01.06 / Solaio in laterizio - secondo pos. 02.06.01.01 b / Intonaco interno - secondo pos. 02.09.01.08 a Piastrelle, massetto galleggiante in malta di cemento 5,0 cm, spessore isolamento con pannelli di fibra minerale 12,0 cm, spessore solaio in laterizio 20,0 cm, spessore intonaco a base di calce e cemento 1,5 cm, spessore totale 38,5 cm. Valore trasmittanza termica U 0,27 W/m2K / § / Hohlsteindecke über unbeheiztem Keller mit Dämmung aus Mineralfaserplatten auf der Innenseite. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Fliesen, maximale Wärmeleitfähigkeit 1,2 W/(mK) - lt. Pos. 05.01.02.02 a / Zementestrich – lt. Pos. 02.10.03.03 / Dampfbremse - lt. Pos. 07.01.05.01 c / Dämmung aus Mineralfaserplatten - lt. Pos. 02.12.01.06 / Hohlsteindecke - lt. Pos. 02.06.01.01 b / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 a Fliesen, Stärke Zementestrich als schwimmender Estrich 5,0 cm, Stärke Wärmedämmung Mineralfaserplatten 12,0 cm, Stärke Hohlsteindecke 20,0 cm, Stärke Kalk-Zementputz 1,5 cm, Gesamtstärke 38,5 cm. Gesamt-U-Wert 0,27 W/m2K		m2 § m2	156,59000
10169		18.04.02.03.c		Solaio in laterizio su cantina non riscaldata con isolamento sul lato interno in pannelli in fibra minerale / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Piastrelle, massima conducibilità termica 1,2 W/(mK) - secondo pos. 05.01.02.02 a / Massetto di malta cementizia – secondo pos. 02.10.03.03 / Barriera vapore - secondo pos. 07.01.05.01 c / Isolamento termico in fibra minerale - secondo pos. 02.12.01.06 / Solaio in laterizio - secondo pos. 02.06.01.01 b / Intonaco interno - secondo pos. 02.09.01.08 a Piastrelle, massetto galleggiante in malta di cemento 5,0 cm, spessore isolamento con pannelli di fibra minerale 14,0 cm, spessore solaio in laterizio 20,0 cm, spessore intonaco a base di calce e cemento 1,5 cm, spessore totale 40,5 cm. Valore trasmittanza termica U 0,24 W/m2K / § / Hohlsteindecke über unbeheiztem Keller mit Dämmung aus Mineralfaserplatten auf der Innenseite. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Fliesen, maximale Wärmeleitfähigkeit 1,2 W/(mK) - lt. Pos. 05.01.02.02 a / Zementestrich – lt. Pos. 02.10.03.03 / Dampfbremse - lt. Pos. 07.01.05.01 c / Dämmung aus Mineralfaserplatten - lt. Pos. 02.12.01.06 / Hohlsteindecke - lt. Pos. 02.06.01.01 b / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 a Fliesen, Stärke Zementestrich als schwimmender Estrich 5,0 cm, Stärke Wärmedämmung Mineralfaserplatten 14,0 cm, Stärke Hohlsteindecke 20,0 cm, Stärke Kalk-Zementputz 1,5 cm, Gesamtstärke 40,5 cm. Gesamt-U-Wert 0,24 W/m2K		m2 § m2	162,96000
10170		18.04.03		Solaio in laterizio su cantina non riscaldata con isolamento sul lato interno in pannelli in fibra minerale / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Piastrelle, massima conducibilità termica 1,2 W/(mK) - secondo pos. 05.01.02.02 a / Massetto di malta cementizia – secondo pos. 02.10.03.03 / Barriera vapore - secondo pos. 07.01.05.01 c / Isolamento termico in fibra minerale - secondo pos. 02.12.01.06 / Solaio in laterizio - secondo pos. 02.06.01.01 b / Intonaco interno - secondo pos. 02.09.01.08 a Solaio con travi in legno su cantina non riscaldata con isolamento sul lato interno / § / Hohlsteindecke über unbeheiztem Keller mit Dämmung aus Mineralfaserplatten auf der Innenseite. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Fliesen, maximale Wärmeleitfähigkeit 1,2 W/(mK) - lt. Pos. 05.01.02.02 a / Zementestrich – lt. Pos. 02.10.03.03 / Dampfbremse - lt. Pos. 07.01.05.01 c / Dämmung aus Mineralfaserplatten - lt. Pos. 02.12.01.06 / Hohlsteindecke - lt. Pos. 02.06.01.01 b / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 a Holzbalkendecken über unbeheiztem Keller mit Dämmung auf der Innenseite
10171		18.04.03.01		Solaio con travi in legno su cantina non riscaldata con isolamento sul lato interno Solaio con travi in legno su cantina non riscaldata con pavimento a parquet e isolamento in EPS nel pacchetto pavimento / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Pavimento / Isolamento fra i travetti di supporto in legno - secondo pos. 02.12.01.05 a / Isolamento acustico anticalpestio - secondo pos. 02.12.02.02 d / Isolamento termico - secondo pos. 02.12.01.09 / Barriera vapore - secondo pos. 07.01.05.04 b / Rivestimento di intradosso copertura - secondo pos. 07.01.03.19 a / Solaio con travi in legno in abete / § / Holzbalkendecken über unbeheiztem Keller mit Dämmung auf der Innenseite Holzbalkendecke zu unbeheiztem Keller mit Parkettfußboden und Dämmung aus EPS im Bodenaufbau. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Bodenbelag / Dämmschicht zwischen den Polsterhölzern - lt. Pos. 02.12.01.05 a / Trittschalldämmung - lt. Pos. 02.12.02.02 d / Wärmedämmung - lt. Pos. 02.12.01.09 / Dampfbremse - lt. Pos. 07.01.05.04 b / Untersichtschalung für Holzbalkendecke - lt. Pos. 07.01.03.19 a / Balkendecke in Fichte
10172		18.04.03.01.a		Solaio con travi in legno su cantina non riscaldata con pavimento a parquet e isolamento in EPS nel pacchetto pavimento / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Pavimento / Isolamento fra i travetti di supporto in legno - secondo pos. 02.12.01.05 a / Isolamento acustico anticalpestio - secondo pos. 02.12.02.02 d / Isolamento termico - secondo pos. 02.12.01.09 / Barriera vapore - secondo pos. 07.01.05.04 b / Rivestimento di intradosso copertura - secondo pos. 07.01.03.19 a / Solaio con travi in legno in abete Spessore pavimento in parquet 2,2 cm, spessore travetti di supporto e isolamento con pannelli di agglomerato di sughero 2,0 cm (misura assiale 30 cm, parte travetti ca. 20 %), spessore isolamento acustico anticalpestio 2,5 cm, spessore isolamento termico EPS 4,0 cm, spessore rivestimento di intradosso copertura 2,5 cm, spessore totale (senza travi) 13,2 cm. Valore trasmittanza termica U 0,45 W/m2K / § / Holzbalkendecke zu unbeheiztem Keller mit Parkettfußboden und Dämmung aus EPS im Bodenaufbau. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Bodenbelag / Dämmschicht zwischen den Polsterhölzern - lt. Pos. 02.12.01.05 a / Trittschalldämmung - lt. Pos. 02.12.02.02 d / Wärmedämmung - lt. Pos. 02.12.01.09 / Dampfbremse - lt. Pos. 07.01.05.04 b / Untersichtschalung für Holzbalkendecke - lt. Pos. 07.01.03.19 a / Balkendecke in Fichte Stärke Parkettfußboden 2,2 cm, Stärke Polsterhölzer und dazwischenliegende Dämmschicht aus Preßkorkplatten 2,0 cm (Achsabstand 30 cm, Anteil Polsterhölzer ca. 20%), Stärke Trittschalldämmung 2,5 cm, Stärke Wärmedämmung EPS 4,0 cm, Stärke Untersichtschalung 2,5 cm, Gesamtstärke (ohne Balken) 13,2 cm, Gesamt-U-Wert 0,45 W/m2K		m2 § m2	74,84000
10173		18.04.03.01.b		Solaio con travi in legno su cantina non riscaldata con pavimento a parquet e isolamento in EPS nel pacchetto pavimento / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Pavimento / Isolamento fra i travetti di supporto in legno - secondo pos. 02.12.01.05 a / Isolamento acustico anticalpestio - secondo pos. 02.12.02.02 d / Isolamento termico - secondo pos. 02.12.01.09 / Barriera vapore - secondo pos. 07.01.05.04 b / Rivestimento di intradosso copertura - secondo pos. 07.01.03.19 a / Solaio con travi in legno in abete Spessore pavimento in parquet 2,2 cm, spessore travetti di supporto e isolamento con pannelli di agglomerato di sughero 2,0 cm (misura assiale 30 cm, parte travetti ca. 20 %), spessore isolamento acustico anticalpestio 2,5 cm, spessore isolamento termico EPS 8,0 cm, spessore rivestimento di intradosso copertura 2,5 cm, spessore totale (senza travi) 17,2 cm. Valore trasmittanza termica U 0,31 W/m2K / § / Holzbalkendecke zu unbeheiztem Keller mit Parkettfußboden und Dämmung aus EPS im Bodenaufbau. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Bodenbelag / Dämmschicht zwischen den Polsterhölzern - lt. Pos. 02.12.01.05 a / Trittschalldämmung - lt. Pos. 02.12.02.02 d / Wärmedämmung - lt. Pos. 02.12.01.09 / Dampfbremse - lt. Pos. 07.01.05.04 b / Untersichtschalung für Holzbalkendecke - lt. Pos. 07.01.03.19 a / Balkendecke in Fichte Stärke Parkettfußboden 2,2 cm, Stärke Polsterhölzer und dazwischenliegende Dämmschicht aus Preßkorkplatten 2,0 cm (Achsabstand 30 cm, Anteil Polsterhölzer ca. 20%), Stärke Trittschalldämmung 2,5 cm, Stärke Wärmedämmung EPS 8,0 cm, Stärke Untersichtschalung 2,5 cm, Gesamtstärke (ohne Balken) 17,2 cm, Gesamt-U-Wert 0,31 W/m2K		m2 § m2	83,11000
10174		18.04.03.01.c		Solaio con travi in legno su cantina non riscaldata con pavimento a parquet e isolamento in EPS nel pacchetto pavimento / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Pavimento / Isolamento fra i travetti di supporto in legno - secondo pos. 02.12.01.05 a / Isolamento acustico anticalpestio - secondo pos. 02.12.02.02 d / Isolamento termico - secondo pos. 02.12.01.09 / Barriera vapore - secondo pos. 07.01.05.04 b / Rivestimento di intradosso copertura - secondo pos. 07.01.03.19 a / Solaio con travi in legno in abete Spessore pavimento in parquet 2,2 cm, spessore travetti di supporto e isolamento con pannelli di agglomerato di sughero 2,0 cm (misura assiale 30 cm, parte travetti ca. 20 %), spessore isolamento acustico anticalpestio 2,5 cm, spessore isolamento termico EPS 12,0 cm, spessore rivestimento di intradosso copertura 2,5 cm, spessore totale (senza travi) 21,2 cm. Valore trasmittanza termica U 0,24 W/m2K / § / Holzbalkendecke zu unbeheiztem Keller mit Parkettfußboden und Dämmung aus EPS im Bodenaufbau. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Bodenbelag / Dämmschicht zwischen den Polsterhölzern - lt. Pos. 02.12.01.05 a / Trittschalldämmung - lt. Pos. 02.12.02.02 d / Wärmedämmung - lt. Pos. 02.12.01.09 / Dampfbremse - lt. Pos. 07.01.05.04 b / Untersichtschalung für Holzbalkendecke - lt. Pos. 07.01.03.19 a / Balkendecke in Fichte Stärke Parkettfußboden 2,2 cm, Stärke Polsterhölzer und dazwischenliegende Dämmschicht aus Preßkorkplatten 2,0 cm (Achsabstand 30 cm, Anteil Polsterhölzer ca. 20%), Stärke Trittschalldämmung 2,5 cm, Stärke Wärmedämmung EPS 12,0 cm, Stärke Untersichtschalung 2,5 cm, Gesamtstärke (ohne Balken) 21,2 cm, Gesamt-U-Wert 0,24 W/m2K		m2 § m2	91,28000
10175		18.04.03.01.d		Solaio con travi in legno su cantina non riscaldata con pavimento a parquet e isolamento in EPS nel pacchetto pavimento / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Pavimento / Isolamento fra i travetti di supporto in legno - secondo pos. 02.12.01.05 a / Isolamento acustico anticalpestio - secondo pos. 02.12.02.02 d / Isolamento termico - secondo pos. 02.12.01.09 / Barriera vapore - secondo pos. 07.01.05.04 b / Rivestimento di intradosso copertura - secondo pos. 07.01.03.19 a / Solaio con travi in legno in abete Spessore pavimento in parquet 2,2 cm, spessore travetti di supporto e isolamento con pannelli di agglomerato di sughero 2,0 cm (misura assiale 30 cm, parte travetti ca. 20 %), spessore isolamento acustico anticalpestio 2,5 cm, spessore isolamento termico EPS 16,0 cm, spessore rivestimento di intradosso copertura 2,5 cm, spessore totale (senza travi) 25,2 cm. Valore trasmittanza termica U 0,19 W/m2K / § / Holzbalkendecke zu unbeheiztem Keller mit Parkettfußboden und Dämmung aus EPS im Bodenaufbau. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Bodenbelag / Dämmschicht zwischen den Polsterhölzern - lt. Pos. 02.12.01.05 a / Trittschalldämmung - lt. Pos. 02.12.02.02 d / Wärmedämmung - lt. Pos. 02.12.01.09 / Dampfbremse - lt. Pos. 07.01.05.04 b / Untersichtschalung für Holzbalkendecke - lt. Pos. 07.01.03.19 a / Balkendecke in Fichte Stärke Parkettfußboden 2,2 cm, Stärke Polsterhölzer und dazwischenliegende Dämmschicht aus Preßkorkplatten 2,0 cm (Achsabstand 30 cm, Anteil Polsterhölzer ca. 20%), Stärke Trittschalldämmung 2,5 cm, Stärke Wärmedämmung EPS 16,0 cm, Stärke Untersichtschalung 2,5 cm, Gesamtstärke (ohne Balken) 25,2 cm, Gesamt-U-Wert 0,19 W/m2K		m2 § m2	99,45000
10176		18.04.04		Solaio con travi in legno su cantina non riscaldata con pavimento a parquet e isolamento in EPS nel pacchetto pavimento / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Pavimento / Isolamento fra i travetti di supporto in legno - secondo pos. 02.12.01.05 a / Isolamento acustico anticalpestio - secondo pos. 02.12.02.02 d / Isolamento termico - secondo pos. 02.12.01.09 / Barriera vapore - secondo pos. 07.01.05.04 b / Rivestimento di intradosso copertura - secondo pos. 07.01.03.19 a / Solaio con travi in legno in abete Solaio con travi in legno su cantina non riscaldata con isolamento fra le travi / § / Holzbalkendecke zu unbeheiztem Keller mit Parkettfußboden und Dämmung aus EPS im Bodenaufbau. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Bodenbelag / Dämmschicht zwischen den Polsterhölzern - lt. Pos. 02.12.01.05 a / Trittschalldämmung - lt. Pos. 02.12.02.02 d / Wärmedämmung - lt. Pos. 02.12.01.09 / Dampfbremse - lt. Pos. 07.01.05.04 b / Untersichtschalung für Holzbalkendecke - lt. Pos. 07.01.03.19 a / Balkendecke in Fichte Holzbalkendecken über unbeheiztem Keller mit Dämmung zwischen den Balken
10177		18.04.04.01		Solaio con travi in legno su cantina non riscaldata con isolamento fra le travi Solaio con travi in legno su cantina non riscaldata con isolamento in fibra di cellulosa fra le travi / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Pavimento su travetti di supporto in legno - secondo pos. 06.03.01.01c / Isolamento fra i travetti di supporto in legno - secondo pos. 02.12.02.03 e / Isolamento acustico anticalpestio - secondo pos. 02.12.02.03 e / Pannelli OSB come chiusura interna e strato ermetico - secondo pos. 07.01.03.14 c / Solaio con travi in legno in abete - secondo pos. 07.01.11.01 a / Isolamento fra i travi in legno - secondo pos. 07.01.04.13 / Pannelli DHF o DWD - secondo pos. 07.01.03.15 b / Travetti di supporto di legno per piano d'installazione - secondo pos. 07.01.03.09 c / Rivestimento di intradosso copertura con tavole - secondo pos. 07.01.03.05 / § / Holzbalkendecken über unbeheiztem Keller mit Dämmung zwischen den Balken Holzbalkendecke zu unbeheiztem Keller mit Zellulosedämmung zwischen den Balken. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Bodenbelag auf Polsterhölzer - lt. Pos. 06.03.01.01c / Dämmschicht zwischen den Polsterhölzern - lt. Pos. 02.12.02.03 e / Trittschalldämmung - lt. Pos. 02.12.02.03 e / OSB-Platte als innerer Abschluss und luftdichte Ebene - lt. Pos. 07.01.03.14 c / Balkendecke in Fichte - lt. Pos. 07.01.11.01 a / Dämmung zwischen den Holzbalken - lt. Pos. 07.01.04.13 / DHF- oder DWD-Platte - lt. Pos. 07.01.03.15 b / Polsterhölzer für Installationsebene - lt. Pos. 07.01.03.09 c / Bretterschalung als Untersichtschalung - lt. Pos. 07.01.03.05
10178		18.04.04.01.a		Solaio con travi in legno su cantina non riscaldata con isolamento in fibra di cellulosa fra le travi / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Pavimento su travetti di supporto in legno - secondo pos. 06.03.01.01c / Isolamento fra i travetti di supporto in legno - secondo pos. 02.12.02.03 e / Isolamento acustico anticalpestio - secondo pos. 02.12.02.03 e / Pannelli OSB come chiusura interna e strato ermetico - secondo pos. 07.01.03.14 c / Solaio con travi in legno in abete - secondo pos. 07.01.11.01 a / Isolamento fra i travi in legno - secondo pos. 07.01.04.13 / Pannelli DHF o DWD - secondo pos. 07.01.03.15 b / Travetti di supporto di legno per piano d'installazione - secondo pos. 07.01.03.09 c / Rivestimento di intradosso copertura con tavole - secondo pos. 07.01.03.05 Spessore pavimento in legno 2,7 cm ,spessore travetti di supporto e isolamento con pannelli in fibra di legno 2,0 cm (misura assiale 30 cm, parte travetti ca. 20 %), spessore isolamento acustico anticalpestio 2,0 cm, spessore pannello OSB 2,2 cm, spessore travi in legno e isolamento in fibra di cellulosa 18,0 cm, (misura assiale 30 cm, parte travi ca. 24 %), spessore pannello DHF 1,8 cm, travetti + rivestimento, spessore totale 28,7 cm (fino ai travetti). Valore trasmittanza termica U 0,18 W/m2K / § / Holzbalkendecke zu unbeheiztem Keller mit Zellulosedämmung zwischen den Balken. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Bodenbelag auf Polsterhölzer - lt. Pos. 06.03.01.01c / Dämmschicht zwischen den Polsterhölzern - lt. Pos. 02.12.02.03 e / Trittschalldämmung - lt. Pos. 02.12.02.03 e / OSB-Platte als innerer Abschluss und luftdichte Ebene - lt. Pos. 07.01.03.14 c / Balkendecke in Fichte - lt. Pos. 07.01.11.01 a / Dämmung zwischen den Holzbalken - lt. Pos. 07.01.04.13 / DHF- oder DWD-Platte - lt. Pos. 07.01.03.15 b / Polsterhölzer für Installationsebene - lt. Pos. 07.01.03.09 c / Bretterschalung als Untersichtschalung - lt. Pos. 07.01.03.05 Stärke Holzfußboden 2,7 cm, Stärke Polsterhölzer und dazwischenliegende Dämmschicht aus Holzfaserplatten 2,0 cm (Achsabstand 30 cm, Anteil Polsterhölzer ca. 20 %), Stärke Trittschalldämmung 2,0 cm, Stärke OSB-Platte 2,2 cm, Stärke Holzbalken und Zellulosedämmung 18,0 cm (Achsabstand 50 cm, Anteil Holzbalken ca. 24 %), Stärke DHF-Platte 1,8 cm, Polsterhölzer + Bretterschalung, Gesamtstärke 28,7 cm (bis zu Polsterhölzer), Gesamt-U-Wert 0,18 W/m2K		m2 § m2	199,87000
10179		18.04.04.01.b		Solaio con travi in legno su cantina non riscaldata con isolamento in fibra di cellulosa fra le travi / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Pavimento su travetti di supporto in legno - secondo pos. 06.03.01.01c / Isolamento fra i travetti di supporto in legno - secondo pos. 02.12.02.03 e / Isolamento acustico anticalpestio - secondo pos. 02.12.02.03 e / Pannelli OSB come chiusura interna e strato ermetico - secondo pos. 07.01.03.14 c / Solaio con travi in legno in abete - secondo pos. 07.01.11.01 a / Isolamento fra i travi in legno - secondo pos. 07.01.04.13 / Pannelli DHF o DWD - secondo pos. 07.01.03.15 b / Travetti di supporto di legno per piano d'installazione - secondo pos. 07.01.03.09 c / Rivestimento di intradosso copertura con tavole - secondo pos. 07.01.03.05 Spessore pavimento in legno 2,7 cm ,spessore travetti di supporto e isolamento con pannelli in fibra di legno 2,0 cm (misura assiale 30 cm, parte travetti ca. 20 %), spessore isolamento acustico anticalpestio 2,0 cm, spessore pannello OSB 2,2 cm, spessore travi in legno e isolamento in fibra di cellulosa 22,0 cm, (misura assiale 30 cm, parte travi ca. 24 %), spessore pannello DHF 1,8 cm, travetti + rivestimento, spessore totale 32,7 cm (fino ai travetti). Valore trasmittanza termica U 0,16 W/m2K / § / Holzbalkendecke zu unbeheiztem Keller mit Zellulosedämmung zwischen den Balken. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Bodenbelag auf Polsterhölzer - lt. Pos. 06.03.01.01c / Dämmschicht zwischen den Polsterhölzern - lt. Pos. 02.12.02.03 e / Trittschalldämmung - lt. Pos. 02.12.02.03 e / OSB-Platte als innerer Abschluss und luftdichte Ebene - lt. Pos. 07.01.03.14 c / Balkendecke in Fichte - lt. Pos. 07.01.11.01 a / Dämmung zwischen den Holzbalken - lt. Pos. 07.01.04.13 / DHF- oder DWD-Platte - lt. Pos. 07.01.03.15 b / Polsterhölzer für Installationsebene - lt. Pos. 07.01.03.09 c / Bretterschalung als Untersichtschalung - lt. Pos. 07.01.03.05 Stärke Holzfußboden 2,7 cm, Stärke Polsterhölzer und dazwischenliegende Dämmschicht aus Holzfaserplatten 2,0 cm (Achsabstand 30 cm, Anteil Polsterhölzer ca. 20 %), Stärke Trittschalldämmung 2,0 cm, Stärke OSB-Platte 2,2 cm, Stärke Holzbalken und Zellulosedämmung 22,0 cm (Achsabstand 50 cm, Anteil Holzbalken ca. 24 %), Stärke DHF-Platte 1,8 cm, Polsterhölzer + Bretterschalung, Gesamtstärke 32,7 cm (bis zu Polsterhölzer), Gesamt-U-Wert 0,16 W/m2K		m2 § m2	211,01000
10180		18.04.04.01.c		Solaio con travi in legno su cantina non riscaldata con isolamento in fibra di cellulosa fra le travi / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Pavimento su travetti di supporto in legno - secondo pos. 06.03.01.01c / Isolamento fra i travetti di supporto in legno - secondo pos. 02.12.02.03 e / Isolamento acustico anticalpestio - secondo pos. 02.12.02.03 e / Pannelli OSB come chiusura interna e strato ermetico - secondo pos. 07.01.03.14 c / Solaio con travi in legno in abete - secondo pos. 07.01.11.01 a / Isolamento fra i travi in legno - secondo pos. 07.01.04.13 / Pannelli DHF o DWD - secondo pos. 07.01.03.15 b / Travetti di supporto di legno per piano d'installazione - secondo pos. 07.01.03.09 c / Rivestimento di intradosso copertura con tavole - secondo pos. 07.01.03.05 Spessore pavimento in legno 2,7 cm ,spessore travetti di supporto e isolamento con pannelli in fibra di legno 2,0 cm (misura assiale 30 cm, parte travetti ca. 20 %), spessore isolamento acustico anticalpestio 2,0 cm, spessore pannello OSB 2,2 cm, spessore travi in legno e isolamento in fibra di cellulosa 28,0 cm, (misura assiale 30 cm, parte travi ca. 32 %), spessore pannello DHF 1,8 cm, travetti + rivestimento, spessore totale 38,7 cm (fino ai travetti). Valore trasmittanza termica U 0,14 W/m2K / § / Holzbalkendecke zu unbeheiztem Keller mit Zellulosedämmung zwischen den Balken. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Bodenbelag auf Polsterhölzer - lt. Pos. 06.03.01.01c / Dämmschicht zwischen den Polsterhölzern - lt. Pos. 02.12.02.03 e / Trittschalldämmung - lt. Pos. 02.12.02.03 e / OSB-Platte als innerer Abschluss und luftdichte Ebene - lt. Pos. 07.01.03.14 c / Balkendecke in Fichte - lt. Pos. 07.01.11.01 a / Dämmung zwischen den Holzbalken - lt. Pos. 07.01.04.13 / DHF- oder DWD-Platte - lt. Pos. 07.01.03.15 b / Polsterhölzer für Installationsebene - lt. Pos. 07.01.03.09 c / Bretterschalung als Untersichtschalung - lt. Pos. 07.01.03.05 Stärke Holzfußboden 2,7 cm, Stärke Polsterhölzer und dazwischenliegende Dämmschicht aus Holzfaserplatten 2,0 cm (Achsabstand 30 cm, Anteil Polsterhölzer ca. 20 %), Stärke Trittschalldämmung 2,0 cm, Stärke OSB-Platte 2,2 cm, Stärke Holzbalken und Zellulosedämmung 28,0 cm (Achsabstand 50 cm, Anteil Holzbalken ca. 32 %), Stärke DHF-Platte 1,8 cm, Polsterhölzer + Bretterschalung, Gesamtstärke 38,7 cm (bis zu Polsterhölzer), Gesamt-U-Wert 0,14 W/m2K		m2 § m2	241,78000
10181		18.04.04.01.d		Solaio con travi in legno su cantina non riscaldata con isolamento in fibra di cellulosa fra le travi / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Pavimento su travetti di supporto in legno - secondo pos. 06.03.01.01c / Isolamento fra i travetti di supporto in legno - secondo pos. 02.12.02.03 e / Isolamento acustico anticalpestio - secondo pos. 02.12.02.03 e / Pannelli OSB come chiusura interna e strato ermetico - secondo pos. 07.01.03.14 c / Solaio con travi in legno in abete - secondo pos. 07.01.11.01 a / Isolamento fra i travi in legno - secondo pos. 07.01.04.13 / Pannelli DHF o DWD - secondo pos. 07.01.03.15 b / Travetti di supporto di legno per piano d'installazione - secondo pos. 07.01.03.09 c / Rivestimento di intradosso copertura con tavole - secondo pos. 07.01.03.05 Spessore pavimento in legno 2,7 cm ,spessore travetti di supporto e isolamento con pannelli in fibra di legno 2,0 cm (misura assiale 30 cm, parte travetti ca. 20 %), spessore isolamento acustico anticalpestio 2,0 cm, spessore pannello OSB 2,2 cm, spessore travi in legno e isolamento in fibra di cellulosa 32,0 cm, (misura assiale 30 cm, parte travi ca. 32 %), spessore pannello DHF 1,8 cm, travetti + rivestimento, spessore totale 42,7 cm (fino ai travetti). Valore trasmittanza termica U 0,13 W/m2K / § / Holzbalkendecke zu unbeheiztem Keller mit Zellulosedämmung zwischen den Balken. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Bodenbelag auf Polsterhölzer - lt. Pos. 06.03.01.01c / Dämmschicht zwischen den Polsterhölzern - lt. Pos. 02.12.02.03 e / Trittschalldämmung - lt. Pos. 02.12.02.03 e / OSB-Platte als innerer Abschluss und luftdichte Ebene - lt. Pos. 07.01.03.14 c / Balkendecke in Fichte - lt. Pos. 07.01.11.01 a / Dämmung zwischen den Holzbalken - lt. Pos. 07.01.04.13 / DHF- oder DWD-Platte - lt. Pos. 07.01.03.15 b / Polsterhölzer für Installationsebene - lt. Pos. 07.01.03.09 c / Bretterschalung als Untersichtschalung - lt. Pos. 07.01.03.05 Stärke Holzfußboden 2,7 cm, Stärke Polsterhölzer und dazwischenliegende Dämmschicht aus Holzfaserplatten 2,0 cm (Achsabstand 30 cm, Anteil Polsterhölzer ca. 20 %), Stärke Trittschalldämmung 2,0 cm, Stärke OSB-Platte 2,2 cm, Stärke Holzbalken und Zellulosedämmung 32,0 cm (Achsabstand 50 cm, Anteil Holzbalken ca. 32 %), Stärke DHF-Platte 1,8 cm, Polsterhölzer + Bretterschalung, Gesamtstärke 42,7 cm (bis zu Polsterhölzer), Gesamt-U-Wert 0,13 W/m2K		m2 § m2	254,92000
10182		18.04.05		Solaio con travi in legno su cantina non riscaldata con isolamento in fibra di cellulosa fra le travi / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Pavimento su travetti di supporto in legno - secondo pos. 06.03.01.01c / Isolamento fra i travetti di supporto in legno - secondo pos. 02.12.02.03 e / Isolamento acustico anticalpestio - secondo pos. 02.12.02.03 e / Pannelli OSB come chiusura interna e strato ermetico - secondo pos. 07.01.03.14 c / Solaio con travi in legno in abete - secondo pos. 07.01.11.01 a / Isolamento fra i travi in legno - secondo pos. 07.01.04.13 / Pannelli DHF o DWD - secondo pos. 07.01.03.15 b / Travetti di supporto di legno per piano d'installazione - secondo pos. 07.01.03.09 c / Rivestimento di intradosso copertura con tavole - secondo pos. 07.01.03.05 Solaio in tavole di compensato su cantina non riscaldata con isolamento sul lato interno / § / Holzbalkendecke zu unbeheiztem Keller mit Zellulosedämmung zwischen den Balken. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Bodenbelag auf Polsterhölzer - lt. Pos. 06.03.01.01c / Dämmschicht zwischen den Polsterhölzern - lt. Pos. 02.12.02.03 e / Trittschalldämmung - lt. Pos. 02.12.02.03 e / OSB-Platte als innerer Abschluss und luftdichte Ebene - lt. Pos. 07.01.03.14 c / Balkendecke in Fichte - lt. Pos. 07.01.11.01 a / Dämmung zwischen den Holzbalken - lt. Pos. 07.01.04.13 / DHF- oder DWD-Platte - lt. Pos. 07.01.03.15 b / Polsterhölzer für Installationsebene - lt. Pos. 07.01.03.09 c / Bretterschalung als Untersichtschalung - lt. Pos. 07.01.03.05 Holzdecken aus Brettsperrholz über unbeheiztem Keller mit Dämmung auf der Innenseite
10183		18.04.05.01		Solaio in tavole di compensato su cantina non riscaldata con isolamento sul lato interno Solaio isolato termicamente in tavole di compensato multistrato con isolamento in fibra di legno su cantina non riscaldata / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Rivestimento di pavimento / Sottofondo a secco - secondo pos. 02.10.05.05 b / Isolamento acustico anticalpestio - secondo pos. 02.12.02.03 e / Isolamento termico – secondo pos. 02.12.01.21 / Strato livellante- secondo pos. 02.10.05.09 / Protezione impermeabile - secondo pos. 02.11.04.01 b / Solaio portante in tavole di compensato - secondo pos. 07.01.12.01 / Travetti di supporto di legno per il piano d'installazione - secondo pos. 07.01.03.09 b / Lastre di cartongesso a doppio rivestimento - secondo pos. 04.05.03.05 b / § / Holzdecken aus Brettsperrholz über unbeheiztem Keller mit Dämmung auf der Innenseite Wärmegedämmte Brettsperrholzdecke aus kreuzverleimten Mehrschicht- Massivholzplatten mit Holzfaserdämmung im Bodenaufbau. Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Bodenbelag / Trockenestrich - lt. Pos. 02.10.05.05 b / Trittschalldämmung - lt. Pos. 02.12.02.03 e / Wärmedämmung - lt. Pos 02.12.01.21 / Ausgleichsschüttung - lt. Pos. 02.10.05.09 / Rieselschutz - lt. Pos. 02.11.04.01 b / Tragende Massivholzdecke - lt. Pos. 07.01.12.01 / Polsterhölzer für Installationsebene - lt. Pos. 07.01.03.09 b / Gipskartonplatten, Beplankung - lt. Pos. 04.05.03.05 b
10184		18.04.05.01.a		Solaio isolato termicamente in tavole di compensato multistrato con isolamento in fibra di legno su cantina non riscaldata / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Rivestimento di pavimento / Sottofondo a secco - secondo pos. 02.10.05.05 b / Isolamento acustico anticalpestio - secondo pos. 02.12.02.03 e / Isolamento termico – secondo pos. 02.12.01.21 / Strato livellante- secondo pos. 02.10.05.09 / Protezione impermeabile - secondo pos. 02.11.04.01 b / Solaio portante in tavole di compensato - secondo pos. 07.01.12.01 / Travetti di supporto di legno per il piano d'installazione - secondo pos. 07.01.03.09 b / Lastre di cartongesso a doppio rivestimento - secondo pos. 04.05.03.05 b Spessore sottofondo a secco 1,9 cm, spessore isolamento acustico anticalpestio 2 cm, spessore isolamento termico con pannelli in fibra di legno 4,0 cm, spessore strato livellante 4,0 cm, spessore solaio in tavole di compensato 18,0 cm, travetti + cartongesso, spessore totale (fino piani installazione) 29,9 cm. Valore trasmittanza termica U 0,26 W/m2K / § / Wärmegedämmte Brettsperrholzdecke aus kreuzverleimten Mehrschicht- Massivholzplatten mit Holzfaserdämmung im Bodenaufbau. Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Bodenbelag / Trockenestrich - lt. Pos. 02.10.05.05 b / Trittschalldämmung - lt. Pos. 02.12.02.03 e / Wärmedämmung - lt. Pos 02.12.01.21 / Ausgleichsschüttung - lt. Pos. 02.10.05.09 / Rieselschutz - lt. Pos. 02.11.04.01 b / Tragende Massivholzdecke - lt. Pos. 07.01.12.01 / Polsterhölzer für Installationsebene - lt. Pos. 07.01.03.09 b / Gipskartonplatten, Beplankung - lt. Pos. 04.05.03.05 b Stärke Trockenestrich 1,9 cm, Stärke Trittschalldämmung 2 cm, Stärke Wärmedämmung aus Holzfaserplatten 4,0 cm, Stärke Ausgleichsschicht 4,0 cm, Stärke Brettsperrholzdecke 18,0 cm, Polsterhölzer + Gipskarton, Gesamtstärke (bis Installationsebene) 29,9 cm, Gesamt-U-Wert 0,26 W/m2K		m2 § m2	274,26000
10185		18.04.05.01.b		Solaio isolato termicamente in tavole di compensato multistrato con isolamento in fibra di legno su cantina non riscaldata / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Rivestimento di pavimento / Sottofondo a secco - secondo pos. 02.10.05.05 b / Isolamento acustico anticalpestio - secondo pos. 02.12.02.03 e / Isolamento termico – secondo pos. 02.12.01.21 / Strato livellante- secondo pos. 02.10.05.09 / Protezione impermeabile - secondo pos. 02.11.04.01 b / Solaio portante in tavole di compensato - secondo pos. 07.01.12.01 / Travetti di supporto di legno per il piano d'installazione - secondo pos. 07.01.03.09 b / Lastre di cartongesso a doppio rivestimento - secondo pos. 04.05.03.05 b Spessore sottofondo a secco 1,9 cm, spessore isolamento acustico anticalpestio 2 cm, spessore isolamento termico con pannelli in fibra di legno 6,0 cm, spessore strato livellante 4,0 cm, spessore solaio in tavole di compensato 18,0 cm, travetti + cartongesso, spessore totale (fino piani installazione) 31,9 cm. Valore trasmittanza termica U 0,24 W/m2K / § / Wärmegedämmte Brettsperrholzdecke aus kreuzverleimten Mehrschicht- Massivholzplatten mit Holzfaserdämmung im Bodenaufbau. Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Bodenbelag / Trockenestrich - lt. Pos. 02.10.05.05 b / Trittschalldämmung - lt. Pos. 02.12.02.03 e / Wärmedämmung - lt. Pos 02.12.01.21 / Ausgleichsschüttung - lt. Pos. 02.10.05.09 / Rieselschutz - lt. Pos. 02.11.04.01 b / Tragende Massivholzdecke - lt. Pos. 07.01.12.01 / Polsterhölzer für Installationsebene - lt. Pos. 07.01.03.09 b / Gipskartonplatten, Beplankung - lt. Pos. 04.05.03.05 b Stärke Trockenestrich 1,9 cm, Stärke Trittschalldämmung 2 cm, Stärke Wärmedämmung aus Holzfaserplatten 6,0 cm, Stärke Ausgleichsschicht 4,0 cm, Stärke Brettsperrholzdecke 18,0 cm, Polsterhölzer + Gipskarton, Gesamtstärke (bis Installationsebene) 31,9 cm, Gesamt-U-Wert 0,24 W/m2K		m2 § m2	274,16000
10186		18.04.05.01.c		Solaio isolato termicamente in tavole di compensato multistrato con isolamento in fibra di legno su cantina non riscaldata / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Rivestimento di pavimento / Sottofondo a secco - secondo pos. 02.10.05.05 b / Isolamento acustico anticalpestio - secondo pos. 02.12.02.03 e / Isolamento termico – secondo pos. 02.12.01.21 / Strato livellante- secondo pos. 02.10.05.09 / Protezione impermeabile - secondo pos. 02.11.04.01 b / Solaio portante in tavole di compensato - secondo pos. 07.01.12.01 / Travetti di supporto di legno per il piano d'installazione - secondo pos. 07.01.03.09 b / Lastre di cartongesso a doppio rivestimento - secondo pos. 04.05.03.05 b Spessore sottofondo a secco 1,9 cm, spessore isolamento acustico anticalpestio 2 cm, spessore isolamento termico con pannelli in fibra di legno 8,0 cm, spessore strato livellante 6,0 cm, spessore solaio in tavole di compensato 18,0 cm, travetti + cartongesso, spessore totale (fino piani installazione) 35,9 cm. Valore trasmittanza termica U 0,20 W/m2K / § / Wärmegedämmte Brettsperrholzdecke aus kreuzverleimten Mehrschicht- Massivholzplatten mit Holzfaserdämmung im Bodenaufbau. Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Bodenbelag / Trockenestrich - lt. Pos. 02.10.05.05 b / Trittschalldämmung - lt. Pos. 02.12.02.03 e / Wärmedämmung - lt. Pos 02.12.01.21 / Ausgleichsschüttung - lt. Pos. 02.10.05.09 / Rieselschutz - lt. Pos. 02.11.04.01 b / Tragende Massivholzdecke - lt. Pos. 07.01.12.01 / Polsterhölzer für Installationsebene - lt. Pos. 07.01.03.09 b / Gipskartonplatten, Beplankung - lt. Pos. 04.05.03.05 b Stärke Trockenestrich 1,9 cm, Stärke Trittschalldämmung 2 cm, Stärke Wärmedämmung aus Holzfaserplatten 8,0 cm, Stärke Ausgleichsschicht 6,0 cm, Stärke Brettsperrholzdecke 18,0 cm, Polsterhölzer + Gipskarton, Gesamtstärke (bis Installationsebene) 35,9 cm, Gesamt-U-Wert 0,20 W/m2K		m2 § m2	280,45000
10187		18.04.05.01.d		Solaio isolato termicamente in tavole di compensato multistrato con isolamento in fibra di legno su cantina non riscaldata / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Rivestimento di pavimento / Sottofondo a secco - secondo pos. 02.10.05.05 b / Isolamento acustico anticalpestio - secondo pos. 02.12.02.03 e / Isolamento termico – secondo pos. 02.12.01.21 / Strato livellante- secondo pos. 02.10.05.09 / Protezione impermeabile - secondo pos. 02.11.04.01 b / Solaio portante in tavole di compensato - secondo pos. 07.01.12.01 / Travetti di supporto di legno per il piano d'installazione - secondo pos. 07.01.03.09 b / Lastre di cartongesso a doppio rivestimento - secondo pos. 04.05.03.05 b Spessore sottofondo a secco 1,9 cm, spessore isolamento acustico anticalpestio 2 cm, spessore isolamento termico con pannelli in fibra di legno 10,0 cm, spessore strato livellante 6,0 cm, spessore solaio in tavole di compensato 22,0 cm, travetti + cartongesso, spessore totale (fino piani installazione) 41,9 cm. Valore trasmittanza termica U 0,17 W/m2K / § / Wärmegedämmte Brettsperrholzdecke aus kreuzverleimten Mehrschicht- Massivholzplatten mit Holzfaserdämmung im Bodenaufbau. Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Bodenbelag / Trockenestrich - lt. Pos. 02.10.05.05 b / Trittschalldämmung - lt. Pos. 02.12.02.03 e / Wärmedämmung - lt. Pos 02.12.01.21 / Ausgleichsschüttung - lt. Pos. 02.10.05.09 / Rieselschutz - lt. Pos. 02.11.04.01 b / Tragende Massivholzdecke - lt. Pos. 07.01.12.01 / Polsterhölzer für Installationsebene - lt. Pos. 07.01.03.09 b / Gipskartonplatten, Beplankung - lt. Pos. 04.05.03.05 b Stärke Trockenestrich 1,9 cm, Stärke Trittschalldämmung 2 cm, Stärke Wärmedämmung aus Holzfaserplatten 10,0 cm, Stärke Ausgleichsschicht 6,0 cm, Stärke Brettsperrholzdecke 22,0 cm, Polsterhölzer + Gipskarton, Gesamtstärke (bis Installationsebene) 41,9 cm, Gesamt-U-Wert 0,17 W/m2K		m2 § m2	320,54000
10188		18.04.06		Solaio isolato termicamente in tavole di compensato multistrato con isolamento in fibra di legno su cantina non riscaldata / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Rivestimento di pavimento / Sottofondo a secco - secondo pos. 02.10.05.05 b / Isolamento acustico anticalpestio - secondo pos. 02.12.02.03 e / Isolamento termico – secondo pos. 02.12.01.21 / Strato livellante- secondo pos. 02.10.05.09 / Protezione impermeabile - secondo pos. 02.11.04.01 b / Solaio portante in tavole di compensato - secondo pos. 07.01.12.01 / Travetti di supporto di legno per il piano d'installazione - secondo pos. 07.01.03.09 b / Lastre di cartongesso a doppio rivestimento - secondo pos. 04.05.03.05 b Solaio con travi in legno sotto soffitta non riscaldata con isolamento fra le travi con fibra di legno / § / Wärmegedämmte Brettsperrholzdecke aus kreuzverleimten Mehrschicht- Massivholzplatten mit Holzfaserdämmung im Bodenaufbau. Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Bodenbelag / Trockenestrich - lt. Pos. 02.10.05.05 b / Trittschalldämmung - lt. Pos. 02.12.02.03 e / Wärmedämmung - lt. Pos 02.12.01.21 / Ausgleichsschüttung - lt. Pos. 02.10.05.09 / Rieselschutz - lt. Pos. 02.11.04.01 b / Tragende Massivholzdecke - lt. Pos. 07.01.12.01 / Polsterhölzer für Installationsebene - lt. Pos. 07.01.03.09 b / Gipskartonplatten, Beplankung - lt. Pos. 04.05.03.05 b Holzbalkendecken zu unbeheiztem Dachraum mit Dämmung zwischen den Balken
10189		18.04.06.01		Solaio con travi in legno sotto soffitta non riscaldata con isolamento fra le travi con fibra di legno Solaio con travi in legno sotto soffitta non riscaldata con isolamento in fibra di legno fra le travi / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Rivestimento di intradosso della copertura - secondo pos. 07.01.03.20 a / Barriera vapore - secondo pos. 07.01.05.06 a / Isolamento fra la costruzione in legno - secondo pos. 07.01.04.07 / Solaio con travi in legno di larice - secondo pos. 07.01.11.02 b / Isolamento continuo di pannelli in fibra di legno - secondo pos. 07.01.04.06 / Tavolato come piano di posa - secondo pos. 07.01.03.05 / § / Holzbalkendecken zu unbeheiztem Dachraum mit Dämmung zwischen den Balken Holzbalkendecken zu unbeheiztem Dachraum mit Dämmung aus Holzfaser zwischen den Balken. Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach aussen): / Untersichtschalung - lt. Pos. 07.01.03.20 a / Dampfbremse - lt. Pos. 07.01.05.06 a / Dämmung zwischen der Holzständerkonstruktion - lt. Pos. 07.01.04.07 / Balkendecke in Lärche - lt. Pos. 07.01.11.02 b / Durchgehende Dämmschicht aus Holzfaserplatten – lt. Pos. 07.01.04.06 / Bretterschalung als Blindboden - lt. Pos. 07.01.03.05
10190		18.04.06.01.a		Solaio con travi in legno sotto soffitta non riscaldata con isolamento in fibra di legno fra le travi / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Rivestimento di intradosso della copertura - secondo pos. 07.01.03.20 a / Barriera vapore - secondo pos. 07.01.05.06 a / Isolamento fra la costruzione in legno - secondo pos. 07.01.04.07 / Solaio con travi in legno di larice - secondo pos. 07.01.11.02 b / Isolamento continuo di pannelli in fibra di legno - secondo pos. 07.01.04.06 / Tavolato come piano di posa - secondo pos. 07.01.03.05 Spessore rivestimento di intradosso copertura 2,5 cm, spessore travi in legno e isolamento in fibra di legno 16,0 cm, (misura assiale 50 cm, parte travetti ca. 24 %), spessore isolamento continuo con pannelli in fibra di legno 4,0 cm, spessore tavolato come piano di posa 2,5 cm, spessore totale 25,0 cm, valore trasmittanza termica U 0,21 W/m2K / § / Holzbalkendecken zu unbeheiztem Dachraum mit Dämmung aus Holzfaser zwischen den Balken. Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach aussen): / Untersichtschalung - lt. Pos. 07.01.03.20 a / Dampfbremse - lt. Pos. 07.01.05.06 a / Dämmung zwischen der Holzständerkonstruktion - lt. Pos. 07.01.04.07 / Balkendecke in Lärche - lt. Pos. 07.01.11.02 b / Durchgehende Dämmschicht aus Holzfaserplatten – lt. Pos. 07.01.04.06 / Bretterschalung als Blindboden - lt. Pos. 07.01.03.05 Stärke Untersichtschalung 2,5 cm, Stärke Holzbalken und Holzfaserdämmung 16,0 cm (Achsabstand 50 cm, Anteil Polsterhölzer ca. 24%), Stärke Holzfaserdämmung durchgehend 4,0 cm, Stärke Bretterschalung 2,5 cm, Gesamtstärke 25,0 cm, Gesamt-U-Wert 0,21 W/m2K		m2 § m2	153,38000
10191		18.04.06.01.b		Solaio con travi in legno sotto soffitta non riscaldata con isolamento in fibra di legno fra le travi / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Rivestimento di intradosso della copertura - secondo pos. 07.01.03.20 a / Barriera vapore - secondo pos. 07.01.05.06 a / Isolamento fra la costruzione in legno - secondo pos. 07.01.04.07 / Solaio con travi in legno di larice - secondo pos. 07.01.11.02 b / Isolamento continuo di pannelli in fibra di legno - secondo pos. 07.01.04.06 / Tavolato come piano di posa - secondo pos. 07.01.03.05 Spessore rivestimento di intradosso copertura 2,5 cm, spessore travi in legno e isolamento in fibra di legno 18,0 cm, (misura assiale 50 cm, parte travetti ca. 24 %), spessore isolamento continuo con pannelli in fibra di legno 6,0 cm, spessore tavolato come piano di posa 2,5 cm, spessore totale 29,0 cm, valore trasmittanza termica U 0,18 W/m2K / § / Holzbalkendecken zu unbeheiztem Dachraum mit Dämmung aus Holzfaser zwischen den Balken. Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach aussen): / Untersichtschalung - lt. Pos. 07.01.03.20 a / Dampfbremse - lt. Pos. 07.01.05.06 a / Dämmung zwischen der Holzständerkonstruktion - lt. Pos. 07.01.04.07 / Balkendecke in Lärche - lt. Pos. 07.01.11.02 b / Durchgehende Dämmschicht aus Holzfaserplatten – lt. Pos. 07.01.04.06 / Bretterschalung als Blindboden - lt. Pos. 07.01.03.05 Stärke Untersichtschalung 2,5 cm, Stärke Holzbalken und Holzfaserdämmung 18,0 cm (Achsabstand 50 cm, Anteil Polsterhölzer ca. 24%), Stärke Holzfaserdämmung durchgehend 6,0 cm, Stärke Bretterschalung 2,5 cm, Gesamtstärke 29,0 cm, Gesamt-U-Wert 0,18 W/m2K		m2 § m2	166,85000
10192		18.04.06.01.c		Solaio con travi in legno sotto soffitta non riscaldata con isolamento in fibra di legno fra le travi / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Rivestimento di intradosso della copertura - secondo pos. 07.01.03.20 a / Barriera vapore - secondo pos. 07.01.05.06 a / Isolamento fra la costruzione in legno - secondo pos. 07.01.04.07 / Solaio con travi in legno di larice - secondo pos. 07.01.11.02 b / Isolamento continuo di pannelli in fibra di legno - secondo pos. 07.01.04.06 / Tavolato come piano di posa - secondo pos. 07.01.03.05 Spessore rivestimento di intradosso copertura 2,5 cm, spessore travi in legno e isolamento in fibra di legno 26,0 cm, (misura assiale 50 cm, parte travetti ca. 24 %), spessore isolamento continuo con pannelli in fibra di legno 6,0 cm, spessore tavolato come piano di posa 2,5 cm, spessore totale 37,0 cm, valore trasmittanza termica U 0,14 W/m2K / § / Holzbalkendecken zu unbeheiztem Dachraum mit Dämmung aus Holzfaser zwischen den Balken. Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach aussen): / Untersichtschalung - lt. Pos. 07.01.03.20 a / Dampfbremse - lt. Pos. 07.01.05.06 a / Dämmung zwischen der Holzständerkonstruktion - lt. Pos. 07.01.04.07 / Balkendecke in Lärche - lt. Pos. 07.01.11.02 b / Durchgehende Dämmschicht aus Holzfaserplatten – lt. Pos. 07.01.04.06 / Bretterschalung als Blindboden - lt. Pos. 07.01.03.05 Stärke Untersichtschalung 2,5 cm, Stärke Holzbalken und Holzfaserdämmung 26,0 cm (Achsabstand 50 cm, Anteil Polsterhölzer ca. 24%), Stärke Holzfaserdämmung durchgehend 6,0 cm, Stärke Bretterschalung 2,5 cm, Gesamtstärke 37,0 cm, Gesamt-U-Wert 0,14 W/m2K		m2 § m2	197,48000
10193		18.04.06.01.d		Solaio con travi in legno sotto soffitta non riscaldata con isolamento in fibra di legno fra le travi / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Rivestimento di intradosso della copertura - secondo pos. 07.01.03.20 a / Barriera vapore - secondo pos. 07.01.05.06 a / Isolamento fra la costruzione in legno - secondo pos. 07.01.04.07 / Solaio con travi in legno di larice - secondo pos. 07.01.11.02 b / Isolamento continuo di pannelli in fibra di legno - secondo pos. 07.01.04.06 / Tavolato come piano di posa - secondo pos. 07.01.03.05 Spessore rivestimento di intradosso copertura 2,5 cm, spessore travi in legno e isolamento in fibra di legno 26,0 cm, (misura assiale 50 cm, parte travetti ca. 24 %), spessore isolamento continuo con pannelli in fibra di legno 10,0 cm, spessore tavolato come piano di posa 2,5 cm, spessore totale 41,0 cm, valore trasmittanza termica U 0,12 W/m2K / § / Holzbalkendecken zu unbeheiztem Dachraum mit Dämmung aus Holzfaser zwischen den Balken. Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach aussen): / Untersichtschalung - lt. Pos. 07.01.03.20 a / Dampfbremse - lt. Pos. 07.01.05.06 a / Dämmung zwischen der Holzständerkonstruktion - lt. Pos. 07.01.04.07 / Balkendecke in Lärche - lt. Pos. 07.01.11.02 b / Durchgehende Dämmschicht aus Holzfaserplatten – lt. Pos. 07.01.04.06 / Bretterschalung als Blindboden - lt. Pos. 07.01.03.05 Stärke Untersichtschalung 2,5 cm, Stärke Holzbalken und Holzfaserdämmung 26,0 cm (Achsabstand 50 cm, Anteil Polsterhölzer ca. 24%), Stärke Holzfaserdämmung durchgehend 10,0 cm, Stärke Bretterschalung 2,5 cm, Gesamtstärke 41,0 cm, Gesamt-U-Wert 0,12 W/m2K		m2 § m2	205,21000
10194		18.05		Solaio con travi in legno sotto soffitta non riscaldata con isolamento in fibra di legno fra le travi / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Rivestimento di intradosso della copertura - secondo pos. 07.01.03.20 a / Barriera vapore - secondo pos. 07.01.05.06 a / Isolamento fra la costruzione in legno - secondo pos. 07.01.04.07 / Solaio con travi in legno di larice - secondo pos. 07.01.11.02 b / Isolamento continuo di pannelli in fibra di legno - secondo pos. 07.01.04.06 / Tavolato come piano di posa - secondo pos. 07.01.03.05 Platea di fondazione con isolamento termico con pacchetto pavimento su interrato / Per l'esecuzione e la contabilizzazione delle opere del gruppo 18.05 vale il "capitolato speciale d'appalto per opere pubbliche, Parte II - disposizioni tecnico contrattuali (DTV) – OPERE MURARIE" / Il gruppo 18.05 comprende i seguenti sottogruppi: / 18.05.01 Platea di fondazione in cemento armato con isolamento nel pacchetto pavimento / 18.05.02 Platea di fondazione in cemento armato con isolamento sotto la platea / § / Holzbalkendecken zu unbeheiztem Dachraum mit Dämmung aus Holzfaser zwischen den Balken. Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach aussen): / Untersichtschalung - lt. Pos. 07.01.03.20 a / Dampfbremse - lt. Pos. 07.01.05.06 a / Dämmung zwischen der Holzständerkonstruktion - lt. Pos. 07.01.04.07 / Balkendecke in Lärche - lt. Pos. 07.01.11.02 b / Durchgehende Dämmschicht aus Holzfaserplatten – lt. Pos. 07.01.04.06 / Bretterschalung als Blindboden - lt. Pos. 07.01.03.05 Wärmegedämmte Decken zu Erdreich mit Bodenaufbau / Für die Ausführung und Abrechnung der Leistungen der Gruppe 18.05 gelten die „Besondere Vertragsbedingungen für öffentliche Bauleistungen, Teil II - Allgemeine technische Vertragsbestimmungen (ATV) - MAURERARBEITEN“ / Die Gruppe 18.05 umfasst folgende Untergruppen: / 18.05.01 Betonbodenplatte mit Dämmung im Bodenaufbau / 18.05.02 Decke zu Erdreich mit Dämmung unter der Bodenplatte
10195		18.05.01		Platea di fondazione con isolamento termico con pacchetto pavimento su interrato / Per l'esecuzione e la contabilizzazione delle opere del gruppo 18.05 vale il "capitolato speciale d'appalto per opere pubbliche, Parte II - disposizioni tecnico contrattuali (DTV) – OPERE MURARIE" / Il gruppo 18.05 comprende i seguenti sottogruppi: / 18.05.01 Platea di fondazione in cemento armato con isolamento nel pacchetto pavimento / 18.05.02 Platea di fondazione in cemento armato con isolamento sotto la platea / Platea di fondazione in cemento armato con isolamento nel pacchetto pavimento / § / Wärmegedämmte Decken zu Erdreich mit Bodenaufbau / Für die Ausführung und Abrechnung der Leistungen der Gruppe 18.05 gelten die „Besondere Vertragsbedingungen für öffentliche Bauleistungen, Teil II - Allgemeine technische Vertragsbestimmungen (ATV) - MAURERARBEITEN“ / Die Gruppe 18.05 umfasst folgende Untergruppen: / 18.05.01 Betonbodenplatte mit Dämmung im Bodenaufbau / 18.05.02 Decke zu Erdreich mit Dämmung unter der Bodenplatte / Decke zu Erdreich mit Dämmung im Bodenaufbau
10196		18.05.01.01		Platea di fondazione in cemento armato con isolamento nel pacchetto pavimento Platea di fondazione in cemento armato con isolamento in pannelli di vetro cellulare nel pacchetto pavimento / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da(costruzione dall' interno all' esterno): / Pavimento - secondo pos. 06.03.02.06 b / Massetto galleggiante - secondo pos. 02.10.03.03 / Strato separatore – secondo pos. 02.11.04.01 h / Isolamento acustico anticalpestio - secondo pos. 02.12.02.02 d / Strato livellante - secondo pos. 02.10.02.03 d / Strato impermeabile - secondo pos. 02.11.03.01 a / Isolamento termico sopra la platea - secondo pos. 02.12.01.17 / Platea di fondazione in cemento armato - secondo pos. 02.04.01.01 b + 02.04.10.05 d / Spessore platea 25 cm / § / Decke zu Erdreich mit Dämmung im Bodenaufbau Decke zu Erdreich mit Dämmung aus Glasschaumplatten im Bodenaufbau. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Bodenbelag - lt. Pos. 06.03.02.06 b / Schwimmender Estrich - lt. Pos. 02.10.03.03 / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 h / Trittschalldämmung - lt. Pos. 02.12.02.02 d / Ausgleichsschicht - lt. Pos. 02.10.02.03 d / Feuchtigkeitsabdichtung – lt. Pos. 02.11.03.01 a / Wärmedämmung über Bodenplatte - lt. Pos. 02.12.01.17 / Bodenplatte aus Stahlbeton - lt. Pos. 02.04.01.01 b + 02.04.10.05 d / Stärke Bodenplatte 25 cm
10197		18.05.01.01.a		Platea di fondazione in cemento armato con isolamento in pannelli di vetro cellulare nel pacchetto pavimento / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da(costruzione dall' interno all' esterno): / Pavimento - secondo pos. 06.03.02.06 b / Massetto galleggiante - secondo pos. 02.10.03.03 / Strato separatore – secondo pos. 02.11.04.01 h / Isolamento acustico anticalpestio - secondo pos. 02.12.02.02 d / Strato livellante - secondo pos. 02.10.02.03 d / Strato impermeabile - secondo pos. 02.11.03.01 a / Isolamento termico sopra la platea - secondo pos. 02.12.01.17 / Platea di fondazione in cemento armato - secondo pos. 02.04.01.01 b + 02.04.10.05 d / Spessore platea 25 cm Spessore pavimento in parquet di rovere 1,0 cm, spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore isolamento acustico anticalpestio 0,6 cm, spessore strato livellante 4,0 cm, spessore isolamento termico 8,0 cm, spessore platea 25,0 cm, spessore totale 43,6 cm. Valore trasmittanza termica U 0,45 W/m2K / § / Decke zu Erdreich mit Dämmung aus Glasschaumplatten im Bodenaufbau. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Bodenbelag - lt. Pos. 06.03.02.06 b / Schwimmender Estrich - lt. Pos. 02.10.03.03 / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 h / Trittschalldämmung - lt. Pos. 02.12.02.02 d / Ausgleichsschicht - lt. Pos. 02.10.02.03 d / Feuchtigkeitsabdichtung – lt. Pos. 02.11.03.01 a / Wärmedämmung über Bodenplatte - lt. Pos. 02.12.01.17 / Bodenplatte aus Stahlbeton - lt. Pos. 02.04.01.01 b + 02.04.10.05 d / Stärke Bodenplatte 25 cm Stärke Parkettfußboden Eiche 1,0 cm, Stärke schwimmender Estrich 5,0 cm, Stärke Trittschalldämmung 0,6 cm, Stärke Ausgleichsschicht 4,0 cm, Stärke Wärmedämmung 8,0 cm, Stärke Fundamentplatte 25cm, Gesamtstärke 43,6 cm, Gesamt-U-Wert 0,45 W/m2K		m2 § m2	203,04000
10198		18.05.01.01.b		Platea di fondazione in cemento armato con isolamento in pannelli di vetro cellulare nel pacchetto pavimento / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da(costruzione dall' interno all' esterno): / Pavimento - secondo pos. 06.03.02.06 b / Massetto galleggiante - secondo pos. 02.10.03.03 / Strato separatore – secondo pos. 02.11.04.01 h / Isolamento acustico anticalpestio - secondo pos. 02.12.02.02 d / Strato livellante - secondo pos. 02.10.02.03 d / Strato impermeabile - secondo pos. 02.11.03.01 a / Isolamento termico sopra la platea - secondo pos. 02.12.01.17 / Platea di fondazione in cemento armato - secondo pos. 02.04.01.01 b + 02.04.10.05 d / Spessore platea 25 cm Spessore pavimento in parquet di rovere 1,0 cm, spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore isolamento acustico anticalpestio 0,6 cm, spessore strato livellante 4,0 cm, spessore isolamento termico 12,0 cm, spessore platea 25,0 cm, spessore totale 47,6 cm. Valore trasmittanza termica U 0,32 W/m2K / § / Decke zu Erdreich mit Dämmung aus Glasschaumplatten im Bodenaufbau. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Bodenbelag - lt. Pos. 06.03.02.06 b / Schwimmender Estrich - lt. Pos. 02.10.03.03 / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 h / Trittschalldämmung - lt. Pos. 02.12.02.02 d / Ausgleichsschicht - lt. Pos. 02.10.02.03 d / Feuchtigkeitsabdichtung – lt. Pos. 02.11.03.01 a / Wärmedämmung über Bodenplatte - lt. Pos. 02.12.01.17 / Bodenplatte aus Stahlbeton - lt. Pos. 02.04.01.01 b + 02.04.10.05 d / Stärke Bodenplatte 25 cm Stärke Parkettfußboden Eiche 1,0 cm, Stärke schwimmender Estrich 5,0 cm, Stärke Trittschalldämmung 0,6 cm, Stärke Ausgleichsschicht 4,0 cm, Stärke Wärmedämmung 12,0 cm, Stärke Fundamentplatte 25cm, Gesamtstärke 47,6 cm, Gesamt-U-Wert 0,32 W/m2K		m2 § m2	229,02000
10199		18.05.01.01.c		Platea di fondazione in cemento armato con isolamento in pannelli di vetro cellulare nel pacchetto pavimento / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da(costruzione dall' interno all' esterno): / Pavimento - secondo pos. 06.03.02.06 b / Massetto galleggiante - secondo pos. 02.10.03.03 / Strato separatore – secondo pos. 02.11.04.01 h / Isolamento acustico anticalpestio - secondo pos. 02.12.02.02 d / Strato livellante - secondo pos. 02.10.02.03 d / Strato impermeabile - secondo pos. 02.11.03.01 a / Isolamento termico sopra la platea - secondo pos. 02.12.01.17 / Platea di fondazione in cemento armato - secondo pos. 02.04.01.01 b + 02.04.10.05 d / Spessore platea 25 cm Spessore pavimento in parquet di rovere 1,0 cm, spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore isolamento acustico anticalpestio 0,6 cm, spessore strato livellante 4,0 cm, spessore isolamento termico 16,0 cm, spessore platea 25,0 cm, spessore totale 51,6 cm. Valore trasmittanza termica U 0,25 W/m2K / § / Decke zu Erdreich mit Dämmung aus Glasschaumplatten im Bodenaufbau. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Bodenbelag - lt. Pos. 06.03.02.06 b / Schwimmender Estrich - lt. Pos. 02.10.03.03 / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 h / Trittschalldämmung - lt. Pos. 02.12.02.02 d / Ausgleichsschicht - lt. Pos. 02.10.02.03 d / Feuchtigkeitsabdichtung – lt. Pos. 02.11.03.01 a / Wärmedämmung über Bodenplatte - lt. Pos. 02.12.01.17 / Bodenplatte aus Stahlbeton - lt. Pos. 02.04.01.01 b + 02.04.10.05 d / Stärke Bodenplatte 25 cm Stärke Parkettfußboden Eiche 1,0 cm, Stärke schwimmender Estrich 5,0 cm, Stärke Trittschalldämmung 0,6 cm, Stärke Ausgleichsschicht 4,0 cm, Stärke Wärmedämmung 16,0 cm, Stärke Fundamentplatte 25 cm, Gesamtstärke 51,6 cm, Gesamt-U-Wert 0,25 W/m2K		m2 § m2	255,02000
10200		18.05.01.01.d		Platea di fondazione in cemento armato con isolamento in pannelli di vetro cellulare nel pacchetto pavimento / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da(costruzione dall' interno all' esterno): / Pavimento - secondo pos. 06.03.02.06 b / Massetto galleggiante - secondo pos. 02.10.03.03 / Strato separatore – secondo pos. 02.11.04.01 h / Isolamento acustico anticalpestio - secondo pos. 02.12.02.02 d / Strato livellante - secondo pos. 02.10.02.03 d / Strato impermeabile - secondo pos. 02.11.03.01 a / Isolamento termico sopra la platea - secondo pos. 02.12.01.17 / Platea di fondazione in cemento armato - secondo pos. 02.04.01.01 b + 02.04.10.05 d / Spessore platea 25 cm Spessore pavimento in parquet di rovere 1,0 cm, spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore isolamento acustico anticalpestio 0,6 cm, spessore strato livellante 4,0 cm, spessore isolamento termico 20,0 cm, spessore platea 25,0 cm, spessore totale 55,6 cm. Valore trasmittanza termica U 0,20 W/m2K / § / Decke zu Erdreich mit Dämmung aus Glasschaumplatten im Bodenaufbau. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Bodenbelag - lt. Pos. 06.03.02.06 b / Schwimmender Estrich - lt. Pos. 02.10.03.03 / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 h / Trittschalldämmung - lt. Pos. 02.12.02.02 d / Ausgleichsschicht - lt. Pos. 02.10.02.03 d / Feuchtigkeitsabdichtung – lt. Pos. 02.11.03.01 a / Wärmedämmung über Bodenplatte - lt. Pos. 02.12.01.17 / Bodenplatte aus Stahlbeton - lt. Pos. 02.04.01.01 b + 02.04.10.05 d / Stärke Bodenplatte 25 cm Stärke Parkettfußboden Eiche 1,0 cm, Stärke schwimmender Estrich 5,0 cm, Stärke Trittschalldämmung 0,6 cm, Stärke Ausgleichsschicht 4,0 cm, Stärke Wärmedämmung 20,0 cm, Stärke Fundamentplatte 25 cm, Gesamtstärke 55,6 cm, Gesamt-U-Wert 0,20 W/m2K		m2 § m2	280,98000
10201		18.05.02		Platea di fondazione in cemento armato con isolamento in pannelli di vetro cellulare nel pacchetto pavimento / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da(costruzione dall' interno all' esterno): / Pavimento - secondo pos. 06.03.02.06 b / Massetto galleggiante - secondo pos. 02.10.03.03 / Strato separatore – secondo pos. 02.11.04.01 h / Isolamento acustico anticalpestio - secondo pos. 02.12.02.02 d / Strato livellante - secondo pos. 02.10.02.03 d / Strato impermeabile - secondo pos. 02.11.03.01 a / Isolamento termico sopra la platea - secondo pos. 02.12.01.17 / Platea di fondazione in cemento armato - secondo pos. 02.04.01.01 b + 02.04.10.05 d / Spessore platea 25 cm Platea di fondazione in cemento armato con isolamento sotto la platea / § / Decke zu Erdreich mit Dämmung aus Glasschaumplatten im Bodenaufbau. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Bodenbelag - lt. Pos. 06.03.02.06 b / Schwimmender Estrich - lt. Pos. 02.10.03.03 / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 h / Trittschalldämmung - lt. Pos. 02.12.02.02 d / Ausgleichsschicht - lt. Pos. 02.10.02.03 d / Feuchtigkeitsabdichtung – lt. Pos. 02.11.03.01 a / Wärmedämmung über Bodenplatte - lt. Pos. 02.12.01.17 / Bodenplatte aus Stahlbeton - lt. Pos. 02.04.01.01 b + 02.04.10.05 d / Stärke Bodenplatte 25 cm Decke zu Erdreich mit Dämmung unter der Bodenplatte
10202		18.05.02.01		Platea di fondazione in cemento armato con isolamento sotto la platea Platea di fondazione in cemento armato con isolamento sotto la platea / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da(costruzione dall' interno all' esterno): / Pavimento / Massetto galleggiante - secondo pos. 02.10.03.03 / Isolamento acustico anticalpestio - secondo pos. 02.12.02.02 d / Calcestruzzo cellulare - secondo pos. 02.10.02.03 b / Platea di fondazione in cemento armato - secondo pos. 02.04.01.01 b, 02.04.10.05 d / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 g / Isolamento termico sotto la platea - secondo pos. 02.12.01.18 / § / Decke zu Erdreich mit Dämmung unter der Bodenplatte Decke zu Erdreich mit Dämmung unter der Bodenplatte. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Bodenbelag / Schwimmender Estrich - lt. Pos. 02.10.03.03 / Trittschalldämmung - lt. Pos. 02.12.02.02 d / Schaumbeton - lt. Pos. 02.10.02.03 b / Bodenplatte aus Stahlbeton - lt. Pos. 02.04.01.01 b, 02.04.10.05 d / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 g / Wärmedämmung aus Schaumglas unter Bodenplatte - lt. Pos. 02.12.01.18
10203		18.05.02.01.a		Platea di fondazione in cemento armato con isolamento sotto la platea / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da(costruzione dall' interno all' esterno): / Pavimento / Massetto galleggiante - secondo pos. 02.10.03.03 / Isolamento acustico anticalpestio - secondo pos. 02.12.02.02 d / Calcestruzzo cellulare - secondo pos. 02.10.02.03 b / Platea di fondazione in cemento armato - secondo pos. 02.04.01.01 b, 02.04.10.05 d / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 g / Isolamento termico sotto la platea - secondo pos. 02.12.01.18 Spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore isolamento acustico anticalpestio 0,6 cm, spessore calcestruzzo schiumato 4,0 cm, spessore platea 25,0 cm, spessore isolamento termico 10,0 cm, spessore totale 44,6 cm. Valore trasmittanza termica U 0,42 W/m2K / § / Decke zu Erdreich mit Dämmung unter der Bodenplatte. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Bodenbelag / Schwimmender Estrich - lt. Pos. 02.10.03.03 / Trittschalldämmung - lt. Pos. 02.12.02.02 d / Schaumbeton - lt. Pos. 02.10.02.03 b / Bodenplatte aus Stahlbeton - lt. Pos. 02.04.01.01 b, 02.04.10.05 d / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 g / Wärmedämmung aus Schaumglas unter Bodenplatte - lt. Pos. 02.12.01.18 Stärke schwimmender Estrich 5,0 cm, Stärke Trittschalldämmung 0,6 cm, Stärke Schaumbeton 4,0 cm, Stärke Fundamentplatte 25,0 cm, Stärke Wärmedämmung 10,0 cm, Gesamtstärke 44,6 cm, Gesamt-U-Wert 0,42 W/m2K		m2 § m2	168,76000
10204		18.05.02.01.b		Platea di fondazione in cemento armato con isolamento sotto la platea / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da(costruzione dall' interno all' esterno): / Pavimento / Massetto galleggiante - secondo pos. 02.10.03.03 / Isolamento acustico anticalpestio - secondo pos. 02.12.02.02 d / Calcestruzzo cellulare - secondo pos. 02.10.02.03 b / Platea di fondazione in cemento armato - secondo pos. 02.04.01.01 b, 02.04.10.05 d / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 g / Isolamento termico sotto la platea - secondo pos. 02.12.01.18 Spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore isolamento acustico anticalpestio 0,6 cm, spessore calcestruzzo cellulare 4,0 cm, spessore platea 25,0 cm, spessore isolamento termico 16,0 cm, spessore totale 50,6 cm. Valore trasmittanza termica U 0,28 W/m2K / § / Decke zu Erdreich mit Dämmung unter der Bodenplatte. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Bodenbelag / Schwimmender Estrich - lt. Pos. 02.10.03.03 / Trittschalldämmung - lt. Pos. 02.12.02.02 d / Schaumbeton - lt. Pos. 02.10.02.03 b / Bodenplatte aus Stahlbeton - lt. Pos. 02.04.01.01 b, 02.04.10.05 d / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 g / Wärmedämmung aus Schaumglas unter Bodenplatte - lt. Pos. 02.12.01.18 Stärke schwimmender Estrich 5,0 cm, Stärke Trittschalldämmung 0,6 cm, Stärke Schaumbeton 4,0 cm, Stärke Fundamentplatte 25,0 cm, Stärke Wärmedämmung 16,0 cm, Gesamtstärke 50,6 cm, Gesamt-U-Wert 0,28 W/m2K		m2 § m2	216,02000
10205		18.05.02.01.c		Platea di fondazione in cemento armato con isolamento sotto la platea / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da(costruzione dall' interno all' esterno): / Pavimento / Massetto galleggiante - secondo pos. 02.10.03.03 / Isolamento acustico anticalpestio - secondo pos. 02.12.02.02 d / Calcestruzzo cellulare - secondo pos. 02.10.02.03 b / Platea di fondazione in cemento armato - secondo pos. 02.04.01.01 b, 02.04.10.05 d / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 g / Isolamento termico sotto la platea - secondo pos. 02.12.01.18 Spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore isolamento acustico anticalpestio 0,6 cm, spessore calcestruzzo cellulare 4,0 cm, spessore platea 25,0 cm, spessore isolamento termico 22,0 cm, spessore totale 56,6 cm. Valore trasmittanza termica U 0,21 W/m2K / § / Decke zu Erdreich mit Dämmung unter der Bodenplatte. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Bodenbelag / Schwimmender Estrich - lt. Pos. 02.10.03.03 / Trittschalldämmung - lt. Pos. 02.12.02.02 d / Schaumbeton - lt. Pos. 02.10.02.03 b / Bodenplatte aus Stahlbeton - lt. Pos. 02.04.01.01 b, 02.04.10.05 d / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 g / Wärmedämmung aus Schaumglas unter Bodenplatte - lt. Pos. 02.12.01.18 Stärke schwimmender Estrich 5,0 cm, Stärke Trittschalldämmung 0,6 cm, Stärke Schaumbeton 4,0 cm, Stärke Fundamentplatte 25,0 cm, Stärke Wärmedämmung 22,0 cm, Gesamtstärke 56,6 cm, Gesamt-U-Wert 0,21 W/m2K		m2 § m2	276,42000
10206		18.05.02.01.d		Platea di fondazione in cemento armato con isolamento sotto la platea / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da(costruzione dall' interno all' esterno): / Pavimento / Massetto galleggiante - secondo pos. 02.10.03.03 / Isolamento acustico anticalpestio - secondo pos. 02.12.02.02 d / Calcestruzzo cellulare - secondo pos. 02.10.02.03 b / Platea di fondazione in cemento armato - secondo pos. 02.04.01.01 b, 02.04.10.05 d / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 g / Isolamento termico sotto la platea - secondo pos. 02.12.01.18 Spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore isolamento acustico anticalpestio 0,6 cm, spessore calcestruzzo cellulare 4,0 cm, spessore platea 25,0 cm, spessore isolamento termico 32,0 cm, spessore totale 66,6 cm. Valore trasmittanza termica U 0,15 W/m2K / § / Decke zu Erdreich mit Dämmung unter der Bodenplatte. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Bodenbelag / Schwimmender Estrich - lt. Pos. 02.10.03.03 / Trittschalldämmung - lt. Pos. 02.12.02.02 d / Schaumbeton - lt. Pos. 02.10.02.03 b / Bodenplatte aus Stahlbeton - lt. Pos. 02.04.01.01 b, 02.04.10.05 d / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 g / Wärmedämmung aus Schaumglas unter Bodenplatte - lt. Pos. 02.12.01.18 Stärke schwimmender Estrich 5,0 cm, Stärke Trittschalldämmung 0,6 cm, Stärke Schaumbeton 4,0 cm, Stärke Fundamentplatte 25,0 cm, Stärke Wärmedämmung 32,0 cm, Gesamtstärke 66,6 cm, Gesamt-U-Wert 0,15 W/m2K		m2 § m2	373,47000
10207		18.06		Platea di fondazione in cemento armato con isolamento sotto la platea / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da(costruzione dall' interno all' esterno): / Pavimento / Massetto galleggiante - secondo pos. 02.10.03.03 / Isolamento acustico anticalpestio - secondo pos. 02.12.02.02 d / Calcestruzzo cellulare - secondo pos. 02.10.02.03 b / Platea di fondazione in cemento armato - secondo pos. 02.04.01.01 b, 02.04.10.05 d / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 g / Isolamento termico sotto la platea - secondo pos. 02.12.01.18 Solaio esterno massiccio con isolamento termico esterno / Per l'esecuzione e la contabilizzazione delle opere del gruppo 18.06 vale il "capitolato speciale d'appalto per opere pubbliche, Parte II - disposizioni tecnico contrattuali (DTV) – OPERE MURARIE" / Il gruppo 18.06 comprende i seguenti sottogruppi: / 18.06.01 Solaio in calcestruzzo con isolamento termico esterno / 18.06.02 Solaio in laterocemento con isolamento termico esterno / § / Decke zu Erdreich mit Dämmung unter der Bodenplatte. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Bodenbelag / Schwimmender Estrich - lt. Pos. 02.10.03.03 / Trittschalldämmung - lt. Pos. 02.12.02.02 d / Schaumbeton - lt. Pos. 02.10.02.03 b / Bodenplatte aus Stahlbeton - lt. Pos. 02.04.01.01 b, 02.04.10.05 d / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 g / Wärmedämmung aus Schaumglas unter Bodenplatte - lt. Pos. 02.12.01.18 Massivdecken als wärmegedämmte Aussendecken / Für die Ausführung und Abrechnung der Leistungen der Gruppe 18.06 gelten die „Besondere Vertragsbedingungen für öffentliche Bauleistungen, Teil II - Allgemeine technische Vertragsbestimmungen (ATV) - MAURERARBEITEN“ / Die Gruppe 18.06 umfasst folgende Untergruppen: / 18.06.01 Betondecke als Aussendecke mit Wärmedämmung / 18.06.02 Ziegeldecke als Aussendecke mit Wärmedämmung
10208		18.06.01		Solaio esterno massiccio con isolamento termico esterno / Per l'esecuzione e la contabilizzazione delle opere del gruppo 18.06 vale il "capitolato speciale d'appalto per opere pubbliche, Parte II - disposizioni tecnico contrattuali (DTV) – OPERE MURARIE" / Il gruppo 18.06 comprende i seguenti sottogruppi: / 18.06.01 Solaio in calcestruzzo con isolamento termico esterno / 18.06.02 Solaio in laterocemento con isolamento termico esterno / Solaio esterno in calcestruzzo con isolamento termico esterno / § / Massivdecken als wärmegedämmte Aussendecken / Für die Ausführung und Abrechnung der Leistungen der Gruppe 18.06 gelten die „Besondere Vertragsbedingungen für öffentliche Bauleistungen, Teil II - Allgemeine technische Vertragsbestimmungen (ATV) - MAURERARBEITEN“ / Die Gruppe 18.06 umfasst folgende Untergruppen: / 18.06.01 Betondecke als Aussendecke mit Wärmedämmung / 18.06.02 Ziegeldecke als Aussendecke mit Wärmedämmung / Betondecke als Aussendecke mit Wärmedämmung
10209		18.06.01.01		Solaio esterno in calcestruzzo con isolamento termico esterno Solaio esterno in calcestruzzo con isolamento termico in polistirene estruso XPS / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Intonaco interno - secondo pos. 02.09.01.08 a / Solaio in calcestruzzo - secondo pos. 02.04.03.01 b + 02.04.10.05 d / Primer bituminoso, manto d'asfalto - secondo pos. 02.15.01.01 a / Manto impermeabile per tetti piani - secondo pos. 02.15.01.04 b / Isolamento termico in XPS - secondo pos. 02.12.01.16 / Materassino drenante - secondo pos. 02.16.02.05 / Massetto galleggiante – secondo pos. 02.10.03.03 / Pavimento in piastrelle 1,5 cm, mass. conducibilità termica 1,2 W/mK - secondo pos. 05.01.01.01 a / § / Betondecke als Aussendecke mit Wärmedämmung Betondecke als Aussendecke mit Wärmedämmung aus extrudiertem Polystyrol XPS / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 a / Betondecke - lt. Pos. 02.04.03.01 b + 02.04.10.05 d / Primer, Gussasphalt - lt. Pos 02.15.01.01 a / Flachdachabdichtung - lt. Pos. 02.15.01.04 b / Wärmedämmung XPS - lt. Pos. 02.12.01.16 / Drainagematte mit Schutzvlies - lt. Pos. 02.16.02.05 / Schwimmender Estrich - lt. Pos. 02.10.03.03 / Fliesenbelag 1,5 cm, max. Wärmeleitfähigkeit 1,2 W/mK - lt. Pos. 05.01.01.01 a
10210		18.06.01.01.a		Solaio esterno in calcestruzzo con isolamento termico in polistirene estruso XPS / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Intonaco interno - secondo pos. 02.09.01.08 a / Solaio in calcestruzzo - secondo pos. 02.04.03.01 b + 02.04.10.05 d / Primer bituminoso, manto d'asfalto - secondo pos. 02.15.01.01 a / Manto impermeabile per tetti piani - secondo pos. 02.15.01.04 b / Isolamento termico in XPS - secondo pos. 02.12.01.16 / Materassino drenante - secondo pos. 02.16.02.05 / Massetto galleggiante – secondo pos. 02.10.03.03 / Pavimento in piastrelle 1,5 cm, mass. conducibilità termica 1,2 W/mK - secondo pos. 05.01.01.01 a Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore solaio in calcestruzzo 16,0 cm, manto impermeabile per tetti piani, spessore isolamento termico XPS 16,0 cm, spessore materassino drenante 0,8 cm, spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore pavimento in piastrelle 1,5 cm, spessore totale 40,8 cm. Valore trasmittanza termica U 0,21 W/m2K / § / Betondecke als Aussendecke mit Wärmedämmung aus extrudiertem Polystyrol XPS / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 a / Betondecke - lt. Pos. 02.04.03.01 b + 02.04.10.05 d / Primer, Gussasphalt - lt. Pos 02.15.01.01 a / Flachdachabdichtung - lt. Pos. 02.15.01.04 b / Wärmedämmung XPS - lt. Pos. 02.12.01.16 / Drainagematte mit Schutzvlies - lt. Pos. 02.16.02.05 / Schwimmender Estrich - lt. Pos. 02.10.03.03 / Fliesenbelag 1,5 cm, max. Wärmeleitfähigkeit 1,2 W/mK - lt. Pos. 05.01.01.01 a Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Vollbetondecke 16,0 cm, Bitumen- Flachdachabdichtung, Stärke Wärmedämmung XPS 16,0 cm, Stärke Drainagematte 0,8 cm, Stärke schwimmender Estrich 5,0 cm, Stärke Fliesenbelag 1,5 cm. Gesamtstärke 40,8 cm, Gesamt-U-Wert 0,21 W/m2K		m2 § m2	190,44000
10211		18.06.01.01.b		Solaio esterno in calcestruzzo con isolamento termico in polistirene estruso XPS / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Intonaco interno - secondo pos. 02.09.01.08 a / Solaio in calcestruzzo - secondo pos. 02.04.03.01 b + 02.04.10.05 d / Primer bituminoso, manto d'asfalto - secondo pos. 02.15.01.01 a / Manto impermeabile per tetti piani - secondo pos. 02.15.01.04 b / Isolamento termico in XPS - secondo pos. 02.12.01.16 / Materassino drenante - secondo pos. 02.16.02.05 / Massetto galleggiante – secondo pos. 02.10.03.03 / Pavimento in piastrelle 1,5 cm, mass. conducibilità termica 1,2 W/mK - secondo pos. 05.01.01.01 a Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore solaio in calcestruzzo 16,0 cm, manto impermeabile per tetti piani, spessore isolamento termico XPS 20,0 cm, spessore materassino drenante 0,8 cm, spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore pavimento in piastrelle 1,5 cm, spessore totale 44,8 cm. Valore trasmittanza termica U 0,17 W/m2K / § / Betondecke als Aussendecke mit Wärmedämmung aus extrudiertem Polystyrol XPS / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 a / Betondecke - lt. Pos. 02.04.03.01 b + 02.04.10.05 d / Primer, Gussasphalt - lt. Pos 02.15.01.01 a / Flachdachabdichtung - lt. Pos. 02.15.01.04 b / Wärmedämmung XPS - lt. Pos. 02.12.01.16 / Drainagematte mit Schutzvlies - lt. Pos. 02.16.02.05 / Schwimmender Estrich - lt. Pos. 02.10.03.03 / Fliesenbelag 1,5 cm, max. Wärmeleitfähigkeit 1,2 W/mK - lt. Pos. 05.01.01.01 a Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Vollbetondecke 16,0 cm, Bitumen- Flachdachabdichtung, Stärke Wärmedämmung XPS 20,0 cm, Stärke Drainagematte 0,8 cm, Stärke schwimmender Estrich 5,0 cm, Stärke Fliesenbelag 1,5 cm. Gesamtstärke 44,8 cm, Gesamt-U-Wert 0,17 W/m2K		m2 § m2	196,40000
10212		18.06.01.01.c		Solaio esterno in calcestruzzo con isolamento termico in polistirene estruso XPS / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Intonaco interno - secondo pos. 02.09.01.08 a / Solaio in calcestruzzo - secondo pos. 02.04.03.01 b + 02.04.10.05 d / Primer bituminoso, manto d'asfalto - secondo pos. 02.15.01.01 a / Manto impermeabile per tetti piani - secondo pos. 02.15.01.04 b / Isolamento termico in XPS - secondo pos. 02.12.01.16 / Materassino drenante - secondo pos. 02.16.02.05 / Massetto galleggiante – secondo pos. 02.10.03.03 / Pavimento in piastrelle 1,5 cm, mass. conducibilità termica 1,2 W/mK - secondo pos. 05.01.01.01 a Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore solaio in calcestruzzo 16,0 cm, manto impermeabile per tetti piani, spessore isolamento termico XPS 24,0 cm, spessore materassino drenante 0,8 cm, spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore pavimento in piastrelle 1,5 cm, spessore totale 48,8 cm. Valore trasmittanza termica U 0,15 W/m2K / § / Betondecke als Aussendecke mit Wärmedämmung aus extrudiertem Polystyrol XPS / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 a / Betondecke - lt. Pos. 02.04.03.01 b + 02.04.10.05 d / Primer, Gussasphalt - lt. Pos 02.15.01.01 a / Flachdachabdichtung - lt. Pos. 02.15.01.04 b / Wärmedämmung XPS - lt. Pos. 02.12.01.16 / Drainagematte mit Schutzvlies - lt. Pos. 02.16.02.05 / Schwimmender Estrich - lt. Pos. 02.10.03.03 / Fliesenbelag 1,5 cm, max. Wärmeleitfähigkeit 1,2 W/mK - lt. Pos. 05.01.01.01 a Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Vollbetondecke 16,0 cm, Bitumen- Flachdachabdichtung, Stärke Wärmedämmung XPS 24,0 cm, Stärke Drainagematte 0,8 cm, Stärke schwimmender Estrich 5,0 cm, Stärke Fliesenbelag 1,5 cm. Gesamtstärke 48,8 cm, Gesamt-U-Wert 0,15 W/m2K		m2 § m2	205,37000
10213		18.06.01.02		Solaio esterno in calcestruzzo con isolamento termico in polistirene estruso XPS / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Intonaco interno - secondo pos. 02.09.01.08 a / Solaio in calcestruzzo - secondo pos. 02.04.03.01 b + 02.04.10.05 d / Primer bituminoso, manto d'asfalto - secondo pos. 02.15.01.01 a / Manto impermeabile per tetti piani - secondo pos. 02.15.01.04 b / Isolamento termico in XPS - secondo pos. 02.12.01.16 / Materassino drenante - secondo pos. 02.16.02.05 / Massetto galleggiante – secondo pos. 02.10.03.03 / Pavimento in piastrelle 1,5 cm, mass. conducibilità termica 1,2 W/mK - secondo pos. 05.01.01.01 a Solaio esterno in calcestruzzo con isolamento termico in pannelli in fibra minerale / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Intonaco interno - secondo pos. 02.09.01.08 a / Solaio in calcestruzzo - secondo pos. 02.04.03.01 b + 02.04.10.05 d / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 d / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 h / Isolamento termico in fibra minerale - secondo pos. 02.12.01.06 / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 d / Manto impermeabile - secondo pos. 02.15.01.05 b / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 d / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 i / Massetto galleggiante – secondo pos. 02.10.03.03 / Pavimento in piastrelle 1,5 cm, mass. conducibilità termica 1,2 W/mK - secondo pos. 05.01.01.01 a / § / Betondecke als Aussendecke mit Wärmedämmung aus extrudiertem Polystyrol XPS / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 a / Betondecke - lt. Pos. 02.04.03.01 b + 02.04.10.05 d / Primer, Gussasphalt - lt. Pos 02.15.01.01 a / Flachdachabdichtung - lt. Pos. 02.15.01.04 b / Wärmedämmung XPS - lt. Pos. 02.12.01.16 / Drainagematte mit Schutzvlies - lt. Pos. 02.16.02.05 / Schwimmender Estrich - lt. Pos. 02.10.03.03 / Fliesenbelag 1,5 cm, max. Wärmeleitfähigkeit 1,2 W/mK - lt. Pos. 05.01.01.01 a Betondecke als Aussendecke mit Wärmedämmung aus Mineralfaserplatten / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 a / Betondecke - lt. Pos. 02.04.03.01 b + 02.04.10.05 d / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 d / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 h / Dämmung aus Mineralfaserplatten - lt. Pos. 02.12.01.06 / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 d / Flachdachabdichtung - lt. Pos. 02.15.01.05 b / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 d / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 i / Schwimmender Estrich - lt. Pos. 02.10.03.03 / Fliesenbelag 1,5 cm, max. Wärmeleitfähigkeit 1,2 W/mK - lt. Pos. 05.01.01.01 a
10214		18.06.01.02.a		Solaio esterno in calcestruzzo con isolamento termico in pannelli in fibra minerale / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Intonaco interno - secondo pos. 02.09.01.08 a / Solaio in calcestruzzo - secondo pos. 02.04.03.01 b + 02.04.10.05 d / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 d / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 h / Isolamento termico in fibra minerale - secondo pos. 02.12.01.06 / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 d / Manto impermeabile - secondo pos. 02.15.01.05 b / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 d / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 i / Massetto galleggiante – secondo pos. 02.10.03.03 / Pavimento in piastrelle 1,5 cm, mass. conducibilità termica 1,2 W/mK - secondo pos. 05.01.01.01 a Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore solaio in calcestruzzo 16,0 cm, strati separatori, spessore isolamento termico con pannelli in fibra minerale 16,0 cm, strati separatori, manto impermeabile, strati separatori, spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore pavimento in piastrelle 1,5 cm, spessore totale 40,0 cm. Valore trasmittanza termica U 0,23 W/m2K / § / Betondecke als Aussendecke mit Wärmedämmung aus Mineralfaserplatten / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 a / Betondecke - lt. Pos. 02.04.03.01 b + 02.04.10.05 d / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 d / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 h / Dämmung aus Mineralfaserplatten - lt. Pos. 02.12.01.06 / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 d / Flachdachabdichtung - lt. Pos. 02.15.01.05 b / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 d / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 i / Schwimmender Estrich - lt. Pos. 02.10.03.03 / Fliesenbelag 1,5 cm, max. Wärmeleitfähigkeit 1,2 W/mK - lt. Pos. 05.01.01.01 a Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Vollbetondecke 16,0 cm, Trennlagen, Stärke Wärmedämmung aus Mineralfaserplatten 16,0 cm, Trennlagen, Abdichtung, Trennlagen, Stärke schwimmender Estrich 5,0 cm, Stärke Fliesenbelag 1,5 cm. Gesamtstärke 40,0 cm, Gesamt-U-Wert 0,23 W/m2K		m2 § m2	174,74000
10215		18.06.01.02.b		Solaio esterno in calcestruzzo con isolamento termico in pannelli in fibra minerale / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Intonaco interno - secondo pos. 02.09.01.08 a / Solaio in calcestruzzo - secondo pos. 02.04.03.01 b + 02.04.10.05 d / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 d / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 h / Isolamento termico in fibra minerale - secondo pos. 02.12.01.06 / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 d / Manto impermeabile - secondo pos. 02.15.01.05 b / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 d / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 i / Massetto galleggiante – secondo pos. 02.10.03.03 / Pavimento in piastrelle 1,5 cm, mass. conducibilità termica 1,2 W/mK - secondo pos. 05.01.01.01 a Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore solaio in calcestruzzo 16,0 cm, strati separatori, spessore isolamento termico con pannelli in fibra minerale 20,0 cm, strati separatori, manto impermeabile, strati separatori, spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore pavimento in piastrelle 1,5 cm, spessore totale 44,0 cm. Valore trasmittanza termica U 0,19 W/m2K / § / Betondecke als Aussendecke mit Wärmedämmung aus Mineralfaserplatten / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 a / Betondecke - lt. Pos. 02.04.03.01 b + 02.04.10.05 d / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 d / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 h / Dämmung aus Mineralfaserplatten - lt. Pos. 02.12.01.06 / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 d / Flachdachabdichtung - lt. Pos. 02.15.01.05 b / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 d / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 i / Schwimmender Estrich - lt. Pos. 02.10.03.03 / Fliesenbelag 1,5 cm, max. Wärmeleitfähigkeit 1,2 W/mK - lt. Pos. 05.01.01.01 a Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Vollbetondecke 16,0 cm, Trennlagen, Stärke Wärmedämmung aus Mineralfaserplatten 20,0 cm, Trennlagen, Abdichtung, Trennlagen, Stärke schwimmender Estrich 5,0 cm, Stärke Fliesenbelag 1,5 cm. Gesamtstärke 44,0 cm, Gesamt-U-Wert 0,19 W/m2K		m2 § m2	192,36000
10216		18.06.01.02.c		Solaio esterno in calcestruzzo con isolamento termico in pannelli in fibra minerale / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Intonaco interno - secondo pos. 02.09.01.08 a / Solaio in calcestruzzo - secondo pos. 02.04.03.01 b + 02.04.10.05 d / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 d / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 h / Isolamento termico in fibra minerale - secondo pos. 02.12.01.06 / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 d / Manto impermeabile - secondo pos. 02.15.01.05 b / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 d / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 i / Massetto galleggiante – secondo pos. 02.10.03.03 / Pavimento in piastrelle 1,5 cm, mass. conducibilità termica 1,2 W/mK - secondo pos. 05.01.01.01 a Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore solaio in calcestruzzo 16,0 cm, strati separatori, spessore isolamento termico con pannelli in fibra minerale 24,0 cm, strati separatori, manto impermeabile, strati separatori, spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore pavimento in piastrelle 1,5 cm, spessore totale 48,0 cm. Valore trasmittanza termica U 0,16 W/m2K / § / Betondecke als Aussendecke mit Wärmedämmung aus Mineralfaserplatten / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 a / Betondecke - lt. Pos. 02.04.03.01 b + 02.04.10.05 d / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 d / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 h / Dämmung aus Mineralfaserplatten - lt. Pos. 02.12.01.06 / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 d / Flachdachabdichtung - lt. Pos. 02.15.01.05 b / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 d / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 i / Schwimmender Estrich - lt. Pos. 02.10.03.03 / Fliesenbelag 1,5 cm, max. Wärmeleitfähigkeit 1,2 W/mK - lt. Pos. 05.01.01.01 a Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Vollbetondecke 16,0 cm, Trennlagen, Stärke Wärmedämmung aus Mineralfaserplatten 24,0 cm, Trennlagen, Abdichtung, Trennlagen, Stärke schwimmender Estrich 5,0 cm, Stärke Fliesenbelag 1,5 cm. Gesamtstärke 48,0 cm, Gesamt-U-Wert 0,16 W/m2K		m2 § m2	202,12000
10217		18.06.01.03		Solaio esterno in calcestruzzo con isolamento termico in pannelli in fibra minerale / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Intonaco interno - secondo pos. 02.09.01.08 a / Solaio in calcestruzzo - secondo pos. 02.04.03.01 b + 02.04.10.05 d / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 d / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 h / Isolamento termico in fibra minerale - secondo pos. 02.12.01.06 / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 d / Manto impermeabile - secondo pos. 02.15.01.05 b / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 d / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 i / Massetto galleggiante – secondo pos. 02.10.03.03 / Pavimento in piastrelle 1,5 cm, mass. conducibilità termica 1,2 W/mK - secondo pos. 05.01.01.01 a Solaio esterno in calcestruzzo con isolamento termico in pannelli di fibra di legno / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da(costruzione dall' interno all' esterno): / Intonaco interno - secondo pos. 02.09.01.08 a / Solaio in calcestruzzo - secondo pos. 02.04.03.01 b + 02.04.10.05 d / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 d / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.02 b / Isolamento termico in fibra di legno - secondo pos. 07.01.04.06 / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 d / Manto impermeabile - secondo pos. 02.15.01.05 a / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 d / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 i / Massetto galleggiante – secondo pos. 02.10.03.03 / Pavimento in piastrelle 1,5 cm, mass. conducibilità termica 1,2 W/mK - secondo pos. 05.01.02.02 a / § / Betondecke als Aussendecke mit Wärmedämmung aus Mineralfaserplatten / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 a / Betondecke - lt. Pos. 02.04.03.01 b + 02.04.10.05 d / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 d / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 h / Dämmung aus Mineralfaserplatten - lt. Pos. 02.12.01.06 / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 d / Flachdachabdichtung - lt. Pos. 02.15.01.05 b / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 d / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 i / Schwimmender Estrich - lt. Pos. 02.10.03.03 / Fliesenbelag 1,5 cm, max. Wärmeleitfähigkeit 1,2 W/mK - lt. Pos. 05.01.01.01 a Betondecke als Aussendecke mit Wärmedämmung aus Holzfaserplatten / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 a / Betondecke - lt. Pos. 02.04.03.01 b + 02.04.10.05 d / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 d / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.02 b / Dämmung aus Holzfaserplatten - lt. Pos. 07.01.04.06 / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 d / Flachdachabdichtung - lt. Pos. 02.15.01.05 a / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 d / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 i / Schwimmender Estrich - lt. Pos. 02.10.03.03 / Fliesenbelag 1,5 cm, max. Wärmeleitfähigkeit 1,2 W/mK - lt. Pos. 05.01.02.02 a
10218		18.06.01.03.a		Solaio esterno in calcestruzzo con isolamento termico in pannelli di fibra di legno / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da(costruzione dall' interno all' esterno): / Intonaco interno - secondo pos. 02.09.01.08 a / Solaio in calcestruzzo - secondo pos. 02.04.03.01 b + 02.04.10.05 d / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 d / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.02 b / Isolamento termico in fibra di legno - secondo pos. 07.01.04.06 / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 d / Manto impermeabile - secondo pos. 02.15.01.05 a / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 d / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 i / Massetto galleggiante – secondo pos. 02.10.03.03 / Pavimento in piastrelle 1,5 cm, mass. conducibilità termica 1,2 W/mK - secondo pos. 05.01.02.02 a Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore solaio in calcestruzzo 16,0 cm, strati separatori, spessore isolamento termico con pannelli in fibra di legno 16,0 cm, strato separatore, manto impermeabile, strati separatori, spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore pavimento in piastrelle 1,5 cm. Spessore totale 40,0 cm. Valore trasmittanza termica U 0,23 W/m2K / § / Betondecke als Aussendecke mit Wärmedämmung aus Holzfaserplatten / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 a / Betondecke - lt. Pos. 02.04.03.01 b + 02.04.10.05 d / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 d / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.02 b / Dämmung aus Holzfaserplatten - lt. Pos. 07.01.04.06 / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 d / Flachdachabdichtung - lt. Pos. 02.15.01.05 a / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 d / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 i / Schwimmender Estrich - lt. Pos. 02.10.03.03 / Fliesenbelag 1,5 cm, max. Wärmeleitfähigkeit 1,2 W/mK - lt. Pos. 05.01.02.02 a Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Vollbetondecke 16,0 cm, Trennlagen, Stärke Wärmedämmung aus Holzfaserplatten 16,0 cm, Trennlage, Abdichtung, Trennlagen, Stärke schwimmender Estrich 5,0 cm, Stärke Fliesenbelag 1,5 cm. Gesamtstärke 40,0 cm, Gesamt-U-Wert 0,23 W/m2K		m2 § m2	176,09000
10219		18.06.01.03.b		Solaio esterno in calcestruzzo con isolamento termico in pannelli di fibra di legno / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da(costruzione dall' interno all' esterno): / Intonaco interno - secondo pos. 02.09.01.08 a / Solaio in calcestruzzo - secondo pos. 02.04.03.01 b + 02.04.10.05 d / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 d / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.02 b / Isolamento termico in fibra di legno - secondo pos. 07.01.04.06 / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 d / Manto impermeabile - secondo pos. 02.15.01.05 a / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 d / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 i / Massetto galleggiante – secondo pos. 02.10.03.03 / Pavimento in piastrelle 1,5 cm, mass. conducibilità termica 1,2 W/mK - secondo pos. 05.01.02.02 a Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore solaio in calcestruzzo 16,0 cm, strati separatori, spessore isolamento termico con pannelli in fibra di legno 20,0 cm, strato separatore, manto impermeabile, strati separatori, spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore pavimento in piastrelle 1,5 cm. Spessore totale 44,0 cm. Valore trasmittanza termica U 0,19 W/m2K / § / Betondecke als Aussendecke mit Wärmedämmung aus Holzfaserplatten / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 a / Betondecke - lt. Pos. 02.04.03.01 b + 02.04.10.05 d / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 d / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.02 b / Dämmung aus Holzfaserplatten - lt. Pos. 07.01.04.06 / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 d / Flachdachabdichtung - lt. Pos. 02.15.01.05 a / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 d / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 i / Schwimmender Estrich - lt. Pos. 02.10.03.03 / Fliesenbelag 1,5 cm, max. Wärmeleitfähigkeit 1,2 W/mK - lt. Pos. 05.01.02.02 a Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Vollbetondecke 16,0 cm, Trennlagen, Stärke Wärmedämmung aus Holzfaserplatten 20,0 cm, Trennlage, Abdichtung, Trennlagen, Stärke schwimmender Estrich 5,0 cm, Stärke Fliesenbelag 1,5 cm. Gesamtstärke 44,0 cm, Gesamt-U-Wert 0,19 W/m2K		m2 § m2	183,58000
10220		18.06.01.03.c		Solaio esterno in calcestruzzo con isolamento termico in pannelli di fibra di legno / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da(costruzione dall' interno all' esterno): / Intonaco interno - secondo pos. 02.09.01.08 a / Solaio in calcestruzzo - secondo pos. 02.04.03.01 b + 02.04.10.05 d / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 d / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.02 b / Isolamento termico in fibra di legno - secondo pos. 07.01.04.06 / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 d / Manto impermeabile - secondo pos. 02.15.01.05 a / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 d / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 i / Massetto galleggiante – secondo pos. 02.10.03.03 / Pavimento in piastrelle 1,5 cm, mass. conducibilità termica 1,2 W/mK - secondo pos. 05.01.02.02 a Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore solaio in calcestruzzo 16,0 cm, strati separatori, spessore isolamento termico con pannelli in fibra di legno 24,0 cm, strato separatore, manto impermeabile, strati separatori, spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore pavimento in piastrelle 1,5 cm. Spessore totale 48,0 cm. Valore trasmittanza termica U 0,16 W/m2K / § / Betondecke als Aussendecke mit Wärmedämmung aus Holzfaserplatten / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 a / Betondecke - lt. Pos. 02.04.03.01 b + 02.04.10.05 d / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 d / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.02 b / Dämmung aus Holzfaserplatten - lt. Pos. 07.01.04.06 / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 d / Flachdachabdichtung - lt. Pos. 02.15.01.05 a / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 d / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 i / Schwimmender Estrich - lt. Pos. 02.10.03.03 / Fliesenbelag 1,5 cm, max. Wärmeleitfähigkeit 1,2 W/mK - lt. Pos. 05.01.02.02 a Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Vollbetondecke 16,0 cm, Trennlagen, Stärke Wärmedämmung aus Holzfaserplatten 24,0 cm, Trennlage, Abdichtung, Trennlagen, Stärke schwimmender Estrich 5,0 cm, Stärke Fliesenbelag 1,5 cm. Gesamtstärke 48,0 cm, Gesamt-U-Wert 0,16 W/m2K		m2 § m2	190,96000
10221		18.06.02		Solaio esterno in calcestruzzo con isolamento termico in pannelli di fibra di legno / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da(costruzione dall' interno all' esterno): / Intonaco interno - secondo pos. 02.09.01.08 a / Solaio in calcestruzzo - secondo pos. 02.04.03.01 b + 02.04.10.05 d / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 d / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.02 b / Isolamento termico in fibra di legno - secondo pos. 07.01.04.06 / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 d / Manto impermeabile - secondo pos. 02.15.01.05 a / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 d / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 i / Massetto galleggiante – secondo pos. 02.10.03.03 / Pavimento in piastrelle 1,5 cm, mass. conducibilità termica 1,2 W/mK - secondo pos. 05.01.02.02 a Solaio esterno in laterocemento con isolamento termico esterno / § / Betondecke als Aussendecke mit Wärmedämmung aus Holzfaserplatten / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 a / Betondecke - lt. Pos. 02.04.03.01 b + 02.04.10.05 d / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 d / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.02 b / Dämmung aus Holzfaserplatten - lt. Pos. 07.01.04.06 / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 d / Flachdachabdichtung - lt. Pos. 02.15.01.05 a / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 d / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 i / Schwimmender Estrich - lt. Pos. 02.10.03.03 / Fliesenbelag 1,5 cm, max. Wärmeleitfähigkeit 1,2 W/mK - lt. Pos. 05.01.02.02 a Ziegeldecke als Aussendecke mit Wärmedämmung
10222		18.06.02.01		Solaio esterno in laterocemento con isolamento termico esterno Solaio esterno in laterocemento con isolamento termico in polistirene estruso XPS / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Intonaco interno - secondo pos. 02.09.01.08 a / Solaio in lateocemento - secondo pos. 02.06.01.01 b / Manto impermeabile per tetti piani - secondo pos. 02.15.01.04 b / Isolamento termico in XPS - secondo pos. 02.15.01.16 / Materassino drenante - secondo pos. 02.16.02.05 / Massetto galleggiante – secondo pos. 02.10.03.03 / Pavimento in piastrelle 1,5 cm, mass. conducibilità termica 1,2 W/mK - secondo pos. 05.01.02.02 a / § / Ziegeldecke als Aussendecke mit Wärmedämmung Ziegeldecke als Aussendecke mit Wärmedämmung aus extrudiertem Polystyrol XPS / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 a / Hohlsteindecke - lt. Pos. 02.06.01.01 b / Flachdachabdichtung - lt. Pos. 02.15.01.04 b / Dämmung aus XPS - lt. Pos. 02.12.01.16 / Drainagematte mit Schutzvlies - lt. Pos. 02.16.02.05 / Schwimmender Estrich - lt. Pos. 02.10.03.03 / Fliesenbelag 1,5 cm, max. Wärmeleitfähigkeit 1,2 W/mK - lt. Pos. 05.01.02.02 a
10223		18.06.02.01.a		Solaio esterno in laterocemento con isolamento termico in polistirene estruso XPS / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Intonaco interno - secondo pos. 02.09.01.08 a / Solaio in lateocemento - secondo pos. 02.06.01.01 b / Manto impermeabile per tetti piani - secondo pos. 02.15.01.04 b / Isolamento termico in XPS - secondo pos. 02.15.01.16 / Materassino drenante - secondo pos. 02.16.02.05 / Massetto galleggiante – secondo pos. 02.10.03.03 / Pavimento in piastrelle 1,5 cm, mass. conducibilità termica 1,2 W/mK - secondo pos. 05.01.02.02 a Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore solaio in laterocemento 20,0 cm, manto impermeabile, spessore isolamento termico XPS 16,0 cm, spessore materassino drenante 0,8 cm, spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore pavimento in piastrelle 1,5 cm, spessore totale 44,8 cm. Valore trasmittanza termica U 0,21 W/m2K / § / Ziegeldecke als Aussendecke mit Wärmedämmung aus extrudiertem Polystyrol XPS / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 a / Hohlsteindecke - lt. Pos. 02.06.01.01 b / Flachdachabdichtung - lt. Pos. 02.15.01.04 b / Dämmung aus XPS - lt. Pos. 02.12.01.16 / Drainagematte mit Schutzvlies - lt. Pos. 02.16.02.05 / Schwimmender Estrich - lt. Pos. 02.10.03.03 / Fliesenbelag 1,5 cm, max. Wärmeleitfähigkeit 1,2 W/mK - lt. Pos. 05.01.02.02 a Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Hohlsteindecke 20,0 cm, Flachdachabdichtung, Stärke Wärmedämmung aus extrudierten Polystyrolplatten XPS 16,0 cm, Stärke Drainagematte 0,8 cm, Stärke schwimmender Estrich 5,0 cm, Stärke Fliesenbelag 1,5 cm. Gesamtstärke 44,8 cm, Gesamt-U-Wert 0,21 W/m2K		m2 § m2	186,46000
10224		18.06.02.01.b		Solaio esterno in laterocemento con isolamento termico in polistirene estruso XPS / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Intonaco interno - secondo pos. 02.09.01.08 a / Solaio in lateocemento - secondo pos. 02.06.01.01 b / Manto impermeabile per tetti piani - secondo pos. 02.15.01.04 b / Isolamento termico in XPS - secondo pos. 02.15.01.16 / Materassino drenante - secondo pos. 02.16.02.05 / Massetto galleggiante – secondo pos. 02.10.03.03 / Pavimento in piastrelle 1,5 cm, mass. conducibilità termica 1,2 W/mK - secondo pos. 05.01.02.02 a Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore solaio in laterocemento 20,0 cm, manto impermeabile, spessore isolamento termico XPS 20,0 cm, spessore materassino drenante 0,8 cm, spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore pavimento in piastrelle 1,5 cm, spessore totale 48,8 cm. Valore trasmittanza termica U 0,17 W/m2K / § / Ziegeldecke als Aussendecke mit Wärmedämmung aus extrudiertem Polystyrol XPS / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 a / Hohlsteindecke - lt. Pos. 02.06.01.01 b / Flachdachabdichtung - lt. Pos. 02.15.01.04 b / Dämmung aus XPS - lt. Pos. 02.12.01.16 / Drainagematte mit Schutzvlies - lt. Pos. 02.16.02.05 / Schwimmender Estrich - lt. Pos. 02.10.03.03 / Fliesenbelag 1,5 cm, max. Wärmeleitfähigkeit 1,2 W/mK - lt. Pos. 05.01.02.02 a Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Hohlsteindecke 20,0 cm, Flachdachabdichtung, Stärke Wärmedämmung aus extrudierten Polystyrolplatten XPS 20,0 cm, Stärke Drainagematte 0,8 cm, Stärke schwimmender Estrich 5,0 cm, Stärke Fliesenbelag 1,5 cm. Gesamtstärke 48,8 cm, Gesamt-U-Wert 0,17 W/m2K		m2 § m2	192,48000
10225		18.06.02.01.c		Solaio esterno in laterocemento con isolamento termico in polistirene estruso XPS / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Intonaco interno - secondo pos. 02.09.01.08 a / Solaio in lateocemento - secondo pos. 02.06.01.01 b / Manto impermeabile per tetti piani - secondo pos. 02.15.01.04 b / Isolamento termico in XPS - secondo pos. 02.15.01.16 / Materassino drenante - secondo pos. 02.16.02.05 / Massetto galleggiante – secondo pos. 02.10.03.03 / Pavimento in piastrelle 1,5 cm, mass. conducibilità termica 1,2 W/mK - secondo pos. 05.01.02.02 a Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore solaio in laterocemento 20,0 cm, manto impermeabile, spessore isolamento termico XPS 24,0 cm, spessore materassino drenante 0,8 cm, spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore pavimento in piastrelle 1,5 cm, spessore totale 52,8 cm. Valore trasmittanza termica U 0,14 W/m2K / § / Ziegeldecke als Aussendecke mit Wärmedämmung aus extrudiertem Polystyrol XPS / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 a / Hohlsteindecke - lt. Pos. 02.06.01.01 b / Flachdachabdichtung - lt. Pos. 02.15.01.04 b / Dämmung aus XPS - lt. Pos. 02.12.01.16 / Drainagematte mit Schutzvlies - lt. Pos. 02.16.02.05 / Schwimmender Estrich - lt. Pos. 02.10.03.03 / Fliesenbelag 1,5 cm, max. Wärmeleitfähigkeit 1,2 W/mK - lt. Pos. 05.01.02.02 a Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Hohlsteindecke 20,0 cm, Flachdachabdichtung, Stärke Wärmedämmung aus extrudierten Polystyrolplatten XPS 24,0 cm, Stärke Drainagematte 0,8 cm, Stärke schwimmender Estrich 5,0 cm, Stärke Fliesenbelag 1,5 cm. Gesamtstärke 52,8 cm, Gesamt-U-Wert 0,14 W/m2K		m2 § m2	198,45000
10226		18.06.02.02		Solaio esterno in laterocemento con isolamento termico in polistirene estruso XPS / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Intonaco interno - secondo pos. 02.09.01.08 a / Solaio in lateocemento - secondo pos. 02.06.01.01 b / Manto impermeabile per tetti piani - secondo pos. 02.15.01.04 b / Isolamento termico in XPS - secondo pos. 02.15.01.16 / Materassino drenante - secondo pos. 02.16.02.05 / Massetto galleggiante – secondo pos. 02.10.03.03 / Pavimento in piastrelle 1,5 cm, mass. conducibilità termica 1,2 W/mK - secondo pos. 05.01.02.02 a Solaio esterno in laterocemento con isolamento termico in pannelli di fibra minerale / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Intonaco interno - secondo pos. 02.09.01.08 a / Solaio in laterocemento - secondo pos. 02.06.01.01 b / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 d / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 h / Isolamento termico in pannelli di fibra minerale - secondo pos. 02.12.01.06 / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 d / Manto impermeabile - secondo pos. 02.15.01.05 b / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 d / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 i / Massetto galleggiante – secondo pos. 02.10.03.03 / Pavimento in piastrelle 1,5 cm, mass. conducibilità termica 1,2 W/mK - secondo pos. 05.01.02.02 a / § / Ziegeldecke als Aussendecke mit Wärmedämmung aus extrudiertem Polystyrol XPS / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 a / Hohlsteindecke - lt. Pos. 02.06.01.01 b / Flachdachabdichtung - lt. Pos. 02.15.01.04 b / Dämmung aus XPS - lt. Pos. 02.12.01.16 / Drainagematte mit Schutzvlies - lt. Pos. 02.16.02.05 / Schwimmender Estrich - lt. Pos. 02.10.03.03 / Fliesenbelag 1,5 cm, max. Wärmeleitfähigkeit 1,2 W/mK - lt. Pos. 05.01.02.02 a Ziegeldecke als Aussendecke mit Wärmedämmung aus Mineralfaserplatten / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 a / Hohlsteindecke - lt. Pos. 02.06.01.01 b / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 d / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 h / Dämmung aus Mineralfaserplatten - lt. Pos. 02.12.01.06 / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 d / Flachdachabdichtung - lt. Pos. 02.15.01.05 b / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 d / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 i / Schwimmender Estrich - lt. Pos. 02.10.03.03 / Fliesenbelag 1,5 cm, max. Wärmeleitfähigkeit 1,2 W/mK - lt. Pos. 05.01.02.02 a
10227		18.06.02.02.a		Solaio esterno in laterocemento con isolamento termico in pannelli di fibra minerale / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Intonaco interno - secondo pos. 02.09.01.08 a / Solaio in laterocemento - secondo pos. 02.06.01.01 b / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 d / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 h / Isolamento termico in pannelli di fibra minerale - secondo pos. 02.12.01.06 / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 d / Manto impermeabile - secondo pos. 02.15.01.05 b / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 d / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 i / Massetto galleggiante – secondo pos. 02.10.03.03 / Pavimento in piastrelle 1,5 cm, mass. conducibilità termica 1,2 W/mK - secondo pos. 05.01.02.02 a Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore solaio in laterocemento 20,0 cm, strati separatori, spessore isolamento termico con pannelli in fibra minerale 16,0 cm, strato separatore, manto impermeabile, strati separatori, spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore pavimento in piastrelle 1,5 cm, spessore totale 44,0 cm. Valore trasmittanza termica U 0,22 W/m2K / § / Ziegeldecke als Aussendecke mit Wärmedämmung aus Mineralfaserplatten / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 a / Hohlsteindecke - lt. Pos. 02.06.01.01 b / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 d / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 h / Dämmung aus Mineralfaserplatten - lt. Pos. 02.12.01.06 / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 d / Flachdachabdichtung - lt. Pos. 02.15.01.05 b / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 d / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 i / Schwimmender Estrich - lt. Pos. 02.10.03.03 / Fliesenbelag 1,5 cm, max. Wärmeleitfähigkeit 1,2 W/mK - lt. Pos. 05.01.02.02 a Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Hohlsteindecke 20,0 cm, Trennlagen, Stärke Wärmedämmung aus Glasfaserplatten 16,0 cm, Trennlage, Flachdachabdichtung, Trennlagen, Stärke schwimmender Estrich 5,0 cm, Stärke Fliesenbelag 1,5 cm. Gesamtstärke 44,0 cm, Gesamt-U-Wert 0,22 W/m2K		m2 § m2	187,19000
10228		18.06.02.02.b		Solaio esterno in laterocemento con isolamento termico in pannelli di fibra minerale / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Intonaco interno - secondo pos. 02.09.01.08 a / Solaio in laterocemento - secondo pos. 02.06.01.01 b / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 d / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 h / Isolamento termico in pannelli di fibra minerale - secondo pos. 02.12.01.06 / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 d / Manto impermeabile - secondo pos. 02.15.01.05 b / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 d / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 i / Massetto galleggiante – secondo pos. 02.10.03.03 / Pavimento in piastrelle 1,5 cm, mass. conducibilità termica 1,2 W/mK - secondo pos. 05.01.02.02 a Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore solaio in laterocemento 20,0 cm, strati separatori, spessore isolamento termico con pannelli in fibra minerale 20,0 cm, strato separatore, manto impermeabile, strati separatori, spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore pavimento in piastrelle 1,5 cm, spessore totale 48,0 cm. Valore trasmittanza termica U 0,18 W/m2K / § / Ziegeldecke als Aussendecke mit Wärmedämmung aus Mineralfaserplatten / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 a / Hohlsteindecke - lt. Pos. 02.06.01.01 b / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 d / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 h / Dämmung aus Mineralfaserplatten - lt. Pos. 02.12.01.06 / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 d / Flachdachabdichtung - lt. Pos. 02.15.01.05 b / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 d / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 i / Schwimmender Estrich - lt. Pos. 02.10.03.03 / Fliesenbelag 1,5 cm, max. Wärmeleitfähigkeit 1,2 W/mK - lt. Pos. 05.01.02.02 a Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Hohlsteindecke 20,0 cm, Trennlagen, Stärke Wärmedämmung aus Glasfaserplatten 20,0 cm, Trennlage, Flachdachabdichtung, Trennlagen, Stärke schwimmender Estrich 5,0 cm, Stärke Fliesenbelag 1,5 cm. Gesamtstärke 48,0 cm, Gesamt-U-Wert 0,18 W/m2K		m2 § m2	204,81000
10229		18.06.02.02.c		Solaio esterno in laterocemento con isolamento termico in pannelli di fibra minerale / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Intonaco interno - secondo pos. 02.09.01.08 a / Solaio in laterocemento - secondo pos. 02.06.01.01 b / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 d / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 h / Isolamento termico in pannelli di fibra minerale - secondo pos. 02.12.01.06 / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 d / Manto impermeabile - secondo pos. 02.15.01.05 b / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 d / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 i / Massetto galleggiante – secondo pos. 02.10.03.03 / Pavimento in piastrelle 1,5 cm, mass. conducibilità termica 1,2 W/mK - secondo pos. 05.01.02.02 a Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore solaio in laterocemento 20,0 cm, strati separatori, spessore isolamento termico con pannelli in fibra minerale 24,0 cm, strato separatore, manto impermeabile, strati separatori, spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore pavimento in piastrelle 1,5 cm, spessore totale 52,0 cm. Valore trasmittanza termica U 0,15 W/m2K / § / Ziegeldecke als Aussendecke mit Wärmedämmung aus Mineralfaserplatten / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 a / Hohlsteindecke - lt. Pos. 02.06.01.01 b / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 d / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 h / Dämmung aus Mineralfaserplatten - lt. Pos. 02.12.01.06 / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 d / Flachdachabdichtung - lt. Pos. 02.15.01.05 b / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 d / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 i / Schwimmender Estrich - lt. Pos. 02.10.03.03 / Fliesenbelag 1,5 cm, max. Wärmeleitfähigkeit 1,2 W/mK - lt. Pos. 05.01.02.02 a Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Hohlsteindecke 20,0 cm, Trennlagen, Stärke Wärmedämmung aus Glasfaserplatten 24,0 cm, Trennlage, Flachdachabdichtung, Trennlagen, Stärke schwimmender Estrich 5,0 cm, Stärke Fliesenbelag 1,5 cm. Gesamtstärke 52,0 cm, Gesamt-U-Wert 0,15 W/m2K		m2 § m2	214,57000
10230		18.06.02.03		Solaio esterno in laterocemento con isolamento termico in pannelli di fibra minerale / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Intonaco interno - secondo pos. 02.09.01.08 a / Solaio in laterocemento - secondo pos. 02.06.01.01 b / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 d / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 h / Isolamento termico in pannelli di fibra minerale - secondo pos. 02.12.01.06 / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 d / Manto impermeabile - secondo pos. 02.15.01.05 b / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 d / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 i / Massetto galleggiante – secondo pos. 02.10.03.03 / Pavimento in piastrelle 1,5 cm, mass. conducibilità termica 1,2 W/mK - secondo pos. 05.01.02.02 a Solaio esterno in laterocemento con isolamento termico in pannelli di fibra di legno / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Intonaco interno - secondo pos. 02.09.01.08 a / Solaio in laterocemento - secondo pos. 02.06.01.01 b / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 d / Barriera vapore - secondo pos. 02.11.04.02 b / Isolamento termico in pannelli di fibra di legno - secondo pos. 02.12.01.15 / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 d / Manto impermeabile - secondo pos. 02.15.01.05 b / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 d / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 g / Massetto galleggiante – secondo pos. 02.10.03.03 / Pavimento in piastrelle 1,5 cm, mass. conducibilità termica 1,2 W/mK - secondo pos. 05.01.02.02 a / § / Ziegeldecke als Aussendecke mit Wärmedämmung aus Mineralfaserplatten / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 a / Hohlsteindecke - lt. Pos. 02.06.01.01 b / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 d / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 h / Dämmung aus Mineralfaserplatten - lt. Pos. 02.12.01.06 / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 d / Flachdachabdichtung - lt. Pos. 02.15.01.05 b / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 d / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 i / Schwimmender Estrich - lt. Pos. 02.10.03.03 / Fliesenbelag 1,5 cm, max. Wärmeleitfähigkeit 1,2 W/mK - lt. Pos. 05.01.02.02 a Ziegeldecke als Aussendecke mit Wärmedämmung aus Holzfaserplatten / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 a / Hohlsteindecke - lt. Pos. 02.06.01.01 b / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 d / Dampfsperre - lt. Pos. 02.11.04.02 b / Wärmedämmung aus Holzfaserplatten lt. Pos. 02.12.01.15 / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 d / Flachdachabdichtung - lt. Pos. 02.15.01.05 b / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 d / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 g / Schwimmender Estrich - lt. Pos. 02.10.03.03 / Fliesenbelag 1,5 cm, max. Wärmeleitfähigkeit 1,2 W/mK - lt. Pos. 05.01.02.02 a
10231		18.06.02.03.a		Solaio esterno in laterocemento con isolamento termico in pannelli di fibra di legno / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Intonaco interno - secondo pos. 02.09.01.08 a / Solaio in laterocemento - secondo pos. 02.06.01.01 b / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 d / Barriera vapore - secondo pos. 02.11.04.02 b / Isolamento termico in pannelli di fibra di legno - secondo pos. 02.12.01.15 / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 d / Manto impermeabile - secondo pos. 02.15.01.05 b / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 d / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 g / Massetto galleggiante – secondo pos. 02.10.03.03 / Pavimento in piastrelle 1,5 cm, mass. conducibilità termica 1,2 W/mK - secondo pos. 05.01.02.02 a Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore solaio in laterocemento 20,0 cm, strati separatori, spessore isolamento termico con pannelli in fibra di legno 16,0 cm, strato separatore, manto impermeabile, strati separatori, spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore pavimento in piastrelle 1,5 cm, spessore totale 44,0 cm. Valore trasmittanza termica U 0,25 W/m2K / § / Ziegeldecke als Aussendecke mit Wärmedämmung aus Holzfaserplatten / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 a / Hohlsteindecke - lt. Pos. 02.06.01.01 b / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 d / Dampfsperre - lt. Pos. 02.11.04.02 b / Wärmedämmung aus Holzfaserplatten lt. Pos. 02.12.01.15 / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 d / Flachdachabdichtung - lt. Pos. 02.15.01.05 b / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 d / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 g / Schwimmender Estrich - lt. Pos. 02.10.03.03 / Fliesenbelag 1,5 cm, max. Wärmeleitfähigkeit 1,2 W/mK - lt. Pos. 05.01.02.02 a Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Hohlsteindecke 20,0 cm, Trennlagen, Stärke Wärmedämmung aus Holzfaserplatten 16,0 cm, Trennlage, Flachdachabdichtung, Trennlagen, Stärke schwimmender Estrich 5,0 cm, Stärke Fliesenbelag 1,5 cm. Gesamtstärke 44,0 cm, Gesamt-U-Wert 0,25 W/m2K		m2 § m2	251,67000
10232		18.06.02.03.b		Solaio esterno in laterocemento con isolamento termico in pannelli di fibra di legno / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Intonaco interno - secondo pos. 02.09.01.08 a / Solaio in laterocemento - secondo pos. 02.06.01.01 b / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 d / Barriera vapore - secondo pos. 02.11.04.02 b / Isolamento termico in pannelli di fibra di legno - secondo pos. 02.12.01.15 / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 d / Manto impermeabile - secondo pos. 02.15.01.05 b / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 d / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 g / Massetto galleggiante – secondo pos. 02.10.03.03 / Pavimento in piastrelle 1,5 cm, mass. conducibilità termica 1,2 W/mK - secondo pos. 05.01.02.02 a Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore solaio in laterocemento 20,0 cm, strati separatori, spessore isolamento termico con pannelli in fibra di legno 20,0 cm, strato separatore, manto impermeabile, strati separatori, spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore pavimento in piastrelle 1,5 cm, spessore totale 48,0 cm. Valore trasmittanza termica U 0,20 W/m2K / § / Ziegeldecke als Aussendecke mit Wärmedämmung aus Holzfaserplatten / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 a / Hohlsteindecke - lt. Pos. 02.06.01.01 b / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 d / Dampfsperre - lt. Pos. 02.11.04.02 b / Wärmedämmung aus Holzfaserplatten lt. Pos. 02.12.01.15 / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 d / Flachdachabdichtung - lt. Pos. 02.15.01.05 b / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 d / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 g / Schwimmender Estrich - lt. Pos. 02.10.03.03 / Fliesenbelag 1,5 cm, max. Wärmeleitfähigkeit 1,2 W/mK - lt. Pos. 05.01.02.02 a Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Hohlsteindecke 20,0 cm, Trennlagen, Stärke Wärmedämmung aus Holzfaserplatten 20,0 cm, Trennlage, Flachdachabdichtung, Trennlagen, Stärke schwimmender Estrich 5,0 cm, Stärke Fliesenbelag 1,5 cm. Gesamtstärke 48,0 cm, Gesamt-U-Wert 0,20 W/m2K		m2 § m2	276,70000
10233		18.06.02.03.c		Solaio esterno in laterocemento con isolamento termico in pannelli di fibra di legno / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Intonaco interno - secondo pos. 02.09.01.08 a / Solaio in laterocemento - secondo pos. 02.06.01.01 b / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 d / Barriera vapore - secondo pos. 02.11.04.02 b / Isolamento termico in pannelli di fibra di legno - secondo pos. 02.12.01.15 / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 d / Manto impermeabile - secondo pos. 02.15.01.05 b / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 d / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 g / Massetto galleggiante – secondo pos. 02.10.03.03 / Pavimento in piastrelle 1,5 cm, mass. conducibilità termica 1,2 W/mK - secondo pos. 05.01.02.02 a Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore solaio in laterocemento 20,0 cm, strati separatori, spessore isolamento termico con pannelli in fibra di legno 24,0 cm, strato separatore, manto impermeabile, strati separatori, spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore pavimento in piastrelle 1,5 cm, spessore totale 52,0 cm. Valore trasmittanza termica U 0,17 W/m2K / § / Ziegeldecke als Aussendecke mit Wärmedämmung aus Holzfaserplatten / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 a / Hohlsteindecke - lt. Pos. 02.06.01.01 b / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 d / Dampfsperre - lt. Pos. 02.11.04.02 b / Wärmedämmung aus Holzfaserplatten lt. Pos. 02.12.01.15 / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 d / Flachdachabdichtung - lt. Pos. 02.15.01.05 b / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 d / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 g / Schwimmender Estrich - lt. Pos. 02.10.03.03 / Fliesenbelag 1,5 cm, max. Wärmeleitfähigkeit 1,2 W/mK - lt. Pos. 05.01.02.02 a Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Hohlsteindecke 20,0 cm, Trennlagen, Stärke Wärmedämmung aus Holzfaserplatten 24,0 cm, Trennlage, Flachdachabdichtung, Trennlagen, Stärke schwimmender Estrich 5,0 cm, Stärke Fliesenbelag 1,5 cm. Gesamtstärke 52,0 cm, Gesamt-U-Wert 0,17 W/m2K		m2 § m2	302,76000
10234		18.07		Solaio esterno in laterocemento con isolamento termico in pannelli di fibra di legno / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Intonaco interno - secondo pos. 02.09.01.08 a / Solaio in laterocemento - secondo pos. 02.06.01.01 b / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 d / Barriera vapore - secondo pos. 02.11.04.02 b / Isolamento termico in pannelli di fibra di legno - secondo pos. 02.12.01.15 / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 d / Manto impermeabile - secondo pos. 02.15.01.05 b / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 d / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 g / Massetto galleggiante – secondo pos. 02.10.03.03 / Pavimento in piastrelle 1,5 cm, mass. conducibilità termica 1,2 W/mK - secondo pos. 05.01.02.02 a Tetti massicci isolati termicamente / Per l'esecuzione e la contabilizzazione delle opere del gruppo 18.07 vale il "capitolato speciale d'appalto per opere pubbliche, Parte II - disposizioni tecnico contrattuali (DTV) – OPERE MURARIE" / Il gruppo 18.07 comprende i seguenti sottogruppi: / 18.07.01 Tetto inclinato in laterocemento con isolamento termico esterno / § / Ziegeldecke als Aussendecke mit Wärmedämmung aus Holzfaserplatten / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 a / Hohlsteindecke - lt. Pos. 02.06.01.01 b / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 d / Dampfsperre - lt. Pos. 02.11.04.02 b / Wärmedämmung aus Holzfaserplatten lt. Pos. 02.12.01.15 / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 d / Flachdachabdichtung - lt. Pos. 02.15.01.05 b / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 d / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 g / Schwimmender Estrich - lt. Pos. 02.10.03.03 / Fliesenbelag 1,5 cm, max. Wärmeleitfähigkeit 1,2 W/mK - lt. Pos. 05.01.02.02 a Wärmegedämmte Massivdächer / Für die Ausführung und Abrechnung der Leistungen der Gruppe 18.07 gelten die „Besondere Vertragsbedingungen für öffentliche Bauleistungen, Teil II - Allgemeine technische Vertragsbestimmungen (ATV) - MAURERARBEITEN“ / Die Gruppe 18.07 umfasst folgende Untergruppen: / 18.07.01 Geneigtes Massivdach als Hohlsteindecke mit außenliegender Wärmedämmung
10235		18.07.01		Tetti massicci isolati termicamente / Per l'esecuzione e la contabilizzazione delle opere del gruppo 18.07 vale il "capitolato speciale d'appalto per opere pubbliche, Parte II - disposizioni tecnico contrattuali (DTV) – OPERE MURARIE" / Il gruppo 18.07 comprende i seguenti sottogruppi: / 18.07.01 Tetto inclinato in laterocemento con isolamento termico esterno / Tetto inclinato come solaio in laterocemento con isolamento termico esterno / § / Wärmegedämmte Massivdächer / Für die Ausführung und Abrechnung der Leistungen der Gruppe 18.07 gelten die „Besondere Vertragsbedingungen für öffentliche Bauleistungen, Teil II - Allgemeine technische Vertragsbestimmungen (ATV) - MAURERARBEITEN“ / Die Gruppe 18.07 umfasst folgende Untergruppen: / 18.07.01 Geneigtes Massivdach als Hohlsteindecke mit außenliegender Wärmedämmung / Geneigtes Massivdach als Hohlsteindecke mit außenliegender Wärmedämmung
10236		18.07.01.01		Tetto inclinato come solaio in laterocemento con isolamento termico esterno Tetto inclinato in laterocemento con isolamento termico esterno in polistirene estruso XPS / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Intonaco interno - secondo pos. 02.09.01.08 a / Solaio in laterocemento - secondo pos. 02.06.01.01 b+h / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 h / Isolamento termico in XPS - secondo pos. 07.01.04.05 / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 d / Strato impermeabile - secondo pos. 02.15.01.05 b / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 d / Listelli e controlistelli - secondo pos. 07.01.03.13 / Copertura / § / Geneigtes Massivdach als Hohlsteindecke mit außenliegender Wärmedämmung Geneigtes Massivdach als Hohlsteindecke mit außenliegender Wärmedämmung aus extrudiertem Polystyrol XPS. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 a / Hohlsteindecke - lt. Pos. 02.06.01.01 b+h / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 h / Dämmung aus XPS - lt. Pos. 07.01.04.05 / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 d / Flachdachabdichtung – lt. Pos. 02.15.01.05 b / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 d / Lattung und Konterlattung – lt. Pos. 07.01.03.13 / Dacheindeckung
10237		18.07.01.01.a		Tetto inclinato in laterocemento con isolamento termico esterno in polistirene estruso XPS / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Intonaco interno - secondo pos. 02.09.01.08 a / Solaio in laterocemento - secondo pos. 02.06.01.01 b+h / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 h / Isolamento termico in XPS - secondo pos. 07.01.04.05 / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 d / Strato impermeabile - secondo pos. 02.15.01.05 b / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 d / Listelli e controlistelli - secondo pos. 07.01.03.13 / Copertura Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore solaio inclinato in laterocemento 20,0 cm, strato separatore, spessore isolamento termico in polistirene estruso XPS 16,0 cm, strato separatore, manto impermeabile, strato separatore, spessore totale 37,5 cm, valore trasmittanza termica U 0,21 W/m2K / § / Geneigtes Massivdach als Hohlsteindecke mit außenliegender Wärmedämmung aus extrudiertem Polystyrol XPS. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 a / Hohlsteindecke - lt. Pos. 02.06.01.01 b+h / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 h / Dämmung aus XPS - lt. Pos. 07.01.04.05 / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 d / Flachdachabdichtung – lt. Pos. 02.15.01.05 b / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 d / Lattung und Konterlattung – lt. Pos. 07.01.03.13 / Dacheindeckung Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Hohlsteindecke schräg 20,0 cm, Trennlage, Stärke Wärmedämmung aus extrudiertem Polystyrol XPS 16,0 cm, Trennlage, Flachdachabdichtung, Trennlage, Gesamtstärke 37,5 cm, Gesamt-U-Wert 0,21 W/m2K		m2 § m2	137,65000
10238		18.07.01.01.b		Tetto inclinato in laterocemento con isolamento termico esterno in polistirene estruso XPS / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Intonaco interno - secondo pos. 02.09.01.08 a / Solaio in laterocemento - secondo pos. 02.06.01.01 b+h / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 h / Isolamento termico in XPS - secondo pos. 07.01.04.05 / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 d / Strato impermeabile - secondo pos. 02.15.01.05 b / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 d / Listelli e controlistelli - secondo pos. 07.01.03.13 / Copertura Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore solaio inclinato in laterocemento 20,0 cm, strato separatore, spessore isolamento termico in polistirene estruso XPS 20,0 cm, strato separatore, manto impermeabile, strato separatore, spessore totale 41,5 cm, valore trasmittanza termica U 0,18 W/m2K / § / Geneigtes Massivdach als Hohlsteindecke mit außenliegender Wärmedämmung aus extrudiertem Polystyrol XPS. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 a / Hohlsteindecke - lt. Pos. 02.06.01.01 b+h / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 h / Dämmung aus XPS - lt. Pos. 07.01.04.05 / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 d / Flachdachabdichtung – lt. Pos. 02.15.01.05 b / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 d / Lattung und Konterlattung – lt. Pos. 07.01.03.13 / Dacheindeckung Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Hohlsteindecke schräg 20,0 cm, Trennlage, Stärke Wärmedämmung aus extrudiertem Polystyrol XPS 20,0 cm, Trennlage, Flachdachabdichtung, Trennlage, Gesamtstärke 41,5 cm, Gesamt-U-Wert 0,18 W/m2K		m2 § m2	143,59000
10239		18.07.01.01.c		Tetto inclinato in laterocemento con isolamento termico esterno in polistirene estruso XPS / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Intonaco interno - secondo pos. 02.09.01.08 a / Solaio in laterocemento - secondo pos. 02.06.01.01 b+h / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 h / Isolamento termico in XPS - secondo pos. 07.01.04.05 / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 d / Strato impermeabile - secondo pos. 02.15.01.05 b / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 d / Listelli e controlistelli - secondo pos. 07.01.03.13 / Copertura Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore solaio inclinato in laterocemento 20,0 cm, strato separatore, spessore isolamento termico in polistirene estruso XPS 24,0 cm, strato separatore, manto impermeabile, strato separatore, spessore totale 45,5 cm, valore trasmittanza termica U 0,15 W/m2K / § / Geneigtes Massivdach als Hohlsteindecke mit außenliegender Wärmedämmung aus extrudiertem Polystyrol XPS. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 a / Hohlsteindecke - lt. Pos. 02.06.01.01 b+h / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 h / Dämmung aus XPS - lt. Pos. 07.01.04.05 / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 d / Flachdachabdichtung – lt. Pos. 02.15.01.05 b / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 d / Lattung und Konterlattung – lt. Pos. 07.01.03.13 / Dacheindeckung Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Hohlsteindecke schräg 20,0 cm, Trennlage, Stärke Wärmedämmung aus extrudiertem Polystyrol XPS 24,0 cm, Trennlage, Flachdachabdichtung, Trennlage, Gesamtstärke 45,5 cm, Gesamt-U-Wert 0,15 W/m2K		m2 § m2	149,53000
10240		18.07.01.02		Tetto inclinato in laterocemento con isolamento termico esterno in polistirene estruso XPS / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Intonaco interno - secondo pos. 02.09.01.08 a / Solaio in laterocemento - secondo pos. 02.06.01.01 b+h / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 h / Isolamento termico in XPS - secondo pos. 07.01.04.05 / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 d / Strato impermeabile - secondo pos. 02.15.01.05 b / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 d / Listelli e controlistelli - secondo pos. 07.01.03.13 / Copertura Tetto inclinato in laterocemento con isolamento termico esterno in pannelli di fibra di legno / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Intonaco interno - secondo pos. 02.09.01.08 a / Solaio in laterocemento - secondo pos. 02.06.01.01 b+h / Barriera vapore - secondo pos. 07.01.05.02 a / Isolamento termico in fibra di legno - secondo pos. 07.01.04.06 / Isolamento con pannelli in fibra di legno - secondo pos. 07.01.04.12 f / Guaina antivento - secondo pos. 07.01.05.07 / Listelli e controlistelli - secondo pos. 07.01.03.13 / Copertura tetto / § / Geneigtes Massivdach als Hohlsteindecke mit außenliegender Wärmedämmung aus extrudiertem Polystyrol XPS. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 a / Hohlsteindecke - lt. Pos. 02.06.01.01 b+h / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 h / Dämmung aus XPS - lt. Pos. 07.01.04.05 / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 d / Flachdachabdichtung – lt. Pos. 02.15.01.05 b / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 d / Lattung und Konterlattung – lt. Pos. 07.01.03.13 / Dacheindeckung Geneigtes Massivdach als Hohlsteindecke mit außenliegender Wärmedämmung aus Holzfaserplatten / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 a / Hohlsteindecke - lt. Pos. 02.06.01.01 b+h / Dampfsperrschicht – lt. Pos. 07.01.05.02 a / Dämmung aus Holzfaserplatten – lt. Pos. 07.01.04.06 / Holzfaserdämmung – lt. Pos. 07.01.04.12 f / Winddichte Dachbahn - lt. Pos. 07.01.05.07 / Lattung und Konterlattung – lt. Pos. 07.01.03.13 / Dacheindeckung
10241		18.07.01.02.a		Tetto inclinato in laterocemento con isolamento termico esterno in pannelli di fibra di legno / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Intonaco interno - secondo pos. 02.09.01.08 a / Solaio in laterocemento - secondo pos. 02.06.01.01 b+h / Barriera vapore - secondo pos. 07.01.05.02 a / Isolamento termico in fibra di legno - secondo pos. 07.01.04.06 / Isolamento con pannelli in fibra di legno - secondo pos. 07.01.04.12 f / Guaina antivento - secondo pos. 07.01.05.07 / Listelli e controlistelli - secondo pos. 07.01.03.13 / Copertura tetto Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore solaio in laterizio inclinato 20,0 cm, barriera vapore, spessore isolamento con fibra di legno 16,0 cm, spessore isolamento con fibra di legno impregnati con lattice 8,0 cm, guaina tetto, spessore totale 45,5 cm, valore trasmittanza termica U 0,16 W/m2K / § / Geneigtes Massivdach als Hohlsteindecke mit außenliegender Wärmedämmung aus Holzfaserplatten / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 a / Hohlsteindecke - lt. Pos. 02.06.01.01 b+h / Dampfsperrschicht – lt. Pos. 07.01.05.02 a / Dämmung aus Holzfaserplatten – lt. Pos. 07.01.04.06 / Holzfaserdämmung – lt. Pos. 07.01.04.12 f / Winddichte Dachbahn - lt. Pos. 07.01.05.07 / Lattung und Konterlattung – lt. Pos. 07.01.03.13 / Dacheindeckung Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Hohlsteindecke schräg 20,0 cm, Dampfsperrschicht, Stärke Holzfaserdämmung 16 cm, Stärke Holzfaserdämmung mit Latexemulsion 8,0 cm, Dachbahn, Gesamtstärke 45,5 cm, Gesamt-U-Wert 0,16 W/m2K		m2 § m2	180,81000
10242		18.07.01.02.b		Tetto inclinato in laterocemento con isolamento termico esterno in pannelli di fibra di legno / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Intonaco interno - secondo pos. 02.09.01.08 a / Solaio in laterocemento - secondo pos. 02.06.01.01 b+h / Barriera vapore - secondo pos. 07.01.05.02 a / Isolamento termico in fibra di legno - secondo pos. 07.01.04.06 / Isolamento con pannelli in fibra di legno - secondo pos. 07.01.04.12 f / Guaina antivento - secondo pos. 07.01.05.07 / Listelli e controlistelli - secondo pos. 07.01.03.13 / Copertura tetto Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore solaio in laterizio inclinato 20,0 cm, barriera vapore, spessore isolamento con fibra di legno 20,0 cm, spessore isolamento con fibra di legno impregnati con lattice 8,0 cm, guaina tetto, spessore totale 49,5 cm, valore trasmittanza termica U 0,14 W/m2K / § / Geneigtes Massivdach als Hohlsteindecke mit außenliegender Wärmedämmung aus Holzfaserplatten / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 a / Hohlsteindecke - lt. Pos. 02.06.01.01 b+h / Dampfsperrschicht – lt. Pos. 07.01.05.02 a / Dämmung aus Holzfaserplatten – lt. Pos. 07.01.04.06 / Holzfaserdämmung – lt. Pos. 07.01.04.12 f / Winddichte Dachbahn - lt. Pos. 07.01.05.07 / Lattung und Konterlattung – lt. Pos. 07.01.03.13 / Dacheindeckung Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Hohlsteindecke schräg 20,0 cm, Dampfsperrschicht, Stärke Holzfaserdämmung 20 cm, Stärke Holzfaserdämmung mit Latexemulsion 8,0 cm, Dachbahn, Gesamtstärke 49,5 cm, Gesamt-U-Wert 0,14 W/m2K		m2 § m2	188,30000
10243		18.07.01.02.c		Tetto inclinato in laterocemento con isolamento termico esterno in pannelli di fibra di legno / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Intonaco interno - secondo pos. 02.09.01.08 a / Solaio in laterocemento - secondo pos. 02.06.01.01 b+h / Barriera vapore - secondo pos. 07.01.05.02 a / Isolamento termico in fibra di legno - secondo pos. 07.01.04.06 / Isolamento con pannelli in fibra di legno - secondo pos. 07.01.04.12 f / Guaina antivento - secondo pos. 07.01.05.07 / Listelli e controlistelli - secondo pos. 07.01.03.13 / Copertura tetto Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore solaio in laterizio inclinato 20,0 cm, barriera vapore, spessore isolamento con fibra di legno 24,0 cm, spessore isolamento con fibra di legno impregnati con lattice 8,0 cm, guaina tetto, spessore totale 53,5 cm, valore trasmittanza termica U 0,12 W/m2K / § / Geneigtes Massivdach als Hohlsteindecke mit außenliegender Wärmedämmung aus Holzfaserplatten / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 a / Hohlsteindecke - lt. Pos. 02.06.01.01 b+h / Dampfsperrschicht – lt. Pos. 07.01.05.02 a / Dämmung aus Holzfaserplatten – lt. Pos. 07.01.04.06 / Holzfaserdämmung – lt. Pos. 07.01.04.12 f / Winddichte Dachbahn - lt. Pos. 07.01.05.07 / Lattung und Konterlattung – lt. Pos. 07.01.03.13 / Dacheindeckung Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Hohlsteindecke schräg 20,0 cm, Dampfsperrschicht, Stärke Holzfaserdämmung 24 cm, Stärke Holzfaserdämmung mit Latexemulsion 8,0 cm, Dachbahn, Gesamtstärke 53,5 cm, Gesamt-U-Wert 0,12 W/m2K		m2 § m2	195,68000
10244		18.07.01.03		Tetto inclinato in laterocemento con isolamento termico esterno in pannelli di fibra di legno / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Intonaco interno - secondo pos. 02.09.01.08 a / Solaio in laterocemento - secondo pos. 02.06.01.01 b+h / Barriera vapore - secondo pos. 07.01.05.02 a / Isolamento termico in fibra di legno - secondo pos. 07.01.04.06 / Isolamento con pannelli in fibra di legno - secondo pos. 07.01.04.12 f / Guaina antivento - secondo pos. 07.01.05.07 / Listelli e controlistelli - secondo pos. 07.01.03.13 / Copertura tetto Tetto inclinato in laterocemento con isolamento termico esterno in pannelli di fibra minerale / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' intero all' esterno): / Intonaco interno - secondo pos. 02.09.01.08 a / Solaio in laterocemento - secondo pos. 02.06.01.01 b+h / Barriera vapore - secondo pos. 07.01.05.02 a / Isolamento in pannelli di fibra minerale - secondo pos. 07.01.04.03 / Manto sottotegola in cartonfeltro bitumato - secondo pos. 07.01.05.03 b / Listelli e controlistelli - secondo pos. 07.01.03.13 / Copertura di tetto / § / Geneigtes Massivdach als Hohlsteindecke mit außenliegender Wärmedämmung aus Holzfaserplatten / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 a / Hohlsteindecke - lt. Pos. 02.06.01.01 b+h / Dampfsperrschicht – lt. Pos. 07.01.05.02 a / Dämmung aus Holzfaserplatten – lt. Pos. 07.01.04.06 / Holzfaserdämmung – lt. Pos. 07.01.04.12 f / Winddichte Dachbahn - lt. Pos. 07.01.05.07 / Lattung und Konterlattung – lt. Pos. 07.01.03.13 / Dacheindeckung Geneigtes Massivdach als Hohlsteindecke mit außenliegender Wärmedämmung aus Mineralfaserplatten / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 a / Hohlsteindecke - lt. Pos. 02.06.01.01 b+h / Dampfsperrschicht – lt. Pos. 07.01.05.02 a / Dämmung aus Mineralfaserplatten – lt. Pos. 07.01.04.03 / Vordeckung aus Bitumenpappe – lt. Pos. 07.01.05.03 b / Lattung und Konterlattung – lt. Pos. 07.01.03.13 / Dacheindeckung
10245		18.07.01.03.a		Tetto inclinato in laterocemento con isolamento termico esterno in pannelli di fibra minerale / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' intero all' esterno): / Intonaco interno - secondo pos. 02.09.01.08 a / Solaio in laterocemento - secondo pos. 02.06.01.01 b+h / Barriera vapore - secondo pos. 07.01.05.02 a / Isolamento in pannelli di fibra minerale - secondo pos. 07.01.04.03 / Manto sottotegola in cartonfeltro bitumato - secondo pos. 07.01.05.03 b / Listelli e controlistelli - secondo pos. 07.01.03.13 / Copertura di tetto Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore solaio inclinato in laterocemento 20,0 cm, strato separatore, spessore isolamento in fibra minerale 16,0 cm, manto sottotegola, spessore totale 37,5 cm, valore trasmittanza termica U 0,20 W/m2K / § / Geneigtes Massivdach als Hohlsteindecke mit außenliegender Wärmedämmung aus Mineralfaserplatten / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 a / Hohlsteindecke - lt. Pos. 02.06.01.01 b+h / Dampfsperrschicht – lt. Pos. 07.01.05.02 a / Dämmung aus Mineralfaserplatten – lt. Pos. 07.01.04.03 / Vordeckung aus Bitumenpappe – lt. Pos. 07.01.05.03 b / Lattung und Konterlattung – lt. Pos. 07.01.03.13 / Dacheindeckung Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Hohlsteindecke schräg 20,0 cm, Trennschicht, Stärke Mineralfaserdämmung 16 cm, Vordeckung. Gesamtstärke 37,5 cm, Gesamt-U-Wert 0,20 W/m2K		m2 § m2	113,61000
10246		18.07.01.03.b		Tetto inclinato in laterocemento con isolamento termico esterno in pannelli di fibra minerale / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' intero all' esterno): / Intonaco interno - secondo pos. 02.09.01.08 a / Solaio in laterocemento - secondo pos. 02.06.01.01 b+h / Barriera vapore - secondo pos. 07.01.05.02 a / Isolamento in pannelli di fibra minerale - secondo pos. 07.01.04.03 / Manto sottotegola in cartonfeltro bitumato - secondo pos. 07.01.05.03 b / Listelli e controlistelli - secondo pos. 07.01.03.13 / Copertura di tetto Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore solaio inclinato in laterocemento 20,0 cm, strato separatore, spessore isolamento in fibra minerale 20,0 cm, manto sottotegola, spessore totale 41,5 cm, valore trasmittanza termica U 0,16 W/m2K / § / Geneigtes Massivdach als Hohlsteindecke mit außenliegender Wärmedämmung aus Mineralfaserplatten / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 a / Hohlsteindecke - lt. Pos. 02.06.01.01 b+h / Dampfsperrschicht – lt. Pos. 07.01.05.02 a / Dämmung aus Mineralfaserplatten – lt. Pos. 07.01.04.03 / Vordeckung aus Bitumenpappe – lt. Pos. 07.01.05.03 b / Lattung und Konterlattung – lt. Pos. 07.01.03.13 / Dacheindeckung Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Hohlsteindecke schräg 20,0 cm, Trennschicht, Stärke Mineralfaserdämmung 20 cm, Vordeckung. Gesamtstärke 41,5 cm, Gesamt-U-Wert 0,16 W/m2K		m2 § m2	117,58000
10247		18.07.01.03.c		Tetto inclinato in laterocemento con isolamento termico esterno in pannelli di fibra minerale / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' intero all' esterno): / Intonaco interno - secondo pos. 02.09.01.08 a / Solaio in laterocemento - secondo pos. 02.06.01.01 b+h / Barriera vapore - secondo pos. 07.01.05.02 a / Isolamento in pannelli di fibra minerale - secondo pos. 07.01.04.03 / Manto sottotegola in cartonfeltro bitumato - secondo pos. 07.01.05.03 b / Listelli e controlistelli - secondo pos. 07.01.03.13 / Copertura di tetto Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore solaio inclinato in laterocemento 20,0 cm, strato separatore, spessore isolamento in fibra minerale 26,0 cm, manto sottotegola, spessore totale 47,5 cm, valore trasmittanza termica U 0,13 W/m2K / § / Geneigtes Massivdach als Hohlsteindecke mit außenliegender Wärmedämmung aus Mineralfaserplatten / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 a / Hohlsteindecke - lt. Pos. 02.06.01.01 b+h / Dampfsperrschicht – lt. Pos. 07.01.05.02 a / Dämmung aus Mineralfaserplatten – lt. Pos. 07.01.04.03 / Vordeckung aus Bitumenpappe – lt. Pos. 07.01.05.03 b / Lattung und Konterlattung – lt. Pos. 07.01.03.13 / Dacheindeckung Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Hohlsteindecke schräg 20,0 cm, Trennschicht, Stärke Mineralfaserdämmung 26 cm, Vordeckung. Gesamtstärke 47,5 cm, Gesamt-U-Wert 0,13 W/m2K		m2 § m2	128,49000
10248		18.08		Tetto inclinato in laterocemento con isolamento termico esterno in pannelli di fibra minerale / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' intero all' esterno): / Intonaco interno - secondo pos. 02.09.01.08 a / Solaio in laterocemento - secondo pos. 02.06.01.01 b+h / Barriera vapore - secondo pos. 07.01.05.02 a / Isolamento in pannelli di fibra minerale - secondo pos. 07.01.04.03 / Manto sottotegola in cartonfeltro bitumato - secondo pos. 07.01.05.03 b / Listelli e controlistelli - secondo pos. 07.01.03.13 / Copertura di tetto Tetti in legno isolati termicamente / Per l'esecuzione e la contabilizzazione delle opere del gruppo 18.08 vale il "capitolato speciale d'appalto per opere pubbliche, Parte II - disposizioni tecnico contrattuali (DTV) – OPERE DA CARPENTIERE E LAVORI IN LEGNO" / Il gruppo 18.08 comprende seguenti sottogruppi: / 18.08.01 Tetto inclinato in legno con isolamento termico fra i travetti in legno dell'orditura / 18.08.02 Tetto inclinato in legno con isolamento termico sopra i travetti in legno dell'orditura / 18.08.03 Tetto piano con travi in legno con isolamento termico esterno / § / Geneigtes Massivdach als Hohlsteindecke mit außenliegender Wärmedämmung aus Mineralfaserplatten / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 a / Hohlsteindecke - lt. Pos. 02.06.01.01 b+h / Dampfsperrschicht – lt. Pos. 07.01.05.02 a / Dämmung aus Mineralfaserplatten – lt. Pos. 07.01.04.03 / Vordeckung aus Bitumenpappe – lt. Pos. 07.01.05.03 b / Lattung und Konterlattung – lt. Pos. 07.01.03.13 / Dacheindeckung Wärmegedämmte Dachkonstruktionen aus Holz / Für die Ausführung und Abrechnung der Leistungen der Gruppe 18.08 gelten die „Besondere Vertragsbedingungen für öffentliche Bauleistungen, Teil II - Allgemeine technische Vertragsbestimmungen (ATV) - ZIMMERER- UND HOLZBAUARBEITEN" / Die Gruppe 18.08 umfasst folgende Untergruppen: / 18.08.01 Geneigtes Dach mit Holzkonstruktion und Zwischensparrendämmung / 18.08.02 Geneigtes Dach mit Holzkonstruktion und Aufsparrendämmung / 18.08.03 Flachdach aus Holzbalkendecke mit außenliegender Wärmedämmung
10249		18.08.01		Tetti in legno isolati termicamente / Per l'esecuzione e la contabilizzazione delle opere del gruppo 18.08 vale il "capitolato speciale d'appalto per opere pubbliche, Parte II - disposizioni tecnico contrattuali (DTV) – OPERE DA CARPENTIERE E LAVORI IN LEGNO" / Il gruppo 18.08 comprende seguenti sottogruppi: / 18.08.01 Tetto inclinato in legno con isolamento termico fra i travetti in legno dell'orditura / 18.08.02 Tetto inclinato in legno con isolamento termico sopra i travetti in legno dell'orditura / 18.08.03 Tetto piano con travi in legno con isolamento termico esterno / Tetto inclinato in legno con isolamento termico fra le travi di legno / § / Wärmegedämmte Dachkonstruktionen aus Holz / Für die Ausführung und Abrechnung der Leistungen der Gruppe 18.08 gelten die „Besondere Vertragsbedingungen für öffentliche Bauleistungen, Teil II - Allgemeine technische Vertragsbestimmungen (ATV) - ZIMMERER- UND HOLZBAUARBEITEN" / Die Gruppe 18.08 umfasst folgende Untergruppen: / 18.08.01 Geneigtes Dach mit Holzkonstruktion und Zwischensparrendämmung / 18.08.02 Geneigtes Dach mit Holzkonstruktion und Aufsparrendämmung / 18.08.03 Flachdach aus Holzbalkendecke mit außenliegender Wärmedämmung / Geneigtes Dach mit Holzkonstruktion und Zwischensparrendämmung
10250		18.08.01.01		Tetto inclinato in legno con isolamento termico fra le travi di legno Tetto inclinato in legno con isolamento termico fra le travi in legno con fibra di legno / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Rivestimento di intradosso di falda tetto - secondo pos. 07.01.03.20 b / Travetti di supporto in legno per il piano dell' installazione - secondo pos. 07.01.03.09 c / Barriera vapore - secondo pos. 07.01.05.06 a / Travetti (correntini) per tetti - secondo pos. 07.01.02.02 / Isolamento fra i travetti di legno - secondo pos. 07.01.04.07 / Isolamento continuo sopra i travetti di legno - secondo pos. 07.01.04.12 / Telo sottomanto traspirante - secondo pos. 07.01.05.04 a / Listelli e controlistelli - secondo pos. 07.01.03.13 / Copertura di tetto con tegole / § / Geneigtes Dach mit Holzkonstruktion und Zwischensparrendämmung Geneigtes Dach mit Holzkonstruktion und Zwischensparrendämmung aus Holzfaserdämmstoff / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Untersichtschalung - lt. Pos. 07.01.03.20 b / Polsterhölzer für Installationsebene - lt. Pos. 07.01.03.09 c / Dampfbremse - lt. Pos. 07.01.05.06 a / Sparrenlage - lt. Pos. 07.01.02.02 / Dämmung zwischen den Holzsparren - lt. Pos. 07.01.04.07 / Durchgehende Dämmung über den Holzsparren - lt. Pos. 07.01.04.12 / Diffusionsoffene Unterdachbahn - lt. Pos. 07.01.05.04 a / Lattung und Konterlattung - lt. Pos. 07.01.03.13 / Ziegeleindeckung
10251		18.08.01.01.a		Tetto inclinato in legno con isolamento termico fra le travi in legno con fibra di legno / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Rivestimento di intradosso di falda tetto - secondo pos. 07.01.03.20 b / Travetti di supporto in legno per il piano dell' installazione - secondo pos. 07.01.03.09 c / Barriera vapore - secondo pos. 07.01.05.06 a / Travetti (correntini) per tetti - secondo pos. 07.01.02.02 / Isolamento fra i travetti di legno - secondo pos. 07.01.04.07 / Isolamento continuo sopra i travetti di legno - secondo pos. 07.01.04.12 / Telo sottomanto traspirante - secondo pos. 07.01.05.04 a / Listelli e controlistelli - secondo pos. 07.01.03.13 / Copertura di tetto con tegole Rivestimento di intradosso + travetti in legno + barriera vapore, spessore travetti (correntini) per tetti e isolamento in fibra di legno 18,0 cm (misura assiale 75 cm, parte travetti ca. 16 %), spessore isolamento continuo con fibra di legno 2,0 cm, spessore totale (pacchetto isolante) 20,0 cm, valore trasmittanza termica U 0,22 W/m2K / § / Geneigtes Dach mit Holzkonstruktion und Zwischensparrendämmung aus Holzfaserdämmstoff / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Untersichtschalung - lt. Pos. 07.01.03.20 b / Polsterhölzer für Installationsebene - lt. Pos. 07.01.03.09 c / Dampfbremse - lt. Pos. 07.01.05.06 a / Sparrenlage - lt. Pos. 07.01.02.02 / Dämmung zwischen den Holzsparren - lt. Pos. 07.01.04.07 / Durchgehende Dämmung über den Holzsparren - lt. Pos. 07.01.04.12 / Diffusionsoffene Unterdachbahn - lt. Pos. 07.01.05.04 a / Lattung und Konterlattung - lt. Pos. 07.01.03.13 / Ziegeleindeckung Untersichtschalung + Polsterhölzer + Dampfbremse, Stärke Sparren und Holzfaserdämmung 18,0 cm (Achsabstand 75 cm, Anteil Polsterhölzer ca. 16 %), Stärke durchgehende Holzfaserdämmung 2,0 cm, Gesamtstärke Dämmpaket 20,0 cm, Gesamt-U-Wert 0,22 W/m2K		m2 § m2	168,76000
10252		18.08.01.01.b		Tetto inclinato in legno con isolamento termico fra le travi in legno con fibra di legno / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Rivestimento di intradosso di falda tetto - secondo pos. 07.01.03.20 b / Travetti di supporto in legno per il piano dell' installazione - secondo pos. 07.01.03.09 c / Barriera vapore - secondo pos. 07.01.05.06 a / Travetti (correntini) per tetti - secondo pos. 07.01.02.02 / Isolamento fra i travetti di legno - secondo pos. 07.01.04.07 / Isolamento continuo sopra i travetti di legno - secondo pos. 07.01.04.12 / Telo sottomanto traspirante - secondo pos. 07.01.05.04 a / Listelli e controlistelli - secondo pos. 07.01.03.13 / Copertura di tetto con tegole Rivestimento di intradosso + travetti in legno + barriera vapore, spessore travetti (correntini) per tetti e isolamento in fibra di legno 18,0 cm (misura assiale 75 cm, parte travetti ca. 16 %), spessore isolamento continuo con fibra di legno 5,0 cm, spessore totale (pacchetto isolante) 23,0 cm, valore trasmittanza termica U 0,19 W/m2K / § / Geneigtes Dach mit Holzkonstruktion und Zwischensparrendämmung aus Holzfaserdämmstoff / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Untersichtschalung - lt. Pos. 07.01.03.20 b / Polsterhölzer für Installationsebene - lt. Pos. 07.01.03.09 c / Dampfbremse - lt. Pos. 07.01.05.06 a / Sparrenlage - lt. Pos. 07.01.02.02 / Dämmung zwischen den Holzsparren - lt. Pos. 07.01.04.07 / Durchgehende Dämmung über den Holzsparren - lt. Pos. 07.01.04.12 / Diffusionsoffene Unterdachbahn - lt. Pos. 07.01.05.04 a / Lattung und Konterlattung - lt. Pos. 07.01.03.13 / Ziegeleindeckung Untersichtschalung + Polsterhölzer + Dampfbremse, Stärke Sparren und Holzfaserdämmung 18,0 cm (Achsabstand 75 cm, Anteil Polsterhölzer ca. 16 %), Stärke durchgehende Holzfaserdämmung 5,0 cm, Gesamtstärke Dämmpaket 23,0 cm, Gesamt-U-Wert 0,19 W/m2K		m2 § m2	185,23000
10253		18.08.01.01.c		Tetto inclinato in legno con isolamento termico fra le travi in legno con fibra di legno / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Rivestimento di intradosso di falda tetto - secondo pos. 07.01.03.20 b / Travetti di supporto in legno per il piano dell' installazione - secondo pos. 07.01.03.09 c / Barriera vapore - secondo pos. 07.01.05.06 a / Travetti (correntini) per tetti - secondo pos. 07.01.02.02 / Isolamento fra i travetti di legno - secondo pos. 07.01.04.07 / Isolamento continuo sopra i travetti di legno - secondo pos. 07.01.04.12 / Telo sottomanto traspirante - secondo pos. 07.01.05.04 a / Listelli e controlistelli - secondo pos. 07.01.03.13 / Copertura di tetto con tegole Rivestimento di intradosso + travetti in legno + barriera vapore, spessore travetti (correntini) per tetti e isolamento in fibra di legno 24,0 cm (misura assiale 75 cm, parte travetti ca. 16 %), spessore isolamento continuo con fibra di legno 5,0 cm, spessore totale (pacchetto isolante) 29,0 cm, valore trasmittanza termica U 0,15 W/m2K / § / Geneigtes Dach mit Holzkonstruktion und Zwischensparrendämmung aus Holzfaserdämmstoff / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Untersichtschalung - lt. Pos. 07.01.03.20 b / Polsterhölzer für Installationsebene - lt. Pos. 07.01.03.09 c / Dampfbremse - lt. Pos. 07.01.05.06 a / Sparrenlage - lt. Pos. 07.01.02.02 / Dämmung zwischen den Holzsparren - lt. Pos. 07.01.04.07 / Durchgehende Dämmung über den Holzsparren - lt. Pos. 07.01.04.12 / Diffusionsoffene Unterdachbahn - lt. Pos. 07.01.05.04 a / Lattung und Konterlattung - lt. Pos. 07.01.03.13 / Ziegeleindeckung Untersichtschalung + Polsterhölzer + Dampfbremse, Stärke Sparren und Holzfaserdämmung 24,0 cm (Achsabstand 75 cm, Anteil Polsterhölzer ca. 16 %), Stärke durchgehende Holzfaserdämmung 5,0 cm, Gesamtstärke Dämmpaket 29,0 cm, Gesamt-U-Wert 0,15 W/m2K		m2 § m2	195,63000
10254		18.08.01.01.d		Tetto inclinato in legno con isolamento termico fra le travi in legno con fibra di legno / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Rivestimento di intradosso di falda tetto - secondo pos. 07.01.03.20 b / Travetti di supporto in legno per il piano dell' installazione - secondo pos. 07.01.03.09 c / Barriera vapore - secondo pos. 07.01.05.06 a / Travetti (correntini) per tetti - secondo pos. 07.01.02.02 / Isolamento fra i travetti di legno - secondo pos. 07.01.04.07 / Isolamento continuo sopra i travetti di legno - secondo pos. 07.01.04.12 / Telo sottomanto traspirante - secondo pos. 07.01.05.04 a / Listelli e controlistelli - secondo pos. 07.01.03.13 / Copertura di tetto con tegole Rivestimento di intradosso + travetti in legno + barriera vapore, spessore travetti (correntini) per tetti e isolamento in fibra di legno 26,0 cm (misura assiale 75 cm, parte travetti ca. 16 %), spessore isolamento continuo con fibra di legno 9,5 cm, spessore totale (pacchetto isolante) 35,5 cm, valore trasmittanza termica U 0,12 W/m2K / § / Geneigtes Dach mit Holzkonstruktion und Zwischensparrendämmung aus Holzfaserdämmstoff / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Untersichtschalung - lt. Pos. 07.01.03.20 b / Polsterhölzer für Installationsebene - lt. Pos. 07.01.03.09 c / Dampfbremse - lt. Pos. 07.01.05.06 a / Sparrenlage - lt. Pos. 07.01.02.02 / Dämmung zwischen den Holzsparren - lt. Pos. 07.01.04.07 / Durchgehende Dämmung über den Holzsparren - lt. Pos. 07.01.04.12 / Diffusionsoffene Unterdachbahn - lt. Pos. 07.01.05.04 a / Lattung und Konterlattung - lt. Pos. 07.01.03.13 / Ziegeleindeckung Untersichtschalung + Polsterhölzer + Dampfbremse, Stärke Sparren und Holzfaserdämmung 26,0 cm (Achsabstand 75 cm, Anteil Polsterhölzer ca. 16 %), Stärke durchgehende Holzfaserdämmung 9,5 cm, Gesamtstärke Dämmpaket 35,5 cm, Gesamt-U-Wert 0,12 W/m2K		m2 § m2	229,31000
10255		18.08.01.02		Tetto inclinato in legno con isolamento termico fra le travi in legno con fibra di legno / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Rivestimento di intradosso di falda tetto - secondo pos. 07.01.03.20 b / Travetti di supporto in legno per il piano dell' installazione - secondo pos. 07.01.03.09 c / Barriera vapore - secondo pos. 07.01.05.06 a / Travetti (correntini) per tetti - secondo pos. 07.01.02.02 / Isolamento fra i travetti di legno - secondo pos. 07.01.04.07 / Isolamento continuo sopra i travetti di legno - secondo pos. 07.01.04.12 / Telo sottomanto traspirante - secondo pos. 07.01.05.04 a / Listelli e controlistelli - secondo pos. 07.01.03.13 / Copertura di tetto con tegole Tetto inclinato in legno con isolamento termico con fibra di cellulosa insufflata fra le travi di legno / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' intero all' esterno): / Rivestimento di intradosso di falda tetto - secondo pos. 07.01.03.11 a / Barriera vapore - secondo pos. 07.01.05.06 a / Struttura di travetti in legno - secondo pos. 07.01.02.02 / Isolamento in fibra di cellulosa - secondo pos. 07.01.04.13 / Tavolato - secondo pos. 07.01.03.05 / Isolamento continuo con pannelli in fibra di legno - secondo pos. 07.01.04.12 b / Guaina antivento - secondo pos. 07.01.05.07 / Listelli e controlistelli - secondo pos. 07.01.03.13 / Copertura del tetto / § / Geneigtes Dach mit Holzkonstruktion und Zwischensparrendämmung aus Holzfaserdämmstoff / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Untersichtschalung - lt. Pos. 07.01.03.20 b / Polsterhölzer für Installationsebene - lt. Pos. 07.01.03.09 c / Dampfbremse - lt. Pos. 07.01.05.06 a / Sparrenlage - lt. Pos. 07.01.02.02 / Dämmung zwischen den Holzsparren - lt. Pos. 07.01.04.07 / Durchgehende Dämmung über den Holzsparren - lt. Pos. 07.01.04.12 / Diffusionsoffene Unterdachbahn - lt. Pos. 07.01.05.04 a / Lattung und Konterlattung - lt. Pos. 07.01.03.13 / Ziegeleindeckung Geneigtes Dach mit Holzkonstruktion und Dämmung aus eingeblasenen Zellulosefasern / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Untersichtschalung - lt. Pos. 07.01.03.11 a / Dampfbremse - lt. Pos. 07.01.05.06 a / Sparrenlage - lt. Pos. 07.01.02.02 / Dämmung aus Zellulosefasern zwischen den Sparren - lt. Pos. 07.01.04.13 / Bretterschalung - lt. Pos. 07.01.03.05 / Holzfaserdämmung - lt. Pos. 07.01.04.12 b / Winddichte Dachbahn - lt. Pos. 07.01.05.07 / Lattung und Konterlattung - lt. Pos. 07.01.03.13 / Dacheindeckung
10256		18.08.01.02.a		Tetto inclinato in legno con isolamento termico con fibra di cellulosa insufflata fra le travi di legno / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' intero all' esterno): / Rivestimento di intradosso di falda tetto - secondo pos. 07.01.03.11 a / Barriera vapore - secondo pos. 07.01.05.06 a / Struttura di travetti in legno - secondo pos. 07.01.02.02 / Isolamento in fibra di cellulosa - secondo pos. 07.01.04.13 / Tavolato - secondo pos. 07.01.03.05 / Isolamento continuo con pannelli in fibra di legno - secondo pos. 07.01.04.12 b / Guaina antivento - secondo pos. 07.01.05.07 / Listelli e controlistelli - secondo pos. 07.01.03.13 / Copertura del tetto Spessore rivestimento di intradosso copertura 1,8 cm + manto, spessore isolamento con fibra di cellulosa e travetti 20,0 cm (misura assiale 75 cm, parte travetti ca. 16 %), spessore tavolato 2,5 cm, spessore isolamento in fibra di legno continuo 2,2 cm, guaina antivento + listelli, spessore totale fino ai listelli 26,5 cm, valore trasmittanza termica U 0,18 W/m2K / § / Geneigtes Dach mit Holzkonstruktion und Dämmung aus eingeblasenen Zellulosefasern / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Untersichtschalung - lt. Pos. 07.01.03.11 a / Dampfbremse - lt. Pos. 07.01.05.06 a / Sparrenlage - lt. Pos. 07.01.02.02 / Dämmung aus Zellulosefasern zwischen den Sparren - lt. Pos. 07.01.04.13 / Bretterschalung - lt. Pos. 07.01.03.05 / Holzfaserdämmung - lt. Pos. 07.01.04.12 b / Winddichte Dachbahn - lt. Pos. 07.01.05.07 / Lattung und Konterlattung - lt. Pos. 07.01.03.13 / Dacheindeckung Stärke Untersichtschalung 1,8 cm + Dampfbremse, Stärke Zellulosefaserdämmung und Sparren 20,0 cm (Achsabstand 75 cm, Anteil Sparren ca. 16%), Stärke Bretterschalung 2,5 cm, Stärke Holzfaserdämmung durchgehend 2,2 cm, Dachbahn, Lattung + Konterlattung. Gesamtstärke bis Lattung 26,5 cm. Gesamt-U-Wert 0,18 W/m2K		m2 § m2	132,31000
10257		18.08.01.02.b		Tetto inclinato in legno con isolamento termico con fibra di cellulosa insufflata fra le travi di legno / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' intero all' esterno): / Rivestimento di intradosso di falda tetto - secondo pos. 07.01.03.11 a / Barriera vapore - secondo pos. 07.01.05.06 a / Struttura di travetti in legno - secondo pos. 07.01.02.02 / Isolamento in fibra di cellulosa - secondo pos. 07.01.04.13 / Tavolato - secondo pos. 07.01.03.05 / Isolamento continuo con pannelli in fibra di legno - secondo pos. 07.01.04.12 b / Guaina antivento - secondo pos. 07.01.05.07 / Listelli e controlistelli - secondo pos. 07.01.03.13 / Copertura del tetto Spessore rivestimento di intradosso copertura 1,8 cm + manto, spessore isolamento con fibra di cellulosa e travetti 24,0 cm (misura assiale 75 cm, parte travetti ca. 16 %), spessore tavolato 2,5 cm, spessore isolamento in fibra di legno continuo 2,2 cm, guaina antivento + listelli, spessore totale fino ai listelli 30,5 cm, valore trasmittanza termica U 0,16 W/m2K / § / Geneigtes Dach mit Holzkonstruktion und Dämmung aus eingeblasenen Zellulosefasern / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Untersichtschalung - lt. Pos. 07.01.03.11 a / Dampfbremse - lt. Pos. 07.01.05.06 a / Sparrenlage - lt. Pos. 07.01.02.02 / Dämmung aus Zellulosefasern zwischen den Sparren - lt. Pos. 07.01.04.13 / Bretterschalung - lt. Pos. 07.01.03.05 / Holzfaserdämmung - lt. Pos. 07.01.04.12 b / Winddichte Dachbahn - lt. Pos. 07.01.05.07 / Lattung und Konterlattung - lt. Pos. 07.01.03.13 / Dacheindeckung Stärke Untersichtschalung 1,8 cm + Dampfbremse, Stärke Zellulosefaserdämmung und Sparren 24,0 cm (Achsabstand 75 cm, Anteil Sparren ca. 16%), Stärke Bretterschalung 2,5 cm, Stärke Holzfaserdämmung durchgehend 2,2 cm, Dachbahn, Lattung + Konterlattung. Gesamtstärke bis Lattung 30,5 cm. Gesamt-U-Wert 0,16 W/m2K		m2 § m2	137,43000
10258		18.08.01.02.c		Tetto inclinato in legno con isolamento termico con fibra di cellulosa insufflata fra le travi di legno / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' intero all' esterno): / Rivestimento di intradosso di falda tetto - secondo pos. 07.01.03.11 a / Barriera vapore - secondo pos. 07.01.05.06 a / Struttura di travetti in legno - secondo pos. 07.01.02.02 / Isolamento in fibra di cellulosa - secondo pos. 07.01.04.13 / Tavolato - secondo pos. 07.01.03.05 / Isolamento continuo con pannelli in fibra di legno - secondo pos. 07.01.04.12 b / Guaina antivento - secondo pos. 07.01.05.07 / Listelli e controlistelli - secondo pos. 07.01.03.13 / Copertura del tetto Spessore rivestimento di intradosso copertura 1,8 cm + manto, spessore isolamento con fibra di cellulosa e travetti 28,0 cm (misura assiale 75 cm, parte travetti ca. 16 %), spessore tavolato 2,5 cm, spessore isolamento in fibra di legno continuo 2,2 cm, guaina antivento + listelli, spessore totale fino ai listelli 34,5 cm, valore trasmittanza termica U 0,14 W/m2K / § / Geneigtes Dach mit Holzkonstruktion und Dämmung aus eingeblasenen Zellulosefasern / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Untersichtschalung - lt. Pos. 07.01.03.11 a / Dampfbremse - lt. Pos. 07.01.05.06 a / Sparrenlage - lt. Pos. 07.01.02.02 / Dämmung aus Zellulosefasern zwischen den Sparren - lt. Pos. 07.01.04.13 / Bretterschalung - lt. Pos. 07.01.03.05 / Holzfaserdämmung - lt. Pos. 07.01.04.12 b / Winddichte Dachbahn - lt. Pos. 07.01.05.07 / Lattung und Konterlattung - lt. Pos. 07.01.03.13 / Dacheindeckung Stärke Untersichtschalung 1,8 cm + Dampfbremse, Stärke Zellulosefaserdämmung und Sparren 28,0 cm (Achsabstand 75 cm, Anteil Sparren ca. 16%), Stärke Bretterschalung 2,5 cm, Stärke Holzfaserdämmung durchgehend 2,2 cm, Dachbahn, Lattung + Konterlattung. Gesamtstärke bis Lattung 34,5 cm. Gesamt-U-Wert 0,14 W/m2K		m2 § m2	142,58000
10259		18.08.02		Tetto inclinato in legno con isolamento termico con fibra di cellulosa insufflata fra le travi di legno / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' intero all' esterno): / Rivestimento di intradosso di falda tetto - secondo pos. 07.01.03.11 a / Barriera vapore - secondo pos. 07.01.05.06 a / Struttura di travetti in legno - secondo pos. 07.01.02.02 / Isolamento in fibra di cellulosa - secondo pos. 07.01.04.13 / Tavolato - secondo pos. 07.01.03.05 / Isolamento continuo con pannelli in fibra di legno - secondo pos. 07.01.04.12 b / Guaina antivento - secondo pos. 07.01.05.07 / Listelli e controlistelli - secondo pos. 07.01.03.13 / Copertura del tetto Tetto inclinato in legno con isolamento termico sopra i travetti in legno dell'orditura / § / Geneigtes Dach mit Holzkonstruktion und Dämmung aus eingeblasenen Zellulosefasern / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Untersichtschalung - lt. Pos. 07.01.03.11 a / Dampfbremse - lt. Pos. 07.01.05.06 a / Sparrenlage - lt. Pos. 07.01.02.02 / Dämmung aus Zellulosefasern zwischen den Sparren - lt. Pos. 07.01.04.13 / Bretterschalung - lt. Pos. 07.01.03.05 / Holzfaserdämmung - lt. Pos. 07.01.04.12 b / Winddichte Dachbahn - lt. Pos. 07.01.05.07 / Lattung und Konterlattung - lt. Pos. 07.01.03.13 / Dacheindeckung Geneigtes Dach mit Holzkonstruktion und Aufsparrendämmung
10260		18.08.02.01		Tetto inclinato in legno con isolamento termico sopra i travetti in legno dell'orditura Tetto inclinato in legno con isolamento termico in fibra di legno sopra i travetti dell'orditura / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Travetti (correntini) per tetti - secondo pos. 07.01.02.02 d / Rivestimento di intradosso di falda tetto - secondo pos. 07.01.03.07 b / Barriera vapore - secondo pos. 07.01.05.06 a / Isolamento continuo con pannelli in fibra di legno - secondo pos. 07.01.04.06 / Telo sottomanto traspirante - secondo pos. 07.01.05.04 b / Listelli e controlistelli - secondo pos. 07.01.03.13 / Copertura di tetto / § / Geneigtes Dach mit Holzkonstruktion und Aufsparrendämmung Geneigtes Dach mit Holzkonstruktion und Aufsparrendämmung aus Holzfaserdämmstoff / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Sparrenlage - lt. Pos. 07.01.02.02 d / Untersichtschalung - lt. Pos. 07.01.03.07 b / Dampfbremse - lt. Pos. 07.01.05.06 a / Durchgehende Dämmschicht aus Holzfaserplatten – lt. Pos. 07.01.04.06 / Diffusionsoffene Unterdachbahn - lt. Pos. 07.01.05.04 b / Lattung und Konterlattung - lt. Pos. 07.01.03.13 / Dacheindeckung
10261		18.08.02.01.a		Tetto inclinato in legno con isolamento termico in fibra di legno sopra i travetti dell'orditura / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Travetti (correntini) per tetti - secondo pos. 07.01.02.02 d / Rivestimento di intradosso di falda tetto - secondo pos. 07.01.03.07 b / Barriera vapore - secondo pos. 07.01.05.06 a / Isolamento continuo con pannelli in fibra di legno - secondo pos. 07.01.04.06 / Telo sottomanto traspirante - secondo pos. 07.01.05.04 b / Listelli e controlistelli - secondo pos. 07.01.03.13 / Copertura di tetto Travetti in legno, rivestimento di intradosso di falda tetto 1,7 cm, manto, spessore isolamento con fibra di legno 12,0 cm, telo sottomanto + listelli, spessore totale pacchetto isolante 13,7 cm, valore trasmittanza termica U 0,30 W/m2K / § / Geneigtes Dach mit Holzkonstruktion und Aufsparrendämmung aus Holzfaserdämmstoff / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Sparrenlage - lt. Pos. 07.01.02.02 d / Untersichtschalung - lt. Pos. 07.01.03.07 b / Dampfbremse - lt. Pos. 07.01.05.06 a / Durchgehende Dämmschicht aus Holzfaserplatten – lt. Pos. 07.01.04.06 / Diffusionsoffene Unterdachbahn - lt. Pos. 07.01.05.04 b / Lattung und Konterlattung - lt. Pos. 07.01.03.13 / Dacheindeckung Sparren, Stärke Untersichtschalung 1,7 cm, Dampfbremse, Stärke Holzfaserdämmung 12,0 cm, Unterdachbahn + Lattung, Gesamtstärke Dämmpaket 13,7 cm, Gesamt-U-Wert 0,30 W/m2K		m2 § m2	142,32000
10262		18.08.02.01.b		Tetto inclinato in legno con isolamento termico in fibra di legno sopra i travetti dell'orditura / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Travetti (correntini) per tetti - secondo pos. 07.01.02.02 d / Rivestimento di intradosso di falda tetto - secondo pos. 07.01.03.07 b / Barriera vapore - secondo pos. 07.01.05.06 a / Isolamento continuo con pannelli in fibra di legno - secondo pos. 07.01.04.06 / Telo sottomanto traspirante - secondo pos. 07.01.05.04 b / Listelli e controlistelli - secondo pos. 07.01.03.13 / Copertura di tetto Travetti in legno, rivestimento di intradosso di falda tetto 1,7 cm, manto, spessore isolamento con fibra di legno 16,0 cm, telo sottomanto + listelli, spessore totale pacchetto isolante 17,7 cm, valore trasmittanza termica U 0,23 W/m2K / § / Geneigtes Dach mit Holzkonstruktion und Aufsparrendämmung aus Holzfaserdämmstoff / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Sparrenlage - lt. Pos. 07.01.02.02 d / Untersichtschalung - lt. Pos. 07.01.03.07 b / Dampfbremse - lt. Pos. 07.01.05.06 a / Durchgehende Dämmschicht aus Holzfaserplatten – lt. Pos. 07.01.04.06 / Diffusionsoffene Unterdachbahn - lt. Pos. 07.01.05.04 b / Lattung und Konterlattung - lt. Pos. 07.01.03.13 / Dacheindeckung Sparren, Stärke Untersichtschalung 1,7 cm, Dampfbremse, Stärke Holzfaserdämmung 16,0 cm, Unterdachbahn + Lattung, Gesamtstärke Dämmpaket 17,7 cm, Gesamt-U-Wert 0,23 W/m2K		m2 § m2	149,02000
10263		18.08.02.01.c		Tetto inclinato in legno con isolamento termico in fibra di legno sopra i travetti dell'orditura / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Travetti (correntini) per tetti - secondo pos. 07.01.02.02 d / Rivestimento di intradosso di falda tetto - secondo pos. 07.01.03.07 b / Barriera vapore - secondo pos. 07.01.05.06 a / Isolamento continuo con pannelli in fibra di legno - secondo pos. 07.01.04.06 / Telo sottomanto traspirante - secondo pos. 07.01.05.04 b / Listelli e controlistelli - secondo pos. 07.01.03.13 / Copertura di tetto Travetti in legno, rivestimento di intradosso di falda tetto 1,7 cm, manto, spessore isolamento con fibra di legno 20,0 cm, telo sottomanto + listelli, spessore totale pacchetto isolante 21,7 cm, valore trasmittanza termica U 0,19 W/m2K / § / Geneigtes Dach mit Holzkonstruktion und Aufsparrendämmung aus Holzfaserdämmstoff / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Sparrenlage - lt. Pos. 07.01.02.02 d / Untersichtschalung - lt. Pos. 07.01.03.07 b / Dampfbremse - lt. Pos. 07.01.05.06 a / Durchgehende Dämmschicht aus Holzfaserplatten – lt. Pos. 07.01.04.06 / Diffusionsoffene Unterdachbahn - lt. Pos. 07.01.05.04 b / Lattung und Konterlattung - lt. Pos. 07.01.03.13 / Dacheindeckung Sparren, Stärke Untersichtschalung 1,7 cm, Dampfbremse, Stärke Holzfaserdämmung 20,0 cm, Unterdachbahn + Lattung, Gesamtstärke Dämmpaket 21,7 cm, Gesamt-U-Wert 0,19 W/m2K		m2 § m2	156,52000
10264		18.08.02.01.d		Tetto inclinato in legno con isolamento termico in fibra di legno sopra i travetti dell'orditura / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Travetti (correntini) per tetti - secondo pos. 07.01.02.02 d / Rivestimento di intradosso di falda tetto - secondo pos. 07.01.03.07 b / Barriera vapore - secondo pos. 07.01.05.06 a / Isolamento continuo con pannelli in fibra di legno - secondo pos. 07.01.04.06 / Telo sottomanto traspirante - secondo pos. 07.01.05.04 b / Listelli e controlistelli - secondo pos. 07.01.03.13 / Copertura di tetto Travetti in legno, rivestimento di intradosso di falda tetto 1,7 cm, manto, spessore isolamento con fibra di legno 26,0 cm, telo sottomanto + listelli, spessore totale pacchetto isolante 27,7 cm, valore trasmittanza termica U 0,15 W/m2K / § / Geneigtes Dach mit Holzkonstruktion und Aufsparrendämmung aus Holzfaserdämmstoff / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Sparrenlage - lt. Pos. 07.01.02.02 d / Untersichtschalung - lt. Pos. 07.01.03.07 b / Dampfbremse - lt. Pos. 07.01.05.06 a / Durchgehende Dämmschicht aus Holzfaserplatten – lt. Pos. 07.01.04.06 / Diffusionsoffene Unterdachbahn - lt. Pos. 07.01.05.04 b / Lattung und Konterlattung - lt. Pos. 07.01.03.13 / Dacheindeckung Sparren, Stärke Untersichtschalung 1,7 cm, Dampfbremse, Stärke Holzfaserdämmung 26,0 cm, Unterdachbahn + Lattung, Gesamtstärke Dämmpaket 27,7 cm, Gesamt-U-Wert 0,15 W/m2K		m2 § m2	174,02000
10265		18.08.02.02		Tetto inclinato in legno con isolamento termico in fibra di legno sopra i travetti dell'orditura / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Travetti (correntini) per tetti - secondo pos. 07.01.02.02 d / Rivestimento di intradosso di falda tetto - secondo pos. 07.01.03.07 b / Barriera vapore - secondo pos. 07.01.05.06 a / Isolamento continuo con pannelli in fibra di legno - secondo pos. 07.01.04.06 / Telo sottomanto traspirante - secondo pos. 07.01.05.04 b / Listelli e controlistelli - secondo pos. 07.01.03.13 / Copertura di tetto Tetto inclinato in legno con isolamento termico sopra i travetti con 2 strati in fibra di legno / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Travetti (correntini) per tetti - secondo pos. 07.01.02.02 a / Rivestimento di intradosso di falda tetto - secondo pos. 07.01.03.11 a / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 d / Isolamento in fibra di legno - secondo pos. 07.01.04.06 / Isolamento continuo con pannelli in fibra di legno - secondo pos. 07.01.04.12 f / Guaina antivento - secondo pos. 07.01.05.07 a / Listelli e controlistelli - secondo pos. 07.01.03.13 / Copertura di tetto / § / Geneigtes Dach mit Holzkonstruktion und Aufsparrendämmung aus Holzfaserdämmstoff / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Sparrenlage - lt. Pos. 07.01.02.02 d / Untersichtschalung - lt. Pos. 07.01.03.07 b / Dampfbremse - lt. Pos. 07.01.05.06 a / Durchgehende Dämmschicht aus Holzfaserplatten – lt. Pos. 07.01.04.06 / Diffusionsoffene Unterdachbahn - lt. Pos. 07.01.05.04 b / Lattung und Konterlattung - lt. Pos. 07.01.03.13 / Dacheindeckung Geneigtes Dach mit Holzkonstruktion und Aufsparrendämmung in 2 Lagen aus Holzfaserdämmstoff / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Sparrenlage - lt. Pos. 07.01.02.02 a / Untersichtschalung - lt. Pos. 07.01.03.11 a / Trennlage – lt. Pos. 02.11.04.01 d / Dämmung – lt. Pos. 07.01.04.06 / Holzfaserdämmung als durchgehende Schicht - lt. Pos. 07.01.04.12 f / Winddichte Dachbahn - lt. Pos. 07.01.05.07 a / Lattung und Konterlattung - lt. Pos. 07.01.03.13 / Dacheindeckung
10266		18.08.02.02.a		Tetto inclinato in legno con isolamento termico sopra i travetti con 2 strati in fibra di legno / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Travetti (correntini) per tetti - secondo pos. 07.01.02.02 a / Rivestimento di intradosso di falda tetto - secondo pos. 07.01.03.11 a / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 d / Isolamento in fibra di legno - secondo pos. 07.01.04.06 / Isolamento continuo con pannelli in fibra di legno - secondo pos. 07.01.04.12 f / Guaina antivento - secondo pos. 07.01.05.07 a / Listelli e controlistelli - secondo pos. 07.01.03.13 / Copertura di tetto Travetti, spessore rivestimento intradosso di falda tetto 1,8 cm, strato separatore, spessore con pannelli in fibra di legno 16,0 cm, spessore con fibra in legno impregnati con lattice 8,0 cm, guaina, copertura tetto con listelli e controlistelli, spessore totale pacchetto isolante 25,8 cm, valore trasmittanza termica U 0,16 W/m2K / § / Geneigtes Dach mit Holzkonstruktion und Aufsparrendämmung in 2 Lagen aus Holzfaserdämmstoff / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Sparrenlage - lt. Pos. 07.01.02.02 a / Untersichtschalung - lt. Pos. 07.01.03.11 a / Trennlage – lt. Pos. 02.11.04.01 d / Dämmung – lt. Pos. 07.01.04.06 / Holzfaserdämmung als durchgehende Schicht - lt. Pos. 07.01.04.12 f / Winddichte Dachbahn - lt. Pos. 07.01.05.07 a / Lattung und Konterlattung - lt. Pos. 07.01.03.13 / Dacheindeckung Sparren, Stärke Untersichtschalung 1,8 cm, Trennlage, Stärke Dämmung in Holzfaserplatten 16,0 cm, Stärke Dämmung in latexgebundenen Holzfaserplatten 8,0 cm, Dachbahn, Dacheindeckung mit Lattung und Konterlattung, Dachbahn, Gesamtstärke Dämmpaket 25,8 cm. Gesamt-U-Wert 0,16 W/m2K		m2 § m2	147,62000
10267		18.08.02.02.b		Tetto inclinato in legno con isolamento termico sopra i travetti con 2 strati in fibra di legno / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Travetti (correntini) per tetti - secondo pos. 07.01.02.02 a / Rivestimento di intradosso di falda tetto - secondo pos. 07.01.03.11 a / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 d / Isolamento in fibra di legno - secondo pos. 07.01.04.06 / Isolamento continuo con pannelli in fibra di legno - secondo pos. 07.01.04.12 f / Guaina antivento - secondo pos. 07.01.05.07 a / Listelli e controlistelli - secondo pos. 07.01.03.13 / Copertura di tetto Travetti, spessore rivestimento intradosso di falda tetto 1,8 cm, strato separatore, spessore con pannelli in fibra di legno 20,0 cm, spessore con fibra in legno impregnati con lattice 8,0 cm, guaina, copertura tetto con listelli e controlistelli, spessore totale pacchetto isolante 29,8 cm, valore trasmittanza termica U 0,14 W/m2K / § / Geneigtes Dach mit Holzkonstruktion und Aufsparrendämmung in 2 Lagen aus Holzfaserdämmstoff / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Sparrenlage - lt. Pos. 07.01.02.02 a / Untersichtschalung - lt. Pos. 07.01.03.11 a / Trennlage – lt. Pos. 02.11.04.01 d / Dämmung – lt. Pos. 07.01.04.06 / Holzfaserdämmung als durchgehende Schicht - lt. Pos. 07.01.04.12 f / Winddichte Dachbahn - lt. Pos. 07.01.05.07 a / Lattung und Konterlattung - lt. Pos. 07.01.03.13 / Dacheindeckung Sparren, Stärke Untersichtschalung 1,8 cm, Trennlage, Stärke Dämmung in Holzfaserplatten 20,0 cm, Stärke Dämmung in latexgebundenen Holzfaserplatten 8,0 cm, Dachbahn, Dacheindeckung mit Lattung und Konterlattung, Dachbahn, Gesamtstärke Dämmpaket 29,8 cm. Gesamt-U-Wert 0,14 W/m2K		m2 § m2	155,11000
10268		18.08.02.02.c		Tetto inclinato in legno con isolamento termico sopra i travetti con 2 strati in fibra di legno / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Travetti (correntini) per tetti - secondo pos. 07.01.02.02 a / Rivestimento di intradosso di falda tetto - secondo pos. 07.01.03.11 a / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 d / Isolamento in fibra di legno - secondo pos. 07.01.04.06 / Isolamento continuo con pannelli in fibra di legno - secondo pos. 07.01.04.12 f / Guaina antivento - secondo pos. 07.01.05.07 a / Listelli e controlistelli - secondo pos. 07.01.03.13 / Copertura di tetto Travetti, spessore rivestimento intradosso di falda tetto 1,8 cm, strato separatore, spessore con pannelli in fibra di legno 24,0 cm, spessore con fibra in legno impregnati con lattice 8,0 cm, guaina, copertura tetto con listelli e controlistelli, spessore totale pacchetto isolante 33,8 cm, valore trasmittanza termica U 0,12 W/m2K / § / Geneigtes Dach mit Holzkonstruktion und Aufsparrendämmung in 2 Lagen aus Holzfaserdämmstoff / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Sparrenlage - lt. Pos. 07.01.02.02 a / Untersichtschalung - lt. Pos. 07.01.03.11 a / Trennlage – lt. Pos. 02.11.04.01 d / Dämmung – lt. Pos. 07.01.04.06 / Holzfaserdämmung als durchgehende Schicht - lt. Pos. 07.01.04.12 f / Winddichte Dachbahn - lt. Pos. 07.01.05.07 a / Lattung und Konterlattung - lt. Pos. 07.01.03.13 / Dacheindeckung Sparren, Stärke Untersichtschalung 1,8 cm, Trennlage, Stärke Dämmung in Holzfaserplatten 24,0 cm, Stärke Dämmung in latexgebundenen Holzfaserplatten 8,0 cm, Dachbahn, Dacheindeckung mit Lattung und Konterlattung, Dachbahn, Gesamtstärke Dämmpaket 33,8 cm. Gesamt-U-Wert 0,12 W/m2K		m2 § m2	162,49000
10269		18.08.02.03		Tetto inclinato in legno con isolamento termico sopra i travetti con 2 strati in fibra di legno / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Travetti (correntini) per tetti - secondo pos. 07.01.02.02 a / Rivestimento di intradosso di falda tetto - secondo pos. 07.01.03.11 a / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 d / Isolamento in fibra di legno - secondo pos. 07.01.04.06 / Isolamento continuo con pannelli in fibra di legno - secondo pos. 07.01.04.12 f / Guaina antivento - secondo pos. 07.01.05.07 a / Listelli e controlistelli - secondo pos. 07.01.03.13 / Copertura di tetto Tetto inclinato in legno con isolamento termico sopra i travetti in legno dell'orditura con polistirene estruso XPS / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Travetti (correntini) per tetti - secondo pos. 07.01.02.02 d / Rivestimento di intradosso di falda tetto - secondo pos. 07.01.03.11 a / Barriera vapore - secondo pos. 07.01.05.01 b / Isolamento in XPS - secondo pos. 07.01.04.05 / Travetti di supporto - secondo pos. 07.01.03.09 / Manto sottotegola in PVC plastificato - secondo pos. 07.01.05.04 b / Tetto in abete - secondo pos. 07.01.02.04 / Copertura di tetto / § / Geneigtes Dach mit Holzkonstruktion und Aufsparrendämmung in 2 Lagen aus Holzfaserdämmstoff / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Sparrenlage - lt. Pos. 07.01.02.02 a / Untersichtschalung - lt. Pos. 07.01.03.11 a / Trennlage – lt. Pos. 02.11.04.01 d / Dämmung – lt. Pos. 07.01.04.06 / Holzfaserdämmung als durchgehende Schicht - lt. Pos. 07.01.04.12 f / Winddichte Dachbahn - lt. Pos. 07.01.05.07 a / Lattung und Konterlattung - lt. Pos. 07.01.03.13 / Dacheindeckung Geneigtes Dach mit Holzkonstruktion und Aufsparrendämmung aus extrudiertem Polystyrol XPS / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Sparrenlage - lt. Pos. 07.01.02.02 d / Untersichtschalung - lt. Pos. 07.01.03.11 a / Dampfsperrschicht - lt. Pos. 07.01.05.01 b / Dämmung aus XPS - lt. Pos. 07.01.04.05 / Polsterhölzer - lt. Pos 07.01.03.09 / Vordeckung aus Polyvinylchloridfolie - lt. Pos 07.01.05.04 b / Dachaufbau aus Fichtenholz - lt. Pos 07.01.02.04 / Dacheindeckung
10270		18.08.02.03.a		Tetto inclinato in legno con isolamento termico sopra i travetti in legno dell'orditura con polistirene estruso XPS / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Travetti (correntini) per tetti - secondo pos. 07.01.02.02 d / Rivestimento di intradosso di falda tetto - secondo pos. 07.01.03.11 a / Barriera vapore - secondo pos. 07.01.05.01 b / Isolamento in XPS - secondo pos. 07.01.04.05 / Travetti di supporto - secondo pos. 07.01.03.09 / Manto sottotegola in PVC plastificato - secondo pos. 07.01.05.04 b / Tetto in abete - secondo pos. 07.01.02.04 / Copertura di tetto Spessore rivestimento intradosso di falda tetto 1,8 cm, barriera vapore, spessore isolamento con polistirene estruso XPS 16,0 cm, spessore travetti di supporto con strato d'aria 4,0 cm, manto sottotegola, tavolato tetto 2,5 cm, spessore totale pacchetto isolante 17,8 cm, valore trasmittanza termica U 0,22 W/m2K / § / Geneigtes Dach mit Holzkonstruktion und Aufsparrendämmung aus extrudiertem Polystyrol XPS / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Sparrenlage - lt. Pos. 07.01.02.02 d / Untersichtschalung - lt. Pos. 07.01.03.11 a / Dampfsperrschicht - lt. Pos. 07.01.05.01 b / Dämmung aus XPS - lt. Pos. 07.01.04.05 / Polsterhölzer - lt. Pos 07.01.03.09 / Vordeckung aus Polyvinylchloridfolie - lt. Pos 07.01.05.04 b / Dachaufbau aus Fichtenholz - lt. Pos 07.01.02.04 / Dacheindeckung Stärke Untersichtschalung 1,8 cm, Dampfbremse, Stärke Dämmung aus extrudiertem Polystyrol XPS 16,0 cm, Stärke Polsterhölzer mit Luftschicht 4,0 cm, Vordeckung, Stärke Dachschalung 2,5 cm. Gesamtstärke Dämmpaket 17,8 cm. Gesamt-U-Wert 0,22 W/m2K		m2 § m2	137,17000
10271		18.08.02.03.b		Tetto inclinato in legno con isolamento termico sopra i travetti in legno dell'orditura con polistirene estruso XPS / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Travetti (correntini) per tetti - secondo pos. 07.01.02.02 d / Rivestimento di intradosso di falda tetto - secondo pos. 07.01.03.11 a / Barriera vapore - secondo pos. 07.01.05.01 b / Isolamento in XPS - secondo pos. 07.01.04.05 / Travetti di supporto - secondo pos. 07.01.03.09 / Manto sottotegola in PVC plastificato - secondo pos. 07.01.05.04 b / Tetto in abete - secondo pos. 07.01.02.04 / Copertura di tetto Spessore rivestimento intradosso di falda tetto 1,8 cm, barriera vapore, spessore isolamento con polistirene estruso XPS 20,0 cm, spessore travetti di supporto con strato d'aria 4,0 cm, manto sottotegola, tavolato tetto 2,5 cm, spessore totale pacchetto isolante 21,8 cm, valore trasmittanza termica U 0,18 W/m2K / § / Geneigtes Dach mit Holzkonstruktion und Aufsparrendämmung aus extrudiertem Polystyrol XPS / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Sparrenlage - lt. Pos. 07.01.02.02 d / Untersichtschalung - lt. Pos. 07.01.03.11 a / Dampfsperrschicht - lt. Pos. 07.01.05.01 b / Dämmung aus XPS - lt. Pos. 07.01.04.05 / Polsterhölzer - lt. Pos 07.01.03.09 / Vordeckung aus Polyvinylchloridfolie - lt. Pos 07.01.05.04 b / Dachaufbau aus Fichtenholz - lt. Pos 07.01.02.04 / Dacheindeckung Stärke Untersichtschalung 1,8 cm, Dampfbremse, Stärke Dämmung aus extrudiertem Polystyrol XPS 20,0 cm, Stärke Polsterhölzer mit Luftschicht 4,0 cm, Vordeckung, Stärke Dachschalung 2,5 cm. Gesamtstärke Dämmpaket 21,8 cm. Gesamt-U-Wert 0,18 W/m2K		m2 § m2	143,11000
10272		18.08.02.03.c		Tetto inclinato in legno con isolamento termico sopra i travetti in legno dell'orditura con polistirene estruso XPS / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Travetti (correntini) per tetti - secondo pos. 07.01.02.02 d / Rivestimento di intradosso di falda tetto - secondo pos. 07.01.03.11 a / Barriera vapore - secondo pos. 07.01.05.01 b / Isolamento in XPS - secondo pos. 07.01.04.05 / Travetti di supporto - secondo pos. 07.01.03.09 / Manto sottotegola in PVC plastificato - secondo pos. 07.01.05.04 b / Tetto in abete - secondo pos. 07.01.02.04 / Copertura di tetto Spessore rivestimento intradosso di falda tetto 1,8 cm, barriera vapore, spessore isolamento con polistirene estruso XPS 24,0 cm, spessore travetti di supporto con strato d'aria 4,0 cm, manto sottotegola, tavolato tetto 2,5 cm, spessore totale pacchetto isolante 25,8 cm, valore trasmittanza termica U 0,15 W/m2K / § / Geneigtes Dach mit Holzkonstruktion und Aufsparrendämmung aus extrudiertem Polystyrol XPS / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Sparrenlage - lt. Pos. 07.01.02.02 d / Untersichtschalung - lt. Pos. 07.01.03.11 a / Dampfsperrschicht - lt. Pos. 07.01.05.01 b / Dämmung aus XPS - lt. Pos. 07.01.04.05 / Polsterhölzer - lt. Pos 07.01.03.09 / Vordeckung aus Polyvinylchloridfolie - lt. Pos 07.01.05.04 b / Dachaufbau aus Fichtenholz - lt. Pos 07.01.02.04 / Dacheindeckung Stärke Untersichtschalung 1,8 cm, Dampfbremse, Stärke Dämmung aus extrudiertem Polystyrol XPS 24,0 cm, Stärke Polsterhölzer mit Luftschicht 4,0 cm, Vordeckung, Stärke Dachschalung 2,5 cm. Gesamtstärke Dämmpaket 25,8 cm. Gesamt-U-Wert 0,15 W/m2K		m2 § m2	149,05000
10273		18.08.02.04		Tetto inclinato in legno con isolamento termico sopra i travetti in legno dell'orditura con polistirene estruso XPS / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Travetti (correntini) per tetti - secondo pos. 07.01.02.02 d / Rivestimento di intradosso di falda tetto - secondo pos. 07.01.03.11 a / Barriera vapore - secondo pos. 07.01.05.01 b / Isolamento in XPS - secondo pos. 07.01.04.05 / Travetti di supporto - secondo pos. 07.01.03.09 / Manto sottotegola in PVC plastificato - secondo pos. 07.01.05.04 b / Tetto in abete - secondo pos. 07.01.02.04 / Copertura di tetto Tetto inclinato in legno con isolamento termico sopra i travetti in legno dell'orditura con pannelli in fibra minerale / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Travetti (correntini) per tetti - secondo pos. 07.01.02.02 / Rivestimento di intradosso di falda tetto - secondo pos. 07.01.03.11 a / Barriera vapore - secondo pos. 07.01.05.01 b / Isolamento con pannelli in fibra minerale - secondo pos. 07.01.04.03 / Travetti di supporto - secondo pos. 07.01.03.09 / Manto sottotegola in PVC plastificato - secondo pos. 07.01.05.04 b / Tetto in abete - secondo pos. 07.01.02.04 / Copertura di tetto / § / Geneigtes Dach mit Holzkonstruktion und Aufsparrendämmung aus extrudiertem Polystyrol XPS / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Sparrenlage - lt. Pos. 07.01.02.02 d / Untersichtschalung - lt. Pos. 07.01.03.11 a / Dampfsperrschicht - lt. Pos. 07.01.05.01 b / Dämmung aus XPS - lt. Pos. 07.01.04.05 / Polsterhölzer - lt. Pos 07.01.03.09 / Vordeckung aus Polyvinylchloridfolie - lt. Pos 07.01.05.04 b / Dachaufbau aus Fichtenholz - lt. Pos 07.01.02.04 / Dacheindeckung Geneigtes Dach mit Holzkonstruktion und Aufsparrendämmung aus Mineralfaserplatten / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Sparrenlage - lt. Pos. 07.01.02.02 / Untersichtschalung - lt. Pos. 07.01.03.11 a / Dampfsperrschicht - lt. Pos. 07.01.05.01 b / Dämmung aus Mineralfaserplatten - lt. Pos. 07.01.04.03 / Polsterhölzer - lt. Pos 07.01.03.09 / Vordeckung aus Polyvinylchloridfolie - lt. Pos 07.01.05.04 b / Dachaufbau aus Fichtenholz - lt. Pos 07.01.02.04 / Dacheindeckung
10274		18.08.02.04.a		Tetto inclinato in legno con isolamento termico sopra i travetti in legno dell'orditura con pannelli in fibra minerale / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Travetti (correntini) per tetti - secondo pos. 07.01.02.02 / Rivestimento di intradosso di falda tetto - secondo pos. 07.01.03.11 a / Barriera vapore - secondo pos. 07.01.05.01 b / Isolamento con pannelli in fibra minerale - secondo pos. 07.01.04.03 / Travetti di supporto - secondo pos. 07.01.03.09 / Manto sottotegola in PVC plastificato - secondo pos. 07.01.05.04 b / Tetto in abete - secondo pos. 07.01.02.04 / Copertura di tetto Spessore rivestimento di intradosso di falda tetto 1,8 cm, barriera vapore, spessore isolamento in fibra minerale 16,0 cm, spessore travetti di supporto con strato d'aria 4,0 cm, manto sottotegola, tavolato tetto 2,5 cm, spessore totale pacchetto isolante 17,8 cm, valore trasmittanza termica U 0,20 W/m2K / § / Geneigtes Dach mit Holzkonstruktion und Aufsparrendämmung aus Mineralfaserplatten / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Sparrenlage - lt. Pos. 07.01.02.02 / Untersichtschalung - lt. Pos. 07.01.03.11 a / Dampfsperrschicht - lt. Pos. 07.01.05.01 b / Dämmung aus Mineralfaserplatten - lt. Pos. 07.01.04.03 / Polsterhölzer - lt. Pos 07.01.03.09 / Vordeckung aus Polyvinylchloridfolie - lt. Pos 07.01.05.04 b / Dachaufbau aus Fichtenholz - lt. Pos 07.01.02.04 / Dacheindeckung Stärke Untersichtschalung 1,8 cm, Dampfbremse, Stärke Mineralfaserdämmung 16,0 cm, Stärke Polsterhölzer mit Luftschicht 4,0 cm, Vordeckung, Stärke Dachschalung 2,5 cm, Gesamtstärke Dämmpaket 17,8 cm. Gesamt-U-Wert 0,20 W/m2K		m2 § m2	115,19000
10275		18.08.02.04.b		Tetto inclinato in legno con isolamento termico sopra i travetti in legno dell'orditura con pannelli in fibra minerale / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Travetti (correntini) per tetti - secondo pos. 07.01.02.02 / Rivestimento di intradosso di falda tetto - secondo pos. 07.01.03.11 a / Barriera vapore - secondo pos. 07.01.05.01 b / Isolamento con pannelli in fibra minerale - secondo pos. 07.01.04.03 / Travetti di supporto - secondo pos. 07.01.03.09 / Manto sottotegola in PVC plastificato - secondo pos. 07.01.05.04 b / Tetto in abete - secondo pos. 07.01.02.04 / Copertura di tetto Spessore rivestimento di intradosso di falda tetto 1,8 cm, barriera vapore, spessore isolamento in fibra minerale 20,0 cm, spessore travetti di supporto con strato d'aria 4,0 cm, manto sottotegola, tavolato tetto 2,5 cm, spessore totale pacchetto isolante 21,8 cm, valore trasmittanza termica U 0,17 W/m2K / § / Geneigtes Dach mit Holzkonstruktion und Aufsparrendämmung aus Mineralfaserplatten / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Sparrenlage - lt. Pos. 07.01.02.02 / Untersichtschalung - lt. Pos. 07.01.03.11 a / Dampfsperrschicht - lt. Pos. 07.01.05.01 b / Dämmung aus Mineralfaserplatten - lt. Pos. 07.01.04.03 / Polsterhölzer - lt. Pos 07.01.03.09 / Vordeckung aus Polyvinylchloridfolie - lt. Pos 07.01.05.04 b / Dachaufbau aus Fichtenholz - lt. Pos 07.01.02.04 / Dacheindeckung Stärke Untersichtschalung 1,8 cm, Dampfbremse, Stärke Mineralfaserdämmung 20,0 cm, Stärke Polsterhölzer mit Luftschicht 4,0 cm, Vordeckung, Stärke Dachschalung 2,5 cm. Gesamtstärke Dämmpaket 21,8 cm. Gesamt-U-Wert 0,17 W/m2K		m2 § m2	119,15000
10276		18.08.02.04.c		Tetto inclinato in legno con isolamento termico sopra i travetti in legno dell'orditura con pannelli in fibra minerale / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Travetti (correntini) per tetti - secondo pos. 07.01.02.02 / Rivestimento di intradosso di falda tetto - secondo pos. 07.01.03.11 a / Barriera vapore - secondo pos. 07.01.05.01 b / Isolamento con pannelli in fibra minerale - secondo pos. 07.01.04.03 / Travetti di supporto - secondo pos. 07.01.03.09 / Manto sottotegola in PVC plastificato - secondo pos. 07.01.05.04 b / Tetto in abete - secondo pos. 07.01.02.04 / Copertura di tetto Spessore rivestimento di intradosso di falda tetto 1,8 cm, barriera vapore, spessore isolamento in fibra minerale 24,0 cm, spessore travetti di supporto con strato d'aria 4,0 cm, manto sottotegola, tavolato tetto 2,5 cm, spessore totale pacchetto isolante 25,8 cm, valore trasmittanza termica U 0,14 W/m2K / § / Geneigtes Dach mit Holzkonstruktion und Aufsparrendämmung aus Mineralfaserplatten / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Sparrenlage - lt. Pos. 07.01.02.02 / Untersichtschalung - lt. Pos. 07.01.03.11 a / Dampfsperrschicht - lt. Pos. 07.01.05.01 b / Dämmung aus Mineralfaserplatten - lt. Pos. 07.01.04.03 / Polsterhölzer - lt. Pos 07.01.03.09 / Vordeckung aus Polyvinylchloridfolie - lt. Pos 07.01.05.04 b / Dachaufbau aus Fichtenholz - lt. Pos 07.01.02.04 / Dacheindeckung Stärke Untersichtschalung 1,8 cm, Dampfbremse, Stärke Mineralfaserdämmung 24,0 cm, Stärke Polsterhölzer mit Luftschicht 4,0 cm, Vordeckung, Stärke Dachschalung 2,5 cm. Gesamtstärke Dämmpaket 25,8 cm. Gesamt-U-Wert 0,14 W/m2K		m2 § m2	123,11000
10277		18.08.03		Tetto inclinato in legno con isolamento termico sopra i travetti in legno dell'orditura con pannelli in fibra minerale / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Travetti (correntini) per tetti - secondo pos. 07.01.02.02 / Rivestimento di intradosso di falda tetto - secondo pos. 07.01.03.11 a / Barriera vapore - secondo pos. 07.01.05.01 b / Isolamento con pannelli in fibra minerale - secondo pos. 07.01.04.03 / Travetti di supporto - secondo pos. 07.01.03.09 / Manto sottotegola in PVC plastificato - secondo pos. 07.01.05.04 b / Tetto in abete - secondo pos. 07.01.02.04 / Copertura di tetto Tetto piano in legno con isolamento termico esterno / § / Geneigtes Dach mit Holzkonstruktion und Aufsparrendämmung aus Mineralfaserplatten / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Sparrenlage - lt. Pos. 07.01.02.02 / Untersichtschalung - lt. Pos. 07.01.03.11 a / Dampfsperrschicht - lt. Pos. 07.01.05.01 b / Dämmung aus Mineralfaserplatten - lt. Pos. 07.01.04.03 / Polsterhölzer - lt. Pos 07.01.03.09 / Vordeckung aus Polyvinylchloridfolie - lt. Pos 07.01.05.04 b / Dachaufbau aus Fichtenholz - lt. Pos 07.01.02.04 / Dacheindeckung Flachdach aus Holzbalkendecke mit außenliegender Wärmedämmung
10278		18.08.03.01		Tetto piano in legno con isolamento termico esterno Tetto piano con travi in legno a vista con isolamento termico esterno in XPS / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Travi in larice - secondo pos. 07.01.11.02 b / Pannello OSB come chiusura interna e strato di tenuta all'aria - sec. pos. 07.01.03.14 c / Isolamento - secondo pos. 02.12.01.10 / Strato impermeabile - secondo pos. 02.15.01.06 b / Strato in ghiaia - secondo pos. 02.15.04.01 / § / Flachdach aus Holzbalkendecke mit außenliegender Wärmedämmung Flachdach aus Holzbalkendecke sichtbar, mit darüber liegender Wärmedämmung in XPS / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Balkendecke in Lärche - lt. Pos. 07.01.11.02 b / OSB-Platte als innerer Abschluss und luftdichte Ebene- lt. Pos. 07.01.03.14 c / Dämmung - lt. Pos. 02.12.01.10 / Feuchtigkeitsabdichtung - lt. Pos. 02.15.01.06 b / Kiesschicht - lt. Pos. 02.15.04.01
10279		18.08.03.01.a		Tetto piano con travi in legno a vista con isolamento termico esterno in XPS / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Travi in larice - secondo pos. 07.01.11.02 b / Pannello OSB come chiusura interna e strato di tenuta all'aria - sec. pos. 07.01.03.14 c / Isolamento - secondo pos. 02.12.01.10 / Strato impermeabile - secondo pos. 02.15.01.06 b / Strato in ghiaia - secondo pos. 02.15.04.01 Travi in larice ca. 12/20 con interasse 50,0 cm, spessore pannello OSB 2,2 cm, spessore isolamento con XPS 10,0 cm, spessore totale 12,2 cm, valore trasmittanza termica U 0,33 W/m2K / § / Flachdach aus Holzbalkendecke sichtbar, mit darüber liegender Wärmedämmung in XPS / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Balkendecke in Lärche - lt. Pos. 07.01.11.02 b / OSB-Platte als innerer Abschluss und luftdichte Ebene- lt. Pos. 07.01.03.14 c / Dämmung - lt. Pos. 02.12.01.10 / Feuchtigkeitsabdichtung - lt. Pos. 02.15.01.06 b / Kiesschicht - lt. Pos. 02.15.04.01 Balken in Lärche ca. 12/20 mit Achsabstand 50,0 cm, Stärke OSB-Platte 2,2 cm, Stärke Polystyrol-Hartschaum XPS 10,0 cm, Gesamtstärke 12,2 cm, Gesamt-U-Wert 0,33 W/m2K		m2 § m2	118,67000
10280		18.08.03.01.b		Tetto piano con travi in legno a vista con isolamento termico esterno in XPS / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Travi in larice - secondo pos. 07.01.11.02 b / Pannello OSB come chiusura interna e strato di tenuta all'aria - sec. pos. 07.01.03.14 c / Isolamento - secondo pos. 02.12.01.10 / Strato impermeabile - secondo pos. 02.15.01.06 b / Strato in ghiaia - secondo pos. 02.15.04.01 Travi in larice ca. 12/20 con interasse 50,0 cm, spessore pannello OSB 2,2 cm, spessore isolamento con XPS 16,0 cm, spessore totale 18,2 cm, valore trasmittanza termica U 0,21 W/m2K / § / Flachdach aus Holzbalkendecke sichtbar, mit darüber liegender Wärmedämmung in XPS / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Balkendecke in Lärche - lt. Pos. 07.01.11.02 b / OSB-Platte als innerer Abschluss und luftdichte Ebene- lt. Pos. 07.01.03.14 c / Dämmung - lt. Pos. 02.12.01.10 / Feuchtigkeitsabdichtung - lt. Pos. 02.15.01.06 b / Kiesschicht - lt. Pos. 02.15.04.01 Balken in Lärche ca. 12/20 mit Achsabstand 50,0 cm, Stärke OSB-Platte 2,2 cm, Stärke Polystyrol-Hartschaum XPS 16,0 cm, Gesamtstärke 18,2 cm, Gesamt-U-Wert 0,21 W/m2K		m2 § m2	126,48000
10281		18.08.03.01.c		Tetto piano con travi in legno a vista con isolamento termico esterno in XPS / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Travi in larice - secondo pos. 07.01.11.02 b / Pannello OSB come chiusura interna e strato di tenuta all'aria - sec. pos. 07.01.03.14 c / Isolamento - secondo pos. 02.12.01.10 / Strato impermeabile - secondo pos. 02.15.01.06 b / Strato in ghiaia - secondo pos. 02.15.04.01 Travi in larice ca. 12/20 con interasse 50,0 cm, spessore pannello OSB 2,2 cm, spessore isolamento con XPS 20,0 cm, spessore totale 22,2 cm, valore trasmittanza termica U 0,17 W/m2K / § / Flachdach aus Holzbalkendecke sichtbar, mit darüber liegender Wärmedämmung in XPS / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Balkendecke in Lärche - lt. Pos. 07.01.11.02 b / OSB-Platte als innerer Abschluss und luftdichte Ebene- lt. Pos. 07.01.03.14 c / Dämmung - lt. Pos. 02.12.01.10 / Feuchtigkeitsabdichtung - lt. Pos. 02.15.01.06 b / Kiesschicht - lt. Pos. 02.15.04.01 Balken in Lärche ca. 12/20 mit Achsabstand 50,0 cm, Stärke OSB-Platte 2,2 cm, Stärke Polystyrol-Hartschaum XPS 20,0 cm, Gesamtstärke 22,2 cm, Gesamt-U-Wert 0,17 W/m2K		m2 § m2	132,16000
10282		18.08.03.01.d		Tetto piano con travi in legno a vista con isolamento termico esterno in XPS / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Travi in larice - secondo pos. 07.01.11.02 b / Pannello OSB come chiusura interna e strato di tenuta all'aria - sec. pos. 07.01.03.14 c / Isolamento - secondo pos. 02.12.01.10 / Strato impermeabile - secondo pos. 02.15.01.06 b / Strato in ghiaia - secondo pos. 02.15.04.01 Travi in larice ca. 12/20 con interasse 50,0 cm, spessore pannello OSB 2,2 cm, spessore isolamento con XPS 26,0 cm, spessore totale 28,2 cm, valore trasmittanza termica U 0,14 W/m2K / § / Flachdach aus Holzbalkendecke sichtbar, mit darüber liegender Wärmedämmung in XPS / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Balkendecke in Lärche - lt. Pos. 07.01.11.02 b / OSB-Platte als innerer Abschluss und luftdichte Ebene- lt. Pos. 07.01.03.14 c / Dämmung - lt. Pos. 02.12.01.10 / Feuchtigkeitsabdichtung - lt. Pos. 02.15.01.06 b / Kiesschicht - lt. Pos. 02.15.04.01 Balken in Lärche ca. 12/20 mit Achsabstand 50,0 cm, Stärke OSB-Platte 2,2 cm, Stärke Polystyrol-Hartschaum XPS 26,0 cm, Gesamtstärke 28,2 cm, Gesamt-U-Wert 0,14 W/m2K		m2 § m2	141,89000
10283		18.09		Tetto piano con travi in legno a vista con isolamento termico esterno in XPS / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Travi in larice - secondo pos. 07.01.11.02 b / Pannello OSB come chiusura interna e strato di tenuta all'aria - sec. pos. 07.01.03.14 c / Isolamento - secondo pos. 02.12.01.10 / Strato impermeabile - secondo pos. 02.15.01.06 b / Strato in ghiaia - secondo pos. 02.15.04.01 Pareti isolate termicamente controterra / Per l'esecuzione e la contabilizzazione delle opere del gruppo 18.09 vale il "capitolato speciale d'appalto per opere pubbliche, Parte II - disposizioni tecnico contrattuali (DTV) – OPERE MURARIE" / Il gruppo 18.09 comprende i seguenti sottogruppi: / 18.09.01 Parete in calcestruzzo controterra / § / Flachdach aus Holzbalkendecke sichtbar, mit darüber liegender Wärmedämmung in XPS / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Balkendecke in Lärche - lt. Pos. 07.01.11.02 b / OSB-Platte als innerer Abschluss und luftdichte Ebene- lt. Pos. 07.01.03.14 c / Dämmung - lt. Pos. 02.12.01.10 / Feuchtigkeitsabdichtung - lt. Pos. 02.15.01.06 b / Kiesschicht - lt. Pos. 02.15.04.01 Wärmegedämmte Wände zu Erdreich / Für die Ausführung und Abrechnung der Leistungen der Gruppe 18.09 gelten die „Besondere Vertragsbedingungen für öffentliche Bauleistungen, Teil II - Allgemeine technische Vertragsbestimmungen (ATV) - MAURERARBEITEN“ / Die Gruppe 18.09 umfasst folgende Untergruppen: / 18.09.01 Betonwände zu Erdreich
10284		18.09.01		Pareti isolate termicamente controterra / Per l'esecuzione e la contabilizzazione delle opere del gruppo 18.09 vale il "capitolato speciale d'appalto per opere pubbliche, Parte II - disposizioni tecnico contrattuali (DTV) – OPERE MURARIE" / Il gruppo 18.09 comprende i seguenti sottogruppi: / 18.09.01 Parete in calcestruzzo controterra / Pareti in calcestruzzo controterra / § / Wärmegedämmte Wände zu Erdreich / Für die Ausführung und Abrechnung der Leistungen der Gruppe 18.09 gelten die „Besondere Vertragsbedingungen für öffentliche Bauleistungen, Teil II - Allgemeine technische Vertragsbestimmungen (ATV) - MAURERARBEITEN“ / Die Gruppe 18.09 umfasst folgende Untergruppen: / 18.09.01 Betonwände zu Erdreich / Betonwände zu Erdreich
10285		18.09.01.01		Pareti in calcestruzzo controterra Pareti in calcestruzzo controterra con isolamento termico in pannelli di vetro cellulare / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' intero all' esterno): / Intonaco interno - secondo pos. 02.09.01.08 a / Parete in calcestruzzo - secondo pos. 02.04.02.02 c + 02.04.10.05.d / Impermeabilizzazione della parete - secondo pos. 02.11.02.01 c / Isolamento termico perimetrale - secondo pos. 02.12.01.19 / Strato filtrante contro terra / § / Betonwände zu Erdreich Betonwand zu Erdreich mit Aussendämmung aus Schaumglasplatten / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 a / Betonwand - lt. Pos. 02.04.02.02 c + 02.04.10.05.d / Abdichtung der Wandfläche - lt. Pos. 02.11.02.01 c / Wärmedämmung als Perimeterdämmung - lt. Pos. 02.12.01.19 / Filtermatte zu Erdreich
10286		18.09.01.01.a		Pareti in calcestruzzo controterra con isolamento termico in pannelli di vetro cellulare / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' intero all' esterno): / Intonaco interno - secondo pos. 02.09.01.08 a / Parete in calcestruzzo - secondo pos. 02.04.02.02 c + 02.04.10.05.d / Impermeabilizzazione della parete - secondo pos. 02.11.02.01 c / Isolamento termico perimetrale - secondo pos. 02.12.01.19 / Strato filtrante contro terra Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore parete di calcestruzzo 30,0 cm, impermeabilizzazione, spessore pannelli di vetro cellulare 10,0 cm, spessore totale 41,5 cm, valore trasmittanza termica U 0,36 W/m2K / § / Betonwand zu Erdreich mit Aussendämmung aus Schaumglasplatten / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 a / Betonwand - lt. Pos. 02.04.02.02 c + 02.04.10.05.d / Abdichtung der Wandfläche - lt. Pos. 02.11.02.01 c / Wärmedämmung als Perimeterdämmung - lt. Pos. 02.12.01.19 / Filtermatte zu Erdreich Stärke Innenputz 1,5cm, Stärke Betonwand 30,0 cm, Abdichtung, Stärke Schaumglasplatten 10,0 cm, Gesamtstärke 41,5 cm, Gesamt-U-Wert 0,36 W/m2K		m2 § m2	148,82000
10287		18.09.01.01.b		Pareti in calcestruzzo controterra con isolamento termico in pannelli di vetro cellulare / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' intero all' esterno): / Intonaco interno - secondo pos. 02.09.01.08 a / Parete in calcestruzzo - secondo pos. 02.04.02.02 c + 02.04.10.05.d / Impermeabilizzazione della parete - secondo pos. 02.11.02.01 c / Isolamento termico perimetrale - secondo pos. 02.12.01.19 / Strato filtrante contro terra Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore parete di calcestruzzo 30,0 cm, impermeabilizzazione, spessore pannelli di vetro cellulare 14,0 cm, spessore totale 45,5 cm, valore trasmittanza termica U 0,26 W/m2K / § / Betonwand zu Erdreich mit Aussendämmung aus Schaumglasplatten / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 a / Betonwand - lt. Pos. 02.04.02.02 c + 02.04.10.05.d / Abdichtung der Wandfläche - lt. Pos. 02.11.02.01 c / Wärmedämmung als Perimeterdämmung - lt. Pos. 02.12.01.19 / Filtermatte zu Erdreich Stärke Innenputz 1,5cm, Stärke Betonwand 30,0 cm, Abdichtung, Stärke Schaumglasplatten 14,0 cm, Gesamtstärke 45,5 cm, Gesamt-U-Wert 0,26 W/m2K		m2 § m2	181,84000
10288		18.09.01.01.c		Pareti in calcestruzzo controterra con isolamento termico in pannelli di vetro cellulare / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' intero all' esterno): / Intonaco interno - secondo pos. 02.09.01.08 a / Parete in calcestruzzo - secondo pos. 02.04.02.02 c + 02.04.10.05.d / Impermeabilizzazione della parete - secondo pos. 02.11.02.01 c / Isolamento termico perimetrale - secondo pos. 02.12.01.19 / Strato filtrante contro terra Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore parete di calcestruzzo 30,0 cm, impermeabilizzazione, spessore pannelli di vetro cellulare 18,0 cm, spessore totale 49,5 cm, valore trasmittanza termica U 0,21 W/m2K / § / Betonwand zu Erdreich mit Aussendämmung aus Schaumglasplatten / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 a / Betonwand - lt. Pos. 02.04.02.02 c + 02.04.10.05.d / Abdichtung der Wandfläche - lt. Pos. 02.11.02.01 c / Wärmedämmung als Perimeterdämmung - lt. Pos. 02.12.01.19 / Filtermatte zu Erdreich Stärke Innenputz 1,5cm, Stärke Betonwand 30,0 cm, Abdichtung, Stärke Schaumglasplatten 18,0 cm, Gesamtstärke 49,5 cm, Gesamt-U-Wert 0,21 W/m2K		m2 § m2	206,93000
10289		18.09.01.01.d		Pareti in calcestruzzo controterra con isolamento termico in pannelli di vetro cellulare / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' intero all' esterno): / Intonaco interno - secondo pos. 02.09.01.08 a / Parete in calcestruzzo - secondo pos. 02.04.02.02 c + 02.04.10.05.d / Impermeabilizzazione della parete - secondo pos. 02.11.02.01 c / Isolamento termico perimetrale - secondo pos. 02.12.01.19 / Strato filtrante contro terra Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore parete di calcestruzzo 30,0 cm, impermeabilizzazione, spessore pannelli di vetro cellulare 20,0 cm, spessore totale 51,5 cm, valore trasmittanza termica U 0,19 W/m2K / § / Betonwand zu Erdreich mit Aussendämmung aus Schaumglasplatten / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 a / Betonwand - lt. Pos. 02.04.02.02 c + 02.04.10.05.d / Abdichtung der Wandfläche - lt. Pos. 02.11.02.01 c / Wärmedämmung als Perimeterdämmung - lt. Pos. 02.12.01.19 / Filtermatte zu Erdreich Stärke Innenputz 1,5cm, Stärke Betonwand 30,0 cm, Abdichtung, Stärke Schaumglasplatten 20,0 cm, Gesamtstärke 51,5 cm, Gesamt-U-Wert 0,19 W/m2K		m2 § m2	219,26000
10290		18.09.01.02		Pareti in calcestruzzo controterra con isolamento termico in pannelli di vetro cellulare / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' intero all' esterno): / Intonaco interno - secondo pos. 02.09.01.08 a / Parete in calcestruzzo - secondo pos. 02.04.02.02 c + 02.04.10.05.d / Impermeabilizzazione della parete - secondo pos. 02.11.02.01 c / Isolamento termico perimetrale - secondo pos. 02.12.01.19 / Strato filtrante contro terra Parete in calcestruzzo controterra con isolamento termico in polistirene estruso XPS / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' intero all' esterno): / Intonaco interno a base di calce - secondo pos. 02.09.01.12 a / Parete in calcestruzzo - secondo pos. 02.04.02.02 c + 02.04.10.05.d / Impermeabilizzazione della parete - secondo pos. 02.11.02.01 c / Isolamento termico in XPS - secondo pos. 02.12.01.16 / Lastre filtranti contro terra / § / Betonwand zu Erdreich mit Aussendämmung aus Schaumglasplatten / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 a / Betonwand - lt. Pos. 02.04.02.02 c + 02.04.10.05.d / Abdichtung der Wandfläche - lt. Pos. 02.11.02.01 c / Wärmedämmung als Perimeterdämmung - lt. Pos. 02.12.01.19 / Filtermatte zu Erdreich Betonwand zu Erdreich mit Aussendämmung aus expandiertem Polystyrol XPS / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Kalk-Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.12 a / Betonwand - lt. Pos. 02.04.02.02 c + 02.04.10.05.d / Abdichtung der Wandfläche - lt. Pos. 02.11.02.01 c / Dämmung in XPS - lt. Pos. 02.12.01.16 / Filtermatte zu Erdreich
10291		18.09.01.02.a		Parete in calcestruzzo controterra con isolamento termico in polistirene estruso XPS / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' intero all' esterno): / Intonaco interno a base di calce - secondo pos. 02.09.01.12 a / Parete in calcestruzzo - secondo pos. 02.04.02.02 c + 02.04.10.05.d / Impermeabilizzazione della parete - secondo pos. 02.11.02.01 c / Isolamento termico in XPS - secondo pos. 02.12.01.16 / Lastre filtranti contro terra Spessore intonaco interno 2,0 cm, spessore parete di calcestruzzo 30,0 cm, spessore pannelli XPS 10,0 cm, spessore totale 42,0 cm, valore trasmittanza termica U 0,33 W/m2K / § / Betonwand zu Erdreich mit Aussendämmung aus expandiertem Polystyrol XPS / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Kalk-Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.12 a / Betonwand - lt. Pos. 02.04.02.02 c + 02.04.10.05.d / Abdichtung der Wandfläche - lt. Pos. 02.11.02.01 c / Dämmung in XPS - lt. Pos. 02.12.01.16 / Filtermatte zu Erdreich Stärke Innenputz 2,0 cm, Stärke Betonwand 30,0 cm, Stärke Dämmplatten XPS 10,0 cm, Gesamtstärke 42,0 cm, Gesamt-U-Wert 0,33 W/m2K		m2 § m2	99,06000
10292		18.09.01.02.b		Parete in calcestruzzo controterra con isolamento termico in polistirene estruso XPS / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' intero all' esterno): / Intonaco interno a base di calce - secondo pos. 02.09.01.12 a / Parete in calcestruzzo - secondo pos. 02.04.02.02 c + 02.04.10.05.d / Impermeabilizzazione della parete - secondo pos. 02.11.02.01 c / Isolamento termico in XPS - secondo pos. 02.12.01.16 / Lastre filtranti contro terra Spessore intonaco interno 2,0 cm, spessore parete di calcestruzzo 30,0 cm, spessore pannelli XPS 12,0 cm, spessore totale 44,0 cm, valore trasmittanza termica U 0,28 W/m2K / § / Betonwand zu Erdreich mit Aussendämmung aus expandiertem Polystyrol XPS / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Kalk-Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.12 a / Betonwand - lt. Pos. 02.04.02.02 c + 02.04.10.05.d / Abdichtung der Wandfläche - lt. Pos. 02.11.02.01 c / Dämmung in XPS - lt. Pos. 02.12.01.16 / Filtermatte zu Erdreich Stärke Innenputz 2,0 cm, Stärke Betonwand 30,0 cm, Stärke Dämmplatten XPS 12,0 cm, Gesamtstärke 44,0 cm, Gesamt-U-Wert 0,28 W/m2K		m2 § m2	102,07000
10293		18.09.01.02.c		Parete in calcestruzzo controterra con isolamento termico in polistirene estruso XPS / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' intero all' esterno): / Intonaco interno a base di calce - secondo pos. 02.09.01.12 a / Parete in calcestruzzo - secondo pos. 02.04.02.02 c + 02.04.10.05.d / Impermeabilizzazione della parete - secondo pos. 02.11.02.01 c / Isolamento termico in XPS - secondo pos. 02.12.01.16 / Lastre filtranti contro terra Spessore intonaco interno 2,0 cm, spessore parete di calcestruzzo 30,0 cm, spessore pannelli XPS 18,0 cm, spessore totale 50,0 cm, valore trasmittanza termica U 0,19 W/m2K / § / Betonwand zu Erdreich mit Aussendämmung aus expandiertem Polystyrol XPS / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Kalk-Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.12 a / Betonwand - lt. Pos. 02.04.02.02 c + 02.04.10.05.d / Abdichtung der Wandfläche - lt. Pos. 02.11.02.01 c / Dämmung in XPS - lt. Pos. 02.12.01.16 / Filtermatte zu Erdreich Stärke Innenputz 2,0 cm, Stärke Betonwand 30,0 cm, Stärke Dämmplatten XPS 18,0 cm, Gesamtstärke 50,0 cm, Gesamt-U-Wert 0,19 W/m2K		m2 § m2	110,94000
10294		18.09.01.02.d		Parete in calcestruzzo controterra con isolamento termico in polistirene estruso XPS / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' intero all' esterno): / Intonaco interno a base di calce - secondo pos. 02.09.01.12 a / Parete in calcestruzzo - secondo pos. 02.04.02.02 c + 02.04.10.05.d / Impermeabilizzazione della parete - secondo pos. 02.11.02.01 c / Isolamento termico in XPS - secondo pos. 02.12.01.16 / Lastre filtranti contro terra Spessore intonaco interno 2,0 cm, spessore parete di calcestruzzo 30,0 cm, spessore pannelli XPS 22,0 cm, spessore totale 54,0 cm, valore trasmittanza termica U 0,16 W/m2K / § / Betonwand zu Erdreich mit Aussendämmung aus expandiertem Polystyrol XPS / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Kalk-Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.12 a / Betonwand - lt. Pos. 02.04.02.02 c + 02.04.10.05.d / Abdichtung der Wandfläche - lt. Pos. 02.11.02.01 c / Dämmung in XPS - lt. Pos. 02.12.01.16 / Filtermatte zu Erdreich Stärke Innenputz 2,0 cm, Stärke Betonwand 30,0 cm, Stärke Dämmplatten XPS 22,0 cm, Gesamtstärke 54,0 cm, Gesamt-U-Wert 0,16 W/m2K		m2 § m2	116,97000
10295		18.10		Parete in calcestruzzo controterra con isolamento termico in polistirene estruso XPS / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' intero all' esterno): / Intonaco interno a base di calce - secondo pos. 02.09.01.12 a / Parete in calcestruzzo - secondo pos. 02.04.02.02 c + 02.04.10.05.d / Impermeabilizzazione della parete - secondo pos. 02.11.02.01 c / Isolamento termico in XPS - secondo pos. 02.12.01.16 / Lastre filtranti contro terra Isolamento termico / § / Betonwand zu Erdreich mit Aussendämmung aus expandiertem Polystyrol XPS / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Kalk-Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.12 a / Betonwand - lt. Pos. 02.04.02.02 c + 02.04.10.05.d / Abdichtung der Wandfläche - lt. Pos. 02.11.02.01 c / Dämmung in XPS - lt. Pos. 02.12.01.16 / Filtermatte zu Erdreich Wärmedämmverbundsystem
10296		18.10.01		Isolamento termico Realizzazione secondo DTC. L'elemento è composto da (con montaggio dall'interno verso l'esterno): isolamento esterno per quanto riguarda le sottovoci, malta adesivo e di fissaggio secondo pos. 02.09.01.13.d. Rete 'armatura secondo pos. 02.09.02.06.a. Imprimitura secondo posizione 02.09.04.04.a. Intonaco come strato finale secondo pos. 02.09.04.03.a / § / Wärmedämmverbundsystem Verarbeitung und Ausführung nach ATV. Das Bauteil besteht aus (Aufbau von Innen nach Außen): Außendämmung in Bezug auf die Unterpositionen, Haft- und Armierungsmörtel -laut Position 02.09.01.13.d. Armierungsgewebe -laut Position 02.09.02.06.a. Grundierung - laut Position 02.09.04.04.a. Oberputz als Endbeschichtung - laut Position 02.09.04.03.a.
10297		18.10.01.01		Realizzazione secondo DTC. L'elemento è composto da (con montaggio dall'interno verso l'esterno): isolamento esterno per quanto riguarda le sottovoci, malta adesivo e di fissaggio secondo pos. 02.09.01.13.d. Rete 'armatura secondo pos. 02.09.02.06.a. Imprimitura secondo posizione 02.09.04.04.a. Intonaco come strato finale secondo pos. 02.09.04.03.a Spessore isolamento 10 cm, spessore malta di fissaggio 0,5 cm con rete armatura 0,5 cm, spessore strato finale 0,2 cm. / § / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. Das Bauteil besteht aus (Aufbau von Innen nach Außen): Außendämmung in Bezug auf die Unterpositionen, Haft- und Armierungsmörtel -laut Position 02.09.01.13.d. Armierungsgewebe -laut Position 02.09.02.06.a. Grundierung - laut Position 02.09.04.04.a. Oberputz als Endbeschichtung - laut Position 02.09.04.03.a. Stärke Dämmung 10 cm, Stärke Armierungsmörtel mit Armierungsgewebe 0,5 cm, Stärke Endbeschichtung 0,2 cm.
10298		18.10.01.01.a		Isolamento esterno in pannelli EPS secondo pos. 02.12.01.09n, malta di fissaggio con rete armatura 0,5 cm, spessore mano finale 0,2 cm. Spessore isolamento 10 cm / § / Außendämmung aus EPS-Platte -laut Position 02.12.01.09.n. Armierungsmörtel mit Armierungsgewebe 0,5 cm, Stärke Endbeschichtung 0,2 cm. Stärke Dämmung 10 cm		m2 § m2	87,90000
10299		18.10.01.02		Isolamento esterno in pannelli EPS secondo pos. 02.12.01.09n, malta di fissaggio con rete armatura 0,5 cm, spessore mano finale 0,2 cm. Isolamento esterno in lana di roccia WLG 035. Malta di fissaggio con rete armatura 0,5 cm, spessore mano finale 0,2 cm. / § / Außendämmung aus EPS-Platte -laut Position 02.12.01.09.n. Armierungsmörtel mit Armierungsgewebe 0,5 cm, Stärke Endbeschichtung 0,2 cm. Außendämmung aus Mineralwolle (Steinwolle) WLG 035. Armierungsmörtel mit Armierungsgewebe 0,5 cm, Stärke Endbeschichtung 0,2 cm.
10300		18.10.01.02.a		Isolamento esterno in lana di roccia WLG 035. Malta di fissaggio con rete armatura 0,5 cm, spessore mano finale 0,2 cm. Spessore isolamento 10 cm / § / Außendämmung aus Mineralwolle (Steinwolle) WLG 035. Armierungsmörtel mit Armierungsgewebe 0,5 cm, Stärke Endbeschichtung 0,2 cm. Stärke Dämmung 10 cm		m2 § m2	109,71000
10301		18.11		Isolamento esterno in lana di roccia WLG 035. Malta di fissaggio con rete armatura 0,5 cm, spessore mano finale 0,2 cm. Incollaggio con tenuta all'aria / § / Außendämmung aus Mineralwolle (Steinwolle) WLG 035. Armierungsmörtel mit Armierungsgewebe 0,5 cm, Stärke Endbeschichtung 0,2 cm. Luftdichtes Abkleben
10302		18.11.01		Incollaggio con tenuta all'aria Incollaggio delle giunture (raccordi) / § / Luftdichtes Abkleben Abkleben der Fugen (Übergänge)
10303		18.11.01.01		Incollaggio delle giunture (raccordi) Incollagio con nastri adesivi ricoperti da tessuto non tessuto, larghezza nastri elastici per giunti larghezza=15 cm, compresa la rasatura con mastice adesivo edile e imprimitura. / § / Abkleben der Fugen (Übergänge) Abkleben mit vließkaschierten Klebebänder durch Verwendung von elastischen Fugenbändern, inklusive Glattspachtelung mit Baukleber und Anbringen von Primer.		m § m	15,89000

## Note
Questo è lo schema base per fare un listino
Comprende sia l'incidenza Manodopera che la sicurezza
Ovvero agganciando accorpa a: LeenOFree2.Da_prezzario.ACCODA_PREZZO_UNIVERS_TV
e giocando sulle sigle (non sigle in B9)
si usa un subroutine di accodamento anziché un'altra
-
Lo staff di LeenO non si assume alcuna responsabilità riguardo il contenuto dei prezzari forniti in questo sito. / Essi sono stati ricavati da documenti in libera distribuzione, in formato di vario genere, rilasciati dagli stessi enti emittenti. Tuttavia questi documenti potrebbero presentare inesattezze o essere incompleti rispetto alla versione ufficiale pubblicata. Le conversioni in formato compatibile con LeenO sono state eseguite in parte con procedure automatiche e non è possibile assicurare la completa esattezza dei contenuti. L’utente finale è tenuto a verificare il contenuto dei prezzari sulla base di documenti ufficiali (copia cartacea o copia digitale in formato PDF forniti dagli enti emittenti). / L’utente finale è il solo responsabile degli elaborati ottenuti con i documenti distribuiti in questo sito. / Nota informativa / Si consiglia una attenta lettura della nota informativa, disponibile sul sito istituzionale ufficiale PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE prima di accedere al Prezzario.