il num dei livelli e compreso tra 1 e 3
max 3 livelli
## Temp
	Descrizione	unità di misura	prezzo unitario in Euro	incid. manodopera	Cod. origine prezzo
	Fornitura e posa in opera di scomparto unificato di Media Tensione per unità di arrivo linea e risalita sbarre dal basso con sezionatore di terra con relativi accessori, adatto alla realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT costruito e collaudato in conformità alle norme CEI 17.6 (fasc. 1126), IEC 298, CEI 17.21 (fasc. 795), IEC 694, CEI 17.1 (fasc. 405) IEC 56, DPR 547/55, costituito da: carpenteria metallica in lamiera di ferro ribordate, pressopiegate ed opportunamente rinforzate, spessore struttura portante mm 25/10, spessore pannelli di chiusura mm 20 ÷ 15/10, porta frontale incernierata e corredata di maniglia, pannelli fissati con viti accessibili dall'esterno dello scomparto, costruzione per installazione all'interno adatta per essere addossata a parete, sbarre omnibus in rame predisposte per consentire futuri ampliamenti, opportuni blocchi meccanici ed a chiave atti a garantire la sicurezza del personale, in particolare quelli ad interdizione garantiranno qualsiasi manovra errata e l'accessibilità agli scomparti dovrà essere possibile in condizione di fuori tensione e sezionatore di terra chiuso. Caratteristiche elettriche da garantire e certificare: -Tensione nominale 24kV;- Tensione di esercizio fino 24kV;- Tensione di prova 1 minuto 50kV; - Corrente nominale sbarre ed apparecchiatura 400A - 630A;- Corrente di corto circuito per un secondo 12,5 - 16kA;- Corrente di cresta del 1° semiperiodo 31,5 - 40kA. Sono compresi: il sistema sbarre principali; gli isolatori portanti; i supporti terminali; le staffe ancoraggio cavi; la targa sequenza delle manovre e lo schema elettrico; il blocco a chiave sulla portella e sul sezionatore; gli allacci alla linea MT di arrivo e ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Risalita con sezionatore di terra 400A 12,5-31,5 kA	cad	€ 2.110,65		(Puglia 06) EL.01.001a

					Puglia 06
controlla che la descrizione sia completa e non ridondante... e, nel caso, modifica il livello di accodamento / nella cella G3 del foglio Listino.					Elettrici & Energie Alternative
Alla disperata correggi a mano direttamente qui sopra..					Estremi del Prezzario

	Questo è il file di contabilità di Contabilità Corrente (quello che stai compilando...)

	ed è li che invio la voce di Prezzario....

						Se vuoi rimanere su questo documento
						dopo l'invio della voce devi scrivere “A” nella cella sotto
					a

La scelta fra queste due modalità dipende dalle vostre preferenze o dalle specifiche di “qualità” del vostro committente.
I codici Originali sono lunghi e di difficile memorizzazione, noi preferiamo utilizzare dei codici interni... a voi la scelta

										posa * piastrel

## Listino
PREMESSA SEZIONE 2 - OPERE DI RESTAURO / La presente sezione è tratta dal Prezzario delle Opere Edili ed Impiantistiche sulla piazza di Torino, della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino. / I prezzi del seguente capitolo sono stati determinati considerando un intervento su un edificio o su parte di esso isolabile, avente le seguenti caratteristiche medie: / 1) Dimensioni: edificio o parte di edificio di volume non inferiore a 2000 m³. / 2) Ubicazione: in centro urbano o comunque affacciato su strada pubblica con accessi compatibili con il transito e la manovra di mezzi di trasporto da cantiere aventi una portata non inferiore a 40 quintali. / 3) Vincoli qualitativi e normativi: edificio con limitata presenza di elementi di particolare pregio o di valore storico e non soggetto a vincoli delle Soprintendenze competenti (la limitata presenza si verifica quando gli elementi di pregio o di valore coprono una superficie di facciata, di pareti interne, di soffitto e di pavimento non superiore al 5% del totale della superficie fuori-terra). / 4) Stato di degrado: edificio apparentemente non ammalorato e staticamente transitabile in condizioni di sicurezza in tutti gli orizzontamenti. / Qualora non sussistessero le suddette condizioni, oltre al riconoscimento degli oneri derivanti per tutte le opere provvisionali occorrenti, i prezzi unitari potranno essere maggiorati con i seguenti parametri, limitatamente alle opere edili ed affini: punto 1) dal 5% al 10%; punto 2) dal 8% al 12%; punto 3) dal 5% al 10%; punto 4) da valutarsi di volta in volta anche in corso d'opera sino ad un massimo del 15%. / Nel caso ricorressero più percentuali correttive, le stesse vanno sommate e non moltiplicate, e comunque potrà essere raggiunto un totale massimo di aumento del 30%. Qualora esistano vincoli delle Soprintendenze, i prezzi di applicazione degli interventi conservativi o ricostruttivi potranno essere valutati a parte. / I prezzi si intendono comprensivi del 26,5% per spese generali ed utili di impresa.		Puglia 06		Elettrici & Energie Alternative		1	< livelli di / < accodamento
	CATALOGO	Codice		descrizione	NOTE	Unità di misura	Prezzo Euro	inc. Manodopera

1331	IMPIANTI - Impianti utilizzanti energie alternative -	EA.01.001	Fornitura e posa in, opera di collettore solare a piastra ... ione in poliuretano espanso 4 cm., copertura in cristallo.	Fornitura e posa in, opera di collettore solare a piastra assorbente piana metallica in rame, con struttura tubolare in rame, entro la quale avviene la circolazione del fluido termovettore, verniciatura selettiva, contenitore in acciaio zincato, fosfatato e verniciato a fuoco, coibentazione in poliuretano espanso 4 cm., copertura in cristallo.		mq	€ 557,00
1332	IMPIANTI - Impianti utilizzanti energie alternative -	EA.01.002a	Fornitura e posa in opera di vaso di espansione in lamier ... comprensivo del galleggiante, della capacità di: 18 litri	Fornitura e posa in opera di vaso di espansione in lamiera a palla del tipo per impianti a vaso chiuso ma senza membrana e con aperto il foro superiore per lo sfiato dell’aria e per l’equilibrio statico delle pressioni, comprensivo del galleggiante, della capacità di: 18 litri		cad	€ 84,00
1333	IMPIANTI - Impianti utilizzanti energie alternative -	EA.01.002b	Fornitura e posa in opera di vaso di espansione in lamier ... comprensivo del galleggiante, della capacità di: 25 litri	Fornitura e posa in opera di vaso di espansione in lamiera a palla del tipo per impianti a vaso chiuso ma senza membrana e con aperto il foro superiore per lo sfiato dell’aria e per l’equilibrio statico delle pressioni, comprensivo del galleggiante, della capacità di: 25 litri		cad	€ 93,00
1334	IMPIANTI - Impianti utilizzanti energie alternative -	EA.01.003	Fornitura e posa in opera di valvola di sfiato aria manuale per il circuito pannelli solari- boiler.	Fornitura e posa in opera di valvola di sfiato aria manuale per il circuito pannelli solari- boiler.		cad	€ 12,45
1335	IMPIANTI - Impianti utilizzanti energie alternative -	EA.01.004a	Fornitura e posa in opera di valvole solenoidali a perfet ... ralina elettronica di comando, nei seguenti diametri: 3/4”	Fornitura e posa in opera di valvole solenoidali a perfetta tenuta con collegamento diretto alla centralina elettronica di comando, nei seguenti diametri: 3/4”		cad	€ 97,45
1336	IMPIANTI - Impianti utilizzanti energie alternative -	EA.01.004b	Fornitura e posa in opera di valvole solenoidali a perfet ... entralina elettronica di comando, nei seguenti diametri: 1	Fornitura e posa in opera di valvole solenoidali a perfetta tenuta con collegamento diretto alla centralina elettronica di comando, nei seguenti diametri: 1		cad	€ 105,00
1337	IMPIANTI - Impianti utilizzanti energie alternative -	EA.01.004c	Fornitura e posa in opera di valvole solenoidali a perfet ... lina elettronica di comando, nei seguenti diametri: 1 1/4”	Fornitura e posa in opera di valvole solenoidali a perfetta tenuta con collegamento diretto alla centralina elettronica di comando, nei seguenti diametri: 1 1/4”		cad	€ 110,35
1338	IMPIANTI - Impianti utilizzanti energie alternative -	EA.01.004d	Fornitura e posa in opera di valvole solenoidali a perfet ... ralina elettronica di comando, nei seguenti diametri: 1 ½”	Fornitura e posa in opera di valvole solenoidali a perfetta tenuta con collegamento diretto alla centralina elettronica di comando, nei seguenti diametri: 1 ½”		cad	€ 122,00
1339	IMPIANTI - Impianti utilizzanti energie alternative -	EA.01.004e	Fornitura e posa in opera di valvole solenoidali a perfet ... ntralina elettronica di comando, nei seguenti diametri: 2”	Fornitura e posa in opera di valvole solenoidali a perfetta tenuta con collegamento diretto alla centralina elettronica di comando, nei seguenti diametri: 2”		cad	€ 138,35
1340	IMPIANTI - Impianti utilizzanti energie alternative -	EA.01.005a	Fornitura e posa in opera di boiler completo di semplice ... cchiature, coibentato, delle seguenti capacità: 150 litri	Fornitura e posa in opera di boiler completo di semplice circuito di scambio, valvola di sicurezza con scarico omologata l.S.P.E.S.L., integrazione elettrica, fori e raccordi per il collegamento alle varie apparecchiature, coibentato, delle seguenti capacità: 150 litri		cad	€ 928,00
1341	IMPIANTI - Impianti utilizzanti energie alternative -	EA.01.005b	Fornitura e posa in opera di boiler completo di semplice ... ecchiature, coibentato, delle seguenti capacità: 200 litri	Fornitura e posa in opera di boiler completo di semplice circuito di scambio, valvola di sicurezza con scarico omologata l.S.P.E.S.L., integrazione elettrica, fori e raccordi per il collegamento alle varie apparecchiature, coibentato, delle seguenti capacità: 200 litri		cad	€ 960,00
1342	IMPIANTI - Impianti utilizzanti energie alternative -	EA.01.005c	Fornitura e posa in opera di boiler completo di semplice ... cchiature, coibentato, delle seguenti capacità: 250 litri	Fornitura e posa in opera di boiler completo di semplice circuito di scambio, valvola di sicurezza con scarico omologata l.S.P.E.S.L., integrazione elettrica, fori e raccordi per il collegamento alle varie apparecchiature, coibentato, delle seguenti capacità: 250 litri		cad	€ 1.043,00
1343	IMPIANTI - Impianti utilizzanti energie alternative -	EA.01.005d	Fornitura e posa in opera di boiler completo di semplice ... ecchiature, coibentato, delle seguenti capacità: 300 litri	Fornitura e posa in opera di boiler completo di semplice circuito di scambio, valvola di sicurezza con scarico omologata l.S.P.E.S.L., integrazione elettrica, fori e raccordi per il collegamento alle varie apparecchiature, coibentato, delle seguenti capacità: 300 litri		cad	€ 1.088,00
1344	IMPIANTI - Impianti utilizzanti energie alternative -	EA.01.005e	Fornitura e posa in opera di boiler completo di semplice ... cchiature, coibentato, delle seguenti capacità: 500 litri	Fornitura e posa in opera di boiler completo di semplice circuito di scambio, valvola di sicurezza con scarico omologata l.S.P.E.S.L., integrazione elettrica, fori e raccordi per il collegamento alle varie apparecchiature, coibentato, delle seguenti capacità: 500 litri		cad	€ 1.245,00
1345	IMPIANTI - Impianti utilizzanti energie alternative -	EA.01.006a	Fornitura e posa in opera di boiler, completo di doppio c ... cchiature, coibentato, delle seguenti capacità: 150 litri	Fornitura e posa in opera di boiler, completo di doppio circuito di scambio, valvola di sicurezza con scarico omologata l.S.P.E.S.L., integrazione, anodo di protezione, fori e raccordi per il collegamento alle varie apparecchiature, coibentato, delle seguenti capacità: 150 litri		cad	€ 994,00
1346	IMPIANTI - Impianti utilizzanti energie alternative -	EA.01.006b	Fornitura e posa in opera di boiler, completo di doppio c ... ecchiature, coibentato, delle seguenti capacità: 200 litri	Fornitura e posa in opera di boiler, completo di doppio circuito di scambio, valvola di sicurezza con scarico omologata l.S.P.E.S.L., integrazione, anodo di protezione, fori e raccordi per il collegamento alle varie apparecchiature, coibentato, delle seguenti capacità: 200 litri		cad	€ 1.043,00
1347	IMPIANTI - Impianti utilizzanti energie alternative -	EA.01.006c	Fornitura e posa in opera di boiler, completo di doppio c ... cchiature, coibentato, delle seguenti capacità: 250 litri	Fornitura e posa in opera di boiler, completo di doppio circuito di scambio, valvola di sicurezza con scarico omologata l.S.P.E.S.L., integrazione, anodo di protezione, fori e raccordi per il collegamento alle varie apparecchiature, coibentato, delle seguenti capacità: 250 litri		cad	€ 1.120,00
1348	IMPIANTI - Impianti utilizzanti energie alternative -	EA.01.006d	Fornitura e posa in opera di boiler, completo di doppio c ... ecchiature, coibentato, delle seguenti capacità: 300 litri	Fornitura e posa in opera di boiler, completo di doppio circuito di scambio, valvola di sicurezza con scarico omologata l.S.P.E.S.L., integrazione, anodo di protezione, fori e raccordi per il collegamento alle varie apparecchiature, coibentato, delle seguenti capacità: 300 litri		cad	€ 1.152,00
1349	IMPIANTI - Impianti utilizzanti energie alternative -	EA.01.006e	Fornitura e posa in opera di boiler, completo di doppio c ... cchiature, coibentato, delle seguenti capacità: 500 litri	Fornitura e posa in opera di boiler, completo di doppio circuito di scambio, valvola di sicurezza con scarico omologata l.S.P.E.S.L., integrazione, anodo di protezione, fori e raccordi per il collegamento alle varie apparecchiature, coibentato, delle seguenti capacità: 500 litri		cad	€ 1.315,00
1350	IMPIANTI - Impianti utilizzanti energie alternative -	EA.01.006f	Fornitura e posa in opera di boiler, completo di doppio c ... chiature, coibentato, delle seguenti capacità: 1.000 litri	Fornitura e posa in opera di boiler, completo di doppio circuito di scambio, valvola di sicurezza con scarico omologata l.S.P.E.S.L., integrazione, anodo di protezione, fori e raccordi per il collegamento alle varie apparecchiature, coibentato, delle seguenti capacità: 1.000 litri		cad	€ 1.855,00
1351	IMPIANTI - Impianti utilizzanti energie alternative -	EA.01.006g	Fornitura e posa in opera di boiler, completo di doppio c ... chiature, coibentato, delle seguenti capacità: 1.500 litri	Fornitura e posa in opera di boiler, completo di doppio circuito di scambio, valvola di sicurezza con scarico omologata l.S.P.E.S.L., integrazione, anodo di protezione, fori e raccordi per il collegamento alle varie apparecchiature, coibentato, delle seguenti capacità: 1.500 litri		cad	€ 2.470,00
1352	IMPIANTI - Impianti utilizzanti energie alternative -	EA.01.006h	Fornitura e posa in opera di boiler, completo di doppio c ... chiature, coibentato, delle seguenti capacità: 2.000 litri	Fornitura e posa in opera di boiler, completo di doppio circuito di scambio, valvola di sicurezza con scarico omologata l.S.P.E.S.L., integrazione, anodo di protezione, fori e raccordi per il collegamento alle varie apparecchiature, coibentato, delle seguenti capacità: 2.000 litri		cad	€ 2.800,00
1353	IMPIANTI - Impianti utilizzanti energie alternative -	EA.01.006i	Fornitura e posa in opera di boiler, completo di doppio c ... chiature, coibentato, delle seguenti capacità: 3.000 litri	Fornitura e posa in opera di boiler, completo di doppio circuito di scambio, valvola di sicurezza con scarico omologata l.S.P.E.S.L., integrazione, anodo di protezione, fori e raccordi per il collegamento alle varie apparecchiature, coibentato, delle seguenti capacità: 3.000 litri		cad	€ 3.486,00
1354	IMPIANTI - Impianti utilizzanti energie alternative -	EA.01.006l	Fornitura e posa in opera di boiler, completo di doppio c ... chiature, coibentato, delle seguenti capacità: 4.000 litri	Fornitura e posa in opera di boiler, completo di doppio circuito di scambio, valvola di sicurezza con scarico omologata l.S.P.E.S.L., integrazione, anodo di protezione, fori e raccordi per il collegamento alle varie apparecchiature, coibentato, delle seguenti capacità: 4.000 litri		cad	€ 4.000,00
1355	IMPIANTI - Impianti utilizzanti energie alternative -	EA.01.006m	Fornitura e posa in opera di boiler, completo di doppio c ... chiature, coibentato, delle seguenti capacità: 5.000 litri	Fornitura e posa in opera di boiler, completo di doppio circuito di scambio, valvola di sicurezza con scarico omologata l.S.P.E.S.L., integrazione, anodo di protezione, fori e raccordi per il collegamento alle varie apparecchiature, coibentato, delle seguenti capacità: 5.000 litri		cad	€ 5.054,00
1356	IMPIANTI - Impianti utilizzanti energie alternative -	EA.01.007	Fornitura e posa in opera di centralina elettronica di re ... montare sui pannelli solari e sul boiler e quanto altro.	Fornitura e posa in opera di centralina elettronica di regolazione e comando avente la funzione di termostato differenziale tra la temperatura dei pannelli e del boiler con comando pompa, valvola solenoidale ed interruttore di comando per l’integrazione, comprensiva di sonde ad immersione per la misura della temperatura da montare sui pannelli solari e sul boiler e quanto altro.		cad	€ 211,00
1357	IMPIANTI - Impianti utilizzanti energie alternative -	EA.01.008	Fornitura e posa in opera di liquido termovettore per il circuito pannelli solari - boiler, in taniche da 50 litri.	Fornitura e posa in opera di liquido termovettore per il circuito pannelli solari - boiler, in taniche da 50 litri.		cad	€ 51,85
1358	IMPIANTI - Impianti utilizzanti energie alternative -	EA.01.009	Fornitura e posa in opera di strutture di sostegno in acciaio a forma di elle e di spessore di 3mm. per pannelli solari.	Fornitura e posa in opera di strutture di sostegno in acciaio a forma di elle e di spessore di 3mm. per pannelli solari.		cad	€ 181,00
1359	IMPIANTI - Impianti utilizzanti energie alternative -	EA.01.010a	Fornitura e posa in opera di un impianto solare centraliz ... cal/mq. Prezzo dell’intero impianto per n° 12 appartamenti	Fornitura e posa in opera di un impianto solare centralizzato per la produzione di acqua calda ad uso igienico-sanitario, completo di: collettori solari piani tipo Costruzioni Solari o similare con piastra captante in alluminio roll-bond, per mq 28,5 con isolamento in poliuretano espanso dello spessore di 40 mm., contenitore in lamiera zincata fosfatata e verniciatura a fuoco, strutture di sostegno componibili in profilato di acciaio zincato con inclinazione di 45° sul piano orizzontale, vaso di espansione in lamiera a palla con foro superiore per lo sfiato; saracinesche di intercettazione a sfera; elettropompa di circolazione; valvola solenoidale; centralina di regolazione differenziale; tubazione in acciaio zincato per il collegamento all’ingresso dell’acqua fredda e dell’uscita acqua calda, valvola di sfiato aria, boiler solare da 1.500 litri, a norme DPR 23/8/1983; coibentato con 80 mm. di poliuretano completo di doppio scambiatore in rame; liquido termovettore; il tutto dato funzionante con esclusione di: colonne montanti per alimentazione acqua fredda e la distribuzione per l’acqua calda agli appartamenti, sistema di integrazione, impianto di ricircolo, opere edili di assistenza, colonne di collegamento pannelli solari - boiler se su piani diversi. L’impianto è dimensionato per offrire l’autonomia per circa otto mesi l’anno per un appartamento tipo di 80 - 1W mq per la zona di Lecce o comunque con insolazione giornaliera media/annua di 3.400 Kcal/mq. Prezzo dell’intero impianto per n° 12 appartamenti		a corpo	€ 25.816,00
1360	IMPIANTI - Impianti utilizzanti energie alternative -	EA.01.010b	Fornitura e posa in opera di un impianto solare centraliz ... . Prezzo dell’opera compiuta per mq di superficie captante	Fornitura e posa in opera di un impianto solare centralizzato per la produzione di acqua calda ad uso igienico-sanitario, completo di: collettori solari piani tipo Costruzioni Solari o similare con piastra captante in alluminio roll-bond, per mq 28,5 con isolamento in poliuretano espanso dello spessore di 40 mm., contenitore in lamiera zincata fosfatata e verniciatura a fuoco, strutture di sostegno componibili in profilato di acciaio zincato con inclinazione di 45° sul piano orizzontale, vaso di espansione in lamiera a palla con foro superiore per lo sfiato; saracinesche di intercettazione a sfera; elettropompa di circolazione; valvola solenoidale; centralina di regolazione differenziale; tubazione in acciaio zincato per il collegamento all’ingresso dell’acqua fredda e dell’uscita acqua calda, valvola di sfiato aria, boiler solare da 1.500 litri, a norme DPR 23/8/1983; coibentato con 80 mm. di poliuretano completo di doppio scambiatore in rame; liquido termovettore; il tutto dato funzionante con esclusione di: colonne montanti per alimentazione acqua fredda e la distribuzione per l’acqua calda agli appartamenti, sistema di integrazione, impianto di ricircolo, opere edili di assistenza, colonne di collegamento pannelli solari - boiler se su piani diversi. L’impianto è dimensionato per offrire l’autonomia per circa otto mesi l’anno per un appartamento tipo di 80 - 1W mq per la zona di Lecce o comunque con insolazione giornaliera media/annua di 3.400 Kcal/mq. Prezzo dell’opera compiuta per mq di superficie captante		m²	€ 922,00
1361	IMPIANTI - Impianti utilizzanti energie alternative -	EA.01.011	Fornitura e posa in opera di un impianto solare autonomo ... truttura di sostegno, liquido termovettore e quanto altro.	Fornitura e posa in opera di un impianto solare autonomo per un nucleo familiare di quattro persone, per la produzione di acqua calda ad uso igienico-sanitario, completo di: collettori solari piani con piastra captante in alluminio roll-bond per mq 3,80, boiler solare della capacità di 150 litri, vaso di espansione da 8 litri, circolatore, centralina di regolazione elettronica, struttura di sostegno, liquido termovettore e quanto altro.		cad	€ 734,00
1362	IMPIANTI - Impianti utilizzanti energie alternative -	EA.01.012	Fornitura e posa in opera di impianto solare estivo monob ... vaso di espansione, struttura di sostegno e quanto altro.	Fornitura e posa in opera di impianto solare estivo monoblocco unifamiliare a circolazione naturale completo di: collettore solare per mq 1,56, boiler solare della capacità di 100, vaso di espansione, struttura di sostegno e quanto altro.		cad	€ 3.624,00
1363	IMPIANTI - Impianti utilizzanti energie alternative -	EA.01.013	Fornitura e posa in opera di impianto solare autonomo per ... ere murarie occorrenti ed il raccordo alla rete esistente.	Fornitura e posa in opera di impianto solare autonomo per produzione di acqua calda ad uso igienico sanitario per villette al mare, case estive di campagna, bungalow o servizi docce nei campeggi ecc., idoneo a fornire acqua calda per una famiglia di quattro persone, in kit tipo "Marine" della Costruzioni Solari o simile composto da un boiler di 100 lt, da un pannello solare in rame, una struttura di sostegno zincata, un servizio completo di raccordi idraulici. Dimensioni medie del kit cm. 103x151x85, compreso tutte le opere murarie occorrenti ed il raccordo alla rete esistente.		cad	€ 1.335,00
1364	IMPIANTI - Impianti utilizzanti energie alternative -	EA.01.014	Fornitura e posa in opera di moduli fotovoltaici al silic ... Iso 9001, garanzia 25 anni, numeri in serie ( stringa PV )	Fornitura e posa in opera di moduli fotovoltaici al silicio monocristallino tipo Siemens SP75 o simile comprensivi di diodi di by-pass; celle Powermax con trattamento TOPS TM per una più alta efficienza, aventi le seguenti caratteristiche: - potenza massima 75 W - corrente massima 4,40 A - tensione massima 17,00 V - dimensioni h x l x p - 120 x 53 x 4cm. Dotati delle seguenti certificazioni, ESTI - IEC 1215/Ispra CEC 503/TUV classe II JPL 5101 - 161 per la durabilità ambientale, marcatura CE - Iso 9001, garanzia 25 anni, numeri in serie ( stringa PV )		cad	€ 595,00
1365	IMPIANTI - Impianti utilizzanti energie alternative -	EA.01.015	Fornitura e posa in opera di Inverter per la connessione ... corrente massima di ingresso : 8,5 A - efficienza max 93%	Fornitura e posa in opera di Inverter per la connessione in parallelo alla rete elettrica dell'energia prodotta dai moduli fotovoltaici, modello SMA Boy 1100-E, avente le seguenti caratteristiche: - potenza AC massima : 1100 W - tensione di ingresso : 150 - 400 Vdc - tensione di uscita : 220 Vca - frequenza di uscita 50 Hz - corrente massima di ingresso : 8,5 A - efficienza max 93%		cad	€ 1.947,00
1366	IMPIANTI - Impianti utilizzanti energie alternative -	EA.01.016	Fornitura e posa in opera di carpenteria in alluminio per il montaggio sul tetto dei moduli SP75.	Fornitura e posa in opera di carpenteria in alluminio per il montaggio sul tetto dei moduli SP75.		cad	€ 27,00
1367	IMPIANTI - Impianti utilizzanti energie alternative -	EA.01.017	Fornitura e posa in opera di impianto fotovoltaico, cioè ... compresa la fornitura e l'installazione del 2° contatore.	Fornitura e posa in opera di impianto fotovoltaico, cioè di un sistema di produzione di energia elettrica mediante convenzione diretta della luce (radiazione solare). In elettricità (effetto fotovoltaico) costituito da un generatore fotovoltaico e da un gruppo di conversione con collegamento al distributore di energia locale. Il generatore fotovoltaico dell'impianto è l'insieme dei moduli fotovoltaici, collegati in serie/parallelo per ottenere la tensione/corrente desiderata: la potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa) del generatore fotovoltaico è la potenza determinata dalla somma delle singole potenze nominali di ciascun modulo costituente il generatore fotovoltaico, misurate nelle condizioni standard di riferimento il generatore fotovoltaico, misurate nelle condizioni standard di riferimento. Il gruppo di conversione è l'apparecchiatura elettrica che converte la corrente continua (fornita dal generatore fotovoltaico) in corrente alternata per la connessione alla rete. Per un impianto di potenza impegnata di 3KW, si prevede di realizzare un impianto fotovoltaico tale da produrre 1,2KW, così costituto: a) Moduli fotovoltaici al silicio monocristallino tipo Siemens SP75 o simile comprensivi di diodi di by-pass inseriti, celle Powermax con trattamento TOPS TM per una più alta efficienza, aventi le seguenti caratteristiche: - potenza massima 75W, corrente massima 4,40A, tensione massima 17,00V, dimensioni h x l x p - 120x53x4cm. Dotati delle seguenti certificazioni: ESTI - IEC 1215/Ispra CEC 503/TUV classe II, JPL 5101 -161 per la durabilità ambientale, marcatura CE-ISO 9001 con garanzia 25 anni. Numero 16 di moduli in serie (stringa PV) per complessivi 9,6mq. di superficie captante. b) Fornitura e posa in opera di Inverter per la connessione in parallelo alla rete elettrica dell'energia prodotta dai moduli fotovoltaici, modello SMA SUNNY BOY 1100-E o simile avente le seguenti caratteristiche generali: potenza Ac massima:1100W, tensione di ingresso:150-400Vdc, tensione di uscita:220Vca, frequenza di uscita 50Hz, corrente massima di ingresso:8,5A, efficienza max 93%. c) Fornitura e posa in opera di carpenteria in alluminio per il montaggio sul tetto dei moduli SP75. d) Opere di completamento edili, meccaniche ed elettriche compresa la fornitura e l'installazione del 2° contatore.		a corpo	€ 12.221,00

1368	IMPIANTI ELETTRICI - Cabine di trasformazione -	EL.01.001a	Fornitura e posa in opera di scomparto unificato di Media ... inito. Risalita con sezionatore di terra 400A 12,5-31,5 kA	Fornitura e posa in opera di scomparto unificato di Media Tensione per unità di arrivo linea e risalita sbarre dal basso con sezionatore di terra con relativi accessori, adatto alla realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT costruito e collaudato in conformità alle norme CEI 17.6 (fasc. 1126), IEC 298, CEI 17.21 (fasc. 795), IEC 694, CEI 17.1 (fasc. 405) IEC 56, DPR 547/55, costituito da: carpenteria metallica in lamiera di ferro ribordate, pressopiegate ed opportunamente rinforzate, spessore struttura portante mm 25/10, spessore pannelli di chiusura mm 20 ÷ 15/10, porta frontale incernierata e corredata di maniglia, pannelli fissati con viti accessibili dall'esterno dello scomparto, costruzione per installazione all'interno adatta per essere addossata a parete, sbarre omnibus in rame predisposte per consentire futuri ampliamenti, opportuni blocchi meccanici ed a chiave atti a garantire la sicurezza del personale, in particolare quelli ad interdizione garantiranno qualsiasi manovra errata e l'accessibilità agli scomparti dovrà essere possibile in condizione di fuori tensione e sezionatore di terra chiuso. Caratteristiche elettriche da garantire e certificare: -Tensione nominale 24kV;- Tensione di esercizio fino 24kV;- Tensione di prova 1 minuto 50kV; - Corrente nominale sbarre ed apparecchiatura 400A - 630A;- Corrente di corto circuito per un secondo 12,5 - 16kA;- Corrente di cresta del 1° semiperiodo 31,5 - 40kA. Sono compresi: il sistema sbarre principali; gli isolatori portanti; i supporti terminali; le staffe ancoraggio cavi; la targa sequenza delle manovre e lo schema elettrico; il blocco a chiave sulla portella e sul sezionatore; gli allacci alla linea MT di arrivo e ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Risalita con sezionatore di terra 400A 12,5-31,5 kA		cad	€ 2.110,65
1369	IMPIANTI ELETTRICI - Cabine di trasformazione -	EL.01.001b	Fornitura e posa in opera di scomparto unificato di Media ... o finito. Risalita con sezionatore di terra 630A 16-40 kA.	Fornitura e posa in opera di scomparto unificato di Media Tensione per unità di arrivo linea e risalita sbarre dal basso con sezionatore di terra con relativi accessori, adatto alla realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT costruito e collaudato in conformità alle norme CEI 17.6 (fasc. 1126), IEC 298, CEI 17.21 (fasc. 795), IEC 694, CEI 17.1 (fasc. 405) IEC 56, DPR 547/55, costituito da: carpenteria metallica in lamiera di ferro ribordate, pressopiegate ed opportunamente rinforzate, spessore struttura portante mm 25/10, spessore pannelli di chiusura mm 20 ÷ 15/10, porta frontale incernierata e corredata di maniglia, pannelli fissati con viti accessibili dall'esterno dello scomparto, costruzione per installazione all'interno adatta per essere addossata a parete, sbarre omnibus in rame predisposte per consentire futuri ampliamenti, opportuni blocchi meccanici ed a chiave atti a garantire la sicurezza del personale, in particolare quelli ad interdizione garantiranno qualsiasi manovra errata e l'accessibilità agli scomparti dovrà essere possibile in condizione di fuori tensione e sezionatore di terra chiuso. Caratteristiche elettriche da garantire e certificare: -Tensione nominale 24kV;- Tensione di esercizio fino 24kV;- Tensione di prova 1 minuto 50kV; - Corrente nominale sbarre ed apparecchiatura 400A - 630A;- Corrente di corto circuito per un secondo 12,5 - 16kA;- Corrente di cresta del 1° semiperiodo 31,5 - 40kA. Sono compresi: il sistema sbarre principali; gli isolatori portanti; i supporti terminali; le staffe ancoraggio cavi; la targa sequenza delle manovre e lo schema elettrico; il blocco a chiave sulla portella e sul sezionatore; gli allacci alla linea MT di arrivo e ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Risalita con sezionatore di terra 630A 16-40 kA.		cad	€ 2.211,09
1370	IMPIANTI ELETTRICI - Cabine di trasformazione -	EL.01.002a	Fornitura e posa in opera di scomparto unificato compatto ... re per dare il lavoro finito. Risalita cavi 630 A 12,5 kA.	Fornitura e posa in opera di scomparto unificato compatto di Media Tensione per unità di risalita cavi con relativi accessori, adatto alla realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT costruito e collaudato in conformità alle norme CEI 17.6 (fasc. 1126), IEC 298, CEI 17.21 (fasc. 795), IEC 694, CEI 17.1 (fasc. 405), IEC 56, DPR 547/55, costituito da: carpenteria metallica larghezza mm 375 in lamiera zincata a caldo ppr le parti interne della struttura ed elettrozincata per le parti sottoposte a verniciatura, porta frontale incernierata e corredata di maniglia, pannelli fissati con viti accessibili dall'esterno dello scomparto, costruzione per installazione all'interno di locali anche di piccole dimensioni adatta per essere addossata a parete, sistema di sbarre in rame predisposte per consentire futuri ampliamenti, opportuni blocchi meccanici ed a chiave atti a garantire la sicurezza del personale. Tenuta arco interno sul fronte 12,5 kA 0,7sec. Caratteristiche elettriche da garantire e certificare: - Tensione nominale 24 kV - Tensione di esercizio fino a 24 kV - Tensione di prova 1 minuto 50 kV - Tensione di tenuta ad impulso 1.2/50 µs 125 kV - Corrente nominale sbarre ed apparecchiatura 630 A - 800A - Corrente di corto circuito per un secondo 12,5 - 16 kA Sono compresi: il sistema di sbarre principali; la piastra di ammarro dei cavi unipolari. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Risalita cavi 630 A 12,5 kA.		cad	€ 1.942,03
1371	IMPIANTI ELETTRICI - Cabine di trasformazione -	EL.01.002b	Fornitura e posa in opera di scomparto unificato compatto ... orre per dare il lavoro finito. Risalita cavi 630 A 16 kA.	Fornitura e posa in opera di scomparto unificato compatto di Media Tensione per unità di risalita cavi con relativi accessori, adatto alla realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT costruito e collaudato in conformità alle norme CEI 17.6 (fasc. 1126), IEC 298, CEI 17.21 (fasc. 795), IEC 694, CEI 17.1 (fasc. 405), IEC 56, DPR 547/55, costituito da: carpenteria metallica larghezza mm 375 in lamiera zincata a caldo ppr le parti interne della struttura ed elettrozincata per le parti sottoposte a verniciatura, porta frontale incernierata e corredata di maniglia, pannelli fissati con viti accessibili dall'esterno dello scomparto, costruzione per installazione all'interno di locali anche di piccole dimensioni adatta per essere addossata a parete, sistema di sbarre in rame predisposte per consentire futuri ampliamenti, opportuni blocchi meccanici ed a chiave atti a garantire la sicurezza del personale. Tenuta arco interno sul fronte 12,5 kA 0,7sec. Caratteristiche elettriche da garantire e certificare: - Tensione nominale 24 kV - Tensione di esercizio fino a 24 kV - Tensione di prova 1 minuto 50 kV - Tensione di tenuta ad impulso 1.2/50 µs 125 kV - Corrente nominale sbarre ed apparecchiatura 630 A - 800A - Corrente di corto circuito per un secondo 12,5 - 16 kA Sono compresi: il sistema di sbarre principali; la piastra di ammarro dei cavi unipolari. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Risalita cavi 630 A 16 kA.		cad	€ 2.004,90
1372	IMPIANTI ELETTRICI - Cabine di trasformazione -	EL.01.003a	Fornitura e posa in opera di scomparto unificato di Media ... uttore fisso In 630A - 16 kA e sezionatore 400A - 12,5 KA.	Fornitura e posa in opera di scomparto unificato di Media Tensione per unità di protezione, arrivo e partenza linea con interruttore in esafluoruro di zolfo, relè elettronico autoalimentato, protezione di max corrente con relè 50/51, con riduttori amperometrici, adatto alla realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT costituito e collaudato in conformità alle norme CEI 17.6 (fasc. 1126), IEC 298, CEI 17.21 (fasc. 795), IEC 694, CEI 17.1 (fasc. 405) IEC 56, DPR 547/55, costituito da: carpenteria metallica in lamiera di ferro ribordate, pressopiegate ed opportunamente rinforzate, spessore struttura portante mm 25/10, spessore pannelli di chiusura mm 20÷15/10, oblò in materiale trasparente per consentire l'ispezione delle apparecchiature, porta frontale incernierata e corredata di maniglia, pannelli fissati con viti accessibili dall'esterno dello scomparto, costruzione per installazione all'interno adatta per essere addossata a parete sbarre omnibus in rame predisposte per consentire futuri ampliamenti, eventuale carrello scorrevole per facilitare l'inserimento e la manutenzione dell'interruttore estraibile, opportuni blocchi meccanici ed a chiave atti a garantire la sicurezza del personale, in particolare quelli ad interdizione garantiranno qualsiasi manovra errata, l'accessibilità agli scomparti dovrà essere possibile in condizione di fuori tensione e sezionatore di terra chiuso. Caratteristiche elettriche da garantire e certificare:- Tensione nominale 24kV;- Tensione di esercizio fino 24kV; - Tensione di prova 1 minuto 50kV; - Corrente nominale sbarre ed apparecchiatura 630A; - Corrente di corto circuito per un secondo 12,5 - 16kA; - Corrente di cresta del 1° semiperiodo 31,5 - 40kA. Sono compresi: il sistema di sbarre principali; gli attacchi per uscita cavi; i supporti terminali; la targa sequenza manovra e lo schema elettrico; il relè elettronico con captatori di corrente; il comando manuale; lo sganciatore di apertura; il carrello supporto per l'interruttore estraibile; il connettore B.T.; n. 2 contatti NC+NA; il blocco a chiave sull'interruttore sezionatore rotativo a vuoto; il sezionatore di terra; i blocchi a chiave sui sezionatori; il blocco a porta; gli allacci alla linea MT e ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con interruttore fisso In 630A - 16 kA e sezionatore 400A - 12,5 KA.		cad	€ 7.976,79
1373	IMPIANTI ELETTRICI - Cabine di trasformazione -	EL.01.003b	Fornitura e posa in opera di scomparto unificato di Media ... erruttore fisso In 630A - 16kA e sezionatore 630A - 16 KA.	Fornitura e posa in opera di scomparto unificato di Media Tensione per unità di protezione, arrivo e partenza linea con interruttore in esafluoruro di zolfo, relè elettronico autoalimentato, protezione di max corrente con relè 50/51, con riduttori amperometrici, adatto alla realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT costituito e collaudato in conformità alle norme CEI 17.6 (fasc. 1126), IEC 298, CEI 17.21 (fasc. 795), IEC 694, CEI 17.1 (fasc. 405) IEC 56, DPR 547/55, costituito da: carpenteria metallica in lamiera di ferro ribordate, pressopiegate ed opportunamente rinforzate, spessore struttura portante mm 25/10, spessore pannelli di chiusura mm 20÷15/10, oblò in materiale trasparente per consentire l'ispezione delle apparecchiature, porta frontale incernierata e corredata di maniglia, pannelli fissati con viti accessibili dall'esterno dello scomparto, costruzione per installazione all'interno adatta per essere addossata a parete sbarre omnibus in rame predisposte per consentire futuri ampliamenti, eventuale carrello scorrevole per facilitare l'inserimento e la manutenzione dell'interruttore estraibile, opportuni blocchi meccanici ed a chiave atti a garantire la sicurezza del personale, in particolare quelli ad interdizione garantiranno qualsiasi manovra errata, l'accessibilità agli scomparti dovrà essere possibile in condizione di fuori tensione e sezionatore di terra chiuso. Caratteristiche elettriche da garantire e certificare:- Tensione nominale 24kV;- Tensione di esercizio fino 24kV; - Tensione di prova 1 minuto 50kV; - Corrente nominale sbarre ed apparecchiatura 630A; - Corrente di corto circuito per un secondo 12,5 - 16kA; - Corrente di cresta del 1° semiperiodo 31,5 - 40kA. Sono compresi: il sistema di sbarre principali; gli attacchi per uscita cavi; i supporti terminali; la targa sequenza manovra e lo schema elettrico; il relè elettronico con captatori di corrente; il comando manuale; lo sganciatore di apertura; il carrello supporto per l'interruttore estraibile; il connettore B.T.; n. 2 contatti NC+NA; il blocco a chiave sull'interruttore sezionatore rotativo a vuoto; il sezionatore di terra; i blocchi a chiave sui sezionatori; il blocco a porta; gli allacci alla linea MT e ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con interruttore fisso In 630A - 16kA e sezionatore 630A - 16 KA.		cad	€ 8.672,41
1374	IMPIANTI ELETTRICI - Cabine di trasformazione -	EL.01.003c	Fornitura e posa in opera di scomparto unificato di Media ... re estraibile In 630A - 16kA e sezionatore 400A - 12,5 KA.	Fornitura e posa in opera di scomparto unificato di Media Tensione per unità di protezione, arrivo e partenza linea con interruttore in esafluoruro di zolfo, relè elettronico autoalimentato, protezione di max corrente con relè 50/51, con riduttori amperometrici, adatto alla realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT costituito e collaudato in conformità alle norme CEI 17.6 (fasc. 1126), IEC 298, CEI 17.21 (fasc. 795), IEC 694, CEI 17.1 (fasc. 405) IEC 56, DPR 547/55, costituito da: carpenteria metallica in lamiera di ferro ribordate, pressopiegate ed opportunamente rinforzate, spessore struttura portante mm 25/10, spessore pannelli di chiusura mm 20÷15/10, oblò in materiale trasparente per consentire l'ispezione delle apparecchiature, porta frontale incernierata e corredata di maniglia, pannelli fissati con viti accessibili dall'esterno dello scomparto, costruzione per installazione all'interno adatta per essere addossata a parete sbarre omnibus in rame predisposte per consentire futuri ampliamenti, eventuale carrello scorrevole per facilitare l'inserimento e la manutenzione dell'interruttore estraibile, opportuni blocchi meccanici ed a chiave atti a garantire la sicurezza del personale, in particolare quelli ad interdizione garantiranno qualsiasi manovra errata, l'accessibilità agli scomparti dovrà essere possibile in condizione di fuori tensione e sezionatore di terra chiuso. Caratteristiche elettriche da garantire e certificare:- Tensione nominale 24kV;- Tensione di esercizio fino 24kV; - Tensione di prova 1 minuto 50kV; - Corrente nominale sbarre ed apparecchiatura 630A; - Corrente di corto circuito per un secondo 12,5 - 16kA; - Corrente di cresta del 1° semiperiodo 31,5 - 40kA. Sono compresi: il sistema di sbarre principali; gli attacchi per uscita cavi; i supporti terminali; la targa sequenza manovra e lo schema elettrico; il relè elettronico con captatori di corrente; il comando manuale; lo sganciatore di apertura; il carrello supporto per l'interruttore estraibile; il connettore B.T.; n. 2 contatti NC+NA; il blocco a chiave sull'interruttore sezionatore rotativo a vuoto; il sezionatore di terra; i blocchi a chiave sui sezionatori; il blocco a porta; gli allacci alla linea MT e ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con interruttore estraibile In 630A - 16kA e sezionatore 400A - 12,5 KA.		cad	€ 9.064,69
1375	IMPIANTI ELETTRICI - Cabine di trasformazione -	EL.01.003d	Fornitura e posa in opera di scomparto unificato di Media ... tore estraibile In 630A - 16kA e sezionatore 630A - 16 KA.	Fornitura e posa in opera di scomparto unificato di Media Tensione per unità di protezione, arrivo e partenza linea con interruttore in esafluoruro di zolfo, relè elettronico autoalimentato, protezione di max corrente con relè 50/51, con riduttori amperometrici, adatto alla realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT costituito e collaudato in conformità alle norme CEI 17.6 (fasc. 1126), IEC 298, CEI 17.21 (fasc. 795), IEC 694, CEI 17.1 (fasc. 405) IEC 56, DPR 547/55, costituito da: carpenteria metallica in lamiera di ferro ribordate, pressopiegate ed opportunamente rinforzate, spessore struttura portante mm 25/10, spessore pannelli di chiusura mm 20÷15/10, oblò in materiale trasparente per consentire l'ispezione delle apparecchiature, porta frontale incernierata e corredata di maniglia, pannelli fissati con viti accessibili dall'esterno dello scomparto, costruzione per installazione all'interno adatta per essere addossata a parete sbarre omnibus in rame predisposte per consentire futuri ampliamenti, eventuale carrello scorrevole per facilitare l'inserimento e la manutenzione dell'interruttore estraibile, opportuni blocchi meccanici ed a chiave atti a garantire la sicurezza del personale, in particolare quelli ad interdizione garantiranno qualsiasi manovra errata, l'accessibilità agli scomparti dovrà essere possibile in condizione di fuori tensione e sezionatore di terra chiuso. Caratteristiche elettriche da garantire e certificare:- Tensione nominale 24kV;- Tensione di esercizio fino 24kV; - Tensione di prova 1 minuto 50kV; - Corrente nominale sbarre ed apparecchiatura 630A; - Corrente di corto circuito per un secondo 12,5 - 16kA; - Corrente di cresta del 1° semiperiodo 31,5 - 40kA. Sono compresi: il sistema di sbarre principali; gli attacchi per uscita cavi; i supporti terminali; la targa sequenza manovra e lo schema elettrico; il relè elettronico con captatori di corrente; il comando manuale; lo sganciatore di apertura; il carrello supporto per l'interruttore estraibile; il connettore B.T.; n. 2 contatti NC+NA; il blocco a chiave sull'interruttore sezionatore rotativo a vuoto; il sezionatore di terra; i blocchi a chiave sui sezionatori; il blocco a porta; gli allacci alla linea MT e ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con interruttore estraibile In 630A - 16kA e sezionatore 630A - 16 KA.		cad	€ 9.747,79
1376	IMPIANTI ELETTRICI - Cabine di trasformazione -	EL.01.003e	Fornitura e posa in opera di scomparto unificato di Media ... A-16kA con arrivo dal basso e sezionatore 400A - 12,5 KA.	Fornitura e posa in opera di scomparto unificato di Media Tensione per unità di protezione, arrivo e partenza linea con interruttore in esafluoruro di zolfo, relè elettronico autoalimentato, protezione di max corrente con relè 50/51, con riduttori amperometrici, adatto alla realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT costituito e collaudato in conformità alle norme CEI 17.6 (fasc. 1126), IEC 298, CEI 17.21 (fasc. 795), IEC 694, CEI 17.1 (fasc. 405) IEC 56, DPR 547/55, costituito da: carpenteria metallica in lamiera di ferro ribordate, pressopiegate ed opportunamente rinforzate, spessore struttura portante mm 25/10, spessore pannelli di chiusura mm 20÷15/10, oblò in materiale trasparente per consentire l'ispezione delle apparecchiature, porta frontale incernierata e corredata di maniglia, pannelli fissati con viti accessibili dall'esterno dello scomparto, costruzione per installazione all'interno adatta per essere addossata a parete sbarre omnibus in rame predisposte per consentire futuri ampliamenti, eventuale carrello scorrevole per facilitare l'inserimento e la manutenzione dell'interruttore estraibile, opportuni blocchi meccanici ed a chiave atti a garantire la sicurezza del personale, in particolare quelli ad interdizione garantiranno qualsiasi manovra errata, l'accessibilità agli scomparti dovrà essere possibile in condizione di fuori tensione e sezionatore di terra chiuso. Caratteristiche elettriche da garantire e certificare:- Tensione nominale 24kV;- Tensione di esercizio fino 24kV; - Tensione di prova 1 minuto 50kV; - Corrente nominale sbarre ed apparecchiatura 630A; - Corrente di corto circuito per un secondo 12,5 - 16kA; - Corrente di cresta del 1° semiperiodo 31,5 - 40kA. Sono compresi: il sistema di sbarre principali; gli attacchi per uscita cavi; i supporti terminali; la targa sequenza manovra e lo schema elettrico; il relè elettronico con captatori di corrente; il comando manuale; lo sganciatore di apertura; il carrello supporto per l'interruttore estraibile; il connettore B.T.; n. 2 contatti NC+NA; il blocco a chiave sull'interruttore sezionatore rotativo a vuoto; il sezionatore di terra; i blocchi a chiave sui sezionatori; il blocco a porta; gli allacci alla linea MT e ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con interruttore fisso In:630A-16kA con arrivo dal basso e sezionatore 400A - 12,5 KA.		cad	€ 9.557,66
1377	IMPIANTI ELETTRICI - Cabine di trasformazione -	EL.01.003f	Fornitura e posa in opera di scomparto unificato di Media ... 30A-16kA con arrivo dal basso e sezionatore 630A - 16 KA.	Fornitura e posa in opera di scomparto unificato di Media Tensione per unità di protezione, arrivo e partenza linea con interruttore in esafluoruro di zolfo, relè elettronico autoalimentato, protezione di max corrente con relè 50/51, con riduttori amperometrici, adatto alla realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT costituito e collaudato in conformità alle norme CEI 17.6 (fasc. 1126), IEC 298, CEI 17.21 (fasc. 795), IEC 694, CEI 17.1 (fasc. 405) IEC 56, DPR 547/55, costituito da: carpenteria metallica in lamiera di ferro ribordate, pressopiegate ed opportunamente rinforzate, spessore struttura portante mm 25/10, spessore pannelli di chiusura mm 20÷15/10, oblò in materiale trasparente per consentire l'ispezione delle apparecchiature, porta frontale incernierata e corredata di maniglia, pannelli fissati con viti accessibili dall'esterno dello scomparto, costruzione per installazione all'interno adatta per essere addossata a parete sbarre omnibus in rame predisposte per consentire futuri ampliamenti, eventuale carrello scorrevole per facilitare l'inserimento e la manutenzione dell'interruttore estraibile, opportuni blocchi meccanici ed a chiave atti a garantire la sicurezza del personale, in particolare quelli ad interdizione garantiranno qualsiasi manovra errata, l'accessibilità agli scomparti dovrà essere possibile in condizione di fuori tensione e sezionatore di terra chiuso. Caratteristiche elettriche da garantire e certificare:- Tensione nominale 24kV;- Tensione di esercizio fino 24kV; - Tensione di prova 1 minuto 50kV; - Corrente nominale sbarre ed apparecchiatura 630A; - Corrente di corto circuito per un secondo 12,5 - 16kA; - Corrente di cresta del 1° semiperiodo 31,5 - 40kA. Sono compresi: il sistema di sbarre principali; gli attacchi per uscita cavi; i supporti terminali; la targa sequenza manovra e lo schema elettrico; il relè elettronico con captatori di corrente; il comando manuale; lo sganciatore di apertura; il carrello supporto per l'interruttore estraibile; il connettore B.T.; n. 2 contatti NC+NA; il blocco a chiave sull'interruttore sezionatore rotativo a vuoto; il sezionatore di terra; i blocchi a chiave sui sezionatori; il blocco a porta; gli allacci alla linea MT e ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con interruttore fisso In:630A-16kA con arrivo dal basso e sezionatore 630A - 16 KA.		cad	€ 9.888,45
1378	IMPIANTI ELETTRICI - Cabine di trasformazione -	EL.01.003g	Fornitura e posa in opera di scomparto unificato di Media ... -16 kA con arrivo dal basso e sezionatore 400A - 12,5 KA.	Fornitura e posa in opera di scomparto unificato di Media Tensione per unità di protezione, arrivo e partenza linea con interruttore in esafluoruro di zolfo, relè elettronico autoalimentato, protezione di max corrente con relè 50/51, con riduttori amperometrici, adatto alla realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT costituito e collaudato in conformità alle norme CEI 17.6 (fasc. 1126), IEC 298, CEI 17.21 (fasc. 795), IEC 694, CEI 17.1 (fasc. 405) IEC 56, DPR 547/55, costituito da: carpenteria metallica in lamiera di ferro ribordate, pressopiegate ed opportunamente rinforzate, spessore struttura portante mm 25/10, spessore pannelli di chiusura mm 20÷15/10, oblò in materiale trasparente per consentire l'ispezione delle apparecchiature, porta frontale incernierata e corredata di maniglia, pannelli fissati con viti accessibili dall'esterno dello scomparto, costruzione per installazione all'interno adatta per essere addossata a parete sbarre omnibus in rame predisposte per consentire futuri ampliamenti, eventuale carrello scorrevole per facilitare l'inserimento e la manutenzione dell'interruttore estraibile, opportuni blocchi meccanici ed a chiave atti a garantire la sicurezza del personale, in particolare quelli ad interdizione garantiranno qualsiasi manovra errata, l'accessibilità agli scomparti dovrà essere possibile in condizione di fuori tensione e sezionatore di terra chiuso. Caratteristiche elettriche da garantire e certificare:- Tensione nominale 24kV;- Tensione di esercizio fino 24kV; - Tensione di prova 1 minuto 50kV; - Corrente nominale sbarre ed apparecchiatura 630A; - Corrente di corto circuito per un secondo 12,5 - 16kA; - Corrente di cresta del 1° semiperiodo 31,5 - 40kA. Sono compresi: il sistema di sbarre principali; gli attacchi per uscita cavi; i supporti terminali; la targa sequenza manovra e lo schema elettrico; il relè elettronico con captatori di corrente; il comando manuale; lo sganciatore di apertura; il carrello supporto per l'interruttore estraibile; il connettore B.T.; n. 2 contatti NC+NA; il blocco a chiave sull'interruttore sezionatore rotativo a vuoto; il sezionatore di terra; i blocchi a chiave sui sezionatori; il blocco a porta; gli allacci alla linea MT e ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con interruttore estraibile In:630A-16 kA con arrivo dal basso e sezionatore 400A - 12,5 KA.		cad	€ 10.733,35
1379	IMPIANTI ELETTRICI - Cabine di trasformazione -	EL.01.003h	Fornitura e posa in opera di scomparto unificato di Media ... 0A-16kA con arrivo dal basso e sezionatore 630A - 12,5 KA.	Fornitura e posa in opera di scomparto unificato di Media Tensione per unità di protezione, arrivo e partenza linea con interruttore in esafluoruro di zolfo, relè elettronico autoalimentato, protezione di max corrente con relè 50/51, con riduttori amperometrici, adatto alla realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT costituito e collaudato in conformità alle norme CEI 17.6 (fasc. 1126), IEC 298, CEI 17.21 (fasc. 795), IEC 694, CEI 17.1 (fasc. 405) IEC 56, DPR 547/55, costituito da: carpenteria metallica in lamiera di ferro ribordate, pressopiegate ed opportunamente rinforzate, spessore struttura portante mm 25/10, spessore pannelli di chiusura mm 20÷15/10, oblò in materiale trasparente per consentire l'ispezione delle apparecchiature, porta frontale incernierata e corredata di maniglia, pannelli fissati con viti accessibili dall'esterno dello scomparto, costruzione per installazione all'interno adatta per essere addossata a parete sbarre omnibus in rame predisposte per consentire futuri ampliamenti, eventuale carrello scorrevole per facilitare l'inserimento e la manutenzione dell'interruttore estraibile, opportuni blocchi meccanici ed a chiave atti a garantire la sicurezza del personale, in particolare quelli ad interdizione garantiranno qualsiasi manovra errata, l'accessibilità agli scomparti dovrà essere possibile in condizione di fuori tensione e sezionatore di terra chiuso. Caratteristiche elettriche da garantire e certificare:- Tensione nominale 24kV;- Tensione di esercizio fino 24kV; - Tensione di prova 1 minuto 50kV; - Corrente nominale sbarre ed apparecchiatura 630A; - Corrente di corto circuito per un secondo 12,5 - 16kA; - Corrente di cresta del 1° semiperiodo 31,5 - 40kA. Sono compresi: il sistema di sbarre principali; gli attacchi per uscita cavi; i supporti terminali; la targa sequenza manovra e lo schema elettrico; il relè elettronico con captatori di corrente; il comando manuale; lo sganciatore di apertura; il carrello supporto per l'interruttore estraibile; il connettore B.T.; n. 2 contatti NC+NA; il blocco a chiave sull'interruttore sezionatore rotativo a vuoto; il sezionatore di terra; i blocchi a chiave sui sezionatori; il blocco a porta; gli allacci alla linea MT e ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con interruttore estraibile In:630A-16kA con arrivo dal basso e sezionatore 630A - 12,5 KA.		cad	€ 10.973,82
1380	IMPIANTI ELETTRICI - Cabine di trasformazione -	EL.01.004a	Fornitura e posa in opera di scomparto unificato compatto ... per dare il lavoro finito. Con Interruttore 630 A 12,5 kA.	Fornitura e posa in opera di scomparto unificato compatto di Media Tensione per unità di protezione arrivo e partenza linea (cavo o sbarre) con interruttore in esafluoruro di zolfo, eventuale relè elettronico autoalimentato per protezione di fase e protezione omopolare di terra, adatto alla realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT costruito e collaudato in conformità alle norme CEI 17.6 (fasc. 1126), IEC 298, CEI 17.21 (fasc. 795), IEC 694, CEI 17.1 (fasc. 405), IEC 56, DPR 547/55, costituito da: carpenteria metallica larghezza mm 750 in lamiera zincata a caldo per le parti interne della struttura ed elettrozincata per le parti sottoposte a verniciatura, oblò in materiale trasparente per la visibilità diretta del sezionamento, porta frontale incernierata e corredata di maniglia, pannelli fissati con viti accessibili dall'esterno dello scomparto, costruzione per installazione all'interno di locali anche di piccole dimensioni adatta per essere addossata a parete, sistema di sbarre in rame predisposte per consentire futuri ampliamenti, opportuni blocchi meccanici ed a chiave atti a garantire la sicurezza del personale. Tenuta arco interno sul fronte 12,5 kA 0,7 sec. Caratteristiche elettriche da garantire e certificare: - Tensione nominale 24 kV - Tensione di esercizio fino a 24 kV - Tensione di prova 1 minuto 50 kV - Tensione di tenuta ad impulso 1.2/50 µs 125 kV - Corrente nominale sbarre ed apparecchiatura 630 A - Corrente di corto circuito per un secondo 12,5 - 16 kA - Corrente di cresta del 1° semiperiodo 31,5 - 40 kA Sono compresi: l'interruttore con comando manuale, il sezionatore ed il sezionatore di messa a terra a monte dell'interruttore, il sezionatore di messa a terra a valle dell'interruttore, il sistema di sbarre principali; l'indicatore di presenza tensione, la piastra di ammarro dei cavi unipolari, il blocco a chiave sui sezionatori di messa a terra, il blocco a chiave sul sezionatore in posizione di chiuso, il blocco a chiave sull'interruttore in posizione di aperto, una cella di BT 100 mm. Il comando e' di tipo a doppia funzione con apertura e chiusura dipendente tramite leva del sezionatore di linea e di messa a terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con Interruttore 630 A 12,5 kA.		cad	€ 11.092,10
1381	IMPIANTI ELETTRICI - Cabine di trasformazione -	EL.01.004b	Fornitura e posa in opera di scomparto unificato compatto ... e per dare il lavoro finito. Con Interruttore 630 A 16 kA.	Fornitura e posa in opera di scomparto unificato compatto di Media Tensione per unità di protezione arrivo e partenza linea (cavo o sbarre) con interruttore in esafluoruro di zolfo, eventuale relè elettronico autoalimentato per protezione di fase e protezione omopolare di terra, adatto alla realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT costruito e collaudato in conformità alle norme CEI 17.6 (fasc. 1126), IEC 298, CEI 17.21 (fasc. 795), IEC 694, CEI 17.1 (fasc. 405), IEC 56, DPR 547/55, costituito da: carpenteria metallica larghezza mm 750 in lamiera zincata a caldo per le parti interne della struttura ed elettrozincata per le parti sottoposte a verniciatura, oblò in materiale trasparente per la visibilità diretta del sezionamento, porta frontale incernierata e corredata di maniglia, pannelli fissati con viti accessibili dall'esterno dello scomparto, costruzione per installazione all'interno di locali anche di piccole dimensioni adatta per essere addossata a parete, sistema di sbarre in rame predisposte per consentire futuri ampliamenti, opportuni blocchi meccanici ed a chiave atti a garantire la sicurezza del personale. Tenuta arco interno sul fronte 12,5 kA 0,7 sec. Caratteristiche elettriche da garantire e certificare: - Tensione nominale 24 kV - Tensione di esercizio fino a 24 kV - Tensione di prova 1 minuto 50 kV - Tensione di tenuta ad impulso 1.2/50 µs 125 kV - Corrente nominale sbarre ed apparecchiatura 630 A - Corrente di corto circuito per un secondo 12,5 - 16 kA - Corrente di cresta del 1° semiperiodo 31,5 - 40 kA Sono compresi: l'interruttore con comando manuale, il sezionatore ed il sezionatore di messa a terra a monte dell'interruttore, il sezionatore di messa a terra a valle dell'interruttore, il sistema di sbarre principali; l'indicatore di presenza tensione, la piastra di ammarro dei cavi unipolari, il blocco a chiave sui sezionatori di messa a terra, il blocco a chiave sul sezionatore in posizione di chiuso, il blocco a chiave sull'interruttore in posizione di aperto, una cella di BT 100 mm. Il comando e' di tipo a doppia funzione con apertura e chiusura dipendente tramite leva del sezionatore di linea e di messa a terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con Interruttore 630 A 16 kA.		cad	€ 11.294,50
1382	IMPIANTI ELETTRICI - Cabine di trasformazione -	EL.01.004c	Fornitura e posa in opera di scomparto unificato compatto ... to. Con Interruttore 630 A 12,5 kA con protezione di fase.	Fornitura e posa in opera di scomparto unificato compatto di Media Tensione per unità di protezione arrivo e partenza linea (cavo o sbarre) con interruttore in esafluoruro di zolfo, eventuale relè elettronico autoalimentato per protezione di fase e protezione omopolare di terra, adatto alla realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT costruito e collaudato in conformità alle norme CEI 17.6 (fasc. 1126), IEC 298, CEI 17.21 (fasc. 795), IEC 694, CEI 17.1 (fasc. 405), IEC 56, DPR 547/55, costituito da: carpenteria metallica larghezza mm 750 in lamiera zincata a caldo per le parti interne della struttura ed elettrozincata per le parti sottoposte a verniciatura, oblò in materiale trasparente per la visibilità diretta del sezionamento, porta frontale incernierata e corredata di maniglia, pannelli fissati con viti accessibili dall'esterno dello scomparto, costruzione per installazione all'interno di locali anche di piccole dimensioni adatta per essere addossata a parete, sistema di sbarre in rame predisposte per consentire futuri ampliamenti, opportuni blocchi meccanici ed a chiave atti a garantire la sicurezza del personale. Tenuta arco interno sul fronte 12,5 kA 0,7 sec. Caratteristiche elettriche da garantire e certificare: - Tensione nominale 24 kV - Tensione di esercizio fino a 24 kV - Tensione di prova 1 minuto 50 kV - Tensione di tenuta ad impulso 1.2/50 µs 125 kV - Corrente nominale sbarre ed apparecchiatura 630 A - Corrente di corto circuito per un secondo 12,5 - 16 kA - Corrente di cresta del 1° semiperiodo 31,5 - 40 kA Sono compresi: l'interruttore con comando manuale, il sezionatore ed il sezionatore di messa a terra a monte dell'interruttore, il sezionatore di messa a terra a valle dell'interruttore, il sistema di sbarre principali; l'indicatore di presenza tensione, la piastra di ammarro dei cavi unipolari, il blocco a chiave sui sezionatori di messa a terra, il blocco a chiave sul sezionatore in posizione di chiuso, il blocco a chiave sull'interruttore in posizione di aperto, una cella di BT 100 mm. Il comando e' di tipo a doppia funzione con apertura e chiusura dipendente tramite leva del sezionatore di linea e di messa a terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con Interruttore 630 A 12,5 kA con protezione di fase.		cad	€ 12.780,88
1383	IMPIANTI ELETTRICI - Cabine di trasformazione -	EL.01.004d	Fornitura e posa in opera di scomparto unificato compatto ... erruttore 630 A 12,5 kA con protezione di fase e di terra.	Fornitura e posa in opera di scomparto unificato compatto di Media Tensione per unità di protezione arrivo e partenza linea (cavo o sbarre) con interruttore in esafluoruro di zolfo, eventuale relè elettronico autoalimentato per protezione di fase e protezione omopolare di terra, adatto alla realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT costruito e collaudato in conformità alle norme CEI 17.6 (fasc. 1126), IEC 298, CEI 17.21 (fasc. 795), IEC 694, CEI 17.1 (fasc. 405), IEC 56, DPR 547/55, costituito da: carpenteria metallica larghezza mm 750 in lamiera zincata a caldo per le parti interne della struttura ed elettrozincata per le parti sottoposte a verniciatura, oblò in materiale trasparente per la visibilità diretta del sezionamento, porta frontale incernierata e corredata di maniglia, pannelli fissati con viti accessibili dall'esterno dello scomparto, costruzione per installazione all'interno di locali anche di piccole dimensioni adatta per essere addossata a parete, sistema di sbarre in rame predisposte per consentire futuri ampliamenti, opportuni blocchi meccanici ed a chiave atti a garantire la sicurezza del personale. Tenuta arco interno sul fronte 12,5 kA 0,7 sec. Caratteristiche elettriche da garantire e certificare: - Tensione nominale 24 kV - Tensione di esercizio fino a 24 kV - Tensione di prova 1 minuto 50 kV - Tensione di tenuta ad impulso 1.2/50 µs 125 kV - Corrente nominale sbarre ed apparecchiatura 630 A - Corrente di corto circuito per un secondo 12,5 - 16 kA - Corrente di cresta del 1° semiperiodo 31,5 - 40 kA Sono compresi: l'interruttore con comando manuale, il sezionatore ed il sezionatore di messa a terra a monte dell'interruttore, il sezionatore di messa a terra a valle dell'interruttore, il sistema di sbarre principali; l'indicatore di presenza tensione, la piastra di ammarro dei cavi unipolari, il blocco a chiave sui sezionatori di messa a terra, il blocco a chiave sul sezionatore in posizione di chiuso, il blocco a chiave sull'interruttore in posizione di aperto, una cella di BT 100 mm. Il comando e' di tipo a doppia funzione con apertura e chiusura dipendente tramite leva del sezionatore di linea e di messa a terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con Interruttore 630 A 12,5 kA con protezione di fase e di terra.		cad	€ 14.402,61
1384	IMPIANTI ELETTRICI - Cabine di trasformazione -	EL.01.004e	Fornitura e posa in opera di scomparto unificato compatto ... nito. Con Interruttore 630 A 16 kA con protezione di fase.	Fornitura e posa in opera di scomparto unificato compatto di Media Tensione per unità di protezione arrivo e partenza linea (cavo o sbarre) con interruttore in esafluoruro di zolfo, eventuale relè elettronico autoalimentato per protezione di fase e protezione omopolare di terra, adatto alla realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT costruito e collaudato in conformità alle norme CEI 17.6 (fasc. 1126), IEC 298, CEI 17.21 (fasc. 795), IEC 694, CEI 17.1 (fasc. 405), IEC 56, DPR 547/55, costituito da: carpenteria metallica larghezza mm 750 in lamiera zincata a caldo per le parti interne della struttura ed elettrozincata per le parti sottoposte a verniciatura, oblò in materiale trasparente per la visibilità diretta del sezionamento, porta frontale incernierata e corredata di maniglia, pannelli fissati con viti accessibili dall'esterno dello scomparto, costruzione per installazione all'interno di locali anche di piccole dimensioni adatta per essere addossata a parete, sistema di sbarre in rame predisposte per consentire futuri ampliamenti, opportuni blocchi meccanici ed a chiave atti a garantire la sicurezza del personale. Tenuta arco interno sul fronte 12,5 kA 0,7 sec. Caratteristiche elettriche da garantire e certificare: - Tensione nominale 24 kV - Tensione di esercizio fino a 24 kV - Tensione di prova 1 minuto 50 kV - Tensione di tenuta ad impulso 1.2/50 µs 125 kV - Corrente nominale sbarre ed apparecchiatura 630 A - Corrente di corto circuito per un secondo 12,5 - 16 kA - Corrente di cresta del 1° semiperiodo 31,5 - 40 kA Sono compresi: l'interruttore con comando manuale, il sezionatore ed il sezionatore di messa a terra a monte dell'interruttore, il sezionatore di messa a terra a valle dell'interruttore, il sistema di sbarre principali; l'indicatore di presenza tensione, la piastra di ammarro dei cavi unipolari, il blocco a chiave sui sezionatori di messa a terra, il blocco a chiave sul sezionatore in posizione di chiuso, il blocco a chiave sull'interruttore in posizione di aperto, una cella di BT 100 mm. Il comando e' di tipo a doppia funzione con apertura e chiusura dipendente tramite leva del sezionatore di linea e di messa a terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con Interruttore 630 A 16 kA con protezione di fase.		cad	€ 13.252,72
1385	IMPIANTI ELETTRICI - Cabine di trasformazione -	EL.01.004f	Fornitura e posa in opera di scomparto unificato compatto ... nterruttore 630 A 16 kA con protezione di fase e di terra.	Fornitura e posa in opera di scomparto unificato compatto di Media Tensione per unità di protezione arrivo e partenza linea (cavo o sbarre) con interruttore in esafluoruro di zolfo, eventuale relè elettronico autoalimentato per protezione di fase e protezione omopolare di terra, adatto alla realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT costruito e collaudato in conformità alle norme CEI 17.6 (fasc. 1126), IEC 298, CEI 17.21 (fasc. 795), IEC 694, CEI 17.1 (fasc. 405), IEC 56, DPR 547/55, costituito da: carpenteria metallica larghezza mm 750 in lamiera zincata a caldo per le parti interne della struttura ed elettrozincata per le parti sottoposte a verniciatura, oblò in materiale trasparente per la visibilità diretta del sezionamento, porta frontale incernierata e corredata di maniglia, pannelli fissati con viti accessibili dall'esterno dello scomparto, costruzione per installazione all'interno di locali anche di piccole dimensioni adatta per essere addossata a parete, sistema di sbarre in rame predisposte per consentire futuri ampliamenti, opportuni blocchi meccanici ed a chiave atti a garantire la sicurezza del personale. Tenuta arco interno sul fronte 12,5 kA 0,7 sec. Caratteristiche elettriche da garantire e certificare: - Tensione nominale 24 kV - Tensione di esercizio fino a 24 kV - Tensione di prova 1 minuto 50 kV - Tensione di tenuta ad impulso 1.2/50 µs 125 kV - Corrente nominale sbarre ed apparecchiatura 630 A - Corrente di corto circuito per un secondo 12,5 - 16 kA - Corrente di cresta del 1° semiperiodo 31,5 - 40 kA Sono compresi: l'interruttore con comando manuale, il sezionatore ed il sezionatore di messa a terra a monte dell'interruttore, il sezionatore di messa a terra a valle dell'interruttore, il sistema di sbarre principali; l'indicatore di presenza tensione, la piastra di ammarro dei cavi unipolari, il blocco a chiave sui sezionatori di messa a terra, il blocco a chiave sul sezionatore in posizione di chiuso, il blocco a chiave sull'interruttore in posizione di aperto, una cella di BT 100 mm. Il comando e' di tipo a doppia funzione con apertura e chiusura dipendente tramite leva del sezionatore di linea e di messa a terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con Interruttore 630 A 16 kA con protezione di fase e di terra.		cad	€ 14.782,11
1386	IMPIANTI ELETTRICI - Cabine di trasformazione -	EL.01.005a	Fornitura e posa in opera di scomparto unificato di Media ... per dare il lavoro finito. Con fusibili In 400A - 12,5kA.	Fornitura e posa in opera di scomparto unificato di Media Tensione per unità di protezione con interruttore in aria e fusibili adatti alla realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT costruito e collaudato in conformità alle norme CEI 17.6 (fasc. 1126), IEC 298, CEI 17.21 (fasc. 795), IEC 694, CEI 17.1 (fasc. 405) IEC 56, DPR 547/55, costituito da: carpenteria metallica in lamiera di ferro ribordate, pressopiegate ed opportunamente rinforzate, spessore struttura portante mm 25/10, spessore pannelli di chiusura mm 20÷15/10, oblò in materiale trasparente per consentire l'ispezione delle apparecchiature, porta frontale incernierata e corredata di maniglia, pannelli fissati con viti accessibili dall'esterno dello scomparto, costruzione per installazione all'interno adatta per essere addossata a parete sbarre omnibus in rame predisposte per consentire futuri ampliamenti eventuale carrello scorrevole per facilitare l'inserimento e la manutenzione dell'interruttore estraibile, opportuni blocchi meccanici ed a chiave atti a garantire la sicurezza del personale, in particolare quelli ad interdizione garantiranno qualsiasi manovra errata, l'accessibilità agli scomparti dovrà essere possibile in condizione di fuori tensione e sezionatore di terra chiuso. Caratteristiche elettriche da garantire e certificare: - Tensione nominale 24kV - Tensione di esercizio fino 24kV - Tensione di prova 1 minuto 50kV - Corrente nominale sbarre ed apparecchiatura 400A - 630A - Corrente di corto circuito per un secondo 12,5 - 16kA - Corrente di cresta del 1° semiperiodo 31,5 - 40kA. Sono compresi: il sistema di sbarre principali; gli attacchi per uscita in cavo; il supporto terminali; la targa di sequenza manovra e lo schema elettrico; l'interruttore di manovra-sezionatore; il sezionatore di messa a terra con comando manuale; i blocchi a chiave sui sezionatori; il blocco porta; i contatti 1NA+2NC; lo sganciatore di apertura; la terna di fusibili con predisposizione per apertura immediata dell'interruttore su fusione di un fusibile; gli allacci alla linea MT e ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con fusibili In 400A - 12,5kA.		cad	€ 3.465,37
1387	IMPIANTI ELETTRICI - Cabine di trasformazione -	EL.01.005b	Fornitura e posa in opera di scomparto unificato di Media ... re per dare il lavoro finito. Con fusibili In 630A - 16kA.	Fornitura e posa in opera di scomparto unificato di Media Tensione per unità di protezione con interruttore in aria e fusibili adatti alla realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT costruito e collaudato in conformità alle norme CEI 17.6 (fasc. 1126), IEC 298, CEI 17.21 (fasc. 795), IEC 694, CEI 17.1 (fasc. 405) IEC 56, DPR 547/55, costituito da: carpenteria metallica in lamiera di ferro ribordate, pressopiegate ed opportunamente rinforzate, spessore struttura portante mm 25/10, spessore pannelli di chiusura mm 20÷15/10, oblò in materiale trasparente per consentire l'ispezione delle apparecchiature, porta frontale incernierata e corredata di maniglia, pannelli fissati con viti accessibili dall'esterno dello scomparto, costruzione per installazione all'interno adatta per essere addossata a parete sbarre omnibus in rame predisposte per consentire futuri ampliamenti eventuale carrello scorrevole per facilitare l'inserimento e la manutenzione dell'interruttore estraibile, opportuni blocchi meccanici ed a chiave atti a garantire la sicurezza del personale, in particolare quelli ad interdizione garantiranno qualsiasi manovra errata, l'accessibilità agli scomparti dovrà essere possibile in condizione di fuori tensione e sezionatore di terra chiuso. Caratteristiche elettriche da garantire e certificare: - Tensione nominale 24kV - Tensione di esercizio fino 24kV - Tensione di prova 1 minuto 50kV - Corrente nominale sbarre ed apparecchiatura 400A - 630A - Corrente di corto circuito per un secondo 12,5 - 16kA - Corrente di cresta del 1° semiperiodo 31,5 - 40kA. Sono compresi: il sistema di sbarre principali; gli attacchi per uscita in cavo; il supporto terminali; la targa di sequenza manovra e lo schema elettrico; l'interruttore di manovra-sezionatore; il sezionatore di messa a terra con comando manuale; i blocchi a chiave sui sezionatori; il blocco porta; i contatti 1NA+2NC; lo sganciatore di apertura; la terna di fusibili con predisposizione per apertura immediata dell'interruttore su fusione di un fusibile; gli allacci alla linea MT e ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con fusibili In 630A - 16kA.		cad	€ 3.717,61
1388	IMPIANTI ELETTRICI - Cabine di trasformazione -	EL.01.005c	Fornitura e posa in opera di scomparto unificato di Media ... finito. Con fusibili In 630A - 16Ka con arrivo dal basso.	Fornitura e posa in opera di scomparto unificato di Media Tensione per unità di protezione con interruttore in aria e fusibili adatti alla realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT costruito e collaudato in conformità alle norme CEI 17.6 (fasc. 1126), IEC 298, CEI 17.21 (fasc. 795), IEC 694, CEI 17.1 (fasc. 405) IEC 56, DPR 547/55, costituito da: carpenteria metallica in lamiera di ferro ribordate, pressopiegate ed opportunamente rinforzate, spessore struttura portante mm 25/10, spessore pannelli di chiusura mm 20÷15/10, oblò in materiale trasparente per consentire l'ispezione delle apparecchiature, porta frontale incernierata e corredata di maniglia, pannelli fissati con viti accessibili dall'esterno dello scomparto, costruzione per installazione all'interno adatta per essere addossata a parete sbarre omnibus in rame predisposte per consentire futuri ampliamenti eventuale carrello scorrevole per facilitare l'inserimento e la manutenzione dell'interruttore estraibile, opportuni blocchi meccanici ed a chiave atti a garantire la sicurezza del personale, in particolare quelli ad interdizione garantiranno qualsiasi manovra errata, l'accessibilità agli scomparti dovrà essere possibile in condizione di fuori tensione e sezionatore di terra chiuso. Caratteristiche elettriche da garantire e certificare: - Tensione nominale 24kV - Tensione di esercizio fino 24kV - Tensione di prova 1 minuto 50kV - Corrente nominale sbarre ed apparecchiatura 400A - 630A - Corrente di corto circuito per un secondo 12,5 - 16kA - Corrente di cresta del 1° semiperiodo 31,5 - 40kA. Sono compresi: il sistema di sbarre principali; gli attacchi per uscita in cavo; il supporto terminali; la targa di sequenza manovra e lo schema elettrico; l'interruttore di manovra-sezionatore; il sezionatore di messa a terra con comando manuale; i blocchi a chiave sui sezionatori; il blocco porta; i contatti 1NA+2NC; lo sganciatore di apertura; la terna di fusibili con predisposizione per apertura immediata dell'interruttore su fusione di un fusibile; gli allacci alla linea MT e ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con fusibili In 630A - 16Ka con arrivo dal basso.		cad	€ 4.128,73
1389	IMPIANTI ELETTRICI - Cabine di trasformazione -	EL.01.005d	Fornitura e posa in opera di scomparto unificato di Media ... finito. Con fusibili In 630A - 16Ka con arrivo dal basso.	Fornitura e posa in opera di scomparto unificato di Media Tensione per unità di protezione con interruttore in aria e fusibili adatti alla realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT costruito e collaudato in conformità alle norme CEI 17.6 (fasc. 1126), IEC 298, CEI 17.21 (fasc. 795), IEC 694, CEI 17.1 (fasc. 405) IEC 56, DPR 547/55, costituito da: carpenteria metallica in lamiera di ferro ribordate, pressopiegate ed opportunamente rinforzate, spessore struttura portante mm 25/10, spessore pannelli di chiusura mm 20÷15/10, oblò in materiale trasparente per consentire l'ispezione delle apparecchiature, porta frontale incernierata e corredata di maniglia, pannelli fissati con viti accessibili dall'esterno dello scomparto, costruzione per installazione all'interno adatta per essere addossata a parete sbarre omnibus in rame predisposte per consentire futuri ampliamenti eventuale carrello scorrevole per facilitare l'inserimento e la manutenzione dell'interruttore estraibile, opportuni blocchi meccanici ed a chiave atti a garantire la sicurezza del personale, in particolare quelli ad interdizione garantiranno qualsiasi manovra errata, l'accessibilità agli scomparti dovrà essere possibile in condizione di fuori tensione e sezionatore di terra chiuso. Caratteristiche elettriche da garantire e certificare: - Tensione nominale 24kV - Tensione di esercizio fino 24kV - Tensione di prova 1 minuto 50kV - Corrente nominale sbarre ed apparecchiatura 400A - 630A - Corrente di corto circuito per un secondo 12,5 - 16kA - Corrente di cresta del 1° semiperiodo 31,5 - 40kA. Sono compresi: il sistema di sbarre principali; gli attacchi per uscita in cavo; il supporto terminali; la targa di sequenza manovra e lo schema elettrico; l'interruttore di manovra-sezionatore; il sezionatore di messa a terra con comando manuale; i blocchi a chiave sui sezionatori; il blocco porta; i contatti 1NA+2NC; lo sganciatore di apertura; la terna di fusibili con predisposizione per apertura immediata dell'interruttore su fusione di un fusibile; gli allacci alla linea MT e ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con fusibili In 630A - 16Ka con arrivo dal basso.		cad	€ 4.514,05
1390	IMPIANTI ELETTRICI - Cabine di trasformazione -	EL.01.006a	Fornitura e posa in opera di scomparto unificato di Media ... altro occorre per dare il lavoro finito. In 400A - 12,5kA.	Fornitura e posa in opera di scomparto unificato di Media Tensione per misure di tensione e corrente giro sbarre adatto alla realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT costruito e collaudato in conformità alle norme CEI 17.6 (fasc. 1126), IEC 298, CEI 17.21 (fasc. 795), IEC 694, CEI 17.1 (fasc. 405) IEC 56, DPR 547/55, costituito da: carpenteria metallica in lamiera di ferro ribordate, pressopiegate ed opportunamente rinforzate, spessore struttura portante mm 25/10, spessore pannelli di chiusura mm 20÷15/10, oblò in materiale trasparente per consentire l'ispezione delle apparecchiature, porta frontale incernierata e corredata di maniglia, pannelli fissati con viti accessibili dall'esterno dello scomparto, costruzione per installazione all'interno adatta per essere addossata a parete sbarre omnibus in rame predisposte per consentire futuri ampliamenti, opportuni blocchi meccanici ed a chiave atti a garantire la sicurezza del personale. Caratteristiche elettriche da garantire e certificare: - Tensione nominale 24kV - Tensione di esercizio fino 24kV - Tensione di prova 1 minuto 50kV - Corrente nominale sbarre ed apparecchiatura 400A - 630A - Corrente di corto circuito per un secondo 12,5 - 16kA - Corrente di cresta del 1° semiperiodo 31,5 - 40kA. Sono compresi: il sistema di sbarre principali; gli isolatori portanti; i supporti terminali; lo schema elettrico; n. 3 trasformatori di corrente 7,5W 10VA cl. 0,5; n. 3 trasformatori di tensione 30VA, cl. 0,5; gli allacci alla linea MT e ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. In 400A - 12,5kA.		cad	€ 5.797,24
1391	IMPIANTI ELETTRICI - Cabine di trasformazione -	EL.01.006b	Fornitura e posa in opera di scomparto unificato di Media ... o altro occorre per dare il lavoro finito. In 630A - 16kA.	Fornitura e posa in opera di scomparto unificato di Media Tensione per misure di tensione e corrente giro sbarre adatto alla realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT costruito e collaudato in conformità alle norme CEI 17.6 (fasc. 1126), IEC 298, CEI 17.21 (fasc. 795), IEC 694, CEI 17.1 (fasc. 405) IEC 56, DPR 547/55, costituito da: carpenteria metallica in lamiera di ferro ribordate, pressopiegate ed opportunamente rinforzate, spessore struttura portante mm 25/10, spessore pannelli di chiusura mm 20÷15/10, oblò in materiale trasparente per consentire l'ispezione delle apparecchiature, porta frontale incernierata e corredata di maniglia, pannelli fissati con viti accessibili dall'esterno dello scomparto, costruzione per installazione all'interno adatta per essere addossata a parete sbarre omnibus in rame predisposte per consentire futuri ampliamenti, opportuni blocchi meccanici ed a chiave atti a garantire la sicurezza del personale. Caratteristiche elettriche da garantire e certificare: - Tensione nominale 24kV - Tensione di esercizio fino 24kV - Tensione di prova 1 minuto 50kV - Corrente nominale sbarre ed apparecchiatura 400A - 630A - Corrente di corto circuito per un secondo 12,5 - 16kA - Corrente di cresta del 1° semiperiodo 31,5 - 40kA. Sono compresi: il sistema di sbarre principali; gli isolatori portanti; i supporti terminali; lo schema elettrico; n. 3 trasformatori di corrente 7,5W 10VA cl. 0,5; n. 3 trasformatori di tensione 30VA, cl. 0,5; gli allacci alla linea MT e ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. In 630A - 16kA.		cad	€ 6.123,23
1392	IMPIANTI ELETTRICI - Cabine di trasformazione -	EL.01.007a	Fornitura e posa in opera di scomparto unificato di Media ... altro occorre per dare il lavoro finito. In 400A - 12,5kA.	Fornitura e posa in opera di scomparto unificato di Media Tensione per misure amperometriche e voltmetriche con sezionatore a vuoto e fusibili., adatto alla realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT costruito e collaudato in conformità alle norme CEI 17.6 (fasc. 1126), IEC 298, CEI 17.21 (fasc. 795), IEC 694, CEI 17.1 (fasc. 405) IEC 56, DPR 547/55, costituito da: carpenteria metallica in lamiera di ferro ribordate, pressopiegate ed opportunamente rinforzate, spessore struttura portante mm 25/10, spessore pannelli di chiusura mm 20 ö 15/10, oblò in materiale trasparente per consentire l'ispezione delle apparecchiature, porta frontale incernierata e corredata di maniglia, pannelli fissati con viti accessibili dall'esterno dello scomparto, costruzione per installazione all'interno adatta per essere addossata a parete sbarre omnibus in rame predisposte per consentire futuri ampliamenti, opportuni blocchi meccanici ed a chiave atti a garantire la sicurezza del personale, in particolare quelli ad interdizione garantiranno qualsiasi manovra errata, l'accessibilità agli scomparti dovrà essere possibile in condizione di fuori tensione e sezionatore di terra chiuso. Caratteristiche elettriche da garantire e certificare: - Tensione nominale 24kV - Tensione di esercizio fino 24kV - Tensione di prova 1 minuto 50kV - Corrente nominale sbarre ed apparecchiatura 400A - 630A - Corrente di corto circuito per un secondo 12,5 - 16kA - Corrente di cresta del 1° semiperiodo 31,5 - 40kA. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il sistema di sbarre principali; gli isolatori portanti; i supporti terminati, la targa sequenza manovre e schema elettrico; n.3 trasformatori di corrente 7,5 - 10VA cl. 0,5; n. 3 trasformatori di tensione 30VA, cl. 0,5; il sezionatore rotativo a vuoto; la terna di fusibili di protezione 24kV In:63A; il sezionatore di messa a terra; il comando manuale; i blocchi a chiave sui sezionatori; il blocco porta; gli allacci alla linea MT e ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. In 400A - 12,5kA.		cad	€ 6.429,36
1393	IMPIANTI ELETTRICI - Cabine di trasformazione -	EL.01.007b	Fornitura e posa in opera di scomparto unificato di Media ... o altro occorre per dare il lavoro finito. In 630A - 16kA.	Fornitura e posa in opera di scomparto unificato di Media Tensione per misure amperometriche e voltmetriche con sezionatore a vuoto e fusibili., adatto alla realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT costruito e collaudato in conformità alle norme CEI 17.6 (fasc. 1126), IEC 298, CEI 17.21 (fasc. 795), IEC 694, CEI 17.1 (fasc. 405) IEC 56, DPR 547/55, costituito da: carpenteria metallica in lamiera di ferro ribordate, pressopiegate ed opportunamente rinforzate, spessore struttura portante mm 25/10, spessore pannelli di chiusura mm 20 ö 15/10, oblò in materiale trasparente per consentire l'ispezione delle apparecchiature, porta frontale incernierata e corredata di maniglia, pannelli fissati con viti accessibili dall'esterno dello scomparto, costruzione per installazione all'interno adatta per essere addossata a parete sbarre omnibus in rame predisposte per consentire futuri ampliamenti, opportuni blocchi meccanici ed a chiave atti a garantire la sicurezza del personale, in particolare quelli ad interdizione garantiranno qualsiasi manovra errata, l'accessibilità agli scomparti dovrà essere possibile in condizione di fuori tensione e sezionatore di terra chiuso. Caratteristiche elettriche da garantire e certificare: - Tensione nominale 24kV - Tensione di esercizio fino 24kV - Tensione di prova 1 minuto 50kV - Corrente nominale sbarre ed apparecchiatura 400A - 630A - Corrente di corto circuito per un secondo 12,5 - 16kA - Corrente di cresta del 1° semiperiodo 31,5 - 40kA. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il sistema di sbarre principali; gli isolatori portanti; i supporti terminati, la targa sequenza manovre e schema elettrico; n.3 trasformatori di corrente 7,5 - 10VA cl. 0,5; n. 3 trasformatori di tensione 30VA, cl. 0,5; il sezionatore rotativo a vuoto; la terna di fusibili di protezione 24kV In:63A; il sezionatore di messa a terra; il comando manuale; i blocchi a chiave sui sezionatori; il blocco porta; gli allacci alla linea MT e ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. In 630A - 16kA.		cad	€ 6.783,56
1394	IMPIANTI ELETTRICI - Cabine di trasformazione -	EL.01.008a	Fornitura e posa in opera di scomparto unificato di Medi ... ) max assimilabili a: mm 1.200 ÷ 1.330 x mm 1.200 ÷ 1.330.	Fornitura e posa in opera di scomparto unificato di Media Tensione per alloggio trasformatore, adatto alla realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT costruito e collaudato in conformità alle norme CEI 17.6 (fasc. 1126), IEC 298, CEI 17.21 (fasc. 795), IEC 694, CEI 17.1 (fasc. 405) IEC 56, DPR 547/55, costituito da: carpenteria metallica in lamiera di ferro ribordate, pressopiegate ed opportunamente rinforzate, spessore struttura portante mm 25/10, spessore pannelli di chiusura mm 20÷15/10, oblò in materiale trasparente per consentire l'ispezione delle apparecchiature, porta frontale incernierata e corredata di maniglia, pannelli fissati con viti accessibili dall'esterno dello scomparto, costruzione per installazione all'interno adatta per essere addossata a parete, opportuni blocchi meccanici ed a chiave atti a garantire la sicurezza del personale. Caratteristiche elettriche da garantire e certificare: - Tensione nominale 24kV- Tensione di esercizio fino 24kV. Sono compresi: la porta a doppia anta; la griglia di aerazione antianimali; l'illuminazione interna con fusibili; il blocco a chiave; lo schema elettrico; le sbarre principali e collegamenti lato BT e MT, di altezza fino a mm 2.300. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle dimensioni (l x p) o (p x l) max assimilabili a: mm 1.200 ÷ 1.330 x mm 1.200 ÷ 1.330.		cad	€ 1.068,34
1395	IMPIANTI ELETTRICI - Cabine di trasformazione -	EL.01.008b	Fornitura e posa in opera di scomparto unificato di Medi ... o (p x l) max assimilabili a: mm 1.200 ÷ 1.330 x mm 1.600	Fornitura e posa in opera di scomparto unificato di Media Tensione per alloggio trasformatore, adatto alla realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT costruito e collaudato in conformità alle norme CEI 17.6 (fasc. 1126), IEC 298, CEI 17.21 (fasc. 795), IEC 694, CEI 17.1 (fasc. 405) IEC 56, DPR 547/55, costituito da: carpenteria metallica in lamiera di ferro ribordate, pressopiegate ed opportunamente rinforzate, spessore struttura portante mm 25/10, spessore pannelli di chiusura mm 20÷15/10, oblò in materiale trasparente per consentire l'ispezione delle apparecchiature, porta frontale incernierata e corredata di maniglia, pannelli fissati con viti accessibili dall'esterno dello scomparto, costruzione per installazione all'interno adatta per essere addossata a parete, opportuni blocchi meccanici ed a chiave atti a garantire la sicurezza del personale. Caratteristiche elettriche da garantire e certificare: - Tensione nominale 24kV- Tensione di esercizio fino 24kV. Sono compresi: la porta a doppia anta; la griglia di aerazione antianimali; l'illuminazione interna con fusibili; il blocco a chiave; lo schema elettrico; le sbarre principali e collegamenti lato BT e MT, di altezza fino a mm 2.300. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle dimensioni (l x p) o (p x l) max assimilabili a: mm 1.200 ÷ 1.330 x mm 1.600		cad	€ 1.135,51
1396	IMPIANTI ELETTRICI - Cabine di trasformazione -	EL.01.008c	Fornitura e posa in opera di scomparto unificato di Medi ... o (p x l) max assimilabili a: mm 1.200 ÷ 1.330 x mm 1.800	Fornitura e posa in opera di scomparto unificato di Media Tensione per alloggio trasformatore, adatto alla realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT costruito e collaudato in conformità alle norme CEI 17.6 (fasc. 1126), IEC 298, CEI 17.21 (fasc. 795), IEC 694, CEI 17.1 (fasc. 405) IEC 56, DPR 547/55, costituito da: carpenteria metallica in lamiera di ferro ribordate, pressopiegate ed opportunamente rinforzate, spessore struttura portante mm 25/10, spessore pannelli di chiusura mm 20÷15/10, oblò in materiale trasparente per consentire l'ispezione delle apparecchiature, porta frontale incernierata e corredata di maniglia, pannelli fissati con viti accessibili dall'esterno dello scomparto, costruzione per installazione all'interno adatta per essere addossata a parete, opportuni blocchi meccanici ed a chiave atti a garantire la sicurezza del personale. Caratteristiche elettriche da garantire e certificare: - Tensione nominale 24kV- Tensione di esercizio fino 24kV. Sono compresi: la porta a doppia anta; la griglia di aerazione antianimali; l'illuminazione interna con fusibili; il blocco a chiave; lo schema elettrico; le sbarre principali e collegamenti lato BT e MT, di altezza fino a mm 2.300. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle dimensioni (l x p) o (p x l) max assimilabili a: mm 1.200 ÷ 1.330 x mm 1.800		cad	€ 1.206,98
1397	IMPIANTI ELETTRICI - Cabine di trasformazione -	EL.01.008d	Fornitura e posa in opera di scomparto unificato di Medi ... o (p x l) max assimilabili a: mm 1.200 ÷ 1.330 x mm 2.000	Fornitura e posa in opera di scomparto unificato di Media Tensione per alloggio trasformatore, adatto alla realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT costruito e collaudato in conformità alle norme CEI 17.6 (fasc. 1126), IEC 298, CEI 17.21 (fasc. 795), IEC 694, CEI 17.1 (fasc. 405) IEC 56, DPR 547/55, costituito da: carpenteria metallica in lamiera di ferro ribordate, pressopiegate ed opportunamente rinforzate, spessore struttura portante mm 25/10, spessore pannelli di chiusura mm 20÷15/10, oblò in materiale trasparente per consentire l'ispezione delle apparecchiature, porta frontale incernierata e corredata di maniglia, pannelli fissati con viti accessibili dall'esterno dello scomparto, costruzione per installazione all'interno adatta per essere addossata a parete, opportuni blocchi meccanici ed a chiave atti a garantire la sicurezza del personale. Caratteristiche elettriche da garantire e certificare: - Tensione nominale 24kV- Tensione di esercizio fino 24kV. Sono compresi: la porta a doppia anta; la griglia di aerazione antianimali; l'illuminazione interna con fusibili; il blocco a chiave; lo schema elettrico; le sbarre principali e collegamenti lato BT e MT, di altezza fino a mm 2.300. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle dimensioni (l x p) o (p x l) max assimilabili a: mm 1.200 ÷ 1.330 x mm 2.000		cad	€ 1.502,36
1398	IMPIANTI ELETTRICI - Cabine di trasformazione -	EL.01.008e	Fornitura e posa in opera di scomparto unificato di Medi ... (l x p) o (p x l) max assimilabili a: mm 1.800 x mm 2.000	Fornitura e posa in opera di scomparto unificato di Media Tensione per alloggio trasformatore, adatto alla realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT costruito e collaudato in conformità alle norme CEI 17.6 (fasc. 1126), IEC 298, CEI 17.21 (fasc. 795), IEC 694, CEI 17.1 (fasc. 405) IEC 56, DPR 547/55, costituito da: carpenteria metallica in lamiera di ferro ribordate, pressopiegate ed opportunamente rinforzate, spessore struttura portante mm 25/10, spessore pannelli di chiusura mm 20÷15/10, oblò in materiale trasparente per consentire l'ispezione delle apparecchiature, porta frontale incernierata e corredata di maniglia, pannelli fissati con viti accessibili dall'esterno dello scomparto, costruzione per installazione all'interno adatta per essere addossata a parete, opportuni blocchi meccanici ed a chiave atti a garantire la sicurezza del personale. Caratteristiche elettriche da garantire e certificare: - Tensione nominale 24kV- Tensione di esercizio fino 24kV. Sono compresi: la porta a doppia anta; la griglia di aerazione antianimali; l'illuminazione interna con fusibili; il blocco a chiave; lo schema elettrico; le sbarre principali e collegamenti lato BT e MT, di altezza fino a mm 2.300. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle dimensioni (l x p) o (p x l) max assimilabili a: mm 1.800 x mm 2.000		cad	€ 1.465,42
1399	IMPIANTI ELETTRICI - Cabine di trasformazione -	EL.01.008f	Fornitura e posa in opera di scomparto unificato di Medi ... (l x p) o (p x l) max assimilabili a: mm 1.600 x mm 2.000.	Fornitura e posa in opera di scomparto unificato di Media Tensione per alloggio trasformatore, adatto alla realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT costruito e collaudato in conformità alle norme CEI 17.6 (fasc. 1126), IEC 298, CEI 17.21 (fasc. 795), IEC 694, CEI 17.1 (fasc. 405) IEC 56, DPR 547/55, costituito da: carpenteria metallica in lamiera di ferro ribordate, pressopiegate ed opportunamente rinforzate, spessore struttura portante mm 25/10, spessore pannelli di chiusura mm 20÷15/10, oblò in materiale trasparente per consentire l'ispezione delle apparecchiature, porta frontale incernierata e corredata di maniglia, pannelli fissati con viti accessibili dall'esterno dello scomparto, costruzione per installazione all'interno adatta per essere addossata a parete, opportuni blocchi meccanici ed a chiave atti a garantire la sicurezza del personale. Caratteristiche elettriche da garantire e certificare: - Tensione nominale 24kV- Tensione di esercizio fino 24kV. Sono compresi: la porta a doppia anta; la griglia di aerazione antianimali; l'illuminazione interna con fusibili; il blocco a chiave; lo schema elettrico; le sbarre principali e collegamenti lato BT e MT, di altezza fino a mm 2.300. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle dimensioni (l x p) o (p x l) max assimilabili a: mm 1.600 x mm 2.000.		cad	€ 708,89
1400	IMPIANTI ELETTRICI - Cabine di trasformazione -	EL.01.009a	Fornitura e posa in opera di accessori per scomp ... orre per dare il lavoro finito Blocco a chiave aggiuntivo.	Fornitura e posa in opera di accessori per scomparti in Media Tensione, comprensivo di allacci elettrici MT, BT e BTS, morsetteria, pulsanti, fusibili, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito Blocco a chiave aggiuntivo.		cad	€ 87,92
1401	IMPIANTI ELETTRICI - Cabine di trasformazione -	EL.01.009b	Fornitura e posa in opera di accessori per scomp ... re per dare il lavoro finito Rialzo di base H=300 ÷ 350 mm	Fornitura e posa in opera di accessori per scomparti in Media Tensione, comprensivo di allacci elettrici MT, BT e BTS, morsetteria, pulsanti, fusibili, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito Rialzo di base H=300 ÷ 350 mm		cad	€ 223,08
1402	IMPIANTI ELETTRICI - Cabine di trasformazione -	EL.01.009c	Fornitura e posa in opera di accessori per scomp ... orre per dare il lavoro finito Cassonetto porta strumenti.	Fornitura e posa in opera di accessori per scomparti in Media Tensione, comprensivo di allacci elettrici MT, BT e BTS, morsetteria, pulsanti, fusibili, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito Cassonetto porta strumenti.		cad	€ 306,44
1403	IMPIANTI ELETTRICI - Cabine di trasformazione -	EL.01.009d	Fornitura e posa in opera di accessori per scomp ... dare il lavoro finito Sbarre stagnate (per ogni scomparto)	Fornitura e posa in opera di accessori per scomparti in Media Tensione, comprensivo di allacci elettrici MT, BT e BTS, morsetteria, pulsanti, fusibili, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito Sbarre stagnate (per ogni scomparto)		cad	€ 184,45
1404	IMPIANTI ELETTRICI - Cabine di trasformazione -	EL.01.009e	Fornitura e posa in opera di accessori per scomp ... rre per dare il lavoro finito Resistenza antincondensa 50W	Fornitura e posa in opera di accessori per scomparti in Media Tensione, comprensivo di allacci elettrici MT, BT e BTS, morsetteria, pulsanti, fusibili, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito Resistenza antincondensa 50W		cad	€ 197,48
1405	IMPIANTI ELETTRICI - Cabine di trasformazione -	EL.01.009f	Fornitura e posa in opera di accessori per scomp ... e per dare il lavoro finito Relè apertura con contatti aux	Fornitura e posa in opera di accessori per scomparti in Media Tensione, comprensivo di allacci elettrici MT, BT e BTS, morsetteria, pulsanti, fusibili, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito Relè apertura con contatti aux		cad	€ 225,31
1406	IMPIANTI ELETTRICI - Cabine di trasformazione -	EL.01.009g	Fornitura e posa in opera di accessori per scomp ... re per dare il lavoro finito Terna fusibili MT 20 kA – 40A	Fornitura e posa in opera di accessori per scomparti in Media Tensione, comprensivo di allacci elettrici MT, BT e BTS, morsetteria, pulsanti, fusibili, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito Terna fusibili MT 20 kA – 40A		cad	€ 220,98
1407	IMPIANTI ELETTRICI - Cabine di trasformazione -	EL.01.009g	Fornitura e posa in opera di accessori per scomp ... dare il lavoro finito Contatto segnal. intervento fusibili	Fornitura e posa in opera di accessori per scomparti in Media Tensione, comprensivo di allacci elettrici MT, BT e BTS, morsetteria, pulsanti, fusibili, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito Contatto segnal. intervento fusibili		cad	€ 123,84
1408	IMPIANTI ELETTRICI - Cabine di trasformazione -	EL.01.009h	Fornitura e posa in opera di accessori per scomp ... re il lavoro finito Terna fusibili MT 20 kA – da 10A a 25A	Fornitura e posa in opera di accessori per scomparti in Media Tensione, comprensivo di allacci elettrici MT, BT e BTS, morsetteria, pulsanti, fusibili, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito Terna fusibili MT 20 kA – da 10A a 25A		cad	€ 202,26
1409	IMPIANTI ELETTRICI - Cabine di trasformazione -	EL.01.009i	Fornitura e posa in opera di accessori per scomp ... re il lavoro finito Terna fusibili MT 20 kA – da 63A a 80A	Fornitura e posa in opera di accessori per scomparti in Media Tensione, comprensivo di allacci elettrici MT, BT e BTS, morsetteria, pulsanti, fusibili, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito Terna fusibili MT 20 kA – da 63A a 80A		cad	€ 322,94
1410	IMPIANTI ELETTRICI - Cabine di trasformazione -	EL.01.009l	Fornitura e posa in opera di accessori per scomp ... rre per dare il lavoro finito Relè indiretto 51/50 trifase	Fornitura e posa in opera di accessori per scomparti in Media Tensione, comprensivo di allacci elettrici MT, BT e BTS, morsetteria, pulsanti, fusibili, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito Relè indiretto 51/50 trifase		cad	€ 1.271,57
1411	IMPIANTI ELETTRICI - Cabine di trasformazione -	EL.01.009m	Fornitura e posa in opera di accessori per scomp ... r dare il lavoro finito Relè indiretto 51/50/51N + toroide	Fornitura e posa in opera di accessori per scomparti in Media Tensione, comprensivo di allacci elettrici MT, BT e BTS, morsetteria, pulsanti, fusibili, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito Relè indiretto 51/50/51N + toroide		cad	€ 1.773,07
1412	IMPIANTI ELETTRICI - Cabine di trasformazione -	EL.01.009n	Fornitura e posa in opera di accessori per scomp ... dare il lavoro finito Riduttore 20kV-100V – 50VA – cl.0,5.	Fornitura e posa in opera di accessori per scomparti in Media Tensione, comprensivo di allacci elettrici MT, BT e BTS, morsetteria, pulsanti, fusibili, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito Riduttore 20kV-100V – 50VA – cl.0,5.		cad	€ 896,05
1413	IMPIANTI ELETTRICI - Cabine di trasformazione -	EL.01.009o	Fornitura e posa in opera di accessori per scomp ... dare il lavoro finito Riduttore di corrente a 2 secondari.	Fornitura e posa in opera di accessori per scomparti in Media Tensione, comprensivo di allacci elettrici MT, BT e BTS, morsetteria, pulsanti, fusibili, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito Riduttore di corrente a 2 secondari.		cad	€ 832,80
1414	IMPIANTI ELETTRICI - Cabine di trasformazione -	EL.01.009p	Fornitura e posa in opera di accessori per scomp ... r dare il lavoro finito Riduttore di corrente a 2 primari.	Fornitura e posa in opera di accessori per scomparti in Media Tensione, comprensivo di allacci elettrici MT, BT e BTS, morsetteria, pulsanti, fusibili, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito Riduttore di corrente a 2 primari.		cad	€ 1.015,08
1415	IMPIANTI ELETTRICI - Cabine di trasformazione -	EL.01.009q	Fornitura e posa in opera di accessori per scomp ... ro finito Riduttore di corrente a 2 secondari – 2 primari.	Fornitura e posa in opera di accessori per scomparti in Media Tensione, comprensivo di allacci elettrici MT, BT e BTS, morsetteria, pulsanti, fusibili, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito Riduttore di corrente a 2 secondari – 2 primari.		cad	€ 1.174,35
1416	IMPIANTI ELETTRICI - Cabine di trasformazione -	EL.01.009r	Fornitura e posa in opera di accessori per scomp ... dare il lavoro finito Relè omopolare di terra con toroide.	Fornitura e posa in opera di accessori per scomparti in Media Tensione, comprensivo di allacci elettrici MT, BT e BTS, morsetteria, pulsanti, fusibili, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito Relè omopolare di terra con toroide.		cad	€ 1.060,25
1417	IMPIANTI ELETTRICI - Cabine di trasformazione -	EL.01.009s	Fornitura e posa in opera di accessori per scomp ... rre per dare il lavoro finito Voltmetro o Amperometro L96.	Fornitura e posa in opera di accessori per scomparti in Media Tensione, comprensivo di allacci elettrici MT, BT e BTS, morsetteria, pulsanti, fusibili, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito Voltmetro o Amperometro L96.		cad	€ 87,83
1418	IMPIANTI ELETTRICI - Cabine di trasformazione -	EL.01.009t	Fornitura e posa in opera di accessori per scomp ... are il lavoro finito Commutatore voltmetrico/amperometrico	Fornitura e posa in opera di accessori per scomparti in Media Tensione, comprensivo di allacci elettrici MT, BT e BTS, morsetteria, pulsanti, fusibili, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito Commutatore voltmetrico/amperometrico		cad	€ 99,47
1419	IMPIANTI ELETTRICI - Cabine di trasformazione -	EL.01.009u	Fornitura e posa in opera di accessori per scomp ... lavoro finito Contatore trifase energia attiva ins. ARON.	Fornitura e posa in opera di accessori per scomparti in Media Tensione, comprensivo di allacci elettrici MT, BT e BTS, morsetteria, pulsanti, fusibili, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito Contatore trifase energia attiva ins. ARON.		cad	€ 583,03
1420	IMPIANTI ELETTRICI - Cabine di trasformazione -	EL.01.009v	Fornitura e posa in opera di accessori per scomp ... avoro finito Contatore trifase energia reattiva ins. ARON.	Fornitura e posa in opera di accessori per scomparti in Media Tensione, comprensivo di allacci elettrici MT, BT e BTS, morsetteria, pulsanti, fusibili, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito Contatore trifase energia reattiva ins. ARON.		cad	€ 694,99
1421	IMPIANTI ELETTRICI - Cabine di trasformazione -	EL.01.009w	Fornitura e posa in opera di accessori per scomp ... ltro occorre per dare il lavoro finito Wattmetro/varmetro.	Fornitura e posa in opera di accessori per scomparti in Media Tensione, comprensivo di allacci elettrici MT, BT e BTS, morsetteria, pulsanti, fusibili, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito Wattmetro/varmetro.		cad	€ 513,25
1422	IMPIANTI ELETTRICI - Cabine di trasformazione -	EL.01.009x	Fornitura e posa in opera di accessori per scomp ... l lavoro finito Relè di minima tensione tripolare PROT.27.	Fornitura e posa in opera di accessori per scomparti in Media Tensione, comprensivo di allacci elettrici MT, BT e BTS, morsetteria, pulsanti, fusibili, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito Relè di minima tensione tripolare PROT.27.		cad	€ 1.085,80
1423	IMPIANTI ELETTRICI - Cabine di trasformazione -	EL.01.009y	Fornitura e posa in opera di accessori per scomp ... apporto primario e secondario 5A 24 kV – 20 VA classe 0,5.	Fornitura e posa in opera di accessori per scomparti in Media Tensione, comprensivo di allacci elettrici MT, BT e BTS, morsetteria, pulsanti, fusibili, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito Trasformatore di corrente singolo rapporto primario e secondario 5A 24 kV – 20 VA classe 0,5.		cad	€ 457,47
1424	IMPIANTI ELETTRICI - Cabine di trasformazione -	EL.01.009z.01	Fornitura e posa in opera di accessori per scomp ... porto primario e secondario 20000/100V – 50 VA classe 0,5.	Fornitura e posa in opera di accessori per scomparti in Media Tensione, comprensivo di allacci elettrici MT, BT e BTS, morsetteria, pulsanti, fusibili, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito Trasformatore di tensione rapporto primario e secondario 20000/100V – 50 VA classe 0,5.		cad	€ 659,49
1425	IMPIANTI ELETTRICI - Cabine di trasformazione -	EL.01.009z.02	Fornitura e posa in opera di accessori per scomp ... mario e secondario 20000:1,73-100:1,73 – 50 VA classe 0,5.	Fornitura e posa in opera di accessori per scomparti in Media Tensione, comprensivo di allacci elettrici MT, BT e BTS, morsetteria, pulsanti, fusibili, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito Trasformatore di tensione rapporto primario e secondario 20000:1,73-100:1,73 – 50 VA classe 0,5.		cad	€ 811,42
1426	IMPIANTI ELETTRICI - Cabine di trasformazione -	EL.01.009z.03	Fornitura e posa in opera di accessori per scomp ... il lavoro finito Relè differenziale 0,025-25A con toroide	Fornitura e posa in opera di accessori per scomparti in Media Tensione, comprensivo di allacci elettrici MT, BT e BTS, morsetteria, pulsanti, fusibili, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito Relè differenziale 0,025-25A con toroide		cad	€ 468,10
1427	IMPIANTI ELETTRICI - Cabine di trasformazione -	EL.01.009z.04	Fornitura e posa in opera di accessori per scomp ... inito Riduttore toroidale 110 mm apribile per funzione 51N	Fornitura e posa in opera di accessori per scomparti in Media Tensione, comprensivo di allacci elettrici MT, BT e BTS, morsetteria, pulsanti, fusibili, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito Riduttore toroidale 110 mm apribile per funzione 51N		cad	€ 255,07
1428	IMPIANTI ELETTRICI - Cabine di trasformazione -	EL.01.010a	Fornitura e posa in opera di trasformatore elettrico a ba ... ro occorre per dare il lavoro finito. 50kVA 190WPv 1100WPc	Fornitura e posa in opera di trasformatore elettrico a basse perdite isolato in olio minerale a riempimento integrale, costruito in conformità alle vigenti norme CEI 14- 4 fasc. 609 ed alle norme internazionali I.E.C. n. 726 con caratteristiche elettriche:- Tensione nominale 24kV - Tensione di esercizio 20kV +/- 2x2,5% - Tensione di prova 50kV - Collegamento primario triangolo - Collegamento secondario Stella + neutro - Gruppo vettoriale D-Y-n-11 Con nucleo magnetico costruito con lamierino magnetico a cristalli orientati e a basse perdite, taglio a 450, avvolgimenti realizzati con conduttori in rame, sia per M.T., che per B.T., completi di n. 3 isolatori passanti B.T., secondo U.N.E.L. 38128-67, di commutatore a 3 o 5 posizioni, cassa in lamiera e profilati a tenuta d'olio caldo e con elementi per il raffreddamento olio minerale secondo CEI 10.1+232 e 1.E.C. 296 esente da PCB e PCT, attacco per essiccatore, golfari per il sollevamento, rulli orientabili nei due sensi, morsetto di messa a terra, pozzetto per termostato, targhette e dispositivo di scarico del liquido isolante. Sono compresi: gli allacci agli scomparti M.T. e BT, per le potenze a vuoto 50kVA con le perdite a vuoto 190W (Pv) ed a carico 1100W (Pc). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 50kVA 190WPv 1100WPc		cad	€ 2.772,02
1429	IMPIANTI ELETTRICI - Cabine di trasformazione -	EL.01.010b	Fornitura e posa in opera di trasformatore elettrico a ba ... o occorre per dare il lavoro finito. 100kVA 320WPv 1750WPc	Fornitura e posa in opera di trasformatore elettrico a basse perdite isolato in olio minerale a riempimento integrale, costruito in conformità alle vigenti norme CEI 14- 4 fasc. 609 ed alle norme internazionali I.E.C. n. 726 con caratteristiche elettriche:- Tensione nominale 24kV - Tensione di esercizio 20kV +/- 2x2,5% - Tensione di prova 50kV - Collegamento primario triangolo - Collegamento secondario Stella + neutro - Gruppo vettoriale D-Y-n-11 Con nucleo magnetico costruito con lamierino magnetico a cristalli orientati e a basse perdite, taglio a 450, avvolgimenti realizzati con conduttori in rame, sia per M.T., che per B.T., completi di n. 3 isolatori passanti B.T., secondo U.N.E.L. 38128-67, di commutatore a 3 o 5 posizioni, cassa in lamiera e profilati a tenuta d'olio caldo e con elementi per il raffreddamento olio minerale secondo CEI 10.1+232 e 1.E.C. 296 esente da PCB e PCT, attacco per essiccatore, golfari per il sollevamento, rulli orientabili nei due sensi, morsetto di messa a terra, pozzetto per termostato, targhette e dispositivo di scarico del liquido isolante. Sono compresi: gli allacci agli scomparti M.T. e BT, per le potenze a vuoto 50kVA con le perdite a vuoto 190W (Pv) ed a carico 1100W (Pc). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 100kVA 320WPv 1750WPc		cad	€ 3.148,56
1430	IMPIANTI ELETTRICI - Cabine di trasformazione -	EL.01.010c	Fornitura e posa in opera di trasformatore elettrico a ba ... o occorre per dare il lavoro finito. 160kVA 460WPv 2350WPc	Fornitura e posa in opera di trasformatore elettrico a basse perdite isolato in olio minerale a riempimento integrale, costruito in conformità alle vigenti norme CEI 14- 4 fasc. 609 ed alle norme internazionali I.E.C. n. 726 con caratteristiche elettriche:- Tensione nominale 24kV - Tensione di esercizio 20kV +/- 2x2,5% - Tensione di prova 50kV - Collegamento primario triangolo - Collegamento secondario Stella + neutro - Gruppo vettoriale D-Y-n-11 Con nucleo magnetico costruito con lamierino magnetico a cristalli orientati e a basse perdite, taglio a 450, avvolgimenti realizzati con conduttori in rame, sia per M.T., che per B.T., completi di n. 3 isolatori passanti B.T., secondo U.N.E.L. 38128-67, di commutatore a 3 o 5 posizioni, cassa in lamiera e profilati a tenuta d'olio caldo e con elementi per il raffreddamento olio minerale secondo CEI 10.1+232 e 1.E.C. 296 esente da PCB e PCT, attacco per essiccatore, golfari per il sollevamento, rulli orientabili nei due sensi, morsetto di messa a terra, pozzetto per termostato, targhette e dispositivo di scarico del liquido isolante. Sono compresi: gli allacci agli scomparti M.T. e BT, per le potenze a vuoto 50kVA con le perdite a vuoto 190W (Pv) ed a carico 1100W (Pc). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 160kVA 460WPv 2350WPc		cad	€ 3.768,41
1431	IMPIANTI ELETTRICI - Cabine di trasformazione -	EL.01.010d	Fornitura e posa in opera di trasformatore elettrico a ba ... o occorre per dare il lavoro finito. 200kVA 550WPv 2800WPc	Fornitura e posa in opera di trasformatore elettrico a basse perdite isolato in olio minerale a riempimento integrale, costruito in conformità alle vigenti norme CEI 14- 4 fasc. 609 ed alle norme internazionali I.E.C. n. 726 con caratteristiche elettriche:- Tensione nominale 24kV - Tensione di esercizio 20kV +/- 2x2,5% - Tensione di prova 50kV - Collegamento primario triangolo - Collegamento secondario Stella + neutro - Gruppo vettoriale D-Y-n-11 Con nucleo magnetico costruito con lamierino magnetico a cristalli orientati e a basse perdite, taglio a 450, avvolgimenti realizzati con conduttori in rame, sia per M.T., che per B.T., completi di n. 3 isolatori passanti B.T., secondo U.N.E.L. 38128-67, di commutatore a 3 o 5 posizioni, cassa in lamiera e profilati a tenuta d'olio caldo e con elementi per il raffreddamento olio minerale secondo CEI 10.1+232 e 1.E.C. 296 esente da PCB e PCT, attacco per essiccatore, golfari per il sollevamento, rulli orientabili nei due sensi, morsetto di messa a terra, pozzetto per termostato, targhette e dispositivo di scarico del liquido isolante. Sono compresi: gli allacci agli scomparti M.T. e BT, per le potenze a vuoto 50kVA con le perdite a vuoto 190W (Pv) ed a carico 1100W (Pc). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 200kVA 550WPv 2800WPc		cad	€ 4.436,44
1432	IMPIANTI ELETTRICI - Cabine di trasformazione -	EL.01.010e	Fornitura e posa in opera di trasformatore elettrico a ba ... o occorre per dare il lavoro finito. 250kVA 650WPv 3250WPc	Fornitura e posa in opera di trasformatore elettrico a basse perdite isolato in olio minerale a riempimento integrale, costruito in conformità alle vigenti norme CEI 14- 4 fasc. 609 ed alle norme internazionali I.E.C. n. 726 con caratteristiche elettriche:- Tensione nominale 24kV - Tensione di esercizio 20kV +/- 2x2,5% - Tensione di prova 50kV - Collegamento primario triangolo - Collegamento secondario Stella + neutro - Gruppo vettoriale D-Y-n-11 Con nucleo magnetico costruito con lamierino magnetico a cristalli orientati e a basse perdite, taglio a 450, avvolgimenti realizzati con conduttori in rame, sia per M.T., che per B.T., completi di n. 3 isolatori passanti B.T., secondo U.N.E.L. 38128-67, di commutatore a 3 o 5 posizioni, cassa in lamiera e profilati a tenuta d'olio caldo e con elementi per il raffreddamento olio minerale secondo CEI 10.1+232 e 1.E.C. 296 esente da PCB e PCT, attacco per essiccatore, golfari per il sollevamento, rulli orientabili nei due sensi, morsetto di messa a terra, pozzetto per termostato, targhette e dispositivo di scarico del liquido isolante. Sono compresi: gli allacci agli scomparti M.T. e BT, per le potenze a vuoto 50kVA con le perdite a vuoto 190W (Pv) ed a carico 1100W (Pc). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 250kVA 650WPv 3250WPc		cad	€ 4.723,21
1433	IMPIANTI ELETTRICI - Cabine di trasformazione -	EL.01.010f	Fornitura e posa in opera di trasformatore elettrico a ba ... o occorre per dare il lavoro finito. 315kVA 780WPv 3850WPc	Fornitura e posa in opera di trasformatore elettrico a basse perdite isolato in olio minerale a riempimento integrale, costruito in conformità alle vigenti norme CEI 14- 4 fasc. 609 ed alle norme internazionali I.E.C. n. 726 con caratteristiche elettriche:- Tensione nominale 24kV - Tensione di esercizio 20kV +/- 2x2,5% - Tensione di prova 50kV - Collegamento primario triangolo - Collegamento secondario Stella + neutro - Gruppo vettoriale D-Y-n-11 Con nucleo magnetico costruito con lamierino magnetico a cristalli orientati e a basse perdite, taglio a 450, avvolgimenti realizzati con conduttori in rame, sia per M.T., che per B.T., completi di n. 3 isolatori passanti B.T., secondo U.N.E.L. 38128-67, di commutatore a 3 o 5 posizioni, cassa in lamiera e profilati a tenuta d'olio caldo e con elementi per il raffreddamento olio minerale secondo CEI 10.1+232 e 1.E.C. 296 esente da PCB e PCT, attacco per essiccatore, golfari per il sollevamento, rulli orientabili nei due sensi, morsetto di messa a terra, pozzetto per termostato, targhette e dispositivo di scarico del liquido isolante. Sono compresi: gli allacci agli scomparti M.T. e BT, per le potenze a vuoto 50kVA con le perdite a vuoto 190W (Pv) ed a carico 1100W (Pc). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 315kVA 780WPv 3850WPc		cad	€ 5.343,56
1434	IMPIANTI ELETTRICI - Cabine di trasformazione -	EL.01.010g	Fornitura e posa in opera di trasformatore elettrico a ba ... o occorre per dare il lavoro finito. 400kVA 930WPv 4600WPc	Fornitura e posa in opera di trasformatore elettrico a basse perdite isolato in olio minerale a riempimento integrale, costruito in conformità alle vigenti norme CEI 14- 4 fasc. 609 ed alle norme internazionali I.E.C. n. 726 con caratteristiche elettriche:- Tensione nominale 24kV - Tensione di esercizio 20kV +/- 2x2,5% - Tensione di prova 50kV - Collegamento primario triangolo - Collegamento secondario Stella + neutro - Gruppo vettoriale D-Y-n-11 Con nucleo magnetico costruito con lamierino magnetico a cristalli orientati e a basse perdite, taglio a 450, avvolgimenti realizzati con conduttori in rame, sia per M.T., che per B.T., completi di n. 3 isolatori passanti B.T., secondo U.N.E.L. 38128-67, di commutatore a 3 o 5 posizioni, cassa in lamiera e profilati a tenuta d'olio caldo e con elementi per il raffreddamento olio minerale secondo CEI 10.1+232 e 1.E.C. 296 esente da PCB e PCT, attacco per essiccatore, golfari per il sollevamento, rulli orientabili nei due sensi, morsetto di messa a terra, pozzetto per termostato, targhette e dispositivo di scarico del liquido isolante. Sono compresi: gli allacci agli scomparti M.T. e BT, per le potenze a vuoto 50kVA con le perdite a vuoto 190W (Pv) ed a carico 1100W (Pc). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 400kVA 930WPv 4600WPc		cad	€ 5.783,23
1435	IMPIANTI ELETTRICI - Cabine di trasformazione -	EL.01.010h	Fornitura e posa in opera di trasformatore elettrico a ba ... occorre per dare il lavoro finito. 500kVA 1100WPv 5500WPc	Fornitura e posa in opera di trasformatore elettrico a basse perdite isolato in olio minerale a riempimento integrale, costruito in conformità alle vigenti norme CEI 14- 4 fasc. 609 ed alle norme internazionali I.E.C. n. 726 con caratteristiche elettriche:- Tensione nominale 24kV - Tensione di esercizio 20kV +/- 2x2,5% - Tensione di prova 50kV - Collegamento primario triangolo - Collegamento secondario Stella + neutro - Gruppo vettoriale D-Y-n-11 Con nucleo magnetico costruito con lamierino magnetico a cristalli orientati e a basse perdite, taglio a 450, avvolgimenti realizzati con conduttori in rame, sia per M.T., che per B.T., completi di n. 3 isolatori passanti B.T., secondo U.N.E.L. 38128-67, di commutatore a 3 o 5 posizioni, cassa in lamiera e profilati a tenuta d'olio caldo e con elementi per il raffreddamento olio minerale secondo CEI 10.1+232 e 1.E.C. 296 esente da PCB e PCT, attacco per essiccatore, golfari per il sollevamento, rulli orientabili nei due sensi, morsetto di messa a terra, pozzetto per termostato, targhette e dispositivo di scarico del liquido isolante. Sono compresi: gli allacci agli scomparti M.T. e BT, per le potenze a vuoto 50kVA con le perdite a vuoto 190W (Pv) ed a carico 1100W (Pc). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 500kVA 1100WPv 5500WPc		cad	€ 6.783,84
1436	IMPIANTI ELETTRICI - Cabine di trasformazione -	EL.01.010i	Fornitura e posa in opera di trasformatore elettrico a ba ... occorre per dare il lavoro finito. 630kVA 1300WPv 6500WPc	Fornitura e posa in opera di trasformatore elettrico a basse perdite isolato in olio minerale a riempimento integrale, costruito in conformità alle vigenti norme CEI 14- 4 fasc. 609 ed alle norme internazionali I.E.C. n. 726 con caratteristiche elettriche:- Tensione nominale 24kV - Tensione di esercizio 20kV +/- 2x2,5% - Tensione di prova 50kV - Collegamento primario triangolo - Collegamento secondario Stella + neutro - Gruppo vettoriale D-Y-n-11 Con nucleo magnetico costruito con lamierino magnetico a cristalli orientati e a basse perdite, taglio a 450, avvolgimenti realizzati con conduttori in rame, sia per M.T., che per B.T., completi di n. 3 isolatori passanti B.T., secondo U.N.E.L. 38128-67, di commutatore a 3 o 5 posizioni, cassa in lamiera e profilati a tenuta d'olio caldo e con elementi per il raffreddamento olio minerale secondo CEI 10.1+232 e 1.E.C. 296 esente da PCB e PCT, attacco per essiccatore, golfari per il sollevamento, rulli orientabili nei due sensi, morsetto di messa a terra, pozzetto per termostato, targhette e dispositivo di scarico del liquido isolante. Sono compresi: gli allacci agli scomparti M.T. e BT, per le potenze a vuoto 50kVA con le perdite a vuoto 190W (Pv) ed a carico 1100W (Pc). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 630kVA 1300WPv 6500WPc		cad	€ 7.672,58
1437	IMPIANTI ELETTRICI - Cabine di trasformazione -	EL.01.010l	Fornitura e posa in opera di trasformatore elettrico a ba ... occorre per dare il lavoro finito. 800kVA 1500WPv 9000WPc	Fornitura e posa in opera di trasformatore elettrico a basse perdite isolato in olio minerale a riempimento integrale, costruito in conformità alle vigenti norme CEI 14- 4 fasc. 609 ed alle norme internazionali I.E.C. n. 726 con caratteristiche elettriche:- Tensione nominale 24kV - Tensione di esercizio 20kV +/- 2x2,5% - Tensione di prova 50kV - Collegamento primario triangolo - Collegamento secondario Stella + neutro - Gruppo vettoriale D-Y-n-11 Con nucleo magnetico costruito con lamierino magnetico a cristalli orientati e a basse perdite, taglio a 450, avvolgimenti realizzati con conduttori in rame, sia per M.T., che per B.T., completi di n. 3 isolatori passanti B.T., secondo U.N.E.L. 38128-67, di commutatore a 3 o 5 posizioni, cassa in lamiera e profilati a tenuta d'olio caldo e con elementi per il raffreddamento olio minerale secondo CEI 10.1+232 e 1.E.C. 296 esente da PCB e PCT, attacco per essiccatore, golfari per il sollevamento, rulli orientabili nei due sensi, morsetto di messa a terra, pozzetto per termostato, targhette e dispositivo di scarico del liquido isolante. Sono compresi: gli allacci agli scomparti M.T. e BT, per le potenze a vuoto 50kVA con le perdite a vuoto 190W (Pv) ed a carico 1100W (Pc). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 800kVA 1500WPv 9000WPc		cad	€ 8.702,29
1438	IMPIANTI ELETTRICI - Cabine di trasformazione -	EL.01.010m	Fornitura e posa in opera di trasformatore elettrico a ba ... ccorre per dare il lavoro finito. 1000kVA 1700WPv 10500WPc	Fornitura e posa in opera di trasformatore elettrico a basse perdite isolato in olio minerale a riempimento integrale, costruito in conformità alle vigenti norme CEI 14- 4 fasc. 609 ed alle norme internazionali I.E.C. n. 726 con caratteristiche elettriche:- Tensione nominale 24kV - Tensione di esercizio 20kV +/- 2x2,5% - Tensione di prova 50kV - Collegamento primario triangolo - Collegamento secondario Stella + neutro - Gruppo vettoriale D-Y-n-11 Con nucleo magnetico costruito con lamierino magnetico a cristalli orientati e a basse perdite, taglio a 450, avvolgimenti realizzati con conduttori in rame, sia per M.T., che per B.T., completi di n. 3 isolatori passanti B.T., secondo U.N.E.L. 38128-67, di commutatore a 3 o 5 posizioni, cassa in lamiera e profilati a tenuta d'olio caldo e con elementi per il raffreddamento olio minerale secondo CEI 10.1+232 e 1.E.C. 296 esente da PCB e PCT, attacco per essiccatore, golfari per il sollevamento, rulli orientabili nei due sensi, morsetto di messa a terra, pozzetto per termostato, targhette e dispositivo di scarico del liquido isolante. Sono compresi: gli allacci agli scomparti M.T. e BT, per le potenze a vuoto 50kVA con le perdite a vuoto 190W (Pv) ed a carico 1100W (Pc). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1000kVA 1700WPv 10500WPc		cad	€ 10.012,27
1439	IMPIANTI ELETTRICI - Cabine di trasformazione -	EL.01.010n	Fornitura e posa in opera di trasformatore elettrico a ba ... ccorre per dare il lavoro finito. 1250kVA 2200WPv 14000WPc	Fornitura e posa in opera di trasformatore elettrico a basse perdite isolato in olio minerale a riempimento integrale, costruito in conformità alle vigenti norme CEI 14- 4 fasc. 609 ed alle norme internazionali I.E.C. n. 726 con caratteristiche elettriche:- Tensione nominale 24kV - Tensione di esercizio 20kV +/- 2x2,5% - Tensione di prova 50kV - Collegamento primario triangolo - Collegamento secondario Stella + neutro - Gruppo vettoriale D-Y-n-11 Con nucleo magnetico costruito con lamierino magnetico a cristalli orientati e a basse perdite, taglio a 450, avvolgimenti realizzati con conduttori in rame, sia per M.T., che per B.T., completi di n. 3 isolatori passanti B.T., secondo U.N.E.L. 38128-67, di commutatore a 3 o 5 posizioni, cassa in lamiera e profilati a tenuta d'olio caldo e con elementi per il raffreddamento olio minerale secondo CEI 10.1+232 e 1.E.C. 296 esente da PCB e PCT, attacco per essiccatore, golfari per il sollevamento, rulli orientabili nei due sensi, morsetto di messa a terra, pozzetto per termostato, targhette e dispositivo di scarico del liquido isolante. Sono compresi: gli allacci agli scomparti M.T. e BT, per le potenze a vuoto 50kVA con le perdite a vuoto 190W (Pv) ed a carico 1100W (Pc). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1250kVA 2200WPv 14000WPc		cad	€ 12.113,44
1440	IMPIANTI ELETTRICI - Cabine di trasformazione -	EL.01.010o	Fornitura e posa in opera di trasformatore elettrico a ba ... ccorre per dare il lavoro finito. 1600kVA 2600WPv 17000WPc	Fornitura e posa in opera di trasformatore elettrico a basse perdite isolato in olio minerale a riempimento integrale, costruito in conformità alle vigenti norme CEI 14- 4 fasc. 609 ed alle norme internazionali I.E.C. n. 726 con caratteristiche elettriche:- Tensione nominale 24kV - Tensione di esercizio 20kV +/- 2x2,5% - Tensione di prova 50kV - Collegamento primario triangolo - Collegamento secondario Stella + neutro - Gruppo vettoriale D-Y-n-11 Con nucleo magnetico costruito con lamierino magnetico a cristalli orientati e a basse perdite, taglio a 450, avvolgimenti realizzati con conduttori in rame, sia per M.T., che per B.T., completi di n. 3 isolatori passanti B.T., secondo U.N.E.L. 38128-67, di commutatore a 3 o 5 posizioni, cassa in lamiera e profilati a tenuta d'olio caldo e con elementi per il raffreddamento olio minerale secondo CEI 10.1+232 e 1.E.C. 296 esente da PCB e PCT, attacco per essiccatore, golfari per il sollevamento, rulli orientabili nei due sensi, morsetto di messa a terra, pozzetto per termostato, targhette e dispositivo di scarico del liquido isolante. Sono compresi: gli allacci agli scomparti M.T. e BT, per le potenze a vuoto 50kVA con le perdite a vuoto 190W (Pv) ed a carico 1100W (Pc). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1600kVA 2600WPv 17000WPc		cad	€ 13.756,12
1441	IMPIANTI ELETTRICI - Cabine di trasformazione -	EL.01.010p	Fornitura e posa in opera di trasformatore elettrico a ba ... ccorre per dare il lavoro finito. 2000kVA 3200WPv 22000WPc	Fornitura e posa in opera di trasformatore elettrico a basse perdite isolato in olio minerale a riempimento integrale, costruito in conformità alle vigenti norme CEI 14- 4 fasc. 609 ed alle norme internazionali I.E.C. n. 726 con caratteristiche elettriche:- Tensione nominale 24kV - Tensione di esercizio 20kV +/- 2x2,5% - Tensione di prova 50kV - Collegamento primario triangolo - Collegamento secondario Stella + neutro - Gruppo vettoriale D-Y-n-11 Con nucleo magnetico costruito con lamierino magnetico a cristalli orientati e a basse perdite, taglio a 450, avvolgimenti realizzati con conduttori in rame, sia per M.T., che per B.T., completi di n. 3 isolatori passanti B.T., secondo U.N.E.L. 38128-67, di commutatore a 3 o 5 posizioni, cassa in lamiera e profilati a tenuta d'olio caldo e con elementi per il raffreddamento olio minerale secondo CEI 10.1+232 e 1.E.C. 296 esente da PCB e PCT, attacco per essiccatore, golfari per il sollevamento, rulli orientabili nei due sensi, morsetto di messa a terra, pozzetto per termostato, targhette e dispositivo di scarico del liquido isolante. Sono compresi: gli allacci agli scomparti M.T. e BT, per le potenze a vuoto 50kVA con le perdite a vuoto 190W (Pv) ed a carico 1100W (Pc). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 2000kVA 3200WPv 22000WPc		cad	€ 15.473,99
1442	IMPIANTI ELETTRICI - Cabine di trasformazione -	EL.01.011a	Fornito e posto in opera di trasformatore elettrico a sec ... per dare il lavoro finito. 100kVA Pv:480W Pc:1950W a 120°	Fornito e posto in opera di trasformatore elettrico a secco isolato in resina epossidica, costruito in conformità alle vigenti norme CEI 14-4 fasc. 609 CEI 14-8 n. 1162, CEI 28-3 n. 796 ed alle I.E.C. n. 726 con nucleo magnetico e lamierini orientati a basse perdite, avvolgimenti in rame o in alluminio isolati in resina epossidica o materiale equivalente, armature in acciaio profilato, carrello in acciaio con rulli o slitte orientabili, golfari di sollevamento, terminali MT e BT, morsettiera di regolazione, targa dati.. Con le seguenti caratteristiche elettriche da garantire e certificare: - Tensione nominale 24kV - Tensione di esercizio 20kV +/- 2,5% - Tensione di prova 50kV - Collegamento primario Triangolo - Collegamento secondario Stella + Neutro - Gruppo vettoriale D-Y-n-11 idoneo per classi ambientali E2-C2-F1. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 100kVA Pv:480W Pc:1950W a 120°		cad	€ 7.734,18
1443	IMPIANTI ELETTRICI - Cabine di trasformazione -	EL.01.011b	Fornito e posto in opera di trasformatore elettrico a sec ... per dare il lavoro finito. 160kVA Pv:650W Pc:2850W a 120°	Fornito e posto in opera di trasformatore elettrico a secco isolato in resina epossidica, costruito in conformità alle vigenti norme CEI 14-4 fasc. 609 CEI 14-8 n. 1162, CEI 28-3 n. 796 ed alle I.E.C. n. 726 con nucleo magnetico e lamierini orientati a basse perdite, avvolgimenti in rame o in alluminio isolati in resina epossidica o materiale equivalente, armature in acciaio profilato, carrello in acciaio con rulli o slitte orientabili, golfari di sollevamento, terminali MT e BT, morsettiera di regolazione, targa dati.. Con le seguenti caratteristiche elettriche da garantire e certificare: - Tensione nominale 24kV - Tensione di esercizio 20kV +/- 2,5% - Tensione di prova 50kV - Collegamento primario Triangolo - Collegamento secondario Stella + Neutro - Gruppo vettoriale D-Y-n-11 idoneo per classi ambientali E2-C2-F1. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 160kVA Pv:650W Pc:2850W a 120°		cad	€ 8.604,50
1444	IMPIANTI ELETTRICI - Cabine di trasformazione -	EL.01.011c	Fornito e posto in opera di trasformatore elettrico a sec ... per dare il lavoro finito. 200kVA Pv:800W Pc:3700W a 120°	Fornito e posto in opera di trasformatore elettrico a secco isolato in resina epossidica, costruito in conformità alle vigenti norme CEI 14-4 fasc. 609 CEI 14-8 n. 1162, CEI 28-3 n. 796 ed alle I.E.C. n. 726 con nucleo magnetico e lamierini orientati a basse perdite, avvolgimenti in rame o in alluminio isolati in resina epossidica o materiale equivalente, armature in acciaio profilato, carrello in acciaio con rulli o slitte orientabili, golfari di sollevamento, terminali MT e BT, morsettiera di regolazione, targa dati.. Con le seguenti caratteristiche elettriche da garantire e certificare: - Tensione nominale 24kV - Tensione di esercizio 20kV +/- 2,5% - Tensione di prova 50kV - Collegamento primario Triangolo - Collegamento secondario Stella + Neutro - Gruppo vettoriale D-Y-n-11 idoneo per classi ambientali E2-C2-F1. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 200kVA Pv:800W Pc:3700W a 120°		cad	€ 9.386,39
1445	IMPIANTI ELETTRICI - Cabine di trasformazione -	EL.01.011d	Fornito e posto in opera di trasformatore elettrico a sec ... per dare il lavoro finito. 250kVA Pv:880W Pc:3800W a 120°	Fornito e posto in opera di trasformatore elettrico a secco isolato in resina epossidica, costruito in conformità alle vigenti norme CEI 14-4 fasc. 609 CEI 14-8 n. 1162, CEI 28-3 n. 796 ed alle I.E.C. n. 726 con nucleo magnetico e lamierini orientati a basse perdite, avvolgimenti in rame o in alluminio isolati in resina epossidica o materiale equivalente, armature in acciaio profilato, carrello in acciaio con rulli o slitte orientabili, golfari di sollevamento, terminali MT e BT, morsettiera di regolazione, targa dati.. Con le seguenti caratteristiche elettriche da garantire e certificare: - Tensione nominale 24kV - Tensione di esercizio 20kV +/- 2,5% - Tensione di prova 50kV - Collegamento primario Triangolo - Collegamento secondario Stella + Neutro - Gruppo vettoriale D-Y-n-11 idoneo per classi ambientali E2-C2-F1. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 250kVA Pv:880W Pc:3800W a 120°		cad	€ 9.931,60
1446	IMPIANTI ELETTRICI - Cabine di trasformazione -	EL.01.011e	Fornito e posto in opera di trasformatore elettrico a sec ... er dare il lavoro finito. 315kVA Pv:1030W Pc:4600W a 120°	Fornito e posto in opera di trasformatore elettrico a secco isolato in resina epossidica, costruito in conformità alle vigenti norme CEI 14-4 fasc. 609 CEI 14-8 n. 1162, CEI 28-3 n. 796 ed alle I.E.C. n. 726 con nucleo magnetico e lamierini orientati a basse perdite, avvolgimenti in rame o in alluminio isolati in resina epossidica o materiale equivalente, armature in acciaio profilato, carrello in acciaio con rulli o slitte orientabili, golfari di sollevamento, terminali MT e BT, morsettiera di regolazione, targa dati.. Con le seguenti caratteristiche elettriche da garantire e certificare: - Tensione nominale 24kV - Tensione di esercizio 20kV +/- 2,5% - Tensione di prova 50kV - Collegamento primario Triangolo - Collegamento secondario Stella + Neutro - Gruppo vettoriale D-Y-n-11 idoneo per classi ambientali E2-C2-F1. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 315kVA Pv:1030W Pc:4600W a 120°		cad	€ 10.484,52
1447	IMPIANTI ELETTRICI - Cabine di trasformazione -	EL.01.011f	Fornito e posto in opera di trasformatore elettrico a sec ... er dare il lavoro finito. 400kVA Pv:1200W Pc:5500W a 120°	Fornito e posto in opera di trasformatore elettrico a secco isolato in resina epossidica, costruito in conformità alle vigenti norme CEI 14-4 fasc. 609 CEI 14-8 n. 1162, CEI 28-3 n. 796 ed alle I.E.C. n. 726 con nucleo magnetico e lamierini orientati a basse perdite, avvolgimenti in rame o in alluminio isolati in resina epossidica o materiale equivalente, armature in acciaio profilato, carrello in acciaio con rulli o slitte orientabili, golfari di sollevamento, terminali MT e BT, morsettiera di regolazione, targa dati.. Con le seguenti caratteristiche elettriche da garantire e certificare: - Tensione nominale 24kV - Tensione di esercizio 20kV +/- 2,5% - Tensione di prova 50kV - Collegamento primario Triangolo - Collegamento secondario Stella + Neutro - Gruppo vettoriale D-Y-n-11 idoneo per classi ambientali E2-C2-F1. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 400kVA Pv:1200W Pc:5500W a 120°		cad	€ 10.802,04
1448	IMPIANTI ELETTRICI - Cabine di trasformazione -	EL.01.011g	Fornito e posto in opera di trasformatore elettrico a sec ... corre per dare il lavoro finito. 500kVA Pv:1400W Pc:6780W	Fornito e posto in opera di trasformatore elettrico a secco isolato in resina epossidica, costruito in conformità alle vigenti norme CEI 14-4 fasc. 609 CEI 14-8 n. 1162, CEI 28-3 n. 796 ed alle I.E.C. n. 726 con nucleo magnetico e lamierini orientati a basse perdite, avvolgimenti in rame o in alluminio isolati in resina epossidica o materiale equivalente, armature in acciaio profilato, carrello in acciaio con rulli o slitte orientabili, golfari di sollevamento, terminali MT e BT, morsettiera di regolazione, targa dati.. Con le seguenti caratteristiche elettriche da garantire e certificare: - Tensione nominale 24kV - Tensione di esercizio 20kV +/- 2,5% - Tensione di prova 50kV - Collegamento primario Triangolo - Collegamento secondario Stella + Neutro - Gruppo vettoriale D-Y-n-11 idoneo per classi ambientali E2-C2-F1. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 500kVA Pv:1400W Pc:6780W		cad	€ 11.893,18
1449	IMPIANTI ELETTRICI - Cabine di trasformazione -	EL.01.011h	Fornito e posto in opera di trasformatore elettrico a sec ... corre per dare il lavoro finito. 630kVA Pv:1650W Pc:7800W	Fornito e posto in opera di trasformatore elettrico a secco isolato in resina epossidica, costruito in conformità alle vigenti norme CEI 14-4 fasc. 609 CEI 14-8 n. 1162, CEI 28-3 n. 796 ed alle I.E.C. n. 726 con nucleo magnetico e lamierini orientati a basse perdite, avvolgimenti in rame o in alluminio isolati in resina epossidica o materiale equivalente, armature in acciaio profilato, carrello in acciaio con rulli o slitte orientabili, golfari di sollevamento, terminali MT e BT, morsettiera di regolazione, targa dati.. Con le seguenti caratteristiche elettriche da garantire e certificare: - Tensione nominale 24kV - Tensione di esercizio 20kV +/- 2,5% - Tensione di prova 50kV - Collegamento primario Triangolo - Collegamento secondario Stella + Neutro - Gruppo vettoriale D-Y-n-11 idoneo per classi ambientali E2-C2-F1. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 630kVA Pv:1650W Pc:7800W		cad	€ 12.893,79
1450	IMPIANTI ELETTRICI - Cabine di trasformazione -	EL.01.011i	Fornito e posto in opera di trasformatore elettrico a sec ... corre per dare il lavoro finito. 800kVA Pv:2000W Pc:9200W	Fornito e posto in opera di trasformatore elettrico a secco isolato in resina epossidica, costruito in conformità alle vigenti norme CEI 14-4 fasc. 609 CEI 14-8 n. 1162, CEI 28-3 n. 796 ed alle I.E.C. n. 726 con nucleo magnetico e lamierini orientati a basse perdite, avvolgimenti in rame o in alluminio isolati in resina epossidica o materiale equivalente, armature in acciaio profilato, carrello in acciaio con rulli o slitte orientabili, golfari di sollevamento, terminali MT e BT, morsettiera di regolazione, targa dati.. Con le seguenti caratteristiche elettriche da garantire e certificare: - Tensione nominale 24kV - Tensione di esercizio 20kV +/- 2,5% - Tensione di prova 50kV - Collegamento primario Triangolo - Collegamento secondario Stella + Neutro - Gruppo vettoriale D-Y-n-11 idoneo per classi ambientali E2-C2-F1. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 800kVA Pv:2000W Pc:9200W		cad	€ 14.494,72
1451	IMPIANTI ELETTRICI - Cabine di trasformazione -	EL.01.011l	Fornito e posto in opera di trasformatore elettrico a sec ... rre per dare il lavoro finito. 1000kVA Pv:2300W Pc:10800W	Fornito e posto in opera di trasformatore elettrico a secco isolato in resina epossidica, costruito in conformità alle vigenti norme CEI 14-4 fasc. 609 CEI 14-8 n. 1162, CEI 28-3 n. 796 ed alle I.E.C. n. 726 con nucleo magnetico e lamierini orientati a basse perdite, avvolgimenti in rame o in alluminio isolati in resina epossidica o materiale equivalente, armature in acciaio profilato, carrello in acciaio con rulli o slitte orientabili, golfari di sollevamento, terminali MT e BT, morsettiera di regolazione, targa dati.. Con le seguenti caratteristiche elettriche da garantire e certificare: - Tensione nominale 24kV - Tensione di esercizio 20kV +/- 2,5% - Tensione di prova 50kV - Collegamento primario Triangolo - Collegamento secondario Stella + Neutro - Gruppo vettoriale D-Y-n-11 idoneo per classi ambientali E2-C2-F1. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1000kVA Pv:2300W Pc:10800W		cad	€ 16.647,75
1452	IMPIANTI ELETTRICI - Cabine di trasformazione -	EL.01.011m	Fornito e posto in opera di trasformatore elettrico a sec ... rre per dare il lavoro finito. 1250kVA Pv:2700W Pc:13100W	Fornito e posto in opera di trasformatore elettrico a secco isolato in resina epossidica, costruito in conformità alle vigenti norme CEI 14-4 fasc. 609 CEI 14-8 n. 1162, CEI 28-3 n. 796 ed alle I.E.C. n. 726 con nucleo magnetico e lamierini orientati a basse perdite, avvolgimenti in rame o in alluminio isolati in resina epossidica o materiale equivalente, armature in acciaio profilato, carrello in acciaio con rulli o slitte orientabili, golfari di sollevamento, terminali MT e BT, morsettiera di regolazione, targa dati.. Con le seguenti caratteristiche elettriche da garantire e certificare: - Tensione nominale 24kV - Tensione di esercizio 20kV +/- 2,5% - Tensione di prova 50kV - Collegamento primario Triangolo - Collegamento secondario Stella + Neutro - Gruppo vettoriale D-Y-n-11 idoneo per classi ambientali E2-C2-F1. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1250kVA Pv:2700W Pc:13100W		cad	€ 18.711,68
1453	IMPIANTI ELETTRICI - Cabine di trasformazione -	EL.01.011n	Fornito e posto in opera di trasformatore elettrico a sec ... rre per dare il lavoro finito. 1600kVA Pv:3100W Pc:15800W	Fornito e posto in opera di trasformatore elettrico a secco isolato in resina epossidica, costruito in conformità alle vigenti norme CEI 14-4 fasc. 609 CEI 14-8 n. 1162, CEI 28-3 n. 796 ed alle I.E.C. n. 726 con nucleo magnetico e lamierini orientati a basse perdite, avvolgimenti in rame o in alluminio isolati in resina epossidica o materiale equivalente, armature in acciaio profilato, carrello in acciaio con rulli o slitte orientabili, golfari di sollevamento, terminali MT e BT, morsettiera di regolazione, targa dati.. Con le seguenti caratteristiche elettriche da garantire e certificare: - Tensione nominale 24kV - Tensione di esercizio 20kV +/- 2,5% - Tensione di prova 50kV - Collegamento primario Triangolo - Collegamento secondario Stella + Neutro - Gruppo vettoriale D-Y-n-11 idoneo per classi ambientali E2-C2-F1. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1600kVA Pv:3100W Pc:15800W		cad	€ 22.413,78
1454	IMPIANTI ELETTRICI - Cabine di trasformazione -	EL.01.011o	Fornito e posto in opera di trasformatore elettrico a sec ... rre per dare il lavoro finito. 2000kVA Pv:4000W Pc:18000W	Fornito e posto in opera di trasformatore elettrico a secco isolato in resina epossidica, costruito in conformità alle vigenti norme CEI 14-4 fasc. 609 CEI 14-8 n. 1162, CEI 28-3 n. 796 ed alle I.E.C. n. 726 con nucleo magnetico e lamierini orientati a basse perdite, avvolgimenti in rame o in alluminio isolati in resina epossidica o materiale equivalente, armature in acciaio profilato, carrello in acciaio con rulli o slitte orientabili, golfari di sollevamento, terminali MT e BT, morsettiera di regolazione, targa dati.. Con le seguenti caratteristiche elettriche da garantire e certificare: - Tensione nominale 24kV - Tensione di esercizio 20kV +/- 2,5% - Tensione di prova 50kV - Collegamento primario Triangolo - Collegamento secondario Stella + Neutro - Gruppo vettoriale D-Y-n-11 idoneo per classi ambientali E2-C2-F1. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 2000kVA Pv:4000W Pc:18000W		cad	€ 25.591,46
1455	IMPIANTI ELETTRICI - Cabine di trasformazione -	EL.01.012a	Accessori per trasformatori elettrici isolati in resina e ... dare il lavoro finito. Tre termoresistenze su colonne BT.	Accessori per trasformatori elettrici isolati in resina epossidica, forniti e posti in opera funzionanti. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Tre termoresistenze su colonne BT.		cad	€ 257,92
1456	IMPIANTI ELETTRICI - Cabine di trasformazione -	EL.01.012b	Accessori per trasformatori elettrici isolati in resina e ... il lavoro finito. Termometro a quadrante con due contatti	Accessori per trasformatori elettrici isolati in resina epossidica, forniti e posti in opera funzionanti. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Termometro a quadrante con due contatti		cad	€ 495,74
1457	IMPIANTI ELETTRICI - Cabine di trasformazione -	EL.01.012c	Accessori per trasformatori elettrici isolati in resina e ... mico con visualizzatore della temperatura su ogni colonna.	Accessori per trasformatori elettrici isolati in resina epossidica, forniti e posti in opera funzionanti. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Dispositivo elettronico di protezione di sovraccarico termico con visualizzatore della temperatura su ogni colonna.		cad	€ 404,60
1458	IMPIANTI ELETTRICI - Cabine di trasformazione -	EL.01.012d	Accessori per trasformatori elettrici isolati in resina e ... incremento potenza fino al 30% - Potenza fino a 1.250 kVA	Accessori per trasformatori elettrici isolati in resina epossidica, forniti e posti in opera funzionanti. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Ventilatori tangenziali per incremento potenza fino al 30% - Potenza fino a 1.250 kVA		cad	€ 761,53
1459	IMPIANTI ELETTRICI - Cabine di trasformazione -	EL.01.012e	Accessori per trasformatori elettrici isolati in resina e ... ncremento potenza fino al 30% - Potenza da 1.600-2000 kVA.	Accessori per trasformatori elettrici isolati in resina epossidica, forniti e posti in opera funzionanti. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Ventilatori tangenziali per incremento potenza fino al 30% - Potenza da 1.600-2000 kVA.		cad	€ 1.530,65
1460	IMPIANTI ELETTRICI - Cabine di trasformazione -	EL.01.012f	Accessori per trasformatori elettrici isolati in resina e ... omando e protezione ventilatori - Potenza fino a 1.000 kVA	Accessori per trasformatori elettrici isolati in resina epossidica, forniti e posti in opera funzionanti. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Quadro comando e protezione ventilatori - Potenza fino a 1.000 kVA		cad	€ 379,50
1461	IMPIANTI ELETTRICI - Cabine di trasformazione -	EL.01.012g	Accessori per trasformatori elettrici isolati in resina e ... ndo e protezione ventilatori - Potenza da 1.250-2.000 kVA.	Accessori per trasformatori elettrici isolati in resina epossidica, forniti e posti in opera funzionanti. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Quadro comando e protezione ventilatori - Potenza da 1.250-2.000 kVA.		cad	€ 509,16
1462	IMPIANTI ELETTRICI - Cabine di trasformazione -	EL.01.012h	Accessori per trasformatori elettrici isolati in resina e ... eratura su ogni colonna e comando ventilatori tangenziali.	Accessori per trasformatori elettrici isolati in resina epossidica, forniti e posti in opera funzionanti. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Dispositivo elettronico di protezione di sovraccarico termico con visualizzatore della temperatura su ogni colonna e comando ventilatori tangenziali.		cad	€ 445,91
1463	IMPIANTI ELETTRICI - Cabine di trasformazione -	EL.01.013a	Fornitura e posa in opera di scomparto normalizzato di ba ... misure di larghezza assimilabili: Icc:25kA In:400A mm 600.	Fornitura e posa in opera di scomparto normalizzato di bassa tensione per la formazione di quadri elettrici centri di potenza (power center), di altezza assimilabile a mm 2.200, grado di protezione IP3X, costruito e collaudato in conformità alle norme CEI 17.13/1 fasc. 1433 ed alle prescrizioni antinfortunistiche (D.P.R. 547/55), composto da: struttura metallica autoportante rigida indeformabile componibile mediante l'impiego di viti e bulloni, portelle incernierate munite di serrature con chiavi asportabili e collegamento di terra, setti o portelle divisori di zone all'interno. Sono compresi: le sbarre omnibus di distribuzione orizzontali e verticali tetrapolari dimensionate per le correnti nominali e di cortocircuito sotto riportate, supportate con appositi isolatori ad alta resistenza meccanica; i cubicoli; l'impianto di terra; il collegamento ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure di larghezza assimilabili: Icc:25kA In:400A mm 600.		cad	€ 3.299,66
1464	IMPIANTI ELETTRICI - Cabine di trasformazione -	EL.01.013b	Fornitura e posa in opera di scomparto normalizzato di ba ... misure di larghezza assimilabili: Icc:25kA In:400A mm 900.	Fornitura e posa in opera di scomparto normalizzato di bassa tensione per la formazione di quadri elettrici centri di potenza (power center), di altezza assimilabile a mm 2.200, grado di protezione IP3X, costruito e collaudato in conformità alle norme CEI 17.13/1 fasc. 1433 ed alle prescrizioni antinfortunistiche (D.P.R. 547/55), composto da: struttura metallica autoportante rigida indeformabile componibile mediante l'impiego di viti e bulloni, portelle incernierate munite di serrature con chiavi asportabili e collegamento di terra, setti o portelle divisori di zone all'interno. Sono compresi: le sbarre omnibus di distribuzione orizzontali e verticali tetrapolari dimensionate per le correnti nominali e di cortocircuito sotto riportate, supportate con appositi isolatori ad alta resistenza meccanica; i cubicoli; l'impianto di terra; il collegamento ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure di larghezza assimilabili: Icc:25kA In:400A mm 900.		cad	€ 3.555,91
1465	IMPIANTI ELETTRICI - Cabine di trasformazione -	EL.01.013c	Fornitura e posa in opera di scomparto normalizzato di ba ... misure di larghezza assimilabili: Icc:35kA In:630A mm 600.	Fornitura e posa in opera di scomparto normalizzato di bassa tensione per la formazione di quadri elettrici centri di potenza (power center), di altezza assimilabile a mm 2.200, grado di protezione IP3X, costruito e collaudato in conformità alle norme CEI 17.13/1 fasc. 1433 ed alle prescrizioni antinfortunistiche (D.P.R. 547/55), composto da: struttura metallica autoportante rigida indeformabile componibile mediante l'impiego di viti e bulloni, portelle incernierate munite di serrature con chiavi asportabili e collegamento di terra, setti o portelle divisori di zone all'interno. Sono compresi: le sbarre omnibus di distribuzione orizzontali e verticali tetrapolari dimensionate per le correnti nominali e di cortocircuito sotto riportate, supportate con appositi isolatori ad alta resistenza meccanica; i cubicoli; l'impianto di terra; il collegamento ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure di larghezza assimilabili: Icc:35kA In:630A mm 600.		cad	€ 3.302,91
1466	IMPIANTI ELETTRICI - Cabine di trasformazione -	EL.01.013d	Fornitura e posa in opera di scomparto normalizzato di ba ... misure di larghezza assimilabili: Icc:35kA In:630A mm 900.	Fornitura e posa in opera di scomparto normalizzato di bassa tensione per la formazione di quadri elettrici centri di potenza (power center), di altezza assimilabile a mm 2.200, grado di protezione IP3X, costruito e collaudato in conformità alle norme CEI 17.13/1 fasc. 1433 ed alle prescrizioni antinfortunistiche (D.P.R. 547/55), composto da: struttura metallica autoportante rigida indeformabile componibile mediante l'impiego di viti e bulloni, portelle incernierate munite di serrature con chiavi asportabili e collegamento di terra, setti o portelle divisori di zone all'interno. Sono compresi: le sbarre omnibus di distribuzione orizzontali e verticali tetrapolari dimensionate per le correnti nominali e di cortocircuito sotto riportate, supportate con appositi isolatori ad alta resistenza meccanica; i cubicoli; l'impianto di terra; il collegamento ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure di larghezza assimilabili: Icc:35kA In:630A mm 900.		cad	€ 3.631,81
1467	IMPIANTI ELETTRICI - Cabine di trasformazione -	EL.01.013e	Fornitura e posa in opera di scomparto normalizzato di ba ... misure di larghezza assimilabili: Icc:35kA In:800A mm 600.	Fornitura e posa in opera di scomparto normalizzato di bassa tensione per la formazione di quadri elettrici centri di potenza (power center), di altezza assimilabile a mm 2.200, grado di protezione IP3X, costruito e collaudato in conformità alle norme CEI 17.13/1 fasc. 1433 ed alle prescrizioni antinfortunistiche (D.P.R. 547/55), composto da: struttura metallica autoportante rigida indeformabile componibile mediante l'impiego di viti e bulloni, portelle incernierate munite di serrature con chiavi asportabili e collegamento di terra, setti o portelle divisori di zone all'interno. Sono compresi: le sbarre omnibus di distribuzione orizzontali e verticali tetrapolari dimensionate per le correnti nominali e di cortocircuito sotto riportate, supportate con appositi isolatori ad alta resistenza meccanica; i cubicoli; l'impianto di terra; il collegamento ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure di larghezza assimilabili: Icc:35kA In:800A mm 600.		cad	€ 3.796,26
1468	IMPIANTI ELETTRICI - Cabine di trasformazione -	EL.01.013f	Fornitura e posa in opera di scomparto normalizzato di ba ... isure di larghezza assimilabili: Icc:40kA In:1250A mm 600.	Fornitura e posa in opera di scomparto normalizzato di bassa tensione per la formazione di quadri elettrici centri di potenza (power center), di altezza assimilabile a mm 2.200, grado di protezione IP3X, costruito e collaudato in conformità alle norme CEI 17.13/1 fasc. 1433 ed alle prescrizioni antinfortunistiche (D.P.R. 547/55), composto da: struttura metallica autoportante rigida indeformabile componibile mediante l'impiego di viti e bulloni, portelle incernierate munite di serrature con chiavi asportabili e collegamento di terra, setti o portelle divisori di zone all'interno. Sono compresi: le sbarre omnibus di distribuzione orizzontali e verticali tetrapolari dimensionate per le correnti nominali e di cortocircuito sotto riportate, supportate con appositi isolatori ad alta resistenza meccanica; i cubicoli; l'impianto di terra; il collegamento ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure di larghezza assimilabili: Icc:40kA In:1250A mm 600.		cad	€ 3.581,21
1469	IMPIANTI ELETTRICI - Cabine di trasformazione -	EL.01.013g	Fornitura e posa in opera di scomparto normalizzato di ba ... isure di larghezza assimilabili: Icc:40kA In:1250A mm 900.	Fornitura e posa in opera di scomparto normalizzato di bassa tensione per la formazione di quadri elettrici centri di potenza (power center), di altezza assimilabile a mm 2.200, grado di protezione IP3X, costruito e collaudato in conformità alle norme CEI 17.13/1 fasc. 1433 ed alle prescrizioni antinfortunistiche (D.P.R. 547/55), composto da: struttura metallica autoportante rigida indeformabile componibile mediante l'impiego di viti e bulloni, portelle incernierate munite di serrature con chiavi asportabili e collegamento di terra, setti o portelle divisori di zone all'interno. Sono compresi: le sbarre omnibus di distribuzione orizzontali e verticali tetrapolari dimensionate per le correnti nominali e di cortocircuito sotto riportate, supportate con appositi isolatori ad alta resistenza meccanica; i cubicoli; l'impianto di terra; il collegamento ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure di larghezza assimilabili: Icc:40kA In:1250A mm 900.		cad	€ 3.984,74
1470	IMPIANTI ELETTRICI - Cabine di trasformazione -	EL.01.013h	Fornitura e posa in opera di scomparto normalizzato di ba ... isure di larghezza assimilabili: Icc:50kA In:1600A mm 600.	Fornitura e posa in opera di scomparto normalizzato di bassa tensione per la formazione di quadri elettrici centri di potenza (power center), di altezza assimilabile a mm 2.200, grado di protezione IP3X, costruito e collaudato in conformità alle norme CEI 17.13/1 fasc. 1433 ed alle prescrizioni antinfortunistiche (D.P.R. 547/55), composto da: struttura metallica autoportante rigida indeformabile componibile mediante l'impiego di viti e bulloni, portelle incernierate munite di serrature con chiavi asportabili e collegamento di terra, setti o portelle divisori di zone all'interno. Sono compresi: le sbarre omnibus di distribuzione orizzontali e verticali tetrapolari dimensionate per le correnti nominali e di cortocircuito sotto riportate, supportate con appositi isolatori ad alta resistenza meccanica; i cubicoli; l'impianto di terra; il collegamento ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure di larghezza assimilabili: Icc:50kA In:1600A mm 600.		cad	€ 3.733,01
1471	IMPIANTI ELETTRICI - Cabine di trasformazione -	EL.01.013i	Fornitura e posa in opera di scomparto normalizzato di ba ... isure di larghezza assimilabili: Icc:50kA In:1600A mm 900.	Fornitura e posa in opera di scomparto normalizzato di bassa tensione per la formazione di quadri elettrici centri di potenza (power center), di altezza assimilabile a mm 2.200, grado di protezione IP3X, costruito e collaudato in conformità alle norme CEI 17.13/1 fasc. 1433 ed alle prescrizioni antinfortunistiche (D.P.R. 547/55), composto da: struttura metallica autoportante rigida indeformabile componibile mediante l'impiego di viti e bulloni, portelle incernierate munite di serrature con chiavi asportabili e collegamento di terra, setti o portelle divisori di zone all'interno. Sono compresi: le sbarre omnibus di distribuzione orizzontali e verticali tetrapolari dimensionate per le correnti nominali e di cortocircuito sotto riportate, supportate con appositi isolatori ad alta resistenza meccanica; i cubicoli; l'impianto di terra; il collegamento ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure di larghezza assimilabili: Icc:50kA In:1600A mm 900.		cad	€ 4.122,00
1472	IMPIANTI ELETTRICI - Cabine di trasformazione -	EL.01.013j	Fornitura e posa in opera di scomparto normalizzato di ba ... isure di larghezza assimilabili: Icc:50kA In:2000A mm 600.	Fornitura e posa in opera di scomparto normalizzato di bassa tensione per la formazione di quadri elettrici centri di potenza (power center), di altezza assimilabile a mm 2.200, grado di protezione IP3X, costruito e collaudato in conformità alle norme CEI 17.13/1 fasc. 1433 ed alle prescrizioni antinfortunistiche (D.P.R. 547/55), composto da: struttura metallica autoportante rigida indeformabile componibile mediante l'impiego di viti e bulloni, portelle incernierate munite di serrature con chiavi asportabili e collegamento di terra, setti o portelle divisori di zone all'interno. Sono compresi: le sbarre omnibus di distribuzione orizzontali e verticali tetrapolari dimensionate per le correnti nominali e di cortocircuito sotto riportate, supportate con appositi isolatori ad alta resistenza meccanica; i cubicoli; l'impianto di terra; il collegamento ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure di larghezza assimilabili: Icc:50kA In:2000A mm 600.		cad	€ 4.239,77
1473	IMPIANTI ELETTRICI - Cabine di trasformazione -	EL.01.013m	Fornitura e posa in opera di scomparto normalizzato di ba ... isure di larghezza assimilabili: Icc:50kA In:2000A mm 900.	Fornitura e posa in opera di scomparto normalizzato di bassa tensione per la formazione di quadri elettrici centri di potenza (power center), di altezza assimilabile a mm 2.200, grado di protezione IP3X, costruito e collaudato in conformità alle norme CEI 17.13/1 fasc. 1433 ed alle prescrizioni antinfortunistiche (D.P.R. 547/55), composto da: struttura metallica autoportante rigida indeformabile componibile mediante l'impiego di viti e bulloni, portelle incernierate munite di serrature con chiavi asportabili e collegamento di terra, setti o portelle divisori di zone all'interno. Sono compresi: le sbarre omnibus di distribuzione orizzontali e verticali tetrapolari dimensionate per le correnti nominali e di cortocircuito sotto riportate, supportate con appositi isolatori ad alta resistenza meccanica; i cubicoli; l'impianto di terra; il collegamento ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure di larghezza assimilabili: Icc:50kA In:2000A mm 900.		cad	€ 4.618,51
1474	IMPIANTI ELETTRICI - Cabine di trasformazione -	EL.01.013n	Fornitura e posa in opera di scomparto normalizzato di ba ... isure di larghezza assimilabili: Icc:50kA In:2500A mm 600.	Fornitura e posa in opera di scomparto normalizzato di bassa tensione per la formazione di quadri elettrici centri di potenza (power center), di altezza assimilabile a mm 2.200, grado di protezione IP3X, costruito e collaudato in conformità alle norme CEI 17.13/1 fasc. 1433 ed alle prescrizioni antinfortunistiche (D.P.R. 547/55), composto da: struttura metallica autoportante rigida indeformabile componibile mediante l'impiego di viti e bulloni, portelle incernierate munite di serrature con chiavi asportabili e collegamento di terra, setti o portelle divisori di zone all'interno. Sono compresi: le sbarre omnibus di distribuzione orizzontali e verticali tetrapolari dimensionate per le correnti nominali e di cortocircuito sotto riportate, supportate con appositi isolatori ad alta resistenza meccanica; i cubicoli; l'impianto di terra; il collegamento ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure di larghezza assimilabili: Icc:50kA In:2500A mm 600.		cad	€ 4.483,66
1475	IMPIANTI ELETTRICI - Cabine di trasformazione -	EL.01.013o	Fornitura e posa in opera di scomparto normalizzato di ba ... isure di larghezza assimilabili: Icc:50kA In:2500A mm 900.	Fornitura e posa in opera di scomparto normalizzato di bassa tensione per la formazione di quadri elettrici centri di potenza (power center), di altezza assimilabile a mm 2.200, grado di protezione IP3X, costruito e collaudato in conformità alle norme CEI 17.13/1 fasc. 1433 ed alle prescrizioni antinfortunistiche (D.P.R. 547/55), composto da: struttura metallica autoportante rigida indeformabile componibile mediante l'impiego di viti e bulloni, portelle incernierate munite di serrature con chiavi asportabili e collegamento di terra, setti o portelle divisori di zone all'interno. Sono compresi: le sbarre omnibus di distribuzione orizzontali e verticali tetrapolari dimensionate per le correnti nominali e di cortocircuito sotto riportate, supportate con appositi isolatori ad alta resistenza meccanica; i cubicoli; l'impianto di terra; il collegamento ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure di larghezza assimilabili: Icc:50kA In:2500A mm 900.		cad	€ 4.846,21
1476	IMPIANTI ELETTRICI - Cabine di trasformazione -	EL.01.014	Fornitura e posa in opera di pulsante di sgancio posto fu ... e compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Fornitura e posa in opera di pulsante di sgancio posto fuori porta su custodia in vetro frangibile completo di collegamento con cavo e tubazione fino alla bobina dell'interruttore-sezionatore generale MT, funzionante a perfetta regola d'arte. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		cad	€ 120,70
1477	IMPIANTI ELETTRICI - Cabine di trasformazione -	EL.01.015	Fornitura e posa in opera di barra collettrice di ... compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Fornitura e posa in opera di barra collettrice di terra per il nodo equipotenziale realizzata con piatto di rame con misure assimilabile a mm 80x10, supportata da isolatori fissati a parete. Sono compresi: gli allacci dei conduttori di terra, di protezione, di equipotenzialità e di neutro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		cad	€ 179,20
1478	IMPIANTI ELETTRICI - Cabine di trasformazione -	EL.01.016a	Fornitura e posa in opera di gruppo di rifasamento tr ... to. Per le potenze nominali rese a 400V trifase: 10,5 kVar	Fornitura e posa in opera di gruppo di rifasamento trifase automatico a gradini con batterie di condensatori dotati di dispositivo antiscoppio e scarica per una tensione nominale di 440V a 50Hz e comprensivo di centralina automatica di inserzione e disinserzione dei gradini, contattori, fusibili di protezione delle singole batterie ed interruttore generale, montati e cablati entro carpenteria metallica con grado di protezione IP3X, inclusi gli oneri per il T.A. ed il relativo cablaggio; accessori di fissaggio e collegamento elettrico. E' inoltre incluso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per le potenze nominali rese a 400V trifase: 10,5 kVar		cad	€ 495,18
1479	IMPIANTI ELETTRICI - Cabine di trasformazione -	EL.01.016b	Fornitura e posa in opera di gruppo di rifasamento tr ... to. Per le potenze nominali rese a 400V trifase: 14,7 kVar	Fornitura e posa in opera di gruppo di rifasamento trifase automatico a gradini con batterie di condensatori dotati di dispositivo antiscoppio e scarica per una tensione nominale di 440V a 50Hz e comprensivo di centralina automatica di inserzione e disinserzione dei gradini, contattori, fusibili di protezione delle singole batterie ed interruttore generale, montati e cablati entro carpenteria metallica con grado di protezione IP3X, inclusi gli oneri per il T.A. ed il relativo cablaggio; accessori di fissaggio e collegamento elettrico. E' inoltre incluso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per le potenze nominali rese a 400V trifase: 14,7 kVar		cad	€ 662,54
1480	IMPIANTI ELETTRICI - Cabine di trasformazione -	EL.01.016c	Fornitura e posa in opera di gruppo di rifasamento tr ... o. Per le potenze nominali rese a 400V trifase: 16,8 kVar	Fornitura e posa in opera di gruppo di rifasamento trifase automatico a gradini con batterie di condensatori dotati di dispositivo antiscoppio e scarica per una tensione nominale di 440V a 50Hz e comprensivo di centralina automatica di inserzione e disinserzione dei gradini, contattori, fusibili di protezione delle singole batterie ed interruttore generale, montati e cablati entro carpenteria metallica con grado di protezione IP3X, inclusi gli oneri per il T.A. ed il relativo cablaggio; accessori di fissaggio e collegamento elettrico. E' inoltre incluso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per le potenze nominali rese a 400V trifase: 16,8 kVar		cad	€ 700,11
1481	IMPIANTI ELETTRICI - Cabine di trasformazione -	EL.01.016d	Fornitura e posa in opera di gruppo di rifasamento tr ... to. Per le potenze nominali rese a 400V trifase: 25,2 kVar	Fornitura e posa in opera di gruppo di rifasamento trifase automatico a gradini con batterie di condensatori dotati di dispositivo antiscoppio e scarica per una tensione nominale di 440V a 50Hz e comprensivo di centralina automatica di inserzione e disinserzione dei gradini, contattori, fusibili di protezione delle singole batterie ed interruttore generale, montati e cablati entro carpenteria metallica con grado di protezione IP3X, inclusi gli oneri per il T.A. ed il relativo cablaggio; accessori di fissaggio e collegamento elettrico. E' inoltre incluso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per le potenze nominali rese a 400V trifase: 25,2 kVar		cad	€ 743,86
1482	IMPIANTI ELETTRICI - Cabine di trasformazione -	EL.01.016e	Fornitura e posa in opera di gruppo di rifasamento tr ... o. Per le potenze nominali rese a 400V trifase: 33,6 kVar	Fornitura e posa in opera di gruppo di rifasamento trifase automatico a gradini con batterie di condensatori dotati di dispositivo antiscoppio e scarica per una tensione nominale di 440V a 50Hz e comprensivo di centralina automatica di inserzione e disinserzione dei gradini, contattori, fusibili di protezione delle singole batterie ed interruttore generale, montati e cablati entro carpenteria metallica con grado di protezione IP3X, inclusi gli oneri per il T.A. ed il relativo cablaggio; accessori di fissaggio e collegamento elettrico. E' inoltre incluso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per le potenze nominali rese a 400V trifase: 33,6 kVar		cad	€ 870,74
1483	IMPIANTI ELETTRICI - Cabine di trasformazione -	EL.01.016f	Fornitura e posa in opera di gruppo di rifasamento tr ... to. Per le potenze nominali rese a 400V trifase: 50,4 kVar	Fornitura e posa in opera di gruppo di rifasamento trifase automatico a gradini con batterie di condensatori dotati di dispositivo antiscoppio e scarica per una tensione nominale di 440V a 50Hz e comprensivo di centralina automatica di inserzione e disinserzione dei gradini, contattori, fusibili di protezione delle singole batterie ed interruttore generale, montati e cablati entro carpenteria metallica con grado di protezione IP3X, inclusi gli oneri per il T.A. ed il relativo cablaggio; accessori di fissaggio e collegamento elettrico. E' inoltre incluso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per le potenze nominali rese a 400V trifase: 50,4 kVar		cad	€ 992,18
1484	IMPIANTI ELETTRICI - Cabine di trasformazione -	EL.01.016g	Fornitura e posa in opera di gruppo di rifasamento tr ... to. Per le potenze nominali rese a 400V trifase: 75,6 kVar	Fornitura e posa in opera di gruppo di rifasamento trifase automatico a gradini con batterie di condensatori dotati di dispositivo antiscoppio e scarica per una tensione nominale di 440V a 50Hz e comprensivo di centralina automatica di inserzione e disinserzione dei gradini, contattori, fusibili di protezione delle singole batterie ed interruttore generale, montati e cablati entro carpenteria metallica con grado di protezione IP3X, inclusi gli oneri per il T.A. ed il relativo cablaggio; accessori di fissaggio e collegamento elettrico. E' inoltre incluso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per le potenze nominali rese a 400V trifase: 75,6 kVar		cad	€ 1.314,08
1485	IMPIANTI ELETTRICI - Cabine di trasformazione -	EL.01.016h	Fornitura e posa in opera di gruppo di rifasamento tr ... to. Per le potenze nominali rese a 400V trifase: 92,4 kVar	Fornitura e posa in opera di gruppo di rifasamento trifase automatico a gradini con batterie di condensatori dotati di dispositivo antiscoppio e scarica per una tensione nominale di 440V a 50Hz e comprensivo di centralina automatica di inserzione e disinserzione dei gradini, contattori, fusibili di protezione delle singole batterie ed interruttore generale, montati e cablati entro carpenteria metallica con grado di protezione IP3X, inclusi gli oneri per il T.A. ed il relativo cablaggio; accessori di fissaggio e collegamento elettrico. E' inoltre incluso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per le potenze nominali rese a 400V trifase: 92,4 kVar		cad	€ 1.507,87
1486	IMPIANTI ELETTRICI - Cabine di trasformazione -	EL.01.016i	Fornitura e posa in opera di gruppo di rifasamento tr ... o. Per le potenze nominali rese a 400V trifase: 109,2 kVar	Fornitura e posa in opera di gruppo di rifasamento trifase automatico a gradini con batterie di condensatori dotati di dispositivo antiscoppio e scarica per una tensione nominale di 440V a 50Hz e comprensivo di centralina automatica di inserzione e disinserzione dei gradini, contattori, fusibili di protezione delle singole batterie ed interruttore generale, montati e cablati entro carpenteria metallica con grado di protezione IP3X, inclusi gli oneri per il T.A. ed il relativo cablaggio; accessori di fissaggio e collegamento elettrico. E' inoltre incluso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per le potenze nominali rese a 400V trifase: 109,2 kVar		cad	€ 1.711,79
1487	IMPIANTI ELETTRICI - Cabine di trasformazione -	EL.01.016l	Fornitura e posa in opera di gruppo di rifasamento tr ... o. Per le potenze nominali rese a 400V trifase: 126,0 kVar	Fornitura e posa in opera di gruppo di rifasamento trifase automatico a gradini con batterie di condensatori dotati di dispositivo antiscoppio e scarica per una tensione nominale di 440V a 50Hz e comprensivo di centralina automatica di inserzione e disinserzione dei gradini, contattori, fusibili di protezione delle singole batterie ed interruttore generale, montati e cablati entro carpenteria metallica con grado di protezione IP3X, inclusi gli oneri per il T.A. ed il relativo cablaggio; accessori di fissaggio e collegamento elettrico. E' inoltre incluso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per le potenze nominali rese a 400V trifase: 126,0 kVar		cad	€ 2.171,45
1488	IMPIANTI ELETTRICI - Cabine di trasformazione -	EL.01.016m	Fornitura e posa in opera di gruppo di rifasamento tr ... o. Per le potenze nominali rese a 400V trifase: 151,2 kVar	Fornitura e posa in opera di gruppo di rifasamento trifase automatico a gradini con batterie di condensatori dotati di dispositivo antiscoppio e scarica per una tensione nominale di 440V a 50Hz e comprensivo di centralina automatica di inserzione e disinserzione dei gradini, contattori, fusibili di protezione delle singole batterie ed interruttore generale, montati e cablati entro carpenteria metallica con grado di protezione IP3X, inclusi gli oneri per il T.A. ed il relativo cablaggio; accessori di fissaggio e collegamento elettrico. E' inoltre incluso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per le potenze nominali rese a 400V trifase: 151,2 kVar		cad	€ 2.373,85
1489	IMPIANTI ELETTRICI - Cabine di trasformazione -	EL.01.016n	Fornitura e posa in opera di gruppo di rifasamento tr ... o. Per le potenze nominali rese a 400V trifase: 168,0 kVar	Fornitura e posa in opera di gruppo di rifasamento trifase automatico a gradini con batterie di condensatori dotati di dispositivo antiscoppio e scarica per una tensione nominale di 440V a 50Hz e comprensivo di centralina automatica di inserzione e disinserzione dei gradini, contattori, fusibili di protezione delle singole batterie ed interruttore generale, montati e cablati entro carpenteria metallica con grado di protezione IP3X, inclusi gli oneri per il T.A. ed il relativo cablaggio; accessori di fissaggio e collegamento elettrico. E' inoltre incluso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per le potenze nominali rese a 400V trifase: 168,0 kVar		cad	€ 2.816,60
1490	IMPIANTI ELETTRICI - Cabine di trasformazione -	EL.01.016o	Fornitura e posa in opera di gruppo di rifasamento tr ... o. Per le potenze nominali rese a 400V trifase: 231,0 kVar	Fornitura e posa in opera di gruppo di rifasamento trifase automatico a gradini con batterie di condensatori dotati di dispositivo antiscoppio e scarica per una tensione nominale di 440V a 50Hz e comprensivo di centralina automatica di inserzione e disinserzione dei gradini, contattori, fusibili di protezione delle singole batterie ed interruttore generale, montati e cablati entro carpenteria metallica con grado di protezione IP3X, inclusi gli oneri per il T.A. ed il relativo cablaggio; accessori di fissaggio e collegamento elettrico. E' inoltre incluso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per le potenze nominali rese a 400V trifase: 231,0 kVar		cad	€ 4.136,54
1491	IMPIANTI ELETTRICI - Cabine di trasformazione -	EL.01.016p	Fornitura e posa in opera di gruppo di rifasamento tr ... o. Per le potenze nominali rese a 400V trifase: 277,2 kVar	Fornitura e posa in opera di gruppo di rifasamento trifase automatico a gradini con batterie di condensatori dotati di dispositivo antiscoppio e scarica per una tensione nominale di 440V a 50Hz e comprensivo di centralina automatica di inserzione e disinserzione dei gradini, contattori, fusibili di protezione delle singole batterie ed interruttore generale, montati e cablati entro carpenteria metallica con grado di protezione IP3X, inclusi gli oneri per il T.A. ed il relativo cablaggio; accessori di fissaggio e collegamento elettrico. E' inoltre incluso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per le potenze nominali rese a 400V trifase: 277,2 kVar		cad	€ 4.517,31
1492	IMPIANTI ELETTRICI - Cabine di trasformazione -	EL.01.016q	Fornitura e posa in opera di gruppo di rifasamento tr ... o. Per le potenze nominali rese a 400V trifase: 323,4 kVar	Fornitura e posa in opera di gruppo di rifasamento trifase automatico a gradini con batterie di condensatori dotati di dispositivo antiscoppio e scarica per una tensione nominale di 440V a 50Hz e comprensivo di centralina automatica di inserzione e disinserzione dei gradini, contattori, fusibili di protezione delle singole batterie ed interruttore generale, montati e cablati entro carpenteria metallica con grado di protezione IP3X, inclusi gli oneri per il T.A. ed il relativo cablaggio; accessori di fissaggio e collegamento elettrico. E' inoltre incluso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per le potenze nominali rese a 400V trifase: 323,4 kVar		cad	€ 5.185,23
1493	IMPIANTI ELETTRICI - Cabine di trasformazione -	EL.01.017a	Fornitura e posa in opera di batteria di condensatori sta ... r dare il lavoro finito. Della potenza nominale: 4,2 kVar	Fornitura e posa in opera di batteria di condensatori statici trifasi per rifasamento fisso del tipo autorigenerabili, dotati di dispositivo antiscoppio e scarica, montati e collegati in custodia modulare componibile in materiale plastico isolante con grado di protezione IP4X e comprensiva di morsetti e barre di collegamento, con tensione nominale 440V a 50Hz, perdite minori di 0,2W/kVar., accessori di fissaggio e collegamento elettrico. E' incluso compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Della potenza nominale: 4,2 kVar		cad	€ 246,35
1494	IMPIANTI ELETTRICI - Cabine di trasformazione -	EL.01.017b	Fornitura e posa in opera di batteria di condensatori sta ... er dare il lavoro finito. Della potenza nominale: 8,4 kVar	Fornitura e posa in opera di batteria di condensatori statici trifasi per rifasamento fisso del tipo autorigenerabili, dotati di dispositivo antiscoppio e scarica, montati e collegati in custodia modulare componibile in materiale plastico isolante con grado di protezione IP4X e comprensiva di morsetti e barre di collegamento, con tensione nominale 440V a 50Hz, perdite minori di 0,2W/kVar., accessori di fissaggio e collegamento elettrico. E' incluso compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Della potenza nominale: 8,4 kVar		cad	€ 255,59
1495	IMPIANTI ELETTRICI - Cabine di trasformazione -	EL.01.017c	Fornitura e posa in opera di batteria di condensatori sta ... dare il lavoro finito. Della potenza nominale: 12,6 kVar	Fornitura e posa in opera di batteria di condensatori statici trifasi per rifasamento fisso del tipo autorigenerabili, dotati di dispositivo antiscoppio e scarica, montati e collegati in custodia modulare componibile in materiale plastico isolante con grado di protezione IP4X e comprensiva di morsetti e barre di collegamento, con tensione nominale 440V a 50Hz, perdite minori di 0,2W/kVar., accessori di fissaggio e collegamento elettrico. E' incluso compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Della potenza nominale: 12,6 kVar		cad	€ 303,78
1496	IMPIANTI ELETTRICI - Cabine di trasformazione -	EL.01.017d	Fornitura e posa in opera di batteria di condensatori sta ... per dare il lavoro finito. Della potenza nominale: 21 kVar	Fornitura e posa in opera di batteria di condensatori statici trifasi per rifasamento fisso del tipo autorigenerabili, dotati di dispositivo antiscoppio e scarica, montati e collegati in custodia modulare componibile in materiale plastico isolante con grado di protezione IP4X e comprensiva di morsetti e barre di collegamento, con tensione nominale 440V a 50Hz, perdite minori di 0,2W/kVar., accessori di fissaggio e collegamento elettrico. E' incluso compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Della potenza nominale: 21 kVar		cad	€ 413,88
1497	IMPIANTI ELETTRICI - Cabine di trasformazione -	EL.01.017e	Fornitura e posa in opera di batteria di condensatori sta ... er dare il lavoro finito. Della potenza nominale: 25 kVar	Fornitura e posa in opera di batteria di condensatori statici trifasi per rifasamento fisso del tipo autorigenerabili, dotati di dispositivo antiscoppio e scarica, montati e collegati in custodia modulare componibile in materiale plastico isolante con grado di protezione IP4X e comprensiva di morsetti e barre di collegamento, con tensione nominale 440V a 50Hz, perdite minori di 0,2W/kVar., accessori di fissaggio e collegamento elettrico. E' incluso compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Della potenza nominale: 25 kVar		cad	€ 427,29
1498	IMPIANTI ELETTRICI - Cabine di trasformazione -	EL.01.017f	Fornitura e posa in opera di batteria di condensatori sta ... r dare il lavoro finito. Della potenza nominale: 33,6 kVar	Fornitura e posa in opera di batteria di condensatori statici trifasi per rifasamento fisso del tipo autorigenerabili, dotati di dispositivo antiscoppio e scarica, montati e collegati in custodia modulare componibile in materiale plastico isolante con grado di protezione IP4X e comprensiva di morsetti e barre di collegamento, con tensione nominale 440V a 50Hz, perdite minori di 0,2W/kVar., accessori di fissaggio e collegamento elettrico. E' incluso compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Della potenza nominale: 33,6 kVar		cad	€ 506,99
1499	IMPIANTI ELETTRICI - Cabine di trasformazione -	EL.01.017g	Fornitura e posa in opera di batteria di condensatori sta ... per dare il lavoro finito. Della potenza nominale: 42 kVar	Fornitura e posa in opera di batteria di condensatori statici trifasi per rifasamento fisso del tipo autorigenerabili, dotati di dispositivo antiscoppio e scarica, montati e collegati in custodia modulare componibile in materiale plastico isolante con grado di protezione IP4X e comprensiva di morsetti e barre di collegamento, con tensione nominale 440V a 50Hz, perdite minori di 0,2W/kVar., accessori di fissaggio e collegamento elettrico. E' incluso compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Della potenza nominale: 42 kVar		cad	€ 567,93
1500	IMPIANTI ELETTRICI - Cabine di trasformazione -	EL.01.017h	Fornitura e posa in opera di batteria di condensatori sta ... per dare il lavoro finito. Della potenza nominale: 50 kVar	Fornitura e posa in opera di batteria di condensatori statici trifasi per rifasamento fisso del tipo autorigenerabili, dotati di dispositivo antiscoppio e scarica, montati e collegati in custodia modulare componibile in materiale plastico isolante con grado di protezione IP4X e comprensiva di morsetti e barre di collegamento, con tensione nominale 440V a 50Hz, perdite minori di 0,2W/kVar., accessori di fissaggio e collegamento elettrico. E' incluso compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Della potenza nominale: 50 kVar		cad	€ 614,36
1501	IMPIANTI ELETTRICI - Cabine di trasformazione -	EL.01.018a	Fornitura e posa in opera di strumento di protezione ... ia e collegamento elettrico. Per potenza fino a 231 kVAR.	Fornitura e posa in opera di strumento di protezione e controllo sovracorrente e sovratensioni armoniche, completo di custodia e collegamento elettrico. Per potenza fino a 231 kVAR.		cad	€ 356,81
1502	IMPIANTI ELETTRICI - Cabine di trasformazione -	EL.01.018b	Fornitura e posa in opera di strumento di protezione ... legamento elettrico. Per potenza da 277 kVAR a 323,4 kVAR.	Fornitura e posa in opera di strumento di protezione e controllo sovracorrente e sovratensioni armoniche, completo di custodia e collegamento elettrico. Per potenza da 277 kVAR a 323,4 kVAR.		cad	€ 712,41
1503	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.001a	Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica ver ... dità fino a max. 350 mm. Misure assimilabili a mm 400x400	Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a fuoco spessore min. 12/10, IP4X costituita da elementi componibili preforati o chiusi, barrature di sostegno per le apparecchiature, sportello in vetro o in lamiera provvisto di serratura con chiave, pannelli, zoccolo. E’ compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. Profondità fino a max. 350 mm. Misure assimilabili a mm 400x400		cad	€ 194,72
1504	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.001b	Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica ver ... ndità fino a max. 350 mm. Misure assimilabili a mm 400x600	Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a fuoco spessore min. 12/10, IP4X costituita da elementi componibili preforati o chiusi, barrature di sostegno per le apparecchiature, sportello in vetro o in lamiera provvisto di serratura con chiave, pannelli, zoccolo. E’ compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. Profondità fino a max. 350 mm. Misure assimilabili a mm 400x600		cad	€ 235,52
1505	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.001c	Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica ver ... dità fino a max. 350 mm. Misure assimilabili a mm 400x800	Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a fuoco spessore min. 12/10, IP4X costituita da elementi componibili preforati o chiusi, barrature di sostegno per le apparecchiature, sportello in vetro o in lamiera provvisto di serratura con chiave, pannelli, zoccolo. E’ compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. Profondità fino a max. 350 mm. Misure assimilabili a mm 400x800		cad	€ 266,22
1506	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.001d	Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica ver ... ndità fino a max. 350 mm. Misure assimilabili a mm 600x600	Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a fuoco spessore min. 12/10, IP4X costituita da elementi componibili preforati o chiusi, barrature di sostegno per le apparecchiature, sportello in vetro o in lamiera provvisto di serratura con chiave, pannelli, zoccolo. E’ compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. Profondità fino a max. 350 mm. Misure assimilabili a mm 600x600		cad	€ 262,06
1507	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.001e	Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica ver ... dità fino a max. 350 mm. Misure assimilabili a mm 600x800	Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a fuoco spessore min. 12/10, IP4X costituita da elementi componibili preforati o chiusi, barrature di sostegno per le apparecchiature, sportello in vetro o in lamiera provvisto di serratura con chiave, pannelli, zoccolo. E’ compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. Profondità fino a max. 350 mm. Misure assimilabili a mm 600x800		cad	€ 320,79
1508	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.001f	Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica ver ... dità fino a max. 350 mm. Misure assimilabili a mm 600x1000	Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a fuoco spessore min. 12/10, IP4X costituita da elementi componibili preforati o chiusi, barrature di sostegno per le apparecchiature, sportello in vetro o in lamiera provvisto di serratura con chiave, pannelli, zoccolo. E’ compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. Profondità fino a max. 350 mm. Misure assimilabili a mm 600x1000		cad	€ 355,93
1509	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.001g	Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica ver ... dità fino a max. 350 mm. Misure assimilabili a mm 600x1200	Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a fuoco spessore min. 12/10, IP4X costituita da elementi componibili preforati o chiusi, barrature di sostegno per le apparecchiature, sportello in vetro o in lamiera provvisto di serratura con chiave, pannelli, zoccolo. E’ compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. Profondità fino a max. 350 mm. Misure assimilabili a mm 600x1200		cad	€ 411,96
1510	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.001h	Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica ver ... dità fino a max. 350 mm. Misure assimilabili a mm 400x1000	Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a fuoco spessore min. 12/10, IP4X costituita da elementi componibili preforati o chiusi, barrature di sostegno per le apparecchiature, sportello in vetro o in lamiera provvisto di serratura con chiave, pannelli, zoccolo. E’ compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. Profondità fino a max. 350 mm. Misure assimilabili a mm 400x1000		cad	€ 329,42
1511	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.001i	Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica ver ... dità fino a max. 350 mm. Misure assimilabili a mm 600x1400	Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a fuoco spessore min. 12/10, IP4X costituita da elementi componibili preforati o chiusi, barrature di sostegno per le apparecchiature, sportello in vetro o in lamiera provvisto di serratura con chiave, pannelli, zoccolo. E’ compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. Profondità fino a max. 350 mm. Misure assimilabili a mm 600x1400		cad	€ 386,19
1512	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.001l	Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica ver ... dità fino a max. 350 mm. Misure assimilabili a mm 600x1800	Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a fuoco spessore min. 12/10, IP4X costituita da elementi componibili preforati o chiusi, barrature di sostegno per le apparecchiature, sportello in vetro o in lamiera provvisto di serratura con chiave, pannelli, zoccolo. E’ compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. Profondità fino a max. 350 mm. Misure assimilabili a mm 600x1800		cad	€ 583,53
1513	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.002a	Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica ver ... dità fino a max. 350 mm. Misure assimilabili a mm 400x400	Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a fuoco spessore min. 12/10, avente grado di protezione pari a IP55 costituita da elementi componibili preforati o chiusi, barrature di sostegno per le apparecchiature, sportello in vetro o in lamiera provvisto di serratura con chiave, pannelli, zoccolo. E’ compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. Profondità fino a max. 350 mm. Misure assimilabili a mm 400x400		cad	€ 230,09
1514	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.002b	Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica ver ... ndità fino a max. 350 mm. Misure assimilabili a mm 400x600	Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a fuoco spessore min. 12/10, avente grado di protezione pari a IP55 costituita da elementi componibili preforati o chiusi, barrature di sostegno per le apparecchiature, sportello in vetro o in lamiera provvisto di serratura con chiave, pannelli, zoccolo. E’ compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. Profondità fino a max. 350 mm. Misure assimilabili a mm 400x600		cad	€ 273,47
1515	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.002c	Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica ver ... dità fino a max. 350 mm. Misure assimilabili a mm 400x800	Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a fuoco spessore min. 12/10, avente grado di protezione pari a IP55 costituita da elementi componibili preforati o chiusi, barrature di sostegno per le apparecchiature, sportello in vetro o in lamiera provvisto di serratura con chiave, pannelli, zoccolo. E’ compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. Profondità fino a max. 350 mm. Misure assimilabili a mm 400x800		cad	€ 321,22
1516	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.002d	Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica ver ... ndità fino a max. 350 mm. Misure assimilabili a mm 600x600	Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a fuoco spessore min. 12/10, avente grado di protezione pari a IP55 costituita da elementi componibili preforati o chiusi, barrature di sostegno per le apparecchiature, sportello in vetro o in lamiera provvisto di serratura con chiave, pannelli, zoccolo. E’ compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. Profondità fino a max. 350 mm. Misure assimilabili a mm 600x600		cad	€ 342,65
1517	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.002e	Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica ver ... dità fino a max. 350 mm. Misure assimilabili a mm 600x800	Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a fuoco spessore min. 12/10, avente grado di protezione pari a IP55 costituita da elementi componibili preforati o chiusi, barrature di sostegno per le apparecchiature, sportello in vetro o in lamiera provvisto di serratura con chiave, pannelli, zoccolo. E’ compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. Profondità fino a max. 350 mm. Misure assimilabili a mm 600x800		cad	€ 425,19
1518	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.002f	Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica ver ... dità fino a max. 350 mm. Misure assimilabili a mm 600x1000	Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a fuoco spessore min. 12/10, avente grado di protezione pari a IP55 costituita da elementi componibili preforati o chiusi, barrature di sostegno per le apparecchiature, sportello in vetro o in lamiera provvisto di serratura con chiave, pannelli, zoccolo. E’ compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. Profondità fino a max. 350 mm. Misure assimilabili a mm 600x1000		cad	€ 504,57
1519	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.002g	Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica ver ... dità fino a max. 350 mm. Misure assimilabili a mm 600x1200	Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a fuoco spessore min. 12/10, avente grado di protezione pari a IP55 costituita da elementi componibili preforati o chiusi, barrature di sostegno per le apparecchiature, sportello in vetro o in lamiera provvisto di serratura con chiave, pannelli, zoccolo. E’ compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. Profondità fino a max. 350 mm. Misure assimilabili a mm 600x1200		cad	€ 574,67
1520	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.002h	Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica ver ... dità fino a max. 350 mm. Misure assimilabili a mm 600x1400	Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a fuoco spessore min. 12/10, avente grado di protezione pari a IP55 costituita da elementi componibili preforati o chiusi, barrature di sostegno per le apparecchiature, sportello in vetro o in lamiera provvisto di serratura con chiave, pannelli, zoccolo. E’ compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. Profondità fino a max. 350 mm. Misure assimilabili a mm 600x1400		cad	€ 718,57
1521	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.002i	Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica ver ... dità fino a max. 350 mm. Misure assimilabili a mm 600x1800	Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a fuoco spessore min. 12/10, avente grado di protezione pari a IP55 costituita da elementi componibili preforati o chiusi, barrature di sostegno per le apparecchiature, sportello in vetro o in lamiera provvisto di serratura con chiave, pannelli, zoccolo. E’ compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. Profondità fino a max. 350 mm. Misure assimilabili a mm 600x1800		cad	€ 861,04
1522	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.003a	Centralino in resina da parete con grado di protezione ... io per dare il lavoro finito. Dimensioni fino a 12 moduli	Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55 completo di sportello, realizzato in doppio isolamento per tensioni fino a 415 V, fornito e posto in opera atto a contenere apparati su modulo DIN da mm 17,5. E’ compreso quanto altro necessario per dare il lavoro finito. Dimensioni fino a 12 moduli		cad	€ 39,49
1523	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.003b	Centralino in resina da parete con grado di protezione ... io per dare il lavoro finito. Dimensioni da 13 a 24 moduli	Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55 completo di sportello, realizzato in doppio isolamento per tensioni fino a 415 V, fornito e posto in opera atto a contenere apparati su modulo DIN da mm 17,5. E’ compreso quanto altro necessario per dare il lavoro finito. Dimensioni da 13 a 24 moduli		cad	€ 55,30
1524	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.003c	Centralino in resina da parete con grado di protezione ... o per dare il lavoro finito. Dimensioni da 25 a 36 moduli	Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55 completo di sportello, realizzato in doppio isolamento per tensioni fino a 415 V, fornito e posto in opera atto a contenere apparati su modulo DIN da mm 17,5. E’ compreso quanto altro necessario per dare il lavoro finito. Dimensioni da 25 a 36 moduli		cad	€ 78,54
1525	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.003d	Centralino in resina da parete con grado di protezione ... io per dare il lavoro finito. Dimensioni da 37 a 54 moduli	Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55 completo di sportello, realizzato in doppio isolamento per tensioni fino a 415 V, fornito e posto in opera atto a contenere apparati su modulo DIN da mm 17,5. E’ compreso quanto altro necessario per dare il lavoro finito. Dimensioni da 37 a 54 moduli		cad	€ 134,76
1526	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.003e	Centralino in resina da parete con grado di protezione ... o per dare il lavoro finito. Dimensioni da 55 a 72 moduli	Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55 completo di sportello, realizzato in doppio isolamento per tensioni fino a 415 V, fornito e posto in opera atto a contenere apparati su modulo DIN da mm 17,5. E’ compreso quanto altro necessario per dare il lavoro finito. Dimensioni da 55 a 72 moduli		cad	€ 166,23
1527	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.003f	Centralino in resina da parete con grado di protezione ... io per dare il lavoro finito. Dimensioni da 73 a 96 moduli	Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55 completo di sportello, realizzato in doppio isolamento per tensioni fino a 415 V, fornito e posto in opera atto a contenere apparati su modulo DIN da mm 17,5. E’ compreso quanto altro necessario per dare il lavoro finito. Dimensioni da 73 a 96 moduli		cad	€ 237,07
1528	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.004a	Centralino tipo d’appartamento incassato a parete, fornit ... rre per dare il lavoro finito. Dimensioni fino a 4 moduli	Centralino tipo d’appartamento incassato a parete, fornito e posto in opera, atto a contenere apparati in modulo DIN da mm 17,5. Sono compresi: le opere murarie, lo sportello. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dimensioni fino a 4 moduli		cad	€ 24,15
1529	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.004b	Centralino tipo d’appartamento incassato a parete, fornit ... orre per dare il lavoro finito. Dimensioni da 5 a 8 moduli	Centralino tipo d’appartamento incassato a parete, fornito e posto in opera, atto a contenere apparati in modulo DIN da mm 17,5. Sono compresi: le opere murarie, lo sportello. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dimensioni da 5 a 8 moduli		cad	€ 28,83
1530	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.004c	Centralino tipo d’appartamento incassato a parete, fornit ... re per dare il lavoro finito. Dimensioni da 9 a 12 moduli	Centralino tipo d’appartamento incassato a parete, fornito e posto in opera, atto a contenere apparati in modulo DIN da mm 17,5. Sono compresi: le opere murarie, lo sportello. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dimensioni da 9 a 12 moduli		cad	€ 38,85
1531	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.004d	Centralino tipo d’appartamento incassato a parete, fornit ... re per dare il lavoro finito. Dimensioni da 13 a 24 moduli	Centralino tipo d’appartamento incassato a parete, fornito e posto in opera, atto a contenere apparati in modulo DIN da mm 17,5. Sono compresi: le opere murarie, lo sportello. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dimensioni da 13 a 24 moduli		cad	€ 51,22
1532	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.004e	Centralino tipo d’appartamento incassato a parete, fornit ... e per dare il lavoro finito. Dimensioni da 25 a 36 moduli	Centralino tipo d’appartamento incassato a parete, fornito e posto in opera, atto a contenere apparati in modulo DIN da mm 17,5. Sono compresi: le opere murarie, lo sportello. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dimensioni da 25 a 36 moduli		cad	€ 67,45
1533	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.004f	Centralino tipo d’appartamento incassato a parete, fornit ... re per dare il lavoro finito. Dimensioni da 37 a 54 moduli	Centralino tipo d’appartamento incassato a parete, fornito e posto in opera, atto a contenere apparati in modulo DIN da mm 17,5. Sono compresi: le opere murarie, lo sportello. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dimensioni da 37 a 54 moduli		cad	€ 100,46
1534	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.004g	Centralino tipo d’appartamento incassato a parete, fornit ... re per dare il lavoro finito. Dimensioni da 55 a 72 moduli	Centralino tipo d’appartamento incassato a parete, fornito e posto in opera, atto a contenere apparati in modulo DIN da mm 17,5. Sono compresi: le opere murarie, lo sportello. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dimensioni da 55 a 72 moduli		cad	€ 140,39
1535	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.004h	Centralino tipo d’appartamento incassato a parete, fornit ... re per dare il lavoro finito. Dimensioni da 73 a 96 moduli	Centralino tipo d’appartamento incassato a parete, fornito e posto in opera, atto a contenere apparati in modulo DIN da mm 17,5. Sono compresi: le opere murarie, lo sportello. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dimensioni da 73 a 96 moduli		cad	€ 197,88
1536	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.005a	Carpenteria per quadro elettrico IP54 in lamiera vernici ... similabili a: Quadro dimensioni mm 2000 (h) x mm 400 (p).	Carpenteria per quadro elettrico IP54 in lamiera verniciata a fuoco o con polveri epossidiche, grado di protezione IP54, con porta, realizzato con struttura componibile in lamiera di spessore 20/10 e pannelli in lamiera spessore 15/10. Sono compresi: le guide DIN, le piastre di fondo, i pannelli preforati, lo zoccolo. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. Larghezza assimilabile a mm 700. Nelle misure utili assimilabili a: Quadro dimensioni mm 2000 (h) x mm 400 (p).		cad	€ 1.896,42
1537	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.005b	Carpenteria per quadro elettrico IP54 in lamiera vernici ... ssimilabili a: Quadro dimensioni mm 2000 (h) x mm 600 (p).	Carpenteria per quadro elettrico IP54 in lamiera verniciata a fuoco o con polveri epossidiche, grado di protezione IP54, con porta, realizzato con struttura componibile in lamiera di spessore 20/10 e pannelli in lamiera spessore 15/10. Sono compresi: le guide DIN, le piastre di fondo, i pannelli preforati, lo zoccolo. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. Larghezza assimilabile a mm 700. Nelle misure utili assimilabili a: Quadro dimensioni mm 2000 (h) x mm 600 (p).		cad	€ 2.086,17
1538	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.005c	Carpenteria per quadro elettrico IP54 in lamiera vernici ... sure utili assimilabili a: Porta in cristallo h = 2000 mm	Carpenteria per quadro elettrico IP54 in lamiera verniciata a fuoco o con polveri epossidiche, grado di protezione IP54, con porta, realizzato con struttura componibile in lamiera di spessore 20/10 e pannelli in lamiera spessore 15/10. Sono compresi: le guide DIN, le piastre di fondo, i pannelli preforati, lo zoccolo. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. Larghezza assimilabile a mm 700. Nelle misure utili assimilabili a: Porta in cristallo h = 2000 mm		cad	€ 3.824,10
1539	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.005d	Carpenteria per quadro elettrico IP54 in lamiera vernici ... misure utili assimilabili a: Porta in lamiera h = 2000 mm	Carpenteria per quadro elettrico IP54 in lamiera verniciata a fuoco o con polveri epossidiche, grado di protezione IP54, con porta, realizzato con struttura componibile in lamiera di spessore 20/10 e pannelli in lamiera spessore 15/10. Sono compresi: le guide DIN, le piastre di fondo, i pannelli preforati, lo zoccolo. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. Larghezza assimilabile a mm 700. Nelle misure utili assimilabili a: Porta in lamiera h = 2000 mm		cad	€ 307,68
1540	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.005e	Carpenteria per quadro elettrico IP54 in lamiera vernici ... similabili a: Quadro dimensioni mm 1800 (h) x mm 400 (p).	Carpenteria per quadro elettrico IP54 in lamiera verniciata a fuoco o con polveri epossidiche, grado di protezione IP54, con porta, realizzato con struttura componibile in lamiera di spessore 20/10 e pannelli in lamiera spessore 15/10. Sono compresi: le guide DIN, le piastre di fondo, i pannelli preforati, lo zoccolo. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. Larghezza assimilabile a mm 700. Nelle misure utili assimilabili a: Quadro dimensioni mm 1800 (h) x mm 400 (p).		cad	€ 1.502,97
1541	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.005f	Carpenteria per quadro elettrico IP54 in lamiera vernici ... ssimilabili a: Quadro dimensioni mm 1800 (h) x mm 600 (p).	Carpenteria per quadro elettrico IP54 in lamiera verniciata a fuoco o con polveri epossidiche, grado di protezione IP54, con porta, realizzato con struttura componibile in lamiera di spessore 20/10 e pannelli in lamiera spessore 15/10. Sono compresi: le guide DIN, le piastre di fondo, i pannelli preforati, lo zoccolo. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. Larghezza assimilabile a mm 700. Nelle misure utili assimilabili a: Quadro dimensioni mm 1800 (h) x mm 600 (p).		cad	€ 1.633,58
1542	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.005g	Carpenteria per quadro elettrico IP54 in lamiera vernici ... isure utili assimilabili a: Porta in cristallo h = 1700 mm	Carpenteria per quadro elettrico IP54 in lamiera verniciata a fuoco o con polveri epossidiche, grado di protezione IP54, con porta, realizzato con struttura componibile in lamiera di spessore 20/10 e pannelli in lamiera spessore 15/10. Sono compresi: le guide DIN, le piastre di fondo, i pannelli preforati, lo zoccolo. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. Larghezza assimilabile a mm 700. Nelle misure utili assimilabili a: Porta in cristallo h = 1700 mm		cad	€ 326,36
1543	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.005h	Carpenteria per quadro elettrico IP54 in lamiera vernici ... misure utili assimilabili a: Porta in lamiera h = 1700 mm	Carpenteria per quadro elettrico IP54 in lamiera verniciata a fuoco o con polveri epossidiche, grado di protezione IP54, con porta, realizzato con struttura componibile in lamiera di spessore 20/10 e pannelli in lamiera spessore 15/10. Sono compresi: le guide DIN, le piastre di fondo, i pannelli preforati, lo zoccolo. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. Larghezza assimilabile a mm 700. Nelle misure utili assimilabili a: Porta in lamiera h = 1700 mm		cad	€ 267,83
1544	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.006a	Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, ... E' esclusa la quota di carpenteria. Unipolare fino a 8A.	Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Unipolare fino a 8A.		cad	€ 18,15
1545	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.006b	Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, ... E' esclusa la quota di carpenteria. Unipolare da 10 a 32A.	Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Unipolare da 10 a 32A.		cad	€ 18,15
1546	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.006c	Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, ... ' esclusa la quota di carpenteria. Unipolare da 40 a 63A.	Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Unipolare da 40 a 63A.		cad	€ 20,05
1547	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.006d	Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, ... esclusa la quota di carpenteria. Unipolare +N.A. fino a 8A	Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Unipolare +N.A. fino a 8A		cad	€ 29,03
1548	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.006e	Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, ... usa la quota di carpenteria. Unipolare + N.A. da 10 a 32A	Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Unipolare + N.A. da 10 a 32A		cad	€ 29,03
1549	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.006f	Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, ... lusa la quota di carpenteria. Unipolare + N.A. da 40 a 63A	Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Unipolare + N.A. da 40 a 63A		cad	€ 35,48
1550	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.006g	Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, ... to. E' esclusa la quota di carpenteria. Bipolare fino a 8A	Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Bipolare fino a 8A		cad	€ 34,69
1551	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.006g	Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, ... . E' esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 40 a 63A	Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 40 a 63A		cad	€ 43,17
1552	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.006h	Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, ... . E' esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 10 a 32A	Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 10 a 32A		cad	€ 34,69
1553	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.006i	Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, ... o. E' esclusa la quota di carpenteria. Tripolare fino a 8A	Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Tripolare fino a 8A		cad	€ 49,02
1554	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.006l	Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, ... E' esclusa la quota di carpenteria. Tripolare da 10 a 32A	Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Tripolare da 10 a 32A		cad	€ 49,02
1555	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.006m	Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, ... E' esclusa la quota di carpenteria. Tripolare da 40 a 63A	Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Tripolare da 40 a 63A		cad	€ 62,69
1556	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.006n	Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, ... E' esclusa la quota di carpenteria. Quadripolare fino a 8A	Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Quadripolare fino a 8A		cad	€ 64,52
1557	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.006o	Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, ... esclusa la quota di carpenteria. Quadripolare da 10 a 32A	Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Quadripolare da 10 a 32A		cad	€ 64,52
1558	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.006p	Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, ... esclusa la quota di carpenteria. Quadripolare da 40 a 63A	Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Quadripolare da 40 a 63A		cad	€ 75,66
1559	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.007a	Interruttore magnetotermico compatto, caratteristica C, ... quota di carpenteria. Unipolare +N.A. 1 modulo fino a 6A	Interruttore magnetotermico compatto, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Unipolare +N.A. 1 modulo fino a 6A		cad	€ 42,15
1560	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.007b	Interruttore magnetotermico compatto, caratteristica C, ... uota di carpenteria. Unipolare + N.A. 1 modulo da 10 a 32A	Interruttore magnetotermico compatto, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Unipolare + N.A. 1 modulo da 10 a 32A		cad	€ 35,38
1561	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.007c	Interruttore magnetotermico compatto, caratteristica C, ... la quota di carpenteria. Unipolare + N.A. 1 modulo da 40A	Interruttore magnetotermico compatto, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Unipolare + N.A. 1 modulo da 40A		cad	€ 46,25
1562	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.007d	Interruttore magnetotermico compatto, caratteristica C, ... lusa la quota di carpenteria. Bipolare 1 modulo da 6 a 32A	Interruttore magnetotermico compatto, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Bipolare 1 modulo da 6 a 32A		cad	€ 39,40
1563	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.007e	Interruttore magnetotermico compatto, caratteristica C, ... sa la quota di carpenteria. Tripolare 2 moduli da 6 a 32A	Interruttore magnetotermico compatto, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Tripolare 2 moduli da 6 a 32A		cad	€ 60,41
1564	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.007f	Interruttore magnetotermico compatto, caratteristica C, ... la quota di carpenteria. Quadripolare 2 moduli da 6 a 32A	Interruttore magnetotermico compatto, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Quadripolare 2 moduli da 6 a 32A		cad	€ 71,06
1565	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.008a	Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica B ... a di carpenteria. Bipolare fino a 8A caratteristica B o D.	Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica B o D, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa quota di carpenteria. Bipolare fino a 8A caratteristica B o D.		cad	€ 46,74
1566	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.008b	Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica B ... di carpenteria. Bipolare da 10 a 32A caratteristica B o D.	Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica B o D, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa quota di carpenteria. Bipolare da 10 a 32A caratteristica B o D.		cad	€ 41,18
1567	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.008c	Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica B ... di carpenteria. Bipolare da 40 a 63A caratteristica B o D.	Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica B o D, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa quota di carpenteria. Bipolare da 40 a 63A caratteristica B o D.		cad	€ 54,05
1568	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.008d	Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica B ... di carpenteria. Tripolare fino a 8A caratteristica B o D.	Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica B o D, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa quota di carpenteria. Tripolare fino a 8A caratteristica B o D.		cad	€ 68,94
1569	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.008e	Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica B ... i carpenteria. Tripolare da 10 a 32A caratteristica B o D.	Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica B o D, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa quota di carpenteria. Tripolare da 10 a 32A caratteristica B o D.		cad	€ 61,31
1570	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.008f	Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica B ... i carpenteria. Tripolare da 40 a 63A caratteristica B o D.	Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica B o D, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa quota di carpenteria. Tripolare da 40 a 63A caratteristica B o D.		cad	€ 83,01
1571	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.008g	Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica B ... carpenteria. Quadripolare fino a 8A caratteristica B o D.	Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica B o D, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa quota di carpenteria. Quadripolare fino a 8A caratteristica B o D.		cad	€ 90,05
1572	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.008h	Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica B ... arpenteria. Quadripolare da 10 a 32A caratteristica B o D.	Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica B o D, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa quota di carpenteria. Quadripolare da 10 a 32A caratteristica B o D.		cad	€ 74,43
1573	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.008i	Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica B ... arpenteria. Quadripolare da 40 a 63A caratteristica B o D.	Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica B o D, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa quota di carpenteria. Quadripolare da 40 a 63A caratteristica B o D.		cad	€ 106,18
1574	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.009a	Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione ... . Bipolare da 10 a 16A con Id:0,01A per c.p. e c.c. tipo A	Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica CEI EN 61008, anche per correnti differenziali pulsanti e componenti continue, fornito e posto in opera. Sono compresi: la quota di cablaggio: gli accessori; il montaggio su quadro su profilato DIN. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 10 a 16A con Id:0,01A per c.p. e c.c. tipo A		cad	€ 72,01
1575	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.009b	Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione ... teria. Bipolare da 25A con Id:0,03A per c.p. e c.c. tipo A	Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica CEI EN 61008, anche per correnti differenziali pulsanti e componenti continue, fornito e posto in opera. Sono compresi: la quota di cablaggio: gli accessori; il montaggio su quadro su profilato DIN. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 25A con Id:0,03A per c.p. e c.c. tipo A		cad	€ 72,01
1576	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.009c	Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione ... teria. Bipolare da 40A con Id:0,03A per c.p. e c.c. tipo A	Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica CEI EN 61008, anche per correnti differenziali pulsanti e componenti continue, fornito e posto in opera. Sono compresi: la quota di cablaggio: gli accessori; il montaggio su quadro su profilato DIN. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 40A con Id:0,03A per c.p. e c.c. tipo A		cad	€ 78,84
1577	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.009d	Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione ... teria. Bipolare da 63A con Id:0,03A per c.p. e c.c. tipo A	Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica CEI EN 61008, anche per correnti differenziali pulsanti e componenti continue, fornito e posto in opera. Sono compresi: la quota di cablaggio: gli accessori; il montaggio su quadro su profilato DIN. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 63A con Id:0,03A per c.p. e c.c. tipo A		cad	€ 105,28
1578	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.009e	Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione ... nteria. Bipolare da 25A con Id:0,3A per c.p. e c.c. tipo A	Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica CEI EN 61008, anche per correnti differenziali pulsanti e componenti continue, fornito e posto in opera. Sono compresi: la quota di cablaggio: gli accessori; il montaggio su quadro su profilato DIN. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 25A con Id:0,3A per c.p. e c.c. tipo A		cad	€ 62,40
1579	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.009f	Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione ... nteria. Bipolare da 40A con Id:0,3A per c.p. e c.c. tipo A	Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica CEI EN 61008, anche per correnti differenziali pulsanti e componenti continue, fornito e posto in opera. Sono compresi: la quota di cablaggio: gli accessori; il montaggio su quadro su profilato DIN. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 40A con Id:0,3A per c.p. e c.c. tipo A		cad	€ 69,23
1580	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.009g	Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione ... nteria. Bipolare da 63A con Id:0,3A per c.p. e c.c. tipo A	Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica CEI EN 61008, anche per correnti differenziali pulsanti e componenti continue, fornito e posto in opera. Sono compresi: la quota di cablaggio: gli accessori; il montaggio su quadro su profilato DIN. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 63A con Id:0,3A per c.p. e c.c. tipo A		cad	€ 96,17
1581	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.009g	Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione ... ia. Tetrapolare da 40A con Id:0,03A per c.p. e c.c. tipo A	Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica CEI EN 61008, anche per correnti differenziali pulsanti e componenti continue, fornito e posto in opera. Sono compresi: la quota di cablaggio: gli accessori; il montaggio su quadro su profilato DIN. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Tetrapolare da 40A con Id:0,03A per c.p. e c.c. tipo A		cad	€ 116,52
1582	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.009h	Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione ... ia. Tetrapolare da 25A con Id:0,03A per c.p. e c.c. tipo A	Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica CEI EN 61008, anche per correnti differenziali pulsanti e componenti continue, fornito e posto in opera. Sono compresi: la quota di cablaggio: gli accessori; il montaggio su quadro su profilato DIN. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Tetrapolare da 25A con Id:0,03A per c.p. e c.c. tipo A		cad	€ 105,76
1583	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.009i	Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione ... ia. Tetrapolare da 63A con Id:0,03A per c.p. e c.c. tipo A	Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica CEI EN 61008, anche per correnti differenziali pulsanti e componenti continue, fornito e posto in opera. Sono compresi: la quota di cablaggio: gli accessori; il montaggio su quadro su profilato DIN. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Tetrapolare da 63A con Id:0,03A per c.p. e c.c. tipo A		cad	€ 168,00
1584	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.009l	Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione ... etrapolare da 25A con Id:0,3 o 0,5A per c.p. e c.c. tipo A	Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica CEI EN 61008, anche per correnti differenziali pulsanti e componenti continue, fornito e posto in opera. Sono compresi: la quota di cablaggio: gli accessori; il montaggio su quadro su profilato DIN. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Tetrapolare da 25A con Id:0,3 o 0,5A per c.p. e c.c. tipo A		cad	€ 88,56
1585	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.009m	Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione ... etrapolare da 40A con Id:0,3 o 0,5A per c.p. e c.c. tipo A	Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica CEI EN 61008, anche per correnti differenziali pulsanti e componenti continue, fornito e posto in opera. Sono compresi: la quota di cablaggio: gli accessori; il montaggio su quadro su profilato DIN. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Tetrapolare da 40A con Id:0,3 o 0,5A per c.p. e c.c. tipo A		cad	€ 103,87
1586	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.009n	Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione ... etrapolare da 63A con Id:0,3 o 0,5A per c.p. e c.c. tipo A	Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica CEI EN 61008, anche per correnti differenziali pulsanti e componenti continue, fornito e posto in opera. Sono compresi: la quota di cablaggio: gli accessori; il montaggio su quadro su profilato DIN. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Tetrapolare da 63A con Id:0,3 o 0,5A per c.p. e c.c. tipo A		cad	€ 116,39
1587	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.009o	Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione ... di carpenteria. Bipolare da 10 a 16A con Id:0,01A tipo AC	Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica CEI EN 61008, anche per correnti differenziali pulsanti e componenti continue, fornito e posto in opera. Sono compresi: la quota di cablaggio: gli accessori; il montaggio su quadro su profilato DIN. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 10 a 16A con Id:0,01A tipo AC		cad	€ 61,89
1588	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.009p	Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione ... quota di carpenteria. Bipolare da 25A con Id:0,03A tipo AC	Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica CEI EN 61008, anche per correnti differenziali pulsanti e componenti continue, fornito e posto in opera. Sono compresi: la quota di cablaggio: gli accessori; il montaggio su quadro su profilato DIN. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 25A con Id:0,03A tipo AC		cad	€ 41,78
1589	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.009q	Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione ... quota di carpenteria. Bipolare da 40A con Id:0,03A tipo AC	Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica CEI EN 61008, anche per correnti differenziali pulsanti e componenti continue, fornito e posto in opera. Sono compresi: la quota di cablaggio: gli accessori; il montaggio su quadro su profilato DIN. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 40A con Id:0,03A tipo AC		cad	€ 58,60
1590	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.009r	Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione ... quota di carpenteria. Bipolare da 63A con Id:0,03A tipo AC	Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica CEI EN 61008, anche per correnti differenziali pulsanti e componenti continue, fornito e posto in opera. Sono compresi: la quota di cablaggio: gli accessori; il montaggio su quadro su profilato DIN. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 63A con Id:0,03A tipo AC		cad	€ 77,07
1591	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.009s	Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione ... quota di carpenteria. Bipolare da 25A con Id:0,3A tipo AC	Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica CEI EN 61008, anche per correnti differenziali pulsanti e componenti continue, fornito e posto in opera. Sono compresi: la quota di cablaggio: gli accessori; il montaggio su quadro su profilato DIN. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 25A con Id:0,3A tipo AC		cad	€ 50,76
1592	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.009t	Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione ... quota di carpenteria. Bipolare da 40A con Id:0,3A tipo AC	Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica CEI EN 61008, anche per correnti differenziali pulsanti e componenti continue, fornito e posto in opera. Sono compresi: la quota di cablaggio: gli accessori; il montaggio su quadro su profilato DIN. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 40A con Id:0,3A tipo AC		cad	€ 58,22
1593	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.009u	Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione ... quota di carpenteria. Bipolare da 63A con Id:0,3A tipo AC	Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica CEI EN 61008, anche per correnti differenziali pulsanti e componenti continue, fornito e posto in opera. Sono compresi: la quota di cablaggio: gli accessori; il montaggio su quadro su profilato DIN. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 63A con Id:0,3A tipo AC		cad	€ 76,56
1594	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.009v	Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione ... ta di carpenteria. Tetrapolare da 25A con Id:0,03A tipo AC	Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica CEI EN 61008, anche per correnti differenziali pulsanti e componenti continue, fornito e posto in opera. Sono compresi: la quota di cablaggio: gli accessori; il montaggio su quadro su profilato DIN. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Tetrapolare da 25A con Id:0,03A tipo AC		cad	€ 88,31
1595	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.009w	Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione ... ta di carpenteria. Tetrapolare da 40A con Id:0,03A tipo AC	Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica CEI EN 61008, anche per correnti differenziali pulsanti e componenti continue, fornito e posto in opera. Sono compresi: la quota di cablaggio: gli accessori; il montaggio su quadro su profilato DIN. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Tetrapolare da 40A con Id:0,03A tipo AC		cad	€ 90,58
1596	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.009x	Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione ... ta di carpenteria. Tetrapolare da 63A con Id:0,03A tipo AC	Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica CEI EN 61008, anche per correnti differenziali pulsanti e componenti continue, fornito e posto in opera. Sono compresi: la quota di cablaggio: gli accessori; il montaggio su quadro su profilato DIN. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Tetrapolare da 63A con Id:0,03A tipo AC		cad	€ 137,64
1597	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.009y	Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione ... carpenteria. Tetrapolare da 25A con Id:0,3 o 0,5A tipo AC	Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica CEI EN 61008, anche per correnti differenziali pulsanti e componenti continue, fornito e posto in opera. Sono compresi: la quota di cablaggio: gli accessori; il montaggio su quadro su profilato DIN. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Tetrapolare da 25A con Id:0,3 o 0,5A tipo AC		cad	€ 77,05
1598	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.009z.01	Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione ... carpenteria. Tetrapolare da 40A con Id:0,3 o 0,5A tipo AC	Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica CEI EN 61008, anche per correnti differenziali pulsanti e componenti continue, fornito e posto in opera. Sono compresi: la quota di cablaggio: gli accessori; il montaggio su quadro su profilato DIN. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Tetrapolare da 40A con Id:0,3 o 0,5A tipo AC		cad	€ 85,27
1599	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.009z.02	Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione ... carpenteria. Tetrapolare da 63A con Id:0,3 o 0,5A tipo AC	Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica CEI EN 61008, anche per correnti differenziali pulsanti e componenti continue, fornito e posto in opera. Sono compresi: la quota di cablaggio: gli accessori; il montaggio su quadro su profilato DIN. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Tetrapolare da 63A con Id:0,3 o 0,5A tipo AC		cad	€ 97,54
1600	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.009z.03	Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione ... i carpenteria. Bipolare da 40A con Id:0,3 o 0,5A selettivo	Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica CEI EN 61008, anche per correnti differenziali pulsanti e componenti continue, fornito e posto in opera. Sono compresi: la quota di cablaggio: gli accessori; il montaggio su quadro su profilato DIN. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 40A con Id:0,3 o 0,5A selettivo		cad	€ 82,26
1601	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.009z.04	Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione ... i carpenteria. Bipolare da 63A con Id:0,3 o 0,5A selettivo	Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica CEI EN 61008, anche per correnti differenziali pulsanti e componenti continue, fornito e posto in opera. Sono compresi: la quota di cablaggio: gli accessori; il montaggio su quadro su profilato DIN. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 63A con Id:0,3 o 0,5A selettivo		cad	€ 102,75
1602	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.009z.05	Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione ... arpenteria. Tetrapolare da 40A con Id:0,3 o 0,5A selettivo	Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica CEI EN 61008, anche per correnti differenziali pulsanti e componenti continue, fornito e posto in opera. Sono compresi: la quota di cablaggio: gli accessori; il montaggio su quadro su profilato DIN. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Tetrapolare da 40A con Id:0,3 o 0,5A selettivo		cad	€ 117,15
1603	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.009z.06	Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione ... arpenteria. Tetrapolare da 63A con Id:0,3 o 0,5A selettivo	Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica CEI EN 61008, anche per correnti differenziali pulsanti e componenti continue, fornito e posto in opera. Sono compresi: la quota di cablaggio: gli accessori; il montaggio su quadro su profilato DIN. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Tetrapolare da 63A con Id:0,3 o 0,5A selettivo		cad	€ 140,80
1604	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.009z.07	Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione ... carpenteria. Tetrapolare da 80A con Id:0,3 o 0,5A tipo AC	Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica CEI EN 61008, anche per correnti differenziali pulsanti e componenti continue, fornito e posto in opera. Sono compresi: la quota di cablaggio: gli accessori; il montaggio su quadro su profilato DIN. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Tetrapolare da 80A con Id:0,3 o 0,5A tipo AC		cad	€ 114,49
1605	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.009z.08	Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione ... carpenteria. Bipolare da 80-100A con Id:0,3 o 0,5A tipo AC	Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica CEI EN 61008, anche per correnti differenziali pulsanti e componenti continue, fornito e posto in opera. Sono compresi: la quota di cablaggio: gli accessori; il montaggio su quadro su profilato DIN. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 80-100A con Id:0,3 o 0,5A tipo AC		cad	€ 104,52
1606	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.009z.09	Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione ... carpenteria. Tetrapolare da 100A con Id:0,3 o 0,5A tipo AC	Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica CEI EN 61008, anche per correnti differenziali pulsanti e componenti continue, fornito e posto in opera. Sono compresi: la quota di cablaggio: gli accessori; il montaggio su quadro su profilato DIN. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Tetrapolare da 100A con Id:0,3 o 0,5A tipo AC		cad	€ 139,41
1607	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.009z.10	Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione ... arpenteria. Tetrapolare da 80A con Id:0,3 o 0,5A selettivo	Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica CEI EN 61008, anche per correnti differenziali pulsanti e componenti continue, fornito e posto in opera. Sono compresi: la quota di cablaggio: gli accessori; il montaggio su quadro su profilato DIN. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Tetrapolare da 80A con Id:0,3 o 0,5A selettivo		cad	€ 199,12
1608	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.009z.11	Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione ... rpenteria. Bipolare da 80-100A con Id:0,3 o 0,5A selettivo	Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica CEI EN 61008, anche per correnti differenziali pulsanti e componenti continue, fornito e posto in opera. Sono compresi: la quota di cablaggio: gli accessori; il montaggio su quadro su profilato DIN. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 80-100A con Id:0,3 o 0,5A selettivo		cad	€ 155,63
1609	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.009z.12	Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione ... rpenteria. Tetrapolare da 100A con Id:0,3 o 0,5A selettivo	Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica CEI EN 61008, anche per correnti differenziali pulsanti e componenti continue, fornito e posto in opera. Sono compresi: la quota di cablaggio: gli accessori; il montaggio su quadro su profilato DIN. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Tetrapolare da 100A con Id:0,3 o 0,5A selettivo		cad	€ 214,30
1610	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.009z.13	Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione ... di carpenteria. Tetrapolare da 63A con Id:0,03/0,3 tipo B	Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica CEI EN 61008, anche per correnti differenziali pulsanti e componenti continue, fornito e posto in opera. Sono compresi: la quota di cablaggio: gli accessori; il montaggio su quadro su profilato DIN. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Tetrapolare da 63A con Id:0,03/0,3 tipo B		cad	€ 720,81
1611	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.009z.14	Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione ... Bipolare da 25A con Id:0,03A tipo AC con riarmo automatico	Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica CEI EN 61008, anche per correnti differenziali pulsanti e componenti continue, fornito e posto in opera. Sono compresi: la quota di cablaggio: gli accessori; il montaggio su quadro su profilato DIN. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 25A con Id:0,03A tipo AC con riarmo automatico		cad	€ 285,92
1612	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.009z.15	Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione ... Bipolare da 40A con Id:0,03A tipo AC con riarmo automatico	Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica CEI EN 61008, anche per correnti differenziali pulsanti e componenti continue, fornito e posto in opera. Sono compresi: la quota di cablaggio: gli accessori; il montaggio su quadro su profilato DIN. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 40A con Id:0,03A tipo AC con riarmo automatico		cad	€ 298,82
1613	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.009z.16	Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione ... apolare da 63A con Id:0,03A tipo AC con riarmo automatico	Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica CEI EN 61008, anche per correnti differenziali pulsanti e componenti continue, fornito e posto in opera. Sono compresi: la quota di cablaggio: gli accessori; il montaggio su quadro su profilato DIN. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Tetrapolare da 63A con Id:0,03A tipo AC con riarmo automatico		cad	€ 333,34
1614	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.009z.17	Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione ... rapolare da 63A con Id:0,3A tipo AC con riarmo automatico	Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica CEI EN 61008, anche per correnti differenziali pulsanti e componenti continue, fornito e posto in opera. Sono compresi: la quota di cablaggio: gli accessori; il montaggio su quadro su profilato DIN. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Tetrapolare da 63A con Id:0,3A tipo AC con riarmo automatico		cad	€ 324,99
1615	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.009z.18	Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione ... Bipolare da 25A con Id:0,03A tipo A con riarmo automatico	Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica CEI EN 61008, anche per correnti differenziali pulsanti e componenti continue, fornito e posto in opera. Sono compresi: la quota di cablaggio: gli accessori; il montaggio su quadro su profilato DIN. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 25A con Id:0,03A tipo A con riarmo automatico		cad	€ 294,65
1616	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.009z.19	Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione ... Bipolare da 40A con Id:0,03A tipo A con riarmo automatico	Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica CEI EN 61008, anche per correnti differenziali pulsanti e componenti continue, fornito e posto in opera. Sono compresi: la quota di cablaggio: gli accessori; il montaggio su quadro su profilato DIN. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 40A con Id:0,03A tipo A con riarmo automatico		cad	€ 316,16
1617	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.009z.20	Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione ... rapolare da 63A con Id:0,03A tipo A con riarmo automatico	Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica CEI EN 61008, anche per correnti differenziali pulsanti e componenti continue, fornito e posto in opera. Sono compresi: la quota di cablaggio: gli accessori; il montaggio su quadro su profilato DIN. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Tetrapolare da 63A con Id:0,03A tipo A con riarmo automatico		cad	€ 335,11
1618	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.009z.21	Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione ... polare da 63A con Id:0,5A selettivo con riarmo automatico	Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica CEI EN 61008, anche per correnti differenziali pulsanti e componenti continue, fornito e posto in opera. Sono compresi: la quota di cablaggio: gli accessori; il montaggio su quadro su profilato DIN. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Tetrapolare da 63A con Id:0,5A selettivo con riarmo automatico		cad	€ 360,53
1619	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.010a	Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automa ... quota di carpenteria. Bipolare fino a 25A Id:0,03A tipo A	Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automatici, potere di interruzione 4,5/6/10/15/25 kA secondo norme CEI EN 61009, Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio, gli accessori, il montaggio su quadro. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Bipolare fino a 25A Id:0,03A tipo A		cad	€ 69,48
1620	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.010b	Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automa ... quota di carpenteria. Bipolare da 40 a 63A Id:0,03A tipo A	Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automatici, potere di interruzione 4,5/6/10/15/25 kA secondo norme CEI EN 61009, Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio, gli accessori, il montaggio su quadro. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 40 a 63A Id:0,03A tipo A		cad	€ 82,51
1621	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.010c	Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automa ... quota di carpenteria. Tripolare fino a 63A Id:0,03A tipo A	Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automatici, potere di interruzione 4,5/6/10/15/25 kA secondo norme CEI EN 61009, Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio, gli accessori, il montaggio su quadro. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Tripolare fino a 63A Id:0,03A tipo A		cad	€ 89,12
1622	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.010d	Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automa ... ta di carpenteria. Quadripolare fino a 25A Id:0,03A tipo A	Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automatici, potere di interruzione 4,5/6/10/15/25 kA secondo norme CEI EN 61009, Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio, gli accessori, il montaggio su quadro. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Quadripolare fino a 25A Id:0,03A tipo A		cad	€ 77,68
1623	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.010e	Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automa ... a di carpenteria. Quadripolare da 40 a 63A Id:0,03A tipo A	Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automatici, potere di interruzione 4,5/6/10/15/25 kA secondo norme CEI EN 61009, Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio, gli accessori, il montaggio su quadro. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Quadripolare da 40 a 63A Id:0,03A tipo A		cad	€ 100,07
1624	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.010f	Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automa ... di carpenteria. Bipolare fino a 25A Id:0,1/0,3/0,5A tipo A	Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automatici, potere di interruzione 4,5/6/10/15/25 kA secondo norme CEI EN 61009, Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio, gli accessori, il montaggio su quadro. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Bipolare fino a 25A Id:0,1/0,3/0,5A tipo A		cad	€ 56,83
1625	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.010g	Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automa ... i carpenteria. Bipolare da 40 a 63A Id:0,1/0,3/0,5A tipo A	Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automatici, potere di interruzione 4,5/6/10/15/25 kA secondo norme CEI EN 61009, Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio, gli accessori, il montaggio su quadro. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 40 a 63A Id:0,1/0,3/0,5A tipo A		cad	€ 72,77
1626	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.010g	Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automa ... rpenteria. Quadripolare da 40 a 63A Id:0,1/0,3/0,5A tipo A	Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automatici, potere di interruzione 4,5/6/10/15/25 kA secondo norme CEI EN 61009, Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio, gli accessori, il montaggio su quadro. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Quadripolare da 40 a 63A Id:0,1/0,3/0,5A tipo A		cad	€ 87,42
1627	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.010h	Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automa ... i carpenteria. Tripolare fino a 63A Id:0,1/0,3/0,5A tipo A	Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automatici, potere di interruzione 4,5/6/10/15/25 kA secondo norme CEI EN 61009, Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio, gli accessori, il montaggio su quadro. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Tripolare fino a 63A Id:0,1/0,3/0,5A tipo A		cad	€ 76,60
1628	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.010i	Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automa ... quota di carpenteria. Bipolare fino a 25A Id:0,03A tipo AC	Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automatici, potere di interruzione 4,5/6/10/15/25 kA secondo norme CEI EN 61009, Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio, gli accessori, il montaggio su quadro. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Bipolare fino a 25A Id:0,03A tipo AC		cad	€ 42,03
1629	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.010l	Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automa ... uota di carpenteria. Bipolare da 40 a 63A Id:0,03A tipo AC	Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automatici, potere di interruzione 4,5/6/10/15/25 kA secondo norme CEI EN 61009, Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio, gli accessori, il montaggio su quadro. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 40 a 63A Id:0,03A tipo AC		cad	€ 48,35
1630	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.010m	Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automa ... uota di carpenteria. Tripolare fino a 63A Id:0,03A tipo AC	Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automatici, potere di interruzione 4,5/6/10/15/25 kA secondo norme CEI EN 61009, Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio, gli accessori, il montaggio su quadro. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Tripolare fino a 63A Id:0,03A tipo AC		cad	€ 86,97
1631	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.010n	Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automa ... a di carpenteria. Quadripolare fino a 32A Id:0,03A tipo AC	Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automatici, potere di interruzione 4,5/6/10/15/25 kA secondo norme CEI EN 61009, Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio, gli accessori, il montaggio su quadro. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Quadripolare fino a 32A Id:0,03A tipo AC		cad	€ 81,85
1632	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.010o	Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automa ... di carpenteria. Quadripolare da 40 a 63A Id:0,03A tipo AC	Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automatici, potere di interruzione 4,5/6/10/15/25 kA secondo norme CEI EN 61009, Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio, gli accessori, il montaggio su quadro. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Quadripolare da 40 a 63A Id:0,03A tipo AC		cad	€ 100,07
1633	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.010p	Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automa ... i carpenteria. Bipolare fino a 25A Id:0,1/0,3/0,5A tipo AC	Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automatici, potere di interruzione 4,5/6/10/15/25 kA secondo norme CEI EN 61009, Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio, gli accessori, il montaggio su quadro. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Bipolare fino a 25A Id:0,1/0,3/0,5A tipo AC		cad	€ 37,10
1634	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.010q	Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automa ... carpenteria. Bipolare da 40 a 63A Id:0,1/0,3/0,5A tipo AC	Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automatici, potere di interruzione 4,5/6/10/15/25 kA secondo norme CEI EN 61009, Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio, gli accessori, il montaggio su quadro. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 40 a 63A Id:0,1/0,3/0,5A tipo AC		cad	€ 45,32
1635	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.010r	Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automa ... carpenteria. Tripolare fino a 63A Id:0,1/0,3/0,5A tipo AC	Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automatici, potere di interruzione 4,5/6/10/15/25 kA secondo norme CEI EN 61009, Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio, gli accessori, il montaggio su quadro. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Tripolare fino a 63A Id:0,1/0,3/0,5A tipo AC		cad	€ 61,29
1636	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.010s	Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automa ... penteria. Quadripolare da 25 a 40A Id:0,1/0,3/0,5A tipo AC	Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automatici, potere di interruzione 4,5/6/10/15/25 kA secondo norme CEI EN 61009, Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio, gli accessori, il montaggio su quadro. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Quadripolare da 25 a 40A Id:0,1/0,3/0,5A tipo AC		cad	€ 57,44
1637	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.010t	Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automa ... penteria. Quadripolare da 40 a 63A Id:0,1/0,3/0,5A tipo AC	Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automatici, potere di interruzione 4,5/6/10/15/25 kA secondo norme CEI EN 61009, Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio, gli accessori, il montaggio su quadro. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Quadripolare da 40 a 63A Id:0,1/0,3/0,5A tipo AC		cad	€ 62,12
1638	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.010u	Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automa ... arpenteria. Bipolare fino a 63A con Id:0,1/0,3/0,5A tipo S	Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automatici, potere di interruzione 4,5/6/10/15/25 kA secondo norme CEI EN 61009, Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio, gli accessori, il montaggio su quadro. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Bipolare fino a 63A con Id:0,1/0,3/0,5A tipo S		cad	€ 102,75
1639	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.010v	Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automa ... eria. Bipolare da 80 a 100A con Id:0,1/0,3/0,5/1/2A tipo S	Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automatici, potere di interruzione 4,5/6/10/15/25 kA secondo norme CEI EN 61009, Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio, gli accessori, il montaggio su quadro. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 80 a 100A con Id:0,1/0,3/0,5/1/2A tipo S		cad	€ 241,90
1640	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.010w	Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automa ... teria. Tripolare fino a 63A con Id:0,1/0,3/0,5/1/2A tipo S	Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automatici, potere di interruzione 4,5/6/10/15/25 kA secondo norme CEI EN 61009, Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio, gli accessori, il montaggio su quadro. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Tripolare fino a 63A con Id:0,1/0,3/0,5/1/2A tipo S		cad	€ 113,16
1641	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.010x	Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automa ... ia. Quadripolare fino a 63A con Id:0,1/0,3/0,5/1/2A tipo S	Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automatici, potere di interruzione 4,5/6/10/15/25 kA secondo norme CEI EN 61009, Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio, gli accessori, il montaggio su quadro. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Quadripolare fino a 63A con Id:0,1/0,3/0,5/1/2A tipo S		cad	€ 119,05
1642	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.010y	Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automa ... . Quadripolare da 80 a 100A con Id:0,1/0,3/0,5/1/2A tipo S	Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automatici, potere di interruzione 4,5/6/10/15/25 kA secondo norme CEI EN 61009, Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio, gli accessori, il montaggio su quadro. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Quadripolare da 80 a 100A con Id:0,1/0,3/0,5/1/2A tipo S		cad	€ 271,22
1643	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.010z.01	Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automa ... uota di carpenteria. Bipolare 80-100A con Id:0,03A tipo AC	Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automatici, potere di interruzione 4,5/6/10/15/25 kA secondo norme CEI EN 61009, Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio, gli accessori, il montaggio su quadro. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Bipolare 80-100A con Id:0,03A tipo AC		cad	€ 84,15
1644	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.010z.02	Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automa ... arpenteria. Quadripolare da 80 a 100A con Id:0,03A tipo AC	Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automatici, potere di interruzione 4,5/6/10/15/25 kA secondo norme CEI EN 61009, Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio, gli accessori, il montaggio su quadro. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Quadripolare da 80 a 100A con Id:0,03A tipo AC		cad	€ 131,70
1645	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.010z.03	Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automa ... carpenteria. Quadripolare da 80 a 100A con Id:0,3A tipo AC	Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automatici, potere di interruzione 4,5/6/10/15/25 kA secondo norme CEI EN 61009, Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio, gli accessori, il montaggio su quadro. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Quadripolare da 80 a 100A con Id:0,3A tipo AC		cad	€ 100,96
1646	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.010z.04	Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automa ... quota di carpenteria. Bipolare 80-100A con Id:0,03A tipo A	Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automatici, potere di interruzione 4,5/6/10/15/25 kA secondo norme CEI EN 61009, Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio, gli accessori, il montaggio su quadro. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Bipolare 80-100A con Id:0,03A tipo A		cad	€ 118,82
1647	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.010z.05	Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automa ... quota di carpenteria. Bipolare 80-100A con Id:0,3A tipo A	Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automatici, potere di interruzione 4,5/6/10/15/25 kA secondo norme CEI EN 61009, Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio, gli accessori, il montaggio su quadro. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Bipolare 80-100A con Id:0,3A tipo A		cad	€ 114,39
1648	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.010z.06	Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automa ... carpenteria. Quadripolare da 80 a 100A con Id:0,03A tipo A	Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automatici, potere di interruzione 4,5/6/10/15/25 kA secondo norme CEI EN 61009, Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio, gli accessori, il montaggio su quadro. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Quadripolare da 80 a 100A con Id:0,03A tipo A		cad	€ 147,89
1649	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.010z.07	Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automa ... carpenteria. Quadripolare da 80 a 100A con Id:0,3A tipo A	Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automatici, potere di interruzione 4,5/6/10/15/25 kA secondo norme CEI EN 61009, Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio, gli accessori, il montaggio su quadro. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Quadripolare da 80 a 100A con Id:0,3A tipo A		cad	€ 124,11
1650	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.011a	Interruttore magnetotermico differenziale compatto , ... ria. Unipolare +N.A. 2 moduli fino a 32A, Id:0,03A tipo AC	Interruttore magnetotermico differenziale compatto , caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN61009, fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Unipolare +N.A. 2 moduli fino a 32A, Id:0,03A tipo AC		cad	€ 91,39
1651	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.011b	Interruttore magnetotermico differenziale compatto , ... enteria. Unipolare +N.A. 2 moduli da 40A, Id:0,03A tipo AC	Interruttore magnetotermico differenziale compatto , caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN61009, fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Unipolare +N.A. 2 moduli da 40A, Id:0,03A tipo AC		cad	€ 106,07
1652	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.011c	Interruttore magnetotermico differenziale compatto , ... eria. Unipolare +N.A. 2 moduli fino a 32A, Id:0,3A tipo AC	Interruttore magnetotermico differenziale compatto , caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN61009, fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Unipolare +N.A. 2 moduli fino a 32A, Id:0,3A tipo AC		cad	€ 91,39
1653	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.011d	Interruttore magnetotermico differenziale compatto , ... penteria. Unipolare +N.A. 2 moduli da 40A, Id:0,3A tipo AC	Interruttore magnetotermico differenziale compatto , caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN61009, fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Unipolare +N.A. 2 moduli da 40A, Id:0,3A tipo AC		cad	€ 100,88
1654	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.011e	Interruttore magnetotermico differenziale compatto , ... eria. Unipolare +N.A. 2 moduli fino a 32A, Id:0,03A tipo A	Interruttore magnetotermico differenziale compatto , caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN61009, fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Unipolare +N.A. 2 moduli fino a 32A, Id:0,03A tipo A		cad	€ 113,91
1655	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.011f	Interruttore magnetotermico differenziale compatto , ... penteria. Unipolare +N.A. 2 moduli da 40A, Id:0,03A tipo A	Interruttore magnetotermico differenziale compatto , caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN61009, fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Unipolare +N.A. 2 moduli da 40A, Id:0,03A tipo A		cad	€ 133,90
1656	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.011g	Interruttore magnetotermico differenziale compatto , ... teria. Unipolare +N.A. 2 moduli fino a 32A, Id:0,3A tipo A	Interruttore magnetotermico differenziale compatto , caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN61009, fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Unipolare +N.A. 2 moduli fino a 32A, Id:0,3A tipo A		cad	€ 100,88
1657	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.011h	Interruttore magnetotermico differenziale compatto , ... rpenteria. Unipolare +N.A. 2 moduli da 40A, Id:0,3A tipo A	Interruttore magnetotermico differenziale compatto , caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN61009, fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Unipolare +N.A. 2 moduli da 40A, Id:0,3A tipo A		cad	€ 124,03
1658	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.012a	Interruttore automatico magnetotermico in custodia ... ota di carpenteria. Tripolare, In:100A Icc: 35 kA standard	Interruttore automatico magnetotermico in custodia isolante, con sganciatori magnetotermici standard o con relè a microprocessore con funzione di sovraccarico e corto circuito regolabile (elettronico), in esecuzione fissa, con potere di interruzione a 380V da 35 a 70 kA, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli accessori, il montaggio. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Tripolare, In:100A Icc: 35 kA standard		cad	€ 288,49
1659	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.012b	Interruttore automatico magnetotermico in custodia ... a di carpenteria. Tetrapolare, In:100A Icc: 35 kA standard	Interruttore automatico magnetotermico in custodia isolante, con sganciatori magnetotermici standard o con relè a microprocessore con funzione di sovraccarico e corto circuito regolabile (elettronico), in esecuzione fissa, con potere di interruzione a 380V da 35 a 70 kA, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli accessori, il montaggio. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Tetrapolare, In:100A Icc: 35 kA standard		cad	€ 347,50
1660	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.012c	Interruttore automatico magnetotermico in custodia ... di carpenteria. Tripolare, In:100A Icc: 35 kA elettronico	Interruttore automatico magnetotermico in custodia isolante, con sganciatori magnetotermici standard o con relè a microprocessore con funzione di sovraccarico e corto circuito regolabile (elettronico), in esecuzione fissa, con potere di interruzione a 380V da 35 a 70 kA, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli accessori, il montaggio. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Tripolare, In:100A Icc: 35 kA elettronico		cad	€ 462,55
1661	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.012d	Interruttore automatico magnetotermico in custodia ... i carpenteria. Tetrapolare, In:100A Icc: 35 kA elettronico	Interruttore automatico magnetotermico in custodia isolante, con sganciatori magnetotermici standard o con relè a microprocessore con funzione di sovraccarico e corto circuito regolabile (elettronico), in esecuzione fissa, con potere di interruzione a 380V da 35 a 70 kA, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli accessori, il montaggio. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Tetrapolare, In:100A Icc: 35 kA elettronico		cad	€ 620,00
1662	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.012e	Interruttore automatico magnetotermico in custodia ... di carpenteria. Tripolare, In:100A Icc: 70 kA elettronico	Interruttore automatico magnetotermico in custodia isolante, con sganciatori magnetotermici standard o con relè a microprocessore con funzione di sovraccarico e corto circuito regolabile (elettronico), in esecuzione fissa, con potere di interruzione a 380V da 35 a 70 kA, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli accessori, il montaggio. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Tripolare, In:100A Icc: 70 kA elettronico		cad	€ 650,78
1663	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.012f	Interruttore automatico magnetotermico in custodia ... i carpenteria. Tetrapolare, In:100A Icc: 70 kA elettronico	Interruttore automatico magnetotermico in custodia isolante, con sganciatori magnetotermici standard o con relè a microprocessore con funzione di sovraccarico e corto circuito regolabile (elettronico), in esecuzione fissa, con potere di interruzione a 380V da 35 a 70 kA, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli accessori, il montaggio. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Tetrapolare, In:100A Icc: 70 kA elettronico		cad	€ 780,51
1664	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.012g	Interruttore automatico magnetotermico in custodia ... ota di carpenteria. Tripolare, In:160A Icc: 35 kA standard	Interruttore automatico magnetotermico in custodia isolante, con sganciatori magnetotermici standard o con relè a microprocessore con funzione di sovraccarico e corto circuito regolabile (elettronico), in esecuzione fissa, con potere di interruzione a 380V da 35 a 70 kA, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli accessori, il montaggio. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Tripolare, In:160A Icc: 35 kA standard		cad	€ 410,69
1665	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.012g	Interruttore automatico magnetotermico in custodia ... di carpenteria. Tripolare, In:160A Icc: 35 kA elettronico	Interruttore automatico magnetotermico in custodia isolante, con sganciatori magnetotermici standard o con relè a microprocessore con funzione di sovraccarico e corto circuito regolabile (elettronico), in esecuzione fissa, con potere di interruzione a 380V da 35 a 70 kA, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli accessori, il montaggio. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Tripolare, In:160A Icc: 35 kA elettronico		cad	€ 543,39
1666	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.012h	Interruttore automatico magnetotermico in custodia ... a di carpenteria. Tetrapolare, In:160A Icc: 35 kA standard	Interruttore automatico magnetotermico in custodia isolante, con sganciatori magnetotermici standard o con relè a microprocessore con funzione di sovraccarico e corto circuito regolabile (elettronico), in esecuzione fissa, con potere di interruzione a 380V da 35 a 70 kA, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli accessori, il montaggio. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Tetrapolare, In:160A Icc: 35 kA standard		cad	€ 513,35
1667	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.012i	Interruttore automatico magnetotermico in custodia ... i carpenteria. Tetrapolare, In:160A Icc: 35 kA elettronico	Interruttore automatico magnetotermico in custodia isolante, con sganciatori magnetotermici standard o con relè a microprocessore con funzione di sovraccarico e corto circuito regolabile (elettronico), in esecuzione fissa, con potere di interruzione a 380V da 35 a 70 kA, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli accessori, il montaggio. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Tetrapolare, In:160A Icc: 35 kA elettronico		cad	€ 648,95
1668	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.012l	Interruttore automatico magnetotermico in custodia ... di carpenteria. Tripolare, In:160A Icc: 70 kA elettronico	Interruttore automatico magnetotermico in custodia isolante, con sganciatori magnetotermici standard o con relè a microprocessore con funzione di sovraccarico e corto circuito regolabile (elettronico), in esecuzione fissa, con potere di interruzione a 380V da 35 a 70 kA, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli accessori, il montaggio. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Tripolare, In:160A Icc: 70 kA elettronico		cad	€ 693,42
1669	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.012m	Interruttore automatico magnetotermico in custodia ... i carpenteria. Tetrapolare, In:160A Icc: 70 kA elettronico	Interruttore automatico magnetotermico in custodia isolante, con sganciatori magnetotermici standard o con relè a microprocessore con funzione di sovraccarico e corto circuito regolabile (elettronico), in esecuzione fissa, con potere di interruzione a 380V da 35 a 70 kA, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli accessori, il montaggio. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Tetrapolare, In:160A Icc: 70 kA elettronico		cad	€ 877,29
1670	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.012n	Interruttore automatico magnetotermico in custodia ... ota di carpenteria. Tripolare, In:250A Icc: 35 kA standard	Interruttore automatico magnetotermico in custodia isolante, con sganciatori magnetotermici standard o con relè a microprocessore con funzione di sovraccarico e corto circuito regolabile (elettronico), in esecuzione fissa, con potere di interruzione a 380V da 35 a 70 kA, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli accessori, il montaggio. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Tripolare, In:250A Icc: 35 kA standard		cad	€ 531,87
1671	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.012o	Interruttore automatico magnetotermico in custodia ... i carpenteria. Tetrapolare, In:250A Icc: 35 kA elettronico	Interruttore automatico magnetotermico in custodia isolante, con sganciatori magnetotermici standard o con relè a microprocessore con funzione di sovraccarico e corto circuito regolabile (elettronico), in esecuzione fissa, con potere di interruzione a 380V da 35 a 70 kA, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli accessori, il montaggio. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Tetrapolare, In:250A Icc: 35 kA elettronico		cad	€ 670,21
1672	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.012p	Interruttore automatico magnetotermico in custodia ... di carpenteria. Tripolare, In:250A Icc: 35 kA elettronico	Interruttore automatico magnetotermico in custodia isolante, con sganciatori magnetotermici standard o con relè a microprocessore con funzione di sovraccarico e corto circuito regolabile (elettronico), in esecuzione fissa, con potere di interruzione a 380V da 35 a 70 kA, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli accessori, il montaggio. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Tripolare, In:250A Icc: 35 kA elettronico		cad	€ 630,42
1673	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.012q	Interruttore automatico magnetotermico in custodia ... i carpenteria. Tetrapolare, In:250A Icc: 35 kA elettronico	Interruttore automatico magnetotermico in custodia isolante, con sganciatori magnetotermici standard o con relè a microprocessore con funzione di sovraccarico e corto circuito regolabile (elettronico), in esecuzione fissa, con potere di interruzione a 380V da 35 a 70 kA, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli accessori, il montaggio. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Tetrapolare, In:250A Icc: 35 kA elettronico		cad	€ 774,69
1674	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.012r	Interruttore automatico magnetotermico in custodia ... di carpenteria. Tripolare, In:250A Icc: 70 kA elettronico	Interruttore automatico magnetotermico in custodia isolante, con sganciatori magnetotermici standard o con relè a microprocessore con funzione di sovraccarico e corto circuito regolabile (elettronico), in esecuzione fissa, con potere di interruzione a 380V da 35 a 70 kA, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli accessori, il montaggio. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Tripolare, In:250A Icc: 70 kA elettronico		cad	€ 782,98
1675	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.012s	Interruttore automatico magnetotermico in custodia ... i carpenteria. Tetrapolare, In:250A Icc: 70 kA elettronico	Interruttore automatico magnetotermico in custodia isolante, con sganciatori magnetotermici standard o con relè a microprocessore con funzione di sovraccarico e corto circuito regolabile (elettronico), in esecuzione fissa, con potere di interruzione a 380V da 35 a 70 kA, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli accessori, il montaggio. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Tetrapolare, In:250A Icc: 70 kA elettronico		cad	€ 977,60
1676	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.012t	Interruttore automatico magnetotermico in custodia ... i carpenteria. Tetrapolare, In:400A Icc: 35 kA elettronico	Interruttore automatico magnetotermico in custodia isolante, con sganciatori magnetotermici standard o con relè a microprocessore con funzione di sovraccarico e corto circuito regolabile (elettronico), in esecuzione fissa, con potere di interruzione a 380V da 35 a 70 kA, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli accessori, il montaggio. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Tetrapolare, In:400A Icc: 35 kA elettronico		cad	€ 1.340,66
1677	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.012u	Interruttore automatico magnetotermico in custodia ... i carpenteria. Tetrapolare, In:400A Icc: 70 kA elettronico	Interruttore automatico magnetotermico in custodia isolante, con sganciatori magnetotermici standard o con relè a microprocessore con funzione di sovraccarico e corto circuito regolabile (elettronico), in esecuzione fissa, con potere di interruzione a 380V da 35 a 70 kA, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli accessori, il montaggio. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Tetrapolare, In:400A Icc: 70 kA elettronico		cad	€ 1.644,00
1678	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.012v	Interruttore automatico magnetotermico in custodia ... i carpenteria. Tetrapolare, In:630A Icc: 35 kA elettronico	Interruttore automatico magnetotermico in custodia isolante, con sganciatori magnetotermici standard o con relè a microprocessore con funzione di sovraccarico e corto circuito regolabile (elettronico), in esecuzione fissa, con potere di interruzione a 380V da 35 a 70 kA, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli accessori, il montaggio. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Tetrapolare, In:630A Icc: 35 kA elettronico		cad	€ 1.955,47
1679	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.012w	Interruttore automatico magnetotermico in custodia ... i carpenteria. Tetrapolare, In:630A Icc: 70 kA elettronico	Interruttore automatico magnetotermico in custodia isolante, con sganciatori magnetotermici standard o con relè a microprocessore con funzione di sovraccarico e corto circuito regolabile (elettronico), in esecuzione fissa, con potere di interruzione a 380V da 35 a 70 kA, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli accessori, il montaggio. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Tetrapolare, In:630A Icc: 70 kA elettronico		cad	€ 2.422,10
1680	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.012x	Interruttore automatico magnetotermico in custodia ... i carpenteria. Tetrapolare, In:800A Icc: 35 kA elettronico	Interruttore automatico magnetotermico in custodia isolante, con sganciatori magnetotermici standard o con relè a microprocessore con funzione di sovraccarico e corto circuito regolabile (elettronico), in esecuzione fissa, con potere di interruzione a 380V da 35 a 70 kA, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli accessori, il montaggio. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Tetrapolare, In:800A Icc: 35 kA elettronico		cad	€ 2.475,49
1681	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.012y	Interruttore automatico magnetotermico in custodia ... i carpenteria. Tetrapolare, In:800A Icc: 70 kA elettronico	Interruttore automatico magnetotermico in custodia isolante, con sganciatori magnetotermici standard o con relè a microprocessore con funzione di sovraccarico e corto circuito regolabile (elettronico), in esecuzione fissa, con potere di interruzione a 380V da 35 a 70 kA, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli accessori, il montaggio. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Tetrapolare, In:800A Icc: 70 kA elettronico		cad	€ 2.784,15
1682	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.012z.01	Interruttore automatico magnetotermico in custodia ... carpenteria. Tetrapolare, In:1250A Icc: 50 kA elettronico	Interruttore automatico magnetotermico in custodia isolante, con sganciatori magnetotermici standard o con relè a microprocessore con funzione di sovraccarico e corto circuito regolabile (elettronico), in esecuzione fissa, con potere di interruzione a 380V da 35 a 70 kA, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli accessori, il montaggio. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Tetrapolare, In:1250A Icc: 50 kA elettronico		cad	€ 3.041,20
1683	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.012z.02	Interruttore automatico magnetotermico in custodia ... carpenteria. Tetrapolare, In:1600A Icc: 50 kA elettronico	Interruttore automatico magnetotermico in custodia isolante, con sganciatori magnetotermici standard o con relè a microprocessore con funzione di sovraccarico e corto circuito regolabile (elettronico), in esecuzione fissa, con potere di interruzione a 380V da 35 a 70 kA, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli accessori, il montaggio. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Tetrapolare, In:1600A Icc: 50 kA elettronico		cad	€ 3.250,55
1684	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.013a	Accessori per interruttori automatici in scatola isolante ... occorre per dare il lavoro finito. Sganciatore di apertura	Accessori per interruttori automatici in scatola isolante ad esecuzione fissa, forniti e posti in opera funzionanti. Sono compresi il cablaggio, gli accessori di montaggio anche incorporati nel magnetotermico. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sganciatore di apertura		cad	€ 74,06
1685	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.013b	Accessori per interruttori automatici in scatola isolante ... per dare il lavoro finito. Sganciatore di minima tensione	Accessori per interruttori automatici in scatola isolante ad esecuzione fissa, forniti e posti in opera funzionanti. Sono compresi il cablaggio, gli accessori di montaggio anche incorporati nel magnetotermico. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sganciatore di minima tensione		cad	€ 88,23
1686	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.013c	Accessori per interruttori automatici in scatola isolante ... e per dare il lavoro finito. Comando a motore fino a 160 A	Accessori per interruttori automatici in scatola isolante ad esecuzione fissa, forniti e posti in opera funzionanti. Sono compresi il cablaggio, gli accessori di montaggio anche incorporati nel magnetotermico. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Comando a motore fino a 160 A		cad	€ 350,29
1687	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.013d	Accessori per interruttori automatici in scatola isolante ... per dare il lavoro finito. Comando a motore da 400 a 630 A	Accessori per interruttori automatici in scatola isolante ad esecuzione fissa, forniti e posti in opera funzionanti. Sono compresi il cablaggio, gli accessori di montaggio anche incorporati nel magnetotermico. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Comando a motore da 400 a 630 A		cad	€ 490,96
1688	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.013e	Accessori per interruttori automatici in scatola isolante ... to. Sganciatore differ. Ritardato Id: tar, In: fino a 250A	Accessori per interruttori automatici in scatola isolante ad esecuzione fissa, forniti e posti in opera funzionanti. Sono compresi il cablaggio, gli accessori di montaggio anche incorporati nel magnetotermico. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sganciatore differ. Ritardato Id: tar, In: fino a 250A		cad	€ 372,80
1689	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.013f	Accessori per interruttori automatici in scatola isolante ... Sganciatore differ. Ritardato Id: tar, In: da 400 a 1600A	Accessori per interruttori automatici in scatola isolante ad esecuzione fissa, forniti e posti in opera funzionanti. Sono compresi il cablaggio, gli accessori di montaggio anche incorporati nel magnetotermico. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sganciatore differ. Ritardato Id: tar, In: da 400 a 1600A		cad	€ 720,81
1690	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.013g	Accessori per interruttori automatici in scatola isolante ... Attacchi posteriori (tripolare e tetrapolare) fino a 800A	Accessori per interruttori automatici in scatola isolante ad esecuzione fissa, forniti e posti in opera funzionanti. Sono compresi il cablaggio, gli accessori di montaggio anche incorporati nel magnetotermico. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Attacchi posteriori (tripolare e tetrapolare) fino a 800A		cad	€ 165,85
1691	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.013g	Accessori per interruttori automatici in scatola isolante ... Attacchi posteriori (tripolare e tetrapolare) fino a 250A	Accessori per interruttori automatici in scatola isolante ad esecuzione fissa, forniti e posti in opera funzionanti. Sono compresi il cablaggio, gli accessori di montaggio anche incorporati nel magnetotermico. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Attacchi posteriori (tripolare e tetrapolare) fino a 250A		cad	€ 68,07
1692	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.013h	Accessori per interruttori automatici in scatola isolante ... Attacchi posteriori (tripolare e tetrapolare) fino a 400A	Accessori per interruttori automatici in scatola isolante ad esecuzione fissa, forniti e posti in opera funzionanti. Sono compresi il cablaggio, gli accessori di montaggio anche incorporati nel magnetotermico. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Attacchi posteriori (tripolare e tetrapolare) fino a 400A		cad	€ 108,93
1693	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.013i	Accessori per interruttori automatici in scatola isolante ... Attacchi posteriori (tripolare e tetrapolare) fino a 1600A	Accessori per interruttori automatici in scatola isolante ad esecuzione fissa, forniti e posti in opera funzionanti. Sono compresi il cablaggio, gli accessori di montaggio anche incorporati nel magnetotermico. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Attacchi posteriori (tripolare e tetrapolare) fino a 1600A		cad	€ 247,82
1694	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.013l	Accessori per interruttori automatici in scatola isolante ... l lavoro finito. Comando a maniglia rotativa per portella.	Accessori per interruttori automatici in scatola isolante ad esecuzione fissa, forniti e posti in opera funzionanti. Sono compresi il cablaggio, gli accessori di montaggio anche incorporati nel magnetotermico. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Comando a maniglia rotativa per portella.		cad	€ 77,81
1695	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.013m	Accessori per interruttori automatici in scatola isolante ... tro occorre per dare il lavoro finito. Contatti ausiliari.	Accessori per interruttori automatici in scatola isolante ad esecuzione fissa, forniti e posti in opera funzionanti. Sono compresi il cablaggio, gli accessori di montaggio anche incorporati nel magnetotermico. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Contatti ausiliari.		cad	€ 36,24
1696	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.013n	Accessori per interruttori automatici in scatola isolante ... corre per dare il lavoro finito. Contatto di scattato relè	Accessori per interruttori automatici in scatola isolante ad esecuzione fissa, forniti e posti in opera funzionanti. Sono compresi il cablaggio, gli accessori di montaggio anche incorporati nel magnetotermico. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Contatto di scattato relè		cad	€ 56,61
1697	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.013o	Accessori per interruttori automatici in scatola isolante ... e per dare il lavoro finito. Comando a motore fino a 1600A	Accessori per interruttori automatici in scatola isolante ad esecuzione fissa, forniti e posti in opera funzionanti. Sono compresi il cablaggio, gli accessori di montaggio anche incorporati nel magnetotermico. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Comando a motore fino a 1600A		cad	€ 663,63
1698	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.013p	Accessori per interruttori automatici in scatola isolante ... o altro occorre per dare il lavoro finito. Blocco a chiave	Accessori per interruttori automatici in scatola isolante ad esecuzione fissa, forniti e posti in opera funzionanti. Sono compresi il cablaggio, gli accessori di montaggio anche incorporati nel magnetotermico. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Blocco a chiave		cad	€ 42,77
1699	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.013q	Accessori per interruttori automatici in scatola isolante ... ttronico a microprocessore con funzionalità di selettività	Accessori per interruttori automatici in scatola isolante ad esecuzione fissa, forniti e posti in opera funzionanti. Sono compresi il cablaggio, gli accessori di montaggio anche incorporati nel magnetotermico. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sganciatore elettronico a microprocessore con funzionalità di selettività		cad	€ 1.025,67
1700	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.013r	Accessori per interruttori automatici in scatola isolante ... rocessore con funzionalità di selettività e guasto a terra	Accessori per interruttori automatici in scatola isolante ad esecuzione fissa, forniti e posti in opera funzionanti. Sono compresi il cablaggio, gli accessori di montaggio anche incorporati nel magnetotermico. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sganciatore elettronico a microprocessore con funzionalità di selettività e guasto a terra		cad	€ 1.953,93
1701	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.014a	Interruttore automatico magnetotermico modulare ad elevat ... la quota di carpenteria. Tripolare da 16 ÷ 63 A, Icc:16kA	Interruttore automatico magnetotermico modulare ad elevato potere di interruzione min. 16kA, max. 25kA, a norme CEI EN 60947-2, provvisto di morsetti per cavo fino a mmq 35, fornito e posto in opera. Sono compresi: l’eventuale accessorio per il montaggio su barra DIN, lo sganciatore termico da 16 a 125A; la quota di cablaggio e montaggio. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Tripolare da 16 ÷ 63 A, Icc:16kA		cad	€ 98,36
1702	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.014b	Interruttore automatico magnetotermico modulare ad elevat ... la quota di carpenteria. Tripolare da 16 ÷ 63 A, Icc:25kA	Interruttore automatico magnetotermico modulare ad elevato potere di interruzione min. 16kA, max. 25kA, a norme CEI EN 60947-2, provvisto di morsetti per cavo fino a mmq 35, fornito e posto in opera. Sono compresi: l’eventuale accessorio per il montaggio su barra DIN, lo sganciatore termico da 16 a 125A; la quota di cablaggio e montaggio. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Tripolare da 16 ÷ 63 A, Icc:25kA		cad	€ 181,46
1703	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.014c	Interruttore automatico magnetotermico modulare ad elevat ... a quota di carpenteria. Tetrapolare da 16 ÷ 63 A, Icc:16kA	Interruttore automatico magnetotermico modulare ad elevato potere di interruzione min. 16kA, max. 25kA, a norme CEI EN 60947-2, provvisto di morsetti per cavo fino a mmq 35, fornito e posto in opera. Sono compresi: l’eventuale accessorio per il montaggio su barra DIN, lo sganciatore termico da 16 a 125A; la quota di cablaggio e montaggio. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Tetrapolare da 16 ÷ 63 A, Icc:16kA		cad	€ 131,19
1704	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.014d	Interruttore automatico magnetotermico modulare ad elevat ... a quota di carpenteria. Tetrapolare da 16 ÷ 63 A, Icc:25kA	Interruttore automatico magnetotermico modulare ad elevato potere di interruzione min. 16kA, max. 25kA, a norme CEI EN 60947-2, provvisto di morsetti per cavo fino a mmq 35, fornito e posto in opera. Sono compresi: l’eventuale accessorio per il montaggio su barra DIN, lo sganciatore termico da 16 a 125A; la quota di cablaggio e montaggio. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Tetrapolare da 16 ÷ 63 A, Icc:25kA		cad	€ 240,74
1705	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.014e	Interruttore automatico magnetotermico modulare ad elevat ... la quota di carpenteria. Tripolare da 80 ÷ 100 A, Icc:16kA	Interruttore automatico magnetotermico modulare ad elevato potere di interruzione min. 16kA, max. 25kA, a norme CEI EN 60947-2, provvisto di morsetti per cavo fino a mmq 35, fornito e posto in opera. Sono compresi: l’eventuale accessorio per il montaggio su barra DIN, lo sganciatore termico da 16 a 125A; la quota di cablaggio e montaggio. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Tripolare da 80 ÷ 100 A, Icc:16kA		cad	€ 119,36
1706	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.014f	Interruttore automatico magnetotermico modulare ad elevat ... la quota di carpenteria. Tripolare da 80 ÷ 100 A, Icc:25kA	Interruttore automatico magnetotermico modulare ad elevato potere di interruzione min. 16kA, max. 25kA, a norme CEI EN 60947-2, provvisto di morsetti per cavo fino a mmq 35, fornito e posto in opera. Sono compresi: l’eventuale accessorio per il montaggio su barra DIN, lo sganciatore termico da 16 a 125A; la quota di cablaggio e montaggio. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Tripolare da 80 ÷ 100 A, Icc:25kA		cad	€ 213,09
1707	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.014g	Interruttore automatico magnetotermico modulare ad elevat ... quota di carpenteria. Tetrapolare da 80 ÷ 100 A, Icc:16kA	Interruttore automatico magnetotermico modulare ad elevato potere di interruzione min. 16kA, max. 25kA, a norme CEI EN 60947-2, provvisto di morsetti per cavo fino a mmq 35, fornito e posto in opera. Sono compresi: l’eventuale accessorio per il montaggio su barra DIN, lo sganciatore termico da 16 a 125A; la quota di cablaggio e montaggio. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Tetrapolare da 80 ÷ 100 A, Icc:16kA		cad	€ 145,10
1708	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.014h	Interruttore automatico magnetotermico modulare ad elevat ... quota di carpenteria. Tetrapolare da 80 ÷ 100 A, Icc:25kA	Interruttore automatico magnetotermico modulare ad elevato potere di interruzione min. 16kA, max. 25kA, a norme CEI EN 60947-2, provvisto di morsetti per cavo fino a mmq 35, fornito e posto in opera. Sono compresi: l’eventuale accessorio per il montaggio su barra DIN, lo sganciatore termico da 16 a 125A; la quota di cablaggio e montaggio. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Tetrapolare da 80 ÷ 100 A, Icc:25kA		cad	€ 276,79
1709	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.014i	Interruttore automatico magnetotermico modulare ad elevat ... lusa la quota di carpenteria. Tripolare da 125 A, Icc:16kA	Interruttore automatico magnetotermico modulare ad elevato potere di interruzione min. 16kA, max. 25kA, a norme CEI EN 60947-2, provvisto di morsetti per cavo fino a mmq 35, fornito e posto in opera. Sono compresi: l’eventuale accessorio per il montaggio su barra DIN, lo sganciatore termico da 16 a 125A; la quota di cablaggio e montaggio. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Tripolare da 125 A, Icc:16kA		cad	€ 216,89
1710	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.014l	Interruttore automatico magnetotermico modulare ad elevat ... lusa la quota di carpenteria. Tripolare da 125 A, Icc:25kA	Interruttore automatico magnetotermico modulare ad elevato potere di interruzione min. 16kA, max. 25kA, a norme CEI EN 60947-2, provvisto di morsetti per cavo fino a mmq 35, fornito e posto in opera. Sono compresi: l’eventuale accessorio per il montaggio su barra DIN, lo sganciatore termico da 16 a 125A; la quota di cablaggio e montaggio. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Tripolare da 125 A, Icc:25kA		cad	€ 316,70
1711	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.014m	Interruttore automatico magnetotermico modulare ad elevat ... sa la quota di carpenteria. Tetrapolare da 125 A, Icc:16kA	Interruttore automatico magnetotermico modulare ad elevato potere di interruzione min. 16kA, max. 25kA, a norme CEI EN 60947-2, provvisto di morsetti per cavo fino a mmq 35, fornito e posto in opera. Sono compresi: l’eventuale accessorio per il montaggio su barra DIN, lo sganciatore termico da 16 a 125A; la quota di cablaggio e montaggio. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Tetrapolare da 125 A, Icc:16kA		cad	€ 291,84
1712	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.014n	Interruttore automatico magnetotermico modulare ad elevat ... sa la quota di carpenteria. Tetrapolare da 125 A, Icc:25kA	Interruttore automatico magnetotermico modulare ad elevato potere di interruzione min. 16kA, max. 25kA, a norme CEI EN 60947-2, provvisto di morsetti per cavo fino a mmq 35, fornito e posto in opera. Sono compresi: l’eventuale accessorio per il montaggio su barra DIN, lo sganciatore termico da 16 a 125A; la quota di cablaggio e montaggio. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Tetrapolare da 125 A, Icc:25kA		cad	€ 405,31
1713	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.014o	Interruttore automatico magnetotermico modulare ad elevat ... rpenteria. Incremento per blocco chiave sull’interruttore.	Interruttore automatico magnetotermico modulare ad elevato potere di interruzione min. 16kA, max. 25kA, a norme CEI EN 60947-2, provvisto di morsetti per cavo fino a mmq 35, fornito e posto in opera. Sono compresi: l’eventuale accessorio per il montaggio su barra DIN, lo sganciatore termico da 16 a 125A; la quota di cablaggio e montaggio. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Incremento per blocco chiave sull’interruttore.		cad	€ 43,90
1714	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.014p	Interruttore automatico magnetotermico modulare ad elevat ... nteria. Incremento per comando a maniglia rotante diretta.	Interruttore automatico magnetotermico modulare ad elevato potere di interruzione min. 16kA, max. 25kA, a norme CEI EN 60947-2, provvisto di morsetti per cavo fino a mmq 35, fornito e posto in opera. Sono compresi: l’eventuale accessorio per il montaggio su barra DIN, lo sganciatore termico da 16 a 125A; la quota di cablaggio e montaggio. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Incremento per comando a maniglia rotante diretta.		cad	€ 32,77
1715	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.014q	Interruttore automatico magnetotermico modulare ad elevat ... quota di carpenteria. Incremento per comando a solenoide.	Interruttore automatico magnetotermico modulare ad elevato potere di interruzione min. 16kA, max. 25kA, a norme CEI EN 60947-2, provvisto di morsetti per cavo fino a mmq 35, fornito e posto in opera. Sono compresi: l’eventuale accessorio per il montaggio su barra DIN, lo sganciatore termico da 16 a 125A; la quota di cablaggio e montaggio. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Incremento per comando a solenoide.		cad	€ 213,67
1716	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.014r	Interruttore automatico magnetotermico modulare ad elevat ... arpenteria. Incremento per sganciatore di minima tensione.	Interruttore automatico magnetotermico modulare ad elevato potere di interruzione min. 16kA, max. 25kA, a norme CEI EN 60947-2, provvisto di morsetti per cavo fino a mmq 35, fornito e posto in opera. Sono compresi: l’eventuale accessorio per il montaggio su barra DIN, lo sganciatore termico da 16 a 125A; la quota di cablaggio e montaggio. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Incremento per sganciatore di minima tensione.		cad	€ 67,94
1717	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.014s	Interruttore automatico magnetotermico modulare ad elevat ... ta di carpenteria. Incremento per sganciatore di apertura.	Interruttore automatico magnetotermico modulare ad elevato potere di interruzione min. 16kA, max. 25kA, a norme CEI EN 60947-2, provvisto di morsetti per cavo fino a mmq 35, fornito e posto in opera. Sono compresi: l’eventuale accessorio per il montaggio su barra DIN, lo sganciatore termico da 16 a 125A; la quota di cablaggio e montaggio. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Incremento per sganciatore di apertura.		cad	€ 47,70
1718	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.014t	Interruttore automatico magnetotermico modulare ad elevat ... usiliari e di segnalazione d’intervento dello sganciatore.	Interruttore automatico magnetotermico modulare ad elevato potere di interruzione min. 16kA, max. 25kA, a norme CEI EN 60947-2, provvisto di morsetti per cavo fino a mmq 35, fornito e posto in opera. Sono compresi: l’eventuale accessorio per il montaggio su barra DIN, lo sganciatore termico da 16 a 125A; la quota di cablaggio e montaggio. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Incremento per contatti ausiliari e di segnalazione d’intervento dello sganciatore.		cad	€ 50,86
1719	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.014u	Interruttore automatico magnetotermico modulare ad elevat ... r sganciatore diff. tripolare Id:0,03 ÷ 3,0 A istantaneo.	Interruttore automatico magnetotermico modulare ad elevato potere di interruzione min. 16kA, max. 25kA, a norme CEI EN 60947-2, provvisto di morsetti per cavo fino a mmq 35, fornito e posto in opera. Sono compresi: l’eventuale accessorio per il montaggio su barra DIN, lo sganciatore termico da 16 a 125A; la quota di cablaggio e montaggio. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Incremento per sganciatore diff. tripolare Id:0,03 ÷ 3,0 A istantaneo.		cad	€ 183,05
1720	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.014v	Interruttore automatico magnetotermico modulare ad elevat ... ganciatore diff. quadripolare Id:0,03 ÷ 3,0 A istantaneo.	Interruttore automatico magnetotermico modulare ad elevato potere di interruzione min. 16kA, max. 25kA, a norme CEI EN 60947-2, provvisto di morsetti per cavo fino a mmq 35, fornito e posto in opera. Sono compresi: l’eventuale accessorio per il montaggio su barra DIN, lo sganciatore termico da 16 a 125A; la quota di cablaggio e montaggio. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Incremento per sganciatore diff. quadripolare Id:0,03 ÷ 3,0 A istantaneo.		cad	€ 200,89
1721	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.014w	Interruttore automatico magnetotermico modulare ad elevat ... re Id:0,03 ÷ 3,0 A istantaneo e regolabile 0,1 ÷ 3,0 sec.	Interruttore automatico magnetotermico modulare ad elevato potere di interruzione min. 16kA, max. 25kA, a norme CEI EN 60947-2, provvisto di morsetti per cavo fino a mmq 35, fornito e posto in opera. Sono compresi: l’eventuale accessorio per il montaggio su barra DIN, lo sganciatore termico da 16 a 125A; la quota di cablaggio e montaggio. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Incremento per sganciatore diff. quadripolare Id:0,03 ÷ 3,0 A istantaneo e regolabile 0,1 ÷ 3,0 sec.		cad	€ 297,41
1722	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.014z	Interruttore automatico magnetotermico modulare ad elevat ... re Id:0,03 ÷ 3,0 A istantaneo e regolabile 0,1 ÷ 3,0 sec.	Interruttore automatico magnetotermico modulare ad elevato potere di interruzione min. 16kA, max. 25kA, a norme CEI EN 60947-2, provvisto di morsetti per cavo fino a mmq 35, fornito e posto in opera. Sono compresi: l’eventuale accessorio per il montaggio su barra DIN, lo sganciatore termico da 16 a 125A; la quota di cablaggio e montaggio. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Incremento per sganciatore diff. tripolare Id:0,03 ÷ 3,0 A istantaneo e regolabile 0,1 ÷ 3,0 sec.		cad	€ 271,48
1723	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.015a	Contattore in corrente alternata a 220/380V con bobina di ... are il lavoro finito. Tripolare fino a 4 kW (su profilato)	Contattore in corrente alternata a 220/380V con bobina di eccitazione comandabile a 24V o 48V o 220V, fornito e posto in opera su profilato DIN, o con fissaggio a vite. Per categoria di impiego AC3 380V. Sono comprese le quote relative al montaggio ed al cablaggio. E’ inoltre compresa quant’altro necessario per dare il lavoro finito. Tripolare fino a 4 kW (su profilato)		cad	€ 30,81
1724	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.015b	Contattore in corrente alternata a 220/380V con bobina di ... e il lavoro finito. Tripolare fino a 7,5 kW (su profilato)	Contattore in corrente alternata a 220/380V con bobina di eccitazione comandabile a 24V o 48V o 220V, fornito e posto in opera su profilato DIN, o con fissaggio a vite. Per categoria di impiego AC3 380V. Sono comprese le quote relative al montaggio ed al cablaggio. E’ inoltre compresa quant’altro necessario per dare il lavoro finito. Tripolare fino a 7,5 kW (su profilato)		cad	€ 39,92
1725	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.015c	Contattore in corrente alternata a 220/380V con bobina di ... re il lavoro finito. Tripolare fino a 15 kW (su profilato)	Contattore in corrente alternata a 220/380V con bobina di eccitazione comandabile a 24V o 48V o 220V, fornito e posto in opera su profilato DIN, o con fissaggio a vite. Per categoria di impiego AC3 380V. Sono comprese le quote relative al montaggio ed al cablaggio. E’ inoltre compresa quant’altro necessario per dare il lavoro finito. Tripolare fino a 15 kW (su profilato)		cad	€ 75,21
1726	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.015d	Contattore in corrente alternata a 220/380V con bobina di ... re il lavoro finito. Tripolare fino a 30 kW (su profilato)	Contattore in corrente alternata a 220/380V con bobina di eccitazione comandabile a 24V o 48V o 220V, fornito e posto in opera su profilato DIN, o con fissaggio a vite. Per categoria di impiego AC3 380V. Sono comprese le quote relative al montaggio ed al cablaggio. E’ inoltre compresa quant’altro necessario per dare il lavoro finito. Tripolare fino a 30 kW (su profilato)		cad	€ 128,59
1727	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.015e	Contattore in corrente alternata a 220/380V con bobina di ... r dare il lavoro finito. Tripolare fino a 45 kW (con viti)	Contattore in corrente alternata a 220/380V con bobina di eccitazione comandabile a 24V o 48V o 220V, fornito e posto in opera su profilato DIN, o con fissaggio a vite. Per categoria di impiego AC3 380V. Sono comprese le quote relative al montaggio ed al cablaggio. E’ inoltre compresa quant’altro necessario per dare il lavoro finito. Tripolare fino a 45 kW (con viti)		cad	€ 181,50
1728	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.015f	Contattore in corrente alternata a 220/380V con bobina di ... r dare il lavoro finito. Tripolare fino a 55 kW (con viti)	Contattore in corrente alternata a 220/380V con bobina di eccitazione comandabile a 24V o 48V o 220V, fornito e posto in opera su profilato DIN, o con fissaggio a vite. Per categoria di impiego AC3 380V. Sono comprese le quote relative al montaggio ed al cablaggio. E’ inoltre compresa quant’altro necessario per dare il lavoro finito. Tripolare fino a 55 kW (con viti)		cad	€ 204,31
1729	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.015g	Contattore in corrente alternata a 220/380V con bobina di ... r dare il lavoro finito. Tripolare fino a 90 kW (con viti)	Contattore in corrente alternata a 220/380V con bobina di eccitazione comandabile a 24V o 48V o 220V, fornito e posto in opera su profilato DIN, o con fissaggio a vite. Per categoria di impiego AC3 380V. Sono comprese le quote relative al montaggio ed al cablaggio. E’ inoltre compresa quant’altro necessario per dare il lavoro finito. Tripolare fino a 90 kW (con viti)		cad	€ 299,44
1730	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.015h	Contattore in corrente alternata a 220/380V con bobina di ... dare il lavoro finito. Tripolare fino a 132 kW (con viti)	Contattore in corrente alternata a 220/380V con bobina di eccitazione comandabile a 24V o 48V o 220V, fornito e posto in opera su profilato DIN, o con fissaggio a vite. Per categoria di impiego AC3 380V. Sono comprese le quote relative al montaggio ed al cablaggio. E’ inoltre compresa quant’altro necessario per dare il lavoro finito. Tripolare fino a 132 kW (con viti)		cad	€ 464,65
1731	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.015i	Contattore in corrente alternata a 220/380V con bobina di ... ssario per dare il lavoro finito. Relè termico da 1A a 15A	Contattore in corrente alternata a 220/380V con bobina di eccitazione comandabile a 24V o 48V o 220V, fornito e posto in opera su profilato DIN, o con fissaggio a vite. Per categoria di impiego AC3 380V. Sono comprese le quote relative al montaggio ed al cablaggio. E’ inoltre compresa quant’altro necessario per dare il lavoro finito. Relè termico da 1A a 15A		cad	€ 26,13
1732	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.015l	Contattore in corrente alternata a 220/380V con bobina di ... sario per dare il lavoro finito. Relè termico da 16A a 32A	Contattore in corrente alternata a 220/380V con bobina di eccitazione comandabile a 24V o 48V o 220V, fornito e posto in opera su profilato DIN, o con fissaggio a vite. Per categoria di impiego AC3 380V. Sono comprese le quote relative al montaggio ed al cablaggio. E’ inoltre compresa quant’altro necessario per dare il lavoro finito. Relè termico da 16A a 32A		cad	€ 30,43
1733	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.015m	Contattore in corrente alternata a 220/380V con bobina di ... essario per dare il lavoro finito. Relè termico fino a 40A	Contattore in corrente alternata a 220/380V con bobina di eccitazione comandabile a 24V o 48V o 220V, fornito e posto in opera su profilato DIN, o con fissaggio a vite. Per categoria di impiego AC3 380V. Sono comprese le quote relative al montaggio ed al cablaggio. E’ inoltre compresa quant’altro necessario per dare il lavoro finito. Relè termico fino a 40A		cad	€ 45,10
1734	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.015n	Contattore in corrente alternata a 220/380V con bobina di ... essario per dare il lavoro finito. Relè termico fino a 70A	Contattore in corrente alternata a 220/380V con bobina di eccitazione comandabile a 24V o 48V o 220V, fornito e posto in opera su profilato DIN, o con fissaggio a vite. Per categoria di impiego AC3 380V. Sono comprese le quote relative al montaggio ed al cablaggio. E’ inoltre compresa quant’altro necessario per dare il lavoro finito. Relè termico fino a 70A		cad	€ 65,47
1735	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.015o	Contattore in corrente alternata a 220/380V con bobina di ... ssario per dare il lavoro finito. Relè termico fino a 100A	Contattore in corrente alternata a 220/380V con bobina di eccitazione comandabile a 24V o 48V o 220V, fornito e posto in opera su profilato DIN, o con fissaggio a vite. Per categoria di impiego AC3 380V. Sono comprese le quote relative al montaggio ed al cablaggio. E’ inoltre compresa quant’altro necessario per dare il lavoro finito. Relè termico fino a 100A		cad	€ 76,35
1736	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.015p	Contattore in corrente alternata a 220/380V con bobina di ... ssario per dare il lavoro finito. Relè termico fino a 160A	Contattore in corrente alternata a 220/380V con bobina di eccitazione comandabile a 24V o 48V o 220V, fornito e posto in opera su profilato DIN, o con fissaggio a vite. Per categoria di impiego AC3 380V. Sono comprese le quote relative al montaggio ed al cablaggio. E’ inoltre compresa quant’altro necessario per dare il lavoro finito. Relè termico fino a 160A		cad	€ 118,03
1737	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.015q	Contattore in corrente alternata a 220/380V con bobina di ... ssario per dare il lavoro finito. Relè termico fino a 200A	Contattore in corrente alternata a 220/380V con bobina di eccitazione comandabile a 24V o 48V o 220V, fornito e posto in opera su profilato DIN, o con fissaggio a vite. Per categoria di impiego AC3 380V. Sono comprese le quote relative al montaggio ed al cablaggio. E’ inoltre compresa quant’altro necessario per dare il lavoro finito. Relè termico fino a 200A		cad	€ 127,77
1738	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.015r	Contattore in corrente alternata a 220/380V con bobina di ... ssario per dare il lavoro finito. Quarto polo fino a 45 kW	Contattore in corrente alternata a 220/380V con bobina di eccitazione comandabile a 24V o 48V o 220V, fornito e posto in opera su profilato DIN, o con fissaggio a vite. Per categoria di impiego AC3 380V. Sono comprese le quote relative al montaggio ed al cablaggio. E’ inoltre compresa quant’altro necessario per dare il lavoro finito. Quarto polo fino a 45 kW		cad	€ 27,77
1739	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.015s	Contattore in corrente alternata a 220/380V con bobina di ... ssario per dare il lavoro finito. Quarto polo fino a 90 kW	Contattore in corrente alternata a 220/380V con bobina di eccitazione comandabile a 24V o 48V o 220V, fornito e posto in opera su profilato DIN, o con fissaggio a vite. Per categoria di impiego AC3 380V. Sono comprese le quote relative al montaggio ed al cablaggio. E’ inoltre compresa quant’altro necessario per dare il lavoro finito. Quarto polo fino a 90 kW		cad	€ 52,31
1740	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.015t	Contattore in corrente alternata a 220/380V con bobina di ... sario per dare il lavoro finito. Quarto polo fino a 132 kW	Contattore in corrente alternata a 220/380V con bobina di eccitazione comandabile a 24V o 48V o 220V, fornito e posto in opera su profilato DIN, o con fissaggio a vite. Per categoria di impiego AC3 380V. Sono comprese le quote relative al montaggio ed al cablaggio. E’ inoltre compresa quant’altro necessario per dare il lavoro finito. Quarto polo fino a 132 kW		cad	€ 141,74
1741	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.015u	Contattore in corrente alternata a 220/380V con bobina di ... dare il lavoro finito. Interblocco meccanico fino a 132 kW	Contattore in corrente alternata a 220/380V con bobina di eccitazione comandabile a 24V o 48V o 220V, fornito e posto in opera su profilato DIN, o con fissaggio a vite. Per categoria di impiego AC3 380V. Sono comprese le quote relative al montaggio ed al cablaggio. E’ inoltre compresa quant’altro necessario per dare il lavoro finito. Interblocco meccanico fino a 132 kW		cad	€ 23,97
1742	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.015v	Contattore in corrente alternata a 220/380V con bobina di ... necessario per dare il lavoro finito. Contatto ausiliario	Contattore in corrente alternata a 220/380V con bobina di eccitazione comandabile a 24V o 48V o 220V, fornito e posto in opera su profilato DIN, o con fissaggio a vite. Per categoria di impiego AC3 380V. Sono comprese le quote relative al montaggio ed al cablaggio. E’ inoltre compresa quant’altro necessario per dare il lavoro finito. Contatto ausiliario		cad	€ 15,24
1743	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.015z	Contattore in corrente alternata a 220/380V con bobina di ... ltro necessario per dare il lavoro finito. Temporizzatore	Contattore in corrente alternata a 220/380V con bobina di eccitazione comandabile a 24V o 48V o 220V, fornito e posto in opera su profilato DIN, o con fissaggio a vite. Per categoria di impiego AC3 380V. Sono comprese le quote relative al montaggio ed al cablaggio. E’ inoltre compresa quant’altro necessario per dare il lavoro finito. Temporizzatore		cad	€ 25,24
1744	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.016a	Strumenti di misura da quadro elettrico con scala a 90 gr ... o a dare il lavoro finito. Amperometro diretto fino a 60A	Strumenti di misura da quadro elettrico con scala a 90 gradi, misure max. lato m 96, per correnti alternate, forniti e posti in opera, sono compresi: gli accessori, le quote di cablaggio, il fissaggio ed il montaggio. E’ inoltre compreso quant’altro necessario a dare il lavoro finito. Amperometro diretto fino a 60A		cad	€ 35,77
1745	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.016b	Strumenti di misura da quadro elettrico con scala a 90 gr ... dare il lavoro finito. Amperometro su T.A. f.s. max 3000A	Strumenti di misura da quadro elettrico con scala a 90 gradi, misure max. lato m 96, per correnti alternate, forniti e posti in opera, sono compresi: gli accessori, le quote di cablaggio, il fissaggio ed il montaggio. E’ inoltre compreso quant’altro necessario a dare il lavoro finito. Amperometro su T.A. f.s. max 3000A		cad	€ 36,78
1746	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.016c	Strumenti di misura da quadro elettrico con scala a 90 gr ... ssario a dare il lavoro finito. Voltmetro fino a 600V max	Strumenti di misura da quadro elettrico con scala a 90 gradi, misure max. lato m 96, per correnti alternate, forniti e posti in opera, sono compresi: gli accessori, le quote di cablaggio, il fissaggio ed il montaggio. E’ inoltre compreso quant’altro necessario a dare il lavoro finito. Voltmetro fino a 600V max		cad	€ 46,78
1747	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.016d	Strumenti di misura da quadro elettrico con scala a 90 gr ... il lavoro finito. Commutatore voltmetrico ( V concatenata)	Strumenti di misura da quadro elettrico con scala a 90 gradi, misure max. lato m 96, per correnti alternate, forniti e posti in opera, sono compresi: gli accessori, le quote di cablaggio, il fissaggio ed il montaggio. E’ inoltre compreso quant’altro necessario a dare il lavoro finito. Commutatore voltmetrico ( V concatenata)		cad	€ 32,73
1748	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.016e	Strumenti di misura da quadro elettrico con scala a 90 gr ... inito. Commutatore voltmetrico (V concatenata + V di fase	Strumenti di misura da quadro elettrico con scala a 90 gradi, misure max. lato m 96, per correnti alternate, forniti e posti in opera, sono compresi: gli accessori, le quote di cablaggio, il fissaggio ed il montaggio. E’ inoltre compreso quant’altro necessario a dare il lavoro finito. Commutatore voltmetrico (V concatenata + V di fase		cad	€ 34,62
1749	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.016f	Strumenti di misura da quadro elettrico con scala a 90 gr ... essario a dare il lavoro finito. Commutatore amperometrico	Strumenti di misura da quadro elettrico con scala a 90 gradi, misure max. lato m 96, per correnti alternate, forniti e posti in opera, sono compresi: gli accessori, le quote di cablaggio, il fissaggio ed il montaggio. E’ inoltre compreso quant’altro necessario a dare il lavoro finito. Commutatore amperometrico		cad	€ 31,08
1750	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.016g	Strumenti di misura da quadro elettrico con scala a 90 gr ... avoro finito. TA a primario avvolto max 60A – cl.0,5 – 6VA	Strumenti di misura da quadro elettrico con scala a 90 gradi, misure max. lato m 96, per correnti alternate, forniti e posti in opera, sono compresi: gli accessori, le quote di cablaggio, il fissaggio ed il montaggio. E’ inoltre compreso quant’altro necessario a dare il lavoro finito. TA a primario avvolto max 60A – cl.0,5 – 6VA		cad	€ 28,10
1751	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.016h	Strumenti di misura da quadro elettrico con scala a 90 gr ... oro finito. TA a primario passante max 500A – cl.0,5 – 6VA	Strumenti di misura da quadro elettrico con scala a 90 gradi, misure max. lato m 96, per correnti alternate, forniti e posti in opera, sono compresi: gli accessori, le quote di cablaggio, il fissaggio ed il montaggio. E’ inoltre compreso quant’altro necessario a dare il lavoro finito. TA a primario passante max 500A – cl.0,5 – 6VA		cad	€ 42,27
1752	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.017a	Interruttore di manovra-sezionatore di tipo fisso con com ... e per dare il lavoro finito. Tripolare o tetrapolare 125A	Interruttore di manovra-sezionatore di tipo fisso con comando a maniglia regolabile per blocco portello, senza e con portafusibili e fusibili, fornito e posto in opera. E’ compreso il cablaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Tripolare o tetrapolare 125A		cad	€ 99,41
1753	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.017b	Interruttore di manovra-sezionatore di tipo fisso con com ... re per dare il lavoro finito. Tripolare o tetrapolare 160A	Interruttore di manovra-sezionatore di tipo fisso con comando a maniglia regolabile per blocco portello, senza e con portafusibili e fusibili, fornito e posto in opera. E’ compreso il cablaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Tripolare o tetrapolare 160A		cad	€ 112,56
1754	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.017c	Interruttore di manovra-sezionatore di tipo fisso con com ... o altro occorre per dare il lavoro finito. Tripolare 250A	Interruttore di manovra-sezionatore di tipo fisso con comando a maniglia regolabile per blocco portello, senza e con portafusibili e fusibili, fornito e posto in opera. E’ compreso il cablaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Tripolare 250A		cad	€ 122,05
1755	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.017d	Interruttore di manovra-sezionatore di tipo fisso con com ... altro occorre per dare il lavoro finito. Tetrapolare 250A	Interruttore di manovra-sezionatore di tipo fisso con comando a maniglia regolabile per blocco portello, senza e con portafusibili e fusibili, fornito e posto in opera. E’ compreso il cablaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Tetrapolare 250A		cad	€ 147,35
1756	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.017e	Interruttore di manovra-sezionatore di tipo fisso con com ... o altro occorre per dare il lavoro finito. Tripolare 400A	Interruttore di manovra-sezionatore di tipo fisso con comando a maniglia regolabile per blocco portello, senza e con portafusibili e fusibili, fornito e posto in opera. E’ compreso il cablaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Tripolare 400A		cad	€ 184,37
1757	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.017f	Interruttore di manovra-sezionatore di tipo fisso con com ... altro occorre per dare il lavoro finito. Tetrapolare 400A	Interruttore di manovra-sezionatore di tipo fisso con comando a maniglia regolabile per blocco portello, senza e con portafusibili e fusibili, fornito e posto in opera. E’ compreso il cablaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Tetrapolare 400A		cad	€ 217,01
1758	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.017g	Interruttore di manovra-sezionatore di tipo fisso con com ... are il lavoro finito. Tetrapolare fino a 160A con fusibili	Interruttore di manovra-sezionatore di tipo fisso con comando a maniglia regolabile per blocco portello, senza e con portafusibili e fusibili, fornito e posto in opera. E’ compreso il cablaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Tetrapolare fino a 160A con fusibili		cad	€ 256,85
1759	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.017g	Interruttore di manovra-sezionatore di tipo fisso con com ... altro occorre per dare il lavoro finito. Tetrapolare 630A	Interruttore di manovra-sezionatore di tipo fisso con comando a maniglia regolabile per blocco portello, senza e con portafusibili e fusibili, fornito e posto in opera. E’ compreso il cablaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Tetrapolare 630A		cad	€ 301,38
1760	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.017h	Interruttore di manovra-sezionatore di tipo fisso con com ... dare il lavoro finito. Tetrapolare fino a 63A con fusibili	Interruttore di manovra-sezionatore di tipo fisso con comando a maniglia regolabile per blocco portello, senza e con portafusibili e fusibili, fornito e posto in opera. E’ compreso il cablaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Tetrapolare fino a 63A con fusibili		cad	€ 180,89
1761	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.017i	Interruttore di manovra-sezionatore di tipo fisso con com ... are il lavoro finito. Tetrapolare fino a 250A con fusibili	Interruttore di manovra-sezionatore di tipo fisso con comando a maniglia regolabile per blocco portello, senza e con portafusibili e fusibili, fornito e posto in opera. E’ compreso il cablaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Tetrapolare fino a 250A con fusibili		cad	€ 505,00
1762	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.017l	Interruttore di manovra-sezionatore di tipo fisso con com ... are il lavoro finito. Tetrapolare fino a 400A con fusibili	Interruttore di manovra-sezionatore di tipo fisso con comando a maniglia regolabile per blocco portello, senza e con portafusibili e fusibili, fornito e posto in opera. E’ compreso il cablaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Tetrapolare fino a 400A con fusibili		cad	€ 647,82
1763	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.017m	Interruttore di manovra-sezionatore di tipo fisso con com ... re per dare il lavoro finito. Coppia di contatti ausiliari	Interruttore di manovra-sezionatore di tipo fisso con comando a maniglia regolabile per blocco portello, senza e con portafusibili e fusibili, fornito e posto in opera. E’ compreso il cablaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Coppia di contatti ausiliari		cad	€ 25,06
1764	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.017n	Interruttore di manovra-sezionatore di tipo fisso con com ... o occorre per dare il lavoro finito. Schermi coprimorsetti	Interruttore di manovra-sezionatore di tipo fisso con comando a maniglia regolabile per blocco portello, senza e con portafusibili e fusibili, fornito e posto in opera. E’ compreso il cablaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Schermi coprimorsetti		cad	€ 23,42
1765	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.017o	Interruttore di manovra-sezionatore di tipo fisso con com ... r dare il lavoro finito. Schermi coprifusibili fino a 160A	Interruttore di manovra-sezionatore di tipo fisso con comando a maniglia regolabile per blocco portello, senza e con portafusibili e fusibili, fornito e posto in opera. E’ compreso il cablaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Schermi coprifusibili fino a 160A		cad	€ 35,56
1766	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.017p	Interruttore di manovra-sezionatore di tipo fisso con com ... r dare il lavoro finito. Schermi coprifusibili fino a 400A	Interruttore di manovra-sezionatore di tipo fisso con comando a maniglia regolabile per blocco portello, senza e con portafusibili e fusibili, fornito e posto in opera. E’ compreso il cablaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Schermi coprifusibili fino a 400A		cad	€ 54,54
1767	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.017q	Interruttore di manovra-sezionatore di tipo fisso con com ... o altro occorre per dare il lavoro finito. Blocco a chiave	Interruttore di manovra-sezionatore di tipo fisso con comando a maniglia regolabile per blocco portello, senza e con portafusibili e fusibili, fornito e posto in opera. E’ compreso il cablaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Blocco a chiave		cad	€ 38,09
1768	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.017r	Interruttore di manovra-sezionatore di tipo fisso con com ... per dare il lavoro finito. Kit per commutatori fino a 160A	Interruttore di manovra-sezionatore di tipo fisso con comando a maniglia regolabile per blocco portello, senza e con portafusibili e fusibili, fornito e posto in opera. E’ compreso il cablaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Kit per commutatori fino a 160A		cad	€ 96,79
1769	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.017s	Interruttore di manovra-sezionatore di tipo fisso con com ... per dare il lavoro finito. Kit per commutatori fino a 400A	Interruttore di manovra-sezionatore di tipo fisso con comando a maniglia regolabile per blocco portello, senza e con portafusibili e fusibili, fornito e posto in opera. E’ compreso il cablaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Kit per commutatori fino a 400A		cad	€ 113,61
1770	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.018a	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... clusa la quota di carpenteria. Deviatore o commutatore 16A	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio, gli accessori, il montaggio, E’ compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Deviatore o commutatore 16A		cad	€ 19,43
1771	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.018b	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... quota di carpenteria. Deviatore o commutatore bipolare 16A	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio, gli accessori, il montaggio, E’ compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Deviatore o commutatore bipolare 16A		cad	€ 35,34
1772	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.018c	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... arpenteria. Sezionatore portafusibili unipolare fino a 32A	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio, gli accessori, il montaggio, E’ compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Sezionatore portafusibili unipolare fino a 32A		cad	€ 11,46
1773	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.018d	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... carpenteria. Sezionatore portafusibili bipolare fino a 32A	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio, gli accessori, il montaggio, E’ compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Sezionatore portafusibili bipolare fino a 32A		cad	€ 20,67
1774	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.018e	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... arpenteria. Sezionatore portafusibili tripolare fino a 32A	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio, gli accessori, il montaggio, E’ compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Sezionatore portafusibili tripolare fino a 32A		cad	€ 30,82
1775	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.018f	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... a. Sezionatore portafusibili tetrapolare (3P+N) fino a 32A	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio, gli accessori, il montaggio, E’ compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Sezionatore portafusibili tetrapolare (3P+N) fino a 32A		cad	€ 41,01
1776	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.018g	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... arpenteria. Sezionatore portafusibili unipolare fino a 50A	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio, gli accessori, il montaggio, E’ compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Sezionatore portafusibili unipolare fino a 50A		cad	€ 13,61
1777	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.018h	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... carpenteria. Sezionatore portafusibili bipolare fino a 50A	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio, gli accessori, il montaggio, E’ compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Sezionatore portafusibili bipolare fino a 50A		cad	€ 27,63
1778	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.018i	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... arpenteria. Sezionatore portafusibili tripolare fino a 50A	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio, gli accessori, il montaggio, E’ compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Sezionatore portafusibili tripolare fino a 50A		cad	€ 39,68
1779	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.018l	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... a. Sezionatore portafusibili tetrapolare (3P+N) fino a 50A	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio, gli accessori, il montaggio, E’ compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Sezionatore portafusibili tetrapolare (3P+N) fino a 50A		cad	€ 51,13
1780	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.018m	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... esclusa la quota di carpenteria. Pulsante non luminoso 16A	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio, gli accessori, il montaggio, E’ compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Pulsante non luminoso 16A		cad	€ 14,75
1781	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.018n	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... carpenteria. Pulsante luminoso 16A (NA o NC) con lampadina	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio, gli accessori, il montaggio, E’ compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Pulsante luminoso 16A (NA o NC) con lampadina		cad	€ 16,02
1782	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.018o	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... lusa la quota di carpenteria. Gemma luminosa con lampadina	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio, gli accessori, il montaggio, E’ compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Gemma luminosa con lampadina		cad	€ 14,37
1783	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.018p	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... clusa la quota di carpenteria. Presa UNEL bipolare 2x16A+T	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio, gli accessori, il montaggio, E’ compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Presa UNEL bipolare 2x16A+T		cad	€ 13,84
1784	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.018q	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... a la quota di carpenteria. Relè monostabile 1 contatto 16A	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio, gli accessori, il montaggio, E’ compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Relè monostabile 1 contatto 16A		cad	€ 24,61
1785	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.018r	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... a la quota di carpenteria. Relè monostabile 2 contatti 16A	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio, gli accessori, il montaggio, E’ compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Relè monostabile 2 contatti 16A		cad	€ 32,77
1786	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.018s	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... a la quota di carpenteria. Relè monostabile 4 contatti 16A	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio, gli accessori, il montaggio, E’ compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Relè monostabile 4 contatti 16A		cad	€ 41,83
1787	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.018t	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... a la quota di carpenteria. Relè passo-passo 1 contatto 16A	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio, gli accessori, il montaggio, E’ compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Relè passo-passo 1 contatto 16A		cad	€ 23,34
1788	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.018u	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... a la quota di carpenteria. Relè passo-passo 2 contatti 16A	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio, gli accessori, il montaggio, E’ compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Relè passo-passo 2 contatti 16A		cad	€ 31,51
1789	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.018v	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... a la quota di carpenteria. Relè passo-passo 4 contatti 16A	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio, gli accessori, il montaggio, E’ compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Relè passo-passo 4 contatti 16A		cad	€ 57,32
1790	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.018z	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... Interruttore temporizzatore per luce scale 16A max. 5 min.	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio, gli accessori, il montaggio, E’ compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Interruttore temporizzatore per luce scale 16A max. 5 min.		cad	€ 38,60
1791	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.018z.01	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... . Temporizzatore elettronico ritardato all’eccitazione 10A	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio, gli accessori, il montaggio, E’ compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Temporizzatore elettronico ritardato all’eccitazione 10A		cad	€ 55,42
1792	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.018z.02	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... mporizzatore elettronico ritardato alla diseccitazione 10A	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio, gli accessori, il montaggio, E’ compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Temporizzatore elettronico ritardato alla diseccitazione 10A		cad	€ 55,42
1793	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.018z.03	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... deviatore orario giornaliero (ris. Carica 24h) analogico.	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio, gli accessori, il montaggio, E’ compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Interruttore deviatore orario giornaliero (ris. Carica 24h) analogico.		cad	€ 49,48
1794	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.018z.04	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... rio giornaliero e settimanale (ris. Carica 24h) analogico.	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio, gli accessori, il montaggio, E’ compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Interruttore deviatore orario giornaliero e settimanale (ris. Carica 24h) analogico.		cad	€ 65,16
1795	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.018z.05	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... ero e settimanale (ris. Carica 100h) digitale ad 1 uscita.	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio, gli accessori, il montaggio, E’ compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Interruttore deviatore orario giornaliero e settimanale (ris. Carica 100h) digitale ad 1 uscita.		cad	€ 87,61
1796	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.018z.06	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... iero e settimanale (ris. Carica 100h) digitale a 2 uscite.	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio, gli accessori, il montaggio, E’ compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Interruttore deviatore orario giornaliero e settimanale (ris. Carica 100h) digitale a 2 uscite.		cad	€ 151,18
1797	IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici -	EL.02.018z.07	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... o e settimanale (ris. Carica 100h) digitale a 3- 4 uscite.	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio, gli accessori, il montaggio, E’ compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Interruttore deviatore orario giornaliero e settimanale (ris. Carica 100h) digitale a 3- 4 uscite.		cad	€ 305,46
1798	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.001a	Linea elettrica in cavo unipolare isolato in gomma G7M1 s ... quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x240 mm2	Linea elettrica in cavo unipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione FG7M1 0.6/1kV AFUMEX, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x240 mm2		m	€ 20,93
1799	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.001b	Linea elettrica in cavo unipolare isolato in gomma G7M1 s ... quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x185 mm2	Linea elettrica in cavo unipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione FG7M1 0.6/1kV AFUMEX, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x185 mm2		m	€ 16,90
1800	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.001c	Linea elettrica in cavo unipolare isolato in gomma G7M1 s ... quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x150 mm2	Linea elettrica in cavo unipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione FG7M1 0.6/1kV AFUMEX, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x150 mm2		m	€ 14,14
1801	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.001d	Linea elettrica in cavo unipolare isolato in gomma G7M1 s ... quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x120 mm2	Linea elettrica in cavo unipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione FG7M1 0.6/1kV AFUMEX, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x120 mm2		m	€ 12,26
1802	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.001e	Linea elettrica in cavo unipolare isolato in gomma G7M1 s ... o quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x95 mm2	Linea elettrica in cavo unipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione FG7M1 0.6/1kV AFUMEX, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x95 mm2		m	€ 9,87
1803	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.001f	Linea elettrica in cavo unipolare isolato in gomma G7M1 s ... o quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x70 mm2	Linea elettrica in cavo unipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione FG7M1 0.6/1kV AFUMEX, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x70 mm2		m	€ 8,18
1804	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.001g	Linea elettrica in cavo unipolare isolato in gomma G7M1 s ... o quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x50 mm2	Linea elettrica in cavo unipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione FG7M1 0.6/1kV AFUMEX, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x50 mm2		m	€ 6,49
1805	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.001h	Linea elettrica in cavo unipolare isolato in gomma G7M1 s ... o quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x35 mm2	Linea elettrica in cavo unipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione FG7M1 0.6/1kV AFUMEX, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x35 mm2		m	€ 5,26
1806	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.001i	Linea elettrica in cavo unipolare isolato in gomma G7M1 s ... o quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x25 mm2	Linea elettrica in cavo unipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione FG7M1 0.6/1kV AFUMEX, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x25 mm2		m	€ 4,20
1807	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.001l	Linea elettrica in cavo unipolare isolato in gomma G7M1 s ... o quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x16 mm2	Linea elettrica in cavo unipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione FG7M1 0.6/1kV AFUMEX, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x16 mm2		m	€ 3,39
1808	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.001m	Linea elettrica in cavo unipolare isolato in gomma G7M1 s ... o quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x10 mm2	Linea elettrica in cavo unipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione FG7M1 0.6/1kV AFUMEX, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x10 mm2		m	€ 2,82
1809	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.002a	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 ... oni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 5x25 mm2	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione FG7OM1 0.6/1kV AFUMEX, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 5x25 mm2		m	€ 15,88
1810	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.002b	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 ... oni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 5x16 mm2	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione FG7OM1 0.6/1kV AFUMEX, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 5x16 mm2		m	€ 11,66
1811	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.002c	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 ... oni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 5x10 mm2	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione FG7OM1 0.6/1kV AFUMEX, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 5x10 mm2		m	€ 8,88
1812	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.002d	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 ... ioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 5x6 mm2	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione FG7OM1 0.6/1kV AFUMEX, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 5x6 mm2		m	€ 6,02
1813	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.002e	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 ... ioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 5x4 mm2	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione FG7OM1 0.6/1kV AFUMEX, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 5x4 mm2		m	€ 4,84
1814	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.002f	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 ... ni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 5x2,5 mm2	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione FG7OM1 0.6/1kV AFUMEX, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 5x2,5 mm2		m	€ 3,78
1815	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.002g	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 ... ni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 5x1,5 mm2	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione FG7OM1 0.6/1kV AFUMEX, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 5x1,5 mm2		m	€ 3,22
1816	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.002h	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 ... oni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 4x95 mm2	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione FG7OM1 0.6/1kV AFUMEX, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 4x95 mm2		m	€ 33,41
1817	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.002i	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 ... oni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 4x70 mm2	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione FG7OM1 0.6/1kV AFUMEX, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 4x70 mm2		m	€ 26,51
1818	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.002l	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 ... ioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 450 mm2	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione FG7OM1 0.6/1kV AFUMEX, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 450 mm2		m	€ 20,17
1819	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.002m	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 ... oni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 4x35 mm2	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione FG7OM1 0.6/1kV AFUMEX, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 4x35 mm2		m	€ 15,90
1820	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.002n	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 ... oni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 4x25 mm2	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione FG7OM1 0.6/1kV AFUMEX, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 4x25 mm2		m	€ 12,94
1821	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.002o	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 ... oni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 4x16 mm2	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione FG7OM1 0.6/1kV AFUMEX, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 4x16 mm2		m	€ 9,34
1822	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.002p	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 ... oni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 4x10 mm2	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione FG7OM1 0.6/1kV AFUMEX, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 4x10 mm2		m	€ 7,26
1823	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.002q	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 ... ioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 4x6 mm2	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione FG7OM1 0.6/1kV AFUMEX, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 4x6 mm2		m	€ 4,97
1824	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.002r	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 ... ioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 4x4 mm2	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione FG7OM1 0.6/1kV AFUMEX, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 4x4 mm2		m	€ 4,03
1825	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.002s	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 ... ni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 4x2,5 mm2	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione FG7OM1 0.6/1kV AFUMEX, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 4x2,5 mm2		m	€ 3,35
1826	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.002t	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 ... ni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 4x1,5 mm2	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione FG7OM1 0.6/1kV AFUMEX, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 4x1,5 mm2		m	€ 2,80
1827	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.002u	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 ... oni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 3x95 mm2	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione FG7OM1 0.6/1kV AFUMEX, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 3x95 mm2		m	€ 29,39
1828	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.002v	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 ... oni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 3x70 mm2	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione FG7OM1 0.6/1kV AFUMEX, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 3x70 mm2		m	€ 23,77
1829	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.002w	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 ... oni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 3x50 mm2	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione FG7OM1 0.6/1kV AFUMEX, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 3x50 mm2		m	€ 18,14
1830	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.002x	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 ... oni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 3x35 mm2	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione FG7OM1 0.6/1kV AFUMEX, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 3x35 mm2		m	€ 13,79
1831	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.002y	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 ... oni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 3x25 mm2	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione FG7OM1 0.6/1kV AFUMEX, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 3x25 mm2		m	€ 10,98
1832	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.002z.01	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 ... oni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 3x16 mm2	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione FG7OM1 0.6/1kV AFUMEX, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 3x16 mm2		m	€ 7,86
1833	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.002z.02	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 ... oni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 3x10 mm2	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione FG7OM1 0.6/1kV AFUMEX, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 3x10 mm2		m	€ 6,17
1834	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.002z.03	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 ... ioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 3x6 mm2	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione FG7OM1 0.6/1kV AFUMEX, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 3x6 mm2		m	€ 4,16
1835	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.002z.04	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 ... ioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 3x4 mm2	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione FG7OM1 0.6/1kV AFUMEX, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 3x4 mm2		m	€ 3,48
1836	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.002z.05	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 ... ni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 3x2,5 mm2	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione FG7OM1 0.6/1kV AFUMEX, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 3x2,5 mm2		m	€ 2,84
1837	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.002z.06	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 ... ni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 3x1,5 mm2	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione FG7OM1 0.6/1kV AFUMEX, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 3x1,5 mm2		m	€ 2,35
1838	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.002z.07	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 ... oni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 2x16 mm2	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione FG7OM1 0.6/1kV AFUMEX, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 2x16 mm2		m	€ 6,54
1839	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.002z.08	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 ... oni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 2x10 mm2	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione FG7OM1 0.6/1kV AFUMEX, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 2x10 mm2		m	€ 5,01
1840	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.002z.09	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 ... ioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 2x6 mm2	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione FG7OM1 0.6/1kV AFUMEX, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 2x6 mm2		m	€ 3,52
1841	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.002z.10	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 ... ioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 2x4 mm2	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione FG7OM1 0.6/1kV AFUMEX, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 2x4 mm2		m	€ 2,97
1842	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.002z.11	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 ... ni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 2x2,5 mm2	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione FG7OM1 0.6/1kV AFUMEX, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 2x2,5 mm2		m	€ 2,46
1843	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.002z.12	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 ... ni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 2x1,5 mm2	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione FG7OM1 0.6/1kV AFUMEX, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 2x1,5 mm2		m	€ 2,05
1844	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.003a	Linea elettrica in cavo resistente al fuoco RF31 ed a rid ... ni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 4x2,5 mm2	Linea elettrica in cavo resistente al fuoco RF31 ed a ridotta emissione di fumi e di gas tossici corrosivi, con conduttori flessibili isolati con materiale reticolato speciale sotto guaina termoplastica speciale (CEI CEI 20-22III, CEI 20-36, CEI 20-35, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-45) sigla di designazione FG10(O)M1 0.6/1kV, fornita e posta in opera su tubazione o su canale o su passerella o graffettata. Sono compresi i morsetti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 4x2,5 mm2		m	€ 5,38
1845	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.003b	Linea elettrica in cavo resistente al fuoco RF31 ed a rid ... ni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 4x1,5 mm2	Linea elettrica in cavo resistente al fuoco RF31 ed a ridotta emissione di fumi e di gas tossici corrosivi, con conduttori flessibili isolati con materiale reticolato speciale sotto guaina termoplastica speciale (CEI CEI 20-22III, CEI 20-36, CEI 20-35, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-45) sigla di designazione FG10(O)M1 0.6/1kV, fornita e posta in opera su tubazione o su canale o su passerella o graffettata. Sono compresi i morsetti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 4x1,5 mm2		m	€ 4,82
1846	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.003c	Linea elettrica in cavo resistente al fuoco RF31 ed a rid ... ni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 3x2,5 mm2	Linea elettrica in cavo resistente al fuoco RF31 ed a ridotta emissione di fumi e di gas tossici corrosivi, con conduttori flessibili isolati con materiale reticolato speciale sotto guaina termoplastica speciale (CEI CEI 20-22III, CEI 20-36, CEI 20-35, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-45) sigla di designazione FG10(O)M1 0.6/1kV, fornita e posta in opera su tubazione o su canale o su passerella o graffettata. Sono compresi i morsetti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 3x2,5 mm2		m	€ 4,49
1847	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.003d	Linea elettrica in cavo resistente al fuoco RF31 ed a rid ... ni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 3x1,5 mm2	Linea elettrica in cavo resistente al fuoco RF31 ed a ridotta emissione di fumi e di gas tossici corrosivi, con conduttori flessibili isolati con materiale reticolato speciale sotto guaina termoplastica speciale (CEI CEI 20-22III, CEI 20-36, CEI 20-35, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-45) sigla di designazione FG10(O)M1 0.6/1kV, fornita e posta in opera su tubazione o su canale o su passerella o graffettata. Sono compresi i morsetti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 3x1,5 mm2		m	€ 3,78
1848	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.003e	Linea elettrica in cavo resistente al fuoco RF31 ed a rid ... ioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 4x6 mm2	Linea elettrica in cavo resistente al fuoco RF31 ed a ridotta emissione di fumi e di gas tossici corrosivi, con conduttori flessibili isolati con materiale reticolato speciale sotto guaina termoplastica speciale (CEI CEI 20-22III, CEI 20-36, CEI 20-35, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-45) sigla di designazione FG10(O)M1 0.6/1kV, fornita e posta in opera su tubazione o su canale o su passerella o graffettata. Sono compresi i morsetti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 4x6 mm2		m	€ 7,75
1849	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.003f	Linea elettrica in cavo resistente al fuoco RF31 ed a rid ... ioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 4x4 mm2	Linea elettrica in cavo resistente al fuoco RF31 ed a ridotta emissione di fumi e di gas tossici corrosivi, con conduttori flessibili isolati con materiale reticolato speciale sotto guaina termoplastica speciale (CEI CEI 20-22III, CEI 20-36, CEI 20-35, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-45) sigla di designazione FG10(O)M1 0.6/1kV, fornita e posta in opera su tubazione o su canale o su passerella o graffettata. Sono compresi i morsetti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 4x4 mm2		m	€ 6,75
1850	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.003g	Linea elettrica in cavo resistente al fuoco RF31 ed a rid ... ioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 3x6 mm2	Linea elettrica in cavo resistente al fuoco RF31 ed a ridotta emissione di fumi e di gas tossici corrosivi, con conduttori flessibili isolati con materiale reticolato speciale sotto guaina termoplastica speciale (CEI CEI 20-22III, CEI 20-36, CEI 20-35, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-45) sigla di designazione FG10(O)M1 0.6/1kV, fornita e posta in opera su tubazione o su canale o su passerella o graffettata. Sono compresi i morsetti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 3x6 mm2		m	€ 6,04
1851	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.003h	Linea elettrica in cavo resistente al fuoco RF31 ed a rid ... ioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 3x4 mm2	Linea elettrica in cavo resistente al fuoco RF31 ed a ridotta emissione di fumi e di gas tossici corrosivi, con conduttori flessibili isolati con materiale reticolato speciale sotto guaina termoplastica speciale (CEI CEI 20-22III, CEI 20-36, CEI 20-35, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-45) sigla di designazione FG10(O)M1 0.6/1kV, fornita e posta in opera su tubazione o su canale o su passerella o graffettata. Sono compresi i morsetti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 3x4 mm2		m	€ 5,50
1852	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.003i	Linea elettrica in cavo resistente al fuoco RF31 ed a rid ... ioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 2x6 mm2	Linea elettrica in cavo resistente al fuoco RF31 ed a ridotta emissione di fumi e di gas tossici corrosivi, con conduttori flessibili isolati con materiale reticolato speciale sotto guaina termoplastica speciale (CEI CEI 20-22III, CEI 20-36, CEI 20-35, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-45) sigla di designazione FG10(O)M1 0.6/1kV, fornita e posta in opera su tubazione o su canale o su passerella o graffettata. Sono compresi i morsetti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 2x6 mm2		m	€ 4,85
1853	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.003l	Linea elettrica in cavo resistente al fuoco RF31 ed a rid ... ioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 2x4 mm2	Linea elettrica in cavo resistente al fuoco RF31 ed a ridotta emissione di fumi e di gas tossici corrosivi, con conduttori flessibili isolati con materiale reticolato speciale sotto guaina termoplastica speciale (CEI CEI 20-22III, CEI 20-36, CEI 20-35, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-45) sigla di designazione FG10(O)M1 0.6/1kV, fornita e posta in opera su tubazione o su canale o su passerella o graffettata. Sono compresi i morsetti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 2x4 mm2		m	€ 4,42
1854	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.003m	Linea elettrica in cavo resistente al fuoco RF31 ed a rid ... ni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 2x2,5 mm2	Linea elettrica in cavo resistente al fuoco RF31 ed a ridotta emissione di fumi e di gas tossici corrosivi, con conduttori flessibili isolati con materiale reticolato speciale sotto guaina termoplastica speciale (CEI CEI 20-22III, CEI 20-36, CEI 20-35, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-45) sigla di designazione FG10(O)M1 0.6/1kV, fornita e posta in opera su tubazione o su canale o su passerella o graffettata. Sono compresi i morsetti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 2x2,5 mm2		m	€ 3,53
1855	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.003n	Linea elettrica in cavo resistente al fuoco RF31 ed a rid ... ni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 2x1,5 mm2	Linea elettrica in cavo resistente al fuoco RF31 ed a ridotta emissione di fumi e di gas tossici corrosivi, con conduttori flessibili isolati con materiale reticolato speciale sotto guaina termoplastica speciale (CEI CEI 20-22III, CEI 20-36, CEI 20-35, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-45) sigla di designazione FG10(O)M1 0.6/1kV, fornita e posta in opera su tubazione o su canale o su passerella o graffettata. Sono compresi i morsetti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 2x1,5 mm2		m	€ 3,17
1856	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.003o	Linea elettrica in cavo resistente al fuoco RF31 ed a rid ... ni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 5x1,5 mm2	Linea elettrica in cavo resistente al fuoco RF31 ed a ridotta emissione di fumi e di gas tossici corrosivi, con conduttori flessibili isolati con materiale reticolato speciale sotto guaina termoplastica speciale (CEI CEI 20-22III, CEI 20-36, CEI 20-35, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-45) sigla di designazione FG10(O)M1 0.6/1kV, fornita e posta in opera su tubazione o su canale o su passerella o graffettata. Sono compresi i morsetti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 5x1,5 mm2		m	€ 5,50
1857	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.003p	Linea elettrica in cavo resistente al fuoco RF31 ed a rid ... ni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 5x2,5 mm2	Linea elettrica in cavo resistente al fuoco RF31 ed a ridotta emissione di fumi e di gas tossici corrosivi, con conduttori flessibili isolati con materiale reticolato speciale sotto guaina termoplastica speciale (CEI CEI 20-22III, CEI 20-36, CEI 20-35, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-45) sigla di designazione FG10(O)M1 0.6/1kV, fornita e posta in opera su tubazione o su canale o su passerella o graffettata. Sono compresi i morsetti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 5x2,5 mm2		m	€ 6,37
1858	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.003q	Linea elettrica in cavo resistente al fuoco RF31 ed a rid ... ioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 5x4 mm2	Linea elettrica in cavo resistente al fuoco RF31 ed a ridotta emissione di fumi e di gas tossici corrosivi, con conduttori flessibili isolati con materiale reticolato speciale sotto guaina termoplastica speciale (CEI CEI 20-22III, CEI 20-36, CEI 20-35, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-45) sigla di designazione FG10(O)M1 0.6/1kV, fornita e posta in opera su tubazione o su canale o su passerella o graffettata. Sono compresi i morsetti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 5x4 mm2		m	€ 8,38
1859	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.003r	Linea elettrica in cavo resistente al fuoco RF31 ed a rid ... ioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 5x6 mm2	Linea elettrica in cavo resistente al fuoco RF31 ed a ridotta emissione di fumi e di gas tossici corrosivi, con conduttori flessibili isolati con materiale reticolato speciale sotto guaina termoplastica speciale (CEI CEI 20-22III, CEI 20-36, CEI 20-35, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-45) sigla di designazione FG10(O)M1 0.6/1kV, fornita e posta in opera su tubazione o su canale o su passerella o graffettata. Sono compresi i morsetti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 5x6 mm2		m	€ 9,75
1860	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.003s	Linea elettrica in cavo resistente al fuoco RF31 ed a rid ... oni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 5x10 mm2	Linea elettrica in cavo resistente al fuoco RF31 ed a ridotta emissione di fumi e di gas tossici corrosivi, con conduttori flessibili isolati con materiale reticolato speciale sotto guaina termoplastica speciale (CEI CEI 20-22III, CEI 20-36, CEI 20-35, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-45) sigla di designazione FG10(O)M1 0.6/1kV, fornita e posta in opera su tubazione o su canale o su passerella o graffettata. Sono compresi i morsetti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 5x10 mm2		m	€ 13,50
1861	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.003t	Linea elettrica in cavo resistente al fuoco RF31 ed a rid ... oni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 4x10 mm2	Linea elettrica in cavo resistente al fuoco RF31 ed a ridotta emissione di fumi e di gas tossici corrosivi, con conduttori flessibili isolati con materiale reticolato speciale sotto guaina termoplastica speciale (CEI CEI 20-22III, CEI 20-36, CEI 20-35, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-45) sigla di designazione FG10(O)M1 0.6/1kV, fornita e posta in opera su tubazione o su canale o su passerella o graffettata. Sono compresi i morsetti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 4x10 mm2		m	€ 11,37
1862	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.003u	Linea elettrica in cavo resistente al fuoco RF31 ed a rid ... oni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 3x10 mm2	Linea elettrica in cavo resistente al fuoco RF31 ed a ridotta emissione di fumi e di gas tossici corrosivi, con conduttori flessibili isolati con materiale reticolato speciale sotto guaina termoplastica speciale (CEI CEI 20-22III, CEI 20-36, CEI 20-35, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-45) sigla di designazione FG10(O)M1 0.6/1kV, fornita e posta in opera su tubazione o su canale o su passerella o graffettata. Sono compresi i morsetti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 3x10 mm2		m	€ 9,27
1863	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.003v	Linea elettrica in cavo resistente al fuoco RF31 ed a rid ... oni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 2x10 mm2	Linea elettrica in cavo resistente al fuoco RF31 ed a ridotta emissione di fumi e di gas tossici corrosivi, con conduttori flessibili isolati con materiale reticolato speciale sotto guaina termoplastica speciale (CEI CEI 20-22III, CEI 20-36, CEI 20-35, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-45) sigla di designazione FG10(O)M1 0.6/1kV, fornita e posta in opera su tubazione o su canale o su passerella o graffettata. Sono compresi i morsetti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 2x10 mm2		m	€ 7,16
1864	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.003w	Linea elettrica in cavo resistente al fuoco RF31 ed a rid ... ni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x1,5 mm2	Linea elettrica in cavo resistente al fuoco RF31 ed a ridotta emissione di fumi e di gas tossici corrosivi, con conduttori flessibili isolati con materiale reticolato speciale sotto guaina termoplastica speciale (CEI CEI 20-22III, CEI 20-36, CEI 20-35, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-45) sigla di designazione FG10(O)M1 0.6/1kV, fornita e posta in opera su tubazione o su canale o su passerella o graffettata. Sono compresi i morsetti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x1,5 mm2		m	€ 1,56
1865	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.003x	Linea elettrica in cavo resistente al fuoco RF31 ed a rid ... ni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x2,5 mm2	Linea elettrica in cavo resistente al fuoco RF31 ed a ridotta emissione di fumi e di gas tossici corrosivi, con conduttori flessibili isolati con materiale reticolato speciale sotto guaina termoplastica speciale (CEI CEI 20-22III, CEI 20-36, CEI 20-35, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-45) sigla di designazione FG10(O)M1 0.6/1kV, fornita e posta in opera su tubazione o su canale o su passerella o graffettata. Sono compresi i morsetti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x2,5 mm2		m	€ 1,85
1866	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.003y	Linea elettrica in cavo resistente al fuoco RF31 ed a rid ... ioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x4 mm2	Linea elettrica in cavo resistente al fuoco RF31 ed a ridotta emissione di fumi e di gas tossici corrosivi, con conduttori flessibili isolati con materiale reticolato speciale sotto guaina termoplastica speciale (CEI CEI 20-22III, CEI 20-36, CEI 20-35, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-45) sigla di designazione FG10(O)M1 0.6/1kV, fornita e posta in opera su tubazione o su canale o su passerella o graffettata. Sono compresi i morsetti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x4 mm2		m	€ 2,47
1867	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.003z.01	Linea elettrica in cavo resistente al fuoco RF31 ed a rid ... ioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x6 mm2	Linea elettrica in cavo resistente al fuoco RF31 ed a ridotta emissione di fumi e di gas tossici corrosivi, con conduttori flessibili isolati con materiale reticolato speciale sotto guaina termoplastica speciale (CEI CEI 20-22III, CEI 20-36, CEI 20-35, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-45) sigla di designazione FG10(O)M1 0.6/1kV, fornita e posta in opera su tubazione o su canale o su passerella o graffettata. Sono compresi i morsetti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x6 mm2		m	€ 2,77
1868	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.003z.02	Linea elettrica in cavo resistente al fuoco RF31 ed a rid ... oni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x10 mm2	Linea elettrica in cavo resistente al fuoco RF31 ed a ridotta emissione di fumi e di gas tossici corrosivi, con conduttori flessibili isolati con materiale reticolato speciale sotto guaina termoplastica speciale (CEI CEI 20-22III, CEI 20-36, CEI 20-35, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-45) sigla di designazione FG10(O)M1 0.6/1kV, fornita e posta in opera su tubazione o su canale o su passerella o graffettata. Sono compresi i morsetti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x10 mm2		m	€ 3,64
1869	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.003z.03	Linea elettrica in cavo resistente al fuoco RF31 ed a rid ... oni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x16 mm2	Linea elettrica in cavo resistente al fuoco RF31 ed a ridotta emissione di fumi e di gas tossici corrosivi, con conduttori flessibili isolati con materiale reticolato speciale sotto guaina termoplastica speciale (CEI CEI 20-22III, CEI 20-36, CEI 20-35, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-45) sigla di designazione FG10(O)M1 0.6/1kV, fornita e posta in opera su tubazione o su canale o su passerella o graffettata. Sono compresi i morsetti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x16 mm2		m	€ 4,65
1870	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.003z.04	Linea elettrica in cavo resistente al fuoco RF31 ed a rid ... oni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x25 mm2	Linea elettrica in cavo resistente al fuoco RF31 ed a ridotta emissione di fumi e di gas tossici corrosivi, con conduttori flessibili isolati con materiale reticolato speciale sotto guaina termoplastica speciale (CEI CEI 20-22III, CEI 20-36, CEI 20-35, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-45) sigla di designazione FG10(O)M1 0.6/1kV, fornita e posta in opera su tubazione o su canale o su passerella o graffettata. Sono compresi i morsetti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x25 mm2		m	€ 6,09
1871	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.003z.05	Linea elettrica in cavo resistente al fuoco RF31 ed a rid ... oni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x35 mm2	Linea elettrica in cavo resistente al fuoco RF31 ed a ridotta emissione di fumi e di gas tossici corrosivi, con conduttori flessibili isolati con materiale reticolato speciale sotto guaina termoplastica speciale (CEI CEI 20-22III, CEI 20-36, CEI 20-35, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-45) sigla di designazione FG10(O)M1 0.6/1kV, fornita e posta in opera su tubazione o su canale o su passerella o graffettata. Sono compresi i morsetti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x35 mm2		m	€ 7,79
1872	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.003z.06	Linea elettrica in cavo resistente al fuoco RF31 ed a rid ... oni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x50 mm2	Linea elettrica in cavo resistente al fuoco RF31 ed a ridotta emissione di fumi e di gas tossici corrosivi, con conduttori flessibili isolati con materiale reticolato speciale sotto guaina termoplastica speciale (CEI CEI 20-22III, CEI 20-36, CEI 20-35, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-45) sigla di designazione FG10(O)M1 0.6/1kV, fornita e posta in opera su tubazione o su canale o su passerella o graffettata. Sono compresi i morsetti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x50 mm2		m	€ 9,34
1873	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.003z.07	Linea elettrica in cavo resistente al fuoco RF31 ed a rid ... oni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x70 mm2	Linea elettrica in cavo resistente al fuoco RF31 ed a ridotta emissione di fumi e di gas tossici corrosivi, con conduttori flessibili isolati con materiale reticolato speciale sotto guaina termoplastica speciale (CEI CEI 20-22III, CEI 20-36, CEI 20-35, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-45) sigla di designazione FG10(O)M1 0.6/1kV, fornita e posta in opera su tubazione o su canale o su passerella o graffettata. Sono compresi i morsetti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x70 mm2		m	€ 11,85
1874	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.003z.08	Linea elettrica in cavo resistente al fuoco RF31 ed a rid ... oni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x95 mm2	Linea elettrica in cavo resistente al fuoco RF31 ed a ridotta emissione di fumi e di gas tossici corrosivi, con conduttori flessibili isolati con materiale reticolato speciale sotto guaina termoplastica speciale (CEI CEI 20-22III, CEI 20-36, CEI 20-35, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-45) sigla di designazione FG10(O)M1 0.6/1kV, fornita e posta in opera su tubazione o su canale o su passerella o graffettata. Sono compresi i morsetti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x95 mm2		m	€ 14,81
1875	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.003z.09	Linea elettrica in cavo resistente al fuoco RF31 ed a rid ... ni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x120 mm2	Linea elettrica in cavo resistente al fuoco RF31 ed a ridotta emissione di fumi e di gas tossici corrosivi, con conduttori flessibili isolati con materiale reticolato speciale sotto guaina termoplastica speciale (CEI CEI 20-22III, CEI 20-36, CEI 20-35, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-45) sigla di designazione FG10(O)M1 0.6/1kV, fornita e posta in opera su tubazione o su canale o su passerella o graffettata. Sono compresi i morsetti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x120 mm2		m	€ 19,03
1876	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.003z.10	Linea elettrica in cavo resistente al fuoco RF31 ed a rid ... ni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x150 mm2	Linea elettrica in cavo resistente al fuoco RF31 ed a ridotta emissione di fumi e di gas tossici corrosivi, con conduttori flessibili isolati con materiale reticolato speciale sotto guaina termoplastica speciale (CEI CEI 20-22III, CEI 20-36, CEI 20-35, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-45) sigla di designazione FG10(O)M1 0.6/1kV, fornita e posta in opera su tubazione o su canale o su passerella o graffettata. Sono compresi i morsetti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x150 mm2		m	€ 21,23
1877	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.004a	Linea elettrica in cavo resistente al fuoco RF31 ed a rid ... i; le scatole di derivazione; le opere murarie. 24x2,5 mm2	Linea elettrica in cavo resistente al fuoco RF31 ed a ridotta emissione di fumi e di gas tossici e corrosivi, con conduttori flessibili isolati con materiale reticolato speciale sotto guaina termoplastica speciale (CEI CEI 20-22III, CEI 20-36, CEI 20- 35, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-45) sigla di designazione FG10(O)M1 0.6/1kV per segnalamento, fornita e posta in opera su tubazione o su canale o su passerella o graffettata. Sono compresi i morsetti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 24x2,5 mm2		m	€ 25,75
1878	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.004b	Linea elettrica in cavo resistente al fuoco RF31 ed a rid ... i; le scatole di derivazione; le opere murarie. 24x1,5 mm2	Linea elettrica in cavo resistente al fuoco RF31 ed a ridotta emissione di fumi e di gas tossici e corrosivi, con conduttori flessibili isolati con materiale reticolato speciale sotto guaina termoplastica speciale (CEI CEI 20-22III, CEI 20-36, CEI 20- 35, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-45) sigla di designazione FG10(O)M1 0.6/1kV per segnalamento, fornita e posta in opera su tubazione o su canale o su passerella o graffettata. Sono compresi i morsetti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 24x1,5 mm2		m	€ 22,58
1879	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.004c	Linea elettrica in cavo resistente al fuoco RF31 ed a rid ... i; le scatole di derivazione; le opere murarie. 19x2,5 mm2	Linea elettrica in cavo resistente al fuoco RF31 ed a ridotta emissione di fumi e di gas tossici e corrosivi, con conduttori flessibili isolati con materiale reticolato speciale sotto guaina termoplastica speciale (CEI CEI 20-22III, CEI 20-36, CEI 20- 35, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-45) sigla di designazione FG10(O)M1 0.6/1kV per segnalamento, fornita e posta in opera su tubazione o su canale o su passerella o graffettata. Sono compresi i morsetti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 19x2,5 mm2		m	€ 21,10
1880	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.004d	Linea elettrica in cavo resistente al fuoco RF31 ed a rid ... i; le scatole di derivazione; le opere murarie. 19x1,5 mm2	Linea elettrica in cavo resistente al fuoco RF31 ed a ridotta emissione di fumi e di gas tossici e corrosivi, con conduttori flessibili isolati con materiale reticolato speciale sotto guaina termoplastica speciale (CEI CEI 20-22III, CEI 20-36, CEI 20- 35, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-45) sigla di designazione FG10(O)M1 0.6/1kV per segnalamento, fornita e posta in opera su tubazione o su canale o su passerella o graffettata. Sono compresi i morsetti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 19x1,5 mm2		m	€ 18,00
1881	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.004e	Linea elettrica in cavo resistente al fuoco RF31 ed a rid ... i; le scatole di derivazione; le opere murarie. 12x2,5 mm2	Linea elettrica in cavo resistente al fuoco RF31 ed a ridotta emissione di fumi e di gas tossici e corrosivi, con conduttori flessibili isolati con materiale reticolato speciale sotto guaina termoplastica speciale (CEI CEI 20-22III, CEI 20-36, CEI 20- 35, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-45) sigla di designazione FG10(O)M1 0.6/1kV per segnalamento, fornita e posta in opera su tubazione o su canale o su passerella o graffettata. Sono compresi i morsetti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 12x2,5 mm2		m	€ 13,91
1882	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.004f	Linea elettrica in cavo resistente al fuoco RF31 ed a rid ... i; le scatole di derivazione; le opere murarie. 12x1,5 mm2	Linea elettrica in cavo resistente al fuoco RF31 ed a ridotta emissione di fumi e di gas tossici e corrosivi, con conduttori flessibili isolati con materiale reticolato speciale sotto guaina termoplastica speciale (CEI CEI 20-22III, CEI 20-36, CEI 20- 35, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-45) sigla di designazione FG10(O)M1 0.6/1kV per segnalamento, fornita e posta in opera su tubazione o su canale o su passerella o graffettata. Sono compresi i morsetti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 12x1,5 mm2		m	€ 12,80
1883	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.004g	Linea elettrica in cavo resistente al fuoco RF31 ed a rid ... i; le scatole di derivazione; le opere murarie. 10x2,5 mm2	Linea elettrica in cavo resistente al fuoco RF31 ed a ridotta emissione di fumi e di gas tossici e corrosivi, con conduttori flessibili isolati con materiale reticolato speciale sotto guaina termoplastica speciale (CEI CEI 20-22III, CEI 20-36, CEI 20- 35, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-45) sigla di designazione FG10(O)M1 0.6/1kV per segnalamento, fornita e posta in opera su tubazione o su canale o su passerella o graffettata. Sono compresi i morsetti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 10x2,5 mm2		m	€ 12,15
1884	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.004h	Linea elettrica in cavo resistente al fuoco RF31 ed a rid ... i; le scatole di derivazione; le opere murarie. 10x1,5 mm2	Linea elettrica in cavo resistente al fuoco RF31 ed a ridotta emissione di fumi e di gas tossici e corrosivi, con conduttori flessibili isolati con materiale reticolato speciale sotto guaina termoplastica speciale (CEI CEI 20-22III, CEI 20-36, CEI 20- 35, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-45) sigla di designazione FG10(O)M1 0.6/1kV per segnalamento, fornita e posta in opera su tubazione o su canale o su passerella o graffettata. Sono compresi i morsetti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 10x1,5 mm2		m	€ 9,93
1885	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.004i	Linea elettrica in cavo resistente al fuoco RF31 ed a rid ... ni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 7x2,5 mm2	Linea elettrica in cavo resistente al fuoco RF31 ed a ridotta emissione di fumi e di gas tossici e corrosivi, con conduttori flessibili isolati con materiale reticolato speciale sotto guaina termoplastica speciale (CEI CEI 20-22III, CEI 20-36, CEI 20- 35, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-45) sigla di designazione FG10(O)M1 0.6/1kV per segnalamento, fornita e posta in opera su tubazione o su canale o su passerella o graffettata. Sono compresi i morsetti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 7x2,5 mm2		m	€ 9,13
1886	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.004l	Linea elettrica in cavo resistente al fuoco RF31 ed a rid ... ni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 7x1,5 mm2	Linea elettrica in cavo resistente al fuoco RF31 ed a ridotta emissione di fumi e di gas tossici e corrosivi, con conduttori flessibili isolati con materiale reticolato speciale sotto guaina termoplastica speciale (CEI CEI 20-22III, CEI 20-36, CEI 20- 35, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-45) sigla di designazione FG10(O)M1 0.6/1kV per segnalamento, fornita e posta in opera su tubazione o su canale o su passerella o graffettata. Sono compresi i morsetti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 7x1,5 mm2		m	€ 7,85
1887	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.005a	Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isol ... ni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x240 mm2	Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi, sigla di designazione N07G9-K AFUMEX (norme CEI 20-35, CEI 20-38, CEI 20.22II) fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione o canale incassati o in vista; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x240 mm2		m	€ 24,73
1888	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.005b	Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isol ... ni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x185 mm2	Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi, sigla di designazione N07G9-K AFUMEX (norme CEI 20-35, CEI 20-38, CEI 20.22II) fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione o canale incassati o in vista; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x185 mm2		m	€ 19,81
1889	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.005c	Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isol ... ni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x150 mm2	Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi, sigla di designazione N07G9-K AFUMEX (norme CEI 20-35, CEI 20-38, CEI 20.22II) fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione o canale incassati o in vista; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x150 mm2		m	€ 16,67
1890	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.005d	Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isol ... ni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x120 mm2	Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi, sigla di designazione N07G9-K AFUMEX (norme CEI 20-35, CEI 20-38, CEI 20.22II) fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione o canale incassati o in vista; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x120 mm2		m	€ 14,60
1891	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.005e	Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isol ... oni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x95 mm2	Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi, sigla di designazione N07G9-K AFUMEX (norme CEI 20-35, CEI 20-38, CEI 20.22II) fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione o canale incassati o in vista; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x95 mm2		m	€ 12,28
1892	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.005f	Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isol ... oni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x70 mm2	Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi, sigla di designazione N07G9-K AFUMEX (norme CEI 20-35, CEI 20-38, CEI 20.22II) fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione o canale incassati o in vista; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x70 mm2		m	€ 9,38
1893	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.005g	Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isol ... oni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x50 mm2	Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi, sigla di designazione N07G9-K AFUMEX (norme CEI 20-35, CEI 20-38, CEI 20.22II) fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione o canale incassati o in vista; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x50 mm2		m	€ 7,18
1894	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.005h	Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isol ... oni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x35 mm2	Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi, sigla di designazione N07G9-K AFUMEX (norme CEI 20-35, CEI 20-38, CEI 20.22II) fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione o canale incassati o in vista; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x35 mm2		m	€ 5,38
1895	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.005i	Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isol ... oni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x25 mm2	Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi, sigla di designazione N07G9-K AFUMEX (norme CEI 20-35, CEI 20-38, CEI 20.22II) fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione o canale incassati o in vista; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x25 mm2		m	€ 4,45
1896	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.005l	Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isol ... oni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x16 mm2	Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi, sigla di designazione N07G9-K AFUMEX (norme CEI 20-35, CEI 20-38, CEI 20.22II) fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione o canale incassati o in vista; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x16 mm2		m	€ 3,26
1897	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.005m	Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isol ... oni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x10 mm2	Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi, sigla di designazione N07G9-K AFUMEX (norme CEI 20-35, CEI 20-38, CEI 20.22II) fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione o canale incassati o in vista; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x10 mm2		m	€ 2,63
1898	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.005n	Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isol ... ioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x6 mm2	Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi, sigla di designazione N07G9-K AFUMEX (norme CEI 20-35, CEI 20-38, CEI 20.22II) fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione o canale incassati o in vista; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x6 mm2		m	€ 2,08
1899	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.005o	Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isol ... ioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x4 mm2	Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi, sigla di designazione N07G9-K AFUMEX (norme CEI 20-35, CEI 20-38, CEI 20.22II) fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione o canale incassati o in vista; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x4 mm2		m	€ 1,52
1900	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.005p	Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isol ... ni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x2,5 mm2	Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi, sigla di designazione N07G9-K AFUMEX (norme CEI 20-35, CEI 20-38, CEI 20.22II) fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione o canale incassati o in vista; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x2,5 mm2		m	€ 1,16
1901	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.005q	Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isol ... ni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x1,5 mm2	Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi, sigla di designazione N07G9-K AFUMEX (norme CEI 20-35, CEI 20-38, CEI 20.22II) fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione o canale incassati o in vista; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x1,5 mm2		m	€ 0,86
1902	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.006a	Linea elettrica in cavo multipolare con cavi per servizio ... oni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 5x25 mm2	Linea elettrica in cavo multipolare con cavi per servizio pesante e cantiere H07 RN- F (CEI 20-19, CEI 20-35, AG4, AD8) fornita e posta in opera. Sono compresi: l’installazione su canalizzazione predisposta, le giunzioni, i terminali e quanto altro occorra per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 5x25 mm2		m	€ 19,36
1903	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.006b	Linea elettrica in cavo multipolare con cavi per servizio ... oni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 5x16 mm2	Linea elettrica in cavo multipolare con cavi per servizio pesante e cantiere H07 RN- F (CEI 20-19, CEI 20-35, AG4, AD8) fornita e posta in opera. Sono compresi: l’installazione su canalizzazione predisposta, le giunzioni, i terminali e quanto altro occorra per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 5x16 mm2		m	€ 14,19
1904	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.006c	Linea elettrica in cavo multipolare con cavi per servizio ... oni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 5x10 mm2	Linea elettrica in cavo multipolare con cavi per servizio pesante e cantiere H07 RN- F (CEI 20-19, CEI 20-35, AG4, AD8) fornita e posta in opera. Sono compresi: l’installazione su canalizzazione predisposta, le giunzioni, i terminali e quanto altro occorra per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 5x10 mm2		m	€ 10,84
1905	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.006d	Linea elettrica in cavo multipolare con cavi per servizio ... ioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 5x6 mm2	Linea elettrica in cavo multipolare con cavi per servizio pesante e cantiere H07 RN- F (CEI 20-19, CEI 20-35, AG4, AD8) fornita e posta in opera. Sono compresi: l’installazione su canalizzazione predisposta, le giunzioni, i terminali e quanto altro occorra per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 5x6 mm2		m	€ 6,78
1906	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.006e	Linea elettrica in cavo multipolare con cavi per servizio ... ioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 5x4 mm2	Linea elettrica in cavo multipolare con cavi per servizio pesante e cantiere H07 RN- F (CEI 20-19, CEI 20-35, AG4, AD8) fornita e posta in opera. Sono compresi: l’installazione su canalizzazione predisposta, le giunzioni, i terminali e quanto altro occorra per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 5x4 mm2		m	€ 5,47
1907	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.006f	Linea elettrica in cavo multipolare con cavi per servizio ... ni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 5x2,5 mm2	Linea elettrica in cavo multipolare con cavi per servizio pesante e cantiere H07 RN- F (CEI 20-19, CEI 20-35, AG4, AD8) fornita e posta in opera. Sono compresi: l’installazione su canalizzazione predisposta, le giunzioni, i terminali e quanto altro occorra per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 5x2,5 mm2		m	€ 4,28
1908	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.006g	Linea elettrica in cavo multipolare con cavi per servizio ... ni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 5x1,5 mm2	Linea elettrica in cavo multipolare con cavi per servizio pesante e cantiere H07 RN- F (CEI 20-19, CEI 20-35, AG4, AD8) fornita e posta in opera. Sono compresi: l’installazione su canalizzazione predisposta, le giunzioni, i terminali e quanto altro occorra per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 5x1,5 mm2		m	€ 3,35
1909	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.006h	Linea elettrica in cavo multipolare con cavi per servizio ... oni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 4x25 mm2	Linea elettrica in cavo multipolare con cavi per servizio pesante e cantiere H07 RN- F (CEI 20-19, CEI 20-35, AG4, AD8) fornita e posta in opera. Sono compresi: l’installazione su canalizzazione predisposta, le giunzioni, i terminali e quanto altro occorra per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 4x25 mm2		m	€ 15,40
1910	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.006i	Linea elettrica in cavo multipolare con cavi per servizio ... oni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 4x16 mm2	Linea elettrica in cavo multipolare con cavi per servizio pesante e cantiere H07 RN- F (CEI 20-19, CEI 20-35, AG4, AD8) fornita e posta in opera. Sono compresi: l’installazione su canalizzazione predisposta, le giunzioni, i terminali e quanto altro occorra per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 4x16 mm2		m	€ 11,23
1911	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.006l	Linea elettrica in cavo multipolare con cavi per servizio ... oni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 4x10 mm2	Linea elettrica in cavo multipolare con cavi per servizio pesante e cantiere H07 RN- F (CEI 20-19, CEI 20-35, AG4, AD8) fornita e posta in opera. Sono compresi: l’installazione su canalizzazione predisposta, le giunzioni, i terminali e quanto altro occorra per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 4x10 mm2		m	€ 8,77
1912	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.006m	Linea elettrica in cavo multipolare con cavi per servizio ... ioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 4x6 mm2	Linea elettrica in cavo multipolare con cavi per servizio pesante e cantiere H07 RN- F (CEI 20-19, CEI 20-35, AG4, AD8) fornita e posta in opera. Sono compresi: l’installazione su canalizzazione predisposta, le giunzioni, i terminali e quanto altro occorra per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 4x6 mm2		m	€ 5,73
1913	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.006n	Linea elettrica in cavo multipolare con cavi per servizio ... ioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 4x4 mm2	Linea elettrica in cavo multipolare con cavi per servizio pesante e cantiere H07 RN- F (CEI 20-19, CEI 20-35, AG4, AD8) fornita e posta in opera. Sono compresi: l’installazione su canalizzazione predisposta, le giunzioni, i terminali e quanto altro occorra per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 4x4 mm2		m	€ 4,41
1914	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.006o	Linea elettrica in cavo multipolare con cavi per servizio ... ni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 4x2,5 mm2	Linea elettrica in cavo multipolare con cavi per servizio pesante e cantiere H07 RN- F (CEI 20-19, CEI 20-35, AG4, AD8) fornita e posta in opera. Sono compresi: l’installazione su canalizzazione predisposta, le giunzioni, i terminali e quanto altro occorra per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 4x2,5 mm2		m	€ 3,54
1915	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.006p	Linea elettrica in cavo multipolare con cavi per servizio ... ni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 4x1,5 mm2	Linea elettrica in cavo multipolare con cavi per servizio pesante e cantiere H07 RN- F (CEI 20-19, CEI 20-35, AG4, AD8) fornita e posta in opera. Sono compresi: l’installazione su canalizzazione predisposta, le giunzioni, i terminali e quanto altro occorra per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 4x1,5 mm2		m	€ 2,80
1916	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.006q	Linea elettrica in cavo multipolare con cavi per servizio ... oni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 3x25 mm2	Linea elettrica in cavo multipolare con cavi per servizio pesante e cantiere H07 RN- F (CEI 20-19, CEI 20-35, AG4, AD8) fornita e posta in opera. Sono compresi: l’installazione su canalizzazione predisposta, le giunzioni, i terminali e quanto altro occorra per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 3x25 mm2		m	€ 12,37
1917	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.006r	Linea elettrica in cavo multipolare con cavi per servizio ... oni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 3x16 mm2	Linea elettrica in cavo multipolare con cavi per servizio pesante e cantiere H07 RN- F (CEI 20-19, CEI 20-35, AG4, AD8) fornita e posta in opera. Sono compresi: l’installazione su canalizzazione predisposta, le giunzioni, i terminali e quanto altro occorra per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 3x16 mm2		m	€ 9,06
1918	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.006s	Linea elettrica in cavo multipolare con cavi per servizio ... oni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 3x10 mm2	Linea elettrica in cavo multipolare con cavi per servizio pesante e cantiere H07 RN- F (CEI 20-19, CEI 20-35, AG4, AD8) fornita e posta in opera. Sono compresi: l’installazione su canalizzazione predisposta, le giunzioni, i terminali e quanto altro occorra per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 3x10 mm2		m	€ 7,37
1919	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.006t	Linea elettrica in cavo multipolare con cavi per servizio ... ioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 3x6 mm2	Linea elettrica in cavo multipolare con cavi per servizio pesante e cantiere H07 RN- F (CEI 20-19, CEI 20-35, AG4, AD8) fornita e posta in opera. Sono compresi: l’installazione su canalizzazione predisposta, le giunzioni, i terminali e quanto altro occorra per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 3x6 mm2		m	€ 4,92
1920	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.006u	Linea elettrica in cavo multipolare con cavi per servizio ... ioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 3x4 mm2	Linea elettrica in cavo multipolare con cavi per servizio pesante e cantiere H07 RN- F (CEI 20-19, CEI 20-35, AG4, AD8) fornita e posta in opera. Sono compresi: l’installazione su canalizzazione predisposta, le giunzioni, i terminali e quanto altro occorra per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 3x4 mm2		m	€ 3,73
1921	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.006v	Linea elettrica in cavo multipolare con cavi per servizio ... ni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 3x2,5 mm2	Linea elettrica in cavo multipolare con cavi per servizio pesante e cantiere H07 RN- F (CEI 20-19, CEI 20-35, AG4, AD8) fornita e posta in opera. Sono compresi: l’installazione su canalizzazione predisposta, le giunzioni, i terminali e quanto altro occorra per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 3x2,5 mm2		m	€ 3,10
1922	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.006w	Linea elettrica in cavo multipolare con cavi per servizio ... ni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 3x1,5 mm2	Linea elettrica in cavo multipolare con cavi per servizio pesante e cantiere H07 RN- F (CEI 20-19, CEI 20-35, AG4, AD8) fornita e posta in opera. Sono compresi: l’installazione su canalizzazione predisposta, le giunzioni, i terminali e quanto altro occorra per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 3x1,5 mm2		m	€ 2,46
1923	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.006x	Linea elettrica in cavo multipolare con cavi per servizio ... oni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 2x25 mm2	Linea elettrica in cavo multipolare con cavi per servizio pesante e cantiere H07 RN- F (CEI 20-19, CEI 20-35, AG4, AD8) fornita e posta in opera. Sono compresi: l’installazione su canalizzazione predisposta, le giunzioni, i terminali e quanto altro occorra per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 2x25 mm2		m	€ 10,04
1924	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.006y	Linea elettrica in cavo multipolare con cavi per servizio ... oni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 2x16 mm2	Linea elettrica in cavo multipolare con cavi per servizio pesante e cantiere H07 RN- F (CEI 20-19, CEI 20-35, AG4, AD8) fornita e posta in opera. Sono compresi: l’installazione su canalizzazione predisposta, le giunzioni, i terminali e quanto altro occorra per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 2x16 mm2		m	€ 7,55
1925	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.006z.01	Linea elettrica in cavo multipolare con cavi per servizio ... oni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 2x10 mm2	Linea elettrica in cavo multipolare con cavi per servizio pesante e cantiere H07 RN- F (CEI 20-19, CEI 20-35, AG4, AD8) fornita e posta in opera. Sono compresi: l’installazione su canalizzazione predisposta, le giunzioni, i terminali e quanto altro occorra per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 2x10 mm2		m	€ 5,96
1926	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.006z.02	Linea elettrica in cavo multipolare con cavi per servizio ... ioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 2x6 mm2	Linea elettrica in cavo multipolare con cavi per servizio pesante e cantiere H07 RN- F (CEI 20-19, CEI 20-35, AG4, AD8) fornita e posta in opera. Sono compresi: l’installazione su canalizzazione predisposta, le giunzioni, i terminali e quanto altro occorra per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 2x6 mm2		m	€ 3,78
1927	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.006z.03	Linea elettrica in cavo multipolare con cavi per servizio ... ioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 2x4 mm2	Linea elettrica in cavo multipolare con cavi per servizio pesante e cantiere H07 RN- F (CEI 20-19, CEI 20-35, AG4, AD8) fornita e posta in opera. Sono compresi: l’installazione su canalizzazione predisposta, le giunzioni, i terminali e quanto altro occorra per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 2x4 mm2		m	€ 3,22
1928	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.006z.04	Linea elettrica in cavo multipolare con cavi per servizio ... ni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 2x2,5 mm2	Linea elettrica in cavo multipolare con cavi per servizio pesante e cantiere H07 RN- F (CEI 20-19, CEI 20-35, AG4, AD8) fornita e posta in opera. Sono compresi: l’installazione su canalizzazione predisposta, le giunzioni, i terminali e quanto altro occorra per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 2x2,5 mm2		m	€ 2,58
1929	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.006z.05	Linea elettrica in cavo multipolare con cavi per servizio ... ni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 2x1,5 mm2	Linea elettrica in cavo multipolare con cavi per servizio pesante e cantiere H07 RN- F (CEI 20-19, CEI 20-35, AG4, AD8) fornita e posta in opera. Sono compresi: l’installazione su canalizzazione predisposta, le giunzioni, i terminali e quanto altro occorra per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 2x1,5 mm2		m	€ 2,09
1930	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.007a	Fornitura e posa in opera di condotto sbarra pref ... corre per dare il lavoro finito. Elemento rettilineo IP55	Fornitura e posa in opera di condotto sbarra prefabbricato 25A con grado di protezione IP55, adatto per la distribuzione dei circuiti di illuminazione, costruito in conformità alle norme CEI 17.13 e le CEI EN 60 439-1, CEI EN 60 439-2, con derivazioni distanziate max 75 cm, con n. 4 conduttori attivi in rame di portate nominali non inferiori a 25A con resistenze ohmiche al metro massime misurate a 20° C, dell'ordine di 7 m ohm/m, completo di ogni accessorio per il fissaggio ed il collegamento elettrico, inclusi gli oneri eventuali per gli otturatori e le giunzioni atti a garantire il grado IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Elemento rettilineo IP55		m	€ 23,93
1931	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.007b	Fornitura e posa in opera di condotto sbarra pref ... e per dare il lavoro finito. Testata di alimentazione IP55	Fornitura e posa in opera di condotto sbarra prefabbricato 25A con grado di protezione IP55, adatto per la distribuzione dei circuiti di illuminazione, costruito in conformità alle norme CEI 17.13 e le CEI EN 60 439-1, CEI EN 60 439-2, con derivazioni distanziate max 75 cm, con n. 4 conduttori attivi in rame di portate nominali non inferiori a 25A con resistenze ohmiche al metro massime misurate a 20° C, dell'ordine di 7 m ohm/m, completo di ogni accessorio per il fissaggio ed il collegamento elettrico, inclusi gli oneri eventuali per gli otturatori e le giunzioni atti a garantire il grado IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Testata di alimentazione IP55		cad	€ 30,98
1932	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.007c	Fornitura e posa in opera di condotto sbarra pref ... orre per dare il lavoro finito. Spina di derivazione IP55	Fornitura e posa in opera di condotto sbarra prefabbricato 25A con grado di protezione IP55, adatto per la distribuzione dei circuiti di illuminazione, costruito in conformità alle norme CEI 17.13 e le CEI EN 60 439-1, CEI EN 60 439-2, con derivazioni distanziate max 75 cm, con n. 4 conduttori attivi in rame di portate nominali non inferiori a 25A con resistenze ohmiche al metro massime misurate a 20° C, dell'ordine di 7 m ohm/m, completo di ogni accessorio per il fissaggio ed il collegamento elettrico, inclusi gli oneri eventuali per gli otturatori e le giunzioni atti a garantire il grado IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Spina di derivazione IP55		cad	€ 12,67
1933	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.007d	Fornitura e posa in opera di condotto sbarra pref ... are il lavoro finito. Spina di derivazione e fusibile IP55	Fornitura e posa in opera di condotto sbarra prefabbricato 25A con grado di protezione IP55, adatto per la distribuzione dei circuiti di illuminazione, costruito in conformità alle norme CEI 17.13 e le CEI EN 60 439-1, CEI EN 60 439-2, con derivazioni distanziate max 75 cm, con n. 4 conduttori attivi in rame di portate nominali non inferiori a 25A con resistenze ohmiche al metro massime misurate a 20° C, dell'ordine di 7 m ohm/m, completo di ogni accessorio per il fissaggio ed il collegamento elettrico, inclusi gli oneri eventuali per gli otturatori e le giunzioni atti a garantire il grado IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Spina di derivazione e fusibile IP55		cad	€ 17,44
1934	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.007e	Fornitura e posa in opera di condotto sbarra pref ... o finito. Staffa di fissaggio a soffitto con porta staffe	Fornitura e posa in opera di condotto sbarra prefabbricato 25A con grado di protezione IP55, adatto per la distribuzione dei circuiti di illuminazione, costruito in conformità alle norme CEI 17.13 e le CEI EN 60 439-1, CEI EN 60 439-2, con derivazioni distanziate max 75 cm, con n. 4 conduttori attivi in rame di portate nominali non inferiori a 25A con resistenze ohmiche al metro massime misurate a 20° C, dell'ordine di 7 m ohm/m, completo di ogni accessorio per il fissaggio ed il collegamento elettrico, inclusi gli oneri eventuali per gli otturatori e le giunzioni atti a garantire il grado IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Staffa di fissaggio a soffitto con porta staffe		cad	€ 15,17
1935	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.007f	Fornitura e posa in opera di condotto sbarra pref ... re per dare il lavoro finito. Staffa di fissaggio a parete	Fornitura e posa in opera di condotto sbarra prefabbricato 25A con grado di protezione IP55, adatto per la distribuzione dei circuiti di illuminazione, costruito in conformità alle norme CEI 17.13 e le CEI EN 60 439-1, CEI EN 60 439-2, con derivazioni distanziate max 75 cm, con n. 4 conduttori attivi in rame di portate nominali non inferiori a 25A con resistenze ohmiche al metro massime misurate a 20° C, dell'ordine di 7 m ohm/m, completo di ogni accessorio per il fissaggio ed il collegamento elettrico, inclusi gli oneri eventuali per gli otturatori e le giunzioni atti a garantire il grado IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Staffa di fissaggio a parete		cad	€ 7,35
1936	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.007g	Fornitura e posa in opera di condotto sbarra pref ... ccorre per dare il lavoro finito. Testata di chiusura IP55	Fornitura e posa in opera di condotto sbarra prefabbricato 25A con grado di protezione IP55, adatto per la distribuzione dei circuiti di illuminazione, costruito in conformità alle norme CEI 17.13 e le CEI EN 60 439-1, CEI EN 60 439-2, con derivazioni distanziate max 75 cm, con n. 4 conduttori attivi in rame di portate nominali non inferiori a 25A con resistenze ohmiche al metro massime misurate a 20° C, dell'ordine di 7 m ohm/m, completo di ogni accessorio per il fissaggio ed il collegamento elettrico, inclusi gli oneri eventuali per gli otturatori e le giunzioni atti a garantire il grado IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Testata di chiusura IP55		cad	€ 13,72
1937	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.008a	Fornitura e posa in opera di condotto sbarra prefabbricat ... il lavoro finito. Elemento rettilineo a 6 conduttori IP55	Fornitura e posa in opera di condotto sbarra prefabbricato 25A con grado di protezione IP55, adatto per la distribuzione dei circuiti di illuminazione, costruito in conformità alle norme CEI 17.13 e le CEI EN 60 439-1, CEI EN 60 439-2, con derivazioni distanziate max 75 cm, con n. 6 o 8 conduttori attivi in rame di portate nominali non inferiori a 25A con resistenze ohmiche al metro massime misurate a 20° C, dell'ordine di 7 m ohm/m, completo di ogni accessorio per il fissaggio ed il collegamento elettrico, inclusi gli oneri eventuali per gli otturatori e le giunzioni atti a garantire il grado IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Elemento rettilineo a 6 conduttori IP55		m	€ 45,00
1938	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.008b	Fornitura e posa in opera di condotto sbarra prefabbricat ... il lavoro finito. Elemento rettilineo a 8 conduttori IP55	Fornitura e posa in opera di condotto sbarra prefabbricato 25A con grado di protezione IP55, adatto per la distribuzione dei circuiti di illuminazione, costruito in conformità alle norme CEI 17.13 e le CEI EN 60 439-1, CEI EN 60 439-2, con derivazioni distanziate max 75 cm, con n. 6 o 8 conduttori attivi in rame di portate nominali non inferiori a 25A con resistenze ohmiche al metro massime misurate a 20° C, dell'ordine di 7 m ohm/m, completo di ogni accessorio per il fissaggio ed il collegamento elettrico, inclusi gli oneri eventuali per gli otturatori e le giunzioni atti a garantire il grado IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Elemento rettilineo a 8 conduttori IP55		m	€ 51,21
1939	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.008c	Fornitura e posa in opera di condotto sbarra prefabbricat ... e per dare il lavoro finito. Testata di alimentazione IP55	Fornitura e posa in opera di condotto sbarra prefabbricato 25A con grado di protezione IP55, adatto per la distribuzione dei circuiti di illuminazione, costruito in conformità alle norme CEI 17.13 e le CEI EN 60 439-1, CEI EN 60 439-2, con derivazioni distanziate max 75 cm, con n. 6 o 8 conduttori attivi in rame di portate nominali non inferiori a 25A con resistenze ohmiche al metro massime misurate a 20° C, dell'ordine di 7 m ohm/m, completo di ogni accessorio per il fissaggio ed il collegamento elettrico, inclusi gli oneri eventuali per gli otturatori e le giunzioni atti a garantire il grado IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Testata di alimentazione IP55		cad	€ 49,04
1940	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.008d	Fornitura e posa in opera di condotto sbarra prefabbricat ... corre per dare il lavoro finito. Spina di derivazione IP55	Fornitura e posa in opera di condotto sbarra prefabbricato 25A con grado di protezione IP55, adatto per la distribuzione dei circuiti di illuminazione, costruito in conformità alle norme CEI 17.13 e le CEI EN 60 439-1, CEI EN 60 439-2, con derivazioni distanziate max 75 cm, con n. 6 o 8 conduttori attivi in rame di portate nominali non inferiori a 25A con resistenze ohmiche al metro massime misurate a 20° C, dell'ordine di 7 m ohm/m, completo di ogni accessorio per il fissaggio ed il collegamento elettrico, inclusi gli oneri eventuali per gli otturatori e le giunzioni atti a garantire il grado IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Spina di derivazione IP55		cad	€ 12,67
1941	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.008e	Fornitura e posa in opera di condotto sbarra prefabbricat ... are il lavoro finito. Spina di derivazione e fusibile IP55	Fornitura e posa in opera di condotto sbarra prefabbricato 25A con grado di protezione IP55, adatto per la distribuzione dei circuiti di illuminazione, costruito in conformità alle norme CEI 17.13 e le CEI EN 60 439-1, CEI EN 60 439-2, con derivazioni distanziate max 75 cm, con n. 6 o 8 conduttori attivi in rame di portate nominali non inferiori a 25A con resistenze ohmiche al metro massime misurate a 20° C, dell'ordine di 7 m ohm/m, completo di ogni accessorio per il fissaggio ed il collegamento elettrico, inclusi gli oneri eventuali per gli otturatori e le giunzioni atti a garantire il grado IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Spina di derivazione e fusibile IP55		cad	€ 17,44
1942	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.008f	Fornitura e posa in opera di condotto sbarra prefabbricat ... ro finito. Staffa di fissaggio a soffitto con porta staffe	Fornitura e posa in opera di condotto sbarra prefabbricato 25A con grado di protezione IP55, adatto per la distribuzione dei circuiti di illuminazione, costruito in conformità alle norme CEI 17.13 e le CEI EN 60 439-1, CEI EN 60 439-2, con derivazioni distanziate max 75 cm, con n. 6 o 8 conduttori attivi in rame di portate nominali non inferiori a 25A con resistenze ohmiche al metro massime misurate a 20° C, dell'ordine di 7 m ohm/m, completo di ogni accessorio per il fissaggio ed il collegamento elettrico, inclusi gli oneri eventuali per gli otturatori e le giunzioni atti a garantire il grado IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Staffa di fissaggio a soffitto con porta staffe		cad	€ 15,17
1943	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.008g	Fornitura e posa in opera di condotto sbarra prefabbricat ... re per dare il lavoro finito. Staffa di fissaggio a parete	Fornitura e posa in opera di condotto sbarra prefabbricato 25A con grado di protezione IP55, adatto per la distribuzione dei circuiti di illuminazione, costruito in conformità alle norme CEI 17.13 e le CEI EN 60 439-1, CEI EN 60 439-2, con derivazioni distanziate max 75 cm, con n. 6 o 8 conduttori attivi in rame di portate nominali non inferiori a 25A con resistenze ohmiche al metro massime misurate a 20° C, dell'ordine di 7 m ohm/m, completo di ogni accessorio per il fissaggio ed il collegamento elettrico, inclusi gli oneri eventuali per gli otturatori e le giunzioni atti a garantire il grado IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Staffa di fissaggio a parete		cad	€ 7,35
1944	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.008h	Fornitura e posa in opera di condotto sbarra prefabbricat ... corre per dare il lavoro finito. Testata di chiusura IP 55	Fornitura e posa in opera di condotto sbarra prefabbricato 25A con grado di protezione IP55, adatto per la distribuzione dei circuiti di illuminazione, costruito in conformità alle norme CEI 17.13 e le CEI EN 60 439-1, CEI EN 60 439-2, con derivazioni distanziate max 75 cm, con n. 6 o 8 conduttori attivi in rame di portate nominali non inferiori a 25A con resistenze ohmiche al metro massime misurate a 20° C, dell'ordine di 7 m ohm/m, completo di ogni accessorio per il fissaggio ed il collegamento elettrico, inclusi gli oneri eventuali per gli otturatori e le giunzioni atti a garantire il grado IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Testata di chiusura IP 55		cad	€ 17,82
1945	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.009a	Fornitura e posa in opera di condotto sbarra pref ... corre per dare il lavoro finito. Elemento rettilineo IP55	Fornitura e posa in opera di condotto sbarra prefabbricato 40A con grado di protezione IP55, adatto per la distribuzione dei circuiti di illuminazione, costruito in conformità alle norme CEI 17.13 e le CEI EN 60 439-1, CEI EN 60 439-2, con derivazioni distanziate max 75 cm, con n. 4 conduttori attivi in rame di portate nominali non inferiori a 40A con resistenze ohmiche al metro massime misurate a 20° C, dell'ordine di 4m ohm/mt, completo di ogni accessorio per il fissaggio ed il collegamento elettrico, inclusi gli oneri eventuali per gli otturatori e le giunzioni atti a garantire il grado IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Elemento rettilineo IP55		m	€ 27,18
1946	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.009b	Fornitura e posa in opera di condotto sbarra pref ... e per dare il lavoro finito. Testata di alimentazione IP55	Fornitura e posa in opera di condotto sbarra prefabbricato 40A con grado di protezione IP55, adatto per la distribuzione dei circuiti di illuminazione, costruito in conformità alle norme CEI 17.13 e le CEI EN 60 439-1, CEI EN 60 439-2, con derivazioni distanziate max 75 cm, con n. 4 conduttori attivi in rame di portate nominali non inferiori a 40A con resistenze ohmiche al metro massime misurate a 20° C, dell'ordine di 4m ohm/mt, completo di ogni accessorio per il fissaggio ed il collegamento elettrico, inclusi gli oneri eventuali per gli otturatori e le giunzioni atti a garantire il grado IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Testata di alimentazione IP55		cad	€ 35,97
1947	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.009c	Fornitura e posa in opera di condotto sbarra pref ... orre per dare il lavoro finito. Spina di derivazione IP55	Fornitura e posa in opera di condotto sbarra prefabbricato 40A con grado di protezione IP55, adatto per la distribuzione dei circuiti di illuminazione, costruito in conformità alle norme CEI 17.13 e le CEI EN 60 439-1, CEI EN 60 439-2, con derivazioni distanziate max 75 cm, con n. 4 conduttori attivi in rame di portate nominali non inferiori a 40A con resistenze ohmiche al metro massime misurate a 20° C, dell'ordine di 4m ohm/mt, completo di ogni accessorio per il fissaggio ed il collegamento elettrico, inclusi gli oneri eventuali per gli otturatori e le giunzioni atti a garantire il grado IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Spina di derivazione IP55		cad	€ 15,55
1948	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.009d	Fornitura e posa in opera di condotto sbarra pref ... are il lavoro finito. Spina di derivazione e fusibile IP55	Fornitura e posa in opera di condotto sbarra prefabbricato 40A con grado di protezione IP55, adatto per la distribuzione dei circuiti di illuminazione, costruito in conformità alle norme CEI 17.13 e le CEI EN 60 439-1, CEI EN 60 439-2, con derivazioni distanziate max 75 cm, con n. 4 conduttori attivi in rame di portate nominali non inferiori a 40A con resistenze ohmiche al metro massime misurate a 20° C, dell'ordine di 4m ohm/mt, completo di ogni accessorio per il fissaggio ed il collegamento elettrico, inclusi gli oneri eventuali per gli otturatori e le giunzioni atti a garantire il grado IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Spina di derivazione e fusibile IP55		cad	€ 17,90
1949	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.009e	Fornitura e posa in opera di condotto sbarra pref ... o finito. Staffa di fissaggio a soffitto con porta staffe	Fornitura e posa in opera di condotto sbarra prefabbricato 40A con grado di protezione IP55, adatto per la distribuzione dei circuiti di illuminazione, costruito in conformità alle norme CEI 17.13 e le CEI EN 60 439-1, CEI EN 60 439-2, con derivazioni distanziate max 75 cm, con n. 4 conduttori attivi in rame di portate nominali non inferiori a 40A con resistenze ohmiche al metro massime misurate a 20° C, dell'ordine di 4m ohm/mt, completo di ogni accessorio per il fissaggio ed il collegamento elettrico, inclusi gli oneri eventuali per gli otturatori e le giunzioni atti a garantire il grado IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Staffa di fissaggio a soffitto con porta staffe		cad	€ 15,17
1950	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.009f	Fornitura e posa in opera di condotto sbarra pref ... re per dare il lavoro finito. Staffa di fissaggio a parete	Fornitura e posa in opera di condotto sbarra prefabbricato 40A con grado di protezione IP55, adatto per la distribuzione dei circuiti di illuminazione, costruito in conformità alle norme CEI 17.13 e le CEI EN 60 439-1, CEI EN 60 439-2, con derivazioni distanziate max 75 cm, con n. 4 conduttori attivi in rame di portate nominali non inferiori a 40A con resistenze ohmiche al metro massime misurate a 20° C, dell'ordine di 4m ohm/mt, completo di ogni accessorio per il fissaggio ed il collegamento elettrico, inclusi gli oneri eventuali per gli otturatori e le giunzioni atti a garantire il grado IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Staffa di fissaggio a parete		cad	€ 7,35
1951	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.009g	Fornitura e posa in opera di condotto sbarra pref ... ccorre per dare il lavoro finito. Testata di chiusura IP55	Fornitura e posa in opera di condotto sbarra prefabbricato 40A con grado di protezione IP55, adatto per la distribuzione dei circuiti di illuminazione, costruito in conformità alle norme CEI 17.13 e le CEI EN 60 439-1, CEI EN 60 439-2, con derivazioni distanziate max 75 cm, con n. 4 conduttori attivi in rame di portate nominali non inferiori a 40A con resistenze ohmiche al metro massime misurate a 20° C, dell'ordine di 4m ohm/mt, completo di ogni accessorio per il fissaggio ed il collegamento elettrico, inclusi gli oneri eventuali per gli otturatori e le giunzioni atti a garantire il grado IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Testata di chiusura IP55		cad	€ 15,72
1952	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.010a	Fornitura e posa in opera di condotto sbarra pref ... il lavoro finito. Elemento rettilineo a 6 conduttori IP55	Fornitura e posa in opera di condotto sbarra prefabbricato 40A con grado di protezione IP55, adatto per la distribuzione dei circuiti di illuminazione, costruito in conformità alle norme CEI 17.13 e le CEI EN 60 439-1, CEI EN 60 439-2, con derivazioni distanziate max 75 cm, con n. 6 o 8 conduttori attivi in rame di portate nominali non inferiori a 25A con resistenze ohmiche al metro massime misurate a 20° C, dell'ordine di 7 m ohm/m, completo di ogni accessorio per il fissaggio ed il collegamento elettrico, inclusi gli oneri eventuali per gli otturatori e le giunzioni atti a garantire il grado IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Elemento rettilineo a 6 conduttori IP55		m	€ 43,90
1953	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.010b	Fornitura e posa in opera di condotto sbarra pref ... il lavoro finito. Elemento rettilineo a 8 conduttori IP55	Fornitura e posa in opera di condotto sbarra prefabbricato 40A con grado di protezione IP55, adatto per la distribuzione dei circuiti di illuminazione, costruito in conformità alle norme CEI 17.13 e le CEI EN 60 439-1, CEI EN 60 439-2, con derivazioni distanziate max 75 cm, con n. 6 o 8 conduttori attivi in rame di portate nominali non inferiori a 25A con resistenze ohmiche al metro massime misurate a 20° C, dell'ordine di 7 m ohm/m, completo di ogni accessorio per il fissaggio ed il collegamento elettrico, inclusi gli oneri eventuali per gli otturatori e le giunzioni atti a garantire il grado IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Elemento rettilineo a 8 conduttori IP55		m	€ 48,61
1954	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.010c	Fornitura e posa in opera di condotto sbarra pref ... per dare il lavoro finito. Testata di alimentazione IP55	Fornitura e posa in opera di condotto sbarra prefabbricato 40A con grado di protezione IP55, adatto per la distribuzione dei circuiti di illuminazione, costruito in conformità alle norme CEI 17.13 e le CEI EN 60 439-1, CEI EN 60 439-2, con derivazioni distanziate max 75 cm, con n. 6 o 8 conduttori attivi in rame di portate nominali non inferiori a 25A con resistenze ohmiche al metro massime misurate a 20° C, dell'ordine di 7 m ohm/m, completo di ogni accessorio per il fissaggio ed il collegamento elettrico, inclusi gli oneri eventuali per gli otturatori e le giunzioni atti a garantire il grado IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Testata di alimentazione IP55		cad	€ 71,52
1955	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.010d	Fornitura e posa in opera di condotto sbarra pref ... corre per dare il lavoro finito. Spina di derivazione IP55	Fornitura e posa in opera di condotto sbarra prefabbricato 40A con grado di protezione IP55, adatto per la distribuzione dei circuiti di illuminazione, costruito in conformità alle norme CEI 17.13 e le CEI EN 60 439-1, CEI EN 60 439-2, con derivazioni distanziate max 75 cm, con n. 6 o 8 conduttori attivi in rame di portate nominali non inferiori a 25A con resistenze ohmiche al metro massime misurate a 20° C, dell'ordine di 7 m ohm/m, completo di ogni accessorio per il fissaggio ed il collegamento elettrico, inclusi gli oneri eventuali per gli otturatori e le giunzioni atti a garantire il grado IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Spina di derivazione IP55		cad	€ 12,67
1956	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.010e	Fornitura e posa in opera di condotto sbarra pref ... re il lavoro finito. Spina di derivazione e fusibile IP55	Fornitura e posa in opera di condotto sbarra prefabbricato 40A con grado di protezione IP55, adatto per la distribuzione dei circuiti di illuminazione, costruito in conformità alle norme CEI 17.13 e le CEI EN 60 439-1, CEI EN 60 439-2, con derivazioni distanziate max 75 cm, con n. 6 o 8 conduttori attivi in rame di portate nominali non inferiori a 25A con resistenze ohmiche al metro massime misurate a 20° C, dell'ordine di 7 m ohm/m, completo di ogni accessorio per il fissaggio ed il collegamento elettrico, inclusi gli oneri eventuali per gli otturatori e le giunzioni atti a garantire il grado IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Spina di derivazione e fusibile IP55		cad	€ 17,44
1957	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.010f	Fornitura e posa in opera di condotto sbarra pref ... ro finito. Staffa di fissaggio a soffitto con porta staffe	Fornitura e posa in opera di condotto sbarra prefabbricato 40A con grado di protezione IP55, adatto per la distribuzione dei circuiti di illuminazione, costruito in conformità alle norme CEI 17.13 e le CEI EN 60 439-1, CEI EN 60 439-2, con derivazioni distanziate max 75 cm, con n. 6 o 8 conduttori attivi in rame di portate nominali non inferiori a 25A con resistenze ohmiche al metro massime misurate a 20° C, dell'ordine di 7 m ohm/m, completo di ogni accessorio per il fissaggio ed il collegamento elettrico, inclusi gli oneri eventuali per gli otturatori e le giunzioni atti a garantire il grado IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Staffa di fissaggio a soffitto con porta staffe		cad	€ 15,17
1958	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.010g	Fornitura e posa in opera di condotto sbarra pref ... re per dare il lavoro finito. Staffa di fissaggio a parete	Fornitura e posa in opera di condotto sbarra prefabbricato 40A con grado di protezione IP55, adatto per la distribuzione dei circuiti di illuminazione, costruito in conformità alle norme CEI 17.13 e le CEI EN 60 439-1, CEI EN 60 439-2, con derivazioni distanziate max 75 cm, con n. 6 o 8 conduttori attivi in rame di portate nominali non inferiori a 25A con resistenze ohmiche al metro massime misurate a 20° C, dell'ordine di 7 m ohm/m, completo di ogni accessorio per il fissaggio ed il collegamento elettrico, inclusi gli oneri eventuali per gli otturatori e le giunzioni atti a garantire il grado IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Staffa di fissaggio a parete		cad	€ 7,35
1959	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.010h	Fornitura e posa in opera di condotto sbarra pref ... corre per dare il lavoro finito. Testata di chiusura IP 55	Fornitura e posa in opera di condotto sbarra prefabbricato 40A con grado di protezione IP55, adatto per la distribuzione dei circuiti di illuminazione, costruito in conformità alle norme CEI 17.13 e le CEI EN 60 439-1, CEI EN 60 439-2, con derivazioni distanziate max 75 cm, con n. 6 o 8 conduttori attivi in rame di portate nominali non inferiori a 25A con resistenze ohmiche al metro massime misurate a 20° C, dell'ordine di 7 m ohm/m, completo di ogni accessorio per il fissaggio ed il collegamento elettrico, inclusi gli oneri eventuali per gli otturatori e le giunzioni atti a garantire il grado IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Testata di chiusura IP 55		cad	€ 17,82
1960	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.011a	Compenso aggiuntivo per la posa in opera di condotto sbar ... re il lavoro finito. Per ogni elemento rettilineo da 1 m.	Compenso aggiuntivo per la posa in opera di condotto sbarra di portata fino a 40 A ad altezza superiore ai 4 m. E’ compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Per ogni elemento rettilineo da 1 m.		cad	€ 1,34
1961	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.011b	Compenso aggiuntivo per la posa in opera di condotto sbar ... voro finito. Per ogni testata di alimentazione o chiusura.	Compenso aggiuntivo per la posa in opera di condotto sbarra di portata fino a 40 A ad altezza superiore ai 4 m. E’ compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Per ogni testata di alimentazione o chiusura.		cad	€ 2,68
1962	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.011c	Compenso aggiuntivo per la posa in opera di condotto sbar ... uanto occorre per dare il lavoro finito. Per ogni staffa.	Compenso aggiuntivo per la posa in opera di condotto sbarra di portata fino a 40 A ad altezza superiore ai 4 m. E’ compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Per ogni staffa.		cad	€ 1,56
1963	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.012a	Compenso per l'installazione di punto luce derivato da co ... corre per dare il lavoro finito. Per ogni punto luce IP55	Compenso per l'installazione di punto luce derivato da condotto sbarra prefabbricato, consistente nel cavo a doppio isolamento fino ad un max di 2 m di sezione di fase e di terra pari a 1,5 mm2 dalla spina di derivazione al corpo illuminante, posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni punto luce IP55		cad	€ 9,12
1964	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.012b	Compenso per l'installazione di punto luce derivato da co ... lavoro finito. Maggiorazione per altezza superiore a 4 m.	Compenso per l'installazione di punto luce derivato da condotto sbarra prefabbricato, consistente nel cavo a doppio isolamento fino ad un max di 2 m di sezione di fase e di terra pari a 1,5 mm2 dalla spina di derivazione al corpo illuminante, posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Maggiorazione per altezza superiore a 4 m.		cad	€ 13,39
1965	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.013a	Fornitura e posa in opera di condotto sbarra pref ... ro finito. Elemento rettilineo IP4X (lunghezza 1.000 mm).	Fornitura e posa in opera di condotto sbarra prefabbricato 100A con grado di protezione IP4X, trasformabile in IP54, adatto per la distribuzione dei circuiti F.M. di piccola potenza, costruito in conformità alle norme CEI 17.13 e le CEI EN 60 439-1, CEI EN 60 439-2, con derivazioni distanziate max 100 cm, con n.4 conduttori in rame con portata nominale non inferiore a 100A con resistenze ohmiche al metro massime misurate a 20° C, dell'ordine di 0,86m ohm/m, ad altezza massima di 10 m e comprensivo di accessori, fissaggi, collegamenti elettrici, otturatori, giunzioni atti a garantire il grado IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Elemento rettilineo IP4X (lunghezza 1.000 mm).		m	€ 39,87
1966	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.013b	Fornitura e posa in opera di condotto sbarra pref ... ccorre per dare il lavoro finito. Elemento rettilineo IP54	Fornitura e posa in opera di condotto sbarra prefabbricato 100A con grado di protezione IP4X, trasformabile in IP54, adatto per la distribuzione dei circuiti F.M. di piccola potenza, costruito in conformità alle norme CEI 17.13 e le CEI EN 60 439-1, CEI EN 60 439-2, con derivazioni distanziate max 100 cm, con n.4 conduttori in rame con portata nominale non inferiore a 100A con resistenze ohmiche al metro massime misurate a 20° C, dell'ordine di 0,86m ohm/m, ad altezza massima di 10 m e comprensivo di accessori, fissaggi, collegamenti elettrici, otturatori, giunzioni atti a garantire il grado IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Elemento rettilineo IP54		m	€ 47,44
1967	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.013c	Fornitura e posa in opera di condotto sbarra pref ... per dare il lavoro finito. Testata di alimentazione IP4X.	Fornitura e posa in opera di condotto sbarra prefabbricato 100A con grado di protezione IP4X, trasformabile in IP54, adatto per la distribuzione dei circuiti F.M. di piccola potenza, costruito in conformità alle norme CEI 17.13 e le CEI EN 60 439-1, CEI EN 60 439-2, con derivazioni distanziate max 100 cm, con n.4 conduttori in rame con portata nominale non inferiore a 100A con resistenze ohmiche al metro massime misurate a 20° C, dell'ordine di 0,86m ohm/m, ad altezza massima di 10 m e comprensivo di accessori, fissaggi, collegamenti elettrici, otturatori, giunzioni atti a garantire il grado IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Testata di alimentazione IP4X.		cad	€ 68,27
1968	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.013d	Fornitura e posa in opera di condotto sbarra pref ... e per dare il lavoro finito. Testata di alimentazione IP54	Fornitura e posa in opera di condotto sbarra prefabbricato 100A con grado di protezione IP4X, trasformabile in IP54, adatto per la distribuzione dei circuiti F.M. di piccola potenza, costruito in conformità alle norme CEI 17.13 e le CEI EN 60 439-1, CEI EN 60 439-2, con derivazioni distanziate max 100 cm, con n.4 conduttori in rame con portata nominale non inferiore a 100A con resistenze ohmiche al metro massime misurate a 20° C, dell'ordine di 0,86m ohm/m, ad altezza massima di 10 m e comprensivo di accessori, fissaggi, collegamenti elettrici, otturatori, giunzioni atti a garantire il grado IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Testata di alimentazione IP54		cad	€ 80,54
1969	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.013e	Fornitura e posa in opera di condotto sbarra pref ... voro finito. Cassetta di derivazione IP4X e fusibili 25A.	Fornitura e posa in opera di condotto sbarra prefabbricato 100A con grado di protezione IP4X, trasformabile in IP54, adatto per la distribuzione dei circuiti F.M. di piccola potenza, costruito in conformità alle norme CEI 17.13 e le CEI EN 60 439-1, CEI EN 60 439-2, con derivazioni distanziate max 100 cm, con n.4 conduttori in rame con portata nominale non inferiore a 100A con resistenze ohmiche al metro massime misurate a 20° C, dell'ordine di 0,86m ohm/m, ad altezza massima di 10 m e comprensivo di accessori, fissaggi, collegamenti elettrici, otturatori, giunzioni atti a garantire il grado IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Cassetta di derivazione IP4X e fusibili 25A.		cad	€ 42,78
1970	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.013f	Fornitura e posa in opera di condotto sbarra pref ... avoro finito. Cassetta di derivazione IP54 e fusibili 25A.	Fornitura e posa in opera di condotto sbarra prefabbricato 100A con grado di protezione IP4X, trasformabile in IP54, adatto per la distribuzione dei circuiti F.M. di piccola potenza, costruito in conformità alle norme CEI 17.13 e le CEI EN 60 439-1, CEI EN 60 439-2, con derivazioni distanziate max 100 cm, con n.4 conduttori in rame con portata nominale non inferiore a 100A con resistenze ohmiche al metro massime misurate a 20° C, dell'ordine di 0,86m ohm/m, ad altezza massima di 10 m e comprensivo di accessori, fissaggi, collegamenti elettrici, otturatori, giunzioni atti a garantire il grado IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Cassetta di derivazione IP54 e fusibili 25A.		cad	€ 45,30
1971	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.013g	Fornitura e posa in opera di condotto sbarra pref ... ffa di fissaggio (da 2.000mm) a soffitto con porta staffe.	Fornitura e posa in opera di condotto sbarra prefabbricato 100A con grado di protezione IP4X, trasformabile in IP54, adatto per la distribuzione dei circuiti F.M. di piccola potenza, costruito in conformità alle norme CEI 17.13 e le CEI EN 60 439-1, CEI EN 60 439-2, con derivazioni distanziate max 100 cm, con n.4 conduttori in rame con portata nominale non inferiore a 100A con resistenze ohmiche al metro massime misurate a 20° C, dell'ordine di 0,86m ohm/m, ad altezza massima di 10 m e comprensivo di accessori, fissaggi, collegamenti elettrici, otturatori, giunzioni atti a garantire il grado IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Staffa di fissaggio (da 2.000mm) a soffitto con porta staffe.		cad	€ 38,20
1972	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.013h	Fornitura e posa in opera di condotto sbarra pref ... e per dare il lavoro finito. Staffa di fissaggio a parete.	Fornitura e posa in opera di condotto sbarra prefabbricato 100A con grado di protezione IP4X, trasformabile in IP54, adatto per la distribuzione dei circuiti F.M. di piccola potenza, costruito in conformità alle norme CEI 17.13 e le CEI EN 60 439-1, CEI EN 60 439-2, con derivazioni distanziate max 100 cm, con n.4 conduttori in rame con portata nominale non inferiore a 100A con resistenze ohmiche al metro massime misurate a 20° C, dell'ordine di 0,86m ohm/m, ad altezza massima di 10 m e comprensivo di accessori, fissaggi, collegamenti elettrici, otturatori, giunzioni atti a garantire il grado IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Staffa di fissaggio a parete.		cad	€ 8,57
1973	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.013i	Fornitura e posa in opera di condotto sbarra pref ... ro occorre per dare il lavoro finito. Testata di chiusura.	Fornitura e posa in opera di condotto sbarra prefabbricato 100A con grado di protezione IP4X, trasformabile in IP54, adatto per la distribuzione dei circuiti F.M. di piccola potenza, costruito in conformità alle norme CEI 17.13 e le CEI EN 60 439-1, CEI EN 60 439-2, con derivazioni distanziate max 100 cm, con n.4 conduttori in rame con portata nominale non inferiore a 100A con resistenze ohmiche al metro massime misurate a 20° C, dell'ordine di 0,86m ohm/m, ad altezza massima di 10 m e comprensivo di accessori, fissaggi, collegamenti elettrici, otturatori, giunzioni atti a garantire il grado IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Testata di chiusura.		cad	€ 21,73
1974	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.014a	Fornitura e posa in opera di condotto sbarra prefabbricat ... per dare il lavoro finito. Elemento rettilineo 160A IP54.	Fornitura e posa in opera di condotto sbarra prefabbricato da 160A a 630A con grado IP54, adatto per la distribuzione dei circuiti F.M. di piccola potenza, costruito in conformità alle norme CEI 17.13 e le CEI EN 60 439-1, CEI EN 60 439-2, con derivazioni distanziate max 100 cm, con n. 4 conduttori attivi in alluminio per le seguenti portate nominali con le resistenze ohmiche max dell'ordine dei valori a lato indicati misurati a 20° C. 150 - 160A : 0,5 m ohm/m 225 - 250A : 0,22m ohm/m 400A : 0,14m ohm/m 630A : 0,09m ohm/m ad altezza massima di 10 m e comprensivo gli accessori; i fissaggi; i collegamenti elettrici, gli eventuali otturatori; le giunzioni atti a garantire il grado IP54. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Elemento rettilineo 160A IP54.		m	€ 175,87
1975	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.014b	Fornitura e posa in opera di condotto sbarra prefabbricat ... per dare il lavoro finito. Elemento rettilineo 250A IP54.	Fornitura e posa in opera di condotto sbarra prefabbricato da 160A a 630A con grado IP54, adatto per la distribuzione dei circuiti F.M. di piccola potenza, costruito in conformità alle norme CEI 17.13 e le CEI EN 60 439-1, CEI EN 60 439-2, con derivazioni distanziate max 100 cm, con n. 4 conduttori attivi in alluminio per le seguenti portate nominali con le resistenze ohmiche max dell'ordine dei valori a lato indicati misurati a 20° C. 150 - 160A : 0,5 m ohm/m 225 - 250A : 0,22m ohm/m 400A : 0,14m ohm/m 630A : 0,09m ohm/m ad altezza massima di 10 m e comprensivo gli accessori; i fissaggi; i collegamenti elettrici, gli eventuali otturatori; le giunzioni atti a garantire il grado IP54. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Elemento rettilineo 250A IP54.		m	€ 213,57
1976	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.014c	Fornitura e posa in opera di condotto sbarra prefabbricat ... per dare il lavoro finito. Elemento rettilineo 400A IP54.	Fornitura e posa in opera di condotto sbarra prefabbricato da 160A a 630A con grado IP54, adatto per la distribuzione dei circuiti F.M. di piccola potenza, costruito in conformità alle norme CEI 17.13 e le CEI EN 60 439-1, CEI EN 60 439-2, con derivazioni distanziate max 100 cm, con n. 4 conduttori attivi in alluminio per le seguenti portate nominali con le resistenze ohmiche max dell'ordine dei valori a lato indicati misurati a 20° C. 150 - 160A : 0,5 m ohm/m 225 - 250A : 0,22m ohm/m 400A : 0,14m ohm/m 630A : 0,09m ohm/m ad altezza massima di 10 m e comprensivo gli accessori; i fissaggi; i collegamenti elettrici, gli eventuali otturatori; le giunzioni atti a garantire il grado IP54. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Elemento rettilineo 400A IP54.		m	€ 390,62
1977	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.014d	Fornitura e posa in opera di condotto sbarra prefabbricat ... per dare il lavoro finito. Elemento rettilineo 630A IP54.	Fornitura e posa in opera di condotto sbarra prefabbricato da 160A a 630A con grado IP54, adatto per la distribuzione dei circuiti F.M. di piccola potenza, costruito in conformità alle norme CEI 17.13 e le CEI EN 60 439-1, CEI EN 60 439-2, con derivazioni distanziate max 100 cm, con n. 4 conduttori attivi in alluminio per le seguenti portate nominali con le resistenze ohmiche max dell'ordine dei valori a lato indicati misurati a 20° C. 150 - 160A : 0,5 m ohm/m 225 - 250A : 0,22m ohm/m 400A : 0,14m ohm/m 630A : 0,09m ohm/m ad altezza massima di 10 m e comprensivo gli accessori; i fissaggi; i collegamenti elettrici, gli eventuali otturatori; le giunzioni atti a garantire il grado IP54. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Elemento rettilineo 630A IP54.		m	€ 467,79
1978	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.014e	Fornitura e posa in opera di condotto sbarra prefabbricat ... are il lavoro finito. Cassetta di alimentazione 160A IP54.	Fornitura e posa in opera di condotto sbarra prefabbricato da 160A a 630A con grado IP54, adatto per la distribuzione dei circuiti F.M. di piccola potenza, costruito in conformità alle norme CEI 17.13 e le CEI EN 60 439-1, CEI EN 60 439-2, con derivazioni distanziate max 100 cm, con n. 4 conduttori attivi in alluminio per le seguenti portate nominali con le resistenze ohmiche max dell'ordine dei valori a lato indicati misurati a 20° C. 150 - 160A : 0,5 m ohm/m 225 - 250A : 0,22m ohm/m 400A : 0,14m ohm/m 630A : 0,09m ohm/m ad altezza massima di 10 m e comprensivo gli accessori; i fissaggi; i collegamenti elettrici, gli eventuali otturatori; le giunzioni atti a garantire il grado IP54. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Cassetta di alimentazione 160A IP54.		cad	€ 178,40
1979	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.014f	Fornitura e posa in opera di condotto sbarra prefabbricat ... dare il lavoro finito. Cassetta di alimentazione 250A IP54	Fornitura e posa in opera di condotto sbarra prefabbricato da 160A a 630A con grado IP54, adatto per la distribuzione dei circuiti F.M. di piccola potenza, costruito in conformità alle norme CEI 17.13 e le CEI EN 60 439-1, CEI EN 60 439-2, con derivazioni distanziate max 100 cm, con n. 4 conduttori attivi in alluminio per le seguenti portate nominali con le resistenze ohmiche max dell'ordine dei valori a lato indicati misurati a 20° C. 150 - 160A : 0,5 m ohm/m 225 - 250A : 0,22m ohm/m 400A : 0,14m ohm/m 630A : 0,09m ohm/m ad altezza massima di 10 m e comprensivo gli accessori; i fissaggi; i collegamenti elettrici, gli eventuali otturatori; le giunzioni atti a garantire il grado IP54. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Cassetta di alimentazione 250A IP54		cad	€ 188,52
1980	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.014g	Fornitura e posa in opera di condotto sbarra prefabbricat ... are il lavoro finito. Cassetta di alimentazione 400A IP54.	Fornitura e posa in opera di condotto sbarra prefabbricato da 160A a 630A con grado IP54, adatto per la distribuzione dei circuiti F.M. di piccola potenza, costruito in conformità alle norme CEI 17.13 e le CEI EN 60 439-1, CEI EN 60 439-2, con derivazioni distanziate max 100 cm, con n. 4 conduttori attivi in alluminio per le seguenti portate nominali con le resistenze ohmiche max dell'ordine dei valori a lato indicati misurati a 20° C. 150 - 160A : 0,5 m ohm/m 225 - 250A : 0,22m ohm/m 400A : 0,14m ohm/m 630A : 0,09m ohm/m ad altezza massima di 10 m e comprensivo gli accessori; i fissaggi; i collegamenti elettrici, gli eventuali otturatori; le giunzioni atti a garantire il grado IP54. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Cassetta di alimentazione 400A IP54.		cad	€ 288,53
1981	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.014h	Fornitura e posa in opera di condotto sbarra prefabbricat ... are il lavoro finito. Cassetta di alimentazione 630A IP54.	Fornitura e posa in opera di condotto sbarra prefabbricato da 160A a 630A con grado IP54, adatto per la distribuzione dei circuiti F.M. di piccola potenza, costruito in conformità alle norme CEI 17.13 e le CEI EN 60 439-1, CEI EN 60 439-2, con derivazioni distanziate max 100 cm, con n. 4 conduttori attivi in alluminio per le seguenti portate nominali con le resistenze ohmiche max dell'ordine dei valori a lato indicati misurati a 20° C. 150 - 160A : 0,5 m ohm/m 225 - 250A : 0,22m ohm/m 400A : 0,14m ohm/m 630A : 0,09m ohm/m ad altezza massima di 10 m e comprensivo gli accessori; i fissaggi; i collegamenti elettrici, gli eventuali otturatori; le giunzioni atti a garantire il grado IP54. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Cassetta di alimentazione 630A IP54.		cad	€ 368,22
1982	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.014i	Fornitura e posa in opera di condotto sbarra prefabbricat ... to. Cassetta di derivazione 3P+N+PE IP54 con fus. max 63A.	Fornitura e posa in opera di condotto sbarra prefabbricato da 160A a 630A con grado IP54, adatto per la distribuzione dei circuiti F.M. di piccola potenza, costruito in conformità alle norme CEI 17.13 e le CEI EN 60 439-1, CEI EN 60 439-2, con derivazioni distanziate max 100 cm, con n. 4 conduttori attivi in alluminio per le seguenti portate nominali con le resistenze ohmiche max dell'ordine dei valori a lato indicati misurati a 20° C. 150 - 160A : 0,5 m ohm/m 225 - 250A : 0,22m ohm/m 400A : 0,14m ohm/m 630A : 0,09m ohm/m ad altezza massima di 10 m e comprensivo gli accessori; i fissaggi; i collegamenti elettrici, gli eventuali otturatori; le giunzioni atti a garantire il grado IP54. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Cassetta di derivazione 3P+N+PE IP54 con fus. max 63A.		cad	€ 80,77
1983	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.014l	Fornitura e posa in opera di condotto sbarra prefabbricat ... o. Cassetta di derivazione 3P+N+PE IP54 con fus. max 125A.	Fornitura e posa in opera di condotto sbarra prefabbricato da 160A a 630A con grado IP54, adatto per la distribuzione dei circuiti F.M. di piccola potenza, costruito in conformità alle norme CEI 17.13 e le CEI EN 60 439-1, CEI EN 60 439-2, con derivazioni distanziate max 100 cm, con n. 4 conduttori attivi in alluminio per le seguenti portate nominali con le resistenze ohmiche max dell'ordine dei valori a lato indicati misurati a 20° C. 150 - 160A : 0,5 m ohm/m 225 - 250A : 0,22m ohm/m 400A : 0,14m ohm/m 630A : 0,09m ohm/m ad altezza massima di 10 m e comprensivo gli accessori; i fissaggi; i collegamenti elettrici, gli eventuali otturatori; le giunzioni atti a garantire il grado IP54. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Cassetta di derivazione 3P+N+PE IP54 con fus. max 125A.		cad	€ 118,87
1984	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.014m	Fornitura e posa in opera di condotto sbarra prefabbricat ... o. Cassetta di derivazione 3P+N+PE IP54 con fus. max 250A.	Fornitura e posa in opera di condotto sbarra prefabbricato da 160A a 630A con grado IP54, adatto per la distribuzione dei circuiti F.M. di piccola potenza, costruito in conformità alle norme CEI 17.13 e le CEI EN 60 439-1, CEI EN 60 439-2, con derivazioni distanziate max 100 cm, con n. 4 conduttori attivi in alluminio per le seguenti portate nominali con le resistenze ohmiche max dell'ordine dei valori a lato indicati misurati a 20° C. 150 - 160A : 0,5 m ohm/m 225 - 250A : 0,22m ohm/m 400A : 0,14m ohm/m 630A : 0,09m ohm/m ad altezza massima di 10 m e comprensivo gli accessori; i fissaggi; i collegamenti elettrici, gli eventuali otturatori; le giunzioni atti a garantire il grado IP54. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Cassetta di derivazione 3P+N+PE IP54 con fus. max 250A.		cad	€ 383,03
1985	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.014n	Fornitura e posa in opera di condotto sbarra prefabbricat ... o. Cassetta di derivazione 3P+N+PE IP54 con fus. max 400A.	Fornitura e posa in opera di condotto sbarra prefabbricato da 160A a 630A con grado IP54, adatto per la distribuzione dei circuiti F.M. di piccola potenza, costruito in conformità alle norme CEI 17.13 e le CEI EN 60 439-1, CEI EN 60 439-2, con derivazioni distanziate max 100 cm, con n. 4 conduttori attivi in alluminio per le seguenti portate nominali con le resistenze ohmiche max dell'ordine dei valori a lato indicati misurati a 20° C. 150 - 160A : 0,5 m ohm/m 225 - 250A : 0,22m ohm/m 400A : 0,14m ohm/m 630A : 0,09m ohm/m ad altezza massima di 10 m e comprensivo gli accessori; i fissaggi; i collegamenti elettrici, gli eventuali otturatori; le giunzioni atti a garantire il grado IP54. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Cassetta di derivazione 3P+N+PE IP54 con fus. max 400A.		cad	€ 486,76
1986	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.014o	Fornitura e posa in opera di condotto sbarra prefabbricat ... dare il lavoro finito. Cassetta di chiusura IP54 160-250A.	Fornitura e posa in opera di condotto sbarra prefabbricato da 160A a 630A con grado IP54, adatto per la distribuzione dei circuiti F.M. di piccola potenza, costruito in conformità alle norme CEI 17.13 e le CEI EN 60 439-1, CEI EN 60 439-2, con derivazioni distanziate max 100 cm, con n. 4 conduttori attivi in alluminio per le seguenti portate nominali con le resistenze ohmiche max dell'ordine dei valori a lato indicati misurati a 20° C. 150 - 160A : 0,5 m ohm/m 225 - 250A : 0,22m ohm/m 400A : 0,14m ohm/m 630A : 0,09m ohm/m ad altezza massima di 10 m e comprensivo gli accessori; i fissaggi; i collegamenti elettrici, gli eventuali otturatori; le giunzioni atti a garantire il grado IP54. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Cassetta di chiusura IP54 160-250A.		cad	€ 52,70
1987	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.014p	Fornitura e posa in opera di condotto sbarra prefabbricat ... per dare il lavoro finito. Cassetta di chiusura IP54 400A.	Fornitura e posa in opera di condotto sbarra prefabbricato da 160A a 630A con grado IP54, adatto per la distribuzione dei circuiti F.M. di piccola potenza, costruito in conformità alle norme CEI 17.13 e le CEI EN 60 439-1, CEI EN 60 439-2, con derivazioni distanziate max 100 cm, con n. 4 conduttori attivi in alluminio per le seguenti portate nominali con le resistenze ohmiche max dell'ordine dei valori a lato indicati misurati a 20° C. 150 - 160A : 0,5 m ohm/m 225 - 250A : 0,22m ohm/m 400A : 0,14m ohm/m 630A : 0,09m ohm/m ad altezza massima di 10 m e comprensivo gli accessori; i fissaggi; i collegamenti elettrici, gli eventuali otturatori; le giunzioni atti a garantire il grado IP54. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Cassetta di chiusura IP54 400A.		cad	€ 72,99
1988	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.014q	Fornitura e posa in opera di condotto sbarra prefabbricat ... per dare il lavoro finito. Cassetta di chiusura IP54 630A.	Fornitura e posa in opera di condotto sbarra prefabbricato da 160A a 630A con grado IP54, adatto per la distribuzione dei circuiti F.M. di piccola potenza, costruito in conformità alle norme CEI 17.13 e le CEI EN 60 439-1, CEI EN 60 439-2, con derivazioni distanziate max 100 cm, con n. 4 conduttori attivi in alluminio per le seguenti portate nominali con le resistenze ohmiche max dell'ordine dei valori a lato indicati misurati a 20° C. 150 - 160A : 0,5 m ohm/m 225 - 250A : 0,22m ohm/m 400A : 0,14m ohm/m 630A : 0,09m ohm/m ad altezza massima di 10 m e comprensivo gli accessori; i fissaggi; i collegamenti elettrici, gli eventuali otturatori; le giunzioni atti a garantire il grado IP54. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Cassetta di chiusura IP54 630A.		cad	€ 74,16
1989	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.015a	Fornitura e posa in opera di cavo unipolare MT, sigla di ... o quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x95 mm2	Fornitura e posa in opera di cavo unipolare MT, sigla di designazione RG7H1OR/12- 20kV, da utilizzare esclusivamente per collegamenti interni (CEI 20-13, CEI 20-35). Sono compresi: l’installazione su canalizzazione predisposta, le giunzioni, i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x95 mm2		m	€ 27,33
1990	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.015b	Fornitura e posa in opera di cavo unipolare MT, sigla di ... o quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x70 mm2	Fornitura e posa in opera di cavo unipolare MT, sigla di designazione RG7H1OR/12- 20kV, da utilizzare esclusivamente per collegamenti interni (CEI 20-13, CEI 20-35). Sono compresi: l’installazione su canalizzazione predisposta, le giunzioni, i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x70 mm2		m	€ 25,52
1991	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.015c	Fornitura e posa in opera di cavo unipolare MT, sigla di ... quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x50 mm2	Fornitura e posa in opera di cavo unipolare MT, sigla di designazione RG7H1OR/12- 20kV, da utilizzare esclusivamente per collegamenti interni (CEI 20-13, CEI 20-35). Sono compresi: l’installazione su canalizzazione predisposta, le giunzioni, i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x50 mm2		m	€ 21,26
1992	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.015d	Fornitura e posa in opera di cavo unipolare MT, sigla di ... o quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x35 mm2	Fornitura e posa in opera di cavo unipolare MT, sigla di designazione RG7H1OR/12- 20kV, da utilizzare esclusivamente per collegamenti interni (CEI 20-13, CEI 20-35). Sono compresi: l’installazione su canalizzazione predisposta, le giunzioni, i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x35 mm2		m	€ 19,62
1993	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.015e	Fornitura e posa in opera di cavo unipolare MT, sigla di ... quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x25 mm2	Fornitura e posa in opera di cavo unipolare MT, sigla di designazione RG7H1OR/12- 20kV, da utilizzare esclusivamente per collegamenti interni (CEI 20-13, CEI 20-35). Sono compresi: l’installazione su canalizzazione predisposta, le giunzioni, i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x25 mm2		m	€ 18,83
1994	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.016a	Fornitura e posa in opera di cavo unipolare MT, sigla di ... quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x240 mm2	Fornitura e posa in opera di cavo unipolare MT, sigla di designazione RG7H1OR/12- 20kV, (CEI 20-13, CEI 20-35), in cavidotto già predisposto. Sono compresi: l’installazione su canalizzazione predisposta, le giunzioni, i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x240 mm2		m	€ 29,99
1995	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.016b	Fornitura e posa in opera di cavo unipolare MT, sigla di ... quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x185 mm2	Fornitura e posa in opera di cavo unipolare MT, sigla di designazione RG7H1OR/12- 20kV, (CEI 20-13, CEI 20-35), in cavidotto già predisposto. Sono compresi: l’installazione su canalizzazione predisposta, le giunzioni, i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x185 mm2		m	€ 27,05
1996	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.016c	Fornitura e posa in opera di cavo unipolare MT, sigla di ... quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x150 mm2	Fornitura e posa in opera di cavo unipolare MT, sigla di designazione RG7H1OR/12- 20kV, (CEI 20-13, CEI 20-35), in cavidotto già predisposto. Sono compresi: l’installazione su canalizzazione predisposta, le giunzioni, i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x150 mm2		m	€ 23,26
1997	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.016d	Fornitura e posa in opera di cavo unipolare MT, sigla di ... o quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x95 mm2	Fornitura e posa in opera di cavo unipolare MT, sigla di designazione RG7H1OR/12- 20kV, (CEI 20-13, CEI 20-35), in cavidotto già predisposto. Sono compresi: l’installazione su canalizzazione predisposta, le giunzioni, i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x95 mm2		m	€ 17,28
1998	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.016e	Fornitura e posa in opera di cavo unipolare MT, sigla di ... quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x70 mm2	Fornitura e posa in opera di cavo unipolare MT, sigla di designazione RG7H1OR/12- 20kV, (CEI 20-13, CEI 20-35), in cavidotto già predisposto. Sono compresi: l’installazione su canalizzazione predisposta, le giunzioni, i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x70 mm2		m	€ 14,97
1999	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.016f	Fornitura e posa in opera di cavo unipolare MT, sigla di ... o quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x50 mm2	Fornitura e posa in opera di cavo unipolare MT, sigla di designazione RG7H1OR/12- 20kV, (CEI 20-13, CEI 20-35), in cavidotto già predisposto. Sono compresi: l’installazione su canalizzazione predisposta, le giunzioni, i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x50 mm2		m	€ 13,29
2000	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.016g	Fornitura e posa in opera di cavo unipolare MT, sigla di ... o quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x35 mm2	Fornitura e posa in opera di cavo unipolare MT, sigla di designazione RG7H1OR/12- 20kV, (CEI 20-13, CEI 20-35), in cavidotto già predisposto. Sono compresi: l’installazione su canalizzazione predisposta, le giunzioni, i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x35 mm2		m	€ 12,00
2001	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.016h	Fornitura e posa in opera di cavo unipolare MT, sigla di ... o quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x25 mm2	Fornitura e posa in opera di cavo unipolare MT, sigla di designazione RG7H1OR/12- 20kV, (CEI 20-13, CEI 20-35), in cavidotto già predisposto. Sono compresi: l’installazione su canalizzazione predisposta, le giunzioni, i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x25 mm2		m	€ 11,45
2002	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.017a	Fornitura e posa in opera di linea elettrica in cavo trip ... quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 3x95 mm2	Fornitura e posa in opera di linea elettrica in cavo tripolare MT, sigla di designazione RG7HOR/12-20kV (CEI 20-13, CEI 20-35). Sono compresi: l’installazione su canalizzazione predisposta, le giunzioni, i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 3x95 mm2		m	€ 44,86
2003	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.017b	Fornitura e posa in opera di linea elettrica in cavo trip ... quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 3x70 mm2	Fornitura e posa in opera di linea elettrica in cavo tripolare MT, sigla di designazione RG7HOR/12-20kV (CEI 20-13, CEI 20-35). Sono compresi: l’installazione su canalizzazione predisposta, le giunzioni, i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 3x70 mm2		m	€ 39,18
2004	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.017c	Fornitura e posa in opera di linea elettrica in cavo trip ... quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 3x50 mm2	Fornitura e posa in opera di linea elettrica in cavo tripolare MT, sigla di designazione RG7HOR/12-20kV (CEI 20-13, CEI 20-35). Sono compresi: l’installazione su canalizzazione predisposta, le giunzioni, i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 3x50 mm2		m	€ 33,74
2005	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.017d	Fornitura e posa in opera di linea elettrica in cavo trip ... quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 3x35 mm2	Fornitura e posa in opera di linea elettrica in cavo tripolare MT, sigla di designazione RG7HOR/12-20kV (CEI 20-13, CEI 20-35). Sono compresi: l’installazione su canalizzazione predisposta, le giunzioni, i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 3x35 mm2		m	€ 30,71
2006	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.017e	Fornitura e posa in opera di linea elettrica in cavo trip ... quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 3x25 mm2	Fornitura e posa in opera di linea elettrica in cavo tripolare MT, sigla di designazione RG7HOR/12-20kV (CEI 20-13, CEI 20-35). Sono compresi: l’installazione su canalizzazione predisposta, le giunzioni, i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 3x25 mm2		m	€ 28,68
2007	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.017f	Fornitura e posa in opera di linea elettrica in cavo trip ... quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 3x150 mm2	Fornitura e posa in opera di linea elettrica in cavo tripolare MT, sigla di designazione RG7HOR/12-20kV (CEI 20-13, CEI 20-35). Sono compresi: l’installazione su canalizzazione predisposta, le giunzioni, i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 3x150 mm2		m	€ 64,05
2008	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.018	Fornitura e posa in opera di cavo coassiale per discesa i ... e compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	Fornitura e posa in opera di cavo coassiale per discesa impianti di antenna TV con impedenza pari a 75 ± 3 ohm, e basse perdite: (30÷860 MHz < 35 dB; 860÷2150 MHz < 30 dB), con conduttore in rame stagnato forni ø = 1 mm. Conforme alle norme: CEI 12-15, CEI 46-1, CEI 20-11, IEC 96-1. Sono comprese l’installazione in tubazioni in vista o incassata, su canale, su passerella o graffettata, incluse le giunzioni ed i terminali. Sono escluse le canalizzazioni, le cassette di derivazione e le opere murarie. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		m	€ 2,90
2009	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.019a	Fornitura e posa in opera di cavo videocitofonico conform ... . Cavo coassiale Rg59 + 2x1 mm2 + 6x0,50 mm2 + 6x0,35 mm2	Fornitura e posa in opera di cavo videocitofonico conforme alle norme CEI 20-11, IEC 332-3, IEC 332.1, CEI 20-22 II, CEI 20-35, CEI 20-37 I costituito: da cavi di alimentazione, da cavi di segnale e da un cavo coassiale di controllo di impedenza pari a 75 ± 3 ohm e basse perdite (30÷470 MHz < 35 dB; 470÷1000 MHz < 30 dB). Sono comprese l’installazione in tubazioni in vista o incassata, su canale, su passerella,, incluse le giunzioni ed i terminali. Sono escluse le canalizzazioni, le cassette di derivazione e le opere murarie. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Cavo coassiale Rg59 + 2x1 mm2 + 6x0,50 mm2 + 6x0,35 mm2		m	€ 5,45
2010	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.019b	Fornitura e posa in opera di cavo videocitofonico conform ... r dare il lavoro finito. Cavo coassiale Rg59 + 2x0,75 mm2	Fornitura e posa in opera di cavo videocitofonico conforme alle norme CEI 20-11, IEC 332-3, IEC 332.1, CEI 20-22 II, CEI 20-35, CEI 20-37 I costituito: da cavi di alimentazione, da cavi di segnale e da un cavo coassiale di controllo di impedenza pari a 75 ± 3 ohm e basse perdite (30÷470 MHz < 35 dB; 470÷1000 MHz < 30 dB). Sono comprese l’installazione in tubazioni in vista o incassata, su canale, su passerella,, incluse le giunzioni ed i terminali. Sono escluse le canalizzazioni, le cassette di derivazione e le opere murarie. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Cavo coassiale Rg59 + 2x0,75 mm2		m	€ 3,01
2011	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.019c	Fornitura e posa in opera di cavo videocitofonico conform ... oro finito. Cavo coassiale Rg59 + 2x0,50 mm2 + 8x0,22 mm2	Fornitura e posa in opera di cavo videocitofonico conforme alle norme CEI 20-11, IEC 332-3, IEC 332.1, CEI 20-22 II, CEI 20-35, CEI 20-37 I costituito: da cavi di alimentazione, da cavi di segnale e da un cavo coassiale di controllo di impedenza pari a 75 ± 3 ohm e basse perdite (30÷470 MHz < 35 dB; 470÷1000 MHz < 30 dB). Sono comprese l’installazione in tubazioni in vista o incassata, su canale, su passerella,, incluse le giunzioni ed i terminali. Sono escluse le canalizzazioni, le cassette di derivazione e le opere murarie. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Cavo coassiale Rg59 + 2x0,50 mm2 + 8x0,22 mm2		m	€ 4,34
2012	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.020a	Fornitura e posa in opera di linea in cavo piatto a due c ... uanto altro occorre per dare il lavoro finito. 2x0,50 mm2	Fornitura e posa in opera di linea in cavo piatto a due conduttori per impianti HI-FI con colorazione della guaina Rosso/Nero per collegamento casse acustiche. Sono comprese l’installazione in tubazioni in vista o incassata, su canale, su passerella, incluse le giunzioni ed i terminali. Sono escluse le canalizzazioni, le cassette di derivazione e le opere murarie. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 2x0,50 mm2		m	€ 1,75
2013	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.020b	Fornitura e posa in opera di linea in cavo piatto a due c ... quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 2x0,75 mm2	Fornitura e posa in opera di linea in cavo piatto a due conduttori per impianti HI-FI con colorazione della guaina Rosso/Nero per collegamento casse acustiche. Sono comprese l’installazione in tubazioni in vista o incassata, su canale, su passerella, incluse le giunzioni ed i terminali. Sono escluse le canalizzazioni, le cassette di derivazione e le opere murarie. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 2x0,75 mm2		m	€ 1,85
2014	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.020c	Fornitura e posa in opera di linea in cavo piatto a due c ... uanto altro occorre per dare il lavoro finito. 2x1,00 mm2	Fornitura e posa in opera di linea in cavo piatto a due conduttori per impianti HI-FI con colorazione della guaina Rosso/Nero per collegamento casse acustiche. Sono comprese l’installazione in tubazioni in vista o incassata, su canale, su passerella, incluse le giunzioni ed i terminali. Sono escluse le canalizzazioni, le cassette di derivazione e le opere murarie. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 2x1,00 mm2		m	€ 1,98
2015	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.020d	Fornitura e posa in opera di linea in cavo piatto a due c ... quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 2x1,50 mm2	Fornitura e posa in opera di linea in cavo piatto a due conduttori per impianti HI-FI con colorazione della guaina Rosso/Nero per collegamento casse acustiche. Sono comprese l’installazione in tubazioni in vista o incassata, su canale, su passerella, incluse le giunzioni ed i terminali. Sono escluse le canalizzazioni, le cassette di derivazione e le opere murarie. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 2x1,50 mm2		m	€ 2,54
2016	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.020e	Fornitura e posa in opera di linea in cavo piatto a due c ... uanto altro occorre per dare il lavoro finito. 2x2,50 mm2	Fornitura e posa in opera di linea in cavo piatto a due conduttori per impianti HI-FI con colorazione della guaina Rosso/Nero per collegamento casse acustiche. Sono comprese l’installazione in tubazioni in vista o incassata, su canale, su passerella, incluse le giunzioni ed i terminali. Sono escluse le canalizzazioni, le cassette di derivazione e le opere murarie. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 2x2,50 mm2		m	€ 2,73
2017	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.021a	Fornitura e posa in opera di linea in cavo citof ... uanto altro occorre per dare il lavoro finito. 2x0,50 mm2	Fornitura e posa in opera di linea in cavo citofonico per trasmissioni audio in interconnessione all’interno ed all’esterno di edifici, designazione FROR. Rispondente alle norme: CEI 20-29, CEI 20-22 II, CEI 20-35, CEI 20-37 I, CEI 20-11, IEC 228, IEC 332.3, IEC 332.1. Sono comprese l’installazione in tubazioni in vista o incassata, su canale, su passerella, incluse le giunzioni ed i terminali. Sono escluse le canalizzazioni, le cassette di derivazione e le opere murarie. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 2x0,50 mm2		m	€ 1,36
2018	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.021b	Fornitura e posa in opera di linea in cavo citof ... quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 4x0,50 mm2	Fornitura e posa in opera di linea in cavo citofonico per trasmissioni audio in interconnessione all’interno ed all’esterno di edifici, designazione FROR. Rispondente alle norme: CEI 20-29, CEI 20-22 II, CEI 20-35, CEI 20-37 I, CEI 20-11, IEC 228, IEC 332.3, IEC 332.1. Sono comprese l’installazione in tubazioni in vista o incassata, su canale, su passerella, incluse le giunzioni ed i terminali. Sono escluse le canalizzazioni, le cassette di derivazione e le opere murarie. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 4x0,50 mm2		m	€ 1,56
2019	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.021c	Fornitura e posa in opera di linea in cavo citof ... uanto altro occorre per dare il lavoro finito. 6x0,50 mm2	Fornitura e posa in opera di linea in cavo citofonico per trasmissioni audio in interconnessione all’interno ed all’esterno di edifici, designazione FROR. Rispondente alle norme: CEI 20-29, CEI 20-22 II, CEI 20-35, CEI 20-37 I, CEI 20-11, IEC 228, IEC 332.3, IEC 332.1. Sono comprese l’installazione in tubazioni in vista o incassata, su canale, su passerella, incluse le giunzioni ed i terminali. Sono escluse le canalizzazioni, le cassette di derivazione e le opere murarie. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 6x0,50 mm2		m	€ 1,93
2020	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.021d	Fornitura e posa in opera di linea in cavo citof ... quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 8x0,50 mm2	Fornitura e posa in opera di linea in cavo citofonico per trasmissioni audio in interconnessione all’interno ed all’esterno di edifici, designazione FROR. Rispondente alle norme: CEI 20-29, CEI 20-22 II, CEI 20-35, CEI 20-37 I, CEI 20-11, IEC 228, IEC 332.3, IEC 332.1. Sono comprese l’installazione in tubazioni in vista o incassata, su canale, su passerella, incluse le giunzioni ed i terminali. Sono escluse le canalizzazioni, le cassette di derivazione e le opere murarie. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 8x0,50 mm2		m	€ 2,30
2021	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.021e	Fornitura e posa in opera di linea in cavo citof ... anto altro occorre per dare il lavoro finito. 10x0,50 mm2	Fornitura e posa in opera di linea in cavo citofonico per trasmissioni audio in interconnessione all’interno ed all’esterno di edifici, designazione FROR. Rispondente alle norme: CEI 20-29, CEI 20-22 II, CEI 20-35, CEI 20-37 I, CEI 20-11, IEC 228, IEC 332.3, IEC 332.1. Sono comprese l’installazione in tubazioni in vista o incassata, su canale, su passerella, incluse le giunzioni ed i terminali. Sono escluse le canalizzazioni, le cassette di derivazione e le opere murarie. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 10x0,50 mm2		m	€ 2,91
2022	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.021f	Fornitura e posa in opera di linea in cavo citof ... uanto altro occorre per dare il lavoro finito. 12x0,50 mm2	Fornitura e posa in opera di linea in cavo citofonico per trasmissioni audio in interconnessione all’interno ed all’esterno di edifici, designazione FROR. Rispondente alle norme: CEI 20-29, CEI 20-22 II, CEI 20-35, CEI 20-37 I, CEI 20-11, IEC 228, IEC 332.3, IEC 332.1. Sono comprese l’installazione in tubazioni in vista o incassata, su canale, su passerella, incluse le giunzioni ed i terminali. Sono escluse le canalizzazioni, le cassette di derivazione e le opere murarie. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 12x0,50 mm2		m	€ 3,20
2023	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.021g	Fornitura e posa in opera di linea in cavo citof ... uanto altro occorre per dare il lavoro finito. 14x0,50 mm2	Fornitura e posa in opera di linea in cavo citofonico per trasmissioni audio in interconnessione all’interno ed all’esterno di edifici, designazione FROR. Rispondente alle norme: CEI 20-29, CEI 20-22 II, CEI 20-35, CEI 20-37 I, CEI 20-11, IEC 228, IEC 332.3, IEC 332.1. Sono comprese l’installazione in tubazioni in vista o incassata, su canale, su passerella, incluse le giunzioni ed i terminali. Sono escluse le canalizzazioni, le cassette di derivazione e le opere murarie. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 14x0,50 mm2		m	€ 3,58
2024	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.021h	Fornitura e posa in opera di linea in cavo citof ... uanto altro occorre per dare il lavoro finito. 16x0,50 mm2	Fornitura e posa in opera di linea in cavo citofonico per trasmissioni audio in interconnessione all’interno ed all’esterno di edifici, designazione FROR. Rispondente alle norme: CEI 20-29, CEI 20-22 II, CEI 20-35, CEI 20-37 I, CEI 20-11, IEC 228, IEC 332.3, IEC 332.1. Sono comprese l’installazione in tubazioni in vista o incassata, su canale, su passerella, incluse le giunzioni ed i terminali. Sono escluse le canalizzazioni, le cassette di derivazione e le opere murarie. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 16x0,50 mm2		m	€ 3,97
2025	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.021i	Fornitura e posa in opera di linea in cavo citof ... uanto altro occorre per dare il lavoro finito. 18x0,50 mm2	Fornitura e posa in opera di linea in cavo citofonico per trasmissioni audio in interconnessione all’interno ed all’esterno di edifici, designazione FROR. Rispondente alle norme: CEI 20-29, CEI 20-22 II, CEI 20-35, CEI 20-37 I, CEI 20-11, IEC 228, IEC 332.3, IEC 332.1. Sono comprese l’installazione in tubazioni in vista o incassata, su canale, su passerella, incluse le giunzioni ed i terminali. Sono escluse le canalizzazioni, le cassette di derivazione e le opere murarie. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 18x0,50 mm2		m	€ 4,36
2026	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.021l	Fornitura e posa in opera di linea in cavo citof ... uanto altro occorre per dare il lavoro finito. 20x0,50 mm2	Fornitura e posa in opera di linea in cavo citofonico per trasmissioni audio in interconnessione all’interno ed all’esterno di edifici, designazione FROR. Rispondente alle norme: CEI 20-29, CEI 20-22 II, CEI 20-35, CEI 20-37 I, CEI 20-11, IEC 228, IEC 332.3, IEC 332.1. Sono comprese l’installazione in tubazioni in vista o incassata, su canale, su passerella, incluse le giunzioni ed i terminali. Sono escluse le canalizzazioni, le cassette di derivazione e le opere murarie. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 20x0,50 mm2		m	€ 4,90
2027	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.021m	Fornitura e posa in opera di linea in cavo citof ... uanto altro occorre per dare il lavoro finito. 22x0,50 mm2	Fornitura e posa in opera di linea in cavo citofonico per trasmissioni audio in interconnessione all’interno ed all’esterno di edifici, designazione FROR. Rispondente alle norme: CEI 20-29, CEI 20-22 II, CEI 20-35, CEI 20-37 I, CEI 20-11, IEC 228, IEC 332.3, IEC 332.1. Sono comprese l’installazione in tubazioni in vista o incassata, su canale, su passerella, incluse le giunzioni ed i terminali. Sono escluse le canalizzazioni, le cassette di derivazione e le opere murarie. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 22x0,50 mm2		m	€ 5,42
2028	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.022a	Fornitura e posa in opera di linea in cavo schermato per ... uanto altro occorre per dare il lavoro finito. 2x0,22 mm2	Fornitura e posa in opera di linea in cavo schermato per comando e rilevamento di segnali di antifurto e allarme trasmessi a bassa frequenza. Normativa di riferimento: CEI 20-11, CEI 20-22 II, CEI 20-35, CEI 20-37 I, CEI 64-8, IEC 332.1, IEC 332.3. Tensione di esercizio: ? 50 V cc (sezione 0,22 mm2), ? 75 V ca (sezione 0,75 mm2), isolamento 450/750 V in grado da consentire la posa nelle stesse condutture dove siano presenti cavi elettrici alimentati con tensione 220/380V. Sono comprese l’installazione in tubazioni in vista o incassata, su canale, su passerella. Sono escluse le canalizzazioni, le cassette di derivazione e le opere murarie. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 2x0,22 mm2		m	€ 0,95
2029	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.022b	Fornitura e posa in opera di linea in cavo schermato per ... quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 4x0,22 mm2	Fornitura e posa in opera di linea in cavo schermato per comando e rilevamento di segnali di antifurto e allarme trasmessi a bassa frequenza. Normativa di riferimento: CEI 20-11, CEI 20-22 II, CEI 20-35, CEI 20-37 I, CEI 64-8, IEC 332.1, IEC 332.3. Tensione di esercizio: ? 50 V cc (sezione 0,22 mm2), ? 75 V ca (sezione 0,75 mm2), isolamento 450/750 V in grado da consentire la posa nelle stesse condutture dove siano presenti cavi elettrici alimentati con tensione 220/380V. Sono comprese l’installazione in tubazioni in vista o incassata, su canale, su passerella. Sono escluse le canalizzazioni, le cassette di derivazione e le opere murarie. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 4x0,22 mm2		m	€ 1,21
2030	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.022c	Fornitura e posa in opera di linea in cavo schermato per ... uanto altro occorre per dare il lavoro finito. 6x0,22 mm2	Fornitura e posa in opera di linea in cavo schermato per comando e rilevamento di segnali di antifurto e allarme trasmessi a bassa frequenza. Normativa di riferimento: CEI 20-11, CEI 20-22 II, CEI 20-35, CEI 20-37 I, CEI 64-8, IEC 332.1, IEC 332.3. Tensione di esercizio: ? 50 V cc (sezione 0,22 mm2), ? 75 V ca (sezione 0,75 mm2), isolamento 450/750 V in grado da consentire la posa nelle stesse condutture dove siano presenti cavi elettrici alimentati con tensione 220/380V. Sono comprese l’installazione in tubazioni in vista o incassata, su canale, su passerella. Sono escluse le canalizzazioni, le cassette di derivazione e le opere murarie. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 6x0,22 mm2		m	€ 1,41
2031	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.022d	Fornitura e posa in opera di linea in cavo schermato per ... quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 8x0,22 mm2	Fornitura e posa in opera di linea in cavo schermato per comando e rilevamento di segnali di antifurto e allarme trasmessi a bassa frequenza. Normativa di riferimento: CEI 20-11, CEI 20-22 II, CEI 20-35, CEI 20-37 I, CEI 64-8, IEC 332.1, IEC 332.3. Tensione di esercizio: ? 50 V cc (sezione 0,22 mm2), ? 75 V ca (sezione 0,75 mm2), isolamento 450/750 V in grado da consentire la posa nelle stesse condutture dove siano presenti cavi elettrici alimentati con tensione 220/380V. Sono comprese l’installazione in tubazioni in vista o incassata, su canale, su passerella. Sono escluse le canalizzazioni, le cassette di derivazione e le opere murarie. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 8x0,22 mm2		m	€ 1,91
2032	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.022e	Fornitura e posa in opera di linea in cavo schermato per ... anto altro occorre per dare il lavoro finito. 10x0,22 mm2	Fornitura e posa in opera di linea in cavo schermato per comando e rilevamento di segnali di antifurto e allarme trasmessi a bassa frequenza. Normativa di riferimento: CEI 20-11, CEI 20-22 II, CEI 20-35, CEI 20-37 I, CEI 64-8, IEC 332.1, IEC 332.3. Tensione di esercizio: ? 50 V cc (sezione 0,22 mm2), ? 75 V ca (sezione 0,75 mm2), isolamento 450/750 V in grado da consentire la posa nelle stesse condutture dove siano presenti cavi elettrici alimentati con tensione 220/380V. Sono comprese l’installazione in tubazioni in vista o incassata, su canale, su passerella. Sono escluse le canalizzazioni, le cassette di derivazione e le opere murarie. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 10x0,22 mm2		m	€ 2,30
2033	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.022f	Fornitura e posa in opera di linea in cavo schermato per ... occorre per dare il lavoro finito. 2x0,22 mm2 + 2x0,50 mm2	Fornitura e posa in opera di linea in cavo schermato per comando e rilevamento di segnali di antifurto e allarme trasmessi a bassa frequenza. Normativa di riferimento: CEI 20-11, CEI 20-22 II, CEI 20-35, CEI 20-37 I, CEI 64-8, IEC 332.1, IEC 332.3. Tensione di esercizio: ? 50 V cc (sezione 0,22 mm2), ? 75 V ca (sezione 0,75 mm2), isolamento 450/750 V in grado da consentire la posa nelle stesse condutture dove siano presenti cavi elettrici alimentati con tensione 220/380V. Sono comprese l’installazione in tubazioni in vista o incassata, su canale, su passerella. Sono escluse le canalizzazioni, le cassette di derivazione e le opere murarie. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 2x0,22 mm2 + 2x0,50 mm2		m	€ 1,68
2034	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.022g	Fornitura e posa in opera di linea in cavo schermato per ... occorre per dare il lavoro finito. 4x0,22 mm2 + 2x0,50 mm2	Fornitura e posa in opera di linea in cavo schermato per comando e rilevamento di segnali di antifurto e allarme trasmessi a bassa frequenza. Normativa di riferimento: CEI 20-11, CEI 20-22 II, CEI 20-35, CEI 20-37 I, CEI 64-8, IEC 332.1, IEC 332.3. Tensione di esercizio: ? 50 V cc (sezione 0,22 mm2), ? 75 V ca (sezione 0,75 mm2), isolamento 450/750 V in grado da consentire la posa nelle stesse condutture dove siano presenti cavi elettrici alimentati con tensione 220/380V. Sono comprese l’installazione in tubazioni in vista o incassata, su canale, su passerella. Sono escluse le canalizzazioni, le cassette di derivazione e le opere murarie. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 4x0,22 mm2 + 2x0,50 mm2		m	€ 1,91
2035	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.022h	Fornitura e posa in opera di linea in cavo schermato per ... occorre per dare il lavoro finito. 6x0,22 mm2 + 2x0,50 mm2	Fornitura e posa in opera di linea in cavo schermato per comando e rilevamento di segnali di antifurto e allarme trasmessi a bassa frequenza. Normativa di riferimento: CEI 20-11, CEI 20-22 II, CEI 20-35, CEI 20-37 I, CEI 64-8, IEC 332.1, IEC 332.3. Tensione di esercizio: ? 50 V cc (sezione 0,22 mm2), ? 75 V ca (sezione 0,75 mm2), isolamento 450/750 V in grado da consentire la posa nelle stesse condutture dove siano presenti cavi elettrici alimentati con tensione 220/380V. Sono comprese l’installazione in tubazioni in vista o incassata, su canale, su passerella. Sono escluse le canalizzazioni, le cassette di derivazione e le opere murarie. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 6x0,22 mm2 + 2x0,50 mm2		m	€ 2,35
2036	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.022i	Fornitura e posa in opera di linea in cavo schermato per ... occorre per dare il lavoro finito. 8x0,22 mm2 + 2x0,50 mm2	Fornitura e posa in opera di linea in cavo schermato per comando e rilevamento di segnali di antifurto e allarme trasmessi a bassa frequenza. Normativa di riferimento: CEI 20-11, CEI 20-22 II, CEI 20-35, CEI 20-37 I, CEI 64-8, IEC 332.1, IEC 332.3. Tensione di esercizio: ? 50 V cc (sezione 0,22 mm2), ? 75 V ca (sezione 0,75 mm2), isolamento 450/750 V in grado da consentire la posa nelle stesse condutture dove siano presenti cavi elettrici alimentati con tensione 220/380V. Sono comprese l’installazione in tubazioni in vista o incassata, su canale, su passerella. Sono escluse le canalizzazioni, le cassette di derivazione e le opere murarie. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 8x0,22 mm2 + 2x0,50 mm2		m	€ 2,70
2037	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.022l	Fornitura e posa in opera di linea in cavo schermato per ... occorre per dare il lavoro finito. 2x0,22 mm2 + 2x0,75 mm2	Fornitura e posa in opera di linea in cavo schermato per comando e rilevamento di segnali di antifurto e allarme trasmessi a bassa frequenza. Normativa di riferimento: CEI 20-11, CEI 20-22 II, CEI 20-35, CEI 20-37 I, CEI 64-8, IEC 332.1, IEC 332.3. Tensione di esercizio: ? 50 V cc (sezione 0,22 mm2), ? 75 V ca (sezione 0,75 mm2), isolamento 450/750 V in grado da consentire la posa nelle stesse condutture dove siano presenti cavi elettrici alimentati con tensione 220/380V. Sono comprese l’installazione in tubazioni in vista o incassata, su canale, su passerella. Sono escluse le canalizzazioni, le cassette di derivazione e le opere murarie. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 2x0,22 mm2 + 2x0,75 mm2		m	€ 1,98
2038	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.022m	Fornitura e posa in opera di linea in cavo schermato per ... ccorre per dare il lavoro finito. 4x 0,22 mm2 + 2x0,75 mm2	Fornitura e posa in opera di linea in cavo schermato per comando e rilevamento di segnali di antifurto e allarme trasmessi a bassa frequenza. Normativa di riferimento: CEI 20-11, CEI 20-22 II, CEI 20-35, CEI 20-37 I, CEI 64-8, IEC 332.1, IEC 332.3. Tensione di esercizio: ? 50 V cc (sezione 0,22 mm2), ? 75 V ca (sezione 0,75 mm2), isolamento 450/750 V in grado da consentire la posa nelle stesse condutture dove siano presenti cavi elettrici alimentati con tensione 220/380V. Sono comprese l’installazione in tubazioni in vista o incassata, su canale, su passerella. Sono escluse le canalizzazioni, le cassette di derivazione e le opere murarie. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 4x 0,22 mm2 + 2x0,75 mm2		m	€ 2,30
2039	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.022n	Fornitura e posa in opera di linea in cavo schermato per ... ccorre per dare il lavoro finito. 6 x0,22 mm2 + 2x0,75 mm2	Fornitura e posa in opera di linea in cavo schermato per comando e rilevamento di segnali di antifurto e allarme trasmessi a bassa frequenza. Normativa di riferimento: CEI 20-11, CEI 20-22 II, CEI 20-35, CEI 20-37 I, CEI 64-8, IEC 332.1, IEC 332.3. Tensione di esercizio: ? 50 V cc (sezione 0,22 mm2), ? 75 V ca (sezione 0,75 mm2), isolamento 450/750 V in grado da consentire la posa nelle stesse condutture dove siano presenti cavi elettrici alimentati con tensione 220/380V. Sono comprese l’installazione in tubazioni in vista o incassata, su canale, su passerella. Sono escluse le canalizzazioni, le cassette di derivazione e le opere murarie. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 6 x0,22 mm2 + 2x0,75 mm2		m	€ 2,70
2040	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.022o	Fornitura e posa in opera di linea in cavo schermato per ... occorre per dare il lavoro finito. 8x0,22 mm2 + 2x0,75 mm2	Fornitura e posa in opera di linea in cavo schermato per comando e rilevamento di segnali di antifurto e allarme trasmessi a bassa frequenza. Normativa di riferimento: CEI 20-11, CEI 20-22 II, CEI 20-35, CEI 20-37 I, CEI 64-8, IEC 332.1, IEC 332.3. Tensione di esercizio: ? 50 V cc (sezione 0,22 mm2), ? 75 V ca (sezione 0,75 mm2), isolamento 450/750 V in grado da consentire la posa nelle stesse condutture dove siano presenti cavi elettrici alimentati con tensione 220/380V. Sono comprese l’installazione in tubazioni in vista o incassata, su canale, su passerella. Sono escluse le canalizzazioni, le cassette di derivazione e le opere murarie. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 8x0,22 mm2 + 2x0,75 mm2		m	€ 2,88
2041	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.023a	Fornitura e posa in opera di linea telefonica in cavo mul ... le scatole di derivazione e le opere murarie. A 2 coppie.	Fornitura e posa in opera di linea telefonica in cavo multipolare schermato con coppie di conduttori twistati flessibili, isolati in PVC di qualità R2, sotto guaina in pvc non propagante l’incendio (norma CEI 20-22) sigla di designazione TR/R, fornita e posta in opera. E’ compresa l’installazione in tubazioni in vista o incassata, su canale, su passerella o graffettata. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie. A 2 coppie.		m	€ 1,13
2042	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.023b	Fornitura e posa in opera di linea telefonica in cavo mul ... le scatole di derivazione e le opere murarie. A 3 coppie.	Fornitura e posa in opera di linea telefonica in cavo multipolare schermato con coppie di conduttori twistati flessibili, isolati in PVC di qualità R2, sotto guaina in pvc non propagante l’incendio (norma CEI 20-22) sigla di designazione TR/R, fornita e posta in opera. E’ compresa l’installazione in tubazioni in vista o incassata, su canale, su passerella o graffettata. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie. A 3 coppie.		m	€ 1,70
2043	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.023c	Fornitura e posa in opera di linea telefonica in cavo mul ... le scatole di derivazione e le opere murarie. A 4 coppie	Fornitura e posa in opera di linea telefonica in cavo multipolare schermato con coppie di conduttori twistati flessibili, isolati in PVC di qualità R2, sotto guaina in pvc non propagante l’incendio (norma CEI 20-22) sigla di designazione TR/R, fornita e posta in opera. E’ compresa l’installazione in tubazioni in vista o incassata, su canale, su passerella o graffettata. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie. A 4 coppie		m	€ 2,05
2044	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.023d	Fornitura e posa in opera di linea telefonica in cavo mul ... le scatole di derivazione e le opere murarie. A 6 coppie.	Fornitura e posa in opera di linea telefonica in cavo multipolare schermato con coppie di conduttori twistati flessibili, isolati in PVC di qualità R2, sotto guaina in pvc non propagante l’incendio (norma CEI 20-22) sigla di designazione TR/R, fornita e posta in opera. E’ compresa l’installazione in tubazioni in vista o incassata, su canale, su passerella o graffettata. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie. A 6 coppie.		m	€ 2,82
2045	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.023e	Fornitura e posa in opera di linea telefonica in cavo mul ... e scatole di derivazione e le opere murarie. A 11 coppie.	Fornitura e posa in opera di linea telefonica in cavo multipolare schermato con coppie di conduttori twistati flessibili, isolati in PVC di qualità R2, sotto guaina in pvc non propagante l’incendio (norma CEI 20-22) sigla di designazione TR/R, fornita e posta in opera. E’ compresa l’installazione in tubazioni in vista o incassata, su canale, su passerella o graffettata. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie. A 11 coppie.		m	€ 4,46
2046	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.023f	Fornitura e posa in opera di linea telefonica in cavo mul ... le scatole di derivazione e le opere murarie. A 21 coppie	Fornitura e posa in opera di linea telefonica in cavo multipolare schermato con coppie di conduttori twistati flessibili, isolati in PVC di qualità R2, sotto guaina in pvc non propagante l’incendio (norma CEI 20-22) sigla di designazione TR/R, fornita e posta in opera. E’ compresa l’installazione in tubazioni in vista o incassata, su canale, su passerella o graffettata. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie. A 21 coppie		m	€ 8,44
2047	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.023g	Fornitura e posa in opera di linea telefonica in cavo mul ... scatole di derivazione e le opere murarie. A 30+1 coppie.	Fornitura e posa in opera di linea telefonica in cavo multipolare schermato con coppie di conduttori twistati flessibili, isolati in PVC di qualità R2, sotto guaina in pvc non propagante l’incendio (norma CEI 20-22) sigla di designazione TR/R, fornita e posta in opera. E’ compresa l’installazione in tubazioni in vista o incassata, su canale, su passerella o graffettata. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie. A 30+1 coppie.		m	€ 12,20
2048	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.023h	Fornitura e posa in opera di linea telefonica in cavo mul ... scatole di derivazione e le opere murarie. A 50+1 coppie.	Fornitura e posa in opera di linea telefonica in cavo multipolare schermato con coppie di conduttori twistati flessibili, isolati in PVC di qualità R2, sotto guaina in pvc non propagante l’incendio (norma CEI 20-22) sigla di designazione TR/R, fornita e posta in opera. E’ compresa l’installazione in tubazioni in vista o incassata, su canale, su passerella o graffettata. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie. A 50+1 coppie.		m	€ 17,30
2049	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.024a	Fornitura e posa in opera di linea in cavo per trasmissio ... derivazione e le opere murarie. Tipo RG 58/U Imp. 50 Ohm.	Fornitura e posa in opera di linea in cavo per trasmissione dati a norme MIL C-17 con conduttori in rame stagnato isolato in polietilene, calza in treccia di rame stagnata sotto guaina in pvc non propagante l’incendio. Fornita e posta in opera. E’ compresa l’installazione in tubazioni in vista o incassata, su canale, su passerella o graffettata. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie. Tipo RG 58/U Imp. 50 Ohm.		m	€ 2,90
2050	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.024b	Fornitura e posa in opera di linea in cavo per trasmissio ... derivazione e le opere murarie. Tipo RG 59/U Imp. 75 Ohm.	Fornitura e posa in opera di linea in cavo per trasmissione dati a norme MIL C-17 con conduttori in rame stagnato isolato in polietilene, calza in treccia di rame stagnata sotto guaina in pvc non propagante l’incendio. Fornita e posta in opera. E’ compresa l’installazione in tubazioni in vista o incassata, su canale, su passerella o graffettata. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie. Tipo RG 59/U Imp. 75 Ohm.		m	€ 2,97
2051	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.024c	Fornitura e posa in opera di linea in cavo per trasmissio ... derivazione e le opere murarie. Tipo TWINAX Imp. 100 Ohm.	Fornitura e posa in opera di linea in cavo per trasmissione dati a norme MIL C-17 con conduttori in rame stagnato isolato in polietilene, calza in treccia di rame stagnata sotto guaina in pvc non propagante l’incendio. Fornita e posta in opera. E’ compresa l’installazione in tubazioni in vista o incassata, su canale, su passerella o graffettata. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie. Tipo TWINAX Imp. 100 Ohm.		m	€ 4,34
2052	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.024d	Fornitura e posa in opera di linea in cavo per trasmissio ... scatole di derivazione e le opere murarie. Tipo UTP cat.5.	Fornitura e posa in opera di linea in cavo per trasmissione dati a norme MIL C-17 con conduttori in rame stagnato isolato in polietilene, calza in treccia di rame stagnata sotto guaina in pvc non propagante l’incendio. Fornita e posta in opera. E’ compresa l’installazione in tubazioni in vista o incassata, su canale, su passerella o graffettata. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie. Tipo UTP cat.5.		m	€ 2,24
2053	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.024e	Fornitura e posa in opera di linea in cavo per trasmissio ... catole di derivazione e le opere murarie. Tipo FTP cat.5.	Fornitura e posa in opera di linea in cavo per trasmissione dati a norme MIL C-17 con conduttori in rame stagnato isolato in polietilene, calza in treccia di rame stagnata sotto guaina in pvc non propagante l’incendio. Fornita e posta in opera. E’ compresa l’installazione in tubazioni in vista o incassata, su canale, su passerella o graffettata. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie. Tipo FTP cat.5.		m	€ 2,44
2054	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.024f	Fornitura e posa in opera di linea in cavo per trasmissio ... catole di derivazione e le opere murarie. Tipo UTP cat.5E.	Fornitura e posa in opera di linea in cavo per trasmissione dati a norme MIL C-17 con conduttori in rame stagnato isolato in polietilene, calza in treccia di rame stagnata sotto guaina in pvc non propagante l’incendio. Fornita e posta in opera. E’ compresa l’installazione in tubazioni in vista o incassata, su canale, su passerella o graffettata. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie. Tipo UTP cat.5E.		m	€ 2,34
2055	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.024g	Fornitura e posa in opera di linea in cavo per trasmissio ... scatole di derivazione e le opere murarie. Tipo FTP cat.5E	Fornitura e posa in opera di linea in cavo per trasmissione dati a norme MIL C-17 con conduttori in rame stagnato isolato in polietilene, calza in treccia di rame stagnata sotto guaina in pvc non propagante l’incendio. Fornita e posta in opera. E’ compresa l’installazione in tubazioni in vista o incassata, su canale, su passerella o graffettata. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie. Tipo FTP cat.5E		m	€ 2,67
2056	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.024h	Fornitura e posa in opera di linea in cavo per trasmissio ... scatole di derivazione e le opere murarie. Tipo UTP cat.6.	Fornitura e posa in opera di linea in cavo per trasmissione dati a norme MIL C-17 con conduttori in rame stagnato isolato in polietilene, calza in treccia di rame stagnata sotto guaina in pvc non propagante l’incendio. Fornita e posta in opera. E’ compresa l’installazione in tubazioni in vista o incassata, su canale, su passerella o graffettata. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie. Tipo UTP cat.6.		m	€ 2,57
2057	IMPIANTI ELETTRICI - Cavi e conduttori -	EL.03.024i	Fornitura e posa in opera di linea in cavo per trasmissio ... scatole di derivazione e le opere murarie. Tipo FTP cat.6	Fornitura e posa in opera di linea in cavo per trasmissione dati a norme MIL C-17 con conduttori in rame stagnato isolato in polietilene, calza in treccia di rame stagnata sotto guaina in pvc non propagante l’incendio. Fornita e posta in opera. E’ compresa l’installazione in tubazioni in vista o incassata, su canale, su passerella o graffettata. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie. Tipo FTP cat.6		m	€ 2,99
2058	IMPIANTI ELETTRICI - Tubazioni, scatole, canali -	EL.04.001a	Fornitura e posa in opera di tubazione flessibile in PVC ... ccorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 16.	Fornitura e posa in opera di tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le norme CEI EN 50086-1, CEI EN 50086-2-1, da incassare sotto traccia o sotto pavimento o all'interno di intercapedini, escluse le opere murarie di scasso e di ripristino della muratura, inclusi gli oneri relativi al fissaggio sulla traccia aperta ed al collegamento alla scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 16.		m	€ 1,84
2059	IMPIANTI ELETTRICI - Tubazioni, scatole, canali -	EL.04.001b	Fornitura e posa in opera di tubazione flessibile in PVC ... occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 20.	Fornitura e posa in opera di tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le norme CEI EN 50086-1, CEI EN 50086-2-1, da incassare sotto traccia o sotto pavimento o all'interno di intercapedini, escluse le opere murarie di scasso e di ripristino della muratura, inclusi gli oneri relativi al fissaggio sulla traccia aperta ed al collegamento alla scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 20.		m	€ 2,24
2060	IMPIANTI ELETTRICI - Tubazioni, scatole, canali -	EL.04.001c	Fornitura e posa in opera di tubazione flessibile in PVC ... ccorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 25.	Fornitura e posa in opera di tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le norme CEI EN 50086-1, CEI EN 50086-2-1, da incassare sotto traccia o sotto pavimento o all'interno di intercapedini, escluse le opere murarie di scasso e di ripristino della muratura, inclusi gli oneri relativi al fissaggio sulla traccia aperta ed al collegamento alla scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 25.		m	€ 2,92
2061	IMPIANTI ELETTRICI - Tubazioni, scatole, canali -	EL.04.001d	Fornitura e posa in opera di tubazione flessibile in PVC ... occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 32.	Fornitura e posa in opera di tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le norme CEI EN 50086-1, CEI EN 50086-2-1, da incassare sotto traccia o sotto pavimento o all'interno di intercapedini, escluse le opere murarie di scasso e di ripristino della muratura, inclusi gli oneri relativi al fissaggio sulla traccia aperta ed al collegamento alla scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 32.		m	€ 3,55
2062	IMPIANTI ELETTRICI - Tubazioni, scatole, canali -	EL.04.001e	Fornitura e posa in opera di tubazione flessibile in PVC ... ccorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 40.	Fornitura e posa in opera di tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le norme CEI EN 50086-1, CEI EN 50086-2-1, da incassare sotto traccia o sotto pavimento o all'interno di intercapedini, escluse le opere murarie di scasso e di ripristino della muratura, inclusi gli oneri relativi al fissaggio sulla traccia aperta ed al collegamento alla scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 40.		m	€ 4,11
2063	IMPIANTI ELETTRICI - Tubazioni, scatole, canali -	EL.04.001f	Fornitura e posa in opera di tubazione flessibile in PVC ... occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 50.	Fornitura e posa in opera di tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le norme CEI EN 50086-1, CEI EN 50086-2-1, da incassare sotto traccia o sotto pavimento o all'interno di intercapedini, escluse le opere murarie di scasso e di ripristino della muratura, inclusi gli oneri relativi al fissaggio sulla traccia aperta ed al collegamento alla scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 50.		m	€ 4,74
2064	IMPIANTI ELETTRICI - Tubazioni, scatole, canali -	EL.04.001g	Fornitura e posa in opera di tubazione flessibile in PVC ... occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 63.	Fornitura e posa in opera di tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le norme CEI EN 50086-1, CEI EN 50086-2-1, da incassare sotto traccia o sotto pavimento o all'interno di intercapedini, escluse le opere murarie di scasso e di ripristino della muratura, inclusi gli oneri relativi al fissaggio sulla traccia aperta ed al collegamento alla scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 63.		m	€ 5,77
2065	IMPIANTI ELETTRICI - Tubazioni, scatole, canali -	EL.04.002a	Fornitura e posa in opera di tubo rigido pesante in PVC p ... ccorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 16.	Fornitura e posa in opera di tubo rigido pesante in PVC piegabile a freddo costruito secondo le norme CEI 23.8.V2, all'interno di controsoffitti, intercapedini o in vista, completo di giunzioni, curve e manicotti, cavallotti di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 16.		m	€ 2,15
2066	IMPIANTI ELETTRICI - Tubazioni, scatole, canali -	EL.04.002b	Fornitura e posa in opera di tubo rigido pesante in PVC p ... occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 20.	Fornitura e posa in opera di tubo rigido pesante in PVC piegabile a freddo costruito secondo le norme CEI 23.8.V2, all'interno di controsoffitti, intercapedini o in vista, completo di giunzioni, curve e manicotti, cavallotti di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 20.		m	€ 2,75
2067	IMPIANTI ELETTRICI - Tubazioni, scatole, canali -	EL.04.002c	Fornitura e posa in opera di tubo rigido pesante in PVC p ... ccorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 25.	Fornitura e posa in opera di tubo rigido pesante in PVC piegabile a freddo costruito secondo le norme CEI 23.8.V2, all'interno di controsoffitti, intercapedini o in vista, completo di giunzioni, curve e manicotti, cavallotti di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 25.		m	€ 3,47
2068	IMPIANTI ELETTRICI - Tubazioni, scatole, canali -	EL.04.002d	Fornitura e posa in opera di tubo rigido pesante in PVC p ... occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 32.	Fornitura e posa in opera di tubo rigido pesante in PVC piegabile a freddo costruito secondo le norme CEI 23.8.V2, all'interno di controsoffitti, intercapedini o in vista, completo di giunzioni, curve e manicotti, cavallotti di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 32.		m	€ 4,29
2069	IMPIANTI ELETTRICI - Tubazioni, scatole, canali -	EL.04.002e	Fornitura e posa in opera di tubo rigido pesante in PVC p ... ccorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 40.	Fornitura e posa in opera di tubo rigido pesante in PVC piegabile a freddo costruito secondo le norme CEI 23.8.V2, all'interno di controsoffitti, intercapedini o in vista, completo di giunzioni, curve e manicotti, cavallotti di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 40.		m	€ 5,12
2070	IMPIANTI ELETTRICI - Tubazioni, scatole, canali -	EL.04.002f	Fornitura e posa in opera di tubo rigido pesante in PVC p ... occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 50.	Fornitura e posa in opera di tubo rigido pesante in PVC piegabile a freddo costruito secondo le norme CEI 23.8.V2, all'interno di controsoffitti, intercapedini o in vista, completo di giunzioni, curve e manicotti, cavallotti di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 50.		m	€ 6,39
2071	IMPIANTI ELETTRICI - Tubazioni, scatole, canali -	EL.04.003a	Fornitura e posa in opera di tubo rigido filettabile in P ... ccorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 16.	Fornitura e posa in opera di tubo rigido filettabile in PVC autoestinguente, costruito secondo norme CEI EN 50086-1, CEI EN 50086-2-1. Sono compresi: i giunti, i raccordi e le curve, ad attacco rigido, atti a garantire un grado di protezione IP55; i cavallotti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 16.		m	€ 3,16
2072	IMPIANTI ELETTRICI - Tubazioni, scatole, canali -	EL.04.003b	Fornitura e posa in opera di tubo rigido filettabile in P ... occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 20.	Fornitura e posa in opera di tubo rigido filettabile in PVC autoestinguente, costruito secondo norme CEI EN 50086-1, CEI EN 50086-2-1. Sono compresi: i giunti, i raccordi e le curve, ad attacco rigido, atti a garantire un grado di protezione IP55; i cavallotti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 20.		m	€ 3,85
2073	IMPIANTI ELETTRICI - Tubazioni, scatole, canali -	EL.04.003c	Fornitura e posa in opera di tubo rigido filettabile in P ... ccorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 25.	Fornitura e posa in opera di tubo rigido filettabile in PVC autoestinguente, costruito secondo norme CEI EN 50086-1, CEI EN 50086-2-1. Sono compresi: i giunti, i raccordi e le curve, ad attacco rigido, atti a garantire un grado di protezione IP55; i cavallotti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 25.		m	€ 4,79
2074	IMPIANTI ELETTRICI - Tubazioni, scatole, canali -	EL.04.003d	Fornitura e posa in opera di tubo rigido filettabile in P ... occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 32.	Fornitura e posa in opera di tubo rigido filettabile in PVC autoestinguente, costruito secondo norme CEI EN 50086-1, CEI EN 50086-2-1. Sono compresi: i giunti, i raccordi e le curve, ad attacco rigido, atti a garantire un grado di protezione IP55; i cavallotti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 32.		m	€ 5,97
2075	IMPIANTI ELETTRICI - Tubazioni, scatole, canali -	EL.04.003e	Fornitura e posa in opera di tubo rigido filettabile in P ... ccorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 40.	Fornitura e posa in opera di tubo rigido filettabile in PVC autoestinguente, costruito secondo norme CEI EN 50086-1, CEI EN 50086-2-1. Sono compresi: i giunti, i raccordi e le curve, ad attacco rigido, atti a garantire un grado di protezione IP55; i cavallotti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 40.		m	€ 7,38
2076	IMPIANTI ELETTRICI - Tubazioni, scatole, canali -	EL.04.003f	Fornitura e posa in opera di tubo rigido filettabile in P ... occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 50.	Fornitura e posa in opera di tubo rigido filettabile in PVC autoestinguente, costruito secondo norme CEI EN 50086-1, CEI EN 50086-2-1. Sono compresi: i giunti, i raccordi e le curve, ad attacco rigido, atti a garantire un grado di protezione IP55; i cavallotti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 50.		m	€ 9,52
2077	IMPIANTI ELETTRICI - Tubazioni, scatole, canali -	EL.04.004a	Fornitura e posa in opera a vista di tubazione metallic ... occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 16	Fornitura e posa in opera a vista di tubazione metallica rigida tipo elios zincato, filettabile. Sono compresi: i raccordi, le curve ad attacco rapido e gli altri accessori atti a garantire un grado di protezione IP55; i sostegni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 16		m	€ 5,67
2078	IMPIANTI ELETTRICI - Tubazioni, scatole, canali -	EL.04.004b	Fornitura e posa in opera a vista di tubazione metallic ... occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 20.	Fornitura e posa in opera a vista di tubazione metallica rigida tipo elios zincato, filettabile. Sono compresi: i raccordi, le curve ad attacco rapido e gli altri accessori atti a garantire un grado di protezione IP55; i sostegni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 20.		m	€ 6,82
2079	IMPIANTI ELETTRICI - Tubazioni, scatole, canali -	EL.04.004c	Fornitura e posa in opera a vista di tubazione metallic ... occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 25.	Fornitura e posa in opera a vista di tubazione metallica rigida tipo elios zincato, filettabile. Sono compresi: i raccordi, le curve ad attacco rapido e gli altri accessori atti a garantire un grado di protezione IP55; i sostegni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 25.		m	€ 8,37
2080	IMPIANTI ELETTRICI - Tubazioni, scatole, canali -	EL.04.004d	Fornitura e posa in opera a vista di tubazione metallic ... occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 32.	Fornitura e posa in opera a vista di tubazione metallica rigida tipo elios zincato, filettabile. Sono compresi: i raccordi, le curve ad attacco rapido e gli altri accessori atti a garantire un grado di protezione IP55; i sostegni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 32.		m	€ 9,68
2081	IMPIANTI ELETTRICI - Tubazioni, scatole, canali -	EL.04.004e	Fornitura e posa in opera a vista di tubazione metallic ... occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 40.	Fornitura e posa in opera a vista di tubazione metallica rigida tipo elios zincato, filettabile. Sono compresi: i raccordi, le curve ad attacco rapido e gli altri accessori atti a garantire un grado di protezione IP55; i sostegni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 40.		m	€ 11,47
2082	IMPIANTI ELETTRICI - Tubazioni, scatole, canali -	EL.04.004f	Fornitura e posa in opera a vista di tubazione metallic ... occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 50.	Fornitura e posa in opera a vista di tubazione metallica rigida tipo elios zincato, filettabile. Sono compresi: i raccordi, le curve ad attacco rapido e gli altri accessori atti a garantire un grado di protezione IP55; i sostegni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 50.		m	€ 13,12
2083	IMPIANTI ELETTRICI - Tubazioni, scatole, canali -	EL.04.004g	Fornitura e posa in opera a vista di tubazione metallic ... occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 50.	Fornitura e posa in opera a vista di tubazione metallica rigida tipo elios zincato, filettabile. Sono compresi: i raccordi, le curve ad attacco rapido e gli altri accessori atti a garantire un grado di protezione IP55; i sostegni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 50.		m	€ 19,05
2084	IMPIANTI ELETTRICI - Tubazioni, scatole, canali -	EL.04.005a	Fornitura e posa in opera di scatola di derivazio ... e il lavoro finito. Dimensioni assimilabili a mm 92x92x45.	Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione in plastica da incasso, con coperchio a vista incluse le opere murarie per il fissaggio su forati o mattoni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dimensioni assimilabili a mm 92x92x45.		cad	€ 3,48
2085	IMPIANTI ELETTRICI - Tubazioni, scatole, canali -	EL.04.005b	Fornitura e posa in opera di scatola di derivazio ... il lavoro finito. Dimensioni assimilabili a mm 118x96x50.	Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione in plastica da incasso, con coperchio a vista incluse le opere murarie per il fissaggio su forati o mattoni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dimensioni assimilabili a mm 118x96x50.		cad	€ 3,63
2086	IMPIANTI ELETTRICI - Tubazioni, scatole, canali -	EL.04.005c	Fornitura e posa in opera di scatola di derivazio ... il lavoro finito. Dimensioni assimilabili a mm 118x96x70.	Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione in plastica da incasso, con coperchio a vista incluse le opere murarie per il fissaggio su forati o mattoni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dimensioni assimilabili a mm 118x96x70.		cad	€ 4,23
2087	IMPIANTI ELETTRICI - Tubazioni, scatole, canali -	EL.04.005d	Fornitura e posa in opera di scatola di derivazio ... e il lavoro finito. Dimensioni assimilabili a mm152x98x70.	Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione in plastica da incasso, con coperchio a vista incluse le opere murarie per il fissaggio su forati o mattoni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dimensioni assimilabili a mm152x98x70.		cad	€ 4,35
2088	IMPIANTI ELETTRICI - Tubazioni, scatole, canali -	EL.04.005e	Fornitura e posa in opera di scatola di derivazio ... il lavoro finito. Dimensioni assimilabili a mm 160x130x70.	Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione in plastica da incasso, con coperchio a vista incluse le opere murarie per il fissaggio su forati o mattoni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dimensioni assimilabili a mm 160x130x70.		cad	€ 5,37
2089	IMPIANTI ELETTRICI - Tubazioni, scatole, canali -	EL.04.005f	Fornitura e posa in opera di scatola di derivazio ... il lavoro finito. Dimensioni assimilabili a mm 196x152x70.	Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione in plastica da incasso, con coperchio a vista incluse le opere murarie per il fissaggio su forati o mattoni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dimensioni assimilabili a mm 196x152x70.		cad	€ 5,94
2090	IMPIANTI ELETTRICI - Tubazioni, scatole, canali -	EL.04.005g	Fornitura e posa in opera di scatola di derivazio ... il lavoro finito. Dimensioni assimilabili a mm 294x152x70.	Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione in plastica da incasso, con coperchio a vista incluse le opere murarie per il fissaggio su forati o mattoni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dimensioni assimilabili a mm 294x152x70.		cad	€ 7,97
2091	IMPIANTI ELETTRICI - Tubazioni, scatole, canali -	EL.04.005h	Fornitura e posa in opera di scatola di derivazio ... il lavoro finito. Dimensioni assimilabili a mm 392x152x70.	Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione in plastica da incasso, con coperchio a vista incluse le opere murarie per il fissaggio su forati o mattoni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dimensioni assimilabili a mm 392x152x70.		cad	€ 10,37
2092	IMPIANTI ELETTRICI - Tubazioni, scatole, canali -	EL.04.006a	Fornitura e posa in opera a vista di scatola di derivaz ... are il lavoro finito. Misure assimilabili a mm 100x100x50.	Fornitura e posa in opera a vista di scatola di derivazione stagna IP55 in PVC autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque completa di raccordi per garantire il grado di protezione, completa di ogni accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misure assimilabili a mm 100x100x50.		cad	€ 5,41
2093	IMPIANTI ELETTRICI - Tubazioni, scatole, canali -	EL.04.006b	Fornitura e posa in opera a vista di scatola di derivaz ... dare il lavoro finito. Misure assimilabili a mm 120x80x50.	Fornitura e posa in opera a vista di scatola di derivazione stagna IP55 in PVC autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque completa di raccordi per garantire il grado di protezione, completa di ogni accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misure assimilabili a mm 120x80x50.		cad	€ 5,75
2094	IMPIANTI ELETTRICI - Tubazioni, scatole, canali -	EL.04.006c	Fornitura e posa in opera a vista di scatola di derivaz ... dare il lavoro finito. Misure assimilabili a mm150x110x70.	Fornitura e posa in opera a vista di scatola di derivazione stagna IP55 in PVC autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque completa di raccordi per garantire il grado di protezione, completa di ogni accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misure assimilabili a mm150x110x70.		cad	€ 7,58
2095	IMPIANTI ELETTRICI - Tubazioni, scatole, canali -	EL.04.006d	Fornitura e posa in opera a vista di scatola di derivaz ... are il lavoro finito. Misure assimilabili a mm 190x140x70.	Fornitura e posa in opera a vista di scatola di derivazione stagna IP55 in PVC autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque completa di raccordi per garantire il grado di protezione, completa di ogni accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misure assimilabili a mm 190x140x70.		cad	€ 11,40
2096	IMPIANTI ELETTRICI - Tubazioni, scatole, canali -	EL.04.006e	Fornitura e posa in opera a vista di scatola di derivaz ... are il lavoro finito. Misure assimilabili a mm 240x190x90.	Fornitura e posa in opera a vista di scatola di derivazione stagna IP55 in PVC autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque completa di raccordi per garantire il grado di protezione, completa di ogni accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misure assimilabili a mm 240x190x90.		cad	€ 17,03
2097	IMPIANTI ELETTRICI - Tubazioni, scatole, canali -	EL.04.006f	Fornitura e posa in opera a vista di scatola di derivaz ... re il lavoro finito. Misure assimilabili a mm 300x320x120.	Fornitura e posa in opera a vista di scatola di derivazione stagna IP55 in PVC autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque completa di raccordi per garantire il grado di protezione, completa di ogni accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misure assimilabili a mm 300x320x120.		cad	€ 24,95
2098	IMPIANTI ELETTRICI - Tubazioni, scatole, canali -	EL.04.006g	Fornitura e posa in opera a vista di scatola di derivaz ... re il lavoro finito. Misure assimilabili a mm 380x300x120.	Fornitura e posa in opera a vista di scatola di derivazione stagna IP55 in PVC autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque completa di raccordi per garantire il grado di protezione, completa di ogni accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misure assimilabili a mm 380x300x120.		cad	€ 31,52
2099	IMPIANTI ELETTRICI - Tubazioni, scatole, canali -	EL.04.007a	Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesan ... occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 50.	Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica conforme alle Norme CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-4, su scavo predisposto ad una profondità di circa cm 50 dal piano stradale o posata su cavedi, atta al tipo di posa. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 50.		m	€ 4,80
2100	IMPIANTI ELETTRICI - Tubazioni, scatole, canali -	EL.04.007b	Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesan ... occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 63.	Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica conforme alle Norme CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-4, su scavo predisposto ad una profondità di circa cm 50 dal piano stradale o posata su cavedi, atta al tipo di posa. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 63.		m	€ 5,92
2101	IMPIANTI ELETTRICI - Tubazioni, scatole, canali -	EL.04.007c	Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesan ... ccorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 100.	Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica conforme alle Norme CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-4, su scavo predisposto ad una profondità di circa cm 50 dal piano stradale o posata su cavedi, atta al tipo di posa. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 100.		m	€ 7,74
2102	IMPIANTI ELETTRICI - Tubazioni, scatole, canali -	EL.04.007d	Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesan ... ccorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 160.	Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica conforme alle Norme CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-4, su scavo predisposto ad una profondità di circa cm 50 dal piano stradale o posata su cavedi, atta al tipo di posa. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 160.		m	€ 16,88
2103	IMPIANTI ELETTRICI - Tubazioni, scatole, canali -	EL.04.007e	Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesan ... ccorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 200.	Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica conforme alle Norme CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-4, su scavo predisposto ad una profondità di circa cm 50 dal piano stradale o posata su cavedi, atta al tipo di posa. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 200.		m	€ 22,41
2104	IMPIANTI ELETTRICI - Tubazioni, scatole, canali -	EL.04.007f	Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesan ... occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 80.	Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica conforme alle Norme CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-4, su scavo predisposto ad una profondità di circa cm 50 dal piano stradale o posata su cavedi, atta al tipo di posa. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 80.		m	€ 6,40
2105	IMPIANTI ELETTRICI - Tubazioni, scatole, canali -	EL.04.007g	Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesan ... ccorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 110.	Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica conforme alle Norme CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-4, su scavo predisposto ad una profondità di circa cm 50 dal piano stradale o posata su cavedi, atta al tipo di posa. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 110.		m	€ 8,26
2106	IMPIANTI ELETTRICI - Tubazioni, scatole, canali -	EL.04.007h	Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesan ... ccorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 125.	Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica conforme alle Norme CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-4, su scavo predisposto ad una profondità di circa cm 50 dal piano stradale o posata su cavedi, atta al tipo di posa. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 125.		m	€ 10,03
2107	IMPIANTI ELETTRICI - Tubazioni, scatole, canali -	EL.04.007i	Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesan ... ccorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 140.	Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica conforme alle Norme CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-4, su scavo predisposto ad una profondità di circa cm 50 dal piano stradale o posata su cavedi, atta al tipo di posa. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 140.		m	€ 13,15
2108	IMPIANTI ELETTRICI - Tubazioni, scatole, canali -	EL.04.008a	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi in acc ... mento rettilineo di larghezza minima assimilabile a mm 50.	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi in acciaio zincato con coperchio realizzata in lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza laterale minima pari a mm 50 per sostegno di cavi, di spessore minimo pari a mm 1,5 per larghezza max mm150 e mm 2 per misure superiori. Sono compresi: i fissaggi; le giunzioni; le staffe a mensola o a sospensione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili. Elemento rettilineo di larghezza minima assimilabile a mm 50.		m	€ 14,29
2109	IMPIANTI ELETTRICI - Tubazioni, scatole, canali -	EL.04.008b	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi in acc ... nto rettilineo di larghezza minima assimilabile a mm 100 .	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi in acciaio zincato con coperchio realizzata in lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza laterale minima pari a mm 50 per sostegno di cavi, di spessore minimo pari a mm 1,5 per larghezza max mm150 e mm 2 per misure superiori. Sono compresi: i fissaggi; le giunzioni; le staffe a mensola o a sospensione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili. Elemento rettilineo di larghezza minima assimilabile a mm 100 .		m	€ 15,30
2110	IMPIANTI ELETTRICI - Tubazioni, scatole, canali -	EL.04.008c	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi in acc ... mento rettilineo di larghezza minima assimilabile a mm150.	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi in acciaio zincato con coperchio realizzata in lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza laterale minima pari a mm 50 per sostegno di cavi, di spessore minimo pari a mm 1,5 per larghezza max mm150 e mm 2 per misure superiori. Sono compresi: i fissaggi; le giunzioni; le staffe a mensola o a sospensione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili. Elemento rettilineo di larghezza minima assimilabile a mm150.		m	€ 17,11
2111	IMPIANTI ELETTRICI - Tubazioni, scatole, canali -	EL.04.008d	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi in acc ... nto rettilineo di larghezza minima assimilabile a mm 200.	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi in acciaio zincato con coperchio realizzata in lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza laterale minima pari a mm 50 per sostegno di cavi, di spessore minimo pari a mm 1,5 per larghezza max mm150 e mm 2 per misure superiori. Sono compresi: i fissaggi; le giunzioni; le staffe a mensola o a sospensione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili. Elemento rettilineo di larghezza minima assimilabile a mm 200.		m	€ 18,36
2112	IMPIANTI ELETTRICI - Tubazioni, scatole, canali -	EL.04.008e	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi in acc ... o di larghezza minima assimilabile a mm 300 altezza mm 65.	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi in acciaio zincato con coperchio realizzata in lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza laterale minima pari a mm 50 per sostegno di cavi, di spessore minimo pari a mm 1,5 per larghezza max mm150 e mm 2 per misure superiori. Sono compresi: i fissaggi; le giunzioni; le staffe a mensola o a sospensione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili. Elemento rettilineo di larghezza minima assimilabile a mm 300 altezza mm 65.		m	€ 26,31
2113	IMPIANTI ELETTRICI - Tubazioni, scatole, canali -	EL.04.008f	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi in acc ... o di larghezza minima assimilabile a mm 400 altezza mm 65.	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi in acciaio zincato con coperchio realizzata in lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza laterale minima pari a mm 50 per sostegno di cavi, di spessore minimo pari a mm 1,5 per larghezza max mm150 e mm 2 per misure superiori. Sono compresi: i fissaggi; le giunzioni; le staffe a mensola o a sospensione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili. Elemento rettilineo di larghezza minima assimilabile a mm 400 altezza mm 65.		m	€ 30,02
2114	IMPIANTI ELETTRICI - Tubazioni, scatole, canali -	EL.04.008g	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi in acc ... ili. Curve piane di larghezza minima assimilabile a mm 50.	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi in acciaio zincato con coperchio realizzata in lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza laterale minima pari a mm 50 per sostegno di cavi, di spessore minimo pari a mm 1,5 per larghezza max mm150 e mm 2 per misure superiori. Sono compresi: i fissaggi; le giunzioni; le staffe a mensola o a sospensione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili. Curve piane di larghezza minima assimilabile a mm 50.		cad	€ 17,31
2115	IMPIANTI ELETTRICI - Tubazioni, scatole, canali -	EL.04.008h	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi in acc ... li. Curve piane di larghezza minima assimilabile a mm 100.	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi in acciaio zincato con coperchio realizzata in lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza laterale minima pari a mm 50 per sostegno di cavi, di spessore minimo pari a mm 1,5 per larghezza max mm150 e mm 2 per misure superiori. Sono compresi: i fissaggi; le giunzioni; le staffe a mensola o a sospensione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili. Curve piane di larghezza minima assimilabile a mm 100.		cad	€ 18,38
2116	IMPIANTI ELETTRICI - Tubazioni, scatole, canali -	EL.04.008i	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi in acc ... ili. Curve piane di larghezza minima assimilabile a mm150.	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi in acciaio zincato con coperchio realizzata in lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza laterale minima pari a mm 50 per sostegno di cavi, di spessore minimo pari a mm 1,5 per larghezza max mm150 e mm 2 per misure superiori. Sono compresi: i fissaggi; le giunzioni; le staffe a mensola o a sospensione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili. Curve piane di larghezza minima assimilabile a mm150.		cad	€ 21,11
2117	IMPIANTI ELETTRICI - Tubazioni, scatole, canali -	EL.04.008l	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi in acc ... li. Curve piane di larghezza minima assimilabile a mm 200.	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi in acciaio zincato con coperchio realizzata in lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza laterale minima pari a mm 50 per sostegno di cavi, di spessore minimo pari a mm 1,5 per larghezza max mm150 e mm 2 per misure superiori. Sono compresi: i fissaggi; le giunzioni; le staffe a mensola o a sospensione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili. Curve piane di larghezza minima assimilabile a mm 200.		cad	€ 24,30
2118	IMPIANTI ELETTRICI - Tubazioni, scatole, canali -	EL.04.008m	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi in acc ... e di larghezza minima assimilabile a mm 300 altezza mm 65.	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi in acciaio zincato con coperchio realizzata in lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza laterale minima pari a mm 50 per sostegno di cavi, di spessore minimo pari a mm 1,5 per larghezza max mm150 e mm 2 per misure superiori. Sono compresi: i fissaggi; le giunzioni; le staffe a mensola o a sospensione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili. Curve piane di larghezza minima assimilabile a mm 300 altezza mm 65.		cad	€ 31,48
2119	IMPIANTI ELETTRICI - Tubazioni, scatole, canali -	EL.04.008n	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi in acc ... e di larghezza minima assimilabile a mm 400 altezza mm 65.	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi in acciaio zincato con coperchio realizzata in lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza laterale minima pari a mm 50 per sostegno di cavi, di spessore minimo pari a mm 1,5 per larghezza max mm150 e mm 2 per misure superiori. Sono compresi: i fissaggi; le giunzioni; le staffe a mensola o a sospensione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili. Curve piane di larghezza minima assimilabile a mm 400 altezza mm 65.		cad	€ 37,10
2120	IMPIANTI ELETTRICI - Tubazioni, scatole, canali -	EL.04.008o	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi in acc ... li. Derivazioni a T larghezza minima assimilabile a mm 50.	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi in acciaio zincato con coperchio realizzata in lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza laterale minima pari a mm 50 per sostegno di cavi, di spessore minimo pari a mm 1,5 per larghezza max mm150 e mm 2 per misure superiori. Sono compresi: i fissaggi; le giunzioni; le staffe a mensola o a sospensione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili. Derivazioni a T larghezza minima assimilabile a mm 50.		cad	€ 26,19
2121	IMPIANTI ELETTRICI - Tubazioni, scatole, canali -	EL.04.008p	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi in acc ... i. Derivazioni a T larghezza minima assimilabile a mm 100.	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi in acciaio zincato con coperchio realizzata in lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza laterale minima pari a mm 50 per sostegno di cavi, di spessore minimo pari a mm 1,5 per larghezza max mm150 e mm 2 per misure superiori. Sono compresi: i fissaggi; le giunzioni; le staffe a mensola o a sospensione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili. Derivazioni a T larghezza minima assimilabile a mm 100.		cad	€ 28,31
2122	IMPIANTI ELETTRICI - Tubazioni, scatole, canali -	EL.04.008q	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi in acc ... i. Derivazioni a T larghezza minima assimilabile a mm 150.	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi in acciaio zincato con coperchio realizzata in lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza laterale minima pari a mm 50 per sostegno di cavi, di spessore minimo pari a mm 1,5 per larghezza max mm150 e mm 2 per misure superiori. Sono compresi: i fissaggi; le giunzioni; le staffe a mensola o a sospensione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili. Derivazioni a T larghezza minima assimilabile a mm 150.		cad	€ 30,92
2123	IMPIANTI ELETTRICI - Tubazioni, scatole, canali -	EL.04.008r	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi in acc ... i. Derivazioni a T larghezza minima assimilabile a mm 200.	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi in acciaio zincato con coperchio realizzata in lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza laterale minima pari a mm 50 per sostegno di cavi, di spessore minimo pari a mm 1,5 per larghezza max mm150 e mm 2 per misure superiori. Sono compresi: i fissaggi; le giunzioni; le staffe a mensola o a sospensione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili. Derivazioni a T larghezza minima assimilabile a mm 200.		cad	€ 34,55
2124	IMPIANTI ELETTRICI - Tubazioni, scatole, canali -	EL.04.008s	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi in acc ... a T larghezza minima assimilabile a mm 300 altezza mm 65.	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi in acciaio zincato con coperchio realizzata in lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza laterale minima pari a mm 50 per sostegno di cavi, di spessore minimo pari a mm 1,5 per larghezza max mm150 e mm 2 per misure superiori. Sono compresi: i fissaggi; le giunzioni; le staffe a mensola o a sospensione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili. Derivazioni a T larghezza minima assimilabile a mm 300 altezza mm 65.		cad	€ 41,35
2125	IMPIANTI ELETTRICI - Tubazioni, scatole, canali -	EL.04.008t	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi in acc ... a T larghezza minima assimilabile a mm 400 altezza mm 65.	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi in acciaio zincato con coperchio realizzata in lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza laterale minima pari a mm 50 per sostegno di cavi, di spessore minimo pari a mm 1,5 per larghezza max mm150 e mm 2 per misure superiori. Sono compresi: i fissaggi; le giunzioni; le staffe a mensola o a sospensione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili. Derivazioni a T larghezza minima assimilabile a mm 400 altezza mm 65.		cad	€ 48,09
2126	IMPIANTI ELETTRICI - Tubazioni, scatole, canali -	EL.04.008u	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi in acc ... Derivazioni a croce larghezza minima assimilabile a mm 50.	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi in acciaio zincato con coperchio realizzata in lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza laterale minima pari a mm 50 per sostegno di cavi, di spessore minimo pari a mm 1,5 per larghezza max mm150 e mm 2 per misure superiori. Sono compresi: i fissaggi; le giunzioni; le staffe a mensola o a sospensione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili. Derivazioni a croce larghezza minima assimilabile a mm 50.		cad	€ 34,88
2127	IMPIANTI ELETTRICI - Tubazioni, scatole, canali -	EL.04.008v	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi in acc ... erivazioni a croce larghezza minima assimilabile a mm 100.	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi in acciaio zincato con coperchio realizzata in lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza laterale minima pari a mm 50 per sostegno di cavi, di spessore minimo pari a mm 1,5 per larghezza max mm150 e mm 2 per misure superiori. Sono compresi: i fissaggi; le giunzioni; le staffe a mensola o a sospensione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili. Derivazioni a croce larghezza minima assimilabile a mm 100.		cad	€ 37,77
2128	IMPIANTI ELETTRICI - Tubazioni, scatole, canali -	EL.04.008w	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi in acc ... Derivazioni a croce larghezza minima assimilabile a mm150.	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi in acciaio zincato con coperchio realizzata in lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza laterale minima pari a mm 50 per sostegno di cavi, di spessore minimo pari a mm 1,5 per larghezza max mm150 e mm 2 per misure superiori. Sono compresi: i fissaggi; le giunzioni; le staffe a mensola o a sospensione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili. Derivazioni a croce larghezza minima assimilabile a mm150.		cad	€ 42,06
2129	IMPIANTI ELETTRICI - Tubazioni, scatole, canali -	EL.04.008x	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi in acc ... erivazioni a croce larghezza minima assimilabile a mm 200.	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi in acciaio zincato con coperchio realizzata in lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza laterale minima pari a mm 50 per sostegno di cavi, di spessore minimo pari a mm 1,5 per larghezza max mm150 e mm 2 per misure superiori. Sono compresi: i fissaggi; le giunzioni; le staffe a mensola o a sospensione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili. Derivazioni a croce larghezza minima assimilabile a mm 200.		cad	€ 44,17
2130	IMPIANTI ELETTRICI - Tubazioni, scatole, canali -	EL.04.008y	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi in acc ... oce larghezza minima assimilabile a mm 300 altezza mm 65.	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi in acciaio zincato con coperchio realizzata in lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza laterale minima pari a mm 50 per sostegno di cavi, di spessore minimo pari a mm 1,5 per larghezza max mm150 e mm 2 per misure superiori. Sono compresi: i fissaggi; le giunzioni; le staffe a mensola o a sospensione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili. Derivazioni a croce larghezza minima assimilabile a mm 300 altezza mm 65.		cad	€ 46,86
2131	IMPIANTI ELETTRICI - Tubazioni, scatole, canali -	EL.04.008z.01	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi in acc ... oce larghezza minima assimilabile a mm 400 altezza mm 65.	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi in acciaio zincato con coperchio realizzata in lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza laterale minima pari a mm 50 per sostegno di cavi, di spessore minimo pari a mm 1,5 per larghezza max mm150 e mm 2 per misure superiori. Sono compresi: i fissaggi; le giunzioni; le staffe a mensola o a sospensione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili. Derivazioni a croce larghezza minima assimilabile a mm 400 altezza mm 65.		cad	€ 57,04
2132	IMPIANTI ELETTRICI - Tubazioni, scatole, canali -	EL.04.008z.02	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi in acc ... nto dei carichi sopportabili. Riduzione da mm 100 a mm 50.	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi in acciaio zincato con coperchio realizzata in lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza laterale minima pari a mm 50 per sostegno di cavi, di spessore minimo pari a mm 1,5 per larghezza max mm150 e mm 2 per misure superiori. Sono compresi: i fissaggi; le giunzioni; le staffe a mensola o a sospensione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili. Riduzione da mm 100 a mm 50.		cad	€ 19,73
2133	IMPIANTI ELETTRICI - Tubazioni, scatole, canali -	EL.04.008z.03	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi in acc ... nto dei carichi sopportabili. Riduzione da mm150 a mm 100.	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi in acciaio zincato con coperchio realizzata in lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza laterale minima pari a mm 50 per sostegno di cavi, di spessore minimo pari a mm 1,5 per larghezza max mm150 e mm 2 per misure superiori. Sono compresi: i fissaggi; le giunzioni; le staffe a mensola o a sospensione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili. Riduzione da mm150 a mm 100.		cad	€ 23,09
2134	IMPIANTI ELETTRICI - Tubazioni, scatole, canali -	EL.04.008z.04	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi in acc ... to dei carichi sopportabili. Riduzione da mm 200 a mm 150.	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi in acciaio zincato con coperchio realizzata in lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza laterale minima pari a mm 50 per sostegno di cavi, di spessore minimo pari a mm 1,5 per larghezza max mm150 e mm 2 per misure superiori. Sono compresi: i fissaggi; le giunzioni; le staffe a mensola o a sospensione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili. Riduzione da mm 200 a mm 150.		cad	€ 26,14
2135	IMPIANTI ELETTRICI - Tubazioni, scatole, canali -	EL.04.008z.05	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi in acc ... to dei carichi sopportabili. Riduzione da mm 300 a mm 200.	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi in acciaio zincato con coperchio realizzata in lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza laterale minima pari a mm 50 per sostegno di cavi, di spessore minimo pari a mm 1,5 per larghezza max mm150 e mm 2 per misure superiori. Sono compresi: i fissaggi; le giunzioni; le staffe a mensola o a sospensione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili. Riduzione da mm 300 a mm 200.		cad	€ 30,20
2136	IMPIANTI ELETTRICI - Tubazioni, scatole, canali -	EL.04.008z.06	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi in acc ... to dei carichi sopportabili. Riduzione da mm 400 a mm 300.	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi in acciaio zincato con coperchio realizzata in lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza laterale minima pari a mm 50 per sostegno di cavi, di spessore minimo pari a mm 1,5 per larghezza max mm150 e mm 2 per misure superiori. Sono compresi: i fissaggi; le giunzioni; le staffe a mensola o a sospensione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili. Riduzione da mm 400 a mm 300.		cad	€ 36,27
2137	IMPIANTI ELETTRICI - Tubazioni, scatole, canali -	EL.04.008z.07	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi in acc ... o tenuto conto dei carichi sopportabili. Setto separatore.	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi in acciaio zincato con coperchio realizzata in lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza laterale minima pari a mm 50 per sostegno di cavi, di spessore minimo pari a mm 1,5 per larghezza max mm150 e mm 2 per misure superiori. Sono compresi: i fissaggi; le giunzioni; le staffe a mensola o a sospensione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili. Setto separatore.		cad	€ 4,11
2138	IMPIANTI ELETTRICI - Tubazioni, scatole, canali -	EL.04.009a	Fornitura e posa in opera di canale metallico zincato rea ... o. Elemento rettilineo di larghezza assimilabile a mm 100.	Fornitura e posa in opera di canale metallico zincato realizzato in lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi e comprensivo di giunzioni, curve, coperchi presa di terra, testate, staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza minima mm 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Elemento rettilineo di larghezza assimilabile a mm 100.		m	€ 18,65
2139	IMPIANTI ELETTRICI - Tubazioni, scatole, canali -	EL.04.009b	Fornitura e posa in opera di canale metallico zincato rea ... o. Elemento rettilineo di larghezza assimilabile a mm 150.	Fornitura e posa in opera di canale metallico zincato realizzato in lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi e comprensivo di giunzioni, curve, coperchi presa di terra, testate, staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza minima mm 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Elemento rettilineo di larghezza assimilabile a mm 150.		m	€ 19,98
2140	IMPIANTI ELETTRICI - Tubazioni, scatole, canali -	EL.04.009c	Fornitura e posa in opera di canale metallico zincato rea ... o. Elemento rettilineo di larghezza assimilabile a mm 200.	Fornitura e posa in opera di canale metallico zincato realizzato in lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi e comprensivo di giunzioni, curve, coperchi presa di terra, testate, staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza minima mm 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Elemento rettilineo di larghezza assimilabile a mm 200.		m	€ 22,03
2141	IMPIANTI ELETTRICI - Tubazioni, scatole, canali -	EL.04.009d	Fornitura e posa in opera di canale metallico zincato rea ... o. Elemento rettilineo di larghezza assimilabile a mm 300.	Fornitura e posa in opera di canale metallico zincato realizzato in lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi e comprensivo di giunzioni, curve, coperchi presa di terra, testate, staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza minima mm 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Elemento rettilineo di larghezza assimilabile a mm 300.		m	€ 28,79
2142	IMPIANTI ELETTRICI - Tubazioni, scatole, canali -	EL.04.009e	Fornitura e posa in opera di canale metallico zincato rea ... o. Elemento rettilineo di larghezza assimilabile a mm 400.	Fornitura e posa in opera di canale metallico zincato realizzato in lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi e comprensivo di giunzioni, curve, coperchi presa di terra, testate, staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza minima mm 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Elemento rettilineo di larghezza assimilabile a mm 400.		m	€ 37,35
2143	IMPIANTI ELETTRICI - Tubazioni, scatole, canali -	EL.04.009f	Fornitura e posa in opera di canale metallico zincato rea ... ro finito. Curve piane di larghezza assimilabile a mm 100.	Fornitura e posa in opera di canale metallico zincato realizzato in lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi e comprensivo di giunzioni, curve, coperchi presa di terra, testate, staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza minima mm 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Curve piane di larghezza assimilabile a mm 100.		cad	€ 17,40
2144	IMPIANTI ELETTRICI - Tubazioni, scatole, canali -	EL.04.009g	Fornitura e posa in opera di canale metallico zincato rea ... oro finito. Curve piane di larghezza assimilabile a mm150.	Fornitura e posa in opera di canale metallico zincato realizzato in lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi e comprensivo di giunzioni, curve, coperchi presa di terra, testate, staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza minima mm 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Curve piane di larghezza assimilabile a mm150.		cad	€ 19,39
2145	IMPIANTI ELETTRICI - Tubazioni, scatole, canali -	EL.04.009h	Fornitura e posa in opera di canale metallico zincato rea ... ro finito. Curve piane di larghezza assimilabile a mm 200.	Fornitura e posa in opera di canale metallico zincato realizzato in lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi e comprensivo di giunzioni, curve, coperchi presa di terra, testate, staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza minima mm 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Curve piane di larghezza assimilabile a mm 200.		cad	€ 21,68
2146	IMPIANTI ELETTRICI - Tubazioni, scatole, canali -	EL.04.009i	Fornitura e posa in opera di canale metallico zincato rea ... ro finito. Curve piane di larghezza assimilabile a mm 300.	Fornitura e posa in opera di canale metallico zincato realizzato in lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi e comprensivo di giunzioni, curve, coperchi presa di terra, testate, staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza minima mm 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Curve piane di larghezza assimilabile a mm 300.		cad	€ 26,12
2147	IMPIANTI ELETTRICI - Tubazioni, scatole, canali -	EL.04.009l	Fornitura e posa in opera di canale metallico zincato rea ... ro finito. Curve piane di larghezza assimilabile a mm 400.	Fornitura e posa in opera di canale metallico zincato realizzato in lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi e comprensivo di giunzioni, curve, coperchi presa di terra, testate, staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza minima mm 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Curve piane di larghezza assimilabile a mm 400.		cad	€ 34,89
2148	IMPIANTI ELETTRICI - Tubazioni, scatole, canali -	EL.04.009m	Fornitura e posa in opera di canale metallico zincato rea ... o finito. Derivazioni a T larghezza assimilabile a mm 100.	Fornitura e posa in opera di canale metallico zincato realizzato in lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi e comprensivo di giunzioni, curve, coperchi presa di terra, testate, staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza minima mm 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Derivazioni a T larghezza assimilabile a mm 100.		cad	€ 26,56
2149	IMPIANTI ELETTRICI - Tubazioni, scatole, canali -	EL.04.009n	Fornitura e posa in opera di canale metallico zincato rea ... ro finito. Derivazioni a T larghezza assimilabile a mm150.	Fornitura e posa in opera di canale metallico zincato realizzato in lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi e comprensivo di giunzioni, curve, coperchi presa di terra, testate, staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza minima mm 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Derivazioni a T larghezza assimilabile a mm150.		cad	€ 28,28
2150	IMPIANTI ELETTRICI - Tubazioni, scatole, canali -	EL.04.009o	Fornitura e posa in opera di canale metallico zincato rea ... o finito. Derivazioni a T larghezza assimilabile a mm 200.	Fornitura e posa in opera di canale metallico zincato realizzato in lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi e comprensivo di giunzioni, curve, coperchi presa di terra, testate, staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza minima mm 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Derivazioni a T larghezza assimilabile a mm 200.		cad	€ 32,58
2151	IMPIANTI ELETTRICI - Tubazioni, scatole, canali -	EL.04.009p	Fornitura e posa in opera di canale metallico zincato rea ... o finito. Derivazioni a T larghezza assimilabile a mm 300.	Fornitura e posa in opera di canale metallico zincato realizzato in lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi e comprensivo di giunzioni, curve, coperchi presa di terra, testate, staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza minima mm 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Derivazioni a T larghezza assimilabile a mm 300.		cad	€ 38,49
2152	IMPIANTI ELETTRICI - Tubazioni, scatole, canali -	EL.04.009q	Fornitura e posa in opera di canale metallico zincato rea ... o finito. Derivazioni a T larghezza assimilabile a mm 400.	Fornitura e posa in opera di canale metallico zincato realizzato in lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi e comprensivo di giunzioni, curve, coperchi presa di terra, testate, staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza minima mm 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Derivazioni a T larghezza assimilabile a mm 400.		cad	€ 44,93
2153	IMPIANTI ELETTRICI - Tubazioni, scatole, canali -	EL.04.009r	Fornitura e posa in opera di canale metallico zincato rea ... nito. Derivazioni a croce larghezza assimilabile a mm 100.	Fornitura e posa in opera di canale metallico zincato realizzato in lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi e comprensivo di giunzioni, curve, coperchi presa di terra, testate, staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza minima mm 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Derivazioni a croce larghezza assimilabile a mm 100.		cad	€ 36,05
2154	IMPIANTI ELETTRICI - Tubazioni, scatole, canali -	EL.04.009s	Fornitura e posa in opera di canale metallico zincato rea ... nito. Derivazioni a croce larghezza assimilabile a mm 150.	Fornitura e posa in opera di canale metallico zincato realizzato in lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi e comprensivo di giunzioni, curve, coperchi presa di terra, testate, staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza minima mm 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Derivazioni a croce larghezza assimilabile a mm 150.		cad	€ 39,76
2155	IMPIANTI ELETTRICI - Tubazioni, scatole, canali -	EL.04.009t	Fornitura e posa in opera di canale metallico zincato rea ... nito. Derivazioni a croce larghezza assimilabile a mm 200.	Fornitura e posa in opera di canale metallico zincato realizzato in lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi e comprensivo di giunzioni, curve, coperchi presa di terra, testate, staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza minima mm 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Derivazioni a croce larghezza assimilabile a mm 200.		cad	€ 42,30
2156	IMPIANTI ELETTRICI - Tubazioni, scatole, canali -	EL.04.009u	Fornitura e posa in opera di canale metallico zincato rea ... nito. Derivazioni a croce larghezza assimilabile a mm 300.	Fornitura e posa in opera di canale metallico zincato realizzato in lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi e comprensivo di giunzioni, curve, coperchi presa di terra, testate, staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza minima mm 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Derivazioni a croce larghezza assimilabile a mm 300.		cad	€ 45,33
2157	IMPIANTI ELETTRICI - Tubazioni, scatole, canali -	EL.04.009v	Fornitura e posa in opera di canale metallico zincato rea ... nito. Derivazioni a croce larghezza assimilabile a mm 400.	Fornitura e posa in opera di canale metallico zincato realizzato in lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi e comprensivo di giunzioni, curve, coperchi presa di terra, testate, staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza minima mm 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Derivazioni a croce larghezza assimilabile a mm 400.		cad	€ 54,03
2158	IMPIANTI ELETTRICI - Tubazioni, scatole, canali -	EL.04.009w	Fornitura e posa in opera di canale metallico zincato rea ... re per dare il lavoro finito. Riduzione da mm150 a mm 100.	Fornitura e posa in opera di canale metallico zincato realizzato in lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi e comprensivo di giunzioni, curve, coperchi presa di terra, testate, staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza minima mm 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Riduzione da mm150 a mm 100.		cad	€ 21,94
2159	IMPIANTI ELETTRICI - Tubazioni, scatole, canali -	EL.04.009x	Fornitura e posa in opera di canale metallico zincato rea ... re per dare il lavoro finito. Riduzione da mm 200 a mm150.	Fornitura e posa in opera di canale metallico zincato realizzato in lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi e comprensivo di giunzioni, curve, coperchi presa di terra, testate, staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza minima mm 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Riduzione da mm 200 a mm150.		cad	€ 25,01
2160	IMPIANTI ELETTRICI - Tubazioni, scatole, canali -	EL.04.009y	Fornitura e posa in opera di canale metallico zincato rea ... e per dare il lavoro finito. Riduzione da mm 300 a mm 200.	Fornitura e posa in opera di canale metallico zincato realizzato in lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi e comprensivo di giunzioni, curve, coperchi presa di terra, testate, staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza minima mm 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Riduzione da mm 300 a mm 200.		cad	€ 28,82
2161	IMPIANTI ELETTRICI - Tubazioni, scatole, canali -	EL.04.009z.01	Fornitura e posa in opera di canale metallico zincato rea ... e per dare il lavoro finito. Riduzione da mm 400 a mm 300.	Fornitura e posa in opera di canale metallico zincato realizzato in lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi e comprensivo di giunzioni, curve, coperchi presa di terra, testate, staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza minima mm 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Riduzione da mm 400 a mm 300.		cad	€ 34,35
2162	IMPIANTI ELETTRICI - Tubazioni, scatole, canali -	EL.04.009z.02	Fornitura e posa in opera di canale metallico zincato rea ... altro occorre per dare il lavoro finito. Setto separatore.	Fornitura e posa in opera di canale metallico zincato realizzato in lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi e comprensivo di giunzioni, curve, coperchi presa di terra, testate, staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza minima mm 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Setto separatore.		cad	€ 4,15
2163	IMPIANTI ELETTRICI - Tubazioni, scatole, canali -	EL.04.010a	Fornitura e posa in opera di minicanale in materiale plas ... quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 20x10 mm.	Fornitura e posa in opera di minicanale in materiale plastico antiurto e autoestinguente con grado IP40, installabile sia a parete che a soffitto e comprensivo di accessori per le giunzioni ed i fissaggi ed il coperchio avvolgente, nelle misure assimilabili alla dimensione riportata nella sottovoce (altezza per profondità). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 20x10 mm.		m	€ 5,51
2164	IMPIANTI ELETTRICI - Tubazioni, scatole, canali -	EL.04.010b	Fornitura e posa in opera di minicanale in materiale plas ... per dare il lavoro finito. 20x10 mm con setto separatore.	Fornitura e posa in opera di minicanale in materiale plastico antiurto e autoestinguente con grado IP40, installabile sia a parete che a soffitto e comprensivo di accessori per le giunzioni ed i fissaggi ed il coperchio avvolgente, nelle misure assimilabili alla dimensione riportata nella sottovoce (altezza per profondità). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 20x10 mm con setto separatore.		m	€ 5,68
2165	IMPIANTI ELETTRICI - Tubazioni, scatole, canali -	EL.04.010c	Fornitura e posa in opera di minicanale in materiale plas ... quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 30x10 mm.	Fornitura e posa in opera di minicanale in materiale plastico antiurto e autoestinguente con grado IP40, installabile sia a parete che a soffitto e comprensivo di accessori per le giunzioni ed i fissaggi ed il coperchio avvolgente, nelle misure assimilabili alla dimensione riportata nella sottovoce (altezza per profondità). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 30x10 mm.		m	€ 6,04
2166	IMPIANTI ELETTRICI - Tubazioni, scatole, canali -	EL.04.010d	Fornitura e posa in opera di minicanale in materiale plas ... per dare il lavoro finito. 30x10 mm con setto separatore.	Fornitura e posa in opera di minicanale in materiale plastico antiurto e autoestinguente con grado IP40, installabile sia a parete che a soffitto e comprensivo di accessori per le giunzioni ed i fissaggi ed il coperchio avvolgente, nelle misure assimilabili alla dimensione riportata nella sottovoce (altezza per profondità). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 30x10 mm con setto separatore.		m	€ 6,45
2167	IMPIANTI ELETTRICI - Tubazioni, scatole, canali -	EL.04.010e	Fornitura e posa in opera di minicanale in materiale plas ... quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 15x17 mm.	Fornitura e posa in opera di minicanale in materiale plastico antiurto e autoestinguente con grado IP40, installabile sia a parete che a soffitto e comprensivo di accessori per le giunzioni ed i fissaggi ed il coperchio avvolgente, nelle misure assimilabili alla dimensione riportata nella sottovoce (altezza per profondità). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 15x17 mm.		m	€ 5,68
2168	IMPIANTI ELETTRICI - Tubazioni, scatole, canali -	EL.04.010f	Fornitura e posa in opera di minicanale in materiale plas ... to altro occorre per dare il lavoro finito. 25/30 x 17 mm.	Fornitura e posa in opera di minicanale in materiale plastico antiurto e autoestinguente con grado IP40, installabile sia a parete che a soffitto e comprensivo di accessori per le giunzioni ed i fissaggi ed il coperchio avvolgente, nelle misure assimilabili alla dimensione riportata nella sottovoce (altezza per profondità). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 25/30 x 17 mm.		m	€ 6,22
2169	IMPIANTI ELETTRICI - Tubazioni, scatole, canali -	EL.04.010g	Fornitura e posa in opera di minicanale in materiale plas ... per dare il lavoro finito. 40x17 mm con setto separatore.	Fornitura e posa in opera di minicanale in materiale plastico antiurto e autoestinguente con grado IP40, installabile sia a parete che a soffitto e comprensivo di accessori per le giunzioni ed i fissaggi ed il coperchio avvolgente, nelle misure assimilabili alla dimensione riportata nella sottovoce (altezza per profondità). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 40x17 mm con setto separatore.		m	€ 8,12
2170	IMPIANTI ELETTRICI - Tubazioni, scatole, canali -	EL.04.010h	Fornitura e posa in opera di minicanale in materiale plas ... dare il lavoro finito. 60x17 mm con due setti separatori.	Fornitura e posa in opera di minicanale in materiale plastico antiurto e autoestinguente con grado IP40, installabile sia a parete che a soffitto e comprensivo di accessori per le giunzioni ed i fissaggi ed il coperchio avvolgente, nelle misure assimilabili alla dimensione riportata nella sottovoce (altezza per profondità). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 60x17 mm con due setti separatori.		m	€ 9,98
2171	IMPIANTI ELETTRICI - Tubazioni, scatole, canali -	EL.04.010i	Fornitura e posa in opera di minicanale in materiale plas ... avoro finito. Scatola di derivazione per profondità mm 10.	Fornitura e posa in opera di minicanale in materiale plastico antiurto e autoestinguente con grado IP40, installabile sia a parete che a soffitto e comprensivo di accessori per le giunzioni ed i fissaggi ed il coperchio avvolgente, nelle misure assimilabili alla dimensione riportata nella sottovoce (altezza per profondità). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Scatola di derivazione per profondità mm 10.		cad	€ 3,49
2172	IMPIANTI ELETTRICI - Tubazioni, scatole, canali -	EL.04.010l	Fornitura e posa in opera di minicanale in materiale plas ... ro finito. Scatola di derivazione per profondità mm 20x10.	Fornitura e posa in opera di minicanale in materiale plastico antiurto e autoestinguente con grado IP40, installabile sia a parete che a soffitto e comprensivo di accessori per le giunzioni ed i fissaggi ed il coperchio avvolgente, nelle misure assimilabili alla dimensione riportata nella sottovoce (altezza per profondità). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Scatola di derivazione per profondità mm 20x10.		cad	€ 5,10
2173	IMPIANTI ELETTRICI - Tubazioni, scatole, canali -	EL.04.011a	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi in filo ... a. Elemento rettilineo di larghezza assimilabile a mm 100.	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi in filo d'acciaio saldato zincato con processo elettrolitico dopo la lavorazione, (Norma NF A 91-102) e comprensivo di giunzioni, curve, derivazioni, eventuali coperchi, mensole di ancoraggio a parete o a soffitto e tutti gli accessori di montaggio e fissaggio necessari a dare l'opera finita. Elemento rettilineo di larghezza assimilabile a mm 100.		m	€ 20,56
2174	IMPIANTI ELETTRICI - Tubazioni, scatole, canali -	EL.04.011b	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi in filo ... a. Elemento rettilineo di larghezza assimilabile a mm 200.	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi in filo d'acciaio saldato zincato con processo elettrolitico dopo la lavorazione, (Norma NF A 91-102) e comprensivo di giunzioni, curve, derivazioni, eventuali coperchi, mensole di ancoraggio a parete o a soffitto e tutti gli accessori di montaggio e fissaggio necessari a dare l'opera finita. Elemento rettilineo di larghezza assimilabile a mm 200.		m	€ 26,54
2175	IMPIANTI ELETTRICI - Tubazioni, scatole, canali -	EL.04.011c	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi in filo ... a. Elemento rettilineo di larghezza assimilabile a mm 300.	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi in filo d'acciaio saldato zincato con processo elettrolitico dopo la lavorazione, (Norma NF A 91-102) e comprensivo di giunzioni, curve, derivazioni, eventuali coperchi, mensole di ancoraggio a parete o a soffitto e tutti gli accessori di montaggio e fissaggio necessari a dare l'opera finita. Elemento rettilineo di larghezza assimilabile a mm 300.		m	€ 33,37
2176	IMPIANTI ELETTRICI - Tubazioni, scatole, canali -	EL.04.011d	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi in filo ... a. Elemento rettilineo di larghezza assimilabile a mm 400.	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi in filo d'acciaio saldato zincato con processo elettrolitico dopo la lavorazione, (Norma NF A 91-102) e comprensivo di giunzioni, curve, derivazioni, eventuali coperchi, mensole di ancoraggio a parete o a soffitto e tutti gli accessori di montaggio e fissaggio necessari a dare l'opera finita. Elemento rettilineo di larghezza assimilabile a mm 400.		m	€ 36,96
2177	IMPIANTI ELETTRICI - Tubazioni, scatole, canali -	EL.04.011e	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi in filo ... l'opera finita. Curve di larghezza assimilabile a mm 100.	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi in filo d'acciaio saldato zincato con processo elettrolitico dopo la lavorazione, (Norma NF A 91-102) e comprensivo di giunzioni, curve, derivazioni, eventuali coperchi, mensole di ancoraggio a parete o a soffitto e tutti gli accessori di montaggio e fissaggio necessari a dare l'opera finita. Curve di larghezza assimilabile a mm 100.		m	€ 15,59
2178	IMPIANTI ELETTRICI - Tubazioni, scatole, canali -	EL.04.011f	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi in filo ... l'opera finita. Curve di larghezza assimilabile a mm 200.	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi in filo d'acciaio saldato zincato con processo elettrolitico dopo la lavorazione, (Norma NF A 91-102) e comprensivo di giunzioni, curve, derivazioni, eventuali coperchi, mensole di ancoraggio a parete o a soffitto e tutti gli accessori di montaggio e fissaggio necessari a dare l'opera finita. Curve di larghezza assimilabile a mm 200.		m	€ 21,57
2179	IMPIANTI ELETTRICI - Tubazioni, scatole, canali -	EL.04.011g	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi in filo ... l'opera finita. Curve di larghezza assimilabile a mm 300.	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi in filo d'acciaio saldato zincato con processo elettrolitico dopo la lavorazione, (Norma NF A 91-102) e comprensivo di giunzioni, curve, derivazioni, eventuali coperchi, mensole di ancoraggio a parete o a soffitto e tutti gli accessori di montaggio e fissaggio necessari a dare l'opera finita. Curve di larghezza assimilabile a mm 300.		m	€ 26,18
2180	IMPIANTI ELETTRICI - Tubazioni, scatole, canali -	EL.04.011h	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi in filo ... l'opera finita. Curve di larghezza assimilabile a mm 400.	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi in filo d'acciaio saldato zincato con processo elettrolitico dopo la lavorazione, (Norma NF A 91-102) e comprensivo di giunzioni, curve, derivazioni, eventuali coperchi, mensole di ancoraggio a parete o a soffitto e tutti gli accessori di montaggio e fissaggio necessari a dare l'opera finita. Curve di larghezza assimilabile a mm 400.		m	€ 31,33
2181	IMPIANTI ELETTRICI - Tubazioni, scatole, canali -	EL.04.011i	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi in filo ... ita. Derivazioni a "T" di larghezza assimilabile a mm 100.	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi in filo d'acciaio saldato zincato con processo elettrolitico dopo la lavorazione, (Norma NF A 91-102) e comprensivo di giunzioni, curve, derivazioni, eventuali coperchi, mensole di ancoraggio a parete o a soffitto e tutti gli accessori di montaggio e fissaggio necessari a dare l'opera finita. Derivazioni a "T" di larghezza assimilabile a mm 100.		m	€ 21,86
2182	IMPIANTI ELETTRICI - Tubazioni, scatole, canali -	EL.04.011l	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi in filo ... ita. Derivazioni a "T" di larghezza assimilabile a mm 200.	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi in filo d'acciaio saldato zincato con processo elettrolitico dopo la lavorazione, (Norma NF A 91-102) e comprensivo di giunzioni, curve, derivazioni, eventuali coperchi, mensole di ancoraggio a parete o a soffitto e tutti gli accessori di montaggio e fissaggio necessari a dare l'opera finita. Derivazioni a "T" di larghezza assimilabile a mm 200.		m	€ 26,81
2183	IMPIANTI ELETTRICI - Tubazioni, scatole, canali -	EL.04.011m	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi in filo ... ta. Derivazioni a "T" di larghezza assimilabile a mm 300.	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi in filo d'acciaio saldato zincato con processo elettrolitico dopo la lavorazione, (Norma NF A 91-102) e comprensivo di giunzioni, curve, derivazioni, eventuali coperchi, mensole di ancoraggio a parete o a soffitto e tutti gli accessori di montaggio e fissaggio necessari a dare l'opera finita. Derivazioni a "T" di larghezza assimilabile a mm 300.		m	€ 34,50
2184	IMPIANTI ELETTRICI - Tubazioni, scatole, canali -	EL.04.011n	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi in filo ... ita. Derivazioni a "T" di larghezza assimilabile a mm 400.	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi in filo d'acciaio saldato zincato con processo elettrolitico dopo la lavorazione, (Norma NF A 91-102) e comprensivo di giunzioni, curve, derivazioni, eventuali coperchi, mensole di ancoraggio a parete o a soffitto e tutti gli accessori di montaggio e fissaggio necessari a dare l'opera finita. Derivazioni a "T" di larghezza assimilabile a mm 400.		m	€ 40,13
2185	IMPIANTI ELETTRICI - Tubazioni, scatole, canali -	EL.04.011o	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi in filo ... a. Derivazioni a croce di larghezza assimilabile a mm 100.	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi in filo d'acciaio saldato zincato con processo elettrolitico dopo la lavorazione, (Norma NF A 91-102) e comprensivo di giunzioni, curve, derivazioni, eventuali coperchi, mensole di ancoraggio a parete o a soffitto e tutti gli accessori di montaggio e fissaggio necessari a dare l'opera finita. Derivazioni a croce di larghezza assimilabile a mm 100.		m	€ 25,59
2186	IMPIANTI ELETTRICI - Tubazioni, scatole, canali -	EL.04.011p	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi in filo ... a. Derivazioni a croce di larghezza assimilabile a mm 200.	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi in filo d'acciaio saldato zincato con processo elettrolitico dopo la lavorazione, (Norma NF A 91-102) e comprensivo di giunzioni, curve, derivazioni, eventuali coperchi, mensole di ancoraggio a parete o a soffitto e tutti gli accessori di montaggio e fissaggio necessari a dare l'opera finita. Derivazioni a croce di larghezza assimilabile a mm 200.		m	€ 30,88
2187	IMPIANTI ELETTRICI - Tubazioni, scatole, canali -	EL.04.011q	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi in filo ... a. Derivazioni a croce di larghezza assimilabile a mm 300.	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi in filo d'acciaio saldato zincato con processo elettrolitico dopo la lavorazione, (Norma NF A 91-102) e comprensivo di giunzioni, curve, derivazioni, eventuali coperchi, mensole di ancoraggio a parete o a soffitto e tutti gli accessori di montaggio e fissaggio necessari a dare l'opera finita. Derivazioni a croce di larghezza assimilabile a mm 300.		m	€ 36,52
2188	IMPIANTI ELETTRICI - Tubazioni, scatole, canali -	EL.04.011r	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi in filo ... a. Derivazioni a croce di larghezza assimilabile a mm 400.	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi in filo d'acciaio saldato zincato con processo elettrolitico dopo la lavorazione, (Norma NF A 91-102) e comprensivo di giunzioni, curve, derivazioni, eventuali coperchi, mensole di ancoraggio a parete o a soffitto e tutti gli accessori di montaggio e fissaggio necessari a dare l'opera finita. Derivazioni a croce di larghezza assimilabile a mm 400.		m	€ 42,50
2189	IMPIANTI ELETTRICI - Tubazioni, scatole, canali -	EL.04.011s	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi in filo ... ssari a dare l'opera finita. Riduzioni da mm 200 a mm 100.	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi in filo d'acciaio saldato zincato con processo elettrolitico dopo la lavorazione, (Norma NF A 91-102) e comprensivo di giunzioni, curve, derivazioni, eventuali coperchi, mensole di ancoraggio a parete o a soffitto e tutti gli accessori di montaggio e fissaggio necessari a dare l'opera finita. Riduzioni da mm 200 a mm 100.		m	€ 21,41
2190	IMPIANTI ELETTRICI - Tubazioni, scatole, canali -	EL.04.011t	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi in filo ... ssari a dare l'opera finita. Riduzioni da mm 300 a mm 200.	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi in filo d'acciaio saldato zincato con processo elettrolitico dopo la lavorazione, (Norma NF A 91-102) e comprensivo di giunzioni, curve, derivazioni, eventuali coperchi, mensole di ancoraggio a parete o a soffitto e tutti gli accessori di montaggio e fissaggio necessari a dare l'opera finita. Riduzioni da mm 300 a mm 200.		m	€ 23,12
2191	IMPIANTI ELETTRICI - Tubazioni, scatole, canali -	EL.04.011u	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi in filo ... ssari a dare l'opera finita. Riduzioni da mm 400 a mm 300.	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi in filo d'acciaio saldato zincato con processo elettrolitico dopo la lavorazione, (Norma NF A 91-102) e comprensivo di giunzioni, curve, derivazioni, eventuali coperchi, mensole di ancoraggio a parete o a soffitto e tutti gli accessori di montaggio e fissaggio necessari a dare l'opera finita. Riduzioni da mm 400 a mm 300.		m	€ 27,39
2192	IMPIANTI ELETTRICI - Tubazioni, scatole, canali -	EL.04.011v	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi in filo ... ssaggio necessari a dare l'opera finita. Setto separatore.	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi in filo d'acciaio saldato zincato con processo elettrolitico dopo la lavorazione, (Norma NF A 91-102) e comprensivo di giunzioni, curve, derivazioni, eventuali coperchi, mensole di ancoraggio a parete o a soffitto e tutti gli accessori di montaggio e fissaggio necessari a dare l'opera finita. Setto separatore.		m	€ 4,09
2193	IMPIANTI ELETTRICI - Tubazioni, scatole, canali -	EL.04.012a	Traccia su muratura piena in pietra o c.a. per la posa di ... dare il lavoro finito. Traccia fino a cm 10 di larghezza.	Traccia su muratura piena in pietra o c.a. per la posa di canalizzazioni elettriche per colonne montanti o linee dorsali, quando non diversamente contabilizzate, eseguita a qualsiasi altezza sia all'interno che all'esterno di edifici, conteggiata al metro lineare per una larghezza pari alla somma totale dei diametri delle tubazioni più cm 2. Sono compresi: i ponteggi interni; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta alla pubblica discarica; il fissaggio delle tubazioni; la chiusura con malta, escluso l'intonaco, la rasatura e la tinteggiatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Traccia fino a cm 10 di larghezza.		m	€ 21,00
2194	IMPIANTI ELETTRICI - Tubazioni, scatole, canali -	EL.04.012b	Traccia su muratura piena in pietra o c.a. per la posa di ... o. Per ogni centimetro di larghezza in piu' oltre i cm 10.	Traccia su muratura piena in pietra o c.a. per la posa di canalizzazioni elettriche per colonne montanti o linee dorsali, quando non diversamente contabilizzate, eseguita a qualsiasi altezza sia all'interno che all'esterno di edifici, conteggiata al metro lineare per una larghezza pari alla somma totale dei diametri delle tubazioni più cm 2. Sono compresi: i ponteggi interni; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta alla pubblica discarica; il fissaggio delle tubazioni; la chiusura con malta, escluso l'intonaco, la rasatura e la tinteggiatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni centimetro di larghezza in piu' oltre i cm 10.		m	€ 1,60
2195	IMPIANTI ELETTRICI - Tubazioni, scatole, canali -	EL.04.013a	Traccia su muratura di qualsiasi genere esclusa quella in ... dare il lavoro finito. Traccia fino a cm 10 di larghezza.	Traccia su muratura di qualsiasi genere esclusa quella in pietra e in calcestruzzo per la posa di canalizzazioni elettriche per colonne montanti o linee dorsali, quando non diversamente contabilizzate, eseguita in verticale, in orizzontale, obliquamente, a qualsiasi altezza sia all'esterno che all'interno, misurata per una larghezza pari alla somma totale dei diametri delle tubazioni più cm 2. Sono compresi: i ponteggi interni; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta alla pubblica discarica; il fissaggio delle tubazioni; la chiusura con malta, escluso l'intonaco, la rasatura e la tinteggiatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Traccia fino a cm 10 di larghezza.		m	€ 8,10
2196	IMPIANTI ELETTRICI - Tubazioni, scatole, canali -	EL.04.013b	Traccia su muratura di qualsiasi genere esclusa quella in ... o. Per ogni centimetro di larghezza in piu' oltre i cm 10.	Traccia su muratura di qualsiasi genere esclusa quella in pietra e in calcestruzzo per la posa di canalizzazioni elettriche per colonne montanti o linee dorsali, quando non diversamente contabilizzate, eseguita in verticale, in orizzontale, obliquamente, a qualsiasi altezza sia all'esterno che all'interno, misurata per una larghezza pari alla somma totale dei diametri delle tubazioni più cm 2. Sono compresi: i ponteggi interni; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta alla pubblica discarica; il fissaggio delle tubazioni; la chiusura con malta, escluso l'intonaco, la rasatura e la tinteggiatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni centimetro di larghezza in piu' oltre i cm 10.		m	€ 0,54
2197	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.001a	Posa in opera di plafoniera di qualsiasi tipo, fornita da ... ola d'arte. Posta in opera ad una altezza, fino a m 3,50.	Posa in opera di plafoniera di qualsiasi tipo, fornita dall'Amministrazione, compreso il sistema di fissaggio idoneo a sopportare il peso dell'apparecchio, il collegamento elettrico al punto luce. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Posta in opera ad una altezza, fino a m 3,50.		cad	€ 14,54
2198	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.001b	Posa in opera di plafoniera di qualsiasi tipo, fornita da ... a in opera ad una altezza superiore a m 3,50 - fino a m 8.	Posa in opera di plafoniera di qualsiasi tipo, fornita dall'Amministrazione, compreso il sistema di fissaggio idoneo a sopportare il peso dell'apparecchio, il collegamento elettrico al punto luce. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Posta in opera ad una altezza superiore a m 3,50 - fino a m 8.		cad	€ 18,11
2199	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.001c	Posa in opera di plafoniera di qualsiasi tipo, fornita da ... ola d'arte. Posta in opera ad un'altezza superiore a m 8.	Posa in opera di plafoniera di qualsiasi tipo, fornita dall'Amministrazione, compreso il sistema di fissaggio idoneo a sopportare il peso dell'apparecchio, il collegamento elettrico al punto luce. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Posta in opera ad un'altezza superiore a m 8.		cad	€ 22,58
2200	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.002a	Fornitura e posa in opera di plafoniera di qualsiasi form ... regola d'arte. Con lampada incandescenza E27 - max 100W.	Fornitura e posa in opera di plafoniera di qualsiasi forma, ovale o circolare, con corpo metallico o in policarbonato autoestinguente, diffusore in vetro o policarbonato, riflettore in alluminio martellato o brillantato, comprensivo di portalampade in ceramica, lampada, collegamenti elettrici, accessori di cablaggio ed il sistema di fissaggio idoneo a sopportare il peso dell'apparecchio. Il tutto con grado di protezione IP54, compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con lampada incandescenza E27 - max 100W.		cad	€ 41,06
2201	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.002b	Fornitura e posa in opera di plafoniera di qualsiasi form ... erfetta regola d'arte. Con lampada alogena E27 - max 200W.	Fornitura e posa in opera di plafoniera di qualsiasi forma, ovale o circolare, con corpo metallico o in policarbonato autoestinguente, diffusore in vetro o policarbonato, riflettore in alluminio martellato o brillantato, comprensivo di portalampade in ceramica, lampada, collegamenti elettrici, accessori di cablaggio ed il sistema di fissaggio idoneo a sopportare il peso dell'apparecchio. Il tutto con grado di protezione IP54, compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con lampada alogena E27 - max 200W.		cad	€ 44,40
2202	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.002c	Fornitura e posa in opera di plafoniera di qualsiasi form ... n lampada elettronica fluorescente tipo SL o PL - max 23W.	Fornitura e posa in opera di plafoniera di qualsiasi forma, ovale o circolare, con corpo metallico o in policarbonato autoestinguente, diffusore in vetro o policarbonato, riflettore in alluminio martellato o brillantato, comprensivo di portalampade in ceramica, lampada, collegamenti elettrici, accessori di cablaggio ed il sistema di fissaggio idoneo a sopportare il peso dell'apparecchio. Il tutto con grado di protezione IP54, compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con lampada elettronica fluorescente tipo SL o PL - max 23W.		cad	€ 49,96
2203	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.002d	Fornitura e posa in opera di plafoniera di qualsiasi form ... mento per posa ad altezza superiore a m 3,50 - fino a m 8.	Fornitura e posa in opera di plafoniera di qualsiasi forma, ovale o circolare, con corpo metallico o in policarbonato autoestinguente, diffusore in vetro o policarbonato, riflettore in alluminio martellato o brillantato, comprensivo di portalampade in ceramica, lampada, collegamenti elettrici, accessori di cablaggio ed il sistema di fissaggio idoneo a sopportare il peso dell'apparecchio. Il tutto con grado di protezione IP54, compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Incremento per posa ad altezza superiore a m 3,50 - fino a m 8.		cad	€ 3,57
2204	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.003a	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in poli ... smatizzata; gli accessori di fissaggio. Esecuzione 2x58W.	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in policarbonato autoestinguente V2 e schermo in policarbonato autoestinguente e grado di protezione min. IP55, fissata ad altezza max di m 3,50, comprensiva di tubi fluorescenti, starter, reattori, fusibile, condensatori di rifasamento, la coppa prismatizzata; gli accessori di fissaggio. Esecuzione 2x58W.		cad	€ 66,09
2205	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.003b	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in poli ... ismatizzata; gli accessori di fissaggio. Esecuzione 2x36W.	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in policarbonato autoestinguente V2 e schermo in policarbonato autoestinguente e grado di protezione min. IP55, fissata ad altezza max di m 3,50, comprensiva di tubi fluorescenti, starter, reattori, fusibile, condensatori di rifasamento, la coppa prismatizzata; gli accessori di fissaggio. Esecuzione 2x36W.		cad	€ 57,75
2206	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.003c	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in poli ... smatizzata; gli accessori di fissaggio. Esecuzione 2x18W.	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in policarbonato autoestinguente V2 e schermo in policarbonato autoestinguente e grado di protezione min. IP55, fissata ad altezza max di m 3,50, comprensiva di tubi fluorescenti, starter, reattori, fusibile, condensatori di rifasamento, la coppa prismatizzata; gli accessori di fissaggio. Esecuzione 2x18W.		cad	€ 47,48
2207	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.003d	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in poli ... ismatizzata; gli accessori di fissaggio. Esecuzione 1x58W.	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in policarbonato autoestinguente V2 e schermo in policarbonato autoestinguente e grado di protezione min. IP55, fissata ad altezza max di m 3,50, comprensiva di tubi fluorescenti, starter, reattori, fusibile, condensatori di rifasamento, la coppa prismatizzata; gli accessori di fissaggio. Esecuzione 1x58W.		cad	€ 53,20
2208	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.003e	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in poli ... smatizzata; gli accessori di fissaggio. Esecuzione 1x36W.	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in policarbonato autoestinguente V2 e schermo in policarbonato autoestinguente e grado di protezione min. IP55, fissata ad altezza max di m 3,50, comprensiva di tubi fluorescenti, starter, reattori, fusibile, condensatori di rifasamento, la coppa prismatizzata; gli accessori di fissaggio. Esecuzione 1x36W.		cad	€ 46,81
2209	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.003f	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in poli ... ismatizzata; gli accessori di fissaggio. Esecuzione 1x18W.	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in policarbonato autoestinguente V2 e schermo in policarbonato autoestinguente e grado di protezione min. IP55, fissata ad altezza max di m 3,50, comprensiva di tubi fluorescenti, starter, reattori, fusibile, condensatori di rifasamento, la coppa prismatizzata; gli accessori di fissaggio. Esecuzione 1x18W.		cad	€ 40,42
2210	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.003g	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in poli ... emento per riflettore in alluminio recuperatore di flusso.	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in policarbonato autoestinguente V2 e schermo in policarbonato autoestinguente e grado di protezione min. IP55, fissata ad altezza max di m 3,50, comprensiva di tubi fluorescenti, starter, reattori, fusibile, condensatori di rifasamento, la coppa prismatizzata; gli accessori di fissaggio. Incremento per riflettore in alluminio recuperatore di flusso.		cad	€ 13,65
2211	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.004a	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acc ... inito. Grado di protezione IP20. 1x18W ottica in acciaio.	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acciaio monoblocco stampato, verniciato, idoneo anche per montaggio in fila continua o a sospensione con ottica in acciaio verniciato di colore bianco o in alluminio semispeculare titolo 99,90% a bassa luminanza, a vista ad una altezza max di m 3,50, comprensiva di accessori, reattori, condensatori di rifasamento, starter, fissaggi e tubi fluorescenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Grado di protezione IP20. 1x18W ottica in acciaio.		cad	€ 54,51
2212	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.004b	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acc ... finito. Grado di protezione IP20. 1x36W ottica in acciaio.	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acciaio monoblocco stampato, verniciato, idoneo anche per montaggio in fila continua o a sospensione con ottica in acciaio verniciato di colore bianco o in alluminio semispeculare titolo 99,90% a bassa luminanza, a vista ad una altezza max di m 3,50, comprensiva di accessori, reattori, condensatori di rifasamento, starter, fissaggi e tubi fluorescenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Grado di protezione IP20. 1x36W ottica in acciaio.		cad	€ 73,32
2213	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.004c	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acc ... inito. Grado di protezione IP20. 1x58W ottica in acciaio.	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acciaio monoblocco stampato, verniciato, idoneo anche per montaggio in fila continua o a sospensione con ottica in acciaio verniciato di colore bianco o in alluminio semispeculare titolo 99,90% a bassa luminanza, a vista ad una altezza max di m 3,50, comprensiva di accessori, reattori, condensatori di rifasamento, starter, fissaggi e tubi fluorescenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Grado di protezione IP20. 1x58W ottica in acciaio.		cad	€ 82,08
2214	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.004d	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acc ... finito. Grado di protezione IP20. 2x18W ottica in acciaio.	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acciaio monoblocco stampato, verniciato, idoneo anche per montaggio in fila continua o a sospensione con ottica in acciaio verniciato di colore bianco o in alluminio semispeculare titolo 99,90% a bassa luminanza, a vista ad una altezza max di m 3,50, comprensiva di accessori, reattori, condensatori di rifasamento, starter, fissaggi e tubi fluorescenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Grado di protezione IP20. 2x18W ottica in acciaio.		cad	€ 68,27
2215	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.004e	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acc ... inito. Grado di protezione IP20. 2x36W ottica in acciaio.	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acciaio monoblocco stampato, verniciato, idoneo anche per montaggio in fila continua o a sospensione con ottica in acciaio verniciato di colore bianco o in alluminio semispeculare titolo 99,90% a bassa luminanza, a vista ad una altezza max di m 3,50, comprensiva di accessori, reattori, condensatori di rifasamento, starter, fissaggi e tubi fluorescenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Grado di protezione IP20. 2x36W ottica in acciaio.		cad	€ 87,52
2216	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.004f	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acc ... finito. Grado di protezione IP20. 2x58W ottica in acciaio.	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acciaio monoblocco stampato, verniciato, idoneo anche per montaggio in fila continua o a sospensione con ottica in acciaio verniciato di colore bianco o in alluminio semispeculare titolo 99,90% a bassa luminanza, a vista ad una altezza max di m 3,50, comprensiva di accessori, reattori, condensatori di rifasamento, starter, fissaggi e tubi fluorescenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Grado di protezione IP20. 2x58W ottica in acciaio.		cad	€ 103,15
2217	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.004g	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acc ... finito. Grado di protezione IP20. 4x18W ottica in acciaio.	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acciaio monoblocco stampato, verniciato, idoneo anche per montaggio in fila continua o a sospensione con ottica in acciaio verniciato di colore bianco o in alluminio semispeculare titolo 99,90% a bassa luminanza, a vista ad una altezza max di m 3,50, comprensiva di accessori, reattori, condensatori di rifasamento, starter, fissaggi e tubi fluorescenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Grado di protezione IP20. 4x18W ottica in acciaio.		cad	€ 98,48
2218	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.004h	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acc ... voro finito. Grado di protezione IP20. 1x18W ottica Dark2.	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acciaio monoblocco stampato, verniciato, idoneo anche per montaggio in fila continua o a sospensione con ottica in acciaio verniciato di colore bianco o in alluminio semispeculare titolo 99,90% a bassa luminanza, a vista ad una altezza max di m 3,50, comprensiva di accessori, reattori, condensatori di rifasamento, starter, fissaggi e tubi fluorescenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Grado di protezione IP20. 1x18W ottica Dark2.		cad	€ 71,22
2219	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.004i	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acc ... voro finito. Grado di protezione IP20. 1x36W ottica Dark2.	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acciaio monoblocco stampato, verniciato, idoneo anche per montaggio in fila continua o a sospensione con ottica in acciaio verniciato di colore bianco o in alluminio semispeculare titolo 99,90% a bassa luminanza, a vista ad una altezza max di m 3,50, comprensiva di accessori, reattori, condensatori di rifasamento, starter, fissaggi e tubi fluorescenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Grado di protezione IP20. 1x36W ottica Dark2.		cad	€ 92,27
2220	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.004l	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acc ... voro finito. Grado di protezione IP20. 1x58W ottica Dark2.	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acciaio monoblocco stampato, verniciato, idoneo anche per montaggio in fila continua o a sospensione con ottica in acciaio verniciato di colore bianco o in alluminio semispeculare titolo 99,90% a bassa luminanza, a vista ad una altezza max di m 3,50, comprensiva di accessori, reattori, condensatori di rifasamento, starter, fissaggi e tubi fluorescenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Grado di protezione IP20. 1x58W ottica Dark2.		cad	€ 106,89
2221	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.004m	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acc ... voro finito. Grado di protezione IP20. 2x18W ottica Dark2.	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acciaio monoblocco stampato, verniciato, idoneo anche per montaggio in fila continua o a sospensione con ottica in acciaio verniciato di colore bianco o in alluminio semispeculare titolo 99,90% a bassa luminanza, a vista ad una altezza max di m 3,50, comprensiva di accessori, reattori, condensatori di rifasamento, starter, fissaggi e tubi fluorescenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Grado di protezione IP20. 2x18W ottica Dark2.		cad	€ 87,78
2222	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.004n	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acc ... voro finito. Grado di protezione IP20. 2x36W ottica Dark2.	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acciaio monoblocco stampato, verniciato, idoneo anche per montaggio in fila continua o a sospensione con ottica in acciaio verniciato di colore bianco o in alluminio semispeculare titolo 99,90% a bassa luminanza, a vista ad una altezza max di m 3,50, comprensiva di accessori, reattori, condensatori di rifasamento, starter, fissaggi e tubi fluorescenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Grado di protezione IP20. 2x36W ottica Dark2.		cad	€ 126,06
2223	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.004o	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acc ... voro finito. Grado di protezione IP20. 2x58W ottica Dark2.	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acciaio monoblocco stampato, verniciato, idoneo anche per montaggio in fila continua o a sospensione con ottica in acciaio verniciato di colore bianco o in alluminio semispeculare titolo 99,90% a bassa luminanza, a vista ad una altezza max di m 3,50, comprensiva di accessori, reattori, condensatori di rifasamento, starter, fissaggi e tubi fluorescenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Grado di protezione IP20. 2x58W ottica Dark2.		cad	€ 150,50
2224	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.004p	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acc ... voro finito. Grado di protezione IP20. 3x36W ottica Dark2.	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acciaio monoblocco stampato, verniciato, idoneo anche per montaggio in fila continua o a sospensione con ottica in acciaio verniciato di colore bianco o in alluminio semispeculare titolo 99,90% a bassa luminanza, a vista ad una altezza max di m 3,50, comprensiva di accessori, reattori, condensatori di rifasamento, starter, fissaggi e tubi fluorescenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Grado di protezione IP20. 3x36W ottica Dark2.		cad	€ 182,72
2225	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.004q	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acc ... avoro finito. Grado di protezione IP20. 4x18W ottica Dark2	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acciaio monoblocco stampato, verniciato, idoneo anche per montaggio in fila continua o a sospensione con ottica in acciaio verniciato di colore bianco o in alluminio semispeculare titolo 99,90% a bassa luminanza, a vista ad una altezza max di m 3,50, comprensiva di accessori, reattori, condensatori di rifasamento, starter, fissaggi e tubi fluorescenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Grado di protezione IP20. 4x18W ottica Dark2		cad	€ 131,15
2226	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.005a	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acci ... corre per dare il lavoro finito. Potenza 4x18W a plafone.	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acciaio, con schermo in plexiglas del tipo antipolvere o in metacrilato lenticolare, con corpo in acciaio verniciato per elettroforesi, grado di protezione IP40, ad un'altezza max di m 3,50, in vista a plafone o ad incasso su controsoffitto, comprensiva di reattori, condensatori di rifasamento, gli starter, staffe di fissaggio, tubi fluorescenti,. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Potenza 4x18W a plafone.		cad	€ 83,25
2227	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.005b	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acci ... ccorre per dare il lavoro finito. Potenza 2x58W a plafone.	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acciaio, con schermo in plexiglas del tipo antipolvere o in metacrilato lenticolare, con corpo in acciaio verniciato per elettroforesi, grado di protezione IP40, ad un'altezza max di m 3,50, in vista a plafone o ad incasso su controsoffitto, comprensiva di reattori, condensatori di rifasamento, gli starter, staffe di fissaggio, tubi fluorescenti,. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Potenza 2x58W a plafone.		cad	€ 73,74
2228	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.005c	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acci ... corre per dare il lavoro finito. Potenza 2x36W a plafone.	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acciaio, con schermo in plexiglas del tipo antipolvere o in metacrilato lenticolare, con corpo in acciaio verniciato per elettroforesi, grado di protezione IP40, ad un'altezza max di m 3,50, in vista a plafone o ad incasso su controsoffitto, comprensiva di reattori, condensatori di rifasamento, gli starter, staffe di fissaggio, tubi fluorescenti,. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Potenza 2x36W a plafone.		cad	€ 62,63
2229	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.005d	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acci ... ccorre per dare il lavoro finito. Potenza 2x18W a plafone.	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acciaio, con schermo in plexiglas del tipo antipolvere o in metacrilato lenticolare, con corpo in acciaio verniciato per elettroforesi, grado di protezione IP40, ad un'altezza max di m 3,50, in vista a plafone o ad incasso su controsoffitto, comprensiva di reattori, condensatori di rifasamento, gli starter, staffe di fissaggio, tubi fluorescenti,. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Potenza 2x18W a plafone.		cad	€ 46,82
2230	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.005e	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acci ... corre per dare il lavoro finito. Potenza 1x36W a plafone.	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acciaio, con schermo in plexiglas del tipo antipolvere o in metacrilato lenticolare, con corpo in acciaio verniciato per elettroforesi, grado di protezione IP40, ad un'altezza max di m 3,50, in vista a plafone o ad incasso su controsoffitto, comprensiva di reattori, condensatori di rifasamento, gli starter, staffe di fissaggio, tubi fluorescenti,. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Potenza 1x36W a plafone.		cad	€ 46,05
2231	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.005f	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acci ... ccorre per dare il lavoro finito. Potenza 1x18W a plafone.	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acciaio, con schermo in plexiglas del tipo antipolvere o in metacrilato lenticolare, con corpo in acciaio verniciato per elettroforesi, grado di protezione IP40, ad un'altezza max di m 3,50, in vista a plafone o ad incasso su controsoffitto, comprensiva di reattori, condensatori di rifasamento, gli starter, staffe di fissaggio, tubi fluorescenti,. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Potenza 1x18W a plafone.		cad	€ 39,66
2232	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.005g	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acci ... corre per dare il lavoro finito. Potenza 4x36W da incasso.	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acciaio, con schermo in plexiglas del tipo antipolvere o in metacrilato lenticolare, con corpo in acciaio verniciato per elettroforesi, grado di protezione IP40, ad un'altezza max di m 3,50, in vista a plafone o ad incasso su controsoffitto, comprensiva di reattori, condensatori di rifasamento, gli starter, staffe di fissaggio, tubi fluorescenti,. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Potenza 4x36W da incasso.		cad	€ 142,52
2233	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.005h	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acci ... corre per dare il lavoro finito. Potenza 4x18W da incasso.	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acciaio, con schermo in plexiglas del tipo antipolvere o in metacrilato lenticolare, con corpo in acciaio verniciato per elettroforesi, grado di protezione IP40, ad un'altezza max di m 3,50, in vista a plafone o ad incasso su controsoffitto, comprensiva di reattori, condensatori di rifasamento, gli starter, staffe di fissaggio, tubi fluorescenti,. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Potenza 4x18W da incasso.		cad	€ 91,05
2234	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.005i	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acci ... corre per dare il lavoro finito. Potenza 2x36W da incasso.	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acciaio, con schermo in plexiglas del tipo antipolvere o in metacrilato lenticolare, con corpo in acciaio verniciato per elettroforesi, grado di protezione IP40, ad un'altezza max di m 3,50, in vista a plafone o ad incasso su controsoffitto, comprensiva di reattori, condensatori di rifasamento, gli starter, staffe di fissaggio, tubi fluorescenti,. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Potenza 2x36W da incasso.		cad	€ 88,70
2235	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.005l	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acci ... corre per dare il lavoro finito. Potenza 2x18W da incasso.	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acciaio, con schermo in plexiglas del tipo antipolvere o in metacrilato lenticolare, con corpo in acciaio verniciato per elettroforesi, grado di protezione IP40, ad un'altezza max di m 3,50, in vista a plafone o ad incasso su controsoffitto, comprensiva di reattori, condensatori di rifasamento, gli starter, staffe di fissaggio, tubi fluorescenti,. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Potenza 2x18W da incasso.		cad	€ 69,10
2236	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.006a	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acc ... so quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 4x36W.	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acciaio ed ottica decorativa in alluminio satinato o in acciaio verniciato con alette trasversali paraboliche, ad alto rendimento, fornita e posta in opera ad un'altezza max di m 3,50 e comprensiva di reattori, condensatori di rifasamento, gli starter, staffe di fissaggio, tubi fluorescenti,. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 4x36W.		cad	€ 154,64
2237	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.006b	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acc ... eso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 4x18W.	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acciaio ed ottica decorativa in alluminio satinato o in acciaio verniciato con alette trasversali paraboliche, ad alto rendimento, fornita e posta in opera ad un'altezza max di m 3,50 e comprensiva di reattori, condensatori di rifasamento, gli starter, staffe di fissaggio, tubi fluorescenti,. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 4x18W.		cad	€ 117,04
2238	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.006c	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acc ... so quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 3x36W.	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acciaio ed ottica decorativa in alluminio satinato o in acciaio verniciato con alette trasversali paraboliche, ad alto rendimento, fornita e posta in opera ad un'altezza max di m 3,50 e comprensiva di reattori, condensatori di rifasamento, gli starter, staffe di fissaggio, tubi fluorescenti,. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 3x36W.		cad	€ 149,62
2239	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.006d	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acc ... eso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 2x58W.	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acciaio ed ottica decorativa in alluminio satinato o in acciaio verniciato con alette trasversali paraboliche, ad alto rendimento, fornita e posta in opera ad un'altezza max di m 3,50 e comprensiva di reattori, condensatori di rifasamento, gli starter, staffe di fissaggio, tubi fluorescenti,. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 2x58W.		cad	€ 126,97
2240	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.006e	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acc ... so quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 2x36W.	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acciaio ed ottica decorativa in alluminio satinato o in acciaio verniciato con alette trasversali paraboliche, ad alto rendimento, fornita e posta in opera ad un'altezza max di m 3,50 e comprensiva di reattori, condensatori di rifasamento, gli starter, staffe di fissaggio, tubi fluorescenti,. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 2x36W.		cad	€ 109,73
2241	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.006f	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acc ... eso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 2x18W.	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acciaio ed ottica decorativa in alluminio satinato o in acciaio verniciato con alette trasversali paraboliche, ad alto rendimento, fornita e posta in opera ad un'altezza max di m 3,50 e comprensiva di reattori, condensatori di rifasamento, gli starter, staffe di fissaggio, tubi fluorescenti,. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 2x18W.		cad	€ 77,98
2242	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.006g	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acc ... eso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x58W.	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acciaio ed ottica decorativa in alluminio satinato o in acciaio verniciato con alette trasversali paraboliche, ad alto rendimento, fornita e posta in opera ad un'altezza max di m 3,50 e comprensiva di reattori, condensatori di rifasamento, gli starter, staffe di fissaggio, tubi fluorescenti,. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x58W.		cad	€ 98,41
2243	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.006h	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acc ... eso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x36W.	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acciaio ed ottica decorativa in alluminio satinato o in acciaio verniciato con alette trasversali paraboliche, ad alto rendimento, fornita e posta in opera ad un'altezza max di m 3,50 e comprensiva di reattori, condensatori di rifasamento, gli starter, staffe di fissaggio, tubi fluorescenti,. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x36W.		cad	€ 81,81
2244	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.006i	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acc ... eso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x18W.	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acciaio ed ottica decorativa in alluminio satinato o in acciaio verniciato con alette trasversali paraboliche, ad alto rendimento, fornita e posta in opera ad un'altezza max di m 3,50 e comprensiva di reattori, condensatori di rifasamento, gli starter, staffe di fissaggio, tubi fluorescenti,. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x18W.		cad	€ 71,93
2245	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.007a	Fornitura e posa in opera di proiettore per lampada al ... orre per dare l'opera finita.. Per lampade fino a 300W.	Fornitura e posa in opera di proiettore per lampada alogena realizzato in alluminio pressofuso, con schermo in vetro, riflettore in alluminio, con grado di protezione pari a IP55, ad una altezza max di m 3,50, comprensivo di staffa di fissaggio, lampada alogena, tutti gli accessori necessari. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.. Per lampade fino a 300W.		cad	€ 34,80
2246	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.007b	Fornitura e posa in opera di proiettore per lampada al ... corre per dare l'opera finita.. Per lampade fino a 500W.	Fornitura e posa in opera di proiettore per lampada alogena realizzato in alluminio pressofuso, con schermo in vetro, riflettore in alluminio, con grado di protezione pari a IP55, ad una altezza max di m 3,50, comprensivo di staffa di fissaggio, lampada alogena, tutti gli accessori necessari. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.. Per lampade fino a 500W.		cad	€ 37,30
2247	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.007c	Fornitura e posa in opera di proiettore per lampada al ... corre per dare l'opera finita.. Per lampade fino a 1000W.	Fornitura e posa in opera di proiettore per lampada alogena realizzato in alluminio pressofuso, con schermo in vetro, riflettore in alluminio, con grado di protezione pari a IP55, ad una altezza max di m 3,50, comprensivo di staffa di fissaggio, lampada alogena, tutti gli accessori necessari. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.. Per lampade fino a 1000W.		cad	€ 95,07
2248	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.007d	Fornitura e posa in opera di proiettore per lampada al ... dare l'opera finita.. Incremento per gabbia di protezione.	Fornitura e posa in opera di proiettore per lampada alogena realizzato in alluminio pressofuso, con schermo in vetro, riflettore in alluminio, con grado di protezione pari a IP55, ad una altezza max di m 3,50, comprensivo di staffa di fissaggio, lampada alogena, tutti gli accessori necessari. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.. Incremento per gabbia di protezione.		cad	€ 27,74
2249	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.007e	Fornitura e posa in opera di proiettore per lampada al ... r dare l'opera finita.. Incremento per alette frangiluce.	Fornitura e posa in opera di proiettore per lampada alogena realizzato in alluminio pressofuso, con schermo in vetro, riflettore in alluminio, con grado di protezione pari a IP55, ad una altezza max di m 3,50, comprensivo di staffa di fissaggio, lampada alogena, tutti gli accessori necessari. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.. Incremento per alette frangiluce.		cad	€ 28,40
2250	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.008a	Fornitura e posa in opera di plafoniera industriale con ... altro occorre per dare l'opera finita. Versione 1 x 36W.	Fornitura e posa in opera di plafoniera industriale con corpo in acciaio stampato, riflettore e recuperatore di flusso in alluminio, reattori elettronici, tubi fluorescenti, in esecuzione di base IP65 con schermo di protezione in policarbonato autoestinguente ad una altezza max di m 3.50, comprensiva di accessori per il fissaggio, la morsettiera con fusibile sezionatore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Versione 1 x 36W.		cad	€ 120,25
2251	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.008b	Fornitura e posa in opera di plafoniera industriale con ... o altro occorre per dare l'opera finita. Versione 1 x 58W.	Fornitura e posa in opera di plafoniera industriale con corpo in acciaio stampato, riflettore e recuperatore di flusso in alluminio, reattori elettronici, tubi fluorescenti, in esecuzione di base IP65 con schermo di protezione in policarbonato autoestinguente ad una altezza max di m 3.50, comprensiva di accessori per il fissaggio, la morsettiera con fusibile sezionatore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Versione 1 x 58W.		cad	€ 130,55
2252	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.008c	Fornitura e posa in opera di plafoniera industriale con ... altro occorre per dare l'opera finita. Versione 2 x 36W.	Fornitura e posa in opera di plafoniera industriale con corpo in acciaio stampato, riflettore e recuperatore di flusso in alluminio, reattori elettronici, tubi fluorescenti, in esecuzione di base IP65 con schermo di protezione in policarbonato autoestinguente ad una altezza max di m 3.50, comprensiva di accessori per il fissaggio, la morsettiera con fusibile sezionatore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Versione 2 x 36W.		cad	€ 139,75
2253	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.008d	Fornitura e posa in opera di plafoniera industriale con ... o altro occorre per dare l'opera finita. Versione 2 x 58W.	Fornitura e posa in opera di plafoniera industriale con corpo in acciaio stampato, riflettore e recuperatore di flusso in alluminio, reattori elettronici, tubi fluorescenti, in esecuzione di base IP65 con schermo di protezione in policarbonato autoestinguente ad una altezza max di m 3.50, comprensiva di accessori per il fissaggio, la morsettiera con fusibile sezionatore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Versione 2 x 58W.		cad	€ 166,49
2254	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.008e	Fornitura e posa in opera di plafoniera industriale con ... con modulo di emergenza 1h di autonomia su un tubo fluor.	Fornitura e posa in opera di plafoniera industriale con corpo in acciaio stampato, riflettore e recuperatore di flusso in alluminio, reattori elettronici, tubi fluorescenti, in esecuzione di base IP65 con schermo di protezione in policarbonato autoestinguente ad una altezza max di m 3.50, comprensiva di accessori per il fissaggio, la morsettiera con fusibile sezionatore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Versione 2 x 36W con modulo di emergenza 1h di autonomia su un tubo fluor.		cad	€ 230,20
2255	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.008f	Fornitura e posa in opera di plafoniera industriale con ... con modulo di emergenza 1h di autonomia su un tubo fluor.	Fornitura e posa in opera di plafoniera industriale con corpo in acciaio stampato, riflettore e recuperatore di flusso in alluminio, reattori elettronici, tubi fluorescenti, in esecuzione di base IP65 con schermo di protezione in policarbonato autoestinguente ad una altezza max di m 3.50, comprensiva di accessori per il fissaggio, la morsettiera con fusibile sezionatore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Versione 2 x 58W con modulo di emergenza 1h di autonomia su un tubo fluor.		cad	€ 280,34
2256	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.008g	Fornitura e posa in opera di plafoniera industriale con ... a finita. Incremento per gabbia di protezione (1-2 x 36W).	Fornitura e posa in opera di plafoniera industriale con corpo in acciaio stampato, riflettore e recuperatore di flusso in alluminio, reattori elettronici, tubi fluorescenti, in esecuzione di base IP65 con schermo di protezione in policarbonato autoestinguente ad una altezza max di m 3.50, comprensiva di accessori per il fissaggio, la morsettiera con fusibile sezionatore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Incremento per gabbia di protezione (1-2 x 36W).		cad	€ 57,98
2257	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.008h	Fornitura e posa in opera di plafoniera industriale con ... a finita. Incremento per gabbia di protezione (1-2 x 36W).	Fornitura e posa in opera di plafoniera industriale con corpo in acciaio stampato, riflettore e recuperatore di flusso in alluminio, reattori elettronici, tubi fluorescenti, in esecuzione di base IP65 con schermo di protezione in policarbonato autoestinguente ad una altezza max di m 3.50, comprensiva di accessori per il fissaggio, la morsettiera con fusibile sezionatore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Incremento per gabbia di protezione (1-2 x 36W).		cad	€ 63,38
2258	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.009a	Fornitura e posa in opera di illuminatore industriale co ... occorre per dare l'opera finita. Con lampada MBF 250W.	Fornitura e posa in opera di illuminatore industriale con corpo in pressofusione di alluminio, riflettore prismatizzato in alluminio e diffusore in cristallo o policarbonato con parabola concentrante o diffondente, grado di protezione IP65, con lampade a Mercurio Bulbo Fluorescente (MBF) o Sodio Alta Pressione (SAP) o ioduri metallici (JM), ad una altezza max di m 8 e comprensivo di lampada, condensatori di rifasamento, la staffa di fissaggio. E' incluso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con lampada MBF 250W.		cad	€ 177,32
2259	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.009b	Fornitura e posa in opera di illuminatore industriale co ... occorre per dare l'opera finita. Con lampada MBF 400W.	Fornitura e posa in opera di illuminatore industriale con corpo in pressofusione di alluminio, riflettore prismatizzato in alluminio e diffusore in cristallo o policarbonato con parabola concentrante o diffondente, grado di protezione IP65, con lampade a Mercurio Bulbo Fluorescente (MBF) o Sodio Alta Pressione (SAP) o ioduri metallici (JM), ad una altezza max di m 8 e comprensivo di lampada, condensatori di rifasamento, la staffa di fissaggio. E' incluso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con lampada MBF 400W.		cad	€ 212,41
2260	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.009c	Fornitura e posa in opera di illuminatore industriale co ... occorre per dare l'opera finita. Con lampada SAP 250W.	Fornitura e posa in opera di illuminatore industriale con corpo in pressofusione di alluminio, riflettore prismatizzato in alluminio e diffusore in cristallo o policarbonato con parabola concentrante o diffondente, grado di protezione IP65, con lampade a Mercurio Bulbo Fluorescente (MBF) o Sodio Alta Pressione (SAP) o ioduri metallici (JM), ad una altezza max di m 8 e comprensivo di lampada, condensatori di rifasamento, la staffa di fissaggio. E' incluso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con lampada SAP 250W.		cad	€ 250,45
2261	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.009d	Fornitura e posa in opera di illuminatore industriale co ... occorre per dare l'opera finita. Con lampada SAP 400W.	Fornitura e posa in opera di illuminatore industriale con corpo in pressofusione di alluminio, riflettore prismatizzato in alluminio e diffusore in cristallo o policarbonato con parabola concentrante o diffondente, grado di protezione IP65, con lampade a Mercurio Bulbo Fluorescente (MBF) o Sodio Alta Pressione (SAP) o ioduri metallici (JM), ad una altezza max di m 8 e comprensivo di lampada, condensatori di rifasamento, la staffa di fissaggio. E' incluso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con lampada SAP 400W.		cad	€ 257,22
2262	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.009e	Fornitura e posa in opera di illuminatore industriale co ... ccorre per dare l'opera finita. Con lampada JM 250W.	Fornitura e posa in opera di illuminatore industriale con corpo in pressofusione di alluminio, riflettore prismatizzato in alluminio e diffusore in cristallo o policarbonato con parabola concentrante o diffondente, grado di protezione IP65, con lampade a Mercurio Bulbo Fluorescente (MBF) o Sodio Alta Pressione (SAP) o ioduri metallici (JM), ad una altezza max di m 8 e comprensivo di lampada, condensatori di rifasamento, la staffa di fissaggio. E' incluso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con lampada JM 250W.		cad	€ 258,13
2263	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.009f	Fornitura e posa in opera di illuminatore industriale co ... occorre per dare l'opera finita. Con lampada JM 400W.	Fornitura e posa in opera di illuminatore industriale con corpo in pressofusione di alluminio, riflettore prismatizzato in alluminio e diffusore in cristallo o policarbonato con parabola concentrante o diffondente, grado di protezione IP65, con lampade a Mercurio Bulbo Fluorescente (MBF) o Sodio Alta Pressione (SAP) o ioduri metallici (JM), ad una altezza max di m 8 e comprensivo di lampada, condensatori di rifasamento, la staffa di fissaggio. E' incluso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con lampada JM 400W.		cad	€ 278,88
2264	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.009g	Fornitura e posa in opera di illuminatore industriale co ... re l'opera finita. Incremento per cablaggio di emergenza.	Fornitura e posa in opera di illuminatore industriale con corpo in pressofusione di alluminio, riflettore prismatizzato in alluminio e diffusore in cristallo o policarbonato con parabola concentrante o diffondente, grado di protezione IP65, con lampade a Mercurio Bulbo Fluorescente (MBF) o Sodio Alta Pressione (SAP) o ioduri metallici (JM), ad una altezza max di m 8 e comprensivo di lampada, condensatori di rifasamento, la staffa di fissaggio. E' incluso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Incremento per cablaggio di emergenza.		cad	€ 154,14
2265	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.010a	Fornitura e posa in opera di lampada d'orientament ... lavoro finito. Con lampada 12/24V su scatola portafrutto.	Fornitura e posa in opera di lampada d'orientamento segnapasso o segnagradino, realizzata in esecuzione da incasso o a vista con schermo in vetro temperato, o con griglia frangiluce, lampada a bassissima tensione 12/24V o a 220V max 25W, funzionante. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con lampada 12/24V su scatola portafrutto.		cad	€ 27,42
2266	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.010b	Fornitura e posa in opera di lampada d'orientament ... e il lavoro finito. Con lampada 220V su custodia plastica.	Fornitura e posa in opera di lampada d'orientamento segnapasso o segnagradino, realizzata in esecuzione da incasso o a vista con schermo in vetro temperato, o con griglia frangiluce, lampada a bassissima tensione 12/24V o a 220V max 25W, funzionante. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con lampada 220V su custodia plastica.		cad	€ 36,72
2267	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.010c	Fornitura e posa in opera di lampada d'orientament ... inito. Con lampada 220V su custodia in lega di alluminio.	Fornitura e posa in opera di lampada d'orientamento segnapasso o segnagradino, realizzata in esecuzione da incasso o a vista con schermo in vetro temperato, o con griglia frangiluce, lampada a bassissima tensione 12/24V o a 220V max 25W, funzionante. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con lampada 220V su custodia in lega di alluminio.		cad	€ 59,90
2268	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.011a	Fornitura e posa in opera di faretto da incasso per lampa ... o occorre per dare il lavoro finito. Faretto con lampada.	Fornitura e posa in opera di faretto da incasso per lampada alogena alimentato a 12/24V, fornito e posto in opera su foro predisposto, fino ad un'altezza max di m 3,50, comprensivo di vetro di protezione, lampada max 50W, allacci elettrici, accessori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Faretto con lampada.		cad	€ 33,71
2269	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.011b	Fornitura e posa in opera di faretto da incasso per lampa ... orre per dare il lavoro finito. Trasformatore elettronico.	Fornitura e posa in opera di faretto da incasso per lampada alogena alimentato a 12/24V, fornito e posto in opera su foro predisposto, fino ad un'altezza max di m 3,50, comprensivo di vetro di protezione, lampada max 50W, allacci elettrici, accessori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Trasformatore elettronico.		cad	€ 24,23
2270	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.011c	Fornitura e posa in opera di faretto da incasso per lampa ... corre per dare il lavoro finito. Trasformatore toroidale.	Fornitura e posa in opera di faretto da incasso per lampada alogena alimentato a 12/24V, fornito e posto in opera su foro predisposto, fino ad un'altezza max di m 3,50, comprensivo di vetro di protezione, lampada max 50W, allacci elettrici, accessori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Trasformatore toroidale.		cad	€ 20,56
2271	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.011d	Fornitura e posa in opera di faretto da incasso per lampa ... e il lavoro finito. Incremento per foro su controsoffitto.	Fornitura e posa in opera di faretto da incasso per lampada alogena alimentato a 12/24V, fornito e posto in opera su foro predisposto, fino ad un'altezza max di m 3,50, comprensivo di vetro di protezione, lampada max 50W, allacci elettrici, accessori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Incremento per foro su controsoffitto.		cad	€ 5,36
2272	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.012a	Fornitura e posa in opera di faretto ad incasso per lampa ... o occorre per dare il lavoro finito. Faretto con lampada.	Fornitura e posa in opera di faretto ad incasso per lampada a 220V ad incandescenza con attacco E27, di sezione assimilabile a mm 100, su foro predisposto fino ad una altezza max di m 3,50 e comprensivo di lampada, accessori di fissaggio etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Faretto con lampada.		cad	€ 23,24
2273	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.012b	Fornitura e posa in opera di faretto ad incasso per lampa ... e il lavoro finito. Incremento per foro su controsoffitto.	Fornitura e posa in opera di faretto ad incasso per lampada a 220V ad incandescenza con attacco E27, di sezione assimilabile a mm 100, su foro predisposto fino ad una altezza max di m 3,50 e comprensivo di lampada, accessori di fissaggio etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Incremento per foro su controsoffitto.		cad	€ 6,50
2274	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.013a	Fornitura e posa in opera di trasformatore elettr ... so quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 50VA.	Fornitura e posa in opera di trasformatore elettrico monofase 220V/12V per alimentazione di circuiti di illuminazione, funzionante e comprensivo di collegamenti elettrici, piastra di fissaggio nelle potenze. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 50VA.		cad	€ 20,99
2275	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.013b	Fornitura e posa in opera di trasformatore elettr ... so quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 100VA.	Fornitura e posa in opera di trasformatore elettrico monofase 220V/12V per alimentazione di circuiti di illuminazione, funzionante e comprensivo di collegamenti elettrici, piastra di fissaggio nelle potenze. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 100VA.		cad	€ 24,78
2276	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.013c	Fornitura e posa in opera di trasformatore elettr ... o quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 150VA.	Fornitura e posa in opera di trasformatore elettrico monofase 220V/12V per alimentazione di circuiti di illuminazione, funzionante e comprensivo di collegamenti elettrici, piastra di fissaggio nelle potenze. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 150VA.		cad	€ 26,05
2277	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.013d	Fornitura e posa in opera di trasformatore elettr ... so quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 200VA.	Fornitura e posa in opera di trasformatore elettrico monofase 220V/12V per alimentazione di circuiti di illuminazione, funzionante e comprensivo di collegamenti elettrici, piastra di fissaggio nelle potenze. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 200VA.		cad	€ 27,94
2278	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.013e	Fornitura e posa in opera di trasformatore elettr ... o quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 300VA.	Fornitura e posa in opera di trasformatore elettrico monofase 220V/12V per alimentazione di circuiti di illuminazione, funzionante e comprensivo di collegamenti elettrici, piastra di fissaggio nelle potenze. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 300VA.		cad	€ 33,97
2279	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.013f	Fornitura e posa in opera di trasformatore elettr ... so quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 400VA.	Fornitura e posa in opera di trasformatore elettrico monofase 220V/12V per alimentazione di circuiti di illuminazione, funzionante e comprensivo di collegamenti elettrici, piastra di fissaggio nelle potenze. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 400VA.		cad	€ 37,76
2280	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.013g	Fornitura e posa in opera di trasformatore elettr ... so quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 500VA.	Fornitura e posa in opera di trasformatore elettrico monofase 220V/12V per alimentazione di circuiti di illuminazione, funzionante e comprensivo di collegamenti elettrici, piastra di fissaggio nelle potenze. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 500VA.		cad	€ 49,56
2281	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.013h	Fornitura e posa in opera di trasformatore elettr ... so quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 600VA.	Fornitura e posa in opera di trasformatore elettrico monofase 220V/12V per alimentazione di circuiti di illuminazione, funzionante e comprensivo di collegamenti elettrici, piastra di fissaggio nelle potenze. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 600VA.		cad	€ 53,74
2282	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.013i	Fornitura e posa in opera di trasformatore elettr ... so quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 800VA.	Fornitura e posa in opera di trasformatore elettrico monofase 220V/12V per alimentazione di circuiti di illuminazione, funzionante e comprensivo di collegamenti elettrici, piastra di fissaggio nelle potenze. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 800VA.		cad	€ 60,44
2283	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.013l	Fornitura e posa in opera di trasformatore elettr ... o quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1000VA.	Fornitura e posa in opera di trasformatore elettrico monofase 220V/12V per alimentazione di circuiti di illuminazione, funzionante e comprensivo di collegamenti elettrici, piastra di fissaggio nelle potenze. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1000VA.		cad	€ 72,71
2284	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.014a	Fornitura e posa in opera di gruppo autonomo di emergenza ... dare il lavoro finito. Potenza da 4 a 18 Watt (1 h aut.)	Fornitura e posa in opera di gruppo autonomo di emergenza da inserire su plafoniera con lampade fluorescenti atto a garantire la permanenza dell'accensione della lampada per una durata superiore ad un'ora e comprensivo di tutti gli accessori necessari e la batteria al nickel-cadmio per alimentazione lampade. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Potenza da 4 a 18 Watt (1 h aut.)		cad	€ 86,08
2285	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.014b	Fornitura e posa in opera di gruppo autonomo di emergenza ... er dare il lavoro finito. Potenza 18-36-58-Watt (1 h aut.)	Fornitura e posa in opera di gruppo autonomo di emergenza da inserire su plafoniera con lampade fluorescenti atto a garantire la permanenza dell'accensione della lampada per una durata superiore ad un'ora e comprensivo di tutti gli accessori necessari e la batteria al nickel-cadmio per alimentazione lampade. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Potenza 18-36-58-Watt (1 h aut.)		cad	€ 129,22
2286	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.015a	Fornitura e posa in opera di gruppo di emergenza inseribi ... dare il lavoro finito per potenza max pari a 120 W a 12V.	Fornitura e posa in opera di gruppo di emergenza inseribile su quadro o cassetta per alimentare lampade a 6V o 12V, in emergenza o in servizio permanente , per un'autonomia min. di 1h in grado di garantire l'accensione di più lampade entro 0.5 sec., funzionante completo dei collegamenti della custodia, della morsettiera e dei fusibili a protezione delle linee in uscita. E' inoltre compreso quant'altro per dare il lavoro finito per potenza max pari a 120 W a 12V.		cad	€ 330,28
2287	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.015b	Fornitura e posa in opera di gruppo di emergenza inseribi ... r dare il lavoro finito per potenza max pari a 65 W a 12V.	Fornitura e posa in opera di gruppo di emergenza inseribile su quadro o cassetta per alimentare lampade a 6V o 12V, in emergenza o in servizio permanente , per un'autonomia min. di 1h in grado di garantire l'accensione di più lampade entro 0.5 sec., funzionante completo dei collegamenti della custodia, della morsettiera e dei fusibili a protezione delle linee in uscita. E' inoltre compreso quant'altro per dare il lavoro finito per potenza max pari a 65 W a 12V.		cad	€ 266,78
2288	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.015c	Fornitura e posa in opera di gruppo di emergenza inseribi ... ro per dare il lavoro finito per potenza pari a 35 W a 6V.	Fornitura e posa in opera di gruppo di emergenza inseribile su quadro o cassetta per alimentare lampade a 6V o 12V, in emergenza o in servizio permanente , per un'autonomia min. di 1h in grado di garantire l'accensione di più lampade entro 0.5 sec., funzionante completo dei collegamenti della custodia, della morsettiera e dei fusibili a protezione delle linee in uscita. E' inoltre compreso quant'altro per dare il lavoro finito per potenza pari a 35 W a 6V.		cad	€ 247,04
2289	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.016a	Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza inst ... finito. Su placca in alluminio anodizzato o in plastica.	Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza installabile su scatole portafrutto con torcia estraibile ed interruttore di inibizione e comprensivo di batteria Ni-cd, inverter, lampada principale, lampada secondaria di presenza tensione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Su placca in alluminio anodizzato o in plastica.		cad	€ 67,46
2290	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.017a	Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza co ... orre per dare il lavoro finito. 1x6W (solo emergenza) 1h.	Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza costruita in materiale plastico autoestinguente resistente alla fiamma (norme CEI 34-21 CEI EN 60598-2-22) ad una altezza max di m 3,50, con possibilità di "Modo di Riposo" e di inibizione, a doppio isolamento e grado di protezione IP40, ricarica in 12h per 1h di autonomia e comprensiva di tubo fluorescente, batteria Ni-Cd, inverter; pittogramma normalizzato ed accessori di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x6W (solo emergenza) 1h.		cad	€ 63,79
2291	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.017b	Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza co ... o altro occorre per dare il lavoro finito. 1x6W (S.A.) 1h.	Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza costruita in materiale plastico autoestinguente resistente alla fiamma (norme CEI 34-21 CEI EN 60598-2-22) ad una altezza max di m 3,50, con possibilità di "Modo di Riposo" e di inibizione, a doppio isolamento e grado di protezione IP40, ricarica in 12h per 1h di autonomia e comprensiva di tubo fluorescente, batteria Ni-Cd, inverter; pittogramma normalizzato ed accessori di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x6W (S.A.) 1h.		cad	€ 101,19
2292	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.017c	Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza co ... orre per dare il lavoro finito. 1x6W (solo emergenza) 3h.	Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza costruita in materiale plastico autoestinguente resistente alla fiamma (norme CEI 34-21 CEI EN 60598-2-22) ad una altezza max di m 3,50, con possibilità di "Modo di Riposo" e di inibizione, a doppio isolamento e grado di protezione IP40, ricarica in 12h per 1h di autonomia e comprensiva di tubo fluorescente, batteria Ni-Cd, inverter; pittogramma normalizzato ed accessori di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x6W (solo emergenza) 3h.		cad	€ 98,66
2293	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.017d	Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza co ... altro occorre per dare il lavoro finito. 1x6W (S.A.) 3 h.	Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza costruita in materiale plastico autoestinguente resistente alla fiamma (norme CEI 34-21 CEI EN 60598-2-22) ad una altezza max di m 3,50, con possibilità di "Modo di Riposo" e di inibizione, a doppio isolamento e grado di protezione IP40, ricarica in 12h per 1h di autonomia e comprensiva di tubo fluorescente, batteria Ni-Cd, inverter; pittogramma normalizzato ed accessori di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x6W (S.A.) 3 h.		cad	€ 119,91
2294	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.017e	Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza co ... orre per dare il lavoro finito. 1x8W (solo emergenza) 1h.	Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza costruita in materiale plastico autoestinguente resistente alla fiamma (norme CEI 34-21 CEI EN 60598-2-22) ad una altezza max di m 3,50, con possibilità di "Modo di Riposo" e di inibizione, a doppio isolamento e grado di protezione IP40, ricarica in 12h per 1h di autonomia e comprensiva di tubo fluorescente, batteria Ni-Cd, inverter; pittogramma normalizzato ed accessori di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x8W (solo emergenza) 1h.		cad	€ 73,48
2295	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.017f	Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza co ... o altro occorre per dare il lavoro finito. 1x8W (S.A.) 1h.	Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza costruita in materiale plastico autoestinguente resistente alla fiamma (norme CEI 34-21 CEI EN 60598-2-22) ad una altezza max di m 3,50, con possibilità di "Modo di Riposo" e di inibizione, a doppio isolamento e grado di protezione IP40, ricarica in 12h per 1h di autonomia e comprensiva di tubo fluorescente, batteria Ni-Cd, inverter; pittogramma normalizzato ed accessori di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x8W (S.A.) 1h.		cad	€ 133,72
2296	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.017g	Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza co ... corre per dare il lavoro finito. 1x8W (solo emergenza) 3h.	Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza costruita in materiale plastico autoestinguente resistente alla fiamma (norme CEI 34-21 CEI EN 60598-2-22) ad una altezza max di m 3,50, con possibilità di "Modo di Riposo" e di inibizione, a doppio isolamento e grado di protezione IP40, ricarica in 12h per 1h di autonomia e comprensiva di tubo fluorescente, batteria Ni-Cd, inverter; pittogramma normalizzato ed accessori di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x8W (solo emergenza) 3h.		cad	€ 106,80
2297	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.017h	Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza co ... altro occorre per dare il lavoro finito. 1x8W (S.A.) 3 h.	Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza costruita in materiale plastico autoestinguente resistente alla fiamma (norme CEI 34-21 CEI EN 60598-2-22) ad una altezza max di m 3,50, con possibilità di "Modo di Riposo" e di inibizione, a doppio isolamento e grado di protezione IP40, ricarica in 12h per 1h di autonomia e comprensiva di tubo fluorescente, batteria Ni-Cd, inverter; pittogramma normalizzato ed accessori di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x8W (S.A.) 3 h.		cad	€ 149,92
2298	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.017i	Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza co ... orre per dare il lavoro finito. 1x20W (solo emergenza) 1h.	Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza costruita in materiale plastico autoestinguente resistente alla fiamma (norme CEI 34-21 CEI EN 60598-2-22) ad una altezza max di m 3,50, con possibilità di "Modo di Riposo" e di inibizione, a doppio isolamento e grado di protezione IP40, ricarica in 12h per 1h di autonomia e comprensiva di tubo fluorescente, batteria Ni-Cd, inverter; pittogramma normalizzato ed accessori di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x20W (solo emergenza) 1h.		cad	€ 121,58
2299	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.017l	Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza co ... altro occorre per dare il lavoro finito. 1x20W (S.A.) 1h.	Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza costruita in materiale plastico autoestinguente resistente alla fiamma (norme CEI 34-21 CEI EN 60598-2-22) ad una altezza max di m 3,50, con possibilità di "Modo di Riposo" e di inibizione, a doppio isolamento e grado di protezione IP40, ricarica in 12h per 1h di autonomia e comprensiva di tubo fluorescente, batteria Ni-Cd, inverter; pittogramma normalizzato ed accessori di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x20W (S.A.) 1h.		cad	€ 157,86
2300	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.017m	Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza co ... orre per dare il lavoro finito. 1x20W (solo emergenza) 3h.	Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza costruita in materiale plastico autoestinguente resistente alla fiamma (norme CEI 34-21 CEI EN 60598-2-22) ad una altezza max di m 3,50, con possibilità di "Modo di Riposo" e di inibizione, a doppio isolamento e grado di protezione IP40, ricarica in 12h per 1h di autonomia e comprensiva di tubo fluorescente, batteria Ni-Cd, inverter; pittogramma normalizzato ed accessori di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x20W (solo emergenza) 3h.		cad	€ 152,93
2301	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.017n	Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza co ... altro occorre per dare il lavoro finito. 1x20W (S.A.) 3h.	Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza costruita in materiale plastico autoestinguente resistente alla fiamma (norme CEI 34-21 CEI EN 60598-2-22) ad una altezza max di m 3,50, con possibilità di "Modo di Riposo" e di inibizione, a doppio isolamento e grado di protezione IP40, ricarica in 12h per 1h di autonomia e comprensiva di tubo fluorescente, batteria Ni-Cd, inverter; pittogramma normalizzato ed accessori di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x20W (S.A.) 3h.		cad	€ 192,65
2302	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.017o	Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza co ... orre per dare il lavoro finito. 1x11W (solo emergenza) 1h.	Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza costruita in materiale plastico autoestinguente resistente alla fiamma (norme CEI 34-21 CEI EN 60598-2-22) ad una altezza max di m 3,50, con possibilità di "Modo di Riposo" e di inibizione, a doppio isolamento e grado di protezione IP40, ricarica in 12h per 1h di autonomia e comprensiva di tubo fluorescente, batteria Ni-Cd, inverter; pittogramma normalizzato ed accessori di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x11W (solo emergenza) 1h.		cad	€ 86,16
2303	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.017p	Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza co ... orre per dare il lavoro finito. 1x11W (solo emergenza) 3h.	Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza costruita in materiale plastico autoestinguente resistente alla fiamma (norme CEI 34-21 CEI EN 60598-2-22) ad una altezza max di m 3,50, con possibilità di "Modo di Riposo" e di inibizione, a doppio isolamento e grado di protezione IP40, ricarica in 12h per 1h di autonomia e comprensiva di tubo fluorescente, batteria Ni-Cd, inverter; pittogramma normalizzato ed accessori di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x11W (solo emergenza) 3h.		cad	€ 114,34
2304	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.017q	Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza co ... orre per dare il lavoro finito. 1x24W (solo emergenza) 1h.	Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza costruita in materiale plastico autoestinguente resistente alla fiamma (norme CEI 34-21 CEI EN 60598-2-22) ad una altezza max di m 3,50, con possibilità di "Modo di Riposo" e di inibizione, a doppio isolamento e grado di protezione IP40, ricarica in 12h per 1h di autonomia e comprensiva di tubo fluorescente, batteria Ni-Cd, inverter; pittogramma normalizzato ed accessori di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x24W (solo emergenza) 1h.		cad	€ 141,95
2305	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.017r	Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza co ... altro occorre per dare il lavoro finito. 1x24W (S.A.) 1h.	Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza costruita in materiale plastico autoestinguente resistente alla fiamma (norme CEI 34-21 CEI EN 60598-2-22) ad una altezza max di m 3,50, con possibilità di "Modo di Riposo" e di inibizione, a doppio isolamento e grado di protezione IP40, ricarica in 12h per 1h di autonomia e comprensiva di tubo fluorescente, batteria Ni-Cd, inverter; pittogramma normalizzato ed accessori di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x24W (S.A.) 1h.		cad	€ 183,38
2306	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.017s	Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza co ... e per dare il lavoro finito. 1x6W (solo emergenza) 1h IP65	Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza costruita in materiale plastico autoestinguente resistente alla fiamma (norme CEI 34-21 CEI EN 60598-2-22) ad una altezza max di m 3,50, con possibilità di "Modo di Riposo" e di inibizione, a doppio isolamento e grado di protezione IP40, ricarica in 12h per 1h di autonomia e comprensiva di tubo fluorescente, batteria Ni-Cd, inverter; pittogramma normalizzato ed accessori di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x6W (solo emergenza) 1h IP65		cad	€ 69,46
2307	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.017t	Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza co ... e per dare il lavoro finito. 1x8W (solo emergenza) 1h IP65	Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza costruita in materiale plastico autoestinguente resistente alla fiamma (norme CEI 34-21 CEI EN 60598-2-22) ad una altezza max di m 3,50, con possibilità di "Modo di Riposo" e di inibizione, a doppio isolamento e grado di protezione IP40, ricarica in 12h per 1h di autonomia e comprensiva di tubo fluorescente, batteria Ni-Cd, inverter; pittogramma normalizzato ed accessori di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x8W (solo emergenza) 1h IP65		cad	€ 85,76
2308	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.017u	Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza co ... e per dare il lavoro finito. 1x8W (solo emergenza) 3h IP65	Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza costruita in materiale plastico autoestinguente resistente alla fiamma (norme CEI 34-21 CEI EN 60598-2-22) ad una altezza max di m 3,50, con possibilità di "Modo di Riposo" e di inibizione, a doppio isolamento e grado di protezione IP40, ricarica in 12h per 1h di autonomia e comprensiva di tubo fluorescente, batteria Ni-Cd, inverter; pittogramma normalizzato ed accessori di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x8W (solo emergenza) 3h IP65		cad	€ 114,85
2309	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.017v	Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza co ... per dare il lavoro finito. 1x24W (solo emergenza) 1h IP65	Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza costruita in materiale plastico autoestinguente resistente alla fiamma (norme CEI 34-21 CEI EN 60598-2-22) ad una altezza max di m 3,50, con possibilità di "Modo di Riposo" e di inibizione, a doppio isolamento e grado di protezione IP40, ricarica in 12h per 1h di autonomia e comprensiva di tubo fluorescente, batteria Ni-Cd, inverter; pittogramma normalizzato ed accessori di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x24W (solo emergenza) 1h IP65		cad	€ 136,58
2310	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.018a	Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza a ba ... Con 1 lampada 8W (solo emergenza - 1 h autonomia) IP40.	Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza a bandiera realizzata in materiale plastico autoestinguente, autonomia minima h 1, ad una altezza max di m 3,50 e comprensiva di tubi, starter; reattori, batteria Ni-Cd, inverter; pittogramma normalizzato, con possibilità di inibizione, grado di protezione IP40 o IP65 e predisposizione per il telecomando. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con 1 lampada 8W (solo emergenza - 1 h autonomia) IP40.		cad	€ 164,71
2311	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.018b	Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza a ba ... Con 1 lampada 8W (solo emergenza - 3 h autonomia) IP40.	Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza a bandiera realizzata in materiale plastico autoestinguente, autonomia minima h 1, ad una altezza max di m 3,50 e comprensiva di tubi, starter; reattori, batteria Ni-Cd, inverter; pittogramma normalizzato, con possibilità di inibizione, grado di protezione IP40 o IP65 e predisposizione per il telecomando. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con 1 lampada 8W (solo emergenza - 3 h autonomia) IP40.		cad	€ 181,15
2312	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.018c	Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza a ba ... o finito. Con 1 lampada 8W (S.A. - 1 h autonomia) IP65.	Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza a bandiera realizzata in materiale plastico autoestinguente, autonomia minima h 1, ad una altezza max di m 3,50 e comprensiva di tubi, starter; reattori, batteria Ni-Cd, inverter; pittogramma normalizzato, con possibilità di inibizione, grado di protezione IP40 o IP65 e predisposizione per il telecomando. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con 1 lampada 8W (S.A. - 1 h autonomia) IP65.		cad	€ 164,70
2313	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.018d	Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza a ba ... ro finito. Con 1 lampada 8W (S.A. - 3 h autonomia) IP65.	Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza a bandiera realizzata in materiale plastico autoestinguente, autonomia minima h 1, ad una altezza max di m 3,50 e comprensiva di tubi, starter; reattori, batteria Ni-Cd, inverter; pittogramma normalizzato, con possibilità di inibizione, grado di protezione IP40 o IP65 e predisposizione per il telecomando. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con 1 lampada 8W (S.A. - 3 h autonomia) IP65.		cad	€ 181,15
2314	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.019a	Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza c ... ccorre per dare il lavoro finito. 1x18W (solo emergenza).	Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza con grado di protezione IP65 realizzata con corpo e schermo in policarbonato autoestinguente, autonomia min. 1 h, costruita secondo norme CEI 34-21/34-22 EN 60598-1 EN 60598-2-22), con un tubo in emergenza, ad una altezza max di m 3,50e comprensiva di accessori, tubi, starter, inverter; batteria Ni-Cd, pittogramma normalizzato e la predisposizione per il telecomando. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x18W (solo emergenza).		cad	€ 108,87
2315	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.019b	Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza c ... to altro occorre per dare il lavoro finito. 1x18W (S.A.) .	Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza con grado di protezione IP65 realizzata con corpo e schermo in policarbonato autoestinguente, autonomia min. 1 h, costruita secondo norme CEI 34-21/34-22 EN 60598-1 EN 60598-2-22), con un tubo in emergenza, ad una altezza max di m 3,50e comprensiva di accessori, tubi, starter, inverter; batteria Ni-Cd, pittogramma normalizzato e la predisposizione per il telecomando. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x18W (S.A.) .		cad	€ 145,55
2316	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.019c	Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza c ... ccorre per dare il lavoro finito. 2x18W (solo emergenza).	Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza con grado di protezione IP65 realizzata con corpo e schermo in policarbonato autoestinguente, autonomia min. 1 h, costruita secondo norme CEI 34-21/34-22 EN 60598-1 EN 60598-2-22), con un tubo in emergenza, ad una altezza max di m 3,50e comprensiva di accessori, tubi, starter, inverter; batteria Ni-Cd, pittogramma normalizzato e la predisposizione per il telecomando. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 2x18W (solo emergenza).		cad	€ 142,29
2317	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.019d	Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza c ... nto altro occorre per dare il lavoro finito. 2x18W (S.A.).	Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza con grado di protezione IP65 realizzata con corpo e schermo in policarbonato autoestinguente, autonomia min. 1 h, costruita secondo norme CEI 34-21/34-22 EN 60598-1 EN 60598-2-22), con un tubo in emergenza, ad una altezza max di m 3,50e comprensiva di accessori, tubi, starter, inverter; batteria Ni-Cd, pittogramma normalizzato e la predisposizione per il telecomando. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 2x18W (S.A.).		cad	€ 176,43
2318	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.019e	Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza c ... ccorre per dare il lavoro finito. 1x36W (solo emergenza).	Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza con grado di protezione IP65 realizzata con corpo e schermo in policarbonato autoestinguente, autonomia min. 1 h, costruita secondo norme CEI 34-21/34-22 EN 60598-1 EN 60598-2-22), con un tubo in emergenza, ad una altezza max di m 3,50e comprensiva di accessori, tubi, starter, inverter; batteria Ni-Cd, pittogramma normalizzato e la predisposizione per il telecomando. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x36W (solo emergenza).		cad	€ 140,49
2319	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.019f	Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza c ... nto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x36W (S.A.).	Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza con grado di protezione IP65 realizzata con corpo e schermo in policarbonato autoestinguente, autonomia min. 1 h, costruita secondo norme CEI 34-21/34-22 EN 60598-1 EN 60598-2-22), con un tubo in emergenza, ad una altezza max di m 3,50e comprensiva di accessori, tubi, starter, inverter; batteria Ni-Cd, pittogramma normalizzato e la predisposizione per il telecomando. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x36W (S.A.).		cad	€ 177,18
2320	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.019g	Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza c ... occorre per dare il lavoro finito. 2x36W (solo emergenza).	Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza con grado di protezione IP65 realizzata con corpo e schermo in policarbonato autoestinguente, autonomia min. 1 h, costruita secondo norme CEI 34-21/34-22 EN 60598-1 EN 60598-2-22), con un tubo in emergenza, ad una altezza max di m 3,50e comprensiva di accessori, tubi, starter, inverter; batteria Ni-Cd, pittogramma normalizzato e la predisposizione per il telecomando. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 2x36W (solo emergenza).		cad	€ 136,08
2321	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.019h	Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza c ... to altro occorre per dare il lavoro finito. 2x36W (S.A.) .	Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza con grado di protezione IP65 realizzata con corpo e schermo in policarbonato autoestinguente, autonomia min. 1 h, costruita secondo norme CEI 34-21/34-22 EN 60598-1 EN 60598-2-22), con un tubo in emergenza, ad una altezza max di m 3,50e comprensiva di accessori, tubi, starter, inverter; batteria Ni-Cd, pittogramma normalizzato e la predisposizione per il telecomando. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 2x36W (S.A.) .		cad	€ 173,90
2322	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.019i	Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza c ... occorre per dare il lavoro finito. 1x58W (solo emergenza).	Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza con grado di protezione IP65 realizzata con corpo e schermo in policarbonato autoestinguente, autonomia min. 1 h, costruita secondo norme CEI 34-21/34-22 EN 60598-1 EN 60598-2-22), con un tubo in emergenza, ad una altezza max di m 3,50e comprensiva di accessori, tubi, starter, inverter; batteria Ni-Cd, pittogramma normalizzato e la predisposizione per il telecomando. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x58W (solo emergenza).		cad	€ 136,70
2323	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.019l	Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza c ... nto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x58W (S.A.).	Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza con grado di protezione IP65 realizzata con corpo e schermo in policarbonato autoestinguente, autonomia min. 1 h, costruita secondo norme CEI 34-21/34-22 EN 60598-1 EN 60598-2-22), con un tubo in emergenza, ad una altezza max di m 3,50e comprensiva di accessori, tubi, starter, inverter; batteria Ni-Cd, pittogramma normalizzato e la predisposizione per il telecomando. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x58W (S.A.).		cad	€ 174,65
2324	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.019m	Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza c ... occorre per dare il lavoro finito. 2x58W (solo emergenza).	Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza con grado di protezione IP65 realizzata con corpo e schermo in policarbonato autoestinguente, autonomia min. 1 h, costruita secondo norme CEI 34-21/34-22 EN 60598-1 EN 60598-2-22), con un tubo in emergenza, ad una altezza max di m 3,50e comprensiva di accessori, tubi, starter, inverter; batteria Ni-Cd, pittogramma normalizzato e la predisposizione per il telecomando. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 2x58W (solo emergenza).		cad	€ 175,30
2325	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.019n	Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza c ... nto altro occorre per dare il lavoro finito. 2x58W (S.A.).	Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza con grado di protezione IP65 realizzata con corpo e schermo in policarbonato autoestinguente, autonomia min. 1 h, costruita secondo norme CEI 34-21/34-22 EN 60598-1 EN 60598-2-22), con un tubo in emergenza, ad una altezza max di m 3,50e comprensiva di accessori, tubi, starter, inverter; batteria Ni-Cd, pittogramma normalizzato e la predisposizione per il telecomando. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 2x58W (S.A.).		cad	€ 190,85
2326	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.020a	Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza IP65 ... il lavoro finito. Con lampada ad incandescenza max 100W.	Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza IP65 8W-20W-24W realizzata in materiale plastico autoestinguente (norme CEI 34-21-CEI EN 60598-2-22), in classe 2 di isolamento, accumulatori Ni-Cd, autonomia 1 h (tempo di ricarica 12h) e 3h (tempo di ricarica 24h), con possibilità di telecomando per inibizione centralizzata, ad una altezza max di m 3,50 e comprensiva di accessori, tubi, starter, inverter, batteria ed il pittogramma normalizzato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con lampada ad incandescenza max 100W.		cad	€ 80,79
2327	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.020b	Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza IP65 ... Con lampada al mercurio bulbo fluorescente max 80W -125W.	Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza IP65 8W-20W-24W realizzata in materiale plastico autoestinguente (norme CEI 34-21-CEI EN 60598-2-22), in classe 2 di isolamento, accumulatori Ni-Cd, autonomia 1 h (tempo di ricarica 12h) e 3h (tempo di ricarica 24h), con possibilità di telecomando per inibizione centralizzata, ad una altezza max di m 3,50 e comprensiva di accessori, tubi, starter, inverter, batteria ed il pittogramma normalizzato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con lampada al mercurio bulbo fluorescente max 80W -125W.		cad	€ 102,89
2328	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.020c	Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza IP65 ... voro finito. Con lampada al sodio alta pressione max 70W.	Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza IP65 8W-20W-24W realizzata in materiale plastico autoestinguente (norme CEI 34-21-CEI EN 60598-2-22), in classe 2 di isolamento, accumulatori Ni-Cd, autonomia 1 h (tempo di ricarica 12h) e 3h (tempo di ricarica 24h), con possibilità di telecomando per inibizione centralizzata, ad una altezza max di m 3,50 e comprensiva di accessori, tubi, starter, inverter, batteria ed il pittogramma normalizzato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con lampada al sodio alta pressione max 70W.		cad	€ 117,38
2329	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.020d	Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza IP65 ... voro finito. Con lampada al sodio alta pressione max 100W.	Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza IP65 8W-20W-24W realizzata in materiale plastico autoestinguente (norme CEI 34-21-CEI EN 60598-2-22), in classe 2 di isolamento, accumulatori Ni-Cd, autonomia 1 h (tempo di ricarica 12h) e 3h (tempo di ricarica 24h), con possibilità di telecomando per inibizione centralizzata, ad una altezza max di m 3,50 e comprensiva di accessori, tubi, starter, inverter, batteria ed il pittogramma normalizzato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con lampada al sodio alta pressione max 100W.		cad	€ 141,03
2330	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.020e	Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza IP65 ... o. Con lampada compatta elettronica tipo PL o SL max 26W.	Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza IP65 8W-20W-24W realizzata in materiale plastico autoestinguente (norme CEI 34-21-CEI EN 60598-2-22), in classe 2 di isolamento, accumulatori Ni-Cd, autonomia 1 h (tempo di ricarica 12h) e 3h (tempo di ricarica 24h), con possibilità di telecomando per inibizione centralizzata, ad una altezza max di m 3,50 e comprensiva di accessori, tubi, starter, inverter, batteria ed il pittogramma normalizzato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con lampada compatta elettronica tipo PL o SL max 26W.		cad	€ 95,11
2331	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.020f	Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza IP65 ... er sfera in policarbonato autoestinguente diametro mm. 500	Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza IP65 8W-20W-24W realizzata in materiale plastico autoestinguente (norme CEI 34-21-CEI EN 60598-2-22), in classe 2 di isolamento, accumulatori Ni-Cd, autonomia 1 h (tempo di ricarica 12h) e 3h (tempo di ricarica 24h), con possibilità di telecomando per inibizione centralizzata, ad una altezza max di m 3,50 e comprensiva di accessori, tubi, starter, inverter, batteria ed il pittogramma normalizzato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Incremento per sfera in policarbonato autoestinguente diametro mm. 500		cad	€ 20,00
2332	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.021a	Accessori per illuminatore da esterno per globo in polica ... per dare il lavoro finito. Schermo lamellare per lampade.	Accessori per illuminatore da esterno per globo in policarbonato. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Schermo lamellare per lampade.		cad	€ 25,98
2333	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.021b	Accessori per illuminatore da esterno per globo in polica ... io per fissaggio a parete diametro mm 60 in policarbonato.	Accessori per illuminatore da esterno per globo in policarbonato. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Braccio per fissaggio a parete diametro mm 60 in policarbonato.		cad	€ 40,92
2334	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.021c	Accessori per illuminatore da esterno per globo in polica ... nto occorre per dare il lavoro finito. Supporto in nylon.	Accessori per illuminatore da esterno per globo in policarbonato. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Supporto in nylon.		cad	€ 15,17
2335	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.021d	Accessori per illuminatore da esterno per globo in polica ... avoro finito. Braccio in acciaio zincato verniciato mm 60.	Accessori per illuminatore da esterno per globo in policarbonato. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Braccio in acciaio zincato verniciato mm 60.		cad	€ 65,14
2336	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.022a	Fornitura e posa in opera di armatura stradale applicabil ... pera finita. Con lampada al sodio alta pressione 70W. cad	Fornitura e posa in opera di armatura stradale applicabile su braccio o testa palo, con fissaggio a doppia staffa, realizzata con corpo in alluminio pressofuso e copertura in alluminio pressofuso incernierata con gancio in acciaio inox ad apertura dall'alto, coppa in vetro resistente al borosilicato, riflettore in alluminio purissimo, vano portaccessori con grado di protezione IP23, vano gruppo ottico IP55, con l'uso di piattaforma aerea omologata e comprensiva di lampade cablate e rifasate, accenditore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con lampada al sodio alta pressione 70W. cad		cad	€ 278,49
2337	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.022b	Fornitura e posa in opera di armatura stradale applicabil ... 'opera finita. Con lampada al sodio alta pressione 100W.	Fornitura e posa in opera di armatura stradale applicabile su braccio o testa palo, con fissaggio a doppia staffa, realizzata con corpo in alluminio pressofuso e copertura in alluminio pressofuso incernierata con gancio in acciaio inox ad apertura dall'alto, coppa in vetro resistente al borosilicato, riflettore in alluminio purissimo, vano portaccessori con grado di protezione IP23, vano gruppo ottico IP55, con l'uso di piattaforma aerea omologata e comprensiva di lampade cablate e rifasate, accenditore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con lampada al sodio alta pressione 100W.		cad	€ 281,63
2338	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.022c	Fornitura e posa in opera di armatura stradale applicabil ... opera finita. Con lampada al sodio alta pressione 150W.	Fornitura e posa in opera di armatura stradale applicabile su braccio o testa palo, con fissaggio a doppia staffa, realizzata con corpo in alluminio pressofuso e copertura in alluminio pressofuso incernierata con gancio in acciaio inox ad apertura dall'alto, coppa in vetro resistente al borosilicato, riflettore in alluminio purissimo, vano portaccessori con grado di protezione IP23, vano gruppo ottico IP55, con l'uso di piattaforma aerea omologata e comprensiva di lampade cablate e rifasate, accenditore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con lampada al sodio alta pressione 150W.		cad	€ 288,96
2339	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.022d	Fornitura e posa in opera di armatura stradale applicabil ... 'opera finita. Con lampada al sodio alta pressione 250W.	Fornitura e posa in opera di armatura stradale applicabile su braccio o testa palo, con fissaggio a doppia staffa, realizzata con corpo in alluminio pressofuso e copertura in alluminio pressofuso incernierata con gancio in acciaio inox ad apertura dall'alto, coppa in vetro resistente al borosilicato, riflettore in alluminio purissimo, vano portaccessori con grado di protezione IP23, vano gruppo ottico IP55, con l'uso di piattaforma aerea omologata e comprensiva di lampade cablate e rifasate, accenditore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con lampada al sodio alta pressione 250W.		cad	€ 294,18
2340	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.022e	Fornitura e posa in opera di armatura stradale applicabil ... opera finita. Con lampada al sodio alta pressione 400W.	Fornitura e posa in opera di armatura stradale applicabile su braccio o testa palo, con fissaggio a doppia staffa, realizzata con corpo in alluminio pressofuso e copertura in alluminio pressofuso incernierata con gancio in acciaio inox ad apertura dall'alto, coppa in vetro resistente al borosilicato, riflettore in alluminio purissimo, vano portaccessori con grado di protezione IP23, vano gruppo ottico IP55, con l'uso di piattaforma aerea omologata e comprensiva di lampade cablate e rifasate, accenditore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con lampada al sodio alta pressione 400W.		cad	€ 315,08
2341	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.022f	Fornitura e posa in opera di armatura stradale applicabil ... re l'opera finita. Con lampada ai vapori di mercurio 125W.	Fornitura e posa in opera di armatura stradale applicabile su braccio o testa palo, con fissaggio a doppia staffa, realizzata con corpo in alluminio pressofuso e copertura in alluminio pressofuso incernierata con gancio in acciaio inox ad apertura dall'alto, coppa in vetro resistente al borosilicato, riflettore in alluminio purissimo, vano portaccessori con grado di protezione IP23, vano gruppo ottico IP55, con l'uso di piattaforma aerea omologata e comprensiva di lampade cablate e rifasate, accenditore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con lampada ai vapori di mercurio 125W.		cad	€ 265,51
2342	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.022g	Fornitura e posa in opera di armatura stradale applicabil ... re l'opera finita. Con lampada ai vapori di mercurio 250W.	Fornitura e posa in opera di armatura stradale applicabile su braccio o testa palo, con fissaggio a doppia staffa, realizzata con corpo in alluminio pressofuso e copertura in alluminio pressofuso incernierata con gancio in acciaio inox ad apertura dall'alto, coppa in vetro resistente al borosilicato, riflettore in alluminio purissimo, vano portaccessori con grado di protezione IP23, vano gruppo ottico IP55, con l'uso di piattaforma aerea omologata e comprensiva di lampade cablate e rifasate, accenditore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con lampada ai vapori di mercurio 250W.		cad	€ 272,85
2343	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.022h	Fornitura e posa in opera di armatura stradale applicabil ... re l'opera finita. Con lampada ai vapori di mercurio 400W.	Fornitura e posa in opera di armatura stradale applicabile su braccio o testa palo, con fissaggio a doppia staffa, realizzata con corpo in alluminio pressofuso e copertura in alluminio pressofuso incernierata con gancio in acciaio inox ad apertura dall'alto, coppa in vetro resistente al borosilicato, riflettore in alluminio purissimo, vano portaccessori con grado di protezione IP23, vano gruppo ottico IP55, con l'uso di piattaforma aerea omologata e comprensiva di lampade cablate e rifasate, accenditore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con lampada ai vapori di mercurio 400W.		cad	€ 287,78
2344	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.022i	Fornitura e posa in opera di armatura stradale applicabil ... opera finita. Con lampada a scarica ioduri metallici 150W.	Fornitura e posa in opera di armatura stradale applicabile su braccio o testa palo, con fissaggio a doppia staffa, realizzata con corpo in alluminio pressofuso e copertura in alluminio pressofuso incernierata con gancio in acciaio inox ad apertura dall'alto, coppa in vetro resistente al borosilicato, riflettore in alluminio purissimo, vano portaccessori con grado di protezione IP23, vano gruppo ottico IP55, con l'uso di piattaforma aerea omologata e comprensiva di lampade cablate e rifasate, accenditore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con lampada a scarica ioduri metallici 150W.		cad	€ 298,03
2345	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.022l	Fornitura e posa in opera di armatura stradale applicabil ... opera finita. Con lampada a scarica ioduri metallici 250W.	Fornitura e posa in opera di armatura stradale applicabile su braccio o testa palo, con fissaggio a doppia staffa, realizzata con corpo in alluminio pressofuso e copertura in alluminio pressofuso incernierata con gancio in acciaio inox ad apertura dall'alto, coppa in vetro resistente al borosilicato, riflettore in alluminio purissimo, vano portaccessori con grado di protezione IP23, vano gruppo ottico IP55, con l'uso di piattaforma aerea omologata e comprensiva di lampade cablate e rifasate, accenditore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con lampada a scarica ioduri metallici 250W.		cad	€ 305,99
2346	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.023a	Fornitura e posa in opera di armatura stradale applicabil ... l'opera finita. Con lampada al sodio alta pressione 70W.	Fornitura e posa in opera di armatura stradale applicabile su. braccio o testa palo con corpo in poliestere rinforzato, coppa vetro, classe Il di isolamento, telaio In pressofusione, vano lampada con grado IP55, vano accessori IP44, ottica variabile, piastra e lampada asportabili senza utensili, con l'uso di piattaforma aerea omologata, comprensiva di lampada cablata e rifasata, accenditore, accessori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con lampada al sodio alta pressione 70W.		cad	€ 278,49
2347	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.023b	Fornitura e posa in opera di armatura stradale applicabil ... opera finita. Con lampada al sodio alta pressione 100W.	Fornitura e posa in opera di armatura stradale applicabile su. braccio o testa palo con corpo in poliestere rinforzato, coppa vetro, classe Il di isolamento, telaio In pressofusione, vano lampada con grado IP55, vano accessori IP44, ottica variabile, piastra e lampada asportabili senza utensili, con l'uso di piattaforma aerea omologata, comprensiva di lampada cablata e rifasata, accenditore, accessori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con lampada al sodio alta pressione 100W.		cad	€ 281,63
2348	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.023c	Fornitura e posa in opera di armatura stradale applicabil ... pera finita. Con lampada al sodio alta pressione 150W.	Fornitura e posa in opera di armatura stradale applicabile su. braccio o testa palo con corpo in poliestere rinforzato, coppa vetro, classe Il di isolamento, telaio In pressofusione, vano lampada con grado IP55, vano accessori IP44, ottica variabile, piastra e lampada asportabili senza utensili, con l'uso di piattaforma aerea omologata, comprensiva di lampada cablata e rifasata, accenditore, accessori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con lampada al sodio alta pressione 150W.		cad	€ 288,96
2349	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.023d	Fornitura e posa in opera di armatura stradale applicabil ... opera finita. Con lampada al sodio alta pressione 250W.	Fornitura e posa in opera di armatura stradale applicabile su. braccio o testa palo con corpo in poliestere rinforzato, coppa vetro, classe Il di isolamento, telaio In pressofusione, vano lampada con grado IP55, vano accessori IP44, ottica variabile, piastra e lampada asportabili senza utensili, con l'uso di piattaforma aerea omologata, comprensiva di lampada cablata e rifasata, accenditore, accessori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con lampada al sodio alta pressione 250W.		cad	€ 294,18
2350	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.023e	Fornitura e posa in opera di armatura stradale applicabil ... pera finita. Con lampada al sodio alta pressione 400W.	Fornitura e posa in opera di armatura stradale applicabile su. braccio o testa palo con corpo in poliestere rinforzato, coppa vetro, classe Il di isolamento, telaio In pressofusione, vano lampada con grado IP55, vano accessori IP44, ottica variabile, piastra e lampada asportabili senza utensili, con l'uso di piattaforma aerea omologata, comprensiva di lampada cablata e rifasata, accenditore, accessori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con lampada al sodio alta pressione 400W.		cad	€ 315,08
2351	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.023f	Fornitura e posa in opera di armatura stradale applicabil ... re l'opera finita. Con lampada ai vapori di mercurio 250W.	Fornitura e posa in opera di armatura stradale applicabile su. braccio o testa palo con corpo in poliestere rinforzato, coppa vetro, classe Il di isolamento, telaio In pressofusione, vano lampada con grado IP55, vano accessori IP44, ottica variabile, piastra e lampada asportabili senza utensili, con l'uso di piattaforma aerea omologata, comprensiva di lampada cablata e rifasata, accenditore, accessori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con lampada ai vapori di mercurio 250W.		cad	€ 265,51
2352	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.023g	Fornitura e posa in opera di armatura stradale applicabil ... opera finita. Con lampada a scarica ioduri metallici 150W.	Fornitura e posa in opera di armatura stradale applicabile su. braccio o testa palo con corpo in poliestere rinforzato, coppa vetro, classe Il di isolamento, telaio In pressofusione, vano lampada con grado IP55, vano accessori IP44, ottica variabile, piastra e lampada asportabili senza utensili, con l'uso di piattaforma aerea omologata, comprensiva di lampada cablata e rifasata, accenditore, accessori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con lampada a scarica ioduri metallici 150W.		cad	€ 272,85
2353	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.023h	Fornitura e posa in opera di armatura stradale applicabil ... opera finita. Con lampada a scarica ioduri metallici 250W.	Fornitura e posa in opera di armatura stradale applicabile su. braccio o testa palo con corpo in poliestere rinforzato, coppa vetro, classe Il di isolamento, telaio In pressofusione, vano lampada con grado IP55, vano accessori IP44, ottica variabile, piastra e lampada asportabili senza utensili, con l'uso di piattaforma aerea omologata, comprensiva di lampada cablata e rifasata, accenditore, accessori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con lampada a scarica ioduri metallici 250W.		cad	€ 287,78
2354	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.024a	Fornitura e posa in opera, in basamento predisposto, di p ... la morsettiera. Per altezza f.t. mm 3000 zincato (Hi=500).	Fornitura e posa in opera, in basamento predisposto, di palo rastremato diritto in acciaio zincato avente sezione terminale diametro mm 60, sezione di base opportuna da incassare nel terreno per minimo mm 500 (Hi), spessore minimo nominale mm 3 (±10%) e comprensivo di fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, asola per alloggiamento morsettiera e piastrina per collegamento di terra, inclusi lo scavo e la sabbia di riempimento fra palo ed alloggiamento, fissaggio con collare in cemento alla base. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso il basamento e la morsettiera. Per altezza f.t. mm 3000 zincato (Hi=500).		cad	€ 91,32
2355	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.024b	Fornitura e posa in opera, in basamento predisposto, di p ... la morsettiera. Per altezza f.t. mm 3500 zincato (Hi=500).	Fornitura e posa in opera, in basamento predisposto, di palo rastremato diritto in acciaio zincato avente sezione terminale diametro mm 60, sezione di base opportuna da incassare nel terreno per minimo mm 500 (Hi), spessore minimo nominale mm 3 (±10%) e comprensivo di fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, asola per alloggiamento morsettiera e piastrina per collegamento di terra, inclusi lo scavo e la sabbia di riempimento fra palo ed alloggiamento, fissaggio con collare in cemento alla base. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso il basamento e la morsettiera. Per altezza f.t. mm 3500 zincato (Hi=500).		cad	€ 100,82
2356	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.024c	Fornitura e posa in opera, in basamento predisposto, di p ... la morsettiera. Per altezza f.t. mm 4000 zincato (Hi=500).	Fornitura e posa in opera, in basamento predisposto, di palo rastremato diritto in acciaio zincato avente sezione terminale diametro mm 60, sezione di base opportuna da incassare nel terreno per minimo mm 500 (Hi), spessore minimo nominale mm 3 (±10%) e comprensivo di fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, asola per alloggiamento morsettiera e piastrina per collegamento di terra, inclusi lo scavo e la sabbia di riempimento fra palo ed alloggiamento, fissaggio con collare in cemento alla base. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso il basamento e la morsettiera. Per altezza f.t. mm 4000 zincato (Hi=500).		cad	€ 106,65
2357	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.024d	Fornitura e posa in opera, in basamento predisposto, di p ... la morsettiera. Per altezza f.t. mm 4500 zincato (Hi=500).	Fornitura e posa in opera, in basamento predisposto, di palo rastremato diritto in acciaio zincato avente sezione terminale diametro mm 60, sezione di base opportuna da incassare nel terreno per minimo mm 500 (Hi), spessore minimo nominale mm 3 (±10%) e comprensivo di fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, asola per alloggiamento morsettiera e piastrina per collegamento di terra, inclusi lo scavo e la sabbia di riempimento fra palo ed alloggiamento, fissaggio con collare in cemento alla base. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso il basamento e la morsettiera. Per altezza f.t. mm 4500 zincato (Hi=500).		cad	€ 116,72
2358	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.024e	Fornitura e posa in opera, in basamento predisposto, di p ... la morsettiera. Per altezza f.t. mm 5400 zincato (Hi=600).	Fornitura e posa in opera, in basamento predisposto, di palo rastremato diritto in acciaio zincato avente sezione terminale diametro mm 60, sezione di base opportuna da incassare nel terreno per minimo mm 500 (Hi), spessore minimo nominale mm 3 (±10%) e comprensivo di fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, asola per alloggiamento morsettiera e piastrina per collegamento di terra, inclusi lo scavo e la sabbia di riempimento fra palo ed alloggiamento, fissaggio con collare in cemento alla base. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso il basamento e la morsettiera. Per altezza f.t. mm 5400 zincato (Hi=600).		cad	€ 139,49
2359	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.024f	Fornitura e posa in opera, in basamento predisposto, di p ... la morsettiera. Per altezza f.t. mm 6300 zincato (Hi=700).	Fornitura e posa in opera, in basamento predisposto, di palo rastremato diritto in acciaio zincato avente sezione terminale diametro mm 60, sezione di base opportuna da incassare nel terreno per minimo mm 500 (Hi), spessore minimo nominale mm 3 (±10%) e comprensivo di fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, asola per alloggiamento morsettiera e piastrina per collegamento di terra, inclusi lo scavo e la sabbia di riempimento fra palo ed alloggiamento, fissaggio con collare in cemento alla base. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso il basamento e la morsettiera. Per altezza f.t. mm 6300 zincato (Hi=700).		cad	€ 201,22
2360	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.024g	Fornitura e posa in opera, in basamento predisposto, di p ... la morsettiera. Per altezza f.t. mm 7200 zincato (Hi=800).	Fornitura e posa in opera, in basamento predisposto, di palo rastremato diritto in acciaio zincato avente sezione terminale diametro mm 60, sezione di base opportuna da incassare nel terreno per minimo mm 500 (Hi), spessore minimo nominale mm 3 (±10%) e comprensivo di fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, asola per alloggiamento morsettiera e piastrina per collegamento di terra, inclusi lo scavo e la sabbia di riempimento fra palo ed alloggiamento, fissaggio con collare in cemento alla base. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso il basamento e la morsettiera. Per altezza f.t. mm 7200 zincato (Hi=800).		cad	€ 231,58
2361	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.024h	Fornitura e posa in opera, in basamento predisposto, di p ... la morsettiera. Per altezza f.t. mm 8100 zincato (Hi=900).	Fornitura e posa in opera, in basamento predisposto, di palo rastremato diritto in acciaio zincato avente sezione terminale diametro mm 60, sezione di base opportuna da incassare nel terreno per minimo mm 500 (Hi), spessore minimo nominale mm 3 (±10%) e comprensivo di fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, asola per alloggiamento morsettiera e piastrina per collegamento di terra, inclusi lo scavo e la sabbia di riempimento fra palo ed alloggiamento, fissaggio con collare in cemento alla base. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso il basamento e la morsettiera. Per altezza f.t. mm 8100 zincato (Hi=900).		cad	€ 275,01
2362	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.024i	Fornitura e posa in opera, in basamento predisposto, di p ... a morsettiera. Per altezza f.t. mm 9000 zincato (Hi=1000).	Fornitura e posa in opera, in basamento predisposto, di palo rastremato diritto in acciaio zincato avente sezione terminale diametro mm 60, sezione di base opportuna da incassare nel terreno per minimo mm 500 (Hi), spessore minimo nominale mm 3 (±10%) e comprensivo di fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, asola per alloggiamento morsettiera e piastrina per collegamento di terra, inclusi lo scavo e la sabbia di riempimento fra palo ed alloggiamento, fissaggio con collare in cemento alla base. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso il basamento e la morsettiera. Per altezza f.t. mm 9000 zincato (Hi=1000).		cad	€ 318,02
2363	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.024l	Fornitura e posa in opera, in basamento predisposto, di p ... morsettiera. Per altezza f.t. mm 10000 zincato (Hi=1000).	Fornitura e posa in opera, in basamento predisposto, di palo rastremato diritto in acciaio zincato avente sezione terminale diametro mm 60, sezione di base opportuna da incassare nel terreno per minimo mm 500 (Hi), spessore minimo nominale mm 3 (±10%) e comprensivo di fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, asola per alloggiamento morsettiera e piastrina per collegamento di terra, inclusi lo scavo e la sabbia di riempimento fra palo ed alloggiamento, fissaggio con collare in cemento alla base. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso il basamento e la morsettiera. Per altezza f.t. mm 10000 zincato (Hi=1000).		cad	€ 361,75
2364	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.025a	Fornitura e posa in opera di testa palo per pali diritti ... so quanto altro occorre per dare l'opera finita. Singolo.	Fornitura e posa in opera di testa palo per pali diritti realizzati in acciaio zincato di spessore min. pari a mm 3 (±10%), da fissare sulla sommità' del palo, con diametro terminale pari a mm 60 e lunghezza in pianta max mm. 300. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Singolo.		cad	€ 28,56
2365	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.025b	Fornitura e posa in opera di testa palo per pali diritti ... reso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Doppio.	Fornitura e posa in opera di testa palo per pali diritti realizzati in acciaio zincato di spessore min. pari a mm 3 (±10%), da fissare sulla sommità' del palo, con diametro terminale pari a mm 60 e lunghezza in pianta max mm. 300. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Doppio.		cad	€ 37,42
2366	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.025c	Fornitura e posa in opera di testa palo per pali diritti ... eso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Triplo.	Fornitura e posa in opera di testa palo per pali diritti realizzati in acciaio zincato di spessore min. pari a mm 3 (±10%), da fissare sulla sommità' del palo, con diametro terminale pari a mm 60 e lunghezza in pianta max mm. 300. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Triplo.		cad	€ 47,78
2367	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.025d	Fornitura e posa in opera di testa palo per pali diritti ... o quanto altro occorre per dare l'opera finita. Quadruplo.	Fornitura e posa in opera di testa palo per pali diritti realizzati in acciaio zincato di spessore min. pari a mm 3 (±10%), da fissare sulla sommità' del palo, con diametro terminale pari a mm 60 e lunghezza in pianta max mm. 300. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Quadruplo.		cad	€ 58,29
2368	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.026a	Fornitura e posa in opera di braccio cilindrico ricurvo p ... so quanto altro occorre per dare l'opera finita. Singolo.	Fornitura e posa in opera di braccio cilindrico ricurvo per palo predisposto, realizzato in acciaio zincato di spessore min. mm 3 (±10%), diametro minimo mm 60, lunghezza minimo mm 1500 e max mm 2000, altezza max mm 1800. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Singolo.		cad	€ 52,30
2369	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.026b	Fornitura e posa in opera di braccio cilindrico ricurvo p ... reso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Doppio.	Fornitura e posa in opera di braccio cilindrico ricurvo per palo predisposto, realizzato in acciaio zincato di spessore min. mm 3 (±10%), diametro minimo mm 60, lunghezza minimo mm 1500 e max mm 2000, altezza max mm 1800. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Doppio.		cad	€ 98,80
2370	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.026c	Fornitura e posa in opera di braccio cilindrico ricurvo p ... eso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Triplo.	Fornitura e posa in opera di braccio cilindrico ricurvo per palo predisposto, realizzato in acciaio zincato di spessore min. mm 3 (±10%), diametro minimo mm 60, lunghezza minimo mm 1500 e max mm 2000, altezza max mm 1800. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Triplo.		cad	€ 154,25
2371	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.026d	Fornitura e posa in opera di braccio cilindrico ricurvo p ... o quanto altro occorre per dare l'opera finita. Quadruplo.	Fornitura e posa in opera di braccio cilindrico ricurvo per palo predisposto, realizzato in acciaio zincato di spessore min. mm 3 (±10%), diametro minimo mm 60, lunghezza minimo mm 1500 e max mm 2000, altezza max mm 1800. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Quadruplo.		cad	€ 189,95
2372	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.026e	Fornitura e posa in opera di braccio cilindrico ricurvo p ... per dare l'opera finita. Singolo - zincato e verniciato.	Fornitura e posa in opera di braccio cilindrico ricurvo per palo predisposto, realizzato in acciaio zincato di spessore min. mm 3 (±10%), diametro minimo mm 60, lunghezza minimo mm 1500 e max mm 2000, altezza max mm 1800. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Singolo - zincato e verniciato.		cad	€ 62,42
2373	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.026f	Fornitura e posa in opera di braccio cilindrico ricurvo p ... re per dare l'opera finita. Doppio - zincato e verniciato.	Fornitura e posa in opera di braccio cilindrico ricurvo per palo predisposto, realizzato in acciaio zincato di spessore min. mm 3 (±10%), diametro minimo mm 60, lunghezza minimo mm 1500 e max mm 2000, altezza max mm 1800. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Doppio - zincato e verniciato.		cad	€ 113,98
2374	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.026g	Fornitura e posa in opera di braccio cilindrico ricurvo p ... re per dare l'opera finita. Triplo - zincato e verniciato.	Fornitura e posa in opera di braccio cilindrico ricurvo per palo predisposto, realizzato in acciaio zincato di spessore min. mm 3 (±10%), diametro minimo mm 60, lunghezza minimo mm 1500 e max mm 2000, altezza max mm 1800. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Triplo - zincato e verniciato.		cad	€ 169,05
2375	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.026h	Fornitura e posa in opera di braccio cilindrico ricurvo p ... per dare l'opera finita. Quadruplo - zincato e verniciato.	Fornitura e posa in opera di braccio cilindrico ricurvo per palo predisposto, realizzato in acciaio zincato di spessore min. mm 3 (±10%), diametro minimo mm 60, lunghezza minimo mm 1500 e max mm 2000, altezza max mm 1800. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Quadruplo - zincato e verniciato.		cad	€ 204,12
2376	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.027a	Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di pal ... nto e la morsettiera. Per altezza f.t. mm 3000. (Hi=500).	Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo conico diritto in acciaio zincato avente sezione terminale diametro mm 60 e sezione di base opportuna, da incassare nel terreno per un'altezza minima (Hi) pari a mm 500, spessore minimo nominale mm 3 (±10%), e comprensivo di fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, asola per alloggiamento morsettiera e piastrina per collegamento di terra, inclusi lo scavo e la sabbia di riempimento fra palo ed alloggiamento, fissaggio con collare in cemento alla base. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso il basamento e la morsettiera. Per altezza f.t. mm 3000. (Hi=500).		cad	€ 126,74
2377	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.027b	Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di pal ... ento e la morsettiera. Per altezza f.t. mm 3500. (Hi=500).	Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo conico diritto in acciaio zincato avente sezione terminale diametro mm 60 e sezione di base opportuna, da incassare nel terreno per un'altezza minima (Hi) pari a mm 500, spessore minimo nominale mm 3 (±10%), e comprensivo di fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, asola per alloggiamento morsettiera e piastrina per collegamento di terra, inclusi lo scavo e la sabbia di riempimento fra palo ed alloggiamento, fissaggio con collare in cemento alla base. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso il basamento e la morsettiera. Per altezza f.t. mm 3500. (Hi=500).		cad	€ 135,64
2378	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.027c	Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di pal ... nto e la morsettiera. Per altezza f.t. mm 4000. (Hi=500).	Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo conico diritto in acciaio zincato avente sezione terminale diametro mm 60 e sezione di base opportuna, da incassare nel terreno per un'altezza minima (Hi) pari a mm 500, spessore minimo nominale mm 3 (±10%), e comprensivo di fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, asola per alloggiamento morsettiera e piastrina per collegamento di terra, inclusi lo scavo e la sabbia di riempimento fra palo ed alloggiamento, fissaggio con collare in cemento alla base. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso il basamento e la morsettiera. Per altezza f.t. mm 4000. (Hi=500).		cad	€ 141,97
2379	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.027d	Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di pal ... ento e la morsettiera. Per altezza f.t. mm 4500. (Hi=500).	Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo conico diritto in acciaio zincato avente sezione terminale diametro mm 60 e sezione di base opportuna, da incassare nel terreno per un'altezza minima (Hi) pari a mm 500, spessore minimo nominale mm 3 (±10%), e comprensivo di fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, asola per alloggiamento morsettiera e piastrina per collegamento di terra, inclusi lo scavo e la sabbia di riempimento fra palo ed alloggiamento, fissaggio con collare in cemento alla base. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso il basamento e la morsettiera. Per altezza f.t. mm 4500. (Hi=500).		cad	€ 149,61
2380	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.027e	Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di pal ... ento e la morsettiera. Per altezza f.t. mm 5400 (Hi=600).	Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo conico diritto in acciaio zincato avente sezione terminale diametro mm 60 e sezione di base opportuna, da incassare nel terreno per un'altezza minima (Hi) pari a mm 500, spessore minimo nominale mm 3 (±10%), e comprensivo di fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, asola per alloggiamento morsettiera e piastrina per collegamento di terra, inclusi lo scavo e la sabbia di riempimento fra palo ed alloggiamento, fissaggio con collare in cemento alla base. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso il basamento e la morsettiera. Per altezza f.t. mm 5400 (Hi=600).		cad	€ 172,38
2381	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.027f	Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di pal ... mento e la morsettiera. Per altezza f.t. mm 6300 (Hi=700).	Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo conico diritto in acciaio zincato avente sezione terminale diametro mm 60 e sezione di base opportuna, da incassare nel terreno per un'altezza minima (Hi) pari a mm 500, spessore minimo nominale mm 3 (±10%), e comprensivo di fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, asola per alloggiamento morsettiera e piastrina per collegamento di terra, inclusi lo scavo e la sabbia di riempimento fra palo ed alloggiamento, fissaggio con collare in cemento alla base. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso il basamento e la morsettiera. Per altezza f.t. mm 6300 (Hi=700).		cad	€ 213,87
2382	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.027g	Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di pal ... mento e la morsettiera. Per altezza f.t. mm 7200 (Hi=800).	Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo conico diritto in acciaio zincato avente sezione terminale diametro mm 60 e sezione di base opportuna, da incassare nel terreno per un'altezza minima (Hi) pari a mm 500, spessore minimo nominale mm 3 (±10%), e comprensivo di fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, asola per alloggiamento morsettiera e piastrina per collegamento di terra, inclusi lo scavo e la sabbia di riempimento fra palo ed alloggiamento, fissaggio con collare in cemento alla base. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso il basamento e la morsettiera. Per altezza f.t. mm 7200 (Hi=800).		cad	€ 253,09
2383	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.027h	Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di pal ... mento e la morsettiera. Per altezza f.t. mm 8100 (Hi=900).	Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo conico diritto in acciaio zincato avente sezione terminale diametro mm 60 e sezione di base opportuna, da incassare nel terreno per un'altezza minima (Hi) pari a mm 500, spessore minimo nominale mm 3 (±10%), e comprensivo di fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, asola per alloggiamento morsettiera e piastrina per collegamento di terra, inclusi lo scavo e la sabbia di riempimento fra palo ed alloggiamento, fissaggio con collare in cemento alla base. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso il basamento e la morsettiera. Per altezza f.t. mm 8100 (Hi=900).		cad	€ 296,52
2384	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.027i	Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di pal ... ento e la morsettiera. Per altezza f.t. mm 9000 (Hi=1000).	Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo conico diritto in acciaio zincato avente sezione terminale diametro mm 60 e sezione di base opportuna, da incassare nel terreno per un'altezza minima (Hi) pari a mm 500, spessore minimo nominale mm 3 (±10%), e comprensivo di fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, asola per alloggiamento morsettiera e piastrina per collegamento di terra, inclusi lo scavo e la sabbia di riempimento fra palo ed alloggiamento, fissaggio con collare in cemento alla base. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso il basamento e la morsettiera. Per altezza f.t. mm 9000 (Hi=1000).		cad	€ 325,61
2385	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.027l	Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di pal ... nto e la morsettiera. Per altezza f.t. mm 10000 (Hi=1000).	Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo conico diritto in acciaio zincato avente sezione terminale diametro mm 60 e sezione di base opportuna, da incassare nel terreno per un'altezza minima (Hi) pari a mm 500, spessore minimo nominale mm 3 (±10%), e comprensivo di fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, asola per alloggiamento morsettiera e piastrina per collegamento di terra, inclusi lo scavo e la sabbia di riempimento fra palo ed alloggiamento, fissaggio con collare in cemento alla base. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso il basamento e la morsettiera. Per altezza f.t. mm 10000 (Hi=1000).		cad	€ 376,93
2386	IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione di interni ed esterni e relativi scavi -	EL.05.027m	Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di pal ... nto e la morsettiera. Per altezza f.t. mm 11000 (Hi=1000).	Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo conico diritto in acciaio zincato avente sezione terminale diametro mm 60 e sezione di base opportuna, da incassare nel terreno per un'altezza minima (Hi) pari a mm 500, spessore minimo nominale mm 3 (±10%), e comprensivo di fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, asola per alloggiamento morsettiera e piastrina per collegamento di terra, inclusi lo scavo e la sabbia di riempimento fra palo ed alloggiamento, fissaggio con collare in cemento alla base. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso il basamento e la morsettiera. Per altezza f.t. mm 11000 (Hi=1000).		cad	€ 402,23
2387	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.001a	Fornitura e posa in opera di impianto citofonico per unit ... e canalizzazioni. Impianto citofonico per 1 unità modulare	Fornitura e posa in opera di impianto citofonico per unità modulari, ad 4 pulsanti di chiamata, compresi gli oneri per il montaggio, cablatura e collaudo, il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Nel prezzo s'intendono esclusi esclusi le tracce e le canalizzazioni. Impianto citofonico per 1 unità modulare		cad	€ 758,97
2388	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.001b	Fornitura e posa in opera di impianto citofonico per unit ... e canalizzazioni. Impianto citofonico per 2 unità modulari	Fornitura e posa in opera di impianto citofonico per unità modulari, ad 4 pulsanti di chiamata, compresi gli oneri per il montaggio, cablatura e collaudo, il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Nel prezzo s'intendono esclusi esclusi le tracce e le canalizzazioni. Impianto citofonico per 2 unità modulari		cad	€ 1.343,51
2389	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.001c	Fornitura e posa in opera di impianto citofonico per unit ... e canalizzazioni. Impianto citofonico per 3 unità modulari	Fornitura e posa in opera di impianto citofonico per unità modulari, ad 4 pulsanti di chiamata, compresi gli oneri per il montaggio, cablatura e collaudo, il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Nel prezzo s'intendono esclusi esclusi le tracce e le canalizzazioni. Impianto citofonico per 3 unità modulari		cad	€ 1.838,14
2390	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.001d	Fornitura e posa in opera di impianto citofonico per unit ... e canalizzazioni. Impianto citofonico per 4 unità modulari	Fornitura e posa in opera di impianto citofonico per unità modulari, ad 4 pulsanti di chiamata, compresi gli oneri per il montaggio, cablatura e collaudo, il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Nel prezzo s'intendono esclusi esclusi le tracce e le canalizzazioni. Impianto citofonico per 4 unità modulari		cad	€ 2.479,92
2391	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.001e	Fornitura e posa in opera di impianto citofonico per unit ... e canalizzazioni. Impianto citofonico per 6 unità modulari	Fornitura e posa in opera di impianto citofonico per unità modulari, ad 4 pulsanti di chiamata, compresi gli oneri per il montaggio, cablatura e collaudo, il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Nel prezzo s'intendono esclusi esclusi le tracce e le canalizzazioni. Impianto citofonico per 6 unità modulari		cad	€ 3.550,57
2392	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.002a	Fornitura e posa in opera di impianto citofonico per unit ... e canalizzazioni. Impianto citofonico per 1 unità modulare	Fornitura e posa in opera di impianto citofonico per unità modulari, ad 1 pulsante di chiamata, compresi gli oneri per il montaggio, cablatura e collaudo, il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Nel prezzo s'intendono esclusi esclusi le tracce e le canalizzazioni. Impianto citofonico per 1 unità modulare		cad	€ 487,50
2393	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.002b	Fornitura e posa in opera di impianto citofonico per unit ... e canalizzazioni. Impianto citofonico per 2 unità modulari	Fornitura e posa in opera di impianto citofonico per unità modulari, ad 1 pulsante di chiamata, compresi gli oneri per il montaggio, cablatura e collaudo, il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Nel prezzo s'intendono esclusi esclusi le tracce e le canalizzazioni. Impianto citofonico per 2 unità modulari		cad	€ 572,66
2394	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.002c	Fornitura e posa in opera di impianto citofonico per unit ... e canalizzazioni. Impianto citofonico per 3 unità modulari	Fornitura e posa in opera di impianto citofonico per unità modulari, ad 1 pulsante di chiamata, compresi gli oneri per il montaggio, cablatura e collaudo, il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Nel prezzo s'intendono esclusi esclusi le tracce e le canalizzazioni. Impianto citofonico per 3 unità modulari		cad	€ 662,85
2395	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.002d	Fornitura e posa in opera di impianto citofonico per unit ... e canalizzazioni. Impianto citofonico per 4 unità modulari	Fornitura e posa in opera di impianto citofonico per unità modulari, ad 1 pulsante di chiamata, compresi gli oneri per il montaggio, cablatura e collaudo, il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Nel prezzo s'intendono esclusi esclusi le tracce e le canalizzazioni. Impianto citofonico per 4 unità modulari		cad	€ 873,66
2396	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.002e	Fornitura e posa in opera di impianto citofonico per unit ... e canalizzazioni. Impianto citofonico per 6 unità modulari	Fornitura e posa in opera di impianto citofonico per unità modulari, ad 1 pulsante di chiamata, compresi gli oneri per il montaggio, cablatura e collaudo, il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Nel prezzo s'intendono esclusi esclusi le tracce e le canalizzazioni. Impianto citofonico per 6 unità modulari		cad	€ 1.082,92
2397	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.003a	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sist ... ica. Doppio punto presa da 10A e 16A con corrugato pesante	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2.5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da mm 66x82; -supporto con viti vincolanti a scatola; -frutto, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Per doppio punto presa da 10A e 16A con alimentazione unica. Doppio punto presa da 10A e 16A con corrugato pesante		cad	€ 32,62
2398	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.003b	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sist ... mentazione unica. Doppio punto presa da 10A e 16A in vista	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2.5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da mm 66x82; -supporto con viti vincolanti a scatola; -frutto, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Per doppio punto presa da 10A e 16A con alimentazione unica. Doppio punto presa da 10A e 16A in vista		cad	€ 37,82
2399	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.003c	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sist ... zione unica. Doppio punto presa da 10A e 16A in vista IP5X	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2.5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da mm 66x82; -supporto con viti vincolanti a scatola; -frutto, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Per doppio punto presa da 10A e 16A con alimentazione unica. Doppio punto presa da 10A e 16A in vista IP5X		cad	€ 39,76
2400	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.003d	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sist ... azione unica. Doppio punto presa da 10A e 16A con canaline	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2.5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da mm 66x82; -supporto con viti vincolanti a scatola; -frutto, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Per doppio punto presa da 10A e 16A con alimentazione unica. Doppio punto presa da 10A e 16A con canaline		cad	€ 42,74
2401	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.004.a	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sist ... ate. Doppio punto presa da 10A e 16A con corrugato pesante	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2.5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da mm 66x82; -supporto con viti vincolanti a scatola; -frutto, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Per doppio punto presa da 10A e 16A con alimentazioni separate. Doppio punto presa da 10A e 16A con corrugato pesante		cad	€ 45,37
2402	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.004.b	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sist ... tazioni separate. Doppio punto presa da 10A e 16A in vista	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2.5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da mm 66x82; -supporto con viti vincolanti a scatola; -frutto, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Per doppio punto presa da 10A e 16A con alimentazioni separate. Doppio punto presa da 10A e 16A in vista		cad	€ 48,78
2403	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.004.c	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sist ... ni separate. Doppio punto presa da 10A e 16A in vista IP5X	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2.5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da mm 66x82; -supporto con viti vincolanti a scatola; -frutto, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Per doppio punto presa da 10A e 16A con alimentazioni separate. Doppio punto presa da 10A e 16A in vista IP5X		cad	€ 50,73
2404	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.004.d	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sist ... oni separate. Doppio punto presa da 10A e 16A con canaline	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2.5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da mm 66x82; -supporto con viti vincolanti a scatola; -frutto, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Per doppio punto presa da 10A e 16A con alimentazioni separate. Doppio punto presa da 10A e 16A con canaline		cad	€ 53,83
2405	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.005a	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sist ... Doppia presa UNEL e Bivalente 10/16A con corrugato pesante	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2.5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da mm 66x82; -supporto con viti vincolanti a scatola; -frutto, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Per doppio punto presa UNEL 10/16A e bivalente da 10/16A con alimentazione unica. Doppia presa UNEL e Bivalente 10/16A con corrugato pesante		cad	€ 34,52
2406	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.005b	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sist ... zione unica. Doppia presa UNEL e Bivalente 10/16A in vista	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2.5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da mm 66x82; -supporto con viti vincolanti a scatola; -frutto, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Per doppio punto presa UNEL 10/16A e bivalente da 10/16A con alimentazione unica. Doppia presa UNEL e Bivalente 10/16A in vista		cad	€ 39,71
2407	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.005c	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sist ... unica. Doppia presa UNEL e Bivalente 10/16A in vista IP5X	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2.5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da mm 66x82; -supporto con viti vincolanti a scatola; -frutto, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Per doppio punto presa UNEL 10/16A e bivalente da 10/16A con alimentazione unica. Doppia presa UNEL e Bivalente 10/16A in vista IP5X		cad	€ 41,66
2408	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.005d	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sist ... e unica. Doppia presa UNEL e Bivalente 10/16A con canaline	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2.5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da mm 66x82; -supporto con viti vincolanti a scatola; -frutto, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Per doppio punto presa UNEL 10/16A e bivalente da 10/16A con alimentazione unica. Doppia presa UNEL e Bivalente 10/16A con canaline		cad	€ 44,63
2409	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.006a	Impianto elettrico per edificio civile -sistema di distri ... cia. Posa di presa TV derivata con tubo corrugato pesante.	Impianto elettrico per edificio civile -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori coassiale con carico di resistenza pari a 75 Ohm/km a 20 C isolamento con guaina di PVC di colore bianco; -scatola di derivazione in linea montante a distanza non superiore a m 5 (pagata a parte); -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82; -supporto con viti vincolanti a scatola; -presa coassiale derivata di diametro mm 9.5- per impianti di antenna singoli o collettivi TV UHF/VHF -placca in materiale plastico o metallo; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa TV con impianto derivato sottotraccia. Posa di presa TV derivata con tubo corrugato pesante.		cad	€ 24,07
2410	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.006b	Impianto elettrico per edificio civile -sistema di distri ... traccia. Posa di presa TV derivata con tubo rigido pesante	Impianto elettrico per edificio civile -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori coassiale con carico di resistenza pari a 75 Ohm/km a 20 C isolamento con guaina di PVC di colore bianco; -scatola di derivazione in linea montante a distanza non superiore a m 5 (pagata a parte); -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82; -supporto con viti vincolanti a scatola; -presa coassiale derivata di diametro mm 9.5- per impianti di antenna singoli o collettivi TV UHF/VHF -placca in materiale plastico o metallo; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa TV con impianto derivato sottotraccia. Posa di presa TV derivata con tubo rigido pesante		cad	€ 25,84
2411	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.006c	Impianto elettrico per edificio civile -sistema di distri ... ivato sottotraccia. Posa di presa TV derivata con canaline	Impianto elettrico per edificio civile -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori coassiale con carico di resistenza pari a 75 Ohm/km a 20 C isolamento con guaina di PVC di colore bianco; -scatola di derivazione in linea montante a distanza non superiore a m 5 (pagata a parte); -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82; -supporto con viti vincolanti a scatola; -presa coassiale derivata di diametro mm 9.5- per impianti di antenna singoli o collettivi TV UHF/VHF -placca in materiale plastico o metallo; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa TV con impianto derivato sottotraccia. Posa di presa TV derivata con canaline		cad	€ 36,39
2412	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.007a	Impianto elettrico per edificio civile -sistema di distri ... resa con salvavita e bivalente 10/16A in corrugato pesante	Impianto elettrico per edificio civile -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2.5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 3 posti da mm 99x82; -supporto con viti vincolanti a scatola; -frutto, serie commerciale; -interruttore differenziale salvavita bipolare 16A/230 V potere di interruzione 3000 A- 250 V 10 mA -placca in materiale plastico o metallo; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto con differenziale salvavita e presa bivalente 10/16A. Punto presa con salvavita e bivalente 10/16A in corrugato pesante		cad	€ 85,19
2413	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.007b	Impianto elettrico per edificio civile -sistema di distri ... 16A. Punto presa con salvavita e bivalente 10/16A in vista	Impianto elettrico per edificio civile -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2.5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 3 posti da mm 99x82; -supporto con viti vincolanti a scatola; -frutto, serie commerciale; -interruttore differenziale salvavita bipolare 16A/230 V potere di interruzione 3000 A- 250 V 10 mA -placca in materiale plastico o metallo; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto con differenziale salvavita e presa bivalente 10/16A. Punto presa con salvavita e bivalente 10/16A in vista		cad	€ 90,38
2414	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.007c	Impianto elettrico per edificio civile -sistema di distri ... Punto presa con salvavita e bivalente 10/16A in vista IP5X	Impianto elettrico per edificio civile -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2.5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 3 posti da mm 99x82; -supporto con viti vincolanti a scatola; -frutto, serie commerciale; -interruttore differenziale salvavita bipolare 16A/230 V potere di interruzione 3000 A- 250 V 10 mA -placca in materiale plastico o metallo; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto con differenziale salvavita e presa bivalente 10/16A. Punto presa con salvavita e bivalente 10/16A in vista IP5X		cad	€ 92,33
2415	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.007d	Impianto elettrico per edificio civile -sistema di distri ... Punto presa con salvavita e bivalente 10/16A con canaline	Impianto elettrico per edificio civile -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2.5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 3 posti da mm 99x82; -supporto con viti vincolanti a scatola; -frutto, serie commerciale; -interruttore differenziale salvavita bipolare 16A/230 V potere di interruzione 3000 A- 250 V 10 mA -placca in materiale plastico o metallo; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto con differenziale salvavita e presa bivalente 10/16A. Punto presa con salvavita e bivalente 10/16A con canaline		cad	€ 95,30
2416	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.008a	Impianto elettrico per edificio civile -sistema di distri ... magnetotermico e interbloccata da 10A in corrugato pesante	Impianto elettrico per edificio civile -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2.5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da mm 66x82; -supporto con viti vincolanti a scatola; -presa 2P+T ad alveoli schermati interbloccata con grado di protezione 2.1 -interruttore magnetotermico 10A/230 V potere di interruzione 3000 A - 250 V -placca in materiale plastico o metallo; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto con magnetotermico e presa 2P+T interbloccata ad alveoli schermati da 10A Punto presa magnetotermico e interbloccata da 10A in corrugato pesante		cad	€ 60,70
2417	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.008b	Impianto elettrico per edificio civile -sistema di distri ... Punto presa magnetotermico e interbloccata da 10A in vista	Impianto elettrico per edificio civile -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2.5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da mm 66x82; -supporto con viti vincolanti a scatola; -presa 2P+T ad alveoli schermati interbloccata con grado di protezione 2.1 -interruttore magnetotermico 10A/230 V potere di interruzione 3000 A - 250 V -placca in materiale plastico o metallo; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto con magnetotermico e presa 2P+T interbloccata ad alveoli schermati da 10A Punto presa magnetotermico e interbloccata da 10A in vista		cad	€ 65,89
2418	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.008c	Impianto elettrico per edificio civile -sistema di distri ... presa magnetotermico e interbloccata da 10A in vista IP5X	Impianto elettrico per edificio civile -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2.5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da mm 66x82; -supporto con viti vincolanti a scatola; -presa 2P+T ad alveoli schermati interbloccata con grado di protezione 2.1 -interruttore magnetotermico 10A/230 V potere di interruzione 3000 A - 250 V -placca in materiale plastico o metallo; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto con magnetotermico e presa 2P+T interbloccata ad alveoli schermati da 10A Punto presa magnetotermico e interbloccata da 10A in vista IP5X		cad	€ 67,84
2419	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.008d	Impianto elettrico per edificio civile -sistema di distri ... o presa magnetotermico e interbloccata da 10A con canaline	Impianto elettrico per edificio civile -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2.5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da mm 66x82; -supporto con viti vincolanti a scatola; -presa 2P+T ad alveoli schermati interbloccata con grado di protezione 2.1 -interruttore magnetotermico 10A/230 V potere di interruzione 3000 A - 250 V -placca in materiale plastico o metallo; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto con magnetotermico e presa 2P+T interbloccata ad alveoli schermati da 10A Punto presa magnetotermico e interbloccata da 10A con canaline		cad	€ 71,71
2420	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.009a	Impianto elettrico per edificio civile -sistema di distri ... resa salvavita e interbloccata da 10A in corrugato pesante	Impianto elettrico per edificio civile -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2.5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da mm 66x82; -supporto con viti vincolanti a scatola; -presa 2P+T ad alveoli schermati interbloccata con grado di protezione 2.1 -interruttore magnetotermico differenziale salvavita 10A/230 V potere di interruzione 3000 A - 250 V 10mA -placca in materiale plastico o metallo; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto con salvavita e presa 2P+T interbloccata ad alveoli schermati da 10A Punto presa salvavita e interbloccata da 10A in corrugato pesante		cad	€ 82,24
2421	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.009b	Impianto elettrico per edificio civile -sistema di distri ... 10A Punto presa salvavita e interbloccata da 10A in vista	Impianto elettrico per edificio civile -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2.5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da mm 66x82; -supporto con viti vincolanti a scatola; -presa 2P+T ad alveoli schermati interbloccata con grado di protezione 2.1 -interruttore magnetotermico differenziale salvavita 10A/230 V potere di interruzione 3000 A - 250 V 10mA -placca in materiale plastico o metallo; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto con salvavita e presa 2P+T interbloccata ad alveoli schermati da 10A Punto presa salvavita e interbloccata da 10A in vista		cad	€ 87,44
2422	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.009c	Impianto elettrico per edificio civile -sistema di distri ... Punto presa salvavita e interbloccata da 10A in vista IP5X	Impianto elettrico per edificio civile -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2.5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da mm 66x82; -supporto con viti vincolanti a scatola; -presa 2P+T ad alveoli schermati interbloccata con grado di protezione 2.1 -interruttore magnetotermico differenziale salvavita 10A/230 V potere di interruzione 3000 A - 250 V 10mA -placca in materiale plastico o metallo; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto con salvavita e presa 2P+T interbloccata ad alveoli schermati da 10A Punto presa salvavita e interbloccata da 10A in vista IP5X		cad	€ 89,38
2423	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.009d	Impianto elettrico per edificio civile -sistema di distri ... Punto presa salvavita e interbloccata da 10A con canaline	Impianto elettrico per edificio civile -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2.5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da mm 66x82; -supporto con viti vincolanti a scatola; -presa 2P+T ad alveoli schermati interbloccata con grado di protezione 2.1 -interruttore magnetotermico differenziale salvavita 10A/230 V potere di interruzione 3000 A - 250 V 10mA -placca in materiale plastico o metallo; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto con salvavita e presa 2P+T interbloccata ad alveoli schermati da 10A Punto presa salvavita e interbloccata da 10A con canaline		cad	€ 93,25
2424	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.010a	Impianto elettrico per edificio civile -sistema di distri ... magnetotermico e interbloccata da 16A in corrugato pesante	Impianto elettrico per edificio civile -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2.5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da mm 66x82; -supporto con viti vincolanti a scatola; -presa 2P+T ad alveoli schermati interbloccata con grado di protezione 2.1 -interruttore magnetotermico 16A/230 V potere di interruzione 3000 A - 250 V -placca in materiale plastico o metallo; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto con magnetotermico e presa 2P+T interbloccata ad alveoli schermati da 16A. Punto presa magnetotermico e interbloccata da 16A in corrugato pesante		cad	€ 60,70
2425	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.010b	Impianto elettrico per edificio civile -sistema di distri ... Punto presa magnetotermico e interbloccata da 16A in vista	Impianto elettrico per edificio civile -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2.5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da mm 66x82; -supporto con viti vincolanti a scatola; -presa 2P+T ad alveoli schermati interbloccata con grado di protezione 2.1 -interruttore magnetotermico 16A/230 V potere di interruzione 3000 A - 250 V -placca in materiale plastico o metallo; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto con magnetotermico e presa 2P+T interbloccata ad alveoli schermati da 16A. Punto presa magnetotermico e interbloccata da 16A in vista		cad	€ 65,89
2426	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.010c	Impianto elettrico per edificio civile -sistema di distri ... presa magnetotermico e interbloccata da 16A in vista IP5X	Impianto elettrico per edificio civile -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2.5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da mm 66x82; -supporto con viti vincolanti a scatola; -presa 2P+T ad alveoli schermati interbloccata con grado di protezione 2.1 -interruttore magnetotermico 16A/230 V potere di interruzione 3000 A - 250 V -placca in materiale plastico o metallo; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto con magnetotermico e presa 2P+T interbloccata ad alveoli schermati da 16A. Punto presa magnetotermico e interbloccata da 16A in vista IP5X		cad	€ 67,84
2427	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.010d	Impianto elettrico per edificio civile -sistema di distri ... o presa magnetotermico e interbloccata da 16A con canaline	Impianto elettrico per edificio civile -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2.5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da mm 66x82; -supporto con viti vincolanti a scatola; -presa 2P+T ad alveoli schermati interbloccata con grado di protezione 2.1 -interruttore magnetotermico 16A/230 V potere di interruzione 3000 A - 250 V -placca in materiale plastico o metallo; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto con magnetotermico e presa 2P+T interbloccata ad alveoli schermati da 16A. Punto presa magnetotermico e interbloccata da 16A con canaline		cad	€ 71,71
2428	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.011a	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sist ... to presa CEE. Punto presa CEE interbloccata 16A/230V 2P+T	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2.5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82; -supporto con viti vincolanti a scatola; -frutto, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa CEE. Punto presa CEE interbloccata 16A/230V 2P+T		cad	€ 58,11
2429	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.011b	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sist ... nto presa CEE. Punto presa CEE interbloccata 16A/230V 3P+T	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2.5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82; -supporto con viti vincolanti a scatola; -frutto, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa CEE. Punto presa CEE interbloccata 16A/230V 3P+T		cad	€ 62,73
2430	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.011c	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sist ... o presa CEE. Punto presa CEE interbloccata 16A/230V 3P+N+T	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2.5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82; -supporto con viti vincolanti a scatola; -frutto, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa CEE. Punto presa CEE interbloccata 16A/230V 3P+N+T		cad	€ 69,31
2431	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.011d	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sist ... nto presa CEE. Punto presa CEE interbloccata 16A/400V 2P+T	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2.5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82; -supporto con viti vincolanti a scatola; -frutto, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa CEE. Punto presa CEE interbloccata 16A/400V 2P+T		cad	€ 69,31
2432	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.011e	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sist ... to presa CEE. Punto presa CEE interbloccata 16A/230V 3P+T	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2.5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82; -supporto con viti vincolanti a scatola; -frutto, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa CEE. Punto presa CEE interbloccata 16A/230V 3P+T		cad	€ 62,73
2433	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.011f	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sist ... o presa CEE. Punto presa CEE interbloccata 16A/230V 3P+N+T	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2.5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82; -supporto con viti vincolanti a scatola; -frutto, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa CEE. Punto presa CEE interbloccata 16A/230V 3P+N+T		cad	€ 68,30
2434	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.011g	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sist ... nto presa CEE. Punto presa CEE interbloccata 32A/230V 2P+T	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2.5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82; -supporto con viti vincolanti a scatola; -frutto, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa CEE. Punto presa CEE interbloccata 32A/230V 2P+T		cad	€ 62,92
2435	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.011h	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sist ... nto presa CEE. Punto presa CEE interbloccata 32A/230V 3P+T	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2.5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82; -supporto con viti vincolanti a scatola; -frutto, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa CEE. Punto presa CEE interbloccata 32A/230V 3P+T		cad	€ 71,78
2436	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.011i	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sist ... o presa CEE. Punto presa CEE interbloccata 32A/230V 3P+N+T	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2.5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82; -supporto con viti vincolanti a scatola; -frutto, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa CEE. Punto presa CEE interbloccata 32A/230V 3P+N+T		cad	€ 78,23
2437	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.011l	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sist ... nto presa CEE. Punto presa CEE interbloccata 32A/400V 2P+T	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2.5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82; -supporto con viti vincolanti a scatola; -frutto, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa CEE. Punto presa CEE interbloccata 32A/400V 2P+T		cad	€ 63,93
2438	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.011m	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sist ... nto presa CEE. Punto presa CEE interbloccata 32A/400V 3P+T	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2.5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82; -supporto con viti vincolanti a scatola; -frutto, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa CEE. Punto presa CEE interbloccata 32A/400V 3P+T		cad	€ 70,64
2439	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.011n	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sist ... o presa CEE. Punto presa CEE interbloccata 32A/400V 3P+N+T	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2.5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82; -supporto con viti vincolanti a scatola; -frutto, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa CEE. Punto presa CEE interbloccata 32A/400V 3P+N+T		cad	€ 77,34
2440	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.011o	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sist ... to presa CEE interbloccata con portafusibili 16A/230V 2P+T	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2.5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82; -supporto con viti vincolanti a scatola; -frutto, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa CEE. Punto presa CEE interbloccata con portafusibili 16A/230V 2P+T		cad	€ 70,00
2441	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.011p	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sist ... to presa CEE interbloccata con portafusibili 16A/230V 3P+T	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2.5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82; -supporto con viti vincolanti a scatola; -frutto, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa CEE. Punto presa CEE interbloccata con portafusibili 16A/230V 3P+T		cad	€ 79,43
2442	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.011q	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sist ... presa CEE interbloccata con portafusibili 16A/230V 3P+N+T	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2.5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82; -supporto con viti vincolanti a scatola; -frutto, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa CEE. Punto presa CEE interbloccata con portafusibili 16A/230V 3P+N+T		cad	€ 85,75
2443	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.011r	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sist ... to presa CEE interbloccata con portafusibili 16A/400V 2P+T	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2.5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82; -supporto con viti vincolanti a scatola; -frutto, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa CEE. Punto presa CEE interbloccata con portafusibili 16A/400V 2P+T		cad	€ 70,76
2444	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.011s	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sist ... to presa CEE interbloccata con portafusibili 16A/400V 3P+T	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2.5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82; -supporto con viti vincolanti a scatola; -frutto, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa CEE. Punto presa CEE interbloccata con portafusibili 16A/400V 3P+T		cad	€ 79,43
2445	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.011t	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sist ... presa CEE interbloccata con portafusibili 16A/400V 3P+N+T	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2.5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82; -supporto con viti vincolanti a scatola; -frutto, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa CEE. Punto presa CEE interbloccata con portafusibili 16A/400V 3P+N+T		cad	€ 84,61
2446	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.011u	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sist ... to presa CEE interbloccata con portafusibili 32A/230V 2P+T	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2.5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82; -supporto con viti vincolanti a scatola; -frutto, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa CEE. Punto presa CEE interbloccata con portafusibili 32A/230V 2P+T		cad	€ 85,94
2447	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.011v	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sist ... to presa CEE interbloccata con portafusibili 32A/230V 3P+T	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2.5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82; -supporto con viti vincolanti a scatola; -frutto, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa CEE. Punto presa CEE interbloccata con portafusibili 32A/230V 3P+T		cad	€ 102,64
2448	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.011w	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sist ... presa CEE interbloccata con portafusibili 32A/230V 3P+N+T	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2.5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82; -supporto con viti vincolanti a scatola; -frutto, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa CEE. Punto presa CEE interbloccata con portafusibili 32A/230V 3P+N+T		cad	€ 109,85
2449	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.011x	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sist ... to presa CEE interbloccata con portafusibili 32A/400V 2P+T	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2.5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82; -supporto con viti vincolanti a scatola; -frutto, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa CEE. Punto presa CEE interbloccata con portafusibili 32A/400V 2P+T		cad	€ 87,71
2450	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.011y	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sist ... to presa CEE interbloccata con portafusibili 32A/400V 3P+T	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2.5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82; -supporto con viti vincolanti a scatola; -frutto, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa CEE. Punto presa CEE interbloccata con portafusibili 32A/400V 3P+T		cad	€ 101,25
2451	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.011z.01	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sist ... presa CEE interbloccata con portafusibili 32A/400V 3P+N+T	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2.5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82; -supporto con viti vincolanti a scatola; -frutto, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa CEE. Punto presa CEE interbloccata con portafusibili 32A/400V 3P+N+T		cad	€ 108,21
2452	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.012a	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sist ... nto luce a deviatore ed invertitore con corrugato pesante.	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 1.5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82; -supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; -frutti, serie commerciale; -placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto luce a deviatore e invertitore 10 A. Punto luce a deviatore ed invertitore con corrugato pesante.		cad	€ 66,44
2453	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.012b	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sist ... tore 10 A. Punto luce a deviatore ed invertitore in vista.	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 1.5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82; -supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; -frutti, serie commerciale; -placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto luce a deviatore e invertitore 10 A. Punto luce a deviatore ed invertitore in vista.		cad	€ 80,26
2454	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.012c	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sist ... 0 A. Punto luce a deviatore ed invertitore in vista IP5X.	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 1.5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82; -supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; -frutti, serie commerciale; -placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto luce a deviatore e invertitore 10 A. Punto luce a deviatore ed invertitore in vista IP5X.		cad	€ 93,45
2455	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.012d	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sist ... 10 A. Punto luce a deviatore ed invertitore con canaline.	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 1.5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82; -supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; -frutti, serie commerciale; -placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto luce a deviatore e invertitore 10 A. Punto luce a deviatore ed invertitore con canaline.		cad	€ 119,00
2456	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.013a	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sist ... uce a interruttore 10 A. Punto luce con corrugato pesante.	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 1.5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da mm 66x82; -supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; -frutto, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto luce a interruttore 10 A. Punto luce con corrugato pesante.		cad	€ 27,26
2457	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.013b	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sist ... e Per punto luce a interruttore 10 A. Punto luce in vista.	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 1.5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da mm 66x82; -supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; -frutto, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto luce a interruttore 10 A. Punto luce in vista.		cad	€ 35,19
2458	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.013c	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sist ... punto luce a interruttore 10 A. Punto luce in vista IP5X	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 1.5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da mm 66x82; -supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; -frutto, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto luce a interruttore 10 A. Punto luce in vista IP5X		cad	€ 39,98
2459	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.013d	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sist ... r punto luce a interruttore 10 A. Punto luce con canaline.	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 1.5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da mm 66x82; -supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; -frutto, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto luce a interruttore 10 A. Punto luce con canaline.		cad	€ 51,14
2460	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.014a	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sist ... a interruttore da 16 A. Punto luce con corrugato pesante.	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 1.5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da mm 66x82; -supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; -frutto da 16A, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto luce a interruttore da 16 A. Punto luce con corrugato pesante.		cad	€ 29,86
2461	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.014b	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sist ... er punto luce a interruttore da 16 A. Punto luce in vista.	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 1.5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da mm 66x82; -supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; -frutto da 16A, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto luce a interruttore da 16 A. Punto luce in vista.		cad	€ 37,54
2462	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.014c	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sist ... nto luce a interruttore da 16 A. Punto luce in vista IP5X	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 1.5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da mm 66x82; -supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; -frutto da 16A, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto luce a interruttore da 16 A. Punto luce in vista IP5X		cad	€ 42,43
2463	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.014d	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sist ... unto luce a interruttore da 16 A. Punto luce con canaline.	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 1.5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da mm 66x82; -supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; -frutto da 16A, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto luce a interruttore da 16 A. Punto luce con canaline.		cad	€ 53,60
2464	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.015a	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sist ... rruttore 10A. Punto luce aggiuntivo con corrugato pesante.	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 1.5; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10A. Punto luce aggiuntivo con corrugato pesante.		cad	€ 9,74
2465	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.015b	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sist ... o luce a interruttore 10A. Punto luce aggiuntivo in vista.	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 1.5; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10A. Punto luce aggiuntivo in vista.		cad	€ 11,96
2466	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.015c	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sist ... ce a interruttore 10A. Punto luce aggiuntivo in vista IP5X	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 1.5; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10A. Punto luce aggiuntivo in vista IP5X		cad	€ 12,77
2467	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.015d	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sist ... ce a interruttore 10A. Punto luce aggiuntivo con canaline.	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 1.5; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10A. Punto luce aggiuntivo con canaline.		cad	€ 20,20
2468	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.016a	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sist ... 0/16 A Punto presa bivalente 10/16A con corrugato pesante	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 1.5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da mm 66x82; -supporto con viti vincolanti per scatola; -frutto, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa bivalente 10/16 A Punto presa bivalente 10/16A con corrugato pesante		cad	€ 28,57
2469	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.016b	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sist ... sa bivalente 10/16 A Punto presa bivalente 10/16A in vista	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 1.5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da mm 66x82; -supporto con viti vincolanti per scatola; -frutto, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa bivalente 10/16 A Punto presa bivalente 10/16A in vista		cad	€ 33,95
2470	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.016c	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sist ... valente 10/16 A Punto presa bivalente 10/16A in vista IP5X	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 1.5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da mm 66x82; -supporto con viti vincolanti per scatola; -frutto, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa bivalente 10/16 A Punto presa bivalente 10/16A in vista IP5X		cad	€ 35,89
2471	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.016d	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sist ... ivalente 10/16 A Punto presa bivalente 10/16A con canaline	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 1.5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da mm 66x82; -supporto con viti vincolanti per scatola; -frutto, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa bivalente 10/16 A Punto presa bivalente 10/16A con canaline		cad	€ 38,87
2472	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.017a	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sist ... punto presa da 16 A Punto presa 16A con corrugato pesante	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 1.5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da mm 66x82; -supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; -frutto da 16A, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa da 16 A Punto presa 16A con corrugato pesante		cad	€ 28,57
2473	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.017b	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sist ... la d'arte Per punto presa da 16 A Punto presa 16A in vista	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 1.5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da mm 66x82; -supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; -frutto da 16A, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa da 16 A Punto presa 16A in vista		cad	€ 33,95
2474	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.017c	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sist ... arte Per punto presa da 16 A Punto presa 16A in vista IP5X	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 1.5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da mm 66x82; -supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; -frutto da 16A, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa da 16 A Punto presa 16A in vista IP5X		cad	€ 35,89
2475	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.017d	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sist ... 'arte Per punto presa da 16 A Punto presa 16A con canaline	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 1.5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da mm 66x82; -supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; -frutto da 16A, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa da 16 A Punto presa 16A con canaline		cad	€ 38,87
2476	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.017e	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sist ... e Per punto presa da 16 A Punto presa CEE 16A, 230V, 2P+T	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 1.5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da mm 66x82; -supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; -frutto da 16A, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa da 16 A Punto presa CEE 16A, 230V, 2P+T		cad	€ 38,13
2477	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.017f	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sist ... te Per punto presa da 16 A Punto presa CEE 16A, 230V, 3P+T	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 1.5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da mm 66x82; -supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; -frutto da 16A, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa da 16 A Punto presa CEE 16A, 230V, 3P+T		cad	€ 41,42
2478	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.017g	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sist ... Per punto presa da 16 A Punto presa CEE 16A, 230V, 3P+N+T	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 1.5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da mm 66x82; -supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; -frutto da 16A, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa da 16 A Punto presa CEE 16A, 230V, 3P+N+T		cad	€ 44,51
2479	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.017h	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sist ... te Per punto presa da 16 A Punto presa CEE 16A, 400V, 2P+T	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 1.5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da mm 66x82; -supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; -frutto da 16A, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa da 16 A Punto presa CEE 16A, 400V, 2P+T		cad	€ 38,63
2480	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.017i	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sist ... te Per punto presa da 16 A Punto presa CEE 16A, 400V, 3P+T	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 1.5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da mm 66x82; -supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; -frutto da 16A, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa da 16 A Punto presa CEE 16A, 400V, 3P+T		cad	€ 41,35
2481	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.017l	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sist ... Per punto presa da 16 A Punto presa CEE 16A, 400V, 3P+N+T	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 1.5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da mm 66x82; -supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; -frutto da 16A, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa da 16 A Punto presa CEE 16A, 400V, 3P+N+T		cad	€ 44,13
2482	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.017m	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sist ... te Per punto presa da 16 A Punto presa CEE 32A, 230V, 2P+T	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 1.5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da mm 66x82; -supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; -frutto da 16A, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa da 16 A Punto presa CEE 32A, 230V, 2P+T		cad	€ 42,49
2483	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.017n	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sist ... te Per punto presa da 16 A Punto presa CEE 32A, 230V, 3P+T	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 1.5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da mm 66x82; -supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; -frutto da 16A, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa da 16 A Punto presa CEE 32A, 230V, 3P+T		cad	€ 47,61
2484	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.017o	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sist ... Per punto presa da 16 A Punto presa CEE 32A, 230V, 3P+N+T	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 1.5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da mm 66x82; -supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; -frutto da 16A, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa da 16 A Punto presa CEE 32A, 230V, 3P+N+T		cad	€ 51,22
2485	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.017p	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sist ... te Per punto presa da 16 A Punto presa CEE 32A, 400V, 2P+T	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 1.5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da mm 66x82; -supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; -frutto da 16A, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa da 16 A Punto presa CEE 32A, 400V, 2P+T		cad	€ 43,37
2486	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.017q	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sist ... te Per punto presa da 16 A Punto presa CEE 32A, 400V, 3P+T	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 1.5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da mm 66x82; -supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; -frutto da 16A, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa da 16 A Punto presa CEE 32A, 400V, 3P+T		cad	€ 46,92
2487	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.017r	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sist ... Per punto presa da 16 A Punto presa CEE 32A, 400V, 3P+N+T	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 1.5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da mm 66x82; -supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; -frutto da 16A, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa da 16 A Punto presa CEE 32A, 400V, 3P+N+T		cad	€ 50,33
2488	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.018a	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sist ... anto Punto presa 16A da derivazione con corrugato pesante	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2.5; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82; -supporto con viti vincolanti a scatola; -frutto, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa 16A da derivazione di altro impianto Punto presa 16A da derivazione con corrugato pesante		cad	€ 22,09
2489	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.018b	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sist ... di altro impianto Punto presa 16A da derivazione in vista	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2.5; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82; -supporto con viti vincolanti a scatola; -frutto, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa 16A da derivazione di altro impianto Punto presa 16A da derivazione in vista		cad	€ 26,83
2490	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.018c	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sist ... tro impianto Punto presa 16A da derivazione in vista IP5X	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2.5; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82; -supporto con viti vincolanti a scatola; -frutto, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa 16A da derivazione di altro impianto Punto presa 16A da derivazione in vista IP5X		cad	€ 28,25
2491	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.018d	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sist ... altro impianto Punto presa 16A da derivazione con canaline	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2.5; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82; -supporto con viti vincolanti a scatola; -frutto, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa 16A da derivazione di altro impianto Punto presa 16A da derivazione con canaline		cad	€ 29,28
2492	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.018e	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sist ... o impianto Punto presa da derivazione CEE 16A, 230V, 2P+T	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2.5; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82; -supporto con viti vincolanti a scatola; -frutto, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa 16A da derivazione di altro impianto Punto presa da derivazione CEE 16A, 230V, 2P+T		cad	€ 30,30
2493	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.018f	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sist ... ro impianto Punto presa da derivazione CEE 16A, 230V, 3P+T	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2.5; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82; -supporto con viti vincolanti a scatola; -frutto, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa 16A da derivazione di altro impianto Punto presa da derivazione CEE 16A, 230V, 3P+T		cad	€ 33,59
2494	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.018g	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sist ... impianto Punto presa da derivazione CEE 16A, 230V, 3P+N+T	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2.5; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82; -supporto con viti vincolanti a scatola; -frutto, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa 16A da derivazione di altro impianto Punto presa da derivazione CEE 16A, 230V, 3P+N+T		cad	€ 36,69
2495	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.018h	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sist ... ro impianto Punto presa da derivazione CEE 16A, 400V, 2P+T	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2.5; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82; -supporto con viti vincolanti a scatola; -frutto, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa 16A da derivazione di altro impianto Punto presa da derivazione CEE 16A, 400V, 2P+T		cad	€ 30,80
2496	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.018i	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sist ... ro impianto Punto presa da derivazione CEE 16A, 400V, 3P+T	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2.5; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82; -supporto con viti vincolanti a scatola; -frutto, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa 16A da derivazione di altro impianto Punto presa da derivazione CEE 16A, 400V, 3P+T		cad	€ 33,46
2497	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.018l	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sist ... impianto Punto presa da derivazione CEE 16A, 400V, 3P+N+T	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2.5; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82; -supporto con viti vincolanti a scatola; -frutto, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa 16A da derivazione di altro impianto Punto presa da derivazione CEE 16A, 400V, 3P+N+T		cad	€ 36,31
2498	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.018m	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sist ... ro impianto Punto presa da derivazione CEE 32A, 230V, 2P+T	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2.5; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82; -supporto con viti vincolanti a scatola; -frutto, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa 16A da derivazione di altro impianto Punto presa da derivazione CEE 32A, 230V, 2P+T		cad	€ 35,17
2499	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.018n	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sist ... ro impianto Punto presa da derivazione CEE 32A, 230V, 3P+T	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2.5; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82; -supporto con viti vincolanti a scatola; -frutto, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa 16A da derivazione di altro impianto Punto presa da derivazione CEE 32A, 230V, 3P+T		cad	€ 39,98
2500	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.018o	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sist ... impianto Punto presa da derivazione CEE 32A, 230V, 3P+N+T	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2.5; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82; -supporto con viti vincolanti a scatola; -frutto, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa 16A da derivazione di altro impianto Punto presa da derivazione CEE 32A, 230V, 3P+N+T		cad	€ 43,02
2501	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.018p	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sist ... ro impianto Punto presa da derivazione CEE 32A, 400V, 2P+T	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2.5; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82; -supporto con viti vincolanti a scatola; -frutto, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa 16A da derivazione di altro impianto Punto presa da derivazione CEE 32A, 400V, 2P+T		cad	€ 36,06
2502	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.018q	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sist ... ro impianto Punto presa da derivazione CEE 32A, 400V, 3P+T	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2.5; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82; -supporto con viti vincolanti a scatola; -frutto, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa 16A da derivazione di altro impianto Punto presa da derivazione CEE 32A, 400V, 3P+T		cad	€ 39,29
2503	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.018r	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sist ... impianto Punto presa da derivazione CEE 32A, 400V, 3P+N+T	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2.5; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82; -supporto con viti vincolanti a scatola; -frutto, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa 16A da derivazione di altro impianto Punto presa da derivazione CEE 32A, 400V, 3P+N+T		cad	€ 42,13
2504	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.019a	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sist ... UNEL 10/16A. Punto presa UNEL 10/16A con corrugato pesante	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2.5; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da mm 66x82; -supporto con viti vincolanti a scatola; -frutto, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa UNEL 10/16A. Punto presa UNEL 10/16A con corrugato pesante		cad	€ 30,22
2505	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.019b	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sist ... to presa UNEL 10/16A. Punto presa UNEL 10/16A 16A in vista	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2.5; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da mm 66x82; -supporto con viti vincolanti a scatola; -frutto, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa UNEL 10/16A. Punto presa UNEL 10/16A 16A in vista		cad	€ 35,59
2506	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.019c	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sist ... sa UNEL 10/16A. Punto presa UNEL 10/16A 16A in vista IP5X	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2.5; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da mm 66x82; -supporto con viti vincolanti a scatola; -frutto, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa UNEL 10/16A. Punto presa UNEL 10/16A 16A in vista IP5X		cad	€ 37,54
2507	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.019d	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sist ... resa UNEL 10/16A. Punto presa UNEL 10/16A 16A con canaline	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2.5; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da mm 66x82; -supporto con viti vincolanti a scatola; -frutto, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa UNEL 10/16A. Punto presa UNEL 10/16A 16A con canaline		cad	€ 40,51
2508	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.020a	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sist ... nto presa UNEL 10/16A da derivazione con corrugato pesante	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2.5; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da mm 66x82; -supporto con viti vincolanti a scatola; -frutto, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa UNEL 10/16A da derivazione di altro impianto Punto presa UNEL 10/16A da derivazione con corrugato pesante		cad	€ 23,73
2509	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.020b	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sist ... pianto Punto presa UNEL 10/16A 16A da derivazione in vista	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2.5; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da mm 66x82; -supporto con viti vincolanti a scatola; -frutto, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa UNEL 10/16A da derivazione di altro impianto Punto presa UNEL 10/16A 16A da derivazione in vista		cad	€ 28,47
2510	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.020c	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sist ... Punto presa UNEL 10/16A 16A da derivazione in vista IP5X	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2.5; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da mm 66x82; -supporto con viti vincolanti a scatola; -frutto, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa UNEL 10/16A da derivazione di altro impianto Punto presa UNEL 10/16A 16A da derivazione in vista IP5X		cad	€ 29,89
2511	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.020d	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sist ... to Punto presa UNEL 10/16A 16A da derivazione con canaline	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2.5; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da mm 66x82; -supporto con viti vincolanti a scatola; -frutto, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa UNEL 10/16A da derivazione di altro impianto Punto presa UNEL 10/16A 16A da derivazione con canaline		cad	€ 30,93
2512	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.021a	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sist ... er punto luce a pulsante 10 A. Punto pulsante sottotraccia	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 1.5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da mm 66x82; -supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; -frutto, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto luce a pulsante 10 A. Punto pulsante sottotraccia		cad	€ 31,64
2513	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.021b	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sist ... rte Per punto luce a pulsante 10 A. Punto pulsante a vista	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 1.5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da mm 66x82; -supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; -frutto, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto luce a pulsante 10 A. Punto pulsante a vista		cad	€ 43,52
2514	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.021c	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sist ... er punto luce a pulsante 10 A. Punto pulsante a vista IP5X	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 1.5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da mm 66x82; -supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; -frutto, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto luce a pulsante 10 A. Punto pulsante a vista IP5X		cad	€ 46,90
2515	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.021d	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sist ... er punto luce a pulsante 10 A. Punto pulsante con canaline	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 1.5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da mm 66x82; -supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; -frutto, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto luce a pulsante 10 A. Punto pulsante con canaline		cad	€ 57,07
2516	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.021e	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sist ... uce a pulsante 10 A. Punto pulsante a tirante sottotraccia	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 1.5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da mm 66x82; -supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; -frutto, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto luce a pulsante 10 A. Punto pulsante a tirante sottotraccia		cad	€ 34,99
2517	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.021f	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sist ... nto luce a pulsante 10 A. Punto pulsante a tirante a vista	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 1.5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da mm 66x82; -supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; -frutto, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto luce a pulsante 10 A. Punto pulsante a tirante a vista		cad	€ 46,88
2518	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.021g	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sist ... uce a pulsante 10 A. Punto pulsante a tirante a vista IP5X	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 1.5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da mm 66x82; -supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; -frutto, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto luce a pulsante 10 A. Punto pulsante a tirante a vista IP5X		cad	€ 50,15
2519	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.021h	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sist ... uce a pulsante 10 A. Punto pulsante a tirante con canaline	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 1.5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da mm 66x82; -supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; -frutto, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto luce a pulsante 10 A. Punto pulsante a tirante con canaline		cad	€ 60,42
2520	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.022a	Impianto elettrico per edificio civile -sistema di distri ... arte Per suonerie da pareteSuoneria da parete da 12V 15 VA	Impianto elettrico per edificio civile -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -cavo N07V-K ; -scatola di derivazione; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82; -supporto con viti vincolanti a scatola; -suoneria da parete a 12 V conforme alle CEI 14-6 e CEI 64-8 con cassa armonica in resina -placca in materiale plastico o metallo; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per suonerie da pareteSuoneria da parete da 12V 15 VA		cad	€ 55,32
2521	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.022b	Impianto elettrico per edificio civile -sistema di distri ... la d'arte Per suonerie da pareteSuoneria da parete da 230V	Impianto elettrico per edificio civile -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -cavo N07V-K ; -scatola di derivazione; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82; -supporto con viti vincolanti a scatola; -suoneria da parete a 12 V conforme alle CEI 14-6 e CEI 64-8 con cassa armonica in resina -placca in materiale plastico o metallo; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per suonerie da pareteSuoneria da parete da 230V		cad	€ 36,06
2522	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.023a	Impianto elettrico per edificio civile -connessione al si ... ompiuta a regola d'arte Regolatore continuo di luminosità	Impianto elettrico per edificio civile -connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82; -supporto con viti vincolanti a scatola; -apparecchio accessorio -placca in materiale plastico o metallo; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Regolatore continuo di luminosità		cad	€ 32,09
2523	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.023b	Impianto elettrico per edificio civile -connessione al si ... Programmatore settimanale/4 cicli giornalieri con display	Impianto elettrico per edificio civile -connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82; -supporto con viti vincolanti a scatola; -apparecchio accessorio -placca in materiale plastico o metallo; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Programmatore settimanale/4 cicli giornalieri con display		cad	€ 146,61
2524	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.023c	Impianto elettrico per edificio civile -connessione al si ... mpiuta a regola d'arte Termostato elettronico per ambiente	Impianto elettrico per edificio civile -connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82; -supporto con viti vincolanti a scatola; -apparecchio accessorio -placca in materiale plastico o metallo; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Termostato elettronico per ambiente		cad	€ 80,83
2525	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.023d	Impianto elettrico per edificio civile -connessione al si ... r dare l'opera compiuta a regola d'arte Rivelatore di fumo	Impianto elettrico per edificio civile -connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82; -supporto con viti vincolanti a scatola; -apparecchio accessorio -placca in materiale plastico o metallo; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Rivelatore di fumo		cad	€ 59,52
2526	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.023e	Impianto elettrico per edificio civile -connessione al si ... l'opera compiuta a regola d'arte Rivelatore di gas metano	Impianto elettrico per edificio civile -connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82; -supporto con viti vincolanti a scatola; -apparecchio accessorio -placca in materiale plastico o metallo; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Rivelatore di gas metano		cad	€ 120,29
2527	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.024a	Impianto elettrico per edificio civile -connessione al si ... efonica/EDP Presa RJ12 collegato ad impianto sotto traccia	Impianto elettrico per edificio civile -connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82; -supporto con viti vincolanti a scatola; -presa telefonica/EDP -placca in materiale plastico o metallo; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa telefonica/EDP Presa RJ12 collegato ad impianto sotto traccia		cad	€ 17,55
2528	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.024b	Impianto elettrico per edificio civile -connessione al si ... sa telefonica/EDP Presa RJ12 collegato ad impianto a vista	Impianto elettrico per edificio civile -connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82; -supporto con viti vincolanti a scatola; -presa telefonica/EDP -placca in materiale plastico o metallo; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa telefonica/EDP Presa RJ12 collegato ad impianto a vista		cad	€ 19,86
2529	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.024c	Impianto elettrico per edificio civile -connessione al si ... lefonica/EDP Presa MMJ collegato ad impianto sotto traccia	Impianto elettrico per edificio civile -connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82; -supporto con viti vincolanti a scatola; -presa telefonica/EDP -placca in materiale plastico o metallo; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa telefonica/EDP Presa MMJ collegato ad impianto sotto traccia		cad	€ 18,40
2530	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.024d	Impianto elettrico per edificio civile -connessione al si ... esa telefonica/EDP Presa MMJ collegato ad impianto a vista	Impianto elettrico per edificio civile -connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82; -supporto con viti vincolanti a scatola; -presa telefonica/EDP -placca in materiale plastico o metallo; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa telefonica/EDP Presa MMJ collegato ad impianto a vista		cad	€ 20,71
2531	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.024e	Impianto elettrico per edificio civile -connessione al si ... efonica/EDP Presa RJ45 collegato ad impianto sotto traccia	Impianto elettrico per edificio civile -connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82; -supporto con viti vincolanti a scatola; -presa telefonica/EDP -placca in materiale plastico o metallo; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa telefonica/EDP Presa RJ45 collegato ad impianto sotto traccia		cad	€ 22,88
2532	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.024f	Impianto elettrico per edificio civile -connessione al si ... sa telefonica/EDP Presa RJ45 collegato ad impianto a vista	Impianto elettrico per edificio civile -connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82; -supporto con viti vincolanti a scatola; -presa telefonica/EDP -placca in materiale plastico o metallo; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa telefonica/EDP Presa RJ45 collegato ad impianto a vista		cad	€ 25,20
2533	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.025a	Impianto elettrico per edificio civile -sistema di distri ... esa telefonica. Presa telefonica in tubo corrugato pesante	Impianto elettrico per edificio civile -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura (pagato a parte); -cavetto telefonico con guaina in PVC e conduttori di rame rigido ricotto di diametro mm 0.6 ; -scatola di derivazione in linea montante a distanza non superiore a m 5 (pagata a parte); -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82; -supporto con viti vincolanti a scatola; -presa telefonica con contatto di interruzione della linea a valle -placca in materiale plastico o metallo; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa telefonica. Presa telefonica in tubo corrugato pesante		cad	€ 21,86
2534	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.025b	Impianto elettrico per edificio civile -sistema di distri ... presa telefonica. Presa telefonica in tubo rigido pesante	Impianto elettrico per edificio civile -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura (pagato a parte); -cavetto telefonico con guaina in PVC e conduttori di rame rigido ricotto di diametro mm 0.6 ; -scatola di derivazione in linea montante a distanza non superiore a m 5 (pagata a parte); -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82; -supporto con viti vincolanti a scatola; -presa telefonica con contatto di interruzione della linea a valle -placca in materiale plastico o metallo; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa telefonica. Presa telefonica in tubo rigido pesante		cad	€ 24,99
2535	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.025c	Impianto elettrico per edificio civile -sistema di distri ... e Per punto presa telefonica. Presa telefonica in canalina	Impianto elettrico per edificio civile -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura (pagato a parte); -cavetto telefonico con guaina in PVC e conduttori di rame rigido ricotto di diametro mm 0.6 ; -scatola di derivazione in linea montante a distanza non superiore a m 5 (pagata a parte); -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82; -supporto con viti vincolanti a scatola; -presa telefonica con contatto di interruzione della linea a valle -placca in materiale plastico o metallo; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa telefonica. Presa telefonica in canalina		cad	€ 23,96
2536	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.026a	Fornitura e posa in opera di centrale antintrusione a mic ... , funzionante ed a perfetta regola d’arte. Fino a 4 zone.	Fornitura e posa in opera di centrale antintrusione a microprocessore per controllo a zone, omologata IMQ 1° livello, con possibilità di parzializzazione delle zone, completo di linee antimanomissione, led di segnalazione inserimento, guasto, allarme ed esclusione per ogni singola zona, uscite con contatti di scambio e comprensiva di collegamento elettrico, alimentatore, batterie ermetiche per garantire un’autonomia minima di 24 ore ed ogni altro onere necessario per dare l’opera finita, funzionante ed a perfetta regola d’arte. Fino a 4 zone.		cad	€ 403,38
2537	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.026b	Fornitura e posa in opera di centrale antintrusione a mic ... a, funzionante ed a perfetta regola d’arte. Da 5 a 6 zone.	Fornitura e posa in opera di centrale antintrusione a microprocessore per controllo a zone, omologata IMQ 1° livello, con possibilità di parzializzazione delle zone, completo di linee antimanomissione, led di segnalazione inserimento, guasto, allarme ed esclusione per ogni singola zona, uscite con contatti di scambio e comprensiva di collegamento elettrico, alimentatore, batterie ermetiche per garantire un’autonomia minima di 24 ore ed ogni altro onere necessario per dare l’opera finita, funzionante ed a perfetta regola d’arte. Da 5 a 6 zone.		cad	€ 480,08
2538	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.026c	Fornitura e posa in opera di centrale antintrusione a mic ... funzionante ed a perfetta regola d’arte. Da 7 a 10 zone.	Fornitura e posa in opera di centrale antintrusione a microprocessore per controllo a zone, omologata IMQ 1° livello, con possibilità di parzializzazione delle zone, completo di linee antimanomissione, led di segnalazione inserimento, guasto, allarme ed esclusione per ogni singola zona, uscite con contatti di scambio e comprensiva di collegamento elettrico, alimentatore, batterie ermetiche per garantire un’autonomia minima di 24 ore ed ogni altro onere necessario per dare l’opera finita, funzionante ed a perfetta regola d’arte. Da 7 a 10 zone.		cad	€ 585,89
2539	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.026d	Fornitura e posa in opera di centrale antintrusione a mic ... funzionante ed a perfetta regola d’arte. Da 11 a 20 zone.	Fornitura e posa in opera di centrale antintrusione a microprocessore per controllo a zone, omologata IMQ 1° livello, con possibilità di parzializzazione delle zone, completo di linee antimanomissione, led di segnalazione inserimento, guasto, allarme ed esclusione per ogni singola zona, uscite con contatti di scambio e comprensiva di collegamento elettrico, alimentatore, batterie ermetiche per garantire un’autonomia minima di 24 ore ed ogni altro onere necessario per dare l’opera finita, funzionante ed a perfetta regola d’arte. Da 11 a 20 zone.		cad	€ 984,72
2540	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.027a	Fornitura e posa in opera di accessori per impianti e cen ... completo di lettore chiave, scheda interfaccia e 3 chiavi.	Fornitura e posa in opera di accessori per impianti e centrali antintrusione con caratteristiche e prestazione adeguate e comprensivi di fissaggio e quant’altro necessario per dare l’opera finita, funzionante ed a perfetta regola d’arte. Kit inseritore, completo di lettore chiave, scheda interfaccia e 3 chiavi.		cad	€ 278,20
2541	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.027b	Fornitura e posa in opera di accessori per impianti e cen ... d’arte. Unità di controllo Master con tastiera e display.	Fornitura e posa in opera di accessori per impianti e centrali antintrusione con caratteristiche e prestazione adeguate e comprensivi di fissaggio e quant’altro necessario per dare l’opera finita, funzionante ed a perfetta regola d’arte. Unità di controllo Master con tastiera e display.		cad	€ 263,66
2542	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.027c	Fornitura e posa in opera di accessori per impianti e cen ... d a perfetta regola d’arte. Modulo interfaccia stampante.	Fornitura e posa in opera di accessori per impianti e centrali antintrusione con caratteristiche e prestazione adeguate e comprensivi di fissaggio e quant’altro necessario per dare l’opera finita, funzionante ed a perfetta regola d’arte. Modulo interfaccia stampante.		cad	€ 232,92
2543	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.027d	Fornitura e posa in opera di accessori per impianti e cen ... telefonico digitale a 2 canali con 5 numeri memorizzabili.	Fornitura e posa in opera di accessori per impianti e centrali antintrusione con caratteristiche e prestazione adeguate e comprensivi di fissaggio e quant’altro necessario per dare l’opera finita, funzionante ed a perfetta regola d’arte. Combinatore telefonico digitale a 2 canali con 5 numeri memorizzabili.		cad	€ 256,19
2544	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.027e	Fornitura e posa in opera di accessori per impianti e cen ... natore telefonico cellulare GSM a 4 canali autoalimentato.	Fornitura e posa in opera di accessori per impianti e centrali antintrusione con caratteristiche e prestazione adeguate e comprensivi di fissaggio e quant’altro necessario per dare l’opera finita, funzionante ed a perfetta regola d’arte. Combinatore telefonico cellulare GSM a 4 canali autoalimentato.		cad	€ 469,22
2545	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.027f	Fornitura e posa in opera di accessori per impianti e cen ... perfetta regola d’arte. Sirena autoalimentata da interno.	Fornitura e posa in opera di accessori per impianti e centrali antintrusione con caratteristiche e prestazione adeguate e comprensivi di fissaggio e quant’altro necessario per dare l’opera finita, funzionante ed a perfetta regola d’arte. Sirena autoalimentata da interno.		cad	€ 68,48
2546	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.027g	Fornitura e posa in opera di accessori per impianti e cen ... d’arte. Sirena autoalimentata con lampeggiatore da esterno	Fornitura e posa in opera di accessori per impianti e centrali antintrusione con caratteristiche e prestazione adeguate e comprensivi di fissaggio e quant’altro necessario per dare l’opera finita, funzionante ed a perfetta regola d’arte. Sirena autoalimentata con lampeggiatore da esterno		cad	€ 125,77
2547	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.028a	Fornitura e posa in opera di rivelatore ad infrarossi pas ... regola d’arte. Con singolo elemento e portata 10 m circa.	Fornitura e posa in opera di rivelatore ad infrarossi passivo, con piroelemento ad alta sensibilità e basso disturbo o sensore a doppio elemento e doppia elaborazione del segnale, con rivelazione di differenze di temperatura fino ad 1,6° fra intruso ed ambiente, protezione da campi d’intensità RF da 100 a 1000MHz, completo di lenti multifocali, con approvazione IMQ e comprensivo di fissaggio e quant’altro necessario per dare l’opera finita, funzionante e a perfetta regola d’arte. Con singolo elemento e portata 10 m circa.		cad	€ 88,75
2548	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.028b	Fornitura e posa in opera di rivelatore ad infrarossi pas ... Con singolo elemento ad effetto tenda portata 20 m circa.	Fornitura e posa in opera di rivelatore ad infrarossi passivo, con piroelemento ad alta sensibilità e basso disturbo o sensore a doppio elemento e doppia elaborazione del segnale, con rivelazione di differenze di temperatura fino ad 1,6° fra intruso ed ambiente, protezione da campi d’intensità RF da 100 a 1000MHz, completo di lenti multifocali, con approvazione IMQ e comprensivo di fissaggio e quant’altro necessario per dare l’opera finita, funzionante e a perfetta regola d’arte. Con singolo elemento ad effetto tenda portata 20 m circa.		cad	€ 98,87
2549	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.028c	Fornitura e posa in opera di rivelatore ad infrarossi pas ... d’arte. Con singolo elemento a lunga portata 25 m circa.	Fornitura e posa in opera di rivelatore ad infrarossi passivo, con piroelemento ad alta sensibilità e basso disturbo o sensore a doppio elemento e doppia elaborazione del segnale, con rivelazione di differenze di temperatura fino ad 1,6° fra intruso ed ambiente, protezione da campi d’intensità RF da 100 a 1000MHz, completo di lenti multifocali, con approvazione IMQ e comprensivo di fissaggio e quant’altro necessario per dare l’opera finita, funzionante e a perfetta regola d’arte. Con singolo elemento a lunga portata 25 m circa.		cad	€ 98,87
2550	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.028d	Fornitura e posa in opera di rivelatore ad infrarossi pas ... tta regola d’arte. A doppio elemento e portata 10 m circa.	Fornitura e posa in opera di rivelatore ad infrarossi passivo, con piroelemento ad alta sensibilità e basso disturbo o sensore a doppio elemento e doppia elaborazione del segnale, con rivelazione di differenze di temperatura fino ad 1,6° fra intruso ed ambiente, protezione da campi d’intensità RF da 100 a 1000MHz, completo di lenti multifocali, con approvazione IMQ e comprensivo di fissaggio e quant’altro necessario per dare l’opera finita, funzionante e a perfetta regola d’arte. A doppio elemento e portata 10 m circa.		cad	€ 150,74
2551	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.028e	Fornitura e posa in opera di rivelatore ad infrarossi pas ... e. A doppio elemento ad effetto tenda portata 20 m circa.	Fornitura e posa in opera di rivelatore ad infrarossi passivo, con piroelemento ad alta sensibilità e basso disturbo o sensore a doppio elemento e doppia elaborazione del segnale, con rivelazione di differenze di temperatura fino ad 1,6° fra intruso ed ambiente, protezione da campi d’intensità RF da 100 a 1000MHz, completo di lenti multifocali, con approvazione IMQ e comprensivo di fissaggio e quant’altro necessario per dare l’opera finita, funzionante e a perfetta regola d’arte. A doppio elemento ad effetto tenda portata 20 m circa.		cad	€ 162,12
2552	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.028f	Fornitura e posa in opera di rivelatore ad infrarossi pas ... gola d’arte. A doppio elemento a lunga portata 25 m circa.	Fornitura e posa in opera di rivelatore ad infrarossi passivo, con piroelemento ad alta sensibilità e basso disturbo o sensore a doppio elemento e doppia elaborazione del segnale, con rivelazione di differenze di temperatura fino ad 1,6° fra intruso ed ambiente, protezione da campi d’intensità RF da 100 a 1000MHz, completo di lenti multifocali, con approvazione IMQ e comprensivo di fissaggio e quant’altro necessario per dare l’opera finita, funzionante e a perfetta regola d’arte. A doppio elemento a lunga portata 25 m circa.		cad	€ 162,12
2553	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.028g	Fornitura e posa in opera di rivelatore ad infrarossi pas ... perfetta regola d’arte. A soffitto con copertura di 180°.	Fornitura e posa in opera di rivelatore ad infrarossi passivo, con piroelemento ad alta sensibilità e basso disturbo o sensore a doppio elemento e doppia elaborazione del segnale, con rivelazione di differenze di temperatura fino ad 1,6° fra intruso ed ambiente, protezione da campi d’intensità RF da 100 a 1000MHz, completo di lenti multifocali, con approvazione IMQ e comprensivo di fissaggio e quant’altro necessario per dare l’opera finita, funzionante e a perfetta regola d’arte. A soffitto con copertura di 180°.		cad	€ 104,90
2554	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.029a	Fornitura e posa in opera di rivelatore a doppia tecnolog ... elatore a doppia tecnologia da 2,4 GHz portata 15 m circa.	Fornitura e posa in opera di rivelatore a doppia tecnologia con sensore a microonda e ad infrarossi, ad alta sensibilità e basso disturbo, elevata stabilità di funzionamento e totale immunità da disturbi e falsi allarmi, con approvazione IMQ e comprensivo di fissaggio e quant’altro necessario per dare l’opera finita, funzionante ed a perfetta regola d’arte. Rivelatore a doppia tecnologia da 2,4 GHz portata 15 m circa.		cad	€ 115,02
2555	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.029b	Fornitura e posa in opera di rivelatore a doppia tecnolog ... velatore a doppia tecnologia da 10 GHz portata 15 m circa.	Fornitura e posa in opera di rivelatore a doppia tecnologia con sensore a microonda e ad infrarossi, ad alta sensibilità e basso disturbo, elevata stabilità di funzionamento e totale immunità da disturbi e falsi allarmi, con approvazione IMQ e comprensivo di fissaggio e quant’altro necessario per dare l’opera finita, funzionante ed a perfetta regola d’arte. Rivelatore a doppia tecnologia da 10 GHz portata 15 m circa.		cad	€ 140,32
2556	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.029c	Fornitura e posa in opera di rivelatore a doppia tecnolog ... logia protetto contro il mascheramento portata 15 m circa.	Fornitura e posa in opera di rivelatore a doppia tecnologia con sensore a microonda e ad infrarossi, ad alta sensibilità e basso disturbo, elevata stabilità di funzionamento e totale immunità da disturbi e falsi allarmi, con approvazione IMQ e comprensivo di fissaggio e quant’altro necessario per dare l’opera finita, funzionante ed a perfetta regola d’arte. Rivelatore a doppia tecnologia protetto contro il mascheramento portata 15 m circa.		cad	€ 190,92
2557	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.029d	Fornitura e posa in opera di rivelatore a doppia tecnolog ... re a doppia tecnologia da 10 GHz lunga portata 25 m circa.	Fornitura e posa in opera di rivelatore a doppia tecnologia con sensore a microonda e ad infrarossi, ad alta sensibilità e basso disturbo, elevata stabilità di funzionamento e totale immunità da disturbi e falsi allarmi, con approvazione IMQ e comprensivo di fissaggio e quant’altro necessario per dare l’opera finita, funzionante ed a perfetta regola d’arte. Rivelatore a doppia tecnologia da 10 GHz lunga portata 25 m circa.		cad	€ 241,52
2558	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.030a	Fornitura e posa in opera di contatto magnetico ... anto altro necessario per dare l’opera finita. Da incasso.	Fornitura e posa in opera di contatto magnetico a doppio bilanciamento con antimanomissione per infissi per montaggio a vista o da incasso, composto da una parte fissa ed una mobilee comprensivo di accessori di fissaggio, cablaggio, conduttori di collegamento fino alla centrale su tubazione predisposta per una distanza massima di circa 25 m e quanto altro necessario per dare l’opera finita. Da incasso.		cad	€ 15,51
2559	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.030b	Fornitura e posa in opera di contatto magnetico ... ’opera finita. Da incasso di potenza per infissi in ferro.	Fornitura e posa in opera di contatto magnetico a doppio bilanciamento con antimanomissione per infissi per montaggio a vista o da incasso, composto da una parte fissa ed una mobilee comprensivo di accessori di fissaggio, cablaggio, conduttori di collegamento fino alla centrale su tubazione predisposta per una distanza massima di circa 25 m e quanto altro necessario per dare l’opera finita. Da incasso di potenza per infissi in ferro.		cad	€ 29,47
2560	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.030c	Fornitura e posa in opera di contatto magnetico ... uanto altro necessario per dare l’opera finita. In vista.	Fornitura e posa in opera di contatto magnetico a doppio bilanciamento con antimanomissione per infissi per montaggio a vista o da incasso, composto da una parte fissa ed una mobilee comprensivo di accessori di fissaggio, cablaggio, conduttori di collegamento fino alla centrale su tubazione predisposta per una distanza massima di circa 25 m e quanto altro necessario per dare l’opera finita. In vista.		cad	€ 33,14
2561	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.030d	Fornitura e posa in opera di contatto magnetico ... l’opera finita. In vista di potenza per infissi in ferro.	Fornitura e posa in opera di contatto magnetico a doppio bilanciamento con antimanomissione per infissi per montaggio a vista o da incasso, composto da una parte fissa ed una mobilee comprensivo di accessori di fissaggio, cablaggio, conduttori di collegamento fino alla centrale su tubazione predisposta per una distanza massima di circa 25 m e quanto altro necessario per dare l’opera finita. In vista di potenza per infissi in ferro.		cad	€ 40,60
2562	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.031a	Fornitura e posa in opera di telecamera fissa b/n o color ... luzione standard > 380 linee sensibilità 0,3 lux CCD 1/3”.	Fornitura e posa in opera di telecamera fissa b/n o colore (PAL) compatta con sensore CCD, completa di attacco a passo standard C o CS per impiego di obbiettivi con ottiche a vari diaframmi a fuoco fisso, varifocal o autoiris, a risoluzione standard o alta, con compensazione del controluce, sincronismo int/est automatico, sistema video CCIR, alimentata a tensione di rete o a 12/24V in c.a. e comprensiva di staffa, accessori di fissaggio, collegamenti elettrici e di segnale, taratura. Sono esclusi: gli obbiettivi ed i conduttori per il collegamento alla centrale. B/N a risoluzione standard > 380 linee sensibilità 0,3 lux CCD 1/3”.		cad	€ 253,18
2563	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.031b	Fornitura e posa in opera di telecamera fissa b/n o color ... isoluzione media > 420 linee sensibilità 0,1 lux CCD 1/3”.	Fornitura e posa in opera di telecamera fissa b/n o colore (PAL) compatta con sensore CCD, completa di attacco a passo standard C o CS per impiego di obbiettivi con ottiche a vari diaframmi a fuoco fisso, varifocal o autoiris, a risoluzione standard o alta, con compensazione del controluce, sincronismo int/est automatico, sistema video CCIR, alimentata a tensione di rete o a 12/24V in c.a. e comprensiva di staffa, accessori di fissaggio, collegamenti elettrici e di segnale, taratura. Sono esclusi: gli obbiettivi ed i conduttori per il collegamento alla centrale. B/N a risoluzione media > 420 linee sensibilità 0,1 lux CCD 1/3”.		cad	€ 346,16
2564	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.031c	Fornitura e posa in opera di telecamera fissa b/n o color ... alta risoluzione > 620 linee sensibilità 0,1 lux CCD 1/3”.	Fornitura e posa in opera di telecamera fissa b/n o colore (PAL) compatta con sensore CCD, completa di attacco a passo standard C o CS per impiego di obbiettivi con ottiche a vari diaframmi a fuoco fisso, varifocal o autoiris, a risoluzione standard o alta, con compensazione del controluce, sincronismo int/est automatico, sistema video CCIR, alimentata a tensione di rete o a 12/24V in c.a. e comprensiva di staffa, accessori di fissaggio, collegamenti elettrici e di segnale, taratura. Sono esclusi: gli obbiettivi ed i conduttori per il collegamento alla centrale. B/N ad alta risoluzione > 620 linee sensibilità 0,1 lux CCD 1/3”.		cad	€ 425,22
2565	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.031d	Fornitura e posa in opera di telecamera fissa b/n o color ... soluzione standard > 330 linee sensibilità 2 lux CCD 1/3”.	Fornitura e posa in opera di telecamera fissa b/n o colore (PAL) compatta con sensore CCD, completa di attacco a passo standard C o CS per impiego di obbiettivi con ottiche a vari diaframmi a fuoco fisso, varifocal o autoiris, a risoluzione standard o alta, con compensazione del controluce, sincronismo int/est automatico, sistema video CCIR, alimentata a tensione di rete o a 12/24V in c.a. e comprensiva di staffa, accessori di fissaggio, collegamenti elettrici e di segnale, taratura. Sono esclusi: gli obbiettivi ed i conduttori per il collegamento alla centrale. A colori a risoluzione standard > 330 linee sensibilità 2 lux CCD 1/3”.		cad	€ 375,89
2566	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.031e	Fornitura e posa in opera di telecamera fissa b/n o color ... d alta risoluzione > 460 linee sensibilità 1 lux CCD 1/3”.	Fornitura e posa in opera di telecamera fissa b/n o colore (PAL) compatta con sensore CCD, completa di attacco a passo standard C o CS per impiego di obbiettivi con ottiche a vari diaframmi a fuoco fisso, varifocal o autoiris, a risoluzione standard o alta, con compensazione del controluce, sincronismo int/est automatico, sistema video CCIR, alimentata a tensione di rete o a 12/24V in c.a. e comprensiva di staffa, accessori di fissaggio, collegamenti elettrici e di segnale, taratura. Sono esclusi: gli obbiettivi ed i conduttori per il collegamento alla centrale. A colori ad alta risoluzione > 460 linee sensibilità 1 lux CCD 1/3”.		cad	€ 666,84
2567	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.031f	Fornitura e posa in opera di telecamera fissa b/n o color ... risoluzione standard >330 sensibilità 0,3/2 lux CCD 1/3”.	Fornitura e posa in opera di telecamera fissa b/n o colore (PAL) compatta con sensore CCD, completa di attacco a passo standard C o CS per impiego di obbiettivi con ottiche a vari diaframmi a fuoco fisso, varifocal o autoiris, a risoluzione standard o alta, con compensazione del controluce, sincronismo int/est automatico, sistema video CCIR, alimentata a tensione di rete o a 12/24V in c.a. e comprensiva di staffa, accessori di fissaggio, collegamenti elettrici e di segnale, taratura. Sono esclusi: gli obbiettivi ed i conduttori per il collegamento alla centrale. Day-Night a risoluzione standard >330 sensibilità 0,3/2 lux CCD 1/3”.		cad	€ 463,17
2568	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.031g	Fornitura e posa in opera di telecamera fissa b/n o color ... soluzione standard >480 sensibilità 0,1/0,03 lux CCD 1/3”.	Fornitura e posa in opera di telecamera fissa b/n o colore (PAL) compatta con sensore CCD, completa di attacco a passo standard C o CS per impiego di obbiettivi con ottiche a vari diaframmi a fuoco fisso, varifocal o autoiris, a risoluzione standard o alta, con compensazione del controluce, sincronismo int/est automatico, sistema video CCIR, alimentata a tensione di rete o a 12/24V in c.a. e comprensiva di staffa, accessori di fissaggio, collegamenti elettrici e di segnale, taratura. Sono esclusi: gli obbiettivi ed i conduttori per il collegamento alla centrale. Day-Night a risoluzione standard >480 sensibilità 0,1/0,03 lux CCD 1/3”.		cad	€ 577,02
2569	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.031h	Fornitura e posa in opera di telecamera fissa b/n o color ... di fissaggio a parete per installazione telecamera fissa.	Fornitura e posa in opera di telecamera fissa b/n o colore (PAL) compatta con sensore CCD, completa di attacco a passo standard C o CS per impiego di obbiettivi con ottiche a vari diaframmi a fuoco fisso, varifocal o autoiris, a risoluzione standard o alta, con compensazione del controluce, sincronismo int/est automatico, sistema video CCIR, alimentata a tensione di rete o a 12/24V in c.a. e comprensiva di staffa, accessori di fissaggio, collegamenti elettrici e di segnale, taratura. Sono esclusi: gli obbiettivi ed i conduttori per il collegamento alla centrale. Staffa di fissaggio a parete per installazione telecamera fissa.		cad	€ 42,95
2570	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.032a	Fornitura e posa in opera di monitor B/N o colore per vis ... ionante ed a perfetta regola d’arte. Monocromatico da 9”.	Fornitura e posa in opera di monitor B/N o colore per visualizzazione dei segnali di sistemi TVCC, elevata frequenza di scansione ed elevata risoluzione orizzontale, in contenitore metallico o plastico ad elevata robustezza. Provvisto di regolazione delle frequenze di aggancio, della luminosità e del contrasto. Completo di alimentazione elettrica e di ogni altro onere per dare l’opera finita, funzionante ed a perfetta regola d’arte. Monocromatico da 9”.		cad	€ 233,84
2571	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.032b	Fornitura e posa in opera di monitor B/N o colore per vis ... ionante ed a perfetta regola d’arte. Monocromatico da 12”.	Fornitura e posa in opera di monitor B/N o colore per visualizzazione dei segnali di sistemi TVCC, elevata frequenza di scansione ed elevata risoluzione orizzontale, in contenitore metallico o plastico ad elevata robustezza. Provvisto di regolazione delle frequenze di aggancio, della luminosità e del contrasto. Completo di alimentazione elettrica e di ogni altro onere per dare l’opera finita, funzionante ed a perfetta regola d’arte. Monocromatico da 12”.		cad	€ 266,73
2572	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.032c	Fornitura e posa in opera di monitor B/N o colore per vis ... onante ed a perfetta regola d’arte. Monocromatico da 17”.	Fornitura e posa in opera di monitor B/N o colore per visualizzazione dei segnali di sistemi TVCC, elevata frequenza di scansione ed elevata risoluzione orizzontale, in contenitore metallico o plastico ad elevata robustezza. Provvisto di regolazione delle frequenze di aggancio, della luminosità e del contrasto. Completo di alimentazione elettrica e di ogni altro onere per dare l’opera finita, funzionante ed a perfetta regola d’arte. Monocromatico da 17”.		cad	€ 499,74
2573	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.032d	Fornitura e posa in opera di monitor B/N o colore per vis ... funzionante ed a perfetta regola d’arte. A colori da 10”.	Fornitura e posa in opera di monitor B/N o colore per visualizzazione dei segnali di sistemi TVCC, elevata frequenza di scansione ed elevata risoluzione orizzontale, in contenitore metallico o plastico ad elevata robustezza. Provvisto di regolazione delle frequenze di aggancio, della luminosità e del contrasto. Completo di alimentazione elettrica e di ogni altro onere per dare l’opera finita, funzionante ed a perfetta regola d’arte. A colori da 10”.		cad	€ 512,14
2574	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.032e	Fornitura e posa in opera di monitor B/N o colore per vis ... funzionante ed a perfetta regola d’arte. A colori da 14”.	Fornitura e posa in opera di monitor B/N o colore per visualizzazione dei segnali di sistemi TVCC, elevata frequenza di scansione ed elevata risoluzione orizzontale, in contenitore metallico o plastico ad elevata robustezza. Provvisto di regolazione delle frequenze di aggancio, della luminosità e del contrasto. Completo di alimentazione elettrica e di ogni altro onere per dare l’opera finita, funzionante ed a perfetta regola d’arte. A colori da 14”.		cad	€ 570,33
2575	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.032f	Fornitura e posa in opera di monitor B/N o colore per vis ... , funzionante ed a perfetta regola d’arte. A colori da17”.	Fornitura e posa in opera di monitor B/N o colore per visualizzazione dei segnali di sistemi TVCC, elevata frequenza di scansione ed elevata risoluzione orizzontale, in contenitore metallico o plastico ad elevata robustezza. Provvisto di regolazione delle frequenze di aggancio, della luminosità e del contrasto. Completo di alimentazione elettrica e di ogni altro onere per dare l’opera finita, funzionante ed a perfetta regola d’arte. A colori da17”.		cad	€ 1.242,04
2576	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) -	EL.06.032g	Fornitura e posa in opera di monitor B/N o colore per vis ... perfetta regola d’arte. Incremento per esecuzione da rack.	Fornitura e posa in opera di monitor B/N o colore per visualizzazione dei segnali di sistemi TVCC, elevata frequenza di scansione ed elevata risoluzione orizzontale, in contenitore metallico o plastico ad elevata robustezza. Provvisto di regolazione delle frequenze di aggancio, della luminosità e del contrasto. Completo di alimentazione elettrica e di ogni altro onere per dare l’opera finita, funzionante ed a perfetta regola d’arte. Incremento per esecuzione da rack.		cad	€ 64,44
2577	IMPIANTI ELETTRICI - Impianti di terra, parafulmini e relativi scavi. -	EL.07.001a	Fornitura e posa in opera di corda o tondo in rame nudo p ... il lavoro finito. Di sezione pari a 70 mm2 (19x Ø 2,1 mm).	Fornitura e posa in opera di corda o tondo in rame nudo per impianti di dispersione e di messa a terra, su scavo di terreno già predisposto, escluso l'onere dell'apertura e della chiusura dello stesso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Di sezione pari a 70 mm2 (19x Ø 2,1 mm).		m	€ 6,28
2578	IMPIANTI ELETTRICI - Impianti di terra, parafulmini e relativi scavi. -	EL.07.001b	Fornitura e posa in opera di corda o tondo in rame nudo p ... il lavoro finito. Di sezione pari a 50 mm2 (7x Ø 3,0 mm).	Fornitura e posa in opera di corda o tondo in rame nudo per impianti di dispersione e di messa a terra, su scavo di terreno già predisposto, escluso l'onere dell'apertura e della chiusura dello stesso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Di sezione pari a 50 mm2 (7x Ø 3,0 mm).		m	€ 5,00
2579	IMPIANTI ELETTRICI - Impianti di terra, parafulmini e relativi scavi. -	EL.07.001c	Fornitura e posa in opera di corda o tondo in rame nudo p ... il lavoro finito. Di sezione pari a 35 mm2 (7x Ø 2,5 mm).	Fornitura e posa in opera di corda o tondo in rame nudo per impianti di dispersione e di messa a terra, su scavo di terreno già predisposto, escluso l'onere dell'apertura e della chiusura dello stesso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Di sezione pari a 35 mm2 (7x Ø 2,5 mm).		m	€ 3,68
2580	IMPIANTI ELETTRICI - Impianti di terra, parafulmini e relativi scavi. -	EL.07.001d	Fornitura e posa in opera di corda o tondo in rame nudo p ... il lavoro finito. Tondo di sezione pari a 50 mm2 (Ø 8 mm)	Fornitura e posa in opera di corda o tondo in rame nudo per impianti di dispersione e di messa a terra, su scavo di terreno già predisposto, escluso l'onere dell'apertura e della chiusura dello stesso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Tondo di sezione pari a 50 mm2 (Ø 8 mm)		m	€ 4,88
2581	IMPIANTI ELETTRICI - Impianti di terra, parafulmini e relativi scavi. -	EL.07.002a	Fornitura e posa in opera di corda, tondo o piat ... opere murarie. Di sezione pari a 70 mm2 (19x Ø 2,1 mm).	Fornitura e posa in opera di corda, tondo o piatto (bandella) in rame nudo, per impianti di dispersione e di messa a terra , a vista, comprensiva di installazione a vista, accessori di sostegno e fissaggio, giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie. Di sezione pari a 70 mm2 (19x Ø 2,1 mm).		m	€ 11,08
2582	IMPIANTI ELETTRICI - Impianti di terra, parafulmini e relativi scavi. -	EL.07.002b	Fornitura e posa in opera di corda, tondo o piat ... le opere murarie. Di sezione pari a 50 mm2 (7x Ø 3,0 mm).	Fornitura e posa in opera di corda, tondo o piatto (bandella) in rame nudo, per impianti di dispersione e di messa a terra , a vista, comprensiva di installazione a vista, accessori di sostegno e fissaggio, giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie. Di sezione pari a 50 mm2 (7x Ø 3,0 mm).		m	€ 9,48
2583	IMPIANTI ELETTRICI - Impianti di terra, parafulmini e relativi scavi. -	EL.07.002c	Fornitura e posa in opera di corda, tondo o piat ... le opere murarie. Di sezione pari a 35 mm2 (7x Ø 2,5 mm).	Fornitura e posa in opera di corda, tondo o piatto (bandella) in rame nudo, per impianti di dispersione e di messa a terra , a vista, comprensiva di installazione a vista, accessori di sostegno e fissaggio, giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie. Di sezione pari a 35 mm2 (7x Ø 2,5 mm).		m	€ 7,29
2584	IMPIANTI ELETTRICI - Impianti di terra, parafulmini e relativi scavi. -	EL.07.002d	Fornitura e posa in opera di corda, tondo o piat ... e le opere murarie. Di sezione pari a 25 mm2(7x Ø 2,1 mm).	Fornitura e posa in opera di corda, tondo o piatto (bandella) in rame nudo, per impianti di dispersione e di messa a terra , a vista, comprensiva di installazione a vista, accessori di sostegno e fissaggio, giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie. Di sezione pari a 25 mm2(7x Ø 2,1 mm).		m	€ 6,60
2585	IMPIANTI ELETTRICI - Impianti di terra, parafulmini e relativi scavi. -	EL.07.002e	Fornitura e posa in opera di corda, tondo o piat ... e opere murarie. Tondo di sezione pari a 50 mm2 (Ø 8 mm).	Fornitura e posa in opera di corda, tondo o piatto (bandella) in rame nudo, per impianti di dispersione e di messa a terra , a vista, comprensiva di installazione a vista, accessori di sostegno e fissaggio, giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie. Tondo di sezione pari a 50 mm2 (Ø 8 mm).		m	€ 9,34
2586	IMPIANTI ELETTRICI - Impianti di terra, parafulmini e relativi scavi. -	EL.07.002f	Fornitura e posa in opera di corda, tondo o piat ... e opere murarie. Piatto sezione pari a 50 mm2 (20x2,5 mm).	Fornitura e posa in opera di corda, tondo o piatto (bandella) in rame nudo, per impianti di dispersione e di messa a terra , a vista, comprensiva di installazione a vista, accessori di sostegno e fissaggio, giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie. Piatto sezione pari a 50 mm2 (20x2,5 mm).		m	€ 14,33
2587	IMPIANTI ELETTRICI - Impianti di terra, parafulmini e relativi scavi. -	EL.07.002g	Fornitura e posa in opera di corda, tondo o piat ... le opere murarie. Piatto sezione pari a 75 mm2 (25x3 mm).	Fornitura e posa in opera di corda, tondo o piatto (bandella) in rame nudo, per impianti di dispersione e di messa a terra , a vista, comprensiva di installazione a vista, accessori di sostegno e fissaggio, giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie. Piatto sezione pari a 75 mm2 (25x3 mm).		m	€ 16,24
2588	IMPIANTI ELETTRICI - Impianti di terra, parafulmini e relativi scavi. -	EL.07.002h	Fornitura e posa in opera di corda, tondo o piat ... e le opere murarie. Piatto sezione pari a 90 mm2(30x3 mm).	Fornitura e posa in opera di corda, tondo o piatto (bandella) in rame nudo, per impianti di dispersione e di messa a terra , a vista, comprensiva di installazione a vista, accessori di sostegno e fissaggio, giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie. Piatto sezione pari a 90 mm2(30x3 mm).		m	€ 20,79
2589	IMPIANTI ELETTRICI - Impianti di terra, parafulmini e relativi scavi. -	EL.07.003a	Fornitura e posa in opera di tondino o bandella zincato ... ro finito. Di dimensione diametro 8 mm (sezione 50 mm2 ).	Fornitura e posa in opera di tondino o bandella zincato a fuoco per impianti di dispersione e di messa a terra, su scasso di terreno già predisposto, escluso l'onere dell'apertura e della chiusura dello stesso. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Di dimensione diametro 8 mm (sezione 50 mm2 ).		m	€ 4,11
2590	IMPIANTI ELETTRICI - Impianti di terra, parafulmini e relativi scavi. -	EL.07.003b	Fornitura e posa in opera di tondino o bandella zincato ... ro finito. Di dimensione diametro 10 mm (sezione 75 mm2 ).	Fornitura e posa in opera di tondino o bandella zincato a fuoco per impianti di dispersione e di messa a terra, su scasso di terreno già predisposto, escluso l'onere dell'apertura e della chiusura dello stesso. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Di dimensione diametro 10 mm (sezione 75 mm2 ).		m	€ 5,55
2591	IMPIANTI ELETTRICI - Impianti di terra, parafulmini e relativi scavi. -	EL.07.003c	Fornitura e posa in opera di tondino o bandella zincato ... ito. Bandella di dimensione 30x3,5 mm (sezione 100 mm2 ).	Fornitura e posa in opera di tondino o bandella zincato a fuoco per impianti di dispersione e di messa a terra, su scasso di terreno già predisposto, escluso l'onere dell'apertura e della chiusura dello stesso. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Bandella di dimensione 30x3,5 mm (sezione 100 mm2 ).		m	€ 6,59
2592	IMPIANTI ELETTRICI - Impianti di terra, parafulmini e relativi scavi. -	EL.07.003d	Fornitura e posa in opera di tondino o bandella zincato ... ndella di dimensione 40x3 mm o 30x 4 mm (sezione 120 mm2).	Fornitura e posa in opera di tondino o bandella zincato a fuoco per impianti di dispersione e di messa a terra, su scasso di terreno già predisposto, escluso l'onere dell'apertura e della chiusura dello stesso. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Bandella di dimensione 40x3 mm o 30x 4 mm (sezione 120 mm2).		m	€ 7,69
2593	IMPIANTI ELETTRICI - Impianti di terra, parafulmini e relativi scavi. -	EL.07.004a	Fornitura e posa in opera di puntazza a croce per di ... corre per dare l'opera finita. Di lunghezza pari a 1,5 m.	Fornitura e posa in opera di puntazza a croce per dispersione realizzata in acciaio zincato a fuoco di dimensioni 50x50x5 mm, da conficcare in terreno di media consistenza, all'interno di pozzetto ispezionabile e comprensiva di staffa, morsetto per collegamento, collegamento alla rete generale di terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di lunghezza pari a 1,5 m.		cad	€ 22,98
2594	IMPIANTI ELETTRICI - Impianti di terra, parafulmini e relativi scavi. -	EL.07.004b	Fornitura e posa in opera di puntazza a croce per di ... occorre per dare l'opera finita. Di lunghezza pari a 2 m.	Fornitura e posa in opera di puntazza a croce per dispersione realizzata in acciaio zincato a fuoco di dimensioni 50x50x5 mm, da conficcare in terreno di media consistenza, all'interno di pozzetto ispezionabile e comprensiva di staffa, morsetto per collegamento, collegamento alla rete generale di terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di lunghezza pari a 2 m.		cad	€ 32,81
2595	IMPIANTI ELETTRICI - Impianti di terra, parafulmini e relativi scavi. -	EL.07.004c	Fornitura e posa in opera di puntazza a croce per di ... corre per dare l'opera finita. Di lunghezza pari a 2,5 m.	Fornitura e posa in opera di puntazza a croce per dispersione realizzata in acciaio zincato a fuoco di dimensioni 50x50x5 mm, da conficcare in terreno di media consistenza, all'interno di pozzetto ispezionabile e comprensiva di staffa, morsetto per collegamento, collegamento alla rete generale di terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di lunghezza pari a 2,5 m.		cad	€ 37,82
2596	IMPIANTI ELETTRICI - Impianti di terra, parafulmini e relativi scavi. -	EL.07.005	Fornitura e posa in opera di dispersore tondo i ... altro occorre per dare l'opera finita. Dispersore ramato	Fornitura e posa in opera di dispersore tondo in acciaio ramato Ø=18 mm, rivestimento 0,1 mm, lunghezza 1,5 m completo di puntazza e manicotto in ghisa, da conficcare in terreno di media consistenza e comprensiva di collegamento alla rete generale di terra e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Dispersore ramato		cad	€ 27,74
2597	IMPIANTI ELETTRICI - Impianti di terra, parafulmini e relativi scavi. -	EL.07.006a	Fornitura e posa in opera di canalina di protezio ... r dare il lavoro finito. In lamiera verniciata o zincata.	Fornitura e posa in opera di canalina di protezione calate: in lamiera bordata verniciata; in rame di spessore da 3 mm; in pvc pesante per la protezione di calate fino a 3 m di altezza. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. In lamiera verniciata o zincata.		cad	€ 35,33
2598	IMPIANTI ELETTRICI - Impianti di terra, parafulmini e relativi scavi. -	EL.07.006b	Fornitura e posa in opera di canalina di protezio ... re per dare il lavoro finito. In rame da 3 mm di spessore.	Fornitura e posa in opera di canalina di protezione calate: in lamiera bordata verniciata; in rame di spessore da 3 mm; in pvc pesante per la protezione di calate fino a 3 m di altezza. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. In rame da 3 mm di spessore.		cad	€ 59,81
2599	IMPIANTI ELETTRICI - Impianti di terra, parafulmini e relativi scavi. -	EL.07.006c	Fornitura e posa in opera di canalina di protezio ... oro finito. In pvc predisposta per il fissaggio a parete.	Fornitura e posa in opera di canalina di protezione calate: in lamiera bordata verniciata; in rame di spessore da 3 mm; in pvc pesante per la protezione di calate fino a 3 m di altezza. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. In pvc predisposta per il fissaggio a parete.		cad	€ 61,90
2600	IMPIANTI ELETTRICI - Impianti di terra, parafulmini e relativi scavi. -	EL.07.007	Fornitura e posa in opera di scaricatore per corrente da ... le norme IEC 61643-1 febbraio 1998. polo di fase protetto.	Fornitura e posa in opera di scaricatore per corrente da fulmine SPD della Classe di prova I. per la protezione da sovratensioni di utenze BT anche da scariche dirette. (In categoria IV secondo CEI EN 60439-1 IEC 60664-1: ottobre 1992. Prova di corrente impulsiva da fulmine: forma d’onda 10/350 ?s; Iimp= 50 kA. Tensione massima continuativa 255 V/ 50 Hz. Livello di protezione Up 4 kV. Grado di protezione IP 20. Conforme alle norme IEC 61643-1 febbraio 1998. polo di fase protetto.		cad	€ 165,60
2601	IMPIANTI ELETTRICI - Impianti di terra, parafulmini e relativi scavi. -	EL.07.008	Fornitura e posa in opera di scaricatore per corrente ... ro N e conduttore di protezione PE. polo di fase protetto.	Fornitura e posa in opera di scaricatore per corrente da fulmine N-PE SPD della Classe di prova I. per la protezione da sovratensioni di utenze BT anche da scariche dirette. (In categoria IV secondo CEI EN 60439-1 IEC 60664-1: ottobre 1992. Prova di corrente impulsiva da fulmine: forma d’onda 10/350 ?s; Iimp= 100 kA. Tensione massima continuativa 255 V/ 50 Hz. Livello di protezione Up 4 kV. Grado di protezione IP 20. Conforme alle norme IEC 61643-1 febbraio 1998. Adatto per impiego nella rete TT nel circuito “3+1” secondo CEI 81-8 ed IEC 60364-5-534 tra il conduttore neutro N e conduttore di protezione PE. polo di fase protetto.		cad	€ 205,97
2602	IMPIANTI ELETTRICI - Impianti di terra, parafulmini e relativi scavi. -	EL.07.009a	Fornitura e posa in opera di limitatore di sovratensioni ... a regola d’arte. Per ogni polo di fase protetto Bipolare	Fornitura e posa in opera di limitatore di sovratensioni (SPD) di classe di prova II per la protezione da sovratensioni di utenze BT anche da scariche dirette. (In categoria III secondo CEI EN 60439-1 IEC 60664-1: ottobre 1992. Prova di corrente impulsiva: forma d’onda 8/20 ?s; Iimp= 20 kA. Tensione nominale 230/400 V - 50 Hz. Livello di protezione Up = 1,5 kV. Grado di protezione IP 20. Conforme alle norme IEC 61643-1 febbraio 1998. In esecuzione precablata multipolare per installazione in reti TT (F+N o 3F+N) e dotata di segnalazione di guasto E’ compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte. Per ogni polo di fase protetto Bipolare		cad	€ 143,99
2603	IMPIANTI ELETTRICI - Impianti di terra, parafulmini e relativi scavi. -	EL.07.009b	Fornitura e posa in opera di limitatore di sovratensioni ... regola d’arte. Per ogni polo di fase protetto Quadripolare	Fornitura e posa in opera di limitatore di sovratensioni (SPD) di classe di prova II per la protezione da sovratensioni di utenze BT anche da scariche dirette. (In categoria III secondo CEI EN 60439-1 IEC 60664-1: ottobre 1992. Prova di corrente impulsiva: forma d’onda 8/20 ?s; Iimp= 20 kA. Tensione nominale 230/400 V - 50 Hz. Livello di protezione Up = 1,5 kV. Grado di protezione IP 20. Conforme alle norme IEC 61643-1 febbraio 1998. In esecuzione precablata multipolare per installazione in reti TT (F+N o 3F+N) e dotata di segnalazione di guasto E’ compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte. Per ogni polo di fase protetto Quadripolare		cad	€ 306,01
2604	IMPIANTI ELETTRICI - Impianti di terra, parafulmini e relativi scavi. -	EL.07.009c	Fornitura e posa in opera di limitatore di sovratensioni ... eto di dispositivo di l collegamento del telesegnalamento.	Fornitura e posa in opera di limitatore di sovratensioni (SPD) di classe di prova II per la protezione da sovratensioni di utenze BT anche da scariche dirette. (In categoria III secondo CEI EN 60439-1 IEC 60664-1: ottobre 1992. Prova di corrente impulsiva: forma d’onda 8/20 ?s; Iimp= 20 kA. Tensione nominale 230/400 V - 50 Hz. Livello di protezione Up = 1,5 kV. Grado di protezione IP 20. Conforme alle norme IEC 61643-1 febbraio 1998. In esecuzione precablata multipolare per installazione in reti TT (F+N o 3F+N) e dotata di segnalazione di guasto E’ compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte. Per ogni polo di fase protetto Quadripolare ma completo di dispositivo di l collegamento del telesegnalamento.		cad	€ 367,11
2605	IMPIANTI ELETTRICI - Impianti di terra, parafulmini e relativi scavi. -	EL.07.010a	Fornitura e posa in opera di bobina di disaccoppiamento p ... finito a regola d’arte Per una corrente nominale IN = 35 A	Fornitura e posa in opera di bobina di disaccoppiamento per il coordinamento energetico di scaricatori per corrente da fulmine della classe di prova I e limitatore di sovratensione della classe di prova II. Provato con corrente impulsiva da fulmine: forma d’onda 10/350 ?s; induttanza nominale 15?. (secondo CEI 81-1 III^ edizione, IEC 61024-1: 1990; VDE 0185, parte 103). Grado di protezioneIP20; tensione nominale UN = 500 V, frequenza fN = 50 Hz. Provato secondo IEC 60085: 1984; DIN VDE 0532 parte 1: marzo 1982; EN 60950: ottobre 1995. E’ compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte Per una corrente nominale IN = 35 A		cad	€ 112,93
2606	IMPIANTI ELETTRICI - Impianti di terra, parafulmini e relativi scavi. -	EL.07.010b	Fornitura e posa in opera di bobina di disaccoppiamento p ... finito a regola d’arte Per una corrente nominale IN = 63 A	Fornitura e posa in opera di bobina di disaccoppiamento per il coordinamento energetico di scaricatori per corrente da fulmine della classe di prova I e limitatore di sovratensione della classe di prova II. Provato con corrente impulsiva da fulmine: forma d’onda 10/350 ?s; induttanza nominale 15?. (secondo CEI 81-1 III^ edizione, IEC 61024-1: 1990; VDE 0185, parte 103). Grado di protezioneIP20; tensione nominale UN = 500 V, frequenza fN = 50 Hz. Provato secondo IEC 60085: 1984; DIN VDE 0532 parte 1: marzo 1982; EN 60950: ottobre 1995. E’ compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte Per una corrente nominale IN = 63 A		cad	€ 188,21
2607	IMPIANTI ELETTRICI - Impianti di terra, parafulmini e relativi scavi. -	EL.07.011	Fornitura e posa in opera di spinterometro di sezionament ... to altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte	Fornitura e posa in opera di spinterometro di sezionamento per l’equipotenzializzazione antifulmine e per l’impiego in impianti informatici secondo le norme: IEC 61312-1: febbraio 1995; DIN VDE 0845. Provato con corrente impulsiva di scarica: forma d’onda 10/350?s; Iimp = 100 kA. Corrente impulsiva di scarica: forma d’onda 8/20 ?s; Iimp = 100 kA. Tensione d’innesco Uaw= 2,5 kV. E’ compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte		cad	€ 91,92
2608	IMPIANTI ELETTRICI - Impianti di terra, parafulmini e relativi scavi. -	EL.07.012	Fornitura e posa in opera di spinterometro di sezionament ... to altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte	Fornitura e posa in opera di spinterometro di sezionamento per l’equipotenzializzazione antifulmine protezione speciale Ex secondo le norme: DIN VDE 0171. Provato con corrente impulsiva di scarica secondo la norma DIN 48810 forma d’onda 10/350 µs; Iimp = 100 kA. Corrente impulsiva di scarica: forma d’onda 8/20 µs; Iimp = 100 kA. Tensione d’innesco Uaw= 1 kV. E’ compresa la fornitura e posa in opera di coppia di staffe per installazione sulla flangia isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte		cad	€ 243,99
2609	IMPIANTI ELETTRICI - Impianti di terra, parafulmini e relativi scavi. -	EL.07.013a	Fornitura e posa in opera di custodia stagna per insta ... nterni 11 unità di dimensioni assimilabili 313x313x210 mm.	Fornitura e posa in opera di custodia stagna per installazione SPD, provata per la corrente di fulmine e comprensiva di coperchio trasparente piombabile, accessori per il fissaggio delle apparecchiature, bocchettoni e pressacavi, grado di protezione IP54, adatto per il montaggio a parete. E’ compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte. Per impianti interni 11 unità di dimensioni assimilabili 313x313x210 mm.		cad	€ 268,14
2610	IMPIANTI ELETTRICI - Impianti di terra, parafulmini e relativi scavi. -	EL.07.013b	Fornitura e posa in opera di custodia stagna per insta ... interni 6 unità di dimensioni assimilabili 165x255x115 mm.	Fornitura e posa in opera di custodia stagna per installazione SPD, provata per la corrente di fulmine e comprensiva di coperchio trasparente piombabile, accessori per il fissaggio delle apparecchiature, bocchettoni e pressacavi, grado di protezione IP54, adatto per il montaggio a parete. E’ compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte. Per impianti interni 6 unità di dimensioni assimilabili 165x255x115 mm.		cad	€ 99,91
2611	IMPIANTI ELETTRICI - Impianti di terra, parafulmini e relativi scavi. -	EL.07.014	Fornitura e posa in opera di piastra per collegamenti equ ... o altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte.	Fornitura e posa in opera di piastra per collegamenti equipotenziali in piatto di acciaio inox da 60x6mm. Di lunghezza assimilabile 400mm, predisposto per il collegamento fino a 6 conduttori: piatti fissati con viti esagonali M10, dadi e grove o tondi ? = 7÷10 mm con connettore. E’ compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte.		cad	€ 46,41
2612	IMPIANTI ELETTRICI - Impianti di terra, parafulmini e relativi scavi. -	EL.07.015a	Fornitura e posa in opera di asta di captazione ... regola d’arte. In acciaio zincato di lunghezza pari a 1 m	Fornitura e posa in opera di asta di captazione Ø= 16mm.con bandiera di collegamento, completa di distanziatore, angolo di fissaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte. In acciaio zincato di lunghezza pari a 1 m		cad	€ 79,52
2613	IMPIANTI ELETTRICI - Impianti di terra, parafulmini e relativi scavi. -	EL.07.015b	Fornitura e posa in opera di asta di captazione ... ro finito a regola d’arte. In rame di lunghezza pari a 1 m	Fornitura e posa in opera di asta di captazione Ø= 16mm.con bandiera di collegamento, completa di distanziatore, angolo di fissaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte. In rame di lunghezza pari a 1 m		cad	€ 111,78
2614	IMPIANTI ELETTRICI - Impianti di terra, parafulmini e relativi scavi. -	EL.07.016	Fornitura e posa in opera di fungo di captazione ... o quanto altro occorre per dare il lavoro a regola d’arte.	Fornitura e posa in opera di fungo di captazione per tetti piani calpestabili per conduttore tondo Ø= 8 mm e Ø= 10 mm e piatto fino a 30 mm. Ccompreso quanto altro occorre per dare il lavoro a regola d’arte.		cad	€ 28,16
2615	IMPIANTI ELETTRICI - Impianti di terra, parafulmini e relativi scavi. -	EL.07.017a	Fornitura e posa in opera di asta di adduzione Ø= 16mm. ... gola d’arte. In acciaio zincato di lunghezza pari a 1,5 m	Fornitura e posa in opera di asta di adduzione Ø= 16mm. completa di morsetti di collegamento, manicotto di sezionamento e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte. In acciaio zincato di lunghezza pari a 1,5 m		cad	€ 31,96
2616	IMPIANTI ELETTRICI - Impianti di terra, parafulmini e relativi scavi. -	EL.07.017b	Fornitura e posa in opera di asta di adduzione Ø= 16mm. ... finito a regola d’arte. In rame di lunghezza pari a 1,5 m	Fornitura e posa in opera di asta di adduzione Ø= 16mm. completa di morsetti di collegamento, manicotto di sezionamento e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte. In rame di lunghezza pari a 1,5 m		cad	€ 99,26
2617	IMPIANTI ELETTRICI - Impianti di terra, parafulmini e relativi scavi. -	EL.07.018	Fornitura e posa in opera di cassetta di sezionamento per ... e quanto altro occorre per dare il lavoro a regola d’arte.	Fornitura e posa in opera di cassetta di sezionamento per posa sotto intonaco completo di morsetto di sezionamento adatto per il collegamento di materie prime diverse (acciaio zincato – rame) tondo Ø= 8 mm e Ø= 10 mm e piatto fino a 30 m. Dimensioni assimilabili 140x140x70 mm. Con coperchio in rame o in acciaio inox e quanto altro occorre per dare il lavoro a regola d’arte.		cad	€ 65,39
2618	IMPIANTI ELETTRICI - Impianti di terra, parafulmini e relativi scavi. -	EL.07.019	Fornitura e posa in opera di punto fisso di messa a terra ... e quanto altro occorre per dare il lavoro a regola d’arte.	Fornitura e posa in opera di punto fisso di messa a terra per collegamenti ai ferri di armatura di edifici.composto da piastra di connessione in acciaio inox Ø= 80 mm perno di collegamento in acciaio zincato Ø= 10 mm. Con coperchio in resina e quanto altro occorre per dare il lavoro a regola d’arte.		cad	€ 29,97
2619	IMPIANTI ELETTRICI - Ascensori e montacarichi -	EL.08.001	Fornitura e posa in opera di ascensore ad azionamento ele ... chinario; le tasse d'impianto, di collaudo e di esercizio.	Fornitura e posa in opera di ascensore ad azionamento elettrico per disabili, in edifici di civile abitazione (D.M.236 del 14-6-1989). A - caratteristiche Impianto installato in vano proprio, ad azionamento elettrico, di tipo automatico, portata 450 Kg, 6 persone, 5 fermate, corsa utile 12,5 m, velocità m/s 0,63/0,15, rapporto di intermittenza 0,40, macchinario posto in alto, motore elettrico trifase in corto circuito di adatta potenza, guide di scorrimento per la cabina in profilato di acciaio a T trafilato o fresato, contrappeso con blocchi di ghisa o altro materiale, guidato con guide in profilato a T trafilato o fresato. B - caratteristiche cabina: Cabina in lamiera di ferro rivestita in materiale plastico superficie utile massima 1,24 mq, pavimento ricoperto in gomma, porte di cabina e di piano automatiche scorrevoli orizzontalmente di tipo centrale o telescopico, azionate da un operatore elettrico, con luce netta non inferiore a 0,85 m, dispositivo di protezione di chiusura con cellula fotoelettrica compresi inoltre tutti gli accessori ed apparecchiature cogenti. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'impianto finito e funzionante.Sono esclusi: le linee elettriche di alimentazione per luce e forza motrice fino al macchinario; le tasse d'impianto, di collaudo e di esercizio.		cad	€ 23.645,60
2620	IMPIANTI ELETTRICI - Ascensori e montacarichi -	EL.08.002	Differenza di prezzo per ogni fermata in più o in meno (m ... conseguente variazione di corsa di circa m 3,40 a fermata.	Differenza di prezzo per ogni fermata in più o in meno (massimo nove fermate corsa massima m. 27,50) e conseguente variazione di corsa di circa m 3,40 a fermata.		cad	€ 1.362,30
2621	IMPIANTI ELETTRICI - Ascensori e montacarichi -	EL.08.003	Fornitura e posa in opera di dispositivo per segnalazioni luminose di posizione in cabina.	Fornitura e posa in opera di dispositivo per segnalazioni luminose di posizione in cabina.		cad	€ 105,68
2622	IMPIANTI ELETTRICI - Ascensori e montacarichi -	EL.08.004	Fornitura e posa in opera di dispositivo per segnalazioni luminose di posizione per ogni piano.	Fornitura e posa in opera di dispositivo per segnalazioni luminose di posizione per ogni piano.		cad	€ 155,68
2623	IMPIANTI ELETTRICI - Ascensori e montacarichi -	EL.08.005	Fornitura e posa in opera di porta di piano REI 60 rifinita in acciaio inox satinato.	Fornitura e posa in opera di porta di piano REI 60 rifinita in acciaio inox satinato.		cad	€ 480,00
2624	IMPIANTI ELETTRICI - Ascensori e montacarichi -	EL.08.006	Fornitura e posa in opera di porta di piano REI 60 rifinita in acciaio inox antigraffio.	Fornitura e posa in opera di porta di piano REI 60 rifinita in acciaio inox antigraffio.		cad	€ 689,00
2625	IMPIANTI ELETTRICI - Ascensori e montacarichi -	EL.08.007	Fornitura e posa in opera di porta di piano REI 120 rifinita in acciaio inox satinato.	Fornitura e posa in opera di porta di piano REI 120 rifinita in acciaio inox satinato.		cad	€ 613,00
2626	IMPIANTI ELETTRICI - Ascensori e montacarichi -	EL.08.008	Fornitura e posa in opera di porta di piano REI 120 rifinita in acciaio inox antigraffio.	Fornitura e posa in opera di porta di piano REI 120 rifinita in acciaio inox antigraffio.		cad	€ 824,00
2627	IMPIANTI ELETTRICI - Ascensori e montacarichi -	EL.08.009	Fornitura e posa in opera di dispositivo elettronico per ... matica delle porte, completa di batteria di alimentazione.	Fornitura e posa in opera di dispositivo elettronico per riportare la cabina al piano più vicino in caso di mancanza di energia in rete, con apertura automatica delle porte, completa di batteria di alimentazione.		cad	€ 2.394,63
2628	IMPIANTI ELETTRICI - Ascensori e montacarichi -	EL.08.010	Fornitura e posa in opera di dispositivo per mano ... IMPLEX a due pulsanti (salita - discesa) fino a 8 servizi.	Fornitura e posa in opera di dispositivo per manovra collettiva di prenotazione SIMPLEX a due pulsanti (salita - discesa) fino a 8 servizi.		cad	€ 1.080,85
2629	IMPIANTI ELETTRICI - Ascensori e montacarichi -	EL.08.011	Fornitura e posa in opera di dispositivo per manovra coll ... ti (salita - discesa) fino a 8 servizi. Per ogni impianto.	Fornitura e posa in opera di dispositivo per manovra collettiva di prenotazione DUPLEX a due pulsanti (salita - discesa) fino a 8 servizi. Per ogni impianto.		cad	€ 1.350,29
2630	IMPIANTI ELETTRICI - Ascensori e montacarichi -	EL.08.012	Fornitura e posa in opera di ascensore ad azionamento ole ... chinario; le tasse d'impianto, di collaudo e di esercizio.	Fornitura e posa in opera di ascensore ad azionamento oleodinamico (idraulico) per disabili, in edifici di civile abitazione (D.M. 236 del 14-6-1989 e L. Reg. n. 6/89 per la Lombardia). A - caratteristiche Impianto installato in vano proprio ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano, di tipo automatico, portata 450 kg - 6 persone, 5 fermate, corsa utile 12 m velocità 0,63 m/s rapporto di intermittenza 0,40 centralina posta in basso in locale nelle adiacenze del vano di corsa, guide di scorrimento per la cabina e per testa del pistone in profilati di acciaio a T trafilato o fresato. B - caratteristiche cabina: Cabina in lamiera di ferro rivestita in materiale plastico, superficie utile massima 1,24 mq, pavimento ricoperto in gomma, porte di cabina e di piano automatiche scorrevoli orizzontalmente di tipo centrale o telescopico, azionate da un operatore elettrico, con luce netta non inferiore a 0,85 m, dispositivo di protezione in chiusura con cellula fotoelettrica, pannelli in lamiera di ferro verniciato. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'impianto finito e funzionante.Sono esclusi: le linee elettriche di alimentazione per luce e forza motrice fino al macchinario; le tasse d'impianto, di collaudo e di esercizio.		cad	€ 24.480,31
2631	IMPIANTI ELETTRICI - Ascensori e montacarichi -	EL.08.013	Differenza di prezzo per ogni fermata in più o in meno (m ... 18,50) e conseguente variazione di corsa di circa m 3,00.	Differenza di prezzo per ogni fermata in più o in meno (massimo n. 7 fermate corsa massima m 18,50) e conseguente variazione di corsa di circa m 3,00.		cad	€ 2.199,60
2632	IMPIANTI ELETTRICI - Ascensori e montacarichi -	EL.08.014	Fornitura e posa in opera di dispositivo per segnalazioni luminose di posizione in cabina.	Fornitura e posa in opera di dispositivo per segnalazioni luminose di posizione in cabina.		cad	€ 105,68
2633	IMPIANTI ELETTRICI - Ascensori e montacarichi -	EL.08.015	Fornitura e posa in opera di dispositivo per segnalazioni luminose di posizione per ogni piano.	Fornitura e posa in opera di dispositivo per segnalazioni luminose di posizione per ogni piano.		cad	€ 155,68
2634	IMPIANTI ELETTRICI - Ascensori e montacarichi -	EL.08.016	Fornitura e posa in opera di piano REI 60 rifinita in acciaio inox satinato.	Fornitura e posa in opera di piano REI 60 rifinita in acciaio inox satinato.		cad	€ 480,00
2635	IMPIANTI ELETTRICI - Ascensori e montacarichi -	EL.08.017	Fornitura e posa in opera di porta di piano REI 60 rifinita in acciaio inox antigraffio.	Fornitura e posa in opera di porta di piano REI 60 rifinita in acciaio inox antigraffio.		cad	€ 689,00
2636	IMPIANTI ELETTRICI - Ascensori e montacarichi -	EL.08.018	Fornitura e posa in opera di porta di piano REI 120 rifinita in acciaio inox satinato.	Fornitura e posa in opera di porta di piano REI 120 rifinita in acciaio inox satinato.		cad	€ 613,00
2637	IMPIANTI ELETTRICI - Ascensori e montacarichi -	EL.08.019	Fornitura e posa in opera di porta di piano REI 120 rifinita in acciaio inox antigraffio.	Fornitura e posa in opera di porta di piano REI 120 rifinita in acciaio inox antigraffio.		cad	€ 824,00
2638	IMPIANTI ELETTRICI - Ascensori e montacarichi -	EL.08.020	Fornitura e posa in opera di dispositivo elettronico per ... matica delle porte, completo di batteria di alimentazione.	Fornitura e posa in opera di dispositivo elettronico per riportare automaticamente la cabina al piano più vicino in caso di mancanza di energia in rete, con apertura automatica delle porte, completo di batteria di alimentazione.		cad	€ 879,16
2639	IMPIANTI ELETTRICI - Ascensori e montacarichi -	EL.08.021	Fornitura e posa in opera di dispositivo elettron ... di prenotazione SIMPLEX a due pulsanti (salita - discesa).	Fornitura e posa in opera di dispositivo elettronico per manovra collettiva di prenotazione SIMPLEX a due pulsanti (salita - discesa).		cad	€ 1.080,85
2640	IMPIANTI ELETTRICI - Ascensori e montacarichi -	EL.08.022	Fornitura e posa in opera di dispositivo elettron ... PLEX a due pulsanti (salita - discesa). Per ogni impianto.	Fornitura e posa in opera di dispositivo elettronico per manovra collettiva di prenotazione DUPLEX a due pulsanti (salita - discesa). Per ogni impianto.		cad	€ 1.350,29
2641	IMPIANTI ELETTRICI - Ascensori e montacarichi -	EL.08.023	Fornitura e posa in opera di ascensore ad azionamento ele ... chinario; le tasse d'impianto, di collaudo e di esercizio.	Fornitura e posa in opera di ascensore ad azionamento elettrico, di tipo automatico portata kg 630, per n. 8 persone, n. 5 fermate, corsa utile m 12,50, velocità m/s 0,63/0,165, rapporto di intermittenza 40%, macchinario posto in alto, motore elettrico trifase in corto circuito di adatta potenza, guide di scorrimento per la cabina in profilato di acciaio a T trafilato o fresato, contrappeso con blocchi di ghisa o altro materiale, guidato con guide in profilato a T trafilato o fresato. B - caratteristiche cabina: Cabina con larghezza m. 1,10, profondità m. 1,40, con pareti in lamiera di acciaio trattata contro la corrosione, in pannelli a specchiature verticali internamente rivestiti in laminato plastico di colore a scelta secondo campionario, profili d’angolo (a 90°) e zoccolatura inferiore e superiore in lamiera plastificata, aerazione naturale tramite apposite aperture, illuminazione a mezzo faretti dicroici incassati su cielino in lamiera plastificata bianca, pavimento con fondo fisso in linoleum, porte di cabina e di piano automatiche scorrevoli orizzontalmente di tipo centrale o telescopico, azionate da un operatore elettrico, con luce netta non inferiore a 0,85 m, dispositivo di protezione di chiusura con cellula fotoelettrica compresi inoltre tutti gli accessori ed apparecchiature cogenti. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'impianto finito e funzionante. Sono esclusi: le linee elettriche di alimentazione per luce e forza motrice fino al macchinario; le tasse d'impianto, di collaudo e di esercizio.		cad	€ 24.469,97
2642	IMPIANTI ELETTRICI - Ascensori e montacarichi -	EL.08.024	Differenza di prezzo per ogni fermata in più o in meno (m ... 27,50) e conseguente variazione di corsa di circa m 3,40.	Differenza di prezzo per ogni fermata in più o in meno (massimo n. 9 fermate corsa massima m 27,50) e conseguente variazione di corsa di circa m 3,40.		cad	€ 1.481,67
2643	IMPIANTI ELETTRICI - Ascensori e montacarichi -	EL.08.025	Fornitura e posa in opera di dispositivo per segnalazioni luminose di posizione in cabina.	Fornitura e posa in opera di dispositivo per segnalazioni luminose di posizione in cabina.		cad	€ 105,68
2644	IMPIANTI ELETTRICI - Ascensori e montacarichi -	EL.08.026	Fornitura e posa in opera di dispositivo per segnalazioni luminose di posizione per ogni piano.	Fornitura e posa in opera di dispositivo per segnalazioni luminose di posizione per ogni piano.		cad	€ 155,68
2645	IMPIANTI ELETTRICI - Ascensori e montacarichi -	EL.08.027	Fornitura e posa in opera di porta di piano REI 60 rifinita in acciaio inox satinato.	Fornitura e posa in opera di porta di piano REI 60 rifinita in acciaio inox satinato.		cad	€ 480,00
2646	IMPIANTI ELETTRICI - Ascensori e montacarichi -	EL.08.028	Fornitura e posa in opera di porta di piano REI 60 rifinita in acciaio inox antigraffio.	Fornitura e posa in opera di porta di piano REI 60 rifinita in acciaio inox antigraffio.		cad	€ 689,00
2647	IMPIANTI ELETTRICI - Ascensori e montacarichi -	EL.08.029	Fornitura e posa in opera di porta di piano REI 120 rifinita in acciaio inox antigraffio.	Fornitura e posa in opera di porta di piano REI 120 rifinita in acciaio inox antigraffio.		cad	€ 824,00
2648	IMPIANTI ELETTRICI - Ascensori e montacarichi -	EL.08.031	Fornitura e posa in opera di dispositivo elettronico per ... matica delle porte, completo di batteria di alimentazione.	Fornitura e posa in opera di dispositivo elettronico per riportare automaticamente la cabina al piano più vicino in caso di mancanza di energia in rete, con apertura automatica delle porte, completo di batteria di alimentazione.		cad	€ 2.394,63
2649	IMPIANTI ELETTRICI - Ascensori e montacarichi -	EL.08.032	Fornitura e posa in opera di dispositivo elettron ... di prenotazione SIMPLEX a due pulsanti (salita - discesa).	Fornitura e posa in opera di dispositivo elettronico per manovra collettiva di prenotazione SIMPLEX a due pulsanti (salita - discesa).		cad	€ 1.080,85
2650	IMPIANTI ELETTRICI - Ascensori e montacarichi -	EL.08.033	Fornitura e posa in opera di dispositivo elettron ... PLEX a due pulsanti (salita - discesa). Per ogni impianto.	Fornitura e posa in opera di dispositivo elettronico per manovra collettiva di prenotazione DUPLEX a due pulsanti (salita - discesa). Per ogni impianto.		cad	€ 1.350,29
2651	IMPIANTI ELETTRICI - Ascensori e montacarichi -	EL.08.034	Fornitura e posa in opera di ascensore ad azionamento ole ... chinario; le tasse d'impianto, di collaudo e di esercizio.	Fornitura e posa in opera di ascensore ad azionamento oleodinamico (idraulico) per disabili, in edifici di civile abitazione (D.M. 236 del 14-6-1989 e L. Reg. n. 6/89 per la Lombardia). A - caratteristiche Impianto installato in vano proprio ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano, di tipo automatico, portata 375 kg - 5 persone, 5 fermate, corsa utile 12 m velocità 0,63 m/s rapporto di intermittenza 0,40 centralina posta in basso in locale nelle adiacenze del vano di corsa, guide di scorrimento per la cabina e per testa del pistone in profilati di acciaio a T trafilato o fresato. B - caratteristiche cabina: Cabina con larghezza m. 1,10, profondità m. 1,40, con pareti in lamiera di acciaio trattata contro la corrosione, in pannelli a specchiature verticali internamente rivestiti in laminato plastico di colore a scelta secondo campionario, profili d’angolo (a 90°) e zoccolatura inferiore e superiore in lamiera plastificata, aerazione naturale tramite apposite aperture, illuminazione a mezzo faretti dicroici incassati su cielino in lamiera plastificata bianca, pavimento con fondo fisso in linoleum, porte di cabina e di piano automatiche scorrevoli orizzontalmente di tipo centrale o telescopico, azionate da un operatore elettrico, con luce netta non inferiore a 0,85 m, dispositivo di protezione di chiusura con cellula fotoelettrica, compresi inoltre tutti gli accessori ed apparecchiature cogenti. Sono esclusi: le linee elettriche di alimentazione per luce e forza motrice fino al macchinario; le tasse d'impianto, di collaudo e di esercizio.		cad	€ 25.628,32
2652	IMPIANTI ELETTRICI - Ascensori e montacarichi -	EL.08.035	Differenza di prezzo per ogni fermata in più o in meno (m ... 18,50) e conseguente variazione di corsa di circa m 3,00.	Differenza di prezzo per ogni fermata in più o in meno (massimo n. 7 fermate corsa massima m 18,50) e conseguente variazione di corsa di circa m 3,00.		cad	€ 2.438,01
2653	IMPIANTI ELETTRICI - Ascensori e montacarichi -	EL.08.036	Fornitura e posa in opera di dispositivo per segnalazioni luminose di posizione in cabina.	Fornitura e posa in opera di dispositivo per segnalazioni luminose di posizione in cabina.		cad	€ 105,68
2654	IMPIANTI ELETTRICI - Ascensori e montacarichi -	EL.08.037	Fornitura e posa in opera di dispositivo per segnalazioni luminose di posizione per ogni piano.	Fornitura e posa in opera di dispositivo per segnalazioni luminose di posizione per ogni piano.		cad	€ 155,68
2655	IMPIANTI ELETTRICI - Ascensori e montacarichi -	EL.08.038	Fornitura e posa in opera di porta di piano REI 60 rifinita in acciaio inox satinato.	Fornitura e posa in opera di porta di piano REI 60 rifinita in acciaio inox satinato.		cad	€ 480,00
2656	IMPIANTI ELETTRICI - Ascensori e montacarichi -	EL.08.039	Fornitura e posa in opera di porta di piano REI 60 rifinita in acciaio inox antigraffio.	Fornitura e posa in opera di porta di piano REI 60 rifinita in acciaio inox antigraffio.		cad	€ 689,00
2657	IMPIANTI ELETTRICI - Ascensori e montacarichi -	EL.08.040	Fornitura e posa in opera di porta di piano REI 120 rifinita in acciaio inox satinato.	Fornitura e posa in opera di porta di piano REI 120 rifinita in acciaio inox satinato.		cad	€ 613,00
2658	IMPIANTI ELETTRICI - Ascensori e montacarichi -	EL.08.041	Fornitura e posa in opera di porta di piano REI 120 rifinita in acciaio inox antigraffio.	Fornitura e posa in opera di porta di piano REI 120 rifinita in acciaio inox antigraffio.		cad	€ 824,00
2659	IMPIANTI ELETTRICI - Ascensori e montacarichi -	EL.08.042	Fornitura e posa in opera di dispositivo elettronico per ... omatica delle porte, completo di batteria di limentazione.	Fornitura e posa in opera di dispositivo elettronico per riportare automaticamente la cabina al piano più vicino in caso di mancanza di energia in rete, con apertura automatica delle porte, completo di batteria di limentazione.		cad	€ 879,16
2660	IMPIANTI ELETTRICI - Ascensori e montacarichi -	EL.08.043	Fornitura e posa in opera di dispositivo elettron ... di prenotazione SIMPLEX a due pulsanti (salita - discesa).	Fornitura e posa in opera di dispositivo elettronico per manovra collettiva di prenotazione SIMPLEX a due pulsanti (salita - discesa).		cad	€ 1.080,85
2661	IMPIANTI ELETTRICI - Ascensori e montacarichi -	EL.08.044	Fornitura e posa in opera di dispositivo elettron ... PLEX a due pulsanti (salita - discesa). Per ogni impianto.	Fornitura e posa in opera di dispositivo elettronico per Manovra collettiva di prenotazione DUPLEX a due pulsanti (salita - discesa). Per ogni impianto.		cad	€ 1.350,29
2662	IMPIANTI ELETTRICI - Ascensori e montacarichi -	EL.08.045	Impianto installato in vano proprio, ad azionamento elett ... chinario; le tasse d'impianto, di collaudo e di esercizio.	Impianto installato in vano proprio, ad azionamento elettrico, di tipo automatico portata kg 375, per n. 5 persone, n. 5 fermate, corsa utile m 12,50, velocità m/s 0,63/0,165, rapporto di intermittenza 40%, macchinario posto in alto, motore elettrico trifase 4/16 poli – 120 avv./ora in circuito di adatta potenza, tensione 380 V, telaio argano, guide di scorrimento per la cabina e per i contrappeso in profilati di acciaio a T trafilato, contrappeso in pani di ghisa, livellamento al piano, bottoniera di cabina a tutta altezza in acciaio inox satinato, con caratteri in rilievo e «braille», completa di gemma sovraccarico e luce di emergenza,; bottoniere ai piani in acciaio inox satinato, con carattere in rilievo e «braille», con comando di chiamata; segnalazione luminosa di occupato; segnalazione acustica di cabina arrivata. Cabina con larghezza m. 0,80, profondità m. 1,20, con pareti in lamiera di acciaio trattata contro la corrosione, in pannelli a specchiature verticali internamente rivestiti in laminato plastico di colore a scelta secondo campionario, profili d’angolo (a 90°) e zoccolatura inferiore e superiore in lamiera plastificata, aerazione naturale tramite apposite aperture, illuminazione a mezzo faretti dicroici incassati su cielino in lamiera plastificata bianca, pavimento con fondo fisso in linoleum di colore a scelta della D.L.; un ingresso in cabina con porta automatica a due partite telescopiche, con dispositivo elettromeccanico di interdizione, corredata di fotocellula posta sulle spallette di cabina, pannelli della porta finiti internamente come la cabina, apertura netta di mm. 750 e di mm. 2000 di altezza; porte di piano automatiche a due partite telescopiche, abbinate alle porte di cabina, apertura netta di mm. 750 e di mm. 2000 di altezza, pannelli in lamiera di acciaio trattata contro la corrosione esternamente rivestiti in laminato plastico di colore a scelta secondo campionario, portali in lamiera di acciaio esternamente in lamiera plastificata (PLALAM) predisposti per l'applicazione delle bottoniere e per il fissaggio delle sospensioni e soglie delle porte automatiche di piano; gruppo di manovra alimentato a corrente raddrizzata. compresi inoltre tutti gli accessori ed apparecchiature cogenti. Sono esclusi: le linee elettriche di alimentazione per luce e forza motrice fino al macchinario; le tasse d'impianto, di collaudo e di esercizio.		cad	€ 23.056,31
2663	IMPIANTI ELETTRICI - Ascensori e montacarichi -	EL.08.046	Differenza di prezzo per ogni fermata in più o in meno (m ... 27,50) e conseguente variazione di corsa di circa m 3,40.	Differenza di prezzo per ogni fermata in più o in meno (massimo n. 9 fermate corsa massima m 27,50) e conseguente variazione di corsa di circa m 3,40.		cad	€ 1.362,30
2664	IMPIANTI ELETTRICI - Ascensori e montacarichi -	EL.08.047	Fornitura e posa in opera di dispositivo per segnalazioni luminose di posizione in cabina.	Fornitura e posa in opera di dispositivo per segnalazioni luminose di posizione in cabina.		cad	€ 105,68
2665	IMPIANTI ELETTRICI - Ascensori e montacarichi -	EL.08.048	Fornitura e posa in opera di dispositivo per segnalazioni luminose di posizione per ogni piano.	Fornitura e posa in opera di dispositivo per segnalazioni luminose di posizione per ogni piano.		cad	€ 155,68
2666	IMPIANTI ELETTRICI - Ascensori e montacarichi -	EL.08.049	Fornitura e posa in opera di porta di piano REI 60 rifinita in acciaio inox satinato.	Fornitura e posa in opera di porta di piano REI 60 rifinita in acciaio inox satinato.		cad	€ 480,00
2667	IMPIANTI ELETTRICI - Ascensori e montacarichi -	EL.08.050	Fornitura e posa in opera di porta di piano REI 60 rifinita in acciaio inox antigraffio.	Fornitura e posa in opera di porta di piano REI 60 rifinita in acciaio inox antigraffio.		cad	€ 689,00
2668	IMPIANTI ELETTRICI - Ascensori e montacarichi -	EL.08.051	Fornitura e posa in opera di porta di piano REI 120 rifinita in acciaio inox satinato.	Fornitura e posa in opera di porta di piano REI 120 rifinita in acciaio inox satinato.		cad	€ 613,00
2669	IMPIANTI ELETTRICI - Ascensori e montacarichi -	EL.08.052	Fornitura e posa in opera di porta di piano REI 120 rifinita in acciaio inox antigraffio.	Fornitura e posa in opera di porta di piano REI 120 rifinita in acciaio inox antigraffio.		cad	€ 824,00
2670	IMPIANTI ELETTRICI - Ascensori e montacarichi -	EL.08.053	Fornitura e posa in opera di dispositivo elettronico per ... matica delle porte, completo di batteria di alimentazione.	Fornitura e posa in opera di dispositivo elettronico per riportare automaticamente la cabina al piano più vicino in caso di mancanza di energia in rete, con apertura automatica delle porte, completo di batteria di alimentazione.		cad	€ 2.394,63
2671	IMPIANTI ELETTRICI - Ascensori e montacarichi -	EL.08.054	Fornitura e posa in opera di dispositivo elettron ... di prenotazione SIMPLEX a due pulsanti (salita - discesa).	Fornitura e posa in opera di dispositivo elettronico per manovra collettiva di prenotazione SIMPLEX a due pulsanti (salita - discesa).		cad	€ 1.080,85
2672	IMPIANTI ELETTRICI - Ascensori e montacarichi -	EL.08.055	Fornitura e posa in opera di dispositivo elettron ... PLEX a due pulsanti (salita - discesa). Per ogni impianto.	Fornitura e posa in opera di dispositivo elettronico per manovra collettiva di prenotazione DUPLEX a due pulsanti (salita - discesa). Per ogni impianto.		cad	€ 1.350,29
2673	IMPIANTI ELETTRICI - Ascensori e montacarichi -	EL.08.056	Impianto installato in vano proprio, ad azionamento oleod ... chinario; le tasse d'impianto, di collaudo e di esercizio.	Impianto installato in vano proprio, ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano, di tipo automatico, portata Kg 375, n. 5 persone, n. 5 fermate corsa utile m 12,50, velocità m/s 0,63, tensione 380 V, rapporto di intermittenza 40%, dispositivo «SOFT STARTER», centralina posta a lato del vano in locale a non più di m 10 dal corsa, guide di scorrimento per la cabina e per la testa del pistone in profilato di acciaio a T trafilato, livellamento al piano, bottoniera di cabina a tutta altezza in acciaio inox satinato, con caratteri in rilievo e «braille», completa di gemma sovraccarico e luce di emergenza,; bottoniere ai piani in acciaio inox satinato, con carattere in rilievo e «braille», con comando di chiamata; segnalazione luminosa di occupato; segnalazione acustica di cabina arrivata. Cabina con larghezza m. 0,80, profondità m. 1,20, con pareti in lamiera di acciaio trattata contro la corrosione, in pannelli a specchiature verticali internamente rivestiti in laminato plastico di colore a scelta secondo campionario, profili d’angolo (a 90°) e zoccolatura inferiore e superiore in lamiera plastificata, aerazione naturale tramite apposite aperture, illuminazione a mezzo faretti dicroici incassati su cielino in lamiera plastificata bianca, pavimento con fondo fisso in linoleum di colore a scelta della D.L.; un ingresso in cabina con porta automatica a due partite telescopiche, con dispositivo elettromeccanico di interdizione, corredata di fotocellula posta sulle spallette di cabina, pannelli della porta finiti internamente come la cabina, apertura netta di mm. 750 e di mm. 2000 di altezza; porte di piano automatiche a due partite telescopiche, abbinate alle porte di cabina, apertura netta di mm. 750 e di mm. 2000 di altezza, pannelli in lamiera di acciaio trattata contro la corrosione esternamente rivestiti in laminato plastico di colore a scelta secondo campionario, portali in lamiera di acciaio esternamente in lamiera plastificata (PLALAM) predisposti per l'applicazione delle bottoniere e per il fissaggio delle sospensioni e soglie delle porte automatiche di piano; gruppo di manovra alimentato a corrente raddrizzata, compresi inoltre tutti gli accessori ed apparecchiature cogenti. Sono esclusi: le linee elettriche di alimentazione per luce e forza motrice fino al macchinario; le tasse d'impianto, di collaudo e di esercizio.		cad	€ 22.549,17
2674	IMPIANTI ELETTRICI - Ascensori e montacarichi -	EL.08.057	Differenza di prezzo per ogni fermata in più o in meno (m ... 18,50) e conseguente variazione di corsa di circa m 3,00.	Differenza di prezzo per ogni fermata in più o in meno (massimo n. 7 fermate corsa massima m 18,50) e conseguente variazione di corsa di circa m 3,00.		cad	€ 2.199,60
2675	IMPIANTI ELETTRICI - Ascensori e montacarichi -	EL.08.058	Fornitura e posa in opera di dispositivo elettronico per segnalazioni luminose di posizione in cabina.	Fornitura e posa in opera di dispositivo elettronico per segnalazioni luminose di posizione in cabina.		cad	€ 105,68
2676	IMPIANTI ELETTRICI - Ascensori e montacarichi -	EL.08.059	Fornitura e posa in opera di dispositivo elettronico per segnalazioni luminose di posizione per ogni piano.	Fornitura e posa in opera di dispositivo elettronico per segnalazioni luminose di posizione per ogni piano.		cad	€ 155,68
2677	IMPIANTI ELETTRICI - Ascensori e montacarichi -	EL.08.060	Fornitura e posa in opera di porta di piano REI 60 rifinita in acciaio inox satinato.	Fornitura e posa in opera di porta di piano REI 60 rifinita in acciaio inox satinato.		cad	€ 480,00
2678	IMPIANTI ELETTRICI - Ascensori e montacarichi -	EL.08.061	Fornitura e posa in opera di porta di piano REI 60 rifinita in acciaio inox antigraffio.	Fornitura e posa in opera di porta di piano REI 60 rifinita in acciaio inox antigraffio.		cad	€ 689,00
2679	IMPIANTI ELETTRICI - Ascensori e montacarichi -	EL.08.062	Fornitura e posa in opera di porta di piano REI 120 rifinita in acciaio inox satinato.	Fornitura e posa in opera di porta di piano REI 120 rifinita in acciaio inox satinato.		cad	€ 613,00
2680	IMPIANTI ELETTRICI - Ascensori e montacarichi -	EL.08.063	Fornitura e posa in opera di porta di piano REI 120 rifinita in acciaio inox antigraffio.	Fornitura e posa in opera di porta di piano REI 120 rifinita in acciaio inox antigraffio.		cad	€ 824,00
2681	IMPIANTI ELETTRICI - Ascensori e montacarichi -	EL.08.064	Fornitura e posa in opera di dispositivo elettronico per ... matica delle porte, completo di batteria di alimentazione.	Fornitura e posa in opera di dispositivo elettronico per riportare automaticamente la cabina al piano più vicino in caso di mancanza di energia in rete, con apertura automatica delle porte, completo di batteria di alimentazione.		cad	€ 879,16
2682	IMPIANTI ELETTRICI - Ascensori e montacarichi -	EL.08.065	Fornitura e posa in opera di dispositivo elettronico per ... di prenotazione SIMPLEX a due pulsanti (salita - discesa).	Fornitura e posa in opera di dispositivo elettronico per manovra collettiva di prenotazione SIMPLEX a due pulsanti (salita - discesa).		cad	€ 1.080,85
2683	IMPIANTI ELETTRICI - Ascensori e montacarichi -	EL.08.066	Fornitura e posa in opera di dispositivo elettron ... PLEX a due pulsanti (salita - discesa). Per ogni impianto.	Fornitura e posa in opera di dispositivo elettronico per manovra collettiva di prenotazione DUPLEX a due pulsanti (salita - discesa). Per ogni impianto.		cad	€ 1.350,29
2684	IMPIANTI ELETTRICI - Ascensori e montacarichi -	EL.08.067	Fornitura e posa in opera di impianto ad azionamento elet ... chinario; le tasse d'impianto, di collaudo e di esercizio.	Fornitura e posa in opera di impianto ad azionamento elettrico installato in vano proprio su struttura modulare autoportante con elementi zincati resistenti alla corrosione, ad azionamento a vite senza fine, con motore elettrico trifase o monofase, munito di freno elettromagnetico a disco, portata Kg 24, dimensione cabina mm. 620 x 620 x 800 di altezza, n. 2 fermate, corsa utile m 3,65, velocità m/s 0,35, manovra universale con pulsanti di chiamata e rimando, cabina costruita in lamiera di acciaio, rivestita in acciaio inox AISI 304, completa con fondo e ripiano intermedio in acciaio inox AISI 304, porte di piano a cancello a doppia ghigliottina con finitura in acciaio inox AISI 304. Serratura meccanica con contatto elettrico a ponte asportabile. Pulsantiere di chiamata e rimando a tutti i piani, indicatore luminoso di cabina presente o occupata. Sono compresi: guide staffe ed accessori per il fissaggio, arcata, paracadute ed accessori, le funi di trazione, motore su travatura, la fornitura di tutti i materiali e di tutte le apparecchiature per la manovra a pulsanti; le linee elettriche nel vano in adatte canalizzazioni ed il cavo flessibile per la cabina; il trasporto nell'ambito del cantiere e lo scarico, l'assistenza muraria e la manovalanza in aiuto ai posatori; la posa in opera con personale specializzato. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'impianto finito e funzionante.Sono esclusi: le opere murarie che si rendono necessarie per l'installazione dell'impianto, le linee elettriche di alimentazione per luce e forza motrice fino al macchinario; le tasse d'impianto, di collaudo e di esercizio.		cad	€ 6.175,40
2685	IMPIANTI ELETTRICI - Ascensori e montacarichi -	EL.08.068	Differenza di prezzo per ogni fermata in più o in meno (m ... 30,00) e conseguente variazione di corsa di circa m 3,10.	Differenza di prezzo per ogni fermata in più o in meno (massimo n. 12 fermate corsa massima m 30,00) e conseguente variazione di corsa di circa m 3,10.		cad	€ 1.329,39
2686	IMPIANTI ELETTRICI - Ascensori e montacarichi -	EL.08.069	Fornitura e posa in opera di porta di piano REI60.	Fornitura e posa in opera di porta di piano REI60.		cad	€ 530,00
2687	IMPIANTI ELETTRICI - Ascensori e montacarichi -	EL.08.070	Fornitura e posa in opera di impianto installato in vano ... chinario; le tasse d'impianto, di collaudo e di esercizio.	Fornitura e posa in opera di impianto installato in vano proprio, ad azionamento oleodinamico diretto con pistone nel vano, portata Kg 500, dimensione cabina mm. 1500 x 1600 x 2000 di altezza, n. 2 fermate, corsa utile m 3,65, velocità m/s 0,15, tensione alimentazione 220/380 V c.a., avviamento diretto, potenza impegnata 3 HP, tolleranza di livellamento: max. +/-20 mm., limiti di temperatura di esercizio: min. +5° max. 40°, bottoniere di piano con pulsanti a “uomo presente” con chiamata/rimando e luminose di presente – occupato , guide staffe di fissaggio a tasselli, linee elettriche, pistone completo di valvola di controllo della velocità in discesa, cabina completa con pareti e soffitto, centralina completa di valvola di non ritorno, rivestimento cabina in lamiera verniciata RAL 9002, fondo fisso con pavimento in lamiera striata, illuminazione con plafoniera su parete, porte di piano a battente singolo in lamiera con serrature omologate EN81 e ammortizzatore idraulico, rifinitura in vernice antiruggine RAL 6011, dimensioni utile di passaggio mm. 1000 x 2000 di altezza, n. 1 fotocellula su lato ingresso, centralina oleodinamica e quadro elettrico su armadio metallico con sportello posta a lato del vano in locale a non più di m 10 dal corsa. Sono compresi: guide staffe e bride ed accessori per il fissaggio, arcata, trave di fondo fossa, paracadute ed accessori, le funi di trazione, gruppo oleodinamico completo di centralina, pistone in un pezzo, tubi rigidi, raccordi ed accessori per il fissaggio, olio idraulico, accessori per porte di piano, la fornitura di tutti i materiali e di tutte le apparecchiature elettriche costituita da quadro di comando con manovra a bassa tensione; linee elettriche cablate e fissate direttamente al traliccio guide entro canaline isolanti e sezionate con innesti faston, finecorsa elettromeccanici registrabili in altezza, extracorsa superiore, il trasporto nell'ambito del cantiere e lo scarico; la posa in opera con personale specializzato; l'assistenza muraria e la manovalanza in aiuto ai posatori; le opere murarie che si rendono necessarie per l'installazione dell'impianto. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'impianto finito e funzionante.Sono esclusi: le linee elettriche di alimentazione per luce e forza motrice fino al macchinario; le tasse d'impianto, di collaudo e di esercizio.		cad	€ 12.658,63
2688	IMPIANTI ELETTRICI - Ascensori e montacarichi -	EL.08.071	Differenza di prezzo per ogni fermata in più (massimo n. ... tene, dispositivo di allentamento catene. Cadauna fermata.	Differenza di prezzo per ogni fermata in più (massimo n. 5 fermate corsa massima m 12,60) e conseguente variazione di corsa di circa m 3,10. Impianto installato in vano proprio, ad azionamento oleodinamico a taglia rovescia con pistone nel vano, gruppo di rinvio a doppie catene, dispositivo di allentamento catene. Cadauna fermata.		cad	€ 1.885,98
2689	IMPIANTI ELETTRICI - Ascensori e montacarichi -	EL.08.072	Compenso per porta di piano REI60. Cadauna porta.	Compenso per porta di piano REI60. Cadauna porta.		cad	€ 1.535,00
2690	IMPIANTI ELETTRICI - Ascensori e montacarichi -	EL.08.073	Fornitura e posa in opera di impianto installato in vano ... chinario; le tasse d'impianto, di collaudo e di esercizio.	Fornitura e posa in opera di impianto installato in vano proprio con struttura portante ad elementi modulari verniciata a forno RAL 7038, ad azionamento elettrico con argano con riduttore a bagno d’olio, posizionato in basso e collegato alla struttura portante, munito di freno elettromagnetico e volano per la manovra di emergenza a mano, portata Kg 1000, dimensione cabina mm. 1360 x 1280 x 2000 di altezza, n. 2 fermate, corsa utile m 3,65, velocità m/s 0,20, tensione alimentazione 220/380 V c.a., avviamento diretto, tolleranza di livellamento: max. +/-20 mm., bottoniere di piano con pulsanti a “uomo presente” con chiamata/rimando e luminose di presente – occupato, guide staffe di fissaggio a tasselli, linee elettriche, cabina completa con pareti e soffitto, centralina completa di valvola di non ritorno, rivestimento cabina in lamiera verniciata RAL 7038, fondo fisso con pavimento in lamiera striata, illuminazione con plafoniera su cielino, porte di piano a doppio battente in lamiera con serrature omologate EN81, rifinitura in vernice antiruggine RAL 7038, dimensioni utile di passaggio mm. 1410 x 2000 di altezza, quadro elettrico su armadio metallico con sportello posta a lato del vano. Sono compresi: guide staffe ed accessori per il fissaggio, arcata, travature per il motore, le funi di trazione, la fornitura di tutti i materiali e di tutte le apparecchiature elettriche costituita da quadro di comando con manovra a bassa tensione; linee elettriche cablate e fissate direttamente al traliccio guide entro canaline isolanti e sezionate con innesti faston, fine corsa elettromeccanici registrabili in altezza, extracorsa superiore, il trasporto nell'ambito del cantiere e lo scarico; la posa in opera con personale specializzato; l'assistenza muraria e la manovalanza in aiuto ai posatori; le opere murarie che si rendono necessarie per l'installazione dell'impianto. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'impianto finito e funzionante. Sono esclusi: le linee elettriche di alimentazione per luce e forza motrice fino al macchinario; le tasse d'impianto, di collaudo e di esercizio.		cad	€ 12.962,23
2691	IMPIANTI ELETTRICI - Ascensori e montacarichi -	EL.08.074	Differenza di prezzo per ogni fermata in più (massimo n. ... ente variazione di corsa di circa m 3,10. Cadauna fermata.	Differenza di prezzo per ogni fermata in più (massimo n. 5 fermate corsa massima m 15,00) e conseguente variazione di corsa di circa m 3,10. Cadauna fermata.		cad	€ 1.582,38
2692	IMPIANTI ELETTRICI - Ascensori e montacarichi -	EL.08.075	Fornitura e posa in opera di porta di piano REI60.	Fornitura e posa in opera di porta di piano REI60.		cad	€ 1.812,10
2693	IMPIANTI ELETTRICI - Ascensori e montacarichi -	EL.09.001a	Fornitura e posa in opera di impianto installato in van ... tasse d'impianto, di collaudo e di esercizio. - cad	Fornitura e posa in opera di impianto installato in vano proprio, ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano, portata Kg 250, dimensione cabina mm. 800 x 1300 o 1000 x 1300, n. 2 fermate, corsa utile m. 3,65, velocità m/s 0,10, tensione alimentazione 220 V c.a. monofase, avviamento diretto, potenza impegnata Kw 1,1, tolleranza di livellamento: max. mm +/-20, limiti di temperatura di esercizio: min. +5° max. 40°, emergenza ritorno al piano più basso in caso di mancanza di tensione, emergenza ritorno al piano più basso con comando manuale dalla centralina, luce di emergenza in cabina in mancanza di tensione, bottoniere di cabina e di piano con pulsanti a “uomo presente”, guide staffe di fissaggio a tasselli, linee elettriche, pistone completo di valvola di controllo della velocità in discesa per la sicurezza, cabina completa con pareti, centralina completa di valvola di non ritorno di sicurezza, rivestimento cabina in laminato plastico di colore a scelta secondo campionario, profili cabina in alluminio, fondo fisso con pavimento in linoleum di colore a scelta della D.L, illuminazione con plafoniera su parete lato bottoniera, porte di piano in alluminio anodizzato con vetro unico complete di bottoniera, serrature di sicurezza omologate a norma di legge e chiudiporta, n. 2 fotocellule su ogni ingresso di cabina, centralina su armadio metallico posta a lato del vano in locale a non più di m 10 dal corsa. Sono compresi: guide staffe e bride ed accessori per il fissaggio, arcata, trave di fondo fossa, paracadute ed accessori, le funi di trazione, gruppo oleodinamico completo di centralina, pistone in un pezzo, tubi rigidi, raccordi ed accessori per il fissaggio, olio idraulico, accessori per porte di piano, la fornitura di tutti i materiali e di tutte le apparecchiature per la manovra (APB) a pulsanti; le linee elettriche nel vano in adatte canalizzazioni ed il cavo flessibile per la cabina, l’illuminazione del vano corsa; il trasporto nell'ambito del cantiere e lo scarico; la posa in opera con personale specializzato; l'assistenza muraria e la manovalanza in aiuto ai posatori; le opere murarie che si rendono necessarie per l'installazione dell'impianto. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'impianto finito e funzionante.Sono esclusi: le linee elettriche di alimentazione per luce e forza motrice fino al macchinario; le tasse d'impianto, di collaudo e di esercizio.		cad	€ 10.069,10
2694	IMPIANTI ELETTRICI - Ascensori e montacarichi -	EL.09.002	Differenza di prezzo per ogni fermata in più o in meno (m ... 11,20) e conseguente variazione di corsa di circa m 3,00.	Differenza di prezzo per ogni fermata in più o in meno (massimo n. 4 fermate corsa massima m 11,20) e conseguente variazione di corsa di circa m 3,00.		cad	€ 1.945,12
2695	IMPIANTI ELETTRICI - Ascensori e montacarichi -	EL.09.003	Fornitura e posa in opera di cabina con parete 800 vetro 4+4 trasparente.	Fornitura e posa in opera di cabina con parete 800 vetro 4+4 trasparente.		cad	€ 56,50
2696	IMPIANTI ELETTRICI - Ascensori e montacarichi -	EL.09.004	Fornitura e posa in opera di cabina con parete 1000 vetro 4+4 trasparente.	Fornitura e posa in opera di cabina con parete 1000 vetro 4+4 trasparente.		cad	€ 104,20
2697	IMPIANTI ELETTRICI - Ascensori e montacarichi -	EL.09.005	Fornitura e posa in opera di porta di piano con apriporta automatico.	Fornitura e posa in opera di porta di piano con apriporta automatico.		cad	€ 735,50
2698	IMPIANTI ELETTRICI - Ascensori e montacarichi -	EL.09.006	Fornitura e posa in opera di porta di piano con serratura di sicurezza.	Fornitura e posa in opera di porta di piano con serratura di sicurezza.		cad	€ 160,00
2699	IMPIANTI ELETTRICI - Ascensori e montacarichi -	EL.09.007	Fornitura e posa in opera di illuminazione a mezzo luce diffusa con cielino “firmamento”.	Fornitura e posa in opera di illuminazione a mezzo luce diffusa con cielino “firmamento”.		cad	€ 386,10
2700	IMPIANTI ELETTRICI - Ascensori e montacarichi -	EL.09.008	Fornitura e posa in opera di bottoniera di cabina integrata nel corrimano.	Fornitura e posa in opera di bottoniera di cabina integrata nel corrimano.		cad	€ 352,30
2701	IMPIANTI ELETTRICI - Ascensori e montacarichi -	EL.09.009	Fornitura e posa in opera di resistenza scaldaolio.	Fornitura e posa in opera di resistenza scaldaolio.		cad	€ 189,40
2702	IMPIANTI ELETTRICI - Ascensori e montacarichi -	EL.09.010	Fornitura e posa in opera di impianto installato sulla ra ... limentazione per luce e forza motrice fino al macchinario.	Fornitura e posa in opera di impianto installato sulla rampa della scala, portata kg 160, velocità 10 cm/sec, tensione di alimentazione 220 V. monofase, tensione di funzionamento 48 V. c.c., tensione comandi 48 V. c.c., inclinazione massima guida 35°, fino a 15 alzate, max m.6,00 di guida comprensivi di partenza), ribaltamento manuale della piattaforma, piattaforma delle dimensioni di mm. 850 x mm. 700/650.Realizzato con piano di calpestio rivestito in gomma anti-sdrucciolo, bordini laterali fissi di contenimento, bandelle automatiche poste sui lati di accesso alla piattaforma fungenti da scivolo di raccordo ai piani, da spondina di contenimento nonché da dispositivo anti-urto/anti-schiacciamento durante la corsa dell’apparecchio, l’abbassamento delle bandelle può avvenire solo in corrispondenza del piano di sbarco/imbarco, fondo sensibile anti-schiacciamento sotto la pedana, ribaltamento manuale bilanciato della piattaforma, barra di sicurezza sagomata ad “L” ad azionamento manuale, posta sul lato discesa bloccata meccanicamente durante la corsa, con possibilità di sblocco manuale di emergenza, recupero manuale di emergenza verso il piano basso, in caso di mancanza dell’alimentazione elettrica, azionato da volantino opportunamente dimensionato per consentire una manovra agevole e sicura, pulsantiera di comando estensibile per Salita/Discesa, utilizzabile anche da eventuale accompagnatore a terra.Sistema brevettato di trazione ad aderenza azionato da un motore autofrenante agente su due ruote precaricate in gomma speciale ad alto coefficiente di attrito.Carteratura in ABS AUTOESTINGUENTE opportunamente sagomata ed arrotondata.Costola sensibile anti-schiacciamento sotto il corpo macchina.Paraurti sensibili posti sui lati corrispondenti ai sensi di marcia.Dispositivo paracadute azionato meccanicamente da limitatore di velocità che agisce direttamente sulla guida per consentire l’arresto graduale ed automatico della marcia in caso di aumento della velocità in discesa.Freno elettromagnetico consente l’immediato arresto del servoscala sul rilascio del comando o su intervento dei dispositivi di sicurezza o di fine corsa.Il sistema di trazione per aderenza opera su una rotaia di guida costituita da un profilo appositamente studiato per garantire la mancanza di parti taglienti o spigoli vivi.Rotaia in acciaio al carbonio ad alta resistenza composta da un profilo estruso arrotondato, piedi di appoggio regolabili in altezza e lungo la guida, per permettere un montaggio rapido e sicuro, ed assicurare la possibilità di eventuali regolazioni che possano rendersi necessarie in fase di installazione.Trasformatore di isolamento per ridurre la tensione di linea da 220 V. MONOFASE a 48 V. c.c. completo di interruttore generale e spia di linea, il tutto alloggiato in cassetta metallica da fissare a parete.Alimentazione 48 V.c.c. al corpo macchina tramite canalina fissata sul lato posteriore della rotaia.Potenza installata 1000 W.A bassa tensione 48 V. c.c., del tipo ad azione mantenuta. L’abbandono dei comandi comporta l’arresto del servoscala nella posizione in cui si trova.A bordo con pulsanti di “Salita/Discesa”, pulsante di emergenza a fungo collegato a segnalatore acustico con chiave di ripristino, Interruttore generale a chiave a 2 posizioni “Linea/Spento”. Pulsantiera di chiamata e rimando al piano con pulsantiera da parete con selettore a chiave del tipo ad azione mantenuta., canalina per il passaggio dei cavi, fino alla estremità della rotaia di guida. Dimensioni pulsantiera : mm. 70x70x50 profondità.-Dispositivo paracadute comandato meccanicamente da limitatore di velocità; agendo direttamente sulla guida, arresta la traslazione del servoscala in caso di aumento della velocità in discesa, segnalazione acustica dell’intervento del limitatore velocità, dispositivi sensibili antiurto/antischiacciamento che arrestano istantaneamente la traslazione del servoscala in caso di contatto con ostacoli, permettendo sempre di eseguire l’inversione di marcia per consentire la rimozione dell’ostacolo. Installazione macchina indistintamente in ambiente interno o esterno. Fissaggio della guida tramite tasselli ai gradini o a muro. Guida: Vernice Ferromicacea Nera Corpo macchina: Grigio metallizzato Ferromicaceo. Sono compresi il trasporto nell'ambito del cantiere e lo scarico; la posa in opera con personale specializzato; l'assistenza muraria e la manovalanza in aiuto ai posatori. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'impianto finito e funzionante.Sono esclusi: le opere murarie che si rendono necessarie per l'installazione dell'impianto, le linee elettriche di alimentazione per luce e forza motrice fino al macchinario.		cad	€ 8.923,41
2703	IMPIANTI ELETTRICI - Ascensori e montacarichi -	EL.09.011	Differenza di prezzo per ogni metro di corsa in più o in ... 3,00 ad un massimo di m. 15,00. Compenso a metro lineare.	Differenza di prezzo per ogni metro di corsa in più o in meno, per guida rettilinea, da un minimo di m. 3,00 ad un massimo di m. 15,00. Compenso a metro lineare.		m	€ 283,80
8524