22CL.PR.L.02110.340.h	Fornitura e posa in opera modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A / - FORNITURA E POSA DI MODULO DIFFERENZIALE PER ACCOPPIAMENTO A MAGNETOTERMICO DA 0,5 A 125A / - Fornitura e posa in opera modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI EN 61009-1, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 230/400V a.c.-Tensione di isolamento: 500V a.c.-Potere di interruzione differenziale: 6 kA-Corrente nominale differenziale: 0,03 A-Corrente di guasto alternata-Caratteristica di intervento magnetico C-Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3-Grado di protezione sui morsetti IP20Nel prezzo sono compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C ); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";-Corrente nominale differenziale I^m x A 2P; In=o< 63A; 2m; AC; 0,3 / - FORNITURA E POSA DI MODULO DIFFERENZIALE PER ACCOPPIAMENTO A MAGNETOTERMICO DA 0,5 A 125A 2P; In=o< 63A; 2m; AC; 0,3	cad		108,34	4,29%
22CL.PR.L.02110.340.i	Fornitura e posa in opera modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A / - FORNITURA E POSA DI MODULO DIFFERENZIALE PER ACCOPPIAMENTO A MAGNETOTERMICO DA 0,5 A 125A / - Fornitura e posa in opera modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI EN 61009-1, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 230/400V a.c.-Tensione di isolamento: 500V a.c.-Potere di interruzione differenziale: 6 kA-Corrente nominale differenziale: 0,03 A-Corrente di guasto alternata-Caratteristica di intervento magnetico C-Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3-Grado di protezione sui morsetti IP20Nel prezzo sono compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C ); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";-Corrente nominale differenziale I^m x A 2P; In=o< 32A; 4m; A; 0,03 / - FORNITURA E POSA DI MODULO DIFFERENZIALE PER ACCOPPIAMENTO A MAGNETOTERMICO DA 0,5 A 125A 2P; In=o< 32A; 4m; A; 0,03	cad		194,96	2,39%
22CL.PR.L.02110.340.j	Fornitura e posa in opera modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A / - FORNITURA E POSA DI MODULO DIFFERENZIALE PER ACCOPPIAMENTO A MAGNETOTERMICO DA 0,5 A 125A / - Fornitura e posa in opera modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI EN 61009-1, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 230/400V a.c.-Tensione di isolamento: 500V a.c.-Potere di interruzione differenziale: 6 kA-Corrente nominale differenziale: 0,03 A-Corrente di guasto alternata-Caratteristica di intervento magnetico C-Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3-Grado di protezione sui morsetti IP20Nel prezzo sono compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C ); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";-Corrente nominale differenziale I^m x A 2P; In=o< 32A; 4m; AC; 0,03 / - FORNITURA E POSA DI MODULO DIFFERENZIALE PER ACCOPPIAMENTO A MAGNETOTERMICO DA 0,5 A 125A 2P; In=o< 32A; 4m; AC; 0,03	cad		177,74	2,62%
22CL.PR.L.02110.340.k	Fornitura e posa in opera modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A / - FORNITURA E POSA DI MODULO DIFFERENZIALE PER ACCOPPIAMENTO A MAGNETOTERMICO DA 0,5 A 125A / - Fornitura e posa in opera modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI EN 61009-1, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 230/400V a.c.-Tensione di isolamento: 500V a.c.-Potere di interruzione differenziale: 6 kA-Corrente nominale differenziale: 0,03 A-Corrente di guasto alternata-Caratteristica di intervento magnetico C-Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3-Grado di protezione sui morsetti IP20Nel prezzo sono compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C ); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";-Corrente nominale differenziale I^m x A 2P; In=o< 32A; 4m; A; 0,3 / - FORNITURA E POSA DI MODULO DIFFERENZIALE PER ACCOPPIAMENTO A MAGNETOTERMICO DA 0,5 A 125A 2P; In=o< 32A; 4m; A; 0,3	cad		160,51	2,90%
22CL.PR.L.02110.340.l	Fornitura e posa in opera modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A / - FORNITURA E POSA DI MODULO DIFFERENZIALE PER ACCOPPIAMENTO A MAGNETOTERMICO DA 0,5 A 125A / - Fornitura e posa in opera modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI EN 61009-1, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 230/400V a.c.-Tensione di isolamento: 500V a.c.-Potere di interruzione differenziale: 6 kA-Corrente nominale differenziale: 0,03 A-Corrente di guasto alternata-Caratteristica di intervento magnetico C-Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3-Grado di protezione sui morsetti IP20Nel prezzo sono compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C ); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";-Corrente nominale differenziale I^m x A 2P; In=o< 32A; 4m; AC; 0,3 / - FORNITURA E POSA DI MODULO DIFFERENZIALE PER ACCOPPIAMENTO A MAGNETOTERMICO DA 0,5 A 125A 2P; In=o< 32A; 4m; AC; 0,3	cad		133,87	3,47%
22CL.PR.L.02110.340.m	Fornitura e posa in opera modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A / - FORNITURA E POSA DI MODULO DIFFERENZIALE PER ACCOPPIAMENTO A MAGNETOTERMICO DA 0,5 A 125A / - Fornitura e posa in opera modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI EN 61009-1, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 230/400V a.c.-Tensione di isolamento: 500V a.c.-Potere di interruzione differenziale: 6 kA-Corrente nominale differenziale: 0,03 A-Corrente di guasto alternata-Caratteristica di intervento magnetico C-Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3-Grado di protezione sui morsetti IP20Nel prezzo sono compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C ); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";-Corrente nominale differenziale I^m x A 2P; In=o< 63A; 4m; A; 0,03 / - FORNITURA E POSA DI MODULO DIFFERENZIALE PER ACCOPPIAMENTO A MAGNETOTERMICO DA 0,5 A 125A 2P; In=o< 63A; 4m; A; 0,03	cad		263,31	1,77%
22CL.PR.L.02110.340.n	Fornitura e posa in opera modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A / - FORNITURA E POSA DI MODULO DIFFERENZIALE PER ACCOPPIAMENTO A MAGNETOTERMICO DA 0,5 A 125A / - Fornitura e posa in opera modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI EN 61009-1, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 230/400V a.c.-Tensione di isolamento: 500V a.c.-Potere di interruzione differenziale: 6 kA-Corrente nominale differenziale: 0,03 A-Corrente di guasto alternata-Caratteristica di intervento magnetico C-Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3-Grado di protezione sui morsetti IP20Nel prezzo sono compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C ); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";-Corrente nominale differenziale I^m x A 2P; In=o< 63A; 4m; AC; 0,03 / - FORNITURA E POSA DI MODULO DIFFERENZIALE PER ACCOPPIAMENTO A MAGNETOTERMICO DA 0,5 A 125A 2P; In=o< 63A; 4m; AC; 0,03	cad		176,34	2,64%
22CL.PR.L.02110.340.o	Fornitura e posa in opera modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A / - FORNITURA E POSA DI MODULO DIFFERENZIALE PER ACCOPPIAMENTO A MAGNETOTERMICO DA 0,5 A 125A / - Fornitura e posa in opera modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI EN 61009-1, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 230/400V a.c.-Tensione di isolamento: 500V a.c.-Potere di interruzione differenziale: 6 kA-Corrente nominale differenziale: 0,03 A-Corrente di guasto alternata-Caratteristica di intervento magnetico C-Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3-Grado di protezione sui morsetti IP20Nel prezzo sono compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C ); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";-Corrente nominale differenziale I^m x A 2P; In=o< 63A; 4m; A; 0,3 / - FORNITURA E POSA DI MODULO DIFFERENZIALE PER ACCOPPIAMENTO A MAGNETOTERMICO DA 0,5 A 125A 2P; In=o< 63A; 4m; A; 0,3	cad		160,51	2,90%
22CL.PR.L.02110.340.p	Fornitura e posa in opera modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A / - FORNITURA E POSA DI MODULO DIFFERENZIALE PER ACCOPPIAMENTO A MAGNETOTERMICO DA 0,5 A 125A / - Fornitura e posa in opera modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI EN 61009-1, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 230/400V a.c.-Tensione di isolamento: 500V a.c.-Potere di interruzione differenziale: 6 kA-Corrente nominale differenziale: 0,03 A-Corrente di guasto alternata-Caratteristica di intervento magnetico C-Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3-Grado di protezione sui morsetti IP20Nel prezzo sono compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C ); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";-Corrente nominale differenziale I^m x A 2P; In=o< 63A; 4m; AC; 0,3 / - FORNITURA E POSA DI MODULO DIFFERENZIALE PER ACCOPPIAMENTO A MAGNETOTERMICO DA 0,5 A 125A 2P; In=o< 63A; 4m; AC; 0,3	cad		143,21	3,25%
22CL.PR.L.02110.350.a	FORNITURA E POSA DI MODULO DIFFERENZIALE PER ACCOPPIAMENTO A MAGNETOTERMICO DA 0,5 A 125A / - Fornitura e posa in opera di modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI EN 61009-1, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 50/500V a.c.-Tensione di isolamento: 500V a.c.-Potere di interruzione differenziale: 6kA-Ritardo regolabile da 0 a 3 s-Corrente nominale differenziale: da 0,03 a 3 A-Corrente di guasto alternata o alternata con pulsanti unidirezionaliNel prezzo sono compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C ); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";-Corrente nominale differenziale I^m x A In=63 A; 0,3-0,5A; fisso / - FORNITURA E POSA DI MODULO DIFFERENZIALE PER ACCOPPIAMENTO A MAGNETOTERMICO DA 0,5 A 125A In=63 A; 0,3-0,5A; fisso	cad		439,36	1,48%
22CL.PR.L.02110.350.b	Fornitura e posa in opera di modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI EN 61009-1, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 50/500V a.c.-Tensione di isolamento: 500V a.c.-Potere di interruzione differenziale: 6kA-Ritardo regolabile da 0 a 3 s-Corrente nominale differenziale: da 0,03 a 3 A-Corrente di guasto alternata o alternata con pulsanti unidirezionaliNel prezzo sono compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C ); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";-Corrente nominale differenziale I^m x A In=63 A; 0,03-3A; da 0 a 3 S / - FORNITURA E POSA DI MODULO DIFFERENZIALE PER ACCOPPIAMENTO A MAGNETOTERMICO DA 0,5 A 125A In=63 A; 0,03-3A; da 0 a 3 SFORNITURA E POSA DI MODULO DIFFERENZIALE PER ACCOPPIAMENTO A MAGNETOTERMICO DA 0,5 A 125A / - Fornitura e posa in opera di modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI EN 61009-1, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 50/500V a.c.-Tensione di isolamento: 500V a.c.-Potere di interruzione differenziale: 6kA-Ritardo regolabile da 0 a 3 s-Corrente nominale differenziale: da 0,03 a 3 A-Corrente di guasto alternata o alternata con pulsanti unidirezionaliNel prezzo sono compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C ); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";-Corrente nominale differenziale I^m x A In=63 A; 0,03-3A; da 0 a 3 S / - FORNITURA E POSA DI MODULO DIFFERENZIALE PER ACCOPPIAMENTO A MAGNETOTERMICO DA 0,5 A 125A In=63 A; 0,03-3A; da 0 a 3 S	cad		512,66	1,27%
22CL.PR.L.02110.350.c	Fornitura e posa in opera di modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI EN 61009-1, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 50/500V a.c.-Tensione di isolamento: 500V a.c.-Potere di interruzione differenziale: 6kA-Ritardo regolabile da 0 a 3 s-Corrente nominale differenziale: da 0,03 a 3 A-Corrente di guasto alternata o alternata con pulsanti unidirezionaliNel prezzo sono compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C ); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";-Corrente nominale differenziale I^m x A In=63 A; 0,03-3A; da 0 a 3 S; con led % I^n dispersa / - FORNITURA E POSA DI MODULO DIFFERENZIALE PER ACCOPPIAMENTO A MAGNETOTERMICO DA 0,5 A 125A In=63 A; 0,03-3A; da 0 a 3 S; con led % I^n dispersaFORNITURA E POSA DI MODULO DIFFERENZIALE PER ACCOPPIAMENTO A MAGNETOTERMICO DA 0,5 A 125A / - Fornitura e posa in opera di modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI EN 61009-1, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 50/500V a.c.-Tensione di isolamento: 500V a.c.-Potere di interruzione differenziale: 6kA-Ritardo regolabile da 0 a 3 s-Corrente nominale differenziale: da 0,03 a 3 A-Corrente di guasto alternata o alternata con pulsanti unidirezionaliNel prezzo sono compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C ); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";-Corrente nominale differenziale I^m x A In=63 A; 0,03-3A; da 0 a 3 S; con led % I^n dispersa / - FORNITURA E POSA DI MODULO DIFFERENZIALE PER ACCOPPIAMENTO A MAGNETOTERMICO DA 0,5 A 125A In=63 A; 0,03-3A; da 0 a 3 S; con led % I^n dispersa	cad		564,84	1,15%
22CL.PR.L.02110.350.d	FORNITURA E POSA DI MODULO DIFFERENZIALE PER ACCOPPIAMENTO A MAGNETOTERMICO DA 0,5 A 125A / - Fornitura e posa in opera di modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI EN 61009-1, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 50/500V a.c.-Tensione di isolamento: 500V a.c.-Potere di interruzione differenziale: 6kA-Ritardo regolabile da 0 a 3 s-Corrente nominale differenziale: da 0,03 a 3 A-Corrente di guasto alternata o alternata con pulsanti unidirezionaliNel prezzo sono compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C ); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";-Corrente nominale differenziale I^m x A In=125 A; 0,3-0,5A; fisso / - FORNITURA E POSA DI MODULO DIFFERENZIALE PER ACCOPPIAMENTO A MAGNETOTERMICO DA 0,5 A 125A In=125 A; 0,3-0,5A; fisso	cad		439,37	1,48%
22CL.PR.L.02110.350.e	Fornitura e posa in opera di modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI EN 61009-1, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 50/500V a.c.-Tensione di isolamento: 500V a.c.-Potere di interruzione differenziale: 6kA-Ritardo regolabile da 0 a 3 s-Corrente nominale differenziale: da 0,03 a 3 A-Corrente di guasto alternata o alternata con pulsanti unidirezionaliNel prezzo sono compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C ); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";-Corrente nominale differenziale I^m x A In=125 A; 0,03-3A; da 0 a 3 S / - FORNITURA E POSA DI MODULO DIFFERENZIALE PER ACCOPPIAMENTO A MAGNETOTERMICO DA 0,5 A 125A In=125 A; 0,03-3A; da 0 a 3 SFORNITURA E POSA DI MODULO DIFFERENZIALE PER ACCOPPIAMENTO A MAGNETOTERMICO DA 0,5 A 125A / - Fornitura e posa in opera di modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI EN 61009-1, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 50/500V a.c.-Tensione di isolamento: 500V a.c.-Potere di interruzione differenziale: 6kA-Ritardo regolabile da 0 a 3 s-Corrente nominale differenziale: da 0,03 a 3 A-Corrente di guasto alternata o alternata con pulsanti unidirezionaliNel prezzo sono compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C ); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";-Corrente nominale differenziale I^m x A In=125 A; 0,03-3A; da 0 a 3 S / - FORNITURA E POSA DI MODULO DIFFERENZIALE PER ACCOPPIAMENTO A MAGNETOTERMICO DA 0,5 A 125A In=125 A; 0,03-3A; da 0 a 3 S	cad		461,87	1,41%
22CL.PR.L.02110.350.f	Fornitura e posa in opera di modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI EN 61009-1, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 50/500V a.c.-Tensione di isolamento: 500V a.c.-Potere di interruzione differenziale: 6kA-Ritardo regolabile da 0 a 3 s-Corrente nominale differenziale: da 0,03 a 3 A-Corrente di guasto alternata o alternata con pulsanti unidirezionaliNel prezzo sono compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C ); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";-Corrente nominale differenziale I^m x A In=125 A; 0,03-3A; da 0 a 3 S; con led % I^n dispersa / - FORNITURA E POSA DI MODULO DIFFERENZIALE PER ACCOPPIAMENTO A MAGNETOTERMICO DA 0,5 A 125A In=125 A; 0,03-3A; da 0 a 3 S; con led % I^n dispersaFORNITURA E POSA DI MODULO DIFFERENZIALE PER ACCOPPIAMENTO A MAGNETOTERMICO DA 0,5 A 125A / - Fornitura e posa in opera di modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI EN 61009-1, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 50/500V a.c.-Tensione di isolamento: 500V a.c.-Potere di interruzione differenziale: 6kA-Ritardo regolabile da 0 a 3 s-Corrente nominale differenziale: da 0,03 a 3 A-Corrente di guasto alternata o alternata con pulsanti unidirezionaliNel prezzo sono compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C ); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";-Corrente nominale differenziale I^m x A In=125 A; 0,03-3A; da 0 a 3 S; con led % I^n dispersa / - FORNITURA E POSA DI MODULO DIFFERENZIALE PER ACCOPPIAMENTO A MAGNETOTERMICO DA 0,5 A 125A In=125 A; 0,03-3A; da 0 a 3 S; con led % I^n dispersa	cad		590,06	1,10%
22CL.PR.L.02110.360.a	Fornitura e posa di modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da160A, con sganciatore elettronico conforme alle norme CEI EN 60947-2, tetrapolari, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 500V a.c.-Tensione di funzionamento: 110¸500V a.c.-Corrente nominale differenziale differenziale: 0,03¸3A-Ritardo di intervento da 0 a 3 -Sezione massima allacciabile: cavo rigido 95 mmq; cavo flessibile 70 mmq; barra capicorda 18 mmNel prezzo sono compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudocorrente nominale " In"; posizione "f"=di fianco,"s"=sotto In=160 A; f; a segnalazione ottica / - FORNITURA E POSA DI MODULO DIFFERENZIALE PER ACCOPPIAMENTO A MAGNETOTERMICO DA 160A In=160 A; f; a segnalazione otticaFornitura e posa in opera di modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da160A, con sganciatore elettronico / - FORNITURA E POSA DI MODULO DIFFERENZIALE PER ACCOPPIAMENTO A MAGNETOTERMICO DA 160A / - Fornitura e posa di modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da160A, con sganciatore elettronico conforme alle norme CEI EN 60947-2, tetrapolari, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 500V a.c.-Tensione di funzionamento: 110¸500V a.c.-Corrente nominale differenziale differenziale: 0,03¸3A-Ritardo di intervento da 0 a 3 -Sezione massima allacciabile: cavo rigido 95 mmq; cavo flessibile 70 mmq; barra capicorda 18 mmNel prezzo sono compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudocorrente nominale " In"; posizione "f"=di fianco,"s"=sotto In=160 A; f; a segnalazione ottica / - FORNITURA E POSA DI MODULO DIFFERENZIALE PER ACCOPPIAMENTO A MAGNETOTERMICO DA 160A In=160 A; f; a segnalazione ottica	cad		705,53	3,30%
22CL.PR.L.02110.360.b	Fornitura e posa in opera di modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da160A, con sganciatore elettronico / - FORNITURA E POSA DI MODULO DIFFERENZIALE PER ACCOPPIAMENTO A MAGNETOTERMICO DA 160A / - Fornitura e posa di modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da160A, con sganciatore elettronico conforme alle norme CEI EN 60947-2, tetrapolari, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 500V a.c.-Tensione di funzionamento: 110¸500V a.c.-Corrente nominale differenziale differenziale: 0,03¸3A-Ritardo di intervento da 0 a 3 -Sezione massima allacciabile: cavo rigido 95 mmq; cavo flessibile 70 mmq; barra capicorda 18 mmNel prezzo sono compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudocorrente nominale " In"; posizione "f"=di fianco,"s"=sotto In=160 A; f / - FORNITURA E POSA DI MODULO DIFFERENZIALE PER ACCOPPIAMENTO A MAGNETOTERMICO DA 160A In=160 A; f	cad		638,21	3,64%
22CL.PR.L.02110.360.c	Fornitura e posa in opera di modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da160A, con sganciatore elettronico / - FORNITURA E POSA DI MODULO DIFFERENZIALE PER ACCOPPIAMENTO A MAGNETOTERMICO DA 160A / - Fornitura e posa di modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da160A, con sganciatore elettronico conforme alle norme CEI EN 60947-2, tetrapolari, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 500V a.c.-Tensione di funzionamento: 110¸500V a.c.-Corrente nominale differenziale differenziale: 0,03¸3A-Ritardo di intervento da 0 a 3 -Sezione massima allacciabile: cavo rigido 95 mmq; cavo flessibile 70 mmq; barra capicorda 18 mmNel prezzo sono compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudocorrente nominale " In"; posizione "f"=di fianco,"s"=sotto In=160 A; s; a segnalazione ottica / - FORNITURA E POSA DI MODULO DIFFERENZIALE PER ACCOPPIAMENTO A MAGNETOTERMICO DA 160A In=160 A; s; a segnalazione ottica	cad		933,90	2,49%
22CL.PR.L.02110.360.d	Fornitura e posa in opera di modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da160A, con sganciatore elettronico / - FORNITURA E POSA DI MODULO DIFFERENZIALE PER ACCOPPIAMENTO A MAGNETOTERMICO DA 160A / - Fornitura e posa di modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da160A, con sganciatore elettronico conforme alle norme CEI EN 60947-2, tetrapolari, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 500V a.c.-Tensione di funzionamento: 110¸500V a.c.-Corrente nominale differenziale differenziale: 0,03¸3A-Ritardo di intervento da 0 a 3 -Sezione massima allacciabile: cavo rigido 95 mmq; cavo flessibile 70 mmq; barra capicorda 18 mmNel prezzo sono compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudocorrente nominale " In"; posizione "f"=di fianco,"s"=sotto In=160 A; s / - FORNITURA E POSA DI MODULO DIFFERENZIALE PER ACCOPPIAMENTO A MAGNETOTERMICO DA 160A In=160 A; s	cad		742,57	3,13%
22CL.PR.L.02110.370.a	Fornitura e posa di modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da160A, con sganciatore elettronico conforme alle norme CEI EN 60947-2, tetrapolari, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 500V a.c.-Tensione di funzionamento: 110¸500V a.c.-Corrente nominale differenziale differenziale: 0,03¸3A-Ritardo di intervento da 0 a 3 s-Posizione sotto-Sezione massima allacciabile: cavo rigido 185 mmq; cavo flessibile 150 mmq; barra capicorda 25x8 mmNel prezzo sono compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudocorrente nominale " In"; In=160 A; a segnalazione ottica / - FORNITURA E POSA DI MODULO DIFFERENZIALE PER ACCOPPIAMENTO A MAGNETOTERMICO DA 160A In=160 A; a segnalazione otticaFornitura e posa in opera di modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da160A, con sganciatore elettronico da 160 A / - FORNITURA E POSA DI MODULO DIFFERENZIALE PER ACCOPPIAMENTO A MAGNETOTERMICO DA 160A / - Fornitura e posa di modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da160A, con sganciatore elettronico conforme alle norme CEI EN 60947-2, tetrapolari, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 500V a.c.-Tensione di funzionamento: 110¸500V a.c.-Corrente nominale differenziale differenziale: 0,03¸3A-Ritardo di intervento da 0 a 3 s-Posizione sotto-Sezione massima allacciabile: cavo rigido 185 mmq; cavo flessibile 150 mmq; barra capicorda 25x8 mmNel prezzo sono compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudocorrente nominale " In"; In=160 A; a segnalazione ottica / - FORNITURA E POSA DI MODULO DIFFERENZIALE PER ACCOPPIAMENTO A MAGNETOTERMICO DA 160A In=160 A; a segnalazione ottica	cad		1173,93	1,98%
22CL.PR.L.02110.370.b	Fornitura e posa in opera di modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da160A, con sganciatore elettronico da 160 A / - FORNITURA E POSA DI MODULO DIFFERENZIALE PER ACCOPPIAMENTO A MAGNETOTERMICO DA 160A / - Fornitura e posa di modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da160A, con sganciatore elettronico conforme alle norme CEI EN 60947-2, tetrapolari, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 500V a.c.-Tensione di funzionamento: 110¸500V a.c.-Corrente nominale differenziale differenziale: 0,03¸3A-Ritardo di intervento da 0 a 3 s-Posizione sotto-Sezione massima allacciabile: cavo rigido 185 mmq; cavo flessibile 150 mmq; barra capicorda 25x8 mmNel prezzo sono compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudocorrente nominale " In"; In=160 A / - FORNITURA E POSA DI MODULO DIFFERENZIALE PER ACCOPPIAMENTO A MAGNETOTERMICO DA 160A In=160 A	cad		1090,44	2,13%
22CL.PR.L.02110.380.a	Fornitura e posa di modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 250A, con sganciatore elettronico conforme alle norme CEI EN 60947-2, tetrapolari, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 500V a.c.-Tensione di funzionamento: 110¸500V a.c.-Corrente nominale differenziale differenziale: 0,03¸3A-Ritardo di intervento da 0 a 3 s-Posizione sotto-Sezione massima allacciabile: cavo rigido 185 mmq; cavo flessibile 150 mmq; barra capicorda 25x8 mmNel prezzo sono compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudocorrente nominale " In"; In=250 A; a segnalazione ottica / - FORNITURA E POSA DI MODULO DIFFERENZIALE PER ACCOPPIAMENTO A MAGNETOTERMICO DA 250A In=250 A; a segnalazione otticaFornitura e posa in opera di modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 250A, con sganciatore elettronico / - FORNITURA E POSA DI MODULO DIFFERENZIALE PER ACCOPPIAMENTO A MAGNETOTERMICO DA 250A / - Fornitura e posa di modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 250A, con sganciatore elettronico conforme alle norme CEI EN 60947-2, tetrapolari, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 500V a.c.-Tensione di funzionamento: 110¸500V a.c.-Corrente nominale differenziale differenziale: 0,03¸3A-Ritardo di intervento da 0 a 3 s-Posizione sotto-Sezione massima allacciabile: cavo rigido 185 mmq; cavo flessibile 150 mmq; barra capicorda 25x8 mmNel prezzo sono compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudocorrente nominale " In"; In=250 A; a segnalazione ottica / - FORNITURA E POSA DI MODULO DIFFERENZIALE PER ACCOPPIAMENTO A MAGNETOTERMICO DA 250A In=250 A; a segnalazione ottica	cad		1001,78	2,32%
22CL.PR.L.02110.380.b	Fornitura e posa in opera di modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 250A, con sganciatore elettronico / - FORNITURA E POSA DI MODULO DIFFERENZIALE PER ACCOPPIAMENTO A MAGNETOTERMICO DA 250A / - Fornitura e posa di modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 250A, con sganciatore elettronico conforme alle norme CEI EN 60947-2, tetrapolari, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 500V a.c.-Tensione di funzionamento: 110¸500V a.c.-Corrente nominale differenziale differenziale: 0,03¸3A-Ritardo di intervento da 0 a 3 s-Posizione sotto-Sezione massima allacciabile: cavo rigido 185 mmq; cavo flessibile 150 mmq; barra capicorda 25x8 mmNel prezzo sono compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudocorrente nominale " In"; In=250 A / - FORNITURA E POSA DI MODULO DIFFERENZIALE PER ACCOPPIAMENTO A MAGNETOTERMICO DA 250A In=250 A	cad		1145,11	2,03%
22CL.PR.L.02110.390.a	Fornitura e posa di modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 400A, con sganciatore elettronico conforme alle norme CEI EN 60947-2, tetrapolari, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 500V a.c.-Tensione di funzionamento: 110¸500V a.c.-Corrente nominale differenziale differenziale: 0,03¸3A-Ritardo di intervento da 0 a 3 s-Posizione sotto-Sezione massima allacciabile: cavo rigido 300 mmq; cavo flessibile 240 mmq; barra capicorda 32 mmNel prezzo sono compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudocorrente nominale " In"; In=400 A; a segnalazione ottica / - FORNITURA E POSA DI MODULO DIFFERENZIALE PER ACCOPPIAMENTO A MAGNETOTERMICO DA 400A In=400 A; a segnalazione otticaFornitura e posa in opera di modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 400A, con sganciatore elettronico / - FORNITURA E POSA DI MODULO DIFFERENZIALE PER ACCOPPIAMENTO A MAGNETOTERMICO DA 400A / - Fornitura e posa di modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 400A, con sganciatore elettronico conforme alle norme CEI EN 60947-2, tetrapolari, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 500V a.c.-Tensione di funzionamento: 110¸500V a.c.-Corrente nominale differenziale differenziale: 0,03¸3A-Ritardo di intervento da 0 a 3 s-Posizione sotto-Sezione massima allacciabile: cavo rigido 300 mmq; cavo flessibile 240 mmq; barra capicorda 32 mmNel prezzo sono compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudocorrente nominale " In"; In=400 A; a segnalazione ottica / - FORNITURA E POSA DI MODULO DIFFERENZIALE PER ACCOPPIAMENTO A MAGNETOTERMICO DA 400A In=400 A; a segnalazione ottica	cad		1466,61	1,59%
22CL.PR.L.02110.390.b	Fornitura e posa in opera di modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 400A, con sganciatore elettronico / - FORNITURA E POSA DI MODULO DIFFERENZIALE PER ACCOPPIAMENTO A MAGNETOTERMICO DA 400A / - Fornitura e posa di modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 400A, con sganciatore elettronico conforme alle norme CEI EN 60947-2, tetrapolari, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 500V a.c.-Tensione di funzionamento: 110¸500V a.c.-Corrente nominale differenziale differenziale: 0,03¸3A-Ritardo di intervento da 0 a 3 s-Posizione sotto-Sezione massima allacciabile: cavo rigido 300 mmq; cavo flessibile 240 mmq; barra capicorda 32 mmNel prezzo sono compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudocorrente nominale " In"; In=400 A / - FORNITURA E POSA DI MODULO DIFFERENZIALE PER ACCOPPIAMENTO A MAGNETOTERMICO DA 400A In=400 A	cad		1318,38	1,76%
22CL.PR.L.02110.40.a	Fornitura e posa di interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 400V a.c.-Tensione di isolamento: 500V a.c.-Corrente nominale: 25¸160A-Potere di interruzione: 50 kANel prezzo sono compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C ) 3P; In=25¸100 A / - FORNITURA E POSA DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 50kA 160A 3P; In=25¸100 AFornitura e posa di interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 400V a.c.-Tensione di isolamento: 500V a.c.-Corrente nominale: 25¸160A-Potere di interruzione: 50 kANel prezzo sono compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C ) 3P; In=25¸100 A / - FORNITURA E POSA DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 50kA 160A 3P; In=25¸100 A	cad		616,02	5,29%
22CL.PR.L.02110.40.b	Fornitura e posa di interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 400V a.c.-Tensione di isolamento: 500V a.c.-Corrente nominale: 25¸160A-Potere di interruzione: 50 kANel prezzo sono compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C ) 3P; In=100 A / - FORNITURA E POSA DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 50kA 160A 3P; In=100 A	cad		1103,08	2,95%
22CL.PR.L.02110.40.c	Fornitura e posa di interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 400V a.c.-Tensione di isolamento: 500V a.c.-Corrente nominale: 25¸160A-Potere di interruzione: 50 kANel prezzo sono compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C ) 4P; In=25¸100 A / - FORNITURA E POSA DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 50kA 160A 4P; In=25¸100 A	cad		1313,64	3,19%
22CL.PR.L.02110.40.d	Fornitura e posa di interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 400V a.c.-Tensione di isolamento: 500V a.c.-Corrente nominale: 25¸160A-Potere di interruzione: 50 kANel prezzo sono compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C ) 4P; In=160 A / - FORNITURA E POSA DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 50kA 160A 4P; In=160 A	cad		1410,64	2,97%
22CL.PR.L.02110.400.a	Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60947-3, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 160A-Sezione massima allacciabile: cavo rigido 95 mmq; cavo flessibile 70 mmq; barra capicorda 18 mmNel prezzo sono compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C ) 3P; In=160 A / - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTERRUTTORE DI MANOVRA DA 160A 3P; In=160 AFornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico di manovra da 160A / - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTERRUTTORE DI MANOVRA DA 160A / - Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60947-3, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 160A-Sezione massima allacciabile: cavo rigido 95 mmq; cavo flessibile 70 mmq; barra capicorda 18 mmNel prezzo sono compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C ) 3P; In=160 A / - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTERRUTTORE DI MANOVRA DA 160A 3P; In=160 A	cad		734,40	4,43%
22CL.PR.L.02110.400.b	Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico di manovra da 160A / - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTERRUTTORE DI MANOVRA DA 160A / - Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60947-3, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 160A-Sezione massima allacciabile: cavo rigido 95 mmq; cavo flessibile 70 mmq; barra capicorda 18 mmNel prezzo sono compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C ) 4P; In=160 A / - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTERRUTTORE DI MANOVRA DA 160A 4P; In=160 A	cad		885,40	4,73%
22CL.PR.L.02110.400.c	Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico di manovra da 160A / - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTERRUTTORE DI MANOVRA DA 160A / - Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60947-3, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 160A-Sezione massima allacciabile: cavo rigido 95 mmq; cavo flessibile 70 mmq; barra capicorda 18 mmNel prezzo sono compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C ) 4P; In=160 A / - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTERRUTTORE DI MANOVRA DA 160A 4P; In=160 A	cad		1466,61	1,59%
22CL.PR.L.02110.400.d	Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico di manovra da 160A / - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTERRUTTORE DI MANOVRA DA 160A / - Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60947-3, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 160A-Sezione massima allacciabile: cavo rigido 95 mmq; cavo flessibile 70 mmq; barra capicorda 18 mmNel prezzo sono compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C ) 4P; In=160 A / - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTERRUTTORE DI MANOVRA DA 160A 4P; In=160 A	cad		1318,38	1,76%
22CL.PR.L.02110.410.a	Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60947-3, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 200A-Sezione massima allacciabile: cavo rigido 185 mmq; cavo flessibile 150 mmq; barra capicorda 25x8 mmNel prezzo sono compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C ) 3P; In=200 A / - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTERRUTTORE DI MANOVRA DA 200A 3P; In=200 AFornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico di manovra da 200A / - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTERRUTTORE DI MANOVRA DA 200A / - Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60947-3, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 200A-Sezione massima allacciabile: cavo rigido 185 mmq; cavo flessibile 150 mmq; barra capicorda 25x8 mmNel prezzo sono compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C ) 3P; In=200 A / - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTERRUTTORE DI MANOVRA DA 200A 3P; In=200 A	cad		667,72	4,88%
22CL.PR.L.02110.410.b	Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico di manovra da 200A / - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTERRUTTORE DI MANOVRA DA 200A / - Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60947-3, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 200A-Sezione massima allacciabile: cavo rigido 185 mmq; cavo flessibile 150 mmq; barra capicorda 25x8 mmNel prezzo sono compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C ) 4P; In=200 A / - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTERRUTTORE DI MANOVRA DA 200A 4P; In=200 A	cad		870,52	4,81%
22CL.PR.L.02110.420.a	Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60947-3, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 250A-Sezione massima allacciabile: cavo rigido 185 mmq; cavo flessibile 150 mmq; barra capicorda 25x8 mmNel prezzo sono compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C ) 3P; In=250 A / - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTERRUTTORE DI MANOVRA DA 250A 3P; In=250 AFornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico di manovra da 250A / - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTERRUTTORE DI MANOVRA DA 250A / - Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60947-3, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 250A-Sezione massima allacciabile: cavo rigido 185 mmq; cavo flessibile 150 mmq; barra capicorda 25x8 mmNel prezzo sono compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C ) 3P; In=250 A / - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTERRUTTORE DI MANOVRA DA 250A 3P; In=250 A	cad		1100,53	2,96%
22CL.PR.L.02110.420.b	Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico di manovra da 250A / - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTERRUTTORE DI MANOVRA DA 250A / - Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60947-3, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 250A-Sezione massima allacciabile: cavo rigido 185 mmq; cavo flessibile 150 mmq; barra capicorda 25x8 mmNel prezzo sono compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C ) 4P; In=250 A / - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTERRUTTORE DI MANOVRA DA 250A 4P; In=250 A	cad		1349,90	3,10%
22CL.PR.L.02110.420.c	Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico di manovra da 250A / - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTERRUTTORE DI MANOVRA DA 250A / - Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60947-3, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 250A-Sezione massima allacciabile: cavo rigido 185 mmq; cavo flessibile 150 mmq; barra capicorda 25x8 mmNel prezzo sono compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C ) 3P; In=250 A / - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTERRUTTORE DI MANOVRA DA 250A 3P; In=250 A	cad		1616,78	2,01%
22CL.PR.L.02110.420.d	Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico di manovra da 250A / - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTERRUTTORE DI MANOVRA DA 250A / - Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60947-3, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 250A-Sezione massima allacciabile: cavo rigido 185 mmq; cavo flessibile 150 mmq; barra capicorda 25x8 mmNel prezzo sono compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C ) 4P; In=100 A / - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTERRUTTORE DI MANOVRA DA 250A 4P; In=100 A	cad		968,72	4,32%
22CL.PR.L.02110.420.e	Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico di manovra da 250A / - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTERRUTTORE DI MANOVRA DA 250A / - Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60947-3, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 250A-Sezione massima allacciabile: cavo rigido 185 mmq; cavo flessibile 150 mmq; barra capicorda 25x8 mmNel prezzo sono compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C ) 4P; In=160 A / - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTERRUTTORE DI MANOVRA DA 250A 4P; In=160 A	cad		1548,83	2,70%
22CL.PR.L.02110.420.f	Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico di manovra da 250A / - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTERRUTTORE DI MANOVRA DA 250A / - Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60947-3, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 250A-Sezione massima allacciabile: cavo rigido 185 mmq; cavo flessibile 150 mmq; barra capicorda 25x8 mmNel prezzo sono compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C ) 4P; In=250 A / - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTERRUTTORE DI MANOVRA DA 250A 4P; In=250 A	cad		1653,19	2,53%
22CL.PR.L.02110.430.a	Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60947-3, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 400A-Sezione massima allacciabile: cavo rigido 300 mmq; cavo flessibile 240 mmq; barra capicorda 32 mmNel prezzo sono compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C ) 3P; In=400A / - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTERRUTTORE DI MANOVRA DA 400A 3P; In=400AFornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico di manovra da 400A / - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTERRUTTORE DI MANOVRA DA 400A / - Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60947-3, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 400A-Sezione massima allacciabile: cavo rigido 300 mmq; cavo flessibile 240 mmq; barra capicorda 32 mmNel prezzo sono compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C ) 3P; In=400A / - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTERRUTTORE DI MANOVRA DA 400A 3P; In=400A	cad		1250,06	2,60%
22CL.PR.L.02110.430.b	Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico di manovra da 400A / - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTERRUTTORE DI MANOVRA DA 400A / - Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60947-3, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 400A-Sezione massima allacciabile: cavo rigido 300 mmq; cavo flessibile 240 mmq; barra capicorda 32 mmNel prezzo sono compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C ) 4P; In=400 A / - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTERRUTTORE DI MANOVRA DA 400A 4P; In=400 A	cad		1757,56	2,38%
22CL.PR.L.02110.440.a	Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60947-3, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 630A-Sezione massima allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq; cavo flessibile (2x4) x185 mmq; barra capicorda 50 mmNel prezzo sono compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C ) 3P; In=630 A / - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTERRUTTORE DI MANOVRA DA 630A 3P; In=630 AFornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico di manovra da 600A / - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTERRUTTORE DI MANOVRA DA 630A / - Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60947-3, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 630A-Sezione massima allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq; cavo flessibile (2x4) x185 mmq; barra capicorda 50 mmNel prezzo sono compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C ) 3P; In=630 A / - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTERRUTTORE DI MANOVRA DA 630A 3P; In=630 A	cad		1644,50	2,55%
22CL.PR.L.02110.440.b	Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico di manovra da 600A / - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTERRUTTORE DI MANOVRA DA 630A / - Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60947-3, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 630A-Sezione massima allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq; cavo flessibile (2x4) x185 mmq; barra capicorda 50 mmNel prezzo sono compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C ) 4P; In=630 A / - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTERRUTTORE DI MANOVRA DA 630A 4P; In=630 A	cad		2238,95	2,29%
22CL.PR.L.02110.450.a	Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60947-3, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 800A-Sezione massima allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq; cavo flessibile (2x4) x185 mmq; barra capicorda 50 mmNel prezzo sono compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C ) 3P; In=800 A / - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTERRUTTORE DI MANOVRA DA 800A 3P; In=800 AFornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico di manovra da 800A / - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTERRUTTORE DI MANOVRA DA 800A / - Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60947-3, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 800A-Sezione massima allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq; cavo flessibile (2x4) x185 mmq; barra capicorda 50 mmNel prezzo sono compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C ) 3P; In=800 A / - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTERRUTTORE DI MANOVRA DA 800A 3P; In=800 A	cad		2488,09	1,68%
22CL.PR.L.02110.450.b	Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico di manovra da 800A / - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTERRUTTORE DI MANOVRA DA 800A / - Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60947-3, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 800A-Sezione massima allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq; cavo flessibile (2x4) x185 mmq; barra capicorda 50 mmNel prezzo sono compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C ) 4P; In=800 A / - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTERRUTTORE DI MANOVRA DA 800A 4P; In=800 A	cad		2760,76	1,85%
22CL.PR.L.02110.460.a	Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60947-3, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 1250A-Sezione massima allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq; cavo flessibile (2x4) x185 mmq; barra capicorda 50 mmNel prezzo sono compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C ) 3P; In=1250 A / - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTERRUTTORE DI MANOVRA DA 1250A 3P; In=1250 AFornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico di manovra da 1250A / - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTERRUTTORE DI MANOVRA DA 1250A / - Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60947-3, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 1250A-Sezione massima allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq; cavo flessibile (2x4) x185 mmq; barra capicorda 50 mmNel prezzo sono compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C ) 3P; In=1250 A / - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTERRUTTORE DI MANOVRA DA 1250A 3P; In=1250 A	cad		2453,31	1,71%
22CL.PR.L.02110.460.b	Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico di manovra da 1250A / - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTERRUTTORE DI MANOVRA DA 1250A / - Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60947-3, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 1250A-Sezione massima allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq; cavo flessibile (2x4) x185 mmq; barra capicorda 50 mmNel prezzo sono compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C ) 4P; In=1250 A / - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTERRUTTORE DI MANOVRA DA 1250A 4P; In=1250 A	cad		3630,45	1,41%
22CL.PR.L.02110.470.a	Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico di manovra da 1600A / - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTERRUTTORE DI MANOVRA DA 1600A / - Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60947-3, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 1600A-Sezione massima allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq; cavo flessibile (2x4) x185 mmq; barra capicorda 50 mmNel prezzo sono compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C ) 3P; In=1600 A / - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTERRUTTORE DI MANOVRA DA 1600A 3P; In=1600 A	cad		5410,24	0,77%
22CL.PR.L.02110.470.b	Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60947-3, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 1600A-Sezione massima allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq; cavo flessibile (2x4) x185 mmq; barra capicorda 50 mmNel prezzo sono compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C ) 4P; In=1600A / - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTERRUTTORE DI MANOVRA DA 1600A 4P; In=1600AFornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico di manovra da 1600A / - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTERRUTTORE DI MANOVRA DA 1600A / - Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60947-3, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 1600A-Sezione massima allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq; cavo flessibile (2x4) x185 mmq; barra capicorda 50 mmNel prezzo sono compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C ) 4P; In=1600A / - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTERRUTTORE DI MANOVRA DA 1600A 4P; In=1600A	cad		5543,76	0,92%
22CL.PR.L.02110.50.a	Fornitura e posa di interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 25¸160A-Potere di interruzione: 36 kANel prezzo sono compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C ) 3P; In=25¸100 A / - FORNITURA E POSA DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 36kA 160A 3P; In=25¸100 AFornitura e posa di interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 25¸160A-Potere di interruzione: 36 kANel prezzo sono compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C ) 3P; In=25¸100 A / - FORNITURA E POSA DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 36kA 160A 3P; In=25¸100 A	cad		441,94	7,37%
22CL.PR.L.02110.50.b	Fornitura e posa di interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 25¸160A-Potere di interruzione: 36 kANel prezzo sono compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C ) 3P; In=100 A / - FORNITURA E POSA DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 36kA 160A 3P; In=100 A	cad		839,12	3,88%
22CL.PR.L.02110.50.c	Fornitura e posa di interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 25¸160A-Potere di interruzione: 36 kANel prezzo sono compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C ) 4P; In=25¸100 A / - FORNITURA E POSA DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 36kA 160A 4P; In=25¸100 A	cad		750,11	5,58%
22CL.PR.L.02110.50.d	Fornitura e posa di interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 25¸160A-Potere di interruzione: 36 kANel prezzo sono compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C ) 4P; In=160 A / - FORNITURA E POSA DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 36kA 160A 4P; In=160 A	cad		1024,58	4,09%
22CL.PR.L.02110.60.a	Fornitura e posa di interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 25¸160A-Potere di interruzione: 70 kANel prezzo sono compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C ) 3P; In=25¸100 A / - FORNITURA E POSA DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 70kA 160A 3P; In=25¸100 AFornitura e posa di interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 25¸160A-Potere di interruzione: 70 kANel prezzo sono compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C ) 3P; In=25¸100 A / - FORNITURA E POSA DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 70kA 160A 3P; In=25¸100 A	cad		910,88	3,57%
22CL.PR.L.02110.60.b	Fornitura e posa di interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 25¸160A-Potere di interruzione: 70 kANel prezzo sono compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C ) 3P; In=100 A / - FORNITURA E POSA DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 70kA 160A 3P; In=100 A	cad		1224,75	2,66%
22CL.PR.L.02110.60.c	Fornitura e posa di interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 25¸160A-Potere di interruzione: 70 kANel prezzo sono compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C ) 4P; In=25¸100 A / - FORNITURA E POSA DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 70kA 160A 4P; In=25¸100 A	cad		1019,61	4,11%
22CL.PR.L.02110.60.d	Fornitura e posa di interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 25¸160A-Potere di interruzione: 70 kANel prezzo sono compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C ) 4P; In=160 A / - FORNITURA E POSA DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 70kA 160A 4P; In=160 A	cad		1305,32	3,21%
22CL.PR.L.02110.70.a	Fornitura e posa di interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 100¸250A-Potere di interruzione: 36 kANel prezzo sono compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C ) 3P; In=100 A / - FORNITURA E POSA DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 36kA 250A 3P; In=100 AFornitura e posa di interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 100¸250A-Potere di interruzione: 36 kANel prezzo sono compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C ) 3P; In=100 A / - FORNITURA E POSA DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 36kA 250A 3P; In=100 A	cad		876,08	3,72%
22CL.PR.L.02110.70.b	Fornitura e posa di interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 100¸250A-Potere di interruzione: 36 kANel prezzo sono compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C ) 3P; In=160 A / - FORNITURA E POSA DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 36kA 250A 3P; In=160 A	cad		972,87	3,35%
22CL.PR.L.02110.70.c	Fornitura e posa di interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 100¸250A-Potere di interruzione: 36 kANel prezzo sono compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C ) 3P; In=250 A / - FORNITURA E POSA DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 36kA 250A 3P; In=250 A	cad		1116,13	2,92%
22CL.PR.L.02110.70.d	Fornitura e posa di interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 100¸250A-Potere di interruzione: 36 kANel prezzo sono compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C ) 4P; In=100 A / - FORNITURA E POSA DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 36kA 250A 4P; In=100 A	cad		1305,32	3,21%
22CL.PR.L.02110.70.e	Fornitura e posa di interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 100¸250A-Potere di interruzione: 36 kANel prezzo sono compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C ) 4P; In=160 A / - FORNITURA E POSA DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 36kA 250A 4P; In=160 A	cad		1931,84	2,17%
22CL.PR.L.02110.70.f	Fornitura e posa di interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 100¸250A-Potere di interruzione: 36 kANel prezzo sono compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C ) 4P; In=250 A / - FORNITURA E POSA DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 36kA 250A 4P; In=250 A	cad		297,18	14,09%
22CL.PR.L.02110.80.a	Fornitura e posa di interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 100¸250A-Potere di interruzione: 70 kANel prezzo sono compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C ) 3P; In=100 A / - FORNITURA E POSA DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 70kA 250A 3P; In=100 AFornitura e posa di interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 100¸250A-Potere di interruzione: 70 kANel prezzo sono compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C ) 3P; In=100 A / - FORNITURA E POSA DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 70kA 250A 3P; In=100 A	cad		1920,35	1,70%
22CL.PR.L.02110.80.b	Fornitura e posa di interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 100¸250A-Potere di interruzione: 70 kANel prezzo sono compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C ) 3P; In=160 A / - FORNITURA E POSA DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 70kA 250A 3P; In=160 A	cad		1990,02	1,64%
22CL.PR.L.02110.80.c	Fornitura e posa di interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 100¸250A-Potere di interruzione: 70 kANel prezzo sono compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C ) 3P; In=250 A / - FORNITURA E POSA DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 70kA 250A 3P; In=250 A	cad		2060,11	1,58%
22CL.PR.L.02110.80.d	Fornitura e posa di interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 100¸250A-Potere di interruzione: 70 kANel prezzo sono compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C ) 4P; In=100 A / - FORNITURA E POSA DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 70kA 250A 4P; In=100 A	cad		2454,68	1,71%
22CL.PR.L.02110.80.e	Fornitura e posa di interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 100¸250A-Potere di interruzione: 70 kANel prezzo sono compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C ) 4P; In=160 A / - FORNITURA E POSA DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 70kA 250A 4P; In=160 A	cad		2559,06	1,64%
22CL.PR.L.02110.80.f	Fornitura e posa di interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 100¸250A-Potere di interruzione: 70 kANel prezzo sono compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C ) 4P; In=250 A / - FORNITURA E POSA DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 70kA 250A 4P; In=250 A	cad		2662,04	1,57%
22CL.PR.L.02110.90.a	Fornitura e posa di interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 100¸250A-Potere di interruzione: 100 kANel prezzo sono compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C ) 3P; In=100 A / - FORNITURA E POSA DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 100kA 250A 3P; In=100 A	cad		1976,47	1,65%
22CL.PR.L.02110.90.b	Fornitura e posa di interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 100¸250A-Potere di interruzione: 100 kANel prezzo sono compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C ) 3P; In=160 A / - FORNITURA E POSA DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 100kA 250A 3P; In=160 AFornitura e posa di interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 100¸250A-Potere di interruzione: 100 kANel prezzo sono compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C ) 3P; In=160 A / - FORNITURA E POSA DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 100kA 250A 3P; In=160 A	cad		2356,84	1,38%
22CL.PR.L.02110.90.c	Fornitura e posa di interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 100¸250A-Potere di interruzione: 100 kANel prezzo sono compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C ) 3P; In=250 A / - FORNITURA E POSA DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 100kA 250A 3P; In=250 A	cad		2825,94	1,15%
22CL.PR.L.02110.90.d	Fornitura e posa di interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 100¸250A-Potere di interruzione: 100 kANel prezzo sono compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C ) 4P; In=100 A / - FORNITURA E POSA DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 100kA 250A 4P; In=100 A	cad		2598,31	1,61%
22CL.PR.L.02110.90.e	Fornitura e posa di interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 100¸250A-Potere di interruzione: 100 kANel prezzo sono compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C ) 4P; In=160 A / - FORNITURA E POSA DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 100kA 250A 4P; In=160 A	cad		2976,63	1,41%
22CL.PR.L.02110.90.f	Fornitura e posa di interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 690V a.c.-Tensione di isolamento: 690V a.c.-Corrente nominale: 100¸250A-Potere di interruzione: 100 kANel prezzo sono compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C ) 4P; In=250 A / - FORNITURA E POSA DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 100kA 250A 4P; In=250 A	cad		3567,05	1,17%
22CL.PR.L.02120.10.a	Fornitura e posa in opera di comando a motore, per interruttori automatici magnetotermici scatolati con fissaggio laterale predisposto per guida DIN per interruttori fino a 125 A / - COMANDO A MOTORE SCATOLATI CON FISSAGGIO LATERALE per interruttori fino a 125 AFornitura e posa in opera di comando a motore, per interruttori automatici magnetotermici scatolati con fissaggio laterale predisposto per guida DIN per interruttori fino a 125 A / - COMANDO A MOTORE SCATOLATI CON FISSAGGIO LATERALE per interruttori fino a 125 A	cad		634,92	2,34%
22CL.PR.L.02120.10.b	Fornitura e posa in opera di comando a motore, per interruttori automatici magnetotermici scatolati con fissaggio laterale predisposto per guida DIN per interruttori fino a 160 A / - COMANDO A MOTORE SCATOLATI CON FISSAGGIO LATERALE per interruttori fino a 160 A	cad		674,76	2,27%
22CL.PR.L.02120.10.c	Fornitura e posa in opera di comando a motore, per interruttori automatici magnetotermici scatolati con fissaggio laterale predisposto per guida DIN per interruttori fino a 250 A / - COMANDO A MOTORE SCATOLATI CON FISSAGGIO LATERALE per interruttori fino a 250 A	cad		732,96	1,90%
22CL.PR.L.02120.10.d	Fornitura e posa in opera di comando a motore, per interruttori automatici magnetotermici scatolati con fissaggio laterale predisposto per guida DIN per interruttori fino a 630 A / - COMANDO A MOTORE SCATOLATI CON FISSAGGIO LATERALE per interruttori fino a 630 A	cad		1055,79	1,72%
22CL.PR.L.02120.10.e	Fornitura e posa in opera di comando a motore, per interruttori automatici magnetotermici scatolati con fissaggio laterale predisposto per guida DIN per interruttori fino a 1600 A / - COMANDO A MOTORE SCATOLATI CON FISSAGGIO LATERALE per interruttori fino a 1600 A	cad		1502,34	1,42%
22CL.PR.L.02120.20.a	Fornitura e posa in opera di comando a motore, per interruttori automatici magnetotermici scatolati con fissaggio frontale per interruttori fino a 125 A / - COMANDO A MOTORE SCATOLATI CON FISSAGGIO FRONTALE per interruttori fino a 125 AFornitura e posa in opera di comando a motore, per interruttori automatici magnetotermici scatolati con fissaggio frontale per interruttori fino a 125 A / - COMANDO A MOTORE SCATOLATI CON FISSAGGIO FRONTALE per interruttori fino a 125 A	cad		690,20	2,16%
22CL.PR.L.02120.20.b	Fornitura e posa in opera di comando a motore, per interruttori automatici magnetotermici scatolati con fissaggio frontale per interruttori fino a 160 A / - COMANDO A MOTORE SCATOLATI CON FISSAGGIO FRONTALE per interruttori fino a 160 A	cad		812,57	1,89%
22CL.PR.L.02120.20.c	Fornitura e posa in opera di comando a motore, per interruttori automatici magnetotermici scatolati con fissaggio frontale per interruttori fino a 250 A / - COMANDO A MOTORE SCATOLATI CON FISSAGGIO FRONTALE per interruttori fino a 250 A	cad		831,63	1,68%
22CL.PR.L.02120.30.a	Fornitura e posa in opera di manovra a maniglia rotante, per interruttori automatici magnetotermici scatolati da 160 A a 1250 A Manovra a maniglia rotante, per interruttori scatolati da 160 A a 1250 / - MANOVRA A MANIGLIA ROTANTE, PER INTERRUTTORI SCATOLATI DA 160 A A 1250 A Manovra a maniglia rotante, per interruttori scatolati da 160 A a 1250Fornitura e posa in opera di manovra a maniglia rotante, per interruttori scatolati da 160 A A 1250 A / - MANOVRA A MANIGLIA ROTANTE, PER INTERRUTTORI SCATOLATI DA 160 A A 1250 A / - Fornitura e posa in opera di manovra a maniglia rotante, per interruttori automatici magnetotermici scatolati da 160 A a 1250 A Manovra a maniglia rotante, per interruttori scatolati da 160 A a 1250 / - MANOVRA A MANIGLIA ROTANTE, PER INTERRUTTORI SCATOLATI DA 160 A A 1250 A Manovra a maniglia rotante, per interruttori scatolati da 160 A a 1250	cad		122,01	4,20%
22CL.PR.L.02120.40.a	Blocco a chiave per manovra a maniglia rotante / - BLOCCO A CHIAVE PER MANOVRA A MANIGLIA ROTANTE Blocco a chiave per manovra a maniglia rotanteFornitura e posa in opera di blocco a chiave per manovra a maniglia rotante, per interruttori magnetotermici scatolati da 160A a 1250A / - BLOCCO A CHIAVE PER MANOVRA A MANIGLIA ROTANTE / - Blocco a chiave per manovra a maniglia rotante / - BLOCCO A CHIAVE PER MANOVRA A MANIGLIA ROTANTE Blocco a chiave per manovra a maniglia rotante	cad		101,26	6,43%
22CL.PR.L.02120.50.a	Fornitura e posa in opera di coppia di contatti ausiliari, per interruttori automatici magnetotermici scatolati da 125 A a 1250 A, tensione d'esercizio 400 V, N.O. o N.C. Coppia di contatti ausiliari / - COPPIA DI CONTATTI AUSILIARI, PER INTERRUTTORI SCATOLATI DA 125 A A 1250 A Coppia di contatti ausiliariFornitura e posa in opera di coppia di contatti ausiliari per interruttori scatolati da 125 A a 1250 A / - COPPIA DI CONTATTI AUSILIARI, PER INTERRUTTORI SCATOLATI DA 125 A A 1250 A / - Fornitura e posa in opera di coppia di contatti ausiliari, per interruttori automatici magnetotermici scatolati da 125 A a 1250 A, tensione d'esercizio 400 V, N.O. o N.C. Coppia di contatti ausiliari / - COPPIA DI CONTATTI AUSILIARI, PER INTERRUTTORI SCATOLATI DA 125 A A 1250 A Coppia di contatti ausiliari	cad		139,48	6,67%
22CL.PR.L.02120.60.a	Fornitura e posa in opera di sganciatore a lancio corrente, per interruttori automatici magnetotermici scatolati da 125 A a 1600 A, alimentazione in c.a. o c.c. Sganciatore a lancio corrente / - SGANCIATORE A LANCIO CORRENTE, PER INTERRUTTORI SCATOLATI DA 125 A A 1600 A Sganciatore a lancio correnteFornitura e posa in opera di sganciatore a lancio corrente per interruttori scatolati da 125 A a 1600 A / - SGANCIATORE A LANCIO CORRENTE, PER INTERRUTTORI SCATOLATI DA 125 A A 1600 A / - Fornitura e posa in opera di sganciatore a lancio corrente, per interruttori automatici magnetotermici scatolati da 125 A a 1600 A, alimentazione in c.a. o c.c. Sganciatore a lancio corrente / - SGANCIATORE A LANCIO CORRENTE, PER INTERRUTTORI SCATOLATI DA 125 A A 1600 A Sganciatore a lancio corrente	cad		182,81	4,84%
22CL.PR.L.02120.70.a	A Fornitura e posa in opera di sganciatore di minima tensione, per interruttori automatici magnetotermici scatolati da 125 A a 1600 A, alimentazione in c.a. o c.c. Sganciatore di minima tensione / - SGANCIATORE DI MINIMA TENSIONE, PER INTERRUTTORI SCATOLATI DA 125 A A 160 Sganciatore di minima tensioneFornitura e posa in opera di sganciatore di minima tensione, per interruttori automatici magnetotermici scatolati da 125 A a 1600 A / - SGANCIATORE DI MINIMA TENSIONE, PER INTERRUTTORI SCATOLATI DA 125 A A 1600 A / - A Fornitura e posa in opera di sganciatore di minima tensione, per interruttori automatici magnetotermici scatolati da 125 A a 1600 A, alimentazione in c.a. o c.c. Sganciatore di minima tensione / - SGANCIATORE DI MINIMA TENSIONE, PER INTERRUTTORI SCATOLATI DA 125 A A 160 Sganciatore di minima tensione	cad		227,44	4,09%
22CL.PR.L.02120.80.a	Fornitura e posa in opera di ritardatore per sganciatore di minima tensione, per interruttori automatici magnetotermici scatolati da 125 A a 1600 A, alimentazione in c.a. 230 V o 400 V Ritardatore per sganciatore di minima tensione / - RITARDATORE PER SGANCIATORE DI MINIMA TENSIONE, PER INTERRUTTORI SCATOLATI Ritardatore per sganciatore di minima tensioneFornitura e posa in opera di ritardatore per sganciatore di minima tensione, per interruttori automatici magnetotermici scatolati da 125 A a 1600 A / - RITARDATORE PER SGANCIATORE DI MINIMA TENSIONE, PER INTERRUTTORI SCATOLATI / - Fornitura e posa in opera di ritardatore per sganciatore di minima tensione, per interruttori automatici magnetotermici scatolati da 125 A a 1600 A, alimentazione in c.a. 230 V o 400 V Ritardatore per sganciatore di minima tensione / - RITARDATORE PER SGANCIATORE DI MINIMA TENSIONE, PER INTERRUTTORI SCATOLATI Ritardatore per sganciatore di minima tensione	cad		271,13	3,26%
22CL.PR.L.02130.10.a	Fornitura e posa in opera di relè differenziale da quadro con toroide separato / - RELE DIFFERENZIALE da quadro con toroide separatoFornitura e posa in opera di relè differenziale da quadro con toroide separato / - RELE DIFFERENZIALE da quadro con toroide separato	cad		882,53	1,42%
22CL.PR.L.02130.10.b	Fornitura e posa in opera di relè differenziale toroide per relè differenziale, diametro 110 mm / - RELE DIFFERENZIALE toroide per relè differenziale, diametro 110 mmFornitura e posa in opera di relè differenziale toroide per relè differenziale, diametro 110 mm / - RELE DIFFERENZIALE toroide per relè differenziale, diametro 110 mm	cad		255,31	3,83%
22CL.PR.L.02130.10.c	Fornitura e posa in opera di relè differenziale toroide apribile per relè differenziale, diametro 180 mm / - RELE DIFFERENZIALE toroide apribile per relè differenziale, diametro 180 mmFornitura e posa in opera di relè differenziale toroide apribile per relè differenziale, diametro 180 mm / - RELE DIFFERENZIALE toroide apribile per relè differenziale, diametro 180 mm	cad		1137,68	0,57%
22CL.PR.L.02130.20.a	Fornitura e posa in opera di contattore, di portata 20 A, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, in contenitore modulare per istallazione su guide DIN unipolare / - CONTATTORE IN CONTENITORE MODULARE PER ISTALLAZIONE SU GUIDE DIN unipolareFornitura e posa in opera di contattore, di portata 20 A, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, in contenitore modulare per istallazione su guide DIN unipolare / - CONTATTORE IN CONTENITORE MODULARE PER ISTALLAZIONE SU GUIDE DIN unipolare	cad		75,61	9,85%
22CL.PR.L.02130.20.b	Fornitura e posa in opera di contattore, di portata 20 A, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, in contenitore modulare per istallazione su guide DIN bipolare / - CONTATTORE IN CONTENITORE MODULARE PER ISTALLAZIONE SU GUIDE DIN bipolare	cad		96,59	11,08%
22CL.PR.L.02130.20.c	Fornitura e posa in opera di contattore, di portata 20 A, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, in contenitore modulare per istallazione su guide DIN tripolare / - CONTATTORE IN CONTENITORE MODULARE PER ISTALLAZIONE SU GUIDE DIN tripolare	cad		117,05	11,93%
22CL.PR.L.02130.20.d	Fornitura e posa in opera di contattore, di portata 20 A, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, in contenitore modulare per istallazione su guide DIN tetrapolare / - CONTATTORE IN CONTENITORE MODULARE PER ISTALLAZIONE SU GUIDE DIN tetrapolare	cad		147,09	10,75%
22CL.PR.L.02130.30.a	Fornitura e posa in opera di contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 220 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari portata contatti 9 A / - CONTATTORE DI POTENZA TETRAPOLARE portata contatti 9 AFornitura e posa in opera di contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 220 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari portata contatti 9 A / - CONTATTORE DI POTENZA TETRAPOLARE portata contatti 9 A	cad		103,11	13,99%
22CL.PR.L.02130.30.b	Fornitura e posa in opera di contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 220 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari portata contatti 12 A / - CONTATTORE DI POTENZA TETRAPOLARE portata contatti 12 A	cad		112,11	12,86%
22CL.PR.L.02130.30.c	Fornitura e posa in opera di contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 220 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari portata contatti 18 A / - CONTATTORE DI POTENZA TETRAPOLARE portata contatti 18 A	cad		123,07	11,72%
22CL.PR.L.02130.30.d	Fornitura e posa in opera di contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 220 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari portata contatti 25 A / - CONTATTORE DI POTENZA TETRAPOLARE portata contatti 25 A	cad		160,51	10,44%
22CL.PR.L.02130.30.e	Fornitura e posa in opera di contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 220 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari portata contatti 32 A / - CONTATTORE DI POTENZA TETRAPOLARE portata contatti 32 A	cad		200,21	8,37%
22CL.PR.L.02130.30.f	Fornitura e posa in opera di contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 220 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari portata contatti 40 A / - CONTATTORE DI POTENZA TETRAPOLARE portata contatti 40 A	cad		240,42	6,58%
22CL.PR.L.02130.30.g	Fornitura e posa in opera di contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 220 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari portata contatti 50 A / - CONTATTORE DI POTENZA TETRAPOLARE portata contatti 50 A	cad		307,16	5,30%
22CL.PR.L.02130.30.h	Fornitura e posa in opera di contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 220 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari portata contatti 65 A / - CONTATTORE DI POTENZA TETRAPOLARE portata contatti 65 A	cad		380,61	4,65%
22CL.PR.L.02130.30.i	Fornitura e posa in opera di contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 220 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari portata contatti 80 A / - CONTATTORE DI POTENZA TETRAPOLARE portata contatti 80 A	cad		477,08	3,80%
22CL.PR.L.02130.30.j	Fornitura e posa in opera di contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 220 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari portata contatti 115 A / - CONTATTORE DI POTENZA TETRAPOLARE portata contatti 115 A	cad		716,97	3,83%
22CL.PR.L.02130.30.k	Fornitura e posa in opera di contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 220 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari portata contatti 150 A / - CONTATTORE DI POTENZA TETRAPOLARE portata contatti 150 A	cad		855,80	3,21%
22CL.PR.L.02130.30.l	Fornitura e posa in opera di contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 220 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari portata contatti 185 A / - CONTATTORE DI POTENZA TETRAPOLARE portata contatti 185 A	cad		966,26	3,18%
22CL.PR.L.02130.30.m	Fornitura e posa in opera di contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 220 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari portata contatti 225 A / - CONTATTORE DI POTENZA TETRAPOLARE portata contatti 225 A	cad		1194,78	2,88%
22CL.PR.L.02130.30.n	Fornitura e posa in opera di contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 220 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari portata contatti 265 A / - CONTATTORE DI POTENZA TETRAPOLARE portata contatti 265 A	cad		1448,76	2,57%
22CL.PR.L.02130.30.o	Fornitura e posa in opera di contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 220 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari portata contatti 330 A / - CONTATTORE DI POTENZA TETRAPOLARE portata contatti 330 A	cad		1580,59	2,27%
22CL.PR.L.02130.30.p	Fornitura e posa in opera di contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 220 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari portata contatti 400 A / - CONTATTORE DI POTENZA TETRAPOLARE portata contatti 400 A	cad		1842,70	2,27%
22CL.PR.L.02130.30.q	Fornitura e posa in opera di contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 220 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari portata contatti 500 A / - CONTATTORE DI POTENZA TETRAPOLARE portata contatti 500 A	cad		2740,95	1,63%
22CL.PR.L.02130.40.a	Fornitura e posa in opera di blocco di contatti ausiliari ad aggancio frontale su contattori tri o tetrapolari, con serraggio a vite dei terminali di collegamento istantaneo a 2 contatti / - BLOCCO DI CONTATTI AUSILIARI AD AGGANCIO FRONTALE SU CONTATTORI TRI O TETRAPOLARI istantaneo a 2 contattiFornitura e posa in opera di blocco di contatti ausiliari ad aggancio frontale su contattori tri o tetrapolari, con serraggio a vite dei terminali di collegamento istantaneo a 2 contatti / - BLOCCO DI CONTATTI AUSILIARI AD AGGANCIO FRONTALE SU CONTATTORI TRI O TETRAPOLARI istantaneo a 2 contatti	cad		43,01	16,23%
22CL.PR.L.02130.40.b	Fornitura e posa in opera di blocco di contatti ausiliari ad aggancio frontale su contattori tri o tetrapolari, con serraggio a vite dei terminali di collegamento istantaneo a 4 contatti / - BLOCCO DI CONTATTI AUSILIARI AD AGGANCIO FRONTALE SU CONTATTORI TRI O TETRAPOLARI istantaneo a 4 contattiFornitura e posa in opera di blocco di contatti ausiliari ad aggancio frontale su contattori tri o tetrapolari, con serraggio a vite dei terminali di collegamento istantaneo a 4 contatti / - BLOCCO DI CONTATTI AUSILIARI AD AGGANCIO FRONTALE SU CONTATTORI TRI O TETRAPOLARI istantaneo a 4 contatti	cad		66,29	14,74%
22CL.PR.L.02130.40.c	Fornitura e posa in opera di blocco di contatti ausiliari ad aggancio frontale su contattori tri o tetrapolari, con serraggio a vite dei terminali di collegamento temporizzato a 2 contatti, campo di temporizzazione 0,1-3 s, tipo meccanico / - BLOCCO DI CONTATTI AUSILIARI AD AGGANCIO FRONTALE SU CONTATTORI TRI O TETRAPOLARI temporizzato a 2 contatti, campo di temporizzazione 0,1-3 s, tipo meccanicoFornitura e posa in opera di blocco di contatti ausiliari ad aggancio frontale su contattori tri o tetrapolari, con serraggio a vite dei terminali di collegamento temporizzato a 2 contatti, campo di temporizzazione 0,1-3 s, tipo meccanico / - BLOCCO DI CONTATTI AUSILIARI AD AGGANCIO FRONTALE SU CONTATTORI TRI O TETRAPOLARI temporizzato a 2 contatti, campo di temporizzazione 0,1-3 s, tipo meccanico	cad		114,64	6,90%
22CL.PR.L.02130.40.d	Fornitura e posa in opera di blocco di contatti ausiliari ad aggancio frontale su contattori tri o tetrapolari, con serraggio a vite dei terminali di collegamento temporizzato a 2 contatti, campo di temporizzazione 0,1-30 s, tipo meccanico / - BLOCCO DI CONTATTI AUSILIARI AD AGGANCIO FRONTALE SU CONTATTORI TRI O TETRAPOLARI temporizzato a 2 contatti, campo di temporizzazione 0,1-30 s, tipo meccanicoFornitura e posa in opera di blocco di contatti ausiliari ad aggancio frontale su contattori tri o tetrapolari, con serraggio a vite dei terminali di collegamento temporizzato a 2 contatti, campo di temporizzazione 0,1-30 s, tipo meccanico / - BLOCCO DI CONTATTI AUSILIARI AD AGGANCIO FRONTALE SU CONTATTORI TRI O TETRAPOLARI temporizzato a 2 contatti, campo di temporizzazione 0,1-30 s, tipo meccanico	cad		114,64	6,90%
22CL.PR.L.02140.10.a	Fornitura e posa in opera di controllore programmabile, in contenitore modulare per barra DIN, conforme alle norme EN 61131-2 software per la programmazione in linguaggio a contatti, strutturale, grafcet e a lista d'istruzioni, RAM per programma di massimo 1000 istruzioni, presa terminale Uni-Telway, porta seriale RS485, orodatario integrato, alimentazione 220 V c.a., batteria per il mantenimento della memoria RAM 6 ingressi 24 V e 4 uscite a rel¦ / - CONTROLLORE PROGRAMMABILE IN CONTENITORE MODULARE 6 ingressi 24 V e 4 uscite a rel¦	cad		1127,50	9,70%
22CL.PR.L.02140.10.b	Fornitura e posa in opera di controllore programmabile, in contenitore modulare per barra DIN, conforme alle norme EN 61131-2 software per la programmazione in linguaggio a contatti, strutturale, grafcet e a lista d'istruzioni, RAM per programma di massimo 1000 istruzioni, presa terminale Uni-Telway, porta seriale RS485, orodatario integrato, alimentazione 220 V c.a., batteria per il mantenimento della memoria RAM 6 ingressi 24 V e 4 uscite transistor 24 V-0,5 A / - CONTROLLORE PROGRAMMABILE IN CONTENITORE MODULARE 6 ingressi 24 V e 4 uscite transistor 24 V-0,5 A	cad		1192,41	9,17%
22CL.PR.L.02140.10.c	Fornitura e posa in opera di controllore programmabile, in contenitore modulare per barra DIN, conforme alle norme EN 61131-2 software per la programmazione in linguaggio a contatti, strutturale, grafcet e a lista d'istruzioni, RAM per programma di massimo 1000 istruzioni, presa terminale Uni-Telway, porta seriale RS485, orodatario integrato, alimentazione 220 V c.a., batteria per il mantenimento della memoria RAM 9 ingressi 24 V e 7 uscite a rel¦ / - CONTROLLORE PROGRAMMABILE IN CONTENITORE MODULARE 9 ingressi 24 V e 7 uscite a rel¦Fornitura e posa in opera di controllore programmabile, in contenitore modulare per barra DIN, conforme alle norme EN 61131-2 software per la programmazione in linguaggio a contatti, strutturale, grafcet e a lista d'istruzioni, RAM per programma di massimo 1000 istruzioni, presa terminale Uni-Telway, porta seriale RS485, orodatario integrato, alimentazione 220 V c.a., batteria per il mantenimento della memoria RAM 9 ingressi 24 V e 7 uscite a rel¦ / - CONTROLLORE PROGRAMMABILE IN CONTENITORE MODULARE 9 ingressi 24 V e 7 uscite a rel¦	cad		1414,59	10,46%
22CL.PR.L.02140.10.d	Fornitura e posa in opera di controllore programmabile, in contenitore modulare per barra DIN, conforme alle norme EN 61131-2 software per la programmazione in linguaggio a contatti, strutturale, grafcet e a lista d'istruzioni, RAM per programma di massimo 1000 istruzioni, presa terminale Uni-Telway, porta seriale RS485, orodatario integrato, alimentazione 220 V c.a., batteria per il mantenimento della memoria RAM 9 ingressi 24 V e 7 uscite transistor 24 V-0,5 A / - CONTROLLORE PROGRAMMABILE IN CONTENITORE MODULARE 9 ingressi 24 V e 7 uscite transistor 24 V-0,5 A	cad		1499,19	10,21%
22CL.PR.L.02140.10.e	Fornitura e posa in opera di controllore programmabile, in contenitore modulare per barra DIN, conforme alle norme EN 61131-2 software per la programmazione in linguaggio a contatti, strutturale, grafcet e a lista d'istruzioni, RAM per programma di massimo 1000 istruzioni, presa terminale Uni-Telway, porta seriale RS485, orodatario integrato, alimentazione 220 V c.a., batteria per il mantenimento della memoria RAM 14 ingressi 24 V e 10 uscite a rel¦ / - CONTROLLORE PROGRAMMABILE IN CONTENITORE MODULARE 14 ingressi 24 V e 10 uscite a rel¦	cad		1784,29	9,96%
22CL.PR.L.02140.10.f	Fornitura e posa in opera di controllore programmabile, in contenitore modulare per barra DIN, conforme alle norme EN 61131-2 software per la programmazione in linguaggio a contatti, strutturale, grafcet e a lista d'istruzioni, RAM per programma di massimo 1000 istruzioni, presa terminale Uni-Telway, porta seriale RS485, orodatario integrato, alimentazione 220 V c.a., batteria per il mantenimento della memoria RAM 14 ingressi 24 V e 10 uscite transistor / - CONTROLLORE PROGRAMMABILE IN CONTENITORE MODULARE 14 ingressi 24 V e 10 uscite transistor	cad		1895,55	9,69%
22CL.PR.L.02150.10.a	Fornitura e posa in opera di fusibile cilindrico ad alta capacità di rottura, con potere di interruzione a 100 kA, tensione 500 V 10,3x38 mm, corrente nominale da 2÷20 A, con segnalatore / - FUSIBILE CILINDRICO AD ALTA CAPACITA DI ROTTURA 10,3x38 mm, corrente nominale da 2÷20 A, con segnalatoreFornitura e posa in opera di fusibile cilindrico ad alta capacità di rottura / - FUSIBILE CILINDRICO AD ALTA CAPACITA DI ROTTURA / - Fornitura e posa in opera di fusibile cilindrico ad alta capacità di rottura, con potere di interruzione a 100 kA, tensione 500 V 10,3x38 mm, corrente nominale da 2÷20 A, con segnalatore / - FUSIBILE CILINDRICO AD ALTA CAPACITA DI ROTTURA 10,3x38 mm, corrente nominale da 2÷20 A, con segnalatore	cad		9,39	14,80%
22CL.PR.L.02150.10.b	Fornitura e posa in opera di fusibile cilindrico ad alta capacità di rottura / - FUSIBILE CILINDRICO AD ALTA CAPACITA DI ROTTURA / - Fornitura e posa in opera di fusibile cilindrico ad alta capacità di rottura, con potere di interruzione a 100 kA, tensione 500 V 10,3x38 mm, corrente nominale da 0,5÷20 A, senza segnalatore / - FUSIBILE CILINDRICO AD ALTA CAPACITA DI ROTTURA 10,3x38 mm, corrente nominale da 0,5÷20 A, senza segnalatore	cad		7,36	18,89%
22CL.PR.L.02150.10.c	Fornitura e posa in opera di fusibile cilindrico ad alta capacità di rottura / - FUSIBILE CILINDRICO AD ALTA CAPACITA DI ROTTURA / - Fornitura e posa in opera di fusibile cilindrico ad alta capacità di rottura, con potere di interruzione a 100 kA, tensione 500 V 14,0x51 mm, corrente nominale da 4÷40 A, con percussore / - FUSIBILE CILINDRICO AD ALTA CAPACITA DI ROTTURA 14,0x51 mm, corrente nominale da 4÷40 A, con percussore	cad		14,87	12,51%
22CL.PR.L.02150.10.d	Fornitura e posa in opera di fusibile cilindrico ad alta capacità di rottura / - FUSIBILE CILINDRICO AD ALTA CAPACITA DI ROTTURA / - Fornitura e posa in opera di fusibile cilindrico ad alta capacità di rottura, con potere di interruzione a 100 kA, tensione 500 V 14,0x51 mm, corrente nominale da 2÷50 A, senza percussore / - FUSIBILE CILINDRICO AD ALTA CAPACITA DI ROTTURA 14,0x51 mm, corrente nominale da 2÷50 A, senza percussore	cad		9,87	18,84%
22CL.PR.L.02150.10.e	Fornitura e posa in opera di fusibile cilindrico ad alta capacità di rottura / - FUSIBILE CILINDRICO AD ALTA CAPACITA DI ROTTURA / - Fornitura e posa in opera di fusibile cilindrico ad alta capacità di rottura, con potere di interruzione a 100 kA, tensione 500 V 22,0x58 mm, corrente nominale da 4÷100 A, con percussore / - FUSIBILE CILINDRICO AD ALTA CAPACITA DI ROTTURA 22,0x58 mm, corrente nominale da 4÷100 A, con percussore	cad		21,53	10,82%
22CL.PR.L.02150.10.f	Fornitura e posa in opera di fusibile cilindrico ad alta capacità di rottura / - FUSIBILE CILINDRICO AD ALTA CAPACITA DI ROTTURA / - Fornitura e posa in opera di fusibile cilindrico ad alta capacità di rottura, con potere di interruzione a 100 kA, tensione 500 V 22,0x58 mm, corrente nominale da 16÷100 A, senza percussore / - FUSIBILE CILINDRICO AD ALTA CAPACITA DI ROTTURA 22,0x58 mm, corrente nominale da 16÷100 A, senza percussore	cad		12,73	14,61%
22CL.PR.L.02150.20.a	Fornitura e posa in opera di fusibile a coltello per applicazioni industriali, a norme, con potere di interruzione a 100 kA, tensione 500 V grandezza 00, corrente nominale da 16¸125 A / - FUSIBILE A COLTELLO PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI grandezza 00, corrente nominale da 16¸125 AFornitura e posa in opera di fusibile a coltello per applicazioni industriali / - FUSIBILE A COLTELLO PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI / - Fornitura e posa in opera di fusibile a coltello per applicazioni industriali, a norme, con potere di interruzione a 100 kA, tensione 500 V grandezza 00, corrente nominale da 16¸125 A / - FUSIBILE A COLTELLO PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI grandezza 00, corrente nominale da 16¸125 A	cad		13,04	10,66%
22CL.PR.L.02150.20.b	Fornitura e posa in opera di fusibile a coltello per applicazioni industriali / - FUSIBILE A COLTELLO PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI / - Fornitura e posa in opera di fusibile a coltello per applicazioni industriali, a norme, con potere di interruzione a 100 kA, tensione 500 V grandezza 0, corrente nominale da 40¸160 A / - FUSIBILE A COLTELLO PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI grandezza 0, corrente nominale da 40¸160 A	cad		14,77	12,59%
22CL.PR.L.02150.20.c	Fornitura e posa in opera di fusibile a coltello per applicazioni industriali / - FUSIBILE A COLTELLO PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI / - Fornitura e posa in opera di fusibile a coltello per applicazioni industriali, a norme, con potere di interruzione a 100 kA, tensione 500 V grandezza 1, corrente nominale da 80¸250 A / - FUSIBILE A COLTELLO PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI grandezza 1, corrente nominale da 80¸250 A	cad		19,31	9,63%
22CL.PR.L.02150.20.d	Fornitura e posa in opera di fusibile a coltello per applicazioni industriali / - FUSIBILE A COLTELLO PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI / - Fornitura e posa in opera di fusibile a coltello per applicazioni industriali, a norme, con potere di interruzione a 100 kA, tensione 500 V grandezza 2, corrente nominale da 125¸400 A / - FUSIBILE A COLTELLO PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI grandezza 2, corrente nominale da 125¸400 A	cad		25,30	9,21%
22CL.PR.L.02150.20.e	Fornitura e posa in opera di fusibile a coltello per applicazioni industriali / - FUSIBILE A COLTELLO PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI / - Fornitura e posa in opera di fusibile a coltello per applicazioni industriali, a norme, con potere di interruzione a 100 kA, tensione 500 V grandezza 3, corrente nominale da 500¸630 A / - FUSIBILE A COLTELLO PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI grandezza 3, corrente nominale da 500¸630 A	cad		51,25	5,46%
22CL.PR.L.02150.20.f	Fornitura e posa in opera di fusibile a coltello per applicazioni industriali / - FUSIBILE A COLTELLO PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI / - Fornitura e posa in opera di fusibile a coltello per applicazioni industriali, a norme, con potere di interruzione a 100 kA, tensione 500 V grandezza 4, corrente nominale da 630¸1.250 A / - FUSIBILE A COLTELLO PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI grandezza 4, corrente nominale da 630¸1.250 A	cad		131,38	2,48%
22CL.PR.L.02150.30.a	Fornitura e posa in opera di fusibile a tappo, con basi in ceramica, completo di portacartucce e cartucce, tensione 500 V unipolare senza cassetta 45x66x86 mm, portata 25 A / - FUSIBILE A TAPPO CON BASI IN CERAMICA 45x66x86 mm, portata 25 AFornitura e posa in opera di fusibile a tappo, con basi in ceramica / - FUSIBILE A TAPPO CON BASI IN CERAMICA / - Fornitura e posa in opera di fusibile a tappo, con basi in ceramica, completo di portacartucce e cartucce, tensione 500 V unipolare senza cassetta 45x66x86 mm, portata 25 A / - FUSIBILE A TAPPO CON BASI IN CERAMICA 45x66x86 mm, portata 25 A	cad		31,52	4,41%
22CL.PR.L.02150.30.b	Fornitura e posa in opera di fusibile a tappo, con basi in ceramica / - FUSIBILE A TAPPO CON BASI IN CERAMICA / - Fornitura e posa in opera di fusibile a tappo, con basi in ceramica, completo di portacartucce e cartucce, tensione 500 V unipolare senza cassetta 52x82x86 mm, portata 63 A / - FUSIBILE A TAPPO CON BASI IN CERAMICA 52x82x86 mm, portata 63 A	cad		34,17	4,07%
22CL.PR.L.02150.40.a	Fornitura e posa in opera di fusibile a tappo, con basi in ceramica con cassetta modulare in metallo / - FUSIBILE A TAPPO CON BASI IN CERAMICA CON CASSETTA MODULARE IN METALLO / - Fornitura e posa in opera di fusibile a tappo, con basi in ceramica, completo di portacartucce e cartucce, tensione 500 V con cassetta modulare in metallo 92x125 mm, portata 2x25 A / - FUSIBILE A TAPPO CON BASI IN CERAMICA CON CASSETTA MODULARE IN METALLO 92x125 mm, portata 2x25 A	cad		112,75	4,12%
22CL.PR.L.02150.40.b	Fornitura e posa in opera di fusibile a tappo, con basi in ceramica, completo di portacartucce e cartucce, tensione 500 V con cassetta modulare in metallo 125x125 mm, portata 2x25 A / - FUSIBILE A TAPPO CON BASI IN CERAMICA CON CASSETTA MODULARE IN METALLO 125x125 mm, portata 2x25 AFornitura e posa in opera di fusibile a tappo, con basi in ceramica con cassetta modulare in metallo / - FUSIBILE A TAPPO CON BASI IN CERAMICA CON CASSETTA MODULARE IN METALLO / - Fornitura e posa in opera di fusibile a tappo, con basi in ceramica, completo di portacartucce e cartucce, tensione 500 V con cassetta modulare in metallo 125x125 mm, portata 2x25 A / - FUSIBILE A TAPPO CON BASI IN CERAMICA CON CASSETTA MODULARE IN METALLO 125x125 mm, portata 2x25 A	cad		119,38	3,51%
22CL.PR.L.02150.40.c	Fornitura e posa in opera di fusibile a tappo, con basi in ceramica con cassetta modulare in metallo / - FUSIBILE A TAPPO CON BASI IN CERAMICA CON CASSETTA MODULARE IN METALLO / - Fornitura e posa in opera di fusibile a tappo, con basi in ceramica, completo di portacartucce e cartucce, tensione 500 V con cassetta modulare in metallo 125x125 mm, portata 2x63 A / - FUSIBILE A TAPPO CON BASI IN CERAMICA CON CASSETTA MODULARE IN METALLO 125x125 mm, portata 2x63 A	cad		120,59	3,47%
22CL.PR.L.02150.40.d	Fornitura e posa in opera di fusibile a tappo, con basi in ceramica con cassetta modulare in metallo / - FUSIBILE A TAPPO CON BASI IN CERAMICA CON CASSETTA MODULARE IN METALLO / - Fornitura e posa in opera di fusibile a tappo, con basi in ceramica, completo di portacartucce e cartucce, tensione 500 V con cassetta modulare in metallo 125x125 mm, portata 3x63 A / - FUSIBILE A TAPPO CON BASI IN CERAMICA CON CASSETTA MODULARE IN METALLO 125x125 mm, portata 3x63 A	cad		136,33	4,09%
22CL.PR.L.02150.50.a	Fornitura e posa in opera di gruppo fusibili a tappo, con basi in ceramica, completo di portacartucce e cartucce, tensione 500 V 72x56x67 mm, portata 3x25 A / - GRUPPO FUSIBILI A TAPPO CON BASI IN CERAMICA 72x56x67 mm, portata 3x25 AFornitura e posa in opera di gruppo fusibili a tappo, con basi in ceramica / - GRUPPO FUSIBILI A TAPPO CON BASI IN CERAMICA / - Fornitura e posa in opera di gruppo fusibili a tappo, con basi in ceramica, completo di portacartucce e cartucce, tensione 500 V 72x56x67 mm, portata 3x25 A / - GRUPPO FUSIBILI A TAPPO CON BASI IN CERAMICA 72x56x67 mm, portata 3x25 A	cad		43,74	7,45%
22CL.PR.L.02150.50.b	Fornitura e posa in opera di gruppo fusibili a tappo, con basi in ceramica / - GRUPPO FUSIBILI A TAPPO CON BASI IN CERAMICA / - Fornitura e posa in opera di gruppo fusibili a tappo, con basi in ceramica, completo di portacartucce e cartucce, tensione 500 V 77x98x76 mm, portata 3x25 A / - GRUPPO FUSIBILI A TAPPO CON BASI IN CERAMICA 77x98x76 mm, portata 3x25 A	cad		57,15	5,70%
22CL.PR.L.02150.50.c	Fornitura e posa in opera di gruppo fusibili a tappo, con basi in ceramica / - GRUPPO FUSIBILI A TAPPO CON BASI IN CERAMICA / - Fornitura e posa in opera di gruppo fusibili a tappo, con basi in ceramica, completo di portacartucce e cartucce, tensione 500 V 97x99x80 mm, portata 3x25 A / - GRUPPO FUSIBILI A TAPPO CON BASI IN CERAMICA 97x99x80 mm, portata 3x25 A	cad		68,88	4,73%
22CL.PR.L.02150.50.d	Fornitura e posa in opera di gruppo fusibili a tappo, con basi in ceramica / - GRUPPO FUSIBILI A TAPPO CON BASI IN CERAMICA / - Fornitura e posa in opera di gruppo fusibili a tappo, con basi in ceramica, completo di portacartucce e cartucce, tensione 500 V 104x100x90 mm, portata 3x63 A / - GRUPPO FUSIBILI A TAPPO CON BASI IN CERAMICA 104x100x90 mm, portata 3x63 A	cad		72,68	6,40%
22CL.PR.L.02160.10.a	Fornitura e posa in opera di salvamotore magnetotermico tripolare, serie modulare, con taratura regolabile del relÞ termico fino a 32 A, relÚ elettromagnetico fisso, con intervento automatico per mancanza di una fase, tensione nominale 220¸400 V c.a. corrente di regolazione fino a 0,6 A / - SALVAMOTORE MAGNETOTERMICO TRIPOLARE SERIE MODULARE corrente di regolazione fino a 0,6 AFornitura e posa in opera di salvamotore magnetotermico tripolare, serie modulare / - SALVAMOTORE MAGNETOTERMICO TRIPOLARE SERIE MODULARE / - Fornitura e posa in opera di salvamotore magnetotermico tripolare, serie modulare, con taratura regolabile del relé termico fino a 32 A, relÚ elettromagnetico fisso, con intervento automatico per mancanza di una fase, tensione nominale 220¸400 V c.a. corrente di regolazione fino a 0,6 A / - SALVAMOTORE MAGNETOTERMICO TRIPOLARE SERIE MODULARE corrente di regolazione fino a 0,6 A	cad		115,59	14,90%
22CL.PR.L.02160.10.b	Fornitura e posa in opera di salvamotore magnetotermico tripolare, serie modulare, con taratura regolabile del relÞ termico fino a 32 A, relÚ elettromagnetico fisso, con intervento automatico per mancanza di una fase, tensione nominale 220¸400 V c.a. corrente di regolazione fino a 6,3 A / - SALVAMOTORE MAGNETOTERMICO TRIPOLARE SERIE MODULARE corrente di regolazione fino a 6,3 AFornitura e posa in opera di salvamotore magnetotermico tripolare, serie modulare / - SALVAMOTORE MAGNETOTERMICO TRIPOLARE SERIE MODULARE / - Fornitura e posa in opera di salvamotore magnetotermico tripolare, serie modulare, con taratura regolabile del relé termico fino a 32 A, relÚ elettromagnetico fisso, con intervento automatico per mancanza di una fase, tensione nominale 220¸400 V c.a. corrente di regolazione fino a 6,3 A / - SALVAMOTORE MAGNETOTERMICO TRIPOLARE SERIE MODULARE corrente di regolazione fino a 6,3 A	cad		125,85	15,15%
22CL.PR.L.02160.10.c	Fornitura e posa in opera di salvamotore magnetotermico tripolare, serie modulare, con taratura regolabile del relÞ termico fino a 32 A, relÚ elettromagnetico fisso, con intervento automatico per mancanza di una fase, tensione nominale 220¸400 V c.a. corrente di regolazione fino a 16 A / - SALVAMOTORE MAGNETOTERMICO TRIPOLARE SERIE MODULARE corrente di regolazione fino a 16 AFornitura e posa in opera di salvamotore magnetotermico tripolare, serie modulare / - SALVAMOTORE MAGNETOTERMICO TRIPOLARE SERIE MODULARE / - Fornitura e posa in opera di salvamotore magnetotermico tripolare, serie modulare, con taratura regolabile del relé termico fino a 32 A, relÚ elettromagnetico fisso, con intervento automatico per mancanza di una fase, tensione nominale 220¸400 V c.a. corrente di regolazione fino a 16 A / - SALVAMOTORE MAGNETOTERMICO TRIPOLARE SERIE MODULARE corrente di regolazione fino a 16 A	cad		146,63	14,28%
22CL.PR.L.02160.10.d	Fornitura e posa in opera di salvamotore magnetotermico tripolare, serie modulare, con taratura regolabile del relÞ termico fino a 32 A, relÚ elettromagnetico fisso, con intervento automatico per mancanza di una fase, tensione nominale 220¸400 V c.a. corrente di regolazione 17-23 A / - SALVAMOTORE MAGNETOTERMICO TRIPOLARE SERIE MODULARE corrente di regolazione 17-23 AFornitura e posa in opera di salvamotore magnetotermico tripolare, serie modulare / - SALVAMOTORE MAGNETOTERMICO TRIPOLARE SERIE MODULARE / - Fornitura e posa in opera di salvamotore magnetotermico tripolare, serie modulare, con taratura regolabile del relé termico fino a 32 A, relÚ elettromagnetico fisso, con intervento automatico per mancanza di una fase, tensione nominale 220¸400 V c.a. corrente di regolazione 17-23 A / - SALVAMOTORE MAGNETOTERMICO TRIPOLARE SERIE MODULARE corrente di regolazione 17-23 A	cad		165,97	14,01%
22CL.PR.L.02160.10.e	Fornitura e posa in opera di salvamotore magnetotermico tripolare, serie modulare, con taratura regolabile del relÞ termico fino a 32 A, relÚ elettromagnetico fisso, con intervento automatico per mancanza di una fase, tensione nominale 220¸400 V c.a. corrente di regolazione 20-25 A / - SALVAMOTORE MAGNETOTERMICO TRIPOLARE SERIE MODULARE corrente di regolazione 20-25 AFornitura e posa in opera di salvamotore magnetotermico tripolare, serie modulare / - SALVAMOTORE MAGNETOTERMICO TRIPOLARE SERIE MODULARE / - Fornitura e posa in opera di salvamotore magnetotermico tripolare, serie modulare, con taratura regolabile del relé termico fino a 32 A, relÚ elettromagnetico fisso, con intervento automatico per mancanza di una fase, tensione nominale 220¸400 V c.a. corrente di regolazione 20-25 A / - SALVAMOTORE MAGNETOTERMICO TRIPOLARE SERIE MODULARE corrente di regolazione 20-25 A	cad		174,67	13,32%
22CL.PR.L.02160.100.b	Fornitura e posa in opera di interruttore orario programmabile, contenitore isolante serie modulare, portata dei contatti 16 A con tensione d'esercizio 220 V c.a. tipo elettronico digitale con programmma giornaliero e settimanale / - INTERRUTTORE ORARIO PROGRAMMABILE CONTENITORE ISOLANTE SERIE MODULARE tipo elettronico digitale con programmma giornaliero e settimanale	cad		197,76	5,89%
22CL.PR.L.02160.110.a	Fornitura e posa in opera di interruttore crepuscolare elettronico, portata relé 16 A-250 V c.a., tempo di intervento, sensibilità ed isteresi regolabili, in contenitore isolante serie modulare, alimentazione 220 V-50 Hz, sonda esterna in contenitore plastico IP55, con esclusione del collegamento tra l'interruttore e la sonda Interruttore crepuscolare elettronico / - INTERRUTTORE CREPUSCOLARE ELETTRONICO Interruttore crepuscolare elettronicoFornitura e posa in opera di interruttore crepuscolare elettronico / - INTERRUTTORE CREPUSCOLARE ELETTRONICO / - Fornitura e posa in opera di interruttore crepuscolare elettronico, portata relé 16 A-250 V c.a., tempo di intervento, sensibilità ed isteresi regolabili, in contenitore isolante serie modulare, alimentazione 220 V-50 Hz, sonda esterna in contenitore plastico IP55, con esclusione del collegamento tra l'interruttore e la sonda Interruttore crepuscolare elettronico / - INTERRUTTORE CREPUSCOLARE ELETTRONICO Interruttore crepuscolare elettronico	cad		154,75	10,82%
22CL.PR.L.02160.20.a	Fornitura e posa in opera di portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia / - PORTAFUSIBILI SEZIONATORE PER FUSIBILI A CARTUCCIAIN CONTENITORE ISOLANTE SERIE MODULARE / - Fornitura e posa in opera di portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 380 V c.a., in contenitore isolante serie modulare unipolare, fino a 20 A / - PORTAFUSIBILI SEZIONATORE PER FUSIBILI A CARTUCCIAIN CONTENITORE ISOLANTE SERIE MODULARE unipolare, fino a 20 A	cad		24,43	22,84%
22CL.PR.L.02160.20.b	Fornitura e posa in opera di portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 380 V c.a., in contenitore isolante serie modulare unipolare con segnalatore di fusione, fino a 20 A / - PORTAFUSIBILI SEZIONATORE PER FUSIBILI A CARTUCCIAIN CONTENITORE ISOLANTE SERIE MODULARE unipolare con segnalatore di fusione, fino a 20 AFornitura e posa in opera di portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia / - PORTAFUSIBILI SEZIONATORE PER FUSIBILI A CARTUCCIAIN CONTENITORE ISOLANTE SERIE MODULARE / - Fornitura e posa in opera di portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 380 V c.a., in contenitore isolante serie modulare unipolare con segnalatore di fusione, fino a 20 A / - PORTAFUSIBILI SEZIONATORE PER FUSIBILI A CARTUCCIAIN CONTENITORE ISOLANTE SERIE MODULARE unipolare con segnalatore di fusione, fino a 20 A	cad		29,93	18,64%
22CL.PR.L.02160.20.c	Fornitura e posa in opera di portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia / - PORTAFUSIBILI SEZIONATORE PER FUSIBILI A CARTUCCIAIN CONTENITORE ISOLANTE SERIE MODULARE / - Fornitura e posa in opera di portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 380 V c.a., in contenitore isolante serie modulare unipolare piu' neutro, fino a 20 A / - PORTAFUSIBILI SEZIONATORE PER FUSIBILI A CARTUCCIAIN CONTENITORE ISOLANTE SERIE MODULARE unipolare piu' neutro, fino a 20 A	cad		41,68	22,31%
22CL.PR.L.02160.20.d	Fornitura e posa in opera di portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia / - PORTAFUSIBILI SEZIONATORE PER FUSIBILI A CARTUCCIAIN CONTENITORE ISOLANTE SERIE MODULARE / - Fornitura e posa in opera di portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 380 V c.a., in contenitore isolante serie modulare unipolare piu' neutro con segnalatore di fusione, fino a 20 A / - PORTAFUSIBILI SEZIONATORE PER FUSIBILI A CARTUCCIAIN CONTENITORE ISOLANTE SERIE MODULARE unipolare piu' neutro con segnalatore di fusione, fino a 20 A	cad		47,75	20,46%
22CL.PR.L.02160.20.e	Fornitura e posa in opera di portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia / - PORTAFUSIBILI SEZIONATORE PER FUSIBILI A CARTUCCIAIN CONTENITORE ISOLANTE SERIE MODULARE / - Fornitura e posa in opera di portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 380 V c.a., in contenitore isolante serie modulare bipolare, fino a 20 A / - PORTAFUSIBILI SEZIONATORE PER FUSIBILI A CARTUCCIAIN CONTENITORE ISOLANTE SERIE MODULARE bipolare, fino a 20 A	cad		42,98	21,64%
22CL.PR.L.02160.20.f	Fornitura e posa in opera di portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia / - PORTAFUSIBILI SEZIONATORE PER FUSIBILI A CARTUCCIAIN CONTENITORE ISOLANTE SERIE MODULARE / - Fornitura e posa in opera di portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 380 V c.a., in contenitore isolante serie modulare tripolare, fino a 20 A / - PORTAFUSIBILI SEZIONATORE PER FUSIBILI A CARTUCCIAIN CONTENITORE ISOLANTE SERIE MODULARE tripolare, fino a 20 A	cad		61,07	22,09%
22CL.PR.L.02160.20.g	Fornitura e posa in opera di portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia / - PORTAFUSIBILI SEZIONATORE PER FUSIBILI A CARTUCCIAIN CONTENITORE ISOLANTE SERIE MODULARE / - Fornitura e posa in opera di portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 380 V c.a., in contenitore isolante serie modulare tripolare piu' neutro, fino a 20 A / - PORTAFUSIBILI SEZIONATORE PER FUSIBILI A CARTUCCIAIN CONTENITORE ISOLANTE SERIE MODULARE tripolare piu' neutro, fino a 20 A	cad		85,95	22,73%
22CL.PR.L.02160.20.h	Fornitura e posa in opera di portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia / - PORTAFUSIBILI SEZIONATORE PER FUSIBILI A CARTUCCIAIN CONTENITORE ISOLANTE SERIE MODULARE / - Fornitura e posa in opera di portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 380 V c.a., in contenitore isolante serie modulare unipolare, fino a 32 A / - PORTAFUSIBILI SEZIONATORE PER FUSIBILI A CARTUCCIAIN CONTENITORE ISOLANTE SERIE MODULARE unipolare, fino a 32 A	cad		24,31	22,95%
22CL.PR.L.02160.20.i	Fornitura e posa in opera di portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia / - PORTAFUSIBILI SEZIONATORE PER FUSIBILI A CARTUCCIAIN CONTENITORE ISOLANTE SERIE MODULARE / - Fornitura e posa in opera di portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 380 V c.a., in contenitore isolante serie modulare unipolare con segnalatore di fusione, fino a 32 A / - PORTAFUSIBILI SEZIONATORE PER FUSIBILI A CARTUCCIAIN CONTENITORE ISOLANTE SERIE MODULARE unipolare con segnalatore di fusione, fino a 32 A	cad		42,70	21,78%
22CL.PR.L.02160.20.j	Fornitura e posa in opera di portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia / - PORTAFUSIBILI SEZIONATORE PER FUSIBILI A CARTUCCIAIN CONTENITORE ISOLANTE SERIE MODULARE / - Fornitura e posa in opera di portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 380 V c.a., in contenitore isolante serie modulare unipolare piu' neutro, fino a 32 A / - PORTAFUSIBILI SEZIONATORE PER FUSIBILI A CARTUCCIAIN CONTENITORE ISOLANTE SERIE MODULARE unipolare piu' neutro, fino a 32 A	cad		41,69	22,31%
22CL.PR.L.02160.20.k	Fornitura e posa in opera di portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia / - PORTAFUSIBILI SEZIONATORE PER FUSIBILI A CARTUCCIAIN CONTENITORE ISOLANTE SERIE MODULARE / - Fornitura e posa in opera di portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 380 V c.a., in contenitore isolante serie modulare unipolare piu' neutro con segnalatore di fusione, fino a 32 A / - PORTAFUSIBILI SEZIONATORE PER FUSIBILI A CARTUCCIAIN CONTENITORE ISOLANTE SERIE MODULARE unipolare piu' neutro con segnalatore di fusione, fino a 32 A	cad		47,82	20,43%
22CL.PR.L.02160.20.l	Fornitura e posa in opera di portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia / - PORTAFUSIBILI SEZIONATORE PER FUSIBILI A CARTUCCIAIN CONTENITORE ISOLANTE SERIE MODULARE / - Fornitura e posa in opera di portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 380 V c.a., in contenitore isolante serie modulare bipolare, fino a 32 A / - PORTAFUSIBILI SEZIONATORE PER FUSIBILI A CARTUCCIAIN CONTENITORE ISOLANTE SERIE MODULARE bipolare, fino a 32 A	cad		43,09	21,58%
22CL.PR.L.02160.20.m	Fornitura e posa in opera di portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia / - PORTAFUSIBILI SEZIONATORE PER FUSIBILI A CARTUCCIAIN CONTENITORE ISOLANTE SERIE MODULARE / - Fornitura e posa in opera di portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 380 V c.a., in contenitore isolante serie modulare tripolare, fino a 32 A / - PORTAFUSIBILI SEZIONATORE PER FUSIBILI A CARTUCCIAIN CONTENITORE ISOLANTE SERIE MODULARE tripolare, fino a 32 A	cad		60,94	22,14%
22CL.PR.L.02160.20.n	Fornitura e posa in opera di portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia / - PORTAFUSIBILI SEZIONATORE PER FUSIBILI A CARTUCCIAIN CONTENITORE ISOLANTE SERIE MODULARE / - Fornitura e posa in opera di portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 380 V c.a., in contenitore isolante serie modulare tripolare piu' neutro, fino a 32 A / - PORTAFUSIBILI SEZIONATORE PER FUSIBILI A CARTUCCIAIN CONTENITORE ISOLANTE SERIE MODULARE tripolare piu' neutro, fino a 32 A	cad		84,99	22,44%
22CL.PR.L.02160.30.a	Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra con leva piombabile, in contenitore isolante serie modulare unipolare portata 16 A, tensione d'esercizio 250 V c.a. / - INTERRUTTORE DI MANOVRA CON LEVA PIOMBABILE IN CONTENITORE ISOLANTE SERIE MODULARE unipolare portata 16 A, tensione d'esercizio 250 V c.a.Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra con leva piombabile / - INTERRUTTORE DI MANOVRA CON LEVA PIOMBABILE IN CONTENITORE ISOLANTE SERIE MODULARE / - Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra con leva piombabile, in contenitore isolante serie modulare unipolare portata 16 A, tensione d'esercizio 250 V c.a. / - INTERRUTTORE DI MANOVRA CON LEVA PIOMBABILE IN CONTENITORE ISOLANTE SERIE MODULARE unipolare portata 16 A, tensione d'esercizio 250 V c.a.	cad		28,99	19,25%
22CL.PR.L.02160.30.b	Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra con leva piombabile, in contenitore isolante serie modulare unipolare portata 32 A, tensione d'esercizio 250 V c.a. / - INTERRUTTORE DI MANOVRA CON LEVA PIOMBABILE IN CONTENITORE ISOLANTE SERIE MODULARE unipolare portata 32 A, tensione d'esercizio 250 V c.a.Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra con leva piombabile / - INTERRUTTORE DI MANOVRA CON LEVA PIOMBABILE IN CONTENITORE ISOLANTE SERIE MODULARE / - Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra con leva piombabile, in contenitore isolante serie modulare unipolare portata 32 A, tensione d'esercizio 250 V c.a. / - INTERRUTTORE DI MANOVRA CON LEVA PIOMBABILE IN CONTENITORE ISOLANTE SERIE MODULARE unipolare portata 32 A, tensione d'esercizio 250 V c.a.	cad		38,93	14,33%
22CL.PR.L.02160.30.c	Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra con leva piombabile, in contenitore isolante serie modulare bipolare portata 16 A, tensione d'esercizio 380 V c.a. / - INTERRUTTORE DI MANOVRA CON LEVA PIOMBABILE IN CONTENITORE ISOLANTE SERIE MODULARE bipolare portata 16 A, tensione d'esercizio 380 V c.a.Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra con leva piombabile / - INTERRUTTORE DI MANOVRA CON LEVA PIOMBABILE IN CONTENITORE ISOLANTE SERIE MODULARE / - Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra con leva piombabile, in contenitore isolante serie modulare bipolare portata 16 A, tensione d'esercizio 380 V c.a. / - INTERRUTTORE DI MANOVRA CON LEVA PIOMBABILE IN CONTENITORE ISOLANTE SERIE MODULARE bipolare portata 16 A, tensione d'esercizio 380 V c.a.	cad		61,16	15,21%
22CL.PR.L.02160.30.d	Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra con leva piombabile, in contenitore isolante serie modulare bipolare portata 32 A, tensione d'esercizio 380 V c.a. / - INTERRUTTORE DI MANOVRA CON LEVA PIOMBABILE IN CONTENITORE ISOLANTE SERIE MODULARE bipolare portata 32 A, tensione d'esercizio 380 V c.a.Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra con leva piombabile / - INTERRUTTORE DI MANOVRA CON LEVA PIOMBABILE IN CONTENITORE ISOLANTE SERIE MODULARE / - Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra con leva piombabile, in contenitore isolante serie modulare bipolare portata 32 A, tensione d'esercizio 380 V c.a. / - INTERRUTTORE DI MANOVRA CON LEVA PIOMBABILE IN CONTENITORE ISOLANTE SERIE MODULARE bipolare portata 32 A, tensione d'esercizio 380 V c.a.	cad		61,29	15,17%
22CL.PR.L.02160.30.e	Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra con leva piombabile, in contenitore isolante serie modulare bipolare portata 63 A, tensione d'esercizio 380 V c.a. / - INTERRUTTORE DI MANOVRA CON LEVA PIOMBABILE IN CONTENITORE ISOLANTE SERIE MODULARE bipolare portata 63 A, tensione d'esercizio 380 V c.a.Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra con leva piombabile / - INTERRUTTORE DI MANOVRA CON LEVA PIOMBABILE IN CONTENITORE ISOLANTE SERIE MODULARE / - Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra con leva piombabile, in contenitore isolante serie modulare bipolare portata 63 A, tensione d'esercizio 380 V c.a. / - INTERRUTTORE DI MANOVRA CON LEVA PIOMBABILE IN CONTENITORE ISOLANTE SERIE MODULARE bipolare portata 63 A, tensione d'esercizio 380 V c.a.	cad		100,25	13,46%
22CL.PR.L.02160.30.f	Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra con leva piombabile, in contenitore isolante serie modulare tripolare portata 16 A, tensione d'esercizio 380 V c.a. / - INTERRUTTORE DI MANOVRA CON LEVA PIOMBABILE IN CONTENITORE ISOLANTE SERIE MODULARE tripolare portata 16 A, tensione d'esercizio 380 V c.a.Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra con leva piombabile / - INTERRUTTORE DI MANOVRA CON LEVA PIOMBABILE IN CONTENITORE ISOLANTE SERIE MODULARE / - Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra con leva piombabile, in contenitore isolante serie modulare tripolare portata 16 A, tensione d'esercizio 380 V c.a. / - INTERRUTTORE DI MANOVRA CON LEVA PIOMBABILE IN CONTENITORE ISOLANTE SERIE MODULARE tripolare portata 16 A, tensione d'esercizio 380 V c.a.	cad		84,40	15,98%
22CL.PR.L.02160.30.g	Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra con leva piombabile, in contenitore isolante serie modulare tripolare portata 32 A, tensione d'esercizio 380 V c.a. / - INTERRUTTORE DI MANOVRA CON LEVA PIOMBABILE IN CONTENITORE ISOLANTE SERIE MODULARE tripolare portata 32 A, tensione d'esercizio 380 V c.a.Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra con leva piombabile / - INTERRUTTORE DI MANOVRA CON LEVA PIOMBABILE IN CONTENITORE ISOLANTE SERIE MODULARE / - Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra con leva piombabile, in contenitore isolante serie modulare tripolare portata 32 A, tensione d'esercizio 380 V c.a. / - INTERRUTTORE DI MANOVRA CON LEVA PIOMBABILE IN CONTENITORE ISOLANTE SERIE MODULARE tripolare portata 32 A, tensione d'esercizio 380 V c.a.	cad		89,05	15,15%
22CL.PR.L.02160.30.h	Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra con leva piombabile, in contenitore isolante serie modulare tripolare portata 63 A, tensione d'esercizio 380 V c.a. / - INTERRUTTORE DI MANOVRA CON LEVA PIOMBABILE IN CONTENITORE ISOLANTE SERIE MODULARE tripolare portata 63 A, tensione d'esercizio 380 V c.a.Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra con leva piombabile / - INTERRUTTORE DI MANOVRA CON LEVA PIOMBABILE IN CONTENITORE ISOLANTE SERIE MODULARE / - Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra con leva piombabile, in contenitore isolante serie modulare tripolare portata 63 A, tensione d'esercizio 380 V c.a. / - INTERRUTTORE DI MANOVRA CON LEVA PIOMBABILE IN CONTENITORE ISOLANTE SERIE MODULARE tripolare portata 63 A, tensione d'esercizio 380 V c.a.	cad		138,92	11,05%
22CL.PR.L.02160.30.i	Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra con leva piombabile, in contenitore isolante serie modulare tetrapolare portata 16 A, tensione d'esercizio 380 V c.a. / - INTERRUTTORE DI MANOVRA CON LEVA PIOMBABILE IN CONTENITORE ISOLANTE SERIE MODULARE tetrapolare portata 16 A, tensione d'esercizio 380 V c.a.Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra con leva piombabile / - INTERRUTTORE DI MANOVRA CON LEVA PIOMBABILE IN CONTENITORE ISOLANTE SERIE MODULARE / - Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra con leva piombabile, in contenitore isolante serie modulare tetrapolare portata 16 A, tensione d'esercizio 380 V c.a. / - INTERRUTTORE DI MANOVRA CON LEVA PIOMBABILE IN CONTENITORE ISOLANTE SERIE MODULARE tetrapolare portata 16 A, tensione d'esercizio 380 V c.a.	cad		119,11	16,01%
22CL.PR.L.02160.30.j	Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra con leva piombabile, in contenitore isolante serie modulare tetrapolare portata 32 A, tensione d'esercizio 380 V c.a. / - INTERRUTTORE DI MANOVRA CON LEVA PIOMBABILE IN CONTENITORE ISOLANTE SERIE MODULARE tetrapolare portata 32 A, tensione d'esercizio 380 V c.a.Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra con leva piombabile / - INTERRUTTORE DI MANOVRA CON LEVA PIOMBABILE IN CONTENITORE ISOLANTE SERIE MODULARE / - Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra con leva piombabile, in contenitore isolante serie modulare tetrapolare portata 32 A, tensione d'esercizio 380 V c.a. / - INTERRUTTORE DI MANOVRA CON LEVA PIOMBABILE IN CONTENITORE ISOLANTE SERIE MODULARE tetrapolare portata 32 A, tensione d'esercizio 380 V c.a.	cad		122,68	15,93%
22CL.PR.L.02160.30.k	Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra con leva piombabile, in contenitore isolante serie modulare tetrapolare portata 63 A, tensione d'esercizio 380 V c.a. / - INTERRUTTORE DI MANOVRA CON LEVA PIOMBABILE IN CONTENITORE ISOLANTE SERIE MODULARE tetrapolare portata 63 A, tensione d'esercizio 380 V c.a.Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra con leva piombabile / - INTERRUTTORE DI MANOVRA CON LEVA PIOMBABILE IN CONTENITORE ISOLANTE SERIE MODULARE / - Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra con leva piombabile, in contenitore isolante serie modulare tetrapolare portata 63 A, tensione d'esercizio 380 V c.a. / - INTERRUTTORE DI MANOVRA CON LEVA PIOMBABILE IN CONTENITORE ISOLANTE SERIE MODULARE tetrapolare portata 63 A, tensione d'esercizio 380 V c.a.	cad		205,43	13,13%
22CL.PR.L.02160.40.a	Fornitura e posa in opera di dispositivi di manovra, tensione d'esercizio 400V / - DISPOSITIVI DI MANOVRA TENSIONE D'ESERCIZIO 400 V, IN CONTENITORE ISOLANTE SERIE MODULARE / - Fornitura e posa in opera di dispositivi di manovra, tensione d'esercizio 400 V, in contenitore isolante serie modulare interruttore con spia luminosa, unipolare portata 20 A / - DISPOSITIVI DI MANOVRA TENSIONE D'ESERCIZIO 400 V, IN CONTENITORE ISOLANTE SERIE MODULARE interruttore con spia luminosa, unipolare portata 20 A	cad		41,31	12,39%
22CL.PR.L.02160.40.b	Fornitura e posa in opera di dispositivi di manovra, tensione d'esercizio 400 V, in contenitore isolante serie modulare interruttore con spia luminosa, bipolare portata 20 A / - DISPOSITIVI DI MANOVRA TENSIONE D'ESERCIZIO 400 V, IN CONTENITORE ISOLANTE SERIE MODULARE interruttore con spia luminosa, bipolare portata 20 AFornitura e posa in opera di dispositivi di manovra, tensione d'esercizio 400V / - DISPOSITIVI DI MANOVRA TENSIONE D'ESERCIZIO 400 V, IN CONTENITORE ISOLANTE SERIE MODULARE / - Fornitura e posa in opera di dispositivi di manovra, tensione d'esercizio 400 V, in contenitore isolante serie modulare interruttore con spia luminosa, bipolare portata 20 A / - DISPOSITIVI DI MANOVRA TENSIONE D'ESERCIZIO 400 V, IN CONTENITORE ISOLANTE SERIE MODULARE interruttore con spia luminosa, bipolare portata 20 A	cad		52,38	15,10%
22CL.PR.L.02160.40.c	Fornitura e posa in opera di dispositivi di manovra, tensione d'esercizio 400V / - DISPOSITIVI DI MANOVRA TENSIONE D'ESERCIZIO 400 V, IN CONTENITORE ISOLANTE SERIE MODULARE / - Fornitura e posa in opera di dispositivi di manovra, tensione d'esercizio 400 V, in contenitore isolante serie modulare deviatore unipolare portata 20 A / - DISPOSITIVI DI MANOVRA TENSIONE D'ESERCIZIO 400 V, IN CONTENITORE ISOLANTE SERIE MODULARE deviatore unipolare portata 20 A	cad		49,05	14,23%
22CL.PR.L.02160.40.d	Fornitura e posa in opera di dispositivi di manovra, tensione d'esercizio 400V / - DISPOSITIVI DI MANOVRA TENSIONE D'ESERCIZIO 400 V, IN CONTENITORE ISOLANTE SERIE MODULARE / - Fornitura e posa in opera di dispositivi di manovra, tensione d'esercizio 400 V, in contenitore isolante serie modulare deviatore bipolare portata 20 A / - DISPOSITIVI DI MANOVRA TENSIONE D'ESERCIZIO 400 V, IN CONTENITORE ISOLANTE SERIE MODULARE deviatore bipolare portata 20 A	cad		82,04	11,34%
22CL.PR.L.02160.40.e	Fornitura e posa in opera di dispositivi di manovra, tensione d'esercizio 400V / - DISPOSITIVI DI MANOVRA TENSIONE D'ESERCIZIO 400 V, IN CONTENITORE ISOLANTE SERIE MODULARE / - Fornitura e posa in opera di dispositivi di manovra, tensione d'esercizio 400 V, in contenitore isolante serie modulare commutatore unipolare portata 20 A / - DISPOSITIVI DI MANOVRA TENSIONE D'ESERCIZIO 400 V, IN CONTENITORE ISOLANTE SERIE MODULARE commutatore unipolare portata 20 A	cad		45,78	15,25%
22CL.PR.L.02160.40.f	Fornitura e posa in opera di dispositivi di manovra, tensione d'esercizio 400V / - DISPOSITIVI DI MANOVRA TENSIONE D'ESERCIZIO 400 V, IN CONTENITORE ISOLANTE SERIE MODULARE / - Fornitura e posa in opera di dispositivi di manovra, tensione d'esercizio 400 V, in contenitore isolante serie modulare commutatore bipolare portata 20 A / - DISPOSITIVI DI MANOVRA TENSIONE D'ESERCIZIO 400 V, IN CONTENITORE ISOLANTE SERIE MODULARE commutatore bipolare portata 20 A	cad		85,83	10,84%
22CL.PR.L.02160.40.g	Fornitura e posa in opera di dispositivi di manovra, tensione d'esercizio 400V / - DISPOSITIVI DI MANOVRA TENSIONE D'ESERCIZIO 400 V, IN CONTENITORE ISOLANTE SERIE MODULARE / - Fornitura e posa in opera di dispositivi di manovra, tensione d'esercizio 400 V, in contenitore isolante serie modulare pulsante unipolare portata 20 A / - DISPOSITIVI DI MANOVRA TENSIONE D'ESERCIZIO 400 V, IN CONTENITORE ISOLANTE SERIE MODULARE pulsante unipolare portata 20 A	cad		37,87	13,52%
22CL.PR.L.02160.40.h	Fornitura e posa in opera di dispositivi di manovra, tensione d'esercizio 400V / - DISPOSITIVI DI MANOVRA TENSIONE D'ESERCIZIO 400 V, IN CONTENITORE ISOLANTE SERIE MODULARE / - Fornitura e posa in opera di dispositivi di manovra, tensione d'esercizio 400 V, in contenitore isolante serie modulare pulsante con spia luminosa, unipolare portata 20 A / - DISPOSITIVI DI MANOVRA TENSIONE D'ESERCIZIO 400 V, IN CONTENITORE ISOLANTE SERIE MODULARE pulsante con spia luminosa, unipolare portata 20 A	cad		43,15	11,87%
22CL.PR.L.02160.40.i	Fornitura e posa in opera di dispositivi di manovra, tensione d'esercizio 400V / - DISPOSITIVI DI MANOVRA TENSIONE D'ESERCIZIO 400 V, IN CONTENITORE ISOLANTE SERIE MODULARE / - Fornitura e posa in opera di dispositivi di manovra, tensione d'esercizio 400 V, in contenitore isolante serie modulare doppio pulsante N.O. ed N.C., unipolare portata 20 A / - DISPOSITIVI DI MANOVRA TENSIONE D'ESERCIZIO 400 V, IN CONTENITORE ISOLANTE SERIE MODULARE doppio pulsante N.O. ed N.C., unipolare portata 20 A	cad		56,39	14,03%
22CL.PR.L.02160.50.a	Fornitura e posa in opera di accessori elettrici per interruttori automatici serie modulare contatto ausiliario, portata 5 A, tensione 250 V c.a. / - ACCESSORI ELETTRICI PER INTERRUTTORI AUTOMATICI SERIE MODULARE contatto ausiliario, portata 5 A, tensione 250 V c.a.Fornitura e posa in opera di accessori elettrici per interruttori automatici serie modulare / - ACCESSORI ELETTRICI PER INTERRUTTORI AUTOMATICI SERIE MODULARE / - Fornitura e posa in opera di accessori elettrici per interruttori automatici serie modulare contatto ausiliario, portata 5 A, tensione 250 V c.a. / - ACCESSORI ELETTRICI PER INTERRUTTORI AUTOMATICI SERIE MODULARE contatto ausiliario, portata 5 A, tensione 250 V c.a.	cad		52,43	10,64%
22CL.PR.L.02160.50.b	Fornitura e posa in opera di accessori elettrici per interruttori automatici serie modulare / - ACCESSORI ELETTRICI PER INTERRUTTORI AUTOMATICI SERIE MODULARE / - Fornitura e posa in opera di accessori elettrici per interruttori automatici serie modulare sganciatore per comando di emergenza, con accumulatore Ni-Cd autonomia 2 h, tensione / - ACCESSORI ELETTRICI PER INTERRUTTORI AUTOMATICI SERIE MODULARE sganciatore per comando di emergenza, con accumulatore Ni-Cd autonomia 2 h, tensione	cad		111,32	6,69%
22CL.PR.L.02160.50.c	Fornitura e posa in opera di accessori elettrici per interruttori automatici serie modulare / - ACCESSORI ELETTRICI PER INTERRUTTORI AUTOMATICI SERIE MODULARE / - Fornitura e posa in opera di accessori elettrici per interruttori automatici serie modulare sganciatore di minima tensione, ritardabile fino a 300 msec, alimentazione 24 V c.c. / - ACCESSORI ELETTRICI PER INTERRUTTORI AUTOMATICI SERIE MODULARE sganciatore di minima tensione, ritardabile fino a 300 msec, alimentazione 24 V c.c.	cad		87,63	6,37%
22CL.PR.L.02160.50.d	Fornitura e posa in opera di accessori elettrici per interruttori automatici serie modulare sganciatore a lancio di corrente, con contatto di autoesclusione bobina ad interruttore aperto, alimentazione 24-48 V c.c. o 110-415 V c.a. / - ACCESSORI ELETTRICI PER INTERRUTTORI AUTOMATICI SERIE MODULARE sganciatore a lancio di corrente, con contatto di autoesclusione bobina ad interruttore aperto, alimentazione 24-48 V c.c. o 110-415 V c.a.Fornitura e posa in opera di accessori elettrici per interruttori automatici serie modulare / - ACCESSORI ELETTRICI PER INTERRUTTORI AUTOMATICI SERIE MODULARE / - Fornitura e posa in opera di accessori elettrici per interruttori automatici serie modulare sganciatore a lancio di corrente, con contatto di autoesclusione bobina ad interruttore aperto, alimentazione 24-48 V c.c. o 110-415 V c.a. / - ACCESSORI ELETTRICI PER INTERRUTTORI AUTOMATICI SERIE MODULARE sganciatore a lancio di corrente, con contatto di autoesclusione bobina ad interruttore aperto, alimentazione 24-48 V c.c. o 110-415 V c.a.	cad		67,58	8,26%
22CL.PR.L.02160.60.a	Fornitura e posa in opera di segnalatore ottico, in contenitore isolante serie modulare, con lampada a scarica, tensione d'esercizio 250 V c.a. Segnalatore ottico in contenitore isolante serie modulare / - SEGNALATORE OTTICO IN CONTENITORE ISOLANTE SERIE MODULARE Segnalatore ottico in contenitore isolante serie modulareFornitura e posa in opera di segnalatore ottico, in contenitore isolante serie modulare / - SEGNALATORE OTTICO IN CONTENITORE ISOLANTE SERIE MODULARE / - Fornitura e posa in opera di segnalatore ottico, in contenitore isolante serie modulare, con lampada a scarica, tensione d'esercizio 250 V c.a. Segnalatore ottico in contenitore isolante serie modulare / - SEGNALATORE OTTICO IN CONTENITORE ISOLANTE SERIE MODULARE Segnalatore ottico in contenitore isolante serie modulare	cad		36,65	11,43%
22CL.PR.L.02160.70.a	Fornitura e posa in opera di relè di comando, in contenitore isolante serie modulare, completo di tasto per manovra manuale, portata dei contatti 16 A con tensione d'esercizio 220 V c.a. monostabile, 2 contatti di scambio, bobina 24 V c.a. / - RELE DI COMANDO, IN CONTENITORE ISOLANTE monostabile, 2 contatti di scambio, bobina 24 V c.a.Fornitura e posa in opera di relè di comando, in contenitore isolante serie modulare / - RELE DI COMANDO, IN CONTENITORE ISOLANTE / - Fornitura e posa in opera di relè di comando, in contenitore isolante serie modulare, completo di tasto per manovra manuale, portata dei contatti 16 A con tensione d'esercizio 220 V c.a. monostabile, 2 contatti di scambio, bobina 24 V c.a. / - RELE DI COMANDO, IN CONTENITORE ISOLANTE monostabile, 2 contatti di scambio, bobina 24 V c.a.	cad		119,82	9,71%
22CL.PR.L.02160.70.b	Fornitura e posa in opera di relÞ di comando, in contenitore isolante serie modulare, completo di tasto per manovra manuale, portata dei contatti 16 A con tensione d'esercizio 220 V c.a. monostabile, 2 contatti di scambio, bobina 220 V c.a. / - RELE DI COMANDO, IN CONTENITORE ISOLANTE monostabile, 2 contatti di scambio, bobina 220 V c.a.Fornitura e posa in opera di relè di comando, in contenitore isolante serie modulare / - RELE DI COMANDO, IN CONTENITORE ISOLANTE / - Fornitura e posa in opera di relé di comando, in contenitore isolante serie modulare, completo di tasto per manovra manuale, portata dei contatti 16 A con tensione d'esercizio 220 V c.a. monostabile, 2 contatti di scambio, bobina 220 V c.a. / - RELE DI COMANDO, IN CONTENITORE ISOLANTE monostabile, 2 contatti di scambio, bobina 220 V c.a.	cad		119,64	9,73%
22CL.PR.L.02160.70.c	Fornitura e posa in opera di relÞ di comando, in contenitore isolante serie modulare, completo di tasto per manovra manuale, portata dei contatti 16 A con tensione d'esercizio 220 V c.a. temporizzato, 1 contatto di scambio, bobina 220 V c.a., con regolazione del tempo di ritenuta fino a 5 minuti / - RELE DI COMANDO, IN CONTENITORE ISOLANTE temporizzato, 1 contatto di scambio, bobina 220 V c.a., con regolazione del tempo di ritenuta fino a 5 minutiFornitura e posa in opera di relè di comando, in contenitore isolante serie modulare / - RELE DI COMANDO, IN CONTENITORE ISOLANTE / - Fornitura e posa in opera di relé di comando, in contenitore isolante serie modulare, completo di tasto per manovra manuale, portata dei contatti 16 A con tensione d'esercizio 220 V c.a. temporizzato, 1 contatto di scambio, bobina 220 V c.a., con regolazione del tempo di ritenuta fino a 5 minuti / - RELE DI COMANDO, IN CONTENITORE ISOLANTE temporizzato, 1 contatto di scambio, bobina 220 V c.a., con regolazione del tempo di ritenuta fino a 5 minuti	cad		121,73	9,56%
22CL.PR.L.02160.80.a	Fornitura e posa in opera di trasformatore monofase di sicurezza, in contenitore isolante serie modulare, tensione del primario 220 V c.a. potenza 8 VA, secondario 12 o 24 V c.a. / - TRASFORMATORE MONOFASE DI SICUREZZA potenza 8 VA, secondario 12 o 24 V c.a.Fornitura e posa in opera di trasformatore monofase di sicurezza, in contenitore isolante serie modulare / - TRASFORMATORE MONOFASE DI SICUREZZA / - Fornitura e posa in opera di trasformatore monofase di sicurezza, in contenitore isolante serie modulare, tensione del primario 220 V c.a. potenza 8 VA, secondario 12 o 24 V c.a. / - TRASFORMATORE MONOFASE DI SICUREZZA potenza 8 VA, secondario 12 o 24 V c.a.	cad		68,07	12,31%
22CL.PR.L.02160.80.b	Fornitura e posa in opera di trasformatore monofase di sicurezza, in contenitore isolante serie modulare / - TRASFORMATORE MONOFASE DI SICUREZZA / - Fornitura e posa in opera di trasformatore monofase di sicurezza, in contenitore isolante serie modulare, tensione del primario 220 V c.a. potenza 16 VA, secondario 12 o 24 V c.a. / - TRASFORMATORE MONOFASE DI SICUREZZA potenza 16 VA, secondario 12 o 24 V c.a.	cad		71,62	11,70%
22CL.PR.L.02160.80.c	Fornitura e posa in opera di trasformatore monofase di sicurezza, in contenitore isolante serie modulare / - TRASFORMATORE MONOFASE DI SICUREZZA / - Fornitura e posa in opera di trasformatore monofase di sicurezza, in contenitore isolante serie modulare, tensione del primario 220 V c.a. potenza 25 VA, secondario 12 o 24 V c.a. / - TRASFORMATORE MONOFASE DI SICUREZZA potenza 25 VA, secondario 12 o 24 V c.a.	cad		83,66	10,02%
22CL.PR.L.02160.80.d	Fornitura e posa in opera di trasformatore monofase di sicurezza, in contenitore isolante serie modulare / - TRASFORMATORE MONOFASE DI SICUREZZA / - Fornitura e posa in opera di trasformatore monofase di sicurezza, in contenitore isolante serie modulare, tensione del primario 220 V c.a. potenza 40 VA, secondario 12 o 24 V c.a. / - TRASFORMATORE MONOFASE DI SICUREZZA potenza 40 VA, secondario 12 o 24 V c.a.	cad		108,74	7,71%
22CL.PR.L.02160.90.a	Fornitura e posa in opera di alimentatore in corrente continua per impianti tipo SELV, in contenitore isolante serie modulare, potenza resa 36 VA, ingresso 220 V c.a. uscita 24 V c.c. Alimentatore in corrente continua / - ALIMENTATORE IN CORRENTE CONTINUA PER IMPIANTI TIPO SELV Alimentatore in corrente continuaFornitura e posa in opera di alimentatore in corrente continua per impianti tipo SELV, in contenitore isolante serie modulare / - ALIMENTATORE IN CORRENTE CONTINUA PER IMPIANTI TIPO SELV / - Fornitura e posa in opera di alimentatore in corrente continua per impianti tipo SELV, in contenitore isolante serie modulare, potenza resa 36 VA, ingresso 220 V c.a. uscita 24 V c.c. Alimentatore in corrente continua / - ALIMENTATORE IN CORRENTE CONTINUA PER IMPIANTI TIPO SELV Alimentatore in corrente continua	cad		101,45	8,26%
22CL.PR.L.02170.10.a	Fornitura e posa in opera di voltmetro ad indicazione analogica, in contenitore isolante serie modulare, ad inserzione diretta con portata di fondo scala 500 V c.a. Voltmetro ad indicazione analogica / - VOLTMETRO AD INDICAZIONE ANALOGICA, IN CONTENITORE ISOLANTE SERIE MODULARE, AD INSERZIONE DIRETTA CON PORTATA DI FONDO SCALA 500 V C.A. Voltmetro ad indicazione analogicaFornitura e posa in opera di voltmetro ad indicazione analogica, in contenitore isolante serie modulare / - VOLTMETRO AD INDICAZIONE ANALOGICA, IN CONTENITORE ISOLANTE SERIE MODULARE, AD INSERZIONE DIRETTA CON PORTATA DI FONDO SCALA 500 V C.A. / - Fornitura e posa in opera di voltmetro ad indicazione analogica, in contenitore isolante serie modulare, ad inserzione diretta con portata di fondo scala 500 V c.a. Voltmetro ad indicazione analogica / - VOLTMETRO AD INDICAZIONE ANALOGICA, IN CONTENITORE ISOLANTE SERIE MODULARE, AD INSERZIONE DIRETTA CON PORTATA DI FONDO SCALA 500 V C.A. Voltmetro ad indicazione analogica	cad		50,73	13,76%
22CL.PR.L.02170.100.a	Fornitura e posa in opera di contatore monofase statico di energia attiva per corrente alternata, in contenitore isolante serie modulare, alimentazione 220 V-50 Hz, ad inserzione diretta sulla linea precisione classe 2, risoluzione 0,1 KWh, con numeratore meccanico a 6 cifre / - CONTATORE MONOFASE STATICO DI ENERGIA ATTIVA PER CORRENTE ALTERNATA precisione classe 2, risoluzione 0,1 KWh, con numeratore meccanico a 6 cifreFornitura e posa in opera di contatore monofase statico di energia attiva per corrente alternata, in contenitore isolante serie modulare / - CONTATORE MONOFASE STATICO DI ENERGIA ATTIVA PER CORRENTE ALTERNATA / - Fornitura e posa in opera di contatore monofase statico di energia attiva per corrente alternata, in contenitore isolante serie modulare, alimentazione 220 V-50 Hz, ad inserzione diretta sulla linea precisione classe 2, risoluzione 0,1 KWh, con numeratore meccanico a 6 cifre / - CONTATORE MONOFASE STATICO DI ENERGIA ATTIVA PER CORRENTE ALTERNATA precisione classe 2, risoluzione 0,1 KWh, con numeratore meccanico a 6 cifre	cad		331,63	1,96%
22CL.PR.L.02170.100.b	Fornitura e posa in opera di contatore monofase statico di energia attiva per corrente alternata, in contenitore isolante serie modulare / - CONTATORE MONOFASE STATICO DI ENERGIA ATTIVA PER CORRENTE ALTERNATA / - Fornitura e posa in opera di contatore monofase statico di energia attiva per corrente alternata, in contenitore isolante serie modulare, alimentazione 220 V-50 Hz, ad inserzione diretta sulla linea precisione classe 1, risoluzione 0,1 KWh, con numeratore meccanico a 7 cifre / - CONTATORE MONOFASE STATICO DI ENERGIA ATTIVA PER CORRENTE ALTERNATA precisione classe 1, risoluzione 0,1 KWh, con numeratore meccanico a 7 cifre	cad		647,19	0,86%
22CL.PR.L.02170.110.a	Fornitura e posa in opera di contatore trifase statico di energia per corrente alternata, in contenitore isolante serie modulare / - CONTATORE TRIFASE STATICO DI ENERGIA PER CORRENTE ALTERNATA / - Fornitura e posa in opera di contatore trifase statico di energia per corrente alternata, in contenitore isolante serie modulare, alimentazione 380 V-50 Hz, precisione classe 2, risoluzione 1 KWh, inserzione su linea e trasformatori amperametrici, rapporti di trasformazione selezionabili ad un numeratore meccanico a 6 cifre per conteggio di energia attiva / - CONTATORE TRIFASE STATICO DI ENERGIA PER CORRENTE ALTERNATA ad un numeratore meccanico a 6 cifre per conteggio di energia attiva	cad		452,53	2,78%
22CL.PR.L.02170.110.b	Fornitura e posa in opera di contatore trifase statico di energia per corrente alternata, in contenitore isolante serie modulare, alimentazione 380 V-50 Hz, precisione classe 2, risoluzione 1 KWh, inserzione su linea e trasformatori amperametrici, rapporti di trasformazione selezionabili ad due numeratori meccanici a 6 cifre per conteggio separato energia attiva e reattiva / - CONTATORE TRIFASE STATICO DI ENERGIA PER CORRENTE ALTERNATA ad due numeratori meccanici a 6 cifre per conteggio separato energia attiva e reattivaFornitura e posa in opera di contatore trifase statico di energia per corrente alternata, in contenitore isolante serie modulare / - CONTATORE TRIFASE STATICO DI ENERGIA PER CORRENTE ALTERNATA / - Fornitura e posa in opera di contatore trifase statico di energia per corrente alternata, in contenitore isolante serie modulare, alimentazione 380 V-50 Hz, precisione classe 2, risoluzione 1 KWh, inserzione su linea e trasformatori amperametrici, rapporti di trasformazione selezionabili ad due numeratori meccanici a 6 cifre per conteggio separato energia attiva e reattiva / - CONTATORE TRIFASE STATICO DI ENERGIA PER CORRENTE ALTERNATA ad due numeratori meccanici a 6 cifre per conteggio separato energia attiva e reattiva	cad		1583,18	0,70%
22CL.PR.L.02170.120.a	Fornitura e posa in opera di acquisitore digitale a 6 cifre, in grado di misurare tensioni, correnti, potenze attive e reattive, in contenitore isolante serie modulare grado di protezione IP20 Acquisitore digitale a 6 cifre / - ACQUISITORE DIGITALE A 6 CIFRE SERIE MODULARE Acquisitore digitale a 6 cifreFornitura e posa in opera di acquisitore digitale a 6 cifre, in grado di misurare tensioni, correnti, potenze attive e reattive, in contenitore isolante / - ACQUISITORE DIGITALE A 6 CIFRE SERIE MODULARE / - Fornitura e posa in opera di acquisitore digitale a 6 cifre, in grado di misurare tensioni, correnti, potenze attive e reattive, in contenitore isolante serie modulare grado di protezione IP20 Acquisitore digitale a 6 cifre / - ACQUISITORE DIGITALE A 6 CIFRE SERIE MODULARE Acquisitore digitale a 6 cifre	cad		2447,75	0,48%
22CL.PR.L.02170.20.a	Fornitura e posa in opera di voltmetro ad indicazione digitale, con display a tre cifre, in contenitore isolante serie modulare, con alimentazione 220 V c.a. separata dalla misura, portata di fondo scala 600 V c.a. Voltmetro ad indicazione digitale / - VOLTMETRO AD INDICAZIONE DIGITALE Voltmetro ad indicazione digitaleFornitura e posa in opera di voltmetro ad indicazione digitale, con display a tre cifre, in contenitore isolante serie modulare / - VOLTMETRO AD INDICAZIONE DIGITALE / - Fornitura e posa in opera di voltmetro ad indicazione digitale, con display a tre cifre, in contenitore isolante serie modulare, con alimentazione 220 V c.a. separata dalla misura, portata di fondo scala 600 V c.a. Voltmetro ad indicazione digitale / - VOLTMETRO AD INDICAZIONE DIGITALE Voltmetro ad indicazione digitale	cad		324,89	2,86%
22CL.PR.L.02170.30.a	Fornitura e posa in opera di amperometro ad indicazione analogica, in contenitore isolante serie modulare, inserzione tramite trasformatore amperometrico, portata di fondo scala 1000 A Amperometro ad indicazione analogica / - AMPEROMETRO AD INDICAZIONE ANALOGICA IN CONTENITORE ISOLANTE SERIE MODULARE Amperometro ad indicazione analogicaFornitura e posa in opera di amperometro ad indicazione analogica, in contenitore isolante serie modulare / - AMPEROMETRO AD INDICAZIONE ANALOGICA IN CONTENITORE ISOLANTE SERIE MODULARE / - Fornitura e posa in opera di amperometro ad indicazione analogica, in contenitore isolante serie modulare, inserzione tramite trasformatore amperometrico, portata di fondo scala 1000 A Amperometro ad indicazione analogica / - AMPEROMETRO AD INDICAZIONE ANALOGICA IN CONTENITORE ISOLANTE SERIE MODULARE Amperometro ad indicazione analogica	cad		146,59	5,40%
22CL.PR.L.02170.40.a	Fornitura e posa in opera di amperometro ad indicazione digitale, con display a tre cifre, in contenitore isolante serie modulare, inserzione tramite trasformatore amperometrico ed alimentazione 220 V c.a., portata di fondo scala 999 A Amperometro ad indicazione digitale / - AMPEROMETRO AD INDICAZIONE DIGITALE IN CONTENITORE ISOLANTE SERIE MODULARE Amperometro ad indicazione digitaleFornitura e posa in opera di amperometro ad indicazione digitale, con display a tre cifre, in contenitore isolante serie modulare / - AMPEROMETRO AD INDICAZIONE DIGITALE IN CONTENITORE ISOLANTE SERIE MODULARE / - Fornitura e posa in opera di amperometro ad indicazione digitale, con display a tre cifre, in contenitore isolante serie modulare, inserzione tramite trasformatore amperometrico ed alimentazione 220 V c.a., portata di fondo scala 999 A Amperometro ad indicazione digitale / - AMPEROMETRO AD INDICAZIONE DIGITALE IN CONTENITORE ISOLANTE SERIE MODULARE Amperometro ad indicazione digitale	cad		324,85	2,86%
22CL.PR.L.02170.50.a	Fornitura e posa in opera di frequenzimetro ad indicazione digitale con display a 3 cifre in contenitore isolante serie modulare, alimentazione 220 V, campo di misura 20-100 Hz Frequenzimetro ad indicazione digitale con display a 3 cifre / - FREQUENZIMETRO AD INDICAZIONE DIGITALE CON DISPLAY A 3 CIFRE Frequenzimetro ad indicazione digitale con display a 3 cifreFornitura e posa in opera di frequenzimetro ad indicazione digitale con display a 3 cifre in contenitore isolante serie modulare / - FREQUENZIMETRO AD INDICAZIONE DIGITALE CON DISPLAY A 3 CIFRE / - Fornitura e posa in opera di frequenzimetro ad indicazione digitale con display a 3 cifre in contenitore isolante serie modulare, alimentazione 220 V, campo di misura 20-100 Hz Frequenzimetro ad indicazione digitale con display a 3 cifre / - FREQUENZIMETRO AD INDICAZIONE DIGITALE CON DISPLAY A 3 CIFRE Frequenzimetro ad indicazione digitale con display a 3 cifre	cad		256,89	2,53%
22CL.PR.L.02170.60.a	Fornitura e posa in opera di commutatore voltimetrico per sistema di alimentazione trifase, predisposto per fissaggio a scatto su barra DIN 35 a 4 posizioni / - COMMUTATORE VOLTIMETRICO PER SISTEMA DI ALIMENTAZIONE TRIFASE a 4 posizioniFornitura e posa in opera di commutatore voltimetrico per sistema di alimentazione trifase / - COMMUTATORE VOLTIMETRICO PER SISTEMA DI ALIMENTAZIONE TRIFASE / - Fornitura e posa in opera di commutatore voltimetrico per sistema di alimentazione trifase, predisposto per fissaggio a scatto su barra DIN 35 a 4 posizioni / - COMMUTATORE VOLTIMETRICO PER SISTEMA DI ALIMENTAZIONE TRIFASE a 4 posizioni	cad		137,31	7,12%
22CL.PR.L.02170.60.b	Fornitura e posa in opera di commutatore voltimetrico per sistema di alimentazione trifase / - COMMUTATORE VOLTIMETRICO PER SISTEMA DI ALIMENTAZIONE TRIFASE / - Fornitura e posa in opera di commutatore voltimetrico per sistema di alimentazione trifase, predisposto per fissaggio a scatto su barra DIN 35 a 7 posizioni / - COMMUTATORE VOLTIMETRICO PER SISTEMA DI ALIMENTAZIONE TRIFASE a 7 posizioni	cad		202,73	9,41%
22CL.PR.L.02170.70.a	Fornitura e posa in opera di commutatore amperometrico a 4 posizioni per sistema di alimentazione trifase, predisposto per fissaggio a scatto su barra DIN 35 Commutatore amperometrico a 4 posizioni / - COMMUTATORE AMPEROMETRICO A 4 POSIZIONI PER SISTEMA DI ALIMENTAZIONE TRIFASE Commutatore amperometrico a 4 posizioniFornitura e posa in opera di commutatore amperometrico a 4 posizioni per sistema di alimentazione trifase, predisposto per fissaggio a scatto su barra DIN 35 Commutatore amperometrico a 4 posizioni / - COMMUTATORE AMPEROMETRICO A 4 POSIZIONI PER SISTEMA DI ALIMENTAZIONE TRIFASE / - Fornitura e posa in opera di commutatore amperometrico a 4 posizioni per sistema di alimentazione trifase, predisposto per fissaggio a scatto su barra DIN 35 Commutatore amperometrico a 4 posizioni / - COMMUTATORE AMPEROMETRICO A 4 POSIZIONI PER SISTEMA DI ALIMENTAZIONE TRIFASE Commutatore amperometrico a 4 posizioni	cad		142,33	6,53%
22CL.PR.L.02170.80.a	Fornitura e posa in opera di trasformatore amperometrico per cavo o barra passante, per corrente primaria fino a 250 A, predisposto per fissaggio a scatto su barra DIN35 Trasformatore amperometrico per cavo o barra passante / - TRASFORMATORE AMPEROMETRICO PER CAVO O BARRA PASSANTE Trasformatore amperometrico per cavo o barra passanteFornitura e posa in opera di trasformatore amperometrico per cavo o barra passante / - TRASFORMATORE AMPEROMETRICO PER CAVO O BARRA PASSANTE / - Fornitura e posa in opera di trasformatore amperometrico per cavo o barra passante, per corrente primaria fino a 250 A, predisposto per fissaggio a scatto su barra DIN35 Trasformatore amperometrico per cavo o barra passante / - TRASFORMATORE AMPEROMETRICO PER CAVO O BARRA PASSANTE Trasformatore amperometrico per cavo o barra passante	cad		96,83	9,60%
22CL.PR.L.02170.90.a	Fornitura e posa in opera di trasformatore amperometrico per cavo o barra passante, per corrente primaria fino a 800 A, predisposto per fissaggio a viti su pannello di fondo per corrente primaria fino a 400 A / - TRASFORMATORE AMPEROMETRICO PER CAVO O BARRA PASSANTE DA PANNELLO per corrente primaria fino a 400 AFornitura e posa in opera di trasformatore amperometrico per cavo o barra passante / - TRASFORMATORE AMPEROMETRICO PER CAVO O BARRA PASSANTE DA PANNELLO / - Fornitura e posa in opera di trasformatore amperometrico per cavo o barra passante, per corrente primaria fino a 800 A, predisposto per fissaggio a viti su pannello di fondo per corrente primaria fino a 400 A / - TRASFORMATORE AMPEROMETRICO PER CAVO O BARRA PASSANTE DA PANNELLO per corrente primaria fino a 400 A	cad		128,29	10,52%
22CL.PR.L.02170.90.b	Fornitura e posa in opera di trasformatore amperometrico per cavo o barra passante / - TRASFORMATORE AMPEROMETRICO PER CAVO O BARRA PASSANTE DA PANNELLO / - Fornitura e posa in opera di trasformatore amperometrico per cavo o barra passante, per corrente primaria fino a 800 A, predisposto per fissaggio a viti su pannello di fondo per corrente primaria fino a 600 A / - TRASFORMATORE AMPEROMETRICO PER CAVO O BARRA PASSANTE DA PANNELLO per corrente primaria fino a 600 A	cad		143,13	9,42%
22CL.PR.L.02170.90.c	Fornitura e posa in opera di trasformatore amperometrico per cavo o barra passante / - TRASFORMATORE AMPEROMETRICO PER CAVO O BARRA PASSANTE DA PANNELLO / - Fornitura e posa in opera di trasformatore amperometrico per cavo o barra passante, per corrente primaria fino a 800 A, predisposto per fissaggio a viti su pannello di fondo per corrente primaria fino a 800 A / - TRASFORMATORE AMPEROMETRICO PER CAVO O BARRA PASSANTE DA PANNELLO per corrente primaria fino a 800 A	cad		184,04	7,33%
22CL.PR.L.02180.10.a	Fornitura e posa in opera di armadio da parete metallico, con portello cieco, grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio per l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari 650 x 400 x 200 mm / - ARMADIO DA PARETE METALLICO CON PORTELLO CIECO GRADO DI PROTEZIONE IP 5 650 x 400 x 200 mmFornitura e posa in opera di armadio da parete metallico, con portello cieco, grado di protezione IP 55 / - ARMADIO DA PARETE METALLICO CON PORTELLO CIECO GRADO DI PROTEZIONE IP 55 / - Fornitura e posa in opera di armadio da parete metallico, con portello cieco, grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio per l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari 650 x 400 x 200 mm / - ARMADIO DA PARETE METALLICO CON PORTELLO CIECO GRADO DI PROTEZIONE IP 5 650 x 400 x 200 mm	cad		361,02	4,77%
22CL.PR.L.02180.10.b	Fornitura e posa in opera di armadio da parete metallico, con portello cieco, grado di protezione IP 55 / - ARMADIO DA PARETE METALLICO CON PORTELLO CIECO GRADO DI PROTEZIONE IP 55 / - Fornitura e posa in opera di armadio da parete metallico, con portello cieco, grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio per l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari 800 x 600 x 300 mm / - ARMADIO DA PARETE METALLICO CON PORTELLO CIECO GRADO DI PROTEZIONE IP 5 800 x 600 x 300 mm	cad		584,45	3,66%
22CL.PR.L.02180.10.c	Fornitura e posa in opera di armadio da parete metallico, con portello cieco, grado di protezione IP 55 / - ARMADIO DA PARETE METALLICO CON PORTELLO CIECO GRADO DI PROTEZIONE IP 55 / - Fornitura e posa in opera di armadio da parete metallico, con portello cieco, grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio per l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari 1.000 x 800 x 350 mm / - ARMADIO DA PARETE METALLICO CON PORTELLO CIECO GRADO DI PROTEZIONE IP 5 1.000 x 800 x 350 mm	cad		930,59	2,85%
22CL.PR.L.02180.20.a	55 Fornitura e posa in opera di armadio da parete in poliestere, con portello cieco, grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio per l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari 650 x 400 x 200 mm / - ARMADIO DA PARETE IN POLIESTERE CON PORTELLO CIECO GRADO DI PROTEZIONE IP 650 x 400 x 200 mmFornitura e posa in opera di armadio da parete in poliestere, con portello cieco, grado di protezione IP 55 / - ARMADIO DA PARETE IN POLIESTERE CON PORTELLO CIECO GRADO DI PROTEZIONE IP 55 / - 55 Fornitura e posa in opera di armadio da parete in poliestere, con portello cieco, grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio per l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari 650 x 400 x 200 mm / - ARMADIO DA PARETE IN POLIESTERE CON PORTELLO CIECO GRADO DI PROTEZIONE IP 650 x 400 x 200 mm	cad		422,99	3,96%
22CL.PR.L.02180.20.b	Fornitura e posa in opera di armadio da parete in poliestere, con portello cieco, grado di protezione IP 55 / - ARMADIO DA PARETE IN POLIESTERE CON PORTELLO CIECO GRADO DI PROTEZIONE IP 55 / - 55 Fornitura e posa in opera di armadio da parete in poliestere, con portello cieco, grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio per l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari 800 x 600 x 300 mm / - ARMADIO DA PARETE IN POLIESTERE CON PORTELLO CIECO GRADO DI PROTEZIONE IP 800 x 600 x 300 mm	cad		765,13	2,67%
22CL.PR.L.02180.20.c	Fornitura e posa in opera di armadio da parete in poliestere, con portello cieco, grado di protezione IP 55 / - ARMADIO DA PARETE IN POLIESTERE CON PORTELLO CIECO GRADO DI PROTEZIONE IP 55 / - 55 Fornitura e posa in opera di armadio da parete in poliestere, con portello cieco, grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio per l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari 1000 x 800 x 300 mm / - ARMADIO DA PARETE IN POLIESTERE CON PORTELLO CIECO GRADO DI PROTEZIONE IP 1000 x 800 x 300 mm	cad		1420,95	1,73%
22CL.PR.L.02180.30.a	Fornitura e posa in opera di armadio da parete in poliestere, con portello trasparente, grado di protezione IP 55 / - ARMADIO DA PARETE IN POLIESTERE CON PORTELLO TRASPARENTE GRADO DI PROTEZIONE IP 55 / - Fornitura e posa in opera di armadio da parete in poliestere, con portello trasparente, grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio per l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari 650 x 400 x 200 mm / - ARMADIO DA PARETE IN POLIESTERE CON PORTELLO TRASPARENTE GRADO DI PROTEZIONE IP 55 650 x 400 x 200 mm	cad		460,11	3,74%
22CL.PR.L.02180.30.b	Fornitura e posa in opera di armadio da parete in poliestere, con portello trasparente, grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio per l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari 800 x 600 x 300 mm / - ARMADIO DA PARETE IN POLIESTERE CON PORTELLO TRASPARENTE GRADO DI PROTEZIONE IP 55 800 x 600 x 300 mmFornitura e posa in opera di armadio da parete in poliestere, con portello trasparente, grado di protezione IP 55 / - ARMADIO DA PARETE IN POLIESTERE CON PORTELLO TRASPARENTE GRADO DI PROTEZIONE IP 55 / - Fornitura e posa in opera di armadio da parete in poliestere, con portello trasparente, grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio per l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari 800 x 600 x 300 mm / - ARMADIO DA PARETE IN POLIESTERE CON PORTELLO TRASPARENTE GRADO DI PROTEZIONE IP 55 800 x 600 x 300 mm	cad		820,23	2,61%
22CL.PR.L.02180.30.c	Fornitura e posa in opera di armadio da parete in poliestere, con portello trasparente, grado di protezione IP 55 / - ARMADIO DA PARETE IN POLIESTERE CON PORTELLO TRASPARENTE GRADO DI PROTEZIONE IP 55 / - Fornitura e posa in opera di armadio da parete in poliestere, con portello trasparente, grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio per l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari 1000 x 800 x 300 mm / - ARMADIO DA PARETE IN POLIESTERE CON PORTELLO TRASPARENTE GRADO DI PROTEZIONE IP 55 1000 x 800 x 300 mm	cad		1516,66	1,72%
22CL.PR.L.02190.10.a	Fornitura e posa in opera di carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello cieco con serrratura a chiave 400x600x200 mm / - CARPENTERIA IN LAMIERA METALLICA VERNICIATA IP 55 400x600x200 mmFornitura e posa in opera di carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, IP55 / - CARPENTERIA IN LAMIERA METALLICA VERNICIATA IP 55 / - Fornitura e posa in opera di carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello cieco con serrratura a chiave 400x600x200 mm / - CARPENTERIA IN LAMIERA METALLICA VERNICIATA IP 55 400x600x200 mm	cad		379,86	5,63%
22CL.PR.L.02190.10.b	Fornitura e posa in opera di carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, IP55 / - CARPENTERIA IN LAMIERA METALLICA VERNICIATA IP 55 / - Fornitura e posa in opera di carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello cieco con serrratura a chiave 600x600x200 mm / - CARPENTERIA IN LAMIERA METALLICA VERNICIATA IP 55 600x600x200 mm	cad		476,56	4,78%
22CL.PR.L.02190.10.c	Fornitura e posa in opera di carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, IP55 / - CARPENTERIA IN LAMIERA METALLICA VERNICIATA IP 55 / - Fornitura e posa in opera di carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello cieco con serrratura a chiave 800x600x200 mm / - CARPENTERIA IN LAMIERA METALLICA VERNICIATA IP 55 800x600x200 mm	cad		587,35	5,62%
22CL.PR.L.02190.10.d	Fornitura e posa in opera di carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, IP55 / - CARPENTERIA IN LAMIERA METALLICA VERNICIATA IP 55 / - Fornitura e posa in opera di carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello cieco con serrratura a chiave 1000x600x200 mm / - CARPENTERIA IN LAMIERA METALLICA VERNICIATA IP 55 1000x600x200 mm	cad		702,57	4,83%
22CL.PR.L.02190.10.e	Fornitura e posa in opera di carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, IP55 / - CARPENTERIA IN LAMIERA METALLICA VERNICIATA IP 55 / - Fornitura e posa in opera di carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello cieco con serrratura a chiave 1200x600x200 mm / - CARPENTERIA IN LAMIERA METALLICA VERNICIATA IP 55 1200x600x200 mm	cad		805,54	4,39%
22CL.PR.L.02190.10.f	Fornitura e posa in opera di carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, IP55 / - CARPENTERIA IN LAMIERA METALLICA VERNICIATA IP 55 / - Fornitura e posa in opera di carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello cieco con serrratura a chiave 1800x600x400 mm / - CARPENTERIA IN LAMIERA METALLICA VERNICIATA IP 55 1800x600x400 mm	cad		1924,47	3,58%
22CL.PR.L.02190.10.g	Fornitura e posa in opera di carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, IP55 / - CARPENTERIA IN LAMIERA METALLICA VERNICIATA IP 55 / - Fornitura e posa in opera di carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello cieco con serrratura a chiave 1800x250x400 mm / - CARPENTERIA IN LAMIERA METALLICA VERNICIATA IP 55 1800x250x400 mm	cad		1148,30	6,08%
22CL.PR.L.02190.10.h	Fornitura e posa in opera di carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, IP55 / - CARPENTERIA IN LAMIERA METALLICA VERNICIATA IP 55 / - Fornitura e posa in opera di carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello cieco con serrratura a chiave 1950x600x600 mm, completo di zoccolo inferiore / - CARPENTERIA IN LAMIERA METALLICA VERNICIATA IP 55 1950x600x600 mm, completo di zoccolo inferiore	cad		2232,99	3,58%
22CL.PR.L.02190.10.i	Fornitura e posa in opera di carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, IP55 / - CARPENTERIA IN LAMIERA METALLICA VERNICIATA IP 55 / - Fornitura e posa in opera di carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello cieco con serrratura a chiave 1950x600x800 mm, completo di zoccolo inferiore / - CARPENTERIA IN LAMIERA METALLICA VERNICIATA IP 55 1950x600x800 mm, completo di zoccolo inferiore	cad		2436,82	3,59%
22CL.PR.L.02190.10.j	Fornitura e posa in opera di carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, IP55 / - CARPENTERIA IN LAMIERA METALLICA VERNICIATA IP 55 / - Fornitura e posa in opera di carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello cieco con serrratura a chiave 1950x850x600 mm, completo di zoccolo inferiore / - CARPENTERIA IN LAMIERA METALLICA VERNICIATA IP 55 1950x850x600 mm, completo di zoccolo inferiore	cad		2664,70	3,58%
22CL.PR.L.02190.10.k	Fornitura e posa in opera di carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, IP55 / - CARPENTERIA IN LAMIERA METALLICA VERNICIATA IP 55 / - Fornitura e posa in opera di carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello cieco con serrratura a chiave 1950x850x800 mm, completo di zoccolo inferiore / - CARPENTERIA IN LAMIERA METALLICA VERNICIATA IP 55 1950x850x800 mm, completo di zoccolo inferiore	cad		2577,33	3,59%
22CL.PR.L.02190.20.a	Fornitura e posa in opera di carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello a cristallo trasparente con serrratura a chiave 400x600x200 mm / - CARPENTERIA IN LAMIERA METALLICA VERNICIATA IP 55 400x600x200 mmFornitura e posa in opera di carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, IP55 / - CARPENTERIA IN LAMIERA METALLICA VERNICIATA IP 55 / - Fornitura e posa in opera di carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello a cristallo trasparente con serrratura a chiave 400x600x200 mm / - CARPENTERIA IN LAMIERA METALLICA VERNICIATA IP 55 400x600x200 mm	cad		446,27	4,80%
22CL.PR.L.02190.20.b	Fornitura e posa in opera di carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello a cristallo trasparente con serrratura a chiave 600x600x200 mm / - CARPENTERIA IN LAMIERA METALLICA VERNICIATA IP 55 600x600x200 mmFornitura e posa in opera di carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, IP55 / - CARPENTERIA IN LAMIERA METALLICA VERNICIATA IP 55 / - Fornitura e posa in opera di carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello a cristallo trasparente con serrratura a chiave 600x600x200 mm / - CARPENTERIA IN LAMIERA METALLICA VERNICIATA IP 55 600x600x200 mm	cad		562,45	3,97%
22CL.PR.L.02190.20.c	Fornitura e posa in opera di carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, IP55 / - CARPENTERIA IN LAMIERA METALLICA VERNICIATA IP 55 / - Fornitura e posa in opera di carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello a cristallo trasparente con serrratura a chiave 800x600x200 mm / - CARPENTERIA IN LAMIERA METALLICA VERNICIATA IP 55 800x600x200 mm	cad		687,34	4,81%
22CL.PR.L.02190.20.d	Fornitura e posa in opera di carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, IP55 / - CARPENTERIA IN LAMIERA METALLICA VERNICIATA IP 55 / - Fornitura e posa in opera di carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello a cristallo trasparente con serrratura a chiave 1000x600x200 mm / - CARPENTERIA IN LAMIERA METALLICA VERNICIATA IP 55 1000x600x200 mm	cad		798,06	4,43%
22CL.PR.L.02190.20.e	Fornitura e posa in opera di carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, IP55 / - CARPENTERIA IN LAMIERA METALLICA VERNICIATA IP 55 / - Fornitura e posa in opera di carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello a cristallo trasparente con serrratura a chiave 1200x600x200 mm / - CARPENTERIA IN LAMIERA METALLICA VERNICIATA IP 55 1200x600x200 mm	cad		915,11	4,02%
22CL.PR.L.02190.20.f	Fornitura e posa in opera di carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, IP55 / - CARPENTERIA IN LAMIERA METALLICA VERNICIATA IP 55 / - Fornitura e posa in opera di carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello a cristallo trasparente con serrratura a chiave 1800x600x400 mm / - CARPENTERIA IN LAMIERA METALLICA VERNICIATA IP 55 1800x600x400 mm	cad		2157,07	3,15%
22CL.PR.L.02190.20.g	Fornitura e posa in opera di carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, IP55 / - CARPENTERIA IN LAMIERA METALLICA VERNICIATA IP 55 / - Fornitura e posa in opera di carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello a cristallo trasparente con serrratura a chiave 1950x600x600 mm, completo di zoccolo inferiore / - CARPENTERIA IN LAMIERA METALLICA VERNICIATA IP 55 1950x600x600 mm, completo di zoccolo inferiore	cad		2463,81	3,15%
22CL.PR.L.02190.20.h	Fornitura e posa in opera di carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, IP55 / - CARPENTERIA IN LAMIERA METALLICA VERNICIATA IP 55 / - Fornitura e posa in opera di carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello a cristallo trasparente con serrratura a chiave 1950x600x800 mm, completo di zoccolo inferiore / - CARPENTERIA IN LAMIERA METALLICA VERNICIATA IP 55 1950x600x800 mm, completo di zoccolo inferiore	cad		2703,02	3,58%
22CL.PR.L.02190.20.i	Fornitura e posa in opera di carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, IP55 / - CARPENTERIA IN LAMIERA METALLICA VERNICIATA IP 55 / - Fornitura e posa in opera di carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello a cristallo trasparente con serrratura a chiave 1950x850x600 mm, completo di zoccolo inferiore / - CARPENTERIA IN LAMIERA METALLICA VERNICIATA IP 55 1950x850x600 mm, completo di zoccolo inferiore	cad		2950,71	3,15%
22CL.PR.L.02190.20.j	Fornitura e posa in opera di carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, IP55 / - CARPENTERIA IN LAMIERA METALLICA VERNICIATA IP 55 / - Fornitura e posa in opera di carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello a cristallo trasparente con serrratura a chiave 1950x850x800 mm, completo di zoccolo inferiore / - CARPENTERIA IN LAMIERA METALLICA VERNICIATA IP 55 1950x850x800 mm, completo di zoccolo inferiore	cad		2879,81	3,59%
22CL.PR.L.0220.100.a	Passerella portacavi realizzata in lamiera di acciaio zincato asolata di spessore minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale pari a 50 mm, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i montaggi a mensola o a sospensione o ad altri sistemi esistenti, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 20 Da mm 50 / - PASSARELLA ASOLATA SU SISTEMI ESISTENTI DA mm 50 Da mm 50Fornitura e posa in opera di passerella portacavi realizzata in lamiera di acciaio zincato asolata su sistemi esistenti da 50 mm / - PASSARELLA ASOLATA SU SISTEMI ESISTENTI DA mm 50 / - Passerella portacavi realizzata in lamiera di acciaio zincato asolata di spessore minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale pari a 50 mm, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i montaggi a mensola o a sospensione o ad altri sistemi esistenti, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 20 Da mm 50 / - PASSARELLA ASOLATA SU SISTEMI ESISTENTI DA mm 50 Da mm 50	m		21,60	34,03%
22CL.PR.L.0220.100.b	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi realizzata in lamiera di acciaio zincato asolata su sistemi esistenti da 50 mm / - PASSARELLA ASOLATA SU SISTEMI ESISTENTI DA mm 50 / - Passerella portacavi realizzata in lamiera di acciaio zincato asolata di spessore minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale pari a 50 mm, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i montaggi a mensola o a sospensione o ad altri sistemi esistenti, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 20 Da mm 100 / - PASSARELLA ASOLATA SU SISTEMI ESISTENTI DA mm 50 Da mm 100	m		23,20	32,89%
22CL.PR.L.0220.100.c	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi realizzata in lamiera di acciaio zincato asolata su sistemi esistenti da 50 mm / - PASSARELLA ASOLATA SU SISTEMI ESISTENTI DA mm 50 / - Passerella portacavi realizzata in lamiera di acciaio zincato asolata di spessore minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale pari a 50 mm, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i montaggi a mensola o a sospensione o ad altri sistemi esistenti, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 20 Da mm 150 / - PASSARELLA ASOLATA SU SISTEMI ESISTENTI DA mm 50 Da mm 150	m		27,46	30,84%
22CL.PR.L.0220.100.d	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi realizzata in lamiera di acciaio zincato asolata su sistemi esistenti da 50 mm / - PASSARELLA ASOLATA SU SISTEMI ESISTENTI DA mm 50 / - Passerella portacavi realizzata in lamiera di acciaio zincato asolata di spessore minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale pari a 50 mm, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i montaggi a mensola o a sospensione o ad altri sistemi esistenti, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 20 Da mm 200 / - PASSARELLA ASOLATA SU SISTEMI ESISTENTI DA mm 50 Da mm 200	m		31,31	31,78%
22CL.PR.L.0220.100.e	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi realizzata in lamiera di acciaio zincato asolata su sistemi esistenti da 50 mm / - PASSARELLA ASOLATA SU SISTEMI ESISTENTI DA mm 50 / - Passerella portacavi realizzata in lamiera di acciaio zincato asolata di spessore minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale pari a 50 mm, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i montaggi a mensola o a sospensione o ad altri sistemi esistenti, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 20 Da mm 300 / - PASSARELLA ASOLATA SU SISTEMI ESISTENTI DA mm 50 Da mm 300	m		39,15	27,92%
22CL.PR.L.0220.110.a	Passerella portacavi realizzata in lamiera di acciaio zincato asolata di spessore minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale pari a 75 mm, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i montaggi a mensola o a sospensione o ad altri sistemi esistenti, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 20 Da mm 75 / - PASSARELLA ASOLATA SU SISTEMI ESISTENTI DA mm 75 Da mm 75Fornitura e posa in opera di passerella portacavi realizzata in lamiera di acciaio zincato asolata su sistemi esistenti da 75 mm / - PASSARELLA ASOLATA SU SISTEMI ESISTENTI DA mm 75 / - Passerella portacavi realizzata in lamiera di acciaio zincato asolata di spessore minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale pari a 75 mm, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i montaggi a mensola o a sospensione o ad altri sistemi esistenti, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 20 Da mm 75 / - PASSARELLA ASOLATA SU SISTEMI ESISTENTI DA mm 75 Da mm 75	m		23,44	32,17%
22CL.PR.L.0220.110.b	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi realizzata in lamiera di acciaio zincato asolata su sistemi esistenti da 75 mm / - PASSARELLA ASOLATA SU SISTEMI ESISTENTI DA mm 75 / - Passerella portacavi realizzata in lamiera di acciaio zincato asolata di spessore minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale pari a 75 mm, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i montaggi a mensola o a sospensione o ad altri sistemi esistenti, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 20 Da mm 100 / - PASSARELLA ASOLATA SU SISTEMI ESISTENTI DA mm 75 Da mm 100	m		24,32	32,15%
22CL.PR.L.0220.110.c	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi realizzata in lamiera di acciaio zincato asolata su sistemi esistenti da 75 mm / - PASSARELLA ASOLATA SU SISTEMI ESISTENTI DA mm 75 / - Passerella portacavi realizzata in lamiera di acciaio zincato asolata di spessore minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale pari a 75 mm, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i montaggi a mensola o a sospensione o ad altri sistemi esistenti, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 20 Da mm 150 / - PASSARELLA ASOLATA SU SISTEMI ESISTENTI DA mm 75 Da mm 150	m		28,90	30,28%
22CL.PR.L.0220.110.d	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi realizzata in lamiera di acciaio zincato asolata su sistemi esistenti da 75 mm / - PASSARELLA ASOLATA SU SISTEMI ESISTENTI DA mm 75 / - Passerella portacavi realizzata in lamiera di acciaio zincato asolata di spessore minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale pari a 75 mm, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i montaggi a mensola o a sospensione o ad altri sistemi esistenti, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 20 Da mm 200 / - PASSARELLA ASOLATA SU SISTEMI ESISTENTI DA mm 75 Da mm 200	m		32,87	31,43%
22CL.PR.L.0220.110.e	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi realizzata in lamiera di acciaio zincato asolata su sistemi esistenti da 75 mm / - PASSARELLA ASOLATA SU SISTEMI ESISTENTI DA mm 75 / - Passerella portacavi realizzata in lamiera di acciaio zincato asolata di spessore minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale pari a 75 mm, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i montaggi a mensola o a sospensione o ad altri sistemi esistenti, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 20 Da mm 300 / - PASSARELLA ASOLATA SU SISTEMI ESISTENTI DA mm 75 Da mm 300	m		41,12	28,04%
22CL.PR.L.0220.120.a	Derivazione piana a 90 ¦ realizzata in lamiera di acciaio zincato asolata di spessore minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale pari a 50 mm, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, i montaggi a mensola o a sospensione o ad altri sistemi esistenti, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 20 Da mm 50 / - DERIVAZIONE PIANA A 90¦ DA mm 50 Da mm 50Fornitura e posa in opera di derivazione piana a 90 ¦ realizzata in lamiera di acciaio zincato asolata da 50 mm / - DERIVAZIONE PIANA A 90¦ DA mm 50 / - Derivazione piana a 90 ¦ realizzata in lamiera di acciaio zincato asolata di spessore minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale pari a 50 mm, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, i montaggi a mensola o a sospensione o ad altri sistemi esistenti, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 20 Da mm 50 / - DERIVAZIONE PIANA A 90¦ DA mm 50 Da mm 50	m		27,72	26,88%
22CL.PR.L.0220.120.b	Fornitura e posa in opera di derivazione piana a 90 ¦ realizzata in lamiera di acciaio zincato asolata da 50 mm / - DERIVAZIONE PIANA A 90¦ DA mm 50 / - Derivazione piana a 90 ¦ realizzata in lamiera di acciaio zincato asolata di spessore minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale pari a 50 mm, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, i montaggi a mensola o a sospensione o ad altri sistemi esistenti, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 20 Da mm 100 / - DERIVAZIONE PIANA A 90¦ DA mm 50 Da mm 100	m		28,84	26,14%
22CL.PR.L.0220.120.c	Fornitura e posa in opera di derivazione piana a 90 ¦ realizzata in lamiera di acciaio zincato asolata da 50 mm / - DERIVAZIONE PIANA A 90¦ DA mm 50 / - Derivazione piana a 90 ¦ realizzata in lamiera di acciaio zincato asolata di spessore minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale pari a 50 mm, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, i montaggi a mensola o a sospensione o ad altri sistemi esistenti, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 20 Da mm 150 / - DERIVAZIONE PIANA A 90¦ DA mm 50 Da mm 150	m		30,61	25,55%
22CL.PR.L.0220.120.d	Fornitura e posa in opera di derivazione piana a 90 ¦ realizzata in lamiera di acciaio zincato asolata da 50 mm / - DERIVAZIONE PIANA A 90¦ DA mm 50 / - Derivazione piana a 90 ¦ realizzata in lamiera di acciaio zincato asolata di spessore minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale pari a 50 mm, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, i montaggi a mensola o a sospensione o ad altri sistemi esistenti, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 20 Da mm 200 / - DERIVAZIONE PIANA A 90¦ DA mm 50 Da mm 200	m		32,80	24,70%
22CL.PR.L.0220.120.e	Fornitura e posa in opera di derivazione piana a 90 ¦ realizzata in lamiera di acciaio zincato asolata da 50 mm / - DERIVAZIONE PIANA A 90¦ DA mm 50 / - Derivazione piana a 90 ¦ realizzata in lamiera di acciaio zincato asolata di spessore minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale pari a 50 mm, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, i montaggi a mensola o a sospensione o ad altri sistemi esistenti, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 20 Da mm 300 / - DERIVAZIONE PIANA A 90¦ DA mm 50 Da mm 300	m		38,48	22,48%
22CL.PR.L.0220.130.a	Derivazione piana a 90 ¦ realizzata in lamiera di acciaio zincato asolata di spessore minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale pari a 75 mm, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, i montaggi a mensola o a sospensione o ad altri sistemi esistenti, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 20 Da mm 75 / - DERIVAZIONE PIANA A 90¦ DA mm 75 Da mm 75Fornitura e posa in opera di derivazione piana a 90 ¦ realizzata in lamiera di acciaio zincato asolata da 75 mm / - DERIVAZIONE PIANA A 90¦ DA mm 75 / - Derivazione piana a 90 ¦ realizzata in lamiera di acciaio zincato asolata di spessore minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale pari a 75 mm, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, i montaggi a mensola o a sospensione o ad altri sistemi esistenti, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 20 Da mm 75 / - DERIVAZIONE PIANA A 90¦ DA mm 75 Da mm 75	m		29,66	25,42%
22CL.PR.L.0220.130.b	Fornitura e posa in opera di derivazione piana a 90 ¦ realizzata in lamiera di acciaio zincato asolata da 75 mm / - DERIVAZIONE PIANA A 90¦ DA mm 75 / - Derivazione piana a 90 ¦ realizzata in lamiera di acciaio zincato asolata di spessore minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale pari a 75 mm, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, i montaggi a mensola o a sospensione o ad altri sistemi esistenti, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 20 Da mm 100 / - DERIVAZIONE PIANA A 90¦ DA mm 75 Da mm 100	m		30,28	25,33%
22CL.PR.L.0220.130.c	Fornitura e posa in opera di derivazione piana a 90 ¦ realizzata in lamiera di acciaio zincato asolata da 75 mm / - DERIVAZIONE PIANA A 90¦ DA mm 75 / - Derivazione piana a 90 ¦ realizzata in lamiera di acciaio zincato asolata di spessore minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale pari a 75 mm, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, i montaggi a mensola o a sospensione o ad altri sistemi esistenti, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 20 Da mm 150 / - DERIVAZIONE PIANA A 90¦ DA mm 75 Da mm 150	m		35,26	22,43%
22CL.PR.L.0220.130.d	Fornitura e posa in opera di derivazione piana a 90 ¦ realizzata in lamiera di acciaio zincato asolata da 75 mm / - DERIVAZIONE PIANA A 90¦ DA mm 75 / - Derivazione piana a 90 ¦ realizzata in lamiera di acciaio zincato asolata di spessore minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale pari a 75 mm, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, i montaggi a mensola o a sospensione o ad altri sistemi esistenti, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 20 Da mm 200 / - DERIVAZIONE PIANA A 90¦ DA mm 75 Da mm 200	m		38,56	21,47%
22CL.PR.L.0220.130.e	Fornitura e posa in opera di derivazione piana a 90 ¦ realizzata in lamiera di acciaio zincato asolata da 75 mm / - DERIVAZIONE PIANA A 90¦ DA mm 75 / - Derivazione piana a 90 ¦ realizzata in lamiera di acciaio zincato asolata di spessore minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale pari a 75 mm, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, i montaggi a mensola o a sospensione o ad altri sistemi esistenti, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 20 Da mm 300 / - DERIVAZIONE PIANA A 90¦ DA mm 75 Da mm 300	m		50,58	17,48%
22CL.PR.L.0220.140.a	Derivazione piana a T realizzata in lamiera di acciaio zincato asolata di spessore minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale pari a 50 mm, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, i montaggi a mensola o a sospensione o ad altri sistemi esistenti, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 20 Da mm 50 / - DERIVAZIONE PIANA A T DA mm 50 Da mm 50Fornitura e posa in opera di derivazione piana a T realizzata in lamiera di acciaio zincato asolata da 50 mm / - DERIVAZIONE PIANA A T DA mm 50 / - Derivazione piana a T realizzata in lamiera di acciaio zincato asolata di spessore minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale pari a 50 mm, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, i montaggi a mensola o a sospensione o ad altri sistemi esistenti, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 20 Da mm 50 / - DERIVAZIONE PIANA A T DA mm 50 Da mm 50	m		62,83	14,80%
22CL.PR.L.0220.140.b	Fornitura e posa in opera di derivazione piana a T realizzata in lamiera di acciaio zincato asolata da 50 mm / - DERIVAZIONE PIANA A T DA mm 50 / - Derivazione piana a T realizzata in lamiera di acciaio zincato asolata di spessore minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale pari a 50 mm, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, i montaggi a mensola o a sospensione o ad altri sistemi esistenti, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 20 Da mm 100 / - DERIVAZIONE PIANA A T DA mm 50 Da mm 100	m		45,69	20,77%
22CL.PR.L.0220.140.c	Fornitura e posa in opera di derivazione piana a T realizzata in lamiera di acciaio zincato asolata da 50 mm / - DERIVAZIONE PIANA A T DA mm 50 / - Derivazione piana a T realizzata in lamiera di acciaio zincato asolata di spessore minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale pari a 50 mm, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, i montaggi a mensola o a sospensione o ad altri sistemi esistenti, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 20 Da mm 150 / - DERIVAZIONE PIANA A T DA mm 50 Da mm 150	m		51,00	18,98%
22CL.PR.L.0220.140.d	Fornitura e posa in opera di derivazione piana a T realizzata in lamiera di acciaio zincato asolata da 50 mm / - DERIVAZIONE PIANA A T DA mm 50 / - Derivazione piana a T realizzata in lamiera di acciaio zincato asolata di spessore minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale pari a 50 mm, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, i montaggi a mensola o a sospensione o ad altri sistemi esistenti, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 20 Da mm 200 / - DERIVAZIONE PIANA A T DA mm 50 Da mm 200	m		56,82	17,69%
22CL.PR.L.0220.140.e	Fornitura e posa in opera di derivazione piana a T realizzata in lamiera di acciaio zincato asolata da 50 mm / - DERIVAZIONE PIANA A T DA mm 50 / - Derivazione piana a T realizzata in lamiera di acciaio zincato asolata di spessore minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale pari a 50 mm, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, i montaggi a mensola o a sospensione o ad altri sistemi esistenti, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 20 Da mm 300 / - DERIVAZIONE PIANA A T DA mm 50 Da mm 300	m		71,24	14,63%
22CL.PR.L.0220.150.a	Derivazione piana a T realizzata in lamiera di acciaio zincato asolata di spessore minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale pari a 75 mm, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, i montaggi a mensola o a sospensione o ad altri sistemi esistenti, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 20 Da mm 75 / - DERIVAZIONE PIANA A T DA mm 75 Da mm 75Fornitura e posa in opera di derivazione piana a T realizzata in lamiera di acciaio zincato asolata da 75 mm / - DERIVAZIONE PIANA A T DA mm 75 / - Derivazione piana a T realizzata in lamiera di acciaio zincato asolata di spessore minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale pari a 75 mm, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, i montaggi a mensola o a sospensione o ad altri sistemi esistenti, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 20 Da mm 75 / - DERIVAZIONE PIANA A T DA mm 75 Da mm 75	m		38,70	24,52%
22CL.PR.L.0220.150.b	Fornitura e posa in opera di derivazione piana a T realizzata in lamiera di acciaio zincato asolata da 75 mm / - DERIVAZIONE PIANA A T DA mm 75 / - Derivazione piana a T realizzata in lamiera di acciaio zincato asolata di spessore minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale pari a 75 mm, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, i montaggi a mensola o a sospensione o ad altri sistemi esistenti, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 20 Da mm 100 / - DERIVAZIONE PIANA A T DA mm 75 Da mm 100	m		40,93	23,65%
22CL.PR.L.0220.150.c	Fornitura e posa in opera di derivazione piana a T realizzata in lamiera di acciaio zincato asolata da 75 mm / - DERIVAZIONE PIANA A T DA mm 75 / - Derivazione piana a T realizzata in lamiera di acciaio zincato asolata di spessore minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale pari a 75 mm, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, i montaggi a mensola o a sospensione o ad altri sistemi esistenti, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 20 Da mm 150 / - DERIVAZIONE PIANA A T DA mm 75 Da mm 150	m		43,77	22,53%
22CL.PR.L.0220.150.d	Fornitura e posa in opera di derivazione piana a T realizzata in lamiera di acciaio zincato asolata da 75 mm / - DERIVAZIONE PIANA A T DA mm 75 / - Derivazione piana a T realizzata in lamiera di acciaio zincato asolata di spessore minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale pari a 75 mm, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, i montaggi a mensola o a sospensione o ad altri sistemi esistenti, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 20 Da mm 200 / - DERIVAZIONE PIANA A T DA mm 75 Da mm 200	m		50,20	20,76%
22CL.PR.L.0220.150.e	Fornitura e posa in opera di derivazione piana a T realizzata in lamiera di acciaio zincato asolata da 75 mm / - DERIVAZIONE PIANA A T DA mm 75 / - Derivazione piana a T realizzata in lamiera di acciaio zincato asolata di spessore minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale pari a 75 mm, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, i montaggi a mensola o a sospensione o ad altri sistemi esistenti, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 20 Da mm 300 / - DERIVAZIONE PIANA A T DA mm 75 Da mm 300	m		61,39	17,27%
22CL.PR.L.0220.160.a	Derivazione piana a incrocio realizzata in lamiera di acciaio zincato asolata di spessore minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale pari a 50 mm, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, i montaggi a mensola o a sospensione o ad altri sistemi esistenti, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 20 Da mm 50 / - DERIVAZIONE PIANA A INCROCIO DA mm 50 Da mm 50Fornitura e posa in opera di derivazione piana a incrocio realizzata in lamiera di acciaio zincato asolata da 50 mm / - DERIVAZIONE PIANA A INCROCIO DA mm 50 / - Derivazione piana a incrocio realizzata in lamiera di acciaio zincato asolata di spessore minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale pari a 50 mm, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, i montaggi a mensola o a sospensione o ad altri sistemi esistenti, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 20 Da mm 50 / - DERIVAZIONE PIANA A INCROCIO DA mm 50 Da mm 50	m		40,46	27,58%
22CL.PR.L.0220.160.b	Fornitura e posa in opera di derivazione piana a incrocio realizzata in lamiera di acciaio zincato asolata da 50 mm / - DERIVAZIONE PIANA A INCROCIO DA mm 50 / - Derivazione piana a incrocio realizzata in lamiera di acciaio zincato asolata di spessore minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale pari a 50 mm, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, i montaggi a mensola o a sospensione o ad altri sistemi esistenti, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 20 Da mm 100 / - DERIVAZIONE PIANA A INCROCIO DA mm 50 Da mm 100	m		41,59	27,29%
22CL.PR.L.0220.160.c	Fornitura e posa in opera di derivazione piana a incrocio realizzata in lamiera di acciaio zincato asolata da 50 mm / - DERIVAZIONE PIANA A INCROCIO DA mm 50 / - Derivazione piana a incrocio realizzata in lamiera di acciaio zincato asolata di spessore minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale pari a 50 mm, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, i montaggi a mensola o a sospensione o ad altri sistemi esistenti, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 20 Da mm 150 / - DERIVAZIONE PIANA A INCROCIO DA mm 50 Da mm 150	m		43,41	26,81%
22CL.PR.L.0220.160.d	Fornitura e posa in opera di derivazione piana a incrocio realizzata in lamiera di acciaio zincato asolata da 50 mm / - DERIVAZIONE PIANA A INCROCIO DA mm 50 / - Derivazione piana a incrocio realizzata in lamiera di acciaio zincato asolata di spessore minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale pari a 50 mm, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, i montaggi a mensola o a sospensione o ad altri sistemi esistenti, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 20 Da mm 200 / - DERIVAZIONE PIANA A INCROCIO DA mm 50 Da mm 200	m		46,15	26,61%
22CL.PR.L.0220.160.e	Fornitura e posa in opera di derivazione piana a incrocio realizzata in lamiera di acciaio zincato asolata da 50 mm / - DERIVAZIONE PIANA A INCROCIO DA mm 50 / - Derivazione piana a incrocio realizzata in lamiera di acciaio zincato asolata di spessore minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale pari a 50 mm, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, i montaggi a mensola o a sospensione o ad altri sistemi esistenti, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 20 Da mm 300 / - DERIVAZIONE PIANA A INCROCIO DA mm 50 Da mm 300	m		57,44	22,04%
22CL.PR.L.0220.170.a	Fornitura e posa in opera di derivazione piana a incrocio da 75 mm / - DERIVAZIONE PIANA A INCROCIO DA mm 75 / -	m		52,27	21,71%
22CL.PR.L.0220.170.b	Fornitura e posa in opera di derivazione piana a incrocio da 75 mm / - DERIVAZIONE PIANA A INCROCIO DA mm 75 / - Da mm 100	m		53,99	21,36%
22CL.PR.L.0220.170.c	Fornitura e posa in opera di derivazione piana a incrocio da 75 mm / - DERIVAZIONE PIANA A INCROCIO DA mm 75 / - Da mm 150	m		58,28	20,35%
22CL.PR.L.0220.170.d	Fornitura e posa in opera di derivazione piana a incrocio da 75 mm / - DERIVAZIONE PIANA A INCROCIO DA mm 75 / - Da mm 200	m		62,02	20,25%
22CL.PR.L.0220.170.e	Fornitura e posa in opera di derivazione piana a incrocio da 75 mm / - DERIVAZIONE PIANA A INCROCIO DA mm 75 / - Da mm 300	m		72,78	17,77%
22CL.PR.L.0220.40.a	Canale portacavi realizzata in lamiera di acciaio zincato di spessore minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale pari a 50 mm, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 40 Da mm 50 / - CANALE A SEZIONE RETTANGOLARE IN LAMIERA ZINCATA DA mm 50 Da mm 50Fornitura e posa in opera di canale portacavi realizzata in lamiera di acciaio zincato da 50 mm / - CANALE A SEZIONE RETTANGOLARE IN LAMIERA ZINCATA DA mm 50 / - Canale portacavi realizzata in lamiera di acciaio zincato di spessore minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale pari a 50 mm, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 40 Da mm 50 / - CANALE A SEZIONE RETTANGOLARE IN LAMIERA ZINCATA DA mm 50 Da mm 50	m		31,91	31,78%
22CL.PR.L.0220.40.b	Fornitura e posa in opera di canale portacavi realizzata in lamiera di acciaio zincato da 50 mm / - CANALE A SEZIONE RETTANGOLARE IN LAMIERA ZINCATA DA mm 50 / - Canale portacavi realizzata in lamiera di acciaio zincato di spessore minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale pari a 50 mm, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 40 Da mm 100 / - CANALE A SEZIONE RETTANGOLARE IN LAMIERA ZINCATA DA mm 50 Da mm 100	m		35,35	29,48%
22CL.PR.L.0220.40.c	Fornitura e posa in opera di canale portacavi realizzata in lamiera di acciaio zincato da 50 mm / - CANALE A SEZIONE RETTANGOLARE IN LAMIERA ZINCATA DA mm 50 / - Canale portacavi realizzata in lamiera di acciaio zincato di spessore minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale pari a 50 mm, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 40 Da mm 150 / - CANALE A SEZIONE RETTANGOLARE IN LAMIERA ZINCATA DA mm 50 Da mm 150	m		41,24	27,74%
22CL.PR.L.0220.40.d	Fornitura e posa in opera di canale portacavi realizzata in lamiera di acciaio zincato da 50 mm / - CANALE A SEZIONE RETTANGOLARE IN LAMIERA ZINCATA DA mm 50 / - Canale portacavi realizzata in lamiera di acciaio zincato di spessore minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale pari a 50 mm, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 40 Da mm 200 / - CANALE A SEZIONE RETTANGOLARE IN LAMIERA ZINCATA DA mm 50 Da mm 200	m		47,33	27,91%
22CL.PR.L.0220.40.e	Fornitura e posa in opera di canale portacavi realizzata in lamiera di acciaio zincato da 50 mm / - CANALE A SEZIONE RETTANGOLARE IN LAMIERA ZINCATA DA mm 50 / - Canale portacavi realizzata in lamiera di acciaio zincato di spessore minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale pari a 50 mm, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 40 Da mm 300 / - CANALE A SEZIONE RETTANGOLARE IN LAMIERA ZINCATA DA mm 50 Da mm 300	m		59,86	24,86%
22CL.PR.L.0220.400.a	Passerella portacavi a filo conforme alla norma EN 61537 elettrozincata conforme alla norma DIN 50961, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza compresa tra i mm 25 e i 75 mm Da mm 75 / - PASSARELLA A FILO Da mm 75Fornitura e posa in opera di passerella portacavi a filo conforme alla norma EN 61537 elettrozincata / - PASSARELLA A FILO / - Passerella portacavi a filo conforme alla norma EN 61537 elettrozincata conforme alla norma DIN 50961, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza compresa tra i mm 25 e i 75 mm Da mm 75 / - PASSARELLA A FILO Da mm 75	m		14,94	29,32%
22CL.PR.L.0220.400.b	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi a filo conforme alla norma EN 61537 elettrozincata / - PASSARELLA A FILO / - Passerella portacavi a filo conforme alla norma EN 61537 elettrozincata conforme alla norma DIN 50961, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza compresa tra i mm 25 e i 75 mm Da mm 100 / - PASSARELLA A FILO Da mm 100	m		15,93	27,50%
22CL.PR.L.0220.400.c	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi a filo conforme alla norma EN 61537 elettrozincata / - PASSARELLA A FILO / - Passerella portacavi a filo conforme alla norma EN 61537 elettrozincata conforme alla norma DIN 50961, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza compresa tra i mm 25 e i 75 mm Da mm 150 / - PASSARELLA A FILO Da mm 150	m		17,59	24,90%
22CL.PR.L.0220.400.d	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi a filo conforme alla norma EN 61537 elettrozincata / - PASSARELLA A FILO / - Passerella portacavi a filo conforme alla norma EN 61537 elettrozincata conforme alla norma DIN 50961, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza compresa tra i mm 25 e i 75 mm Da mm 200 / - PASSARELLA A FILO Da mm 200	m		18,78	23,32%
22CL.PR.L.0220.400.e	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi a filo conforme alla norma EN 61537 elettrozincata / - PASSARELLA A FILO / - Passerella portacavi a filo conforme alla norma EN 61537 elettrozincata conforme alla norma DIN 50961, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza compresa tra i mm 25 e i 75 mm Da mm 300 / - PASSARELLA A FILO Da mm 300	m		21,34	20,52%
22CL.PR.L.0220.430.a	Passerella portacavi a filo conforme alla norma EN 61537 elettrozincata conforme alla norma DIN 50961, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza mm 100 Da mm 200 / - PASSARELLA A FILO Da mm 200Fornitura e posa in opera di passerella portacavi a filo conforme alla norma EN 61537 elettrozincata / - PASSARELLA A FILO / - Passerella portacavi a filo conforme alla norma EN 61537 elettrozincata conforme alla norma DIN 50961, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza mm 100 Da mm 200 / - PASSARELLA A FILO Da mm 200	m		40,56	10,80%
22CL.PR.L.0220.430.b	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi a filo conforme alla norma EN 61537 elettrozincata / - PASSARELLA A FILO / - Passerella portacavi a filo conforme alla norma EN 61537 elettrozincata conforme alla norma DIN 50961, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza mm 100 Da mm 300 / - PASSARELLA A FILO Da mm 300	m		44,34	9,88%
22CL.PR.L.0220.430.c	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi a filo conforme alla norma EN 61537 elettrozincata / - PASSARELLA A FILO / - Passerella portacavi a filo conforme alla norma EN 61537 elettrozincata conforme alla norma DIN 50961, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza mm 100 Da mm 400 / - PASSARELLA A FILO Da mm 400	m		50,38	8,69%
22CL.PR.L.0220.430.d	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi a filo conforme alla norma EN 61537 elettrozincata / - PASSARELLA A FILO / - Passerella portacavi a filo conforme alla norma EN 61537 elettrozincata conforme alla norma DIN 50961, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza mm 100 Da mm 500 / - PASSARELLA A FILO Da mm 500	m		54,92	7,98%
22CL.PR.L.0220.430.e	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi a filo conforme alla norma EN 61537 elettrozincata / - PASSARELLA A FILO / - Passerella portacavi a filo conforme alla norma EN 61537 elettrozincata conforme alla norma DIN 50961, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza mm 100 Da mm 600 / - PASSARELLA A FILO Da mm 600	m		64,44	6,80%
22CL.PR.L.0220.440.a	Passerella portacavi a filo conforme alla norma EN 61537 zincata a caldo conforme alla norma CEI 7.6, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza mm 25 Da mm 75 / - PASSARELLA A FILO Da mm 75Fornitura e posa in opera di passerella portacavi a filo conforme alla norma EN 61537 zincata a caldo / - PASSARELLA A FILO / - Passerella portacavi a filo conforme alla norma EN 61537 zincata a caldo conforme alla norma CEI 7.6, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza mm 25 Da mm 75 / - PASSARELLA A FILO Da mm 75	m		21,74	20,15%
22CL.PR.L.0220.440.b	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi a filo conforme alla norma EN 61537 zincata a caldo / - PASSARELLA A FILO / - Passerella portacavi a filo conforme alla norma EN 61537 zincata a caldo conforme alla norma CEI 7.6, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza mm 25 Da mm 100 / - PASSARELLA A FILO Da mm 100	m		23,43	18,69%
22CL.PR.L.0220.440.c	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi a filo conforme alla norma EN 61537 zincata a caldo / - PASSARELLA A FILO / - Passerella portacavi a filo conforme alla norma EN 61537 zincata a caldo conforme alla norma CEI 7.6, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza mm 25 Da mm 150 / - PASSARELLA A FILO Da mm 150	m		26,25	16,69%
22CL.PR.L.0220.440.d	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi a filo conforme alla norma EN 61537 zincata a caldo / - PASSARELLA A FILO / - Passerella portacavi a filo conforme alla norma EN 61537 zincata a caldo conforme alla norma CEI 7.6, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza mm 25 Da mm 200 / - PASSARELLA A FILO Da mm 200	m		28,35	15,45%
22CL.PR.L.0220.440.e	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi a filo conforme alla norma EN 61537 zincata a caldo / - PASSARELLA A FILO / - Passerella portacavi a filo conforme alla norma EN 61537 zincata a caldo conforme alla norma CEI 7.6, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza mm 25 Da mm 300 / - PASSARELLA A FILO Da mm 300	m		32,75	13,37%
22CL.PR.L.0220.470.a	Passerella portacavi a filo conforme alla norma EN 61537 zincata conforme alla norma DIN 50961, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza mm 100 Da mm 200 / - PASSARELLA A FILO Da mm 200Fornitura e posa in opera di passerella portacavi a filo conforme alla norma EN 61537 zincata / - PASSARELLA A FILO / - Passerella portacavi a filo conforme alla norma EN 61537 zincata conforme alla norma DIN 50961, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza mm 100 Da mm 200 / - PASSARELLA A FILO Da mm 200	m		55,57	7,88%
22CL.PR.L.0220.470.b	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi a filo conforme alla norma EN 61537 zincata / - PASSARELLA A FILO / - Passerella portacavi a filo conforme alla norma EN 61537 zincata conforme alla norma DIN 50961, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza mm 100 Da mm 300 / - PASSARELLA A FILO Da mm 300	m		60,91	7,19%
22CL.PR.L.0220.470.c	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi a filo conforme alla norma EN 61537 zincata / - PASSARELLA A FILO / - Passerella portacavi a filo conforme alla norma EN 61537 zincata conforme alla norma DIN 50961, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza mm 100 Da mm 400 / - PASSARELLA A FILO Da mm 400	m		69,56	6,30%
22CL.PR.L.0220.470.d	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi a filo conforme alla norma EN 61537 zincata / - PASSARELLA A FILO / - Passerella portacavi a filo conforme alla norma EN 61537 zincata conforme alla norma DIN 50961, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza mm 100 Da mm 500 / - PASSARELLA A FILO Da mm 500	m		76,09	5,76%
22CL.PR.L.0220.470.e	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi a filo conforme alla norma EN 61537 zincata / - PASSARELLA A FILO / - Passerella portacavi a filo conforme alla norma EN 61537 zincata conforme alla norma DIN 50961, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza mm 100 Da mm 600 / - PASSARELLA A FILO Da mm 600	m		89,71	4,88%
22CL.PR.L.0220.50.a	Canale portacavi realizzata in lamiera di acciaio zincato di spessore minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale pari a 75 mm, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 40 Da mm 75 / - CANALE A SEZIONE RETTANGOLARE IN LAMIERA ZINCATA DA mm 75 Da mm 75Fornitura e posa in opera di canale portacavi realizzata in lamiera di acciaio zincato da 75 mm / - CANALE A SEZIONE RETTANGOLARE IN LAMIERA ZINCATA DA mm 75 / - Canale portacavi realizzata in lamiera di acciaio zincato di spessore minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale pari a 75 mm, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 40 Da mm 75 / - CANALE A SEZIONE RETTANGOLARE IN LAMIERA ZINCATA DA mm 75 Da mm 75	m		34,94	29,56%
22CL.PR.L.0220.50.b	Fornitura e posa in opera di canale portacavi realizzata in lamiera di acciaio zincato da 75 mm / - CANALE A SEZIONE RETTANGOLARE IN LAMIERA ZINCATA DA mm 75 / - Canale portacavi realizzata in lamiera di acciaio zincato di spessore minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale pari a 75 mm, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 40 Da mm 100 / - CANALE A SEZIONE RETTANGOLARE IN LAMIERA ZINCATA DA mm 75 Da mm 100	m		37,69	28,12%
22CL.PR.L.0220.50.c	Fornitura e posa in opera di canale portacavi realizzata in lamiera di acciaio zincato da 75 mm / - CANALE A SEZIONE RETTANGOLARE IN LAMIERA ZINCATA DA mm 75 / - Canale portacavi realizzata in lamiera di acciaio zincato di spessore minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale pari a 75 mm, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 40 Da mm 150 / - CANALE A SEZIONE RETTANGOLARE IN LAMIERA ZINCATA DA mm 75 Da mm 150	m		43,58	26,71%
22CL.PR.L.0220.50.d	Fornitura e posa in opera di canale portacavi realizzata in lamiera di acciaio zincato da 75 mm / - CANALE A SEZIONE RETTANGOLARE IN LAMIERA ZINCATA DA mm 75 / - Canale portacavi realizzata in lamiera di acciaio zincato di spessore minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale pari a 75 mm, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 40 Da mm 200 / - CANALE A SEZIONE RETTANGOLARE IN LAMIERA ZINCATA DA mm 75 Da mm 200	m		51,07	27,34%
22CL.PR.L.0220.50.e	Fornitura e posa in opera di canale portacavi realizzata in lamiera di acciaio zincato da 75 mm / - CANALE A SEZIONE RETTANGOLARE IN LAMIERA ZINCATA DA mm 75 / - Canale portacavi realizzata in lamiera di acciaio zincato di spessore minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale pari a 75 mm, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 40 Da mm 300 / - CANALE A SEZIONE RETTANGOLARE IN LAMIERA ZINCATA DA mm 75 Da mm 300	m		63,02	24,64%
22CL.PR.L.0220.510.a	Passerella portacavi a filo conforme alla norma EN 61537 in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza mm 100 Da mm 200 / - PASSARELLA A FILO INOX AISI 304 Da mm 200Fornitura e posa in opera in opera di passerella portacavi a filo conforme alla norma EN 61537 in acciaio / - PASSARELLA A FILO INOX AISI 304 / - Passerella portacavi a filo conforme alla norma EN 61537 in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza mm 100 Da mm 200 / - PASSARELLA A FILO INOX AISI 304 Da mm 200	m		105,59	4,15%
22CL.PR.L.0220.510.b	Fornitura e posa in opera in opera di passerella portacavi a filo conforme alla norma EN 61537 in acciaio / - PASSARELLA A FILO INOX AISI 304 / - Passerella portacavi a filo conforme alla norma EN 61537 in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza mm 100 Da mm 300 / - PASSARELLA A FILO INOX AISI 304 Da mm 300	m		116,26	3,77%
22CL.PR.L.0220.510.c	Fornitura e posa in opera in opera di passerella portacavi a filo conforme alla norma EN 61537 in acciaio / - PASSARELLA A FILO INOX AISI 304 / - Passerella portacavi a filo conforme alla norma EN 61537 in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza mm 100 Da mm 400 / - PASSARELLA A FILO INOX AISI 304 Da mm 400	m		133,61	3,28%
22CL.PR.L.0220.510.d	Fornitura e posa in opera in opera di passerella portacavi a filo conforme alla norma EN 61537 in acciaio / - PASSARELLA A FILO INOX AISI 304 / - Passerella portacavi a filo conforme alla norma EN 61537 in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza mm 100 Da mm 500 / - PASSARELLA A FILO INOX AISI 304 Da mm 500	m		149,40	4,40%
22CL.PR.L.0220.510.e	Fornitura e posa in opera in opera di passerella portacavi a filo conforme alla norma EN 61537 in acciaio / - PASSARELLA A FILO INOX AISI 304 / - Passerella portacavi a filo conforme alla norma EN 61537 in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza mm 100 Da mm 600 / - PASSARELLA A FILO INOX AISI 304 Da mm 600	m		176,59	3,72%
22CL.PR.L.0220.60.a	Canale portacavi realizzata in lamiera di acciaio zincato di spessore minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale pari a 50 mm, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, il montaggio su mensola o a sospensioni esistenti o di altri sistemi, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 40 Da mm 50 / - CANALE A SEZIONE RETTANGOLARE IN LAMIERA ZINCATA SU SISTEMI ESISTENTI DA mm 50 Da mm 50Fornitura e posa in opera Canale portacavi realizzata in lamiera di acciaio zincato su sistemi esistenti da 50 mm / - CANALE A SEZIONE RETTANGOLARE IN LAMIERA ZINCATA SU SISTEMI ESISTENTI DA mm 50 / - Canale portacavi realizzata in lamiera di acciaio zincato di spessore minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale pari a 50 mm, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, il montaggio su mensola o a sospensioni esistenti o di altri sistemi, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 40 Da mm 50 / - CANALE A SEZIONE RETTANGOLARE IN LAMIERA ZINCATA SU SISTEMI ESISTENTI DA mm 50 Da mm 50	m		25,92	29,09%
22CL.PR.L.0220.60.b	Fornitura e posa in opera Canale portacavi realizzata in lamiera di acciaio zincato su sistemi esistenti da 50 mm / - CANALE A SEZIONE RETTANGOLARE IN LAMIERA ZINCATA SU SISTEMI ESISTENTI DA mm 50 / - Canale portacavi realizzata in lamiera di acciaio zincato di spessore minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale pari a 50 mm, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, il montaggio su mensola o a sospensioni esistenti o di altri sistemi, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 40 Da mm 100 / - CANALE A SEZIONE RETTANGOLARE IN LAMIERA ZINCATA SU SISTEMI ESISTENTI DA mm 50 Da mm 100	m		29,06	26,60%
22CL.PR.L.0220.60.c	Fornitura e posa in opera Canale portacavi realizzata in lamiera di acciaio zincato su sistemi esistenti da 50 mm / - CANALE A SEZIONE RETTANGOLARE IN LAMIERA ZINCATA SU SISTEMI ESISTENTI DA mm 50 / - Canale portacavi realizzata in lamiera di acciaio zincato di spessore minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale pari a 50 mm, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, il montaggio su mensola o a sospensioni esistenti o di altri sistemi, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 40 Da mm 150 / - CANALE A SEZIONE RETTANGOLARE IN LAMIERA ZINCATA SU SISTEMI ESISTENTI DA mm 50 Da mm 150	m		34,64	24,71%
22CL.PR.L.0220.60.d	Fornitura e posa in opera Canale portacavi realizzata in lamiera di acciaio zincato su sistemi esistenti da 50 mm / - CANALE A SEZIONE RETTANGOLARE IN LAMIERA ZINCATA SU SISTEMI ESISTENTI DA mm 50 / - Canale portacavi realizzata in lamiera di acciaio zincato di spessore minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale pari a 50 mm, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, il montaggio su mensola o a sospensioni esistenti o di altri sistemi, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 40 Da mm 200 / - CANALE A SEZIONE RETTANGOLARE IN LAMIERA ZINCATA SU SISTEMI ESISTENTI DA mm 50 Da mm 200	m		40,81	25,97%
22CL.PR.L.0220.60.e	Fornitura e posa in opera Canale portacavi realizzata in lamiera di acciaio zincato su sistemi esistenti da 50 mm / - CANALE A SEZIONE RETTANGOLARE IN LAMIERA ZINCATA SU SISTEMI ESISTENTI DA mm 50 / - Canale portacavi realizzata in lamiera di acciaio zincato di spessore minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale pari a 50 mm, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, il montaggio su mensola o a sospensioni esistenti o di altri sistemi, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 40 Da mm 300 / - CANALE A SEZIONE RETTANGOLARE IN LAMIERA ZINCATA SU SISTEMI ESISTENTI DA mm 50 Da mm 300	m		52,84	22,90%
22CL.PR.L.0220.70.a	Canale portacavi realizzata in lamiera di acciaio zincato di spessore minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale pari a 75 mm, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, il montaggio su mensola o a sospensioni esistenti o di altri sistemi, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 40 Da mm 75 / - CANALE A SEZIONE RETTANGOLARE IN LAMIERA ZINCATA SU SISTEMI ESISTENTI DA mm 75 Da mm 75Fornitura e posa in opera di canale portacavi realizzata in lamiera di acciaio zincato su sistemi esistenti da 75 mm / - CANALE A SEZIONE RETTANGOLARE IN LAMIERA ZINCATA SU SISTEMI ESISTENTI DA mm 75 / - Canale portacavi realizzata in lamiera di acciaio zincato di spessore minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale pari a 75 mm, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, il montaggio su mensola o a sospensioni esistenti o di altri sistemi, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 40 Da mm 75 / - CANALE A SEZIONE RETTANGOLARE IN LAMIERA ZINCATA SU SISTEMI ESISTENTI DA mm 75 Da mm 75	m		28,95	27,01%
22CL.PR.L.0220.70.b	Fornitura e posa in opera di canale portacavi realizzata in lamiera di acciaio zincato su sistemi esistenti da 75 mm / - CANALE A SEZIONE RETTANGOLARE IN LAMIERA ZINCATA SU SISTEMI ESISTENTI DA mm 75 / - Canale portacavi realizzata in lamiera di acciaio zincato di spessore minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale pari a 75 mm, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, il montaggio su mensola o a sospensioni esistenti o di altri sistemi, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 40 Da mm 100 / - CANALE A SEZIONE RETTANGOLARE IN LAMIERA ZINCATA SU SISTEMI ESISTENTI DA mm 75 Da mm 100	m		31,63	25,61%
22CL.PR.L.0220.70.c	Fornitura e posa in opera di canale portacavi realizzata in lamiera di acciaio zincato su sistemi esistenti da 75 mm / - CANALE A SEZIONE RETTANGOLARE IN LAMIERA ZINCATA SU SISTEMI ESISTENTI DA mm 75 / - Canale portacavi realizzata in lamiera di acciaio zincato di spessore minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale pari a 75 mm, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, il montaggio su mensola o a sospensioni esistenti o di altri sistemi, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 40 Da mm 150 / - CANALE A SEZIONE RETTANGOLARE IN LAMIERA ZINCATA SU SISTEMI ESISTENTI DA mm 75 Da mm 150	m		37,43	24,37%
22CL.PR.L.0220.70.d	Fornitura e posa in opera di canale portacavi realizzata in lamiera di acciaio zincato su sistemi esistenti da 75 mm / - CANALE A SEZIONE RETTANGOLARE IN LAMIERA ZINCATA SU SISTEMI ESISTENTI DA mm 75 / - Canale portacavi realizzata in lamiera di acciaio zincato di spessore minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale pari a 75 mm, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, il montaggio su mensola o a sospensioni esistenti o di altri sistemi, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 40 Da mm 200 / - CANALE A SEZIONE RETTANGOLARE IN LAMIERA ZINCATA SU SISTEMI ESISTENTI DA mm 75 Da mm 200	m		44,30	25,19%
22CL.PR.L.0220.70.e	Fornitura e posa in opera di canale portacavi realizzata in lamiera di acciaio zincato su sistemi esistenti da 75 mm / - CANALE A SEZIONE RETTANGOLARE IN LAMIERA ZINCATA SU SISTEMI ESISTENTI DA mm 75 / - Canale portacavi realizzata in lamiera di acciaio zincato di spessore minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale pari a 75 mm, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, il montaggio su mensola o a sospensioni esistenti o di altri sistemi, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 40 Da mm 300 / - CANALE A SEZIONE RETTANGOLARE IN LAMIERA ZINCATA SU SISTEMI ESISTENTI DA mm 75 Da mm 300	m		56,47	23,23%
22CL.PR.L.0220.80.a	Passerella portacavi realizzata in lamiera di acciaio zincato asolata di spessore minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale pari a 50 mm, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 20 Da mm 50 / - PASSARELLA ASOLATA DA mm 50 Da mm 50Fornitura e posa in opera di passerella portacavi realizzata in lamiera di acciaio zincato asolata da 50 mm / - PASSARELLA ASOLATA DA mm 50 / - Passerella portacavi realizzata in lamiera di acciaio zincato asolata di spessore minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale pari a 50 mm, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 20 Da mm 50 / - PASSARELLA ASOLATA DA mm 50 Da mm 50	m		27,08	34,34%
22CL.PR.L.0220.80.b	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi realizzata in lamiera di acciaio zincato asolata da 50 mm / - PASSARELLA ASOLATA DA mm 50 / - Passerella portacavi realizzata in lamiera di acciaio zincato asolata di spessore minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale pari a 50 mm, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 20 Da mm 100 / - PASSARELLA ASOLATA DA mm 50 Da mm 100	m		29,82	34,64%
22CL.PR.L.0220.80.c	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi realizzata in lamiera di acciaio zincato asolata da 50 mm / - PASSARELLA ASOLATA DA mm 50 / - Passerella portacavi realizzata in lamiera di acciaio zincato asolata di spessore minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale pari a 50 mm, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 20 Da mm 150 / - PASSARELLA ASOLATA DA mm 50 Da mm 150	m		34,47	33,19%
22CL.PR.L.0220.80.d	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi realizzata in lamiera di acciaio zincato asolata da 50 mm / - PASSARELLA ASOLATA DA mm 50 / - Passerella portacavi realizzata in lamiera di acciaio zincato asolata di spessore minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale pari a 50 mm, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 20 Da mm 200 / - PASSARELLA ASOLATA DA mm 50 Da mm 200	m		37,92	32,65%
22CL.PR.L.0220.80.e	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi realizzata in lamiera di acciaio zincato asolata da 50 mm / - PASSARELLA ASOLATA DA mm 50 / - Passerella portacavi realizzata in lamiera di acciaio zincato asolata di spessore minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale pari a 50 mm, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 20 Da mm 300 / - PASSARELLA ASOLATA DA mm 50 Da mm 300	m		45,14	28,05%
22CL.PR.L.0220.90.a	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi realizzata in lamiera di acciaio zincato asolata da 75 mm / - PASSARELLA ASOLATA DA mm 75 / - Passerella portacavi realizzata in lamiera di acciaio zincato asolata di spessore minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale pari a 75 mm, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 20 Da mm 75 / - PASSARELLA ASOLATA DA mm 75 Da mm 75	m		29,02	32,70%
22CL.PR.L.0220.90.b	Passerella portacavi realizzata in lamiera di acciaio zincato asolata di spessore minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale pari a 75 mm, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 20 Da mm 100 / - PASSARELLA ASOLATA DA mm 75 Da mm 100Fornitura e posa in opera di passerella portacavi realizzata in lamiera di acciaio zincato asolata da 75 mm / - PASSARELLA ASOLATA DA mm 75 / - Passerella portacavi realizzata in lamiera di acciaio zincato asolata di spessore minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale pari a 75 mm, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 20 Da mm 100 / - PASSARELLA ASOLATA DA mm 75 Da mm 100	m		31,04	34,15%
22CL.PR.L.0220.90.c	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi realizzata in lamiera di acciaio zincato asolata da 75 mm / - PASSARELLA ASOLATA DA mm 75 / - Passerella portacavi realizzata in lamiera di acciaio zincato asolata di spessore minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale pari a 75 mm, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 20 Da mm 150 / - PASSARELLA ASOLATA DA mm 75 Da mm 150	m		35,82	32,50%
22CL.PR.L.0220.90.d	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi realizzata in lamiera di acciaio zincato asolata da 75 mm / - PASSARELLA ASOLATA DA mm 75 / - Passerella portacavi realizzata in lamiera di acciaio zincato asolata di spessore minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale pari a 75 mm, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 20 Da mm 200 / - PASSARELLA ASOLATA DA mm 75 Da mm 200	m		39,35	32,17%
22CL.PR.L.0220.90.e	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi realizzata in lamiera di acciaio zincato asolata da 75 mm / - PASSARELLA ASOLATA DA mm 75 / - Passerella portacavi realizzata in lamiera di acciaio zincato asolata di spessore minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale pari a 75 mm, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 20 Da mm 300 / - PASSARELLA ASOLATA DA mm 75 Da mm 300	m		46,82	27,83%
22CL.PR.L.02200.10.a	Fornitura e posa in opera di set di 4 barre conduttrici a "C" in rame elettrolitico, lunghezza 1800 mm, complete degli accessori per il fissaggio delle stesse ed i collegamenti elettrici con bandelle flessibili portata 500 A / - SET DI 4 BARRE CONDUTTRICI A "C" IN RAME ELETTROLITICO portata 500 AFornitura e posa in opera di set di 4 barre conduttrici a "C" in rame elettrolitico / - SET DI 4 BARRE CONDUTTRICI A "C" IN RAME ELETTROLITICO / - Fornitura e posa in opera di set di 4 barre conduttrici a "C" in rame elettrolitico, lunghezza 1800 mm, complete degli accessori per il fissaggio delle stesse ed i collegamenti elettrici con bandelle flessibili portata 500 A / - SET DI 4 BARRE CONDUTTRICI A "C" IN RAME ELETTROLITICO portata 500 A	cad		726,36	2,69%
22CL.PR.L.02200.10.b	Fornitura e posa in opera di set di 4 barre conduttrici a "C" in rame elettrolitico / - SET DI 4 BARRE CONDUTTRICI A "C" IN RAME ELETTROLITICO / - Fornitura e posa in opera di set di 4 barre conduttrici a "C" in rame elettrolitico, lunghezza 1800 mm, complete degli accessori per il fissaggio delle stesse ed i collegamenti elettrici con bandelle flessibili portata 800 A / - SET DI 4 BARRE CONDUTTRICI A "C" IN RAME ELETTROLITICO portata 800 A	cad		999,26	1,82%
22CL.PR.L.02200.10.c	Fornitura e posa in opera di set di 4 barre conduttrici a "C" in rame elettrolitico / - SET DI 4 BARRE CONDUTTRICI A "C" IN RAME ELETTROLITICO / - Fornitura e posa in opera di set di 4 barre conduttrici a "C" in rame elettrolitico, lunghezza 1800 mm, complete degli accessori per il fissaggio delle stesse ed i collegamenti elettrici con bandelle flessibili portata 1000 A / - SET DI 4 BARRE CONDUTTRICI A "C" IN RAME ELETTROLITICO portata 1000 A	cad		1245,15	1,38%
22CL.PR.L.02200.10.d	Fornitura e posa in opera di set di 4 barre conduttrici a "C" in rame elettrolitico / - SET DI 4 BARRE CONDUTTRICI A "C" IN RAME ELETTROLITICO / - Fornitura e posa in opera di set di 4 barre conduttrici a "C" in rame elettrolitico, lunghezza 1800 mm, complete degli accessori per il fissaggio delle stesse ed i collegamenti elettrici con bandelle flessibili portata 1250 A / - SET DI 4 BARRE CONDUTTRICI A "C" IN RAME ELETTROLITICO portata 1250 A	cad		1760,40	0,93%
22CL.PR.L.02210.10.a	Fornitura e posa in opera di aspiratore centrifugo da muro a soffitto per espulsione dell'aria in condotto di ventilazione, in involucro in ABS con grado di protezione IPX4, motore a poli schermati montato su cuscinetti a sfera ed alimentato a 220 V-50 Hz portata massima 40 m¦/h, prevalenza massima 12 mm H2O, potenza assorbita 18 W, diametro mandata 100 mm / - ASPIRATORE CENTRIFUGO DA MURO A SOFFITTO PER CONDOTTO DI VENTILAZIONE portata massima 40 m¦/h, prevalenza massima 12 mm H2O, potenza assorbita 18 W, diametro mandata 100 mmFornitura e posa in opera di aspiratore centrifugo da muro a soffitto per espulsione dell'aria in condotto di ventilazione / - ASPIRATORE CENTRIFUGO DA MURO A SOFFITTO PER CONDOTTO DI VENTILAZIONE / - Fornitura e posa in opera di aspiratore centrifugo da muro a soffitto per espulsione dell'aria in condotto di ventilazione, in involucro in ABS con grado di protezione IPX4, motore a poli schermati montato su cuscinetti a sfera ed alimentato a 220 V-50 Hz portata massima 40 m¦/h, prevalenza massima 12 mm H2O, potenza assorbita 18 W, diametro mandata 100 mm / - ASPIRATORE CENTRIFUGO DA MURO A SOFFITTO PER CONDOTTO DI VENTILAZIONE portata massima 40 m¦/h, prevalenza massima 12 mm H2O, potenza assorbita 18 W, diametro mandata 100 mm	cad		81,82	12,50%
22CL.PR.L.02210.10.b	Fornitura e posa in opera di aspiratore centrifugo da muro a soffitto per espulsione dell'aria in condotto di ventilazione, in involucro in ABS con grado di protezione IPX4, motore a poli schermati montato su cuscinetti a sfera ed alimentato a 220 V-50 Hz a due velocità, portata massima 110 m¦/h, prevalenza massima 16 mm H2O, potenza assorbita 24 W, diametro mandata 100 mm / - ASPIRATORE CENTRIFUGO DA MURO A SOFFITTO PER CONDOTTO DI VENTILAZIONE a due velocità, portata massima 110 m¦/h, prevalenza massima 16 mm H2O, potenza assorbita 24 W, diametro mandata 100 mmFornitura e posa in opera di aspiratore centrifugo da muro a soffitto per espulsione dell'aria in condotto di ventilazione / - ASPIRATORE CENTRIFUGO DA MURO A SOFFITTO PER CONDOTTO DI VENTILAZIONE / - Fornitura e posa in opera di aspiratore centrifugo da muro a soffitto per espulsione dell'aria in condotto di ventilazione, in involucro in ABS con grado di protezione IPX4, motore a poli schermati montato su cuscinetti a sfera ed alimentato a 220 V-50 Hz a due velocità, portata massima 110 m¦/h, prevalenza massima 16 mm H2O, potenza assorbita 24 W, diametro mandata 100 mm / - ASPIRATORE CENTRIFUGO DA MURO A SOFFITTO PER CONDOTTO DI VENTILAZIONE a due velocità, portata massima 110 m¦/h, prevalenza massima 16 mm H2O, potenza assorbita 24 W, diametro mandata 100 mm	cad		146,99	7,92%
22CL.PR.L.02210.10.c	Fornitura e posa in opera di aspiratore centrifugo da muro a soffitto per espulsione dell'aria in condotto di ventilazione, in involucro in ABS con grado di protezione IPX4, motore a poli schermati montato su cuscinetti a sfera ed alimentato a 220 V-50 Hz a due velocità, portata massima 220 m¦/h, prevalenza massima 33 mm H2O, potenza assorbita 68 W, diametro mandata 100 mm / - ASPIRATORE CENTRIFUGO DA MURO A SOFFITTO PER CONDOTTO DI VENTILAZIONE a due velocità, portata massima 220 m¦/h, prevalenza massima 33 mm H2O, potenza assorbita 68 W, diametro mandata 100 mmFornitura e posa in opera di aspiratore centrifugo da muro a soffitto per espulsione dell'aria in condotto di ventilazione / - ASPIRATORE CENTRIFUGO DA MURO A SOFFITTO PER CONDOTTO DI VENTILAZIONE / - Fornitura e posa in opera di aspiratore centrifugo da muro a soffitto per espulsione dell'aria in condotto di ventilazione, in involucro in ABS con grado di protezione IPX4, motore a poli schermati montato su cuscinetti a sfera ed alimentato a 220 V-50 Hz a due velocità, portata massima 220 m¦/h, prevalenza massima 33 mm H2O, potenza assorbita 68 W, diametro mandata 100 mm / - ASPIRATORE CENTRIFUGO DA MURO A SOFFITTO PER CONDOTTO DI VENTILAZIONE a due velocità, portata massima 220 m¦/h, prevalenza massima 33 mm H2O, potenza assorbita 68 W, diametro mandata 100 mm	cad		167,72	6,38%
22CL.PR.L.02210.10.d	Fornitura e posa in opera di aspiratore centrifugo da muro a soffitto per espulsione dell'aria in condotto di ventilazione, in involucro in ABS con grado di protezione IPX4, motore a poli schermati montato su cuscinetti a sfera ed alimentato a 220 V-50 Hz portata massima 70 m¦/h, prevalenza massima 12 mm H2O, potenza assorbita 18 W, diametro mandata 100 mm, con timer incorporato / - ASPIRATORE CENTRIFUGO DA MURO A SOFFITTO PER CONDOTTO DI VENTILAZIONE portata massima 70 m¦/h, prevalenza massima 12 mm H2O, potenza assorbita 18 W, diametro mandata 100 mm, con timer incorporatoFornitura e posa in opera di aspiratore centrifugo da muro a soffitto per espulsione dell'aria in condotto di ventilazione / - ASPIRATORE CENTRIFUGO DA MURO A SOFFITTO PER CONDOTTO DI VENTILAZIONE / - Fornitura e posa in opera di aspiratore centrifugo da muro a soffitto per espulsione dell'aria in condotto di ventilazione, in involucro in ABS con grado di protezione IPX4, motore a poli schermati montato su cuscinetti a sfera ed alimentato a 220 V-50 Hz portata massima 70 m¦/h, prevalenza massima 12 mm H2O, potenza assorbita 18 W, diametro mandata 100 mm, con timer incorporato / - ASPIRATORE CENTRIFUGO DA MURO A SOFFITTO PER CONDOTTO DI VENTILAZIONE portata massima 70 m¦/h, prevalenza massima 12 mm H2O, potenza assorbita 18 W, diametro mandata 100 mm, con timer incorporato	cad		135,96	8,21%
22CL.PR.L.02210.10.e	Fornitura e posa in opera di aspiratore centrifugo da muro a soffitto per espulsione dell'aria in condotto di ventilazione, in involucro in ABS con grado di protezione IPX4, motore a poli schermati montato su cuscinetti a sfera ed alimentato a 220 V-50 Hz a due velocità, portata massima 110 m¦/h, prevalenza massima 16 mm H2O, potenza assorbita 24 W, diametro mandata 100 mm, con timer incorpora / - ASPIRATORE CENTRIFUGO DA MURO A SOFFITTO PER CONDOTTO DI VENTILAZIONE a due velocità, portata massima 110 m¦/h, prevalenza massima 16 mm H2O, potenza assorbita 24 W, diametro mandata 100 mm, con timer incorporaFornitura e posa in opera di aspiratore centrifugo da muro a soffitto per espulsione dell'aria in condotto di ventilazione / - ASPIRATORE CENTRIFUGO DA MURO A SOFFITTO PER CONDOTTO DI VENTILAZIONE / - Fornitura e posa in opera di aspiratore centrifugo da muro a soffitto per espulsione dell'aria in condotto di ventilazione, in involucro in ABS con grado di protezione IPX4, motore a poli schermati montato su cuscinetti a sfera ed alimentato a 220 V-50 Hz a due velocità, portata massima 110 m¦/h, prevalenza massima 16 mm H2O, potenza assorbita 24 W, diametro mandata 100 mm, con timer incorpora / - ASPIRATORE CENTRIFUGO DA MURO A SOFFITTO PER CONDOTTO DI VENTILAZIONE a due velocità, portata massima 110 m¦/h, prevalenza massima 16 mm H2O, potenza assorbita 24 W, diametro mandata 100 mm, con timer incorpora	cad		172,11	6,48%
22CL.PR.L.02210.10.f	Fornitura e posa in opera di aspiratore centrifugo da muro a soffitto per espulsione dell'aria in condotto di ventilazione, in involucro in ABS con grado di protezione IPX4, motore a poli schermati montato su cuscinetti a sfera ed alimentato a 220 V-50 Hz a due velocità, portata massima 220 m¦/h, prevalenza massima 33 mm H2O, potenza assorbita 68 W, diametro mandata 100 mm, con timer incorpora / - ASPIRATORE CENTRIFUGO DA MURO A SOFFITTO PER CONDOTTO DI VENTILAZIONE a due velocità, portata massima 220 m¦/h, prevalenza massima 33 mm H2O, potenza assorbita 68 W, diametro mandata 100 mm, con timer incorporaFornitura e posa in opera di aspiratore centrifugo da muro a soffitto per espulsione dell'aria in condotto di ventilazione / - ASPIRATORE CENTRIFUGO DA MURO A SOFFITTO PER CONDOTTO DI VENTILAZIONE / - Fornitura e posa in opera di aspiratore centrifugo da muro a soffitto per espulsione dell'aria in condotto di ventilazione, in involucro in ABS con grado di protezione IPX4, motore a poli schermati montato su cuscinetti a sfera ed alimentato a 220 V-50 Hz a due velocità, portata massima 220 m¦/h, prevalenza massima 33 mm H2O, potenza assorbita 68 W, diametro mandata 100 mm, con timer incorpora / - ASPIRATORE CENTRIFUGO DA MURO A SOFFITTO PER CONDOTTO DI VENTILAZIONE a due velocità, portata massima 220 m¦/h, prevalenza massima 33 mm H2O, potenza assorbita 68 W, diametro mandata 100 mm, con timer incorpora	cad		194,96	5,49%
22CL.PR.L.02210.20.a	Fornitura e posa in opera di aspiratore elicoidale assiale da muro a soffitto per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto, dotato di motore asincrono ad induzione con grado di protezione IP44 montato su cuscinetti a sfera e telaio in lamiera d'acciaio verniciata con griglia interna di protezione, per istallazione in ambienti industriali con atmosfera non aggressiva o polverosa portata 1500 m¦/h, prevalenza 20 mm H2O, motore a 2 poli potenza 90 W, alimentato a / - ASPIRATORE ELICOIDALE ASSIALE DA MURO A SOFFITTO PER ESPULSIONE DIRETTA portata 1500 m¦/h, prevalenza 20 mm H2O, motore a 2 poli potenza 90 W, alimentato aFornitura e posa in opera di aspiratore elicoidale assiale da muro a soffitto per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto / - ASPIRATORE ELICOIDALE ASSIALE DA MURO A SOFFITTO PER ESPULSIONE DIRETTA / - Fornitura e posa in opera di aspiratore elicoidale assiale da muro a soffitto per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto, dotato di motore asincrono ad induzione con grado di protezione IP44 montato su cuscinetti a sfera e telaio in lamiera d'acciaio verniciata con griglia interna di protezione, per istallazione in ambienti industriali con atmosfera non aggressiva o polverosa portata 1500 m¦/h, prevalenza 20 mm H2O, motore a 2 poli potenza 90 W, alimentato a / - ASPIRATORE ELICOIDALE ASSIALE DA MURO A SOFFITTO PER ESPULSIONE DIRETTA portata 1500 m¦/h, prevalenza 20 mm H2O, motore a 2 poli potenza 90 W, alimentato a	cad		651,78	1,71%
22CL.PR.L.02210.20.b	Fornitura e posa in opera di aspiratore elicoidale assiale da muro a soffitto per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto / - ASPIRATORE ELICOIDALE ASSIALE DA MURO A SOFFITTO PER ESPULSIONE DIRETTA / - Fornitura e posa in opera di aspiratore elicoidale assiale da muro a soffitto per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto, dotato di motore asincrono ad induzione con grado di protezione IP44 montato su cuscinetti a sfera e telaio in lamiera d'acciaio verniciata con griglia interna di protezione, per istallazione in ambienti industriali con atmosfera non aggressiva o polverosa portata 1000 m¦/h, prevalenza 5,5 mm H2O, motore a 4 poli potenza 50 W, alimentato a / - ASPIRATORE ELICOIDALE ASSIALE DA MURO A SOFFITTO PER ESPULSIONE DIRETTA portata 1000 m¦/h, prevalenza 5,5 mm H2O, motore a 4 poli potenza 50 W, alimentato a	cad		639,31	1,75%
22CL.PR.L.02210.20.c	Fornitura e posa in opera di aspiratore elicoidale assiale da muro a soffitto per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto / - ASPIRATORE ELICOIDALE ASSIALE DA MURO A SOFFITTO PER ESPULSIONE DIRETTA / - Fornitura e posa in opera di aspiratore elicoidale assiale da muro a soffitto per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto, dotato di motore asincrono ad induzione con grado di protezione IP44 montato su cuscinetti a sfera e telaio in lamiera d'acciaio verniciata con griglia interna di protezione, per istallazione in ambienti industriali con atmosfera non aggressiva o polverosa portata 1750 m¦/h, prevalenza 3,5 mm H2O, motore a 4 poli potenza 75 W, alimentato a / - ASPIRATORE ELICOIDALE ASSIALE DA MURO A SOFFITTO PER ESPULSIONE DIRETTA portata 1750 m¦/h, prevalenza 3,5 mm H2O, motore a 4 poli potenza 75 W, alimentato a	cad		693,56	1,61%
22CL.PR.L.02210.20.d	Fornitura e posa in opera di aspiratore elicoidale assiale da muro a soffitto per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto / - ASPIRATORE ELICOIDALE ASSIALE DA MURO A SOFFITTO PER ESPULSIONE DIRETTA / - Fornitura e posa in opera di aspiratore elicoidale assiale da muro a soffitto per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto, dotato di motore asincrono ad induzione con grado di protezione IP44 montato su cuscinetti a sfera e telaio in lamiera d'acciaio verniciata con griglia interna di protezione, per istallazione in ambienti industriali con atmosfera non aggressiva o polverosa portata 3000 m¦/h, prevalenza 5 mm H2O, motore a 4 poli potenza 125 W, alimentato a / - ASPIRATORE ELICOIDALE ASSIALE DA MURO A SOFFITTO PER ESPULSIONE DIRETTA portata 3000 m¦/h, prevalenza 5 mm H2O, motore a 4 poli potenza 125 W, alimentato a	cad		939,71	1,14%
22CL.PR.L.02210.20.e	Fornitura e posa in opera di aspiratore elicoidale assiale da muro a soffitto per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto / - ASPIRATORE ELICOIDALE ASSIALE DA MURO A SOFFITTO PER ESPULSIONE DIRETTA / - Fornitura e posa in opera di aspiratore elicoidale assiale da muro a soffitto per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto, dotato di motore asincrono ad induzione con grado di protezione IP44 montato su cuscinetti a sfera e telaio in lamiera d'acciaio verniciata con griglia interna di protezione, per istallazione in ambienti industriali con atmosfera non aggressiva o polverosa portata 3700 m¦/h, prevalenza 8 mm H2O, motore a 4 poli potenza 190 W, alimentato a / - ASPIRATORE ELICOIDALE ASSIALE DA MURO A SOFFITTO PER ESPULSIONE DIRETTA portata 3700 m¦/h, prevalenza 8 mm H2O, motore a 4 poli potenza 190 W, alimentato a	cad		1034,96	1,12%
22CL.PR.L.02210.20.f	Fornitura e posa in opera di aspiratore elicoidale assiale da muro a soffitto per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto / - ASPIRATORE ELICOIDALE ASSIALE DA MURO A SOFFITTO PER ESPULSIONE DIRETTA / - Fornitura e posa in opera di aspiratore elicoidale assiale da muro a soffitto per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto, dotato di motore asincrono ad induzione con grado di protezione IP44 montato su cuscinetti a sfera e telaio in lamiera d'acciaio verniciata con griglia interna di protezione, per istallazione in ambienti industriali con atmosfera non aggressiva o polverosa portata 1000 m¦/h, prevalenza 6,5 mm H2O, motore a 4 poli potenza 60 W, alimentato a / - ASPIRATORE ELICOIDALE ASSIALE DA MURO A SOFFITTO PER ESPULSIONE DIRETTA portata 1000 m¦/h, prevalenza 6,5 mm H2O, motore a 4 poli potenza 60 W, alimentato a	cad		637,03	2,05%
22CL.PR.L.02210.20.g	Fornitura e posa in opera di aspiratore elicoidale assiale da muro a soffitto per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto / - ASPIRATORE ELICOIDALE ASSIALE DA MURO A SOFFITTO PER ESPULSIONE DIRETTA / - Fornitura e posa in opera di aspiratore elicoidale assiale da muro a soffitto per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto, dotato di motore asincrono ad induzione con grado di protezione IP44 montato su cuscinetti a sfera e telaio in lamiera d'acciaio verniciata con griglia interna di protezione, per istallazione in ambienti industriali con atmosfera non aggressiva o polverosa portata 1900 m¦/h, prevalenza 5,5 mm H2O, motore a 4 poli potenza 90 W, alimentato a / - ASPIRATORE ELICOIDALE ASSIALE DA MURO A SOFFITTO PER ESPULSIONE DIRETTA portata 1900 m¦/h, prevalenza 5,5 mm H2O, motore a 4 poli potenza 90 W, alimentato a	cad		650,88	1,93%
22CL.PR.L.02210.20.h	Fornitura e posa in opera di aspiratore elicoidale assiale da muro a soffitto per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto / - ASPIRATORE ELICOIDALE ASSIALE DA MURO A SOFFITTO PER ESPULSIONE DIRETTA / - Fornitura e posa in opera di aspiratore elicoidale assiale da muro a soffitto per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto, dotato di motore asincrono ad induzione con grado di protezione IP44 montato su cuscinetti a sfera e telaio in lamiera d'acciaio verniciata con griglia interna di protezione, per istallazione in ambienti industriali con atmosfera non aggressiva o polverosa portata 3150 m¦/h, prevalenza 12 mm H2O, motore a 4 poli potenza 130 W, alimentato a / - ASPIRATORE ELICOIDALE ASSIALE DA MURO A SOFFITTO PER ESPULSIONE DIRETTA portata 3150 m¦/h, prevalenza 12 mm H2O, motore a 4 poli potenza 130 W, alimentato a	cad		680,21	1,92%
22CL.PR.L.02210.20.i	Fornitura e posa in opera di aspiratore elicoidale assiale da muro a soffitto per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto / - ASPIRATORE ELICOIDALE ASSIALE DA MURO A SOFFITTO PER ESPULSIONE DIRETTA / - Fornitura e posa in opera di aspiratore elicoidale assiale da muro a soffitto per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto, dotato di motore asincrono ad induzione con grado di protezione IP44 montato su cuscinetti a sfera e telaio in lamiera d'acciaio verniciata con griglia interna di protezione, per istallazione in ambienti industriali con atmosfera non aggressiva o polverosa portata 3850 m¦/h, prevalenza 14 mm H2O, motore a 4 poli potenza 200 W, alimentato a / - ASPIRATORE ELICOIDALE ASSIALE DA MURO A SOFFITTO PER ESPULSIONE DIRETTA portata 3850 m¦/h, prevalenza 14 mm H2O, motore a 4 poli potenza 200 W, alimentato a	cad		1012,23	1,29%
22CL.PR.L.02210.20.j	Fornitura e posa in opera di aspiratore elicoidale assiale da muro a soffitto per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto / - ASPIRATORE ELICOIDALE ASSIALE DA MURO A SOFFITTO PER ESPULSIONE DIRETTA / - Fornitura e posa in opera di aspiratore elicoidale assiale da muro a soffitto per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto, dotato di motore asincrono ad induzione con grado di protezione IP44 montato su cuscinetti a sfera e telaio in lamiera d'acciaio verniciata con griglia interna di protezione, per istallazione in ambienti industriali con atmosfera non aggressiva o polverosa portata 4350 m¦/h, prevalenza 7 mm H2O, motore a 4 poli potenza 200 W, alimentato a / - ASPIRATORE ELICOIDALE ASSIALE DA MURO A SOFFITTO PER ESPULSIONE DIRETTA portata 4350 m¦/h, prevalenza 7 mm H2O, motore a 4 poli potenza 200 W, alimentato a	cad		1168,66	1,11%
22CL.PR.L.02210.20.k	Fornitura e posa in opera di aspiratore elicoidale assiale da muro a soffitto per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto / - ASPIRATORE ELICOIDALE ASSIALE DA MURO A SOFFITTO PER ESPULSIONE DIRETTA / - Fornitura e posa in opera di aspiratore elicoidale assiale da muro a soffitto per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto, dotato di motore asincrono ad induzione con grado di protezione IP44 montato su cuscinetti a sfera e telaio in lamiera d'acciaio verniciata con griglia interna di protezione, per istallazione in ambienti industriali con atmosfera non aggressiva o polverosa portata 3650 m¦/h, prevalenza 7 mm H2O, motore a 6 poli potenza 160 W, alimentato a / - ASPIRATORE ELICOIDALE ASSIALE DA MURO A SOFFITTO PER ESPULSIONE DIRETTA portata 3650 m¦/h, prevalenza 7 mm H2O, motore a 6 poli potenza 160 W, alimentato a	cad		1195,48	1,13%
22CL.PR.L.02210.20.l	Fornitura e posa in opera di aspiratore elicoidale assiale da muro a soffitto per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto / - ASPIRATORE ELICOIDALE ASSIALE DA MURO A SOFFITTO PER ESPULSIONE DIRETTA / - Fornitura e posa in opera di aspiratore elicoidale assiale da muro a soffitto per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto, dotato di motore asincrono ad induzione con grado di protezione IP44 montato su cuscinetti a sfera e telaio in lamiera d'acciaio verniciata con griglia interna di protezione, per istallazione in ambienti industriali con atmosfera non aggressiva o polverosa portata 6800 m¦/h, prevalenza 8,5 mm H2O, motore a 6 poli potenza 290 W, alimentato a / - ASPIRATORE ELICOIDALE ASSIALE DA MURO A SOFFITTO PER ESPULSIONE DIRETTA portata 6800 m¦/h, prevalenza 8,5 mm H2O, motore a 6 poli potenza 290 W, alimentato a	cad		1484,49	0,82%
22CL.PR.L.02210.20.m	Fornitura e posa in opera di aspiratore elicoidale assiale da muro a soffitto per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto / - ASPIRATORE ELICOIDALE ASSIALE DA MURO A SOFFITTO PER ESPULSIONE DIRETTA / - Fornitura e posa in opera di aspiratore elicoidale assiale da muro a soffitto per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto, dotato di motore asincrono ad induzione con grado di protezione IP44 montato su cuscinetti a sfera e telaio in lamiera d'acciaio verniciata con griglia interna di protezione, per istallazione in ambienti industriali con atmosfera non aggressiva o polverosa portata 4700 m¦/h, prevalenza 6,5 mm H2O, motore a 6 poli potenza 170 W, alimentato a / - ASPIRATORE ELICOIDALE ASSIALE DA MURO A SOFFITTO PER ESPULSIONE DIRETTA portata 4700 m¦/h, prevalenza 6,5 mm H2O, motore a 6 poli potenza 170 W, alimentato a	cad		1335,84	0,98%
22CL.PR.L.02220.10.a	Fornitura e posa in opera di trasformatore monofase di isolamento, primario 220 V o 380 V - secondario 110 V (55-0-55 V) in alternativa 220 V, impregnati con vernice isolante, classe di isolamento F, classe di protezione I, esecuzione a giorno, primario e secondario avvolti su supporti separati e isolati da doppio isolamento rinforzato, potenze fino a 2000 VA, conformi CEI 96-2 EN 60742, CEI 96-3 EN 61558-1 potenza resa 50 VA / - TRASFORMATORE MONOFASE DI ISOLAMENTO, PRIMARIO 220 V O 380 V - SECONDARIO 110 V potenza resa 50 VAFornitura e posa in opera di trasformatore monofase di isolamento, primario 220 V o 380 V - secondario 110 V / - TRASFORMATORE MONOFASE DI ISOLAMENTO, PRIMARIO 220 V O 380 V - SECONDARIO 110 V / - Fornitura e posa in opera di trasformatore monofase di isolamento, primario 220 V o 380 V - secondario 110 V (55-0-55 V) in alternativa 220 V, impregnati con vernice isolante, classe di isolamento F, classe di protezione I, esecuzione a giorno, primario e secondario avvolti su supporti separati e isolati da doppio isolamento rinforzato, potenze fino a 2000 VA, conformi CEI 96-2 EN 60742, CEI 96-3 EN 61558-1 potenza resa 50 VA / - TRASFORMATORE MONOFASE DI ISOLAMENTO, PRIMARIO 220 V O 380 V - SECONDARIO 110 V potenza resa 50 VA	cad		34,99	9,32%
22CL.PR.L.02220.10.b	Fornitura e posa in opera di trasformatore monofase di isolamento, primario 220 V o 380 V - secondario 110 V (55-0-55 V) in alternativa 220 V, impregnati con vernice isolante, classe di isolamento F, classe di protezione I, esecuzione a giorno, primario e secondario avvolti su supporti separati e isolati da doppio isolamento rinforzato, potenze fino a 2000 VA, conformi CEI 96-2 EN 60742, CEI 96-3 EN 61558-1 potenza resa 100 VA / - TRASFORMATORE MONOFASE DI ISOLAMENTO, PRIMARIO 220 V O 380 V - SECONDARIO 110 V potenza resa 100 VAFornitura e posa in opera di trasformatore monofase di isolamento, primario 220 V o 380 V - secondario 110 V / - TRASFORMATORE MONOFASE DI ISOLAMENTO, PRIMARIO 220 V O 380 V - SECONDARIO 110 V / - Fornitura e posa in opera di trasformatore monofase di isolamento, primario 220 V o 380 V - secondario 110 V (55-0-55 V) in alternativa 220 V, impregnati con vernice isolante, classe di isolamento F, classe di protezione I, esecuzione a giorno, primario e secondario avvolti su supporti separati e isolati da doppio isolamento rinforzato, potenze fino a 2000 VA, conformi CEI 96-2 EN 60742, CEI 96-3 EN 61558-1 potenza resa 100 VA / - TRASFORMATORE MONOFASE DI ISOLAMENTO, PRIMARIO 220 V O 380 V - SECONDARIO 110 V potenza resa 100 VA	cad		39,92	8,17%
22CL.PR.L.02220.10.c	Fornitura e posa in opera di trasformatore monofase di isolamento, primario 220 V o 380 V - secondario 110 V (55-0-55 V) in alternativa 220 V, impregnati con vernice isolante, classe di isolamento F, classe di protezione I, esecuzione a giorno, primario e secondario avvolti su supporti separati e isolati da doppio isolamento rinforzato, potenze fino a 2000 VA, conformi CEI 96-2 EN 60742, CEI 96-3 EN 61558-1 potenza resa 200 VA / - TRASFORMATORE MONOFASE DI ISOLAMENTO, PRIMARIO 220 V O 380 V - SECONDARIO 110 V potenza resa 200 VAFornitura e posa in opera di trasformatore monofase di isolamento, primario 220 V o 380 V - secondario 110 V / - TRASFORMATORE MONOFASE DI ISOLAMENTO, PRIMARIO 220 V O 380 V - SECONDARIO 110 V / - Fornitura e posa in opera di trasformatore monofase di isolamento, primario 220 V o 380 V - secondario 110 V (55-0-55 V) in alternativa 220 V, impregnati con vernice isolante, classe di isolamento F, classe di protezione I, esecuzione a giorno, primario e secondario avvolti su supporti separati e isolati da doppio isolamento rinforzato, potenze fino a 2000 VA, conformi CEI 96-2 EN 60742, CEI 96-3 EN 61558-1 potenza resa 200 VA / - TRASFORMATORE MONOFASE DI ISOLAMENTO, PRIMARIO 220 V O 380 V - SECONDARIO 110 V potenza resa 200 VA	cad		63,67	5,12%
22CL.PR.L.02220.10.d	Fornitura e posa in opera di trasformatore monofase di isolamento, primario 220 V o 380 V - secondario 110 V (55-0-55 V) in alternativa 220 V, impregnati con vernice isolante, classe di isolamento F, classe di protezione I, esecuzione a giorno, primario e secondario avvolti su supporti separati e isolati da doppio isolamento rinforzato, potenze fino a 2000 VA, conformi CEI 96-2 EN 60742, CEI 96-3 EN 61558-1 potenza resa 500 VA / - TRASFORMATORE MONOFASE DI ISOLAMENTO, PRIMARIO 220 V O 380 V - SECONDARIO 110 V potenza resa 500 VAFornitura e posa in opera di trasformatore monofase di isolamento, primario 220 V o 380 V - secondario 110 V / - TRASFORMATORE MONOFASE DI ISOLAMENTO, PRIMARIO 220 V O 380 V - SECONDARIO 110 V / - Fornitura e posa in opera di trasformatore monofase di isolamento, primario 220 V o 380 V - secondario 110 V (55-0-55 V) in alternativa 220 V, impregnati con vernice isolante, classe di isolamento F, classe di protezione I, esecuzione a giorno, primario e secondario avvolti su supporti separati e isolati da doppio isolamento rinforzato, potenze fino a 2000 VA, conformi CEI 96-2 EN 60742, CEI 96-3 EN 61558-1 potenza resa 500 VA / - TRASFORMATORE MONOFASE DI ISOLAMENTO, PRIMARIO 220 V O 380 V - SECONDARIO 110 V potenza resa 500 VA	cad		105,48	3,09%
22CL.PR.L.02220.10.e	Fornitura e posa in opera di trasformatore monofase di isolamento, primario 220 V o 380 V - secondario 110 V (55-0-55 V) in alternativa 220 V, impregnati con vernice isolante, classe di isolamento F, classe di protezione I, esecuzione a giorno, primario e secondario avvolti su supporti separati e isolati da doppio isolamento rinforzato, potenze fino a 2000 VA, conformi CEI 96-2 EN 60742, CEI 96-3 EN 61558-1 potenza resa 800 VA / - TRASFORMATORE MONOFASE DI ISOLAMENTO, PRIMARIO 220 V O 380 V - SECONDARIO 110 V potenza resa 800 VAFornitura e posa in opera di trasformatore monofase di isolamento, primario 220 V o 380 V - secondario 110 V / - TRASFORMATORE MONOFASE DI ISOLAMENTO, PRIMARIO 220 V O 380 V - SECONDARIO 110 V / - Fornitura e posa in opera di trasformatore monofase di isolamento, primario 220 V o 380 V - secondario 110 V (55-0-55 V) in alternativa 220 V, impregnati con vernice isolante, classe di isolamento F, classe di protezione I, esecuzione a giorno, primario e secondario avvolti su supporti separati e isolati da doppio isolamento rinforzato, potenze fino a 2000 VA, conformi CEI 96-2 EN 60742, CEI 96-3 EN 61558-1 potenza resa 800 VA / - TRASFORMATORE MONOFASE DI ISOLAMENTO, PRIMARIO 220 V O 380 V - SECONDARIO 110 V potenza resa 800 VA	cad		168,50	1,93%
22CL.PR.L.02220.10.f	Fornitura e posa in opera di trasformatore monofase di isolamento, primario 220 V o 380 V - secondario 110 V (55-0-55 V) in alternativa 220 V, impregnati con vernice isolante, classe di isolamento F, classe di protezione I, esecuzione a giorno, primario e secondario avvolti su supporti separati e isolati da doppio isolamento rinforzato, potenze fino a 2000 VA, conformi CEI 96-2 EN 60742, CEI 96-3 EN 61558-1 potenza resa 1000 VA / - TRASFORMATORE MONOFASE DI ISOLAMENTO, PRIMARIO 220 V O 380 V - SECONDARIO 110 V potenza resa 1000 VAFornitura e posa in opera di trasformatore monofase di isolamento, primario 220 V o 380 V - secondario 110 V / - TRASFORMATORE MONOFASE DI ISOLAMENTO, PRIMARIO 220 V O 380 V - SECONDARIO 110 V / - Fornitura e posa in opera di trasformatore monofase di isolamento, primario 220 V o 380 V - secondario 110 V (55-0-55 V) in alternativa 220 V, impregnati con vernice isolante, classe di isolamento F, classe di protezione I, esecuzione a giorno, primario e secondario avvolti su supporti separati e isolati da doppio isolamento rinforzato, potenze fino a 2000 VA, conformi CEI 96-2 EN 60742, CEI 96-3 EN 61558-1 potenza resa 1000 VA / - TRASFORMATORE MONOFASE DI ISOLAMENTO, PRIMARIO 220 V O 380 V - SECONDARIO 110 V potenza resa 1000 VA	cad		190,42	1,71%
22CL.PR.L.02220.10.g	Fornitura e posa in opera di trasformatore monofase di isolamento, primario 220 V o 380 V - secondario 110 V (55-0-55 V) in alternativa 220 V, impregnati con vernice isolante, classe di isolamento F, classe di protezione I, esecuzione a giorno, primario e secondario avvolti su supporti separati e isolati da doppio isolamento rinforzato, potenze fino a 2000 VA, conformi CEI 96-2 EN 60742, CEI 96-3 EN 61558-1 potenza resa 1500 VA / - TRASFORMATORE MONOFASE DI ISOLAMENTO, PRIMARIO 220 V O 380 V - SECONDARIO 110 V potenza resa 1500 VAFornitura e posa in opera di trasformatore monofase di isolamento, primario 220 V o 380 V - secondario 110 V / - TRASFORMATORE MONOFASE DI ISOLAMENTO, PRIMARIO 220 V O 380 V - SECONDARIO 110 V / - Fornitura e posa in opera di trasformatore monofase di isolamento, primario 220 V o 380 V - secondario 110 V (55-0-55 V) in alternativa 220 V, impregnati con vernice isolante, classe di isolamento F, classe di protezione I, esecuzione a giorno, primario e secondario avvolti su supporti separati e isolati da doppio isolamento rinforzato, potenze fino a 2000 VA, conformi CEI 96-2 EN 60742, CEI 96-3 EN 61558-1 potenza resa 1500 VA / - TRASFORMATORE MONOFASE DI ISOLAMENTO, PRIMARIO 220 V O 380 V - SECONDARIO 110 V potenza resa 1500 VA	cad		274,43	1,19%
22CL.PR.L.02220.10.h	Fornitura e posa in opera di trasformatore monofase di isolamento, primario 220 V o 380 V - secondario 110 V (55-0-55 V) in alternativa 220 V, impregnati con vernice isolante, classe di isolamento F, classe di protezione I, esecuzione a giorno, primario e secondario avvolti su supporti separati e isolati da doppio isolamento rinforzato, potenze fino a 2000 VA, conformi CEI 96-2 EN 60742, CEI 96-3 EN 61558-1 potenza resa 2000 VA / - TRASFORMATORE MONOFASE DI ISOLAMENTO, PRIMARIO 220 V O 380 V - SECONDARIO 110 V potenza resa 2000 VAFornitura e posa in opera di trasformatore monofase di isolamento, primario 220 V o 380 V - secondario 110 V / - TRASFORMATORE MONOFASE DI ISOLAMENTO, PRIMARIO 220 V O 380 V - SECONDARIO 110 V / - Fornitura e posa in opera di trasformatore monofase di isolamento, primario 220 V o 380 V - secondario 110 V (55-0-55 V) in alternativa 220 V, impregnati con vernice isolante, classe di isolamento F, classe di protezione I, esecuzione a giorno, primario e secondario avvolti su supporti separati e isolati da doppio isolamento rinforzato, potenze fino a 2000 VA, conformi CEI 96-2 EN 60742, CEI 96-3 EN 61558-1 potenza resa 2000 VA / - TRASFORMATORE MONOFASE DI ISOLAMENTO, PRIMARIO 220 V O 380 V - SECONDARIO 110 V potenza resa 2000 VA	cad		347,48	0,94%
22CL.PR.L.02220.20.a	Fornitura e posa in opera di carpenteria per trasformatori di isolamento, in lamiera di acciaio verniciata con resine epossidiche, con griglie di aereazione, predisposizione per ventole di raffreddamento e maniglie di sollevamento in materiale plastico, grado di protezione IP21, per trasformatori monofase fino a 200 VA / - CARPENTERIA PER TRASFORMATORI DI ISOLAMENTO fino a 200 VAFornitura e posa in opera di carpenteria per trasformatori di isolamento, in lamiera di acciaio verniciata / - CARPENTERIA PER TRASFORMATORI DI ISOLAMENTO / - Fornitura e posa in opera di carpenteria per trasformatori di isolamento, in lamiera di acciaio verniciata con resine epossidiche, con griglie di aereazione, predisposizione per ventole di raffreddamento e maniglie di sollevamento in materiale plastico, grado di protezione IP21, per trasformatori monofase fino a 200 VA / - CARPENTERIA PER TRASFORMATORI DI ISOLAMENTO fino a 200 VA	cad		145,13	2,25%
22CL.PR.L.02220.20.b	Fornitura e posa in opera di carpenteria per trasformatori di isolamento, in lamiera di acciaio verniciata / - CARPENTERIA PER TRASFORMATORI DI ISOLAMENTO / - Fornitura e posa in opera di carpenteria per trasformatori di isolamento, in lamiera di acciaio verniciata con resine epossidiche, con griglie di aereazione, predisposizione per ventole di raffreddamento e maniglie di sollevamento in materiale plastico, grado di protezione IP21, per trasformatori monofase fino a 500 VA / - CARPENTERIA PER TRASFORMATORI DI ISOLAMENTO fino a 500 VA	cad		224,06	2,08%
22CL.PR.L.02220.20.c	Fornitura e posa in opera di carpenteria per trasformatori di isolamento, in lamiera di acciaio verniciata / - CARPENTERIA PER TRASFORMATORI DI ISOLAMENTO / - Fornitura e posa in opera di carpenteria per trasformatori di isolamento, in lamiera di acciaio verniciata con resine epossidiche, con griglie di aereazione, predisposizione per ventole di raffreddamento e maniglie di sollevamento in materiale plastico, grado di protezione IP21, per trasformatori monofase fino a 1000 VA / - CARPENTERIA PER TRASFORMATORI DI ISOLAMENTO fino a 1000 VA	cad		306,31	1,97%
22CL.PR.L.02220.20.d	Fornitura e posa in opera di carpenteria per trasformatori di isolamento, in lamiera di acciaio verniciata / - CARPENTERIA PER TRASFORMATORI DI ISOLAMENTO / - Fornitura e posa in opera di carpenteria per trasformatori di isolamento, in lamiera di acciaio verniciata con resine epossidiche, con griglie di aereazione, predisposizione per ventole di raffreddamento e maniglie di sollevamento in materiale plastico, grado di protezione IP21, per trasformatori monofase fino a 2000 VA / - CARPENTERIA PER TRASFORMATORI DI ISOLAMENTO fino a 2000 VA	cad		378,57	1,97%
22CL.PR.L.0230.10.a	Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, rispondente alla norma CEI 23-32, protezione contro i contatti indiretti, montata a parete compreso: le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da mm 40x40 / - CANALI PORTACAVI AUTOESTINGUENTI A PARETE Da mm 40x40Fornitura e posa in opera di canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente / - CANALI PORTACAVI AUTOESTINGUENTI A PARETE / - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, rispondente alla norma CEI 23-32, protezione contro i contatti indiretti, montata a parete compreso: le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da mm 40x40 / - CANALI PORTACAVI AUTOESTINGUENTI A PARETE Da mm 40x40	m		11,52	33,33%
22CL.PR.L.0230.10.b	Fornitura e posa in opera di canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente / - CANALI PORTACAVI AUTOESTINGUENTI A PARETE / - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, rispondente alla norma CEI 23-32, protezione contro i contatti indiretti, montata a parete compreso: le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da mm 60x40 / - CANALI PORTACAVI AUTOESTINGUENTI A PARETE Da mm 60x40	m		16,20	23,70%
22CL.PR.L.0230.10.c	Fornitura e posa in opera di canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente / - CANALI PORTACAVI AUTOESTINGUENTI A PARETE / - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, rispondente alla norma CEI 23-32, protezione contro i contatti indiretti, montata a parete compreso: le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da mm 90x40 / - CANALI PORTACAVI AUTOESTINGUENTI A PARETE Da mm 90x40	m		22,37	18,73%
22CL.PR.L.0230.10.d	Fornitura e posa in opera di canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente / - CANALI PORTACAVI AUTOESTINGUENTI A PARETE / - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, rispondente alla norma CEI 23-32, protezione contro i contatti indiretti, montata a parete compreso: le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da mm 100x40 / - CANALI PORTACAVI AUTOESTINGUENTI A PARETE Da mm 100x40	m		25,27	17,25%
22CL.PR.L.0230.10.e	Fornitura e posa in opera di canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente / - CANALI PORTACAVI AUTOESTINGUENTI A PARETE / - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, rispondente alla norma CEI 23-32, protezione contro i contatti indiretti, montata a parete compreso: le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da mm 120x40 / - CANALI PORTACAVI AUTOESTINGUENTI A PARETE Da mm 120x40	m		30,97	15,50%
22CL.PR.L.0230.10.f	Fornitura e posa in opera di canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente / - CANALI PORTACAVI AUTOESTINGUENTI A PARETE / - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, rispondente alla norma CEI 23-32, protezione contro i contatti indiretti, montata a parete compreso: le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da mm 60x60 / - CANALI PORTACAVI AUTOESTINGUENTI A PARETE Da mm 60x60	m		20,69	20,69%
22CL.PR.L.0230.10.g	Fornitura e posa in opera di canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente / - CANALI PORTACAVI AUTOESTINGUENTI A PARETE / - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, rispondente alla norma CEI 23-32, protezione contro i contatti indiretti, montata a parete compreso: le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da mm 80x60 / - CANALI PORTACAVI AUTOESTINGUENTI A PARETE Da mm 80x60	m		26,05	17,43%
22CL.PR.L.0230.10.h	Fornitura e posa in opera di canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente / - CANALI PORTACAVI AUTOESTINGUENTI A PARETE / - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, rispondente alla norma CEI 23-32, protezione contro i contatti indiretti, montata a parete compreso: le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da mm 100x60 / - CANALI PORTACAVI AUTOESTINGUENTI A PARETE Da mm 100x60	m		31,35	15,57%
22CL.PR.L.0230.10.i	Fornitura e posa in opera di canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente / - CANALI PORTACAVI AUTOESTINGUENTI A PARETE / - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, rispondente alla norma CEI 23-32, protezione contro i contatti indiretti, montata a parete compreso: le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da mm 120x60 / - CANALI PORTACAVI AUTOESTINGUENTI A PARETE Da mm 120x60	m		35,60	14,92%
22CL.PR.L.0230.10.j	Fornitura e posa in opera di canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente / - CANALI PORTACAVI AUTOESTINGUENTI A PARETE / - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, rispondente alla norma CEI 23-32, protezione contro i contatti indiretti, montata a parete compreso: le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da mm 150x60 / - CANALI PORTACAVI AUTOESTINGUENTI A PARETE Da mm 150x60	m		47,45	12,12%
22CL.PR.L.0230.10.k	Fornitura e posa in opera di canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente / - CANALI PORTACAVI AUTOESTINGUENTI A PARETE / - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, rispondente alla norma CEI 23-32, protezione contro i contatti indiretti, montata a parete compreso: le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da mm 200x60 / - CANALI PORTACAVI AUTOESTINGUENTI A PARETE Da mm 200x60	m		59,04	10,60%
22CL.PR.L.0230.10.l	Fornitura e posa in opera di canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente / - CANALI PORTACAVI AUTOESTINGUENTI A PARETE / - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, rispondente alla norma CEI 23-32, protezione contro i contatti indiretti, montata a parete compreso: le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da mm 100x80 / - CANALI PORTACAVI AUTOESTINGUENTI A PARETE Da mm 100x80	m		34,76	15,56%
22CL.PR.L.0230.10.m	Fornitura e posa in opera di canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente / - CANALI PORTACAVI AUTOESTINGUENTI A PARETE / - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, rispondente alla norma CEI 23-32, protezione contro i contatti indiretti, montata a parete compreso: le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da mm 120x80 / - CANALI PORTACAVI AUTOESTINGUENTI A PARETE Da mm 120x80	m		40,01	14,80%
22CL.PR.L.0230.10.n	Fornitura e posa in opera di canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente / - CANALI PORTACAVI AUTOESTINGUENTI A PARETE / - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, rispondente alla norma CEI 23-32, protezione contro i contatti indiretti, montata a parete compreso: le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da mm 150x80 / - CANALI PORTACAVI AUTOESTINGUENTI A PARETE Da mm 150x80	m		52,29	11,82%
22CL.PR.L.0230.10.o	Fornitura e posa in opera di canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente / - CANALI PORTACAVI AUTOESTINGUENTI A PARETE / - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, rispondente alla norma CEI 23-32, protezione contro i contatti indiretti, montata a parete compreso: le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da mm 200x80 / - CANALI PORTACAVI AUTOESTINGUENTI A PARETE Da mm 200x80	m		65,05	10,70%
22CL.PR.L.0230.20.a	Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, rispondente alla norma CEI 23-32, protezione contro i contatti indiretti, montati su mensole o altri sistemi di sospensione compreso: le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da mm 40x40 / - CANALI PORTACAVI AUTOESTINGUENTI CON MENSOLE Da mm 40x40Fornitura e posa in opera di canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente con mensole / - CANALI PORTACAVI AUTOESTINGUENTI CON MENSOLE / - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, rispondente alla norma CEI 23-32, protezione contro i contatti indiretti, montati su mensole o altri sistemi di sospensione compreso: le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da mm 40x40 / - CANALI PORTACAVI AUTOESTINGUENTI CON MENSOLE Da mm 40x40	m		19,58	33,81%
22CL.PR.L.0230.20.b	Fornitura e posa in opera di canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente con mensole / - CANALI PORTACAVI AUTOESTINGUENTI CON MENSOLE / - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, rispondente alla norma CEI 23-32, protezione contro i contatti indiretti, montati su mensole o altri sistemi di sospensione compreso: le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da mm 60x40 / - CANALI PORTACAVI AUTOESTINGUENTI CON MENSOLE Da mm 60x40	m		26,16	25,31%
22CL.PR.L.0230.20.c	Fornitura e posa in opera di canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente con mensole / - CANALI PORTACAVI AUTOESTINGUENTI CON MENSOLE / - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, rispondente alla norma CEI 23-32, protezione contro i contatti indiretti, montati su mensole o altri sistemi di sospensione compreso: le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da mm 90x40 / - CANALI PORTACAVI AUTOESTINGUENTI CON MENSOLE Da mm 90x40	m		31,35	24,15%
22CL.PR.L.0230.20.d	Fornitura e posa in opera di canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente con mensole / - CANALI PORTACAVI AUTOESTINGUENTI CON MENSOLE / - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, rispondente alla norma CEI 23-32, protezione contro i contatti indiretti, montati su mensole o altri sistemi di sospensione compreso: le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da mm 100x40 / - CANALI PORTACAVI AUTOESTINGUENTI CON MENSOLE Da mm 100x40	m		34,66	23,31%
22CL.PR.L.0230.20.e	Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, rispondente alla norma CEI 23-32, protezione contro i contatti indiretti, montati su mensole o altri sistemi di sospensione compreso: le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da mm 120x40 / - CANALI PORTACAVI AUTOESTINGUENTI CON MENSOLE Da mm 120x40Fornitura e posa in opera di canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente con mensole / - CANALI PORTACAVI AUTOESTINGUENTI CON MENSOLE / - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, rispondente alla norma CEI 23-32, protezione contro i contatti indiretti, montati su mensole o altri sistemi di sospensione compreso: le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da mm 120x40 / - CANALI PORTACAVI AUTOESTINGUENTI CON MENSOLE Da mm 120x40	m		40,14	20,78%
22CL.PR.L.0230.20.f	Fornitura e posa in opera di canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente con mensole / - CANALI PORTACAVI AUTOESTINGUENTI CON MENSOLE / - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, rispondente alla norma CEI 23-32, protezione contro i contatti indiretti, montati su mensole o altri sistemi di sospensione compreso: le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da mm 60x60 / - CANALI PORTACAVI AUTOESTINGUENTI CON MENSOLE Da mm 60x60	m		29,83	25,95%
22CL.PR.L.0230.20.g	Fornitura e posa in opera di canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente con mensole / - CANALI PORTACAVI AUTOESTINGUENTI CON MENSOLE / - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, rispondente alla norma CEI 23-32, protezione contro i contatti indiretti, montati su mensole o altri sistemi di sospensione compreso: le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da mm 80x60 / - CANALI PORTACAVI AUTOESTINGUENTI CON MENSOLE Da mm 80x60	m		33,73	25,02%
22CL.PR.L.0230.20.h	Fornitura e posa in opera di canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente con mensole / - CANALI PORTACAVI AUTOESTINGUENTI CON MENSOLE / - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, rispondente alla norma CEI 23-32, protezione contro i contatti indiretti, montati su mensole o altri sistemi di sospensione compreso: le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da mm 100x60 / - CANALI PORTACAVI AUTOESTINGUENTI CON MENSOLE Da mm 100x60	m		40,92	21,24%
22CL.PR.L.0230.20.i	Fornitura e posa in opera di canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente con mensole / - CANALI PORTACAVI AUTOESTINGUENTI CON MENSOLE / - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, rispondente alla norma CEI 23-32, protezione contro i contatti indiretti, montati su mensole o altri sistemi di sospensione compreso: le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da mm 120x60 / - CANALI PORTACAVI AUTOESTINGUENTI CON MENSOLE Da mm 120x60	m		45,72	20,34%
22CL.PR.L.0230.20.j	Fornitura e posa in opera di canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente con mensole / - CANALI PORTACAVI AUTOESTINGUENTI CON MENSOLE / - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, rispondente alla norma CEI 23-32, protezione contro i contatti indiretti, montati su mensole o altri sistemi di sospensione compreso: le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da mm 150x60 / - CANALI PORTACAVI AUTOESTINGUENTI CON MENSOLE Da mm 150x60	m		57,77	17,14%
22CL.PR.L.0230.20.k	Fornitura e posa in opera di canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente con mensole / - CANALI PORTACAVI AUTOESTINGUENTI CON MENSOLE / - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, rispondente alla norma CEI 23-32, protezione contro i contatti indiretti, montati su mensole o altri sistemi di sospensione compreso: le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da mm 200x60 / - CANALI PORTACAVI AUTOESTINGUENTI CON MENSOLE Da mm 200x60	m		69,60	14,86%
22CL.PR.L.0230.20.l	Fornitura e posa in opera di canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente con mensole / - CANALI PORTACAVI AUTOESTINGUENTI CON MENSOLE / - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, rispondente alla norma CEI 23-32, protezione contro i contatti indiretti, montati su mensole o altri sistemi di sospensione compreso: le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da mm 100x80 / - CANALI PORTACAVI AUTOESTINGUENTI CON MENSOLE Da mm 100x80	m		45,36	20,70%
22CL.PR.L.0230.20.m	Fornitura e posa in opera di canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente con mensole / - CANALI PORTACAVI AUTOESTINGUENTI CON MENSOLE / - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, rispondente alla norma CEI 23-32, protezione contro i contatti indiretti, montati su mensole o altri sistemi di sospensione compreso: le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da mm 120x80 / - CANALI PORTACAVI AUTOESTINGUENTI CON MENSOLE Da mm 120x80	m		50,41	19,32%
22CL.PR.L.0230.20.n	Fornitura e posa in opera di canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente con mensole / - CANALI PORTACAVI AUTOESTINGUENTI CON MENSOLE / - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, rispondente alla norma CEI 23-32, protezione contro i contatti indiretti, montati su mensole o altri sistemi di sospensione compreso: le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da mm 150x80 / - CANALI PORTACAVI AUTOESTINGUENTI CON MENSOLE Da mm 150x80	m		63,24	16,49%
22CL.PR.L.0230.20.o	Fornitura e posa in opera di canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente con mensole / - CANALI PORTACAVI AUTOESTINGUENTI CON MENSOLE / - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, rispondente alla norma CEI 23-32, protezione contro i contatti indiretti, montati su mensole o altri sistemi di sospensione compreso: le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da mm 200x80 / - CANALI PORTACAVI AUTOESTINGUENTI CON MENSOLE Da mm 200x80	m		75,23	14,09%
22CL.PR.L.0230.30.a	Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, rispondente alla norma CEI 23-32, protezione contro i contatti indiretti, montati su mensole o altri sistemi di sospensione (pagati a parte) compreso: le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da mm 40x40 / - CANALI PORTACAVI AUTOESTINGUENTI SU SISTEMI DI SOSPENSIONI ESISTENTI Da mm 40x40Fornitura e posa in opera di canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente su sistemi di sospensione esistenti / - CANALI PORTACAVI AUTOESTINGUENTI SU SISTEMI DI SOSPENSIONI ESISTENTI / - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, rispondente alla norma CEI 23-32, protezione contro i contatti indiretti, montati su mensole o altri sistemi di sospensione (pagati a parte) compreso: le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da mm 40x40 / - CANALI PORTACAVI AUTOESTINGUENTI SU SISTEMI DI SOSPENSIONI ESISTENTI Da mm 40x40	m		13,09	36,67%
22CL.PR.L.0230.30.b	Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, rispondente alla norma CEI 23-32, protezione contro i contatti indiretti, montati su mensole o altri sistemi di sospensione (pagati a parte) compreso: le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da mm 60x40 / - CANALI PORTACAVI AUTOESTINGUENTI SU SISTEMI DI SOSPENSIONI ESISTENTI Da mm 60x40Fornitura e posa in opera di canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente su sistemi di sospensione esistenti / - CANALI PORTACAVI AUTOESTINGUENTI SU SISTEMI DI SOSPENSIONI ESISTENTI / - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, rispondente alla norma CEI 23-32, protezione contro i contatti indiretti, montati su mensole o altri sistemi di sospensione (pagati a parte) compreso: le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da mm 60x40 / - CANALI PORTACAVI AUTOESTINGUENTI SU SISTEMI DI SOSPENSIONI ESISTENTI Da mm 60x40	m		20,31	25,75%
22CL.PR.L.0230.30.c	Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, rispondente alla norma CEI 23-32, protezione contro i contatti indiretti, montati su mensole o altri sistemi di sospensione (pagati a parte) compreso: le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da mm 90x40 / - CANALI PORTACAVI AUTOESTINGUENTI SU SISTEMI DI SOSPENSIONI ESISTENTI Da mm 90x40Fornitura e posa in opera di canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente su sistemi di sospensione esistenti / - CANALI PORTACAVI AUTOESTINGUENTI SU SISTEMI DI SOSPENSIONI ESISTENTI / - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, rispondente alla norma CEI 23-32, protezione contro i contatti indiretti, montati su mensole o altri sistemi di sospensione (pagati a parte) compreso: le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da mm 90x40 / - CANALI PORTACAVI AUTOESTINGUENTI SU SISTEMI DI SOSPENSIONI ESISTENTI Da mm 90x40	m		24,61	23,00%
22CL.PR.L.0230.30.d	Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, rispondente alla norma CEI 23-32, protezione contro i contatti indiretti, montati su mensole o altri sistemi di sospensione (pagati a parte) compreso: le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da mm 100x40 / - CANALI PORTACAVI AUTOESTINGUENTI SU SISTEMI DI SOSPENSIONI ESISTENTI Da mm 100x40Fornitura e posa in opera di canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente su sistemi di sospensione esistenti / - CANALI PORTACAVI AUTOESTINGUENTI SU SISTEMI DI SOSPENSIONI ESISTENTI / - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, rispondente alla norma CEI 23-32, protezione contro i contatti indiretti, montati su mensole o altri sistemi di sospensione (pagati a parte) compreso: le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da mm 100x40 / - CANALI PORTACAVI AUTOESTINGUENTI SU SISTEMI DI SOSPENSIONI ESISTENTI Da mm 100x40	m		28,26	22,79%
22CL.PR.L.0230.30.e	Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, rispondente alla norma CEI 23-32, protezione contro i contatti indiretti, montati su mensole o altri sistemi di sospensione (pagati a parte) compreso: le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da mm 120x40 / - CANALI PORTACAVI AUTOESTINGUENTI SU SISTEMI DI SOSPENSIONI ESISTENTI Da mm 120x40Fornitura e posa in opera di canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente su sistemi di sospensione esistenti / - CANALI PORTACAVI AUTOESTINGUENTI SU SISTEMI DI SOSPENSIONI ESISTENTI / - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, rispondente alla norma CEI 23-32, protezione contro i contatti indiretti, montati su mensole o altri sistemi di sospensione (pagati a parte) compreso: le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da mm 120x40 / - CANALI PORTACAVI AUTOESTINGUENTI SU SISTEMI DI SOSPENSIONI ESISTENTI Da mm 120x40	m		33,64	19,68%
22CL.PR.L.0230.30.f	Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, rispondente alla norma CEI 23-32, protezione contro i contatti indiretti, montati su mensole o altri sistemi di sospensione (pagati a parte) compreso: le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da mm 60x60 / - CANALI PORTACAVI AUTOESTINGUENTI SU SISTEMI DI SOSPENSIONI ESISTENTI Da mm 60x60Fornitura e posa in opera di canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente su sistemi di sospensione esistenti / - CANALI PORTACAVI AUTOESTINGUENTI SU SISTEMI DI SOSPENSIONI ESISTENTI / - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, rispondente alla norma CEI 23-32, protezione contro i contatti indiretti, montati su mensole o altri sistemi di sospensione (pagati a parte) compreso: le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da mm 60x60 / - CANALI PORTACAVI AUTOESTINGUENTI SU SISTEMI DI SOSPENSIONI ESISTENTI Da mm 60x60	m		24,67	28,90%
22CL.PR.L.0230.30.g	Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, rispondente alla norma CEI 23-32, protezione contro i contatti indiretti, montati su mensole o altri sistemi di sospensione (pagati a parte) compreso: le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da mm 80x60 / - CANALI PORTACAVI AUTOESTINGUENTI SU SISTEMI DI SOSPENSIONI ESISTENTI Da mm 80x60Fornitura e posa in opera di canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente su sistemi di sospensione esistenti / - CANALI PORTACAVI AUTOESTINGUENTI SU SISTEMI DI SOSPENSIONI ESISTENTI / - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, rispondente alla norma CEI 23-32, protezione contro i contatti indiretti, montati su mensole o altri sistemi di sospensione (pagati a parte) compreso: le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da mm 80x60 / - CANALI PORTACAVI AUTOESTINGUENTI SU SISTEMI DI SOSPENSIONI ESISTENTI Da mm 80x60	m		29,76	23,96%
22CL.PR.L.0230.30.h	Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, rispondente alla norma CEI 23-32, protezione contro i contatti indiretti, montati su mensole o altri sistemi di sospensione (pagati a parte) compreso: le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da mm 100x60 / - CANALI PORTACAVI AUTOESTINGUENTI SU SISTEMI DI SOSPENSIONI ESISTENTI Da mm 100x60Fornitura e posa in opera di canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente su sistemi di sospensione esistenti / - CANALI PORTACAVI AUTOESTINGUENTI SU SISTEMI DI SOSPENSIONI ESISTENTI / - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, rispondente alla norma CEI 23-32, protezione contro i contatti indiretti, montati su mensole o altri sistemi di sospensione (pagati a parte) compreso: le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da mm 100x60 / - CANALI PORTACAVI AUTOESTINGUENTI SU SISTEMI DI SOSPENSIONI ESISTENTI Da mm 100x60	m		34,63	20,59%
22CL.PR.L.0230.30.i	Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, rispondente alla norma CEI 23-32, protezione contro i contatti indiretti, montati su mensole o altri sistemi di sospensione (pagati a parte) compreso: le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da mm 120x60 / - CANALI PORTACAVI AUTOESTINGUENTI SU SISTEMI DI SOSPENSIONI ESISTENTI Da mm 120x60Fornitura e posa in opera di canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente su sistemi di sospensione esistenti / - CANALI PORTACAVI AUTOESTINGUENTI SU SISTEMI DI SOSPENSIONI ESISTENTI / - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, rispondente alla norma CEI 23-32, protezione contro i contatti indiretti, montati su mensole o altri sistemi di sospensione (pagati a parte) compreso: le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da mm 120x60 / - CANALI PORTACAVI AUTOESTINGUENTI SU SISTEMI DI SOSPENSIONI ESISTENTI Da mm 120x60	m		39,22	19,96%
22CL.PR.L.0230.30.j	Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, rispondente alla norma CEI 23-32, protezione contro i contatti indiretti, montati su mensole o altri sistemi di sospensione (pagati a parte) compreso: le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da mm 150x60 / - CANALI PORTACAVI AUTOESTINGUENTI SU SISTEMI DI SOSPENSIONI ESISTENTI Da mm 150x60Fornitura e posa in opera di canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente su sistemi di sospensione esistenti / - CANALI PORTACAVI AUTOESTINGUENTI SU SISTEMI DI SOSPENSIONI ESISTENTI / - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, rispondente alla norma CEI 23-32, protezione contro i contatti indiretti, montati su mensole o altri sistemi di sospensione (pagati a parte) compreso: le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da mm 150x60 / - CANALI PORTACAVI AUTOESTINGUENTI SU SISTEMI DI SOSPENSIONI ESISTENTI Da mm 150x60	m		50,83	15,90%
22CL.PR.L.0230.30.k	Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, rispondente alla norma CEI 23-32, protezione contro i contatti indiretti, montati su mensole o altri sistemi di sospensione (pagati a parte) compreso: le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da mm 200x60 / - CANALI PORTACAVI AUTOESTINGUENTI SU SISTEMI DI SOSPENSIONI ESISTENTI Da mm 200x60Fornitura e posa in opera di canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente su sistemi di sospensione esistenti / - CANALI PORTACAVI AUTOESTINGUENTI SU SISTEMI DI SOSPENSIONI ESISTENTI / - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, rispondente alla norma CEI 23-32, protezione contro i contatti indiretti, montati su mensole o altri sistemi di sospensione (pagati a parte) compreso: le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da mm 200x60 / - CANALI PORTACAVI AUTOESTINGUENTI SU SISTEMI DI SOSPENSIONI ESISTENTI Da mm 200x60	m		62,66	14,01%
22CL.PR.L.0230.30.l	Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, rispondente alla norma CEI 23-32, protezione contro i contatti indiretti, montati su mensole o altri sistemi di sospensione (pagati a parte) compreso: le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da mm 100x80 / - CANALI PORTACAVI AUTOESTINGUENTI SU SISTEMI DI SOSPENSIONI ESISTENTI Da mm 100x80Fornitura e posa in opera di canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente su sistemi di sospensione esistenti / - CANALI PORTACAVI AUTOESTINGUENTI SU SISTEMI DI SOSPENSIONI ESISTENTI / - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, rispondente alla norma CEI 23-32, protezione contro i contatti indiretti, montati su mensole o altri sistemi di sospensione (pagati a parte) compreso: le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da mm 100x80 / - CANALI PORTACAVI AUTOESTINGUENTI SU SISTEMI DI SOSPENSIONI ESISTENTI Da mm 100x80	m		38,87	21,25%
22CL.PR.L.0230.30.m	Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, rispondente alla norma CEI 23-32, protezione contro i contatti indiretti, montati su mensole o altri sistemi di sospensione (pagati a parte) compreso: le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da mm 120x80 / - CANALI PORTACAVI AUTOESTINGUENTI SU SISTEMI DI SOSPENSIONI ESISTENTI Da mm 120x80Fornitura e posa in opera di canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente su sistemi di sospensione esistenti / - CANALI PORTACAVI AUTOESTINGUENTI SU SISTEMI DI SOSPENSIONI ESISTENTI / - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, rispondente alla norma CEI 23-32, protezione contro i contatti indiretti, montati su mensole o altri sistemi di sospensione (pagati a parte) compreso: le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da mm 120x80 / - CANALI PORTACAVI AUTOESTINGUENTI SU SISTEMI DI SOSPENSIONI ESISTENTI Da mm 120x80	m		43,80	19,45%
22CL.PR.L.0230.30.n	Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, rispondente alla norma CEI 23-32, protezione contro i contatti indiretti, montati su mensole o altri sistemi di sospensione (pagati a parte) compreso: le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da mm 150x80 / - CANALI PORTACAVI AUTOESTINGUENTI SU SISTEMI DI SOSPENSIONI ESISTENTI Da mm 150x80Fornitura e posa in opera di canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente su sistemi di sospensione esistenti / - CANALI PORTACAVI AUTOESTINGUENTI SU SISTEMI DI SOSPENSIONI ESISTENTI / - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, rispondente alla norma CEI 23-32, protezione contro i contatti indiretti, montati su mensole o altri sistemi di sospensione (pagati a parte) compreso: le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da mm 150x80 / - CANALI PORTACAVI AUTOESTINGUENTI SU SISTEMI DI SOSPENSIONI ESISTENTI Da mm 150x80	m		56,20	15,78%
22CL.PR.L.0230.30.o	Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, rispondente alla norma CEI 23-32, protezione contro i contatti indiretti, montati su mensole o altri sistemi di sospensione (pagati a parte) compreso: le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da mm 200x80 / - CANALI PORTACAVI AUTOESTINGUENTI SU SISTEMI DI SOSPENSIONI ESISTENTI Da mm 200x80Fornitura e posa in opera di canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente su sistemi di sospensione esistenti / - CANALI PORTACAVI AUTOESTINGUENTI SU SISTEMI DI SOSPENSIONI ESISTENTI / - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, rispondente alla norma CEI 23-32, protezione contro i contatti indiretti, montati su mensole o altri sistemi di sospensione (pagati a parte) compreso: le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da mm 200x80 / - CANALI PORTACAVI AUTOESTINGUENTI SU SISTEMI DI SOSPENSIONI ESISTENTI Da mm 200x80	m		68,31	13,37%
22CL.PR.L.0235.10.a	Fornitura e posa di sospensione leggera per sistemi di canali o passerelle zincate, formate da discendenti in barre filettate vincolate ad ancoranti in ottone e profilo mensola leggera stampata Sospensione leggera per luce fino a mm 80 / - SOSPENSIONE LEGGERA PER SISTEMI DI CANALI O PASSERELLE Sospensione leggera per luce fino a mm 80Fornitura e posa in opera di sospensione leggera per sistemi di canali o passerelle zincate / - SOSPENSIONE LEGGERA PER SISTEMI DI CANALI O PASSERELLE / - Fornitura e posa di sospensione leggera per sistemi di canali o passerelle zincate, formate da discendenti in barre filettate vincolate ad ancoranti in ottone e profilo mensola leggera stampata Sospensione leggera per luce fino a mm 80 / - SOSPENSIONE LEGGERA PER SISTEMI DI CANALI O PASSERELLE Sospensione leggera per luce fino a mm 80	cad		22,54	24,76%
22CL.PR.L.0235.10.b	Fornitura e posa in opera di sospensione leggera per sistemi di canali o passerelle zincate / - SOSPENSIONE LEGGERA PER SISTEMI DI CANALI O PASSERELLE / - Fornitura e posa di sospensione leggera per sistemi di canali o passerelle zincate, formate da discendenti in barre filettate vincolate ad ancoranti in ottone e profilo mensola leggera stampata Sospensione leggera per luce fino a mm 120 / - SOSPENSIONE LEGGERA PER SISTEMI DI CANALI O PASSERELLE Sospensione leggera per luce fino a mm 120	cad		28,81	25,86%
22CL.PR.L.0235.10.c	Fornitura e posa in opera di sospensione leggera per sistemi di canali o passerelle zincate / - SOSPENSIONE LEGGERA PER SISTEMI DI CANALI O PASSERELLE / - Fornitura e posa di sospensione leggera per sistemi di canali o passerelle zincate, formate da discendenti in barre filettate vincolate ad ancoranti in ottone e profilo mensola leggera stampata Sospensione individuale a bandella per altezza mm 100 / - SOSPENSIONE LEGGERA PER SISTEMI DI CANALI O PASSERELLE Sospensione individuale a bandella per altezza mm 100	cad		10,91	35,01%
22CL.PR.L.0235.20.a	Fornitura e posa di sospensione pesante per sistemi di canali o passerelle zincate, formate da discendenti in profili zincati a caldo vincolate piastre di ancoraggio e profilo mensola Sospensione pesante per luce fino a mm 80 / - SOSPENSIONE PESANTE PER SISTEMI DI CANALI O PASSERELLE Sospensione pesante per luce fino a mm 80Fornitura e posa in opera di sospensione pesante per sistemi di canali o passerelle zincate / - SOSPENSIONE PESANTE PER SISTEMI DI CANALI O PASSERELLE / - Fornitura e posa di sospensione pesante per sistemi di canali o passerelle zincate, formate da discendenti in profili zincati a caldo vincolate piastre di ancoraggio e profilo mensola Sospensione pesante per luce fino a mm 80 / - SOSPENSIONE PESANTE PER SISTEMI DI CANALI O PASSERELLE Sospensione pesante per luce fino a mm 80	cad		73,68	13,88%
22CL.PR.L.0235.20.b	Fornitura e posa in opera di sospensione pesante per sistemi di canali o passerelle zincate / - SOSPENSIONE PESANTE PER SISTEMI DI CANALI O PASSERELLE / - Fornitura e posa di sospensione pesante per sistemi di canali o passerelle zincate, formate da discendenti in profili zincati a caldo vincolate piastre di ancoraggio e profilo mensola Sospensione pesante per luce fino a mm 120 / - SOSPENSIONE PESANTE PER SISTEMI DI CANALI O PASSERELLE Sospensione pesante per luce fino a mm 120	cad		78,45	13,04%
22CL.PR.L.0235.30.a	Fornitura e posa di mensole per sistemi di canali o passerelle zincate, formate da mensole in acciaio zincato Di larghezza mm 50 / - MENSOLE PER SISTEMI DI CANALI O PASSERELLE Di larghezza mm 50Fornitura e posa in opera di mensole per sistemi di canali o passerelle zincate / - MENSOLE PER SISTEMI DI CANALI O PASSERELLE / - Fornitura e posa di mensole per sistemi di canali o passerelle zincate, formate da mensole in acciaio zincato Di larghezza mm 50 / - MENSOLE PER SISTEMI DI CANALI O PASSERELLE Di larghezza mm 50	cad		7,43	37,69%
22CL.PR.L.0235.30.b	Fornitura e posa in opera di mensole per sistemi di canali o passerelle zincate / - MENSOLE PER SISTEMI DI CANALI O PASSERELLE / - Fornitura e posa di mensole per sistemi di canali o passerelle zincate, formate da mensole in acciaio zincato Di larghezza mm 100 / - MENSOLE PER SISTEMI DI CANALI O PASSERELLE Di larghezza mm 100	cad		7,81	35,85%
22CL.PR.L.0235.30.c	Fornitura e posa in opera di mensole per sistemi di canali o passerelle zincate / - MENSOLE PER SISTEMI DI CANALI O PASSERELLE / - Fornitura e posa di mensole per sistemi di canali o passerelle zincate, formate da mensole in acciaio zincato Di larghezza mm 150 / - MENSOLE PER SISTEMI DI CANALI O PASSERELLE Di larghezza mm 150	cad		10,68	34,83%
22CL.PR.L.0235.30.d	Fornitura e posa in opera di mensole per sistemi di canali o passerelle zincate / - MENSOLE PER SISTEMI DI CANALI O PASSERELLE / - Fornitura e posa di mensole per sistemi di canali o passerelle zincate, formate da mensole in acciaio zincato Di larghezza mm 200 / - MENSOLE PER SISTEMI DI CANALI O PASSERELLE Di larghezza mm 200	cad		11,20	33,21%
22CL.PR.L.0235.30.e	Fornitura e posa in opera di mensole per sistemi di canali o passerelle zincate / - MENSOLE PER SISTEMI DI CANALI O PASSERELLE / - Fornitura e posa di mensole per sistemi di canali o passerelle zincate, formate da mensole in acciaio zincato Di larghezza mm 300 / - MENSOLE PER SISTEMI DI CANALI O PASSERELLE Di larghezza mm 300	cad		11,77	31,61%
22CL.PR.L.0235.30.f	Fornitura e posa in opera di mensole per sistemi di canali o passerelle zincate / - MENSOLE PER SISTEMI DI CANALI O PASSERELLE / - Fornitura e posa di mensole per sistemi di canali o passerelle zincate, formate da mensole in acciaio zincato Di larghezza mm 50 / - MENSOLE PER SISTEMI DI CANALI O PASSERELLE Di larghezza mm 50	cad		12,18	30,54%
22CL.PR.L.0235.30.g	Fornitura e posa in opera di mensole per sistemi di canali o passerelle zincate / - MENSOLE PER SISTEMI DI CANALI O PASSERELLE / - Fornitura e posa di mensole per sistemi di canali o passerelle zincate, formate da mensole in acciaio zincato Di larghezza mm 100 / - MENSOLE PER SISTEMI DI CANALI O PASSERELLE Di larghezza mm 100	cad		12,87	28,90%
22CL.PR.L.0235.30.h	Fornitura e posa in opera di mensole per sistemi di canali o passerelle zincate / - MENSOLE PER SISTEMI DI CANALI O PASSERELLE / - Fornitura e posa di mensole per sistemi di canali o passerelle zincate, formate da mensole in acciaio zincato Di larghezza mm 150 / - MENSOLE PER SISTEMI DI CANALI O PASSERELLE Di larghezza mm 150	cad		14,19	26,22%
22CL.PR.L.0235.30.i	Fornitura e posa in opera di mensole per sistemi di canali o passerelle zincate / - MENSOLE PER SISTEMI DI CANALI O PASSERELLE / - Fornitura e posa di mensole per sistemi di canali o passerelle zincate, formate da mensole in acciaio zincato Di larghezza mm 200 / - MENSOLE PER SISTEMI DI CANALI O PASSERELLE Di larghezza mm 200	cad		16,58	22,44%
22CL.PR.L.0235.30.j	Fornitura e posa in opera di mensole per sistemi di canali o passerelle zincate / - MENSOLE PER SISTEMI DI CANALI O PASSERELLE / - Fornitura e posa di mensole per sistemi di canali o passerelle zincate, formate da mensole in acciaio zincato Di larghezza mm 300 / - MENSOLE PER SISTEMI DI CANALI O PASSERELLE Di larghezza mm 300	cad		20,35	18,28%
22CL.PR.L.0240.10.a	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera IMQ, conforme alla norme CEI 23.14 V2, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro mm 16 / - TUBO FLESSIBILE SERIE LEGGERA Diametro mm 16Fornitura e posa in opera di tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente / - TUBO FLESSIBILE SERIE LEGGERA / - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera IMQ, conforme alla norme CEI 23.14 V2, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro mm 16 / - TUBO FLESSIBILE SERIE LEGGERA Diametro mm 16	m		2,06	72,33%
22CL.PR.L.0240.10.b	Fornitura e posa in opera di tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente / - TUBO FLESSIBILE SERIE LEGGERA / - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera IMQ, conforme alla norme CEI 23.14 V2, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro mm 20 / - TUBO FLESSIBILE SERIE LEGGERA Diametro mm 20	m		2,45	71,84%
22CL.PR.L.0240.10.c	Fornitura e posa in opera di tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente / - TUBO FLESSIBILE SERIE LEGGERA / - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera IMQ, conforme alla norme CEI 23.14 V2, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro mm 25 / - TUBO FLESSIBILE SERIE LEGGERA Diametro mm 25	m		3,32	70,18%
22CL.PR.L.0240.10.d	Fornitura e posa in opera di tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente / - TUBO FLESSIBILE SERIE LEGGERA / - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera IMQ, conforme alla norme CEI 23.14 V2, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro mm 32 / - TUBO FLESSIBILE SERIE LEGGERA Diametro mm 32	m		4,02	67,16%
22CL.PR.L.0240.10.e	Fornitura e posa in opera di tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente / - TUBO FLESSIBILE SERIE LEGGERA / - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera IMQ, conforme alla norme CEI 23.14 V2, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro mm 40 / - TUBO FLESSIBILE SERIE LEGGERA Diametro mm 40	m		4,71	64,12%
22CL.PR.L.0240.100.a	Tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo a superficie priva di asperità dannose, riporto di zinco sulle saldature, classificazione molto pesante 4,000 N, conforme alle norme CEI 23-28, completo di giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio dato in opera in vista Diametro mm 16 / - TUBO ELETTROUNITO DI LAMIERE DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO Diametro mm 16Fornitura e posa in opera di tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo a superficie priva di asperità dannose / - TUBO ELETTROUNITO DI LAMIERE DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO / - Tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo a superficie priva di asperità dannose, riporto di zinco sulle saldature, classificazione molto pesante 4,000 N, conforme alle norme CEI 23-28, completo di giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio dato in opera in vista Diametro mm 16 / - TUBO ELETTROUNITO DI LAMIERE DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO Diametro mm 16	m		6,17	29,50%
22CL.PR.L.0240.100.b	Fornitura e posa in opera di tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo a superficie priva di asperità dannose / - TUBO ELETTROUNITO DI LAMIERE DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO / - Tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo a superficie priva di asperità dannose, riporto di zinco sulle saldature, classificazione molto pesante 4,000 N, conforme alle norme CEI 23-28, completo di giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio dato in opera in vista Diametro mm 20 / - TUBO ELETTROUNITO DI LAMIERE DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO Diametro mm 20	m		7,60	29,34%
22CL.PR.L.0240.100.c	Fornitura e posa in opera di tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo a superficie priva di asperità dannose / - TUBO ELETTROUNITO DI LAMIERE DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO / - Tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo a superficie priva di asperità dannose, riporto di zinco sulle saldature, classificazione molto pesante 4,000 N, conforme alle norme CEI 23-28, completo di giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio dato in opera in vista Diametro mm 25 / - TUBO ELETTROUNITO DI LAMIERE DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO Diametro mm 25	m		9,39	29,18%
22CL.PR.L.0240.100.d	Fornitura e posa in opera di tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo a superficie priva di asperità dannose / - TUBO ELETTROUNITO DI LAMIERE DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO / - Tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo a superficie priva di asperità dannose, riporto di zinco sulle saldature, classificazione molto pesante 4,000 N, conforme alle norme CEI 23-28, completo di giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio dato in opera in vista Diametro mm 32 / - TUBO ELETTROUNITO DI LAMIERE DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO Diametro mm 32	m		12,38	25,61%
22CL.PR.L.0240.100.e	Fornitura e posa in opera di tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo a superficie priva di asperità dannose / - TUBO ELETTROUNITO DI LAMIERE DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO / - Tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo a superficie priva di asperità dannose, riporto di zinco sulle saldature, classificazione molto pesante 4,000 N, conforme alle norme CEI 23-28, completo di giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio dato in opera in vista Diametro mm 40 / - TUBO ELETTROUNITO DI LAMIERE DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO Diametro mm 40	m		15,21	23,27%
22CL.PR.L.0240.100.f	Fornitura e posa in opera di tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo a superficie priva di asperità dannose / - TUBO ELETTROUNITO DI LAMIERE DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO / - Tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo a superficie priva di asperità dannose, riporto di zinco sulle saldature, classificazione molto pesante 4,000 N, conforme alle norme CEI 23-28, completo di giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio dato in opera in vista Diametro mm 50 / - TUBO ELETTROUNITO DI LAMIERE DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO Diametro mm 50	m		19,17	20,61%
22CL.PR.L.0240.110.a	Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco secondo norma IEC 695-2-1 IMQ, classificato CEI EN 50086-2-3, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio data in opera all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro mm 8 / - GUAINA SPIRALATA PER IMPIANTI FISSI Diametro mm 8Fornitura e posa in opera di opera di guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante / - GUAINA SPIRALATA PER IMPIANTI FISSI / - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco secondo norma IEC 695-2-1 IMQ, classificato CEI EN 50086-2-3, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio data in opera all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro mm 8 / - GUAINA SPIRALATA PER IMPIANTI FISSI Diametro mm 8	m		4,54	44,05%
22CL.PR.L.0240.110.b	Fornitura e posa in opera di opera di guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante / - GUAINA SPIRALATA PER IMPIANTI FISSI / - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco secondo norma IEC 695-2-1 IMQ, classificato CEI EN 50086-2-3, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio data in opera all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro mm 10 / - GUAINA SPIRALATA PER IMPIANTI FISSI Diametro mm 10	m		4,64	43,10%
22CL.PR.L.0240.110.c	Fornitura e posa in opera di opera di guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante / - GUAINA SPIRALATA PER IMPIANTI FISSI / - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco secondo norma IEC 695-2-1 IMQ, classificato CEI EN 50086-2-3, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio data in opera all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro mm 12 / - GUAINA SPIRALATA PER IMPIANTI FISSI Diametro mm 12	m		4,73	43,13%
22CL.PR.L.0240.110.d	Fornitura e posa in opera di opera di guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante / - GUAINA SPIRALATA PER IMPIANTI FISSI / - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco secondo norma IEC 695-2-1 IMQ, classificato CEI EN 50086-2-3, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio data in opera all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro mm 14 / - GUAINA SPIRALATA PER IMPIANTI FISSI Diametro mm 14	m		4,92	41,46%
22CL.PR.L.0240.110.e	Fornitura e posa in opera di opera di guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante / - GUAINA SPIRALATA PER IMPIANTI FISSI / - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco secondo norma IEC 695-2-1 IMQ, classificato CEI EN 50086-2-3, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio data in opera all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro mm 16 / - GUAINA SPIRALATA PER IMPIANTI FISSI Diametro mm 16	m		5,21	41,07%
22CL.PR.L.0240.110.f	Fornitura e posa in opera di opera di guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante / - GUAINA SPIRALATA PER IMPIANTI FISSI / - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco secondo norma IEC 695-2-1 IMQ, classificato CEI EN 50086-2-3, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio data in opera all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro mm 20 / - GUAINA SPIRALATA PER IMPIANTI FISSI Diametro mm 20	m		6,01	40,27%
22CL.PR.L.0240.110.g	Fornitura e posa in opera di opera di guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante / - GUAINA SPIRALATA PER IMPIANTI FISSI / - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco secondo norma IEC 695-2-1 IMQ, classificato CEI EN 50086-2-3, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio data in opera all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro mm 22 / - GUAINA SPIRALATA PER IMPIANTI FISSI Diametro mm 22	m		6,41	39,31%
22CL.PR.L.0240.110.h	Fornitura e posa in opera di opera di guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante / - GUAINA SPIRALATA PER IMPIANTI FISSI / - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco secondo norma IEC 695-2-1 IMQ, classificato CEI EN 50086-2-3, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio data in opera all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro mm 25 / - GUAINA SPIRALATA PER IMPIANTI FISSI Diametro mm 25	m		7,18	37,60%
22CL.PR.L.0240.110.i	Fornitura e posa in opera di opera di guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante / - GUAINA SPIRALATA PER IMPIANTI FISSI / - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco secondo norma IEC 695-2-1 IMQ, classificato CEI EN 50086-2-3, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio data in opera all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro mm 28 / - GUAINA SPIRALATA PER IMPIANTI FISSI Diametro mm 28	m		8,36	36,12%
22CL.PR.L.0240.110.j	Fornitura e posa in opera di opera di guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante / - GUAINA SPIRALATA PER IMPIANTI FISSI / - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco secondo norma IEC 695-2-1 IMQ, classificato CEI EN 50086-2-3, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio data in opera all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro mm 32 / - GUAINA SPIRALATA PER IMPIANTI FISSI Diametro mm 32	m		9,43	34,57%
22CL.PR.L.0240.110.k	Fornitura e posa in opera di opera di guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante / - GUAINA SPIRALATA PER IMPIANTI FISSI / - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco secondo norma IEC 695-2-1 IMQ, classificato CEI EN 50086-2-3, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio data in opera all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro mm 35 / - GUAINA SPIRALATA PER IMPIANTI FISSI Diametro mm 35	m		10,21	34,18%
22CL.PR.L.0240.110.l	Fornitura e posa in opera di opera di guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante / - GUAINA SPIRALATA PER IMPIANTI FISSI / - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco secondo norma IEC 695-2-1 IMQ, classificato CEI EN 50086-2-3, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio data in opera all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro mm 40 / - GUAINA SPIRALATA PER IMPIANTI FISSI Diametro mm 40	m		12,50	30,56%
22CL.PR.L.0240.110.m	Fornitura e posa in opera di opera di guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante / - GUAINA SPIRALATA PER IMPIANTI FISSI / - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco secondo norma IEC 695-2-1 IMQ, classificato CEI EN 50086-2-3, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio data in opera all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro mm 50 / - GUAINA SPIRALATA PER IMPIANTI FISSI Diametro mm 50	m		16,58	28,05%
22CL.PR.L.0240.120.a	Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco secondo norma IEC 695-2-1 IMQ, classificato CEI EN 50086-2-3, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio data in opera in vista per collegamenti di quadri, macchinari, o altri impianti o apparecchiature elettriche Diametro mm 10 / - GUAINA SPIRALATA PER COLLEGAMENTI DI QUADRI O COMUNQUE AEREI Diametro mm 10Fornitura e posa in opera di guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante / - GUAINA SPIRALATA PER COLLEGAMENTI DI QUADRI O COMUNQUE AEREI / - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco secondo norma IEC 695-2-1 IMQ, classificato CEI EN 50086-2-3, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio data in opera in vista per collegamenti di quadri, macchinari, o altri impianti o apparecchiature elettriche Diametro mm 10 / - GUAINA SPIRALATA PER COLLEGAMENTI DI QUADRI O COMUNQUE AEREI Diametro mm 10	m		6,35	39,69%
22CL.PR.L.0240.120.b	Fornitura e posa in opera di guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante / - GUAINA SPIRALATA PER COLLEGAMENTI DI QUADRI O COMUNQUE AEREI / - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco secondo norma IEC 695-2-1 IMQ, classificato CEI EN 50086-2-3, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio data in opera in vista per collegamenti di quadri, macchinari, o altri impianti o apparecchiature elettriche Diametro mm 12 / - GUAINA SPIRALATA PER COLLEGAMENTI DI QUADRI O COMUNQUE AEREI Diametro mm 12	m		6,49	40,22%
22CL.PR.L.0240.120.c	Fornitura e posa in opera di guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante / - GUAINA SPIRALATA PER COLLEGAMENTI DI QUADRI O COMUNQUE AEREI / - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco secondo norma IEC 695-2-1 IMQ, classificato CEI EN 50086-2-3, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio data in opera in vista per collegamenti di quadri, macchinari, o altri impianti o apparecchiature elettriche Diametro mm 14 / - GUAINA SPIRALATA PER COLLEGAMENTI DI QUADRI O COMUNQUE AEREI Diametro mm 14	m		6,67	39,13%
22CL.PR.L.0240.120.d	Fornitura e posa in opera di guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante / - GUAINA SPIRALATA PER COLLEGAMENTI DI QUADRI O COMUNQUE AEREI / - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco secondo norma IEC 695-2-1 IMQ, classificato CEI EN 50086-2-3, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio data in opera in vista per collegamenti di quadri, macchinari, o altri impianti o apparecchiature elettriche Diametro mm 16 / - GUAINA SPIRALATA PER COLLEGAMENTI DI QUADRI O COMUNQUE AEREI Diametro mm 16	m		7,05	38,30%
22CL.PR.L.0240.120.e	Fornitura e posa in opera di guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante / - GUAINA SPIRALATA PER COLLEGAMENTI DI QUADRI O COMUNQUE AEREI / - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco secondo norma IEC 695-2-1 IMQ, classificato CEI EN 50086-2-3, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio data in opera in vista per collegamenti di quadri, macchinari, o altri impianti o apparecchiature elettriche Diametro mm 20 / - GUAINA SPIRALATA PER COLLEGAMENTI DI QUADRI O COMUNQUE AEREI Diametro mm 20	m		7,93	38,08%
22CL.PR.L.0240.120.f	Fornitura e posa in opera di guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante / - GUAINA SPIRALATA PER COLLEGAMENTI DI QUADRI O COMUNQUE AEREI / - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco secondo norma IEC 695-2-1 IMQ, classificato CEI EN 50086-2-3, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio data in opera in vista per collegamenti di quadri, macchinari, o altri impianti o apparecchiature elettriche Diametro mm 22 / - GUAINA SPIRALATA PER COLLEGAMENTI DI QUADRI O COMUNQUE AEREI Diametro mm 22	m		8,53	35,99%
22CL.PR.L.0240.120.g	Fornitura e posa in opera di guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante / - GUAINA SPIRALATA PER COLLEGAMENTI DI QUADRI O COMUNQUE AEREI / - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco secondo norma IEC 695-2-1 IMQ, classificato CEI EN 50086-2-3, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio data in opera in vista per collegamenti di quadri, macchinari, o altri impianti o apparecchiature elettriche Diametro mm 25 / - GUAINA SPIRALATA PER COLLEGAMENTI DI QUADRI O COMUNQUE AEREI Diametro mm 25	m		9,65	34,72%
22CL.PR.L.0240.120.h	Fornitura e posa in opera di guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante / - GUAINA SPIRALATA PER COLLEGAMENTI DI QUADRI O COMUNQUE AEREI / - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco secondo norma IEC 695-2-1 IMQ, classificato CEI EN 50086-2-3, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio data in opera in vista per collegamenti di quadri, macchinari, o altri impianti o apparecchiature elettriche Diametro mm 28 / - GUAINA SPIRALATA PER COLLEGAMENTI DI QUADRI O COMUNQUE AEREI Diametro mm 28	m		10,97	33,09%
22CL.PR.L.0240.120.i	Fornitura e posa in opera di guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante / - GUAINA SPIRALATA PER COLLEGAMENTI DI QUADRI O COMUNQUE AEREI / - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco secondo norma IEC 695-2-1 IMQ, classificato CEI EN 50086-2-3, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio data in opera in vista per collegamenti di quadri, macchinari, o altri impianti o apparecchiature elettriche Diametro mm 32 / - GUAINA SPIRALATA PER COLLEGAMENTI DI QUADRI O COMUNQUE AEREI Diametro mm 32	m		12,40	31,53%
22CL.PR.L.0240.120.j	Fornitura e posa in opera di guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante / - GUAINA SPIRALATA PER COLLEGAMENTI DI QUADRI O COMUNQUE AEREI / - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco secondo norma IEC 695-2-1 IMQ, classificato CEI EN 50086-2-3, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio data in opera in vista per collegamenti di quadri, macchinari, o altri impianti o apparecchiature elettriche Diametro mm 35 / - GUAINA SPIRALATA PER COLLEGAMENTI DI QUADRI O COMUNQUE AEREI Diametro mm 35	m		12,41	28,12%
22CL.PR.L.0240.120.k	Fornitura e posa in opera di guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante / - GUAINA SPIRALATA PER COLLEGAMENTI DI QUADRI O COMUNQUE AEREI / - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco secondo norma IEC 695-2-1 IMQ, classificato CEI EN 50086-2-3, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio data in opera in vista per collegamenti di quadri, macchinari, o altri impianti o apparecchiature elettriche Diametro mm 40 / - GUAINA SPIRALATA PER COLLEGAMENTI DI QUADRI O COMUNQUE AEREI Diametro mm 40	m		15,43	30,14%
22CL.PR.L.0240.120.l	Fornitura e posa in opera di guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante / - GUAINA SPIRALATA PER COLLEGAMENTI DI QUADRI O COMUNQUE AEREI / - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco secondo norma IEC 695-2-1 IMQ, classificato CEI EN 50086-2-3, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio data in opera in vista per collegamenti di quadri, macchinari, o altri impianti o apparecchiature elettriche Diametro mm 50 / - GUAINA SPIRALATA PER COLLEGAMENTI DI QUADRI O COMUNQUE AEREI Diametro mm 50	m		21,22	30,68%
22CL.PR.L.0240.130.a	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, conforme alle norme NC F 68 171, posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 40 / - CAVIDOTTO FLESSIBILE CORRUGATO A DOPPIA PARETE Diametro mm 40Fornitura e posa in opera di cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità / - CAVIDOTTO FLESSIBILE CORRUGATO A DOPPIA PARETE / - Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, conforme alle norme NC F 68 171, posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 40 / - CAVIDOTTO FLESSIBILE CORRUGATO A DOPPIA PARETE Diametro mm 40	m		3,28	36,89%
22CL.PR.L.0240.130.b	Fornitura e posa in opera di cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità / - CAVIDOTTO FLESSIBILE CORRUGATO A DOPPIA PARETE / - Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, conforme alle norme NC F 68 171, posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 50 / - CAVIDOTTO FLESSIBILE CORRUGATO A DOPPIA PARETE Diametro mm 50	m		3,78	36,77%
22CL.PR.L.0240.130.c	Fornitura e posa in opera di cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità / - CAVIDOTTO FLESSIBILE CORRUGATO A DOPPIA PARETE / - Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, conforme alle norme NC F 68 171, posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 63 / - CAVIDOTTO FLESSIBILE CORRUGATO A DOPPIA PARETE Diametro mm 63	m		4,21	33,02%
22CL.PR.L.0240.130.d	Fornitura e posa in opera di cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità / - CAVIDOTTO FLESSIBILE CORRUGATO A DOPPIA PARETE / - Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, conforme alle norme NC F 68 171, posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 75 / - CAVIDOTTO FLESSIBILE CORRUGATO A DOPPIA PARETE Diametro mm 75	m		5,29	31,00%
22CL.PR.L.0240.130.e	Fornitura e posa in opera di cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità / - CAVIDOTTO FLESSIBILE CORRUGATO A DOPPIA PARETE / - Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, conforme alle norme NC F 68 171, posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 90 / - CAVIDOTTO FLESSIBILE CORRUGATO A DOPPIA PARETE Diametro mm 90	m		6,25	30,40%
22CL.PR.L.0240.130.f	Fornitura e posa in opera di cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità / - CAVIDOTTO FLESSIBILE CORRUGATO A DOPPIA PARETE / - Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, conforme alle norme NC F 68 171, posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 110 / - CAVIDOTTO FLESSIBILE CORRUGATO A DOPPIA PARETE Diametro mm 110	m		8,20	28,54%
22CL.PR.L.0240.130.g	Fornitura e posa in opera di cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità / - CAVIDOTTO FLESSIBILE CORRUGATO A DOPPIA PARETE / - Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, conforme alle norme NC F 68 171, posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 125 / - CAVIDOTTO FLESSIBILE CORRUGATO A DOPPIA PARETE Diametro mm 125	m		12,39	23,08%
22CL.PR.L.0240.130.h	Fornitura e posa in opera di cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità / - CAVIDOTTO FLESSIBILE CORRUGATO A DOPPIA PARETE / - Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, conforme alle norme NC F 68 171, posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 140 / - CAVIDOTTO FLESSIBILE CORRUGATO A DOPPIA PARETE Diametro mm 140	m		14,17	25,12%
22CL.PR.L.0240.130.i	Fornitura e posa in opera di cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità / - CAVIDOTTO FLESSIBILE CORRUGATO A DOPPIA PARETE / - Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, conforme alle norme NC F 68 171, posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 160 / - CAVIDOTTO FLESSIBILE CORRUGATO A DOPPIA PARETE Diametro mm 160	m		19,72	24,19%
22CL.PR.L.0240.140.a	Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, conforme alle norme NC F 68 171, posti in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 40 / - CAVIDOTTO DI DOPPIA TUBAZIONE FLESSIBILE CORRUGATA A DOPPIA PARETE Diametro mm 40Fornitura e posa in opera di cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità / - CAVIDOTTO DI DOPPIA TUBAZIONE FLESSIBILE CORRUGATA A DOPPIA PARETE / - Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, conforme alle norme NC F 68 171, posti in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 40 / - CAVIDOTTO DI DOPPIA TUBAZIONE FLESSIBILE CORRUGATA A DOPPIA PARETE Diametro mm 40	m		5,70	30,53%
22CL.PR.L.0240.140.b	Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, conforme alle norme NC F 68 171, posti in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 50 / - CAVIDOTTO DI DOPPIA TUBAZIONE FLESSIBILE CORRUGATA A DOPPIA PARETE Diametro mm 50Fornitura e posa in opera di cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità / - CAVIDOTTO DI DOPPIA TUBAZIONE FLESSIBILE CORRUGATA A DOPPIA PARETE / - Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, conforme alle norme NC F 68 171, posti in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 50 / - CAVIDOTTO DI DOPPIA TUBAZIONE FLESSIBILE CORRUGATA A DOPPIA PARETE Diametro mm 50	m		6,44	29,50%
22CL.PR.L.0240.140.c	Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, conforme alle norme NC F 68 171, posti in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 63 / - CAVIDOTTO DI DOPPIA TUBAZIONE FLESSIBILE CORRUGATA A DOPPIA PARETE Diametro mm 63Fornitura e posa in opera di cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità / - CAVIDOTTO DI DOPPIA TUBAZIONE FLESSIBILE CORRUGATA A DOPPIA PARETE / - Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, conforme alle norme NC F 68 171, posti in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 63 / - CAVIDOTTO DI DOPPIA TUBAZIONE FLESSIBILE CORRUGATA A DOPPIA PARETE Diametro mm 63	m		7,32	25,96%
22CL.PR.L.0240.140.d	Fornitura e posa in opera di cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità / - CAVIDOTTO DI DOPPIA TUBAZIONE FLESSIBILE CORRUGATA A DOPPIA PARETE / - Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, conforme alle norme NC F 68 171, posti in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 75 / - CAVIDOTTO DI DOPPIA TUBAZIONE FLESSIBILE CORRUGATA A DOPPIA PARETE Diametro mm 75	m		9,25	24,32%
22CL.PR.L.0240.140.e	Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, conforme alle norme NC F 68 171, posti in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 90 / - CAVIDOTTO DI DOPPIA TUBAZIONE FLESSIBILE CORRUGATA A DOPPIA PARETE Diametro mm 90Fornitura e posa in opera di cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità / - CAVIDOTTO DI DOPPIA TUBAZIONE FLESSIBILE CORRUGATA A DOPPIA PARETE / - Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, conforme alle norme NC F 68 171, posti in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 90 / - CAVIDOTTO DI DOPPIA TUBAZIONE FLESSIBILE CORRUGATA A DOPPIA PARETE Diametro mm 90	m		10,85	23,13%
22CL.PR.L.0240.140.f	Fornitura e posa in opera di cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità / - CAVIDOTTO DI DOPPIA TUBAZIONE FLESSIBILE CORRUGATA A DOPPIA PARETE / - Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, conforme alle norme NC F 68 171, posti in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 110 / - CAVIDOTTO DI DOPPIA TUBAZIONE FLESSIBILE CORRUGATA A DOPPIA PARETE Diametro mm 110	m		14,32	21,16%
22CL.PR.L.0240.140.g	Fornitura e posa in opera di cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità / - CAVIDOTTO DI DOPPIA TUBAZIONE FLESSIBILE CORRUGATA A DOPPIA PARETE / - Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, conforme alle norme NC F 68 171, posti in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 125 / - CAVIDOTTO DI DOPPIA TUBAZIONE FLESSIBILE CORRUGATA A DOPPIA PARETE Diametro mm 125	m		22,14	16,44%
22CL.PR.L.0240.140.h	Fornitura e posa in opera di cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità / - CAVIDOTTO DI DOPPIA TUBAZIONE FLESSIBILE CORRUGATA A DOPPIA PARETE / - Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, conforme alle norme NC F 68 171, posti in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 140 / - CAVIDOTTO DI DOPPIA TUBAZIONE FLESSIBILE CORRUGATA A DOPPIA PARETE Diametro mm 140	m		25,04	18,01%
22CL.PR.L.0240.140.i	Fornitura e posa in opera di cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità / - CAVIDOTTO DI DOPPIA TUBAZIONE FLESSIBILE CORRUGATA A DOPPIA PARETE / - Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, conforme alle norme NC F 68 171, posti in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 160 / - CAVIDOTTO DI DOPPIA TUBAZIONE FLESSIBILE CORRUGATA A DOPPIA PARETE Diametro mm 160	m		34,80	16,93%
22CL.PR.L.0240.150.a	Fornitura e posa in opera di cavidotto di tripla tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità / - CAVIDOTTO DI TRIPLA TUBAZIONE FLESSIBILE CORRUGATA A DOPPIA PARETE / - Cavidotto di tripla tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, conforme alle norme NC F 68 171 , posti in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 40 / - CAVIDOTTO DI TRIPLA TUBAZIONE FLESSIBILE CORRUGATA A DOPPIA PARETE Diametro mm 40	m		8,09	27,81%
22CL.PR.L.0240.150.b	Cavidotto di tripla tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, conforme alle norme NC F 68 171 , posti in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 50 / - CAVIDOTTO DI TRIPLA TUBAZIONE FLESSIBILE CORRUGATA A DOPPIA PARETE Diametro mm 50Fornitura e posa in opera di cavidotto di tripla tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità / - CAVIDOTTO DI TRIPLA TUBAZIONE FLESSIBILE CORRUGATA A DOPPIA PARETE / - Cavidotto di tripla tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, conforme alle norme NC F 68 171 , posti in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 50 / - CAVIDOTTO DI TRIPLA TUBAZIONE FLESSIBILE CORRUGATA A DOPPIA PARETE Diametro mm 50	m		9,13	26,62%
22CL.PR.L.0240.150.c	Fornitura e posa in opera di cavidotto di tripla tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità / - CAVIDOTTO DI TRIPLA TUBAZIONE FLESSIBILE CORRUGATA A DOPPIA PARETE / - Cavidotto di tripla tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, conforme alle norme NC F 68 171 , posti in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 63 / - CAVIDOTTO DI TRIPLA TUBAZIONE FLESSIBILE CORRUGATA A DOPPIA PARETE Diametro mm 63	m		10,54	23,81%
22CL.PR.L.0240.150.d	Fornitura e posa in opera di cavidotto di tripla tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità / - CAVIDOTTO DI TRIPLA TUBAZIONE FLESSIBILE CORRUGATA A DOPPIA PARETE / - Cavidotto di tripla tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, conforme alle norme NC F 68 171 , posti in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 75 / - CAVIDOTTO DI TRIPLA TUBAZIONE FLESSIBILE CORRUGATA A DOPPIA PARETE Diametro mm 75	m		13,23	21,62%
22CL.PR.L.0240.150.e	Fornitura e posa in opera di cavidotto di tripla tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità / - CAVIDOTTO DI TRIPLA TUBAZIONE FLESSIBILE CORRUGATA A DOPPIA PARETE / - Cavidotto di tripla tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, conforme alle norme NC F 68 171 , posti in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 90 / - CAVIDOTTO DI TRIPLA TUBAZIONE FLESSIBILE CORRUGATA A DOPPIA PARETE Diametro mm 90	m		15,58	20,60%
22CL.PR.L.0240.150.f	Fornitura e posa in opera di cavidotto di tripla tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità / - CAVIDOTTO DI TRIPLA TUBAZIONE FLESSIBILE CORRUGATA A DOPPIA PARETE / - Cavidotto di tripla tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, conforme alle norme NC F 68 171 , posti in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 110 / - CAVIDOTTO DI TRIPLA TUBAZIONE FLESSIBILE CORRUGATA A DOPPIA PARETE Diametro mm 110	m		20,53	18,56%
22CL.PR.L.0240.150.g	Fornitura e posa in opera di cavidotto di tripla tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità / - CAVIDOTTO DI TRIPLA TUBAZIONE FLESSIBILE CORRUGATA A DOPPIA PARETE / - Cavidotto di tripla tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, conforme alle norme NC F 68 171 , posti in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 125 / - CAVIDOTTO DI TRIPLA TUBAZIONE FLESSIBILE CORRUGATA A DOPPIA PARETE Diametro mm 125	m		31,88	13,83%
22CL.PR.L.0240.150.h	Fornitura e posa in opera di cavidotto di tripla tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità / - CAVIDOTTO DI TRIPLA TUBAZIONE FLESSIBILE CORRUGATA A DOPPIA PARETE / - Cavidotto di tripla tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, conforme alle norme NC F 68 171 , posti in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 140 / - CAVIDOTTO DI TRIPLA TUBAZIONE FLESSIBILE CORRUGATA A DOPPIA PARETE Diametro mm 140	m		35,90	15,21%
22CL.PR.L.0240.150.i	Fornitura e posa in opera di cavidotto di tripla tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità / - CAVIDOTTO DI TRIPLA TUBAZIONE FLESSIBILE CORRUGATA A DOPPIA PARETE / - Cavidotto di tripla tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, conforme alle norme NC F 68 171 , posti in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 160 / - CAVIDOTTO DI TRIPLA TUBAZIONE FLESSIBILE CORRUGATA A DOPPIA PARETE Diametro mm 160	m		49,92	14,06%
22CL.PR.L.0240.160.a	Cavidotto in barre flessibili corrugate a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, conforme alle norme NC F 68 171, posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 63 / - CAVIDOTTO IN BARRE FLESSIBILI CORRUGATE A DOPPIA PARETE Diametro mm 63Fornitura e posa in opera di cavidotto in barre flessibili corrugate a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità / - CAVIDOTTO IN BARRE FLESSIBILI CORRUGATE A DOPPIA PARETE / - Cavidotto in barre flessibili corrugate a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, conforme alle norme NC F 68 171, posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 63 / - CAVIDOTTO IN BARRE FLESSIBILI CORRUGATE A DOPPIA PARETE Diametro mm 63	m		5,96	31,88%
22CL.PR.L.0240.160.b	Fornitura e posa in opera di cavidotto in barre flessibili corrugate a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità / - CAVIDOTTO IN BARRE FLESSIBILI CORRUGATE A DOPPIA PARETE / - Cavidotto in barre flessibili corrugate a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, conforme alle norme NC F 68 171, posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 75 / - CAVIDOTTO IN BARRE FLESSIBILI CORRUGATE A DOPPIA PARETE Diametro mm 75	m		7,47	30,12%
22CL.PR.L.0240.160.c	Fornitura e posa in opera di cavidotto in barre flessibili corrugate a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità / - CAVIDOTTO IN BARRE FLESSIBILI CORRUGATE A DOPPIA PARETE / - Cavidotto in barre flessibili corrugate a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, conforme alle norme NC F 68 171, posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 90 / - CAVIDOTTO IN BARRE FLESSIBILI CORRUGATE A DOPPIA PARETE Diametro mm 90	m		8,60	32,21%
22CL.PR.L.0240.160.d	Fornitura e posa in opera di cavidotto in barre flessibili corrugate a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità / - CAVIDOTTO IN BARRE FLESSIBILI CORRUGATE A DOPPIA PARETE / - Cavidotto in barre flessibili corrugate a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, conforme alle norme NC F 68 171, posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 110 / - CAVIDOTTO IN BARRE FLESSIBILI CORRUGATE A DOPPIA PARETE Diametro mm 110	m		10,80	29,72%
22CL.PR.L.0240.160.e	Fornitura e posa in opera di cavidotto in barre flessibili corrugate a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità / - CAVIDOTTO IN BARRE FLESSIBILI CORRUGATE A DOPPIA PARETE / - Cavidotto in barre flessibili corrugate a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, conforme alle norme NC F 68 171, posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 125 / - CAVIDOTTO IN BARRE FLESSIBILI CORRUGATE A DOPPIA PARETE Diametro mm 125	m		14,14	26,31%
22CL.PR.L.0240.160.f	Fornitura e posa in opera di cavidotto in barre flessibili corrugate a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità / - CAVIDOTTO IN BARRE FLESSIBILI CORRUGATE A DOPPIA PARETE / - Cavidotto in barre flessibili corrugate a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, conforme alle norme NC F 68 171, posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 140 / - CAVIDOTTO IN BARRE FLESSIBILI CORRUGATE A DOPPIA PARETE Diametro mm 140	m		15,94	27,67%
22CL.PR.L.0240.160.g	Fornitura e posa in opera di cavidotto in barre flessibili corrugate a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità / - CAVIDOTTO IN BARRE FLESSIBILI CORRUGATE A DOPPIA PARETE / - Cavidotto in barre flessibili corrugate a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, conforme alle norme NC F 68 171, posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 160 / - CAVIDOTTO IN BARRE FLESSIBILI CORRUGATE A DOPPIA PARETE Diametro mm 160	m		21,32	23,17%
22CL.PR.L.0240.170.a	Fornitura e posa in opera di cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie media / - CAVIDOTTO CON TUBO RIGIDO IN PVC SERIE MEDIA / - Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie media, conforme alle norme CEI 23-29 fasc. 1260, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione fornita e posta in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte)compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 50 / - CAVIDOTTO CON TUBO RIGIDO IN PVC SERIE MEDIA Diametro mm 50	m		4,95	36,77%
22CL.PR.L.0240.170.b	Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie media, conforme alle norme CEI 23-29 fasc. 1260, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione fornita e posta in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte)compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 63 / - CAVIDOTTO CON TUBO RIGIDO IN PVC SERIE MEDIA Diametro mm 63Fornitura e posa in opera di cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie media / - CAVIDOTTO CON TUBO RIGIDO IN PVC SERIE MEDIA / - Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie media, conforme alle norme CEI 23-29 fasc. 1260, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione fornita e posta in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte)compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 63 / - CAVIDOTTO CON TUBO RIGIDO IN PVC SERIE MEDIA Diametro mm 63	m		6,33	31,60%
22CL.PR.L.0240.170.c	Fornitura e posa in opera di cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie media / - CAVIDOTTO CON TUBO RIGIDO IN PVC SERIE MEDIA / - Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie media, conforme alle norme CEI 23-29 fasc. 1260, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione fornita e posta in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte)compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 80 / - CAVIDOTTO CON TUBO RIGIDO IN PVC SERIE MEDIA Diametro mm 80	m		7,95	30,57%
22CL.PR.L.0240.170.d	Fornitura e posa in opera di cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie media / - CAVIDOTTO CON TUBO RIGIDO IN PVC SERIE MEDIA / - Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie media, conforme alle norme CEI 23-29 fasc. 1260, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione fornita e posta in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte)compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 100 / - CAVIDOTTO CON TUBO RIGIDO IN PVC SERIE MEDIA Diametro mm 100	m		12,54	25,92%
22CL.PR.L.0240.170.e	Fornitura e posa in opera di cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie media / - CAVIDOTTO CON TUBO RIGIDO IN PVC SERIE MEDIA / - Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie media, conforme alle norme CEI 23-29 fasc. 1260, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione fornita e posta in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte)compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 110 / - CAVIDOTTO CON TUBO RIGIDO IN PVC SERIE MEDIA Diametro mm 110	m		13,52	27,88%
22CL.PR.L.0240.170.f	Fornitura e posa in opera di cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie media / - CAVIDOTTO CON TUBO RIGIDO IN PVC SERIE MEDIA / - Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie media, conforme alle norme CEI 23-29 fasc. 1260, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione fornita e posta in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte)compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 125 / - CAVIDOTTO CON TUBO RIGIDO IN PVC SERIE MEDIA Diametro mm 125	m		15,87	24,01%
22CL.PR.L.0240.170.g	Fornitura e posa in opera di cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie media / - CAVIDOTTO CON TUBO RIGIDO IN PVC SERIE MEDIA / - Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie media, conforme alle norme CEI 23-29 fasc. 1260, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione fornita e posta in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte)compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 160 / - CAVIDOTTO CON TUBO RIGIDO IN PVC SERIE MEDIA Diametro mm 160	m		26,74	17,84%
22CL.PR.L.0240.180.a	Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante, conforme alle norme CEI 23-29 fasc. 1260, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione fornita e posta in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte)compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 50 / - CAVIDOTTO CON TUBO RIGIDO IN PVC SERIE PESANTE Diametro mm 50Fornitura e posa in opera di avidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante / - CAVIDOTTO CON TUBO RIGIDO IN PVC SERIE PESANTE / - Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante, conforme alle norme CEI 23-29 fasc. 1260, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione fornita e posta in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte)compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 50 / - CAVIDOTTO CON TUBO RIGIDO IN PVC SERIE PESANTE Diametro mm 50	m		4,95	36,77%
22CL.PR.L.0240.180.b	Fornitura e posa in opera di avidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante / - CAVIDOTTO CON TUBO RIGIDO IN PVC SERIE PESANTE / - Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante, conforme alle norme CEI 23-29 fasc. 1260, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione fornita e posta in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte)compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 63 / - CAVIDOTTO CON TUBO RIGIDO IN PVC SERIE PESANTE Diametro mm 63	m		6,33	31,60%
22CL.PR.L.0240.180.c	Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante, conforme alle norme CEI 23-29 fasc. 1260, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione fornita e posta in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte)compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 80 / - CAVIDOTTO CON TUBO RIGIDO IN PVC SERIE PESANTE Diametro mm 80Fornitura e posa in opera di avidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante / - CAVIDOTTO CON TUBO RIGIDO IN PVC SERIE PESANTE / - Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante, conforme alle norme CEI 23-29 fasc. 1260, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione fornita e posta in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte)compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 80 / - CAVIDOTTO CON TUBO RIGIDO IN PVC SERIE PESANTE Diametro mm 80	m		7,95	30,57%
22CL.PR.L.0240.180.d	Fornitura e posa in opera di avidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante / - CAVIDOTTO CON TUBO RIGIDO IN PVC SERIE PESANTE / - Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante, conforme alle norme CEI 23-29 fasc. 1260, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione fornita e posta in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte)compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 100 / - CAVIDOTTO CON TUBO RIGIDO IN PVC SERIE PESANTE Diametro mm 100	m		12,54	25,92%
22CL.PR.L.0240.180.e	Fornitura e posa in opera di avidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante / - CAVIDOTTO CON TUBO RIGIDO IN PVC SERIE PESANTE / - Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante, conforme alle norme CEI 23-29 fasc. 1260, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione fornita e posta in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte)compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 110 / - CAVIDOTTO CON TUBO RIGIDO IN PVC SERIE PESANTE Diametro mm 110	m		13,52	27,88%
22CL.PR.L.0240.180.f	Fornitura e posa in opera di avidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante / - CAVIDOTTO CON TUBO RIGIDO IN PVC SERIE PESANTE / - Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante, conforme alle norme CEI 23-29 fasc. 1260, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione fornita e posta in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte)compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 125 / - CAVIDOTTO CON TUBO RIGIDO IN PVC SERIE PESANTE Diametro mm 125	m		15,87	24,01%
22CL.PR.L.0240.180.g	Fornitura e posa in opera di avidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante / - CAVIDOTTO CON TUBO RIGIDO IN PVC SERIE PESANTE / - Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante, conforme alle norme CEI 23-29 fasc. 1260, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione fornita e posta in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte)compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 160 / - CAVIDOTTO CON TUBO RIGIDO IN PVC SERIE PESANTE Diametro mm 160	m		26,74	17,84%
22CL.PR.L.0240.190.a	Cavidotto con due tubazioni rigide per canalizzazioni di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante, conforme alle norme CEI 23-29 fasc. 1260, bicchierati con striscia elicoidale gialla di segnalazione forniti e posti in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte)compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 50 / - CAVIDOTTO CON DUE TUBI RIGIDI IN PVC SERIE PESANTE Diametro mm 50Fornitura e posa in opera di cavidotto con due tubazioni rigide per canalizzazioni di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante / - CAVIDOTTO CON DUE TUBI RIGIDI IN PVC SERIE PESANTE / - Cavidotto con due tubazioni rigide per canalizzazioni di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante, conforme alle norme CEI 23-29 fasc. 1260, bicchierati con striscia elicoidale gialla di segnalazione forniti e posti in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte)compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 50 / - CAVIDOTTO CON DUE TUBI RIGIDI IN PVC SERIE PESANTE Diametro mm 50	m		8,23	28,43%
22CL.PR.L.0240.190.b	Fornitura e posa in opera di cavidotto con due tubazioni rigide per canalizzazioni di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante / - CAVIDOTTO CON DUE TUBI RIGIDI IN PVC SERIE PESANTE / - Cavidotto con due tubazioni rigide per canalizzazioni di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante, conforme alle norme CEI 23-29 fasc. 1260, bicchierati con striscia elicoidale gialla di segnalazione forniti e posti in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte)compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 63 / - CAVIDOTTO CON DUE TUBI RIGIDI IN PVC SERIE PESANTE Diametro mm 63	m		10,89	23,88%
22CL.PR.L.0240.190.c	Fornitura e posa in opera di cavidotto con due tubazioni rigide per canalizzazioni di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante / - CAVIDOTTO CON DUE TUBI RIGIDI IN PVC SERIE PESANTE / - Cavidotto con due tubazioni rigide per canalizzazioni di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante, conforme alle norme CEI 23-29 fasc. 1260, bicchierati con striscia elicoidale gialla di segnalazione forniti e posti in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte)compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 80 / - CAVIDOTTO CON DUE TUBI RIGIDI IN PVC SERIE PESANTE Diametro mm 80	m		13,73	22,72%
22CL.PR.L.0240.190.d	Fornitura e posa in opera di cavidotto con due tubazioni rigide per canalizzazioni di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante / - CAVIDOTTO CON DUE TUBI RIGIDI IN PVC SERIE PESANTE / - Cavidotto con due tubazioni rigide per canalizzazioni di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante, conforme alle norme CEI 23-29 fasc. 1260, bicchierati con striscia elicoidale gialla di segnalazione forniti e posti in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte)compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm100 / - CAVIDOTTO CON DUE TUBI RIGIDI IN PVC SERIE PESANTE Diametro mm100	m		21,89	18,18%
22CL.PR.L.0240.190.e	Fornitura e posa in opera di cavidotto con due tubazioni rigide per canalizzazioni di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante / - CAVIDOTTO CON DUE TUBI RIGIDI IN PVC SERIE PESANTE / - Cavidotto con due tubazioni rigide per canalizzazioni di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante, conforme alle norme CEI 23-29 fasc. 1260, bicchierati con striscia elicoidale gialla di segnalazione forniti e posti in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte)compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 110 / - CAVIDOTTO CON DUE TUBI RIGIDI IN PVC SERIE PESANTE Diametro mm 110	m		23,43	19,97%
22CL.PR.L.0240.190.f	Fornitura e posa in opera di cavidotto con due tubazioni rigide per canalizzazioni di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante / - CAVIDOTTO CON DUE TUBI RIGIDI IN PVC SERIE PESANTE / - Cavidotto con due tubazioni rigide per canalizzazioni di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante, conforme alle norme CEI 23-29 fasc. 1260, bicchierati con striscia elicoidale gialla di segnalazione forniti e posti in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte)compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm125 / - CAVIDOTTO CON DUE TUBI RIGIDI IN PVC SERIE PESANTE Diametro mm125	m		28,36	17,42%
22CL.PR.L.0240.190.g	Fornitura e posa in opera di cavidotto con due tubazioni rigide per canalizzazioni di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante / - CAVIDOTTO CON DUE TUBI RIGIDI IN PVC SERIE PESANTE / - Cavidotto con due tubazioni rigide per canalizzazioni di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante, conforme alle norme CEI 23-29 fasc. 1260, bicchierati con striscia elicoidale gialla di segnalazione forniti e posti in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte)compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm160 / - CAVIDOTTO CON DUE TUBI RIGIDI IN PVC SERIE PESANTE Diametro mm160	m		49,19	12,50%
22CL.PR.L.0240.20.a	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in polipropilene non auto estinguente, serie leggera IMQ, conforme alla norme CEI 23.14 V2, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera in strutture prefabbricate o strutture gettate in opera in conglomerato cementizio Diametro mm16 / - TUBO FLESSIBILE IN POLIPROPILENE SERIE LEGGERA Diametro mm16Fornitura e posa in opera di tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in polipropilene non auto estinguente, serie leggera / - TUBO FLESSIBILE IN POLIPROPILENE SERIE LEGGERA / - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in polipropilene non auto estinguente, serie leggera IMQ, conforme alla norme CEI 23.14 V2, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera in strutture prefabbricate o strutture gettate in opera in conglomerato cementizio Diametro mm16 / - TUBO FLESSIBILE IN POLIPROPILENE SERIE LEGGERA Diametro mm16	m		2,44	61,07%
22CL.PR.L.0240.20.b	Fornitura e posa in opera di tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in polipropilene non auto estinguente, serie leggera / - TUBO FLESSIBILE IN POLIPROPILENE SERIE LEGGERA / - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in polipropilene non auto estinguente, serie leggera IMQ, conforme alla norme CEI 23.14 V2, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera in strutture prefabbricate o strutture gettate in opera in conglomerato cementizio Diametro mm 20 / - TUBO FLESSIBILE IN POLIPROPILENE SERIE LEGGERA Diametro mm 20	m		2,98	59,06%
22CL.PR.L.0240.20.c	Fornitura e posa in opera di tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in polipropilene non auto estinguente, serie leggera / - TUBO FLESSIBILE IN POLIPROPILENE SERIE LEGGERA / - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in polipropilene non auto estinguente, serie leggera IMQ, conforme alla norme CEI 23.14 V2, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera in strutture prefabbricate o strutture gettate in opera in conglomerato cementizio Diametro mm 25 / - TUBO FLESSIBILE IN POLIPROPILENE SERIE LEGGERA Diametro mm 25	m		4,02	57,96%
22CL.PR.L.0240.20.d	Fornitura e posa in opera di tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in polipropilene non auto estinguente, serie leggera / - TUBO FLESSIBILE IN POLIPROPILENE SERIE LEGGERA / - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in polipropilene non auto estinguente, serie leggera IMQ, conforme alla norme CEI 23.14 V2, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera in strutture prefabbricate o strutture gettate in opera in conglomerato cementizio Diametro mm 32 / - TUBO FLESSIBILE IN POLIPROPILENE SERIE LEGGERA Diametro mm 32	m		5,06	53,36%
22CL.PR.L.0240.30.a	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante IMQ, conforme alla norme CEI 23.14 V2, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro mm 16 / - TUBO FLESSIBILE SERIE PESANTE Diametro mm 16Fornitura e posa in opera di tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante / - TUBO FLESSIBILE SERIE PESANTE / - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante IMQ, conforme alla norme CEI 23.14 V2, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro mm 16 / - TUBO FLESSIBILE SERIE PESANTE Diametro mm 16	m		2,62	62,21%
22CL.PR.L.0240.30.b	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante IMQ, conforme alla norme CEI 23.14 V2, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro mm 20 / - TUBO FLESSIBILE SERIE PESANTE Diametro mm 20Fornitura e posa in opera di tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante / - TUBO FLESSIBILE SERIE PESANTE / - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante IMQ, conforme alla norme CEI 23.14 V2, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro mm 20 / - TUBO FLESSIBILE SERIE PESANTE Diametro mm 20	m		3,22	60,56%
22CL.PR.L.0240.30.c	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante IMQ, conforme alla norme CEI 23.14 V2, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro mm 25 / - TUBO FLESSIBILE SERIE PESANTE Diametro mm 25Fornitura e posa in opera di tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante / - TUBO FLESSIBILE SERIE PESANTE / - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante IMQ, conforme alla norme CEI 23.14 V2, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro mm 25 / - TUBO FLESSIBILE SERIE PESANTE Diametro mm 25	m		4,25	59,29%
22CL.PR.L.0240.30.d	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante IMQ, conforme alla norme CEI 23.14 V2, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro mm 32 / - TUBO FLESSIBILE SERIE PESANTE Diametro mm 32Fornitura e posa in opera di tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante / - TUBO FLESSIBILE SERIE PESANTE / - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante IMQ, conforme alla norme CEI 23.14 V2, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro mm 32 / - TUBO FLESSIBILE SERIE PESANTE Diametro mm 32	m		5,30	54,53%
22CL.PR.L.0240.30.e	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante IMQ, conforme alla norme CEI 23.14 V2, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro mm 40 / - TUBO FLESSIBILE SERIE PESANTE Diametro mm 40Fornitura e posa in opera di tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante / - TUBO FLESSIBILE SERIE PESANTE / - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante IMQ, conforme alla norme CEI 23.14 V2, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro mm 40 / - TUBO FLESSIBILE SERIE PESANTE Diametro mm 40	m		5,67	55,91%
22CL.PR.L.0240.30.f	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante IMQ, conforme alla norme CEI 23.14 V2, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro mm 50 / - TUBO FLESSIBILE SERIE PESANTE Diametro mm 50Fornitura e posa in opera di tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante / - TUBO FLESSIBILE SERIE PESANTE / - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante IMQ, conforme alla norme CEI 23.14 V2, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro mm 50 / - TUBO FLESSIBILE SERIE PESANTE Diametro mm 50	m		6,09	55,67%
22CL.PR.L.0240.40.a	Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo flessibile a base di poliammide privo di alogeni auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco secondo norma IEC 695-2-1 IMQ, classificato CEI EN 50086-2-3, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro mm 16 / - TUBO FLESSIBILE PRIVO DI ALOGENI SERIE PESANTE Diametro mm 16Fornitura e posa in opera di tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo flessibile a base di poliammide privo di alogeni auto estinguente, serie pesante / - TUBO FLESSIBILE PRIVO DI ALOGENI SERIE PESANTE / - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo flessibile a base di poliammide privo di alogeni auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco secondo norma IEC 695-2-1 IMQ, classificato CEI EN 50086-2-3, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro mm 16 / - TUBO FLESSIBILE PRIVO DI ALOGENI SERIE PESANTE Diametro mm 16	m		3,39	48,08%
22CL.PR.L.0240.40.b	Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo flessibile a base di poliammide privo di alogeni auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco secondo norma IEC 695-2-1 IMQ, classificato CEI EN 50086-2-3, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro mm 20 / - TUBO FLESSIBILE PRIVO DI ALOGENI SERIE PESANTE Diametro mm 20Fornitura e posa in opera di tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo flessibile a base di poliammide privo di alogeni auto estinguente, serie pesante / - TUBO FLESSIBILE PRIVO DI ALOGENI SERIE PESANTE / - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo flessibile a base di poliammide privo di alogeni auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco secondo norma IEC 695-2-1 IMQ, classificato CEI EN 50086-2-3, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro mm 20 / - TUBO FLESSIBILE PRIVO DI ALOGENI SERIE PESANTE Diametro mm 20	m		4,22	46,21%
22CL.PR.L.0240.40.c	Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo flessibile a base di poliammide privo di alogeni auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco secondo norma IEC 695-2-1 IMQ, classificato CEI EN 50086-2-3, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro mm 25 / - TUBO FLESSIBILE PRIVO DI ALOGENI SERIE PESANTE Diametro mm 25Fornitura e posa in opera di tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo flessibile a base di poliammide privo di alogeni auto estinguente, serie pesante / - TUBO FLESSIBILE PRIVO DI ALOGENI SERIE PESANTE / - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo flessibile a base di poliammide privo di alogeni auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco secondo norma IEC 695-2-1 IMQ, classificato CEI EN 50086-2-3, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro mm 25 / - TUBO FLESSIBILE PRIVO DI ALOGENI SERIE PESANTE Diametro mm 25	m		5,75	43,83%
22CL.PR.L.0240.40.d	Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo flessibile a base di poliammide privo di alogeni auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco secondo norma IEC 695-2-1 IMQ, classificato CEI EN 50086-2-3, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro mm 32 / - TUBO FLESSIBILE PRIVO DI ALOGENI SERIE PESANTE Diametro mm 32Fornitura e posa in opera di tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo flessibile a base di poliammide privo di alogeni auto estinguente, serie pesante / - TUBO FLESSIBILE PRIVO DI ALOGENI SERIE PESANTE / - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo flessibile a base di poliammide privo di alogeni auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco secondo norma IEC 695-2-1 IMQ, classificato CEI EN 50086-2-3, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro mm 32 / - TUBO FLESSIBILE PRIVO DI ALOGENI SERIE PESANTE Diametro mm 32	m		7,87	36,72%
22CL.PR.L.0240.50.a	Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido leggero in PVC piegabile a freddo, autoestinguente, conforme alla norme CEI 23.8 V2, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista m Diametro mm 16 / - TUBO RIGIDO SERIE LEGGERO PIEGABILE A FREDDO Diametro mm 16Fornitura e posa in opera di tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido leggero in PVC piegabile a freddo, autoestinguente, serie leggera / - TUBO RIGIDO SERIE LEGGERO PIEGABILE A FREDDO / - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido leggero in PVC piegabile a freddo, autoestinguente, conforme alla norme CEI 23.8 V2, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista m Diametro mm 16 / - TUBO RIGIDO SERIE LEGGERO PIEGABILE A FREDDO Diametro mm 16	m		3,09	54,05%
22CL.PR.L.0240.50.b	Fornitura e posa in opera di tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido leggero in PVC piegabile a freddo, autoestinguente, serie leggera / - TUBO RIGIDO SERIE LEGGERO PIEGABILE A FREDDO / - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido leggero in PVC piegabile a freddo, autoestinguente, conforme alla norme CEI 23.8 V2, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista m Diametro mm 20 / - TUBO RIGIDO SERIE LEGGERO PIEGABILE A FREDDO Diametro mm 20	m		4,06	51,48%
22CL.PR.L.0240.50.c	Fornitura e posa in opera di tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido leggero in PVC piegabile a freddo, autoestinguente, serie leggera / - TUBO RIGIDO SERIE LEGGERO PIEGABILE A FREDDO / - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido leggero in PVC piegabile a freddo, autoestinguente, conforme alla norme CEI 23.8 V2, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista m Diametro mm 25 / - TUBO RIGIDO SERIE LEGGERO PIEGABILE A FREDDO Diametro mm 25	m		5,24	49,81%
22CL.PR.L.0240.50.d	Fornitura e posa in opera di tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido leggero in PVC piegabile a freddo, autoestinguente, serie leggera / - TUBO RIGIDO SERIE LEGGERO PIEGABILE A FREDDO / - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido leggero in PVC piegabile a freddo, autoestinguente, conforme alla norme CEI 23.8 V2, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista m Diametro mm 32 / - TUBO RIGIDO SERIE LEGGERO PIEGABILE A FREDDO Diametro mm 32	m		6,57	45,97%
22CL.PR.L.0240.50.e	Fornitura e posa in opera di tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido leggero in PVC piegabile a freddo, autoestinguente, serie leggera / - TUBO RIGIDO SERIE LEGGERO PIEGABILE A FREDDO / - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido leggero in PVC piegabile a freddo, autoestinguente, conforme alla norme CEI 23.8 V2, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista m Diametro mm 40 / - TUBO RIGIDO SERIE LEGGERO PIEGABILE A FREDDO Diametro mm 40	m		7,99	41,93%
22CL.PR.L.0240.50.f	Fornitura e posa in opera di tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido leggero in PVC piegabile a freddo, autoestinguente, serie leggera / - TUBO RIGIDO SERIE LEGGERO PIEGABILE A FREDDO / - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido leggero in PVC piegabile a freddo, autoestinguente, conforme alla norme CEI 23.8 V2, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista m Diametro mm 50 / - TUBO RIGIDO SERIE LEGGERO PIEGABILE A FREDDO Diametro mm 50	m		10,15	34,88%
22CL.PR.L.0240.60.a	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, conforme alla norme CEI 23.8 V2, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista m Diametro mm 16 / - TUBO RIGIDO SERIE PESANTE PIEGABILE A FREDDO Diametro mm 16Fornitura e posa in opera di tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, serie pesante / - TUBO RIGIDO SERIE PESANTE PIEGABILE A FREDDO / - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, conforme alla norme CEI 23.8 V2, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista m Diametro mm 16 / - TUBO RIGIDO SERIE PESANTE PIEGABILE A FREDDO Diametro mm 16	m		2,77	63,54%
22CL.PR.L.0240.60.b	Fornitura e posa in opera di tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, serie pesante / - TUBO RIGIDO SERIE PESANTE PIEGABILE A FREDDO / - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, conforme alla norme CEI 23.8 V2, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista m Diametro mm 20 / - TUBO RIGIDO SERIE PESANTE PIEGABILE A FREDDO Diametro mm 20	m		3,53	62,04%
22CL.PR.L.0240.60.c	Fornitura e posa in opera di tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, serie pesante / - TUBO RIGIDO SERIE PESANTE PIEGABILE A FREDDO / - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, conforme alla norme CEI 23.8 V2, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista m Diametro mm 25 / - TUBO RIGIDO SERIE PESANTE PIEGABILE A FREDDO Diametro mm 25	m		4,44	60,81%
22CL.PR.L.0240.60.d	Fornitura e posa in opera di tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, serie pesante / - TUBO RIGIDO SERIE PESANTE PIEGABILE A FREDDO / - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, conforme alla norme CEI 23.8 V2, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista m Diametro mm 32 / - TUBO RIGIDO SERIE PESANTE PIEGABILE A FREDDO Diametro mm 32	m		5,48	56,93%
22CL.PR.L.0240.60.e	Fornitura e posa in opera di tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, serie pesante / - TUBO RIGIDO SERIE PESANTE PIEGABILE A FREDDO / - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, conforme alla norme CEI 23.8 V2, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista m Diametro mm 40 / - TUBO RIGIDO SERIE PESANTE PIEGABILE A FREDDO Diametro mm 40	m		6,63	52,64%
22CL.PR.L.0240.60.f	Fornitura e posa in opera di tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, serie pesante / - TUBO RIGIDO SERIE PESANTE PIEGABILE A FREDDO / - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, conforme alla norme CEI 23.8 V2, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista m Diametro mm 50 / - TUBO RIGIDO SERIE PESANTE PIEGABILE A FREDDO Diametro mm 50	m		8,11	47,10%
22CL.PR.L.0240.70.a	Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettabile in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione IP 55, dato in opera sotto traccia o all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro mm 16 / - TUBO RIGIDO FILETTABILE Diametro mm 16Fornitura e posa in opera di tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettabile in PVC piegabile a freddo / - TUBO RIGIDO FILETTABILE / - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettabile in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione IP 55, dato in opera sotto traccia o all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro mm 16 / - TUBO RIGIDO FILETTABILE Diametro mm 16	m		3,42	53,22%
22CL.PR.L.0240.70.b	Fornitura e posa in opera di tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettabile in PVC piegabile a freddo / - TUBO RIGIDO FILETTABILE / - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettabile in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione IP 55, dato in opera sotto traccia o all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro mm 20 / - TUBO RIGIDO FILETTABILE Diametro mm 20	m		4,37	51,03%
22CL.PR.L.0240.70.c	Fornitura e posa in opera di tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettabile in PVC piegabile a freddo / - TUBO RIGIDO FILETTABILE / - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettabile in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione IP 55, dato in opera sotto traccia o all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro mm 25 / - TUBO RIGIDO FILETTABILE Diametro mm 25	m		5,58	49,10%
22CL.PR.L.0240.70.d	Fornitura e posa in opera di tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettabile in PVC piegabile a freddo / - TUBO RIGIDO FILETTABILE / - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettabile in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione IP 55, dato in opera sotto traccia o all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro mm 32 / - TUBO RIGIDO FILETTABILE Diametro mm 32	m		7,03	45,09%
22CL.PR.L.0240.70.e	Fornitura e posa in opera di tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettabile in PVC piegabile a freddo / - TUBO RIGIDO FILETTABILE / - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettabile in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione IP 55, dato in opera sotto traccia o all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro mm 40 / - TUBO RIGIDO FILETTABILE Diametro mm 40	m		8,62	41,07%
22CL.PR.L.0240.70.f	Fornitura e posa in opera di tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettabile in PVC piegabile a freddo / - TUBO RIGIDO FILETTABILE / - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettabile in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione IP 55, dato in opera sotto traccia o all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro mm 50 / - TUBO RIGIDO FILETTABILE Diametro mm 50	m		10,45	37,42%
22CL.PR.L.0240.80.a	Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettato in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione IP 55, dato in opera sotto traccia o all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro mm 16 / - TUBO RIGIDO FILETTATO Diametro mm 16Fornitura e posa in opera di tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettato in PVC piegabile a freddo, auto estinguente / - TUBO RIGIDO FILETTATO / - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettato in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione IP 55, dato in opera sotto traccia o all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro mm 16 / - TUBO RIGIDO FILETTATO Diametro mm 16	m		3,61	50,42%
22CL.PR.L.0240.80.b	Fornitura e posa in opera di tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettato in PVC piegabile a freddo, auto estinguente / - TUBO RIGIDO FILETTATO / - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettato in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione IP 55, dato in opera sotto traccia o all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro mm 20 / - TUBO RIGIDO FILETTATO Diametro mm 20	m		4,61	48,37%
22CL.PR.L.0240.80.c	Fornitura e posa in opera di tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettato in PVC piegabile a freddo, auto estinguente / - TUBO RIGIDO FILETTATO / - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettato in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione IP 55, dato in opera sotto traccia o all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro mm 25 / - TUBO RIGIDO FILETTATO Diametro mm 25	m		5,89	46,52%
22CL.PR.L.0240.80.d	Fornitura e posa in opera di tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettato in PVC piegabile a freddo, auto estinguente / - TUBO RIGIDO FILETTATO / - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettato in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione IP 55, dato in opera sotto traccia o all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro mm 32 / - TUBO RIGIDO FILETTATO Diametro mm 32	m		7,39	42,90%
22CL.PR.L.0240.80.e	Fornitura e posa in opera di tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettato in PVC piegabile a freddo, auto estinguente / - TUBO RIGIDO FILETTATO / - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettato in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione IP 55, dato in opera sotto traccia o all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro mm 40 / - TUBO RIGIDO FILETTATO Diametro mm 40	m		9,27	38,19%
22CL.PR.L.0240.80.f	Fornitura e posa in opera di tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettato in PVC piegabile a freddo, auto estinguente / - TUBO RIGIDO FILETTATO / - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettato in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione IP 55, dato in opera sotto traccia o all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro mm 50 / - TUBO RIGIDO FILETTATO Diametro mm 50	m		11,10	35,59%
22CL.PR.L.0240.90.a	Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido in poliammide privo di alogeni, piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione al fuoco secondo norma IEC 695-2-1, per impianti IP 55, dato in opera sotto traccia o all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro mm 16 / - TUBO RIGIDO PRIVO DI ALOGENI Diametro mm 16Fornitura e posa in opera di tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido in poliammide privo di alogeni, piegabile a freddo, auto estinguente / - TUBO RIGIDO PRIVO DI ALOGENI / - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido in poliammide privo di alogeni, piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione al fuoco secondo norma IEC 695-2-1, per impianti IP 55, dato in opera sotto traccia o all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro mm 16 / - TUBO RIGIDO PRIVO DI ALOGENI Diametro mm 16	m		4,06	43,35%
22CL.PR.L.0240.90.b	Fornitura e posa in opera di tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido in poliammide privo di alogeni, piegabile a freddo, auto estinguente / - TUBO RIGIDO PRIVO DI ALOGENI / - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido in poliammide privo di alogeni, piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione al fuoco secondo norma IEC 695-2-1, per impianti IP 55, dato in opera sotto traccia o all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro mm 20 / - TUBO RIGIDO PRIVO DI ALOGENI Diametro mm 20	m		5,53	40,33%
22CL.PR.L.0240.90.c	Fornitura e posa in opera di tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido in poliammide privo di alogeni, piegabile a freddo, auto estinguente / - TUBO RIGIDO PRIVO DI ALOGENI / - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido in poliammide privo di alogeni, piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione al fuoco secondo norma IEC 695-2-1, per impianti IP 55, dato in opera sotto traccia o all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro mm 25 / - TUBO RIGIDO PRIVO DI ALOGENI Diametro mm 25	m		7,18	37,60%
22CL.PR.L.0240.90.d	Fornitura e posa in opera di tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido in poliammide privo di alogeni, piegabile a freddo, auto estinguente / - TUBO RIGIDO PRIVO DI ALOGENI / - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido in poliammide privo di alogeni, piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione al fuoco secondo norma IEC 695-2-1, per impianti IP 55, dato in opera sotto traccia o all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro mm 32 / - TUBO RIGIDO PRIVO DI ALOGENI Diametro mm 32	m		9,11	34,80%
22CL.PR.L.0240.90.e	Fornitura e posa in opera di tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido in poliammide privo di alogeni, piegabile a freddo, auto estinguente / - TUBO RIGIDO PRIVO DI ALOGENI / - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido in poliammide privo di alogeni, piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione al fuoco secondo norma IEC 695-2-1, per impianti IP 55, dato in opera sotto traccia o all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro mm 40 / - TUBO RIGIDO PRIVO DI ALOGENI Diametro mm 40	m		12,12	28,80%
22CL.PR.L.0240.90.f	Fornitura e posa in opera di tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido in poliammide privo di alogeni, piegabile a freddo, auto estinguente / - TUBO RIGIDO PRIVO DI ALOGENI / - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido in poliammide privo di alogeni, piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione al fuoco secondo norma IEC 695-2-1, per impianti IP 55, dato in opera sotto traccia o all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro mm 50 / - TUBO RIGIDO PRIVO DI ALOGENI Diametro mm 50	m		15,16	25,20%
22CL.PR.L.0250.10.a	Fornitura e posa di cassetta di derivazione da incasso in materiale plastico rispondente alla norma CEI 23-48 e 23-49, protetta contro i contatti diretti Cassetta conica diametro mm 65 x 41 di profondità / - CASSETTA DI DERIVAZIONE PER IMPIANTI CIVILI Cassetta conica diametro mm 65 x 41 di profonditàFornitura e posa di cassetta di derivazione da incasso in materiale plastico, per impianti civili / - CASSETTA DI DERIVAZIONE PER IMPIANTI CIVILI / - Fornitura e posa di cassetta di derivazione da incasso in materiale plastico rispondente alla norma CEI 23-48 e 23-49, protetta contro i contatti diretti Cassetta conica diametro mm 65 x 41 di profondità / - CASSETTA DI DERIVAZIONE PER IMPIANTI CIVILI Cassetta conica diametro mm 65 x 41 di profondità	cad		3,17	73,50%
22CL.PR.L.0250.10.b	Fornitura e posa di cassetta di derivazione da incasso in materiale plastico, per impianti civili / - CASSETTA DI DERIVAZIONE PER IMPIANTI CIVILI / - Fornitura e posa di cassetta di derivazione da incasso in materiale plastico rispondente alla norma CEI 23-48 e 23-49, protetta contro i contatti diretti Cassetta cilindrica diametro mm 65 x 38 di profondità / - CASSETTA DI DERIVAZIONE PER IMPIANTI CIVILI Cassetta cilindrica diametro mm 65 x 38 di profondità	cad		3,05	76,39%
22CL.PR.L.0250.10.c	Fornitura e posa di cassetta di derivazione da incasso in materiale plastico, per impianti civili / - CASSETTA DI DERIVAZIONE PER IMPIANTI CIVILI / - Fornitura e posa di cassetta di derivazione da incasso in materiale plastico rispondente alla norma CEI 23-48 e 23-49, protetta contro i contatti diretti Cassetta cilindrica diametro mm 85 x 42 di profondità / - CASSETTA DI DERIVAZIONE PER IMPIANTI CIVILI Cassetta cilindrica diametro mm 85 x 42 di profondità	cad		3,14	74,20%
22CL.PR.L.0250.10.d	Fornitura e posa di cassetta di derivazione da incasso in materiale plastico, per impianti civili / - CASSETTA DI DERIVAZIONE PER IMPIANTI CIVILI / - Fornitura e posa di cassetta di derivazione da incasso in materiale plastico rispondente alla norma CEI 23-48 e 23-49, protetta contro i contatti diretti Cassetta per impianti telefonici mm 68x68x30 / - CASSETTA DI DERIVAZIONE PER IMPIANTI CIVILI Cassetta per impianti telefonici mm 68x68x30	cad		4,50	64,22%
22CL.PR.L.0250.10.e	Fornitura e posa di cassetta di derivazione da incasso in materiale plastico, per impianti civili / - CASSETTA DI DERIVAZIONE PER IMPIANTI CIVILI / - Fornitura e posa di cassetta di derivazione da incasso in materiale plastico rispondente alla norma CEI 23-48 e 23-49, protetta contro i contatti diretti Cassetta per impianti telefonici per prefabbricato mm 68x68x40 / - CASSETTA DI DERIVAZIONE PER IMPIANTI CIVILI Cassetta per impianti telefonici per prefabbricato mm 68x68x40	cad		5,92	62,84%
22CL.PR.L.0250.100.a	Fornitura e posa in opera di cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche, con coperchio alto / - CASSETTA MODULARE DA PARETE IP65 COPERCHIO ALTO / - Fornitura e posa di cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche, con coperchio alto, in materiale termoindurente IP65, temperatura di impiego -40°C +70°C , conforme alle norme CEI 64-8 per installazioni in ambienti a rischio di incendio Cassetta IP65 da mm 92x92x50 con coperchio mm 50 / - CASSETTA MODULARE DA PARETE IP65 COPERCHIO ALTO Cassetta IP65 da mm 92x92x50 con coperchio mm 50	cad		34,19	9,80%
22CL.PR.L.0250.100.b	Fornitura e posa di cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche, con coperchio alto, in materiale termoindurente IP65, temperatura di impiego -40°C +70°C , conforme alle norme CEI 64-8 per installazioni in ambienti a rischio di incendio Cassetta IP65 da mm 92x125x50 con coperchio mm 50 / - CASSETTA MODULARE DA PARETE IP65 COPERCHIO ALTO Cassetta IP65 da mm 92x125x50 con coperchio mm 50Fornitura e posa in opera di cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche, con coperchio alto / - CASSETTA MODULARE DA PARETE IP65 COPERCHIO ALTO / - Fornitura e posa di cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche, con coperchio alto, in materiale termoindurente IP65, temperatura di impiego -40°C +70°C , conforme alle norme CEI 64-8 per installazioni in ambienti a rischio di incendio Cassetta IP65 da mm 92x125x50 con coperchio mm 50 / - CASSETTA MODULARE DA PARETE IP65 COPERCHIO ALTO Cassetta IP65 da mm 92x125x50 con coperchio mm 50	cad		36,11	10,05%
22CL.PR.L.0250.100.c	Fornitura e posa in opera di cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche, con coperchio alto / - CASSETTA MODULARE DA PARETE IP65 COPERCHIO ALTO / - Fornitura e posa di cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche, con coperchio alto, in materiale termoindurente IP65, temperatura di impiego -40°C +70°C , conforme alle norme CEI 64-8 per installazioni in ambienti a rischio di incendio Cassetta IP65 da mm 185x92x50 con coperchio mm 50 / - CASSETTA MODULARE DA PARETE IP65 COPERCHIO ALTO Cassetta IP65 da mm 185x92x50 con coperchio mm 50	cad		41,10	11,31%
22CL.PR.L.0250.100.e	Fornitura e posa in opera di cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche, con coperchio alto / - CASSETTA MODULARE DA PARETE IP65 COPERCHIO ALTO / - Fornitura e posa di cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche, con coperchio alto, in materiale termoindurente IP65, temperatura di impiego -40°C +70°C , conforme alle norme CEI 64-8 per installazioni in ambienti a rischio di incendio Cassetta IP65 da mm 185x125x75 con coperchio mm 50 / - CASSETTA MODULARE DA PARETE IP65 COPERCHIO ALTO Cassetta IP65 da mm 185x125x75 con coperchio mm 50	cad		50,44	9,22%
22CL.PR.L.0250.100.f	Fornitura e posa in opera di cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche, con coperchio alto / - CASSETTA MODULARE DA PARETE IP65 COPERCHIO ALTO / - Fornitura e posa di cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche, con coperchio alto, in materiale termoindurente IP65, temperatura di impiego -40°C +70°C , conforme alle norme CEI 64-8 per installazioni in ambienti a rischio di incendio Cassetta IP65 da mm 250x125x75 con coperchio mm 50 / - CASSETTA MODULARE DA PARETE IP65 COPERCHIO ALTO Cassetta IP65 da mm 250x125x75 con coperchio mm 50	cad		55,76	10,01%
22CL.PR.L.0250.20.a	Fornitura e posa di cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40 rispondente alla norma CEI 23-48, protetta contro i contatti diretti, isolamento secondo norma EN 60439-1 Da mm 92x92x45 / - CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE RETTANGOLARI PER IMPIANTI CIVILI Da mm 92x92x45Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite / - CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE RETTANGOLARI PER IMPIANTI CIVILI / - Fornitura e posa di cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40 rispondente alla norma CEI 23-48, protetta contro i contatti diretti, isolamento secondo norma EN 60439-1 Da mm 92x92x45 / - CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE RETTANGOLARI PER IMPIANTI CIVILI Da mm 92x92x45	cad		3,80	61,32%
22CL.PR.L.0250.20.b	Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite / - CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE RETTANGOLARI PER IMPIANTI CIVILI / - Fornitura e posa di cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40 rispondente alla norma CEI 23-48, protetta contro i contatti diretti, isolamento secondo norma EN 60439-1 Da mm 118x96x70 / - CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE RETTANGOLARI PER IMPIANTI CIVILI Da mm 118x96x70	cad		4,43	60,95%
22CL.PR.L.0250.20.c	Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite / - CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE RETTANGOLARI PER IMPIANTI CIVILI / - Fornitura e posa di cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40 rispondente alla norma CEI 23-48, protetta contro i contatti diretti, isolamento secondo norma EN 60439-1 Da mm 152x98x70 / - CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE RETTANGOLARI PER IMPIANTI CIVILI Da mm 152x98x70	cad		5,15	57,86%
22CL.PR.L.0250.20.d	Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite / - CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE RETTANGOLARI PER IMPIANTI CIVILI / - Fornitura e posa di cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40 rispondente alla norma CEI 23-48, protetta contro i contatti diretti, isolamento secondo norma EN 60439-1 Da mm 160x130x70 / - CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE RETTANGOLARI PER IMPIANTI CIVILI Da mm 160x130x70	cad		7,00	54,57%
22CL.PR.L.0250.20.e	Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite / - CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE RETTANGOLARI PER IMPIANTI CIVILI / - Fornitura e posa di cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40 rispondente alla norma CEI 23-48, protetta contro i contatti diretti, isolamento secondo norma EN 60439-1 Da mm 196x152x70 / - CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE RETTANGOLARI PER IMPIANTI CIVILI Da mm 196x152x70	cad		8,86	53,50%
22CL.PR.L.0250.20.f	Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite / - CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE RETTANGOLARI PER IMPIANTI CIVILI / - Fornitura e posa di cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40 rispondente alla norma CEI 23-48, protetta contro i contatti diretti, isolamento secondo norma EN 60439-1 Da mm 294x152x70 / - CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE RETTANGOLARI PER IMPIANTI CIVILI Da mm 294x152x70	cad		10,98	48,27%
22CL.PR.L.0250.20.g	Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite / - CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE RETTANGOLARI PER IMPIANTI CIVILI / - Fornitura e posa di cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40 rispondente alla norma CEI 23-48, protetta contro i contatti diretti, isolamento secondo norma EN 60439-1 Da mm 392x152x70 / - CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE RETTANGOLARI PER IMPIANTI CIVILI Da mm 392x152x70	cad		14,65	40,00%
22CL.PR.L.0250.20.h	Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite / - CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE RETTANGOLARI PER IMPIANTI CIVILI / - Fornitura e posa di cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40 rispondente alla norma CEI 23-48, protetta contro i contatti diretti, isolamento secondo norma EN 60439-1 Da mm 480x160x70 / - CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE RETTANGOLARI PER IMPIANTI CIVILI Da mm 480x160x70	cad		17,78	36,61%
22CL.PR.L.0250.20.i	Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite / - CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE RETTANGOLARI PER IMPIANTI CIVILI / - Fornitura e posa di cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40 rispondente alla norma CEI 23-48, protetta contro i contatti diretti, isolamento secondo norma EN 60439-1 Da mm 516x202x80 / - CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE RETTANGOLARI PER IMPIANTI CIVILI Da mm 516x202x80	cad		22,87	32,97%
22CL.PR.L.0250.20.j	Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite / - CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE RETTANGOLARI PER IMPIANTI CIVILI / - Fornitura e posa di cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40 rispondente alla norma CEI 23-48, protetta contro i contatti diretti, isolamento secondo norma EN 60439-1 Da mm 516x294x80 / - CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE RETTANGOLARI PER IMPIANTI CIVILI Da mm 516x294x80	cad		40,03	19,31%
22CL.PR.L.0250.30.a	Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a pressione e passacavi, grado di protezione IP 44 , rispondente alla norma CEI 23-48 IEC 670 protetta contro i contatti diretti, isolamento secondo norma EN 60439-1 Cassetta diametro mm 65 x 35 di profondità / - CASSETTA DI DERIVAZIONE STAGNA CON COPERCHIO A PRESSIONE IP44 Cassetta diametro mm 65 x 35 di profonditàFornitura e posa in opera di cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a pressione e passacavi / - CASSETTA DI DERIVAZIONE STAGNA CON COPERCHIO A PRESSIONE IP44 / - Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a pressione e passacavi, grado di protezione IP 44 , rispondente alla norma CEI 23-48 IEC 670 protetta contro i contatti diretti, isolamento secondo norma EN 60439-1 Cassetta diametro mm 65 x 35 di profondità / - CASSETTA DI DERIVAZIONE STAGNA CON COPERCHIO A PRESSIONE IP44 Cassetta diametro mm 65 x 35 di profondità	m		5,70	49,12%
22CL.PR.L.0250.30.b	Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a pressione e passacavi / - CASSETTA DI DERIVAZIONE STAGNA CON COPERCHIO A PRESSIONE IP44 / - Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a pressione e passacavi, grado di protezione IP 44 , rispondente alla norma CEI 23-48 IEC 670 protetta contro i contatti diretti, isolamento secondo norma EN 60439-1 Cassetta diametro mm 80 x 40 di profondità / - CASSETTA DI DERIVAZIONE STAGNA CON COPERCHIO A PRESSIONE IP44 Cassetta diametro mm 80 x 40 di profondità	m		6,01	46,59%
22CL.PR.L.0250.30.c	Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a pressione e passacavi / - CASSETTA DI DERIVAZIONE STAGNA CON COPERCHIO A PRESSIONE IP44 / - Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a pressione e passacavi, grado di protezione IP 44 , rispondente alla norma CEI 23-48 IEC 670 protetta contro i contatti diretti, isolamento secondo norma EN 60439-1 Cassetta mm 80x80x40 / - CASSETTA DI DERIVAZIONE STAGNA CON COPERCHIO A PRESSIONE IP44 Cassetta mm 80x80x40	m		7,99	41,93%
22CL.PR.L.0250.40.a	Fornitura e posa di cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55 , rispondente alla norma CEI 23-48 IEC 670 protetta contro i contatti diretti, isolamento secondo norma EN 60439-1 Da mm 100x100x50 / - CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONTENIMENTO STAGNA CON COPERCHIO A VITE IP55 Da mm 100x100x50Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi / - CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONTENIMENTO STAGNA CON COPERCHIO A VITE IP55 / - Fornitura e posa di cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55 , rispondente alla norma CEI 23-48 IEC 670 protetta contro i contatti diretti, isolamento secondo norma EN 60439-1 Da mm 100x100x50 / - CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONTENIMENTO STAGNA CON COPERCHIO A VITE IP55 Da mm 100x100x50	cad		9,75	34,36%
22CL.PR.L.0250.40.b	Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi / - CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONTENIMENTO STAGNA CON COPERCHIO A VITE IP55 / - Fornitura e posa di cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55 , rispondente alla norma CEI 23-48 IEC 670 protetta contro i contatti diretti, isolamento secondo norma EN 60439-1 Da mm 120x80x50 / - CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONTENIMENTO STAGNA CON COPERCHIO A VITE IP55 Da mm 120x80x50	cad		10,55	34,41%
22CL.PR.L.0250.40.c	Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi / - CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONTENIMENTO STAGNA CON COPERCHIO A VITE IP55 / - Fornitura e posa di cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55 , rispondente alla norma CEI 23-48 IEC 670 protetta contro i contatti diretti, isolamento secondo norma EN 60439-1 Da mm 150x110x70 / - CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONTENIMENTO STAGNA CON COPERCHIO A VITE IP55 Da mm 150x110x70	cad		12,62	29,48%
22CL.PR.L.0250.40.d	Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi / - CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONTENIMENTO STAGNA CON COPERCHIO A VITE IP55 / - Fornitura e posa di cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55 , rispondente alla norma CEI 23-48 IEC 670 protetta contro i contatti diretti, isolamento secondo norma EN 60439-1 Da mm 190x140x70 / - CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONTENIMENTO STAGNA CON COPERCHIO A VITE IP55 Da mm 190x140x70	cad		19,12	24,32%
22CL.PR.L.0250.40.e	Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi / - CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONTENIMENTO STAGNA CON COPERCHIO A VITE IP55 / - Fornitura e posa di cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55 , rispondente alla norma CEI 23-48 IEC 670 protetta contro i contatti diretti, isolamento secondo norma EN 60439-1 Da mm 240x190x90 / - CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONTENIMENTO STAGNA CON COPERCHIO A VITE IP55 Da mm 240x190x90	cad		27,16	20,54%
22CL.PR.L.0250.40.f	Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi / - CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONTENIMENTO STAGNA CON COPERCHIO A VITE IP55 / - Fornitura e posa di cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55 , rispondente alla norma CEI 23-48 IEC 670 protetta contro i contatti diretti, isolamento secondo norma EN 60439-1 Da mm 300x220x120 / - CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONTENIMENTO STAGNA CON COPERCHIO A VITE IP55 Da mm 300x220x120	cad		43,76	14,88%
22CL.PR.L.0250.40.g	Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi / - CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONTENIMENTO STAGNA CON COPERCHIO A VITE IP55 / - Fornitura e posa di cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55 , rispondente alla norma CEI 23-48 IEC 670 protetta contro i contatti diretti, isolamento secondo norma EN 60439-1 Da mm 380x300x120 / - CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONTENIMENTO STAGNA CON COPERCHIO A VITE IP55 Da mm 380x300x120	cad		56,08	12,45%
22CL.PR.L.0250.40.h	Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi / - CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONTENIMENTO STAGNA CON COPERCHIO A VITE IP55 / - Fornitura e posa di cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55 , rispondente alla norma CEI 23-48 IEC 670 protetta contro i contatti diretti, isolamento secondo norma EN 60439-1 Da mm 460x380x120 / - CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONTENIMENTO STAGNA CON COPERCHIO A VITE IP55 Da mm 460x380x120	cad		81,27	14,32%
22CL.PR.L.0250.50.a	Fornitura e posa di cassetta di derivazione in alluminio pressofuso predisposta con messa a terra e masselli di fissaggio, corpo in alluminio sabbiato UNI 5076 con coperchio con bordo e guarnizione in gomma, grado di protezione IP 67 Da mm 89x89x65 / - CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE RETTANGOLARI IN METALLO Da mm 89x89x65Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione in alluminio pressofuso predisposta con messa a terra e masselli di fissaggio / - CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE RETTANGOLARI IN METALLO / - Fornitura e posa di cassetta di derivazione in alluminio pressofuso predisposta con messa a terra e masselli di fissaggio, corpo in alluminio sabbiato UNI 5076 con coperchio con bordo e guarnizione in gomma, grado di protezione IP 67 Da mm 89x89x65 / - CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE RETTANGOLARI IN METALLO Da mm 89x89x65	cad		17,30	19,36%
22CL.PR.L.0250.50.b	Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione in alluminio pressofuso predisposta con messa a terra e masselli di fissaggio / - CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE RETTANGOLARI IN METALLO / - Fornitura e posa di cassetta di derivazione in alluminio pressofuso predisposta con messa a terra e masselli di fissaggio, corpo in alluminio sabbiato UNI 5076 con coperchio con bordo e guarnizione in gomma, grado di protezione IP 67 Da mm 129x104x65 / - CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE RETTANGOLARI IN METALLO Da mm 129x104x65	cad		21,22	17,11%
22CL.PR.L.0250.50.c	Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione in alluminio pressofuso predisposta con messa a terra e masselli di fissaggio / - CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE RETTANGOLARI IN METALLO / - Fornitura e posa di cassetta di derivazione in alluminio pressofuso predisposta con messa a terra e masselli di fissaggio, corpo in alluminio sabbiato UNI 5076 con coperchio con bordo e guarnizione in gomma, grado di protezione IP 67 Da mm 155x130x65 / - CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE RETTANGOLARI IN METALLO Da mm 155x130x65	cad		25,52	14,58%
22CL.PR.L.0250.50.d	Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione in alluminio pressofuso predisposta con messa a terra e masselli di fissaggio / - CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE RETTANGOLARI IN METALLO / - Fornitura e posa di cassetta di derivazione in alluminio pressofuso predisposta con messa a terra e masselli di fissaggio, corpo in alluminio sabbiato UNI 5076 con coperchio con bordo e guarnizione in gomma, grado di protezione IP 67 Da mm 179x154x90 / - CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE RETTANGOLARI IN METALLO Da mm 179x154x90	cad		36,80	12,64%
22CL.PR.L.0250.50.e	Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione in alluminio pressofuso predisposta con messa a terra e masselli di fissaggio / - CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE RETTANGOLARI IN METALLO / - Fornitura e posa di cassetta di derivazione in alluminio pressofuso predisposta con messa a terra e masselli di fissaggio, corpo in alluminio sabbiato UNI 5076 con coperchio con bordo e guarnizione in gomma, grado di protezione IP 67 Da mm 239x204x90 / - CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE RETTANGOLARI IN METALLO Da mm 239x204x90	cad		51,33	10,87%
22CL.PR.L.0250.50.f	Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione in alluminio pressofuso predisposta con messa a terra e masselli di fissaggio / - CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE RETTANGOLARI IN METALLO / - Fornitura e posa di cassetta di derivazione in alluminio pressofuso predisposta con messa a terra e masselli di fissaggio, corpo in alluminio sabbiato UNI 5076 con coperchio con bordo e guarnizione in gomma, grado di protezione IP 67 Da mm 290x250x120 / - CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE RETTANGOLARI IN METALLO Da mm 290x250x120	cad		80,65	8,07%
22CL.PR.L.0250.60.a	Fornitura e posa in opera di scatole da incasso in resina per pareti in muratura per apparecchi modulari con inserti di fissaggio in metallo Scatola quadrata mm 70x70x50 / - SCATOLE A INCASSO PER APPARECCHI MODULARI Scatola quadrata mm 70x70x50Fornitura e posa in opera di scatole da incasso in resina / - SCATOLE A INCASSO PER APPARECCHI MODULARI / - Fornitura e posa in opera di scatole da incasso in resina per pareti in muratura per apparecchi modulari con inserti di fissaggio in metallo Scatola quadrata mm 70x70x50 / - SCATOLE A INCASSO PER APPARECCHI MODULARI Scatola quadrata mm 70x70x50	cad		3,42	68,13%
22CL.PR.L.0250.60.b	Fornitura e posa in opera di scatole da incasso in resina / - SCATOLE A INCASSO PER APPARECCHI MODULARI / - Fornitura e posa in opera di scatole da incasso in resina per pareti in muratura per apparecchi modulari con inserti di fissaggio in metallo Scatola 3 posti 104x66x48 / - SCATOLE A INCASSO PER APPARECCHI MODULARI Scatola 3 posti 104x66x48	cad		3,82	70,68%
22CL.PR.L.0250.60.c	Fornitura e posa in opera di scatole da incasso in resina / - SCATOLE A INCASSO PER APPARECCHI MODULARI / - Fornitura e posa in opera di scatole da incasso in resina per pareti in muratura per apparecchi modulari con inserti di fissaggio in metallo Scatola 4 posti 128x68x50 / - SCATOLE A INCASSO PER APPARECCHI MODULARI Scatola 4 posti 128x68x50	cad		5,05	55,45%
22CL.PR.L.0250.60.d	Fornitura e posa in opera di scatole da incasso in resina / - SCATOLE A INCASSO PER APPARECCHI MODULARI / - Fornitura e posa in opera di scatole da incasso in resina per pareti in muratura per apparecchi modulari con inserti di fissaggio in metallo Scatola 6 posti 186x76x53 / - SCATOLE A INCASSO PER APPARECCHI MODULARI Scatola 6 posti 186x76x53	cad		6,36	46,86%
22CL.PR.L.0250.60.e	Fornitura e posa in opera di scatole da incasso in resina / - SCATOLE A INCASSO PER APPARECCHI MODULARI / - Fornitura e posa in opera di scatole da incasso in resina per pareti in muratura per apparecchi modulari con inserti di fissaggio in metallo Scatola 6 posti (3+3) 108x124x50 / - SCATOLE A INCASSO PER APPARECCHI MODULARI Scatola 6 posti (3+3) 108x124x50	cad		5,87	57,07%
22CL.PR.L.0250.60.f	Fornitura e posa in opera di scatole da incasso in resina / - SCATOLE A INCASSO PER APPARECCHI MODULARI / - Fornitura e posa in opera di scatole da incasso in resina per pareti in muratura per apparecchi modulari con inserti di fissaggio in metallo Scatola 3 posti 119x80x50 / - SCATOLE A INCASSO PER APPARECCHI MODULARI Scatola 3 posti 119x80x50	cad		4,62	62,55%
22CL.PR.L.0250.60.g	Fornitura e posa in opera di scatole da incasso in resina / - SCATOLE A INCASSO PER APPARECCHI MODULARI / - Fornitura e posa in opera di scatole da incasso in resina per pareti in muratura per apparecchi modulari con inserti di fissaggio in metallo Scatola 4 posti 144x80x50 / - SCATOLE A INCASSO PER APPARECCHI MODULARI Scatola 4 posti 144x80x50	cad		5,73	50,44%
22CL.PR.L.0250.60.h	Fornitura e posa in opera di scatole da incasso in resina / - SCATOLE A INCASSO PER APPARECCHI MODULARI / - Fornitura e posa in opera di scatole da incasso in resina per pareti in muratura per apparecchi modulari con inserti di fissaggio in metallo Scatola 6 posti 194x81x50 / - SCATOLE A INCASSO PER APPARECCHI MODULARI Scatola 6 posti 194x81x50	cad		7,47	44,85%
22CL.PR.L.0250.60.i	Fornitura e posa in opera di scatole da incasso in resina / - SCATOLE A INCASSO PER APPARECCHI MODULARI / - Fornitura e posa in opera di scatole da incasso in resina per pareti in muratura per apparecchi modulari con inserti di fissaggio in metallo Scatola 8 posti (4+4) 131x129x53 / - SCATOLE A INCASSO PER APPARECCHI MODULARI Scatola 8 posti (4+4) 131x129x53	cad		8,40	47,62%
22CL.PR.L.0250.60.j	Fornitura e posa in opera di scatole da incasso in resina / - SCATOLE A INCASSO PER APPARECCHI MODULARI / - Fornitura e posa in opera di scatole da incasso in resina per pareti in muratura per apparecchi modulari con inserti di fissaggio in metallo Scatola 12 posti (6+6) 186x132x53 / - SCATOLE A INCASSO PER APPARECCHI MODULARI Scatola 12 posti (6+6) 186x132x53	cad		9,64	48,24%
22CL.PR.L.0250.60.k	Fornitura e posa in opera di scatole da incasso in resina / - SCATOLE A INCASSO PER APPARECCHI MODULARI / - Fornitura e posa in opera di scatole da incasso in resina per pareti in muratura per apparecchi modulari con inserti di fissaggio in metallo Scatola 18 posti (6+6+6) 186x190x65 / - SCATOLE A INCASSO PER APPARECCHI MODULARI Scatola 18 posti (6+6+6) 186x190x65	cad		12,43	45,62%
22CL.PR.L.0250.70.a	Scatole modulari da parete complete di base e coperchio IP40 protezione contro i contatti indiretti conformi alle norme CEI 23-48 IEC 670 Scatola IP40 1 posto mm 66x82x55 / - SCATOLE MODULARI DA PARETE IP40 Scatola IP40 1 posto mm 66x82x55Fornitura e posa in opera di scatole modulari da parete complete di base e coperchio IP40 / - SCATOLE MODULARI DA PARETE IP40 / - Scatole modulari da parete complete di base e coperchio IP40 protezione contro i contatti indiretti conformi alle norme CEI 23-48 IEC 670 Scatola IP40 1 posto mm 66x82x55 / - SCATOLE MODULARI DA PARETE IP40 Scatola IP40 1 posto mm 66x82x55	cad		7,78	43,06%
22CL.PR.L.0250.70.b	Scatole modulari da parete complete di base e coperchio IP40 protezione contro i contatti indiretti conformi alle norme CEI 23-48 IEC 670 Scatola IP40 2 posti mm 66x82x55 / - SCATOLE MODULARI DA PARETE IP40 Scatola IP40 2 posti mm 66x82x55Fornitura e posa in opera di scatole modulari da parete complete di base e coperchio IP40 / - SCATOLE MODULARI DA PARETE IP40 / - Scatole modulari da parete complete di base e coperchio IP40 protezione contro i contatti indiretti conformi alle norme CEI 23-48 IEC 670 Scatola IP40 2 posti mm 66x82x55 / - SCATOLE MODULARI DA PARETE IP40 Scatola IP40 2 posti mm 66x82x55	cad		8,13	41,21%
22CL.PR.L.0250.70.c	Scatole modulari da parete complete di base e coperchio IP40 protezione contro i contatti indiretti conformi alle norme CEI 23-48 IEC 670 Scatola IP40 3 posti mm 99x82x55 / - SCATOLE MODULARI DA PARETE IP40 Scatola IP40 3 posti mm 99x82x55Fornitura e posa in opera di scatole modulari da parete complete di base e coperchio IP40 / - SCATOLE MODULARI DA PARETE IP40 / - Scatole modulari da parete complete di base e coperchio IP40 protezione contro i contatti indiretti conformi alle norme CEI 23-48 IEC 670 Scatola IP40 3 posti mm 99x82x55 / - SCATOLE MODULARI DA PARETE IP40 Scatola IP40 3 posti mm 99x82x55	cad		8,82	37,98%
22CL.PR.L.0250.70.d	Scatole modulari da parete complete di base e coperchio IP40 protezione contro i contatti indiretti conformi alle norme CEI 23-48 IEC 670 Scatola IP40 4 posti mm 132x82x55 / - SCATOLE MODULARI DA PARETE IP40 Scatola IP40 4 posti mm 132x82x55Fornitura e posa in opera di scatole modulari da parete complete di base e coperchio IP40 / - SCATOLE MODULARI DA PARETE IP40 / - Scatole modulari da parete complete di base e coperchio IP40 protezione contro i contatti indiretti conformi alle norme CEI 23-48 IEC 670 Scatola IP40 4 posti mm 132x82x55 / - SCATOLE MODULARI DA PARETE IP40 Scatola IP40 4 posti mm 132x82x55	cad		9,10	43,96%
22CL.PR.L.0250.70.e	Scatole modulari da parete complete di base e coperchio IP40 protezione contro i contatti indiretti conformi alle norme CEI 23-48 IEC 670 Scatola IP40 6 posti modulo 3x2 orizzontale mm 198x82x55 / - SCATOLE MODULARI DA PARETE IP40 Scatola IP40 6 posti modulo 3x2 orizzontale mm 198x82x55Fornitura e posa in opera di scatole modulari da parete complete di base e coperchio IP40 / - SCATOLE MODULARI DA PARETE IP40 / - Scatole modulari da parete complete di base e coperchio IP40 protezione contro i contatti indiretti conformi alle norme CEI 23-48 IEC 670 Scatola IP40 6 posti modulo 3x2 orizzontale mm 198x82x55 / - SCATOLE MODULARI DA PARETE IP40 Scatola IP40 6 posti modulo 3x2 orizzontale mm 198x82x55	cad		10,93	45,93%
22CL.PR.L.0250.70.f	Scatole modulari da parete complete di base e coperchio IP40 protezione contro i contatti indiretti conformi alle norme CEI 23-48 IEC 670 Scatola IP40 8 posti modulo 4x2 orizzontale mm 231x82x55 / - SCATOLE MODULARI DA PARETE IP40 Scatola IP40 8 posti modulo 4x2 orizzontale mm 231x82x55Fornitura e posa in opera di scatole modulari da parete complete di base e coperchio IP40 / - SCATOLE MODULARI DA PARETE IP40 / - Scatole modulari da parete complete di base e coperchio IP40 protezione contro i contatti indiretti conformi alle norme CEI 23-48 IEC 670 Scatola IP40 8 posti modulo 4x2 orizzontale mm 231x82x55 / - SCATOLE MODULARI DA PARETE IP40 Scatola IP40 8 posti modulo 4x2 orizzontale mm 231x82x55	cad		13,76	41,93%
22CL.PR.L.0250.70.g	Fornitura e posa in opera di scatole modulari da parete complete di base e coperchio IP40 / - SCATOLE MODULARI DA PARETE IP40 / - Scatole modulari da parete complete di base e coperchio IP40 protezione contro i contatti indiretti conformi alle norme CEI 23-48 IEC 670 Scatola IP40 12 posti modulo 4x3 orizzontale mm 330x82x55 / - SCATOLE MODULARI DA PARETE IP40 Scatola IP40 12 posti modulo 4x3 orizzontale mm 330x82x55	cad		14,01	41,18%
22CL.PR.L.0250.70.h	Fornitura e posa in opera di scatole modulari da parete complete di base e coperchio IP40 / - SCATOLE MODULARI DA PARETE IP40 / - Scatole modulari da parete complete di base e coperchio IP40 protezione contro i contatti indiretti conformi alle norme CEI 23-48 IEC 670 Scatola IP40 16 posti modulo 4x4 orizzontale mm 429x82x55 / - SCATOLE MODULARI DA PARETE IP40 Scatola IP40 16 posti modulo 4x4 orizzontale mm 429x82x55	cad		15,99	41,28%
22CL.PR.L.0250.70.i	Fornitura e posa in opera di scatole modulari da parete complete di base e coperchio IP40 / - SCATOLE MODULARI DA PARETE IP40 / - Scatole modulari da parete complete di base e coperchio IP40 protezione contro i contatti indiretti conformi alle norme CEI 23-48 IEC 670 Scatola IP40 4 posti modulo 2x2 verticale mm 82x132x55 / - SCATOLE MODULARI DA PARETE IP40 Scatola IP40 4 posti modulo 2x2 verticale mm 82x132x55	cad		12,57	31,82%
22CL.PR.L.0250.70.j	Fornitura e posa in opera di scatole modulari da parete complete di base e coperchio IP40 / - SCATOLE MODULARI DA PARETE IP40 / - Scatole modulari da parete complete di base e coperchio IP40 protezione contro i contatti indiretti conformi alle norme CEI 23-48 IEC 670 Scatola IP40 6 posti modulo 2x3 verticale mm 82x198x55 / - SCATOLE MODULARI DA PARETE IP40 Scatola IP40 6 posti modulo 2x3 verticale mm 82x198x55	cad		13,86	36,22%
22CL.PR.L.0250.70.k	Fornitura e posa in opera di scatole modulari da parete complete di base e coperchio IP40 / - SCATOLE MODULARI DA PARETE IP40 / - Scatole modulari da parete complete di base e coperchio IP40 protezione contro i contatti indiretti conformi alle norme CEI 23-48 IEC 670 Scatola IP40 8 posti modulo 4x2 verticale mm 132x132x55 / - SCATOLE MODULARI DA PARETE IP40 Scatola IP40 8 posti modulo 4x2 verticale mm 132x132x55	cad		15,74	36,66%
22CL.PR.L.0250.70.l	Fornitura e posa in opera di scatole modulari da parete complete di base e coperchio IP40 / - SCATOLE MODULARI DA PARETE IP40 / - Scatole modulari da parete complete di base e coperchio IP40 protezione contro i contatti indiretti conformi alle norme CEI 23-48 IEC 670 Scatola IP40 8 posti modulo 4x3 verticale mm 132x198x55 / - SCATOLE MODULARI DA PARETE IP40 Scatola IP40 8 posti modulo 4x3 verticale mm 132x198x55	cad		15,74	36,66%
22CL.PR.L.0250.80.a	Fornitura e posa in opera di scatole modulari da parete complete di base e coperchio IP55 protezione contro i contatti indiretti conformi alle norme CEI 23-48 IEC 670 Scatola IP55 1 posto mm 66x82x65 / - SCATOLE MODULARI DA PARETE IP55 Scatola IP55 1 posto mm 66x82x65Fornitura e posa in opera di scatole modulari da parete complete di base e coperchio IP55 / - SCATOLE MODULARI DA PARETE IP55 / - Fornitura e posa in opera di scatole modulari da parete complete di base e coperchio IP55 protezione contro i contatti indiretti conformi alle norme CEI 23-48 IEC 670 Scatola IP55 1 posto mm 66x82x65 / - SCATOLE MODULARI DA PARETE IP55 Scatola IP55 1 posto mm 66x82x65	cad		10,63	31,51%
22CL.PR.L.0250.80.b	Fornitura e posa in opera di scatole modulari da parete complete di base e coperchio IP55 protezione contro i contatti indiretti conformi alle norme CEI 23-48 IEC 670 Scatola IP55 2 posti mm 66x82x65 / - SCATOLE MODULARI DA PARETE IP55 Scatola IP55 2 posti mm 66x82x65Fornitura e posa in opera di scatole modulari da parete complete di base e coperchio IP55 / - SCATOLE MODULARI DA PARETE IP55 / - Fornitura e posa in opera di scatole modulari da parete complete di base e coperchio IP55 protezione contro i contatti indiretti conformi alle norme CEI 23-48 IEC 670 Scatola IP55 2 posti mm 66x82x65 / - SCATOLE MODULARI DA PARETE IP55 Scatola IP55 2 posti mm 66x82x65	cad		10,63	31,51%
22CL.PR.L.0250.80.c	Fornitura e posa in opera di scatole modulari da parete complete di base e coperchio IP55 protezione contro i contatti indiretti conformi alle norme CEI 23-48 IEC 670 Scatola IP55 3 posti mm 99x82x65 / - SCATOLE MODULARI DA PARETE IP55 Scatola IP55 3 posti mm 99x82x65Fornitura e posa in opera di scatole modulari da parete complete di base e coperchio IP55 / - SCATOLE MODULARI DA PARETE IP55 / - Fornitura e posa in opera di scatole modulari da parete complete di base e coperchio IP55 protezione contro i contatti indiretti conformi alle norme CEI 23-48 IEC 670 Scatola IP55 3 posti mm 99x82x65 / - SCATOLE MODULARI DA PARETE IP55 Scatola IP55 3 posti mm 99x82x65	cad		12,57	26,65%
22CL.PR.L.0250.80.d	Fornitura e posa in opera di scatole modulari da parete complete di base e coperchio IP55 protezione contro i contatti indiretti conformi alle norme CEI 23-48 IEC 670 Scatola IP55 4 posti mm 132x82x65 / - SCATOLE MODULARI DA PARETE IP55 Scatola IP55 4 posti mm 132x82x65Fornitura e posa in opera di scatole modulari da parete complete di base e coperchio IP55 / - SCATOLE MODULARI DA PARETE IP55 / - Fornitura e posa in opera di scatole modulari da parete complete di base e coperchio IP55 protezione contro i contatti indiretti conformi alle norme CEI 23-48 IEC 670 Scatola IP55 4 posti mm 132x82x65 / - SCATOLE MODULARI DA PARETE IP55 Scatola IP55 4 posti mm 132x82x65	cad		17,45	22,92%
22CL.PR.L.0250.80.e	Fornitura e posa in opera di scatole modulari da parete complete di base e coperchio IP55 / - SCATOLE MODULARI DA PARETE IP55 / - Fornitura e posa in opera di scatole modulari da parete complete di base e coperchio IP55 protezione contro i contatti indiretti conformi alle norme CEI 23-48 IEC 670 Scatola IP55 8 posti modulo 4x2 verticale mm 132x171x65 / - SCATOLE MODULARI DA PARETE IP55 Scatola IP55 8 posti modulo 4x2 verticale mm 132x171x65	cad		28,03	20,59%
22CL.PR.L.0250.80.f	Fornitura e posa in opera di scatole modulari da parete complete di base e coperchio IP55 / - SCATOLE MODULARI DA PARETE IP55 / - Fornitura e posa in opera di scatole modulari da parete complete di base e coperchio IP55 protezione contro i contatti indiretti conformi alle norme CEI 23-48 IEC 670 Scatola IP55 8 posti modulo 4x3 verticale mm 132x258x65 / - SCATOLE MODULARI DA PARETE IP55 Scatola IP55 8 posti modulo 4x3 verticale mm 132x258x65	cad		34,16	16,89%
22CL.PR.L.0250.90.a	Fornitura e posa di cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche, con coperchio basso, in materiale termoindurente IP65, temperatura di impiego -40°C +70°C , conforme alle norme CEI 64-8 per installazioni in ambienti a rischio di incendio Cassetta IP65 da mm 92x92x50 con coperchio mm 18 / - CASSETTA MODULARE DA PARETE IP65 COPERCHIO BASSO Cassetta IP65 da mm 92x92x50 con coperchio mm 18Fornitura e posa in opera di cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche, con coperchio basso / - CASSETTA MODULARE DA PARETE IP65 COPERCHIO BASSO / - Fornitura e posa di cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche, con coperchio basso, in materiale termoindurente IP65, temperatura di impiego -40°C +70°C , conforme alle norme CEI 64-8 per installazioni in ambienti a rischio di incendio Cassetta IP65 da mm 92x92x50 con coperchio mm 18 / - CASSETTA MODULARE DA PARETE IP65 COPERCHIO BASSO Cassetta IP65 da mm 92x92x50 con coperchio mm 18	cad		34,03	9,84%
22CL.PR.L.0250.90.b	Fornitura e posa in opera di cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche, con coperchio basso / - CASSETTA MODULARE DA PARETE IP65 COPERCHIO BASSO / - Fornitura e posa di cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche, con coperchio basso, in materiale termoindurente IP65, temperatura di impiego -40°C +70°C , conforme alle norme CEI 64-8 per installazioni in ambienti a rischio di incendio Cassetta IP65 da mm 92x125x50 con coperchio mm 18 / - CASSETTA MODULARE DA PARETE IP65 COPERCHIO BASSO Cassetta IP65 da mm 92x125x50 con coperchio mm 18	cad		35,48	10,23%
22CL.PR.L.0250.90.c	Fornitura e posa in opera di cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche, con coperchio basso / - CASSETTA MODULARE DA PARETE IP65 COPERCHIO BASSO / - Fornitura e posa di cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche, con coperchio basso, in materiale termoindurente IP65, temperatura di impiego -40°C +70°C , conforme alle norme CEI 64-8 per installazioni in ambienti a rischio di incendio Cassetta IP65 da mm 185x92x50 con coperchio mm 18 / - CASSETTA MODULARE DA PARETE IP65 COPERCHIO BASSO Cassetta IP65 da mm 185x92x50 con coperchio mm 18	cad		40,54	11,47%
22CL.PR.L.0250.90.d	Fornitura e posa in opera di cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche, con coperchio basso / - CASSETTA MODULARE DA PARETE IP65 COPERCHIO BASSO / - Fornitura e posa di cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche, con coperchio basso, in materiale termoindurente IP65, temperatura di impiego -40°C +70°C , conforme alle norme CEI 64-8 per installazioni in ambienti a rischio di incendio Cassetta IP65 da mm 125x125x75 con coperchio mm 25 / - CASSETTA MODULARE DA PARETE IP65 COPERCHIO BASSO Cassetta IP65 da mm 125x125x75 con coperchio mm 25	cad		43,24	8,60%
22CL.PR.L.0250.90.e	Fornitura e posa in opera di cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche, con coperchio basso / - CASSETTA MODULARE DA PARETE IP65 COPERCHIO BASSO / - Fornitura e posa di cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche, con coperchio basso, in materiale termoindurente IP65, temperatura di impiego -40°C +70°C , conforme alle norme CEI 64-8 per installazioni in ambienti a rischio di incendio Cassetta IP65 da mm 185x125x75 con coperchio mm 25 / - CASSETTA MODULARE DA PARETE IP65 COPERCHIO BASSO Cassetta IP65 da mm 185x125x75 con coperchio mm 25	cad		48,26	9,64%
22CL.PR.L.0250.90.f	Fornitura e posa in opera di cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche, con coperchio basso / - CASSETTA MODULARE DA PARETE IP65 COPERCHIO BASSO / - Fornitura e posa di cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche, con coperchio basso, in materiale termoindurente IP65, temperatura di impiego -40°C +70°C , conforme alle norme CEI 64-8 per installazioni in ambienti a rischio di incendio Cassetta IP65 da mm 250x125x75 con coperchio mm 25 / - CASSETTA MODULARE DA PARETE IP65 COPERCHIO BASSO Cassetta IP65 da mm 250x125x75 con coperchio mm 25	cad		54,54	10,23%
22CL.PR.L.0270.10.a	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65.Interruttore da incasso: 3x16 A dimensioni 73x73 mm / - interruttore da incasso: 3x16 A dimensioni 73x73 mmFornitura e posa in opera di apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti / - interruttore da incasso: / - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65.Interruttore da incasso: 3x16 A dimensioni 73x73 mm / - interruttore da incasso: 3x16 A dimensioni 73x73 mm			69,96	18,78%
22CL.PR.L.0270.10.b	Fornitura e posa in opera di apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti / - interruttore da incasso: / - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65.Interruttore da incasso: 3x25 A dimensioni 100x100 mm / - interruttore da incasso: 3x25 A dimensioni 100x100 mm			75,30	17,45%
22CL.PR.L.0270.10.c	Fornitura e posa in opera di apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti / - interruttore da incasso: / - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65.Interruttore da incasso: 3x40 A dimensioni 140x140 mm / - interruttore da incasso: 3x40 A dimensioni 140x140 mm			98,62	15,54%
22CL.PR.L.0270.10.d	Fornitura e posa in opera di apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti / - interruttore da incasso: / - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65.Interruttore da incasso: 3x63 A dimensioni 140x140 mm / - interruttore da incasso: 3x63 A dimensioni 140x140 mm			130,99	15,05%
22CL.PR.L.0270.130.a	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65.Invertitore da quadro per motori trifasi da 16 A / - Invertitore da quadro per motori trifasi: da 16 AApparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti, per motori trifase / - Invertitore da quadro per motori trifasi: / - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65.Invertitore da quadro per motori trifasi da 16 A / - Invertitore da quadro per motori trifasi: da 16 A	cad		99,31	24,26%
22CL.PR.L.0270.130.b	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti, per motori trifase / - Invertitore da quadro per motori trifasi: / - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65.Invertitore da quadro per motori trifasi da 25 A / - Invertitore da quadro per motori trifasi: da 25 A	cad		108,80	24,15%
22CL.PR.L.0270.130.c	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti, per motori trifase / - Invertitore da quadro per motori trifasi: / - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65.Invertitore da quadro per motori trifasi da 40 A / - Invertitore da quadro per motori trifasi: da 40 A	cad		153,51	22,83%
22CL.PR.L.0270.170.a	Fornitura e posa in opera con comando a manopola e portafusibili a cartuccia / - con comando a manopola e portafusibili a cartuccia, esclusi fusibili: / -	cad		133,95	22,89%
22CL.PR.L.0270.170.b	Fornitura e posa in opera con comando a manopola e portafusibili a cartuccia / - con comando a manopola e portafusibili a cartuccia, esclusi fusibili: / - con comando a manopola e portafusibili a cartuccia, esclusi fusibili: 2x40 A	cad		177,18	23,48%
22CL.PR.L.0270.170.c	Fornitura e posa in opera con comando a manopola e portafusibili a cartuccia / - con comando a manopola e portafusibili a cartuccia, esclusi fusibili: / - con comando a manopola e portafusibili a cartuccia, esclusi fusibili: 3x25 A	cad		148,78	23,55%
22CL.PR.L.0270.170.d	Fornitura e posa in opera con comando a manopola e portafusibili a cartuccia / - con comando a manopola e portafusibili a cartuccia, esclusi fusibili: / - con comando a manopola e portafusibili a cartuccia, esclusi fusibili: 3x40 A	cad		192,48	22,76%
22CL.PR.L.0270.170.e	Fornitura e posa in opera con comando a manopola e portafusibili a cartuccia / - con comando a manopola e portafusibili a cartuccia, esclusi fusibili: / - con comando a manopola e portafusibili a cartuccia, esclusi fusibili: 3x63 A	cad		221,30	24,74%
22CL.PR.L.0270.170.f	Fornitura e posa in opera con comando a manopola e portafusibili a cartuccia / - con comando a manopola e portafusibili a cartuccia, esclusi fusibili: / - con comando a manopola e portafusibili a cartuccia, esclusi fusibili: 4x25 A	cad		152,91	22,92%
22CL.PR.L.0270.170.g	Fornitura e posa in opera con comando a manopola e portafusibili a cartuccia / - con comando a manopola e portafusibili a cartuccia, esclusi fusibili: / - con comando a manopola e portafusibili a cartuccia, esclusi fusibili: 4x40 A	cad		197,25	22,21%
22CL.PR.L.0270.170.h	Fornitura e posa in opera con comando a manopola e portafusibili a cartuccia / - con comando a manopola e portafusibili a cartuccia, esclusi fusibili: / - con comando a manopola e portafusibili a cartuccia, esclusi fusibili: 4x63 A	cad		233,09	23,49%
22CL.PR.L.0270.20.a	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65.Invertitore per motori trifase da incasso 3x16 A dimensioni 73x73 mm / - invertitore per motori trifase da incasso: 3x16 A dimensioni 73x73 mmFornitura e posa in opera di apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti / - invertitore per motori trifase da incasso: / - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65.Invertitore per motori trifase da incasso 3x16 A dimensioni 73x73 mm / - invertitore per motori trifase da incasso: 3x16 A dimensioni 73x73 mm	cad		90,99	19,25%
22CL.PR.L.0270.20.b	Fornitura e posa in opera di apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti / - invertitore per motori trifase da incasso: / - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65.Invertitore per motori trifase da incasso 3x25 A dimensioni 100x100 mm / - invertitore per motori trifase da incasso: 3x25 A dimensioni 100x100 mm	cad		103,26	21,21%
22CL.PR.L.0270.20.c	Fornitura e posa in opera di apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti / - invertitore per motori trifase da incasso: / - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65.Invertitore per motori trifase da incasso 3x40 A dimensioni 140x140 mm / - invertitore per motori trifase da incasso: 3x40 A dimensioni 140x140 mm	cad		150,14	21,88%
22CL.PR.L.0270.20.d	Fornitura e posa in opera di apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti / - invertitore per motori trifase da incasso: / - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65.Invertitore per motori trifase da incasso 3x63 A dimensioni 140x140 mm / - invertitore per motori trifase da incasso: 3x63 A dimensioni 140x140 mm	cad		166,24	23,71%
22CL.PR.L.0270.30.a	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65Avviatore stella-triangolo da incasso 3x16 A dimensioni73x73 mm / - avviatore stella-triangolo da incasso: 3x16 A dimensioni73x73 mmFornitura e posa in opera di apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti / - avviatore stella-triangolo da incasso: / - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65Avviatore stella-triangolo da incasso 3x16 A dimensioni73x73 mm / - avviatore stella-triangolo da incasso: 3x16 A dimensioni73x73 mm	cad		144,34	27,31%
22CL.PR.L.0270.30.b	Fornitura e posa in opera di apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti / - avviatore stella-triangolo da incasso: / - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65Avviatore stella-triangolo da incasso 3x25 A dimensioni 100x100 mm / - avviatore stella-triangolo da incasso: 3x25 A dimensioni 100x100 mm	cad		146,06	26,99%
22CL.PR.L.0270.30.c	Fornitura e posa in opera di apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti / - avviatore stella-triangolo da incasso: / - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65Avviatore stella-triangolo da incasso 3x40 A dimensioni 140x140 mm / - avviatore stella-triangolo da incasso: 3x40 A dimensioni 140x140 mm	cad		161,05	24,48%
22CL.PR.L.0270.30.d	Fornitura e posa in opera di apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti / - avviatore stella-triangolo da incasso: / - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65Avviatore stella-triangolo da incasso 3x63 A dimensioni 140x140 mm / - avviatore stella-triangolo da incasso: 3x63 A dimensioni 140x140 mm	cad		189,76	20,77%
22CL.PR.L.0270.60.a	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65.Interruttore da quadro da 16 A unipolare / - interruttore da quadro da: 16 A unipolareFornitura e posa in opera di apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti / - interruttore da quadro da: / - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65.Interruttore da quadro da 16 A unipolare / - interruttore da quadro da: 16 A unipolare	cad		45,28	24,18%
22CL.PR.L.0270.60.b	Fornitura e posa in opera di apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti / - interruttore da quadro da: / - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65.Interruttore da quadro da 16 A bipolare / - interruttore da quadro da: 16 A bipolare	cad		47,39	23,11%
22CL.PR.L.0270.60.c	Fornitura e posa in opera di apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti / - interruttore da quadro da: / - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65.Interruttore da quadro da 25 A bipolare / - interruttore da quadro da: 25 A bipolare	cad		56,64	27,07%
22CL.PR.L.0270.60.d	Fornitura e posa in opera di apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti / - interruttore da quadro da: / - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65.Interruttore da quadro da 40 A bipolare / - interruttore da quadro da: 40 A bipolare	cad		71,83	21,34%
22CL.PR.L.0270.60.e	Fornitura e posa in opera di apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti / - interruttore da quadro da: / - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65.Interruttore da quadro da 16 A tripolare / - interruttore da quadro da: 16 A tripolare	cad		58,61	26,16%
22CL.PR.L.0270.60.f	Fornitura e posa in opera di apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti / - interruttore da quadro da: / - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65.Interruttore da quadro da 25 A tripolare / - interruttore da quadro da: 25 A tripolare	cad		65,30	26,83%
22CL.PR.L.0270.60.g	Fornitura e posa in opera di apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti / - interruttore da quadro da: / - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65.Interruttore da quadro da 40 A tripolare / - interruttore da quadro da: 40 A tripolare	cad		85,10	23,16%
22CL.PR.L.0270.60.j	Fornitura e posa in opera di apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti / - interruttore da quadro da: / - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65.Interruttore da quadro da 16 A tetrapolare / - interruttore da quadro da: 16 A tetrapolare	cad		60,78	25,22%
22CL.PR.L.0270.60.k	Fornitura e posa in opera di apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti / - interruttore da quadro da: / - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65.Interruttore da quadro da 25 A tetrapolare / - interruttore da quadro da: 25 A tetrapolare	cad		67,14	26,09%
22CL.PR.L.0270.60.l	Fornitura e posa in opera di apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti / - interruttore da quadro da: / - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65.Interruttore da quadro da 40 A tetrapolare / - interruttore da quadro da: 40 A tetrapolare	cad		87,55	22,51%
22CL.PR.L.0270.60.m	Fornitura e posa in opera di apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti / - interruttore da quadro da: / - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65.Interruttore da quadro da 63 A tetrapolare / - interruttore da quadro da: 63 A tetrapolare	cad		124,38	24,65%
22CL.PR.L.0270.60.n	Fornitura e posa in opera di apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti / - interruttore da quadro da: / - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65.Interruttore da quadro da 100 A tetrapolare / - interruttore da quadro da: 100 A tetrapolare	cad		214,72	20,40%
22CL.PR.L.0270.60.o	Fornitura e posa in opera di apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti / - interruttore da quadro da: / - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65.Interruttore da quadro da 200 A tetrapolare / - interruttore da quadro da: 200 A tetrapolare	cad		289,37	22,70%
22CL.PR.L.0270.60.p	Fornitura e posa in opera di apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti / - interruttore da quadro da: / - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65.Interruttore da quadro da 400 A tetrapolare / - interruttore da quadro da: 400 A tetrapolare	cad		530,76	24,20%
22CL.PR.L.0280.10.a	Fornitura e posa in opera di prese CEE standard / - PRESE CEE STANDARD / -	cad		26,07	25,20%
22CL.PR.L.0280.10.b	Fornitura e posa in opera di prese CEE standard / - PRESE CEE STANDARD / - PRESE CEE STANDARD 2p + T, 16 A 220¸250 V	cad		32,13	27,26%
22CL.PR.L.0280.10.c	Fornitura e posa in opera di prese CEE standard / - PRESE CEE STANDARD / - PRESE CEE STANDARD 3p + T, 16 A 380¸415 V	cad		32,03	27,35%
22CL.PR.L.0280.10.d	Fornitura e posa in opera di prese CEE standard / - PRESE CEE STANDARD / - PRESE CEE STANDARD 3p + T, 16 A 500 V	cad		34,58	25,33%
22CL.PR.L.0280.10.e	Fornitura e posa in opera di prese CEE standard / - PRESE CEE STANDARD / - PRESE CEE STANDARD 3p + T, 32 A 380¸415 V	cad		37,22	23,54%
22CL.PR.L.0280.10.f	Fornitura e posa in opera di prese CEE standard / - PRESE CEE STANDARD / - PRESE CEE STANDARD 3p + T, 32 A 500 V	cad		43,82	24,99%
22CL.PR.L.0280.10.g	Fornitura e posa in opera di prese CEE standard / - PRESE CEE STANDARD / - PRESE CEE STANDARD 3p + T, 63 A 380¸415 V	cad		76,49	20,04%
22CL.PR.L.0280.10.h	Fornitura e posa in opera di prese CEE standard / - PRESE CEE STANDARD / - PRESE CEE STANDARD 3p + T, 125 A 380¸415 V	cad		121,13	21,70%
22CL.PR.L.0280.10.i	Fornitura e posa in opera di prese CEE standard / - PRESE CEE STANDARD / - PRESE CEE STANDARD 3p + N + T, 16 A 220¸415 V	cad		35,43	24,72%
22CL.PR.L.0280.10.j	Fornitura e posa in opera di prese CEE standard / - PRESE CEE STANDARD / - PRESE CEE STANDARD 3p + N + T, 32 A 220¸415 V	cad		46,35	28,35%
22CL.PR.L.0280.10.k	Fornitura e posa in opera di prese CEE standard / - PRESE CEE STANDARD / - PRESE CEE STANDARD 3p + N + T, 63 A 220¸415 V	cad		99,77	26,34%
22CL.PR.L.0280.100.a	Fornitura e posa in opera di custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al "filo incandescente" 960 °C / - Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al "filo incandescente" 960 ¦C, grado di protezione IP 65 per 16¸32 A, IP 55 per 63¸125 A / -	cad		179,14	23,23%
22CL.PR.L.0280.100.b	Fornitura e posa in opera di custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al "filo incandescente" 960 °C / - Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al "filo incandescente" 960 ¦C, grado di protezione IP 65 per 16¸32 A, IP 55 per 63¸125 A / - Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al "filo incandescente" 960 °C , grado di protezione IP 65 per 16¸32 A, IP 55 per 63¸125 A 2p + T, 16 A-380¸415 V	cad		198,42	24,28%
22CL.PR.L.0280.100.c	Fornitura e posa in opera di custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al "filo incandescente" 960 °C / - Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al "filo incandescente" 960 ¦C, grado di protezione IP 65 per 16¸32 A, IP 55 per 63¸125 A / - Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al "filo incandescente" 960 °C , grado di protezione IP 65 per 16¸32 A, IP 55 per 63¸125 A 2p + T, 32 A-220¸250 V	cad		247,28	23,91%
22CL.PR.L.0280.100.d	Fornitura e posa in opera di custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al "filo incandescente" 960 °C / - Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al "filo incandescente" 960 ¦C, grado di protezione IP 65 per 16¸32 A, IP 55 per 63¸125 A / - Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al "filo incandescente" 960 °C , grado di protezione IP 65 per 16¸32 A, IP 55 per 63¸125 A 2p + T, 32 A-380¸415 V	cad		291,70	23,27%
22CL.PR.L.0280.100.e	Fornitura e posa in opera di custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al "filo incandescente" 960 °C / - Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al "filo incandescente" 960 ¦C, grado di protezione IP 65 per 16¸32 A, IP 55 per 63¸125 A / - Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al "filo incandescente" 960 °C , grado di protezione IP 65 per 16¸32 A, IP 55 per 63¸125 A 2p + T, 63 A-220¸250 V	cad		371,94	22,96%
22CL.PR.L.0280.100.f	Fornitura e posa in opera di custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al "filo incandescente" 960 °C / - Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al "filo incandescente" 960 ¦C, grado di protezione IP 65 per 16¸32 A, IP 55 per 63¸125 A / - Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al "filo incandescente" 960 °C , grado di protezione IP 65 per 16¸32 A, IP 55 per 63¸125 A 2p + T, 63 A-380¸415 V	cad		407,00	23,14%
22CL.PR.L.0280.100.g	Fornitura e posa in opera di custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al "filo incandescente" 960 °C / - Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al "filo incandescente" 960 ¦C, grado di protezione IP 65 per 16¸32 A, IP 55 per 63¸125 A / - Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al "filo incandescente" 960 °C , grado di protezione IP 65 per 16¸32 A, IP 55 per 63¸125 A 3p + T, 16 A-220¸250 V	cad		212,49	23,70%
22CL.PR.L.0280.100.h	Fornitura e posa in opera di custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al "filo incandescente" 960 °C / - Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al "filo incandescente" 960 ¦C, grado di protezione IP 65 per 16¸32 A, IP 55 per 63¸125 A / - Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al "filo incandescente" 960 °C , grado di protezione IP 65 per 16¸32 A, IP 55 per 63¸125 A 3p + T, 16 A-380¸415 V	cad		195,22	23,56%
22CL.PR.L.0280.100.i	Fornitura e posa in opera di custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al "filo incandescente" 960 °C / - Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al "filo incandescente" 960 ¦C, grado di protezione IP 65 per 16¸32 A, IP 55 per 63¸125 A / - Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al "filo incandescente" 960 °C , grado di protezione IP 65 per 16¸32 A, IP 55 per 63¸125 A 3p + T, 16 A-500 V	cad		217,65	24,15%
22CL.PR.L.0280.100.j	Fornitura e posa in opera di custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al "filo incandescente" 960 °C / - Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al "filo incandescente" 960 ¦C, grado di protezione IP 65 per 16¸32 A, IP 55 per 63¸125 A / - Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al "filo incandescente" 960 °C , grado di protezione IP 65 per 16¸32 A, IP 55 per 63¸125 A 3p + T, 32 A-220¸250 V	cad		286,94	22,90%
22CL.PR.L.0280.100.k	Fornitura e posa in opera di custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al "filo incandescente" 960 °C / - Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al "filo incandescente" 960 ¦C, grado di protezione IP 65 per 16¸32 A, IP 55 per 63¸125 A / - Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al "filo incandescente" 960 °C , grado di protezione IP 65 per 16¸32 A, IP 55 per 63¸125 A 3p + T, 32 A-380¸415 V	cad		265,97	23,06%
22CL.PR.L.0280.100.l	Fornitura e posa in opera di custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al "filo incandescente" 960 °C / - Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al "filo incandescente" 960 ¦C, grado di protezione IP 65 per 16¸32 A, IP 55 per 63¸125 A / - Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al "filo incandescente" 960 °C , grado di protezione IP 65 per 16¸32 A, IP 55 per 63¸125 A 3p + T, 32 A-500 V	cad		292,83	23,93%
22CL.PR.L.0280.100.m	Fornitura e posa in opera di custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al "filo incandescente" 960 °C / - Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al "filo incandescente" 960 ¦C, grado di protezione IP 65 per 16¸32 A, IP 55 per 63¸125 A / - Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al "filo incandescente" 960 °C , grado di protezione IP 65 per 16¸32 A, IP 55 per 63¸125 A 3p + T, 63 A-220¸250 V	cad		413,07	23,86%
22CL.PR.L.0280.100.n	Fornitura e posa in opera di custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al "filo incandescente" 960 °C / - Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al "filo incandescente" 960 ¦C, grado di protezione IP 65 per 16¸32 A, IP 55 per 63¸125 A / - Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al "filo incandescente" 960 °C , grado di protezione IP 65 per 16¸32 A, IP 55 per 63¸125 A 3p + T, 63 A-380¸415 V	cad		385,86	24,41%
22CL.PR.L.0280.100.o	Fornitura e posa in opera di custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al "filo incandescente" 960 °C / - Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al "filo incandescente" 960 ¦C, grado di protezione IP 65 per 16¸32 A, IP 55 per 63¸125 A / - Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al "filo incandescente" 960 °C , grado di protezione IP 65 per 16¸32 A, IP 55 per 63¸125 A 3p + T, 63 A-500 V	cad		434,39	23,70%
22CL.PR.L.0280.100.p	Fornitura e posa in opera di custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al "filo incandescente" 960 °C / - Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al "filo incandescente" 960 ¦C, grado di protezione IP 65 per 16¸32 A, IP 55 per 63¸125 A / - Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al "filo incandescente" 960 °C , grado di protezione IP 65 per 16¸32 A, IP 55 per 63¸125 A 3p + T, 125 A-220¸250 V	cad		852,12	23,13%
22CL.PR.L.0280.100.q	Fornitura e posa in opera di custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al "filo incandescente" 960 °C / - Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al "filo incandescente" 960 ¦C, grado di protezione IP 65 per 16¸32 A, IP 55 per 63¸125 A / - Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al "filo incandescente" 960 °C , grado di protezione IP 65 per 16¸32 A, IP 55 per 63¸125 A 3p + T, 125 A-380¸415 V	cad		799,67	24,65%
22CL.PR.L.0280.100.r	Fornitura e posa in opera di custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al "filo incandescente" 960 °C / - Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al "filo incandescente" 960 ¦C, grado di protezione IP 65 per 16¸32 A, IP 55 per 63¸125 A / - Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al "filo incandescente" 960 °C , grado di protezione IP 65 per 16¸32 A, IP 55 per 63¸125 A 3p + T, 125 A-500 V	cad		896,96	24,42%
22CL.PR.L.0280.130.a	Fornitura e posa in opera di presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico / - Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoindurente resistenza al "filo incandescente" 960 ¦C, grado di protezione IP 65: / -	cad		290,46	22,62%
22CL.PR.L.0280.130.b	Fornitura e posa in opera di presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico / - Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoindurente resistenza al "filo incandescente" 960 ¦C, grado di protezione IP 65: / - Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoindurente resistenza al "filo incandescente" 960 °C , grado di protezione IP 65: 2p + T, 32 A-220¸250 V	cad		384,81	22,76%
22CL.PR.L.0280.130.c	Fornitura e posa in opera di presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico / - Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoindurente resistenza al "filo incandescente" 960 ¦C, grado di protezione IP 65: / - Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoindurente resistenza al "filo incandescente" 960 °C , grado di protezione IP 65: 2p + T, 32 A-380¸415 V	cad		396,86	22,07%
22CL.PR.L.0280.130.d	Fornitura e posa in opera di presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico / - Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoindurente resistenza al "filo incandescente" 960 ¦C, grado di protezione IP 65: / - Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoindurente resistenza al "filo incandescente" 960 °C , grado di protezione IP 65: 2p + T, 63 A-220¸250 V	cad		488,58	23,76%
22CL.PR.L.0280.130.e	Fornitura e posa in opera di presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico / - Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoindurente resistenza al "filo incandescente" 960 ¦C, grado di protezione IP 65: / - Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoindurente resistenza al "filo incandescente" 960 °C , grado di protezione IP 65: 2p + T, 63 A-380¸415 V	cad		514,37	23,42%
22CL.PR.L.0280.130.f	Fornitura e posa in opera di presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico / - Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoindurente resistenza al "filo incandescente" 960 ¦C, grado di protezione IP 65: / - Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoindurente resistenza al "filo incandescente" 960 °C , grado di protezione IP 65: 3p + T, 16 A-220¸250 V	cad		416,83	26,27%
22CL.PR.L.0280.130.g	Fornitura e posa in opera di presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico / - Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoindurente resistenza al "filo incandescente" 960 ¦C, grado di protezione IP 65: / - Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoindurente resistenza al "filo incandescente" 960 °C , grado di protezione IP 65: 3p + T, 16 A-380¸415 V	cad		350,90	24,96%
22CL.PR.L.0280.130.h	Fornitura e posa in opera di presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico / - Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoindurente resistenza al "filo incandescente" 960 ¦C, grado di protezione IP 65: / - Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoindurente resistenza al "filo incandescente" 960 °C , grado di protezione IP 65: 3p + T, 32 A-220¸250 V	cad		461,05	23,75%
22CL.PR.L.0280.130.i	Fornitura e posa in opera di presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico / - Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoindurente resistenza al "filo incandescente" 960 ¦C, grado di protezione IP 65: / - Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoindurente resistenza al "filo incandescente" 960 °C , grado di protezione IP 65: 3p + T, 32 A-380¸415 V	cad		405,94	24,28%
22CL.PR.L.0280.130.j	Fornitura e posa in opera di presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico / - Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoindurente resistenza al "filo incandescente" 960 ¦C, grado di protezione IP 65: / - Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoindurente resistenza al "filo incandescente" 960 °C , grado di protezione IP 65: 3p + T, 63 A-220¸250 V	cad		588,75	22,32%
22CL.PR.L.0280.130.k	Fornitura e posa in opera di presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico / - Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoindurente resistenza al "filo incandescente" 960 ¦C, grado di protezione IP 65: / - Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoindurente resistenza al "filo incandescente" 960 °C , grado di protezione IP 65: 3p + T, 63 A-380¸415 V	cad		520,28	23,15%
22CL.PR.L.0280.140.a	Fornitura e posa in opera di presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al "filo incandescente" 850 °C / - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al "filo incandescente" 850 ¦C, grado di protezione IP 67: / -	cad		23,77	27,64%
22CL.PR.L.0280.140.b	Fornitura e posa in opera di presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al "filo incandescente" 850 °C / - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al "filo incandescente" 850 ¦C, grado di protezione IP 67: / - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al "filo incandescente" 850 °C , grado di protezione IP 67: 2p + T, 16 A-380¸415 V	cad		26,62	24,68%
22CL.PR.L.0280.140.c	Fornitura e posa in opera di presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al "filo incandescente" 850 °C / - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al "filo incandescente" 850 ¦C, grado di protezione IP 67: / - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al "filo incandescente" 850 °C , grado di protezione IP 67: 2p + T, 32 A-220¸250 V	cad		30,81	28,43%
22CL.PR.L.0280.140.d	Fornitura e posa in opera di presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al "filo incandescente" 850 °C / - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al "filo incandescente" 850 ¦C, grado di protezione IP 67: / - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al "filo incandescente" 850 °C , grado di protezione IP 67: 2p + T, 32 A-380¸415 V	cad		34,91	25,09%
22CL.PR.L.0280.140.e	Fornitura e posa in opera di presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al "filo incandescente" 850 °C / - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al "filo incandescente" 850 ¦C, grado di protezione IP 67: / - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al "filo incandescente" 850 °C , grado di protezione IP 67: 2p + T, 63 A-220¸250 V	cad		61,06	28,69%
22CL.PR.L.0280.140.f	Fornitura e posa in opera di presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al "filo incandescente" 850 °C / - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al "filo incandescente" 850 ¦C, grado di protezione IP 67: / - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al "filo incandescente" 850 °C , grado di protezione IP 67: 3p + T, 16 A-220¸250 V	cad		27,98	23,48%
22CL.PR.L.0280.140.g	Fornitura e posa in opera di presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al "filo incandescente" 850 °C / - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al "filo incandescente" 850 ¦C, grado di protezione IP 67: / - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al "filo incandescente" 850 °C , grado di protezione IP 67: 3p + T, 16 A-380¸415 V	cad		26,40	24,89%
22CL.PR.L.0280.140.h	Fornitura e posa in opera di presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al "filo incandescente" 850 °C / - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al "filo incandescente" 850 ¦C, grado di protezione IP 67: / - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al "filo incandescente" 850 °C , grado di protezione IP 67: 3p + T, 16 A-500 V	cad		32,29	27,13%
22CL.PR.L.0280.140.i	Fornitura e posa in opera di presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al "filo incandescente" 850 °C / - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al "filo incandescente" 850 ¦C, grado di protezione IP 67: / - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al "filo incandescente" 850 °C , grado di protezione IP 67: 3p + T, 32 A-220¸250 V	cad		35,98	24,35%
22CL.PR.L.0280.140.j	Fornitura e posa in opera di presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al "filo incandescente" 850 °C / - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al "filo incandescente" 850 ¦C, grado di protezione IP 67: / - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al "filo incandescente" 850 °C , grado di protezione IP 67: 3p + T, 32 A-380¸415 V	cad		33,89	25,85%
22CL.PR.L.0280.140.k	Fornitura e posa in opera di presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al "filo incandescente" 850 °C / - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al "filo incandescente" 850 ¦C, grado di protezione IP 67: / - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al "filo incandescente" 850 °C , grado di protezione IP 67: 3p + T, 32 A-500 V	cad		41,02	26,69%
22CL.PR.L.0280.140.l	Fornitura e posa in opera di presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al "filo incandescente" 850 °C / - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al "filo incandescente" 850 ¦C, grado di protezione IP 67: / - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al "filo incandescente" 850 °C , grado di protezione IP 67: 3p + T, 63 A-220¸250 V	cad		75,25	23,28%
22CL.PR.L.0280.140.m	Fornitura e posa in opera di presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al "filo incandescente" 850 °C / - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al "filo incandescente" 850 ¦C, grado di protezione IP 67: / - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al "filo incandescente" 850 °C , grado di protezione IP 67: 3p + T, 63 A-380¸415 V	cad		95,37	22,96%
22CL.PR.L.0280.140.n	Fornitura e posa in opera di presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al "filo incandescente" 850 °C / - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al "filo incandescente" 850 ¦C, grado di protezione IP 67: / - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al "filo incandescente" 850 °C , grado di protezione IP 67: 3p + T, 125 A-220¸250 V	cad		165,15	23,87%
22CL.PR.L.0280.140.o	Fornitura e posa in opera di presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al "filo incandescente" 850 °C / - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al "filo incandescente" 850 ¦C, grado di protezione IP 67: / - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al "filo incandescente" 850 °C , grado di protezione IP 67: 3p + T, 125 A-380¸415 V	cad		131,47	23,32%
22CL.PR.L.0280.50.a	Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente": 2p + T, 16 A-220¸250 V / - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente": 2p + T, 16 A-220¸250 VFornitura e posa in opera di presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente / - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente": / - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente": 2p + T, 16 A-220¸250 V / - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente": 2p + T, 16 A-220¸250 V	cad		32,52	26,94%
22CL.PR.L.0280.50.b	Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente": 2p + T, 16 A-380¸415 V / - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente": 2p + T, 16 A-380¸415 VFornitura e posa in opera di presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente / - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente": / - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente": 2p + T, 16 A-380¸415 V / - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente": 2p + T, 16 A-380¸415 V	cad		36,17	24,22%
22CL.PR.L.0280.50.c	Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente": 2p + T, 32 A-220¸250 V / - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente": 2p + T, 32 A-220¸250 VFornitura e posa in opera di presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente / - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente": / - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente": 2p + T, 32 A-220¸250 V / - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente": 2p + T, 32 A-220¸250 V	cad		37,84	23,15%
22CL.PR.L.0280.50.d	Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente": 2p + T, 63 A-220¸250 V / - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente": 2p + T, 63 A-220¸250 VFornitura e posa in opera di presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente / - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente": / - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente": 2p + T, 63 A-220¸250 V / - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente": 2p + T, 63 A-220¸250 V	cad		122,23	23,29%
22CL.PR.L.0280.50.e	Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente": 2p + T, 63 A-380¸415 V / - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente": 2p + T, 63 A-380¸415 VFornitura e posa in opera di presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente / - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente": / - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente": 2p + T, 63 A-380¸415 V / - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente": 2p + T, 63 A-380¸415 V	cad		137,45	23,90%
22CL.PR.L.0280.50.f	Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente": 3p + T, 16 A-220¸250 V / - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente": 3p + T, 16 A-220¸250 VFornitura e posa in opera di presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente / - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente": / - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente": 3p + T, 16 A-220¸250 V / - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente": 3p + T, 16 A-220¸250 V	cad		43,08	25,42%
22CL.PR.L.0280.50.g	Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente": 3p + T, 16 A-380¸415 V / - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente": 3p + T, 16 A-380¸415 VFornitura e posa in opera di presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente / - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente": / - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente": 3p + T, 16 A-380¸415 V / - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente": 3p + T, 16 A-380¸415 V	cad		36,17	24,22%
22CL.PR.L.0280.50.h	Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente": 3p + T, 16 A-500 V / - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente": 3p + T, 16 A-500 VFornitura e posa in opera di presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente / - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente": / - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente": 3p + T, 16 A-500 V / - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente": 3p + T, 16 A-500 V	cad		40,30	21,74%
22CL.PR.L.0280.50.i	Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente": 3p + T, 32 A-220¸250 V / - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente": 3p + T, 32 A-220¸250 VFornitura e posa in opera di presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente / - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente": / - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente": 3p + T, 32 A-220¸250 V / - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente": 3p + T, 32 A-220¸250 V	cad		48,38	22,63%
22CL.PR.L.0280.50.j	Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente": 3p + T, 32 A-380¸415 V / - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente": 3p + T, 32 A-380¸415 VFornitura e posa in opera di presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente / - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente": / - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente": 3p + T, 32 A-380¸415 V / - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente": 3p + T, 32 A-380¸415 V	cad		43,36	25,25%
22CL.PR.L.0280.50.k	Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente": 3p + T, 32 A-500 V / - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente": 3p + T, 32 A-500 VFornitura e posa in opera di presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente / - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente": / - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente": 3p + T, 32 A-500 V / - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente": 3p + T, 32 A-500 V	cad		51,14	25,69%
22CL.PR.L.0280.50.l	Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente": 3p + T, 63 A-380¸415 V / - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente": 3p + T, 63 A-380¸415 VFornitura e posa in opera di presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente / - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente": / - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente": 3p + T, 63 A-380¸415 V / - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente": 3p + T, 63 A-380¸415 V	cad		128,81	23,80%
22CL.PR.L.0280.50.m	Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente": 3p + N + T, 16 A-220¸415 V / - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente": 3p + N + T, 16 A-220¸415 VFornitura e posa in opera di presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente / - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente": / - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente": 3p + N + T, 16 A-220¸415 V / - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente": 3p + N + T, 16 A-220¸415 V	cad		39,31	22,28%
22CL.PR.L.0280.50.n	Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente": 3p + N + T, 32 A-220¸415 V / - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente": 3p + N + T, 32 A-220¸415 VFornitura e posa in opera di presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente / - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente": / - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente": 3p + N + T, 32 A-220¸415 V / - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente": 3p + N + T, 32 A-220¸415 V	cad		47,39	23,11%
22CL.PR.L.0280.50.o	Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente": 3p + N + T, 63 A-220¸415 V / - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente": 3p + N + T, 63 A-220¸415 VFornitura e posa in opera di presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente / - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente": / - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente": 3p + N + T, 63 A-220¸415 V / - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente": 3p + N + T, 63 A-220¸415 V	cad		147,43	23,77%
22CL.PR.L.0310.10.a	Fornitura e posa in opera di lampade ad incandescenza / - LAMPADE AD INCANDESCENZA / -	cad		3,47	16,71%
22CL.PR.L.0310.10.b	Fornitura e posa in opera di lampade ad incandescenza / - LAMPADE AD INCANDESCENZA / - LAMPADE AD INCANDESCENZA 25 W	cad		3,47	16,71%
22CL.PR.L.0310.10.c	Fornitura e posa in opera di lampade ad incandescenza / - LAMPADE AD INCANDESCENZA / - LAMPADE AD INCANDESCENZA 40 W	cad		6,77	7,53%
22CL.PR.L.0310.10.d	Fornitura e posa in opera di lampade ad incandescenza / - LAMPADE AD INCANDESCENZA / - LAMPADE AD INCANDESCENZA 60 W	cad		6,80	7,79%
22CL.PR.L.0310.10.e	Fornitura e posa in opera di lampade ad incandescenza / - LAMPADE AD INCANDESCENZA / - LAMPADE AD INCANDESCENZA 75 W	cad		6,85	8,47%
22CL.PR.L.0310.10.f	Fornitura e posa in opera di lampade ad incandescenza / - LAMPADE AD INCANDESCENZA / - LAMPADE AD INCANDESCENZA 100 W	cad		6,77	7,53%
22CL.PR.L.0310.10.g	Fornitura e posa in opera di lampade ad incandescenza / - LAMPADE AD INCANDESCENZA / - LAMPADE AD INCANDESCENZA 150 W	cad		7,62	6,96%
22CL.PR.L.0310.10.h	Fornitura e posa in opera di lampade ad incandescenza / - LAMPADE AD INCANDESCENZA / - LAMPADE AD INCANDESCENZA 200 W	cad		7,69	7,54%
22CL.PR.L.0310.10.l	Fornitura e posa in opera di lampade ad incandescenza / - LAMPADE AD INCANDESCENZA / -	cad		45,23	1,28%
22CL.PR.L.0310.20.a	Fornitura e posa in opera di lampade ad incandescenza, attacco E27 forma standard, smerigliata / - LAMPADE AD INCANDESCENZA, ATTACCO E 27 FORMA STANDARD, SMERIGLIATA / -	cad		3,40	15,59%
22CL.PR.L.0310.20.b	Fornitura e posa in opera di lampade ad incandescenza, attacco E27 forma standard, smerigliata / - LAMPADE AD INCANDESCENZA, ATTACCO E 27 FORMA STANDARD, SMERIGLIATA / - LAMPADE AD INCANDESCENZA, ATTACCO E 27 FORMA STANDARD, SMERIGLIATA 60 W	cad		6,85	8,47%
22CL.PR.L.0310.20.c	Fornitura e posa in opera di lampade ad incandescenza, attacco E27 forma standard, smerigliata / - LAMPADE AD INCANDESCENZA, ATTACCO E 27 FORMA STANDARD, SMERIGLIATA / - LAMPADE AD INCANDESCENZA, ATTACCO E 27 FORMA STANDARD, SMERIGLIATA 100 W	cad		6,77	7,53%
22CL.PR.L.0310.20.d	Fornitura e posa in opera di lampade ad incandescenza, attacco E27 forma standard, smerigliata / - LAMPADE AD INCANDESCENZA, ATTACCO E 27 FORMA STANDARD, SMERIGLIATA / - LAMPADE A LED, ATTACCO E 27 FORMA STANDARD, SMERIGLIATA 100 W	cad		96,54	0,53%
22CL.PR.L.0310.30.a	Fornitura e posa in opera di lampade ad incandescenza, attacco E27 ad alto rendimento / - LAMPADE AD INCANDESCENZA, ATTACCO E 27 AD ALTO RENDIMENTO / -	cad		3,47	16,71%
22CL.PR.L.0310.30.b	Fornitura e posa in opera di lampade ad incandescenza, attacco E27 ad alto rendimento / - LAMPADE AD INCANDESCENZA, ATTACCO E 27 AD ALTO RENDIMENTO / - LAMPADE AD INCANDESCENZA, ATTACCO E 27 AD ALTO RENDIMENTO 40 W	cad		6,77	7,53%
22CL.PR.L.0310.30.c	Fornitura e posa in opera di lampade ad incandescenza, attacco E27 ad alto rendimento / - LAMPADE AD INCANDESCENZA, ATTACCO E 27 AD ALTO RENDIMENTO / - LAMPADE AD INCANDESCENZA, ATTACCO E 27 AD ALTO RENDIMENTO 60 W	cad		6,80	7,79%
22CL.PR.L.0310.30.d	Fornitura e posa in opera di lampade ad incandescenza, attacco E27 ad alto rendimento / - LAMPADE AD INCANDESCENZA, ATTACCO E 27 AD ALTO RENDIMENTO / - LAMPADE AD INCANDESCENZA, ATTACCO E 27 AD ALTO RENDIMENTO 75 W	cad		6,85	8,47%
22CL.PR.L.0310.30.e	Fornitura e posa in opera di lampade ad incandescenza, attacco E27 ad alto rendimento / - LAMPADE AD INCANDESCENZA, ATTACCO E 27 AD ALTO RENDIMENTO / - LAMPADE AD INCANDESCENZA, ATTACCO E 27 AD ALTO RENDIMENTO 100 W	cad		6,77	7,53%
22CL.PR.L.0310.30.f	Fornitura e posa in opera di lampade ad incandescenza, attacco E27 ad alto rendimento / - LAMPADE AD INCANDESCENZA, ATTACCO E 27 AD ALTO RENDIMENTO / - LAMPADE AD INCANDESCENZA, ATTACCO E 27 AD ALTO RENDIMENTO 150 W	cad		7,62	6,96%
22CL.PR.L.0310.30.g	Fornitura e posa in opera di lampade ad incandescenza, attacco E27 ad alto rendimento / - LAMPADE AD INCANDESCENZA, ATTACCO E 27 AD ALTO RENDIMENTO / - LAMPADE AD INCANDESCENZA, ATTACCO E 27 AD ALTO RENDIMENTO 200 W	cad		7,69	7,54%
22CL.PR.L.0310.40.a	Fornitura e posa in opera di lampade ad incandescenza, attacco E27 a riflettore / - LAMPADE AD INCANDESCENZA, ATTACCO E 27 A RIFLETTORE / -	cad		9,02	5,88%
22CL.PR.L.0310.40.b	Fornitura e posa in opera di lampade ad incandescenza, attacco E27 a riflettore / - LAMPADE AD INCANDESCENZA, ATTACCO E 27 A RIFLETTORE / - LAMPADE AD INCANDESCENZA, ATTACCO E 27 A RIFLETTORE 60 W	cad		9,09	6,38%
22CL.PR.L.0310.40.c	Fornitura e posa in opera di lampade ad incandescenza, attacco E27 a riflettore / - LAMPADE AD INCANDESCENZA, ATTACCO E 27 A RIFLETTORE / - LAMPADE AD INCANDESCENZA, ATTACCO E 27 A RIFLETTORE 75 W	cad		9,00	5,67%
22CL.PR.L.0310.40.d	Fornitura e posa in opera di lampade ad incandescenza, attacco E27 a riflettore / - LAMPADE AD INCANDESCENZA, ATTACCO E 27 A RIFLETTORE / - LAMPADE AD INCANDESCENZA, ATTACCO E 27 A RIFLETTORE 100 W	cad		9,02	5,88%
22CL.PR.L.0310.50.a	Fornitura e posa in opera di lampade ad incandescenza, attacco E27 a globo / - LAMPADE AD INCANDESCENZA, ATTACCO E 27 A GLOBO / -	cad		21,93	2,33%
22CL.PR.L.0310.50.b	Fornitura e posa in opera di lampade ad incandescenza, attacco E27 a globo / - LAMPADE AD INCANDESCENZA, ATTACCO E 27 A GLOBO / - LAMPADE AD INCANDESCENZA, ATTACCO E 27 A GLOBO 100 W	cad		21,96	2,41%
22CL.PR.L.0310.60.a	2XS19, DA 60 W di forma lineare, attacco 2xS19, da 60 W / - LAMPADA AD INCANDESCENZA AD ALTO RENDIMENTO, DI FORMA LINEARE, ATTACCO di forma lineare, attacco 2xS19, da 60 WFornitura e posa in opera di lampade ad incandescenza ad alto rendimento, di forma lineare attacco 2xS19 / - LAMPADA AD INCANDESCENZA AD ALTO RENDIMENTO, DI FORMA LINEARE, ATTACCO 2XS19, DA 60 W / - 2XS19, DA 60 W di forma lineare, attacco 2xS19, da 60 W / - LAMPADA AD INCANDESCENZA AD ALTO RENDIMENTO, DI FORMA LINEARE, ATTACCO di forma lineare, attacco 2xS19, da 60 W	cad		0,74	78,38%
22CL.PR.L.0310.70.a	Fornitura e posa in opera di lampade ad incandescenza sferiche opalizzate attacco E14 / - LAMPADE AD INCANDESCENZA SFERICHE OPALIZZATE / -	cad		4,28	12,38%
22CL.PR.L.0310.70.b	Fornitura e posa in opera di lampade ad incandescenza sferiche opalizzate attacco E14 / - LAMPADE AD INCANDESCENZA SFERICHE OPALIZZATE / - LAMPADE AD INCANDESCENZA SFERICHE OPALIZZATE attacco E 14, 40 W	cad		4,33	13,39%
22CL.PR.L.0310.70.c	Fornitura e posa in opera di lampade ad incandescenza sferiche opalizzate attacco E14 / - LAMPADE AD INCANDESCENZA SFERICHE OPALIZZATE / - LAMPADE AD INCANDESCENZA SFERICHE OPALIZZATE attacco E 14, 60 W	cad		4,25	12,00%
22CL.PR.L.0310.70.d	Fornitura e posa in opera di lampade ad incandescenza sferiche opalizzate attacco E14 / - LAMPADE AD INCANDESCENZA SFERICHE OPALIZZATE / - LAMPADE AD INCANDESCENZA SFERICHE OPALIZZATE attacco E 27, 25 W	cad		4,28	12,38%
22CL.PR.L.0310.70.e	Fornitura e posa in opera di lampade ad incandescenza sferiche opalizzate attacco E14 / - LAMPADE AD INCANDESCENZA SFERICHE OPALIZZATE / - LAMPADE AD INCANDESCENZA SFERICHE OPALIZZATE attacco E 27, 40 W	cad		4,33	13,39%
22CL.PR.L.0310.70.f	Fornitura e posa in opera di lampade ad incandescenza sferiche opalizzate attacco E14 / - LAMPADE AD INCANDESCENZA SFERICHE OPALIZZATE / - LAMPADE AD INCANDESCENZA SFERICHE OPALIZZATE attacco E 27, 60 W	cad		4,25	12,00%
22CL.PR.L.03100.10.a	Plafoniera da incasso montata in controsoffitto con moduli da 300 mm o multipli di 300 mm, con corpo in lamiera zincata verniciata, cablata e rifasata, grado di protezione IP 40, attacco per lampade fluorescenti, completa di reattore standard e di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico con schermo in lamiera d'acciaio bianco con lamelle longitudinali e trasversali 2x18 W / - PLAFONIERA DA INCASSO MONTATA IN CONTROSOFFITTO IP40 2x18 WFornitura e posa in opera di plafoniera da incasso montata in controsoffitto IP40 / - PLAFONIERA DA INCASSO MONTATA IN CONTROSOFFITTO IP40 / - Plafoniera da incasso montata in controsoffitto con moduli da 300 mm o multipli di 300 mm, con corpo in lamiera zincata verniciata, cablata e rifasata, grado di protezione IP 40, attacco per lampade fluorescenti, completa di reattore standard e di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico con schermo in lamiera d'acciaio bianco con lamelle longitudinali e trasversali 2x18 W / - PLAFONIERA DA INCASSO MONTATA IN CONTROSOFFITTO IP40 2x18 W	cad		121,69	37,24%
22CL.PR.L.03100.10.b	Fornitura e posa in opera di plafoniera da incasso montata in controsoffitto IP40 / - PLAFONIERA DA INCASSO MONTATA IN CONTROSOFFITTO IP40 / - Plafoniera da incasso montata in controsoffitto con moduli da 300 mm o multipli di 300 mm, con corpo in lamiera zincata verniciata, cablata e rifasata, grado di protezione IP 40, attacco per lampade fluorescenti, completa di reattore standard e di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico con schermo in lamiera d'acciaio bianco con lamelle longitudinali e trasversali 2x36 W / - PLAFONIERA DA INCASSO MONTATA IN CONTROSOFFITTO IP40 2x36 W	cad		127,49	31,59%
22CL.PR.L.03100.10.c	Fornitura e posa in opera di plafoniera da incasso montata in controsoffitto IP40 / - PLAFONIERA DA INCASSO MONTATA IN CONTROSOFFITTO IP40 / - Plafoniera da incasso montata in controsoffitto con moduli da 300 mm o multipli di 300 mm, con corpo in lamiera zincata verniciata, cablata e rifasata, grado di protezione IP 40, attacco per lampade fluorescenti, completa di reattore standard e di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico con schermo in lamiera d'acciaio bianco con lamelle longitudinali e trasversali 4x18 W / - PLAFONIERA DA INCASSO MONTATA IN CONTROSOFFITTO IP40 4x18 W	cad		145,71	37,53%
22CL.PR.L.03100.20.a	Fornitura e posa in opera di plafoniera da incasso montata in controsoffitto con moduli IP40 / - PLAFONIERA DA INCASSO MONTATA IN CONTROSOFFITTO IP40 / - Plafoniera da incasso montata in controsoffitto con moduli da 300 mm o multipli di 300 mm, con corpo in lamiera zincata verniciata, cablata e rifasata, grado di protezione IP 40, attacco per lampade fluorescenti, completa di reattore standard e di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico con schermo ottico a lamelle longitudinali in alluminio brillantato e trasversali in alluminio estruso brillantato per un ridotto abbagliamento 2x18 W / - PLAFONIERA DA INCASSO MONTATA IN CONTROSOFFITTO IP40 2x18 W	cad		141,90	28,39%
22CL.PR.L.03100.20.b	Plafoniera da incasso montata in controsoffitto con moduli da 300 mm o multipli di 300 mm, con corpo in lamiera zincata verniciata, cablata e rifasata, grado di protezione IP 40, attacco per lampade fluorescenti, completa di reattore standard e di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico con schermo ottico a lamelle longitudinali in alluminio brillantato e trasversali in alluminio estruso brillantato per un ridotto abbagliamento 2x36 W / - PLAFONIERA DA INCASSO MONTATA IN CONTROSOFFITTO IP40 2x36 WFornitura e posa in opera di plafoniera da incasso montata in controsoffitto con moduli IP40 / - PLAFONIERA DA INCASSO MONTATA IN CONTROSOFFITTO IP40 / - Plafoniera da incasso montata in controsoffitto con moduli da 300 mm o multipli di 300 mm, con corpo in lamiera zincata verniciata, cablata e rifasata, grado di protezione IP 40, attacco per lampade fluorescenti, completa di reattore standard e di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico con schermo ottico a lamelle longitudinali in alluminio brillantato e trasversali in alluminio estruso brillantato per un ridotto abbagliamento 2x36 W / - PLAFONIERA DA INCASSO MONTATA IN CONTROSOFFITTO IP40 2x36 W	cad		179,23	24,00%
22CL.PR.L.03100.20.c	Fornitura e posa in opera di plafoniera da incasso montata in controsoffitto con moduli IP40 / - PLAFONIERA DA INCASSO MONTATA IN CONTROSOFFITTO IP40 / - Plafoniera da incasso montata in controsoffitto con moduli da 300 mm o multipli di 300 mm, con corpo in lamiera zincata verniciata, cablata e rifasata, grado di protezione IP 40, attacco per lampade fluorescenti, completa di reattore standard e di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico con schermo ottico a lamelle longitudinali in alluminio brillantato e trasversali in alluminio estruso brillantato per un ridotto abbagliamento 4x18 W / - PLAFONIERA DA INCASSO MONTATA IN CONTROSOFFITTO IP40 4x18 W	cad		210,43	28,09%
22CL.PR.L.03100.30.a	Plafoniera da incasso montata in controsoffitto con moduli da 300 mm o multipli di 300 mm, con corpo in lamiera zincata verniciata, cablata e rifasata, grado di protezione IP 40, attacco per lampade fluorescenti, completa di reattore standard e di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico con schermo ottico a bassa luminanza, idoneo per uffici con videoterminali 2x18 W / - PLAFONIERA DA INCASSO MONTATA IN CONTROSOFFITTO IP40 2x18 WFornitura e posa in opera di plafoniera da incasso montata in controsoffitto IP40 / - PLAFONIERA DA INCASSO MONTATA IN CONTROSOFFITTO IP40 / - Plafoniera da incasso montata in controsoffitto con moduli da 300 mm o multipli di 300 mm, con corpo in lamiera zincata verniciata, cablata e rifasata, grado di protezione IP 40, attacco per lampade fluorescenti, completa di reattore standard e di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico con schermo ottico a bassa luminanza, idoneo per uffici con videoterminali 2x18 W / - PLAFONIERA DA INCASSO MONTATA IN CONTROSOFFITTO IP40 2x18 W	cad		153,89	27,25%
22CL.PR.L.03100.30.b	Fornitura e posa in opera di plafoniera da incasso montata in controsoffitto IP40 / - PLAFONIERA DA INCASSO MONTATA IN CONTROSOFFITTO IP40 / - Plafoniera da incasso montata in controsoffitto con moduli da 300 mm o multipli di 300 mm, con corpo in lamiera zincata verniciata, cablata e rifasata, grado di protezione IP 40, attacco per lampade fluorescenti, completa di reattore standard e di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico con schermo ottico a bassa luminanza, idoneo per uffici con videoterminali 2x36 W / - PLAFONIERA DA INCASSO MONTATA IN CONTROSOFFITTO IP40 2x36 W	cad		198,19	23,16%
22CL.PR.L.03100.30.c	Fornitura e posa in opera di plafoniera da incasso montata in controsoffitto IP40 / - PLAFONIERA DA INCASSO MONTATA IN CONTROSOFFITTO IP40 / - Plafoniera da incasso montata in controsoffitto con moduli da 300 mm o multipli di 300 mm, con corpo in lamiera zincata verniciata, cablata e rifasata, grado di protezione IP 40, attacco per lampade fluorescenti, completa di reattore standard e di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico con schermo ottico a bassa luminanza, idoneo per uffici con videoterminali 4x18 W / - PLAFONIERA DA INCASSO MONTATA IN CONTROSOFFITTO IP40 4x18 W	cad		216,77	23,99%
22CL.PR.L.03100.40.a	Plafoniera da incasso montata in controsoffitto con moduli da 300 mm o multipli di 300 mm, con corpo in lamiera zincata verniciata, cablata e rifasata, grado di protezione IP 40, attacco per lampade fluorescenti, completa di reattore standard e di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico con schermo in metacrilato ad elevato rendimento 2x18 W / - PLAFONIERA DA INCASSO MONTATA IN CONTROSOFFITTO IP40 2x18 WFornitura e posa in opera di plafoniera da incasso montata in controsoffitto IP40 / - PLAFONIERA DA INCASSO MONTATA IN CONTROSOFFITTO IP40 / - Plafoniera da incasso montata in controsoffitto con moduli da 300 mm o multipli di 300 mm, con corpo in lamiera zincata verniciata, cablata e rifasata, grado di protezione IP 40, attacco per lampade fluorescenti, completa di reattore standard e di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico con schermo in metacrilato ad elevato rendimento 2x18 W / - PLAFONIERA DA INCASSO MONTATA IN CONTROSOFFITTO IP40 2x18 W	cad		156,43	29,34%
22CL.PR.L.03100.40.b	Fornitura e posa in opera di plafoniera da incasso montata in controsoffitto IP40 / - PLAFONIERA DA INCASSO MONTATA IN CONTROSOFFITTO IP40 / - Plafoniera da incasso montata in controsoffitto con moduli da 300 mm o multipli di 300 mm, con corpo in lamiera zincata verniciata, cablata e rifasata, grado di protezione IP 40, attacco per lampade fluorescenti, completa di reattore standard e di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico con schermo in metacrilato ad elevato rendimento 2x36 W / - PLAFONIERA DA INCASSO MONTATA IN CONTROSOFFITTO IP40 2x36 W	cad		173,78	23,18%
22CL.PR.L.03100.40.c	Fornitura e posa in opera di plafoniera da incasso montata in controsoffitto IP40 / - PLAFONIERA DA INCASSO MONTATA IN CONTROSOFFITTO IP40 / - Plafoniera da incasso montata in controsoffitto con moduli da 300 mm o multipli di 300 mm, con corpo in lamiera zincata verniciata, cablata e rifasata, grado di protezione IP 40, attacco per lampade fluorescenti, completa di reattore standard e di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico con schermo in metacrilato ad elevato rendimento 4x18 W / - PLAFONIERA DA INCASSO MONTATA IN CONTROSOFFITTO IP40 4x18 W	cad		203,39	26,62%
22CL.PR.L.03100.50.a	Plafoniera da incasso montata in controsoffitto per doghe da 100 mm, con corpo in lamiera zincata verniciata, cablata e rifasata, grado di protezione IP 40, attacco per lampade fluorescenti, completa di reattore standard e di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico con schermo in lamiera d'acciaio bianco con lamelle longitudinali e trasversali 1x18 W / - PLAFONIERA DA INCASSO MONTATA IN CONTROSOFFITTO PER DOGHE DA 100 mm 1x18 WFornitura e posa in opera di plafoniera da incasso montata in controsoffitto, per doghe da 100mm / - PLAFONIERA DA INCASSO MONTATA IN CONTROSOFFITTO PER DOGHE DA 100 mm / - Plafoniera da incasso montata in controsoffitto per doghe da 100 mm, con corpo in lamiera zincata verniciata, cablata e rifasata, grado di protezione IP 40, attacco per lampade fluorescenti, completa di reattore standard e di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico con schermo in lamiera d'acciaio bianco con lamelle longitudinali e trasversali 1x18 W / - PLAFONIERA DA INCASSO MONTATA IN CONTROSOFFITTO PER DOGHE DA 100 mm 1x18 W	cad		117,36	30,79%
22CL.PR.L.03100.50.b	Plafoniera da incasso montata in controsoffitto per doghe da 100 mm, con corpo in lamiera zincata verniciata, cablata e rifasata, grado di protezione IP 40, attacco per lampade fluorescenti, completa di reattore standard e di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico con schermo in lamiera d'acciaio bianco con lamelle longitudinali e trasversali 2x18 W / - PLAFONIERA DA INCASSO MONTATA IN CONTROSOFFITTO PER DOGHE DA 100 mm 2x18 WFornitura e posa in opera di plafoniera da incasso montata in controsoffitto, per doghe da 100mm / - PLAFONIERA DA INCASSO MONTATA IN CONTROSOFFITTO PER DOGHE DA 100 mm / - Plafoniera da incasso montata in controsoffitto per doghe da 100 mm, con corpo in lamiera zincata verniciata, cablata e rifasata, grado di protezione IP 40, attacco per lampade fluorescenti, completa di reattore standard e di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico con schermo in lamiera d'acciaio bianco con lamelle longitudinali e trasversali 2x18 W / - PLAFONIERA DA INCASSO MONTATA IN CONTROSOFFITTO PER DOGHE DA 100 mm 2x18 W	cad		130,22	25,85%
22CL.PR.L.03100.50.c	Fornitura e posa in opera di plafoniera da incasso montata in controsoffitto, per doghe da 100mm / - PLAFONIERA DA INCASSO MONTATA IN CONTROSOFFITTO PER DOGHE DA 100 mm / - Plafoniera da incasso montata in controsoffitto per doghe da 100 mm, con corpo in lamiera zincata verniciata, cablata e rifasata, grado di protezione IP 40, attacco per lampade fluorescenti, completa di reattore standard e di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico con schermo in lamiera d'acciaio bianco con lamelle longitudinali e trasversali 1x36 W / - PLAFONIERA DA INCASSO MONTATA IN CONTROSOFFITTO PER DOGHE DA 100 mm 1x36 W	cad		134,54	27,23%
22CL.PR.L.03100.50.d	Fornitura e posa in opera di plafoniera da incasso montata in controsoffitto, per doghe da 100mm / - PLAFONIERA DA INCASSO MONTATA IN CONTROSOFFITTO PER DOGHE DA 100 mm / - Plafoniera da incasso montata in controsoffitto per doghe da 100 mm, con corpo in lamiera zincata verniciata, cablata e rifasata, grado di protezione IP 40, attacco per lampade fluorescenti, completa di reattore standard e di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico con schermo in lamiera d'acciaio bianco con lamelle longitudinali e trasversali 2x36 W / - PLAFONIERA DA INCASSO MONTATA IN CONTROSOFFITTO PER DOGHE DA 100 mm 2x36 W	cad		170,74	27,22%
22CL.PR.L.03100.50.e	Fornitura e posa in opera di plafoniera da incasso montata in controsoffitto, per doghe da 100mm / - PLAFONIERA DA INCASSO MONTATA IN CONTROSOFFITTO PER DOGHE DA 100 mm / - Plafoniera da incasso montata in controsoffitto per doghe da 100 mm, con corpo in lamiera zincata verniciata, cablata e rifasata, grado di protezione IP 40, attacco per lampade fluorescenti, completa di reattore standard e di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico con schermo in lamiera d'acciaio bianco con lamelle longitudinali e trasversali 1x58 W / - PLAFONIERA DA INCASSO MONTATA IN CONTROSOFFITTO PER DOGHE DA 100 mm 1x58 W	cad		147,17	25,29%
22CL.PR.L.03100.50.f	Fornitura e posa in opera di plafoniera da incasso montata in controsoffitto, per doghe da 100mm / - PLAFONIERA DA INCASSO MONTATA IN CONTROSOFFITTO PER DOGHE DA 100 mm / - Plafoniera da incasso montata in controsoffitto per doghe da 100 mm, con corpo in lamiera zincata verniciata, cablata e rifasata, grado di protezione IP 40, attacco per lampade fluorescenti, completa di reattore standard e di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico con schermo in lamiera d'acciaio bianco con lamelle longitudinali e trasversali 2x58 W / - PLAFONIERA DA INCASSO MONTATA IN CONTROSOFFITTO PER DOGHE DA 100 mm 2x58 W	cad		191,43	25,24%
22CL.PR.L.03100.60.a	Plafoniera da incasso montata in controsoffitto per doghe da 100 mm, con corpo in lamiera zincata verniciata, cablata e rifasata, grado di protezione IP 40, attacco per lampade fluorescenti, completa di reattore standard e di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico con schermo ottico a lamelle longitudinali in alluminio brillantato e trasversali in alluminio estruso brillantato per un ridotto abbagliamento 1x18 W / - PLAFONIERA DA INCASSO MONTATA IN CONTROSOFFITTO PER DOGHE DA 100 mm 1x18 WFornitura e posa in opera di plafoniera da incasso montata in controsoffitto per doghe da 100 mm / - PLAFONIERA DA INCASSO MONTATA IN CONTROSOFFITTO PER DOGHE DA 100 mm / - Plafoniera da incasso montata in controsoffitto per doghe da 100 mm, con corpo in lamiera zincata verniciata, cablata e rifasata, grado di protezione IP 40, attacco per lampade fluorescenti, completa di reattore standard e di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico con schermo ottico a lamelle longitudinali in alluminio brillantato e trasversali in alluminio estruso brillantato per un ridotto abbagliamento 1x18 W / - PLAFONIERA DA INCASSO MONTATA IN CONTROSOFFITTO PER DOGHE DA 100 mm 1x18 W	cad		193,69	17,00%
22CL.PR.L.03100.60.b	Plafoniera da incasso montata in controsoffitto per doghe da 100 mm, con corpo in lamiera zincata verniciata, cablata e rifasata, grado di protezione IP 40, attacco per lampade fluorescenti, completa di reattore standard e di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico con schermo ottico a lamelle longitudinali in alluminio brillantato e trasversali in alluminio estruso brillantato per un ridotto abbagliamento 2x18 W / - PLAFONIERA DA INCASSO MONTATA IN CONTROSOFFITTO PER DOGHE DA 100 mm 2x18 WFornitura e posa in opera di plafoniera da incasso montata in controsoffitto per doghe da 100 mm / - PLAFONIERA DA INCASSO MONTATA IN CONTROSOFFITTO PER DOGHE DA 100 mm / - Plafoniera da incasso montata in controsoffitto per doghe da 100 mm, con corpo in lamiera zincata verniciata, cablata e rifasata, grado di protezione IP 40, attacco per lampade fluorescenti, completa di reattore standard e di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico con schermo ottico a lamelle longitudinali in alluminio brillantato e trasversali in alluminio estruso brillantato per un ridotto abbagliamento 2x18 W / - PLAFONIERA DA INCASSO MONTATA IN CONTROSOFFITTO PER DOGHE DA 100 mm 2x18 W	cad		229,89	16,72%
22CL.PR.L.03100.60.c	Fornitura e posa in opera di plafoniera da incasso montata in controsoffitto per doghe da 100 mm / - PLAFONIERA DA INCASSO MONTATA IN CONTROSOFFITTO PER DOGHE DA 100 mm / - Plafoniera da incasso montata in controsoffitto per doghe da 100 mm, con corpo in lamiera zincata verniciata, cablata e rifasata, grado di protezione IP 40, attacco per lampade fluorescenti, completa di reattore standard e di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico con schermo ottico a lamelle longitudinali in alluminio brillantato e trasversali in alluminio estruso brillantato per un ridotto abbagliamento 1x36 W / - PLAFONIERA DA INCASSO MONTATA IN CONTROSOFFITTO PER DOGHE DA 100 mm 1x36 W	cad		234,06	15,03%
22CL.PR.L.03100.60.d	Fornitura e posa in opera di plafoniera da incasso montata in controsoffitto per doghe da 100 mm / - PLAFONIERA DA INCASSO MONTATA IN CONTROSOFFITTO PER DOGHE DA 100 mm / - Plafoniera da incasso montata in controsoffitto per doghe da 100 mm, con corpo in lamiera zincata verniciata, cablata e rifasata, grado di protezione IP 40, attacco per lampade fluorescenti, completa di reattore standard e di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico con schermo ottico a lamelle longitudinali in alluminio brillantato e trasversali in alluminio estruso brillantato per un ridotto abbagliamento 2x36 W / - PLAFONIERA DA INCASSO MONTATA IN CONTROSOFFITTO PER DOGHE DA 100 mm 2x36 W	cad		299,16	14,55%
22CL.PR.L.03100.60.e	Fornitura e posa in opera di plafoniera da incasso montata in controsoffitto per doghe da 100 mm / - PLAFONIERA DA INCASSO MONTATA IN CONTROSOFFITTO PER DOGHE DA 100 mm / - Plafoniera da incasso montata in controsoffitto per doghe da 100 mm, con corpo in lamiera zincata verniciata, cablata e rifasata, grado di protezione IP 40, attacco per lampade fluorescenti, completa di reattore standard e di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico con schermo ottico a lamelle longitudinali in alluminio brillantato e trasversali in alluminio estruso brillantato per un ridotto abbagliamento 1x58 W / - PLAFONIERA DA INCASSO MONTATA IN CONTROSOFFITTO PER DOGHE DA 100 mm 1x58 W	cad		266,17	15,52%
22CL.PR.L.03100.60.f	Fornitura e posa in opera di plafoniera da incasso montata in controsoffitto per doghe da 100 mm / - PLAFONIERA DA INCASSO MONTATA IN CONTROSOFFITTO PER DOGHE DA 100 mm / - Plafoniera da incasso montata in controsoffitto per doghe da 100 mm, con corpo in lamiera zincata verniciata, cablata e rifasata, grado di protezione IP 40, attacco per lampade fluorescenti, completa di reattore standard e di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico con schermo ottico a lamelle longitudinali in alluminio brillantato e trasversali in alluminio estruso brillantato per un ridotto abbagliamento 2x58 W / - PLAFONIERA DA INCASSO MONTATA IN CONTROSOFFITTO PER DOGHE DA 100 mm 2x58 W	cad		346,08	13,70%
22CL.PR.L.03100.70.a	Plafoniera da incasso montata in controsoffitto per doghe da 100 mm, con corpo in lamiera zincata verniciata, cablata e rifasata, grado di protezione IP 40, attacco per lampade fluorescenti, completa di reattore standard e di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico con schermo ottico a bassa luminanza, idoneo per uffici con videoterminali 1x18 W / - PLAFONIERA DA INCASSO MONTATA IN CONTROSOFFITTO PER DOGHE DA 100 mm 1x18 WFornitura e posa in opera di plafoniera da incasso montata in controsoffitto per doghe da 100 mm, idoneo per uffici con videoterminali / - PLAFONIERA DA INCASSO MONTATA IN CONTROSOFFITTO PER DOGHE DA 100 mm / - Plafoniera da incasso montata in controsoffitto per doghe da 100 mm, con corpo in lamiera zincata verniciata, cablata e rifasata, grado di protezione IP 40, attacco per lampade fluorescenti, completa di reattore standard e di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico con schermo ottico a bassa luminanza, idoneo per uffici con videoterminali 1x18 W / - PLAFONIERA DA INCASSO MONTATA IN CONTROSOFFITTO PER DOGHE DA 100 mm 1x18 W	cad		207,04	15,51%
22CL.PR.L.03100.70.b	Fornitura e posa in opera di plafoniera da incasso montata in controsoffitto per doghe da 100 mm, idoneo per uffici con videoterminali / - PLAFONIERA DA INCASSO MONTATA IN CONTROSOFFITTO PER DOGHE DA 100 mm / - Plafoniera da incasso montata in controsoffitto per doghe da 100 mm, con corpo in lamiera zincata verniciata, cablata e rifasata, grado di protezione IP 40, attacco per lampade fluorescenti, completa di reattore standard e di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico con schermo ottico a bassa luminanza, idoneo per uffici con videoterminali 2x18 W / - PLAFONIERA DA INCASSO MONTATA IN CONTROSOFFITTO PER DOGHE DA 100 mm 2x18 W	cad		285,77	12,26%
22CL.PR.L.03100.70.c	Fornitura e posa in opera di plafoniera da incasso montata in controsoffitto per doghe da 100 mm, idoneo per uffici con videoterminali / - PLAFONIERA DA INCASSO MONTATA IN CONTROSOFFITTO PER DOGHE DA 100 mm / - Plafoniera da incasso montata in controsoffitto per doghe da 100 mm, con corpo in lamiera zincata verniciata, cablata e rifasata, grado di protezione IP 40, attacco per lampade fluorescenti, completa di reattore standard e di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico con schermo ottico a bassa luminanza, idoneo per uffici con videoterminali 1x36 W / - PLAFONIERA DA INCASSO MONTATA IN CONTROSOFFITTO PER DOGHE DA 100 mm 1x36 W	cad		261,20	15,38%
22CL.PR.L.03100.70.d	Fornitura e posa in opera di plafoniera da incasso montata in controsoffitto per doghe da 100 mm, idoneo per uffici con videoterminali / - PLAFONIERA DA INCASSO MONTATA IN CONTROSOFFITTO PER DOGHE DA 100 mm / - Plafoniera da incasso montata in controsoffitto per doghe da 100 mm, con corpo in lamiera zincata verniciata, cablata e rifasata, grado di protezione IP 40, attacco per lampade fluorescenti, completa di reattore standard e di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico con schermo ottico a bassa luminanza, idoneo per uffici con videoterminali 2x36 W / - PLAFONIERA DA INCASSO MONTATA IN CONTROSOFFITTO PER DOGHE DA 100 mm 2x36 W	cad		331,61	12,46%
22CL.PR.L.03100.70.e	Plafoniera da incasso montata in controsoffitto per doghe da 100 mm, con corpo in lamiera zincata verniciata, cablata e rifasata, grado di protezione IP 40, attacco per lampade fluorescenti, completa di reattore standard e di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico con schermo ottico a bassa luminanza, idoneo per uffici con videoterminali 2x18 W / - PLAFONIERA DA INCASSO MONTATA IN CONTROSOFFITTO PER DOGHE DA 100 mm 1x58 WFornitura e posa in opera di plafoniera da incasso montata in controsoffitto per doghe da 100 mm, idoneo per uffici con videoterminali / - PLAFONIERA DA INCASSO MONTATA IN CONTROSOFFITTO PER DOGHE DA 100 mm / - Plafoniera da incasso montata in controsoffitto per doghe da 100 mm, con corpo in lamiera zincata verniciata, cablata e rifasata, grado di protezione IP 40, attacco per lampade fluorescenti, completa di reattore standard e di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico con schermo ottico a bassa luminanza, idoneo per uffici con videoterminali 2x18 W / - PLAFONIERA DA INCASSO MONTATA IN CONTROSOFFITTO PER DOGHE DA 100 mm 1x58 W	cad		276,33	14,02%
22CL.PR.L.03100.70.f	Fornitura e posa in opera di plafoniera da incasso montata in controsoffitto per doghe da 100 mm, idoneo per uffici con videoterminali / - PLAFONIERA DA INCASSO MONTATA IN CONTROSOFFITTO PER DOGHE DA 100 mm / - Plafoniera da incasso montata in controsoffitto per doghe da 100 mm, con corpo in lamiera zincata verniciata, cablata e rifasata, grado di protezione IP 40, attacco per lampade fluorescenti, completa di reattore standard e di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico con schermo ottico a bassa luminanza, idoneo per uffici con videoterminali 2x58 W / - PLAFONIERA DA INCASSO MONTATA IN CONTROSOFFITTO PER DOGHE DA 100 mm 2x58 W	cad		417,53	12,92%
22CL.PR.L.03110.10.a	Apparecchio ad incasso orientabile orizzontalmente a 36¦ e verticalmente fino a 60¦, corpo in alluminio e anello strutturale verniciato bianco, riflettore in alluminio speculare sfaccettato, alimentato a 220 V, completo di unità elettrica, diametro esterno 210 mm e profondità 220 mm, con attacco per lampade a vapori di sodio 50 W / - APPARECCHIO AD INCASSO ORIENTABILE ORIZZONTALMENTE A 36¦ E VERTICALMENTE FINO A 60¦ 50 WFornitura e posa in opera di apparecchio ad incasso orientabile orizzontalmente a 36¦ e verticalmente fino a 60¦ / - APPARECCHIO AD INCASSO ORIENTABILE ORIZZONTALMENTE A 36¦ E VERTICALMENTE FINO A 60¦ / - Apparecchio ad incasso orientabile orizzontalmente a 36¦ e verticalmente fino a 60¦, corpo in alluminio e anello strutturale verniciato bianco, riflettore in alluminio speculare sfaccettato, alimentato a 220 V, completo di unità elettrica, diametro esterno 210 mm e profondità 220 mm, con attacco per lampade a vapori di sodio 50 W / - APPARECCHIO AD INCASSO ORIENTABILE ORIZZONTALMENTE A 36¦ E VERTICALMENTE FINO A 60¦ 50 W	cad		588,30	2,17%
22CL.PR.L.03110.10.b	Fornitura e posa in opera di apparecchio ad incasso orientabile orizzontalmente a 36¦ e verticalmente fino a 60¦ / - APPARECCHIO AD INCASSO ORIENTABILE ORIZZONTALMENTE A 36¦ E VERTICALMENTE FINO A 60¦ / - Apparecchio ad incasso orientabile orizzontalmente a 36¦ e verticalmente fino a 60¦, corpo in alluminio e anello strutturale verniciato bianco, riflettore in alluminio speculare sfaccettato, alimentato a 220 V, completo di unità elettrica, diametro esterno 210 mm e profondità 220 mm, con attacco per lampade a vapori di sodio 100 W / - APPARECCHIO AD INCASSO ORIENTABILE ORIZZONTALMENTE A 36¦ E VERTICALMENTE FINO A 60¦ 100 W	cad		606,79	2,27%
22CL.PR.L.03110.20.a	Apparecchio ad incasso orientabile orizzontalmente a 36¦ e verticalmente fino a 60¦, corpo in alluminio e anello strutturale verniciato bianco, riflettore in alluminio speculare sfaccettato, alimentato a 220 V, completo di unità elettrica, diametro esterno 210 mm e profondità 220 mm 35 W / - APPARECCHIO AD INCASSO ORIENTABILE ORIZZONTALMENTE A 36¦ E VERTICALMENTE FINO A 60¦ 35 WFornitura e posa in opera di apparecchio ad incasso orientabile orizzontalmente a 36¦ e verticalmente fino a 60¦ / - APPARECCHIO AD INCASSO ORIENTABILE ORIZZONTALMENTE A 36¦ E VERTICALMENTE FINO A 60¦ / - Apparecchio ad incasso orientabile orizzontalmente a 36¦ e verticalmente fino a 60¦, corpo in alluminio e anello strutturale verniciato bianco, riflettore in alluminio speculare sfaccettato, alimentato a 220 V, completo di unità elettrica, diametro esterno 210 mm e profondità 220 mm 35 W / - APPARECCHIO AD INCASSO ORIENTABILE ORIZZONTALMENTE A 36¦ E VERTICALMENTE FINO A 60¦ 35 W	cad		521,15	2,55%
22CL.PR.L.03110.20.b	Fornitura e posa in opera di apparecchio ad incasso orientabile orizzontalmente a 36¦ e verticalmente fino a 60¦ / - APPARECCHIO AD INCASSO ORIENTABILE ORIZZONTALMENTE A 36¦ E VERTICALMENTE FINO A 60¦ / - Apparecchio ad incasso orientabile orizzontalmente a 36¦ e verticalmente fino a 60¦, corpo in alluminio e anello strutturale verniciato bianco, riflettore in alluminio speculare sfaccettato, alimentato a 220 V, completo di unità elettrica, diametro esterno 210 mm e profondità 220 mm 70 W / - APPARECCHIO AD INCASSO ORIENTABILE ORIZZONTALMENTE A 36¦ E VERTICALMENTE FINO A 60¦ 70 W	cad		506,26	2,83%
22CL.PR.L.03110.20.c	Fornitura e posa in opera di apparecchio ad incasso orientabile orizzontalmente a 36¦ e verticalmente fino a 60¦ / - APPARECCHIO AD INCASSO ORIENTABILE ORIZZONTALMENTE A 36¦ E VERTICALMENTE FINO A 60¦ / - Apparecchio ad incasso orientabile orizzontalmente a 36¦ e verticalmente fino a 60¦, corpo in alluminio e anello strutturale verniciato bianco, riflettore in alluminio speculare sfaccettato, alimentato a 220 V, completo di unità elettrica, diametro esterno 210 mm e profondità 220 mm per lampade alogene, 300 W / - APPARECCHIO AD INCASSO ORIENTABILE ORIZZONTALMENTE A 36¦ E VERTICALMENTE FINO A 60¦ per lampade alogene, 300 W	cad		291,78	5,11%
22CL.PR.L.03110.30.a	Fornitura e posa in opera di apparecchio ad incasso rettangolare orientabile a 45¦ / - APPARECCHIO AD INCASSO RETTANGOLARE ORIENTABILE A 45¦ / - Apparecchio ad incasso rettangolare orientabile a 45¦, corpo in alluminio verniciato bianco e riflettore in alluminio sabbiato lucido, ad ampio fascio di luce, alimentato a 220 V, dimensioni esterne 224x240 mm e profondità 100 mm, con attacco per lampade a ioduri metallici 70 W / - APPARECCHIO AD INCASSO RETTANGOLARE ORIENTABILE A 45¦ 70 W	cad		540,69	2,55%
22CL.PR.L.03110.30.b	Apparecchio ad incasso rettangolare orientabile a 45¦, corpo in alluminio verniciato bianco e riflettore in alluminio sabbiato lucido, ad ampio fascio di luce, alimentato a 220 V, dimensioni esterne 224x240 mm e profondità 100 mm, con attacco per lampade a ioduri metallici 150 W / - APPARECCHIO AD INCASSO RETTANGOLARE ORIENTABILE A 45¦ 150 WFornitura e posa in opera di apparecchio ad incasso rettangolare orientabile a 45¦ / - APPARECCHIO AD INCASSO RETTANGOLARE ORIENTABILE A 45¦ / - Apparecchio ad incasso rettangolare orientabile a 45¦, corpo in alluminio verniciato bianco e riflettore in alluminio sabbiato lucido, ad ampio fascio di luce, alimentato a 220 V, dimensioni esterne 224x240 mm e profondità 100 mm, con attacco per lampade a ioduri metallici 150 W / - APPARECCHIO AD INCASSO RETTANGOLARE ORIENTABILE A 45¦ 150 W	cad		548,72	2,82%
22CL.PR.L.03110.40.a	Apparecchio ad incasso con corpo in fusione di alluminio, riflettore in alluminio satinato, anello esterno fisso in policarbonato verniciato, ad alto rendimento per un ampio fascio di luce, diametro esterno 200 mm per lampade ad incandescenza fino a 100 W / - APPARECCHIO AD INCASSO CON CORPO IN FUSIONE DI ALLUMINIO RIFLETTORE IN ALLUMINIO SATINATO per lampade ad incandescenza fino a 100 WFornitura e posa in opera di apparecchio ad incasso con corpo in fusione di alluminio con riflettore in alluminio satinato / - APPARECCHIO AD INCASSO CON CORPO IN FUSIONE DI ALLUMINIO RIFLETTORE IN ALLUMINIO SATINATO / - Apparecchio ad incasso con corpo in fusione di alluminio, riflettore in alluminio satinato, anello esterno fisso in policarbonato verniciato, ad alto rendimento per un ampio fascio di luce, diametro esterno 200 mm per lampade ad incandescenza fino a 100 W / - APPARECCHIO AD INCASSO CON CORPO IN FUSIONE DI ALLUMINIO RIFLETTORE IN ALLUMINIO SATINATO per lampade ad incandescenza fino a 100 W	cad		188,45	6,09%
22CL.PR.L.03110.50.a	Apparecchio ad incasso con corpo in fusione di alluminio, riflettore in alluminio satinato, anello esterno fisso in policarbonato verniciato, ad alto rendimento per un ampio fascio di luce, diametro esterno 200 mm per lampade alogene, alimentato a 12 V, escluso trasformatore, profondità 215 mm con riflettore dicroico fino a 50 W / - APPARECCHIO AD INCASSO CON CORPO IN ALLUMINIO PER LAMPADE ALOGENE con riflettore dicroico fino a 50 WFornitura e posa in opera di apparecchio ad incasso con corpo in fusione di alluminio per lampade alogene / - APPARECCHIO AD INCASSO CON CORPO IN ALLUMINIO PER LAMPADE ALOGENE / - Apparecchio ad incasso con corpo in fusione di alluminio, riflettore in alluminio satinato, anello esterno fisso in policarbonato verniciato, ad alto rendimento per un ampio fascio di luce, diametro esterno 200 mm per lampade alogene, alimentato a 12 V, escluso trasformatore, profondità 215 mm con riflettore dicroico fino a 50 W / - APPARECCHIO AD INCASSO CON CORPO IN ALLUMINIO PER LAMPADE ALOGENE con riflettore dicroico fino a 50 W	cad		35,87	29,61%
22CL.PR.L.03110.50.b	Fornitura e posa in opera di apparecchio ad incasso con corpo in fusione di alluminio per lampade alogene / - APPARECCHIO AD INCASSO CON CORPO IN ALLUMINIO PER LAMPADE ALOGENE / - Apparecchio ad incasso con corpo in fusione di alluminio, riflettore in alluminio satinato, anello esterno fisso in policarbonato verniciato, ad alto rendimento per un ampio fascio di luce, diametro esterno 200 mm per lampade alogene, alimentato a 12 V, escluso trasformatore, profondità 215 mm senza riflettore dicroico fino a 75 W / - APPARECCHIO AD INCASSO CON CORPO IN ALLUMINIO PER LAMPADE ALOGENE senza riflettore dicroico fino a 75 W	cad		44,09	26,01%
22CL.PR.L.03110.60.a	Fornitura e posa in opera di apparecchio ad incasso con corpo in fusione di alluminio per ioduri metallici / - APPARECCHIO AD INCASSO CON CORPO IN ALLUMINIO PER IODURI METALLICI / - Apparecchio ad incasso con corpo in fusione di alluminio, riflettore in alluminio satinato, anello esterno fisso in policarbonato verniciato, ad alto rendimento per un ampio fascio di luce, diametro esterno 200 mm per lampade a ioduri metallici doppio attacco, alimentato a 230 V, completo di box con unità elettrica e vetro di protezione, profondità 215 mm 70 W / - APPARECCHIO AD INCASSO CON CORPO IN ALLUMINIO PER IODURI METALLICI 70 W	cad		256,39	5,37%
22CL.PR.L.03110.60.b	Apparecchio ad incasso con corpo in fusione di alluminio, riflettore in alluminio satinato, anello esterno fisso in policarbonato verniciato, ad alto rendimento per un ampio fascio di luce, diametro esterno 200 mm per lampade a ioduri metallici doppio attacco, alimentato a 230 V, completo di box con unità elettrica e vetro di protezione, profondità 215 mm 150 W / - APPARECCHIO AD INCASSO CON CORPO IN ALLUMINIO PER IODURI METALLICI 150 WFornitura e posa in opera di apparecchio ad incasso con corpo in fusione di alluminio per ioduri metallici / - APPARECCHIO AD INCASSO CON CORPO IN ALLUMINIO PER IODURI METALLICI / - Apparecchio ad incasso con corpo in fusione di alluminio, riflettore in alluminio satinato, anello esterno fisso in policarbonato verniciato, ad alto rendimento per un ampio fascio di luce, diametro esterno 200 mm per lampade a ioduri metallici doppio attacco, alimentato a 230 V, completo di box con unità elettrica e vetro di protezione, profondità 215 mm 150 W / - APPARECCHIO AD INCASSO CON CORPO IN ALLUMINIO PER IODURI METALLICI 150 W	cad		260,77	4,89%
22CL.PR.L.03110.70.a	Apparecchio ad incasso con corpo in fusione di alluminio, riflettore in alluminio satinato, anello esterno fisso in policarbonato verniciato, ad alto rendimento per un ampio fascio di luce, diametro esterno 200 mm per lampade a vapori di sodio, alimentato a 230 V, completo di box con unità elettrica, profondità 215 mm 50 W / - APPARECCHIO AD INCASSO CON CORPO IN ALLUMINIO PER VAPORI DI MERCURIO 50 WFornitura e posa in opera di apparecchio ad incasso con corpo in fusione di alluminio per lampade a vapore di sodio / - APPARECCHIO AD INCASSO CON CORPO IN ALLUMINIO PER VAPORI DI MERCURIO / - Apparecchio ad incasso con corpo in fusione di alluminio, riflettore in alluminio satinato, anello esterno fisso in policarbonato verniciato, ad alto rendimento per un ampio fascio di luce, diametro esterno 200 mm per lampade a vapori di sodio, alimentato a 230 V, completo di box con unità elettrica, profondità 215 mm 50 W / - APPARECCHIO AD INCASSO CON CORPO IN ALLUMINIO PER VAPORI DI MERCURIO 50 W	cad		256,39	5,37%
22CL.PR.L.03110.70.b	Fornitura e posa in opera di apparecchio ad incasso con corpo in fusione di alluminio per lampade a vapore di sodio / - APPARECCHIO AD INCASSO CON CORPO IN ALLUMINIO PER VAPORI DI MERCURIO / - Apparecchio ad incasso con corpo in fusione di alluminio, riflettore in alluminio satinato, anello esterno fisso in policarbonato verniciato, ad alto rendimento per un ampio fascio di luce, diametro esterno 200 mm per lampade a vapori di sodio, alimentato a 230 V, completo di box con unità elettrica, profondità 215 mm 100 W / - APPARECCHIO AD INCASSO CON CORPO IN ALLUMINIO PER VAPORI DI MERCURIO 100 W	cad		260,77	4,89%
22CL.PR.L.03110.80.a	Apparecchio ad incasso con corpo in fusione di alluminio, riflettore in alluminio satinato, anello esterno fisso in policarbonato verniciato, ad alto rendimento per un ampio fascio di luce, diametro esterno 200 mm, alimentato a 230 V, unità elettrica incorporata, profondità 250¸280 mm per lampade fluorescenti compatte non integrate fino a 13 W / - APPARECCHIO AD INCASSO CON CORPO IN ALLUMINIO PER FLUORESCENTI per lampade fluorescenti compatte non integrate fino a 13 WFornitura e posa in opera di apparecchio ad incasso con corpo in fusione di alluminio per lampade fluorescenti compatte non integrate / - APPARECCHIO AD INCASSO CON CORPO IN ALLUMINIO PER FLUORESCENTI / - Apparecchio ad incasso con corpo in fusione di alluminio, riflettore in alluminio satinato, anello esterno fisso in policarbonato verniciato, ad alto rendimento per un ampio fascio di luce, diametro esterno 200 mm, alimentato a 230 V, unità elettrica incorporata, profondità 250¸280 mm per lampade fluorescenti compatte non integrate fino a 13 W / - APPARECCHIO AD INCASSO CON CORPO IN ALLUMINIO PER FLUORESCENTI per lampade fluorescenti compatte non integrate fino a 13 W	cad		113,49	13,14%
22CL.PR.L.03110.90.a	Apparecchio ad incasso con corpo in fusione di alluminio, riflettore in alluminio brillantato, anello esterno fisso in policarbonato verniciato, ad alto rendimento per un ampio fascio di luce, unità elettrica incorporata per lampade fluorescenti compatte 2x18 W / - APPARECCHIO AD INCASSO CORPO IN ALLUMINIO PER FLUORESCENTI COMPATTE 2x18 WFornitura e posa in opera di apparecchio ad incasso con corpo in fusione di alluminio per lampade fluorescenti compatte / - APPARECCHIO AD INCASSO CORPO IN ALLUMINIO PER FLUORESCENTI COMPATTE / - Apparecchio ad incasso con corpo in fusione di alluminio, riflettore in alluminio brillantato, anello esterno fisso in policarbonato verniciato, ad alto rendimento per un ampio fascio di luce, unità elettrica incorporata per lampade fluorescenti compatte 2x18 W / - APPARECCHIO AD INCASSO CORPO IN ALLUMINIO PER FLUORESCENTI COMPATTE 2x18 W	cad		226,58	6,33%
22CL.PR.L.03110.90.b	Fornitura e posa in opera di apparecchio ad incasso con corpo in fusione di alluminio per lampade fluorescenti compatte / - APPARECCHIO AD INCASSO CORPO IN ALLUMINIO PER FLUORESCENTI COMPATTE / - Apparecchio ad incasso con corpo in fusione di alluminio, riflettore in alluminio brillantato, anello esterno fisso in policarbonato verniciato, ad alto rendimento per un ampio fascio di luce, unità elettrica incorporata per lampade fluorescenti compatte 2x26 W / - APPARECCHIO AD INCASSO CORPO IN ALLUMINIO PER FLUORESCENTI COMPATTE 2x26 W	cad		234,52	5,65%
22CL.PR.L.03120.10.a	Faretto ad incasso con attacco per lampade alogene a bassa tensione, corpo in acciaio verniciato con polveri epossidiche e riflettore in alluminio brillantato, alimentato a 12 V, diametro esterno 68 mm e profondità 20 mm, escluso trasformatore Faretto ad incasso con attacco per lampade alogene / - FARETTO AD INCASSO CON ATTACCO PER LAMPADE ALOGENE A BASSA TENSIONE Faretto ad incasso con attacco per lampade alogeneFornitura e posa in opera di faretto ad incasso con attacco per lampade alogene a bassa tensione / - FARETTO AD INCASSO CON ATTACCO PER LAMPADE ALOGENE A BASSA TENSIONE / - Faretto ad incasso con attacco per lampade alogene a bassa tensione, corpo in acciaio verniciato con polveri epossidiche e riflettore in alluminio brillantato, alimentato a 12 V, diametro esterno 68 mm e profondità 20 mm, escluso trasformatore Faretto ad incasso con attacco per lampade alogene / - FARETTO AD INCASSO CON ATTACCO PER LAMPADE ALOGENE A BASSA TENSIONE Faretto ad incasso con attacco per lampade alogene	cad		12,84	39,72%
22CL.PR.L.03120.20.a	Faretto ad incasso con attacco per lampade alogene a bassa tensione, corpo in acciaio verniciato, alimentato a 12 V, diametro esterno 50 mm e profondità 40 mm, escluso trasformatore Faretto ad incasso con attacco per lampade alogene / - FARETTO AD INCASSO CON ATTACCO PER LAMPADE ALOGENE A BASSA TENSIONE Faretto ad incasso con attacco per lampade alogeneFornitura e posa in opera di faretto ad incasso con attacco per lampade alogene a bassa tensione / - FARETTO AD INCASSO CON ATTACCO PER LAMPADE ALOGENE A BASSA TENSIONE / - Faretto ad incasso con attacco per lampade alogene a bassa tensione, corpo in acciaio verniciato, alimentato a 12 V, diametro esterno 50 mm e profondità 40 mm, escluso trasformatore Faretto ad incasso con attacco per lampade alogene / - FARETTO AD INCASSO CON ATTACCO PER LAMPADE ALOGENE A BASSA TENSIONE Faretto ad incasso con attacco per lampade alogene	cad		14,62	36,32%
22CL.PR.L.03120.30.a	Faretto ad incasso con attacco per lampade alogene con riflettore dicroico, corpo in alluminio verniciato, sfera orientabile, alimentato a 12 V 35¸50 W,completo di distanziale di sicurezza e morsetto di collegamento, escluso trasformatore diametro esterno 100 mm, profondità 56 mm / - FARETTO AD INCASSO CON ATTACCO PER LAMPADE ALOGENE CON RIFLETTORE DICROICO diametro esterno 100 mm, profondità 56 mmFornitura e posa in opera di faretto ad incasso con attacco per lampade alogene con riflettore dicroico / - FARETTO AD INCASSO CON ATTACCO PER LAMPADE ALOGENE CON RIFLETTORE DICROICO / - Faretto ad incasso con attacco per lampade alogene con riflettore dicroico, corpo in alluminio verniciato, sfera orientabile, alimentato a 12 V 35¸50 W,completo di distanziale di sicurezza e morsetto di collegamento, escluso trasformatore diametro esterno 100 mm, profondità 56 mm / - FARETTO AD INCASSO CON ATTACCO PER LAMPADE ALOGENE CON RIFLETTORE DICROICO diametro esterno 100 mm, profondità 56 mm	cad		18,28	27,90%
22CL.PR.L.03120.30.b	Fornitura e posa in opera di faretto ad incasso con attacco per lampade alogene con riflettore dicroico / - FARETTO AD INCASSO CON ATTACCO PER LAMPADE ALOGENE CON RIFLETTORE DICROICO / - Faretto ad incasso con attacco per lampade alogene con riflettore dicroico, corpo in alluminio verniciato, sfera orientabile, alimentato a 12 V 35¸50 W,completo di distanziale di sicurezza e morsetto di collegamento, escluso trasformatore diametro esterno 107 mm, profondità 38 mm / - FARETTO AD INCASSO CON ATTACCO PER LAMPADE ALOGENE CON RIFLETTORE DICROICO diametro esterno 107 mm, profondità 38 mm	cad		18,55	28,63%
22CL.PR.L.03120.30.c	Fornitura e posa in opera di faretto ad incasso con attacco per lampade alogene con riflettore dicroico / - FARETTO AD INCASSO CON ATTACCO PER LAMPADE ALOGENE CON RIFLETTORE DICROICO / - Faretto ad incasso con attacco per lampade alogene con riflettore dicroico, corpo in alluminio verniciato, sfera orientabile, alimentato a 12 V 35¸50 W,completo di distanziale di sicurezza e morsetto di collegamento, escluso trasformatore diametro esterno 80 mm, profondità 83 mm / - FARETTO AD INCASSO CON ATTACCO PER LAMPADE ALOGENE CON RIFLETTORE DICROICO diametro esterno 80 mm, profondità 83 mm	cad		17,55	32,71%
22CL.PR.L.03120.40.a	Faretto ad incasso con attacco E 14/E 27 per lampade a riflettore, corpo in acciaio verniciato, alimentato a 220 V, anello fisso diametro esterno 80 mm, profondità 100 mm / - FARETTO AD INCASSO CON ATTACCO E 14/E 27 PER LAMPADE A RIFLETTORE diametro esterno 80 mm, profondità 100 mmFornitura e posa in opera di faretto ad incasso con attacco E 14/E 27 per lampade a riflettore / - FARETTO AD INCASSO CON ATTACCO E 14/E 27 PER LAMPADE A RIFLETTORE / - Faretto ad incasso con attacco E 14/E 27 per lampade a riflettore, corpo in acciaio verniciato, alimentato a 220 V, anello fisso diametro esterno 80 mm, profondità 100 mm / - FARETTO AD INCASSO CON ATTACCO E 14/E 27 PER LAMPADE A RIFLETTORE diametro esterno 80 mm, profondità 100 mm	cad		17,11	31,03%
22CL.PR.L.03120.40.b	Fornitura e posa in opera di faretto ad incasso con attacco E 14/E 27 per lampade a riflettore / - FARETTO AD INCASSO CON ATTACCO E 14/E 27 PER LAMPADE A RIFLETTORE / - Faretto ad incasso con attacco E 14/E 27 per lampade a riflettore, corpo in acciaio verniciato, alimentato a 220 V, anello fisso diametro esterno 120 mm, profondità 120 mm / - FARETTO AD INCASSO CON ATTACCO E 14/E 27 PER LAMPADE A RIFLETTORE diametro esterno 120 mm, profondità 120 mm	cad		18,33	31,31%
22CL.PR.L.03120.40.c	Fornitura e posa in opera di faretto ad incasso con attacco E 14/E 27 per lampade a riflettore / - FARETTO AD INCASSO CON ATTACCO E 14/E 27 PER LAMPADE A RIFLETTORE / - Faretto ad incasso con attacco E 14/E 27 per lampade a riflettore, corpo in acciaio verniciato, alimentato a 220 V, anello fisso diametro esterno 124 mm, profondità 120 mm / - FARETTO AD INCASSO CON ATTACCO E 14/E 27 PER LAMPADE A RIFLETTORE diametro esterno 124 mm, profondità 120 mm	cad		18,37	24,99%
22CL.PR.L.03120.50.a	Faretto ad incasso con anello esterno in cristallo colorato e attacco per lampade alogene con riflettore dicroico, alimentato a 12 V, escluso trasformatore, diametro esterno 100 mm e profondità 140 mm satinato / - FARETTO AD INCASSO CON ANELLO ESTERNO IN CRISTALLO COLORATO satinatoFornitura e posa in opera di faretto ad incasso con anello esterno in cristallo colorato e attacco per lampade alogene con riflettore dicroico / - FARETTO AD INCASSO CON ANELLO ESTERNO IN CRISTALLO COLORATO / - Faretto ad incasso con anello esterno in cristallo colorato e attacco per lampade alogene con riflettore dicroico, alimentato a 12 V, escluso trasformatore, diametro esterno 100 mm e profondità 140 mm satinato / - FARETTO AD INCASSO CON ANELLO ESTERNO IN CRISTALLO COLORATO satinato	cad		28,99	27,70%
22CL.PR.L.03120.50.b	Fornitura e posa in opera di faretto ad incasso con anello esterno in cristallo colorato e attacco per lampade alogene con riflettore dicroico / - FARETTO AD INCASSO CON ANELLO ESTERNO IN CRISTALLO COLORATO / - Faretto ad incasso con anello esterno in cristallo colorato e attacco per lampade alogene con riflettore dicroico, alimentato a 12 V, escluso trasformatore, diametro esterno 100 mm e profondità 140 mm rigato / - FARETTO AD INCASSO CON ANELLO ESTERNO IN CRISTALLO COLORATO rigato	cad		27,85	25,64%
22CL.PR.L.03120.60.a	Faretto a sospensione con stelo rigido in pressofusione di alluminio verniciato per lampade dicroiche 12 V 50 W, completo degli accessori per l'attacco su rotaia elettrificata o su base al soffitto installato su rotaia elettrificata asta lunghezza 100 mm / - FARETTO A SOSPENSIONE CON STELO RIGIDO IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO asta lunghezza 100 mmFornitura e posa in opera di faretto a sospensione con stelo rigido in pressofusione di alluminio verniciato per lampade dicroiche 12 V 50 W / - FARETTO A SOSPENSIONE CON STELO RIGIDO IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO / - Faretto a sospensione con stelo rigido in pressofusione di alluminio verniciato per lampade dicroiche 12 V 50 W, completo degli accessori per l'attacco su rotaia elettrificata o su base al soffitto installato su rotaia elettrificata asta lunghezza 100 mm / - FARETTO A SOSPENSIONE CON STELO RIGIDO IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO asta lunghezza 100 mm	cad		57,74	10,60%
22CL.PR.L.03120.60.b	Fornitura e posa in opera di faretto a sospensione con stelo rigido in pressofusione di alluminio verniciato per lampade dicroiche 12 V 50 W / - FARETTO A SOSPENSIONE CON STELO RIGIDO IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO / - Faretto a sospensione con stelo rigido in pressofusione di alluminio verniciato per lampade dicroiche 12 V 50 W, completo degli accessori per l'attacco su rotaia elettrificata o su base al soffitto installato su rotaia elettrificata asta lunghezza 500 mm / - FARETTO A SOSPENSIONE CON STELO RIGIDO IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO asta lunghezza 500 mm	cad		76,99	8,96%
22CL.PR.L.03120.60.c	Fornitura e posa in opera di faretto a sospensione con stelo rigido in pressofusione di alluminio verniciato per lampade dicroiche 12 V 50 W / - FARETTO A SOSPENSIONE CON STELO RIGIDO IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO / - Faretto a sospensione con stelo rigido in pressofusione di alluminio verniciato per lampade dicroiche 12 V 50 W, completo degli accessori per l'attacco su rotaia elettrificata o su base al soffitto installato su rotaia elettrificata asta lunghezza 1.000 mm / - FARETTO A SOSPENSIONE CON STELO RIGIDO IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO asta lunghezza 1.000 mm	cad		78,54	8,76%
22CL.PR.L.03120.70.a	Faretto a sospensione con stelo rigido in pressofusione di alluminio verniciato per lampade dicroiche 12 V 50 W, completo degli accessori per l'attacco su rotaia elettrificata o su base al soffitto installato a soffitto su base quadrata asta lunghezza 100 mm / - FARETTO A SOSPENSIONE CON STELO RIGIDO IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO asta lunghezza 100 mmFornitura e posa in opera di faretto a sospensione con stelo rigido in pressofusione di alluminio verniciato per lampade dicroiche 12 V 50 W / - FARETTO A SOSPENSIONE CON STELO RIGIDO IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO / - Faretto a sospensione con stelo rigido in pressofusione di alluminio verniciato per lampade dicroiche 12 V 50 W, completo degli accessori per l'attacco su rotaia elettrificata o su base al soffitto installato a soffitto su base quadrata asta lunghezza 100 mm / - FARETTO A SOSPENSIONE CON STELO RIGIDO IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO asta lunghezza 100 mm	cad		102,27	10,38%
22CL.PR.L.03120.70.b	Fornitura e posa in opera di faretto a sospensione con stelo rigido in pressofusione di alluminio verniciato per lampade dicroiche 12 V 50 W / - FARETTO A SOSPENSIONE CON STELO RIGIDO IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO / - Faretto a sospensione con stelo rigido in pressofusione di alluminio verniciato per lampade dicroiche 12 V 50 W, completo degli accessori per l'attacco su rotaia elettrificata o su base al soffitto installato a soffitto su base quadrata asta lunghezza 500 mm / - FARETTO A SOSPENSIONE CON STELO RIGIDO IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO asta lunghezza 500 mm	cad		122,44	9,84%
22CL.PR.L.03120.70.c	Fornitura e posa in opera di faretto a sospensione con stelo rigido in pressofusione di alluminio verniciato per lampade dicroiche 12 V 50 W / - FARETTO A SOSPENSIONE CON STELO RIGIDO IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO / - Faretto a sospensione con stelo rigido in pressofusione di alluminio verniciato per lampade dicroiche 12 V 50 W, completo degli accessori per l'attacco su rotaia elettrificata o su base al soffitto installato a soffitto su base quadrata asta lunghezza 1.000 mm / - FARETTO A SOSPENSIONE CON STELO RIGIDO IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO asta lunghezza 1.000 mm	cad		121,88	8,79%
22CL.PR.L.03120.80.a	Faretto a sospensione con stelo ad arco in pressofusione di alluminio per lampade dicroiche a bassa tensione 50 W, completo degli accessori per l'attacco su rotaia elettrificata o su base a parete installato su rotaia elettrificata / - FARETTO A SOSPENSIONE CON STELO AD ARCO IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO installato su rotaia elettrificataFornitura e posa in opera di faretto a sospensione con stelo ad arco in pressofusione di alluminio per lampade dicroiche a bassa tensione 50 W / - FARETTO A SOSPENSIONE CON STELO AD ARCO IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO / - Faretto a sospensione con stelo ad arco in pressofusione di alluminio per lampade dicroiche a bassa tensione 50 W, completo degli accessori per l'attacco su rotaia elettrificata o su base a parete installato su rotaia elettrificata / - FARETTO A SOSPENSIONE CON STELO AD ARCO IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO installato su rotaia elettrificata	cad		44,09	16,92%
22CL.PR.L.03120.80.b	Fornitura e posa in opera di faretto a sospensione con stelo ad arco in pressofusione di alluminio per lampade dicroiche a bassa tensione 50 W / - FARETTO A SOSPENSIONE CON STELO AD ARCO IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO / - Faretto a sospensione con stelo ad arco in pressofusione di alluminio per lampade dicroiche a bassa tensione 50 W, completo degli accessori per l'attacco su rotaia elettrificata o su base a parete installato a parete su base quadrata, incluso trasformatore 220 V/12 V / - FARETTO A SOSPENSIONE CON STELO AD ARCO IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO installato a parete su base quadrata, incluso trasformatore 220 V/12 V	cad		85,01	7,20%
22CL.PR.L.03130.10.a	Plafoniera tonda con piatto in acciaio verniciato e copertura in policarbonato bianco, diametro esterno 50 cm, per lampade ad incandescenza o led attacco E 27 60 W / - PLAFONIERA TONDA CON PIATTO IN ACCIAIO VERNICIATO E COPERTURA IN POLICARBONATO 60 WFornitura e posa in opera di plafoniera tonda con piatto in acciaio verniciato e copertura in policarbonato bianco / - PLAFONIERA TONDA CON PIATTO IN ACCIAIO VERNICIATO E COPERTURA IN POLICARBONATO / - Plafoniera tonda con piatto in acciaio verniciato e copertura in policarbonato bianco, diametro esterno 50 cm, per lampade ad incandescenza o led attacco E 27 60 W / - PLAFONIERA TONDA CON PIATTO IN ACCIAIO VERNICIATO E COPERTURA IN POLICARBONATO 60 W	cad		71,43	8,93%
22CL.PR.L.03130.10.b	Plafoniera tonda con piatto in acciaio verniciato e copertura in policarbonato bianco, diametro esterno 50 cm, per lampade ad incandescenza o led attacco E 27 100 W / - PLAFONIERA TONDA CON PIATTO IN ACCIAIO VERNICIATO E COPERTURA IN POLICARBONATO 100 WFornitura e posa in opera di plafoniera tonda con piatto in acciaio verniciato e copertura in policarbonato bianco / - PLAFONIERA TONDA CON PIATTO IN ACCIAIO VERNICIATO E COPERTURA IN POLICARBONATO / - Plafoniera tonda con piatto in acciaio verniciato e copertura in policarbonato bianco, diametro esterno 50 cm, per lampade ad incandescenza o led attacco E 27 100 W / - PLAFONIERA TONDA CON PIATTO IN ACCIAIO VERNICIATO E COPERTURA IN POLICARBONATO 100 W	cad		92,44	6,83%
22CL.PR.L.03130.20.a	Plafoniera tonda con piatto in alluminio e copertura in vetro opale, diametro esterno 25 cm, per lampade ad incandescenza o led attacco E 27 40 W / - PLAFONIERA TONDA CON PIATTO IN ALLUMINIO E COPERTURA IN VETRO OPALE 40 WFornitura e posa in opera di plafoniera tonda con piatto in alluminio e copertura in vetro opale / - PLAFONIERA TONDA CON PIATTO IN ALLUMINIO E COPERTURA IN VETRO OPALE / - Plafoniera tonda con piatto in alluminio e copertura in vetro opale, diametro esterno 25 cm, per lampade ad incandescenza o led attacco E 27 40 W / - PLAFONIERA TONDA CON PIATTO IN ALLUMINIO E COPERTURA IN VETRO OPALE 40 W	cad		123,62	4,72%
22CL.PR.L.03130.20.b	Plafoniera tonda con piatto in alluminio e copertura in vetro opale, diametro esterno 25 cm, per lampade ad incandescenza o led attacco E 27 60 W / - PLAFONIERA TONDA CON PIATTO IN ALLUMINIO E COPERTURA IN VETRO OPALE 60 WFornitura e posa in opera di plafoniera tonda con piatto in alluminio e copertura in vetro opale / - PLAFONIERA TONDA CON PIATTO IN ALLUMINIO E COPERTURA IN VETRO OPALE / - Plafoniera tonda con piatto in alluminio e copertura in vetro opale, diametro esterno 25 cm, per lampade ad incandescenza o led attacco E 27 60 W / - PLAFONIERA TONDA CON PIATTO IN ALLUMINIO E COPERTURA IN VETRO OPALE 60 W	cad		137,67	4,58%
22CL.PR.L.03140.10.a	Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente IP65 / - PLAFONIERA STAGNA CORPO IN POLIESTERE RINFORZATO IP65 / - Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente, cablata e rifasata, IP 65 con reattore standard 1x18 W / - PLAFONIERA STAGNA CORPO IN POLIESTERE RINFORZATO IP65 1x18 W	cad		57,95	25,66%
22CL.PR.L.03140.10.b	Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente, cablata e rifasata, IP 65 con reattore standard 2x18 W / - PLAFONIERA STAGNA CORPO IN POLIESTERE RINFORZATO IP65 2x18 WFornitura e posa in opera di plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente IP65 / - PLAFONIERA STAGNA CORPO IN POLIESTERE RINFORZATO IP65 / - Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente, cablata e rifasata, IP 65 con reattore standard 2x18 W / - PLAFONIERA STAGNA CORPO IN POLIESTERE RINFORZATO IP65 2x18 W	cad		74,31	27,79%
22CL.PR.L.03140.10.c	Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente IP65 / - PLAFONIERA STAGNA CORPO IN POLIESTERE RINFORZATO IP65 / - Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente, cablata e rifasata, IP 65 con reattore standard 1x36 W / - PLAFONIERA STAGNA CORPO IN POLIESTERE RINFORZATO IP65 1x36 W	cad		75,06	27,16%
22CL.PR.L.03140.10.d	Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente IP65 / - PLAFONIERA STAGNA CORPO IN POLIESTERE RINFORZATO IP65 / - Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente, cablata e rifasata, IP 65 con reattore standard 2x36 W / - PLAFONIERA STAGNA CORPO IN POLIESTERE RINFORZATO IP65 2x36 W	cad		106,91	25,83%
22CL.PR.L.03140.10.e	Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente IP65 / - PLAFONIERA STAGNA CORPO IN POLIESTERE RINFORZATO IP65 / - Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente, cablata e rifasata, IP 65 con reattore standard 1x58 W / - PLAFONIERA STAGNA CORPO IN POLIESTERE RINFORZATO IP65 1x58 W	cad		90,83	27,79%
22CL.PR.L.03140.10.f	Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente IP65 / - PLAFONIERA STAGNA CORPO IN POLIESTERE RINFORZATO IP65 / - Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente, cablata e rifasata, IP 65 con reattore standard 2x58 W / - PLAFONIERA STAGNA CORPO IN POLIESTERE RINFORZATO IP65 2x58 W	cad		124,83	23,28%
22CL.PR.L.03140.20.a	Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente, cablata e rifasata, IP 65 con reattore elettronico 1x36 W / - PLAFONIERA STAGNA CORPO IN POLIESTERE RINFORZATO IP65 1x36 WFornitura e posa in opera di plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente IP65 / - PLAFONIERA STAGNA CORPO IN POLIESTERE RINFORZATO IP65 / - Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente, cablata e rifasata, IP 65 con reattore elettronico 1x36 W / - PLAFONIERA STAGNA CORPO IN POLIESTERE RINFORZATO IP65 1x36 W	cad		56,16	40,85%
22CL.PR.L.03140.20.b	Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente, cablata e rifasata, IP 65 con reattore elettronico 2x36 W / - PLAFONIERA STAGNA CORPO IN POLIESTERE RINFORZATO IP65 2x36 WFornitura e posa in opera di plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente IP65 / - PLAFONIERA STAGNA CORPO IN POLIESTERE RINFORZATO IP65 / - Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente, cablata e rifasata, IP 65 con reattore elettronico 2x36 W / - PLAFONIERA STAGNA CORPO IN POLIESTERE RINFORZATO IP65 2x36 W	cad		69,43	37,46%
22CL.PR.L.03140.20.c	Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente, cablata e rifasata, IP 65 con reattore elettronico 1x58 W / - PLAFONIERA STAGNA CORPO IN POLIESTERE RINFORZATO IP65 1x58 WFornitura e posa in opera di plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente IP65 / - PLAFONIERA STAGNA CORPO IN POLIESTERE RINFORZATO IP65 / - Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente, cablata e rifasata, IP 65 con reattore elettronico 1x58 W / - PLAFONIERA STAGNA CORPO IN POLIESTERE RINFORZATO IP65 1x58 W	cad		62,67	37,27%
22CL.PR.L.03140.20.d	Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente, cablata e rifasata, IP 65 con reattore elettronico 2x58 W / - PLAFONIERA STAGNA CORPO IN POLIESTERE RINFORZATO IP65 2x58 WFornitura e posa in opera di plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente IP65 / - PLAFONIERA STAGNA CORPO IN POLIESTERE RINFORZATO IP65 / - Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente, cablata e rifasata, IP 65 con reattore elettronico 2x58 W / - PLAFONIERA STAGNA CORPO IN POLIESTERE RINFORZATO IP65 2x58 W	cad		86,01	36,68%
22CL.PR.L.03140.30.a	Plafoniera stagna, a tubo nudo, serie componibile per file continue, con supporto predisposto per riflettore, questo escluso, corpo in poliestere rinforzato con fibra di vetro, IP 65 con reattore standard, classe isolamento II 1x36 W / - PLAFONIERA STAGNA, A TUBO NUDO IP65 CLASSE II 1x36 WFornitura e posa in opera di plafoniera stagna, a tubo nudo, serie componibile per file continue, IP65 classe II / - PLAFONIERA STAGNA, A TUBO NUDO IP65 CLASSE II / - Plafoniera stagna, a tubo nudo, serie componibile per file continue, con supporto predisposto per riflettore, questo escluso, corpo in poliestere rinforzato con fibra di vetro, IP 65 con reattore standard, classe isolamento II 1x36 W / - PLAFONIERA STAGNA, A TUBO NUDO IP65 CLASSE II 1x36 W	cad		78,53	26,61%
22CL.PR.L.03140.30.b	Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna, a tubo nudo, serie componibile per file continue, IP65 classe II / - PLAFONIERA STAGNA, A TUBO NUDO IP65 CLASSE II / - Plafoniera stagna, a tubo nudo, serie componibile per file continue, con supporto predisposto per riflettore, questo escluso, corpo in poliestere rinforzato con fibra di vetro, IP 65 con reattore standard, classe isolamento II 2x36 W / - PLAFONIERA STAGNA, A TUBO NUDO IP65 CLASSE II 2x36 W	cad		119,38	23,13%
22CL.PR.L.03140.30.c	Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna, a tubo nudo, serie componibile per file continue, IP65 classe II / - PLAFONIERA STAGNA, A TUBO NUDO IP65 CLASSE II / - Plafoniera stagna, a tubo nudo, serie componibile per file continue, con supporto predisposto per riflettore, questo escluso, corpo in poliestere rinforzato con fibra di vetro, IP 65 con reattore standard, classe isolamento II 1x58 W / - PLAFONIERA STAGNA, A TUBO NUDO IP65 CLASSE II 1x58 W	cad		97,04	26,01%
22CL.PR.L.03140.30.d	Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna, a tubo nudo, serie componibile per file continue, IP65 classe II / - PLAFONIERA STAGNA, A TUBO NUDO IP65 CLASSE II / - Plafoniera stagna, a tubo nudo, serie componibile per file continue, con supporto predisposto per riflettore, questo escluso, corpo in poliestere rinforzato con fibra di vetro, IP 65 con reattore standard, classe isolamento II 2x58 W / - PLAFONIERA STAGNA, A TUBO NUDO IP65 CLASSE II 2x58 W	cad		127,39	22,41%
22CL.PR.L.03140.40.a	Plafoniera stagna, a tubo nudo, serie componibile per file continue, con supporto predisposto per riflettore, questo escluso, corpo in poliestere rinforzato con fibra di vetro, IP 65 con reattore elettronico, classe isolamento I 1x36 W / - PLAFONIERA STAGNA, A TUBO NUDO IP65 CLASSE I 1x36 WFornitura e posa in opera di plafoniera stagna, a tubo nudo, serie componibile per file continue, IP65, classe I / - PLAFONIERA STAGNA, A TUBO NUDO IP65 CLASSE I / - Plafoniera stagna, a tubo nudo, serie componibile per file continue, con supporto predisposto per riflettore, questo escluso, corpo in poliestere rinforzato con fibra di vetro, IP 65 con reattore elettronico, classe isolamento I 1x36 W / - PLAFONIERA STAGNA, A TUBO NUDO IP65 CLASSE I 1x36 W	cad		141,01	16,27%
22CL.PR.L.03140.40.b	Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna, a tubo nudo, serie componibile per file continue, IP65, classe I / - PLAFONIERA STAGNA, A TUBO NUDO IP65 CLASSE I / - Plafoniera stagna, a tubo nudo, serie componibile per file continue, con supporto predisposto per riflettore, questo escluso, corpo in poliestere rinforzato con fibra di vetro, IP 65 con reattore elettronico, classe isolamento I 2x36 W / - PLAFONIERA STAGNA, A TUBO NUDO IP65 CLASSE I 2x36 W	cad		181,57	14,89%
22CL.PR.L.03140.40.c	Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna, a tubo nudo, serie componibile per file continue, IP65, classe I / - PLAFONIERA STAGNA, A TUBO NUDO IP65 CLASSE I / - Plafoniera stagna, a tubo nudo, serie componibile per file continue, con supporto predisposto per riflettore, questo escluso, corpo in poliestere rinforzato con fibra di vetro, IP 65 con reattore elettronico, classe isolamento I 1x58 W / - PLAFONIERA STAGNA, A TUBO NUDO IP65 CLASSE I 1x58 W	cad		155,47	15,37%
22CL.PR.L.03140.40.d	Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna, a tubo nudo, serie componibile per file continue, IP65, classe I / - PLAFONIERA STAGNA, A TUBO NUDO IP65 CLASSE I / - Plafoniera stagna, a tubo nudo, serie componibile per file continue, con supporto predisposto per riflettore, questo escluso, corpo in poliestere rinforzato con fibra di vetro, IP 65 con reattore elettronico, classe isolamento I 2x58 W / - PLAFONIERA STAGNA, A TUBO NUDO IP65 CLASSE I 2x58 W	cad		194,36	16,23%
22CL.PR.L.03140.50.a	Fornitura e posa in opera di riflettori per supporti / - RIFLETTORI PER SUPPORTI / - Riflettori per supporti 1x36 W / - RIFLETTORI PER SUPPORTI 1x36 W	cad		40,57	15,73%
22CL.PR.L.03140.50.b	Riflettori per supporti 1x58 W / - RIFLETTORI PER SUPPORTI 1x58 WFornitura e posa in opera di riflettori per supporti / - RIFLETTORI PER SUPPORTI / - Riflettori per supporti 1x58 W / - RIFLETTORI PER SUPPORTI 1x58 W	cad		44,87	15,33%
22CL.PR.L.03140.50.c	Fornitura e posa in opera di riflettori per supporti / - RIFLETTORI PER SUPPORTI / - Riflettori per supporti 2x36¸58 W / - RIFLETTORI PER SUPPORTI 2x36¸58 W	cad		55,03	14,83%
22CL.PR.L.03140.60.a	Accessori per plafoniere stagne con supporto giunto per file continue / - ACCESSORI PER PLAFONIERE STAGNE CON SUPPORTO giunto per file continueFornitura e posa in opera di accessori per plafoniere stagne con supporto / - ACCESSORI PER PLAFONIERE STAGNE CON SUPPORTO / - Accessori per plafoniere stagne con supporto giunto per file continue / - ACCESSORI PER PLAFONIERE STAGNE CON SUPPORTO giunto per file continue	cad		22,74	30,26%
22CL.PR.L.03140.60.b	Fornitura e posa in opera di accessori per plafoniere stagne con supporto / - ACCESSORI PER PLAFONIERE STAGNE CON SUPPORTO / - Accessori per plafoniere stagne con supporto tubo di protezione con ghiere-36 W / - ACCESSORI PER PLAFONIERE STAGNE CON SUPPORTO tubo di protezione con ghiere-36 W	cad		22,11	18,45%
22CL.PR.L.03140.60.c	Fornitura e posa in opera di accessori per plafoniere stagne con supporto / - ACCESSORI PER PLAFONIERE STAGNE CON SUPPORTO / - Accessori per plafoniere stagne con supporto tubo di protezione con ghiere-58 W / - ACCESSORI PER PLAFONIERE STAGNE CON SUPPORTO tubo di protezione con ghiere-58 W	cad		24,38	17,43%
22CL.PR.L.03140.70.a	Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna rettangolare con corpo in materiale plastico IP55 / - PLAFONIERA STAGNA RETTANGOLARE, CORPO IN MATERIALE PLASTICO IP55 / - Plafoniera stagna rettangolare, corpo in materiale plastico autoestinguente e schermo in metalcrilato, apparecchio in classe II con grada di protezione IP55 cablata con portalampada E27 per lampada ad incandescenza fino a 60 W / - PLAFONIERA STAGNA RETTANGOLARE, CORPO IN MATERIALE PLASTICO IP55 per lampada ad incandescenza fino a 60 W	cad		28,31	22,29%
22CL.PR.L.03140.70.b	Plafoniera stagna rettangolare, corpo in materiale plastico autoestinguente e schermo in metalcrilato, apparecchio in classe II con grada di protezione IP55 cablata con portalampada E27 per lampada ad incandescenza fino a 100 W / - PLAFONIERA STAGNA RETTANGOLARE, CORPO IN MATERIALE PLASTICO IP55 per lampada ad incandescenza fino a 100 WFornitura e posa in opera di plafoniera stagna rettangolare con corpo in materiale plastico IP55 / - PLAFONIERA STAGNA RETTANGOLARE, CORPO IN MATERIALE PLASTICO IP55 / - Plafoniera stagna rettangolare, corpo in materiale plastico autoestinguente e schermo in metalcrilato, apparecchio in classe II con grada di protezione IP55 cablata con portalampada E27 per lampada ad incandescenza fino a 100 W / - PLAFONIERA STAGNA RETTANGOLARE, CORPO IN MATERIALE PLASTICO IP55 per lampada ad incandescenza fino a 100 W	cad		34,49	16,24%
22CL.PR.L.03140.70.c	Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna rettangolare con corpo in materiale plastico IP55 / - PLAFONIERA STAGNA RETTANGOLARE, CORPO IN MATERIALE PLASTICO IP55 / - Plafoniera stagna rettangolare, corpo in materiale plastico autoestinguente e schermo in metalcrilato, apparecchio in classe II con grada di protezione IP55 cablata con portalampada E27 per lampada ad incandescenza fino a 60 W, con rivelatore ad infrarossi per l'accensione automatica / - PLAFONIERA STAGNA RETTANGOLARE, CORPO IN MATERIALE PLASTICO IP55 per lampada ad incandescenza fino a 60 W, con rivelatore ad infrarossi per l'accensione automatica	cad		84,85	3,76%
22CL.PR.L.03140.80.a	Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna rettangolare, corpo in materiale plastico autoestinguente e schermo in metalcrilato / - PLAFONIERA STAGNA RETTANGOLARE, CORPO IN MATERIALE PLASTICO IP55 / - Plafoniera stagna rettangolare, corpo in materiale plastico autoestinguente e schermo in metalcrilato, apparecchio in classe II con grada di protezione IP55 cablata per lampade fluorescenti per 1 lampada fluorescente da 9 W / - PLAFONIERA STAGNA RETTANGOLARE, CORPO IN MATERIALE PLASTICO IP55 per 1 lampada fluorescente da 9 W	cad		36,65	15,93%
22CL.PR.L.03140.80.b	Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna rettangolare, corpo in materiale plastico autoestinguente e schermo in metalcrilato / - PLAFONIERA STAGNA RETTANGOLARE, CORPO IN MATERIALE PLASTICO IP55 / - Plafoniera stagna rettangolare, corpo in materiale plastico autoestinguente e schermo in metalcrilato, apparecchio in classe II con grada di protezione IP55 cablata per lampade fluorescenti per 2 lampade fluorescenti da 9 W / - PLAFONIERA STAGNA RETTANGOLARE, CORPO IN MATERIALE PLASTICO IP55 per 2 lampade fluorescenti da 9 W	cad		39,27	16,07%
22CL.PR.L.03140.80.c	Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna rettangolare, corpo in materiale plastico autoestinguente e schermo in metalcrilato / - PLAFONIERA STAGNA RETTANGOLARE, CORPO IN MATERIALE PLASTICO IP55 / - Plafoniera stagna rettangolare, corpo in materiale plastico autoestinguente e schermo in metalcrilato, apparecchio in classe II con grada di protezione IP55 cablata per lampade fluorescenti per 1 lampada fluorescente da 26 W / - PLAFONIERA STAGNA RETTANGOLARE, CORPO IN MATERIALE PLASTICO IP55 per 1 lampada fluorescente da 26 W	cad		44,08	12,70%
22CL.PR.L.03140.80.d	Plafoniera stagna rettangolare, corpo in materiale plastico autoestinguente e schermo in metalcrilato, apparecchio in classe II con grada di protezione IP55 cablata per lampade fluorescenti per 1 lampada fluorescente da 9 W, con interruttore crepuscolare a soglia di intervento regolabile da 5 a 50 lux, per accensione automatica / - PLAFONIERA STAGNA RETTANGOLARE, CORPO IN MATERIALE PLASTICO IP55 per 1 lampada fluorescente da 9 W, con interruttore crepuscolare a soglia di intervento regolabile da 5 a 50 lux, per accensione automaticaFornitura e posa in opera di plafoniera stagna rettangolare, corpo in materiale plastico autoestinguente e schermo in metalcrilato / - PLAFONIERA STAGNA RETTANGOLARE, CORPO IN MATERIALE PLASTICO IP55 / - Plafoniera stagna rettangolare, corpo in materiale plastico autoestinguente e schermo in metalcrilato, apparecchio in classe II con grada di protezione IP55 cablata per lampade fluorescenti per 1 lampada fluorescente da 9 W, con interruttore crepuscolare a soglia di intervento regolabile da 5 a 50 lux, per accensione automatica / - PLAFONIERA STAGNA RETTANGOLARE, CORPO IN MATERIALE PLASTICO IP55 per 1 lampada fluorescente da 9 W, con interruttore crepuscolare a soglia di intervento regolabile da 5 a 50 lux, per accensione automatica	cad		59,36	10,75%
22CL.PR.L.03140.80.e	Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna rettangolare, corpo in materiale plastico autoestinguente e schermo in metalcrilato / - PLAFONIERA STAGNA RETTANGOLARE, CORPO IN MATERIALE PLASTICO IP55 / - Plafoniera stagna rettangolare, corpo in materiale plastico autoestinguente e schermo in metalcrilato, apparecchio in classe II con grada di protezione IP55 cablata per lampade fluorescenti per 2 lampade fluorescenti da 9 W, con interruttore crepuscolare a soglia di intervento regolabile da 5 a 50 lux, per accensione automatica / - PLAFONIERA STAGNA RETTANGOLARE, CORPO IN MATERIALE PLASTICO IP55 per 2 lampade fluorescenti da 9 W, con interruttore crepuscolare a soglia di intervento regolabile da 5 a 50 lux, per accensione automatica	cad		61,19	10,31%
22CL.PR.L.03140.90.a	Plafoniera per segnalazione luminosa, diffusore trasparente o colorato, con corpo in materiale plastico autoestinguente, con grado di protezione IP44, con portalampada E27 per lampada a incandescenza fino a 60 W / - PLAFONIERA PER SEGNALAZIONE LUMINOSA IP44 fino a 60 WFornitura e posa in opera di plafoniera per segnalazione luminosa, diffusore trasparente o colorato, con corpo in materiale plastico autoestinguente, con grado di protezione IP44 / - PLAFONIERA PER SEGNALAZIONE LUMINOSA IP44 / - Plafoniera per segnalazione luminosa, diffusore trasparente o colorato, con corpo in materiale plastico autoestinguente, con grado di protezione IP44, con portalampada E27 per lampada a incandescenza fino a 60 W / - PLAFONIERA PER SEGNALAZIONE LUMINOSA IP44 fino a 60 W	cad		11,22	33,16%
22CL.PR.L.03140.90.b	Fornitura e posa in opera di plafoniera per segnalazione luminosa, diffusore trasparente o colorato, con corpo in materiale plastico autoestinguente, con grado di protezione IP44 / - PLAFONIERA PER SEGNALAZIONE LUMINOSA IP44 / - Plafoniera per segnalazione luminosa, diffusore trasparente o colorato, con corpo in materiale plastico autoestinguente, con grado di protezione IP44, con portalampada E27 per lampada a incandescenza fino a 75 W, forma rettangolare / - PLAFONIERA PER SEGNALAZIONE LUMINOSA IP44 fino a 75 W, forma rettangolare	cad		12,47	32,24%
22CL.PR.L.0315.100.a	Fornitura e posa in opera di lampada a led a goccia smerigliata fascio luminoso 300° attacco E 27 / - LAMPADA A LED A GOCCIA SMERIGLIATA FASCIO LUMINOSO 300° ATTACCO E 27 / - potenza 5 W, temperatura di colore 3000 K, 470 lm	cad		14,53	44,53%
22CL.PR.L.0315.100.b	Fornitura e posa in opera di lampada a led a goccia smerigliata fascio luminoso 300° attacco E 27 / - LAMPADA A LED A GOCCIA SMERIGLIATA FASCIO LUMINOSO 300° ATTACCO E 27 / - potenza 5 W, temperatura di colore 6500 K, 500 lm	cad		22,29	29,03%
22CL.PR.L.0315.100.c	Fornitura e posa in opera di lampada a led a goccia smerigliata fascio luminoso 300° attacco E 27 / - LAMPADA A LED A GOCCIA SMERIGLIATA FASCIO LUMINOSO 300° ATTACCO E 27 / - potenza 8,5 W, temperatura di colore 3000 K, 810 lm	cad		25,10	25,78%
22CL.PR.L.0315.100.d	Fornitura e posa in opera di lampada a led a goccia smerigliata fascio luminoso 300° attacco E 27 / - LAMPADA A LED A GOCCIA SMERIGLIATA FASCIO LUMINOSO 300° ATTACCO E 27 / - potenza 8,5 W, temperatura di colore 6500 K, 870 lm	cad		25,10	25,78%
22CL.PR.L.0315.100.e	Fornitura e posa in opera di lampada a led a goccia smerigliata fascio luminoso 300° attacco E 27 / - LAMPADA A LED A GOCCIA SMERIGLIATA FASCIO LUMINOSO 300° ATTACCO E 27 / - potenza 10 W, temperatura di colore 3000 K, 1.000 lm	cad		31,76	20,37%
22CL.PR.L.0315.100.f	Fornitura e posa in opera di lampada a led a goccia smerigliata fascio luminoso 300° attacco E 27 / - LAMPADA A LED A GOCCIA SMERIGLIATA FASCIO LUMINOSO 300° ATTACCO E 27 / - potenza 10 W, temperatura di colore 6500 K, 1.070 lm	cad		31,76	20,37%
22CL.PR.L.0315.100.g	Fornitura e posa in opera di lampada a led a goccia smerigliata fascio luminoso 300° attacco E 27 / - LAMPADA A LED A GOCCIA SMERIGLIATA FASCIO LUMINOSO 300° ATTACCO E 27 / - potenza 16 W, temperatura di colore 3000 K, 1.525 lm	cad		34,94	18,52%
22CL.PR.L.0315.100.h	Fornitura e posa in opera di lampada a led a goccia smerigliata fascio luminoso 300° attacco E 27 / - LAMPADA A LED A GOCCIA SMERIGLIATA FASCIO LUMINOSO 300° ATTACCO E 27 / - potenza 16 W, temperatura di colore 6500 K, 1.525 lm	cad		34,94	18,52%
22CL.PR.L.0315.100.i	Fornitura e posa in opera di lampada a led a goccia smerigliata fascio luminoso 300° attacco E 27 / - LAMPADA A LED A GOCCIA SMERIGLIATA FASCIO LUMINOSO 300° ATTACCO E 27 / - potenza 10 W, temperatura di colore 3000 K, 850 lm	cad		32,15	20,12%
22CL.PR.L.0315.100.l	Fornitura e posa in opera di lampada a led a goccia smerigliata fascio luminoso 300° attacco E 27 / - LAMPADA A LED A GOCCIA SMERIGLIATA FASCIO LUMINOSO 300° ATTACCO E 27 / - potenza 10 W, temperatura di colore 6500 K, 1.000 lm	cad		32,15	20,12%
22CL.PR.L.0315.100.m	Fornitura e posa in opera di lampada a led a goccia smerigliata fascio luminoso 300° attacco E 27 / - LAMPADA A LED A GOCCIA SMERIGLIATA FASCIO LUMINOSO 300° ATTACCO E 27 / - potenza 2 W, temperatura di colore 2700 K, 240 lm	cad		22,51	28,74%
22CL.PR.L.0315.100.o	Fornitura e posa in opera di lampada a led a goccia smerigliata fascio luminoso 300° attacco E 27 / - LAMPADA A LED A GOCCIA SMERIGLIATA FASCIO LUMINOSO 300° ATTACCO E 27 / - potenza 6 W, temperatura di colore 2700 K, 750 lm	cad		27,89	23,20%
22CL.PR.L.0315.100.p	Fornitura e posa in opera di lampada a led a goccia smerigliata fascio luminoso 300° attacco E 27 / - LAMPADA A LED A GOCCIA SMERIGLIATA FASCIO LUMINOSO 300° ATTACCO E 27 / - potenza 5 W, temperatura di colore 2700 o 6400 K, 810 lm	cad		25,52	25,35%
22CL.PR.L.0315.100.q	Fornitura e posa in opera di lampada a led a goccia smerigliata fascio luminoso 300° attacco E 27 / - LAMPADA A LED A GOCCIA SMERIGLIATA FASCIO LUMINOSO 300° ATTACCO E 27 / - potenza 5 W, temperatura di colore 2700 o 6400 K, 470 lm	cad		19,59	33,03%
22CL.PR.L.0315.110.a	Fornitura e posa in opera di lampada a filamento led, chiara, attacco E 14 o E 27, fascio luminoso 360°, alimentazione 230 V c.a. a globo / - LAMPADE A FILAMENTO LED A GLOBO / - a globo, potenza 8 W, attacco E 27, temperatura di colore 2700 K, 1000 lm	cad		38,37	16,86%
22CL.PR.L.0315.120.a	Fornitura e posa in opera di lampada a led a sfera, a candela o "colpo di vento", chiara, fascio luminoso 240°, potenza 5 W, attacco E 14 o E 27, temperatura di colore 3000 K, 350 lm / - LAMPADA A LED A SFERA, CANDELA O COLPO DI VENTO SMERIGLIATA FASCIO LUMINOSO 240° ATTACCO E 14 O E 27 / - potenza 4 W, attacco E 14 o E 27, temperatura di colore 3000 K, 322 lm	cad		17,45	37,08%
22CL.PR.L.0315.120.b	Fornitura e posa in opera di lampada a led a sfera, a candela o "colpo di vento", chiara, fascio luminoso 240°, potenza 5 W, attacco E 14 o E 27, temperatura di colore 3000 K, 350 lm / - LAMPADA A LED A SFERA, CANDELA O COLPO DI VENTO SMERIGLIATA FASCIO LUMINOSO 240° ATTACCO E 14 O E 27 / - potenza 5 W, attacco E 14 o E 27, temperatura di colore 3000 o 6000 K, 400 lm	cad		18,25	35,45%
22CL.PR.L.0315.120.c	Fornitura e posa in opera di lampada a led a sfera, a candela o "colpo di vento", chiara, fascio luminoso 240°, potenza 5 W, attacco E 14 o E 27, temperatura di colore 3000 K, 350 lm / - LAMPADA A LED A SFERA, CANDELA O COLPO DI VENTO SMERIGLIATA FASCIO LUMINOSO 240° ATTACCO E 14 O E 27 / - potenza 6 W, attacco E 14 o E 27, temperatura di colore 3000 K, 470 lm	cad		20,14	32,13%
22CL.PR.L.0315.120.d	Fornitura e posa in opera di lampada a led a sfera, a candela o "colpo di vento", chiara, fascio luminoso 240°, potenza 5 W, attacco E 14 o E 27, temperatura di colore 3000 K, 350 lm / - LAMPADA A LED A SFERA, CANDELA O COLPO DI VENTO SMERIGLIATA FASCIO LUMINOSO 240° ATTACCO E 14 O E 27 / - potenza 5 W, attacco E 14 o E 27, temperatura di colore 3000 K, 396 lm, dimmerabile	cad		18,25	35,45%
22CL.PR.L.0315.130.a	Fornitura e posa in opera di lampada a led a globo, smerigliata, attacco E 27, fascio luminoso 220°: / - LAMPADA A LED A GLOBO, SMERIGLIATA, ATTACCO E 27 FASCIO LUMINOSO 220° / - potenza 10 W, temperatura di colore 3000 K, 806 lm	cad		29,52	21,92%
22CL.PR.L.0315.130.b	Fornitura e posa in opera di lampada a led a globo, smerigliata, attacco E 27, fascio luminoso 220°: / - LAMPADA A LED A GLOBO, SMERIGLIATA, ATTACCO E 27 FASCIO LUMINOSO 220° / - potenza 12 W, temperatura di colore 3000 K, 1.055 lm	cad		32,23	20,07%
22CL.PR.L.0315.130.c	Fornitura e posa in opera di lampada a led a globo, smerigliata, attacco E 27, fascio luminoso 220°: / - LAMPADA A LED A GLOBO, SMERIGLIATA, ATTACCO E 27 FASCIO LUMINOSO 220° / - potenza 18 W, temperatura di colore 3000 K, 1.521 lm	cad		44,31	14,60%
22CL.PR.L.0315.140.a	Fornitura e posa in opera di lampada a led a globo, smerigliata, attacco E 27, fascio luminoso 300°: / - LAMPADA A LED A GLOBO, SMERIGLIATA, ATTACCO E 27 FASCIO LUMINOSO 300° / - potenza 13 W, temperatura di colore 3000 K, 1.200 lm	cad		37,63	17,19%
22CL.PR.L.0315.140.b	Fornitura e posa in opera di lampada a led a globo, smerigliata, attacco E 27, fascio luminoso 300°: / - LAMPADA A LED A GLOBO, SMERIGLIATA, ATTACCO E 27 FASCIO LUMINOSO 300° / - potenza 15 W, temperatura di colore 3000 K, 1.200 lm, dimmerabile	cad		64,67	10,00%
22CL.PR.L.0315.150.a	Fornitura e posa in opera di lampada a led, alimentazione 230 V c.a. a riflettore, smerigliata, attacco E 27: / - LAMPADA A LED ALIMENTAZIONE 230 V A RIFLETTORE SMERIGLIATA ATTACCO E 27 / - potenza 8 W, temperatura di colore 3000 K, fascio luminoso 120°, 806 lm	cad		25,52	25,35%
22CL.PR.L.0315.150.b	Fornitura e posa in opera di lampada a led, alimentazione 230 V c.a. a riflettore, smerigliata, attacco E 27: / - LAMPADA A LED ALIMENTAZIONE 230 V A RIFLETTORE SMERIGLIATA ATTACCO E 27 / - potenza 15 W, temperatura di colore 3000 K, fascio luminoso 120°, 1.220 lm	cad		32,23	20,07%
22CL.PR.L.0315.150.c	Fornitura e posa in opera di lampada a led, alimentazione 230 V c.a. a riflettore, smerigliata, attacco E 27: / - LAMPADA A LED ALIMENTAZIONE 230 V A RIFLETTORE SMERIGLIATA ATTACCO E 27 / - potenza 5,8 W, temperatura di colore 3000 K, fascio luminoso 30°, 260 lm, dimmerabile	cad		53,78	12,03%
22CL.PR.L.0315.150.d	Fornitura e posa in opera di lampada a led, alimentazione 230 V c.a. a riflettore, smerigliata, attacco E 27: / - LAMPADA A LED ALIMENTAZIONE 230 V A RIFLETTORE SMERIGLIATA ATTACCO E 27 / - potenza 5,8 W, temperatura di colore 6500 K, fascio luminoso 30°, 420 lm, dimmerabile	cad		54,29	11,92%
22CL.PR.L.0315.160.a	Fornitura e posa in opera di lampada a led alimentazione 230 V c.a. a faretto, attacco GU10: / - LAMPADA A LED ALIMENTAZIONE 230 V A FARETTO ATTACCO GU10 / - potenza 4 W, temperatura di colore 3000 K, fascio luminoso 100°, n. 15 led, 350 lm	cad		19,33	33,47%
22CL.PR.L.0315.160.b	Fornitura e posa in opera di lampada a led alimentazione 230 V c.a. a faretto, attacco GU10: / - LAMPADA A LED ALIMENTAZIONE 230 V A FARETTO ATTACCO GU10 / - potenza 4 W, temperatura di colore 4000 K, fascio luminoso 100°, n. 15 led, 380 lm	cad		19,49	33,20%
22CL.PR.L.0315.160.c	Fornitura e posa in opera di lampada a led alimentazione 230 V c.a. a faretto, attacco GU10: / - LAMPADA A LED ALIMENTAZIONE 230 V A FARETTO ATTACCO GU10 / - potenza 4 W, temperatura di colore 3000 K, fascio luminoso 45°, n. 1 led, 330 lm, dimmerabile	cad		23,96	27,00%
22CL.PR.L.0315.160.d	Fornitura e posa in opera di lampada a led alimentazione 230 V c.a. a faretto, attacco GU10: / - LAMPADA A LED ALIMENTAZIONE 230 V A FARETTO ATTACCO GU10 / - potenza 6 W, temperatura di colore 3000 K, fascio luminoso 120°, n. 15 led, 450 lm	cad		23,71	27,29%
22CL.PR.L.0315.160.e	Fornitura e posa in opera di lampada a led alimentazione 230 V c.a. a faretto, attacco GU10: / - LAMPADA A LED ALIMENTAZIONE 230 V A FARETTO ATTACCO GU10 / - potenza 6 W, temperatura di colore 4000 K, fascio luminoso 30°, n. 3 led, 456 lm	cad		42,23	15,32%
22CL.PR.L.0315.160.f	Fornitura e posa in opera di lampada a led alimentazione 230 V c.a. a faretto, attacco GU10: / - LAMPADA A LED ALIMENTAZIONE 230 V A FARETTO ATTACCO GU10 / - potenza 7 W, temperatura di colore 3000 K, fascio luminoso 36°, n. 1 led, 450 lm, dimmerabile	cad		36,20	17,87%
22CL.PR.L.0315.170.a	Fornitura e posa in opera di lampada a led a faretto attacco E27 fascio luminoso 30 ÷ 36° / - LAMPADA A LED A FARETTO ATTACCO E 27 FASCIO LUMINOSO 30 ÷ 36° / - potenza 11,5 W, temperatura di colore 4000 K, 900 lm, PAR30	cad		26,54	24,38%
22CL.PR.L.0315.170.b	Fornitura e posa in opera di lampada a led a faretto attacco E27 fascio luminoso 30 ÷ 36° / - LAMPADA A LED A FARETTO ATTACCO E 27 FASCIO LUMINOSO 30 ÷ 36° / - potenza 15 W, temperatura di colore 3000 K, 1.145 lm, PAR38	cad		89,64	7,22%
22CL.PR.L.0315.170.c	Fornitura e posa in opera di lampada a led a faretto attacco E27 fascio luminoso 30 ÷ 36° / - LAMPADA A LED A FARETTO ATTACCO E 27 FASCIO LUMINOSO 30 ÷ 36° / - potenza 16 W, temperatura di colore 3000 K, n. 12 led, 850 lm, dimmerabile, PAR38	cad		97,49	6,64%
22CL.PR.L.0315.80.a	Fornitura e posa in opera di lampada a filamento led, chiara, attacco E 14 o E 27, fascio luminoso 360°, alimentazione 230 V c.a.. a goccia, attacco E 27: / - LAMPADE A FILAMENTO LED A GOCCIA / - potenza 4 W, temperatura di colore 2700 K, 470 lm	cad		25,98	24,90%
22CL.PR.L.0315.80.b	Fornitura e posa in opera di lampada a filamento led, chiara, attacco E 14 o E 27, fascio luminoso 360°, alimentazione 230 V c.a.. a goccia, attacco E 27: / - LAMPADE A FILAMENTO LED A GOCCIA / - potenza 4 W, temperatura di colore 2700 K, 470 lm	cad		28,00	23,11%
22CL.PR.L.0315.80.c	Fornitura e posa in opera di lampada a filamento led, chiara, attacco E 14 o E 27, fascio luminoso 360°, alimentazione 230 V c.a.. a goccia, attacco E 27: / - LAMPADE A FILAMENTO LED A GOCCIA / - potenza 4 W, temperatura di colore 2700 K, 470 lm	cad		30,44	21,25%
22CL.PR.L.0315.80.d	Fornitura e posa in opera di lampada a filamento led, chiara, attacco E 14 o E 27, fascio luminoso 360°, alimentazione 230 V c.a.. a goccia, attacco E 27: / - LAMPADE A FILAMENTO LED A GOCCIA / - potenza 4 W, temperatura di colore 2700 K, 470 lm	cad		25,98	24,90%
22CL.PR.L.0315.80.e	Fornitura e posa in opera di lampada a filamento led, chiara, attacco E 14 o E 27, fascio luminoso 360°, alimentazione 230 V c.a.. a goccia, attacco E 27: / - LAMPADE A FILAMENTO LED A GOCCIA / - potenza 4 W, temperatura di colore 2700 K, 470 lm	cad		28,00	23,11%
22CL.PR.L.0315.80.f	Fornitura e posa in opera di lampada a filamento led, chiara, attacco E 14 o E 27, fascio luminoso 360°, alimentazione 230 V c.a.. a goccia, attacco E 27: / - LAMPADE A FILAMENTO LED A GOCCIA / - potenza 4 W, temperatura di colore 2700 K, 470 lm	cad		30,44	21,25%
22CL.PR.L.0315.80.g	Fornitura e posa in opera di lampada a filamento led, chiara, attacco E 14 o E 27, fascio luminoso 360°, alimentazione 230 V c.a.. a goccia, attacco E 27: / - LAMPADE A FILAMENTO LED A GOCCIA / - potenza 4 W, temperatura di colore 2700 K, 470 lm	cad		25,98	24,90%
22CL.PR.L.0315.80.h	Fornitura e posa in opera di lampada a filamento led, chiara, attacco E 14 o E 27, fascio luminoso 360°, alimentazione 230 V c.a.. a goccia, attacco E 27: / - LAMPADE A FILAMENTO LED A GOCCIA / - potenza 4 W, temperatura di colore 2700 K, 470 lm	cad		28,00	23,11%
22CL.PR.L.0315.80.i	Fornitura e posa in opera di lampada a filamento led, chiara, attacco E 14 o E 27, fascio luminoso 360°, alimentazione 230 V c.a.. a goccia, attacco E 27: / - LAMPADE A FILAMENTO LED A GOCCIA / - potenza 4 W, temperatura di colore 2700 K, 470 lm	cad		30,44	21,25%
22CL.PR.L.0315.80.j	Fornitura e posa in opera di lampada a filamento led, chiara, attacco E 14 o E 27, fascio luminoso 360°, alimentazione 230 V c.a.. a goccia, attacco E 27: / - LAMPADE A FILAMENTO LED A GOCCIA / - potenza 4 W, temperatura di colore 2700 K, 470 lm	cad		25,98	24,90%
22CL.PR.L.0315.80.k	Fornitura e posa in opera di lampada a filamento led, chiara, attacco E 14 o E 27, fascio luminoso 360°, alimentazione 230 V c.a.. a goccia, attacco E 27: / - LAMPADE A FILAMENTO LED A GOCCIA / - potenza 4 W, temperatura di colore 2700 K, 470 lm	cad		30,44	21,25%
22CL.PR.L.0315.80.l	Fornitura e posa in opera di lampada a filamento led, chiara, attacco E 14 o E 27, fascio luminoso 360°, alimentazione 230 V c.a.. a goccia, attacco E 27: / - LAMPADE A FILAMENTO LED A GOCCIA / - potenza 4 W, temperatura di colore 2700 K, 470 lm	cad		25,98	24,90%
22CL.PR.L.0315.80.m	Fornitura e posa in opera di lampada a filamento led, chiara, attacco E 14 o E 27, fascio luminoso 360°, alimentazione 230 V c.a.. a goccia, attacco E 27: / - LAMPADE A FILAMENTO LED A GOCCIA / - potenza 4 W, temperatura di colore 2700 K, 470 lm	cad		28,00	23,11%
22CL.PR.L.0315.80.n	Fornitura e posa in opera di lampada a filamento led, chiara, attacco E 14 o E 27, fascio luminoso 360°, alimentazione 230 V c.a.. a goccia, attacco E 27: / - LAMPADE A FILAMENTO LED A GOCCIA / - potenza 4 W, temperatura di colore 2700 K, 470 lm	cad		30,44	21,25%
22CL.PR.L.0315.80.o	Fornitura e posa in opera di lampada a filamento led, chiara, attacco E 14 o E 27, fascio luminoso 360°, alimentazione 230 V c.a.. a goccia, attacco E 27: / - LAMPADE A FILAMENTO LED A GOCCIA / - potenza 4 W, temperatura di colore 2700 K, 470 lm	cad		25,98	24,90%
22CL.PR.L.0315.80.p	Fornitura e posa in opera di lampada a filamento led, chiara, attacco E 14 o E 27, fascio luminoso 360°, alimentazione 230 V c.a.. a goccia, attacco E 27: / - LAMPADE A FILAMENTO LED A GOCCIA / - potenza 4 W, temperatura di colore 2700 K, 470 lm	cad		30,44	21,25%
22CL.PR.L.0315.80.q	Fornitura e posa in opera di lampada a filamento led, chiara, attacco E 14 o E 27, fascio luminoso 360°, alimentazione 230 V c.a.. a goccia, attacco E 27: / - LAMPADE A FILAMENTO LED A GOCCIA / - potenza 4 W, temperatura di colore 2700 K, 470 lm	cad		25,98	24,90%
22CL.PR.L.0315.80.r	Fornitura e posa in opera di lampada a filamento led, chiara, attacco E 14 o E 27, fascio luminoso 360°, alimentazione 230 V c.a.. a goccia, attacco E 27: / - LAMPADE A FILAMENTO LED A GOCCIA / - potenza 4 W, temperatura di colore 2700 K, 470 lm	cad		28,00	23,11%
22CL.PR.L.0315.80.s	Fornitura e posa in opera di lampada a filamento led, chiara, attacco E 14 o E 27, fascio luminoso 360°, alimentazione 230 V c.a.. a goccia, attacco E 27: / - LAMPADE A FILAMENTO LED A GOCCIA / - potenza 4 W, temperatura di colore 2700 K, 470 lm	cad		30,44	21,25%
22CL.PR.L.0315.80.t	Fornitura e posa in opera di lampada a filamento led, chiara, attacco E 14 o E 27, fascio luminoso 360°, alimentazione 230 V c.a.. a goccia, attacco E 27: / - LAMPADE A FILAMENTO LED A GOCCIA / - potenza 4 W, temperatura di colore 2700 K, 470 lm	cad		25,98	24,90%
22CL.PR.L.0315.80.u	Fornitura e posa in opera di lampada a filamento led, chiara, attacco E 14 o E 27, fascio luminoso 360°, alimentazione 230 V c.a.. a goccia, attacco E 27: / - LAMPADE A FILAMENTO LED A GOCCIA / - potenza 4 W, temperatura di colore 2700 K, 470 lm	cad		30,44	21,25%
22CL.PR.L.0315.80.v	Fornitura e posa in opera di lampada a filamento led, chiara, attacco E 14 o E 27, fascio luminoso 360°, alimentazione 230 V c.a.. a goccia, attacco E 27: / - LAMPADE A FILAMENTO LED A GOCCIA / - potenza 4 W, temperatura di colore 2700 K, 470 lm	cad		25,98	24,90%
22CL.PR.L.0315.80.w	Fornitura e posa in opera di lampada a filamento led, chiara, attacco E 14 o E 27, fascio luminoso 360°, alimentazione 230 V c.a.. a goccia, attacco E 27: / - LAMPADE A FILAMENTO LED A GOCCIA / - potenza 4 W, temperatura di colore 2700 K, 470 lm	cad		28,00	23,11%
22CL.PR.L.0315.80.x	Fornitura e posa in opera di lampada a filamento led, chiara, attacco E 14 o E 27, fascio luminoso 360°, alimentazione 230 V c.a.. a goccia, attacco E 27: / - LAMPADE A FILAMENTO LED A GOCCIA / - potenza 4 W, temperatura di colore 2700 K, 470 lm	cad		30,44	21,25%
22CL.PR.L.0315.80.y	Fornitura e posa in opera di lampada a filamento led, chiara, attacco E 14 o E 27, fascio luminoso 360°, alimentazione 230 V c.a.. a goccia, attacco E 27: / - LAMPADE A FILAMENTO LED A GOCCIA / - potenza 4 W, temperatura di colore 2700 K, 470 lm	cad		25,98	24,90%
22CL.PR.L.0315.90.a	Fornitura e posa in opera di lampada a filamento led, chiara, attacco E 14 o E 27, fascio luminoso 360°, alimentazione 230 V c.a. a sfera, a candela, a tortiglione o "colpo di vento": / - LAMPADE A FILAMENTO LED A SFERA, CANDELA, TORTIGLIONE O COLPO DI VENTO / - potenza 2 W, attacco E 14/E 27, temperatura di colore 2700 K, 245 lm	cad		21,07	30,71%
22CL.PR.L.0315.90.b	Fornitura e posa in opera di lampada a filamento led, chiara, attacco E 14 o E 27, fascio luminoso 360°, alimentazione 230 V c.a. a sfera, a candela, a tortiglione o "colpo di vento": / - LAMPADE A FILAMENTO LED A SFERA, CANDELA, TORTIGLIONE O COLPO DI VENTO / - potenza 4 W, attacco E 14/E 27, temperatura di colore 2700 K, 395 lm	cad		22,63	28,59%
22CL.PR.L.0315.90.c	Fornitura e posa in opera di lampada a filamento led, chiara, attacco E 14 o E 27, fascio luminoso 360°, alimentazione 230 V c.a. a sfera, a candela, a tortiglione o "colpo di vento": / - LAMPADE A FILAMENTO LED A SFERA, CANDELA, TORTIGLIONE O COLPO DI VENTO / - potenza 5 W, attacco E 14/E 27, temperatura di colore 3000 K, 550 lm	cad		26,28	24,62%
22CL.PR.L.03150.10.a	Apparecchio di illuminazione per montaggio a soffitto a profilo ribassato, serie mono e bilampada. Corpo base in lamiera d'acciaio verniciata bianca, con testata componibile per file continue, senza interruzioni visive nelle ottiche, IP 20, cablato e rifasato 1x36 W / - APPARECCHIO PER MONTAGGIO A SOFFITTO A PROFILO RIBASSATO IP20 1x36 WFornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione per montaggio a soffitto a profilo ribassato, serie mono e bilampada IP20 / - APPARECCHIO PER MONTAGGIO A SOFFITTO A PROFILO RIBASSATO IP20 / - Apparecchio di illuminazione per montaggio a soffitto a profilo ribassato, serie mono e bilampada. Corpo base in lamiera d'acciaio verniciata bianca, con testata componibile per file continue, senza interruzioni visive nelle ottiche, IP 20, cablato e rifasato 1x36 W / - APPARECCHIO PER MONTAGGIO A SOFFITTO A PROFILO RIBASSATO IP20 1x36 W	cad		138,14	20,37%
22CL.PR.L.03150.10.b	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione per montaggio a soffitto a profilo ribassato, serie mono e bilampada IP20 / - APPARECCHIO PER MONTAGGIO A SOFFITTO A PROFILO RIBASSATO IP20 / - Apparecchio di illuminazione per montaggio a soffitto a profilo ribassato, serie mono e bilampada. Corpo base in lamiera d'acciaio verniciata bianca, con testata componibile per file continue, senza interruzioni visive nelle ottiche, IP 20, cablato e rifasato 2x36 W / - APPARECCHIO PER MONTAGGIO A SOFFITTO A PROFILO RIBASSATO IP20 2x36 W	cad		159,41	21,60%
22CL.PR.L.03150.10.c	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione per montaggio a soffitto a profilo ribassato, serie mono e bilampada IP20 / - APPARECCHIO PER MONTAGGIO A SOFFITTO A PROFILO RIBASSATO IP20 / - Apparecchio di illuminazione per montaggio a soffitto a profilo ribassato, serie mono e bilampada. Corpo base in lamiera d'acciaio verniciata bianca, con testata componibile per file continue, senza interruzioni visive nelle ottiche, IP 20, cablato e rifasato 1x58 W / - APPARECCHIO PER MONTAGGIO A SOFFITTO A PROFILO RIBASSATO IP20 1x58 W	cad		152,81	19,02%
22CL.PR.L.03150.10.d	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione per montaggio a soffitto a profilo ribassato, serie mono e bilampada IP20 / - APPARECCHIO PER MONTAGGIO A SOFFITTO A PROFILO RIBASSATO IP20 / - Apparecchio di illuminazione per montaggio a soffitto a profilo ribassato, serie mono e bilampada. Corpo base in lamiera d'acciaio verniciata bianca, con testata componibile per file continue, senza interruzioni visive nelle ottiche, IP 20, cablato e rifasato 2x58 W / - APPARECCHIO PER MONTAGGIO A SOFFITTO A PROFILO RIBASSATO IP20 2x58 W	cad		182,24	20,39%
22CL.PR.L.03150.20.a	Apparecchio di illuminazione per montaggio a soffitto a profilo ribassato, serie mono e bilampada. Corpo base in lamiera d'acciaio verniciata bianca, con testata componibile per file continue, senza interruzioni visive nelle ottiche, IP 20, cablato e rifasato 1x32 W / - APPARECCHIO PER MONTAGGIO A SOFFITTO A PROFILO RIBASSATO IP20 1x32 WFornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione per montaggio a soffitto a profilo ribassato, serie mono e bilampada, IP20 / - APPARECCHIO PER MONTAGGIO A SOFFITTO A PROFILO RIBASSATO IP20 / - Apparecchio di illuminazione per montaggio a soffitto a profilo ribassato, serie mono e bilampada. Corpo base in lamiera d'acciaio verniciata bianca, con testata componibile per file continue, senza interruzioni visive nelle ottiche, IP 20, cablato e rifasato 1x32 W / - APPARECCHIO PER MONTAGGIO A SOFFITTO A PROFILO RIBASSATO IP20 1x32 W	cad		196,68	13,22%
22CL.PR.L.03150.20.b	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione per montaggio a soffitto a profilo ribassato, serie mono e bilampada, IP20 / - APPARECCHIO PER MONTAGGIO A SOFFITTO A PROFILO RIBASSATO IP20 / - Apparecchio di illuminazione per montaggio a soffitto a profilo ribassato, serie mono e bilampada. Corpo base in lamiera d'acciaio verniciata bianca, con testata componibile per file continue, senza interruzioni visive nelle ottiche, IP 20, cablato e rifasato 2x32 W / - APPARECCHIO PER MONTAGGIO A SOFFITTO A PROFILO RIBASSATO IP20 2x32 W	cad		218,81	14,56%
22CL.PR.L.03150.20.c	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione per montaggio a soffitto a profilo ribassato, serie mono e bilampada, IP20 / - APPARECCHIO PER MONTAGGIO A SOFFITTO A PROFILO RIBASSATO IP20 / - Apparecchio di illuminazione per montaggio a soffitto a profilo ribassato, serie mono e bilampada. Corpo base in lamiera d'acciaio verniciata bianca, con testata componibile per file continue, senza interruzioni visive nelle ottiche, IP 20, cablato e rifasato 1x50 W / - APPARECCHIO PER MONTAGGIO A SOFFITTO A PROFILO RIBASSATO IP20 1x50 W	cad		217,92	14,74%
22CL.PR.L.03150.20.d	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione per montaggio a soffitto a profilo ribassato, serie mono e bilampada, IP20 / - APPARECCHIO PER MONTAGGIO A SOFFITTO A PROFILO RIBASSATO IP20 / - Apparecchio di illuminazione per montaggio a soffitto a profilo ribassato, serie mono e bilampada. Corpo base in lamiera d'acciaio verniciata bianca, con testata componibile per file continue, senza interruzioni visive nelle ottiche, IP 20, cablato e rifasato 2x50 W / - APPARECCHIO PER MONTAGGIO A SOFFITTO A PROFILO RIBASSATO IP20 2x50 W	cad		244,30	14,82%
22CL.PR.L.03150.30.a	Apparecchio di illuminazione con corpo in fusione per accoppiamento orizzontale ed equipaggiamento, 220 V-rifasato, per lampade a vapori di mercurio 250 W / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE CON CORPO IN FUSIONE 250 WFornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione con corpo in fusione / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE CON CORPO IN FUSIONE / - Apparecchio di illuminazione con corpo in fusione per accoppiamento orizzontale ed equipaggiamento, 220 V-rifasato, per lampade a vapori di mercurio 250 W / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE CON CORPO IN FUSIONE 250 W	cad		206,48	28,07%
22CL.PR.L.03150.30.b	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione con corpo in fusione / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE CON CORPO IN FUSIONE / - Apparecchio di illuminazione con corpo in fusione per accoppiamento orizzontale ed equipaggiamento, 220 V-rifasato, per lampade a vapori di mercurio 400 W / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE CON CORPO IN FUSIONE 400 W	cad		202,04	25,24%
22CL.PR.L.03150.40.a	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione con corpo in fusione per accoppiamento orizzontale ed equipaggiamento / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE CON CORPO IN FUSIONE PER ACCOPPIAMENTO / - Apparecchio di illuminazione con corpo in fusione per accoppiamento orizzontale ed equipaggiamento, 220 V-rifasato, per lampade a vapori di sodio ad alta pressione 150 W / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE CON CORPO IN FUSIONE PER ACCOPPIAMENTO 150 W	cad		238,10	24,58%
22CL.PR.L.03150.40.b	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione con corpo in fusione per accoppiamento orizzontale ed equipaggiamento / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE CON CORPO IN FUSIONE PER ACCOPPIAMENTO / - Apparecchio di illuminazione con corpo in fusione per accoppiamento orizzontale ed equipaggiamento, 220 V-rifasato, per lampade a vapori di sodio ad alta pressione 250 W / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE CON CORPO IN FUSIONE PER ACCOPPIAMENTO 250 W	cad		240,54	21,20%
22CL.PR.L.03150.40.c	Apparecchio di illuminazione con corpo in fusione per accoppiamento orizzontale ed equipaggiamento, 220 V-rifasato, per lampade a vapori di sodio ad alta pressione 400 W / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE CON CORPO IN FUSIONE PER ACCOPPIAMENTO 400 WFornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione con corpo in fusione per accoppiamento orizzontale ed equipaggiamento / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE CON CORPO IN FUSIONE PER ACCOPPIAMENTO / - Apparecchio di illuminazione con corpo in fusione per accoppiamento orizzontale ed equipaggiamento, 220 V-rifasato, per lampade a vapori di sodio ad alta pressione 400 W / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE CON CORPO IN FUSIONE PER ACCOPPIAMENTO 400 W	cad		270,89	19,79%
22CL.PR.L.03150.40.d	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione con corpo in fusione per accoppiamento orizzontale ed equipaggiamento / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE CON CORPO IN FUSIONE PER ACCOPPIAMENTO / - Apparecchio di illuminazione con corpo in fusione per accoppiamento orizzontale ed equipaggiamento, 220 V-rifasato, per lampade a vapori di sodio ad alta pressione lampade a ioduri metallici da 400 W / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE CON CORPO IN FUSIONE PER ACCOPPIAMENTO lampade a ioduri metallici da 400 W	cad		226,03	25,89%
22CL.PR.L.03150.50.b	in alluminio anodizzato a fascio largo	cad		78,23	30,07%
22CL.PR.L.03150.50.c	in alluminio anodizzato a fascio stretto	cad		74,91	27,90%
22CL.PR.L.03150.60.a	Accessori per apparecchi di illuminazione industriale vetro di chiusura, IP 54 per riflettore a fascio largo e medio / - ACCESSORI PER APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE INDUSTRIALE vetro di chiusura, IP 54 per riflettore a fascio largo e medioFornitura e posa in opera di accessori per apparecchi di illuminazione industriale / - ACCESSORI PER APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE INDUSTRIALE / - Accessori per apparecchi di illuminazione industriale vetro di chiusura, IP 54 per riflettore a fascio largo e medio / - ACCESSORI PER APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE INDUSTRIALE vetro di chiusura, IP 54 per riflettore a fascio largo e medio	cad		79,55	7,22%
22CL.PR.L.03150.60.b	Fornitura e posa in opera di accessori per apparecchi di illuminazione industriale / - ACCESSORI PER APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE INDUSTRIALE / - Accessori per apparecchi di illuminazione industriale vetro di chiusura, IP 54 per riflettore a fascio stretto / - ACCESSORI PER APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE INDUSTRIALE vetro di chiusura, IP 54 per riflettore a fascio stretto	cad		70,97	7,19%
22CL.PR.L.03150.60.c	Accessori per apparecchi di illuminazione industriale staffa di sospensione / - ACCESSORI PER APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE INDUSTRIALE staffa di sospensioneFornitura e posa in opera di accessori per apparecchi di illuminazione industriale / - ACCESSORI PER APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE INDUSTRIALE / - Accessori per apparecchi di illuminazione industriale staffa di sospensione / - ACCESSORI PER APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE INDUSTRIALE staffa di sospensione	cad		25,48	41,68%
22CL.PR.L.03150.60.d	Fornitura e posa in opera di accessori per apparecchi di illuminazione industriale / - ACCESSORI PER APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE INDUSTRIALE / - Accessori per apparecchi di illuminazione industriale griglia di protezione / - ACCESSORI PER APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE INDUSTRIALE griglia di protezione	cad		17,39	33,01%
22CL.PR.L.0320.10.a	Fornitura e posa in opera di lampade fluorescenti, diametro 28 mm, standard bianche / - LAMPADE FLUORESCENTI, DIAMETRO 28 MM STANDARD BIANCHE, TONALIT+ 33/54 / - LAMPADE FLUORESCENTI, DIAMETRO 28 MM STANDARD BIANCHE, TONALIT+ 33/54 15 W, lunghezza 437 mm	cad		15,72	7,32%
22CL.PR.L.0320.10.b	Fornitura e posa in opera di lampade fluorescenti, diametro 28 mm, standard bianche / - LAMPADE FLUORESCENTI, DIAMETRO 28 MM STANDARD BIANCHE, TONALIT+ 33/54 / -	cad		11,56	8,82%
22CL.PR.L.0320.10.c	Fornitura e posa in opera di lampade fluorescenti, diametro 28 mm, standard bianche / - LAMPADE FLUORESCENTI, DIAMETRO 28 MM STANDARD BIANCHE, TONALIT+ 33/54 / - LAMPADE FLUORESCENTI, DIAMETRO 28 MM STANDARD BIANCHE, TONALIT+ 33/54 30 W, lunghezza 894 mm	cad		29,17	3,63%
22CL.PR.L.0320.10.d	Fornitura e posa in opera di lampade fluorescenti, diametro 28 mm, standard bianche / - LAMPADE FLUORESCENTI, DIAMETRO 28 MM STANDARD BIANCHE, TONALIT+ 33/54 / - LAMPADE FLUORESCENTI, DIAMETRO 28 MM STANDARD BIANCHE, TONALIT+ 33/54 36 W, lunghezza 1.200 mm	cad		11,73	9,80%
22CL.PR.L.0320.10.e	Fornitura e posa in opera di lampade fluorescenti, diametro 28 mm, standard bianche / - LAMPADE FLUORESCENTI, DIAMETRO 28 MM STANDARD BIANCHE, TONALIT+ 33/54 / - LAMPADE FLUORESCENTI, DIAMETRO 28 MM STANDARD BIANCHE, TONALIT+ 33/54 58 W, lunghezza 1.500 mm	cad		13,76	11,12%
22CL.PR.L.0320.100.a	LAMPADE FLUORESCENTI, TIPO COMPATTE INTEGRATE CON BULBO PRISMATICO, ATTACCO E 27, 230 V-50 HZ, DIAMETRO 64 MM 9 W, lunghezza mm 153 / - LAMPADE FLUORESCENTI, TIPO COMPATTE INTEGRATE CON BULBO PRISMATICO, ATTACCO E 27, 230 V-50 HZ, DIAMETRO 64 MM 9 W, lunghezza mm 153Fornitura e posa in opera di lampade fluorescenti, tipo compatte integrate con bulbo prismatico, attacco E 27 / - LAMPADE FLUORESCENTI, TIPO COMPATTE INTEGRATE CON BULBO PRISMATICO, ATTACCO E 27, 230 V-50 HZ, DIAMETRO 64 MM / - LAMPADE FLUORESCENTI, TIPO COMPATTE INTEGRATE CON BULBO PRISMATICO, ATTACCO E 27, 230 V-50 HZ, DIAMETRO 64 MM 9 W, lunghezza mm 153 / - LAMPADE FLUORESCENTI, TIPO COMPATTE INTEGRATE CON BULBO PRISMATICO, ATTACCO E 27, 230 V-50 HZ, DIAMETRO 64 MM 9 W, lunghezza mm 153	cad		24,56	2,36%
22CL.PR.L.0320.100.b	LAMPADE FLUORESCENTI, TIPO COMPATTE INTEGRATE CON BULBO PRISMATICO, ATTACCO E 27, 230 V-50 HZ, DIAMETRO 64 MM 13 W, lunghezza mm 163 / - LAMPADE FLUORESCENTI, TIPO COMPATTE INTEGRATE CON BULBO PRISMATICO, ATTACCO E 27, 230 V-50 HZ, DIAMETRO 64 MM 13 W, lunghezza mm 163Fornitura e posa in opera di lampade fluorescenti, tipo compatte integrate con bulbo prismatico, attacco E 27 / - LAMPADE FLUORESCENTI, TIPO COMPATTE INTEGRATE CON BULBO PRISMATICO, ATTACCO E 27, 230 V-50 HZ, DIAMETRO 64 MM / - LAMPADE FLUORESCENTI, TIPO COMPATTE INTEGRATE CON BULBO PRISMATICO, ATTACCO E 27, 230 V-50 HZ, DIAMETRO 64 MM 13 W, lunghezza mm 163 / - LAMPADE FLUORESCENTI, TIPO COMPATTE INTEGRATE CON BULBO PRISMATICO, ATTACCO E 27, 230 V-50 HZ, DIAMETRO 64 MM 13 W, lunghezza mm 163	cad		25,18	4,05%
22CL.PR.L.0320.100.c	LAMPADE FLUORESCENTI, TIPO COMPATTE INTEGRATE CON BULBO PRISMATICO, ATTACCO E 27, 230 V-50 HZ, DIAMETRO 64 MM 18 W, lunghezza mm 173 / - LAMPADE FLUORESCENTI, TIPO COMPATTE INTEGRATE CON BULBO PRISMATICO, ATTACCO E 27, 230 V-50 HZ, DIAMETRO 64 MM 18 W, lunghezza mm 173Fornitura e posa in opera di lampade fluorescenti, tipo compatte integrate con bulbo prismatico, attacco E 27 / - LAMPADE FLUORESCENTI, TIPO COMPATTE INTEGRATE CON BULBO PRISMATICO, ATTACCO E 27, 230 V-50 HZ, DIAMETRO 64 MM / - LAMPADE FLUORESCENTI, TIPO COMPATTE INTEGRATE CON BULBO PRISMATICO, ATTACCO E 27, 230 V-50 HZ, DIAMETRO 64 MM 18 W, lunghezza mm 173 / - LAMPADE FLUORESCENTI, TIPO COMPATTE INTEGRATE CON BULBO PRISMATICO, ATTACCO E 27, 230 V-50 HZ, DIAMETRO 64 MM 18 W, lunghezza mm 173	cad		25,36	4,18%
22CL.PR.L.0320.100.d	LAMPADE FLUORESCENTI, TIPO COMPATTE INTEGRATE CON BULBO PRISMATICO, ATTACCO E 27, 230 V-50 HZ, DIAMETRO 64 MM 25 W, lunghezza mm 183 / - LAMPADE FLUORESCENTI, TIPO COMPATTE INTEGRATE CON BULBO PRISMATICO, ATTACCO E 27, 230 V-50 HZ, DIAMETRO 64 MM 25 W, lunghezza mm 183Fornitura e posa in opera di lampade fluorescenti, tipo compatte integrate con bulbo prismatico, attacco E 27 / - LAMPADE FLUORESCENTI, TIPO COMPATTE INTEGRATE CON BULBO PRISMATICO, ATTACCO E 27, 230 V-50 HZ, DIAMETRO 64 MM / - LAMPADE FLUORESCENTI, TIPO COMPATTE INTEGRATE CON BULBO PRISMATICO, ATTACCO E 27, 230 V-50 HZ, DIAMETRO 64 MM 25 W, lunghezza mm 183 / - LAMPADE FLUORESCENTI, TIPO COMPATTE INTEGRATE CON BULBO PRISMATICO, ATTACCO E 27, 230 V-50 HZ, DIAMETRO 64 MM 25 W, lunghezza mm 183	cad		26,76	4,30%
22CL.PR.L.0320.110.a	Fornitura e posa in opera di lampade fluorescenti tipo compatte integrate con bulbo bianco, attacco E 27 / - LAMPADE FLUORESCENTI TIPO COMPATTE INTEGRATE CON BULBO BIANCO, ATTACCO E 27, 230 V-50 HZ, DIAMETRO 64 MM / -	cad		24,48	2,08%
22CL.PR.L.0320.110.b	Fornitura e posa in opera di lampade fluorescenti tipo compatte integrate con bulbo bianco, attacco E 27 / - LAMPADE FLUORESCENTI TIPO COMPATTE INTEGRATE CON BULBO BIANCO, ATTACCO E 27, 230 V-50 HZ, DIAMETRO 64 MM / - LAMPADE FLUORESCENTI TIPO COMPATTE INTEGRATE CON BULBO BIANCO, ATTACCO E 27, 230 V-50 HZ, DIAMETRO 64 MM 13 W, lunghezza 163 mm	cad		25,22	4,20%
22CL.PR.L.0320.110.c	Fornitura e posa in opera di lampade fluorescenti tipo compatte integrate con bulbo bianco, attacco E 27 / - LAMPADE FLUORESCENTI TIPO COMPATTE INTEGRATE CON BULBO BIANCO, ATTACCO E 27, 230 V-50 HZ, DIAMETRO 64 MM / - LAMPADE FLUORESCENTI TIPO COMPATTE INTEGRATE CON BULBO BIANCO, ATTACCO E 27, 230 V-50 HZ, DIAMETRO 64 MM 18 W, lunghezza 173 mm	cad		25,47	4,52%
22CL.PR.L.0320.110.d	Fornitura e posa in opera di lampade fluorescenti tipo compatte integrate con bulbo bianco, attacco E 27 / - LAMPADE FLUORESCENTI TIPO COMPATTE INTEGRATE CON BULBO BIANCO, ATTACCO E 27, 230 V-50 HZ, DIAMETRO 64 MM / - LAMPADE FLUORESCENTI TIPO COMPATTE INTEGRATE CON BULBO BIANCO, ATTACCO E 27, 230 V-50 HZ, DIAMETRO 64 MM 25 W, lunghezza 183 mm	cad		26,60	3,83%
22CL.PR.L.0320.120.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADE FLUORESCENTI TIPO COMPATTE INTEGRATE, ATTACCO E 27, A GLOBO / - LAMPADE FLUORESCENTI TIPO COMPATTE INTEGRATE, ATTACCO E 27, A GLOBO, 230 V-50 HZ / -	cad		36,31	1,60%
22CL.PR.L.0320.120.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADE FLUORESCENTI TIPO COMPATTE INTEGRATE, ATTACCO E 27, A GLOBO / - LAMPADE FLUORESCENTI TIPO COMPATTE INTEGRATE, ATTACCO E 27, A GLOBO, 230 V-50 HZ / - LAMPADE FLUORESCENTI TIPO COMPATTE INTEGRATE, ATTACCO E 27, A GLOBO, 230 V -50 HZ 13 W, diametro 115 mm	cad		36,04	1,42%
22CL.PR.L.0320.120.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADE FLUORESCENTI TIPO COMPATTE INTEGRATE, ATTACCO E 27, A GLOBO / - LAMPADE FLUORESCENTI TIPO COMPATTE INTEGRATE, ATTACCO E 27, A GLOBO, 230 V-50 HZ / - LAMPADE FLUORESCENTI TIPO COMPATTE INTEGRATE, ATTACCO E 27, A GLOBO, 230 V -50 HZ 18 W, diametro 115 mm	cad		37,04	2,86%
22CL.PR.L.0320.130.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADE FLUORESCENTI TIPO COMPATTE INTEGRATE, ATTACCO E 27, ELETTRONICHE / - LAMPADE FLUORESCENTI TIPO COMPATTE INTEGRATE, ATTACCO E 27, ELETTRONICHE, 230-50 HZ / -	cad		15,75	3,24%
22CL.PR.L.0320.130.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADE FLUORESCENTI TIPO COMPATTE INTEGRATE, ATTACCO E 27, ELETTRONICHE / - LAMPADE FLUORESCENTI TIPO COMPATTE INTEGRATE, ATTACCO E 27, ELETTRONICHE, 230-50 HZ / - LAMPADE FLUORESCENTI TIPO COMPATTE INTEGRATE, ATTACCO E 27, ELETTRONICHE, 230-50 HZ 11 W, lunghezza 134 mm	cad		16,45	6,44%
22CL.PR.L.0320.130.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADE FLUORESCENTI TIPO COMPATTE INTEGRATE, ATTACCO E 27, ELETTRONICHE / - LAMPADE FLUORESCENTI TIPO COMPATTE INTEGRATE, ATTACCO E 27, ELETTRONICHE, 230-50 HZ / - LAMPADE FLUORESCENTI TIPO COMPATTE INTEGRATE, ATTACCO E 27, ELETTRONICHE, 230-50 HZ 15 W, lunghezza 124 mm	cad		15,84	3,66%
22CL.PR.L.0320.130.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADE FLUORESCENTI TIPO COMPATTE INTEGRATE, ATTACCO E 27, ELETTRONICHE / - LAMPADE FLUORESCENTI TIPO COMPATTE INTEGRATE, ATTACCO E 27, ELETTRONICHE, 230-50 HZ / - LAMPADE FLUORESCENTI TIPO COMPATTE INTEGRATE, ATTACCO E 27, ELETTRONICHE, 230-50 HZ 15 W, lunghezza 154 mm	cad		15,75	3,24%
22CL.PR.L.0320.130.e	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADE FLUORESCENTI TIPO COMPATTE INTEGRATE, ATTACCO E 27, ELETTRONICHE / - LAMPADE FLUORESCENTI TIPO COMPATTE INTEGRATE, ATTACCO E 27, ELETTRONICHE, 230-50 HZ / - LAMPADE FLUORESCENTI TIPO COMPATTE INTEGRATE, ATTACCO E 27, ELETTRONICHE, 230-50 HZ 20 W, lunghezza 143 mm	cad		21,77	4,87%
22CL.PR.L.0320.130.f	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADE FLUORESCENTI TIPO COMPATTE INTEGRATE, ATTACCO E 27, ELETTRONICHE / - LAMPADE FLUORESCENTI TIPO COMPATTE INTEGRATE, ATTACCO E 27, ELETTRONICHE, 230-50 HZ / - LAMPADE FLUORESCENTI TIPO COMPATTE INTEGRATE, ATTACCO E 27, ELETTRONICHE, 230-50 HZ 20 W, lunghezza 192 mm	cad		21,89	5,25%
22CL.PR.L.0320.130.g	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADE FLUORESCENTI TIPO COMPATTE INTEGRATE, ATTACCO E 27, ELETTRONICHE / - LAMPADE FLUORESCENTI TIPO COMPATTE INTEGRATE, ATTACCO E 27, ELETTRONICHE, 230-50 HZ / - LAMPADE FLUORESCENTI TIPO COMPATTE INTEGRATE, ATTACCO E 27, ELETTRONICHE, 230-50 HZ 23 W, lunghezza 158 mm	cad		21,73	4,69%
22CL.PR.L.0320.140.a	LAMPADE FLUORESCENTI TIPO COMPATTE INTEGRATE ATTACCO E 27 A GLOBO, elettroniche, 230 V-50 Hz; 20 W, diametro 115 mm / - LAMPADE FLUORESCENTI TIPO COMPATTE INTEGRATE ATTACCO E 27 A GLOBO a globo, elettroniche, 230 V-50 Hz; 20 W, diametro 115 mm / - LAMPADE FLUORESCENTI TIPO COMPATTE INTEGRATE ATTACCO E 27 A GLOBO, elettroniche, 230 V-50 Hz; 20 W, diametro 115 mm / - LAMPADE FLUORESCENTI TIPO COMPATTE INTEGRATE ATTACCO E 27 A GLOBO a globo, elettroniche, 230 V-50 Hz; 20 W, diametro 115 mm	cad		39,58	2,68%
22CL.PR.L.0320.150.a	REATTORI PER LAMPADE FLUORESCENTI STANDARD E/O AD ALTA EFFICIENZA CON STARTER, 230 V-50 HZ fino a 40 W / - REATTORI PER LAMPADE FLUORESCENTI STANDARD E/O AD ALTA EFFICIENZA CON STARTER, 230 V-50 HZ fino a 40 WFORNITURA E POSA IN OPERA DI REATTORI PER LAMPADE FLUORESCENTI STANDARD E/O AD ALTA EFFICIENZA CON STARTER / - REATTORI PER LAMPADE FLUORESCENTI STANDARD E/O AD ALTA EFFICIENZA CON STARTER, 230 V-50 HZ / - REATTORI PER LAMPADE FLUORESCENTI STANDARD E/O AD ALTA EFFICIENZA CON STARTER, 230 V-50 HZ fino a 40 W / - REATTORI PER LAMPADE FLUORESCENTI STANDARD E/O AD ALTA EFFICIENZA CON STARTER, 230 V-50 HZ fino a 40 W	cad		16,03	33,13%
22CL.PR.L.0320.150.b	REATTORI PER LAMPADE FLUORESCENTI STANDARD E/O AD ALTA EFFICIENZA CON STARTER, 230 V-50 HZ da 58 a 65 W / - REATTORI PER LAMPADE FLUORESCENTI STANDARD E/O AD ALTA EFFICIENZA CON STARTER, 230 V-50 HZ da 58 a 65 WFORNITURA E POSA IN OPERA DI REATTORI PER LAMPADE FLUORESCENTI STANDARD E/O AD ALTA EFFICIENZA CON STARTER / - REATTORI PER LAMPADE FLUORESCENTI STANDARD E/O AD ALTA EFFICIENZA CON STARTER, 230 V-50 HZ / - REATTORI PER LAMPADE FLUORESCENTI STANDARD E/O AD ALTA EFFICIENZA CON STARTER, 230 V-50 HZ da 58 a 65 W / - REATTORI PER LAMPADE FLUORESCENTI STANDARD E/O AD ALTA EFFICIENZA CON STARTER, 230 V-50 HZ da 58 a 65 W	cad		22,04	26,04%
22CL.PR.L.0320.160.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI REATTORI PER LAMPADE ELETTRONICHE ARGON, 230 V-50 HZ STANDARD / - REATTORI PER LAMPADE ELETTRONICHE ARGON, 230 V-50 HZ STANDARD monolampada, 16¸50 W	cad		88,73	11,00%
22CL.PR.L.0320.160.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI REATTORI PER LAMPADE ELETTRONICHE ARGON, 230 V-50 HZ STANDARD / - REATTORI PER LAMPADE ELETTRONICHE ARGON, 230 V-50 HZ STANDARD bilampada, 16¸50 W	cad		100,17	8,66%
22CL.PR.L.0320.170.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI REATTORI PER LAMPADE ELETTRONICHE ARGON, 230 V-50 HZ CON DIMMING / - REATTORI PER LAMPADE ELETTRONICHE ARGON, 230 V-50 HZ CON DIMMING monolampada, 16¸50 W	cad		112,48	8,16%
22CL.PR.L.0320.170.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI REATTORI PER LAMPADE ELETTRONICHE ARGON, 230 V-50 HZ CON DIMMING / - REATTORI PER LAMPADE ELETTRONICHE ARGON, 230 V-50 HZ CON DIMMING bilampada, 16¸50 W	cad		124,64	6,96%
22CL.PR.L.0320.180.a	REATTORI PER LAMPADE FLUORESCENTI TIPO COMPATTE, 220 V-50 HZ, 18¸36 W, ATTACCO 2G11 da 220 V-50 Hz, 18¸36 W, attacco 2G11 / - REATTORI PER LAMPADE FLUORESCENTI TIPO COMPATTE, 220 V-50 HZ, 18¸36 W, ATTACCO 2G11 da 220 V-50 Hz, 18¸36 W, attacco 2G11 / - REATTORI PER LAMPADE FLUORESCENTI TIPO COMPATTE, 220 V-50 HZ, 18¸36 W, ATTACCO 2G11 da 220 V-50 Hz, 18¸36 W, attacco 2G11 / - REATTORI PER LAMPADE FLUORESCENTI TIPO COMPATTE, 220 V-50 HZ, 18¸36 W, ATTACCO 2G11 da 220 V-50 Hz, 18¸36 W, attacco 2G11	cad		15,18	38,47%
22CL.PR.L.0320.20.a	Fornitura e posa in opera di lampade fluorescenti, diametro 28 mm ad alta efficienza e resa cromatica / - LAMPADE FLUORESCENTI, DIAMETRO 28 MM AD ALTA EFFICIENZA E RESA CROMATICA, TONALIT+ 83/86 / -	cad		14,85	7,74%
22CL.PR.L.0320.20.b	Fornitura e posa in opera di lampade fluorescenti, diametro 28 mm ad alta efficienza e resa cromatica / - LAMPADE FLUORESCENTI, DIAMETRO 28 MM AD ALTA EFFICIENZA E RESA CROMATICA, TONALIT+ 83/86 / - LAMPADE FLUORESCENTI, DIAMETRO 28 MM AD ALTA EFFICIENZA E RESA CROMATICA, TONALIT+ 83/86 18 W, lunghezza 590 mm	cad		11,56	8,82%
22CL.PR.L.0320.20.c	Fornitura e posa in opera di lampade fluorescenti, diametro 28 mm ad alta efficienza e resa cromatica / - LAMPADE FLUORESCENTI, DIAMETRO 28 MM AD ALTA EFFICIENZA E RESA CROMATICA, TONALIT+ 83/86 / - LAMPADE FLUORESCENTI, DIAMETRO 28 MM AD ALTA EFFICIENZA E RESA CROMATICA, TONALIT+ 83/86 30 W, lunghezza 894 mm	cad		29,17	3,63%
22CL.PR.L.0320.20.d	Fornitura e posa in opera di lampade fluorescenti, diametro 28 mm ad alta efficienza e resa cromatica / - LAMPADE FLUORESCENTI, DIAMETRO 28 MM AD ALTA EFFICIENZA E RESA CROMATICA, TONALIT+ 83/86 / - LAMPADE FLUORESCENTI, DIAMETRO 28 MM AD ALTA EFFICIENZA E RESA CROMATICA, TONALIT+ 83/86 36 W, lunghezza 1.200 mm	cad		11,73	9,80%
22CL.PR.L.0320.20.e	Fornitura e posa in opera di lampade fluorescenti, diametro 28 mm ad alta efficienza e resa cromatica / - LAMPADE FLUORESCENTI, DIAMETRO 28 MM AD ALTA EFFICIENZA E RESA CROMATICA, TONALIT+ 83/86 / - LAMPADE FLUORESCENTI, DIAMETRO 28 MM AD ALTA EFFICIENZA E RESA CROMATICA, TONALIT+ 83/86 58 W, lunghezza 1.500 mm	cad		13,76	11,12%
22CL.PR.L.0320.30.a	Fornitura e posa in opera di lampade fluorescenti, diametro 28 mm ad alta efficienza e resa cromatica / - LAMPADE FLUORESCENTI, DIAMETRO 28 MM AD ALTA EFFICIENZA E RESA CROMATICA, TONALIT+ 93/95 / -	cad		5,58	20,61%
22CL.PR.L.0320.30.b	Fornitura e posa in opera di lampade fluorescenti, diametro 28 mm ad alta efficienza e resa cromatica / - LAMPADE FLUORESCENTI, DIAMETRO 28 MM AD ALTA EFFICIENZA E RESA CROMATICA, TONALIT+ 93/95 / - LAMPADE FLUORESCENTI, DIAMETRO 28 MM AD ALTA EFFICIENZA E RESA CROMATICA, TONALIT+ 93/95 30 W, lunghezza 894 mm	cad		6,57	15,53%
22CL.PR.L.0320.30.c	Fornitura e posa in opera di lampade fluorescenti, diametro 28 mm ad alta efficienza e resa cromatica / - LAMPADE FLUORESCENTI, DIAMETRO 28 MM AD ALTA EFFICIENZA E RESA CROMATICA, TONALIT+ 93/95 / - LAMPADE FLUORESCENTI, DIAMETRO 28 MM AD ALTA EFFICIENZA E RESA CROMATICA, TONALIT+ 93/95 36 W, lunghezza 1.200 mm	cad		5,47	19,38%
22CL.PR.L.0320.30.d	Fornitura e posa in opera di lampade fluorescenti, diametro 28 mm ad alta efficienza e resa cromatica / - LAMPADE FLUORESCENTI, DIAMETRO 28 MM AD ALTA EFFICIENZA E RESA CROMATICA, TONALIT+ 93/95 / - LAMPADE FLUORESCENTI, DIAMETRO 28 MM AD ALTA EFFICIENZA E RESA CROMATICA, TONALIT+ 93/95 58 W, lunghezza 1.500 mm	cad		7,37	23,47%
22CL.PR.L.0320.40.a	Fornitura e posa in opera di lampade fluorescenti elettroniche Argon / - LAMPADE FLUORESCENTI ELETTRONICHE ARGON, TONALIT+ 83/84 / -	cad		4,55	23,30%
22CL.PR.L.0320.40.b	Fornitura e posa in opera di lampade fluorescenti elettroniche Argon / - LAMPADE FLUORESCENTI ELETTRONICHE ARGON, TONALIT+ 83/84 / - LAMPADE FLUORESCENTI ELETTRONICHE ARGON, TONALIT+ 83/84 30 W, lunghezza 1.200 mm	cad		4,64	24,78%
22CL.PR.L.0320.40.c	Fornitura e posa in opera di lampade fluorescenti elettroniche Argon / - LAMPADE FLUORESCENTI ELETTRONICHE ARGON, TONALIT+ 83/84 / - LAMPADE FLUORESCENTI ELETTRONICHE ARGON, TONALIT+ 83/84 50 W, lunghezza 1.500 mm	cad		6,25	24,48%
22CL.PR.L.0320.50.a	Fornitura e posa in opera di lampade fluorescenti circolari standard / - LAMPADE FLUORESCENTI CIRCOLARI STANDARD, TONALIT+ 33/54 / -	cad		17,42	5,86%
22CL.PR.L.0320.50.b	Fornitura e posa in opera di lampade fluorescenti circolari standard / - LAMPADE FLUORESCENTI CIRCOLARI STANDARD, TONALIT+ 33/54 / - LAMPADE FLUORESCENTI CIRCOLARI STANDARD, TONALIT+ 33/54 32 W, diametro 305 mm	cad		21,23	4,99%
22CL.PR.L.0320.50.c	Fornitura e posa in opera di lampade fluorescenti circolari standard / - LAMPADE FLUORESCENTI CIRCOLARI STANDARD, TONALIT+ 33/54 / - LAMPADE FLUORESCENTI CIRCOLARI STANDARD, TONALIT+ 33/54 40 W, diametro 405 mm	cad		28,77	4,00%
22CL.PR.L.0320.60.a	Fornitura e posa in opera di lampade fluorescenti circolari super / - LAMPADE FLUORESCENTI CIRCOLARI SUPER, TONALIT+ 83/84 / -	cad		21,23	4,99%
22CL.PR.L.0320.60.b	Fornitura e posa in opera di lampade fluorescenti circolari super / - LAMPADE FLUORESCENTI CIRCOLARI SUPER, TONALIT+ 83/84 / - LAMPADE FLUORESCENTI CIRCOLARI SUPER, TONALIT+ 83/84 40 W, diametro 405 mm	cad		28,86	3,98%
22CL.PR.L.0320.70.a	LAMPADE FLUORESCENTI, TIPO COMPATTE CON DIAMETRO 10 MM, ATTACCO G 23, STARTER INCORPORATO, TONALIT+ 82/84 5 W, lunghezza 104 mm / - LAMPADE FLUORESCENTI, TIPO COMPATTE CON DIAMETRO 10 MM, ATTACCO G 23, STARTER INCORPORATO, TONALIT+ 82/84 5 W, lunghezza 104 mmFornitura e posa in opera di lampade fluorescenti, tipo compatte con diametro 10 mm, attacco G 23, starter incorporato / - LAMPADE FLUORESCENTI, TIPO COMPATTE CON DIAMETRO 10 MM, ATTACCO G 23, STARTER INCORPORATO, TONALIT+ 82/84 / - LAMPADE FLUORESCENTI, TIPO COMPATTE CON DIAMETRO 10 MM, ATTACCO G 23, STARTER INCORPORATO, TONALIT+ 82/84 5 W, lunghezza 104 mm / - LAMPADE FLUORESCENTI, TIPO COMPATTE CON DIAMETRO 10 MM, ATTACCO G 23, STARTER INCORPORATO, TONALIT+ 82/84 5 W, lunghezza 104 mm	cad		10,71	4,76%
22CL.PR.L.0320.70.b	LAMPADE FLUORESCENTI, TIPO COMPATTE CON DIAMETRO 10 MM, ATTACCO G 23, STARTER INCORPORATO, TONALIT+ 82/84 7 W, lunghezza 111 mm / - LAMPADE FLUORESCENTI, TIPO COMPATTE CON DIAMETRO 10 MM, ATTACCO G 23, STARTER INCORPORATO, TONALIT+ 82/84 7 W, lunghezza 111 mmFornitura e posa in opera di lampade fluorescenti, tipo compatte con diametro 10 mm, attacco G 23, starter incorporato / - LAMPADE FLUORESCENTI, TIPO COMPATTE CON DIAMETRO 10 MM, ATTACCO G 23, STARTER INCORPORATO, TONALIT+ 82/84 / - LAMPADE FLUORESCENTI, TIPO COMPATTE CON DIAMETRO 10 MM, ATTACCO G 23, STARTER INCORPORATO, TONALIT+ 82/84 7 W, lunghezza 111 mm / - LAMPADE FLUORESCENTI, TIPO COMPATTE CON DIAMETRO 10 MM, ATTACCO G 23, STARTER INCORPORATO, TONALIT+ 82/84 7 W, lunghezza 111 mm	cad		13,66	3,88%
22CL.PR.L.0320.70.c	LAMPADE FLUORESCENTI, TIPO COMPATTE CON DIAMETRO 10 MM, ATTACCO G 23, STARTER INCORPORATO, TONALIT+ 82/84 9 W, lunghezza 143 mm / - LAMPADE FLUORESCENTI, TIPO COMPATTE CON DIAMETRO 10 MM, ATTACCO G 23, STARTER INCORPORATO, TONALIT+ 82/84 9 W, lunghezza 143 mmFornitura e posa in opera di lampade fluorescenti, tipo compatte con diametro 10 mm, attacco G 23, starter incorporato / - LAMPADE FLUORESCENTI, TIPO COMPATTE CON DIAMETRO 10 MM, ATTACCO G 23, STARTER INCORPORATO, TONALIT+ 82/84 / - LAMPADE FLUORESCENTI, TIPO COMPATTE CON DIAMETRO 10 MM, ATTACCO G 23, STARTER INCORPORATO, TONALIT+ 82/84 9 W, lunghezza 143 mm / - LAMPADE FLUORESCENTI, TIPO COMPATTE CON DIAMETRO 10 MM, ATTACCO G 23, STARTER INCORPORATO, TONALIT+ 82/84 9 W, lunghezza 143 mm	cad		13,73	4,22%
22CL.PR.L.0320.70.d	LAMPADE FLUORESCENTI, TIPO COMPATTE CON DIAMETRO 10 MM, ATTACCO G 23, STARTER INCORPORATO, TONALIT+ 82/84 11 W, lunghezza 212 mm / - LAMPADE FLUORESCENTI, TIPO COMPATTE CON DIAMETRO 10 MM, ATTACCO G 23, STARTER INCORPORATO, TONALIT+ 82/84 11 W, lunghezza 212 mmFornitura e posa in opera di lampade fluorescenti, tipo compatte con diametro 10 mm, attacco G 23, starter incorporato / - LAMPADE FLUORESCENTI, TIPO COMPATTE CON DIAMETRO 10 MM, ATTACCO G 23, STARTER INCORPORATO, TONALIT+ 82/84 / - LAMPADE FLUORESCENTI, TIPO COMPATTE CON DIAMETRO 10 MM, ATTACCO G 23, STARTER INCORPORATO, TONALIT+ 82/84 11 W, lunghezza 212 mm / - LAMPADE FLUORESCENTI, TIPO COMPATTE CON DIAMETRO 10 MM, ATTACCO G 23, STARTER INCORPORATO, TONALIT+ 82/84 11 W, lunghezza 212 mm	cad		13,64	3,74%
22CL.PR.L.0320.80.a	Fornitura e posa in opera di lampade fluorescenti, tipo compatte con diametro 15 mm, attacco 2G 11, starter separato / - LAMPADE FLUORESCENTI, TIPO COMPATTE CON DIAMETRO 15 MM, ATTACCO 2G 11, STARTER SEPARATO / -	cad		29,12	3,95%
22CL.PR.L.0320.80.b	Fornitura e posa in opera di lampade fluorescenti, tipo compatte con diametro 15 mm, attacco 2G 11, starter separato / - LAMPADE FLUORESCENTI, TIPO COMPATTE CON DIAMETRO 15 MM, ATTACCO 2G 11, STARTER SEPARATO / - LAMPADE FLUORESCENTI, TIPO COMPATTE CON DIAMETRO 15 MM, ATTACCO 2G 11, STARTER SEPARATO 24 W, lunghezza 320 mm	cad		30,56	3,34%
22CL.PR.L.0320.80.c	Fornitura e posa in opera di lampade fluorescenti, tipo compatte con diametro 15 mm, attacco 2G 11, starter separato / - LAMPADE FLUORESCENTI, TIPO COMPATTE CON DIAMETRO 15 MM, ATTACCO 2G 11, STARTER SEPARATO / - LAMPADE FLUORESCENTI, TIPO COMPATTE CON DIAMETRO 15 MM, ATTACCO 2G 11, STARTER SEPARATO 36 W, lunghezza 415 mm	cad		34,88	3,04%
22CL.PR.L.0320.90.a	LAMPADE FLUORESCENTI, TIPO COMPATTE CON DIAMETRO 15 MM, ATTACCO G 24, STARTER INCORPORATO 10 W, lunghezza 118 mm / - LAMPADE FLUORESCENTI, TIPO COMPATTE CON DIAMETRO 15 MM, ATTACCO G 24, STARTER INCORPORATO 10 W, lunghezza 118 mmFornitura e posa in opera di lampade fluorescenti, tipo compatte con diametro 15 mm, attacco G 24, starter incorporato / - LAMPADE FLUORESCENTI, TIPO COMPATTE CON DIAMETRO 15 MM, ATTACCO G 24, STARTER INCORPORATO / - LAMPADE FLUORESCENTI, TIPO COMPATTE CON DIAMETRO 15 MM, ATTACCO G 24, STARTER INCORPORATO 10 W, lunghezza 118 mm / - LAMPADE FLUORESCENTI, TIPO COMPATTE CON DIAMETRO 15 MM, ATTACCO G 24, STARTER INCORPORATO 10 W, lunghezza 118 mm	cad		30,84	1,65%
22CL.PR.L.0320.90.b	LAMPADE FLUORESCENTI, TIPO COMPATTE CON DIAMETRO 15 MM, ATTACCO G 24, STARTER INCORPORATO 13 W, lunghezza 140 mm / - LAMPADE FLUORESCENTI, TIPO COMPATTE CON DIAMETRO 15 MM, ATTACCO G 24, STARTER INCORPORATO 13 W, lunghezza 140 mmFornitura e posa in opera di lampade fluorescenti, tipo compatte con diametro 15 mm, attacco G 24, starter incorporato / - LAMPADE FLUORESCENTI, TIPO COMPATTE CON DIAMETRO 15 MM, ATTACCO G 24, STARTER INCORPORATO / - LAMPADE FLUORESCENTI, TIPO COMPATTE CON DIAMETRO 15 MM, ATTACCO G 24, STARTER INCORPORATO 13 W, lunghezza 140 mm / - LAMPADE FLUORESCENTI, TIPO COMPATTE CON DIAMETRO 15 MM, ATTACCO G 24, STARTER INCORPORATO 13 W, lunghezza 140 mm	cad		31,05	1,71%
22CL.PR.L.0320.90.c	LAMPADE FLUORESCENTI, TIPO COMPATTE CON DIAMETRO 15 MM, ATTACCO G 24, STARTER INCORPORATO 18 W, lunghezza 153 mm / - LAMPADE FLUORESCENTI, TIPO COMPATTE CON DIAMETRO 15 MM, ATTACCO G 24, STARTER INCORPORATO 18 W, lunghezza 153 mmFornitura e posa in opera di lampade fluorescenti, tipo compatte con diametro 15 mm, attacco G 24, starter incorporato / - LAMPADE FLUORESCENTI, TIPO COMPATTE CON DIAMETRO 15 MM, ATTACCO G 24, STARTER INCORPORATO / - LAMPADE FLUORESCENTI, TIPO COMPATTE CON DIAMETRO 15 MM, ATTACCO G 24, STARTER INCORPORATO 18 W, lunghezza 153 mm / - LAMPADE FLUORESCENTI, TIPO COMPATTE CON DIAMETRO 15 MM, ATTACCO G 24, STARTER INCORPORATO 18 W, lunghezza 153 mm	cad		38,84	2,96%
22CL.PR.L.0320.90.d	LAMPADE FLUORESCENTI, TIPO COMPATTE CON DIAMETRO 15 MM, ATTACCO G 24, STARTER INCORPORATO 26 W, lunghezza 173 mm / - LAMPADE FLUORESCENTI, TIPO COMPATTE CON DIAMETRO 15 MM, ATTACCO G 24, STARTER INCORPORATO 26 W, lunghezza 173 mmFornitura e posa in opera di lampade fluorescenti, tipo compatte con diametro 15 mm, attacco G 24, starter incorporato / - LAMPADE FLUORESCENTI, TIPO COMPATTE CON DIAMETRO 15 MM, ATTACCO G 24, STARTER INCORPORATO / - LAMPADE FLUORESCENTI, TIPO COMPATTE CON DIAMETRO 15 MM, ATTACCO G 24, STARTER INCORPORATO 26 W, lunghezza 173 mm / - LAMPADE FLUORESCENTI, TIPO COMPATTE CON DIAMETRO 15 MM, ATTACCO G 24, STARTER INCORPORATO 26 W, lunghezza 173 mm	cad		39,15	2,61%
22CL.PR.L.0330.10.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO A BULBO FLUORESCENTE, LUCE BIANCA STANDARD, ATTACCO E 27 / - LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO A BULBO FLUORESCENTE, LUCE BIANCA STANDARD, ATTACCO E 27 50 W, lumen 1.800	cad		25,39	20,09%
22CL.PR.L.0330.10.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO A BULBO FLUORESCENTE, LUCE BIANCA STANDARD, ATTACCO E 27 / - LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO A BULBO FLUORESCENTE, LUCE BIANCA STANDARD, ATTACCO E 27 80 W, lumen 3.700	cad		23,41	22,68%
22CL.PR.L.0330.10.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO A BULBO FLUORESCENTE, LUCE BIANCA STANDARD, ATTACCO E 27 / - LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO A BULBO FLUORESCENTE, LUCE BIANCA STANDARD, ATTACCO E 27 125 W, lumen 6.200	cad		24,85	23,10%
22CL.PR.L.0330.100.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI REATTORI PER LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO INCAPSULATI, CLASSE H / - REATTORI PER LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO INCAPSULATI, CLASSE H, 230 V-50 HZ / -	cad		44,03	37,38%
22CL.PR.L.0330.100.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI REATTORI PER LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO INCAPSULATI, CLASSE H / - REATTORI PER LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO INCAPSULATI, CLASSE H, 230 V-50 HZ / - REATTORI PER LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO INCAPSULATI, CLASSE H, 230 V-50 H 125 W	cad		49,51	40,56%
22CL.PR.L.0330.100.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI REATTORI PER LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO INCAPSULATI, CLASSE H / - REATTORI PER LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO INCAPSULATI, CLASSE H, 230 V-50 HZ / - REATTORI PER LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO INCAPSULATI, CLASSE H, 230 V-50 H 250 W	cad		60,90	32,66%
22CL.PR.L.0330.100.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI REATTORI PER LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO INCAPSULATI, CLASSE H / - REATTORI PER LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO INCAPSULATI, CLASSE H, 230 V-50 HZ / - REATTORI PER LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO INCAPSULATI, CLASSE H, 230 V-50 H 400 W	cad		73,82	32,36%
22CL.PR.L.0330.20.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO A BULBO FLUORESCENTE, LUCE BIANCA STANDARD, ATTACCO E 40 / - LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO A BULBO FLUORESCENTE, LUCE BIANCA STANDARD, ATTACCO E 40 250 W, lumen 12.700	cad		40,93	12,97%
22CL.PR.L.0330.20.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO A BULBO FLUORESCENTE, LUCE BIANCA STANDARD, ATTACCO E 40 / - LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO A BULBO FLUORESCENTE, LUCE BIANCA STANDARD, ATTACCO E 40 400 W, lumen 22.000	cad		67,46	8,51%
22CL.PR.L.0330.20.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO A BULBO FLUORESCENTE, LUCE BIANCA STANDARD, ATTACCO E 40 / - LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO A BULBO FLUORESCENTE, LUCE BIANCA STANDARD, ATTACCO E 40 700 W, lumen 38.500	cad		147,70	5,52%
22CL.PR.L.0330.20.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO A BULBO FLUORESCENTE, LUCE BIANCA STANDARD, ATTACCO E 40 / - LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO A BULBO FLUORESCENTE, LUCE BIANCA STANDARD, ATTACCO E 40 1.000 W, lumen 58.500	cad		200,70	3,97%
22CL.PR.L.0330.30.a	LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO A BULBO FLUORESCENTE, LUCE CALDA EXTRA, ATTACCO E 27 50 W, lumen 2.000 / - LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO A BULBO FLUORESCENTE, LUCE CALDA EXTRA, ATTACCO E 27 50 W, lumen 2.000 / - LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO A BULBO FLUORESCENTE, LUCE CALDA EXTRA, ATTACCO E 27 50 W, lumen 2.000 / - LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO A BULBO FLUORESCENTE, LUCE CALDA EXTRA, ATTACCO E 27 50 W, lumen 2.000	cad		21,24	24,01%
22CL.PR.L.0330.30.b	LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO A BULBO FLUORESCENTE, LUCE CALDA EXTRA, ATTACCO E 27 80 W, lumen 4.100 / - LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO A BULBO FLUORESCENTE, LUCE CALDA EXTRA, ATTACCO E 27 80 W, lumen 4.100 / - LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO A BULBO FLUORESCENTE, LUCE CALDA EXTRA, ATTACCO E 27 80 W, lumen 4.100 / - LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO A BULBO FLUORESCENTE, LUCE CALDA EXTRA, ATTACCO E 27 80 W, lumen 4.100	cad		19,77	26,86%
22CL.PR.L.0330.30.c	LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO A BULBO FLUORESCENTE, LUCE CALDA EXTRA, ATTACCO E 27 125 W, lumen 6.700 / - LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO A BULBO FLUORESCENTE, LUCE CALDA EXTRA, ATTACCO E 27 125 W, lumen 6.700 / - LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO A BULBO FLUORESCENTE, LUCE CALDA EXTRA, ATTACCO E 27 125 W, lumen 6.700 / - LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO A BULBO FLUORESCENTE, LUCE CALDA EXTRA, ATTACCO E 27 125 W, lumen 6.700	cad		20,32	28,25%
22CL.PR.L.0330.40.a	LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO A BULBO FLUORESCENTE, LUCE CALDA EXTRA, ATTACCO E 40 250 W, lumen 14.200 / - LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO A BULBO FLUORESCENTE, LUCE CALDA EXTRA, ATTACCO E 40 250 W, lumen 14.200 / - LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO A BULBO FLUORESCENTE, LUCE CALDA EXTRA, ATTACCO E 40 250 W, lumen 14.200 / - LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO A BULBO FLUORESCENTE, LUCE CALDA EXTRA, ATTACCO E 40 250 W, lumen 14.200	cad		32,81	16,18%
22CL.PR.L.0330.40.b	LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO A BULBO FLUORESCENTE, LUCE CALDA EXTRA, ATTACCO E 40 400 W, lumen 24.200 / - LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO A BULBO FLUORESCENTE, LUCE CALDA EXTRA, ATTACCO E 40 400 W, lumen 24.200 / - LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO A BULBO FLUORESCENTE, LUCE CALDA EXTRA, ATTACCO E 40 400 W, lumen 24.200 / - LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO A BULBO FLUORESCENTE, LUCE CALDA EXTRA, ATTACCO E 40 400 W, lumen 24.200	cad		50,75	11,31%
22CL.PR.L.0330.50.a	LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO CON RIFLETTORE INCORPORATO, LUCE BIANCA STANDARD, ATTACCO E 27, 125 W, LUMEN 5.700 a luce bianca standard, attacco E 27, 125 W, lumen 5.700 / - LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO CON RIFLETTORE INCORPORATO, LUCE BIANCA STANDARD, ATTACCO E 27, 125 W, LUMEN 5.700 a luce bianca standard, attacco E 27, 125 W, lumen 5.700FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO CON RIFLETTORE INCORPORATO, LUCE BIANCA STANDARD, ATTACCO E 27 / - LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO CON RIFLETTORE INCORPORATO, LUCE BIANCA STANDARD, ATTACCO E 27, 125 W, LUMEN 5.700 / - LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO CON RIFLETTORE INCORPORATO, LUCE BIANCA STANDARD, ATTACCO E 27, 125 W, LUMEN 5.700 a luce bianca standard, attacco E 27, 125 W, lumen 5.700 / - LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO CON RIFLETTORE INCORPORATO, LUCE BIANCA STANDARD, ATTACCO E 27, 125 W, LUMEN 5.700 a luce bianca standard, attacco E 27, 125 W, lumen 5.700	cad		49,94	10,21%
22CL.PR.L.0330.60.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO CON RIFLETTORE INCORPORATO ATTACCO E 40 / - LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO CON RIFLETTORE INCORPORATO ATTACCO E 40 250 W, lumen 12.000	cad		72,34	7,93%
22CL.PR.L.0330.60.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO CON RIFLETTORE INCORPORATO ATTACCO E 40 / - LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO CON RIFLETTORE INCORPORATO ATTACCO E 40 400 W, lumen 20.500	cad		95,81	5,84%
22CL.PR.L.0330.70.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADE MISCELATE MERCURIO/INCANDESCENZA ATTACCO E 27 / - LAMPADE MISCELATE MERCURIO/INCANDESCENZA ATTACCO E 27 100 W, lumen 1.100	cad		34,08	1,50%
22CL.PR.L.0330.70.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADE MISCELATE MERCURIO/INCANDESCENZA ATTACCO E 27 / - LAMPADE MISCELATE MERCURIO/INCANDESCENZA ATTACCO E 27 160 W, lumen 3.150	cad		28,93	3,66%
22CL.PR.L.0330.70.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADE MISCELATE MERCURIO/INCANDESCENZA ATTACCO E 27 / - LAMPADE MISCELATE MERCURIO/INCANDESCENZA ATTACCO E 27 250 W, lumen 5.500	cad		36,87	3,12%
22CL.PR.L.0330.80.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADE MISCELATE MERCURIO/INCANDESCENZA ATTACCO E 40 / - LAMPADE MISCELATE MERCURIO/INCANDESCENZA ATTACCO E 40 250 W, lumen 5.500	cad		37,43	4,25%
22CL.PR.L.0330.80.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADE MISCELATE MERCURIO/INCANDESCENZA ATTACCO E 40 / - LAMPADE MISCELATE MERCURIO/INCANDESCENZA ATTACCO E 40 500 W, lumen 13.000	cad		29,78	5,81%
22CL.PR.L.0330.80.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADE MISCELATE MERCURIO/INCANDESCENZA ATTACCO E 40 / - LAMPADE MISCELATE MERCURIO/INCANDESCENZA ATTACCO E 40 160 W, lumen 2.800	cad		28,24	1,81%
22CL.PR.L.0330.90.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI REATTORI PER LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO IN ARIA, CLASSE F / - REATTORI PER LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO IN ARIA, CLASSE F, 230 V-50 HZ / -	cad		39,09	42,11%
22CL.PR.L.0330.90.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI REATTORI PER LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO IN ARIA, CLASSE F / - REATTORI PER LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO IN ARIA, CLASSE F, 230 V-50 HZ / - REATTORI PER LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO IN ARIA, CLASSE F, 230 V-50 HZ 80 W	cad		40,77	43,64%
22CL.PR.L.0330.90.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI REATTORI PER LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO IN ARIA, CLASSE F / - REATTORI PER LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO IN ARIA, CLASSE F, 230 V-50 HZ / - REATTORI PER LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO IN ARIA, CLASSE F, 230 V-50 HZ 125 W	cad		42,42	42,08%
22CL.PR.L.0330.90.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI REATTORI PER LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO IN ARIA, CLASSE F / - REATTORI PER LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO IN ARIA, CLASSE F, 230 V-50 HZ / - REATTORI PER LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO IN ARIA, CLASSE F, 230 V-50 HZ 250 W	cad		58,17	36,50%
22CL.PR.L.0330.90.e	FORNITURA E POSA IN OPERA DI REATTORI PER LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO IN ARIA, CLASSE F / - REATTORI PER LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO IN ARIA, CLASSE F, 230 V-50 HZ / - REATTORI PER LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO IN ARIA, CLASSE F, 230 V-50 HZ 400 W	cad		73,71	35,03%
22CL.PR.L.0340.10.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADE A VAPORI DI SODIO AD ALTA PRESSIONE TIPO A BULBO OVOIDALE ATTACCO E 27 / - LAMPADE A VAPORI DI SODIO AD ALTA PRESSIONE TIPO A BULBO OVOIDALE ATTACCO E 27 50 W, lumen 3.400	cad		31,82	16,03%
22CL.PR.L.0340.10.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADE A VAPORI DI SODIO AD ALTA PRESSIONE TIPO A BULBO OVOIDALE ATTACCO E 27 / - LAMPADE A VAPORI DI SODIO AD ALTA PRESSIONE TIPO A BULBO OVOIDALE ATTACCO E 27 70 W, lumen 5.600	cad		32,10	16,54%
22CL.PR.L.0340.10.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADE A VAPORI DI SODIO AD ALTA PRESSIONE TIPO A BULBO OVOIDALE ATTACCO E 27 / - LAMPADE A VAPORI DI SODIO AD ALTA PRESSIONE TIPO A BULBO OVOIDALE ATTACCO E 27 con accenditore separato, attacco E 27, 70 W, lumen 5.800	cad		32,64	17,59%
22CL.PR.L.0340.20.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADE A VAPORI DI SODIO AD ALTA PRESSIONE TIPO A BULBO OVOIDALE ATTACCO E 40 / - LAMPADE A VAPORI DI SODIO AD ALTA PRESSIONE TIPO A BULBO OVOIDALE ATTACCO E 40 150 W, lumen 14.000	cad		40,33	13,17%
22CL.PR.L.0340.20.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADE A VAPORI DI SODIO AD ALTA PRESSIONE TIPO A BULBO OVOIDALE ATTACCO E 40 / - LAMPADE A VAPORI DI SODIO AD ALTA PRESSIONE TIPO A BULBO OVOIDALE ATTACCO E 40 250 W, lumen 27.500	cad		44,09	13,02%
22CL.PR.L.0340.20.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADE A VAPORI DI SODIO AD ALTA PRESSIONE TIPO A BULBO OVOIDALE ATTACCO E 40 / - LAMPADE A VAPORI DI SODIO AD ALTA PRESSIONE TIPO A BULBO OVOIDALE ATTACCO E 40 400 W, lumen 48.000	cad		49,94	10,21%
22CL.PR.L.0340.20.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADE A VAPORI DI SODIO AD ALTA PRESSIONE TIPO A BULBO OVOIDALE ATTACCO E 40 / - LAMPADE A VAPORI DI SODIO AD ALTA PRESSIONE TIPO A BULBO OVOIDALE ATTACCO E 40 1.000 W, lumen 125.000	cad		148,36	5,01%
22CL.PR.L.0340.30.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADE A VAPORI DI SODIO AD ALTA PRESSIONE TIPO A BULBO OVOIDALE ATTACCO E 40 / - LAMPADE A VAPORI DI SODIO AD ALTA PRESSIONE TIPO A BULBO OVOIDALE ATTACCO E 40 100 W, lumen 10.000	cad		41,33	12,34%
22CL.PR.L.0340.30.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADE A VAPORI DI SODIO AD ALTA PRESSIONE TIPO A BULBO OVOIDALE ATTACCO E 40 / - LAMPADE A VAPORI DI SODIO AD ALTA PRESSIONE TIPO A BULBO OVOIDALE ATTACCO E 40 150 W, lumen 16.000	cad		43,54	12,20%
22CL.PR.L.0340.40.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADE A VAPORI DI SODIO AD ALTA PRESSIONE TIPO A BULBO TUBOLARE CHIARO ATTACCO E 40 / - LAMPADE A VAPORI DI SODIO AD ALTA PRESSIONE TIPO A BULBO TUBOLARE CHIARO ATTACCO E 40 150 W, lumen 14.500	cad		64,49	8,90%
22CL.PR.L.0340.40.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADE A VAPORI DI SODIO AD ALTA PRESSIONE TIPO A BULBO TUBOLARE CHIARO ATTACCO E 40 / - LAMPADE A VAPORI DI SODIO AD ALTA PRESSIONE TIPO A BULBO TUBOLARE CHIARO ATTACCO E 40 250 W, lumen 27.500	cad		66,12	7,71%
22CL.PR.L.0340.40.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADE A VAPORI DI SODIO AD ALTA PRESSIONE TIPO A BULBO TUBOLARE CHIARO ATTACCO E 40 / - LAMPADE A VAPORI DI SODIO AD ALTA PRESSIONE TIPO A BULBO TUBOLARE CHIARO ATTACCO E 40 400 W, lumen 48.000	cad		78,03	6,81%
22CL.PR.L.0340.40.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADE A VAPORI DI SODIO AD ALTA PRESSIONE TIPO A BULBO TUBOLARE CHIARO ATTACCO E 40 / - LAMPADE A VAPORI DI SODIO AD ALTA PRESSIONE TIPO A BULBO TUBOLARE CHIARO ATTACCO E 40 1.000 W, lumen 130.000	cad		157,51	5,10%
22CL.PR.L.0340.50.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADE A VAPORI DI SODIO AD ALTA PRESSIONE TIPO A BULBO TUBOLARE CHIARO / - LAMPADE A VAPORI DI SODIO AD ALTA PRESSIONE TIPO A BULBO TUBOLARE CHIARO 70 W, lumen 6.800	cad		6,72	79,02%
22CL.PR.L.0340.50.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADE A VAPORI DI SODIO AD ALTA PRESSIONE TIPO A BULBO TUBOLARE CHIARO / - LAMPADE A VAPORI DI SODIO AD ALTA PRESSIONE TIPO A BULBO TUBOLARE CHIARO 100 W, lumen 10.000	cad		7,26	79,06%
22CL.PR.L.0340.50.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADE A VAPORI DI SODIO AD ALTA PRESSIONE TIPO A BULBO TUBOLARE CHIARO / - LAMPADE A VAPORI DI SODIO AD ALTA PRESSIONE TIPO A BULBO TUBOLARE CHIARO 150 W, lumen 16.000	cad		6,46	78,95%
22CL.PR.L.0340.50.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADE A VAPORI DI SODIO AD ALTA PRESSIONE TIPO A BULBO TUBOLARE CHIARO / - LAMPADE A VAPORI DI SODIO AD ALTA PRESSIONE TIPO A BULBO TUBOLARE CHIARO 250 W, lumen 31.500	cad		6,72	79,02%
22CL.PR.L.0340.50.e	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADE A VAPORI DI SODIO AD ALTA PRESSIONE TIPO A BULBO TUBOLARE CHIARO / - LAMPADE A VAPORI DI SODIO AD ALTA PRESSIONE TIPO A BULBO TUBOLARE CHIARO 400 W, lumen 55.000	cad		7,26	79,06%
22CL.PR.L.0340.60.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI REATTORI PER LAMPADE A VAPORI DI SODIO, ALTA PRESSIONE IN ARIA, CLASSE F / - REATTORI PER LAMPADE A VAPORI DI SODIO, ALTA PRESSIONE IN ARIA, CLASSE F, 230 V-50 HZ / -	cad		53,53	30,49%
22CL.PR.L.0340.60.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI REATTORI PER LAMPADE A VAPORI DI SODIO, ALTA PRESSIONE IN ARIA, CLASSE F / - REATTORI PER LAMPADE A VAPORI DI SODIO, ALTA PRESSIONE IN ARIA, CLASSE F, 230 V-50 HZ / - REATTORI PER LAMPADE A VAPORI DI SODIO, ALTA PRESSIONE IN ARIA, CLASSE F, 230 V-50 HZ 100 W	cad		75,89	23,09%
22CL.PR.L.0340.60.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI REATTORI PER LAMPADE A VAPORI DI SODIO, ALTA PRESSIONE IN ARIA, CLASSE F / - REATTORI PER LAMPADE A VAPORI DI SODIO, ALTA PRESSIONE IN ARIA, CLASSE F, 230 V-50 HZ / - REATTORI PER LAMPADE A VAPORI DI SODIO, ALTA PRESSIONE IN ARIA, CLASSE F, 230 V-50 HZ 150 W	cad		86,11	22,65%
22CL.PR.L.0340.60.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI REATTORI PER LAMPADE A VAPORI DI SODIO, ALTA PRESSIONE IN ARIA, CLASSE F / - REATTORI PER LAMPADE A VAPORI DI SODIO, ALTA PRESSIONE IN ARIA, CLASSE F, 230 V-50 HZ / - REATTORI PER LAMPADE A VAPORI DI SODIO, ALTA PRESSIONE IN ARIA, CLASSE F, 230 V-50 HZ 250 W	cad		98,62	20,17%
22CL.PR.L.0340.70.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI REATTORI PER LAMPADE A VAPORI DI SODIO, ALTA PRESSIONE INCAPSULATI, CLASSE H / - REATTORI PER LAMPADE A VAPORI DI SODIO, ALTA PRESSIONE INCAPSULATI, CLASSE H, 230 V-50 HZ / -	cad		71,07	25,03%
22CL.PR.L.0340.70.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI REATTORI PER LAMPADE A VAPORI DI SODIO, ALTA PRESSIONE INCAPSULATI, CLASSE H / - REATTORI PER LAMPADE A VAPORI DI SODIO, ALTA PRESSIONE INCAPSULATI, CLASSE H, 230 V-50 HZ / - REATTORI PER LAMPADE A VAPORI DI SODIO, ALTA PRESSIONE INCAPSULATI, CLASSE H, 230 V-50 HZ 100 W	cad		75,00	22,43%
22CL.PR.L.0340.70.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI REATTORI PER LAMPADE A VAPORI DI SODIO, ALTA PRESSIONE INCAPSULATI, CLASSE H / - REATTORI PER LAMPADE A VAPORI DI SODIO, ALTA PRESSIONE INCAPSULATI, CLASSE H, 230 V-50 HZ / - REATTORI PER LAMPADE A VAPORI DI SODIO, ALTA PRESSIONE INCAPSULATI, CLASSE H, 230 V-50 HZ 150 W	cad		94,72	19,06%
22CL.PR.L.0340.70.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI REATTORI PER LAMPADE A VAPORI DI SODIO, ALTA PRESSIONE INCAPSULATI, CLASSE H / - REATTORI PER LAMPADE A VAPORI DI SODIO, ALTA PRESSIONE INCAPSULATI, CLASSE H, 230 V-50 HZ / - REATTORI PER LAMPADE A VAPORI DI SODIO, ALTA PRESSIONE INCAPSULATI, CLASSE H, 230 V-50 HZ 250 W	cad		116,85	19,15%
22CL.PR.L.0340.70.e	FORNITURA E POSA IN OPERA DI REATTORI PER LAMPADE A VAPORI DI SODIO, ALTA PRESSIONE INCAPSULATI, CLASSE H / - REATTORI PER LAMPADE A VAPORI DI SODIO, ALTA PRESSIONE INCAPSULATI, CLASSE H, 230 V-50 HZ / - REATTORI PER LAMPADE A VAPORI DI SODIO, ALTA PRESSIONE INCAPSULATI, CLASSE H, 230 V-50 HZ 400 W	cad		143,46	16,00%
22CL.PR.L.0340.80.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ACCENDITORI PER LAMPADE A VAPORI DI SODIO / - ACCENDITORI PER LAMPADE A VAPORI DI SODIO, FINO A 400 W / -	cad		43,21	14,77%
22CL.PR.L.0350.10.a	Lampade a ioduri metallici, tipo a bulbo tubolare, luce bianca solare con accenditore separato, attacco E 40 250 W, lumen 17.000 / - LAMPADE A IODURI METALLICI, TIPO A BULBO TUBOLARE ATTACCO E 40 250 W, lumen 17.000Fornitura e posa in opera di lampade a ioduri metallici, tipo a bulbo tubolare, luce bianca solare con accenditore separato, attacco E 40 / - LAMPADE A IODURI METALLICI, TIPO A BULBO TUBOLARE ATTACCO E 40 / - Lampade a ioduri metallici, tipo a bulbo tubolare, luce bianca solare con accenditore separato, attacco E 40 250 W, lumen 17.000 / - LAMPADE A IODURI METALLICI, TIPO A BULBO TUBOLARE ATTACCO E 40 250 W, lumen 17.000	cad		110,66	5,19%
22CL.PR.L.0350.10.b	Fornitura e posa in opera di lampade a ioduri metallici, tipo a bulbo tubolare, luce bianca solare con accenditore separato, attacco E 40 / - LAMPADE A IODURI METALLICI, TIPO A BULBO TUBOLARE ATTACCO E 40 / - Lampade a ioduri metallici, tipo a bulbo tubolare, luce bianca solare con accenditore separato, attacco E 40 400 W, lumen 31.500 / - LAMPADE A IODURI METALLICI, TIPO A BULBO TUBOLARE ATTACCO E 40 400 W, lumen 31.500	cad		113,43	4,50%
22CL.PR.L.0350.20.a	Fornitura e posa in opera di lampade a ioduri metallici, tipo a bulbo ovoidale attacco E 40 / - LAMPADE A IODURI METALLICI, TIPO A BULBO OVOIDALE ATTACCO E 40 / -	cad		110,12	4,82%
22CL.PR.L.0350.20.b	Fornitura e posa in opera di lampade a ioduri metallici, tipo a bulbo ovoidale attacco E 40 / - LAMPADE A IODURI METALLICI, TIPO A BULBO OVOIDALE ATTACCO E 40 / - LAMPADE A IODURI METALLICI, TIPO A BULBO OVOIDALE ATTACCO E 40 400 W, lumen 27.600	cad		114,25	5,02%
22CL.PR.L.0350.20.c	Fornitura e posa in opera di lampade a ioduri metallici, tipo a bulbo ovoidale attacco E 40 / - LAMPADE A IODURI METALLICI, TIPO A BULBO OVOIDALE ATTACCO E 40 / - LAMPADE A IODURI METALLICI, TIPO A BULBO OVOIDALE ATTACCO E 40 con accenditore incorporato 400 W, lumen 30.600	cad		160,05	3,19%
22CL.PR.L.0350.30.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI REATTORI PER LAMPADE A IODURI METALLICI IN ARIA, CLASSE F / - REATTORI PER LAMPADE A IODURI METALLICI IN ARIA, CLASSE F, 230 V-50 HZ / -	cad		68,60	30,95%
22CL.PR.L.0350.30.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI REATTORI PER LAMPADE A IODURI METALLICI IN ARIA, CLASSE F / - REATTORI PER LAMPADE A IODURI METALLICI IN ARIA, CLASSE F, 230 V-50 HZ / - REATTORI PER LAMPADE A IODURI METALLICI IN ARIA, CLASSE F, 230 V-50 HZ 400 W	cad		77,89	33,15%
22CL.PR.L.0350.40.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI REATTORI PER LAMPADE A IODURI METALLICI INCAPSULATI NYLON, CLASSE H / - REATTORI PER LAMPADE A IODURI METALLICI INCAPSULATI NYLON, CLASSE H, 230 V-50 HZ / -	cad		88,02	23,52%
22CL.PR.L.0350.40.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI REATTORI PER LAMPADE A IODURI METALLICI INCAPSULATI NYLON, CLASSE H / - REATTORI PER LAMPADE A IODURI METALLICI INCAPSULATI NYLON, CLASSE H, 230 V-50 HZ / - REATTORI PER LAMPADE A IODURI METALLICI INCAPSULATI NYLON, CLASSE H, 230 V-50 HZ 400 W	cad		108,69	23,76%
22CL.PR.L.0350.50.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ACCENDITORI PER LAMPADE A IODURI METALLICI 250/400 W / - ACCENDITORI PER LAMPADE A IODURI METALLICI, 250/400 W / -	cad		42,23	13,26%
22CL.PR.L.0360.10.a	Proiettore motorizzato programmabile, installato su rotaia a 4 conduttori tramite adattatore, corpo in magnesio e alluminio verniciato, orientabile orizzontalmente fino a 350° e verticalmente fino a 180° Con fascio luminoso di forte intensità, alimentato a 220 V, classe isolamento I, grado di protezione IP 20, completo di trasformatore 12 V per lampade alogene o unità elettrica per lampade a ioduri metallici e a vapori di sodio programmabile con telecomando con lampada alogena da 50 W / - PROIETTORE PROGRAMMABILE IP20 PER LAMPADE LOGENE programmabile con telecomando con lampada alogena da 50 WFornitura e posa in opera di proiettore motorizzato programmabile, installato su rotaia a 4 conduttori tramite adattatore / - PROIETTORE PROGRAMMABILE IP20 PER LAMPADE LOGENE / - Proiettore motorizzato programmabile, installato su rotaia a 4 conduttori tramite adattatore, corpo in magnesio e alluminio verniciato, orientabile orizzontalmente fino a 350° e verticalmente fino a 180° Con fascio luminoso di forte intensità, alimentato a 220 V, classe isolamento I, grado di protezione IP 20, completo di trasformatore 12 V per lampade alogene o unità elettrica per lampade a ioduri metallici e a vapori di sodio programmabile con telecomando con lampada alogena da 50 W / - PROIETTORE PROGRAMMABILE IP20 PER LAMPADE LOGENE programmabile con telecomando con lampada alogena da 50 W	cad		74,55	79,05%
22CL.PR.L.0360.20.a	Proiettore motorizzato non programmabile installato su rotaia a 4 conduttori tramite adattatore, corpo in magnesio e alluminio verniciato, orientabile orizzontalmente fino a 350° e verticalmente fino a 180° Con fascio luminoso di forte intensità, alimentato a 220 V, classe isolamento I, grado di protezione IP 20, completo di trasformatore 12 V per lampade alogene o unità elettrica per lampade a ioduri metallici e a vapori di sodio attacco per lampada alogena da 50 W con riflettore dicroico / - PROIETTORE NON PROGRAMMABILE IP20 PER LAMPADE LOGENE attacco per lampada alogena da 50 W con riflettore dicroicoFornitura e posa in opera di proiettore motorizzato non programmabile installato su rotaia a 4 conduttori tramite adattatore / - PROIETTORE NON PROGRAMMABILE IP20 PER LAMPADE LOGENE / - Proiettore motorizzato non programmabile installato su rotaia a 4 conduttori tramite adattatore, corpo in magnesio e alluminio verniciato, orientabile orizzontalmente fino a 350° e verticalmente fino a 180° Con fascio luminoso di forte intensità, alimentato a 220 V, classe isolamento I, grado di protezione IP 20, completo di trasformatore 12 V per lampade alogene o unità elettrica per lampade a ioduri metallici e a vapori di sodio attacco per lampada alogena da 50 W con riflettore dicroico / - PROIETTORE NON PROGRAMMABILE IP20 PER LAMPADE LOGENE attacco per lampada alogena da 50 W con riflettore dicroico	cad		365,19	15,08%
22CL.PR.L.0360.20.b	Proiettore motorizzato non programmabile installato su rotaia a 4 conduttori tramite adattatore, corpo in magnesio e alluminio verniciato, orientabile orizzontalmente fino a 350° e verticalmente fino a 180° Con fascio luminoso di forte intensità, alimentato a 220 V, classe isolamento I, grado di protezione IP 20, completo di trasformatore 12 V per lampade alogene o unità elettrica per lampade a ioduri metallici e a vapori di sodio attacco per lampada da 70 W a ioduri metallici / - PROIETTORE NON PROGRAMMABILE IP20 PER LAMPADE LOGENE attacco per lampada da 70 W a ioduri metalliciFornitura e posa in opera di proiettore motorizzato non programmabile installato su rotaia a 4 conduttori tramite adattatore / - PROIETTORE NON PROGRAMMABILE IP20 PER LAMPADE LOGENE / - Proiettore motorizzato non programmabile installato su rotaia a 4 conduttori tramite adattatore, corpo in magnesio e alluminio verniciato, orientabile orizzontalmente fino a 350° e verticalmente fino a 180° Con fascio luminoso di forte intensità, alimentato a 220 V, classe isolamento I, grado di protezione IP 20, completo di trasformatore 12 V per lampade alogene o unità elettrica per lampade a ioduri metallici e a vapori di sodio attacco per lampada da 70 W a ioduri metallici / - PROIETTORE NON PROGRAMMABILE IP20 PER LAMPADE LOGENE attacco per lampada da 70 W a ioduri metallici	cad		463,63	13,05%
22CL.PR.L.0360.20.c	Proiettore motorizzato non programmabile installato su rotaia a 4 conduttori tramite adattatore, corpo in magnesio e alluminio verniciato, orientabile orizzontalmente fino a 350° e verticalmente fino a 180° Con fascio luminoso di forte intensità, alimentato a 220 V, classe isolamento I, grado di protezione IP 20, completo di trasformatore 12 V per lampade alogene o unità elettrica per lampade a ioduri metallici e a vapori di sodio attacco per lampada da 100 W a vapori di sodio / - PROIETTORE NON PROGRAMMABILE IP20 PER LAMPADE LOGENE attacco per lampada da 100 W a vapori di sodioFornitura e posa in opera di proiettore motorizzato non programmabile installato su rotaia a 4 conduttori tramite adattatore / - PROIETTORE NON PROGRAMMABILE IP20 PER LAMPADE LOGENE / - Proiettore motorizzato non programmabile installato su rotaia a 4 conduttori tramite adattatore, corpo in magnesio e alluminio verniciato, orientabile orizzontalmente fino a 350° e verticalmente fino a 180° Con fascio luminoso di forte intensità, alimentato a 220 V, classe isolamento I, grado di protezione IP 20, completo di trasformatore 12 V per lampade alogene o unità elettrica per lampade a ioduri metallici e a vapori di sodio attacco per lampada da 100 W a vapori di sodio / - PROIETTORE NON PROGRAMMABILE IP20 PER LAMPADE LOGENE attacco per lampada da 100 W a vapori di sodio	cad		509,31	12,05%
22CL.PR.L.0370.10.a	Rotaia elettrificata modulare in alluminio verniciato bianco o nero a sezione tonda diametro 50 mm, con 4 conduttori in rame per 3 accensioni diverse sullo stesso modulo, portata 16 A / 380 V, classe isolamento I, grado di protezione IP 30, completa di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico installata a soffitto o a parete modulo lunghezza 1,50 m / - ROTAIA ELETTRIFICATA MODULARE IN ALLUMINIO VERNICIATO IP30 modulo lunghezza 1,50 mFornitura e posa in opera di rotaia elettrificata modulare in alluminio verniciato bianco o nero a sezione tonda diametro 50 mm / - ROTAIA ELETTRIFICATA MODULARE IN ALLUMINIO VERNICIATO IP30 / - Rotaia elettrificata modulare in alluminio verniciato bianco o nero a sezione tonda diametro 50 mm, con 4 conduttori in rame per 3 accensioni diverse sullo stesso modulo, portata 16 A / 380 V, classe isolamento I, grado di protezione IP 30, completa di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico installata a soffitto o a parete modulo lunghezza 1,50 m / - ROTAIA ELETTRIFICATA MODULARE IN ALLUMINIO VERNICIATO IP30 modulo lunghezza 1,50 m	cad		144,64	15,04%
22CL.PR.L.0370.10.b	Fornitura e posa in opera di rotaia elettrificata modulare in alluminio verniciato bianco o nero a sezione tonda diametro 50 mm / - ROTAIA ELETTRIFICATA MODULARE IN ALLUMINIO VERNICIATO IP30 / - Rotaia elettrificata modulare in alluminio verniciato bianco o nero a sezione tonda diametro 50 mm, con 4 conduttori in rame per 3 accensioni diverse sullo stesso modulo, portata 16 A / 380 V, classe isolamento I, grado di protezione IP 30, completa di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico installata a soffitto o a parete modulo lunghezza 2,50 m / - ROTAIA ELETTRIFICATA MODULARE IN ALLUMINIO VERNICIATO IP30 modulo lunghezza 2,50 m	cad		195,68	15,25%
22CL.PR.L.0370.10.c	Fornitura e posa in opera di rotaia elettrificata modulare in alluminio verniciato bianco o nero a sezione tonda diametro 50 mm / - ROTAIA ELETTRIFICATA MODULARE IN ALLUMINIO VERNICIATO IP30 / - Rotaia elettrificata modulare in alluminio verniciato bianco o nero a sezione tonda diametro 50 mm, con 4 conduttori in rame per 3 accensioni diverse sullo stesso modulo, portata 16 A / 380 V, classe isolamento I, grado di protezione IP 30, completa di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico installata a soffitto o a parete modulo lunghezza 3,50 m / - ROTAIA ELETTRIFICATA MODULARE IN ALLUMINIO VERNICIATO IP30 modulo lunghezza 3,50 m	cad		235,44	13,86%
22CL.PR.L.0370.20.a	Rotaia elettrificata modulare in alluminio verniciato bianco o nero a sezione tonda diametro 50 mm, con 4 conduttori in rame per 3 accensioni diverse sullo stesso modulo, portata 16 A / 380 V, classe isolamento I, grado di protezione IP 30, completa di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico installata a sospensione modulo lunghezza 1,50 m / - ROTAIA ELETTRIFICATA MODULARE IN ALLUMINIO VERNICIATO IP30 modulo lunghezza 1,50 mFornitura e posa in opera di rotaia elettrificata modulare in alluminio verniciato bianco o nero a sezione tonda diametro 50 mm / - ROTAIA ELETTRIFICATA MODULARE IN ALLUMINIO VERNICIATO IP30 / - Rotaia elettrificata modulare in alluminio verniciato bianco o nero a sezione tonda diametro 50 mm, con 4 conduttori in rame per 3 accensioni diverse sullo stesso modulo, portata 16 A / 380 V, classe isolamento I, grado di protezione IP 30, completa di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico installata a sospensione modulo lunghezza 1,50 m / - ROTAIA ELETTRIFICATA MODULARE IN ALLUMINIO VERNICIATO IP30 modulo lunghezza 1,50 m	cad		159,81	17,59%
22CL.PR.L.0370.20.b	Fornitura e posa in opera di rotaia elettrificata modulare in alluminio verniciato bianco o nero a sezione tonda diametro 50 mm / - ROTAIA ELETTRIFICATA MODULARE IN ALLUMINIO VERNICIATO IP30 / - Rotaia elettrificata modulare in alluminio verniciato bianco o nero a sezione tonda diametro 50 mm, con 4 conduttori in rame per 3 accensioni diverse sullo stesso modulo, portata 16 A / 380 V, classe isolamento I, grado di protezione IP 30, completa di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico installata a sospensione modulo lunghezza 2,50 m / - ROTAIA ELETTRIFICATA MODULARE IN ALLUMINIO VERNICIATO IP30 modulo lunghezza 2,50 m	cad		204,48	15,46%
22CL.PR.L.0370.20.c	Fornitura e posa in opera di rotaia elettrificata modulare in alluminio verniciato bianco o nero a sezione tonda diametro 50 mm / - ROTAIA ELETTRIFICATA MODULARE IN ALLUMINIO VERNICIATO IP30 / - Rotaia elettrificata modulare in alluminio verniciato bianco o nero a sezione tonda diametro 50 mm, con 4 conduttori in rame per 3 accensioni diverse sullo stesso modulo, portata 16 A / 380 V, classe isolamento I, grado di protezione IP 30, completa di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico installata a sospensione modulo lunghezza 3,50 m / - ROTAIA ELETTRIFICATA MODULARE IN ALLUMINIO VERNICIATO IP30 modulo lunghezza 3,50 m	cad		250,53	15,89%
22CL.PR.L.0370.30.a	Rotaia in alluminio verniciato bianco o nero a sezione tonda, diametro 25 mm, bassa tensione, portata 25 A/12 V, completa di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico installata a soffitto o a parete modulo lunghezza 1 m / - ROTAIA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO O NERO A SEZIONE TONDA DA 25 mm modulo lunghezza 1 mFornitura e posa in opera di rotaia in alluminio verniciato bianco o nero a sezione tonda da 25 mm / - ROTAIA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO O NERO A SEZIONE TONDA DA 25 mm / - Rotaia in alluminio verniciato bianco o nero a sezione tonda, diametro 25 mm, bassa tensione, portata 25 A/12 V, completa di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico installata a soffitto o a parete modulo lunghezza 1 m / - ROTAIA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO O NERO A SEZIONE TONDA DA 25 mm modulo lunghezza 1 m	cad		66,26	34,62%
22CL.PR.L.0370.30.b	Fornitura e posa in opera di rotaia in alluminio verniciato bianco o nero a sezione tonda da 25 mm / - ROTAIA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO O NERO A SEZIONE TONDA DA 25 mm / - Rotaia in alluminio verniciato bianco o nero a sezione tonda, diametro 25 mm, bassa tensione, portata 25 A/12 V, completa di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico installata a soffitto o a parete modulo lunghezza 2 m / - ROTAIA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO O NERO A SEZIONE TONDA DA 25 mm modulo lunghezza 2 m	cad		89,95	30,05%
22CL.PR.L.0370.30.c	Fornitura e posa in opera di rotaia in alluminio verniciato bianco o nero a sezione tonda da 25 mm / - ROTAIA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO O NERO A SEZIONE TONDA DA 25 mm / - Rotaia in alluminio verniciato bianco o nero a sezione tonda, diametro 25 mm, bassa tensione, portata 25 A/12 V, completa di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico installata a soffitto o a parete modulo lunghezza 3 m / - ROTAIA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO O NERO A SEZIONE TONDA DA 25 mm modulo lunghezza 3 m	cad		117,92	29,72%
22CL.PR.L.0370.40.a	Rotaia in alluminio verniciato bianco o nero a sezione tonda, diametro 25 mm, bassa tensione, portata 25 A/12 V, completa di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico installata a sospensione modulo lunghezza 1 m / - ROTAIA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO O NERO A SEZIONE TONDA DA 25 mm modulo lunghezza 1 mFornitura e posa in opera di rotaia in alluminio verniciato bianco o nero a sezione tonda, diametro 25 mm / - ROTAIA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO O NERO A SEZIONE TONDA DA 25 mm / - Rotaia in alluminio verniciato bianco o nero a sezione tonda, diametro 25 mm, bassa tensione, portata 25 A/12 V, completa di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico installata a sospensione modulo lunghezza 1 m / - ROTAIA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO O NERO A SEZIONE TONDA DA 25 mm modulo lunghezza 1 m	cad		70,33	34,79%
22CL.PR.L.0370.40.b	Fornitura e posa in opera di rotaia in alluminio verniciato bianco o nero a sezione tonda, diametro 25 mm / - ROTAIA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO O NERO A SEZIONE TONDA DA 25 mm / - Rotaia in alluminio verniciato bianco o nero a sezione tonda, diametro 25 mm, bassa tensione, portata 25 A/12 V, completa di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico installata a sospensione modulo lunghezza 2 m / - ROTAIA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO O NERO A SEZIONE TONDA DA 25 mm modulo lunghezza 2 m	cad		98,95	32,73%
22CL.PR.L.0370.40.c	Fornitura e posa in opera di rotaia in alluminio verniciato bianco o nero a sezione tonda, diametro 25 mm / - ROTAIA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO O NERO A SEZIONE TONDA DA 25 mm / - Rotaia in alluminio verniciato bianco o nero a sezione tonda, diametro 25 mm, bassa tensione, portata 25 A/12 V, completa di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico installata a sospensione modulo lunghezza 3 m / - ROTAIA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO O NERO A SEZIONE TONDA DA 25 mm modulo lunghezza 3 m	cad		129,13	32,43%
22CL.PR.L.0370.50.a	Rotaia elettrificata modulare in alluminio anodizzato a 4 conduttori in rame isolati in pvc, a sezione quadrata, portata 16 A / 380 V, classe isolamento I, grado di protezione IP 40, completa di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico installata a soffitto o a parete modulo lunghezza 1,00 m / - ROTAIA ELETTRIFICATA MODULARE IN ALLUMINIO ANODIZZATO IP40 modulo lunghezza 1,00 mFornitura e posa in opera di rotaia elettrificata modulare in alluminio anodizzato a 4 conduttori in rame isolati in pvc / - ROTAIA ELETTRIFICATA MODULARE IN ALLUMINIO ANODIZZATO IP40 / - Rotaia elettrificata modulare in alluminio anodizzato a 4 conduttori in rame isolati in pvc, a sezione quadrata, portata 16 A / 380 V, classe isolamento I, grado di protezione IP 40, completa di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico installata a soffitto o a parete modulo lunghezza 1,00 m / - ROTAIA ELETTRIFICATA MODULARE IN ALLUMINIO ANODIZZATO IP40 modulo lunghezza 1,00 m	cad		93,25	22,41%
22CL.PR.L.0370.50.b	Fornitura e posa in opera di rotaia elettrificata modulare in alluminio anodizzato a 4 conduttori in rame isolati in pvc / - ROTAIA ELETTRIFICATA MODULARE IN ALLUMINIO ANODIZZATO IP40 / - Rotaia elettrificata modulare in alluminio anodizzato a 4 conduttori in rame isolati in pvc, a sezione quadrata, portata 16 A / 380 V, classe isolamento I, grado di protezione IP 40, completa di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico installata a soffitto o a parete modulo lunghezza 2,00 m / - ROTAIA ELETTRIFICATA MODULARE IN ALLUMINIO ANODIZZATO IP40 modulo lunghezza 2,00 m	cad		126,51	22,24%
22CL.PR.L.0370.50.c	Fornitura e posa in opera di rotaia elettrificata modulare in alluminio anodizzato a 4 conduttori in rame isolati in pvc / - ROTAIA ELETTRIFICATA MODULARE IN ALLUMINIO ANODIZZATO IP40 / - Rotaia elettrificata modulare in alluminio anodizzato a 4 conduttori in rame isolati in pvc, a sezione quadrata, portata 16 A / 380 V, classe isolamento I, grado di protezione IP 40, completa di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico installata a soffitto o a parete modulo lunghezza 3,00 m / - ROTAIA ELETTRIFICATA MODULARE IN ALLUMINIO ANODIZZATO IP40 modulo lunghezza 3,00 m	cad		161,01	22,81%
22CL.PR.L.0370.50.d	Fornitura e posa in opera di rotaia elettrificata modulare in alluminio anodizzato a 4 conduttori in rame isolati in pvc / - ROTAIA ELETTRIFICATA MODULARE IN ALLUMINIO ANODIZZATO IP40 / - Rotaia elettrificata modulare in alluminio anodizzato a 4 conduttori in rame isolati in pvc, a sezione quadrata, portata 16 A / 380 V, classe isolamento I, grado di protezione IP 40, completa di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico installata a soffitto o a parete modulo lunghezza 4,00 m / - ROTAIA ELETTRIFICATA MODULARE IN ALLUMINIO ANODIZZATO IP40 modulo lunghezza 4,00 m	cad		192,50	19,61%
22CL.PR.L.0370.60.a	Rotaia elettrificata modulare in alluminio anodizzato a 4 conduttori in rame isolati in pvc, a sezione quadrata, portata 16 A / 380 V, classe isolamento I, grado di protezione IP 40, completa di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico installata a sospensione modulo lunghezza 1,00 m / - ROTAIA ELETTRIFICATA MODULARE IN ALLUMINIO ANODIZZATO IP40 modulo lunghezza 1,00 mFornitura e posa in opera di rotaia elettrificata modulare in alluminio anodizzato a 4 conduttori in rame isolati in pvc / - ROTAIA ELETTRIFICATA MODULARE IN ALLUMINIO ANODIZZATO IP40 / - Rotaia elettrificata modulare in alluminio anodizzato a 4 conduttori in rame isolati in pvc, a sezione quadrata, portata 16 A / 380 V, classe isolamento I, grado di protezione IP 40, completa di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico installata a sospensione modulo lunghezza 1,00 m / - ROTAIA ELETTRIFICATA MODULARE IN ALLUMINIO ANODIZZATO IP40 modulo lunghezza 1,00 m	cad		112,50	24,99%
22CL.PR.L.0370.60.b	Fornitura e posa in opera di rotaia elettrificata modulare in alluminio anodizzato a 4 conduttori in rame isolati in pvc / - ROTAIA ELETTRIFICATA MODULARE IN ALLUMINIO ANODIZZATO IP40 / - Rotaia elettrificata modulare in alluminio anodizzato a 4 conduttori in rame isolati in pvc, a sezione quadrata, portata 16 A / 380 V, classe isolamento I, grado di protezione IP 40, completa di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico installata a sospensione modulo lunghezza 2,00 m / - ROTAIA ELETTRIFICATA MODULARE IN ALLUMINIO ANODIZZATO IP40 modulo lunghezza 2,00 m	cad		140,89	22,44%
22CL.PR.L.0370.60.c	Fornitura e posa in opera di rotaia elettrificata modulare in alluminio anodizzato a 4 conduttori in rame isolati in pvc / - ROTAIA ELETTRIFICATA MODULARE IN ALLUMINIO ANODIZZATO IP40 / - Rotaia elettrificata modulare in alluminio anodizzato a 4 conduttori in rame isolati in pvc, a sezione quadrata, portata 16 A / 380 V, classe isolamento I, grado di protezione IP 40, completa di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico installata a sospensione modulo lunghezza 3,00 m / - ROTAIA ELETTRIFICATA MODULARE IN ALLUMINIO ANODIZZATO IP40 modulo lunghezza 3,00 m	cad		173,47	22,34%
22CL.PR.L.0370.60.d	Fornitura e posa in opera di rotaia elettrificata modulare in alluminio anodizzato a 4 conduttori in rame isolati in pvc / - ROTAIA ELETTRIFICATA MODULARE IN ALLUMINIO ANODIZZATO IP40 / - Rotaia elettrificata modulare in alluminio anodizzato a 4 conduttori in rame isolati in pvc, a sezione quadrata, portata 16 A / 380 V, classe isolamento I, grado di protezione IP 40, completa di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico installata a sospensione modulo lunghezza 4,00 m / - ROTAIA ELETTRIFICATA MODULARE IN ALLUMINIO ANODIZZATO IP40 modulo lunghezza 4,00 m	cad		200,60	20,59%
22CL.PR.L.0370.70.a	Rotaia elettrificata modulare in alluminio anodizzato a 4 conduttori in rame isolati in pvc, a sezione quadrata, portata 16 A / 380 V, classe isolamento I, grado di protezione IP 40, completa di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico installata ad incasso modulo lunghezza 2,00 m / - ROTAIA ELETTRIFICATA MODULARE IN ALLUMINIO ANODIZZATO IP40 DA INCASSO modulo lunghezza 2,00 mFornitura e posa in opera di rotaia elettrificata modulare in alluminio anodizzato a 4 conduttori in rame isolati in pvc / - ROTAIA ELETTRIFICATA MODULARE IN ALLUMINIO ANODIZZATO IP40 DA INCASSO / - Rotaia elettrificata modulare in alluminio anodizzato a 4 conduttori in rame isolati in pvc, a sezione quadrata, portata 16 A / 380 V, classe isolamento I, grado di protezione IP 40, completa di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico installata ad incasso modulo lunghezza 2,00 m / - ROTAIA ELETTRIFICATA MODULARE IN ALLUMINIO ANODIZZATO IP40 DA INCASSO modulo lunghezza 2,00 m	cad		161,18	29,64%
22CL.PR.L.0370.70.b	Fornitura e posa in opera di rotaia elettrificata modulare in alluminio anodizzato a 4 conduttori in rame isolati in pvc / - ROTAIA ELETTRIFICATA MODULARE IN ALLUMINIO ANODIZZATO IP40 DA INCASSO / - Rotaia elettrificata modulare in alluminio anodizzato a 4 conduttori in rame isolati in pvc, a sezione quadrata, portata 16 A / 380 V, classe isolamento I, grado di protezione IP 40, completa di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico installata ad incasso modulo lunghezza 3,00 m / - ROTAIA ELETTRIFICATA MODULARE IN ALLUMINIO ANODIZZATO IP40 DA INCASSO modulo lunghezza 3,00 m	cad		208,33	25,06%
22CL.PR.L.0380.10.a	Apparecchio di illuminazione, serie componibile, con corpo base mono e bilampada, per installazione a soffitto e/o a canalina, idoneo a varie composizioni secondo le esigenze applicative. Corpo base in lamiera di acciaio, verniciato con trattamento anticorrosivo, contenente l'equipaggiamento elettrico, cablato e rifasato, portalampada ad innesto, IP 20 con reattore standard 1x18 W / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SERIE COMPONIBILE IP20 1x18 WFornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione, serie componibile IP 20 / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SERIE COMPONIBILE IP20 / - Apparecchio di illuminazione, serie componibile, con corpo base mono e bilampada, per installazione a soffitto e/o a canalina, idoneo a varie composizioni secondo le esigenze applicative. Corpo base in lamiera di acciaio, verniciato con trattamento anticorrosivo, contenente l'equipaggiamento elettrico, cablato e rifasato, portalampada ad innesto, IP 20 con reattore standard 1x18 W / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SERIE COMPONIBILE IP20 1x18 W	cad		53,60	27,74%
22CL.PR.L.0380.10.b	Apparecchio di illuminazione, serie componibile, con corpo base mono e bilampada, per installazione a soffitto e/o a canalina, idoneo a varie composizioni secondo le esigenze applicative. Corpo base in lamiera di acciaio, verniciato con trattamento anticorrosivo, contenente l'equipaggiamento elettrico, cablato e rifasato, portalampada ad innesto, IP 20 con reattore standard 2x18 W / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SERIE COMPONIBILE IP20 2x18 WFornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione, serie componibile IP 20 / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SERIE COMPONIBILE IP20 / - Apparecchio di illuminazione, serie componibile, con corpo base mono e bilampada, per installazione a soffitto e/o a canalina, idoneo a varie composizioni secondo le esigenze applicative. Corpo base in lamiera di acciaio, verniciato con trattamento anticorrosivo, contenente l'equipaggiamento elettrico, cablato e rifasato, portalampada ad innesto, IP 20 con reattore standard 2x18 W / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SERIE COMPONIBILE IP20 2x18 W	cad		67,87	30,43%
22CL.PR.L.0380.10.c	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione, serie componibile IP 20 / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SERIE COMPONIBILE IP20 / - Apparecchio di illuminazione, serie componibile, con corpo base mono e bilampada, per installazione a soffitto e/o a canalina, idoneo a varie composizioni secondo le esigenze applicative. Corpo base in lamiera di acciaio, verniciato con trattamento anticorrosivo, contenente l'equipaggiamento elettrico, cablato e rifasato, portalampada ad innesto, IP 20 con reattore standard 1x36 W / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SERIE COMPONIBILE IP20 1x36 W	cad		67,54	30,19%
22CL.PR.L.0380.10.d	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione, serie componibile IP 20 / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SERIE COMPONIBILE IP20 / - Apparecchio di illuminazione, serie componibile, con corpo base mono e bilampada, per installazione a soffitto e/o a canalina, idoneo a varie composizioni secondo le esigenze applicative. Corpo base in lamiera di acciaio, verniciato con trattamento anticorrosivo, contenente l'equipaggiamento elettrico, cablato e rifasato, portalampada ad innesto, IP 20 con reattore standard 2x36 W / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SERIE COMPONIBILE IP20 2x36 W	cad		95,81	28,82%
22CL.PR.L.0380.10.e	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione, serie componibile IP 20 / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SERIE COMPONIBILE IP20 / - Apparecchio di illuminazione, serie componibile, con corpo base mono e bilampada, per installazione a soffitto e/o a canalina, idoneo a varie composizioni secondo le esigenze applicative. Corpo base in lamiera di acciaio, verniciato con trattamento anticorrosivo, contenente l'equipaggiamento elettrico, cablato e rifasato, portalampada ad innesto, IP 20 con reattore standard 1x58 W / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SERIE COMPONIBILE IP20 1x58 W	cad		83,12	31,06%
22CL.PR.L.0380.10.f	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione, serie componibile IP 20 / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SERIE COMPONIBILE IP20 / - Apparecchio di illuminazione, serie componibile, con corpo base mono e bilampada, per installazione a soffitto e/o a canalina, idoneo a varie composizioni secondo le esigenze applicative. Corpo base in lamiera di acciaio, verniciato con trattamento anticorrosivo, contenente l'equipaggiamento elettrico, cablato e rifasato, portalampada ad innesto, IP 20 con reattore standard 2x58 W / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SERIE COMPONIBILE IP20 2x58 W	cad		115,87	26,84%
22CL.PR.L.0380.100.a	Fornitur e posa in opera di portalampada IP 40 in policarbonato / - PORTALAMPADA IP 40 IN POLICARBONATO COMPLETO DI GHIERE E TUBI / - Portalampada IP 40 in policarbonato completo di ghiere e tubi 1x18 W / - PORTALAMPADA IP 40 IN POLICARBONATO COMPLETO DI GHIERE E TUBI 1x18 W	cad		12,84	33,10%
22CL.PR.L.0380.100.b	Portalampada IP 40 in policarbonato completo di ghiere e tubi 2x18 W / - PORTALAMPADA IP 40 IN POLICARBONATO COMPLETO DI GHIERE E TUBI 2x18 WFornitur e posa in opera di portalampada IP 40 in policarbonato / - PORTALAMPADA IP 40 IN POLICARBONATO COMPLETO DI GHIERE E TUBI / - Portalampada IP 40 in policarbonato completo di ghiere e tubi 2x18 W / - PORTALAMPADA IP 40 IN POLICARBONATO COMPLETO DI GHIERE E TUBI 2x18 W	cad		21,25	21,60%
22CL.PR.L.0380.100.c	Fornitur e posa in opera di portalampada IP 40 in policarbonato / - PORTALAMPADA IP 40 IN POLICARBONATO COMPLETO DI GHIERE E TUBI / - Portalampada IP 40 in policarbonato completo di ghiere e tubi 1x36 W / - PORTALAMPADA IP 40 IN POLICARBONATO COMPLETO DI GHIERE E TUBI 1x36 W	cad		15,95	28,78%
22CL.PR.L.0380.100.d	Fornitur e posa in opera di portalampada IP 40 in policarbonato / - PORTALAMPADA IP 40 IN POLICARBONATO COMPLETO DI GHIERE E TUBI / - Portalampada IP 40 in policarbonato completo di ghiere e tubi 2x36 W / - PORTALAMPADA IP 40 IN POLICARBONATO COMPLETO DI GHIERE E TUBI 2x36 W	cad		25,66	18,63%
22CL.PR.L.0380.100.e	Fornitur e posa in opera di portalampada IP 40 in policarbonato / - PORTALAMPADA IP 40 IN POLICARBONATO COMPLETO DI GHIERE E TUBI / - Portalampada IP 40 in policarbonato completo di ghiere e tubi 1x58 W / - PORTALAMPADA IP 40 IN POLICARBONATO COMPLETO DI GHIERE E TUBI 1x58 W	cad		20,34	31,02%
22CL.PR.L.0380.100.f	Fornitur e posa in opera di portalampada IP 40 in policarbonato / - PORTALAMPADA IP 40 IN POLICARBONATO COMPLETO DI GHIERE E TUBI / - Portalampada IP 40 in policarbonato completo di ghiere e tubi 2x58 W / - PORTALAMPADA IP 40 IN POLICARBONATO COMPLETO DI GHIERE E TUBI 2x58 W	cad		30,09	18,61%
22CL.PR.L.0380.110.a	Riflettore in lamiera d'acciaio verniciato bianco, per montaggio su corpo base, mono e bilampada 18 W / - RIFLETTORE IN LAMIERA D'ACCIAIO VERNICIATO BIANCO 18 WFornitura e posa in opera di riflettore in lamiera d'acciaio verniciato bianco / - RIFLETTORE IN LAMIERA D'ACCIAIO VERNICIATO BIANCO / - Riflettore in lamiera d'acciaio verniciato bianco, per montaggio su corpo base, mono e bilampada 18 W / - RIFLETTORE IN LAMIERA D'ACCIAIO VERNICIATO BIANCO 18 W	cad		13,70	29,78%
22CL.PR.L.0380.110.b	Fornitura e posa in opera di riflettore in lamiera d'acciaio verniciato bianco / - RIFLETTORE IN LAMIERA D'ACCIAIO VERNICIATO BIANCO / - Riflettore in lamiera d'acciaio verniciato bianco, per montaggio su corpo base, mono e bilampada 36 W / - RIFLETTORE IN LAMIERA D'ACCIAIO VERNICIATO BIANCO 36 W	cad		20,92	30,50%
22CL.PR.L.0380.110.c	Fornitura e posa in opera di riflettore in lamiera d'acciaio verniciato bianco / - RIFLETTORE IN LAMIERA D'ACCIAIO VERNICIATO BIANCO / - Riflettore in lamiera d'acciaio verniciato bianco, per montaggio su corpo base, mono e bilampada 58 W / - RIFLETTORE IN LAMIERA D'ACCIAIO VERNICIATO BIANCO 58 W	cad		23,56	29,20%
22CL.PR.L.0380.120.a	Fornitura e posa in opera di accessori per riflettore / - ACCESSORI PER RIFLETTORE / -	cad		8,02	26,56%
22CL.PR.L.0380.120.b	Fornitura e posa in opera di accessori per riflettore / - ACCESSORI PER RIFLETTORE / - ACCESSORI PER RIFLETTORE mostrina accoppiamento per file continue	cad		11,13	41,24%
22CL.PR.L.0380.130.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCHERMO LAMELLARE BIANCO PER RIFLETTORE / - SCHERMO LAMELLARE BIANCO PER RIFLETTORE 2x36 W	cad		58,59	10,89%
22CL.PR.L.0380.130.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCHERMO LAMELLARE BIANCO PER RIFLETTORE / - SCHERMO LAMELLARE BIANCO PER RIFLETTORE 2x58 W	cad		73,50	9,36%
22CL.PR.L.0380.140.a	Canalina in acciaio zincato verniciato bianco per installazione di corpi base mono e bilampada, a file continue, in spezzoni, per lampade da 36 W e 58 W spezzone di lunghezza per 2 supporti-36 W / - CANALINA IN ACCIAIO ZINCATO VERNICIATO BIANCO PER INSTALLAZIONE DI CORPI BASE spezzone di lunghezza per 2 supporti-36 WFornitura e posa in opera di canalina in acciaio zincato verniciato bianco per installazione di corpi base mono e bilampada / - CANALINA IN ACCIAIO ZINCATO VERNICIATO BIANCO PER INSTALLAZIONE DI CORPI BASE / - Canalina in acciaio zincato verniciato bianco per installazione di corpi base mono e bilampada, a file continue, in spezzoni, per lampade da 36 W e 58 W spezzone di lunghezza per 2 supporti-36 W / - CANALINA IN ACCIAIO ZINCATO VERNICIATO BIANCO PER INSTALLAZIONE DI CORPI BASE spezzone di lunghezza per 2 supporti-36 W	cad		75,96	30,20%
22CL.PR.L.0380.140.b	Fornitura e posa in opera di canalina in acciaio zincato verniciato bianco per installazione di corpi base mono e bilampada / - CANALINA IN ACCIAIO ZINCATO VERNICIATO BIANCO PER INSTALLAZIONE DI CORPI BASE / - Canalina in acciaio zincato verniciato bianco per installazione di corpi base mono e bilampada, a file continue, in spezzoni, per lampade da 36 W e 58 W spezzone di lunghezza per 3 supporti-36 W / - CANALINA IN ACCIAIO ZINCATO VERNICIATO BIANCO PER INSTALLAZIONE DI CORPI BASE spezzone di lunghezza per 3 supporti-36 W	cad		104,89	29,17%
22CL.PR.L.0380.140.c	Fornitura e posa in opera di canalina in acciaio zincato verniciato bianco per installazione di corpi base mono e bilampada / - CANALINA IN ACCIAIO ZINCATO VERNICIATO BIANCO PER INSTALLAZIONE DI CORPI BASE / - Canalina in acciaio zincato verniciato bianco per installazione di corpi base mono e bilampada, a file continue, in spezzoni, per lampade da 36 W e 58 W spezzone di lunghezza per 2 supporti-58 W / - CANALINA IN ACCIAIO ZINCATO VERNICIATO BIANCO PER INSTALLAZIONE DI CORPI BASE spezzone di lunghezza per 2 supporti-58 W	cad		83,46	27,99%
22CL.PR.L.0380.140.d	Fornitura e posa in opera di canalina in acciaio zincato verniciato bianco per installazione di corpi base mono e bilampada / - CANALINA IN ACCIAIO ZINCATO VERNICIATO BIANCO PER INSTALLAZIONE DI CORPI BASE / - Canalina in acciaio zincato verniciato bianco per installazione di corpi base mono e bilampada, a file continue, in spezzoni, per lampade da 36 W e 58 W spezzone di lunghezza per 3 supporti-58 W / - CANALINA IN ACCIAIO ZINCATO VERNICIATO BIANCO PER INSTALLAZIONE DI CORPI BASE spezzone di lunghezza per 3 supporti-58 W	cad		135,86	30,41%
22CL.PR.L.0380.150.a	Accessori per canalina staffa per montaggio corpo base staffa per montaggio corpo base / - ACCESSORI PER CANALINA staffa per montaggio corpo base staffa per montaggio corpo baseFornitura e posa in opera di accessori per canalina / - ACCESSORI PER CANALINA / - Accessori per canalina staffa per montaggio corpo base staffa per montaggio corpo base / - ACCESSORI PER CANALINA staffa per montaggio corpo base staffa per montaggio corpo base	cad		6,38	35,89%
22CL.PR.L.0380.150.b	Fornitura e posa in opera di accessori per canalina / - ACCESSORI PER CANALINA / - Accessori per canalina giunto lineare / - ACCESSORI PER CANALINA giunto lineare	cad		8,58	23,78%
22CL.PR.L.0380.150.c	Fornitura e posa in opera di accessori per canalina / - ACCESSORI PER CANALINA / - Accessori per canalina giunto di allineamento / - ACCESSORI PER CANALINA giunto di allineamento	cad		6,17	34,52%
22CL.PR.L.0380.150.d	Fornitura e posa in opera di accessori per canalina / - ACCESSORI PER CANALINA / - Accessori per canalina coprifilo per lampada da 36 W / - ACCESSORI PER CANALINA coprifilo per lampada da 36 W	cad		11,45	30,04%
22CL.PR.L.0380.150.e	Fornitura e posa in opera di accessori per canalina / - ACCESSORI PER CANALINA / - Accessori per canalina coprifilo per lampada da 58 W / - ACCESSORI PER CANALINA coprifilo per lampada da 58 W	cad		11,80	25,93%
22CL.PR.L.0380.150.f	Fornitura e posa in opera di accessori per canalina / - ACCESSORI PER CANALINA / - Accessori per canalina testata di chiusura / - ACCESSORI PER CANALINA testata di chiusura	cad		6,29	33,86%
22CL.PR.L.0380.150.g	Fornitura e posa in opera di accessori per canalina / - ACCESSORI PER CANALINA / - Accessori per canalina staffa di montaggio a soffitto / - ACCESSORI PER CANALINA staffa di montaggio a soffitto	cad		11,98	28,71%
22CL.PR.L.0380.150.h	Fornitura e posa in opera di accessori per canalina / - ACCESSORI PER CANALINA / - Accessori per canalina staffa di montaggio con tiges / - ACCESSORI PER CANALINA staffa di montaggio con tiges	cad		19,15	31,96%
22CL.PR.L.0380.150.i	Fornitura e posa in opera di accessori per canalina / - ACCESSORI PER CANALINA / - Accessori per canalina staffa di montaggio per catene / - ACCESSORI PER CANALINA staffa di montaggio per catene	cad		23,71	26,91%
22CL.PR.L.0380.150.j	Fornitura e posa in opera di accessori per canalina / - ACCESSORI PER CANALINA / - Accessori per canalina staffa di montaggio su profili / - ACCESSORI PER CANALINA staffa di montaggio su profili	cad		23,64	29,10%
22CL.PR.L.0380.150.k	Fornitura e posa in opera di accessori per canalina / - ACCESSORI PER CANALINA / - Accessori per canalina staffa per condotto di cablaggio / - ACCESSORI PER CANALINA staffa per condotto di cablaggio	cad		20,31	15,07%
22CL.PR.L.0380.150.l	Fornitura e posa in opera di accessori per canalina / - ACCESSORI PER CANALINA / - Accessori per canalina clip conduttori / - ACCESSORI PER CANALINA clip conduttori	cad		1,34	79,10%
22CL.PR.L.0380.160.a	Apparecchio di illuminazione con corpo base in lamiera d'acciaio verniciato bianco, trattamento anticorrosione, tipo invisibile con schermo prismatico in metacrilato, a punta diamante, cablato e rifasato, IP 40, per lampade fluorescenti 1x18 W, dimensioni 650x110x110 mm / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE CON CORPO BASE IN LAMIERA D'ACCIAIO IP40 1x18 W, dimensioni 650x110x110 mmFornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione con corpo base in lamiera d'acciaio verniciato bianco / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE CON CORPO BASE IN LAMIERA D'ACCIAIO IP40 / - Apparecchio di illuminazione con corpo base in lamiera d'acciaio verniciato bianco, trattamento anticorrosione, tipo invisibile con schermo prismatico in metacrilato, a punta diamante, cablato e rifasato, IP 40, per lampade fluorescenti 1x18 W, dimensioni 650x110x110 mm / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE CON CORPO BASE IN LAMIERA D'ACCIAIO IP40 1x18 W, dimensioni 650x110x110 mm	cad		99,51	14,94%
22CL.PR.L.0380.160.b	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione con corpo base in lamiera d'acciaio verniciato bianco / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE CON CORPO BASE IN LAMIERA D'ACCIAIO IP40 / - Apparecchio di illuminazione con corpo base in lamiera d'acciaio verniciato bianco, trattamento anticorrosione, tipo invisibile con schermo prismatico in metacrilato, a punta diamante, cablato e rifasato, IP 40, per lampade fluorescenti 2x18 W, dimensioni 650x200x100 mm / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE CON CORPO BASE IN LAMIERA D'ACCIAIO IP40 2x18 W, dimensioni 650x200x100 mm	cad		113,98	18,63%
22CL.PR.L.0380.160.c	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione con corpo base in lamiera d'acciaio verniciato bianco / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE CON CORPO BASE IN LAMIERA D'ACCIAIO IP40 / - Apparecchio di illuminazione con corpo base in lamiera d'acciaio verniciato bianco, trattamento anticorrosione, tipo invisibile con schermo prismatico in metacrilato, a punta diamante, cablato e rifasato, IP 40, per lampade fluorescenti 1x36 W, dimensioni 1.260x110x100 mm / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE CON CORPO BASE IN LAMIERA D'ACCIAIO IP40 1x36 W, dimensioni 1.260x110x100 mm	cad		117,61	17,34%
22CL.PR.L.0380.160.d	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione con corpo base in lamiera d'acciaio verniciato bianco / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE CON CORPO BASE IN LAMIERA D'ACCIAIO IP40 / - Apparecchio di illuminazione con corpo base in lamiera d'acciaio verniciato bianco, trattamento anticorrosione, tipo invisibile con schermo prismatico in metacrilato, a punta diamante, cablato e rifasato, IP 40, per lampade fluorescenti 2x36 W, dimensioni 1.260x200x100 mm / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE CON CORPO BASE IN LAMIERA D'ACCIAIO IP40 2x36 W, dimensioni 1.260x200x100 mm	cad		162,92	16,95%
22CL.PR.L.0380.160.e	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione con corpo base in lamiera d'acciaio verniciato bianco / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE CON CORPO BASE IN LAMIERA D'ACCIAIO IP40 / - Apparecchio di illuminazione con corpo base in lamiera d'acciaio verniciato bianco, trattamento anticorrosione, tipo invisibile con schermo prismatico in metacrilato, a punta diamante, cablato e rifasato, IP 40, per lampade fluorescenti 1x58 W, dimensioni 1.560x110x100 mm / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE CON CORPO BASE IN LAMIERA D'ACCIAIO IP40 1x58 W, dimensioni 1.560x110x100 mm	cad		151,60	16,65%
22CL.PR.L.0380.160.f	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione con corpo base in lamiera d'acciaio verniciato bianco / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE CON CORPO BASE IN LAMIERA D'ACCIAIO IP40 / - Apparecchio di illuminazione con corpo base in lamiera d'acciaio verniciato bianco, trattamento anticorrosione, tipo invisibile con schermo prismatico in metacrilato, a punta diamante, cablato e rifasato, IP 40, per lampade fluorescenti 2x58 W, dimensioni 1.560x200x100 mm / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE CON CORPO BASE IN LAMIERA D'ACCIAIO IP40 2x58 W, dimensioni 1.560x200x100 mm	cad		182,58	15,64%
22CL.PR.L.0380.160.g	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione con corpo base in lamiera d'acciaio verniciato bianco / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE CON CORPO BASE IN LAMIERA D'ACCIAIO IP40 / - Apparecchio di illuminazione con corpo base in lamiera d'acciaio verniciato bianco, trattamento anticorrosione, tipo invisibile con schermo prismatico in metacrilato, a punta diamante, cablato e rifasato, IP 40, per lampade fluorescenti 3x36 W, dimensioni 1.260x300x100 mm / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE CON CORPO BASE IN LAMIERA D'ACCIAIO IP40 3x36 W, dimensioni 1.260x300x100 mm	cad		221,25	14,64%
22CL.PR.L.0380.160.h	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione con corpo base in lamiera d'acciaio verniciato bianco / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE CON CORPO BASE IN LAMIERA D'ACCIAIO IP40 / - Apparecchio di illuminazione con corpo base in lamiera d'acciaio verniciato bianco, trattamento anticorrosione, tipo invisibile con schermo prismatico in metacrilato, a punta diamante, cablato e rifasato, IP 40, per lampade fluorescenti 4x18 W, dimensioni 670x670x100 mm / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE CON CORPO BASE IN LAMIERA D'ACCIAIO IP40 4x18 W, dimensioni 670x670x100 mm	cad		221,98	15,51%
22CL.PR.L.0380.20.a	Apparecchio di illuminazione, serie componibile, con corpo base mono e bilampada, per installazione a soffitto e/o a canalina, idoneo a varie composizioni secondo le esigenze applicative. Corpo base in lamiera di acciaio, verniciato con trattamento anticorrosivo, contenente l'equipaggiamento elettrico, cablato e rifasato, portalampada ad innesto, IP 20 con reattore elettronico 1x36 W / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SERIE COMPONIBILE IP20 1x36 WFornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione, serie componibile IP 20 / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SERIE COMPONIBILE IP20 / - Apparecchio di illuminazione, serie componibile, con corpo base mono e bilampada, per installazione a soffitto e/o a canalina, idoneo a varie composizioni secondo le esigenze applicative. Corpo base in lamiera di acciaio, verniciato con trattamento anticorrosivo, contenente l'equipaggiamento elettrico, cablato e rifasato, portalampada ad innesto, IP 20 con reattore elettronico 1x36 W / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SERIE COMPONIBILE IP20 1x36 W	cad		70,06	31,94%
22CL.PR.L.0380.20.b	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione, serie componibile IP 20 / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SERIE COMPONIBILE IP20 / - Apparecchio di illuminazione, serie componibile, con corpo base mono e bilampada, per installazione a soffitto e/o a canalina, idoneo a varie composizioni secondo le esigenze applicative. Corpo base in lamiera di acciaio, verniciato con trattamento anticorrosivo, contenente l'equipaggiamento elettrico, cablato e rifasato, portalampada ad innesto, IP 20 con reattore elettronico 2x36 W / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SERIE COMPONIBILE IP20 2x36 W	cad		95,07	28,43%
22CL.PR.L.0380.20.c	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione, serie componibile IP 20 / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SERIE COMPONIBILE IP20 / - Apparecchio di illuminazione, serie componibile, con corpo base mono e bilampada, per installazione a soffitto e/o a canalina, idoneo a varie composizioni secondo le esigenze applicative. Corpo base in lamiera di acciaio, verniciato con trattamento anticorrosivo, contenente l'equipaggiamento elettrico, cablato e rifasato, portalampada ad innesto, IP 20 con reattore elettronico 1x58 W / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SERIE COMPONIBILE IP20 1x58 W	cad		80,00	29,20%
22CL.PR.L.0380.20.d	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione, serie componibile IP 20 / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SERIE COMPONIBILE IP20 / - Apparecchio di illuminazione, serie componibile, con corpo base mono e bilampada, per installazione a soffitto e/o a canalina, idoneo a varie composizioni secondo le esigenze applicative. Corpo base in lamiera di acciaio, verniciato con trattamento anticorrosivo, contenente l'equipaggiamento elettrico, cablato e rifasato, portalampada ad innesto, IP 20 con reattore elettronico 2x58 W / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SERIE COMPONIBILE IP20 2x58 W	cad		120,79	28,97%
22CL.PR.L.0380.30.a	Apparecchio di illuminazione, serie componibile, con corpo base mono e bilampada, per installazione a soffitto e/o a canalina, idoneo a varie composizioni secondo le esigenze applicative. Corpo base in lamiera di acciaio, verniciato con trattamento anticorrosivo, contenente l'equipaggiamento elettrico, cablato e rifasato, portalampada ad innesto, IP 20 con reattore elettronico dimming 1x36 W / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SERIE COMPONIBILE IP20 1x36 WFornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione, serie componibile IP 20 / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SERIE COMPONIBILE IP20 / - Apparecchio di illuminazione, serie componibile, con corpo base mono e bilampada, per installazione a soffitto e/o a canalina, idoneo a varie composizioni secondo le esigenze applicative. Corpo base in lamiera di acciaio, verniciato con trattamento anticorrosivo, contenente l'equipaggiamento elettrico, cablato e rifasato, portalampada ad innesto, IP 20 con reattore elettronico dimming 1x36 W / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SERIE COMPONIBILE IP20 1x36 W	cad		111,46	18,57%
22CL.PR.L.0380.30.b	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione, serie componibile IP 20 / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SERIE COMPONIBILE IP20 / - Apparecchio di illuminazione, serie componibile, con corpo base mono e bilampada, per installazione a soffitto e/o a canalina, idoneo a varie composizioni secondo le esigenze applicative. Corpo base in lamiera di acciaio, verniciato con trattamento anticorrosivo, contenente l'equipaggiamento elettrico, cablato e rifasato, portalampada ad innesto, IP 20 con reattore elettronico dimming 2x36 W / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SERIE COMPONIBILE IP20 2x36 W	cad		140,76	21,60%
22CL.PR.L.0380.30.c	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione, serie componibile IP 20 / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SERIE COMPONIBILE IP20 / - Apparecchio di illuminazione, serie componibile, con corpo base mono e bilampada, per installazione a soffitto e/o a canalina, idoneo a varie composizioni secondo le esigenze applicative. Corpo base in lamiera di acciaio, verniciato con trattamento anticorrosivo, contenente l'equipaggiamento elettrico, cablato e rifasato, portalampada ad innesto, IP 20 con reattore elettronico dimming 1x58 W / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SERIE COMPONIBILE IP20 1x58 W	cad		115,97	18,91%
22CL.PR.L.0380.30.d	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione, serie componibile IP 20 / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SERIE COMPONIBILE IP20 / - Apparecchio di illuminazione, serie componibile, con corpo base mono e bilampada, per installazione a soffitto e/o a canalina, idoneo a varie composizioni secondo le esigenze applicative. Corpo base in lamiera di acciaio, verniciato con trattamento anticorrosivo, contenente l'equipaggiamento elettrico, cablato e rifasato, portalampada ad innesto, IP 20 con reattore elettronico dimming 2x58 W / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SERIE COMPONIBILE IP20 2x58 W	cad		147,81	22,27%
22CL.PR.L.0380.40.a	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da interno per lampade fluorescenti di altissimo rendimento costituito da corpo in lamiera d’acciaio stampato in unico pezzo; riflettore in acciaio bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti; schermo in plexiglas prismatizzato antiabbagliante stampato ad iniezione in unico pezzo; verniciatura di colore bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti, previa trattamento di fosfatazione; portalampada in policarbonato, contatti in bronzo fosforoso; grado di protezione IP 40 Posa di plafoniera schermo in plexiglas da 1x18 W / - POSA DI PLAFONIERA CON SCHERMO IN PLEXIGLAS PRISMATIZZATO ANTIABBAGLIAN Posa di plafoniera schermo in plexiglas da 1x18 WFornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da interno per lampade fluorescenti di altissimo rendimento / - POSA DI PLAFONIERA CON SCHERMO IN PLEXIGLAS PRISMATIZZATO ANTIABBAGLIANTE / - Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da interno per lampade fluorescenti di altissimo rendimento costituito da corpo in lamiera d’acciaio stampato in unico pezzo; riflettore in acciaio bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti; schermo in plexiglas prismatizzato antiabbagliante stampato ad iniezione in unico pezzo; verniciatura di colore bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti, previa trattamento di fosfatazione; portalampada in policarbonato, contatti in bronzo fosforoso; grado di protezione IP 40 Posa di plafoniera schermo in plexiglas da 1x18 W / - POSA DI PLAFONIERA CON SCHERMO IN PLEXIGLAS PRISMATIZZATO ANTIABBAGLIAN Posa di plafoniera schermo in plexiglas da 1x18 W	cad		92,50	15,09%
22CL.PR.L.0380.40.b	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da interno per lampade fluorescenti di altissimo rendimento / - POSA DI PLAFONIERA CON SCHERMO IN PLEXIGLAS PRISMATIZZATO ANTIABBAGLIANTE / - Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da interno per lampade fluorescenti di altissimo rendimento costituito da corpo in lamiera d’acciaio stampato in unico pezzo; riflettore in acciaio bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti; schermo in plexiglas prismatizzato antiabbagliante stampato ad iniezione in unico pezzo; verniciatura di colore bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti, previa trattamento di fosfatazione; portalampada in policarbonato, contatti in bronzo fosforoso; grado di protezione IP 40 Posa di plafoniera schermo in plexiglas da 1x36 W / - POSA DI PLAFONIERA CON SCHERMO IN PLEXIGLAS PRISMATIZZATO ANTIABBAGLIAN Posa di plafoniera schermo in plexiglas da 1x36 W	cad		106,70	14,82%
22CL.PR.L.0380.40.c	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da interno per lampade fluorescenti di altissimo rendimento / - POSA DI PLAFONIERA CON SCHERMO IN PLEXIGLAS PRISMATIZZATO ANTIABBAGLIANTE / - Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da interno per lampade fluorescenti di altissimo rendimento costituito da corpo in lamiera d’acciaio stampato in unico pezzo; riflettore in acciaio bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti; schermo in plexiglas prismatizzato antiabbagliante stampato ad iniezione in unico pezzo; verniciatura di colore bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti, previa trattamento di fosfatazione; portalampada in policarbonato, contatti in bronzo fosforoso; grado di protezione IP 40 Posa di plafoniera schermo in plexiglas da 2x18 W / - POSA DI PLAFONIERA CON SCHERMO IN PLEXIGLAS PRISMATIZZATO ANTIABBAGLIAN Posa di plafoniera schermo in plexiglas da 2x18 W	cad		142,79	11,41%
22CL.PR.L.0380.40.d	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da interno per lampade fluorescenti di altissimo rendimento / - POSA DI PLAFONIERA CON SCHERMO IN PLEXIGLAS PRISMATIZZATO ANTIABBAGLIANTE / - Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da interno per lampade fluorescenti di altissimo rendimento costituito da corpo in lamiera d’acciaio stampato in unico pezzo; riflettore in acciaio bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti; schermo in plexiglas prismatizzato antiabbagliante stampato ad iniezione in unico pezzo; verniciatura di colore bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti, previa trattamento di fosfatazione; portalampada in policarbonato, contatti in bronzo fosforoso; grado di protezione IP 40 Posa di plafoniera schermo in plexiglas da 2x36 W / - POSA DI PLAFONIERA CON SCHERMO IN PLEXIGLAS PRISMATIZZATO ANTIABBAGLIAN Posa di plafoniera schermo in plexiglas da 2x36 W	cad		162,42	11,11%
22CL.PR.L.0380.40.e	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da interno per lampade fluorescenti di altissimo rendimento / - POSA DI PLAFONIERA CON SCHERMO IN PLEXIGLAS PRISMATIZZATO ANTIABBAGLIANTE / - Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da interno per lampade fluorescenti di altissimo rendimento costituito da corpo in lamiera d’acciaio stampato in unico pezzo; riflettore in acciaio bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti; schermo in plexiglas prismatizzato antiabbagliante stampato ad iniezione in unico pezzo; verniciatura di colore bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti, previa trattamento di fosfatazione; portalampada in policarbonato, contatti in bronzo fosforoso; grado di protezione IP 40 Posa di plafoniera schermo in plexiglas da 2x58 W / - POSA DI PLAFONIERA CON SCHERMO IN PLEXIGLAS PRISMATIZZATO ANTIABBAGLIAN Posa di plafoniera schermo in plexiglas da 2x58 W	cad		176,14	11,89%
22CL.PR.L.0380.40.f	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da interno per lampade fluorescenti di altissimo rendimento / - POSA DI PLAFONIERA CON SCHERMO IN PLEXIGLAS PRISMATIZZATO ANTIABBAGLIANTE / - Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da interno per lampade fluorescenti di altissimo rendimento costituito da corpo in lamiera d’acciaio stampato in unico pezzo; riflettore in acciaio bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti; schermo in plexiglas prismatizzato antiabbagliante stampato ad iniezione in unico pezzo; verniciatura di colore bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti, previa trattamento di fosfatazione; portalampada in policarbonato, contatti in bronzo fosforoso; grado di protezione IP 40 Posa di plafoniera schermo in plexiglas da 3x36 W / - POSA DI PLAFONIERA CON SCHERMO IN PLEXIGLAS PRISMATIZZATO ANTIABBAGLIAN Posa di plafoniera schermo in plexiglas da 3x36 W	cad		213,00	10,53%
22CL.PR.L.0380.40.g	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da interno per lampade fluorescenti di altissimo rendimento / - POSA DI PLAFONIERA CON SCHERMO IN PLEXIGLAS PRISMATIZZATO ANTIABBAGLIANTE / - Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da interno per lampade fluorescenti di altissimo rendimento costituito da corpo in lamiera d’acciaio stampato in unico pezzo; riflettore in acciaio bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti; schermo in plexiglas prismatizzato antiabbagliante stampato ad iniezione in unico pezzo; verniciatura di colore bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti, previa trattamento di fosfatazione; portalampada in policarbonato, contatti in bronzo fosforoso; grado di protezione IP 40 Posa di plafoniera circolare schermo in plexiglas da 1x32 W / - POSA DI PLAFONIERA CON SCHERMO IN PLEXIGLAS PRISMATIZZATO ANTIABBAGLIAN Posa di plafoniera circolare schermo in plexiglas da 1x32 W	cad		128,85	15,16%
22CL.PR.L.0380.40.h	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da interno per lampade fluorescenti di altissimo rendimento / - POSA DI PLAFONIERA CON SCHERMO IN PLEXIGLAS PRISMATIZZATO ANTIABBAGLIANTE / - Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da interno per lampade fluorescenti di altissimo rendimento costituito da corpo in lamiera d’acciaio stampato in unico pezzo; riflettore in acciaio bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti; schermo in plexiglas prismatizzato antiabbagliante stampato ad iniezione in unico pezzo; verniciatura di colore bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti, previa trattamento di fosfatazione; portalampada in policarbonato, contatti in bronzo fosforoso; grado di protezione IP 40 Posa di plafoniera circolare schermo in plexiglas da 32+40 W / - POSA DI PLAFONIERA CON SCHERMO IN PLEXIGLAS PRISMATIZZATO ANTIABBAGLIAN Posa di plafoniera circolare schermo in plexiglas da 32+40 W	cad		165,89	13,46%
22CL.PR.L.0380.40.i	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da interno per lampade fluorescenti di altissimo rendimento / - POSA DI PLAFONIERA CON SCHERMO IN PLEXIGLAS PRISMATIZZATO ANTIABBAGLIANTE / - Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da interno per lampade fluorescenti di altissimo rendimento costituito da corpo in lamiera d’acciaio stampato in unico pezzo; riflettore in acciaio bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti; schermo in plexiglas prismatizzato antiabbagliante stampato ad iniezione in unico pezzo; verniciatura di colore bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti, previa trattamento di fosfatazione; portalampada in policarbonato, contatti in bronzo fosforoso; grado di protezione IP 40 Posa di plafoniera schermo in plexiglas da 4x18 W / - POSA DI PLAFONIERA CON SCHERMO IN PLEXIGLAS PRISMATIZZATO ANTIABBAGLIAN Posa di plafoniera schermo in plexiglas da 4x18 W	cad		199,51	10,78%
22CL.PR.L.0380.60.a	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da interno per lampade fluorescenti, di altissimo rendimento e adatto all’uso per videoterminali, costituito da corpo in lamiera d’acciaio stampato in unico pezzo; ottica tipo dark light ad alveoli a doppia parabolicità in alluminio satinato anodizzato, a bassa luminanza 60¦; verniciatura di colore bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti, previa trattamento di fosfatazione; portalampada in policarbonato, contatti in bronzo fosforoso; grado di protezione IP 40; Plafoniera dark 2 60¦satinata da 1x18 Watt / - POSA IN OPERA DI PLAFONIERA CON OTTICA DARK 2 AD ALVEOLI A DOPPIA PARABOLICITA' A 60¦ Plafoniera dark 2 60¦satinata da 1x18 WattFornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da interno per lampade fluorescenti, di altissimo rendimento e adatto all’uso per videoterminali / - POSA IN OPERA DI PLAFONIERA CON OTTICA DARK 2 AD ALVEOLI A DOPPIA PARABOLICITA' A 60¦ / - Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da interno per lampade fluorescenti, di altissimo rendimento e adatto all’uso per videoterminali, costituito da corpo in lamiera d’acciaio stampato in unico pezzo; ottica tipo dark light ad alveoli a doppia parabolicità in alluminio satinato anodizzato, a bassa luminanza 60¦; verniciatura di colore bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti, previa trattamento di fosfatazione; portalampada in policarbonato, contatti in bronzo fosforoso; grado di protezione IP 40; Plafoniera dark 2 60¦satinata da 1x18 Watt / - POSA IN OPERA DI PLAFONIERA CON OTTICA DARK 2 AD ALVEOLI A DOPPIA PARABOLICITA' A 60¦ Plafoniera dark 2 60¦satinata da 1x18 Watt	cad		176,17	7,92%
22CL.PR.L.0380.60.b	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da interno per lampade fluorescenti, di altissimo rendimento e adatto all’uso per videoterminali / - POSA IN OPERA DI PLAFONIERA CON OTTICA DARK 2 AD ALVEOLI A DOPPIA PARABOLICITA' A 60¦ / - Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da interno per lampade fluorescenti, di altissimo rendimento e adatto all’uso per videoterminali, costituito da corpo in lamiera d’acciaio stampato in unico pezzo; ottica tipo dark light ad alveoli a doppia parabolicità in alluminio satinato anodizzato, a bassa luminanza 60¦; verniciatura di colore bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti, previa trattamento di fosfatazione; portalampada in policarbonato, contatti in bronzo fosforoso; grado di protezione IP 40; Plafoniera dark 2 60¦satinata da 1x58 Watt / - POSA IN OPERA DI PLAFONIERA CON OTTICA DARK 2 AD ALVEOLI A DOPPIA PARABOLICITA' A 60¦ Plafoniera dark 2 60¦satinata da 1x58 Watt	cad		193,05	8,72%
22CL.PR.L.0380.60.c	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da interno per lampade fluorescenti, di altissimo rendimento e adatto all’uso per videoterminali / - POSA IN OPERA DI PLAFONIERA CON OTTICA DARK 2 AD ALVEOLI A DOPPIA PARABOLICITA' A 60¦ / - Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da interno per lampade fluorescenti, di altissimo rendimento e adatto all’uso per videoterminali, costituito da corpo in lamiera d’acciaio stampato in unico pezzo; ottica tipo dark light ad alveoli a doppia parabolicità in alluminio satinato anodizzato, a bassa luminanza 60¦; verniciatura di colore bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti, previa trattamento di fosfatazione; portalampada in policarbonato, contatti in bronzo fosforoso; grado di protezione IP 40; Plafoniera dark 2 60¦satinata da 2x18 Watt / - POSA IN OPERA DI PLAFONIERA CON OTTICA DARK 2 AD ALVEOLI A DOPPIA PARABOLICITA' A 60¦ Plafoniera dark 2 60¦satinata da 2x18 Watt	cad		154,98	10,51%
22CL.PR.L.0380.60.d	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da interno per lampade fluorescenti, di altissimo rendimento e adatto all’uso per videoterminali / - POSA IN OPERA DI PLAFONIERA CON OTTICA DARK 2 AD ALVEOLI A DOPPIA PARABOLICITA' A 60¦ / - Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da interno per lampade fluorescenti, di altissimo rendimento e adatto all’uso per videoterminali, costituito da corpo in lamiera d’acciaio stampato in unico pezzo; ottica tipo dark light ad alveoli a doppia parabolicità in alluminio satinato anodizzato, a bassa luminanza 60¦; verniciatura di colore bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti, previa trattamento di fosfatazione; portalampada in policarbonato, contatti in bronzo fosforoso; grado di protezione IP 40; Plafoniera dark 2 60¦satinata da 2x36 Watt / - POSA IN OPERA DI PLAFONIERA CON OTTICA DARK 2 AD ALVEOLI A DOPPIA PARABOLICITA' A 60¦ Plafoniera dark 2 60¦satinata da 2x36 Watt	cad		278,96	6,47%
22CL.PR.L.0380.60.e	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da interno per lampade fluorescenti, di altissimo rendimento e adatto all’uso per videoterminali / - POSA IN OPERA DI PLAFONIERA CON OTTICA DARK 2 AD ALVEOLI A DOPPIA PARABOLICITA' A 60¦ / - Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da interno per lampade fluorescenti, di altissimo rendimento e adatto all’uso per videoterminali, costituito da corpo in lamiera d’acciaio stampato in unico pezzo; ottica tipo dark light ad alveoli a doppia parabolicità in alluminio satinato anodizzato, a bassa luminanza 60¦; verniciatura di colore bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti, previa trattamento di fosfatazione; portalampada in policarbonato, contatti in bronzo fosforoso; grado di protezione IP 40; Plafoniera dark 2 60¦satinata da 2x58 Watt / - POSA IN OPERA DI PLAFONIERA CON OTTICA DARK 2 AD ALVEOLI A DOPPIA PARABOLICITA' A 60¦ Plafoniera dark 2 60¦satinata da 2x58 Watt	cad		308,33	6,79%
22CL.PR.L.0380.60.f	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da interno per lampade fluorescenti, di altissimo rendimento e adatto all’uso per videoterminali / - POSA IN OPERA DI PLAFONIERA CON OTTICA DARK 2 AD ALVEOLI A DOPPIA PARABOLICITA' A 60¦ / - Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da interno per lampade fluorescenti, di altissimo rendimento e adatto all’uso per videoterminali, costituito da corpo in lamiera d’acciaio stampato in unico pezzo; ottica tipo dark light ad alveoli a doppia parabolicità in alluminio satinato anodizzato, a bassa luminanza 60¦; verniciatura di colore bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti, previa trattamento di fosfatazione; portalampada in policarbonato, contatti in bronzo fosforoso; grado di protezione IP 40; Plafoniera dark 2 60¦satinata da 3x18 Watt / - POSA IN OPERA DI PLAFONIERA CON OTTICA DARK 2 AD ALVEOLI A DOPPIA PARABOLICITA' A 60¦ Plafoniera dark 2 60¦satinata da 3x18 Watt	cad		228,49	8,55%
22CL.PR.L.0380.60.g	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da interno per lampade fluorescenti, di altissimo rendimento e adatto all’uso per videoterminali / - POSA IN OPERA DI PLAFONIERA CON OTTICA DARK 2 AD ALVEOLI A DOPPIA PARABOLICITA' A 60¦ / - Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da interno per lampade fluorescenti, di altissimo rendimento e adatto all’uso per videoterminali, costituito da corpo in lamiera d’acciaio stampato in unico pezzo; ottica tipo dark light ad alveoli a doppia parabolicità in alluminio satinato anodizzato, a bassa luminanza 60¦; verniciatura di colore bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti, previa trattamento di fosfatazione; portalampada in policarbonato, contatti in bronzo fosforoso; grado di protezione IP 40; Plafoniera dark 2 60¦satinata da 3x36 Watt / - POSA IN OPERA DI PLAFONIERA CON OTTICA DARK 2 AD ALVEOLI A DOPPIA PARABOLICITA' A 60¦ Plafoniera dark 2 60¦satinata da 3x36 Watt	cad		346,94	6,46%
22CL.PR.L.0380.60.h	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da interno per lampade fluorescenti, di altissimo rendimento e adatto all’uso per videoterminali / - POSA IN OPERA DI PLAFONIERA CON OTTICA DARK 2 AD ALVEOLI A DOPPIA PARABOLICITA' A 60¦ / - Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da interno per lampade fluorescenti, di altissimo rendimento e adatto all’uso per videoterminali, costituito da corpo in lamiera d’acciaio stampato in unico pezzo; ottica tipo dark light ad alveoli a doppia parabolicità in alluminio satinato anodizzato, a bassa luminanza 60¦; verniciatura di colore bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti, previa trattamento di fosfatazione; portalampada in policarbonato, contatti in bronzo fosforoso; grado di protezione IP 40; Plafoniera dark 2 60¦satinata da 3x58 Watt / - POSA IN OPERA DI PLAFONIERA CON OTTICA DARK 2 AD ALVEOLI A DOPPIA PARABOLICITA' A 60¦ Plafoniera dark 2 60¦satinata da 3x58 Watt	cad		397,32	6,09%
22CL.PR.L.0380.60.i	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da interno per lampade fluorescenti, di altissimo rendimento e adatto all’uso per videoterminali / - POSA IN OPERA DI PLAFONIERA CON OTTICA DARK 2 AD ALVEOLI A DOPPIA PARABOLICITA' A 60¦ / - Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da interno per lampade fluorescenti, di altissimo rendimento e adatto all’uso per videoterminali, costituito da corpo in lamiera d’acciaio stampato in unico pezzo; ottica tipo dark light ad alveoli a doppia parabolicità in alluminio satinato anodizzato, a bassa luminanza 60¦; verniciatura di colore bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti, previa trattamento di fosfatazione; portalampada in policarbonato, contatti in bronzo fosforoso; grado di protezione IP 40; Plafoniera dark 2 60¦satinata da 4x18 Watt / - POSA IN OPERA DI PLAFONIERA CON OTTICA DARK 2 AD ALVEOLI A DOPPIA PARABOLICITA' A 60¦ Plafoniera dark 2 60¦satinata da 4x18 Watt	cad		321,26	6,69%
22CL.PR.L.0380.60.j	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da interno per lampade fluorescenti, di altissimo rendimento e adatto all’uso per videoterminali / - POSA IN OPERA DI PLAFONIERA CON OTTICA DARK 2 AD ALVEOLI A DOPPIA PARABOLICITA' A 60¦ / - Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da interno per lampade fluorescenti, di altissimo rendimento e adatto all’uso per videoterminali, costituito da corpo in lamiera d’acciaio stampato in unico pezzo; ottica tipo dark light ad alveoli a doppia parabolicità in alluminio satinato anodizzato, a bassa luminanza 60¦; verniciatura di colore bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti, previa trattamento di fosfatazione; portalampada in policarbonato, contatti in bronzo fosforoso; grado di protezione IP 40; Plafoniera dark 2 60¦satinata da 4x36 Watt / - POSA IN OPERA DI PLAFONIERA CON OTTICA DARK 2 AD ALVEOLI A DOPPIA PARABOLICITA' A 60¦ Plafoniera dark 2 60¦satinata da 4x36 Watt	cad		415,67	5,60%
22CL.PR.L.0380.60.k	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da interno per lampade fluorescenti, di altissimo rendimento e adatto all’uso per videoterminali / - POSA IN OPERA DI PLAFONIERA CON OTTICA DARK 2 AD ALVEOLI A DOPPIA PARABOLICITA' A 60¦ / - Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da interno per lampade fluorescenti, di altissimo rendimento e adatto all’uso per videoterminali, costituito da corpo in lamiera d’acciaio stampato in unico pezzo; ottica tipo dark light ad alveoli a doppia parabolicità in alluminio satinato anodizzato, a bassa luminanza 60¦; verniciatura di colore bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti, previa trattamento di fosfatazione; portalampada in policarbonato, contatti in bronzo fosforoso; grado di protezione IP 40; Plafoniera dark 2 60¦satinata da 4x58 Watt / - POSA IN OPERA DI PLAFONIERA CON OTTICA DARK 2 AD ALVEOLI A DOPPIA PARABOLICITA' A 60¦ Plafoniera dark 2 60¦satinata da 4x58 Watt	cad		506,47	5,03%
22CL.PR.L.0380.70.a	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da interno per lampade fluorescenti, di altissimo rendimento e adatto all’uso per videoterminali, costituito da corpo in lamiera d’acciaio stampato in unico pezzo; ottica tipo con traversini rigati in alluminio satinato rigato; verniciatura di colore bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti, previo trattamento di fosfatazione; portalampada in policarbonato, contatti in bronzo fosforoso, grado di protezione IP 40 Plafoniera con traverisi rigati satinata da 1x36 Watt / - POSA IN OPERA PLAFONIERA CON OTTICA CON TRAVERSINI RIGATI DI ALLUMINIO Plafoniera con traverisi rigati satinata da 1x36 WattFornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da interno per lampade fluorescenti, di altissimo rendimento e adatto all’uso per videoterminali / - POSA IN OPERA PLAFONIERA CON OTTICA CON TRAVERSINI RIGATI DI ALLUMINIO / - Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da interno per lampade fluorescenti, di altissimo rendimento e adatto all’uso per videoterminali, costituito da corpo in lamiera d’acciaio stampato in unico pezzo; ottica tipo con traversini rigati in alluminio satinato rigato; verniciatura di colore bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti, previo trattamento di fosfatazione; portalampada in policarbonato, contatti in bronzo fosforoso, grado di protezione IP 40 Plafoniera con traverisi rigati satinata da 1x36 Watt / - POSA IN OPERA PLAFONIERA CON OTTICA CON TRAVERSINI RIGATI DI ALLUMINIO Plafoniera con traverisi rigati satinata da 1x36 Watt	cad		155,88	10,14%
22CL.PR.L.0380.70.b	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da interno per lampade fluorescenti, di altissimo rendimento e adatto all’uso per videoterminali / - POSA IN OPERA PLAFONIERA CON OTTICA CON TRAVERSINI RIGATI DI ALLUMINIO / - Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da interno per lampade fluorescenti, di altissimo rendimento e adatto all’uso per videoterminali, costituito da corpo in lamiera d’acciaio stampato in unico pezzo; ottica tipo con traversini rigati in alluminio satinato rigato; verniciatura di colore bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti, previo trattamento di fosfatazione; portalampada in policarbonato, contatti in bronzo fosforoso, grado di protezione IP 40 Plafoniera con traverisi rigati satinata da 1x58 Watt / - POSA IN OPERA PLAFONIERA CON OTTICA CON TRAVERSINI RIGATI DI ALLUMINIO Plafoniera con traverisi rigati satinata da 1x58 Watt	cad		188,71	8,92%
22CL.PR.L.0380.70.c	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da interno per lampade fluorescenti, di altissimo rendimento e adatto all’uso per videoterminali / - POSA IN OPERA PLAFONIERA CON OTTICA CON TRAVERSINI RIGATI DI ALLUMINIO / - Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da interno per lampade fluorescenti, di altissimo rendimento e adatto all’uso per videoterminali, costituito da corpo in lamiera d’acciaio stampato in unico pezzo; ottica tipo con traversini rigati in alluminio satinato rigato; verniciatura di colore bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti, previo trattamento di fosfatazione; portalampada in policarbonato, contatti in bronzo fosforoso, grado di protezione IP 40 Plafoniera con traverisi rigati satinata da 2x18 Watt / - POSA IN OPERA PLAFONIERA CON OTTICA CON TRAVERSINI RIGATI DI ALLUMINIO Plafoniera con traverisi rigati satinata da 2x18 Watt	cad		158,46	10,28%
22CL.PR.L.0380.70.d	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da interno per lampade fluorescenti, di altissimo rendimento e adatto all’uso per videoterminali / - POSA IN OPERA PLAFONIERA CON OTTICA CON TRAVERSINI RIGATI DI ALLUMINIO / - Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da interno per lampade fluorescenti, di altissimo rendimento e adatto all’uso per videoterminali, costituito da corpo in lamiera d’acciaio stampato in unico pezzo; ottica tipo con traversini rigati in alluminio satinato rigato; verniciatura di colore bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti, previo trattamento di fosfatazione; portalampada in policarbonato, contatti in bronzo fosforoso, grado di protezione IP 40 Plafoniera con traverisi rigati satinata da 2x36 Watt / - POSA IN OPERA PLAFONIERA CON OTTICA CON TRAVERSINI RIGATI DI ALLUMINIO Plafoniera con traverisi rigati satinata da 2x36 Watt	cad		218,08	8,28%
22CL.PR.L.0380.70.e	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da interno per lampade fluorescenti, di altissimo rendimento e adatto all’uso per videoterminali / - POSA IN OPERA PLAFONIERA CON OTTICA CON TRAVERSINI RIGATI DI ALLUMINIO / - Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da interno per lampade fluorescenti, di altissimo rendimento e adatto all’uso per videoterminali, costituito da corpo in lamiera d’acciaio stampato in unico pezzo; ottica tipo con traversini rigati in alluminio satinato rigato; verniciatura di colore bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti, previo trattamento di fosfatazione; portalampada in policarbonato, contatti in bronzo fosforoso, grado di protezione IP 40 Plafoniera con traverisi rigati satinata da 2x58 Watt / - POSA IN OPERA PLAFONIERA CON OTTICA CON TRAVERSINI RIGATI DI ALLUMINIO Plafoniera con traverisi rigati satinata da 2x58 Watt	cad		243,11	8,61%
22CL.PR.L.0380.70.f	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da interno per lampade fluorescenti, di altissimo rendimento e adatto all’uso per videoterminali / - POSA IN OPERA PLAFONIERA CON OTTICA CON TRAVERSINI RIGATI DI ALLUMINIO / - Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da interno per lampade fluorescenti, di altissimo rendimento e adatto all’uso per videoterminali, costituito da corpo in lamiera d’acciaio stampato in unico pezzo; ottica tipo con traversini rigati in alluminio satinato rigato; verniciatura di colore bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti, previo trattamento di fosfatazione; portalampada in policarbonato, contatti in bronzo fosforoso, grado di protezione IP 40 Plafoniera con traverisi rigati satinata da 3x18 Watt / - POSA IN OPERA PLAFONIERA CON OTTICA CON TRAVERSINI RIGATI DI ALLUMINIO Plafoniera con traverisi rigati satinata da 3x18 Watt	cad		262,93	7,43%
22CL.PR.L.0380.70.g	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da interno per lampade fluorescenti, di altissimo rendimento e adatto all’uso per videoterminali / - POSA IN OPERA PLAFONIERA CON OTTICA CON TRAVERSINI RIGATI DI ALLUMINIO / - Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da interno per lampade fluorescenti, di altissimo rendimento e adatto all’uso per videoterminali, costituito da corpo in lamiera d’acciaio stampato in unico pezzo; ottica tipo con traversini rigati in alluminio satinato rigato; verniciatura di colore bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti, previo trattamento di fosfatazione; portalampada in policarbonato, contatti in bronzo fosforoso, grado di protezione IP 40 Plafoniera con traverisi rigati satinata da 3x36 Watt / - POSA IN OPERA PLAFONIERA CON OTTICA CON TRAVERSINI RIGATI DI ALLUMINIO Plafoniera con traverisi rigati satinata da 3x36 Watt	cad		338,24	6,63%
22CL.PR.L.0380.70.h	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da interno per lampade fluorescenti, di altissimo rendimento e adatto all’uso per videoterminali / - POSA IN OPERA PLAFONIERA CON OTTICA CON TRAVERSINI RIGATI DI ALLUMINIO / - Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da interno per lampade fluorescenti, di altissimo rendimento e adatto all’uso per videoterminali, costituito da corpo in lamiera d’acciaio stampato in unico pezzo; ottica tipo con traversini rigati in alluminio satinato rigato; verniciatura di colore bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti, previo trattamento di fosfatazione; portalampada in policarbonato, contatti in bronzo fosforoso, grado di protezione IP 40 Plafoniera con traverisi rigati satinata da 3x58 Watt / - POSA IN OPERA PLAFONIERA CON OTTICA CON TRAVERSINI RIGATI DI ALLUMINIO Plafoniera con traverisi rigati satinata da 3x58 Watt	cad		406,03	5,96%
22CL.PR.L.0380.70.i	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da interno per lampade fluorescenti, di altissimo rendimento e adatto all’uso per videoterminali / - POSA IN OPERA PLAFONIERA CON OTTICA CON TRAVERSINI RIGATI DI ALLUMINIO / - Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da interno per lampade fluorescenti, di altissimo rendimento e adatto all’uso per videoterminali, costituito da corpo in lamiera d’acciaio stampato in unico pezzo; ottica tipo con traversini rigati in alluminio satinato rigato; verniciatura di colore bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti, previo trattamento di fosfatazione; portalampada in policarbonato, contatti in bronzo fosforoso, grado di protezione IP 40 Plafoniera con traverisi rigati satinata da 4x18 Watt / - POSA IN OPERA PLAFONIERA CON OTTICA CON TRAVERSINI RIGATI DI ALLUMINIO Plafoniera con traverisi rigati satinata da 4x18 Watt	cad		303,86	7,08%
22CL.PR.L.0380.70.j	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da interno per lampade fluorescenti, di altissimo rendimento e adatto all’uso per videoterminali / - POSA IN OPERA PLAFONIERA CON OTTICA CON TRAVERSINI RIGATI DI ALLUMINIO / - Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da interno per lampade fluorescenti, di altissimo rendimento e adatto all’uso per videoterminali, costituito da corpo in lamiera d’acciaio stampato in unico pezzo; ottica tipo con traversini rigati in alluminio satinato rigato; verniciatura di colore bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti, previo trattamento di fosfatazione; portalampada in policarbonato, contatti in bronzo fosforoso, grado di protezione IP 40 Plafoniera con traverisi rigati satinata da 4x36 Watt / - POSA IN OPERA PLAFONIERA CON OTTICA CON TRAVERSINI RIGATI DI ALLUMINIO Plafoniera con traverisi rigati satinata da 4x36 Watt	cad		382,27	6,08%
22CL.PR.L.0380.70.k	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da interno per lampade fluorescenti, di altissimo rendimento e adatto all’uso per videoterminali / - POSA IN OPERA PLAFONIERA CON OTTICA CON TRAVERSINI RIGATI DI ALLUMINIO / - Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da interno per lampade fluorescenti, di altissimo rendimento e adatto all’uso per videoterminali, costituito da corpo in lamiera d’acciaio stampato in unico pezzo; ottica tipo con traversini rigati in alluminio satinato rigato; verniciatura di colore bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti, previo trattamento di fosfatazione; portalampada in policarbonato, contatti in bronzo fosforoso, grado di protezione IP 40 Plafoniera con traverisi rigati satinata da 4x58 Watt / - POSA IN OPERA PLAFONIERA CON OTTICA CON TRAVERSINI RIGATI DI ALLUMINIO Plafoniera con traverisi rigati satinata da 4x58 Watt	cad		412,10	6,19%
22CL.PR.L.0380.80.a	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da interno per lampade fluorescenti di altissimo rendimento costituito da corpo in lamiera d’acciaio stampato in unico pezzo; riflettore in acciaio bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti; schermo in plexiglas lenticolare antiabbagliante con cornice fissato a scatto con molle anticaduta; verniciatura di colore bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti, previa trattamento di fosfatazione; portalampada in policarbonato, contatti in bronzo fosforoso grado di protezione IP 40 Plafoniera con schermo lenticolare antiabbagliante da 2x18 Watt / - POSA IN OPERA DI PLAFONIERA CON SCHERMO IN PLEXIGLAS LENTICOLARE ANTIABBAGLIANTE Plafoniera con schermo lenticolare antiabbagliante da 2x18 WattFornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da interno per lampade fluorescenti di altissimo rendimento con schermo in plexiglass / - POSA IN OPERA DI PLAFONIERA CON SCHERMO IN PLEXIGLAS LENTICOLARE ANTIABBAGLIANTE / - Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da interno per lampade fluorescenti di altissimo rendimento costituito da corpo in lamiera d’acciaio stampato in unico pezzo; riflettore in acciaio bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti; schermo in plexiglas lenticolare antiabbagliante con cornice fissato a scatto con molle anticaduta; verniciatura di colore bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti, previa trattamento di fosfatazione; portalampada in policarbonato, contatti in bronzo fosforoso grado di protezione IP 40 Plafoniera con schermo lenticolare antiabbagliante da 2x18 Watt / - POSA IN OPERA DI PLAFONIERA CON SCHERMO IN PLEXIGLAS LENTICOLARE ANTIABBAGLIANTE Plafoniera con schermo lenticolare antiabbagliante da 2x18 Watt	cad		188,01	8,66%
22CL.PR.L.0380.80.b	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da interno per lampade fluorescenti di altissimo rendimento con schermo in plexiglass / - POSA IN OPERA DI PLAFONIERA CON SCHERMO IN PLEXIGLAS LENTICOLARE ANTIABBAGLIANTE / - Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da interno per lampade fluorescenti di altissimo rendimento costituito da corpo in lamiera d’acciaio stampato in unico pezzo; riflettore in acciaio bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti; schermo in plexiglas lenticolare antiabbagliante con cornice fissato a scatto con molle anticaduta; verniciatura di colore bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti, previa trattamento di fosfatazione; portalampada in policarbonato, contatti in bronzo fosforoso grado di protezione IP 40 Plafoniera con schermo lenticolare antiabbagliante da 2x36 Watt / - POSA IN OPERA DI PLAFONIERA CON SCHERMO IN PLEXIGLAS LENTICOLARE ANTIABBAGLIANTE Plafoniera con schermo lenticolare antiabbagliante da 2x36 Watt	cad		211,11	8,55%
22CL.PR.L.0380.80.c	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da interno per lampade fluorescenti di altissimo rendimento con schermo in plexiglass / - POSA IN OPERA DI PLAFONIERA CON SCHERMO IN PLEXIGLAS LENTICOLARE ANTIABBAGLIANTE / - Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da interno per lampade fluorescenti di altissimo rendimento costituito da corpo in lamiera d’acciaio stampato in unico pezzo; riflettore in acciaio bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti; schermo in plexiglas lenticolare antiabbagliante con cornice fissato a scatto con molle anticaduta; verniciatura di colore bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti, previa trattamento di fosfatazione; portalampada in policarbonato, contatti in bronzo fosforoso grado di protezione IP 40 Plafoniera con schermo lenticolare antiabbagliante da 2x58 Watt / - POSA IN OPERA DI PLAFONIERA CON SCHERMO IN PLEXIGLAS LENTICOLARE ANTIABBAGLIANTE Plafoniera con schermo lenticolare antiabbagliante da 2x58 Watt	cad		298,77	7,01%
22CL.PR.L.0380.80.d	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da interno per lampade fluorescenti di altissimo rendimento con schermo in plexiglass / - POSA IN OPERA DI PLAFONIERA CON SCHERMO IN PLEXIGLAS LENTICOLARE ANTIABBAGLIANTE / - Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da interno per lampade fluorescenti di altissimo rendimento costituito da corpo in lamiera d’acciaio stampato in unico pezzo; riflettore in acciaio bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti; schermo in plexiglas lenticolare antiabbagliante con cornice fissato a scatto con molle anticaduta; verniciatura di colore bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti, previa trattamento di fosfatazione; portalampada in policarbonato, contatti in bronzo fosforoso grado di protezione IP 40 Plafoniera con schermo lenticolare antiabbagliante da 4x18 Watt / - POSA IN OPERA DI PLAFONIERA CON SCHERMO IN PLEXIGLAS LENTICOLARE ANTIABBAGLIANTE Plafoniera con schermo lenticolare antiabbagliante da 4x18 Watt	cad		282,29	7,62%
22CL.PR.L.0380.80.e	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da interno per lampade fluorescenti di altissimo rendimento con schermo in plexiglass / - POSA IN OPERA DI PLAFONIERA CON SCHERMO IN PLEXIGLAS LENTICOLARE ANTIABBAGLIANTE / - Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da interno per lampade fluorescenti di altissimo rendimento costituito da corpo in lamiera d’acciaio stampato in unico pezzo; riflettore in acciaio bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti; schermo in plexiglas lenticolare antiabbagliante con cornice fissato a scatto con molle anticaduta; verniciatura di colore bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti, previa trattamento di fosfatazione; portalampada in policarbonato, contatti in bronzo fosforoso grado di protezione IP 40 Plafoniera con schermo lenticolare antiabbagliante da 4x36 Watt / - POSA IN OPERA DI PLAFONIERA CON SCHERMO IN PLEXIGLAS LENTICOLARE ANTIABBAGLIANTE Plafoniera con schermo lenticolare antiabbagliante da 4x36 Watt	cad		417,25	5,57%
22CL.PR.L.0380.80.f	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da interno per lampade fluorescenti di altissimo rendimento con schermo in plexiglass / - POSA IN OPERA DI PLAFONIERA CON SCHERMO IN PLEXIGLAS LENTICOLARE ANTIABBAGLIANTE / - Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da interno per lampade fluorescenti di altissimo rendimento costituito da corpo in lamiera d’acciaio stampato in unico pezzo; riflettore in acciaio bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti; schermo in plexiglas lenticolare antiabbagliante con cornice fissato a scatto con molle anticaduta; verniciatura di colore bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti, previa trattamento di fosfatazione; portalampada in policarbonato, contatti in bronzo fosforoso grado di protezione IP 40 Plafoniera con schermo lenticolare antiabbagliante da 4x18 Watt / - POSA IN OPERA DI PLAFONIERA CON SCHERMO IN PLEXIGLAS LENTICOLARE ANTIABBAGLIANTE Plafoniera con schermo lenticolare antiabbagliante da 4x18 Watt	cad		282,29	7,62%
22CL.PR.L.0380.80.g	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da interno per lampade fluorescenti di altissimo rendimento con schermo in plexiglass / - POSA IN OPERA DI PLAFONIERA CON SCHERMO IN PLEXIGLAS LENTICOLARE ANTIABBAGLIANTE / - Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da interno per lampade fluorescenti di altissimo rendimento costituito da corpo in lamiera d’acciaio stampato in unico pezzo; riflettore in acciaio bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti; schermo in plexiglas lenticolare antiabbagliante con cornice fissato a scatto con molle anticaduta; verniciatura di colore bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti, previa trattamento di fosfatazione; portalampada in policarbonato, contatti in bronzo fosforoso grado di protezione IP 40 Plafoniera con schermo lenticolare antiabbagliante da 4x18 Watt / - POSA IN OPERA DI PLAFONIERA CON SCHERMO IN PLEXIGLAS LENTICOLARE ANTIABBAGLIANTE Plafoniera con schermo lenticolare antiabbagliante da 4x18 Watt	cad		282,29	7,62%
22CL.PR.L.0380.90.a	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da interno per lampade fluorescenti di altissimo rendimento costituito da corpo in lamiera d’acciaio stampato in unico pezzo; riflettore in acciaio bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti; schermo in policarbonato lenticolare antiabbagliante con cornice fissato a scatto con molle anticaduta; verniciatura di colore bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti, previa trattamento di fosfatazione; portalampada in policarbonato, contatti in bronzo fosforoso, grado di protezione IP 40 Plafoniera con schermo lenticolare in policarbonato da 2x18 Watt / - POSA DI PLAFONIERA CON SCHERMO IN POLICARBONATO LENTICOLARE ANTIABBAGLIANTE Plafoniera con schermo lenticolare in policarbonato da 2x18 WattFornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da interno per lampade fluorescenti di altissimo rendimento con schermo in policarbonato lenticolare antiabbagliante / - POSA DI PLAFONIERA CON SCHERMO IN POLICARBONATO LENTICOLARE ANTIABBAGLIANTE / - Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da interno per lampade fluorescenti di altissimo rendimento costituito da corpo in lamiera d’acciaio stampato in unico pezzo; riflettore in acciaio bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti; schermo in policarbonato lenticolare antiabbagliante con cornice fissato a scatto con molle anticaduta; verniciatura di colore bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti, previa trattamento di fosfatazione; portalampada in policarbonato, contatti in bronzo fosforoso, grado di protezione IP 40 Plafoniera con schermo lenticolare in policarbonato da 2x18 Watt / - POSA DI PLAFONIERA CON SCHERMO IN POLICARBONATO LENTICOLARE ANTIABBAGLIANTE Plafoniera con schermo lenticolare in policarbonato da 2x18 Watt	cad		202,25	8,05%
22CL.PR.L.0380.90.b	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da interno per lampade fluorescenti di altissimo rendimento con schermo in policarbonato lenticolare antiabbagliante / - POSA DI PLAFONIERA CON SCHERMO IN POLICARBONATO LENTICOLARE ANTIABBAGLIANTE / - Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da interno per lampade fluorescenti di altissimo rendimento costituito da corpo in lamiera d’acciaio stampato in unico pezzo; riflettore in acciaio bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti; schermo in policarbonato lenticolare antiabbagliante con cornice fissato a scatto con molle anticaduta; verniciatura di colore bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti, previa trattamento di fosfatazione; portalampada in policarbonato, contatti in bronzo fosforoso, grado di protezione IP 40 Plafoniera con schermo lenticolare in policarbonato da 2x36 Watt / - POSA DI PLAFONIERA CON SCHERMO IN POLICARBONATO LENTICOLARE ANTIABBAGLIANTE Plafoniera con schermo lenticolare in policarbonato da 2x36 Watt	cad		273,46	6,60%
22CL.PR.L.0380.90.c	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da interno per lampade fluorescenti di altissimo rendimento con schermo in policarbonato lenticolare antiabbagliante / - POSA DI PLAFONIERA CON SCHERMO IN POLICARBONATO LENTICOLARE ANTIABBAGLIANTE / - Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da interno per lampade fluorescenti di altissimo rendimento costituito da corpo in lamiera d’acciaio stampato in unico pezzo; riflettore in acciaio bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti; schermo in policarbonato lenticolare antiabbagliante con cornice fissato a scatto con molle anticaduta; verniciatura di colore bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti, previa trattamento di fosfatazione; portalampada in policarbonato, contatti in bronzo fosforoso, grado di protezione IP 40 Plafoniera con schermo lenticolare in policarbonato da 2x58 Watt / - POSA DI PLAFONIERA CON SCHERMO IN POLICARBONATO LENTICOLARE ANTIABBAGLIANTE Plafoniera con schermo lenticolare in policarbonato da 2x58 Watt	cad		330,70	6,33%
22CL.PR.L.0380.90.d	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da interno per lampade fluorescenti di altissimo rendimento con schermo in policarbonato lenticolare antiabbagliante / - POSA DI PLAFONIERA CON SCHERMO IN POLICARBONATO LENTICOLARE ANTIABBAGLIANTE / - Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da interno per lampade fluorescenti di altissimo rendimento costituito da corpo in lamiera d’acciaio stampato in unico pezzo; riflettore in acciaio bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti; schermo in policarbonato lenticolare antiabbagliante con cornice fissato a scatto con molle anticaduta; verniciatura di colore bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti, previa trattamento di fosfatazione; portalampada in policarbonato, contatti in bronzo fosforoso, grado di protezione IP 40 Plafoniera con schermo lenticolare in policarbonato da 4x18 Watt / - POSA DI PLAFONIERA CON SCHERMO IN POLICARBONATO LENTICOLARE ANTIABBAGLIANTE Plafoniera con schermo lenticolare in policarbonato da 4x18 Watt	cad		300,78	7,15%
22CL.PR.L.0380.90.e	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da interno per lampade fluorescenti di altissimo rendimento con schermo in policarbonato lenticolare antiabbagliante / - POSA DI PLAFONIERA CON SCHERMO IN POLICARBONATO LENTICOLARE ANTIABBAGLIANTE / - Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da interno per lampade fluorescenti di altissimo rendimento costituito da corpo in lamiera d’acciaio stampato in unico pezzo; riflettore in acciaio bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti; schermo in policarbonato lenticolare antiabbagliante con cornice fissato a scatto con molle anticaduta; verniciatura di colore bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti, previa trattamento di fosfatazione; portalampada in policarbonato, contatti in bronzo fosforoso, grado di protezione IP 40 Plafoniera con schermo lenticolare in policarbonato da 4x36 Watt / - POSA DI PLAFONIERA CON SCHERMO IN POLICARBONATO LENTICOLARE ANTIABBAGLIANTE Plafoniera con schermo lenticolare in policarbonato da 4x36 Watt	cad		440,21	5,28%
22CL.PR.L.0385.100.a	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione, serie componibile, con corpo base mono e bilampada / - PER CONTROSOFFITTO / - 1 x 40 W			334,77	6,26%
22CL.PR.L.0385.100.b	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione, serie componibile, con corpo base mono e bilampada / - PER CONTROSOFFITTO / - 1 x 80 W			429,03	4,88%
22CL.PR.L.0385.100.c	- 1 x 100 WFornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione, serie componibile, con corpo base mono e bilampada / - PER CONTROSOFFITTO / - / - 1 x 100 W			476,17	4,40%
22CL.PR.L.0385.100.d	- 22 W, dimensioni 60 x 60 cmFornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione, serie componibile, con corpo base mono e bilampada / - PER CONTROSOFFITTO / - / - 22 W, dimensioni 60 x 60 cm			311,20	6,73%
22CL.PR.L.0385.150.a	Apparecchio di illuminazione, serie componibile, con corpo base mono e bilampada, per installazione a soffitto e/o a canalina, idoneo a varie composizioni secondo le esigenze applicative. Corpo base in lamiera di acciaio, verniciato con trattamento anticorrosivo, contenente l'equipaggiamento elettrico, cablato e rifasato, portalampada ad innesto, IP 20 con reattore standard 2x58 W / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SERIE COMPONIBILE IP20 2x58 W LEDApparecchio di illuminazione, serie componibile, con corpo base mono e bilampada, per installazione a soffitto e/o a canalina, idoneo a varie composizioni secondo le esigenze applicative. Corpo base in lamiera di acciaio, verniciato con trattamento anticorrosivo, contenente l'equipaggiamento elettrico, cablato e rifasato, portalampada ad innesto, IP 20 con reattore standard 2x58 W / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SERIE COMPONIBILE IP20 2x58 W LED	cad		157,18	19,79%
22CL.PR.L.0385.200.b	- 22 W, dimensioni 60 x 60 cm, compatibile sistema DALIA VISTA / - / - 22 W, dimensioni 60 x 60 cm, compatibile sistema DALI			347,68	6,02%
22CL.PR.L.0385.200.c	- 31 W, dimensioni 60 x 60 cmA VISTA / - / - 31 W, dimensioni 60 x 60 cm			334,77	6,26%
22CL.PR.L.0385.200.d	- 31 W, dimensioni 60 x 60 cm, compatibile sistema DALIA VISTA / - / - 31 W, dimensioni 60 x 60 cm, compatibile sistema DALI			375,28	5,58%
22CL.PR.L.0385.200.e	- 31 W, dimensioni 30 x 120 cmA VISTA / - / - 31 W, dimensioni 30 x 120 cm			334,77	6,26%
22CL.PR.L.0385.200.f	- 31 W, dimensioni 30 x 120 cm, compatibile sistema DALIA VISTA / - / - 31 W, dimensioni 30 x 120 cm, compatibile sistema DALI			375,28	5,58%
22CL.PR.L.0385.300.a	Fornitura e posa in opera di corpo in policarbonato autoestinguente, schermo in policarbonato autoestinguente trasparente prismatizzato internamente, installata a parete, plafone o a sospensione, apparecchio con grado di protezione IP 66, lampade LED temperatura di colore 4000 K, alimentazione 230 V c.a.: / - PLAFONIERE RETTANGOLARE / - MONOLAMPADA: lunghezza 690 mm, 10 W, 1.000 lm			282,37	7,58%
22CL.PR.L.0385.300.b	Fornitura e posa in opera di corpo in policarbonato autoestinguente, schermo in policarbonato autoestinguente trasparente prismatizzato internamente, installata a parete, plafone o a sospensione, apparecchio con grado di protezione IP 66, lampade LED temperatura di colore 4000 K, alimentazione 230 V c.a.: / - PLAFONIERE RETTANGOLARE / - MONOLAMPADA: lunghezza 1.300 mm, 20 W, 2.000 lm			329,51	6,49%
22CL.PR.L.0385.300.c	Fornitura e posa in opera di corpo in policarbonato autoestinguente, schermo in policarbonato autoestinguente trasparente prismatizzato internamente, installata a parete, plafone o a sospensione, apparecchio con grado di protezione IP 66, lampade LED temperatura di colore 4000 K, alimentazione 230 V c.a.: / - PLAFONIERE RETTANGOLARE / - MONOLAMPADA: lunghezza 1.600 mm, 30 W, 3.000 lm			329,51	6,49%
22CL.PR.L.0385.300.d	Fornitura e posa in opera di corpo in policarbonato autoestinguente, schermo in policarbonato autoestinguente trasparente prismatizzato internamente, installata a parete, plafone o a sospensione, apparecchio con grado di protezione IP 66, lampade LED temperatura di colore 4000 K, alimentazione 230 V c.a.: / - PLAFONIERE RETTANGOLARE / - MONOLAMPADA: lunghezza 1.600 mm, 40 W, 4.000 lm			353,08	6,06%
22CL.PR.L.0385.300.e	Fornitura e posa in opera di corpo in policarbonato autoestinguente, schermo in policarbonato autoestinguente trasparente prismatizzato internamente, installata a parete, plafone o a sospensione, apparecchio con grado di protezione IP 66, lampade LED temperatura di colore 4000 K, alimentazione 230 V c.a.: / - PLAFONIERE RETTANGOLARE / - BILAMPADA: lunghezza 690 mm, 20 W, 4.000 lm			305,94	6,99%
22CL.PR.L.0385.300.f	Fornitura e posa in opera di corpo in policarbonato autoestinguente, schermo in policarbonato autoestinguente trasparente prismatizzato internamente, installata a parete, plafone o a sospensione, apparecchio con grado di protezione IP 66, lampade LED temperatura di colore 4000 K, alimentazione 230 V c.a.: / - PLAFONIERE RETTANGOLARE / - BILAMPADA: lunghezza 1.300 mm, 30 W, 6.000 lm			329,51	6,49%
22CL.PR.L.0385.300.g	Fornitura e posa in opera di corpo in policarbonato autoestinguente, schermo in policarbonato autoestinguente trasparente prismatizzato internamente, installata a parete, plafone o a sospensione, apparecchio con grado di protezione IP 66, lampade LED temperatura di colore 4000 K, alimentazione 230 V c.a.: / - PLAFONIERE RETTANGOLARE / - BILAMPADA: lunghezza 1.600 mm, 40 W, 8.000 lm			353,08	6,06%
22CL.PR.L.0390.10.a	Apparecchio di illuminazione a sistema modulare monolampada a sezione tonda diametro 70 mm, corpo in alluminio verniciato, riflettore in alluminio brillantato e griglie in policarbonato, alimentato a 220 V, cablato e rifasato, attacco per lampade fluorescenti, completo di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico installato a soffitto per lampada 18 W, modulo lunghezza 100 cm / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A SISTEMA MODULARE MONOLAMPADA per lampada 18 W, modulo lunghezza 100 cmFornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione a sistema modulare monolampada a sezione tonda / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A SISTEMA MODULARE MONOLAMPADA / - Apparecchio di illuminazione a sistema modulare monolampada a sezione tonda diametro 70 mm, corpo in alluminio verniciato, riflettore in alluminio brillantato e griglie in policarbonato, alimentato a 220 V, cablato e rifasato, attacco per lampade fluorescenti, completo di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico installato a soffitto per lampada 18 W, modulo lunghezza 100 cm / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A SISTEMA MODULARE MONOLAMPADA per lampada 18 W, modulo lunghezza 100 cm	cad		186,05	6,85%
22CL.PR.L.0390.10.b	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione a sistema modulare monolampada a sezione tonda / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A SISTEMA MODULARE MONOLAMPADA / - Apparecchio di illuminazione a sistema modulare monolampada a sezione tonda diametro 70 mm, corpo in alluminio verniciato, riflettore in alluminio brillantato e griglie in policarbonato, alimentato a 220 V, cablato e rifasato, attacco per lampade fluorescenti, completo di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico installato a soffitto per lampada 36 W, modulo lunghezza 160 cm / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A SISTEMA MODULARE MONOLAMPADA per lampada 36 W, modulo lunghezza 160 cm	cad		202,93	9,33%
22CL.PR.L.0390.10.c	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione a sistema modulare monolampada a sezione tonda / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A SISTEMA MODULARE MONOLAMPADA / - Apparecchio di illuminazione a sistema modulare monolampada a sezione tonda diametro 70 mm, corpo in alluminio verniciato, riflettore in alluminio brillantato e griglie in policarbonato, alimentato a 220 V, cablato e rifasato, attacco per lampade fluorescenti, completo di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico installato a soffitto per lampada 58 W, modulo lunghezza 190 cm / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A SISTEMA MODULARE MONOLAMPADA per lampada 58 W, modulo lunghezza 190 cm	cad		244,56	8,55%
22CL.PR.L.0390.100.a	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione a sistema modulare a sezione rettangolare / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A SISTEMA MODULARE A SEZIONE RETTANGOLARE / - Apparecchio di illuminazione a sistema modulare a sezione rettangolare, montato a sospensione con corpo in lamiera d'acciaio verniciato, testate di chiusura in ABS, profondità 75 mm, larghezza 220¸340 mm, lunghezza 1.320¸1.620 mm, cablato e rifasato, alimentato a 220 V, classe isolamento IP 20, per lampade fluorescenti lineari, completo di tutti gli accessori di finitura 1x36 W / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A SISTEMA MODULARE A SEZIONE RETTANGOLARE 1x36 W	cad		223,42	9,74%
22CL.PR.L.0390.100.b	Apparecchio di illuminazione a sistema modulare a sezione rettangolare, montato a sospensione con corpo in lamiera d'acciaio verniciato, testate di chiusura in ABS, profondità 75 mm, larghezza 220¸340 mm, lunghezza 1.320¸1.620 mm, cablato e rifasato, alimentato a 220 V, classe isolamento IP 20, per lampade fluorescenti lineari, completo di tutti gli accessori di finitura 2x36 W / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A SISTEMA MODULARE A SEZIONE RETTANGOLARE 2x36 WFornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione a sistema modulare a sezione rettangolare / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A SISTEMA MODULARE A SEZIONE RETTANGOLARE / - Apparecchio di illuminazione a sistema modulare a sezione rettangolare, montato a sospensione con corpo in lamiera d'acciaio verniciato, testate di chiusura in ABS, profondità 75 mm, larghezza 220¸340 mm, lunghezza 1.320¸1.620 mm, cablato e rifasato, alimentato a 220 V, classe isolamento IP 20, per lampade fluorescenti lineari, completo di tutti gli accessori di finitura 2x36 W / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A SISTEMA MODULARE A SEZIONE RETTANGOLARE 2x36 W	cad		276,22	8,30%
22CL.PR.L.0390.100.c	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione a sistema modulare a sezione rettangolare / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A SISTEMA MODULARE A SEZIONE RETTANGOLARE / - Apparecchio di illuminazione a sistema modulare a sezione rettangolare, montato a sospensione con corpo in lamiera d'acciaio verniciato, testate di chiusura in ABS, profondità 75 mm, larghezza 220¸340 mm, lunghezza 1.320¸1.620 mm, cablato e rifasato, alimentato a 220 V, classe isolamento IP 20, per lampade fluorescenti lineari, completo di tutti gli accessori di finitura 1x58 W / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A SISTEMA MODULARE A SEZIONE RETTANGOLARE 1x58 W	cad		270,64	9,80%
22CL.PR.L.0390.100.d	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione a sistema modulare a sezione rettangolare / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A SISTEMA MODULARE A SEZIONE RETTANGOLARE / - Apparecchio di illuminazione a sistema modulare a sezione rettangolare, montato a sospensione con corpo in lamiera d'acciaio verniciato, testate di chiusura in ABS, profondità 75 mm, larghezza 220¸340 mm, lunghezza 1.320¸1.620 mm, cablato e rifasato, alimentato a 220 V, classe isolamento IP 20, per lampade fluorescenti lineari, completo di tutti gli accessori di finitura 2x58 W / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A SISTEMA MODULARE A SEZIONE RETTANGOLARE 2x58 W	cad		321,60	8,26%
22CL.PR.L.0390.110.a	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione a sistema modulare a sezione rettangolare / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A SISTEMA MODULARE A SEZIONE RETTANGOLARE / - Apparecchio di illuminazione a sistema modulare a sezione rettangolare, montato a sospensione con corpo in lamiera d'acciaio verniciato, testate di chiusura in ABS, profondità 75 mm, larghezza 220¸340 mm, lunghezza 1.320¸1.620 mm, cablato e rifasato, alimentato a 220 V, classe isolamento IP 20, per lampade fluorescenti lineari, completo di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico con schermo ottico parabolico a lamelle trasversali e riflettori laterali in alluminio satinato per un ridotto abbagliamento, con reattore standard 1x36 W / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A SISTEMA MODULARE A SEZIONE RETTANGOLARE 1x36 W	cad		304,26	6,98%
22CL.PR.L.0390.110.b	Apparecchio di illuminazione a sistema modulare a sezione rettangolare, montato a sospensione con corpo in lamiera d'acciaio verniciato, testate di chiusura in ABS, profondità 75 mm, larghezza 220¸340 mm, lunghezza 1.320¸1.620 mm, cablato e rifasato, alimentato a 220 V, classe isolamento IP 20, per lampade fluorescenti lineari, completo di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico con schermo ottico parabolico a lamelle trasversali e riflettori laterali in alluminio satinato per un ridotto abbagliamento, con reattore standard 2x36 W / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A SISTEMA MODULARE A SEZIONE RETTANGOLARE 2x36 WFornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione a sistema modulare a sezione rettangolare / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A SISTEMA MODULARE A SEZIONE RETTANGOLARE / - Apparecchio di illuminazione a sistema modulare a sezione rettangolare, montato a sospensione con corpo in lamiera d'acciaio verniciato, testate di chiusura in ABS, profondità 75 mm, larghezza 220¸340 mm, lunghezza 1.320¸1.620 mm, cablato e rifasato, alimentato a 220 V, classe isolamento IP 20, per lampade fluorescenti lineari, completo di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico con schermo ottico parabolico a lamelle trasversali e riflettori laterali in alluminio satinato per un ridotto abbagliamento, con reattore standard 2x36 W / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A SISTEMA MODULARE A SEZIONE RETTANGOLARE 2x36 W	cad		385,99	6,09%
22CL.PR.L.0390.110.c	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione a sistema modulare a sezione rettangolare / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A SISTEMA MODULARE A SEZIONE RETTANGOLARE / - Apparecchio di illuminazione a sistema modulare a sezione rettangolare, montato a sospensione con corpo in lamiera d'acciaio verniciato, testate di chiusura in ABS, profondità 75 mm, larghezza 220¸340 mm, lunghezza 1.320¸1.620 mm, cablato e rifasato, alimentato a 220 V, classe isolamento IP 20, per lampade fluorescenti lineari, completo di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico con schermo ottico parabolico a lamelle trasversali e riflettori laterali in alluminio satinato per un ridotto abbagliamento, con reattore standard 1x58 W / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A SISTEMA MODULARE A SEZIONE RETTANGOLARE 1x58 W	cad		353,85	7,21%
22CL.PR.L.0390.110.d	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione a sistema modulare a sezione rettangolare / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A SISTEMA MODULARE A SEZIONE RETTANGOLARE / - Apparecchio di illuminazione a sistema modulare a sezione rettangolare, montato a sospensione con corpo in lamiera d'acciaio verniciato, testate di chiusura in ABS, profondità 75 mm, larghezza 220¸340 mm, lunghezza 1.320¸1.620 mm, cablato e rifasato, alimentato a 220 V, classe isolamento IP 20, per lampade fluorescenti lineari, completo di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico con schermo ottico parabolico a lamelle trasversali e riflettori laterali in alluminio satinato per un ridotto abbagliamento, con reattore standard 2x58 W / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A SISTEMA MODULARE A SEZIONE RETTANGOLARE 2x58 W	cad		412,03	6,70%
22CL.PR.L.0390.120.a	Apparecchio di illuminazione a sistema modulare a sezione rettangolare, montato a sospensione con corpo in lamiera d'acciaio verniciato, testate di chiusura in ABS, profondità 75 mm, larghezza 220¸340 mm, lunghezza 1.320¸1.620 mm, cablato e rifasato, alimentato a 220 V, classe isolamento IP 20, per lampade fluorescenti lineari, completo di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico con schermo ottico parabolico a lamelle trasversali e riflettori laterali in alluminio satinato per un ridotto abbagliamento, con reattore elettronico 1x36 W / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A SISTEMA MODULARE A SEZIONE RETTANGOLARE 1x36 WFornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione a sistema modulare a sezione rettangolare / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A SISTEMA MODULARE A SEZIONE RETTANGOLARE / - Apparecchio di illuminazione a sistema modulare a sezione rettangolare, montato a sospensione con corpo in lamiera d'acciaio verniciato, testate di chiusura in ABS, profondità 75 mm, larghezza 220¸340 mm, lunghezza 1.320¸1.620 mm, cablato e rifasato, alimentato a 220 V, classe isolamento IP 20, per lampade fluorescenti lineari, completo di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico con schermo ottico parabolico a lamelle trasversali e riflettori laterali in alluminio satinato per un ridotto abbagliamento, con reattore elettronico 1x36 W / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A SISTEMA MODULARE A SEZIONE RETTANGOLARE 1x36 W	cad		205,15	10,35%
22CL.PR.L.0390.120.b	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione a sistema modulare a sezione rettangolare / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A SISTEMA MODULARE A SEZIONE RETTANGOLARE / - Apparecchio di illuminazione a sistema modulare a sezione rettangolare, montato a sospensione con corpo in lamiera d'acciaio verniciato, testate di chiusura in ABS, profondità 75 mm, larghezza 220¸340 mm, lunghezza 1.320¸1.620 mm, cablato e rifasato, alimentato a 220 V, classe isolamento IP 20, per lampade fluorescenti lineari, completo di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico con schermo ottico parabolico a lamelle trasversali e riflettori laterali in alluminio satinato per un ridotto abbagliamento, con reattore elettronico 2x36 W / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A SISTEMA MODULARE A SEZIONE RETTANGOLARE 2x36 W	cad		270,80	8,47%
22CL.PR.L.0390.120.c	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione a sistema modulare a sezione rettangolare / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A SISTEMA MODULARE A SEZIONE RETTANGOLARE / - Apparecchio di illuminazione a sistema modulare a sezione rettangolare, montato a sospensione con corpo in lamiera d'acciaio verniciato, testate di chiusura in ABS, profondità 75 mm, larghezza 220¸340 mm, lunghezza 1.320¸1.620 mm, cablato e rifasato, alimentato a 220 V, classe isolamento IP 20, per lampade fluorescenti lineari, completo di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico con schermo ottico parabolico a lamelle trasversali e riflettori laterali in alluminio satinato per un ridotto abbagliamento, con reattore elettronico 1x58 W / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A SISTEMA MODULARE A SEZIONE RETTANGOLARE 1x58 W	cad		250,33	10,39%
22CL.PR.L.0390.120.d	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione a sistema modulare a sezione rettangolare / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A SISTEMA MODULARE A SEZIONE RETTANGOLARE / - Apparecchio di illuminazione a sistema modulare a sezione rettangolare, montato a sospensione con corpo in lamiera d'acciaio verniciato, testate di chiusura in ABS, profondità 75 mm, larghezza 220¸340 mm, lunghezza 1.320¸1.620 mm, cablato e rifasato, alimentato a 220 V, classe isolamento IP 20, per lampade fluorescenti lineari, completo di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico con schermo ottico parabolico a lamelle trasversali e riflettori laterali in alluminio satinato per un ridotto abbagliamento, con reattore elettronico 2x58 W / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A SISTEMA MODULARE A SEZIONE RETTANGOLARE 2x58 W	cad		304,54	9,07%
22CL.PR.L.0390.130.a	Apparecchio di illuminazione a sistema modulare a sezione rettangolare, montato a sospensione con corpo in lamiera d'acciaio verniciato, testate di chiusura in ABS, profondità 75 mm, larghezza 220¸340 mm, lunghezza 1.320¸1.620 mm, cablato e rifasato, alimentato a 220 V, classe isolamento IP 20, per lampade fluorescenti lineari, completo di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico con schermo ottico in alluminio brillantato a lamelle trasversali in alluminio brillantato e fiancali in alluminio satinato per un ridotto abbagliamento, con reattore elettronico 1x36 W / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A SISTEMA MODULARE A SEZIONE RETTANGOLARE 1x36 WFornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione a sistema modulare a sezione rettangolare / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A SISTEMA MODULARE A SEZIONE RETTANGOLARE / - Apparecchio di illuminazione a sistema modulare a sezione rettangolare, montato a sospensione con corpo in lamiera d'acciaio verniciato, testate di chiusura in ABS, profondità 75 mm, larghezza 220¸340 mm, lunghezza 1.320¸1.620 mm, cablato e rifasato, alimentato a 220 V, classe isolamento IP 20, per lampade fluorescenti lineari, completo di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico con schermo ottico in alluminio brillantato a lamelle trasversali in alluminio brillantato e fiancali in alluminio satinato per un ridotto abbagliamento, con reattore elettronico 1x36 W / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A SISTEMA MODULARE A SEZIONE RETTANGOLARE 1x36 W	cad		208,63	10,18%
22CL.PR.L.0390.130.b	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione a sistema modulare a sezione rettangolare / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A SISTEMA MODULARE A SEZIONE RETTANGOLARE / - Apparecchio di illuminazione a sistema modulare a sezione rettangolare, montato a sospensione con corpo in lamiera d'acciaio verniciato, testate di chiusura in ABS, profondità 75 mm, larghezza 220¸340 mm, lunghezza 1.320¸1.620 mm, cablato e rifasato, alimentato a 220 V, classe isolamento IP 20, per lampade fluorescenti lineari, completo di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico con schermo ottico in alluminio brillantato a lamelle trasversali in alluminio brillantato e fiancali in alluminio satinato per un ridotto abbagliamento, con reattore elettronico 2x36 W / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A SISTEMA MODULARE A SEZIONE RETTANGOLARE 2x36 W	cad		264,88	11,05%
22CL.PR.L.0390.130.c	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione a sistema modulare a sezione rettangolare / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A SISTEMA MODULARE A SEZIONE RETTANGOLARE / - Apparecchio di illuminazione a sistema modulare a sezione rettangolare, montato a sospensione con corpo in lamiera d'acciaio verniciato, testate di chiusura in ABS, profondità 75 mm, larghezza 220¸340 mm, lunghezza 1.320¸1.620 mm, cablato e rifasato, alimentato a 220 V, classe isolamento IP 20, per lampade fluorescenti lineari, completo di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico con schermo ottico in alluminio brillantato a lamelle trasversali in alluminio brillantato e fiancali in alluminio satinato per un ridotto abbagliamento, con reattore elettronico 1x58 W / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A SISTEMA MODULARE A SEZIONE RETTANGOLARE 1x58 W	cad		249,03	10,03%
22CL.PR.L.0390.130.d	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione a sistema modulare a sezione rettangolare / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A SISTEMA MODULARE A SEZIONE RETTANGOLARE / - Apparecchio di illuminazione a sistema modulare a sezione rettangolare, montato a sospensione con corpo in lamiera d'acciaio verniciato, testate di chiusura in ABS, profondità 75 mm, larghezza 220¸340 mm, lunghezza 1.320¸1.620 mm, cablato e rifasato, alimentato a 220 V, classe isolamento IP 20, per lampade fluorescenti lineari, completo di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico con schermo ottico in alluminio brillantato a lamelle trasversali in alluminio brillantato e fiancali in alluminio satinato per un ridotto abbagliamento, con reattore elettronico 2x58 W / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A SISTEMA MODULARE A SEZIONE RETTANGOLARE 2x58 W	cad		305,21	9,22%
22CL.PR.L.0390.140.a	Plafoniera quadrata con corpo in lamiera d'acciaio verniciato, testate di chiusura in ABS, con angoli sagomati larghezza 340¸500 mm, profondità 75 mm, ottica in alluminio brillantato a maglia larga simmetrica e non orientabile 2x18 W / - PLAFONIERA QUADRATA CON CORPO IN LAMIERA D'ACCIAIO VERNICIATO 2x18 WFornitura e posa in opera di plafoniera quadrata con corpo in lamiera d'acciaio verniciato / - PLAFONIERA QUADRATA CON CORPO IN LAMIERA D'ACCIAIO VERNICIATO / - Plafoniera quadrata con corpo in lamiera d'acciaio verniciato, testate di chiusura in ABS, con angoli sagomati larghezza 340¸500 mm, profondità 75 mm, ottica in alluminio brillantato a maglia larga simmetrica e non orientabile 2x18 W / - PLAFONIERA QUADRATA CON CORPO IN LAMIERA D'ACCIAIO VERNICIATO 2x18 W	cad		108,96	5,86%
22CL.PR.L.0390.140.b	Fornitura e posa in opera di plafoniera quadrata con corpo in lamiera d'acciaio verniciato / - PLAFONIERA QUADRATA CON CORPO IN LAMIERA D'ACCIAIO VERNICIATO / - Plafoniera quadrata con corpo in lamiera d'acciaio verniciato, testate di chiusura in ABS, con angoli sagomati larghezza 340¸500 mm, profondità 75 mm, ottica in alluminio brillantato a maglia larga simmetrica e non orientabile 2x36 W / - PLAFONIERA QUADRATA CON CORPO IN LAMIERA D'ACCIAIO VERNICIATO 2x36 W	cad		244,26	3,05%
22CL.PR.L.0390.140.c	Fornitura e posa in opera di plafoniera quadrata con corpo in lamiera d'acciaio verniciato / - PLAFONIERA QUADRATA CON CORPO IN LAMIERA D'ACCIAIO VERNICIATO / - Plafoniera quadrata con corpo in lamiera d'acciaio verniciato, testate di chiusura in ABS, con angoli sagomati larghezza 340¸500 mm, profondità 75 mm, ottica in alluminio brillantato a maglia larga simmetrica e non orientabile 3x18 W / - PLAFONIERA QUADRATA CON CORPO IN LAMIERA D'ACCIAIO VERNICIATO 3x18 W	cad		241,22	3,17%
22CL.PR.L.0390.20.a	Apparecchio di illuminazione a sistema modulare monolampada a sezione tonda diametro 70 mm, corpo in alluminio verniciato, riflettore in alluminio brillantato e griglie in policarbonato, alimentato a 220 V, cablato e rifasato, attacco per lampade fluorescenti, completo di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico installato a sospensione per lampada 18 W, modulo lunghezza 100 cm / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A SISTEMA MODULARE MONOLAMPADA per lampada 18 W, modulo lunghezza 100 cmFornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione a sistema modulare monolampada a sezione tonda / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A SISTEMA MODULARE MONOLAMPADA / - Apparecchio di illuminazione a sistema modulare monolampada a sezione tonda diametro 70 mm, corpo in alluminio verniciato, riflettore in alluminio brillantato e griglie in policarbonato, alimentato a 220 V, cablato e rifasato, attacco per lampade fluorescenti, completo di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico installato a sospensione per lampada 18 W, modulo lunghezza 100 cm / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A SISTEMA MODULARE MONOLAMPADA per lampada 18 W, modulo lunghezza 100 cm	cad		177,60	9,37%
22CL.PR.L.0390.20.b	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione a sistema modulare monolampada a sezione tonda / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A SISTEMA MODULARE MONOLAMPADA / - Apparecchio di illuminazione a sistema modulare monolampada a sezione tonda diametro 70 mm, corpo in alluminio verniciato, riflettore in alluminio brillantato e griglie in policarbonato, alimentato a 220 V, cablato e rifasato, attacco per lampade fluorescenti, completo di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico installato a sospensione per lampada 36 W, modulo lunghezza 160 cm / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A SISTEMA MODULARE MONOLAMPADA per lampada 36 W, modulo lunghezza 160 cm	cad		266,48	7,84%
22CL.PR.L.0390.20.c	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione a sistema modulare monolampada a sezione tonda / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A SISTEMA MODULARE MONOLAMPADA / - Apparecchio di illuminazione a sistema modulare monolampada a sezione tonda diametro 70 mm, corpo in alluminio verniciato, riflettore in alluminio brillantato e griglie in policarbonato, alimentato a 220 V, cablato e rifasato, attacco per lampade fluorescenti, completo di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico installato a sospensione per lampada 58 W, modulo lunghezza 190 cm / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A SISTEMA MODULARE MONOLAMPADA per lampada 58 W, modulo lunghezza 190 cm	cad		287,14	9,62%
22CL.PR.L.0390.30.a	Apparecchio di illuminazione a sistema modulare bilampada, corpo in alluminio verniciato, riflettore in alluminio brillantato e griglie in policarbonato, alimentato a 220 V, attacco per lampade fluorescenti, cablato e rifasato, completo di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico installato a soffitto sezione ovoidale, per lampada 18 W / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A SISTEMA MODULARE BILAMPADA sezione ovoidale, per lampada 18 WFornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione a sistema modulare bilampada / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A SISTEMA MODULARE BILAMPADA / - Apparecchio di illuminazione a sistema modulare bilampada, corpo in alluminio verniciato, riflettore in alluminio brillantato e griglie in policarbonato, alimentato a 220 V, attacco per lampade fluorescenti, cablato e rifasato, completo di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico installato a soffitto sezione ovoidale, per lampada 18 W / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A SISTEMA MODULARE BILAMPADA sezione ovoidale, per lampada 18 W	cad		136,93	10,06%
22CL.PR.L.0390.30.b	Apparecchio di illuminazione a sistema modulare bilampada, corpo in alluminio verniciato, riflettore in alluminio brillantato e griglie in policarbonato, alimentato a 220 V, attacco per lampade fluorescenti, cablato e rifasato, completo di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico installato a soffitto sezione ovoidale, per lampada 36 W / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A SISTEMA MODULARE BILAMPADA sezione ovoidale, per lampada 36 WFornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione a sistema modulare bilampada / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A SISTEMA MODULARE BILAMPADA / - Apparecchio di illuminazione a sistema modulare bilampada, corpo in alluminio verniciato, riflettore in alluminio brillantato e griglie in policarbonato, alimentato a 220 V, attacco per lampade fluorescenti, cablato e rifasato, completo di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico installato a soffitto sezione ovoidale, per lampada 36 W / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A SISTEMA MODULARE BILAMPADA sezione ovoidale, per lampada 36 W	cad		148,08	11,36%
22CL.PR.L.0390.30.c	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione a sistema modulare bilampada / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A SISTEMA MODULARE BILAMPADA / - Apparecchio di illuminazione a sistema modulare bilampada, corpo in alluminio verniciato, riflettore in alluminio brillantato e griglie in policarbonato, alimentato a 220 V, attacco per lampade fluorescenti, cablato e rifasato, completo di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico installato a soffitto sezione ovoidale, per lampada 58 W / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A SISTEMA MODULARE BILAMPADA sezione ovoidale, per lampada 58 W	cad		174,65	12,46%
22CL.PR.L.0390.30.d	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione a sistema modulare bilampada / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A SISTEMA MODULARE BILAMPADA / - Apparecchio di illuminazione a sistema modulare bilampada, corpo in alluminio verniciato, riflettore in alluminio brillantato e griglie in policarbonato, alimentato a 220 V, attacco per lampade fluorescenti, cablato e rifasato, completo di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico installato a soffitto sezione trapezia, per lampada 18 W / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A SISTEMA MODULARE BILAMPADA sezione trapezia, per lampada 18 W	cad		168,75	8,16%
22CL.PR.L.0390.30.e	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione a sistema modulare bilampada / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A SISTEMA MODULARE BILAMPADA / - Apparecchio di illuminazione a sistema modulare bilampada, corpo in alluminio verniciato, riflettore in alluminio brillantato e griglie in policarbonato, alimentato a 220 V, attacco per lampade fluorescenti, cablato e rifasato, completo di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico installato a soffitto sezione trapezia, per lampada 36 W / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A SISTEMA MODULARE BILAMPADA sezione trapezia, per lampada 36 W	cad		177,19	9,21%
22CL.PR.L.0390.30.f	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione a sistema modulare bilampada / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A SISTEMA MODULARE BILAMPADA / - Apparecchio di illuminazione a sistema modulare bilampada, corpo in alluminio verniciato, riflettore in alluminio brillantato e griglie in policarbonato, alimentato a 220 V, attacco per lampade fluorescenti, cablato e rifasato, completo di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico installato a soffitto sezione trapezia, per lampada 58 W / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A SISTEMA MODULARE BILAMPADA sezione trapezia, per lampada 58 W	cad		278,33	7,63%
22CL.PR.L.0390.40.a	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione a sistema modulare bilampada / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A SISTEMA MODULARE BILAMPADA / - Apparecchio di illuminazione a sistema modulare bilampada, corpo in alluminio verniciato, riflettore in alluminio brillantato e griglie in policarbonato, alimentato a 220 V, attacco per lampade fluorescenti, cablato e rifasato, completo di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico installato a sospensione sezione ovoidale, per lampada 18 W / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A SISTEMA MODULARE BILAMPADA sezione ovoidale, per lampada 18 W	cad		309,52	5,11%
22CL.PR.L.0390.40.b	Apparecchio di illuminazione a sistema modulare bilampada, corpo in alluminio verniciato, riflettore in alluminio brillantato e griglie in policarbonato, alimentato a 220 V, attacco per lampade fluorescenti, cablato e rifasato, completo di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico installato a sospensione sezione ovoidale, per lampada 36 W / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A SISTEMA MODULARE BILAMPADA sezione ovoidale, per lampada 36 WFornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione a sistema modulare bilampada / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A SISTEMA MODULARE BILAMPADA / - Apparecchio di illuminazione a sistema modulare bilampada, corpo in alluminio verniciato, riflettore in alluminio brillantato e griglie in policarbonato, alimentato a 220 V, attacco per lampade fluorescenti, cablato e rifasato, completo di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico installato a sospensione sezione ovoidale, per lampada 36 W / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A SISTEMA MODULARE BILAMPADA sezione ovoidale, per lampada 36 W	cad		279,11	7,80%
22CL.PR.L.0390.40.c	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione a sistema modulare bilampada / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A SISTEMA MODULARE BILAMPADA / - Apparecchio di illuminazione a sistema modulare bilampada, corpo in alluminio verniciato, riflettore in alluminio brillantato e griglie in policarbonato, alimentato a 220 V, attacco per lampade fluorescenti, cablato e rifasato, completo di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico installato a sospensione sezione ovoidale, per lampada 58 W / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A SISTEMA MODULARE BILAMPADA sezione ovoidale, per lampada 58 W	cad		323,84	9,21%
22CL.PR.L.0390.40.d	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione a sistema modulare bilampada / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A SISTEMA MODULARE BILAMPADA / - Apparecchio di illuminazione a sistema modulare bilampada, corpo in alluminio verniciato, riflettore in alluminio brillantato e griglie in policarbonato, alimentato a 220 V, attacco per lampade fluorescenti, cablato e rifasato, completo di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico installato a sospensione sezione trapezia, per lampada 18 W / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A SISTEMA MODULARE BILAMPADA sezione trapezia, per lampada 18 W	cad		165,78	8,92%
22CL.PR.L.0390.40.e	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione a sistema modulare bilampada / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A SISTEMA MODULARE BILAMPADA / - Apparecchio di illuminazione a sistema modulare bilampada, corpo in alluminio verniciato, riflettore in alluminio brillantato e griglie in policarbonato, alimentato a 220 V, attacco per lampade fluorescenti, cablato e rifasato, completo di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico installato a sospensione sezione trapezia, per lampada 36 W / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A SISTEMA MODULARE BILAMPADA sezione trapezia, per lampada 36 W	cad		263,60	6,04%
22CL.PR.L.0390.40.f	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione a sistema modulare bilampada / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A SISTEMA MODULARE BILAMPADA / - Apparecchio di illuminazione a sistema modulare bilampada, corpo in alluminio verniciato, riflettore in alluminio brillantato e griglie in policarbonato, alimentato a 220 V, attacco per lampade fluorescenti, cablato e rifasato, completo di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico installato a sospensione sezione trapezia, per lampada 58 W / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A SISTEMA MODULARE BILAMPADA sezione trapezia, per lampada 58 W	cad		312,27	7,35%
22CL.PR.L.0390.50.a	Apparecchio di illuminazione a sistema modulare a luce indiretta mono o bilampada, installato a parete, corpo e staffa in alluminio estruso verniciato, schermo lamellare in policarbonato, cablato e rifasato, alimentato a 220 V, completo di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico per lampade fluorescenti 1x36 W / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A SISTEMA MODULARE A LUCE INDIRETTA 1x36 WFornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione a sistema modulare a luce indiretta mono o bilampada / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A SISTEMA MODULARE A LUCE INDIRETTA / - Apparecchio di illuminazione a sistema modulare a luce indiretta mono o bilampada, installato a parete, corpo e staffa in alluminio estruso verniciato, schermo lamellare in policarbonato, cablato e rifasato, alimentato a 220 V, completo di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico per lampade fluorescenti 1x36 W / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A SISTEMA MODULARE A LUCE INDIRETTA 1x36 W	cad		313,12	8,43%
22CL.PR.L.0390.50.b	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione a sistema modulare a luce indiretta mono o bilampada / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A SISTEMA MODULARE A LUCE INDIRETTA / - Apparecchio di illuminazione a sistema modulare a luce indiretta mono o bilampada, installato a parete, corpo e staffa in alluminio estruso verniciato, schermo lamellare in policarbonato, cablato e rifasato, alimentato a 220 V, completo di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico per lampade fluorescenti 1x58 W / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A SISTEMA MODULARE A LUCE INDIRETTA 1x58 W	cad		360,75	6,36%
22CL.PR.L.0390.50.c	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione a sistema modulare a luce indiretta mono o bilampada / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A SISTEMA MODULARE A LUCE INDIRETTA / - Apparecchio di illuminazione a sistema modulare a luce indiretta mono o bilampada, installato a parete, corpo e staffa in alluminio estruso verniciato, schermo lamellare in policarbonato, cablato e rifasato, alimentato a 220 V, completo di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico per lampade fluorescenti 2x36 W / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A SISTEMA MODULARE A LUCE INDIRETTA 2x36 W	cad		356,98	7,29%
22CL.PR.L.0390.50.d	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione a sistema modulare a luce indiretta mono o bilampada / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A SISTEMA MODULARE A LUCE INDIRETTA / - Apparecchio di illuminazione a sistema modulare a luce indiretta mono o bilampada, installato a parete, corpo e staffa in alluminio estruso verniciato, schermo lamellare in policarbonato, cablato e rifasato, alimentato a 220 V, completo di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico per lampade fluorescenti 2x58 W / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A SISTEMA MODULARE A LUCE INDIRETTA 2x58 W	cad		420,38	8,32%
22CL.PR.L.0390.60.a	Apparecchio di illuminazione a sistema modulare a sezione rettangolare ed ovoidale, con corpo in lamiera d'acciaio verniciato, testate di chiusura in ABS, profondità 75 mm, larghezza 220¸340 mm, lunghezza 1.320¸1.620 mm, montato a soffitto, cablato e rifasato, alimentato a 220 V, classe isolamento IP 20, per lampade fluorescenti lineari, completo di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico con schermo ottico in alluminio lamellare bianco, con reattore standard 1x36 W / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A SISTEMA MODULARE A SEZIONE RETTANGOLARE ED OVOIDALE 1x36 WFornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione a sistema modulare a sezione rettangolare ed ovoidale / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A SISTEMA MODULARE A SEZIONE RETTANGOLARE ED OVOIDALE / - Apparecchio di illuminazione a sistema modulare a sezione rettangolare ed ovoidale, con corpo in lamiera d'acciaio verniciato, testate di chiusura in ABS, profondità 75 mm, larghezza 220¸340 mm, lunghezza 1.320¸1.620 mm, montato a soffitto, cablato e rifasato, alimentato a 220 V, classe isolamento IP 20, per lampade fluorescenti lineari, completo di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico con schermo ottico in alluminio lamellare bianco, con reattore standard 1x36 W / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A SISTEMA MODULARE A SEZIONE RETTANGOLARE ED OVOIDALE 1x36 W	cad		178,06	9,17%
22CL.PR.L.0390.60.b	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione a sistema modulare a sezione rettangolare ed ovoidale / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A SISTEMA MODULARE A SEZIONE RETTANGOLARE ED OVOIDALE / - Apparecchio di illuminazione a sistema modulare a sezione rettangolare ed ovoidale, con corpo in lamiera d'acciaio verniciato, testate di chiusura in ABS, profondità 75 mm, larghezza 220¸340 mm, lunghezza 1.320¸1.620 mm, montato a soffitto, cablato e rifasato, alimentato a 220 V, classe isolamento IP 20, per lampade fluorescenti lineari, completo di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico con schermo ottico in alluminio lamellare bianco, con reattore standard 2x36 W / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A SISTEMA MODULARE A SEZIONE RETTANGOLARE ED OVOIDALE 2x36 W	cad		217,81	7,80%
22CL.PR.L.0390.60.c	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione a sistema modulare a sezione rettangolare ed ovoidale / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A SISTEMA MODULARE A SEZIONE RETTANGOLARE ED OVOIDALE / - Apparecchio di illuminazione a sistema modulare a sezione rettangolare ed ovoidale, con corpo in lamiera d'acciaio verniciato, testate di chiusura in ABS, profondità 75 mm, larghezza 220¸340 mm, lunghezza 1.320¸1.620 mm, montato a soffitto, cablato e rifasato, alimentato a 220 V, classe isolamento IP 20, per lampade fluorescenti lineari, completo di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico con schermo ottico in alluminio lamellare bianco, con reattore standard 1x58 W / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A SISTEMA MODULARE A SEZIONE RETTANGOLARE ED OVOIDALE 1x58 W	cad		214,28	10,98%
22CL.PR.L.0390.60.d	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione a sistema modulare a sezione rettangolare ed ovoidale / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A SISTEMA MODULARE A SEZIONE RETTANGOLARE ED OVOIDALE / - Apparecchio di illuminazione a sistema modulare a sezione rettangolare ed ovoidale, con corpo in lamiera d'acciaio verniciato, testate di chiusura in ABS, profondità 75 mm, larghezza 220¸340 mm, lunghezza 1.320¸1.620 mm, montato a soffitto, cablato e rifasato, alimentato a 220 V, classe isolamento IP 20, per lampade fluorescenti lineari, completo di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico con schermo ottico in alluminio lamellare bianco, con reattore standard 2x58 W / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A SISTEMA MODULARE A SEZIONE RETTANGOLARE ED OVOIDALE 2x58 W	cad		264,72	7,90%
22CL.PR.L.0390.70.a	Apparecchio di illuminazione a sistema modulare a sezione rettangolare ed ovoidale, con corpo in lamiera d'acciaio verniciato, testate di chiusura in ABS, profondità 75 mm, larghezza 220¸340 mm, lunghezza 1.320¸1.620 mm, montato a soffitto, cablato e rifasato, alimentato a 220 V, classe isolamento IP 20, per lampade fluorescenti lineari, completo di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico con schermo ottico parabolico a lamelle trasversali e riflettori laterali in alluminio satinato per un ridotto abbagliamento, con reattore standard 1x36 W / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A SISTEMA MODULARE A SEZIONE RETTANGOLARE ED OVOIDALE 1x36 WFornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione a sistema modulare a sezione rettangolare ed ovoidale / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A SISTEMA MODULARE A SEZIONE RETTANGOLARE ED OVOIDALE / - Apparecchio di illuminazione a sistema modulare a sezione rettangolare ed ovoidale, con corpo in lamiera d'acciaio verniciato, testate di chiusura in ABS, profondità 75 mm, larghezza 220¸340 mm, lunghezza 1.320¸1.620 mm, montato a soffitto, cablato e rifasato, alimentato a 220 V, classe isolamento IP 20, per lampade fluorescenti lineari, completo di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico con schermo ottico parabolico a lamelle trasversali e riflettori laterali in alluminio satinato per un ridotto abbagliamento, con reattore standard 1x36 W / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A SISTEMA MODULARE A SEZIONE RETTANGOLARE ED OVOIDALE 1x36 W	cad		235,10	7,15%
22CL.PR.L.0390.70.b	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione a sistema modulare a sezione rettangolare ed ovoidale / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A SISTEMA MODULARE A SEZIONE RETTANGOLARE ED OVOIDALE / - Apparecchio di illuminazione a sistema modulare a sezione rettangolare ed ovoidale, con corpo in lamiera d'acciaio verniciato, testate di chiusura in ABS, profondità 75 mm, larghezza 220¸340 mm, lunghezza 1.320¸1.620 mm, montato a soffitto, cablato e rifasato, alimentato a 220 V, classe isolamento IP 20, per lampade fluorescenti lineari, completo di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico con schermo ottico parabolico a lamelle trasversali e riflettori laterali in alluminio satinato per un ridotto abbagliamento, con reattore standard 2x36 W / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A SISTEMA MODULARE A SEZIONE RETTANGOLARE ED OVOIDALE 2x36 W	cad		314,56	5,57%
22CL.PR.L.0390.70.c	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione a sistema modulare a sezione rettangolare ed ovoidale / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A SISTEMA MODULARE A SEZIONE RETTANGOLARE ED OVOIDALE / - Apparecchio di illuminazione a sistema modulare a sezione rettangolare ed ovoidale, con corpo in lamiera d'acciaio verniciato, testate di chiusura in ABS, profondità 75 mm, larghezza 220¸340 mm, lunghezza 1.320¸1.620 mm, montato a soffitto, cablato e rifasato, alimentato a 220 V, classe isolamento IP 20, per lampade fluorescenti lineari, completo di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico con schermo ottico parabolico a lamelle trasversali e riflettori laterali in alluminio satinato per un ridotto abbagliamento, con reattore standard 1x58 W / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A SISTEMA MODULARE A SEZIONE RETTANGOLARE ED OVOIDALE 1x58 W	cad		285,45	8,24%
22CL.PR.L.0390.70.d	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione a sistema modulare a sezione rettangolare ed ovoidale / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A SISTEMA MODULARE A SEZIONE RETTANGOLARE ED OVOIDALE / - Apparecchio di illuminazione a sistema modulare a sezione rettangolare ed ovoidale, con corpo in lamiera d'acciaio verniciato, testate di chiusura in ABS, profondità 75 mm, larghezza 220¸340 mm, lunghezza 1.320¸1.620 mm, montato a soffitto, cablato e rifasato, alimentato a 220 V, classe isolamento IP 20, per lampade fluorescenti lineari, completo di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico con schermo ottico parabolico a lamelle trasversali e riflettori laterali in alluminio satinato per un ridotto abbagliamento, con reattore standard 2x58 W / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A SISTEMA MODULARE A SEZIONE RETTANGOLARE ED OVOIDALE 2x58 W	cad		375,34	5,43%
22CL.PR.L.0390.80.a	Apparecchio di illuminazione a sistema modulare a sezione rettangolare ed ovoidale, con corpo in lamiera d'acciaio verniciato, testate di chiusura in ABS, profondità 75 mm, larghezza 220¸340 mm, lunghezza 1.320¸1.620 mm, montato a soffitto, cablato e rifasato, alimentato a 220 V, classe isolamento IP 20, per lampade fluorescenti lineari, completo di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico con schermo ottico parabolico a lamelle trasversali e riflettori laterali in alluminio satinato per un ridotto abbagliamento, con reattore elettronico 1x36 W / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A SISTEMA MODULARE A SEZIONE RETTANGOLARE ED OVOIDALE 1x36 WFornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione a sistema modulare a sezione rettangolare ed ovoidale / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A SISTEMA MODULARE A SEZIONE RETTANGOLARE ED OVOIDALE / - Apparecchio di illuminazione a sistema modulare a sezione rettangolare ed ovoidale, con corpo in lamiera d'acciaio verniciato, testate di chiusura in ABS, profondità 75 mm, larghezza 220¸340 mm, lunghezza 1.320¸1.620 mm, montato a soffitto, cablato e rifasato, alimentato a 220 V, classe isolamento IP 20, per lampade fluorescenti lineari, completo di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico con schermo ottico parabolico a lamelle trasversali e riflettori laterali in alluminio satinato per un ridotto abbagliamento, con reattore elettronico 1x36 W / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A SISTEMA MODULARE A SEZIONE RETTANGOLARE ED OVOIDALE 1x36 W	cad		325,04	5,02%
22CL.PR.L.0390.80.b	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione a sistema modulare a sezione rettangolare ed ovoidale / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A SISTEMA MODULARE A SEZIONE RETTANGOLARE ED OVOIDALE / - Apparecchio di illuminazione a sistema modulare a sezione rettangolare ed ovoidale, con corpo in lamiera d'acciaio verniciato, testate di chiusura in ABS, profondità 75 mm, larghezza 220¸340 mm, lunghezza 1.320¸1.620 mm, montato a soffitto, cablato e rifasato, alimentato a 220 V, classe isolamento IP 20, per lampade fluorescenti lineari, completo di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico con schermo ottico parabolico a lamelle trasversali e riflettori laterali in alluminio satinato per un ridotto abbagliamento, con reattore elettronico 2x36 W / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A SISTEMA MODULARE A SEZIONE RETTANGOLARE ED OVOIDALE 2x36 W	cad		403,87	4,47%
22CL.PR.L.0390.80.c	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione a sistema modulare a sezione rettangolare ed ovoidale / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A SISTEMA MODULARE A SEZIONE RETTANGOLARE ED OVOIDALE / - Apparecchio di illuminazione a sistema modulare a sezione rettangolare ed ovoidale, con corpo in lamiera d'acciaio verniciato, testate di chiusura in ABS, profondità 75 mm, larghezza 220¸340 mm, lunghezza 1.320¸1.620 mm, montato a soffitto, cablato e rifasato, alimentato a 220 V, classe isolamento IP 20, per lampade fluorescenti lineari, completo di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico con schermo ottico parabolico a lamelle trasversali e riflettori laterali in alluminio satinato per un ridotto abbagliamento, con reattore elettronico 1x58 W / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A SISTEMA MODULARE A SEZIONE RETTANGOLARE ED OVOIDALE 1x58 W	cad		404,87	5,67%
22CL.PR.L.0390.80.d	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione a sistema modulare a sezione rettangolare ed ovoidale / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A SISTEMA MODULARE A SEZIONE RETTANGOLARE ED OVOIDALE / - Apparecchio di illuminazione a sistema modulare a sezione rettangolare ed ovoidale, con corpo in lamiera d'acciaio verniciato, testate di chiusura in ABS, profondità 75 mm, larghezza 220¸340 mm, lunghezza 1.320¸1.620 mm, montato a soffitto, cablato e rifasato, alimentato a 220 V, classe isolamento IP 20, per lampade fluorescenti lineari, completo di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico con schermo ottico parabolico a lamelle trasversali e riflettori laterali in alluminio satinato per un ridotto abbagliamento, con reattore elettronico 2x58 W / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A SISTEMA MODULARE A SEZIONE RETTANGOLARE ED OVOIDALE 2x58 W	cad		471,63	4,43%
22CL.PR.L.0390.90.a	Apparecchio di illuminazione a sistema modulare a sezione rettangolare ed ovoidale, con corpo in lamiera d'acciaio verniciato, testate di chiusura in ABS, profondità 75 mm, larghezza 220¸340 mm, lunghezza 1.320¸1.620 mm, montato a soffitto, cablato e rifasato, alimentato a 220 V, classe isolamento IP 20, per lampade fluorescenti lineari, completo di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico con schermo ottico in alluminio brillantato a lamelle trasversali e fiancali in alluminio satinato per un ridotto abbagliamento, con reattore elettronico 1x36 W / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A SISTEMA MODULARE A SEZIONE RETTANGOLARE ED OVOIDALE 1x36 WFornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione a sistema modulare a sezione rettangolare ed ovoidale / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A SISTEMA MODULARE A SEZIONE RETTANGOLARE ED OVOIDALE / - Apparecchio di illuminazione a sistema modulare a sezione rettangolare ed ovoidale, con corpo in lamiera d'acciaio verniciato, testate di chiusura in ABS, profondità 75 mm, larghezza 220¸340 mm, lunghezza 1.320¸1.620 mm, montato a soffitto, cablato e rifasato, alimentato a 220 V, classe isolamento IP 20, per lampade fluorescenti lineari, completo di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico con schermo ottico in alluminio brillantato a lamelle trasversali e fiancali in alluminio satinato per un ridotto abbagliamento, con reattore elettronico 1x36 W / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A SISTEMA MODULARE A SEZIONE RETTANGOLARE ED OVOIDALE 1x36 W	cad		369,15	4,56%
22CL.PR.L.0390.90.b	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione a sistema modulare a sezione rettangolare ed ovoidale / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A SISTEMA MODULARE A SEZIONE RETTANGOLARE ED OVOIDALE / - Apparecchio di illuminazione a sistema modulare a sezione rettangolare ed ovoidale, con corpo in lamiera d'acciaio verniciato, testate di chiusura in ABS, profondità 75 mm, larghezza 220¸340 mm, lunghezza 1.320¸1.620 mm, montato a soffitto, cablato e rifasato, alimentato a 220 V, classe isolamento IP 20, per lampade fluorescenti lineari, completo di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico con schermo ottico in alluminio brillantato a lamelle trasversali e fiancali in alluminio satinato per un ridotto abbagliamento, con reattore elettronico 2x36 W / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A SISTEMA MODULARE A SEZIONE RETTANGOLARE ED OVOIDALE 2x36 W	cad		469,06	4,53%
22CL.PR.L.0390.90.c	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione a sistema modulare a sezione rettangolare ed ovoidale / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A SISTEMA MODULARE A SEZIONE RETTANGOLARE ED OVOIDALE / - Apparecchio di illuminazione a sistema modulare a sezione rettangolare ed ovoidale, con corpo in lamiera d'acciaio verniciato, testate di chiusura in ABS, profondità 75 mm, larghezza 220¸340 mm, lunghezza 1.320¸1.620 mm, montato a soffitto, cablato e rifasato, alimentato a 220 V, classe isolamento IP 20, per lampade fluorescenti lineari, completo di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico con schermo ottico in alluminio brillantato a lamelle trasversali e fiancali in alluminio satinato per un ridotto abbagliamento, con reattore elettronico 1x58 W / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A SISTEMA MODULARE A SEZIONE RETTANGOLARE ED OVOIDALE 1x58 W	cad		422,95	5,70%
22CL.PR.L.0390.90.d	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione a sistema modulare a sezione rettangolare ed ovoidale / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A SISTEMA MODULARE A SEZIONE RETTANGOLARE ED OVOIDALE / - Apparecchio di illuminazione a sistema modulare a sezione rettangolare ed ovoidale, con corpo in lamiera d'acciaio verniciato, testate di chiusura in ABS, profondità 75 mm, larghezza 220¸340 mm, lunghezza 1.320¸1.620 mm, montato a soffitto, cablato e rifasato, alimentato a 220 V, classe isolamento IP 20, per lampade fluorescenti lineari, completo di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico con schermo ottico in alluminio brillantato a lamelle trasversali e fiancali in alluminio satinato per un ridotto abbagliamento, con reattore elettronico 2x58 W / - APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A SISTEMA MODULARE A SEZIONE RETTANGOLARE ED OVOIDALE 2x58 W	cad		554,80	3,86%
22CL.PR.L.0410.10.a	Colonnina composta da paletto tondo, corpo e griglia di finitura in pressofusione di alluminio verniciato, del diametro ai 150 mm, diffusore in vetro sabbiato, grado di protezione IP65, posta in opera con paletto altezza da 60 fino a 90 cm cablato per lampada ad incandescenza 100 W / - COLONNINA IP65 ALTEZZA DA 60 FINO A 90 cm cablato per lampada ad incandescenza 100 WFornitura e posa in opera di colonnina composta da paletto tondo altezza da 60 fino a 90 cm / - COLONNINA IP65 ALTEZZA DA 60 FINO A 90 cm / - Colonnina composta da paletto tondo, corpo e griglia di finitura in pressofusione di alluminio verniciato, del diametro ai 150 mm, diffusore in vetro sabbiato, grado di protezione IP65, posta in opera con paletto altezza da 60 fino a 90 cm cablato per lampada ad incandescenza 100 W / - COLONNINA IP65 ALTEZZA DA 60 FINO A 90 cm cablato per lampada ad incandescenza 100 W	cad		219,25	12,11%
22CL.PR.L.0410.10.b	Fornitura e posa in opera di colonnina composta da paletto tondo altezza da 60 fino a 90 cm / - COLONNINA IP65 ALTEZZA DA 60 FINO A 90 cm / - Colonnina composta da paletto tondo, corpo e griglia di finitura in pressofusione di alluminio verniciato, del diametro ai 150 mm, diffusore in vetro sabbiato, grado di protezione IP65, posta in opera con paletto altezza da 60 fino a 90 cm cablato per lampada a vapori di mercurio 50 W / - COLONNINA IP65 ALTEZZA DA 60 FINO A 90 cm cablato per lampada a vapori di mercurio 50 W	cad		297,77	9,63%
22CL.PR.L.0410.20.a	Colonnina composta da paletto tondo, corpo e griglia di finitura in pressofusione di alluminio verniciato, del diametro ai 150 mm, diffusore in vetro sabbiato, grado di protezione IP65, posta in opera con paletto altezza da 90, 5 fino a 135 cm cablato per lampada ad incandescenza 100 W / - COLONNINA IP65 ALTEZZA DA 90,5 FINO A 135 cm cablato per lampada ad incandescenza 100 WFornitura e posa in opera di colonnina composta da paletto tondo altezza da 90,5 fino a 135 cm / - COLONNINA IP65 ALTEZZA DA 90,5 FINO A 135 cm / - Colonnina composta da paletto tondo, corpo e griglia di finitura in pressofusione di alluminio verniciato, del diametro ai 150 mm, diffusore in vetro sabbiato, grado di protezione IP65, posta in opera con paletto altezza da 90, 5 fino a 135 cm cablato per lampada ad incandescenza 100 W / - COLONNINA IP65 ALTEZZA DA 90,5 FINO A 135 cm cablato per lampada ad incandescenza 100 W	cad		239,31	11,09%
22CL.PR.L.0410.20.b	Fornitura e posa in opera di colonnina composta da paletto tondo altezza da 90,5 fino a 135 cm / - COLONNINA IP65 ALTEZZA DA 90,5 FINO A 135 cm / - Colonnina composta da paletto tondo, corpo e griglia di finitura in pressofusione di alluminio verniciato, del diametro ai 150 mm, diffusore in vetro sabbiato, grado di protezione IP65, posta in opera con paletto altezza da 90, 5 fino a 135 cm cablato per lampada a vapori di mercurio 50 W / - COLONNINA IP65 ALTEZZA DA 90,5 FINO A 135 cm cablato per lampada a vapori di mercurio 50 W	cad		286,94	10,00%
22CL.PR.L.0410.30.a	Colonnina con corpo in pvc, coperchio in vetro prismatico, altezza 65 cm, non cablato, attacco E 27 per lampade ad incandescenza fino a 100 W, posta in opera colonnina con corpo in pvc / - COLONNINA CON CORPO IN PVC colonnina con corpo in pvcFornitura e posa in opera di colonnina con corpo in pvc, coperchio in vetro prismatico, altezza 65 cm, non cablato, attacco E 27 / - COLONNINA CON CORPO IN PVC / - Colonnina con corpo in pvc, coperchio in vetro prismatico, altezza 65 cm, non cablato, attacco E 27 per lampade ad incandescenza fino a 100 W, posta in opera colonnina con corpo in pvc / - COLONNINA CON CORPO IN PVC colonnina con corpo in pvc	cad		68,95	18,49%
22CL.PR.L.0420.10.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI DIFFUSORE SFERICO DI COLORE TRASPARENTE / - DIFFUSORE SFERICO DI COLORE TRASPARENTE, FUM+, BIANCO IN METACRILATO / -	cad		21,05	16,34%
22CL.PR.L.0420.10.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI DIFFUSORE SFERICO DI COLORE TRASPARENTE / - DIFFUSORE SFERICO DI COLORE TRASPARENTE, FUM+, BIANCO IN METACRILATO / - DIFFUSORE SFERICO DI COLORE TRASPARENTE, FUM+, BIANCO IN METACRILATO diametro 300 mm	cad		22,50	13,60%
22CL.PR.L.0420.10.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI DIFFUSORE SFERICO DI COLORE TRASPARENTE / - DIFFUSORE SFERICO DI COLORE TRASPARENTE, FUM+, BIANCO IN METACRILATO / - DIFFUSORE SFERICO DI COLORE TRASPARENTE, FUM+, BIANCO IN METACRILATO diametro 400 mm	cad		86,49	3,69%
22CL.PR.L.0420.10.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI DIFFUSORE SFERICO DI COLORE TRASPARENTE / - DIFFUSORE SFERICO DI COLORE TRASPARENTE, FUM+, BIANCO IN METACRILATO / - DIFFUSORE SFERICO DI COLORE TRASPARENTE, FUM+, BIANCO IN METACRILATO diametro 500 mm	cad		150,16	2,29%
22CL.PR.L.0420.100.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO CON DIFFUSORE SFERICO IN VETRO PRISMATICO DIAMETRO 500 mm / - APPARECCHIO CON DIFFUSORE SFERICO IN VETRO PRISMATICO DIAMETRO 500 mm per lampada a vapori di sodio 70 W	cad		653,17	2,03%
22CL.PR.L.0420.100.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO CON DIFFUSORE SFERICO IN VETRO PRISMATICO DIAMETRO 500 mm / - APPARECCHIO CON DIFFUSORE SFERICO IN VETRO PRISMATICO DIAMETRO 500 mm per lampada a vapori di sodio 100 W	cad		693,04	2,07%
22CL.PR.L.0420.100.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO CON DIFFUSORE SFERICO IN VETRO PRISMATICO DIAMETRO 500 mm / - APPARECCHIO CON DIFFUSORE SFERICO IN VETRO PRISMATICO DIAMETRO 500 mm per lampada a vapori di mercurio 125 W	cad		643,64	1,98%
22CL.PR.L.0420.20.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI DIFFUSORE SFERICO DI COLORE TRASPARENTE / - DIFFUSORE SFERICO DI COLORE TRASPARENTE, FUM+, BIANCO IN POLICARBONATO / -	cad		20,74	15,38%
22CL.PR.L.0420.20.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI DIFFUSORE SFERICO DI COLORE TRASPARENTE / - DIFFUSORE SFERICO DI COLORE TRASPARENTE, FUM+, BIANCO IN POLICARBONATO / - DIFFUSORE SFERICO DI COLORE TRASPARENTE, FUM+, BIANCO IN POLICARBONATO diametro 300 mm	cad		22,97	14,98%
22CL.PR.L.0420.20.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI DIFFUSORE SFERICO DI COLORE TRASPARENTE / - DIFFUSORE SFERICO DI COLORE TRASPARENTE, FUM+, BIANCO IN POLICARBONATO / - DIFFUSORE SFERICO DI COLORE TRASPARENTE, FUM+, BIANCO IN POLICARBONATO diametro 400 mm	cad		86,33	3,54%
22CL.PR.L.0420.20.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI DIFFUSORE SFERICO DI COLORE TRASPARENTE / - DIFFUSORE SFERICO DI COLORE TRASPARENTE, FUM+, BIANCO IN POLICARBONATO / - DIFFUSORE SFERICO DI COLORE TRASPARENTE, FUM+, BIANCO IN POLICARBONATO diametro 500 mm	cad		122,21	2,61%
22CL.PR.L.0420.30.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI DIFFUSORE QUADRATO IN METACRILATO DI COLORE TRASPARENTE / - DIFFUSORE QUADRATO IN METACRILATO DI COLORE TRASPARENTE, FUM+, BIANCO / -	cad		26,49	11,55%
22CL.PR.L.0420.30.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI DIFFUSORE QUADRATO IN METACRILATO DI COLORE TRASPARENTE / - DIFFUSORE QUADRATO IN METACRILATO DI COLORE TRASPARENTE, FUM+, BIANCO / - DIFFUSORE QUADRATO IN METACRILATO DI COLORE TRASPARENTE, FUM+, BIANCO lunghezza lato 350 mm	cad		43,57	7,32%
22CL.PR.L.0420.30.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI DIFFUSORE QUADRATO IN METACRILATO DI COLORE TRASPARENTE / - DIFFUSORE QUADRATO IN METACRILATO DI COLORE TRASPARENTE, FUM+, BIANCO / - DIFFUSORE QUADRATO IN METACRILATO DI COLORE TRASPARENTE, FUM+, BIANCO lunghezza lato 400 mm	cad		57,34	6,00%
22CL.PR.L.0420.40.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI DIFFUSORE OVALE IN POLICARBONATO DI COLORE TRASPARENTE / - DIFFUSORE OVALE IN POLICARBONATO DI COLORE TRASPARENTE, FUM+, BIANCO / -	cad		43,18	7,39%
22CL.PR.L.0420.40.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI DIFFUSORE OVALE IN POLICARBONATO DI COLORE TRASPARENTE / - DIFFUSORE OVALE IN POLICARBONATO DI COLORE TRASPARENTE, FUM+, BIANCO / - DIFFUSORE OVALE IN POLICARBONATO DI COLORE TRASPARENTE, FUM+, BIANCO diametro 270 mm	cad		50,07	6,87%
22CL.PR.L.0420.40.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI DIFFUSORE OVALE IN POLICARBONATO DI COLORE TRASPARENTE / - DIFFUSORE OVALE IN POLICARBONATO DI COLORE TRASPARENTE, FUM+, BIANCO / - DIFFUSORE OVALE IN POLICARBONATO DI COLORE TRASPARENTE, FUM+, BIANCO diametro 350 mm	cad		84,14	3,64%
22CL.PR.L.0420.40.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI DIFFUSORE OVALE IN POLICARBONATO DI COLORE TRASPARENTE / - DIFFUSORE OVALE IN POLICARBONATO DI COLORE TRASPARENTE, FUM+, BIANCO / - DIFFUSORE OVALE IN POLICARBONATO DI COLORE TRASPARENTE, FUM+, BIANCO diametro 470 mm	cad		126,13	2,53%
22CL.PR.L.0420.50.a	ATTACCHI BASE IN POLICARBONATO PER DIFFUSORI PER LAMPADE A VAPORI DI SODIO 70 W / - ATTACCHI BASE IN POLICARBONATO PER DIFFUSORI PER LAMPADE A VAPORI DI SOD 70 W / - ATTACCHI BASE IN POLICARBONATO PER DIFFUSORI PER LAMPADE A VAPORI DI SODIO 70 W / - ATTACCHI BASE IN POLICARBONATO PER DIFFUSORI PER LAMPADE A VAPORI DI SOD 70 W	cad		25,08	12,72%
22CL.PR.L.0420.50.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTACCHI BASE IN POLICARBONATO PER DIFFUSORI PER LAMPADE A VAPORI DI SODIO / - ATTACCHI BASE IN POLICARBONATO PER DIFFUSORI PER LAMPADE A VAPORI DI SOD 150 W	cad		46,52	7,39%
22CL.PR.L.0420.50.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTACCHI BASE IN POLICARBONATO PER DIFFUSORI PER LAMPADE A VAPORI DI SODIO / - ATTACCHI BASE IN POLICARBONATO PER DIFFUSORI PER LAMPADE A VAPORI DI SOD 400 W	cad		46,04	6,65%
22CL.PR.L.0420.60.a	ATTACCHI BASE IN POLICARBONATO PER DIFFUSORI PER LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO 50 W / - ATTACCHI BASE IN POLICARBONATO PER DIFFUSORI PER LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO 50 W / - ATTACCHI BASE IN POLICARBONATO PER DIFFUSORI PER LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO 50 W / - ATTACCHI BASE IN POLICARBONATO PER DIFFUSORI PER LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO 50 W	cad		25,75	13,36%
22CL.PR.L.0420.60.b	ATTACCHI BASE IN POLICARBONATO PER DIFFUSORI PER LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO 80 - 125 W / - ATTACCHI BASE IN POLICARBONATO PER DIFFUSORI PER LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO 80 - 125 W / - ATTACCHI BASE IN POLICARBONATO PER DIFFUSORI PER LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO 80 - 125 W / - ATTACCHI BASE IN POLICARBONATO PER DIFFUSORI PER LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO 80 - 125 W	cad		43,15	7,09%
22CL.PR.L.0420.70.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTACCHI BASE IN POLICARBONATO PER DIFFUSORI CON SCHERMO DI PROTEZIONE / - ATTACCHI BASE IN POLICARBONATO PER DIFFUSORI CON SCHERMO DI PROTEZIONE 70 W	cad		37,17	9,25%
22CL.PR.L.0420.70.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTACCHI BASE IN POLICARBONATO PER DIFFUSORI CON SCHERMO DI PROTEZIONE / - ATTACCHI BASE IN POLICARBONATO PER DIFFUSORI CON SCHERMO DI PROTEZIONE 250 W	cad		57,42	5,33%
22CL.PR.L.0420.80.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTACCHI BASE IN POLICARBONATO PER DIFFUSORI CON SCHERMO DI PROTEZIONE / - ATTACCHI BASE IN POLICARBONATO PER DIFFUSORI CON SCHERMO DI PROTEZIONE 80 W	cad		36,09	9,53%
22CL.PR.L.0420.80.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTACCHI BASE IN POLICARBONATO PER DIFFUSORI CON SCHERMO DI PROTEZIONE / - ATTACCHI BASE IN POLICARBONATO PER DIFFUSORI CON SCHERMO DI PROTEZIONE 125 W	cad		42,85	7,14%
22CL.PR.L.0420.80.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTACCHI BASE IN POLICARBONATO PER DIFFUSORI CON SCHERMO DI PROTEZIONE / - ATTACCHI BASE IN POLICARBONATO PER DIFFUSORI CON SCHERMO DI PROTEZIONE 250 W	cad		56,75	5,62%
22CL.PR.L.0420.90.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI FRANGILUCE LAMELLARE IN ALLUMINIO, ATTACCO E 27/E 40 / - FRANGILUCE LAMELLARE IN ALLUMINIO, ATTACCO E 27/E 40 per diffusori diametro 400 mm	cad		91,18	3,50%
22CL.PR.L.0420.90.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI FRANGILUCE LAMELLARE IN ALLUMINIO, ATTACCO E 27/E 40 / - FRANGILUCE LAMELLARE IN ALLUMINIO, ATTACCO E 27/E 40 per diffusori diametro 500 mm	cad		91,82	3,75%
22CL.PR.L.0430.10.a	- PALI IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO, VERNICIATI ESTERNAMENTE, RASTREMATI altezza fuori terra 2,50 m, diametro base 90 mm	cad		302,76	9,48%
22CL.PR.L.0430.10.b	- PALI IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO, VERNICIATI ESTERNAMENTE, RASTREMATI / - PALI IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO, VERNICIATI ESTERNAMENTE, RASTREMATI altezza fuori terra 3,50 m, diametro base 90 mm	cad		355,54	7,17%
22CL.PR.L.0430.20.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALI IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO, VERNICIATI ESTERNAMENTE, RASTREMATI / - PALI IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO, VERNICIATI ESTERNAMENTE, RASTREMATI altezza 2,50 m, diametro base 90 mm	cad		257,40	11,15%
22CL.PR.L.0430.20.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALI IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO, VERNICIATI ESTERNAMENTE, RASTREMATI / - PALI IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO, VERNICIATI ESTERNAMENTE, RASTREMATI altezza 3,50 m, diametro base 90 mm	cad		272,29	9,37%
22CL.PR.L.0430.30.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALI IN VETRORESINA INTERRATI CILINDRICI / - PALI IN VETRORESINA INTERRATI CILINDRICI altezza fuori terra 0,70 m, diametro 6 cm	cad		38,74	32,91%
22CL.PR.L.0430.30.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALI IN VETRORESINA INTERRATI CILINDRICI / - PALI IN VETRORESINA INTERRATI CILINDRICI altezza fuori terra 1,50 m, diametro 6 cm	cad		50,71	26,17%
22CL.PR.L.0430.30.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALI IN VETRORESINA INTERRATI CILINDRICI / - PALI IN VETRORESINA INTERRATI CILINDRICI altezza fuori terra 2,50 m, diametro 6 cm	cad		74,69	19,21%
22CL.PR.L.0430.40.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALI IN VETRORESINA INTERRATI CONICI / - PALI IN VETRORESINA INTERRATI CONICI altezza fuori terra 3,00 m, diametro base 12 cm	cad		201,89	13,15%
22CL.PR.L.0430.40.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALI IN VETRORESINA INTERRATI CONICI / - PALI IN VETRORESINA INTERRATI CONICI altezza fuori terra 4,00 m, diametro base 14 cm	cad		236,98	12,11%
22CL.PR.L.0430.40.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALI IN VETRORESINA INTERRATI CONICI / - PALI IN VETRORESINA INTERRATI CONICI altezza fuori terra 5,00 m, diametro base 15 cm	cad		262,36	9,72%
22CL.PR.L.0430.50.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BRACCIO A PARETE IN POLICARBONATO a C singolo / - BRACCIO A PARETE IN POLICARBONATO a squadra con attacco per diffusore diametro 250-350 mm	cad		66,90	42,88%
22CL.PR.L.0430.50.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BRACCIO A PARETE IN POLICARBONATO a C singolo / - BRACCIO A PARETE IN POLICARBONATO a C singolo per diffusore diametro 250-350 mm	cad		43,25	58,96%
22CL.PR.L.0430.50.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BRACCIO A PARETE IN POLICARBONATO a C singolo / - BRACCIO A PARETE IN POLICARBONATO curvo per diffusore diametro fino a 300 mm	cad		143,80	18,46%
22CL.PR.L.0440.10.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO CON DIFFUSORE IN METACRILATO, ATTACCO E 27 / - APPARECCHIO CON DIFFUSORE IN METACRILATO, ATTACCO E 27 cablato per lampada a vapori di mercurio 50 W	cad		139,72	13,51%
22CL.PR.L.0440.10.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO CON DIFFUSORE IN METACRILATO, ATTACCO E 27 / - APPARECCHIO CON DIFFUSORE IN METACRILATO, ATTACCO E 27 cablato per lampada a vapori di mercurio 80 W	cad		141,44	13,89%
22CL.PR.L.0440.10.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO CON DIFFUSORE IN METACRILATO, ATTACCO E 27 / - APPARECCHIO CON DIFFUSORE IN METACRILATO, ATTACCO E 27 cablato per lampada a vapori di mercurio 125 W	cad		147,03	14,44%
22CL.PR.L.0440.20.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO CON DIFFUSORE IN POLICARBONATO, ATTACCO E 27 / - APPARECCHIO CON DIFFUSORE IN POLICARBONATO, ATTACCO E 27 cablato per lampada a vapori di mercurio 50 W	cad		152,04	12,92%
22CL.PR.L.0440.20.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO CON DIFFUSORE IN POLICARBONATO, ATTACCO E 27 / - APPARECCHIO CON DIFFUSORE IN POLICARBONATO, ATTACCO E 27 cablato per lampada a vapori di mercurio 80 W	cad		153,90	13,79%
22CL.PR.L.0440.20.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO CON DIFFUSORE IN POLICARBONATO, ATTACCO E 27 / - APPARECCHIO CON DIFFUSORE IN POLICARBONATO, ATTACCO E 27 cablato per lampada a vapori di mercurio 125 W	cad		154,52	12,21%
22CL.PR.L.0440.30.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO CON DIFFUSORE IN METACRILATO, ATTACCO E 40 / - APPARECCHIO CON DIFFUSORE IN METACRILATO, ATTACCO E 40 cablato per lampada a vapori di mercurio 125 W	cad		173,42	12,24%
22CL.PR.L.0440.30.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO CON DIFFUSORE IN METACRILATO, ATTACCO E 40 / - APPARECCHIO CON DIFFUSORE IN METACRILATO, ATTACCO E 40 cablato per lampada a vapori di mercurio 250 W	cad		182,31	10,35%
22CL.PR.L.0440.40.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO CON DIFFUSORE IN POLICARBONATO, ATTACCO E 40 / - APPARECCHIO CON DIFFUSORE IN POLICARBONATO, ATTACCO E 40 cablato per lampada a vapori di mercurio 125 W	cad		191,86	11,07%
22CL.PR.L.0440.40.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO CON DIFFUSORE IN POLICARBONATO, ATTACCO E 40 / - APPARECCHIO CON DIFFUSORE IN POLICARBONATO, ATTACCO E 40 cablato per lampada a vapori di mercurio 250 W	cad		200,73	9,40%
22CL.PR.L.0450.10.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LANTERNA IN STILE CON CORPO IN ALLUMINIO NERO E DIFFUSORE IN METACRILATO / - LANTERNA IN STILE CON CORPO IN ALLUMINIO NERO E DIFFUSORE IN METACRILATO installata a parete	cad		374,34	7,09%
22CL.PR.L.0450.10.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LANTERNA IN STILE CON CORPO IN ALLUMINIO NERO E DIFFUSORE IN METACRILATO / - LANTERNA IN STILE CON CORPO IN ALLUMINIO NERO E DIFFUSORE IN METACRILATO installato a palo	cad		443,34	6,47%
22CL.PR.L.0450.10.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LANTERNA IN STILE CON CORPO IN ALLUMINIO NERO E DIFFUSORE IN METACRILATO / - LANTERNA IN STILE CON CORPO IN ALLUMINIO NERO E DIFFUSORE IN METACRILATO installata a sospensione	cad		444,60	5,74%
22CL.PR.L.0450.20.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LANTERNA IN STILE CON CORPO IN ACCIAIO INOX E DIFFUSORE IN METACRILATO / - LANTERNA IN STILE CON CORPO IN ACCIAIO INOX E DIFFUSORE IN METACRILATO per lampade a vapori di sodio alta pressione 70 W	cad		455,99	5,82%
22CL.PR.L.0450.20.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LANTERNA IN STILE CON CORPO IN ACCIAIO INOX E DIFFUSORE IN METACRILATO / - LANTERNA IN STILE CON CORPO IN ACCIAIO INOX E DIFFUSORE IN METACRILATO per lampade a vapori di sodio alta pressione 100 W	cad		490,63	5,85%
22CL.PR.L.0450.20.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LANTERNA IN STILE CON CORPO IN ACCIAIO INOX E DIFFUSORE IN METACRILATO / - LANTERNA IN STILE CON CORPO IN ACCIAIO INOX E DIFFUSORE IN METACRILATO per lampade a vapori di sodio alta pressione 150 W	cad		495,14	5,15%
22CL.PR.L.0450.20.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LANTERNA IN STILE CON CORPO IN ACCIAIO INOX E DIFFUSORE IN METACRILATO / - LANTERNA IN STILE CON CORPO IN ACCIAIO INOX E DIFFUSORE IN METACRILATO per lampade a vapori di mercurio 125 W	cad		455,18	5,83%
22CL.PR.L.0450.20.e	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LANTERNA IN STILE CON CORPO IN ACCIAIO INOX E DIFFUSORE IN METACRILATO / - LANTERNA IN STILE CON CORPO IN ACCIAIO INOX E DIFFUSORE IN METACRILATO per lampade a vapori di mercurio 250 W	cad		488,03	5,88%
22CL.PR.L.0450.30.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LANTERNA IN STILE CON CORPO IN ACCIAIO INOX E DIFFUSORE IN METACRILATO / - LANTERNA IN STILE CON CORPO IN ACCIAIO INOX E DIFFUSORE IN METACRILATO per lampade a vapori di sodio alta pressione 70 W	cad		491,52	5,40%
22CL.PR.L.0450.30.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LANTERNA IN STILE CON CORPO IN ACCIAIO INOX E DIFFUSORE IN METACRILATO / - LANTERNA IN STILE CON CORPO IN ACCIAIO INOX E DIFFUSORE IN METACRILATO per lampade a vapori di sodio alta pressione 100 W	cad		526,15	5,45%
22CL.PR.L.0450.30.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LANTERNA IN STILE CON CORPO IN ACCIAIO INOX E DIFFUSORE IN METACRILATO / - LANTERNA IN STILE CON CORPO IN ACCIAIO INOX E DIFFUSORE IN METACRILATO per lampade a vapori di sodio alta pressione 150 W	cad		531,05	4,80%
22CL.PR.L.0450.30.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LANTERNA IN STILE CON CORPO IN ACCIAIO INOX E DIFFUSORE IN METACRILATO / - LANTERNA IN STILE CON CORPO IN ACCIAIO INOX E DIFFUSORE IN METACRILATO per lampade a vapori di mercurio 125 W	cad		490,67	5,41%
22CL.PR.L.0450.30.e	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LANTERNA IN STILE CON CORPO IN ACCIAIO INOX E DIFFUSORE IN METACRILATO / - LANTERNA IN STILE CON CORPO IN ACCIAIO INOX E DIFFUSORE IN METACRILATO per lampade a vapori di mercurio 250 W	cad		523,55	5,48%
22CL.PR.L.0450.40.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MENSOLA PER LANTERNE IN ACCIAIO ZINCATO VERNICIATO / - MENSOLA PER LANTERNE IN ACCIAIO ZINCATO VERNICIATO sporgenza 33 cm	cad		299,33	9,58%
22CL.PR.L.0450.40.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MENSOLA PER LANTERNE IN ACCIAIO ZINCATO VERNICIATO / - MENSOLA PER LANTERNE IN ACCIAIO ZINCATO VERNICIATO sporgenza 45 cm	cad		305,35	8,35%
22CL.PR.L.0450.40.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MENSOLA PER LANTERNE IN ACCIAIO ZINCATO VERNICIATO / - MENSOLA PER LANTERNE IN ACCIAIO ZINCATO VERNICIATO sporgenza 75 cm	cad		243,10	10,92%
22CL.PR.L.0450.40.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MENSOLA PER LANTERNE IN ACCIAIO ZINCATO VERNICIATO / - MENSOLA PER LANTERNE IN ACCIAIO ZINCATO VERNICIATO sporgenza 90 cm	cad		545,30	5,26%
22CL.PR.L.0450.40.e	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MENSOLA PER LANTERNE IN ACCIAIO ZINCATO VERNICIATO / - MENSOLA PER LANTERNE IN ACCIAIO ZINCATO VERNICIATO sporgenza 100 cm	cad		307,87	8,28%
22CL.PR.L.0450.40.f	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MENSOLA PER LANTERNE IN ACCIAIO ZINCATO VERNICIATO / - MENSOLA PER LANTERNE IN ACCIAIO ZINCATO VERNICIATO mensola per lanterne in ghisa, sporgenza 100 cm	cad		586,05	4,53%
22CL.PR.L.0450.50.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALETTO PER LANTERNE CON TUBO INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO / - PALETTO PER LANTERNE CON TUBO INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO altezza 25 cm	cad		156,23	16,99%
22CL.PR.L.0450.50.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALETTO PER LANTERNE CON TUBO INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO / - PALETTO PER LANTERNE CON TUBO INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO altezza 50 cm	cad		237,45	12,08%
22CL.PR.L.0450.50.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALETTO PER LANTERNE CON TUBO INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO / - PALETTO PER LANTERNE CON TUBO INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO altezza 115 cm	cad		364,60	6,99%
22CL.PR.L.0450.50.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALETTO PER LANTERNE CON TUBO INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO / - PALETTO PER LANTERNE CON TUBO INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO paletto per lanterne in ghisa, altezza 180 cm	cad		642,48	4,13%
22CL.PR.L.0450.60.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO IN STILE IN GHISA COMPLETO DI ATTACCHI / - PALO IN STILE IN GHISA COMPLETO DI ATTACCHI ALTEZZA 3,50 M / -	cad		3303,07	1,61%
22CL.PR.L.0450.60.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO IN STILE IN GHISA COMPLETO DI ATTACCHI / - PALO IN STILE IN GHISA COMPLETO DI ATTACCHI ALTEZZA 3,50 M / - PALO IN STILE IN GHISA COMPLETO DI ATTACCHI ALTEZZA 3,50 M con due bracci, sporgenza 60 cm	cad		4317,68	1,33%
22CL.PR.L.0450.60.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO IN STILE IN GHISA COMPLETO DI ATTACCHI / - PALO IN STILE IN GHISA COMPLETO DI ATTACCHI ALTEZZA 3,50 M / - PALO IN STILE IN GHISA COMPLETO DI ATTACCHI ALTEZZA 3,50 M con tre bracci, sporgenza 60 cm	cad		4666,62	1,09%
22CL.PR.L.0450.60.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO IN STILE IN GHISA COMPLETO DI ATTACCHI / - PALO IN STILE IN GHISA COMPLETO DI ATTACCHI ALTEZZA 3,50 M / - PALO IN STILE IN GHISA COMPLETO DI ATTACCHI ALTEZZA 3,50 M con quattro bracci, sporgenza 60 cm	cad		5037,67	1,05%
22CL.PR.L.0450.70.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO IN STILE IN GHISA COMPLETO DI ATTACCHI ALTEZZA 4,60 M / - PALO IN STILE IN GHISA COMPLETO DI ATTACCHI ALTEZZA 4,60 M singolo	cad		4241,52	1,20%
22CL.PR.L.0450.70.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO IN STILE IN GHISA COMPLETO DI ATTACCHI ALTEZZA 4,60 M / - PALO IN STILE IN GHISA COMPLETO DI ATTACCHI ALTEZZA 4,60 M con due bracci, sporgenza 6 cm	cad		5248,91	1,01%
22CL.PR.L.0450.70.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO IN STILE IN GHISA COMPLETO DI ATTACCHI ALTEZZA 4,60 M / - PALO IN STILE IN GHISA COMPLETO DI ATTACCHI ALTEZZA 4,60 M con tre bracci, sporgenza 60 cm	cad		5617,18	1,02%
22CL.PR.L.0450.70.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO IN STILE IN GHISA COMPLETO DI ATTACCHI ALTEZZA 4,60 M / - PALO IN STILE IN GHISA COMPLETO DI ATTACCHI ALTEZZA 4,60 M con quattro bracci, sporgenza 60 cm	cad		5978,08	0,85%
22CL.PR.L.0450.80.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO IN STILE IN GHISA COMPLETO DI ATTACCHI ALTEZZA 5,40 M singolo / - PALO IN STILE IN GHISA COMPLETO DI ATTACCHI ALTEZZA 5,40 M singolo	cad		4527,40	1,27%
22CL.PR.L.0450.80.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO IN STILE IN GHISA COMPLETO DI ATTACCHI ALTEZZA 5,40 M singolo / - PALO IN STILE IN GHISA COMPLETO DI ATTACCHI ALTEZZA 5,40 M con due bracci, sporgenza 60 cm	cad		5543,43	0,92%
22CL.PR.L.0450.80.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO IN STILE IN GHISA COMPLETO DI ATTACCHI ALTEZZA 5,40 M singolo / - PALO IN STILE IN GHISA COMPLETO DI ATTACCHI ALTEZZA 5,40 M con tre bracci, sporgenza 60 cm	cad		5909,07	0,90%
22CL.PR.L.0450.80.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO IN STILE IN GHISA COMPLETO DI ATTACCHI ALTEZZA 5,40 M singolo / - PALO IN STILE IN GHISA COMPLETO DI ATTACCHI ALTEZZA 5,40 M con quattro bracci, sporgenza 60 cm	cad		6288,03	0,91%
22CL.PR.L.0460.10.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROIETTORE ORIENTABILE CON CORPO IN POLIESTERE RINFORZATO / - PROIETTORE ORIENTABILE CON CORPO IN POLIESTERE RINFORZATO lampada a vapori di sodio alta pressione 70 W	cad		247,18	10,74%
22CL.PR.L.0460.10.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROIETTORE ORIENTABILE CON CORPO IN POLIESTERE RINFORZATO / - PROIETTORE ORIENTABILE CON CORPO IN POLIESTERE RINFORZATO lampada a vapori di sodio alta pressione 150 W	cad		264,67	10,84%
22CL.PR.L.0460.10.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROIETTORE ORIENTABILE CON CORPO IN POLIESTERE RINFORZATO / - PROIETTORE ORIENTABILE CON CORPO IN POLIESTERE RINFORZATO lampada a vapori di sodio alta pressione 250 W	cad		337,23	7,56%
22CL.PR.L.0460.20.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROIETTORE ORIENTABILE CON CORPO IN POLIAMMIDE / - PROIETTORE ORIENTABILE CON CORPO IN POLIAMMIDE attacco E 40	cad		405,82	7,07%
22CL.PR.L.0460.20.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROIETTORE ORIENTABILE CON CORPO IN POLIAMMIDE / - PROIETTORE ORIENTABILE CON CORPO IN POLIAMMIDE lampada a vapori di sodio e ioduri metallici da 250 W	cad		473,12	5,39%
22CL.PR.L.0460.20.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROIETTORE ORIENTABILE CON CORPO IN POLIAMMIDE / - PROIETTORE ORIENTABILE CON CORPO IN POLIAMMIDE lampada a vapori di sodio e ioduri metallici da 400 W	cad		485,45	5,47%
22CL.PR.L.0460.30.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROIETTORE PER LAMPADE ALOGENE IN ALLUMINIO PRESSOFUSO E VETRO FRONTALE TEMPERATO per lampada 750 - 1000 W / - PROIETTORE PER LAMPADE ALOGENE IN ALLUMINIO PRESSOFUSO E VETRO FRONTALE TEMPERATO per lampada 750 - 1000 W	cad		59,61	15,38%
22CL.PR.L.0460.30.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROIETTORE PER LAMPADE ALOGENE IN ALLUMINIO PRESSOFUSO E VETRO FRONTALE TEMPERATO per lampada 750 - 1000 W / - PROIETTORE PER LAMPADE ALOGENE IN ALLUMINIO PRESSOFUSO E VETRO FRONTALE TEMPERATO per lampada 1500 W	cad		60,09	15,89%
22CL.PR.L.0460.40.a	Fornitura e posa in opera di proiettore con fascio di luce asimmetrico, massimo rendimento, minimo abbagliamento, con corpo in alluminio pressofuso in unico blocco, guarnizioni a tenuta stagna al silicone, cristallo frontale temperato, compreso il montaggio, escluso le lampade proiettore con fascio luce asimmetrico 250 W / - PROIETTORE CON FASCIO DI LUCE ASIMMETRICO proiettore con fascio luce asimmetrico 250 WFornitura e posa in opera di proiettore con fascio di luce asimmetrico / - PROIETTORE CON FASCIO DI LUCE ASIMMETRICO / - Fornitura e posa in opera di proiettore con fascio di luce asimmetrico, massimo rendimento, minimo abbagliamento, con corpo in alluminio pressofuso in unico blocco, guarnizioni a tenuta stagna al silicone, cristallo frontale temperato, compreso il montaggio, escluso le lampade proiettore con fascio luce asimmetrico 250 W / - PROIETTORE CON FASCIO DI LUCE ASIMMETRICO proiettore con fascio luce asimmetrico 250 W	cad		316,83	4,41%
22CL.PR.L.0460.40.b	Fornitura e posa in opera di proiettore con fascio di luce asimmetrico / - PROIETTORE CON FASCIO DI LUCE ASIMMETRICO / - Fornitura e posa in opera di proiettore con fascio di luce asimmetrico, massimo rendimento, minimo abbagliamento, con corpo in alluminio pressofuso in unico blocco, guarnizioni a tenuta stagna al silicone, cristallo frontale temperato, compreso il montaggio, escluso le lampade proiettore con fascio luce asimmetrico 400 W / - PROIETTORE CON FASCIO DI LUCE ASIMMETRICO proiettore con fascio luce asimmetrico 400 W	cad		325,53	4,29%
22CL.PR.L.0460.50.a	Fornitura e posa in opera di riflettore industriale da interno costituito da:-corpo in acciaio stampato; verniciatura ad immersione in cataforesi epossidica nera, previo trattamento di fosfocromatazione, resistente alla corrosione ed alle nebbie saline, secondo prova delle 750 ore previste dalla CEI 50-5; riflettore prismatizzati in alluminio al 99.85%; diffusore in policarbonato trasparente prismatizzato internamente e liscio esternamente, anti - polvere ed anti - furto, infrangibile ed auto - estinguente V2, stabilizzato ai raggi UV antingiallimento; portalampada in ceramica, contatti argentati;ed aventi le seguenti caratteristiche:-alimentazione 230 V / 50 Hz; cavetto flessibile, capicordato con puntali in ottone stagnato ad innesto rapido, isolamento in silicone con calza in fibra di vetro sezione 1,5 mm¦; morsettiera 2PT in nylon con massima sezione dei conduttori ammessi pari a 4.0 mmq; conforme alle seguenti normative: norme IEC 598 - CEI 34 - 21; EN 60529 grado di protezione IP 23; IMQ completi di:-guarnizione in materiale ecologico in gomma siliconica; golfare con gambo filettato in acciaio; pressacavo in nylon F.V. 1/2" gas; catenella di aggancio del riflettore al corpo dell'apparecchio; piastra porta - cablaggi asportabile per manutenzione; accessori per il montaggio a sospensione; gabbia di protezione anti - furto in tondino d'acciaio zincato Riflettore per potenza MBF 250 Watt / - RIFLETTORE INDUSTRIALE IN ACCIAIO IP23 Riflettore per potenza MBF 250 WattFornitura e posa in opera di riflettore industriale in acciaio / - RIFLETTORE INDUSTRIALE IN ACCIAIO IP23 / - Fornitura e posa in opera di riflettore industriale da interno costituito da:-corpo in acciaio stampato; verniciatura ad immersione in cataforesi epossidica nera, previo trattamento di fosfocromatazione, resistente alla corrosione ed alle nebbie saline, secondo prova delle 750 ore previste dalla CEI 50-5; riflettore prismatizzati in alluminio al 99.85%; diffusore in policarbonato trasparente prismatizzato internamente e liscio esternamente, anti - polvere ed anti - furto, infrangibile ed auto - estinguente V2, stabilizzato ai raggi UV antingiallimento; portalampada in ceramica, contatti argentati;ed aventi le seguenti caratteristiche:-alimentazione 230 V / 50 Hz; cavetto flessibile, capicordato con puntali in ottone stagnato ad innesto rapido, isolamento in silicone con calza in fibra di vetro sezione 1,5 mm¦; morsettiera 2PT in nylon con massima sezione dei conduttori ammessi pari a 4.0 mmq; conforme alle seguenti normative: norme IEC 598 - CEI 34 - 21; EN 60529 grado di protezione IP 23; IMQ completi di:-guarnizione in materiale ecologico in gomma siliconica; golfare con gambo filettato in acciaio; pressacavo in nylon F.V. 1/2" gas; catenella di aggancio del riflettore al corpo dell'apparecchio; piastra porta - cablaggi asportabile per manutenzione; accessori per il montaggio a sospensione; gabbia di protezione anti - furto in tondino d'acciaio zincato Riflettore per potenza MBF 250 Watt / - RIFLETTORE INDUSTRIALE IN ACCIAIO IP23 Riflettore per potenza MBF 250 Watt			389,29	10,16%
22CL.PR.L.0460.50.b	Fornitura e posa in opera di riflettore industriale in acciaio / - RIFLETTORE INDUSTRIALE IN ACCIAIO IP23 / - Fornitura e posa in opera di riflettore industriale da interno costituito da:-corpo in acciaio stampato; verniciatura ad immersione in cataforesi epossidica nera, previo trattamento di fosfocromatazione, resistente alla corrosione ed alle nebbie saline, secondo prova delle 750 ore previste dalla CEI 50-5; riflettore prismatizzati in alluminio al 99.85%; diffusore in policarbonato trasparente prismatizzato internamente e liscio esternamente, anti - polvere ed anti - furto, infrangibile ed auto - estinguente V2, stabilizzato ai raggi UV antingiallimento; portalampada in ceramica, contatti argentati;ed aventi le seguenti caratteristiche:-alimentazione 230 V / 50 Hz; cavetto flessibile, capicordato con puntali in ottone stagnato ad innesto rapido, isolamento in silicone con calza in fibra di vetro sezione 1,5 mm¦; morsettiera 2PT in nylon con massima sezione dei conduttori ammessi pari a 4.0 mmq; conforme alle seguenti normative: norme IEC 598 - CEI 34 - 21; EN 60529 grado di protezione IP 23; IMQ completi di:-guarnizione in materiale ecologico in gomma siliconica; golfare con gambo filettato in acciaio; pressacavo in nylon F.V. 1/2" gas; catenella di aggancio del riflettore al corpo dell'apparecchio; piastra porta - cablaggi asportabile per manutenzione; accessori per il montaggio a sospensione; gabbia di protezione anti - furto in tondino d'acciaio zincato Riflettore per potenza MBF 400 Watt / - RIFLETTORE INDUSTRIALE IN ACCIAIO IP23 Riflettore per potenza MBF 400 Watt			397,05	9,96%
22CL.PR.L.0460.50.c	Fornitura e posa in opera di riflettore industriale in acciaio / - RIFLETTORE INDUSTRIALE IN ACCIAIO IP23 / - Fornitura e posa in opera di riflettore industriale da interno costituito da:-corpo in acciaio stampato; verniciatura ad immersione in cataforesi epossidica nera, previo trattamento di fosfocromatazione, resistente alla corrosione ed alle nebbie saline, secondo prova delle 750 ore previste dalla CEI 50-5; riflettore prismatizzati in alluminio al 99.85%; diffusore in policarbonato trasparente prismatizzato internamente e liscio esternamente, anti - polvere ed anti - furto, infrangibile ed auto - estinguente V2, stabilizzato ai raggi UV antingiallimento; portalampada in ceramica, contatti argentati;ed aventi le seguenti caratteristiche:-alimentazione 230 V / 50 Hz; cavetto flessibile, capicordato con puntali in ottone stagnato ad innesto rapido, isolamento in silicone con calza in fibra di vetro sezione 1,5 mm¦; morsettiera 2PT in nylon con massima sezione dei conduttori ammessi pari a 4.0 mmq; conforme alle seguenti normative: norme IEC 598 - CEI 34 - 21; EN 60529 grado di protezione IP 23; IMQ completi di:-guarnizione in materiale ecologico in gomma siliconica; golfare con gambo filettato in acciaio; pressacavo in nylon F.V. 1/2" gas; catenella di aggancio del riflettore al corpo dell'apparecchio; piastra porta - cablaggi asportabile per manutenzione; accessori per il montaggio a sospensione; gabbia di protezione anti - furto in tondino d'acciaio zincato Riflettore per potenza SAP 250 Watt / - RIFLETTORE INDUSTRIALE IN ACCIAIO IP23 Riflettore per potenza SAP 250 Watt			327,37	12,08%
22CL.PR.L.0460.50.d	Fornitura e posa in opera di riflettore industriale in acciaio / - RIFLETTORE INDUSTRIALE IN ACCIAIO IP23 / - Fornitura e posa in opera di riflettore industriale da interno costituito da:-corpo in acciaio stampato; verniciatura ad immersione in cataforesi epossidica nera, previo trattamento di fosfocromatazione, resistente alla corrosione ed alle nebbie saline, secondo prova delle 750 ore previste dalla CEI 50-5; riflettore prismatizzati in alluminio al 99.85%; diffusore in policarbonato trasparente prismatizzato internamente e liscio esternamente, anti - polvere ed anti - furto, infrangibile ed auto - estinguente V2, stabilizzato ai raggi UV antingiallimento; portalampada in ceramica, contatti argentati;ed aventi le seguenti caratteristiche:-alimentazione 230 V / 50 Hz; cavetto flessibile, capicordato con puntali in ottone stagnato ad innesto rapido, isolamento in silicone con calza in fibra di vetro sezione 1,5 mm¦; morsettiera 2PT in nylon con massima sezione dei conduttori ammessi pari a 4.0 mmq; conforme alle seguenti normative: norme IEC 598 - CEI 34 - 21; EN 60529 grado di protezione IP 23; IMQ completi di:-guarnizione in materiale ecologico in gomma siliconica; golfare con gambo filettato in acciaio; pressacavo in nylon F.V. 1/2" gas; catenella di aggancio del riflettore al corpo dell'apparecchio; piastra porta - cablaggi asportabile per manutenzione; accessori per il montaggio a sospensione; gabbia di protezione anti - furto in tondino d'acciaio zincato Riflettore per potenza SAP 400 Watt / - RIFLETTORE INDUSTRIALE IN ACCIAIO IP23 Riflettore per potenza SAP 400 Watt			358,44	11,03%
22CL.PR.L.0460.50.e	Fornitura e posa in opera di riflettore industriale in acciaio / - RIFLETTORE INDUSTRIALE IN ACCIAIO IP23 / - Fornitura e posa in opera di riflettore industriale da interno costituito da:-corpo in acciaio stampato; verniciatura ad immersione in cataforesi epossidica nera, previo trattamento di fosfocromatazione, resistente alla corrosione ed alle nebbie saline, secondo prova delle 750 ore previste dalla CEI 50-5; riflettore prismatizzati in alluminio al 99.85%; diffusore in policarbonato trasparente prismatizzato internamente e liscio esternamente, anti - polvere ed anti - furto, infrangibile ed auto - estinguente V2, stabilizzato ai raggi UV antingiallimento; portalampada in ceramica, contatti argentati;ed aventi le seguenti caratteristiche:-alimentazione 230 V / 50 Hz; cavetto flessibile, capicordato con puntali in ottone stagnato ad innesto rapido, isolamento in silicone con calza in fibra di vetro sezione 1,5 mm¦; morsettiera 2PT in nylon con massima sezione dei conduttori ammessi pari a 4.0 mmq; conforme alle seguenti normative: norme IEC 598 - CEI 34 - 21; EN 60529 grado di protezione IP 23; IMQ completi di:-guarnizione in materiale ecologico in gomma siliconica; golfare con gambo filettato in acciaio; pressacavo in nylon F.V. 1/2" gas; catenella di aggancio del riflettore al corpo dell'apparecchio; piastra porta - cablaggi asportabile per manutenzione; accessori per il montaggio a sospensione; gabbia di protezione anti - furto in tondino d'acciaio zincato Riflettore per potenza J-ME 400 Watt / - RIFLETTORE INDUSTRIALE IN ACCIAIO IP23 Riflettore per potenza J-ME 400 Watt			318,09	12,43%
22CL.PR.L.0510.10.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDA IN RAME NUDO, POSATA SU PASSERELLA / - CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI MORSETTI E CAPICORDA, POSATA SU PASSERELLA, TUBAZIONE PROTETTIVA O CUNICOLO / -	m		4,13	51,57%
22CL.PR.L.0510.10.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDA IN RAME NUDO, POSATA SU PASSERELLA / - CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI MORSETTI E CAPICORDA, POSATA SU PASSERELLA, TUBAZIONE PROTETTIVA O CUNICOLO / - CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI MORSETTI E CAPICORDA, POSATA SU PASSERELLA, TUBAZIONE PROTETTIVA O CUNICOLO sezione nominale 10 mm¦	m		4,74	48,31%
22CL.PR.L.0510.10.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDA IN RAME NUDO, POSATA SU PASSERELLA / - CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI MORSETTI E CAPICORDA, POSATA SU PASSERELLA, TUBAZIONE PROTETTIVA O CUNICOLO / - CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI MORSETTI E CAPICORDA, POSATA SU PASSERELLA, TUBAZIONE PROTETTIVA O CUNICOLO sezione nominale 16 mm¦	m		5,76	44,27%
22CL.PR.L.0510.10.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDA IN RAME NUDO, POSATA SU PASSERELLA / - CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI MORSETTI E CAPICORDA, POSATA SU PASSERELLA, TUBAZIONE PROTETTIVA O CUNICOLO / - CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI MORSETTI E CAPICORDA, POSATA SU PASSERELLA, TUBAZIONE PROTETTIVA O CUNICOLO sezione nominale 35 mm¦	m		8,54	37,35%
22CL.PR.L.0510.10.e	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDA IN RAME NUDO, POSATA SU PASSERELLA / - CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI MORSETTI E CAPICORDA, POSATA SU PASSERELLA, TUBAZIONE PROTETTIVA O CUNICOLO / - CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI MORSETTI E CAPICORDA, POSATA SU PASSERELLA, TUBAZIONE PROTETTIVA O CUNICOLO sezione nominale 50 mm¦	m		12,07	38,03%
22CL.PR.L.0510.10.f	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDA IN RAME NUDO, POSATA SU PASSERELLA / - CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI MORSETTI E CAPICORDA, POSATA SU PASSERELLA, TUBAZIONE PROTETTIVA O CUNICOLO / - CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI MORSETTI E CAPICORDA, POSATA SU PASSERELLA, TUBAZIONE PROTETTIVA O CUNICOLO sezione nominale 70 mm¦	m		14,95	34,11%
22CL.PR.L.0510.10.g	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDA IN RAME NUDO, POSATA SU PASSERELLA / - CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI MORSETTI E CAPICORDA, POSATA SU PASSERELLA, TUBAZIONE PROTETTIVA O CUNICOLO / - CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI MORSETTI E CAPICORDA, POSATA SU PASSERELLA, TUBAZIONE PROTETTIVA O CUNICOLO sezione nominale 95 mm¦	m		19,38	32,92%
22CL.PR.L.0510.10.h	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDA IN RAME NUDO, POSATA SU PASSERELLA / - CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI MORSETTI E CAPICORDA, POSATA SU PASSERELLA, TUBAZIONE PROTETTIVA O CUNICOLO / - CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI MORSETTI E CAPICORDA, POSATA SU PASSERELLA, TUBAZIONE PROTETTIVA O CUNICOLO sezione nominale 120 mm¦	m		24,68	32,54%
22CL.PR.L.0510.100.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI COLLETTORE DI TERRA IN BANDELLA DI RAME, ISTALLATO SU PASSERELLA / - COLLETTORE DI TERRA IN BANDELLA DI RAME, ISTALLATO SU PASSERELLA sezione 25x3 mm	m		24,43	43,47%
22CL.PR.L.0510.100.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI COLLETTORE DI TERRA IN BANDELLA DI RAME, ISTALLATO SU PASSERELLA / - COLLETTORE DI TERRA IN BANDELLA DI RAME, ISTALLATO SU PASSERELLA sezione 25x4 mm	m		30,31	43,55%
22CL.PR.L.0510.100.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI COLLETTORE DI TERRA IN BANDELLA DI RAME, ISTALLATO SU PASSERELLA / - COLLETTORE DI TERRA IN BANDELLA DI RAME, ISTALLATO SU PASSERELLA sezione 30x3 mm	m		30,03	44,12%
22CL.PR.L.0510.100.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI COLLETTORE DI TERRA IN BANDELLA DI RAME, ISTALLATO SU PASSERELLA / - COLLETTORE DI TERRA IN BANDELLA DI RAME, ISTALLATO SU PASSERELLA sezione 30x4 mm	m		35,32	42,10%
22CL.PR.L.0510.110.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI COLLETTORE DI TERRA IN BANDELLA DI RAME, ISTALLATO A VISTA SU ISOLATORI / - COLLETTORE DI TERRA IN BANDELLA DI RAME, ISTALLATO A VISTA SU ISOLATORI sezione 25x3 mm	m		31,63	43,53%
22CL.PR.L.0510.110.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI COLLETTORE DI TERRA IN BANDELLA DI RAME, ISTALLATO A VISTA SU ISOLATORI / - COLLETTORE DI TERRA IN BANDELLA DI RAME, ISTALLATO A VISTA SU ISOLATORI sezione 25x4 mm	m		39,82	44,00%
22CL.PR.L.0510.110.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI COLLETTORE DI TERRA IN BANDELLA DI RAME, ISTALLATO A VISTA SU ISOLATORI / - COLLETTORE DI TERRA IN BANDELLA DI RAME, ISTALLATO A VISTA SU ISOLATORI sezione 30x3 mm	m		44,39	47,83%
22CL.PR.L.0510.110.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI COLLETTORE DI TERRA IN BANDELLA DI RAME, ISTALLATO A VISTA SU ISOLATORI / - COLLETTORE DI TERRA IN BANDELLA DI RAME, ISTALLATO A VISTA SU ISOLATORI sezione 30x4 mm	m		46,99	67,27%
22CL.PR.L.0510.120.a	Piastra equipotenziale per bandella e conduttori tondi per interconnessori tra diversi sistemi a 6 attacchi / - PIASTRA EQUIPOTENZIALE PER BANDELLA E CONDUTTORI TONDI PER INTERCONNESSORI TRA DIVERSI SISTEMI, A 6 ATTACCHI a 6 attacchiFornitura e posa in opera di piastra equipotenziale per bandella e conduttori tondi per interconnessioni tra sistemi diversi / - PIASTRA EQUIPOTENZIALE PER BANDELLA E CONDUTTORI TONDI PER INTERCONNESSORI TRA DIVERSI SISTEMI, A 6 ATTACCHI / - Piastra equipotenziale per bandella e conduttori tondi per interconnessori tra diversi sistemi a 6 attacchi / - PIASTRA EQUIPOTENZIALE PER BANDELLA E CONDUTTORI TONDI PER INTERCONNESSORI TRA DIVERSI SISTEMI, A 6 ATTACCHI a 6 attacchi	cad		76,21	46,67%
22CL.PR.L.0510.20.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDA IN RAME NUDO, POSATA A VISTA / - CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI MORSETTI E CAPICORDA, POSATA A VISTA, COMPRESI ACCESSORI DI SOSTEGNO E FISSAGGIO / -	m		9,50	55,89%
22CL.PR.L.0510.20.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDA IN RAME NUDO, POSATA A VISTA / - CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI MORSETTI E CAPICORDA, POSATA A VISTA, COMPRESI ACCESSORI DI SOSTEGNO E FISSAGGIO / -	m		11,44	55,16%
22CL.PR.L.0510.20.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDA IN RAME NUDO, POSATA A VISTA / - CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI MORSETTI E CAPICORDA, POSATA A VISTA, COMPRESI ACCESSORI DI SOSTEGNO E FISSAGGIO / - CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI MORSETTI E CAPICORDA, POSATA A VISTA, COMPRESI ACCESSORI DI SOSTEGNO E FISSAGGIO sezione nominale 16 mm¦	m		11,99	51,04%
22CL.PR.L.0510.20.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDA IN RAME NUDO, POSATA A VISTA / - CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI MORSETTI E CAPICORDA, POSATA A VISTA, COMPRESI ACCESSORI DI SOSTEGNO E FISSAGGIO / - CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI MORSETTI E CAPICORDA, POSATA A VISTA, COMPRESI ACCESSORI DI SOSTEGNO E FISSAGGIO sezione nominale 35 mm¦	m		15,27	45,19%
22CL.PR.L.0510.20.e	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDA IN RAME NUDO, POSATA A VISTA / - CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI MORSETTI E CAPICORDA, POSATA A VISTA, COMPRESI ACCESSORI DI SOSTEGNO E FISSAGGIO / - CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI MORSETTI E CAPICORDA, POSATA A VISTA, COMPRESI ACCESSORI DI SOSTEGNO E FISSAGGIO sezione nominale 50 mm¦	m		20,47	44,85%
22CL.PR.L.0510.20.f	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDA IN RAME NUDO, POSATA A VISTA / - CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI MORSETTI E CAPICORDA, POSATA A VISTA, COMPRESI ACCESSORI DI SOSTEGNO E FISSAGGIO / - CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI MORSETTI E CAPICORDA, POSATA A VISTA, COMPRESI ACCESSORI DI SOSTEGNO E FISSAGGIO sezione nominale 70 mm¦	m		23,19	39,54%
22CL.PR.L.0510.20.g	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDA IN RAME NUDO, POSATA A VISTA / - CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI MORSETTI E CAPICORDA, POSATA A VISTA, COMPRESI ACCESSORI DI SOSTEGNO E FISSAGGIO / - CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI MORSETTI E CAPICORDA, POSATA A VISTA, COMPRESI ACCESSORI DI SOSTEGNO E FISSAGGIO sezione nominale 95 mm¦	m		29,67	39,37%
22CL.PR.L.0510.20.h	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDA IN RAME NUDO, POSATA A VISTA / - CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI MORSETTI E CAPICORDA, POSATA A VISTA, COMPRESI ACCESSORI DI SOSTEGNO E FISSAGGIO / - CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI MORSETTI E CAPICORDA, POSATA A VISTA, COMPRESI ACCESSORI DI SOSTEGNO E FISSAGGIO sezione nominale 120 mm¦	m		37,60	39,65%
22CL.PR.L.0510.30.a	CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI MORSETTI E CAPICORDA, POSATA INTERRATA ENTRO SCAVO PREDISPOSTO sezione nominale 6 mm¦ / - CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI MORSETTI E CAPICORDA, POSATA INTERRATA ENTRO SCAVO PREDISPOSTO sezione nominale 6 mm¦FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDA IN RAME NUDO, POSATA INTERRATA ENTRO SCAVO PREDISPOSTO / - CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI MORSETTI E CAPICORDA, POSATA INTERRATA ENTRO SCAVO PREDISPOSTO / - CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI MORSETTI E CAPICORDA, POSATA INTERRATA ENTRO SCAVO PREDISPOSTO sezione nominale 6 mm¦ / - CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI MORSETTI E CAPICORDA, POSATA INTERRATA ENTRO SCAVO PREDISPOSTO sezione nominale 6 mm¦	m		3,30	48,18%
22CL.PR.L.0510.30.b	CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI MORSETTI E CAPICORDA, POSATA INTERRATA ENTRO SCAVO PREDISPOSTO sezione nominale 10 mm¦ / - CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI MORSETTI E CAPICORDA, POSATA INTERRATA ENTRO SCAVO PREDISPOSTO sezione nominale 10 mm¦FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDA IN RAME NUDO, POSATA INTERRATA ENTRO SCAVO PREDISPOSTO / - CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI MORSETTI E CAPICORDA, POSATA INTERRATA ENTRO SCAVO PREDISPOSTO / - CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI MORSETTI E CAPICORDA, POSATA INTERRATA ENTRO SCAVO PREDISPOSTO sezione nominale 10 mm¦ / - CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI MORSETTI E CAPICORDA, POSATA INTERRATA ENTRO SCAVO PREDISPOSTO sezione nominale 10 mm¦	m		3,87	44,70%
22CL.PR.L.0510.30.c	CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI MORSETTI E CAPICORDA, POSATA INTERRATA ENTRO SCAVO PREDISPOSTO sezione nominale 16 mm¦ / - CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI MORSETTI E CAPICORDA, POSATA INTERRATA ENTRO SCAVO PREDISPOSTO sezione nominale 16 mm¦FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDA IN RAME NUDO, POSATA INTERRATA ENTRO SCAVO PREDISPOSTO / - CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI MORSETTI E CAPICORDA, POSATA INTERRATA ENTRO SCAVO PREDISPOSTO / - CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI MORSETTI E CAPICORDA, POSATA INTERRATA ENTRO SCAVO PREDISPOSTO sezione nominale 16 mm¦ / - CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI MORSETTI E CAPICORDA, POSATA INTERRATA ENTRO SCAVO PREDISPOSTO sezione nominale 16 mm¦	m		4,92	41,46%
22CL.PR.L.0510.30.d	CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI MORSETTI E CAPICORDA, POSATA INTERRATA ENTRO SCAVO PREDISPOSTO sezione nominale 35 mm¦ / - CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI MORSETTI E CAPICORDA, POSATA INTERRATA ENTRO SCAVO PREDISPOSTO sezione nominale 35 mm¦FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDA IN RAME NUDO, POSATA INTERRATA ENTRO SCAVO PREDISPOSTO / - CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI MORSETTI E CAPICORDA, POSATA INTERRATA ENTRO SCAVO PREDISPOSTO / - CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI MORSETTI E CAPICORDA, POSATA INTERRATA ENTRO SCAVO PREDISPOSTO sezione nominale 35 mm¦ / - CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI MORSETTI E CAPICORDA, POSATA INTERRATA ENTRO SCAVO PREDISPOSTO sezione nominale 35 mm¦	m		7,61	34,95%
22CL.PR.L.0510.30.e	CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI MORSETTI E CAPICORDA, POSATA INTERRATA ENTRO SCAVO PREDISPOSTO sezione nominale 50 mm¦ / - CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI MORSETTI E CAPICORDA, POSATA INTERRATA ENTRO SCAVO PREDISPOSTO sezione nominale 50 mm¦FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDA IN RAME NUDO, POSATA INTERRATA ENTRO SCAVO PREDISPOSTO / - CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI MORSETTI E CAPICORDA, POSATA INTERRATA ENTRO SCAVO PREDISPOSTO / - CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI MORSETTI E CAPICORDA, POSATA INTERRATA ENTRO SCAVO PREDISPOSTO sezione nominale 50 mm¦ / - CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI MORSETTI E CAPICORDA, POSATA INTERRATA ENTRO SCAVO PREDISPOSTO sezione nominale 50 mm¦	m		10,35	33,24%
22CL.PR.L.0510.30.f	CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI MORSETTI E CAPICORDA, POSATA INTERRATA ENTRO SCAVO PREDISPOSTO sezione nominale 70 mm¦ / - CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI MORSETTI E CAPICORDA, POSATA INTERRATA ENTRO SCAVO PREDISPOSTO sezione nominale 70 mm¦FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDA IN RAME NUDO, POSATA INTERRATA ENTRO SCAVO PREDISPOSTO / - CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI MORSETTI E CAPICORDA, POSATA INTERRATA ENTRO SCAVO PREDISPOSTO / - CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI MORSETTI E CAPICORDA, POSATA INTERRATA ENTRO SCAVO PREDISPOSTO sezione nominale 70 mm¦ / - CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI MORSETTI E CAPICORDA, POSATA INTERRATA ENTRO SCAVO PREDISPOSTO sezione nominale 70 mm¦	m		13,31	30,65%
22CL.PR.L.0510.30.g	CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI MORSETTI E CAPICORDA, POSATA INTERRATA ENTRO SCAVO PREDISPOSTO sezione nominale 95 mm¦ / - CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI MORSETTI E CAPICORDA, POSATA INTERRATA ENTRO SCAVO PREDISPOSTO sezione nominale 95 mm¦FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDA IN RAME NUDO, POSATA INTERRATA ENTRO SCAVO PREDISPOSTO / - CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI MORSETTI E CAPICORDA, POSATA INTERRATA ENTRO SCAVO PREDISPOSTO / - CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI MORSETTI E CAPICORDA, POSATA INTERRATA ENTRO SCAVO PREDISPOSTO sezione nominale 95 mm¦ / - CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI MORSETTI E CAPICORDA, POSATA INTERRATA ENTRO SCAVO PREDISPOSTO sezione nominale 95 mm¦	m		16,84	28,38%
22CL.PR.L.0510.30.h	CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI MORSETTI E CAPICORDA, POSATA INTERRATA ENTRO SCAVO PREDISPOSTO sezione nominale 120 mm¦ / - CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI MORSETTI E CAPICORDA, POSATA INTERRATA ENTRO SCAVO PREDISPOSTO sezione nominale 120 mm¦FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDA IN RAME NUDO, POSATA INTERRATA ENTRO SCAVO PREDISPOSTO / - CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI MORSETTI E CAPICORDA, POSATA INTERRATA ENTRO SCAVO PREDISPOSTO / - CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI MORSETTI E CAPICORDA, POSATA INTERRATA ENTRO SCAVO PREDISPOSTO sezione nominale 120 mm¦ / - CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI MORSETTI E CAPICORDA, POSATA INTERRATA ENTRO SCAVO PREDISPOSTO sezione nominale 120 mm¦	m		21,45	29,42%
22CL.PR.L.0510.40.a	Bandella in acciaio zincato a caldo, in accordo con le norme CEI 7-6 posata su passerella, tubazione o cunicolo sezione 25x3 mm / - BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO SU PASSARELLA TUBAZIONE O CUNICOLO sezione 25x3 mmFornitura e posa in opera di bandella in acciaio zincato a caldo / - BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO SU PASSARELLA TUBAZIONE O CUNICOLO / - Bandella in acciaio zincato a caldo, in accordo con le norme CEI 7-6 posata su passerella, tubazione o cunicolo sezione 25x3 mm / - BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO SU PASSARELLA TUBAZIONE O CUNICOLO sezione 25x3 mm	m		19,50	55,90%
22CL.PR.L.0510.40.b	Fornitura e posa in opera di bandella in acciaio zincato a caldo / - BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO SU PASSARELLA TUBAZIONE O CUNICOLO / - Bandella in acciaio zincato a caldo, in accordo con le norme CEI 7-6 posata su passerella, tubazione o cunicolo sezione 20x3 mm / - BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO SU PASSARELLA TUBAZIONE O CUNICOLO sezione 20x3 mm	m		15,85	54,70%
22CL.PR.L.0510.40.c	Fornitura e posa in opera di bandella in acciaio zincato a caldo / - BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO SU PASSARELLA TUBAZIONE O CUNICOLO / - Bandella in acciaio zincato a caldo, in accordo con le norme CEI 7-6 posata su passerella, tubazione o cunicolo sezione 30x3 mm / - BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO SU PASSARELLA TUBAZIONE O CUNICOLO sezione 30x3 mm	m		20,06	52,94%
22CL.PR.L.0510.40.d	Fornitura e posa in opera di bandella in acciaio zincato a caldo / - BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO SU PASSARELLA TUBAZIONE O CUNICOLO / - Bandella in acciaio zincato a caldo, in accordo con le norme CEI 7-6 posata su passerella, tubazione o cunicolo sezione 40x3 mm / - BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO SU PASSARELLA TUBAZIONE O CUNICOLO sezione 40x3 mm	m		24,44	54,01%
22CL.PR.L.0510.50.a	Bandella in acciaio zincato a caldo, in accordo con le norme CEI 7-6 posata a vista, compresi accessori di sostegno o fissaggio sezione 25x3 mm / - BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO POSATA A VISTA sezione 25x3 mmFornitura e posa in opera di bandella in acciaio zincato a caldo, posata a vista / - BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO POSATA A VISTA / - Bandella in acciaio zincato a caldo, in accordo con le norme CEI 7-6 posata a vista, compresi accessori di sostegno o fissaggio sezione 25x3 mm / - BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO POSATA A VISTA sezione 25x3 mm	m		21,23	55,02%
22CL.PR.L.0510.50.b	Fornitura e posa in opera di bandella in acciaio zincato a caldo, posata a vista / - BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO POSATA A VISTA / - Bandella in acciaio zincato a caldo, in accordo con le norme CEI 7-6 posata a vista, compresi accessori di sostegno o fissaggio sezione 20x3 mm / - BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO POSATA A VISTA sezione 20x3 mm	m		20,26	56,61%
22CL.PR.L.0510.50.c	Fornitura e posa in opera di bandella in acciaio zincato a caldo, posata a vista / - BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO POSATA A VISTA / - Bandella in acciaio zincato a caldo, in accordo con le norme CEI 7-6 posata a vista, compresi accessori di sostegno o fissaggio sezione 30x3 mm / - BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO POSATA A VISTA sezione 30x3 mm	m		23,00	53,22%
22CL.PR.L.0510.50.d	Fornitura e posa in opera di bandella in acciaio zincato a caldo, posata a vista / - BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO POSATA A VISTA / - Bandella in acciaio zincato a caldo, in accordo con le norme CEI 7-6 posata a vista, compresi accessori di sostegno o fissaggio sezione 40x3 mm / - BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO POSATA A VISTA sezione 40x3 mm	m		26,08	52,91%
22CL.PR.L.0510.60.a	Bandella in acciaio zincato a caldo, in accordo con le norme CEI 7-6 posata interrata entro scavo predisposto sezione 25x3 mm / - BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO POSATA INTERRATA ENTRO SCAVO PREDISPOSTO sezione 25x3 mmFornitura e posa in opera di bandella in acciaio zincato a caldo, posata interrata entro scavo predisposto / - BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO POSATA INTERRATA ENTRO SCAVO PREDISPOSTO / - Bandella in acciaio zincato a caldo, in accordo con le norme CEI 7-6 posata interrata entro scavo predisposto sezione 25x3 mm / - BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO POSATA INTERRATA ENTRO SCAVO PREDISPOSTO sezione 25x3 mm	m		6,97	43,90%
22CL.PR.L.0510.60.b	Bandella in acciaio zincato a caldo, in accordo con le norme CEI 7-6 posata interrata entro scavo predisposto sezione 20x3 mm / - BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO POSATA INTERRATA ENTRO SCAVO PREDISPOSTO sezione 20x3 mmFornitura e posa in opera di bandella in acciaio zincato a caldo, posata interrata entro scavo predisposto / - BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO POSATA INTERRATA ENTRO SCAVO PREDISPOSTO / - Bandella in acciaio zincato a caldo, in accordo con le norme CEI 7-6 posata interrata entro scavo predisposto sezione 20x3 mm / - BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO POSATA INTERRATA ENTRO SCAVO PREDISPOSTO sezione 20x3 mm	m		7,58	49,08%
22CL.PR.L.0510.60.c	Bandella in acciaio zincato a caldo, in accordo con le norme CEI 7-6 posata interrata entro scavo predisposto sezione 30x3 mm / - BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO POSATA INTERRATA ENTRO SCAVO PREDISPOSTO sezione 30x3 mmFornitura e posa in opera di bandella in acciaio zincato a caldo, posata interrata entro scavo predisposto / - BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO POSATA INTERRATA ENTRO SCAVO PREDISPOSTO / - Bandella in acciaio zincato a caldo, in accordo con le norme CEI 7-6 posata interrata entro scavo predisposto sezione 30x3 mm / - BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO POSATA INTERRATA ENTRO SCAVO PREDISPOSTO sezione 30x3 mm	m		10,76	48,05%
22CL.PR.L.0510.60.d	Bandella in acciaio zincato a caldo, in accordo con le norme CEI 7-6 posata interrata entro scavo predisposto sezione 40x3 mm / - BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO POSATA INTERRATA ENTRO SCAVO PREDISPOSTO sezione 40x3 mmFornitura e posa in opera di bandella in acciaio zincato a caldo, posata interrata entro scavo predisposto / - BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO POSATA INTERRATA ENTRO SCAVO PREDISPOSTO / - Bandella in acciaio zincato a caldo, in accordo con le norme CEI 7-6 posata interrata entro scavo predisposto sezione 40x3 mm / - BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO POSATA INTERRATA ENTRO SCAVO PREDISPOSTO sezione 40x3 mm	m		12,36	45,31%
22CL.PR.L.0510.70.a	Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con le norme CEI 7-6, posato su passerella, tubazione o cunicolo diametro 8 mm / - TONDO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO POSATO SU PASSERELLA, TUBAZIONE O CUNICOLO diametro 8 mmFornitura e posa in opera di tondo in acciaio zincato a caldo, posato su passerella / - TONDO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO POSATO SU PASSERELLA, TUBAZIONE O CUNICOLO / - Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con le norme CEI 7-6, posato su passerella, tubazione o cunicolo diametro 8 mm / - TONDO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO POSATO SU PASSERELLA, TUBAZIONE O CUNICOLO diametro 8 mm	m		12,93	55,22%
22CL.PR.L.0510.70.b	Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con le norme CEI 7-6, posato su passerella, tubazione o cunicolo diametro 10 mm / - TONDO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO POSATO SU PASSERELLA, TUBAZIONE O CUNICOLO diametro 10 mmFornitura e posa in opera di tondo in acciaio zincato a caldo, posato su passerella / - TONDO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO POSATO SU PASSERELLA, TUBAZIONE O CUNICOLO / - Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con le norme CEI 7-6, posato su passerella, tubazione o cunicolo diametro 10 mm / - TONDO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO POSATO SU PASSERELLA, TUBAZIONE O CUNICOLO diametro 10 mm	m		15,72	54,01%
22CL.PR.L.0510.80.a	Fornitura e posa in opera di tondo in acciaio zincato a caldo, posato a vista / - TONDO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO POSATO A VISTA / - Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con le norme CEI 7-6, posato a vista compresi accessori di sostegno e fissaggio diametro 8 mm / - TONDO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO POSATO A VISTA diametro 8 mm	m		17,30	55,95%
22CL.PR.L.0510.80.b	Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con le norme CEI 7-6, posato a vista compresi accessori di sostegno e fissaggio diametro 10 mm / - TONDO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO POSATO A VISTA diametro 10 mmFornitura e posa in opera di tondo in acciaio zincato a caldo, posato a vista / - TONDO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO POSATO A VISTA / - Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con le norme CEI 7-6, posato a vista compresi accessori di sostegno e fissaggio diametro 10 mm / - TONDO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO POSATO A VISTA diametro 10 mm	m		21,23	55,02%
22CL.PR.L.0510.90.a	Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con le norme CEI 7-6, posato entro scavo predisposto diametro 8 mm / - TONDO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO POSATO ENTRO SCAVO PREDISPOSTO diametro 8 mmFornitura e posa in opera di tondo in acciaio zincato a caldo, posato entro scavo predisposto / - TONDO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO POSATO ENTRO SCAVO PREDISPOSTO / - Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con le norme CEI 7-6, posato entro scavo predisposto diametro 8 mm / - TONDO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO POSATO ENTRO SCAVO PREDISPOSTO diametro 8 mm	m		6,22	49,20%
22CL.PR.L.0510.90.b	Fornitura e posa in opera di tondo in acciaio zincato a caldo, posato entro scavo predisposto / - TONDO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO POSATO ENTRO SCAVO PREDISPOSTO / - Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con le norme CEI 7-6, posato entro scavo predisposto diametro 10 mm / - TONDO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO POSATO ENTRO SCAVO PREDISPOSTO diametro 10 mm	m		9,58	49,90%
22CL.PR.L.0520.10.a	Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400 e altezza non inferiore a 400 mm lunghezza 1,5 m / - DISPERSORE A CROCE IN PROFILATO DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO lunghezza 1,5 mFornitura e posa in opera di dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo / - DISPERSORE A CROCE IN PROFILATO DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO / - Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400 e altezza non inferiore a 400 mm lunghezza 1,5 m / - DISPERSORE A CROCE IN PROFILATO DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO lunghezza 1,5 m	cad		154,84	30,75%
22CL.PR.L.0520.10.b	Fornitura e posa in opera di dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo / - DISPERSORE A CROCE IN PROFILATO DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO / - Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400 e altezza non inferiore a 400 mm lunghezza 2 m / - DISPERSORE A CROCE IN PROFILATO DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO lunghezza 2 m	cad		164,05	29,84%
22CL.PR.L.0520.10.c	Fornitura e posa in opera di dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo / - DISPERSORE A CROCE IN PROFILATO DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO / - Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400 e altezza non inferiore a 400 mm lunghezza 2,5 m / - DISPERSORE A CROCE IN PROFILATO DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO lunghezza 2,5 m	cad		179,49	30,46%
22CL.PR.L.0520.10.d	Fornitura e posa in opera di dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo / - DISPERSORE A CROCE IN PROFILATO DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO / - Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400 e altezza non inferiore a 400 mm lunghezza 3 m / - DISPERSORE A CROCE IN PROFILATO DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO lunghezza 3 m	cad		202,07	33,22%
22CL.PR.L.0520.20.a	Dispersore in acciaio ramato del tipo prolungabile, lunghezza 1,5 m, spessore rame 100 micron, completo di morsetto di allaccio, puntale, e testa di battuta alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni esterne di 400x400x400 mm diametro 18 mm / - DISPERSORE IN ACCIAIO RAMATO DEL TIPO PROLUNGABILE diametro 18 mmFornitura e posa in opera di dispersore in acciaio ramato del tipo prolungabile / - DISPERSORE IN ACCIAIO RAMATO DEL TIPO PROLUNGABILE / - Dispersore in acciaio ramato del tipo prolungabile, lunghezza 1,5 m, spessore rame 100 micron, completo di morsetto di allaccio, puntale, e testa di battuta alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni esterne di 400x400x400 mm diametro 18 mm / - DISPERSORE IN ACCIAIO RAMATO DEL TIPO PROLUNGABILE diametro 18 mm	cad		146,06	28,71%
22CL.PR.L.0520.20.b	Fornitura e posa in opera di dispersore in acciaio ramato del tipo prolungabile / - DISPERSORE IN ACCIAIO RAMATO DEL TIPO PROLUNGABILE / - Dispersore in acciaio ramato del tipo prolungabile, lunghezza 1,5 m, spessore rame 100 micron, completo di morsetto di allaccio, puntale, e testa di battuta alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni esterne di 400x400x400 mm diametro 25 mm / - DISPERSORE IN ACCIAIO RAMATO DEL TIPO PROLUNGABILE diametro 25 mm	cad		161,94	28,34%
22CL.PR.L.0520.20.c	Fornitura e posa in opera di dispersore in acciaio ramato del tipo prolungabile / - DISPERSORE IN ACCIAIO RAMATO DEL TIPO PROLUNGABILE / - Dispersore in acciaio ramato del tipo prolungabile, lunghezza 1,5 m, spessore rame 100 micron, completo di morsetto di allaccio, puntale, e testa di battuta alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni esterne di 400x400x400 mm sovraprezzo per prolungamento 1,5 m, diametro 18 mm / - DISPERSORE IN ACCIAIO RAMATO DEL TIPO PROLUNGABILE sovraprezzo per prolungamento 1,5 m, diametro 18 mm	cad		30,21	33,76%
22CL.PR.L.0520.20.d	Fornitura e posa in opera di dispersore in acciaio ramato del tipo prolungabile / - DISPERSORE IN ACCIAIO RAMATO DEL TIPO PROLUNGABILE / - Dispersore in acciaio ramato del tipo prolungabile, lunghezza 1,5 m, spessore rame 100 micron, completo di morsetto di allaccio, puntale, e testa di battuta alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni esterne di 400x400x400 mm sovraprezzo per prolungamento 1,5 m, diametro 25 mm / - DISPERSORE IN ACCIAIO RAMATO DEL TIPO PROLUNGABILE sovraprezzo per prolungamento 1,5 m, diametro 25 mm	cad		41,22	27,05%
22CL.PR.L.0520.30.a	Dispersore a piastra in acciaio zincato a caldo, in accordo con le norme CEI 7-6, spessore della piastra 3 mm, compresa bandella di collegamento in acciaio zincato 30x3 mm, lunghezza 1,5 m dimensioni 500x500x3 mm / - DISPERSORE A PIASTRA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO dimensioni 500x500x3 mmFornitura e posa in opera di dispersore a piastra in acciaio zincato a caldo / - DISPERSORE A PIASTRA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO / - Dispersore a piastra in acciaio zincato a caldo, in accordo con le norme CEI 7-6, spessore della piastra 3 mm, compresa bandella di collegamento in acciaio zincato 30x3 mm, lunghezza 1,5 m dimensioni 500x500x3 mm / - DISPERSORE A PIASTRA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO dimensioni 500x500x3 mm	cad		56,82	20,64%
22CL.PR.L.0520.30.b	Fornitura e posa in opera di dispersore a piastra in acciaio zincato a caldo / - DISPERSORE A PIASTRA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO / - Dispersore a piastra in acciaio zincato a caldo, in accordo con le norme CEI 7-6, spessore della piastra 3 mm, compresa bandella di collegamento in acciaio zincato 30x3 mm, lunghezza 1,5 m dimensioni 500x1.000x3 mm / - DISPERSORE A PIASTRA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO dimensioni 500x1.000x3 mm	cad		92,46	17,23%
22CL.PR.L.0520.30.c	Fornitura e posa in opera di dispersore a piastra in acciaio zincato a caldo / - DISPERSORE A PIASTRA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO / - Dispersore a piastra in acciaio zincato a caldo, in accordo con le norme CEI 7-6, spessore della piastra 3 mm, compresa bandella di collegamento in acciaio zincato 30x3 mm, lunghezza 1,5 m dimensioni 1.000x1.000x3 mm / - DISPERSORE A PIASTRA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO dimensioni 1.000x1.000x3 mm	cad		157,63	16,74%
22CL.PR.L.0520.40.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO IN MATERIALE PLASTICO COMPLETO DI CHIUSINO CARRABILE / - POZZETTO IN MATERIALE PLASTICO COMPLETO DI CHIUSINO CARRABILE 200x200x200 mm	cad		35,53	34,37%
22CL.PR.L.0530.100.a	Esecuzione del sezionamento di misura eseguito sulla calata della gabbia di Faraday al dispersore completo di morsetti e bulloneria su tondo di acciaio zincato diametro 8 mm / - ESECUZIONE DEL SEZIONAMENTO DI MISURA ESEGUITO SULLA CALATA DELLA GABBIA DI FARADAY diametro 8 mmFornitura e posa in opera di esecuzione del sezionamento di misura eseguito sulla calata della gabbia di Faraday al dispersore / - ESECUZIONE DEL SEZIONAMENTO DI MISURA ESEGUITO SULLA CALATA DELLA GABBIA DI FARADAY / - Esecuzione del sezionamento di misura eseguito sulla calata della gabbia di Faraday al dispersore completo di morsetti e bulloneria su tondo di acciaio zincato diametro 8 mm / - ESECUZIONE DEL SEZIONAMENTO DI MISURA ESEGUITO SULLA CALATA DELLA GABBIA DI FARADAY diametro 8 mm	cad		48,98	42,16%
22CL.PR.L.0530.100.b	Fornitura e posa in opera di esecuzione del sezionamento di misura eseguito sulla calata della gabbia di Faraday al dispersore / - ESECUZIONE DEL SEZIONAMENTO DI MISURA ESEGUITO SULLA CALATA DELLA GABBIA DI FARADAY / - Esecuzione del sezionamento di misura eseguito sulla calata della gabbia di Faraday al dispersore completo di morsetti e bulloneria su tondo di acciaio zincato diametro 10 mm / - ESECUZIONE DEL SEZIONAMENTO DI MISURA ESEGUITO SULLA CALATA DELLA GABBIA DI FARADAY diametro 10 mm	cad		50,11	35,62%
22CL.PR.L.0530.110.a	Spinterometro per equipotenzialità antifulmine, corrente impulsiva nominale di scarica 100 kA tensione di adescamento < 5 kV, involucro in ottone / - SPINTEROMETRO PER EQUIPOTENZIALIT+ ANTIFULMINE tensione di adescamento < 5 kV, involucro in ottoneFornitura e posa in opera di spinterometro per equipotenzialità antifulmine / - SPINTEROMETRO PER EQUIPOTENZIALIT+ ANTIFULMINE / - Spinterometro per equipotenzialità antifulmine, corrente impulsiva nominale di scarica 100 kA tensione di adescamento < 5 kV, involucro in ottone / - SPINTEROMETRO PER EQUIPOTENZIALIT+ ANTIFULMINE tensione di adescamento < 5 kV, involucro in ottone	cad		180,81	12,38%
22CL.PR.L.0530.110.b	Fornitura e posa in opera di spinterometro per equipotenzialità antifulmine / - SPINTEROMETRO PER EQUIPOTENZIALIT+ ANTIFULMINE / - Spinterometro per equipotenzialità antifulmine, corrente impulsiva nominale di scarica 100 kA tensione di adescamento < 5 kV, involucro in ottone con rivestimento plastico / - SPINTEROMETRO PER EQUIPOTENZIALIT+ ANTIFULMINE tensione di adescamento < 5 kV, involucro in ottone con rivestimento plastico	cad		201,45	9,87%
22CL.PR.L.0530.110.c	Fornitura e posa in opera di spinterometro per equipotenzialità antifulmine / - SPINTEROMETRO PER EQUIPOTENZIALIT+ ANTIFULMINE / - Spinterometro per equipotenzialità antifulmine, corrente impulsiva nominale di scarica 100 kA in esecuzione antideflagrante, tensione di adescamento < 0,6 kV, involucro in ossido di alluminio-ceramica rivestito di poliammide / - SPINTEROMETRO PER EQUIPOTENZIALIT+ ANTIFULMINE in esecuzione antideflagrante, tensione di adescamento < 0,6 kV, involucro in ossido di alluminio-ceramica rivestito di poliammide	cad		411,31	6,45%
22CL.PR.L.0530.20.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISPERSORI PER GABBIA DI FARADAY / - DISPERSORI PER GABBIA DI FARADAY 300x300x300 mm	cad		60,79	29,26%
22CL.PR.L.0530.20.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISPERSORI PER GABBIA DI FARADAY / - DISPERSORI PER GABBIA DI FARADAY 400x400x400 mm	cad		94,55	19,96%
22CL.PR.L.0530.20.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISPERSORI PER GABBIA DI FARADAY / - DISPERSORI PER GABBIA DI FARADAY 550x550x550 mm	cad		185,28	13,75%
22CL.PR.L.0530.30.a	Bandella zincata per montaggio di gabbia di Faraday, compresi accessori di montaggio, quali supporto di fissaggio, distanziatori, morsetti, bulloni, giunti di dilatazione sezione 25x3 mm / - ELEMENTO ORIZZONTALE PER GABBIA DI FARADAY sezione 25x3 mmFornitura e posa in opera di bandella zincata per montaggio di gabbia di Faraday / - ELEMENTO ORIZZONTALE PER GABBIA DI FARADAY / - Bandella zincata per montaggio di gabbia di Faraday, compresi accessori di montaggio, quali supporto di fissaggio, distanziatori, morsetti, bulloni, giunti di dilatazione sezione 25x3 mm / - ELEMENTO ORIZZONTALE PER GABBIA DI FARADAY sezione 25x3 mm	m		26,79	53,30%
22CL.PR.L.0530.30.b	Fornitura e posa in opera di bandella zincata per montaggio di gabbia di Faraday / - ELEMENTO ORIZZONTALE PER GABBIA DI FARADAY / - Bandella zincata per montaggio di gabbia di Faraday, compresi accessori di montaggio, quali supporto di fissaggio, distanziatori, morsetti, bulloni, giunti di dilatazione sezione 20x3 mm / - ELEMENTO ORIZZONTALE PER GABBIA DI FARADAY sezione 20x3 mm	m		30,80	55,16%
22CL.PR.L.0530.30.c	Fornitura e posa in opera di bandella zincata per montaggio di gabbia di Faraday / - ELEMENTO ORIZZONTALE PER GABBIA DI FARADAY / - Bandella zincata per montaggio di gabbia di Faraday, compresi accessori di montaggio, quali supporto di fissaggio, distanziatori, morsetti, bulloni, giunti di dilatazione sezione 30x3 mm / - ELEMENTO ORIZZONTALE PER GABBIA DI FARADAY sezione 30x3 mm	m		35,95	54,24%
22CL.PR.L.0530.30.d	Fornitura e posa in opera di bandella zincata per montaggio di gabbia di Faraday / - ELEMENTO ORIZZONTALE PER GABBIA DI FARADAY / - Bandella zincata per montaggio di gabbia di Faraday, compresi accessori di montaggio, quali supporto di fissaggio, distanziatori, morsetti, bulloni, giunti di dilatazione sezione 40x3 mm / - ELEMENTO ORIZZONTALE PER GABBIA DI FARADAY sezione 40x3 mm	m		37,95	52,41%
22CL.PR.L.0530.40.a	Tondino zincato per montaggio di gabbia di Faraday, compresi accessori di montaggio, quali supporto di fissaggio, distanziatori, morsetti, bulloni, giunti di dilatazione diametro 8 mm / - ELEMENTO ORIZZONTALE PER GABBIA DI FARADAY diametro 8 mmFornitura e posa in opera di tondino zincato per montaggio di gabbia di Faraday / - ELEMENTO ORIZZONTALE PER GABBIA DI FARADAY / - Tondino zincato per montaggio di gabbia di Faraday, compresi accessori di montaggio, quali supporto di fissaggio, distanziatori, morsetti, bulloni, giunti di dilatazione diametro 8 mm / - ELEMENTO ORIZZONTALE PER GABBIA DI FARADAY diametro 8 mm	m		27,61	56,10%
22CL.PR.L.0530.40.b	Fornitura e posa in opera di tondino zincato per montaggio di gabbia di Faraday / - ELEMENTO ORIZZONTALE PER GABBIA DI FARADAY / - Tondino zincato per montaggio di gabbia di Faraday, compresi accessori di montaggio, quali supporto di fissaggio, distanziatori, morsetti, bulloni, giunti di dilatazione diametro 10 mm / - ELEMENTO ORIZZONTALE PER GABBIA DI FARADAY diametro 10 mm	m		30,34	53,79%
22CL.PR.L.0530.50.a	Elemento verticale per gabbia di Faraday, compresi accessori di montaggio quali supporti di fissaggio, distanziatori, morsetti, bulloni, giunti di dilatazione sezione 25x3 mm / - ELEMENTO VERTICALE PER GABBIA DI FARADAY sezione 25x3 mmFornitura e posa in opera di elemento verticale per gabbia di Faraday / - ELEMENTO VERTICALE PER GABBIA DI FARADAY / - Elemento verticale per gabbia di Faraday, compresi accessori di montaggio quali supporti di fissaggio, distanziatori, morsetti, bulloni, giunti di dilatazione sezione 25x3 mm / - ELEMENTO VERTICALE PER GABBIA DI FARADAY sezione 25x3 mm	m		33,14	53,86%
22CL.PR.L.0530.50.b	Fornitura e posa in opera di elemento verticale per gabbia di Faraday / - ELEMENTO VERTICALE PER GABBIA DI FARADAY / - Elemento verticale per gabbia di Faraday, compresi accessori di montaggio quali supporti di fissaggio, distanziatori, morsetti, bulloni, giunti di dilatazione sezione 20x3 mm / - ELEMENTO VERTICALE PER GABBIA DI FARADAY sezione 20x3 mm	m		37,37	55,39%
22CL.PR.L.0530.50.c	Fornitura e posa in opera di elemento verticale per gabbia di Faraday / - ELEMENTO VERTICALE PER GABBIA DI FARADAY / - Elemento verticale per gabbia di Faraday, compresi accessori di montaggio quali supporti di fissaggio, distanziatori, morsetti, bulloni, giunti di dilatazione sezione 30x3 mm / - ELEMENTO VERTICALE PER GABBIA DI FARADAY sezione 30x3 mm	m		45,38	55,62%
22CL.PR.L.0530.50.d	Fornitura e posa in opera di elemento verticale per gabbia di Faraday / - ELEMENTO VERTICALE PER GABBIA DI FARADAY / - Elemento verticale per gabbia di Faraday, compresi accessori di montaggio quali supporti di fissaggio, distanziatori, morsetti, bulloni, giunti di dilatazione sezione 40x3 mm / - ELEMENTO VERTICALE PER GABBIA DI FARADAY sezione 40x3 mm	m		46,21	52,95%
22CL.PR.L.0530.60.a	Elemento verticale per gabbia di Faraday, compresi accessori di montaggio quali supporti di fissaggio, distanziatori, morsetti, bulloni, giunti di dilatazione diametro 8 mm / - ELEMENTO VERTICALE PER GABBIA DI FARADAY diametro 8 mmFornitura e posa in opera di elemento verticale per gabbia di Faraday / - ELEMENTO VERTICALE PER GABBIA DI FARADAY / - Elemento verticale per gabbia di Faraday, compresi accessori di montaggio quali supporti di fissaggio, distanziatori, morsetti, bulloni, giunti di dilatazione diametro 8 mm / - ELEMENTO VERTICALE PER GABBIA DI FARADAY diametro 8 mm	m		35,09	57,22%
22CL.PR.L.0530.60.b	Fornitura e posa in opera di elemento verticale per gabbia di Faraday / - ELEMENTO VERTICALE PER GABBIA DI FARADAY / - Elemento verticale per gabbia di Faraday, compresi accessori di montaggio quali supporti di fissaggio, distanziatori, morsetti, bulloni, giunti di dilatazione diametro 10 mm / - ELEMENTO VERTICALE PER GABBIA DI FARADAY diametro 10 mm	m		36,52	54,46%
22CL.PR.L.0530.70.a	Calata di collegamento tra la gabbia di Faraday e il dispersore: altezza della calata L = 4,5 m, protezione meccanica isolata h = 3 m con carter in vetroresina, munita di finestratura per l'accessibilità al morsetto di misura in bandella di acciaio zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6 sezione 25x3 mm / - CALATA DI COLLEGAMENTO TRA LA GABBIA DI FARADAY E IL DISPERSORE sezione 25x3 mmFornitura e posa in opera di calata di collegamento tra la gabbia di Faraday e il dispersore / - CALATA DI COLLEGAMENTO TRA LA GABBIA DI FARADAY E IL DISPERSORE / - Calata di collegamento tra la gabbia di Faraday e il dispersore: altezza della calata L = 4,5 m, protezione meccanica isolata h = 3 m con carter in vetroresina, munita di finestratura per l'accessibilità al morsetto di misura in bandella di acciaio zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6 sezione 25x3 mm / - CALATA DI COLLEGAMENTO TRA LA GABBIA DI FARADAY E IL DISPERSORE sezione 25x3 mm	cad		176,85	28,54%
22CL.PR.L.0530.70.b	Fornitura e posa in opera di calata di collegamento tra la gabbia di Faraday e il dispersore / - CALATA DI COLLEGAMENTO TRA LA GABBIA DI FARADAY E IL DISPERSORE / - Calata di collegamento tra la gabbia di Faraday e il dispersore: altezza della calata L = 4,5 m, protezione meccanica isolata h = 3 m con carter in vetroresina, munita di finestratura per l'accessibilità al morsetto di misura in bandella di acciaio zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6 sezione 20x3 mm / - CALATA DI COLLEGAMENTO TRA LA GABBIA DI FARADAY E IL DISPERSORE sezione 20x3 mm	cad		177,34	29,94%
22CL.PR.L.0530.70.c	Fornitura e posa in opera di calata di collegamento tra la gabbia di Faraday e il dispersore / - CALATA DI COLLEGAMENTO TRA LA GABBIA DI FARADAY E IL DISPERSORE / - Calata di collegamento tra la gabbia di Faraday e il dispersore: altezza della calata L = 4,5 m, protezione meccanica isolata h = 3 m con carter in vetroresina, munita di finestratura per l'accessibilità al morsetto di misura in bandella di acciaio zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6 sezione 30x3 mm / - CALATA DI COLLEGAMENTO TRA LA GABBIA DI FARADAY E IL DISPERSORE sezione 30x3 mm	cad		195,73	31,95%
22CL.PR.L.0530.70.d	Fornitura e posa in opera di calata di collegamento tra la gabbia di Faraday e il dispersore / - CALATA DI COLLEGAMENTO TRA LA GABBIA DI FARADAY E IL DISPERSORE / - Calata di collegamento tra la gabbia di Faraday e il dispersore: altezza della calata L = 4,5 m, protezione meccanica isolata h = 3 m con carter in vetroresina, munita di finestratura per l'accessibilità al morsetto di misura in bandella di acciaio zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6 sezione 40x3 mm / - CALATA DI COLLEGAMENTO TRA LA GABBIA DI FARADAY E IL DISPERSORE sezione 40x3 mm	cad		201,62	30,35%
22CL.PR.L.0530.80.a	CALATA DI COLLEGAMENTO TRA LA GABBIA DI FARADAY E IL DISPERSORE / - Calata di collegamento tra la gabbia di Faraday e il dispersore: altezza della calata L = 4,5 m, protezione meccanica isolata h = 3 m con carter in vetroresina, munita di finestratura per l'accessibilità al morsetto di misura in tondo di acciaio zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6 diametro 8 mm / - CALATA DI COLLEGAMENTO TRA LA GABBIA DI FARADAY E IL DISPERSORE diametro 8 mm	cad		181,18	31,34%
22CL.PR.L.0530.80.b	CALATA DI COLLEGAMENTO TRA LA GABBIA DI FARADAY E IL DISPERSORE / - Calata di collegamento tra la gabbia di Faraday e il dispersore: altezza della calata L = 4,5 m, protezione meccanica isolata h = 3 m con carter in vetroresina, munita di finestratura per l'accessibilità al morsetto di misura in tondo di acciaio zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6 diametro 10 mm / - CALATA DI COLLEGAMENTO TRA LA GABBIA DI FARADAY E IL DISPERSORE diametro 10 mm	cad		183,71	29,70%
22CL.PR.L.0530.90.a	Esecuzione del sezionamento di misura eseguito sulla calata della gabbia di Faraday al dispersore completo di morsetti e bulloneria su bandella di acciaio zincato a caldo sezione 25x3 mm / - ESECUZIONE DEL SEZIONAMENTO DI MISURA ESEGUITO SULLA CALATA sezione 25x3 mmFornitura e posa in opera di esecuzione del sezionamento di misura eseguito sulla calata della gabbia di Faraday al dispersore / - ESECUZIONE DEL SEZIONAMENTO DI MISURA ESEGUITO SULLA CALATA / - Esecuzione del sezionamento di misura eseguito sulla calata della gabbia di Faraday al dispersore completo di morsetti e bulloneria su bandella di acciaio zincato a caldo sezione 25x3 mm / - ESECUZIONE DEL SEZIONAMENTO DI MISURA ESEGUITO SULLA CALATA sezione 25x3 mm	cad		47,28	38,83%
22CL.PR.L.0530.90.b	Fornitura e posa in opera di esecuzione del sezionamento di misura eseguito sulla calata della gabbia di Faraday al dispersore / - ESECUZIONE DEL SEZIONAMENTO DI MISURA ESEGUITO SULLA CALATA / - Esecuzione del sezionamento di misura eseguito sulla calata della gabbia di Faraday al dispersore completo di morsetti e bulloneria su bandella di acciaio zincato a caldo sezione 20x3 mm / - ESECUZIONE DEL SEZIONAMENTO DI MISURA ESEGUITO SULLA CALATA sezione 20x3 mm	cad		50,06	41,35%
22CL.PR.L.0530.90.c	Fornitura e posa in opera di esecuzione del sezionamento di misura eseguito sulla calata della gabbia di Faraday al dispersore / - ESECUZIONE DEL SEZIONAMENTO DI MISURA ESEGUITO SULLA CALATA / - Esecuzione del sezionamento di misura eseguito sulla calata della gabbia di Faraday al dispersore completo di morsetti e bulloneria su bandella di acciaio zincato a caldo sezione 30x3 mm / - ESECUZIONE DEL SEZIONAMENTO DI MISURA ESEGUITO SULLA CALATA sezione 30x3 mm	cad		55,77	42,17%
22CL.PR.L.0530.90.d	Fornitura e posa in opera di esecuzione del sezionamento di misura eseguito sulla calata della gabbia di Faraday al dispersore / - ESECUZIONE DEL SEZIONAMENTO DI MISURA ESEGUITO SULLA CALATA / - Esecuzione del sezionamento di misura eseguito sulla calata della gabbia di Faraday al dispersore completo di morsetti e bulloneria su bandella di acciaio zincato a caldo sezione 40x3 mm / - ESECUZIONE DEL SEZIONAMENTO DI MISURA ESEGUITO SULLA CALATA sezione 40x3 mm	cad		55,52	40,42%
22CL.PR.L.0540.10.a	Scaricatore di corrente da fulmine, classe B secondo DIN VDE 0675, spinterometro autoestinguente incorporato, tensione di esercizio 255 V-50/60 Hz, resistenza di isolamento > 1000 M omega, livello di protezione 3,5 kV, involucro in tecnopolimero unipolare, prova corrente da fulmine (10/350 micron sec) 25 kA / - SCARICATORE DI CORRENTE DA FULMINE CLASSE B SECONDO DIN VDE 0675 unipolare, prova corrente da fulmine (10/350 micron sec) 25 kAFornitura e posa in opera di scaricatore di corrente da fulmine, classe B / - SCARICATORE DI CORRENTE DA FULMINE CLASSE B SECONDO DIN VDE 0675 / - Scaricatore di corrente da fulmine, classe B secondo DIN VDE 0675, spinterometro autoestinguente incorporato, tensione di esercizio 255 V-50/60 Hz, resistenza di isolamento > 1000 M omega, livello di protezione 3,5 kV, involucro in tecnopolimero unipolare, prova corrente da fulmine (10/350 micron sec) 25 kA / - SCARICATORE DI CORRENTE DA FULMINE CLASSE B SECONDO DIN VDE 0675 unipolare, prova corrente da fulmine (10/350 micron sec) 25 kA	cad		282,15	5,28%
22CL.PR.L.0540.10.b	Fornitura e posa in opera di scaricatore di corrente da fulmine, classe B / - SCARICATORE DI CORRENTE DA FULMINE CLASSE B SECONDO DIN VDE 0675 / - Scaricatore di corrente da fulmine, classe B secondo DIN VDE 0675, spinterometro autoestinguente incorporato, tensione di esercizio 255 V-50/60 Hz, resistenza di isolamento > 1000 M omega, livello di protezione 3,5 kV, involucro in tecnopolimero tripolare, prova corrente da fulmine (10/350 micron sec) 60 kA / - SCARICATORE DI CORRENTE DA FULMINE CLASSE B SECONDO DIN VDE 0675 tripolare, prova corrente da fulmine (10/350 micron sec) 60 kA	cad		755,34	2,83%
22CL.PR.L.0540.100.a	Scaricatore di sovratensione bipolare, classe D secondo DIN VDE 0675, con filtro antidisturbo, per protezioni da transienti e disturbi ad alta frequenza di reti d'alimentazione per apparecchiature elettroniche, tensione nominale 230 V-50 Hz, corrente nominale 3 A, corrente nominale impulsiva di scarica (8/20 micron sec) 5 kA, livello di protezione < 1,5 kV, involucro metallico, in opera su guida DIN Scaricatore di sovratensione bipolare / - SCARICATORE DI SOVRATENSIONE BIPOLARE CLASSE D SECONDO DIN VDE 0675 Scaricatore di sovratensione bipolareFornitura e posa in opera di scaricatore di sovratensione bipolare, classe D / - SCARICATORE DI SOVRATENSIONE BIPOLARE CLASSE D SECONDO DIN VDE 0675 / - Scaricatore di sovratensione bipolare, classe D secondo DIN VDE 0675, con filtro antidisturbo, per protezioni da transienti e disturbi ad alta frequenza di reti d'alimentazione per apparecchiature elettroniche, tensione nominale 230 V-50 Hz, corrente nominale 3 A, corrente nominale impulsiva di scarica (8/20 micron sec) 5 kA, livello di protezione < 1,5 kV, involucro metallico, in opera su guida DIN Scaricatore di sovratensione bipolare / - SCARICATORE DI SOVRATENSIONE BIPOLARE CLASSE D SECONDO DIN VDE 0675 Scaricatore di sovratensione bipolare	cad		377,49	4,22%
22CL.PR.L.0540.110.a	Scaricatore di sovratensione bipolare, classe D secondo DIN VDE 0675, alimentazione di apparecchiature elettroniche, tensione nominale 230 V-50 Hz, corrente nominale impulsiva di scarica (8/20 micron sec) 1,5 kA, livello di protezione < 1,5 kV, indicatore di difetto, adattatore per presa UNEL 2x16 A+T, in opera corrente nominale 16 A / - SCARICATORE DI SOVRATENSIONE BIPOLARE CLASSE D SECONDO DIN VDE 0675 corrente nominale 16 AFornitura e posa in opera di scaricatore di sovratensione bipolare, classe D / - SCARICATORE DI SOVRATENSIONE BIPOLARE CLASSE D SECONDO DIN VDE 0675 / - Scaricatore di sovratensione bipolare, classe D secondo DIN VDE 0675, alimentazione di apparecchiature elettroniche, tensione nominale 230 V-50 Hz, corrente nominale impulsiva di scarica (8/20 micron sec) 1,5 kA, livello di protezione < 1,5 kV, indicatore di difetto, adattatore per presa UNEL 2x16 A+T, in opera corrente nominale 16 A / - SCARICATORE DI SOVRATENSIONE BIPOLARE CLASSE D SECONDO DIN VDE 0675 corrente nominale 16 A	cad		81,55	2,50%
22CL.PR.L.0540.110.b	Fornitura e posa in opera di scaricatore di sovratensione bipolare, classe D / - SCARICATORE DI SOVRATENSIONE BIPOLARE CLASSE D SECONDO DIN VDE 0675 / - Scaricatore di sovratensione bipolare, classe D secondo DIN VDE 0675, alimentazione di apparecchiature elettroniche, tensione nominale 230 V-50 Hz, corrente nominale impulsiva di scarica (8/20 micron sec) 1,5 kA, livello di protezione < 1,5 kV, indicatore di difetto, adattatore per presa UNEL 2x16 A+T, in opera corrente nominale 4 A, dotato di filtro antidisturbo / - SCARICATORE DI SOVRATENSIONE BIPOLARE CLASSE D SECONDO DIN VDE 0675 corrente nominale 4 A, dotato di filtro antidisturbo	cad		114,41	1,86%
22CL.PR.L.0540.110.c	Fornitura e posa in opera di scaricatore di sovratensione bipolare, classe D / - SCARICATORE DI SOVRATENSIONE BIPOLARE CLASSE D SECONDO DIN VDE 0675 / - Scaricatore di sovratensione bipolare, classe D secondo DIN VDE 0675, alimentazione di apparecchiature elettroniche, tensione nominale 230 V-50 Hz, corrente nominale impulsiva di scarica (8/20 micron sec) 1,5 kA, livello di protezione < 1,5 kV, indicatore di difetto, adattatore per presa UNEL 2x16 A+T, in opera Scaricatore di sovratensione bipolare, classe D secondo DIN VDE 0675, adattatore a presa multipla (5 prese UNEL 2x16 A+T), per alimentazione / - SCARICATORE DI SOVRATENSIONE BIPOLARE CLASSE D SECONDO DIN VDE 0675 Scaricatore di sovratensione bipolare, classe D secondo DIN VDE 0675, adattatore a presa multipla (5 prese UNEL 2x16 A+T), per alimentazione	cad		219,38	1,31%
22CL.PR.L.0540.110.d	Fornitura e posa in opera di scaricatore di sovratensione bipolare, classe D / - SCARICATORE DI SOVRATENSIONE BIPOLARE CLASSE D SECONDO DIN VDE 0675 / - Scaricatore di sovratensione bipolare, classe D secondo DIN VDE 0675, alimentazione di apparecchiature elettroniche, tensione nominale 230 V-50 Hz, corrente nominale impulsiva di scarica (8/20 micron sec) 1,5 kA, livello di protezione < 1,5 kV, indicatore di difetto, adattatore per presa UNEL 2x16 A+T, in opera Scaricatore di sovratensione combinato rete/antenna; lato rete adattatore per presa UNEL 2x16 A+T, tensione nominale 230 V-50 Hz, corrente n / - SCARICATORE DI SOVRATENSIONE BIPOLARE CLASSE D SECONDO DIN VDE 0675 Scaricatore di sovratensione combinato rete/antenna; lato rete adattatore per presa UNEL 2x16 A+T, tensione nominale 230 V-50 Hz, corrente n	cad		172,89	3,24%
22CL.PR.L.0540.20.a	Scaricatore unipolare di corrente da fulmine, classe B secondo DIN VDE 0675, spinterometro autoestinguente incorporato, tensione di esercizio 255 V-50/60 Hz, resistenza di isolamento > 1000 M omega, prova corrente da fulmine (10/350 micron sec) 25 kA, livello di protezione 4 kV, involucro in tecnopolimero con zoccolo portafusibile a coltello Scaricatore unipolare di corrente da fulmine, classe B / - SCARICATORE UNIPOLARE DI CORRENTE DA FULMINE, CLASSE B SECONDO DIN VDE 0675 Scaricatore unipolare di corrente da fulmine, classe BFornitura e posa in opera di scaricatore unipolare di corrente da fulmine, classe B / - SCARICATORE UNIPOLARE DI CORRENTE DA FULMINE, CLASSE B SECONDO DIN VDE 0675 / - Scaricatore unipolare di corrente da fulmine, classe B secondo DIN VDE 0675, spinterometro autoestinguente incorporato, tensione di esercizio 255 V-50/60 Hz, resistenza di isolamento > 1000 M omega, prova corrente da fulmine (10/350 micron sec) 25 kA, livello di protezione 4 kV, involucro in tecnopolimero con zoccolo portafusibile a coltello Scaricatore unipolare di corrente da fulmine, classe B / - SCARICATORE UNIPOLARE DI CORRENTE DA FULMINE, CLASSE B SECONDO DIN VDE 0675 Scaricatore unipolare di corrente da fulmine, classe B	cad		225,23	2,83%
22CL.PR.L.0540.30.a	Scaricatore unipolare di corrente da fulmine, classe B secondo DIN VDE 0675, doppio spinterometro autoestinguente incorporato, resistenza di isolamento > 1000 M omega, prova corrente da fulmine (10/350 micron sec) 75 kA, livello di protezione 3,5 kV, involucro in tecnopolimero tipo modulare in opera su guida DIN tensione di esercizio 255 V-50/60 Hz / - SCARICATORE UNIPOLARE DI CORRENTE DA FULMINE, CLASSE B SECONDO DIN VDE 0675 tensione di esercizio 255 V-50/60 HzFornitura e posa in opera di scaricatore unipolare di corrente da fulmine, classe B / - SCARICATORE UNIPOLARE DI CORRENTE DA FULMINE, CLASSE B SECONDO DIN VDE 0675 / - Scaricatore unipolare di corrente da fulmine, classe B secondo DIN VDE 0675, doppio spinterometro autoestinguente incorporato, resistenza di isolamento > 1000 M omega, prova corrente da fulmine (10/350 micron sec) 75 kA, livello di protezione 3,5 kV, involucro in tecnopolimero tipo modulare in opera su guida DIN tensione di esercizio 255 V-50/60 Hz / - SCARICATORE UNIPOLARE DI CORRENTE DA FULMINE, CLASSE B SECONDO DIN VDE 0675 tensione di esercizio 255 V-50/60 Hz	cad		285,78	4,64%
22CL.PR.L.0540.30.b	Scaricatore unipolare di corrente da fulmine, classe B secondo DIN VDE 0675, doppio spinterometro autoestinguente incorporato, resistenza di isolamento > 1000 M omega, prova corrente da fulmine (10/350 micron sec) 75 kA, livello di protezione 3,5 kV, involucro in tecnopolimero tipo modulare in opera su guida DIN tensione di esercizio 440 V-50/60 Hz / - SCARICATORE UNIPOLARE DI CORRENTE DA FULMINE, CLASSE B SECONDO DIN VDE 0675 tensione di esercizio 440 V-50/60 HzFornitura e posa in opera di scaricatore unipolare di corrente da fulmine, classe B / - SCARICATORE UNIPOLARE DI CORRENTE DA FULMINE, CLASSE B SECONDO DIN VDE 0675 / - Scaricatore unipolare di corrente da fulmine, classe B secondo DIN VDE 0675, doppio spinterometro autoestinguente incorporato, resistenza di isolamento > 1000 M omega, prova corrente da fulmine (10/350 micron sec) 75 kA, livello di protezione 3,5 kV, involucro in tecnopolimero tipo modulare in opera su guida DIN tensione di esercizio 440 V-50/60 Hz / - SCARICATORE UNIPOLARE DI CORRENTE DA FULMINE, CLASSE B SECONDO DIN VDE 0675 tensione di esercizio 440 V-50/60 Hz	cad		286,47	4,82%
22CL.PR.L.0540.40.a	Bobina di disaccoppiamento, coordinamento scaricatore di corrente da fulmine e scaricatore da sovratensione, classe B secondo DIN VDE 0675, tensione nominale 500 V-50/60 Hz, corrente nominale 35 A, involucro in tecnopolimero tipo modulare, in opera su guida DIN Bobina di disaccoppiamento / - BOBINA DI DISACCOPPIAMENTO, COORDINAMENTO SCARICATORE DI CORRENTE DA FULMINE E SCARICATORE DA SOVRATENSIONE, CLASSE B SECONDO DIN VDE 0675 Bobina di disaccoppiamentoFornitura e posa in opera di bobina di disaccoppiamento, coordinamento scaricatore di corrente da fulmine e scaricatore da sovratensione, classe B / - BOBINA DI DISACCOPPIAMENTO, COORDINAMENTO SCARICATORE DI CORRENTE DA FULMINE E SCARICATORE DA SOVRATENSIONE, CLASSE B SECONDO DIN VDE 0675, / - Bobina di disaccoppiamento, coordinamento scaricatore di corrente da fulmine e scaricatore da sovratensione, classe B secondo DIN VDE 0675, tensione nominale 500 V-50/60 Hz, corrente nominale 35 A, involucro in tecnopolimero tipo modulare, in opera su guida DIN Bobina di disaccoppiamento / - BOBINA DI DISACCOPPIAMENTO, COORDINAMENTO SCARICATORE DI CORRENTE DA FULMINE E SCARICATORE DA SOVRATENSIONE, CLASSE B SECONDO DIN VDE 0675 Bobina di disaccoppiamento	cad		210,35	6,82%
22CL.PR.L.0540.50.a	Scaricatore combinato, corrente da fulmine/sovratensione, classi B e C secondo DIN VDE 0675, spinterometri autoestinguenti in parallelo con varistori all'ossido di zinco (con dispositivo di sezionamento termico), prova di corrente (8/80) 1000 kA, livello di protezione 2,5 kV, tensione di esercizio 280 V-50 Hz, tempo di intervento < 25 ns, involucro in tecnopolimero tipo modulare, in opera su guida DIN bipolare / - SCARICATORE COMBINATO, CORRENTE DA FULMINE/SOVRATENSIONE CLASSI B E C bipolareFornitura e posa in opera di scaricatore combinato, corrente da fulmine/sovratensione, classi B e C / - SCARICATORE COMBINATO, CORRENTE DA FULMINE/SOVRATENSIONE CLASSI B E C / - Scaricatore combinato, corrente da fulmine/sovratensione, classi B e C secondo DIN VDE 0675, spinterometri autoestinguenti in parallelo con varistori all'ossido di zinco (con dispositivo di sezionamento termico), prova di corrente (8/80) 1000 kA, livello di protezione 2,5 kV, tensione di esercizio 280 V-50 Hz, tempo di intervento < 25 ns, involucro in tecnopolimero tipo modulare, in opera su guida DIN bipolare / - SCARICATORE COMBINATO, CORRENTE DA FULMINE/SOVRATENSIONE CLASSI B E C bipolare	cad		398,88	4,26%
22CL.PR.L.0540.50.b	Fornitura e posa in opera di scaricatore combinato, corrente da fulmine/sovratensione, classi B e C / - SCARICATORE COMBINATO, CORRENTE DA FULMINE/SOVRATENSIONE CLASSI B E C / - Scaricatore combinato, corrente da fulmine/sovratensione, classi B e C secondo DIN VDE 0675, spinterometri autoestinguenti in parallelo con varistori all'ossido di zinco (con dispositivo di sezionamento termico), prova di corrente (8/80) 1000 kA, livello di protezione 2,5 kV, tensione di esercizio 280 V-50 Hz, tempo di intervento < 25 ns, involucro in tecnopolimero tipo modulare, in opera su guida DIN tetrapolare / - SCARICATORE COMBINATO, CORRENTE DA FULMINE/SOVRATENSIONE CLASSI B E C tetrapolare	cad		690,27	4,57%
22CL.PR.L.0540.60.a	Scaricatore di sovratensione, classe C secondo DIN VDE 0675, varistore con dispositivo di sezionamento termodinamico a doppio controllo, corrente nominale impulsiva di scarica (8/20 micron sec) 15 kA, tempo di intervento < 25 ns, indicazione di difetto, involucro in tecnopolimero tipo modulare, in opera su guida DIN tensione nominale 75 V c.a./100 V c.c., livello di protezione < 350 V / - SCARICATORE DI SOVRATENSIONE CLASSE C SECONDO DIN VDE 0675 tensione nominale 75 V c.a./100 V c.c., livello di protezione < 350 VFornitura e posa in opera di scaricatore di sovratensione, classe C / - SCARICATORE DI SOVRATENSIONE CLASSE C SECONDO DIN VDE 0675 / - Scaricatore di sovratensione, classe C secondo DIN VDE 0675, varistore con dispositivo di sezionamento termodinamico a doppio controllo, corrente nominale impulsiva di scarica (8/20 micron sec) 15 kA, tempo di intervento < 25 ns, indicazione di difetto, involucro in tecnopolimero tipo modulare, in opera su guida DIN tensione nominale 75 V c.a./100 V c.c., livello di protezione < 350 V / - SCARICATORE DI SOVRATENSIONE CLASSE C SECONDO DIN VDE 0675 tensione nominale 75 V c.a./100 V c.c., livello di protezione < 350 V	cad		100,87	11,05%
22CL.PR.L.0540.60.b	Fornitura e posa in opera di scaricatore di sovratensione, classe C / - SCARICATORE DI SOVRATENSIONE CLASSE C SECONDO DIN VDE 0675 / - Scaricatore di sovratensione, classe C secondo DIN VDE 0675, varistore con dispositivo di sezionamento termodinamico a doppio controllo, corrente nominale impulsiva di scarica (8/20 micron sec) 15 kA, tempo di intervento < 25 ns, indicazione di difetto, involucro in tecnopolimero tipo modulare, in opera su guida DIN tensione nominale 150 V c.a./200 V c.c., livello di protezione < 550 V / - SCARICATORE DI SOVRATENSIONE CLASSE C SECONDO DIN VDE 0675 tensione nominale 150 V c.a./200 V c.c., livello di protezione < 550 V	cad		102,01	11,81%
22CL.PR.L.0540.60.c	Fornitura e posa in opera di scaricatore di sovratensione, classe C / - SCARICATORE DI SOVRATENSIONE CLASSE C SECONDO DIN VDE 0675 / - Scaricatore di sovratensione, classe C secondo DIN VDE 0675, varistore con dispositivo di sezionamento termodinamico a doppio controllo, corrente nominale impulsiva di scarica (8/20 micron sec) 15 kA, tempo di intervento < 25 ns, indicazione di difetto, involucro in tecnopolimero tipo modulare, in opera su guida DIN tensione nominale 275 V c.a./350 V c.c., livello di protezione < 1 kV / - SCARICATORE DI SOVRATENSIONE CLASSE C SECONDO DIN VDE 0675 tensione nominale 275 V c.a./350 V c.c., livello di protezione < 1 kV	cad		91,84	12,22%
22CL.PR.L.0540.60.d	Fornitura e posa in opera di scaricatore di sovratensione, classe C / - SCARICATORE DI SOVRATENSIONE CLASSE C SECONDO DIN VDE 0675 / - Scaricatore di sovratensione, classe C secondo DIN VDE 0675, varistore con dispositivo di sezionamento termodinamico a doppio controllo, corrente nominale impulsiva di scarica (8/20 micron sec) 15 kA, tempo di intervento < 25 ns, indicazione di difetto, involucro in tecnopolimero tipo modulare, in opera su guida DIN tensione nominale 320 V c.a./420 V c.c., livello di protezione < 1,25 kV / - SCARICATORE DI SOVRATENSIONE CLASSE C SECONDO DIN VDE 0675 tensione nominale 320 V c.a./420 V c.c., livello di protezione < 1,25 kV	cad		100,87	11,05%
22CL.PR.L.0540.60.e	Fornitura e posa in opera di scaricatore di sovratensione, classe C / - SCARICATORE DI SOVRATENSIONE CLASSE C SECONDO DIN VDE 0675 / - Scaricatore di sovratensione, classe C secondo DIN VDE 0675, varistore con dispositivo di sezionamento termodinamico a doppio controllo, corrente nominale impulsiva di scarica (8/20 micron sec) 15 kA, tempo di intervento < 25 ns, indicazione di difetto, involucro in tecnopolimero tipo modulare, in opera su guida DIN tensione nominale 440 V c.a./585 V c.c., livello di protezione < 1,75 kV / - SCARICATORE DI SOVRATENSIONE CLASSE C SECONDO DIN VDE 0675 tensione nominale 440 V c.a./585 V c.c., livello di protezione < 1,75 kV	cad		102,01	11,81%
22CL.PR.L.0540.60.f	Fornitura e posa in opera di scaricatore di sovratensione, classe C / - SCARICATORE DI SOVRATENSIONE CLASSE C SECONDO DIN VDE 0675 / - Scaricatore di sovratensione, classe C secondo DIN VDE 0675, varistore con dispositivo di sezionamento termodinamico a doppio controllo, corrente nominale impulsiva di scarica (8/20 micron sec) 15 kA, tempo di intervento < 25 ns, indicazione di difetto, involucro in tecnopolimero tipo modulare, in opera su guida DIN tensione nominale 600 V c.a./600 V c.c., livello di protezione < 2,5 kV / - SCARICATORE DI SOVRATENSIONE CLASSE C SECONDO DIN VDE 0675 tensione nominale 600 V c.a./600 V c.c., livello di protezione < 2,5 kV	cad		100,32	10,68%
22CL.PR.L.0540.70.a	Scaricatore di sovratensione unipolare, classe C secondo DIN VDE 0675, varistore con dispositivo termico di controllo e sezionamento, corrente nominale impulsiva di scarica (8/20 micron sec) 15 kA, tempo di intervento < 25 ns, indicazione di difetto, involucro in tecnopolimero tipo modulare, in opera su guida DIN tensione nominale 130 V c.a./170 V c.c., livello di protezione < 550 V / - SCARICATORE DI SOVRATENSIONE UNIPOLARE CLASSE C SECONDO DIN VDE 0675 tensione nominale 130 V c.a./170 V c.c., livello di protezione < 550 VFornitura e posa in opera di scaricatore di sovratensione unipolare, classe C / - SCARICATORE DI SOVRATENSIONE UNIPOLARE CLASSE C SECONDO DIN VDE 0675 / - Scaricatore di sovratensione unipolare, classe C secondo DIN VDE 0675, varistore con dispositivo termico di controllo e sezionamento, corrente nominale impulsiva di scarica (8/20 micron sec) 15 kA, tempo di intervento < 25 ns, indicazione di difetto, involucro in tecnopolimero tipo modulare, in opera su guida DIN tensione nominale 130 V c.a./170 V c.c., livello di protezione < 550 V / - SCARICATORE DI SOVRATENSIONE UNIPOLARE CLASSE C SECONDO DIN VDE 0675 tensione nominale 130 V c.a./170 V c.c., livello di protezione < 550 V	cad		107,07	11,25%
22CL.PR.L.0540.70.b	Fornitura e posa in opera di scaricatore di sovratensione unipolare, classe C / - SCARICATORE DI SOVRATENSIONE UNIPOLARE CLASSE C SECONDO DIN VDE 0675 / - Scaricatore di sovratensione unipolare, classe C secondo DIN VDE 0675, varistore con dispositivo termico di controllo e sezionamento, corrente nominale impulsiva di scarica (8/20 micron sec) 15 kA, tempo di intervento < 25 ns, indicazione di difetto, involucro in tecnopolimero tipo modulare, in opera su guida DIN tensione nominale 280 V c.a./350 V c.c., livello di protezione < 1 kV / - SCARICATORE DI SOVRATENSIONE UNIPOLARE CLASSE C SECONDO DIN VDE 0675 tensione nominale 280 V c.a./350 V c.c., livello di protezione < 1 kV	cad		86,56	12,96%
22CL.PR.L.0540.70.c	Fornitura e posa in opera di scaricatore di sovratensione unipolare, classe C / - SCARICATORE DI SOVRATENSIONE UNIPOLARE CLASSE C SECONDO DIN VDE 0675 / - Scaricatore di sovratensione unipolare, classe C secondo DIN VDE 0675, varistore con dispositivo termico di controllo e sezionamento, corrente nominale impulsiva di scarica (8/20 micron sec) 15 kA, tempo di intervento < 25 ns, indicazione di difetto, involucro in tecnopolimero tipo modulare, in opera su guida DIN tensione nominale 360 V c.a./500 V c.c., livello di protezione < 1,5 kV / - SCARICATORE DI SOVRATENSIONE UNIPOLARE CLASSE C SECONDO DIN VDE 0675 tensione nominale 360 V c.a./500 V c.c., livello di protezione < 1,5 kV	cad		105,93	10,53%
22CL.PR.L.0540.70.d	Fornitura e posa in opera di scaricatore di sovratensione unipolare, classe C / - SCARICATORE DI SOVRATENSIONE UNIPOLARE CLASSE C SECONDO DIN VDE 0675 / - Scaricatore di sovratensione unipolare, classe C secondo DIN VDE 0675, varistore con dispositivo termico di controllo e sezionamento, corrente nominale impulsiva di scarica (8/20 micron sec) 15 kA, tempo di intervento < 25 ns, indicazione di difetto, involucro in tecnopolimero tipo modulare, in opera su guida DIN tensione nominale 550 V c.a./550 V c.c., livello di protezione < 2 kV / - SCARICATORE DI SOVRATENSIONE UNIPOLARE CLASSE C SECONDO DIN VDE 0675 tensione nominale 550 V c.a./550 V c.c., livello di protezione < 2 kV	cad		107,07	11,25%
22CL.PR.L.0540.80.a	Scaricatore di sovratensione unipolare, classe C secondo DIN VDE 0675, varistore con spinterometro in serie con dispositivo termico di controllo e sezionamento, fusibile incorporato, tempo di intervento < 150 ns, indicazione di difetto in opera su guida DIN, tensione nominale 275 V c.a./120 V c.c., corrente nominale impulsiva di scarica (8/20 micron sec) 5 kA / - SCARICATORE DI SOVRATENSIONE UNIPOLARE CLASSE C SECONDO DIN VDE 0675 in opera su guida DIN, tensione nominale 275 V c.a./120 V c.c., corrente nominale impulsiva di scarica (8/20 micron sec) 5 kAFornitura e posa in opera di scaricatore di sovratensione unipolare, classe C / - SCARICATORE DI SOVRATENSIONE UNIPOLARE CLASSE C SECONDO DIN VDE 0675 / - Scaricatore di sovratensione unipolare, classe C secondo DIN VDE 0675, varistore con spinterometro in serie con dispositivo termico di controllo e sezionamento, fusibile incorporato, tempo di intervento < 150 ns, indicazione di difetto in opera su guida DIN, tensione nominale 275 V c.a./120 V c.c., corrente nominale impulsiva di scarica (8/20 micron sec) 5 kA / - SCARICATORE DI SOVRATENSIONE UNIPOLARE CLASSE C SECONDO DIN VDE 0675 in opera su guida DIN, tensione nominale 275 V c.a./120 V c.c., corrente nominale impulsiva di scarica (8/20 micron sec) 5 kA	cad		128,34	9,10%
22CL.PR.L.0540.80.b	Scaricatore di sovratensione unipolare, classe C secondo DIN VDE 0675, varistore con spinterometro in serie con dispositivo termico di controllo e sezionamento, fusibile incorporato, tempo di intervento < 150 ns, indicazione di difetto in opera su guida DIN, tensione nominale 550 V c.a./120 V c.c., corrente nominale impulsiva di scarica (8/20 micron sec) 2,5 kA / - SCARICATORE DI SOVRATENSIONE UNIPOLARE CLASSE C SECONDO DIN VDE 0675 in opera su guida DIN, tensione nominale 550 V c.a./120 V c.c., corrente nominale impulsiva di scarica (8/20 micron sec) 2,5 kAFornitura e posa in opera di scaricatore di sovratensione unipolare, classe C / - SCARICATORE DI SOVRATENSIONE UNIPOLARE CLASSE C SECONDO DIN VDE 0675 / - Scaricatore di sovratensione unipolare, classe C secondo DIN VDE 0675, varistore con spinterometro in serie con dispositivo termico di controllo e sezionamento, fusibile incorporato, tempo di intervento < 150 ns, indicazione di difetto in opera su guida DIN, tensione nominale 550 V c.a./120 V c.c., corrente nominale impulsiva di scarica (8/20 micron sec) 2,5 kA / - SCARICATORE DI SOVRATENSIONE UNIPOLARE CLASSE C SECONDO DIN VDE 0675 in opera su guida DIN, tensione nominale 550 V c.a./120 V c.c., corrente nominale impulsiva di scarica (8/20 micron sec) 2,5 kA	cad		146,16	8,24%
22CL.PR.L.0540.80.c	Scaricatore di sovratensione unipolare, classe C secondo DIN VDE 0675, varistore con spinterometro in serie con dispositivo termico di controllo e sezionamento, fusibile incorporato, tempo di intervento < 150 ns, indicazione di difetto in opera su zoccolo portafusibile, tensione nominale 280 V c.a./280 V c.c., corrente nominale impulsiva di scarica (8/20 micron sec) 5 kA / - SCARICATORE DI SOVRATENSIONE UNIPOLARE CLASSE C SECONDO DIN VDE 0675 in opera su zoccolo portafusibile, tensione nominale 280 V c.a./280 V c.c., corrente nominale impulsiva di scarica (8/20 micron sec) 5 kAFornitura e posa in opera di scaricatore di sovratensione unipolare, classe C / - SCARICATORE DI SOVRATENSIONE UNIPOLARE CLASSE C SECONDO DIN VDE 0675 / - Scaricatore di sovratensione unipolare, classe C secondo DIN VDE 0675, varistore con spinterometro in serie con dispositivo termico di controllo e sezionamento, fusibile incorporato, tempo di intervento < 150 ns, indicazione di difetto in opera su zoccolo portafusibile, tensione nominale 280 V c.a./280 V c.c., corrente nominale impulsiva di scarica (8/20 micron sec) 5 kA / - SCARICATORE DI SOVRATENSIONE UNIPOLARE CLASSE C SECONDO DIN VDE 0675 in opera su zoccolo portafusibile, tensione nominale 280 V c.a./280 V c.c., corrente nominale impulsiva di scarica (8/20 micron sec) 5 kA	cad		128,71	7,92%
22CL.PR.L.0540.90.a	Fornitura e posa in opera di scaricatore di sovratensione uipolare, classe C / - SCARICATORE DI SOVRATENSIONE UIPOLARE CLASSE C SECONDO DIN VDE 0675 / - Scaricatore di sovratensione uipolare, classe C secondo DIN VDE 0675, varistore con dispositivo termico di controllo e sezionamento, corrente nominale impulsiva di scarica (8/20 micron sec) 5 kA, indicazione di difetto in opera su guida DIN, tensione nominale 1000 c.a./c.c., livello di protezione < 4,2 kV / - SCARICATORE DI SOVRATENSIONE UIPOLARE CLASSE C SECONDO DIN VDE 0675 in opera su guida DIN, tensione nominale 1000 c.a./c.c., livello di protezione < 4,2 kV	cad		153,37	7,48%
22CL.PR.L.0540.90.b	Scaricatore di sovratensione uipolare, classe C secondo DIN VDE 0675, varistore con dispositivo termico di controllo e sezionamento, corrente nominale impulsiva di scarica (8/20 micron sec) 5 kA, indicazione di difetto in opera su zoccolo portafusibile, fusibile di protezione incorporato, tensione nominale 280 / - SCARICATORE DI SOVRATENSIONE UIPOLARE CLASSE C SECONDO DIN VDE 0675 in opera su zoccolo portafusibile, fusibile di protezione incorporato, tensione nominale 280Fornitura e posa in opera di scaricatore di sovratensione uipolare, classe C / - SCARICATORE DI SOVRATENSIONE UIPOLARE CLASSE C SECONDO DIN VDE 0675 / - Scaricatore di sovratensione uipolare, classe C secondo DIN VDE 0675, varistore con dispositivo termico di controllo e sezionamento, corrente nominale impulsiva di scarica (8/20 micron sec) 5 kA, indicazione di difetto in opera su zoccolo portafusibile, fusibile di protezione incorporato, tensione nominale 280 / - SCARICATORE DI SOVRATENSIONE UIPOLARE CLASSE C SECONDO DIN VDE 0675 in opera su zoccolo portafusibile, fusibile di protezione incorporato, tensione nominale 280	cad		122,25	5,42%
22CL.PR.L.0610.10.a	Fornitura e posa in opera di tubi portacavi rigidi filettati in acciaio zincato FM / - TUBI PORTACAVI RIGIDI FILETTATI IN ACCIAIO ZINCATO FM / - Tubi portacavi rigidi filettati in acciaio zincato FM, per impianti elettrici antideflagranti a prova di esplosione a norma UNI 7684 con manicotti biconici a norma UNI 7684 diametro convenzionale 1/2'', spessore 2,3 mm / - TUBI PORTACAVI RIGIDI FILETTATI IN ACCIAIO ZINCATO FM diametro convenzionale 1/2'', spessore 2,3 mm	m		18,87	24,32%
22CL.PR.L.0610.10.b	Fornitura e posa in opera di tubi portacavi rigidi filettati in acciaio zincato FM / - TUBI PORTACAVI RIGIDI FILETTATI IN ACCIAIO ZINCATO FM / - Tubi portacavi rigidi filettati in acciaio zincato FM, per impianti elettrici antideflagranti a prova di esplosione a norma UNI 7684 con manicotti biconici a norma UNI 7684 diametro convenzionale 3/4'', spessore 2,3 mm / - TUBI PORTACAVI RIGIDI FILETTATI IN ACCIAIO ZINCATO FM diametro convenzionale 3/4'', spessore 2,3 mm	m		19,22	30,39%
22CL.PR.L.0610.10.c	Fornitura e posa in opera di tubi portacavi rigidi filettati in acciaio zincato FM / - TUBI PORTACAVI RIGIDI FILETTATI IN ACCIAIO ZINCATO FM / - Tubi portacavi rigidi filettati in acciaio zincato FM, per impianti elettrici antideflagranti a prova di esplosione a norma UNI 7684 con manicotti biconici a norma UNI 7684 diametro convenzionale 1'', spessore 2,9 mm / - TUBI PORTACAVI RIGIDI FILETTATI IN ACCIAIO ZINCATO FM diametro convenzionale 1'', spessore 2,9 mm	m		21,96	33,97%
22CL.PR.L.0610.10.d	Fornitura e posa in opera di tubi portacavi rigidi filettati in acciaio zincato FM / - TUBI PORTACAVI RIGIDI FILETTATI IN ACCIAIO ZINCATO FM / - Tubi portacavi rigidi filettati in acciaio zincato FM, per impianti elettrici antideflagranti a prova di esplosione a norma UNI 7684 con manicotti biconici a norma UNI 7684 diametro convenzionale 1 1/4'', spessore 2,9 mm / - TUBI PORTACAVI RIGIDI FILETTATI IN ACCIAIO ZINCATO FM diametro convenzionale 1 1/4'', spessore 2,9 mm	m		25,16	30,41%
22CL.PR.L.0610.10.e	Fornitura e posa in opera di tubi portacavi rigidi filettati in acciaio zincato FM / - TUBI PORTACAVI RIGIDI FILETTATI IN ACCIAIO ZINCATO FM / - Tubi portacavi rigidi filettati in acciaio zincato FM, per impianti elettrici antideflagranti a prova di esplosione a norma UNI 7684 con manicotti biconici a norma UNI 7684 diametro convenzionale 1 1/2'', spessore 2,9 mm / - TUBI PORTACAVI RIGIDI FILETTATI IN ACCIAIO ZINCATO FM diametro convenzionale 1 1/2'', spessore 2,9 mm	m		27,41	32,91%
22CL.PR.L.0610.10.f	Fornitura e posa in opera di tubi portacavi rigidi filettati in acciaio zincato FM / - TUBI PORTACAVI RIGIDI FILETTATI IN ACCIAIO ZINCATO FM / - Tubi portacavi rigidi filettati in acciaio zincato FM, per impianti elettrici antideflagranti a prova di esplosione a norma UNI 7684 con manicotti biconici a norma UNI 7684 diametro convenzionale 2'', spessore 3,2 mm / - TUBI PORTACAVI RIGIDI FILETTATI IN ACCIAIO ZINCATO FM diametro convenzionale 2'', spessore 3,2 mm	m		30,00	38,23%
22CL.PR.L.0610.10.g	Fornitura e posa in opera di tubi portacavi rigidi filettati in acciaio zincato FM / - TUBI PORTACAVI RIGIDI FILETTATI IN ACCIAIO ZINCATO FM / - Tubi portacavi rigidi filettati in acciaio zincato FM, per impianti elettrici antideflagranti a prova di esplosione a norma UNI 7684 con manicotti biconici a norma UNI 7684 diametro convenzionale 2 1/2'', spessore 3,2 mm / - TUBI PORTACAVI RIGIDI FILETTATI IN ACCIAIO ZINCATO FM diametro convenzionale 2 1/2'', spessore 3,2 mm	m		37,87	33,67%
22CL.PR.L.0610.10.h	Fornitura e posa in opera di tubi portacavi rigidi filettati in acciaio zincato FM / - TUBI PORTACAVI RIGIDI FILETTATI IN ACCIAIO ZINCATO FM / - Tubi portacavi rigidi filettati in acciaio zincato FM, per impianti elettrici antideflagranti a prova di esplosione a norma UNI 7684 con manicotti biconici a norma UNI 7684 diametro convenzionale 3'', spessore 3,6 mm / - TUBI PORTACAVI RIGIDI FILETTATI IN ACCIAIO ZINCATO FM diametro convenzionale 3'', spessore 3,6 mm	m		44,66	36,86%
22CL.PR.L.0610.20.a	Tubo portacavi flessibile in tombacco a parete continua, con spire elicoidali, ricoperto con treccia in filo di acciaio zincato diametro nominale 1/2'' / - TUBO FLESSIBILE IN TOMBACCO A PARETE CONTINUA diametro nominale 1/2''Fornitura e posa in opera di tubo portacavi flessibile in tombacco a parete continua / - TUBO FLESSIBILE IN TOMBACCO A PARETE CONTINUA / - Tubo portacavi flessibile in tombacco a parete continua, con spire elicoidali, ricoperto con treccia in filo di acciaio zincato diametro nominale 1/2'' / - TUBO FLESSIBILE IN TOMBACCO A PARETE CONTINUA diametro nominale 1/2''	m		44,55	15,44%
22CL.PR.L.0610.20.b	Fornitura e posa in opera di tubo portacavi flessibile in tombacco a parete continua / - TUBO FLESSIBILE IN TOMBACCO A PARETE CONTINUA / - Tubo portacavi flessibile in tombacco a parete continua, con spire elicoidali, ricoperto con treccia in filo di acciaio zincato diametro nominale 3/4'' / - TUBO FLESSIBILE IN TOMBACCO A PARETE CONTINUA diametro nominale 3/4''	m		57,37	10,67%
22CL.PR.L.0610.20.c	Fornitura e posa in opera di tubo portacavi flessibile in tombacco a parete continua / - TUBO FLESSIBILE IN TOMBACCO A PARETE CONTINUA / - Tubo portacavi flessibile in tombacco a parete continua, con spire elicoidali, ricoperto con treccia in filo di acciaio zincato diametro nominale 1'' / - TUBO FLESSIBILE IN TOMBACCO A PARETE CONTINUA diametro nominale 1''	m		102,66	6,21%
22CL.PR.L.0610.20.d	Fornitura e posa in opera di tubo portacavi flessibile in tombacco a parete continua / - TUBO FLESSIBILE IN TOMBACCO A PARETE CONTINUA / - Tubo portacavi flessibile in tombacco a parete continua, con spire elicoidali, ricoperto con treccia in filo di acciaio zincato diametro nominale 1/2'' / - TUBO FLESSIBILE IN TOMBACCO A PARETE CONTINUA diametro nominale 1/2''	m		57,01	8,95%
22CL.PR.L.0610.20.e	Tubo portacavi flessibile in tombacco a parete continua, con spire elicoidali, ricoperto con treccia in filo di acciaio zincato diametro nominale 3/4'' / - TUBO FLESSIBILE IN TOMBACCO A PARETE CONTINUA diametro nominale 3/4''Fornitura e posa in opera di tubo portacavi flessibile in tombacco a parete continua / - TUBO FLESSIBILE IN TOMBACCO A PARETE CONTINUA / - Tubo portacavi flessibile in tombacco a parete continua, con spire elicoidali, ricoperto con treccia in filo di acciaio zincato diametro nominale 3/4'' / - TUBO FLESSIBILE IN TOMBACCO A PARETE CONTINUA diametro nominale 3/4''	m		74,56	9,97%
22CL.PR.L.0610.20.f	Fornitura e posa in opera di tubo portacavi flessibile in tombacco a parete continua / - TUBO FLESSIBILE IN TOMBACCO A PARETE CONTINUA / - Tubo portacavi flessibile in tombacco a parete continua, con spire elicoidali, ricoperto con treccia in filo di acciaio zincato diametro nominale 1'' / - TUBO FLESSIBILE IN TOMBACCO A PARETE CONTINUA diametro nominale 1''	m		102,32	8,97%
22CL.PR.L.0610.20.g	Fornitura e posa in opera di tubo portacavi flessibile in tombacco a parete continua / - TUBO FLESSIBILE IN TOMBACCO A PARETE CONTINUA / - Tubo portacavi flessibile in tombacco a parete continua, con spire elicoidali, ricoperto con treccia in filo di acciaio zincato diametro nominale 1 1/4'' / - TUBO FLESSIBILE IN TOMBACCO A PARETE CONTINUA diametro nominale 1 1/4''	m		133,11	6,89%
22CL.PR.L.0610.20.h	Fornitura e posa in opera di tubo portacavi flessibile in tombacco a parete continua / - TUBO FLESSIBILE IN TOMBACCO A PARETE CONTINUA / - Tubo portacavi flessibile in tombacco a parete continua, con spire elicoidali, ricoperto con treccia in filo di acciaio zincato diametro nominale 1 1/2'' / - TUBO FLESSIBILE IN TOMBACCO A PARETE CONTINUA diametro nominale 1 1/2''	m		161,02	6,60%
22CL.PR.L.0610.20.i	Fornitura e posa in opera di tubo portacavi flessibile in tombacco a parete continua / - TUBO FLESSIBILE IN TOMBACCO A PARETE CONTINUA / - Tubo portacavi flessibile in tombacco a parete continua, con spire elicoidali, ricoperto con treccia in filo di acciaio zincato diametro nominale 2'' / - TUBO FLESSIBILE IN TOMBACCO A PARETE CONTINUA diametro nominale 2''	m		213,38	6,45%
22CL.PR.L.0610.20.j	Fornitura e posa in opera di tubo portacavi flessibile in tombacco a parete continua / - TUBO FLESSIBILE IN TOMBACCO A PARETE CONTINUA / - Tubo portacavi flessibile in tombacco a parete continua, con spire elicoidali, ricoperto con treccia in filo di acciaio zincato diametro nominale 2 1/2'' / - TUBO FLESSIBILE IN TOMBACCO A PARETE CONTINUA diametro nominale 2 1/2''	m		280,85	5,45%
22CL.PR.L.0610.20.k	Fornitura e posa in opera di tubo portacavi flessibile in tombacco a parete continua / - TUBO FLESSIBILE IN TOMBACCO A PARETE CONTINUA / - Tubo portacavi flessibile in tombacco a parete continua, con spire elicoidali, ricoperto con treccia in filo di acciaio zincato diametro nominale 3'' / - TUBO FLESSIBILE IN TOMBACCO A PARETE CONTINUA diametro nominale 3''	m		385,10	5,10%
22CL.PR.L.0610.20.l	Fornitura e posa in opera di tubo portacavi flessibile in tombacco a parete continua / - TUBO FLESSIBILE IN TOMBACCO A PARETE CONTINUA / - Tubo portacavi flessibile in tombacco a parete continua, con spire elicoidali, ricoperto con treccia in filo di acciaio zincato diametro nominale 4'' / - TUBO FLESSIBILE IN TOMBACCO A PARETE CONTINUA diametro nominale 4''	m		450,12	5,48%
22CL.PR.L.0610.30.a	Fornitura e posa in opera di tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo a superficie priva di asperità dannose / - TUBO ELETTROUNITO DA LAMIERE DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO / - Tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo a superficie priva di asperità dannose, riporto di zinco sulle saldature, classificazione molto pesante 4,000 N, conforme alle norme CEI 23-28 diametro mm 16 / - TUBO ELETTROUNITO DA LAMIERE DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO diametro mm 16	m		7,56	22,88%
22CL.PR.L.0610.30.b	Fornitura e posa in opera di tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo a superficie priva di asperità dannose / - TUBO ELETTROUNITO DA LAMIERE DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO / - Tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo a superficie priva di asperità dannose, riporto di zinco sulle saldature, classificazione molto pesante 4,000 N, conforme alle norme CEI 23-28 diametro mm 20 / - TUBO ELETTROUNITO DA LAMIERE DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO diametro mm 20	m		9,27	22,01%
22CL.PR.L.0610.30.c	Fornitura e posa in opera di tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo a superficie priva di asperità dannose / - TUBO ELETTROUNITO DA LAMIERE DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO / - Tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo a superficie priva di asperità dannose, riporto di zinco sulle saldature, classificazione molto pesante 4,000 N, conforme alle norme CEI 23-28 diametro mm 25 / - TUBO ELETTROUNITO DA LAMIERE DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO diametro mm 25	m		12,53	25,46%
22CL.PR.L.0610.30.d	Tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo a superficie priva di asperità dannose, riporto di zinco sulle saldature, classificazione molto pesante 4,000 N, conforme alle norme CEI 23-28 diametro mm 32 / - TUBO ELETTROUNITO DA LAMIERE DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO diametro mm 32Fornitura e posa in opera di tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo a superficie priva di asperità dannose / - TUBO ELETTROUNITO DA LAMIERE DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO / - Tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo a superficie priva di asperità dannose, riporto di zinco sulle saldature, classificazione molto pesante 4,000 N, conforme alle norme CEI 23-28 diametro mm 32 / - TUBO ELETTROUNITO DA LAMIERE DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO diametro mm 32	m		16,32	21,08%
22CL.PR.L.0610.30.e	Fornitura e posa in opera di tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo a superficie priva di asperità dannose / - TUBO ELETTROUNITO DA LAMIERE DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO / - Tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo a superficie priva di asperità dannose, riporto di zinco sulle saldature, classificazione molto pesante 4,000 N, conforme alle norme CEI 23-28 diametro mm 40 / - TUBO ELETTROUNITO DA LAMIERE DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO diametro mm 40	m		19,67	18,15%
22CL.PR.L.0610.30.f	Fornitura e posa in opera di tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo a superficie priva di asperità dannose / - TUBO ELETTROUNITO DA LAMIERE DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO / - Tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo a superficie priva di asperità dannose, riporto di zinco sulle saldature, classificazione molto pesante 4,000 N, conforme alle norme CEI 23-28 diametro mm 50 / - TUBO ELETTROUNITO DA LAMIERE DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO diametro mm 50	m		24,95	17,03%
22CL.PR.L.0610.40.a	Raccordo di infilaggio curvo 90°, corpo e coperchio in lega di alluminio, imbocchi filettati UNI-6125 diametro nominale 1/2'' / - RACCORDO DI INFILAGGIO CURVO 90° diametro nominale 1/2''Fornitura e posa in opera di raccordo di infilaggio curvo 90° / - RACCORDO DI INFILAGGIO CURVO 90¦ / - Raccordo di infilaggio curvo 90°, corpo e coperchio in lega di alluminio, imbocchi filettati UNI-6125 diametro nominale 1/2'' / - RACCORDO DI INFILAGGIO CURVO 90° diametro nominale 1/2''	cad		29,82	5,33%
22CL.PR.L.0610.40.b	Fornitura e posa in opera di raccordo di infilaggio curvo 90° / - RACCORDO DI INFILAGGIO CURVO 90¦ / - Raccordo di infilaggio curvo 90¦, corpo e coperchio in lega di alluminio, imbocchi filettati UNI-6125 diametro nominale 3/4'' / - RACCORDO DI INFILAGGIO CURVO 90° diametro nominale 3/4''	cad		30,00	5,77%
22CL.PR.L.0610.40.c	Fornitura e posa in opera di raccordo di infilaggio curvo 90° / - RACCORDO DI INFILAGGIO CURVO 90¦ / - Raccordo di infilaggio curvo 90¦, corpo e coperchio in lega di alluminio, imbocchi filettati UNI-6125 diametro nominale 1'' / - RACCORDO DI INFILAGGIO CURVO 90° diametro nominale 1''	cad		30,00	5,10%
22CL.PR.L.0610.40.d	Fornitura e posa in opera di raccordo di infilaggio curvo 90° / - RACCORDO DI INFILAGGIO CURVO 90¦ / - Raccordo di infilaggio curvo 90¦, corpo e coperchio in lega di alluminio, imbocchi filettati UNI-6125 diametro nominale 1 1/4'' / - RACCORDO DI INFILAGGIO CURVO 90° diametro nominale 1 1/4''	cad		62,88	2,53%
22CL.PR.L.0610.40.e	Fornitura e posa in opera di raccordo di infilaggio curvo 90° / - RACCORDO DI INFILAGGIO CURVO 90¦ / - Raccordo di infilaggio curvo 90¦, corpo e coperchio in lega di alluminio, imbocchi filettati UNI-6125 diametro nominale 1 1/2'' / - RACCORDO DI INFILAGGIO CURVO 90° diametro nominale 1 1/2''	cad		72,46	2,39%
22CL.PR.L.0610.40.f	Fornitura e posa in opera di raccordo di infilaggio curvo 90° / - RACCORDO DI INFILAGGIO CURVO 90¦ / - Raccordo di infilaggio curvo 90¦, corpo e coperchio in lega di alluminio, imbocchi filettati UNI-6125 diametro nominale 2'' / - RACCORDO DI INFILAGGIO CURVO 90° diametro nominale 2''	cad		88,79	3,45%
22CL.PR.L.0610.40.g	Fornitura e posa in opera di raccordo di infilaggio curvo 90° / - RACCORDO DI INFILAGGIO CURVO 90¦ / - Raccordo di infilaggio curvo 90¦, corpo e coperchio in lega di alluminio, imbocchi filettati UNI-6125 diametro nominale 2 1/2'' / - RACCORDO DI INFILAGGIO CURVO 90° diametro nominale 2 1/2''	cad		146,32	2,18%
22CL.PR.L.0610.40.h	Fornitura e posa in opera di raccordo di infilaggio curvo 90° / - RACCORDO DI INFILAGGIO CURVO 90¦ / - Raccordo di infilaggio curvo 90¦, corpo e coperchio in lega di alluminio, imbocchi filettati UNI-6125 diametro nominale 3'' / - RACCORDO DI INFILAGGIO CURVO 90° diametro nominale 3''	cad		185,96	4,01%
22CL.PR.L.0610.40.i	Fornitura e posa in opera di raccordo di infilaggio curvo 90° / - RACCORDO DI INFILAGGIO CURVO 90¦ / - Raccordo di infilaggio curvo 90¦, corpo e coperchio in lega di alluminio, imbocchi filettati UNI-6125 diametro nominale 4'' / - RACCORDO DI INFILAGGIO CURVO 90° diametro nominale 4''	cad		445,81	1,49%
22CL.PR.L.0610.50.a	Curva a gomito 90¦, in lega di alluminio, imbocchi filettati femmina-femmina UNI-6125 diametro nominale 1/2'' / - CURVA A GOMITO 90¦ diametro nominale 1/2''Fornitura e posa in opera di curva a gomito 90¦, in lega di alluminio / - CURVA A GOMITO 90° / - Curva a gomito 90¦, in lega di alluminio, imbocchi filettati femmina-femmina UNI-6125 diametro nominale 1/2'' / - CURVA A GOMITO 90¦ diametro nominale 1/2''	cad		19,50	7,85%
22CL.PR.L.0610.50.b	Fornitura e posa in opera di curva a gomito 90¦, in lega di alluminio / - CURVA A GOMITO 90° / - Curva a gomito 90¦, in lega di alluminio, imbocchi filettati femmina-femmina UNI-6125 diametro nominale 3/4'' / - CURVA A GOMITO 90¦ diametro nominale 3/4''	cad		16,62	9,57%
22CL.PR.L.0610.50.c	Fornitura e posa in opera di curva a gomito 90¦, in lega di alluminio / - CURVA A GOMITO 90° / - Curva a gomito 90¦, in lega di alluminio, imbocchi filettati femmina-femmina UNI-6125 diametro nominale 1'' / - CURVA A GOMITO 90¦ diametro nominale 1''	cad		27,04	6,40%
22CL.PR.L.0610.50.d	Fornitura e posa in opera di curva a gomito 90¦, in lega di alluminio / - CURVA A GOMITO 90° / - Curva a gomito 90¦, in lega di alluminio, imbocchi filettati femmina-femmina UNI-6125 diametro nominale 1 1/4'' / - CURVA A GOMITO 90¦ diametro nominale 1 1/4''	cad		41,64	3,67%
22CL.PR.L.0610.50.e	Fornitura e posa in opera di curva a gomito 90¦, in lega di alluminio / - CURVA A GOMITO 90° / - Curva a gomito 90¦, in lega di alluminio, imbocchi filettati femmina-femmina UNI-6125 diametro nominale 1 1/2'' / - CURVA A GOMITO 90¦ diametro nominale 1 1/2''	cad		45,27	3,51%
22CL.PR.L.0610.50.f	Fornitura e posa in opera di curva a gomito 90¦, in lega di alluminio / - CURVA A GOMITO 90° / - Curva a gomito 90¦, in lega di alluminio, imbocchi filettati femmina-femmina UNI-6125 diametro nominale 2'' / - CURVA A GOMITO 90¦ diametro nominale 2''	cad		68,49	5,02%
22CL.PR.L.0610.50.g	Fornitura e posa in opera di curva a gomito 90¦, in lega di alluminio / - CURVA A GOMITO 90° / - Curva a gomito 90¦, in lega di alluminio, imbocchi filettati femmina-femmina UNI-6125 diametro nominale 2 1/2'' / - CURVA A GOMITO 90¦ diametro nominale 2 1/2''	cad		76,03	4,02%
22CL.PR.L.0610.50.h	Fornitura e posa in opera di curva a gomito 90¦, in lega di alluminio / - CURVA A GOMITO 90° / - Curva a gomito 90¦, in lega di alluminio, imbocchi filettati femmina-femmina UNI-6125 diametro nominale 3'' / - CURVA A GOMITO 90¦ diametro nominale 3''	cad		106,25	6,49%
22CL.PR.L.0610.60.a	Scatola di derivazione tonda, profondità 80 mm / - SCATOLA DI DERIVAZIONE TONDA, PROFONDIT+ 80 MM / - Scatola di derivazione tonda, profondità 80 mm, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbocchi filettati UNI-6125, viteria in acciaio inossidabile diametro 65 mm, imbocchi 1/2'' / - SCATOLA DI DERIVAZIONE TONDA, PROFONDIT+ 80 MM diametro 65 mm, imbocchi 1/2''	cad		49,35	6,46%
22CL.PR.L.0610.60.b	Scatola di derivazione tonda, profondità 80 mm, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbocchi filettati UNI-6125, viteria in acciaio inossidabile diametro 90 mm, imbocchi 1/2'' / - SCATOLA DI DERIVAZIONE TONDA, PROFONDIT+ 80 MM diametro 90 mm, imbocchi 1/2''Scatola di derivazione tonda, profondità 80 mm / - SCATOLA DI DERIVAZIONE TONDA, PROFONDIT+ 80 MM / - Scatola di derivazione tonda, profondità 80 mm, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbocchi filettati UNI-6125, viteria in acciaio inossidabile diametro 90 mm, imbocchi 1/2'' / - SCATOLA DI DERIVAZIONE TONDA, PROFONDIT+ 80 MM diametro 90 mm, imbocchi 1/2''	cad		53,55	6,42%
22CL.PR.L.0610.60.c	Scatola di derivazione tonda, profondità 80 mm / - SCATOLA DI DERIVAZIONE TONDA, PROFONDIT+ 80 MM / - Scatola di derivazione tonda, profondità 80 mm, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbocchi filettati UNI-6125, viteria in acciaio inossidabile diametro 65 mm, imbocchi 3/4'' / - SCATOLA DI DERIVAZIONE TONDA, PROFONDIT+ 80 MM diametro 65 mm, imbocchi 3/4''	cad		40,89	7,48%
22CL.PR.L.0610.60.d	Scatola di derivazione tonda, profondità 80 mm / - SCATOLA DI DERIVAZIONE TONDA, PROFONDIT+ 80 MM / - Scatola di derivazione tonda, profondità 80 mm, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbocchi filettati UNI-6125, viteria in acciaio inossidabile diametro 90 mm, imbocchi 3/4'' / - SCATOLA DI DERIVAZIONE TONDA, PROFONDIT+ 80 MM diametro 90 mm, imbocchi 3/4''	cad		53,11	6,01%
22CL.PR.L.0610.60.e	Scatola di derivazione tonda, profondità 80 mm / - SCATOLA DI DERIVAZIONE TONDA, PROFONDIT+ 80 MM / - Scatola di derivazione tonda, profondità 80 mm, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbocchi filettati UNI-6125, viteria in acciaio inossidabile diametro 90 mm, imbocchi 1'' / - SCATOLA DI DERIVAZIONE TONDA, PROFONDIT+ 80 MM diametro 90 mm, imbocchi 1''	cad		49,30	6,98%
22CL.PR.L.0610.60.f	Scatola di derivazione tonda, profondità 80 mm / - SCATOLA DI DERIVAZIONE TONDA, PROFONDIT+ 80 MM / - Scatola di derivazione tonda, profondità 80 mm, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbocchi filettati UNI-6125, viteria in acciaio inossidabile diametro 150 mm, imbocchi 1'' / - SCATOLA DI DERIVAZIONE TONDA, PROFONDIT+ 80 MM diametro 150 mm, imbocchi 1''	cad		83,75	3,65%
22CL.PR.L.0610.60.g	Scatola di derivazione tonda, profondità 80 mm / - SCATOLA DI DERIVAZIONE TONDA, PROFONDIT+ 80 MM / - Scatola di derivazione tonda, profondità 80 mm, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbocchi filettati UNI-6125, viteria in acciaio inossidabile diametro 150 mm, imbocchi 1 1/2'' / - SCATOLA DI DERIVAZIONE TONDA, PROFONDIT+ 80 MM diametro 150 mm, imbocchi 1 1/2''	cad		70,18	4,55%
22CL.PR.L.0610.60.h	Scatola di derivazione tonda, profondità 80 mm / - SCATOLA DI DERIVAZIONE TONDA, PROFONDIT+ 80 MM / - Scatola di derivazione tonda, profondità 80 mm, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbocchi filettati UNI-6125, viteria in acciaio inossidabile diametro 150 mm, imbocchi 2'' / - SCATOLA DI DERIVAZIONE TONDA, PROFONDIT+ 80 MM diametro 150 mm, imbocchi 2''	cad		75,67	4,55%
22CL.PR.L.0610.70.a	Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione predisposta per l'installazione di morsetti, corpo e coperchio in lega di alluminio / - CASSETTA DI DERIVAZIONE CORPO E COPERCHIO IN LEGA DI ALLUMINIO / - Cassetta di derivazione predisposta per l'installazione di morsetti, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbocchi filettati UNI-6125, viteria in acciaio inossidabile 120x120, profondità 110 mm / - CASSETTA DI DERIVAZIONE CORPO E COPERCHIO IN LEGA DI ALLUMINIO 120x120, profondità 110 mm	cad		96,55	7,73%
22CL.PR.L.0610.70.b	Cassetta di derivazione predisposta per l'installazione di morsetti, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbocchi filettati UNI-6125, viteria in acciaio inossidabile 150x150, profondità 120 mm / - CASSETTA DI DERIVAZIONE CORPO E COPERCHIO IN LEGA DI ALLUMINIO 150x150, profondità 120 mmFornitura e posa in opera di cassetta di derivazione predisposta per l'installazione di morsetti, corpo e coperchio in lega di alluminio / - CASSETTA DI DERIVAZIONE CORPO E COPERCHIO IN LEGA DI ALLUMINIO / - Cassetta di derivazione predisposta per l'installazione di morsetti, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbocchi filettati UNI-6125, viteria in acciaio inossidabile 150x150, profondità 120 mm / - CASSETTA DI DERIVAZIONE CORPO E COPERCHIO IN LEGA DI ALLUMINIO 150x150, profondità 120 mm	cad		103,64	6,40%
22CL.PR.L.0610.70.c	Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione predisposta per l'installazione di morsetti, corpo e coperchio in lega di alluminio / - CASSETTA DI DERIVAZIONE CORPO E COPERCHIO IN LEGA DI ALLUMINIO / - Cassetta di derivazione predisposta per l'installazione di morsetti, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbocchi filettati UNI-6125, viteria in acciaio inossidabile 175x175, profondità 130 mm / - CASSETTA DI DERIVAZIONE CORPO E COPERCHIO IN LEGA DI ALLUMINIO 175x175, profondità 130 mm	cad		125,60	5,49%
22CL.PR.L.0610.70.d	Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione predisposta per l'installazione di morsetti, corpo e coperchio in lega di alluminio / - CASSETTA DI DERIVAZIONE CORPO E COPERCHIO IN LEGA DI ALLUMINIO / - Cassetta di derivazione predisposta per l'installazione di morsetti, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbocchi filettati UNI-6125, viteria in acciaio inossidabile 230x230, profondità 145 mm / - CASSETTA DI DERIVAZIONE CORPO E COPERCHIO IN LEGA DI ALLUMINIO 230x230, profondità 145 mm	cad		194,32	3,84%
22CL.PR.L.0610.70.e	Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione predisposta per l'installazione di morsetti, corpo e coperchio in lega di alluminio / - CASSETTA DI DERIVAZIONE CORPO E COPERCHIO IN LEGA DI ALLUMINIO / - Cassetta di derivazione predisposta per l'installazione di morsetti, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbocchi filettati UNI-6125, viteria in acciaio inossidabile 400x200, profondità 200 mm / - CASSETTA DI DERIVAZIONE CORPO E COPERCHIO IN LEGA DI ALLUMINIO 400x200, profondità 200 mm	cad		336,35	5,46%
22CL.PR.L.0610.70.f	Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione predisposta per l'installazione di morsetti, corpo e coperchio in lega di alluminio / - CASSETTA DI DERIVAZIONE CORPO E COPERCHIO IN LEGA DI ALLUMINIO / - Cassetta di derivazione predisposta per l'installazione di morsetti, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbocchi filettati UNI-6125, viteria in acciaio inossidabile 430x330, profondità 200 mm / - CASSETTA DI DERIVAZIONE CORPO E COPERCHIO IN LEGA DI ALLUMINIO 430x330, profondità 200 mm	cad		651,65	2,93%
22CL.PR.L.0610.70.g	Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione predisposta per l'installazione di morsetti, corpo e coperchio in lega di alluminio / - CASSETTA DI DERIVAZIONE CORPO E COPERCHIO IN LEGA DI ALLUMINIO / - Cassetta di derivazione predisposta per l'installazione di morsetti, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbocchi filettati UNI-6125, viteria in acciaio inossidabile 430x430, profondità 270 mm / - CASSETTA DI DERIVAZIONE CORPO E COPERCHIO IN LEGA DI ALLUMINIO 430x430, profondità 270 mm	cad		778,91	5,82%
22CL.PR.L.0610.70.h	Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione predisposta per l'installazione di morsetti, corpo e coperchio in lega di alluminio / - CASSETTA DI DERIVAZIONE CORPO E COPERCHIO IN LEGA DI ALLUMINIO / - Cassetta di derivazione predisposta per l'installazione di morsetti, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbocchi filettati UNI-6125, viteria in acciaio inossidabile 640x440, profondità 340 mm / - CASSETTA DI DERIVAZIONE CORPO E COPERCHIO IN LEGA DI ALLUMINIO 640x440, profondità 340 mm	cad		1419,55	2,84%
22CL.PR.L.0620.10.a	Fornitura e posa in opera di cavo multipolare stagno non propagante l'incendio (IEC332) / - CAVO MULTIPOLARE STAGNO NON PROPAGANTE L'INCENDIO (IEC332) / - Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio (IEC332), tensione nominale 450/750 V, con guaina esterna in rame, isolante minerale all'ossido di magnesio, conduttori in rame a filo unico, conforme IEC 702, CEI 20-39/1, CEI 20-36, CEI 20-37, fissato a parete o a soffitto con graffette in rame nudo, raccordi a filettatura gas conica UNI 6125, per impianti realizzati in conformità alla norma CEI 64-2 2x1,5 mm¦ / - CAVO MULTIPOLARE STAGNO NON PROPAGANTE L'INCENDIO (IEC332) 2x1,5 mm¦	m		6,22	59,81%
22CL.PR.L.0620.10.b	Fornitura e posa in opera di cavo multipolare stagno non propagante l'incendio (IEC332) / - CAVO MULTIPOLARE STAGNO NON PROPAGANTE L'INCENDIO (IEC332) / - Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio (IEC332), tensione nominale 450/750 V, con guaina esterna in rame, isolante minerale all'ossido di magnesio, conduttori in rame a filo unico, conforme IEC 702, CEI 20-39/1, CEI 20-36, CEI 20-37, fissato a parete o a soffitto con graffette in rame nudo, raccordi a filettatura gas conica UNI 6125, per impianti realizzati in conformità alla norma CEI 64-2 2x2,5 mm¦ / - CAVO MULTIPOLARE STAGNO NON PROPAGANTE L'INCENDIO (IEC332) 2x2,5 mm¦	m		7,88	58,25%
22CL.PR.L.0620.10.c	Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio (IEC332), tensione nominale 450/750 V, con guaina esterna in rame, isolante minerale all'ossido di magnesio, conduttori in rame a filo unico, conforme IEC 702, CEI 20-39/1, CEI 20-36, CEI 20-37, fissato a parete o a soffitto con graffette in rame nudo, raccordi a filettatura gas conica UNI 6125, per impianti realizzati in conformità alla norma CEI 64-2 2x4 mm¦ / - CAVO MULTIPOLARE STAGNO NON PROPAGANTE L'INCENDIO (IEC332) 2x4 mm¦Fornitura e posa in opera di cavo multipolare stagno non propagante l'incendio (IEC332) / - CAVO MULTIPOLARE STAGNO NON PROPAGANTE L'INCENDIO (IEC332) / - Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio (IEC332), tensione nominale 450/750 V, con guaina esterna in rame, isolante minerale all'ossido di magnesio, conduttori in rame a filo unico, conforme IEC 702, CEI 20-39/1, CEI 20-36, CEI 20-37, fissato a parete o a soffitto con graffette in rame nudo, raccordi a filettatura gas conica UNI 6125, per impianti realizzati in conformità alla norma CEI 64-2 2x4 mm¦ / - CAVO MULTIPOLARE STAGNO NON PROPAGANTE L'INCENDIO (IEC332) 2x4 mm¦	m		8,12	50,25%
22CL.PR.L.0620.10.d	Fornitura e posa in opera di cavo multipolare stagno non propagante l'incendio (IEC332) / - CAVO MULTIPOLARE STAGNO NON PROPAGANTE L'INCENDIO (IEC332) / - Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio (IEC332), tensione nominale 450/750 V, con guaina esterna in rame, isolante minerale all'ossido di magnesio, conduttori in rame a filo unico, conforme IEC 702, CEI 20-39/1, CEI 20-36, CEI 20-37, fissato a parete o a soffitto con graffette in rame nudo, raccordi a filettatura gas conica UNI 6125, per impianti realizzati in conformità alla norma CEI 64-2 2x6 mm¦ / - CAVO MULTIPOLARE STAGNO NON PROPAGANTE L'INCENDIO (IEC332) 2x6 mm¦	m		9,50	44,74%
22CL.PR.L.0620.10.e	Fornitura e posa in opera di cavo multipolare stagno non propagante l'incendio (IEC332) / - CAVO MULTIPOLARE STAGNO NON PROPAGANTE L'INCENDIO (IEC332) / - Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio (IEC332), tensione nominale 450/750 V, con guaina esterna in rame, isolante minerale all'ossido di magnesio, conduttori in rame a filo unico, conforme IEC 702, CEI 20-39/1, CEI 20-36, CEI 20-37, fissato a parete o a soffitto con graffette in rame nudo, raccordi a filettatura gas conica UNI 6125, per impianti realizzati in conformità alla norma CEI 64-2 2x10 mm¦ / - CAVO MULTIPOLARE STAGNO NON PROPAGANTE L'INCENDIO (IEC332) 2x10 mm¦	m		13,51	38,27%
22CL.PR.L.0620.10.f	Fornitura e posa in opera di cavo multipolare stagno non propagante l'incendio (IEC332) / - CAVO MULTIPOLARE STAGNO NON PROPAGANTE L'INCENDIO (IEC332) / - Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio (IEC332), tensione nominale 450/750 V, con guaina esterna in rame, isolante minerale all'ossido di magnesio, conduttori in rame a filo unico, conforme IEC 702, CEI 20-39/1, CEI 20-36, CEI 20-37, fissato a parete o a soffitto con graffette in rame nudo, raccordi a filettatura gas conica UNI 6125, per impianti realizzati in conformità alla norma CEI 64-2 2x16 mm¦ / - CAVO MULTIPOLARE STAGNO NON PROPAGANTE L'INCENDIO (IEC332) 2x16 mm¦	m		16,10	28,51%
22CL.PR.L.0620.10.g	Fornitura e posa in opera di cavo multipolare stagno non propagante l'incendio (IEC332) / - CAVO MULTIPOLARE STAGNO NON PROPAGANTE L'INCENDIO (IEC332) / - Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio (IEC332), tensione nominale 450/750 V, con guaina esterna in rame, isolante minerale all'ossido di magnesio, conduttori in rame a filo unico, conforme IEC 702, CEI 20-39/1, CEI 20-36, CEI 20-37, fissato a parete o a soffitto con graffette in rame nudo, raccordi a filettatura gas conica UNI 6125, per impianti realizzati in conformità alla norma CEI 64-2 2x25 mm¦ / - CAVO MULTIPOLARE STAGNO NON PROPAGANTE L'INCENDIO (IEC332) 2x25 mm¦	m		22,10	24,03%
22CL.PR.L.0620.10.h	Fornitura e posa in opera di cavo multipolare stagno non propagante l'incendio (IEC332) / - CAVO MULTIPOLARE STAGNO NON PROPAGANTE L'INCENDIO (IEC332) / - Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio (IEC332), tensione nominale 450/750 V, con guaina esterna in rame, isolante minerale all'ossido di magnesio, conduttori in rame a filo unico, conforme IEC 702, CEI 20-39/1, CEI 20-36, CEI 20-37, fissato a parete o a soffitto con graffette in rame nudo, raccordi a filettatura gas conica UNI 6125, per impianti realizzati in conformità alla norma CEI 64-2 3x1,5 mm¦ / - CAVO MULTIPOLARE STAGNO NON PROPAGANTE L'INCENDIO (IEC332) 3x1,5 mm¦	m		7,74	59,30%
22CL.PR.L.0620.10.i	Fornitura e posa in opera di cavo multipolare stagno non propagante l'incendio (IEC332) / - CAVO MULTIPOLARE STAGNO NON PROPAGANTE L'INCENDIO (IEC332) / - Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio (IEC332), tensione nominale 450/750 V, con guaina esterna in rame, isolante minerale all'ossido di magnesio, conduttori in rame a filo unico, conforme IEC 702, CEI 20-39/1, CEI 20-36, CEI 20-37, fissato a parete o a soffitto con graffette in rame nudo, raccordi a filettatura gas conica UNI 6125, per impianti realizzati in conformità alla norma CEI 64-2 3x2,5 mm¦ / - CAVO MULTIPOLARE STAGNO NON PROPAGANTE L'INCENDIO (IEC332) 3x2,5 mm¦	m		7,92	51,52%
22CL.PR.L.0620.10.j	Fornitura e posa in opera di cavo multipolare stagno non propagante l'incendio (IEC332) / - CAVO MULTIPOLARE STAGNO NON PROPAGANTE L'INCENDIO (IEC332) / - Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio (IEC332), tensione nominale 450/750 V, con guaina esterna in rame, isolante minerale all'ossido di magnesio, conduttori in rame a filo unico, conforme IEC 702, CEI 20-39/1, CEI 20-36, CEI 20-37, fissato a parete o a soffitto con graffette in rame nudo, raccordi a filettatura gas conica UNI 6125, per impianti realizzati in conformità alla norma CEI 64-2 3x4 mm¦ / - CAVO MULTIPOLARE STAGNO NON PROPAGANTE L'INCENDIO (IEC332) 3x4 mm¦	m		9,38	45,31%
22CL.PR.L.0620.10.k	Fornitura e posa in opera di cavo multipolare stagno non propagante l'incendio (IEC332) / - CAVO MULTIPOLARE STAGNO NON PROPAGANTE L'INCENDIO (IEC332) / - Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio (IEC332), tensione nominale 450/750 V, con guaina esterna in rame, isolante minerale all'ossido di magnesio, conduttori in rame a filo unico, conforme IEC 702, CEI 20-39/1, CEI 20-36, CEI 20-37, fissato a parete o a soffitto con graffette in rame nudo, raccordi a filettatura gas conica UNI 6125, per impianti realizzati in conformità alla norma CEI 64-2 3x6 mm¦ / - CAVO MULTIPOLARE STAGNO NON PROPAGANTE L'INCENDIO (IEC332) 3x6 mm¦	m		12,16	42,52%
22CL.PR.L.0620.10.l	Fornitura e posa in opera di cavo multipolare stagno non propagante l'incendio (IEC332) / - CAVO MULTIPOLARE STAGNO NON PROPAGANTE L'INCENDIO (IEC332) / - Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio (IEC332), tensione nominale 450/750 V, con guaina esterna in rame, isolante minerale all'ossido di magnesio, conduttori in rame a filo unico, conforme IEC 702, CEI 20-39/1, CEI 20-36, CEI 20-37, fissato a parete o a soffitto con graffette in rame nudo, raccordi a filettatura gas conica UNI 6125, per impianti realizzati in conformità alla norma CEI 64-2 3x10 mm¦ / - CAVO MULTIPOLARE STAGNO NON PROPAGANTE L'INCENDIO (IEC332) 3x10 mm¦	m		16,27	31,35%
22CL.PR.L.0620.10.m	Fornitura e posa in opera di cavo multipolare stagno non propagante l'incendio (IEC332) / - CAVO MULTIPOLARE STAGNO NON PROPAGANTE L'INCENDIO (IEC332) / - Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio (IEC332), tensione nominale 450/750 V, con guaina esterna in rame, isolante minerale all'ossido di magnesio, conduttori in rame a filo unico, conforme IEC 702, CEI 20-39/1, CEI 20-36, CEI 20-37, fissato a parete o a soffitto con graffette in rame nudo, raccordi a filettatura gas conica UNI 6125, per impianti realizzati in conformità alla norma CEI 64-2 3x16 mm¦ / - CAVO MULTIPOLARE STAGNO NON PROPAGANTE L'INCENDIO (IEC332) 3x16 mm¦	m		21,31	24,92%
22CL.PR.L.0620.10.n	Fornitura e posa in opera di cavo multipolare stagno non propagante l'incendio (IEC332) / - CAVO MULTIPOLARE STAGNO NON PROPAGANTE L'INCENDIO (IEC332) / - Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio (IEC332), tensione nominale 450/750 V, con guaina esterna in rame, isolante minerale all'ossido di magnesio, conduttori in rame a filo unico, conforme IEC 702, CEI 20-39/1, CEI 20-36, CEI 20-37, fissato a parete o a soffitto con graffette in rame nudo, raccordi a filettatura gas conica UNI 6125, per impianti realizzati in conformità alla norma CEI 64-2 3x25 mm¦ / - CAVO MULTIPOLARE STAGNO NON PROPAGANTE L'INCENDIO (IEC332) 3x25 mm¦	m		29,24	19,63%
22CL.PR.L.0620.10.o	Fornitura e posa in opera di cavo multipolare stagno non propagante l'incendio (IEC332) / - CAVO MULTIPOLARE STAGNO NON PROPAGANTE L'INCENDIO (IEC332) / - Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio (IEC332), tensione nominale 450/750 V, con guaina esterna in rame, isolante minerale all'ossido di magnesio, conduttori in rame a filo unico, conforme IEC 702, CEI 20-39/1, CEI 20-36, CEI 20-37, fissato a parete o a soffitto con graffette in rame nudo, raccordi a filettatura gas conica UNI 6125, per impianti realizzati in conformità alla norma CEI 64-2 4x1,5 mm¦ / - CAVO MULTIPOLARE STAGNO NON PROPAGANTE L'INCENDIO (IEC332) 4x1,5 mm¦	m		7,58	53,83%
22CL.PR.L.0620.10.p	Fornitura e posa in opera di cavo multipolare stagno non propagante l'incendio (IEC332) / - CAVO MULTIPOLARE STAGNO NON PROPAGANTE L'INCENDIO (IEC332) / - Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio (IEC332), tensione nominale 450/750 V, con guaina esterna in rame, isolante minerale all'ossido di magnesio, conduttori in rame a filo unico, conforme IEC 702, CEI 20-39/1, CEI 20-36, CEI 20-37, fissato a parete o a soffitto con graffette in rame nudo, raccordi a filettatura gas conica UNI 6125, per impianti realizzati in conformità alla norma CEI 64-2 4x2,5 mm¦ / - CAVO MULTIPOLARE STAGNO NON PROPAGANTE L'INCENDIO (IEC332) 4x2,5 mm¦	m		9,56	50,00%
22CL.PR.L.0620.10.q	Fornitura e posa in opera di cavo multipolare stagno non propagante l'incendio (IEC332) / - CAVO MULTIPOLARE STAGNO NON PROPAGANTE L'INCENDIO (IEC332) / - Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio (IEC332), tensione nominale 450/750 V, con guaina esterna in rame, isolante minerale all'ossido di magnesio, conduttori in rame a filo unico, conforme IEC 702, CEI 20-39/1, CEI 20-36, CEI 20-37, fissato a parete o a soffitto con graffette in rame nudo, raccordi a filettatura gas conica UNI 6125, per impianti realizzati in conformità alla norma CEI 64-2 4x4 mm¦ / - CAVO MULTIPOLARE STAGNO NON PROPAGANTE L'INCENDIO (IEC332) 4x4 mm¦	m		11,70	44,19%
22CL.PR.L.0620.10.r	Fornitura e posa in opera di cavo multipolare stagno non propagante l'incendio (IEC332) / - CAVO MULTIPOLARE STAGNO NON PROPAGANTE L'INCENDIO (IEC332) / - Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio (IEC332), tensione nominale 450/750 V, con guaina esterna in rame, isolante minerale all'ossido di magnesio, conduttori in rame a filo unico, conforme IEC 702, CEI 20-39/1, CEI 20-36, CEI 20-37, fissato a parete o a soffitto con graffette in rame nudo, raccordi a filettatura gas conica UNI 6125, per impianti realizzati in conformità alla norma CEI 64-2 4x6 mm¦ / - CAVO MULTIPOLARE STAGNO NON PROPAGANTE L'INCENDIO (IEC332) 4x6 mm¦	m		13,09	35,06%
22CL.PR.L.0620.10.s	Fornitura e posa in opera di cavo multipolare stagno non propagante l'incendio (IEC332) / - CAVO MULTIPOLARE STAGNO NON PROPAGANTE L'INCENDIO (IEC332) / - Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio (IEC332), tensione nominale 450/750 V, con guaina esterna in rame, isolante minerale all'ossido di magnesio, conduttori in rame a filo unico, conforme IEC 702, CEI 20-39/1, CEI 20-36, CEI 20-37, fissato a parete o a soffitto con graffette in rame nudo, raccordi a filettatura gas conica UNI 6125, per impianti realizzati in conformità alla norma CEI 64-2 4x10 mm¦ / - CAVO MULTIPOLARE STAGNO NON PROPAGANTE L'INCENDIO (IEC332) 4x10 mm¦	m		18,87	25,33%
22CL.PR.L.0620.10.t	Fornitura e posa in opera di cavo multipolare stagno non propagante l'incendio (IEC332) / - CAVO MULTIPOLARE STAGNO NON PROPAGANTE L'INCENDIO (IEC332) / - Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio (IEC332), tensione nominale 450/750 V, con guaina esterna in rame, isolante minerale all'ossido di magnesio, conduttori in rame a filo unico, conforme IEC 702, CEI 20-39/1, CEI 20-36, CEI 20-37, fissato a parete o a soffitto con graffette in rame nudo, raccordi a filettatura gas conica UNI 6125, per impianti realizzati in conformità alla norma CEI 64-2 4x16 mm¦ / - CAVO MULTIPOLARE STAGNO NON PROPAGANTE L'INCENDIO (IEC332) 4x16 mm¦	m		26,46	21,69%
22CL.PR.L.0620.10.u	Fornitura e posa in opera di cavo multipolare stagno non propagante l'incendio (IEC332) / - CAVO MULTIPOLARE STAGNO NON PROPAGANTE L'INCENDIO (IEC332) / - Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio (IEC332), tensione nominale 450/750 V, con guaina esterna in rame, isolante minerale all'ossido di magnesio, conduttori in rame a filo unico, conforme IEC 702, CEI 20-39/1, CEI 20-36, CEI 20-37, fissato a parete o a soffitto con graffette in rame nudo, raccordi a filettatura gas conica UNI 6125, per impianti realizzati in conformità alla norma CEI 64-2 4x25 mm¦ / - CAVO MULTIPOLARE STAGNO NON PROPAGANTE L'INCENDIO (IEC332) 4x25 mm¦	m		36,15	15,49%
22CL.PR.L.0620.10.v	Fornitura e posa in opera di cavo multipolare stagno non propagante l'incendio (IEC332) / - CAVO MULTIPOLARE STAGNO NON PROPAGANTE L'INCENDIO (IEC332) / - Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio (IEC332), tensione nominale 450/750 V, con guaina esterna in rame, isolante minerale all'ossido di magnesio, conduttori in rame a filo unico, conforme IEC 702, CEI 20-39/1, CEI 20-36, CEI 20-37, fissato a parete o a soffitto con graffette in rame nudo, raccordi a filettatura gas conica UNI 6125, per impianti realizzati in conformità alla norma CEI 64-2 7x1,5 mm¦ / - CAVO MULTIPOLARE STAGNO NON PROPAGANTE L'INCENDIO (IEC332) 7x1,5 mm¦	m		11,04	43,30%
22CL.PR.L.0620.10.w	Fornitura e posa in opera di cavo multipolare stagno non propagante l'incendio (IEC332) / - CAVO MULTIPOLARE STAGNO NON PROPAGANTE L'INCENDIO (IEC332) / - Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio (IEC332), tensione nominale 450/750 V, con guaina esterna in rame, isolante minerale all'ossido di magnesio, conduttori in rame a filo unico, conforme IEC 702, CEI 20-39/1, CEI 20-36, CEI 20-37, fissato a parete o a soffitto con graffette in rame nudo, raccordi a filettatura gas conica UNI 6125, per impianti realizzati in conformità alla norma CEI 64-2 7x2,5 mm¦ / - CAVO MULTIPOLARE STAGNO NON PROPAGANTE L'INCENDIO (IEC332) 7x2,5 mm¦	m		14,40	39,86%
22CL.PR.L.0620.10.x	Fornitura e posa in opera di cavo multipolare stagno non propagante l'incendio (IEC332) / - CAVO MULTIPOLARE STAGNO NON PROPAGANTE L'INCENDIO (IEC332) / - Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio (IEC332), tensione nominale 450/750 V, con guaina esterna in rame, isolante minerale all'ossido di magnesio, conduttori in rame a filo unico, conforme IEC 702, CEI 20-39/1, CEI 20-36, CEI 20-37, fissato a parete o a soffitto con graffette in rame nudo, raccordi a filettatura gas conica UNI 6125, per impianti realizzati in conformità alla norma CEI 64-2 12x1,5 mm¦ / - CAVO MULTIPOLARE STAGNO NON PROPAGANTE L'INCENDIO (IEC332) 12x1,5 mm¦	m		14,74	37,99%
22CL.PR.L.0620.10.y	Fornitura e posa in opera di cavo multipolare stagno non propagante l'incendio (IEC332) / - CAVO MULTIPOLARE STAGNO NON PROPAGANTE L'INCENDIO (IEC332) / - Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio (IEC332), tensione nominale 450/750 V, con guaina esterna in rame, isolante minerale all'ossido di magnesio, conduttori in rame a filo unico, conforme IEC 702, CEI 20-39/1, CEI 20-36, CEI 20-37, fissato a parete o a soffitto con graffette in rame nudo, raccordi a filettatura gas conica UNI 6125, per impianti realizzati in conformità alla norma CEI 64-2 12x2,5 mm¦ / - CAVO MULTIPOLARE STAGNO NON PROPAGANTE L'INCENDIO (IEC332) 12x2,5 mm¦	m		17,72	29,97%
22CL.PR.L.0620.10.z	Fornitura e posa in opera di cavo multipolare stagno non propagante l'incendio (IEC332) / - CAVO MULTIPOLARE STAGNO NON PROPAGANTE L'INCENDIO (IEC332) / - Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio (IEC332), tensione nominale 450/750 V, con guaina esterna in rame, isolante minerale all'ossido di magnesio, conduttori in rame a filo unico, conforme IEC 702, CEI 20-39/1, CEI 20-36, CEI 20-37, fissato a parete o a soffitto con graffette in rame nudo, raccordi a filettatura gas conica UNI 6125, per impianti realizzati in conformità alla norma CEI 64-2 19x1,5 mm¦ / - CAVO MULTIPOLARE STAGNO NON PROPAGANTE L'INCENDIO (IEC332) 19x1,5 mm¦	m		18,35	31,28%
22CL.PR.L.0620.20.a	Fornitura e posa in opera di cavo multipolare stagno non propagante l'incendio (IEC332) / - CAVO MULTIPOLARE STAGNO NON PROPAGANTE L'INCENDIO (IEC332) / - Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio (IEC332), tensione nominale 450/750 V, serie pesante, con guaina esterna in rame, isolante minerale all'ossido di magnesio, conduttori in rame a filo unico, conforme IEC 702, CEI 20-39/1, CEI 20-36, CEI 20-37, fissato a parete o a soffitto con graffette in rame nudo, raccordi a filettatura gas conica UNI 6125, per impianti realizzati in conformità alla norma CEI 64-2 1x10 mm¦ / - CAVO MULTIPOLARE STAGNO NON PROPAGANTE L'INCENDIO (IEC332) 1x10 mm¦	m		8,24	48,79%
22CL.PR.L.0620.20.b	Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio (IEC332), tensione nominale 450/750 V, serie pesante, con guaina esterna in rame, isolante minerale all'ossido di magnesio, conduttori in rame a filo unico, conforme IEC 702, CEI 20-39/1, CEI 20-36, CEI 20-37, fissato a parete o a soffitto con graffette in rame nudo, raccordi a filettatura gas conica UNI 6125, per impianti realizzati in conformità alla norma CEI 64-2 1x16 mm¦ / - CAVO MULTIPOLARE STAGNO NON PROPAGANTE L'INCENDIO (IEC332) 1x16 mm¦Fornitura e posa in opera di cavo multipolare stagno non propagante l'incendio (IEC332) / - CAVO MULTIPOLARE STAGNO NON PROPAGANTE L'INCENDIO (IEC332) / - Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio (IEC332), tensione nominale 450/750 V, serie pesante, con guaina esterna in rame, isolante minerale all'ossido di magnesio, conduttori in rame a filo unico, conforme IEC 702, CEI 20-39/1, CEI 20-36, CEI 20-37, fissato a parete o a soffitto con graffette in rame nudo, raccordi a filettatura gas conica UNI 6125, per impianti realizzati in conformità alla norma CEI 64-2 1x16 mm¦ / - CAVO MULTIPOLARE STAGNO NON PROPAGANTE L'INCENDIO (IEC332) 1x16 mm¦	m		9,22	38,72%
22CL.PR.L.0620.20.c	Fornitura e posa in opera di cavo multipolare stagno non propagante l'incendio (IEC332) / - CAVO MULTIPOLARE STAGNO NON PROPAGANTE L'INCENDIO (IEC332) / - Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio (IEC332), tensione nominale 450/750 V, serie pesante, con guaina esterna in rame, isolante minerale all'ossido di magnesio, conduttori in rame a filo unico, conforme IEC 702, CEI 20-39/1, CEI 20-36, CEI 20-37, fissato a parete o a soffitto con graffette in rame nudo, raccordi a filettatura gas conica UNI 6125, per impianti realizzati in conformità alla norma CEI 64-2 1x25 mm¦ / - CAVO MULTIPOLARE STAGNO NON PROPAGANTE L'INCENDIO (IEC332) 1x25 mm¦	m		12,33	34,47%
22CL.PR.L.0620.20.d	Fornitura e posa in opera di cavo multipolare stagno non propagante l'incendio (IEC332) / - CAVO MULTIPOLARE STAGNO NON PROPAGANTE L'INCENDIO (IEC332) / - Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio (IEC332), tensione nominale 450/750 V, serie pesante, con guaina esterna in rame, isolante minerale all'ossido di magnesio, conduttori in rame a filo unico, conforme IEC 702, CEI 20-39/1, CEI 20-36, CEI 20-37, fissato a parete o a soffitto con graffette in rame nudo, raccordi a filettatura gas conica UNI 6125, per impianti realizzati in conformità alla norma CEI 64-2 1x35 mm¦ / - CAVO MULTIPOLARE STAGNO NON PROPAGANTE L'INCENDIO (IEC332) 1x35 mm¦	m		16,12	32,07%
22CL.PR.L.0620.20.e	Fornitura e posa in opera di cavo multipolare stagno non propagante l'incendio (IEC332) / - CAVO MULTIPOLARE STAGNO NON PROPAGANTE L'INCENDIO (IEC332) / - Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio (IEC332), tensione nominale 450/750 V, serie pesante, con guaina esterna in rame, isolante minerale all'ossido di magnesio, conduttori in rame a filo unico, conforme IEC 702, CEI 20-39/1, CEI 20-36, CEI 20-37, fissato a parete o a soffitto con graffette in rame nudo, raccordi a filettatura gas conica UNI 6125, per impianti realizzati in conformità alla norma CEI 64-2 1x50 mm¦ / - CAVO MULTIPOLARE STAGNO NON PROPAGANTE L'INCENDIO (IEC332) 1x50 mm¦	m		19,28	23,81%
22CL.PR.L.0620.20.f	Fornitura e posa in opera di cavo multipolare stagno non propagante l'incendio (IEC332) / - CAVO MULTIPOLARE STAGNO NON PROPAGANTE L'INCENDIO (IEC332) / - Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio (IEC332), tensione nominale 450/750 V, serie pesante, con guaina esterna in rame, isolante minerale all'ossido di magnesio, conduttori in rame a filo unico, conforme IEC 702, CEI 20-39/1, CEI 20-36, CEI 20-37, fissato a parete o a soffitto con graffette in rame nudo, raccordi a filettatura gas conica UNI 6125, per impianti realizzati in conformità alla norma CEI 64-2 1x70 mm¦ / - CAVO MULTIPOLARE STAGNO NON PROPAGANTE L'INCENDIO (IEC332) 1x70 mm¦	m		24,67	19,38%
22CL.PR.L.0620.20.g	Fornitura e posa in opera di cavo multipolare stagno non propagante l'incendio (IEC332) / - CAVO MULTIPOLARE STAGNO NON PROPAGANTE L'INCENDIO (IEC332) / - Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio (IEC332), tensione nominale 450/750 V, serie pesante, con guaina esterna in rame, isolante minerale all'ossido di magnesio, conduttori in rame a filo unico, conforme IEC 702, CEI 20-39/1, CEI 20-36, CEI 20-37, fissato a parete o a soffitto con graffette in rame nudo, raccordi a filettatura gas conica UNI 6125, per impianti realizzati in conformità alla norma CEI 64-2 1x95 mm¦ / - CAVO MULTIPOLARE STAGNO NON PROPAGANTE L'INCENDIO (IEC332) 1x95 mm¦	m		31,87	18,01%
22CL.PR.L.0620.20.h	Fornitura e posa in opera di cavo multipolare stagno non propagante l'incendio (IEC332) / - CAVO MULTIPOLARE STAGNO NON PROPAGANTE L'INCENDIO (IEC332) / - Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio (IEC332), tensione nominale 450/750 V, serie pesante, con guaina esterna in rame, isolante minerale all'ossido di magnesio, conduttori in rame a filo unico, conforme IEC 702, CEI 20-39/1, CEI 20-36, CEI 20-37, fissato a parete o a soffitto con graffette in rame nudo, raccordi a filettatura gas conica UNI 6125, per impianti realizzati in conformità alla norma CEI 64-2 1x120 mm¦ / - CAVO MULTIPOLARE STAGNO NON PROPAGANTE L'INCENDIO (IEC332) 1x120 mm¦	m		38,19	13,35%
22CL.PR.L.0620.20.i	Fornitura e posa in opera di cavo multipolare stagno non propagante l'incendio (IEC332) / - CAVO MULTIPOLARE STAGNO NON PROPAGANTE L'INCENDIO (IEC332) / - Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio (IEC332), tensione nominale 450/750 V, serie pesante, con guaina esterna in rame, isolante minerale all'ossido di magnesio, conduttori in rame a filo unico, conforme IEC 702, CEI 20-39/1, CEI 20-36, CEI 20-37, fissato a parete o a soffitto con graffette in rame nudo, raccordi a filettatura gas conica UNI 6125, per impianti realizzati in conformità alla norma CEI 64-2 1x150 mm¦ / - CAVO MULTIPOLARE STAGNO NON PROPAGANTE L'INCENDIO (IEC332) 1x150 mm¦	m		45,79	11,60%
22CL.PR.L.0620.20.j	Fornitura e posa in opera di cavo multipolare stagno non propagante l'incendio (IEC332) / - CAVO MULTIPOLARE STAGNO NON PROPAGANTE L'INCENDIO (IEC332) / - Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio (IEC332), tensione nominale 450/750 V, serie pesante, con guaina esterna in rame, isolante minerale all'ossido di magnesio, conduttori in rame a filo unico, conforme IEC 702, CEI 20-39/1, CEI 20-36, CEI 20-37, fissato a parete o a soffitto con graffette in rame nudo, raccordi a filettatura gas conica UNI 6125, per impianti realizzati in conformità alla norma CEI 64-2 1x185 mm¦ / - CAVO MULTIPOLARE STAGNO NON PROPAGANTE L'INCENDIO (IEC332) 1x185 mm¦	m		55,75	11,32%
22CL.PR.L.0620.20.k	Fornitura e posa in opera di cavo multipolare stagno non propagante l'incendio (IEC332) / - CAVO MULTIPOLARE STAGNO NON PROPAGANTE L'INCENDIO (IEC332) / - Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio (IEC332), tensione nominale 450/750 V, serie pesante, con guaina esterna in rame, isolante minerale all'ossido di magnesio, conduttori in rame a filo unico, conforme IEC 702, CEI 20-39/1, CEI 20-36, CEI 20-37, fissato a parete o a soffitto con graffette in rame nudo, raccordi a filettatura gas conica UNI 6125, per impianti realizzati in conformità alla norma CEI 64-2 1x240 mm¦ / - CAVO MULTIPOLARE STAGNO NON PROPAGANTE L'INCENDIO (IEC332) 1x240 mm¦	m		70,22	8,72%
22CL.PR.L.0620.20.l	Fornitura e posa in opera di cavo multipolare stagno non propagante l'incendio (IEC332) / - CAVO MULTIPOLARE STAGNO NON PROPAGANTE L'INCENDIO (IEC332) / - Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio (IEC332), tensione nominale 450/750 V, serie pesante, con guaina esterna in rame, isolante minerale all'ossido di magnesio, conduttori in rame a filo unico, conforme IEC 702, CEI 20-39/1, CEI 20-36, CEI 20-37, fissato a parete o a soffitto con graffette in rame nudo, raccordi a filettatura gas conica UNI 6125, per impianti realizzati in conformità alla norma CEI 64-2 1x300 mm¦ / - CAVO MULTIPOLARE STAGNO NON PROPAGANTE L'INCENDIO (IEC332) 1x300 mm¦	m		87,21	7,91%
22CL.PR.L.0620.20.m	Fornitura e posa in opera di cavo multipolare stagno non propagante l'incendio (IEC332) / - CAVO MULTIPOLARE STAGNO NON PROPAGANTE L'INCENDIO (IEC332) / - Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio (IEC332), tensione nominale 450/750 V, serie pesante, con guaina esterna in rame, isolante minerale all'ossido di magnesio, conduttori in rame a filo unico, conforme IEC 702, CEI 20-39/1, CEI 20-36, CEI 20-37, fissato a parete o a soffitto con graffette in rame nudo, raccordi a filettatura gas conica UNI 6125, per impianti realizzati in conformità alla norma CEI 64-2 1x400 mm¦ / - CAVO MULTIPOLARE STAGNO NON PROPAGANTE L'INCENDIO (IEC332) 1x400 mm¦	m		118,86	7,24%
22CL.PR.L.0630.10.a	Fornitura e posa in opera di armatura illuminante per lampade a incandescenza, alimentazione 220 V / - ARMATURA ILLUMINANTE PER LAMPADE A INCANDESCENZA, / - Armatura illuminante per lampade a incandescenza, alimentazione 220 V, corpo in lega di alluminio, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica montata a sospensione 100 W / - ARMATURA ILLUMINANTE PER LAMPADE A INCANDESCENZA, 100 W	cad		129,86	10,22%
22CL.PR.L.0630.10.b	Armatura illuminante per lampade a incandescenza, alimentazione 220 V, corpo in lega di alluminio, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica montata a sospensione 200 W / - ARMATURA ILLUMINANTE PER LAMPADE A INCANDESCENZA, 200 WFornitura e posa in opera di armatura illuminante per lampade a incandescenza, alimentazione 220 V / - ARMATURA ILLUMINANTE PER LAMPADE A INCANDESCENZA, / - Armatura illuminante per lampade a incandescenza, alimentazione 220 V, corpo in lega di alluminio, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica montata a sospensione 200 W / - ARMATURA ILLUMINANTE PER LAMPADE A INCANDESCENZA, 200 W	cad		131,22	10,94%
22CL.PR.L.0630.10.c	Fornitura e posa in opera di armatura illuminante per lampade a incandescenza, alimentazione 220 V / - ARMATURA ILLUMINANTE PER LAMPADE A INCANDESCENZA, / - Armatura illuminante per lampade a incandescenza, alimentazione 220 V, corpo in lega di alluminio, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica montata a sospensione 300 W / - ARMATURA ILLUMINANTE PER LAMPADE A INCANDESCENZA, 300 W	cad		129,20	9,87%
22CL.PR.L.0630.10.d	Fornitura e posa in opera di armatura illuminante per lampade a incandescenza, alimentazione 220 V / - ARMATURA ILLUMINANTE PER LAMPADE A INCANDESCENZA, / - Armatura illuminante per lampade a incandescenza, alimentazione 220 V, corpo in lega di alluminio, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica montata a sospensione 500 W / - ARMATURA ILLUMINANTE PER LAMPADE A INCANDESCENZA, 500 W	cad		129,86	10,22%
22CL.PR.L.0630.100.a	Armatura illuminante per lampade a vapori di sodio, corpo in lega di alluminio, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, vano portareattore incorporato montata a sospensione 70 W / - ARMATURA ILLUMINANTE PER LAMPADE A VAPORI DI SODIO 70 WFornitura e posa in opera di armatura illuminante per lampade a vapori di sodio, montata a sospensione / - ARMATURA ILLUMINANTE PER LAMPADE A VAPORI DI SODIO / - Armatura illuminante per lampade a vapori di sodio, corpo in lega di alluminio, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, vano portareattore incorporato montata a sospensione 70 W / - ARMATURA ILLUMINANTE PER LAMPADE A VAPORI DI SODIO 70 W	cad		247,36	9,01%
22CL.PR.L.0630.100.b	Armatura illuminante per lampade a vapori di sodio, corpo in lega di alluminio, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, vano portareattore incorporato montata a sospensione 150/250 W / - ARMATURA ILLUMINANTE PER LAMPADE A VAPORI DI SODIO 150/250 WFornitura e posa in opera di armatura illuminante per lampade a vapori di sodio, montata a sospensione / - ARMATURA ILLUMINANTE PER LAMPADE A VAPORI DI SODIO / - Armatura illuminante per lampade a vapori di sodio, corpo in lega di alluminio, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, vano portareattore incorporato montata a sospensione 150/250 W / - ARMATURA ILLUMINANTE PER LAMPADE A VAPORI DI SODIO 150/250 W	cad		256,60	9,39%
22CL.PR.L.0630.100.c	Fornitura e posa in opera di armatura illuminante per lampade a vapori di sodio, montata a sospensione / - ARMATURA ILLUMINANTE PER LAMPADE A VAPORI DI SODIO / - Armatura illuminante per lampade a vapori di sodio, corpo in lega di alluminio, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, vano portareattore incorporato montata a sospensione 400 W / - ARMATURA ILLUMINANTE PER LAMPADE A VAPORI DI SODIO 400 W	cad		287,99	7,43%
22CL.PR.L.0630.110.a	Armatura illuminante per lampade a vapori di sodio, corpo in lega di alluminio, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, vano portareattore incorporato montata a soffitto 70 W / - ARMATURA ILLUMINANTE PER LAMPADE A VAPORI DI SODIO, CORPO IN LEGA DI ALLUMINIO 70 WFornitura e posa in opera di armatura illuminante per lampade a vapori di sodio, montata a soffitto / - ARMATURA ILLUMINANTE PER LAMPADE A VAPORI DI SODIO, CORPO IN LEGA DI ALLUMINIO / - Armatura illuminante per lampade a vapori di sodio, corpo in lega di alluminio, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, vano portareattore incorporato montata a soffitto 70 W / - ARMATURA ILLUMINANTE PER LAMPADE A VAPORI DI SODIO, CORPO IN LEGA DI ALLUMINIO 70 W	cad		255,45	11,23%
22CL.PR.L.0630.110.b	Fornitura e posa in opera di armatura illuminante per lampade a vapori di sodio, montata a soffitto / - ARMATURA ILLUMINANTE PER LAMPADE A VAPORI DI SODIO, CORPO IN LEGA DI ALLUMINIO / - Armatura illuminante per lampade a vapori di sodio, corpo in lega di alluminio, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, vano portareattore incorporato montata a soffitto 150/250 W / - ARMATURA ILLUMINANTE PER LAMPADE A VAPORI DI SODIO, CORPO IN LEGA DI ALLUMINIO 150/250 W	cad		258,38	9,87%
22CL.PR.L.0630.110.c	Armatura illuminante per lampade a vapori di sodio, corpo in lega di alluminio, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, vano portareattore incorporato montata a soffitto 400 W / - ARMATURA ILLUMINANTE PER LAMPADE A VAPORI DI SODIO, CORPO IN LEGA DI ALLUMINIO 400 WFornitura e posa in opera di armatura illuminante per lampade a vapori di sodio, montata a soffitto / - ARMATURA ILLUMINANTE PER LAMPADE A VAPORI DI SODIO, CORPO IN LEGA DI ALLUMINIO / - Armatura illuminante per lampade a vapori di sodio, corpo in lega di alluminio, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, vano portareattore incorporato montata a soffitto 400 W / - ARMATURA ILLUMINANTE PER LAMPADE A VAPORI DI SODIO, CORPO IN LEGA DI ALLUMINIO 400 W	cad		294,49	9,02%
22CL.PR.L.0630.120.a	Armatura illuminante per lampade a vapori di sodio, corpo in lega di alluminio, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, vano portareattore incorporato montata a parete, braccio a 30¦ 70 W / - ARMATURA ILLUMINANTE PER LAMPADE A VAPORI DI SODIO, CORPO IN LEGA DI ALLUMINIO 70 WFornitura e posa in opera di armatura illuminante per lampade a vapori di sodio, montaa a parete / - ARMATURA ILLUMINANTE PER LAMPADE A VAPORI DI SODIO, CORPO IN LEGA DI ALLUMINIO / - Armatura illuminante per lampade a vapori di sodio, corpo in lega di alluminio, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, vano portareattore incorporato montata a parete, braccio a 30¦ 70 W / - ARMATURA ILLUMINANTE PER LAMPADE A VAPORI DI SODIO, CORPO IN LEGA DI ALLUMINIO 70 W	cad		253,99	10,84%
22CL.PR.L.0630.120.b	Fornitura e posa in opera di armatura illuminante per lampade a vapori di sodio, montaa a parete / - ARMATURA ILLUMINANTE PER LAMPADE A VAPORI DI SODIO, CORPO IN LEGA DI ALLUMINIO / - Armatura illuminante per lampade a vapori di sodio, corpo in lega di alluminio, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, vano portareattore incorporato montata a parete, braccio a 30¦ 150/250 W / - ARMATURA ILLUMINANTE PER LAMPADE A VAPORI DI SODIO, CORPO IN LEGA DI ALLUMINIO 150/250 W	cad		262,38	10,93%
22CL.PR.L.0630.120.c	Fornitura e posa in opera di armatura illuminante per lampade a vapori di sodio, montaa a parete / - ARMATURA ILLUMINANTE PER LAMPADE A VAPORI DI SODIO, CORPO IN LEGA DI ALLUMINIO / - Armatura illuminante per lampade a vapori di sodio, corpo in lega di alluminio, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, vano portareattore incorporato montata a parete, braccio a 30¦ 400 W / - ARMATURA ILLUMINANTE PER LAMPADE A VAPORI DI SODIO, CORPO IN LEGA DI ALLUMINIO 400 W	cad		300,09	10,32%
22CL.PR.L.0630.130.a	Fornitura e posa in opera di armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio / - ARMATURA ILLUMINANTE PER TUBI FLUORESCENTI, CORPO IN LEGA DI ALLUMINIO / - Armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio, tubo di protezione in vetro trattato ad alta resistenza meccanica, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, reattore, cablata e rifasata, alimentazione 220 V-50 Hz 1x20 W / - ARMATURA ILLUMINANTE PER TUBI FLUORESCENTI, CORPO IN LEGA DI ALLUMINIO 1x20 W	cad		222,67	10,82%
22CL.PR.L.0630.130.b	Fornitura e posa in opera di armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio / - ARMATURA ILLUMINANTE PER TUBI FLUORESCENTI, CORPO IN LEGA DI ALLUMINIO / - Armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio, tubo di protezione in vetro trattato ad alta resistenza meccanica, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, reattore, cablata e rifasata, alimentazione 220 V-50 Hz 1x40 W / - ARMATURA ILLUMINANTE PER TUBI FLUORESCENTI, CORPO IN LEGA DI ALLUMINIO 1x40 W	cad		244,16	8,77%
22CL.PR.L.0630.130.c	Armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio, tubo di protezione in vetro trattato ad alta resistenza meccanica, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, reattore, cablata e rifasata, alimentazione 220 V-50 Hz 1x65 W / - ARMATURA ILLUMINANTE PER TUBI FLUORESCENTI, CORPO IN LEGA DI ALLUMINIO 1x65 WFornitura e posa in opera di armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio / - ARMATURA ILLUMINANTE PER TUBI FLUORESCENTI, CORPO IN LEGA DI ALLUMINIO / - Armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio, tubo di protezione in vetro trattato ad alta resistenza meccanica, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, reattore, cablata e rifasata, alimentazione 220 V-50 Hz 1x65 W / - ARMATURA ILLUMINANTE PER TUBI FLUORESCENTI, CORPO IN LEGA DI ALLUMINIO 1x65 W	cad		342,33	6,51%
22CL.PR.L.0630.130.d	Fornitura e posa in opera di armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio / - ARMATURA ILLUMINANTE PER TUBI FLUORESCENTI, CORPO IN LEGA DI ALLUMINIO / - Armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio, tubo di protezione in vetro trattato ad alta resistenza meccanica, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, reattore, cablata e rifasata, alimentazione 220 V-50 Hz 2x20 W / - ARMATURA ILLUMINANTE PER TUBI FLUORESCENTI, CORPO IN LEGA DI ALLUMINIO 2x20 W	cad		459,05	5,25%
22CL.PR.L.0630.130.e	Fornitura e posa in opera di armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio / - ARMATURA ILLUMINANTE PER TUBI FLUORESCENTI, CORPO IN LEGA DI ALLUMINIO / - Armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio, tubo di protezione in vetro trattato ad alta resistenza meccanica, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, reattore, cablata e rifasata, alimentazione 220 V-50 Hz 2x40 W / - ARMATURA ILLUMINANTE PER TUBI FLUORESCENTI, CORPO IN LEGA DI ALLUMINIO 2x40 W	cad		490,63	4,36%
22CL.PR.L.0630.130.f	Fornitura e posa in opera di armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio / - ARMATURA ILLUMINANTE PER TUBI FLUORESCENTI, CORPO IN LEGA DI ALLUMINIO / - Armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio, tubo di protezione in vetro trattato ad alta resistenza meccanica, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, reattore, cablata e rifasata, alimentazione 220 V-50 Hz 2x65 W / - ARMATURA ILLUMINANTE PER TUBI FLUORESCENTI, CORPO IN LEGA DI ALLUMINIO 2x65 W	cad		463,40	4,81%
22CL.PR.L.0630.130.g	Fornitura e posa in opera di armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio / - ARMATURA ILLUMINANTE PER TUBI FLUORESCENTI, CORPO IN LEGA DI ALLUMINIO / - Armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio, tubo di protezione in vetro trattato ad alta resistenza meccanica, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, reattore, cablata e rifasata, alimentazione 220 V-50 Hz 3x20 W / - ARMATURA ILLUMINANTE PER TUBI FLUORESCENTI, CORPO IN LEGA DI ALLUMINIO 3x20 W	cad		669,43	4,29%
22CL.PR.L.0630.130.h	Fornitura e posa in opera di armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio / - ARMATURA ILLUMINANTE PER TUBI FLUORESCENTI, CORPO IN LEGA DI ALLUMINIO / - Armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio, tubo di protezione in vetro trattato ad alta resistenza meccanica, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, reattore, cablata e rifasata, alimentazione 220 V-50 Hz 3x40 W / - ARMATURA ILLUMINANTE PER TUBI FLUORESCENTI, CORPO IN LEGA DI ALLUMINIO 3x40 W	cad		717,57	3,55%
22CL.PR.L.0630.130.i	Fornitura e posa in opera di armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio / - ARMATURA ILLUMINANTE PER TUBI FLUORESCENTI, CORPO IN LEGA DI ALLUMINIO / - Armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio, tubo di protezione in vetro trattato ad alta resistenza meccanica, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, reattore, cablata e rifasata, alimentazione 220 V-50 Hz 3x65 W / - ARMATURA ILLUMINANTE PER TUBI FLUORESCENTI, CORPO IN LEGA DI ALLUMINIO 3x65 W	cad		903,28	2,94%
22CL.PR.L.0630.130.j	Fornitura e posa in opera di armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio / - ARMATURA ILLUMINANTE PER TUBI FLUORESCENTI, CORPO IN LEGA DI ALLUMINIO / - Armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio, tubo di protezione in vetro trattato ad alta resistenza meccanica, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, reattore, cablata e rifasata, alimentazione 220 V-50 Hz 1x18 W / - ARMATURA ILLUMINANTE PER TUBI FLUORESCENTI, CORPO IN LEGA DI ALLUMINIO 1x18 W	cad		214,85	11,21%
22CL.PR.L.0630.130.k	Fornitura e posa in opera di armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio / - ARMATURA ILLUMINANTE PER TUBI FLUORESCENTI, CORPO IN LEGA DI ALLUMINIO / - Armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio, tubo di protezione in vetro trattato ad alta resistenza meccanica, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, reattore, cablata e rifasata, alimentazione 220 V-50 Hz 1x36 W / - ARMATURA ILLUMINANTE PER TUBI FLUORESCENTI, CORPO IN LEGA DI ALLUMINIO 1x36 W	cad		235,93	9,07%
22CL.PR.L.0630.130.l	Fornitura e posa in opera di armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio / - ARMATURA ILLUMINANTE PER TUBI FLUORESCENTI, CORPO IN LEGA DI ALLUMINIO / - Armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio, tubo di protezione in vetro trattato ad alta resistenza meccanica, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, reattore, cablata e rifasata, alimentazione 220 V-50 Hz 1x58 W / - ARMATURA ILLUMINANTE PER TUBI FLUORESCENTI, CORPO IN LEGA DI ALLUMINIO 1x58 W	cad		300,51	7,42%
22CL.PR.L.0630.130.m	Fornitura e posa in opera di armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio / - ARMATURA ILLUMINANTE PER TUBI FLUORESCENTI, CORPO IN LEGA DI ALLUMINIO / - Armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio, tubo di protezione in vetro trattato ad alta resistenza meccanica, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, reattore, cablata e rifasata, alimentazione 220 V-50 Hz 2x18 W / - ARMATURA ILLUMINANTE PER TUBI FLUORESCENTI, CORPO IN LEGA DI ALLUMINIO 2x18 W	cad		432,97	5,56%
22CL.PR.L.0630.130.n	Fornitura e posa in opera di armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio / - ARMATURA ILLUMINANTE PER TUBI FLUORESCENTI, CORPO IN LEGA DI ALLUMINIO / - Armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio, tubo di protezione in vetro trattato ad alta resistenza meccanica, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, reattore, cablata e rifasata, alimentazione 220 V-50 Hz 2x36 W / - ARMATURA ILLUMINANTE PER TUBI FLUORESCENTI, CORPO IN LEGA DI ALLUMINIO 2x36 W	cad		427,14	5,01%
22CL.PR.L.0630.130.o	Fornitura e posa in opera di armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio / - ARMATURA ILLUMINANTE PER TUBI FLUORESCENTI, CORPO IN LEGA DI ALLUMINIO / - Armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio, tubo di protezione in vetro trattato ad alta resistenza meccanica, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, reattore, cablata e rifasata, alimentazione 220 V-50 Hz 2x58 W / - ARMATURA ILLUMINANTE PER TUBI FLUORESCENTI, CORPO IN LEGA DI ALLUMINIO 2x58 W	cad		437,83	5,09%
22CL.PR.L.0630.130.p	Fornitura e posa in opera di armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio / - ARMATURA ILLUMINANTE PER TUBI FLUORESCENTI, CORPO IN LEGA DI ALLUMINIO / - Armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio, tubo di protezione in vetro trattato ad alta resistenza meccanica, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, reattore, cablata e rifasata, alimentazione 220 V-50 Hz 3x18 W / - ARMATURA ILLUMINANTE PER TUBI FLUORESCENTI, CORPO IN LEGA DI ALLUMINIO 3x18 W	cad		619,73	4,63%
22CL.PR.L.0630.130.q	Fornitura e posa in opera di armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio / - ARMATURA ILLUMINANTE PER TUBI FLUORESCENTI, CORPO IN LEGA DI ALLUMINIO / - Armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio, tubo di protezione in vetro trattato ad alta resistenza meccanica, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, reattore, cablata e rifasata, alimentazione 220 V-50 Hz 3x36 W / - ARMATURA ILLUMINANTE PER TUBI FLUORESCENTI, CORPO IN LEGA DI ALLUMINIO 3x36 W	cad		658,79	3,87%
22CL.PR.L.0630.130.r	Fornitura e posa in opera di armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio / - ARMATURA ILLUMINANTE PER TUBI FLUORESCENTI, CORPO IN LEGA DI ALLUMINIO / - Armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio, tubo di protezione in vetro trattato ad alta resistenza meccanica, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, reattore, cablata e rifasata, alimentazione 220 V-50 Hz 3x58 W / - ARMATURA ILLUMINANTE PER TUBI FLUORESCENTI, CORPO IN LEGA DI ALLUMINIO 3x58 W	cad		786,74	3,37%
22CL.PR.L.0630.130.s	Fornitura e posa in opera di armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio / - ARMATURA ILLUMINANTE PER TUBI FLUORESCENTI, CORPO IN LEGA DI ALLUMINIO / - Armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio, tubo di protezione in vetro trattato ad alta resistenza meccanica, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, reattore, cablata e rifasata, alimentazione 220 V-50 Hz gabbia di protezione in acciaio, per ogni lampada / - ARMATURA ILLUMINANTE PER TUBI FLUORESCENTI, CORPO IN LEGA DI ALLUMINIO gabbia di protezione in acciaio, per ogni lampada	cad		15,53
22CL.PR.L.0630.20.a	Armatura illuminante per lampade a incandescenza, alimentazione 220 V, corpo in lega di alluminio, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica montata a soffitto 100 W / - ARMATURA ILLUMINANTE PER LAMPADE A INCANDESCENZA 100 WFornitura e posa in opera di armatura illuminante per lampade a incandescenza, alimentazione 220 V / - ARMATURA ILLUMINANTE PER LAMPADE A INCANDESCENZA / - Armatura illuminante per lampade a incandescenza, alimentazione 220 V, corpo in lega di alluminio, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica montata a soffitto 100 W / - ARMATURA ILLUMINANTE PER LAMPADE A INCANDESCENZA 100 W	cad		104,93	13,12%
22CL.PR.L.0630.20.b	Fornitura e posa in opera di armatura illuminante per lampade a incandescenza, alimentazione 220 V / - ARMATURA ILLUMINANTE PER LAMPADE A INCANDESCENZA / - Armatura illuminante per lampade a incandescenza, alimentazione 220 V, corpo in lega di alluminio, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica montata a soffitto 200 W / - ARMATURA ILLUMINANTE PER LAMPADE A INCANDESCENZA 200 W	cad		117,27	12,23%
22CL.PR.L.0630.20.c	Fornitura e posa in opera di armatura illuminante per lampade a incandescenza, alimentazione 220 V / - ARMATURA ILLUMINANTE PER LAMPADE A INCANDESCENZA / - Armatura illuminante per lampade a incandescenza, alimentazione 220 V, corpo in lega di alluminio, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica montata a soffitto 300 W / - ARMATURA ILLUMINANTE PER LAMPADE A INCANDESCENZA 300 W	cad		176,53	8,77%
22CL.PR.L.0630.20.d	Fornitura e posa in opera di armatura illuminante per lampade a incandescenza, alimentazione 220 V / - ARMATURA ILLUMINANTE PER LAMPADE A INCANDESCENZA / - Armatura illuminante per lampade a incandescenza, alimentazione 220 V, corpo in lega di alluminio, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica montata a soffitto 500 W / - ARMATURA ILLUMINANTE PER LAMPADE A INCANDESCENZA 500 W	cad		261,60	5,26%
22CL.PR.L.0630.30.a	Armatura illuminante per lampade a incandescenza, alimentazione 220 V, corpo in lega di alluminio, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica montata a parete 100 W / - ARMATURA ILLUMINANTE PER LAMPADE A INCANDESCENZA 100 WFornitura e posa in opera di armatura illuminante per lampade a incandescenza, alimentazione 220 V / - ARMATURA ILLUMINANTE PER LAMPADE A INCANDESCENZA / - Armatura illuminante per lampade a incandescenza, alimentazione 220 V, corpo in lega di alluminio, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica montata a parete 100 W / - ARMATURA ILLUMINANTE PER LAMPADE A INCANDESCENZA 100 W	cad		130,63	13,17%
22CL.PR.L.0630.30.b	Fornitura e posa in opera di armatura illuminante per lampade a incandescenza, alimentazione 220 V / - ARMATURA ILLUMINANTE PER LAMPADE A INCANDESCENZA / - Armatura illuminante per lampade a incandescenza, alimentazione 220 V, corpo in lega di alluminio, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica montata a parete 200 W / - ARMATURA ILLUMINANTE PER LAMPADE A INCANDESCENZA 200 W	cad		139,81	10,94%
22CL.PR.L.0630.30.c	Fornitura e posa in opera di armatura illuminante per lampade a incandescenza, alimentazione 220 V / - ARMATURA ILLUMINANTE PER LAMPADE A INCANDESCENZA / - Armatura illuminante per lampade a incandescenza, alimentazione 220 V, corpo in lega di alluminio, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica montata a parete 300 W / - ARMATURA ILLUMINANTE PER LAMPADE A INCANDESCENZA 300 W	cad		198,45	8,03%
22CL.PR.L.0630.30.d	Fornitura e posa in opera di armatura illuminante per lampade a incandescenza, alimentazione 220 V / - ARMATURA ILLUMINANTE PER LAMPADE A INCANDESCENZA / - Armatura illuminante per lampade a incandescenza, alimentazione 220 V, corpo in lega di alluminio, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica montata a parete 500 W / - ARMATURA ILLUMINANTE PER LAMPADE A INCANDESCENZA 500 W	cad		281,15	6,12%
22CL.PR.L.0630.40.a	Fornitura e posa in opera di armatura illuminante per lampade a vapori di mercurio / - ARMATURA ILLUMINANTE PER LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO / - Armatura illuminante per lampade a vapori di mercurio, corpo in lega di alluminio, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, vano portareattore incorporato montata a sospensione 50/80 W / - ARMATURA ILLUMINANTE PER LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO 50/80 W	cad		249,35	7,36%
22CL.PR.L.0630.40.b	Armatura illuminante per lampade a vapori di mercurio, corpo in lega di alluminio, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, vano portareattore incorporato montata a sospensione 125 W / - ARMATURA ILLUMINANTE PER LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO 125 WFornitura e posa in opera di armatura illuminante per lampade a vapori di mercurio / - ARMATURA ILLUMINANTE PER LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO / - Armatura illuminante per lampade a vapori di mercurio, corpo in lega di alluminio, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, vano portareattore incorporato montata a sospensione 125 W / - ARMATURA ILLUMINANTE PER LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO 125 W	cad		283,36	6,75%
22CL.PR.L.0630.40.c	Fornitura e posa in opera di armatura illuminante per lampade a vapori di mercurio / - ARMATURA ILLUMINANTE PER LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO / - Armatura illuminante per lampade a vapori di mercurio, corpo in lega di alluminio, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, vano portareattore incorporato montata a sospensione 250 W / - ARMATURA ILLUMINANTE PER LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO 250 W	cad		304,43	6,78%
22CL.PR.L.0630.40.d	Fornitura e posa in opera di armatura illuminante per lampade a vapori di mercurio / - ARMATURA ILLUMINANTE PER LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO / - Armatura illuminante per lampade a vapori di mercurio, corpo in lega di alluminio, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, vano portareattore incorporato montata a sospensione 400 W / - ARMATURA ILLUMINANTE PER LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO 400 W	cad		336,31	5,46%
22CL.PR.L.0630.50.a	Fornitura e posa in opera di armatura illuminante per lampade a vapori di mercurio / - ARMATURA ILLUMINANTE PER LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO / - Armatura illuminante per lampade a vapori di mercurio, corpo in lega di alluminio, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, vano portareattore incorporato montata a soffitto 50/80 W / - ARMATURA ILLUMINANTE PER LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO 50/80 W	cad		256,60	9,39%
22CL.PR.L.0630.50.b	Armatura illuminante per lampade a vapori di mercurio, corpo in lega di alluminio, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, vano portareattore incorporato montata a soffitto 125 W / - ARMATURA ILLUMINANTE PER LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO 125 WFornitura e posa in opera di armatura illuminante per lampade a vapori di mercurio / - ARMATURA ILLUMINANTE PER LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO / - Armatura illuminante per lampade a vapori di mercurio, corpo in lega di alluminio, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, vano portareattore incorporato montata a soffitto 125 W / - ARMATURA ILLUMINANTE PER LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO 125 W	cad		286,25	7,48%
22CL.PR.L.0630.50.c	Fornitura e posa in opera di armatura illuminante per lampade a vapori di mercurio / - ARMATURA ILLUMINANTE PER LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO / - Armatura illuminante per lampade a vapori di mercurio, corpo in lega di alluminio, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, vano portareattore incorporato montata a soffitto 250 W / - ARMATURA ILLUMINANTE PER LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO 250 W	cad		306,49	7,27%
22CL.PR.L.0630.50.d	Fornitura e posa in opera di armatura illuminante per lampade a vapori di mercurio / - ARMATURA ILLUMINANTE PER LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO / - Armatura illuminante per lampade a vapori di mercurio, corpo in lega di alluminio, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, vano portareattore incorporato montata a soffitto 400 W / - ARMATURA ILLUMINANTE PER LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO 400 W	cad		343,56	7,01%
22CL.PR.L.0630.60.a	Fornitura e posa in opera di armatura illuminante per lampade a vapori di mercurio / - ARMATURA ILLUMINANTE PER LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO / - Armatura illuminante per lampade a vapori di mercurio, corpo in lega di alluminio, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, vano portareattore incorporato montata a parete, braccio a 30¦ 50/80 W / - ARMATURA ILLUMINANTE PER LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO 50/80 W	cad		259,71	10,22%
22CL.PR.L.0630.60.b	Armatura illuminante per lampade a vapori di mercurio, corpo in lega di alluminio, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, vano portareattore incorporato montata a parete, braccio a 30¦ 125 W / - ARMATURA ILLUMINANTE PER LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO 125 WFornitura e posa in opera di armatura illuminante per lampade a vapori di mercurio / - ARMATURA ILLUMINANTE PER LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO / - Armatura illuminante per lampade a vapori di mercurio, corpo in lega di alluminio, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, vano portareattore incorporato montata a parete, braccio a 30¦ 125 W / - ARMATURA ILLUMINANTE PER LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO 125 W	cad		295,47	9,71%
22CL.PR.L.0630.60.c	Fornitura e posa in opera di armatura illuminante per lampade a vapori di mercurio / - ARMATURA ILLUMINANTE PER LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO / - Armatura illuminante per lampade a vapori di mercurio, corpo in lega di alluminio, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, vano portareattore incorporato montata a parete, braccio a 30¦ 250 W / - ARMATURA ILLUMINANTE PER LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO 250 W	cad		310,56	8,21%
22CL.PR.L.0630.60.d	Fornitura e posa in opera di armatura illuminante per lampade a vapori di mercurio / - ARMATURA ILLUMINANTE PER LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO / - Armatura illuminante per lampade a vapori di mercurio, corpo in lega di alluminio, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, vano portareattore incorporato montata a parete, braccio a 30¦ 400 W / - ARMATURA ILLUMINANTE PER LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO 400 W	cad		346,68	7,66%
22CL.PR.L.0630.70.a	Armatura illuminante per lampade a ioduri metallici, corpo in lega di alluminio, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, vano portareattore incorporato montata a sospensione 250 W / - ARMATURA ILLUMINANTE PER LAMPADE A IODURI METALLICI 250 WFornitura e posa in opera di armatura illuminante per lampade a ioduri metallici / - ARMATURA ILLUMINANTE PER LAMPADE A IODURI METALLICI / - Armatura illuminante per lampade a ioduri metallici, corpo in lega di alluminio, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, vano portareattore incorporato montata a sospensione 250 W / - ARMATURA ILLUMINANTE PER LAMPADE A IODURI METALLICI 250 W	cad		272,84	10,52%
22CL.PR.L.0630.70.b	Fornitura e posa in opera di armatura illuminante per lampade a ioduri metallici / - ARMATURA ILLUMINANTE PER LAMPADE A IODURI METALLICI / - Armatura illuminante per lampade a ioduri metallici, corpo in lega di alluminio, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, vano portareattore incorporato montata a sospensione 400 W / - ARMATURA ILLUMINANTE PER LAMPADE A IODURI METALLICI 400 W	cad		272,29	9,37%
22CL.PR.L.0630.80.a	Armatura illuminante per lampade a ioduri metallici, corpo in lega di alluminio, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, vano portareattore incorporato montata a soffitto 250 W / - ARMATURA ILLUMINANTE PER LAMPADE A IODURI METALLICI, CORPO IN LEGA DI ALLUMINIO, VETRO BOROSILICATO TEMPERATO, PORTALAMPADA IN CERAMICA, GAB 250 WFornitura e posa in opera di armatura illuminante per lampade a ioduri metallici, montata a soffitto / - ARMATURA ILLUMINANTE PER LAMPADE A IODURI METALLICI, CORPO IN LEGA DI ALLUMINIO, VETRO BOROSILICATO TEMPERATO, PORTALAMPADA IN CERAMICA, GAB / - Armatura illuminante per lampade a ioduri metallici, corpo in lega di alluminio, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, vano portareattore incorporato montata a soffitto 250 W / - ARMATURA ILLUMINANTE PER LAMPADE A IODURI METALLICI, CORPO IN LEGA DI ALLUMINIO, VETRO BOROSILICATO TEMPERATO, PORTALAMPADA IN CERAMICA, GAB 250 W	cad		272,84	10,52%
22CL.PR.L.0630.80.b	Armatura illuminante per lampade a ioduri metallici, corpo in lega di alluminio, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, vano portareattore incorporato montata a soffitto 400 W / - ARMATURA ILLUMINANTE PER LAMPADE A IODURI METALLICI, CORPO IN LEGA DI ALLUMINIO, VETRO BOROSILICATO TEMPERATO, PORTALAMPADA IN CERAMICA, GAB 400 WFornitura e posa in opera di armatura illuminante per lampade a ioduri metallici, montata a soffitto / - ARMATURA ILLUMINANTE PER LAMPADE A IODURI METALLICI, CORPO IN LEGA DI ALLUMINIO, VETRO BOROSILICATO TEMPERATO, PORTALAMPADA IN CERAMICA, GAB / - Armatura illuminante per lampade a ioduri metallici, corpo in lega di alluminio, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, vano portareattore incorporato montata a soffitto 400 W / - ARMATURA ILLUMINANTE PER LAMPADE A IODURI METALLICI, CORPO IN LEGA DI ALLUMINIO, VETRO BOROSILICATO TEMPERATO, PORTALAMPADA IN CERAMICA, GAB 400 W	cad		272,29	9,37%
22CL.PR.L.0630.90.a	Armatura illuminante per lampade a ioduri metallici, corpo in lega di alluminio, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, vano portareattore incorporato montata a parete, braccio a 30¦ 250 W / - ARMATURA ILLUMINANTE PER LAMPADE A IODURI METALLICI 250 WFornitura e posa in opera di armatura illuminante per lampade a ioduri metallici, montata a parete / - ARMATURA ILLUMINANTE PER LAMPADE A IODURI METALLICI / - Armatura illuminante per lampade a ioduri metallici, corpo in lega di alluminio, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, vano portareattore incorporato montata a parete, braccio a 30¦ 250 W / - ARMATURA ILLUMINANTE PER LAMPADE A IODURI METALLICI 250 W	cad		272,84	10,52%
22CL.PR.L.0630.90.b	Armatura illuminante per lampade a ioduri metallici, corpo in lega di alluminio, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, vano portareattore incorporato montata a parete, braccio a 30¦ 400 W / - ARMATURA ILLUMINANTE PER LAMPADE A IODURI METALLICI 400 WFornitura e posa in opera di armatura illuminante per lampade a ioduri metallici, montata a parete / - ARMATURA ILLUMINANTE PER LAMPADE A IODURI METALLICI / - Armatura illuminante per lampade a ioduri metallici, corpo in lega di alluminio, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, vano portareattore incorporato montata a parete, braccio a 30¦ 400 W / - ARMATURA ILLUMINANTE PER LAMPADE A IODURI METALLICI 400 W	cad		272,29	9,37%
22CL.PR.L.0640.10.a	Organi di comando e segnalazione, corpo e coperchio in lega di alluminio, imbocchi filettati UNI-6125, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 380 V c.a. interruttore rotativo a pacco bipolare 16 A / - ORGANI DI COMANDO E SEGNALAZIONE CORPO E COPERCHIO IN LEGA DI ALLUMINIO bipolare 16 AFornitura e posa in opera di organi di comando e segnalazione, corpo e coperchio in lega di alluminio / - ORGANI DI COMANDO E SEGNALAZIONE CORPO E COPERCHIO IN LEGA DI ALLUMINIO / - Organi di comando e segnalazione, corpo e coperchio in lega di alluminio, imbocchi filettati UNI-6125, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 380 V c.a. interruttore rotativo a pacco bipolare 16 A / - ORGANI DI COMANDO E SEGNALAZIONE CORPO E COPERCHIO IN LEGA DI ALLUMINIO bipolare 16 A	cad		145,16	8,05%
22CL.PR.L.0640.10.b	Fornitura e posa in opera di organi di comando e segnalazione, corpo e coperchio in lega di alluminio / - ORGANI DI COMANDO E SEGNALAZIONE CORPO E COPERCHIO IN LEGA DI ALLUMINIO / - Organi di comando e segnalazione, corpo e coperchio in lega di alluminio, imbocchi filettati UNI-6125, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 380 V c.a. interruttore rotativo a pacco tripolare 16 A / - ORGANI DI COMANDO E SEGNALAZIONE CORPO E COPERCHIO IN LEGA DI ALLUMINIO tripolare 16 A	cad		157,56	8,01%
22CL.PR.L.0640.10.c	Fornitura e posa in opera di organi di comando e segnalazione, corpo e coperchio in lega di alluminio / - ORGANI DI COMANDO E SEGNALAZIONE CORPO E COPERCHIO IN LEGA DI ALLUMINIO / - Organi di comando e segnalazione, corpo e coperchio in lega di alluminio, imbocchi filettati UNI-6125, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 380 V c.a. interruttore rotativo a pacco tetrapolare 16 A / - ORGANI DI COMANDO E SEGNALAZIONE CORPO E COPERCHIO IN LEGA DI ALLUMINIO tetrapolare 16 A	cad		171,27	6,55%
22CL.PR.L.0640.10.d	Fornitura e posa in opera di organi di comando e segnalazione, corpo e coperchio in lega di alluminio / - ORGANI DI COMANDO E SEGNALAZIONE CORPO E COPERCHIO IN LEGA DI ALLUMINIO / - Organi di comando e segnalazione, corpo e coperchio in lega di alluminio, imbocchi filettati UNI-6125, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 380 V c.a. interruttore rotativo a pacco bipolare 25 A / - ORGANI DI COMANDO E SEGNALAZIONE CORPO E COPERCHIO IN LEGA DI ALLUMINIO bipolare 25 A	cad		224,90	5,19%
22CL.PR.L.0640.10.e	Fornitura e posa in opera di organi di comando e segnalazione, corpo e coperchio in lega di alluminio / - ORGANI DI COMANDO E SEGNALAZIONE CORPO E COPERCHIO IN LEGA DI ALLUMINIO / - Organi di comando e segnalazione, corpo e coperchio in lega di alluminio, imbocchi filettati UNI-6125, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 380 V c.a. interruttore rotativo a pacco tripolare 25 A / - ORGANI DI COMANDO E SEGNALAZIONE CORPO E COPERCHIO IN LEGA DI ALLUMINIO tripolare 25 A	cad		265,29	6,49%
22CL.PR.L.0640.10.f	Fornitura e posa in opera di organi di comando e segnalazione, corpo e coperchio in lega di alluminio / - ORGANI DI COMANDO E SEGNALAZIONE CORPO E COPERCHIO IN LEGA DI ALLUMINIO / - Organi di comando e segnalazione, corpo e coperchio in lega di alluminio, imbocchi filettati UNI-6125, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 380 V c.a. interruttore rotativo a pacco tetrapolare 25 A / - ORGANI DI COMANDO E SEGNALAZIONE CORPO E COPERCHIO IN LEGA DI ALLUMINIO tetrapolare 25 A	cad		281,03	7,62%
22CL.PR.L.0640.10.g	Fornitura e posa in opera di organi di comando e segnalazione, corpo e coperchio in lega di alluminio / - ORGANI DI COMANDO E SEGNALAZIONE CORPO E COPERCHIO IN LEGA DI ALLUMINIO / - Organi di comando e segnalazione, corpo e coperchio in lega di alluminio, imbocchi filettati UNI-6125, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 380 V c.a. interruttore rotativo a pacco tripolare 40 A / - ORGANI DI COMANDO E SEGNALAZIONE CORPO E COPERCHIO IN LEGA DI ALLUMINIO tripolare 40 A	cad		279,06	5,71%
22CL.PR.L.0640.10.h	Fornitura e posa in opera di organi di comando e segnalazione, corpo e coperchio in lega di alluminio / - ORGANI DI COMANDO E SEGNALAZIONE CORPO E COPERCHIO IN LEGA DI ALLUMINIO / - Organi di comando e segnalazione, corpo e coperchio in lega di alluminio, imbocchi filettati UNI-6125, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 380 V c.a. interruttore rotativo a pacco tetrapolare 40 A / - ORGANI DI COMANDO E SEGNALAZIONE CORPO E COPERCHIO IN LEGA DI ALLUMINIO tetrapolare 40 A	cad		289,47	8,32%
22CL.PR.L.0640.10.i	Fornitura e posa in opera di organi di comando e segnalazione, corpo e coperchio in lega di alluminio / - ORGANI DI COMANDO E SEGNALAZIONE CORPO E COPERCHIO IN LEGA DI ALLUMINIO / - Organi di comando e segnalazione, corpo e coperchio in lega di alluminio, imbocchi filettati UNI-6125, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 380 V c.a. interruttore rotativo a pacco tripolare 60 A / - ORGANI DI COMANDO E SEGNALAZIONE CORPO E COPERCHIO IN LEGA DI ALLUMINIO tripolare 60 A	cad		290,70	5,26%
22CL.PR.L.0640.10.j	Fornitura e posa in opera di organi di comando e segnalazione, corpo e coperchio in lega di alluminio / - ORGANI DI COMANDO E SEGNALAZIONE CORPO E COPERCHIO IN LEGA DI ALLUMINIO / - Organi di comando e segnalazione, corpo e coperchio in lega di alluminio, imbocchi filettati UNI-6125, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 380 V c.a. interruttore rotativo a pacco tetrapolare 60 A / - ORGANI DI COMANDO E SEGNALAZIONE CORPO E COPERCHIO IN LEGA DI ALLUMINIO tetrapolare 60 A	cad		298,68	7,46%
22CL.PR.L.0640.20.a	Organi di comando e segnalazione, corpo e coperchio in lega di alluminio, imbocchi filettati UNI-6125, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 380 V c.a. deviatore rotativo a pacco bipolare 16 A / - ORGANI DI COMANDO E SEGNALAZIONE CORPO E COPERCHIO IN LEGA DI ALLUMINIO bipolare 16 AFornitura e posa in opera di organi di comando e segnalazione, corpo e coperchio in lega di alluminio / - ORGANI DI COMANDO E SEGNALAZIONE CORPO E COPERCHIO IN LEGA DI ALLUMINIO / - Organi di comando e segnalazione, corpo e coperchio in lega di alluminio, imbocchi filettati UNI-6125, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 380 V c.a. deviatore rotativo a pacco bipolare 16 A / - ORGANI DI COMANDO E SEGNALAZIONE CORPO E COPERCHIO IN LEGA DI ALLUMINIO bipolare 16 A	cad		161,73	6,94%
22CL.PR.L.0640.20.b	Fornitura e posa in opera di organi di comando e segnalazione, corpo e coperchio in lega di alluminio / - ORGANI DI COMANDO E SEGNALAZIONE CORPO E COPERCHIO IN LEGA DI ALLUMINIO / - Organi di comando e segnalazione, corpo e coperchio in lega di alluminio, imbocchi filettati UNI-6125, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 380 V c.a. deviatore rotativo a pacco bipolare 25 A / - ORGANI DI COMANDO E SEGNALAZIONE CORPO E COPERCHIO IN LEGA DI ALLUMINIO bipolare 25 A	cad		285,37	4,09%
22CL.PR.L.0640.30.a	Fornitura e posa in opera di organi di comando e segnalazione, corpo e coperchio in lega di alluminio / - ORGANI DI COMANDO E SEGNALAZIONE CORPO E COPERCHIO IN LEGA DI ALLUMINIO / - Organi di comando e segnalazione, corpo e coperchio in lega di alluminio, imbocchi filettati UNI-6125, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 380 V c.a. commutatore rotativo a pacco a 3 posizioni (1-0-3) unipolare 16 A / - ORGANI DI COMANDO E SEGNALAZIONE CORPO E COPERCHIO IN LEGA DI ALLUMINIO unipolare 16 A	cad		161,77	6,94%
22CL.PR.L.0640.30.b	Organi di comando e segnalazione, corpo e coperchio in lega di alluminio, imbocchi filettati UNI-6125, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 380 V c.a. commutatore rotativo a pacco a 3 posizioni (1-0-3) unipolare 25 A / - ORGANI DI COMANDO E SEGNALAZIONE CORPO E COPERCHIO IN LEGA DI ALLUMINIO unipolare 25 AFornitura e posa in opera di organi di comando e segnalazione, corpo e coperchio in lega di alluminio / - ORGANI DI COMANDO E SEGNALAZIONE CORPO E COPERCHIO IN LEGA DI ALLUMINIO / - Organi di comando e segnalazione, corpo e coperchio in lega di alluminio, imbocchi filettati UNI-6125, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 380 V c.a. commutatore rotativo a pacco a 3 posizioni (1-0-3) unipolare 25 A / - ORGANI DI COMANDO E SEGNALAZIONE CORPO E COPERCHIO IN LEGA DI ALLUMINIO unipolare 25 A	cad		286,12	4,08%
22CL.PR.L.0640.30.c	Fornitura e posa in opera di organi di comando e segnalazione, corpo e coperchio in lega di alluminio / - ORGANI DI COMANDO E SEGNALAZIONE CORPO E COPERCHIO IN LEGA DI ALLUMINIO / - Organi di comando e segnalazione, corpo e coperchio in lega di alluminio, imbocchi filettati UNI-6125, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 380 V c.a. commutatore rotativo a pacco a 3 posizioni (1-0-3) bipolare 16 A / - ORGANI DI COMANDO E SEGNALAZIONE CORPO E COPERCHIO IN LEGA DI ALLUMINIO bipolare 16 A	cad		170,60	7,40%
22CL.PR.L.0640.30.d	Fornitura e posa in opera di organi di comando e segnalazione, corpo e coperchio in lega di alluminio / - ORGANI DI COMANDO E SEGNALAZIONE CORPO E COPERCHIO IN LEGA DI ALLUMINIO / - Organi di comando e segnalazione, corpo e coperchio in lega di alluminio, imbocchi filettati UNI-6125, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 380 V c.a. commutatore rotativo a pacco a 3 posizioni (1-0-3) bipolare 25 A / - ORGANI DI COMANDO E SEGNALAZIONE CORPO E COPERCHIO IN LEGA DI ALLUMINIO bipolare 25 A	cad		283,35	3,96%
22CL.PR.L.0640.40.a	Posti di comando e segnalazione, corpo e coperchio in lega di alluminio, imbocchi filettati UNI-6125, perno comando in acciaio inox e vetro al borosilicato temperato ove previsto, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 380 V posto singolo con pulsante o segnale luminoso / - POSTI DI COMANDO E SEGNALAZIONE, CORPO E COPERCHIO IN LEGA DI ALLUMINIO posto singolo con pulsante o segnale luminosoFornitura e posa in opera di posti di comando e segnalazione, corpo e coperchio in lega di alluminio / - POSTI DI COMANDO E SEGNALAZIONE, CORPO E COPERCHIO IN LEGA DI ALLUMINIO / - Posti di comando e segnalazione, corpo e coperchio in lega di alluminio, imbocchi filettati UNI-6125, perno comando in acciaio inox e vetro al borosilicato temperato ove previsto, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 380 V posto singolo con pulsante o segnale luminoso / - POSTI DI COMANDO E SEGNALAZIONE, CORPO E COPERCHIO IN LEGA DI ALLUMINIO posto singolo con pulsante o segnale luminoso	cad		115,61	9,71%
22CL.PR.L.0640.40.b	Fornitura e posa in opera di posti di comando e segnalazione, corpo e coperchio in lega di alluminio / - POSTI DI COMANDO E SEGNALAZIONE, CORPO E COPERCHIO IN LEGA DI ALLUMINIO / - Posti di comando e segnalazione, corpo e coperchio in lega di alluminio, imbocchi filettati UNI-6125, perno comando in acciaio inox e vetro al borosilicato temperato ove previsto, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 380 V posto singolo con pulsante d'emergenza, completo di vetro a rompere e martelletto / - POSTI DI COMANDO E SEGNALAZIONE, CORPO E COPERCHIO IN LEGA DI ALLUMINIO posto singolo con pulsante d'emergenza, completo di vetro a rompere e martelletto	cad		101,74	11,48%
22CL.PR.L.0640.40.c	Fornitura e posa in opera di posti di comando e segnalazione, corpo e coperchio in lega di alluminio / - POSTI DI COMANDO E SEGNALAZIONE, CORPO E COPERCHIO IN LEGA DI ALLUMINIO / - Posti di comando e segnalazione, corpo e coperchio in lega di alluminio, imbocchi filettati UNI-6125, perno comando in acciaio inox e vetro al borosilicato temperato ove previsto, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 380 V posto singolo con pulsante d'emergenza a fungo / - POSTI DI COMANDO E SEGNALAZIONE, CORPO E COPERCHIO IN LEGA DI ALLUMINIO posto singolo con pulsante d'emergenza a fungo	cad		146,21	8,63%
22CL.PR.L.0640.40.d	Fornitura e posa in opera di posti di comando e segnalazione, corpo e coperchio in lega di alluminio / - POSTI DI COMANDO E SEGNALAZIONE, CORPO E COPERCHIO IN LEGA DI ALLUMINIO / - Posti di comando e segnalazione, corpo e coperchio in lega di alluminio, imbocchi filettati UNI-6125, perno comando in acciaio inox e vetro al borosilicato temperato ove previsto, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 380 V posto doppio con pulsante o segnale luminoso / - POSTI DI COMANDO E SEGNALAZIONE, CORPO E COPERCHIO IN LEGA DI ALLUMINIO posto doppio con pulsante o segnale luminoso	cad		156,27	7,18%
22CL.PR.L.0640.40.e	Fornitura e posa in opera di posti di comando e segnalazione, corpo e coperchio in lega di alluminio / - POSTI DI COMANDO E SEGNALAZIONE, CORPO E COPERCHIO IN LEGA DI ALLUMINIO / - Posti di comando e segnalazione, corpo e coperchio in lega di alluminio, imbocchi filettati UNI-6125, perno comando in acciaio inox e vetro al borosilicato temperato ove previsto, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 380 V posto triplo con pulsanti o segnali luminosi / - POSTI DI COMANDO E SEGNALAZIONE, CORPO E COPERCHIO IN LEGA DI ALLUMINIO posto triplo con pulsanti o segnali luminosi	cad		207,49	5,63%
22CL.PR.L.0640.50.a	Fornitura e posa in opera di organi di comando e controllo per motori, corpo e coperchio in lega di alluminio / - ORGANI DI COMANDO E CONTROLLO PER MOTORI, CORPO E COPERCHIO IN LEGA DI ALLUMINIO / - Organi di comando e controllo per motori, corpo e coperchio in lega di alluminio, imbocchi filettati UNI-6125, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 308 V comando marcia, levetta con ritorno a molla / - ORGANI DI COMANDO E CONTROLLO PER MOTORI, CORPO E COPERCHIO IN LEGA DI ALLUMINIO comando marcia, levetta con ritorno a molla	cad		167,77	6,96%
22CL.PR.L.0640.50.b	Organi di comando e controllo per motori, corpo e coperchio in lega di alluminio, imbocchi filettati UNI-6125, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 308 V comando marcia/arresto, levetta con ritorno a molla e posizione fissa lucchettabile / - ORGANI DI COMANDO E CONTROLLO PER MOTORI, CORPO E COPERCHIO IN LEGA DI ALLUMINIO comando marcia/arresto, levetta con ritorno a molla e posizione fissa lucchettabileFornitura e posa in opera di organi di comando e controllo per motori, corpo e coperchio in lega di alluminio / - ORGANI DI COMANDO E CONTROLLO PER MOTORI, CORPO E COPERCHIO IN LEGA DI ALLUMINIO / - Organi di comando e controllo per motori, corpo e coperchio in lega di alluminio, imbocchi filettati UNI-6125, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 308 V comando marcia/arresto, levetta con ritorno a molla e posizione fissa lucchettabile / - ORGANI DI COMANDO E CONTROLLO PER MOTORI, CORPO E COPERCHIO IN LEGA DI ALLUMINIO comando marcia/arresto, levetta con ritorno a molla e posizione fissa lucchettabile	cad		189,90	6,65%
22CL.PR.L.0640.50.c	Fornitura e posa in opera di organi di comando e controllo per motori, corpo e coperchio in lega di alluminio / - ORGANI DI COMANDO E CONTROLLO PER MOTORI, CORPO E COPERCHIO IN LEGA DI ALLUMINIO / - Organi di comando e controllo per motori, corpo e coperchio in lega di alluminio, imbocchi filettati UNI-6125, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 308 V deviatore a 2 posizioni / - ORGANI DI COMANDO E CONTROLLO PER MOTORI, CORPO E COPERCHIO IN LEGA DI ALLUMINIO deviatore a 2 posizioni	cad		168,83	6,65%
22CL.PR.L.0640.50.d	Fornitura e posa in opera di organi di comando e controllo per motori, corpo e coperchio in lega di alluminio / - ORGANI DI COMANDO E CONTROLLO PER MOTORI, CORPO E COPERCHIO IN LEGA DI ALLUMINIO / - Organi di comando e controllo per motori, corpo e coperchio in lega di alluminio, imbocchi filettati UNI-6125, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 308 V interruttore di linea tripolare / - ORGANI DI COMANDO E CONTROLLO PER MOTORI, CORPO E COPERCHIO IN LEGA DI ALLUMINIO interruttore di linea tripolare	cad		198,11	5,90%
22CL.PR.L.0640.50.e	Fornitura e posa in opera di organi di comando e controllo per motori, corpo e coperchio in lega di alluminio / - ORGANI DI COMANDO E CONTROLLO PER MOTORI, CORPO E COPERCHIO IN LEGA DI ALLUMINIO / - Organi di comando e controllo per motori, corpo e coperchio in lega di alluminio, imbocchi filettati UNI-6125, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 308 V commutatore tripolare a 3 posizioni / - ORGANI DI COMANDO E CONTROLLO PER MOTORI, CORPO E COPERCHIO IN LEGA DI ALLUMINIO commutatore tripolare a 3 posizioni	cad		195,05	6,47%
22CL.PR.L.0640.50.f	Fornitura e posa in opera di organi di comando e controllo per motori, corpo e coperchio in lega di alluminio / - ORGANI DI COMANDO E CONTROLLO PER MOTORI, CORPO E COPERCHIO IN LEGA DI ALLUMINIO / - Organi di comando e controllo per motori, corpo e coperchio in lega di alluminio, imbocchi filettati UNI-6125, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 308 V invertitore di marcia a 5 posizioni / - ORGANI DI COMANDO E CONTROLLO PER MOTORI, CORPO E COPERCHIO IN LEGA DI ALLUMINIO invertitore di marcia a 5 posizioni	cad		202,17	5,55%
22CL.PR.L.0640.60.a	Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, corpo e coperchio in lega di alluminio, 2 imbocchi 1'' filettati UNI-6125, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 380 V/220 V-50 Hz o 250 V c.c., portata fino a 80 A unipolare, da 10 A a 20 A / - INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, TARATURA FISSA unipolare, da 10 A a 20 AFornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, unipolare / - INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, TARATURA FISSA / - Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, corpo e coperchio in lega di alluminio, 2 imbocchi 1'' filettati UNI-6125, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 380 V/220 V-50 Hz o 250 V c.c., portata fino a 80 A unipolare, da 10 A a 20 A / - INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, TARATURA FISSA unipolare, da 10 A a 20 A	cad		57,51	19,51%
22CL.PR.L.0640.60.b	Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, unipolare / - INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, TARATURA FISSA / - Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, corpo e coperchio in lega di alluminio, 2 imbocchi 1'' filettati UNI-6125, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 380 V/220 V-50 Hz o 250 V c.c., portata fino a 80 A bipolare, da 10 A a 20 A / - INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, TARATURA FISSA bipolare, da 10 A a 20 A	cad		66,48	17,57%
22CL.PR.L.0640.60.c	Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, unipolare / - INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, TARATURA FISSA / - Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, corpo e coperchio in lega di alluminio, 2 imbocchi 1'' filettati UNI-6125, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 380 V/220 V-50 Hz o 250 V c.c., portata fino a 80 A tripolare, da 10 A a 20 A / - INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, TARATURA FISSA tripolare, da 10 A a 20 A	cad		129,05	13,34%
22CL.PR.L.0640.60.d	Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, unipolare / - INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, TARATURA FISSA / - Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, corpo e coperchio in lega di alluminio, 2 imbocchi 1'' filettati UNI-6125, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 380 V/220 V-50 Hz o 250 V c.c., portata fino a 80 A tetrapolare, da 10 A a 20 A / - INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, TARATURA FISSA tetrapolare, da 10 A a 20 A	cad		152,00	10,07%
22CL.PR.L.0640.60.e	Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, unipolare / - INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, TARATURA FISSA / - Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, corpo e coperchio in lega di alluminio, 2 imbocchi 1'' filettati UNI-6125, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 380 V/220 V-50 Hz o 250 V c.c., portata fino a 80 A unipolare, da 30 A a 50 A / - INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, TARATURA FISSA unipolare, da 30 A a 50 A	cad		75,34	15,50%
22CL.PR.L.0640.60.f	Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, unipolare / - INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, TARATURA FISSA / - Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, corpo e coperchio in lega di alluminio, 2 imbocchi 1'' filettati UNI-6125, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 380 V/220 V-50 Hz o 250 V c.c., portata fino a 80 A bipolare, da 30 A a 50 A / - INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, TARATURA FISSA bipolare, da 30 A a 50 A	cad		95,33	13,24%
22CL.PR.L.0640.60.g	Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, unipolare / - INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, TARATURA FISSA / - Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, corpo e coperchio in lega di alluminio, 2 imbocchi 1'' filettati UNI-6125, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 380 V/220 V-50 Hz o 250 V c.c., portata fino a 80 A tripolare, da 30 A a 50 A / - INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, TARATURA FISSA tripolare, da 30 A a 50 A	cad		152,67	10,02%
22CL.PR.L.0640.60.h	Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, unipolare / - INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, TARATURA FISSA / - Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, corpo e coperchio in lega di alluminio, 2 imbocchi 1'' filettati UNI-6125, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 380 V/220 V-50 Hz o 250 V c.c., portata fino a 80 A tetrapolare, da 30 A a 50 A / - INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, TARATURA FISSA tetrapolare, da 30 A a 50 A	cad		202,80	7,86%
22CL.PR.L.0640.60.i	Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, unipolare / - INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, TARATURA FISSA / - Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, corpo e coperchio in lega di alluminio, 2 imbocchi 1'' filettati UNI-6125, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 380 V/220 V-50 Hz o 250 V c.c., portata fino a 80 A unipolare, 63 A / - INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, TARATURA FISSA unipolare, 63 A	cad		76,33	16,53%
22CL.PR.L.0640.60.j	Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, unipolare / - INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, TARATURA FISSA / - Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, corpo e coperchio in lega di alluminio, 2 imbocchi 1'' filettati UNI-6125, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 380 V/220 V-50 Hz o 250 V c.c., portata fino a 80 A bipolare, 63 A / - INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, TARATURA FISSA bipolare, 63 A	cad		93,56	11,99%
22CL.PR.L.0640.60.k	Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, unipolare / - INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, TARATURA FISSA / - Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, corpo e coperchio in lega di alluminio, 2 imbocchi 1'' filettati UNI-6125, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 380 V/220 V-50 Hz o 250 V c.c., portata fino a 80 A tripolare, 63 A / - INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, TARATURA FISSA tripolare, 63 A	cad		153,47	10,38%
22CL.PR.L.0640.60.l	Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, unipolare / - INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, TARATURA FISSA / - Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, corpo e coperchio in lega di alluminio, 2 imbocchi 1'' filettati UNI-6125, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 380 V/220 V-50 Hz o 250 V c.c., portata fino a 80 A tetrapolare, 63 A / - INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, TARATURA FISSA tetrapolare, 63 A	cad		202,66	8,49%
22CL.PR.L.0640.60.m	Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, unipolare / - INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, TARATURA FISSA / - Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, corpo e coperchio in lega di alluminio, 2 imbocchi 1'' filettati UNI-6125, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 380 V/220 V-50 Hz o 250 V c.c., portata fino a 80 A unipolare, 80 A / - INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, TARATURA FISSA unipolare, 80 A	cad		157,36	7,13%
22CL.PR.L.0640.60.n	Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, unipolare / - INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, TARATURA FISSA / - Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, corpo e coperchio in lega di alluminio, 2 imbocchi 1'' filettati UNI-6125, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 380 V/220 V-50 Hz o 250 V c.c., portata fino a 80 A bipolare, 80 A / - INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, TARATURA FISSA bipolare, 80 A	cad		254,17	4,60%
22CL.PR.L.0640.60.o	Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, unipolare / - INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, TARATURA FISSA / - Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, corpo e coperchio in lega di alluminio, 2 imbocchi 1'' filettati UNI-6125, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 380 V/220 V-50 Hz o 250 V c.c., portata fino a 80 A tripolare, 80 A / - INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, TARATURA FISSA tripolare, 80 A	cad		338,34	5,09%
22CL.PR.L.0640.60.p	Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, unipolare / - INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, TARATURA FISSA / - Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, corpo e coperchio in lega di alluminio, 2 imbocchi 1'' filettati UNI-6125, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 380 V/220 V-50 Hz o 250 V c.c., portata fino a 80 A tetrapolare, 80 A / - INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, TARATURA FISSA tetrapolare, 80 A	cad		402,02	3,81%
22CL.PR.L.0710.10.a	Pulsantiera esterna premontata in alluminio anodizzato completa di placca, pulsante di chiamata, telaio, lampade e scatola da incasso a 10 moduli / - PULSANTIERA ESTERNA PREMONTATA IN ALLUMINIO ANODIZZATO a 10 moduliFornitura e posa in opera di pulsantiera esterna premontata in alluminio anodizzato / - PULSANTIERA ESTERNA PREMONTATA IN ALLUMINIO ANODIZZATO / - Pulsantiera esterna premontata in alluminio anodizzato completa di placca, pulsante di chiamata, telaio, lampade e scatola da incasso a 10 moduli / - PULSANTIERA ESTERNA PREMONTATA IN ALLUMINIO ANODIZZATO a 10 moduli	cad		248,60	13,95%
22CL.PR.L.0710.10.b	Fornitura e posa in opera di pulsantiera esterna premontata in alluminio anodizzato / - PULSANTIERA ESTERNA PREMONTATA IN ALLUMINIO ANODIZZATO / - Pulsantiera esterna premontata in alluminio anodizzato completa di placca, pulsante di chiamata, telaio, lampade e scatola da incasso a 12 moduli / - PULSANTIERA ESTERNA PREMONTATA IN ALLUMINIO ANODIZZATO a 12 moduli	cad		329,64	12,88%
22CL.PR.L.0710.20.a	Gruppo fonico con stadio di amplificazione protetto e griglia da inserire nella placca Gruppo fonico con stadio di amplificazione protetto / - GRUPPO FONICO CON STADIO DI AMPLIFICAZIONE PROTETTO E GRIGLIA Gruppo fonico con stadio di amplificazione protettoFornitura e posa in opera di gruppo fonico con stadio di amplificazione protetto e griglia / - GRUPPO FONICO CON STADIO DI AMPLIFICAZIONE PROTETTO E GRIGLIA / - Gruppo fonico con stadio di amplificazione protetto e griglia da inserire nella placca Gruppo fonico con stadio di amplificazione protetto / - GRUPPO FONICO CON STADIO DI AMPLIFICAZIONE PROTETTO E GRIGLIA Gruppo fonico con stadio di amplificazione protetto	cad		132,43	29,46%
22CL.PR.L.0710.30.a	Pulsantiera esterna premontata in lega di alluminio, completa di placca, pulsanti, telaio, lampade, scatola da incasso a 7 moduli con gruppo fonico / - PULSANTIERA ESTERNA PREMONTATA IN LEGA DI ALLUMINIO a 7 moduli con gruppo fonicoFornitura e posa in opera di pulsantiera esterna premontata in lega di alluminio / - PULSANTIERA ESTERNA PREMONTATA IN LEGA DI ALLUMINIO / - Pulsantiera esterna premontata in lega di alluminio, completa di placca, pulsanti, telaio, lampade, scatola da incasso a 7 moduli con gruppo fonico / - PULSANTIERA ESTERNA PREMONTATA IN LEGA DI ALLUMINIO a 7 moduli con gruppo fonico	cad		278,22	12,78%
22CL.PR.L.0710.30.b	Fornitura e posa in opera di pulsantiera esterna premontata in lega di alluminio / - PULSANTIERA ESTERNA PREMONTATA IN LEGA DI ALLUMINIO / - Pulsantiera esterna premontata in lega di alluminio, completa di placca, pulsanti, telaio, lampade, scatola da incasso a 10 moduli con gruppo fonico / - PULSANTIERA ESTERNA PREMONTATA IN LEGA DI ALLUMINIO a 10 moduli con gruppo fonico	cad		334,15	13,74%
22CL.PR.L.0710.40.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DERIVATO / - APPARECCHIO DERIVATO interno-microtelefono con cavo estensibile	cad		82,96	32,64%
22CL.PR.L.0720.30.a	Fornitura e posa in opera di interno da parete unificato per impianti con o senza centralino di portineria interno / - Interno da parete unificato per impianti con o senza centralino di portineria / -	cad		91,09	31,50%
22CL.PR.L.0720.50.a	Fornitura e posa in opera di centralino di portineria completo di cornetta, tastiera elettronica di gestione, modulo di chiamata con memoria da 12 utent / - centralino di portineria completo di cornetta, tastiera elettronica di gestione, modulo di chiamata con memoria da 12 utenti, cavo e prese d / -	cad		745,47	8,96%
22CL.PR.L.0720.60.a	Intercomunicante da tavolo ad onde convogliate in modulazione di frequenza su linea dedicata posto principale a 10 tasti / - INTERCOMUNICANTE DA TAVOLO AD ONDE CONVOGLIATE posto principale a 10 tastiFornitura e posa in opera di intercomunicante da tavolo ad onde convogliate / - INTERCOMUNICANTE DA TAVOLO AD ONDE CONVOGLIATE / - Intercomunicante da tavolo ad onde convogliate in modulazione di frequenza su linea dedicata posto principale a 10 tasti / - INTERCOMUNICANTE DA TAVOLO AD ONDE CONVOGLIATE posto principale a 10 tasti	cad		291,13	8,21%
22CL.PR.L.0720.60.b	Fornitura e posa in opera di intercomunicante da tavolo ad onde convogliate / - INTERCOMUNICANTE DA TAVOLO AD ONDE CONVOGLIATE / - Intercomunicante da tavolo ad onde convogliate in modulazione di frequenza su linea dedicata posto derivato a 2 tasti / - INTERCOMUNICANTE DA TAVOLO AD ONDE CONVOGLIATE posto derivato a 2 tasti	cad		110,66	18,66%
22CL.PR.L.0720.70.a	Intercomunicante da tavolo ad onde convogliate sulla rete di distribuzione di energia a 2 canali di conversazione / - INTERCOMUNICANTE DA TAVOLO AD ONDE CONVOGLIATE SULLA RETE DI DISTRIBUZIONE DI ENERGIA a 2 canali di conversazioneFornitura e posa in opera di intercomunicante da tavolo ad onde convogliate sulla rete di distribuzione di energia / - INTERCOMUNICANTE DA TAVOLO AD ONDE CONVOGLIATE SULLA RETE DI DISTRIBUZIONE DI ENERGIA / - Intercomunicante da tavolo ad onde convogliate sulla rete di distribuzione di energia a 2 canali di conversazione / - INTERCOMUNICANTE DA TAVOLO AD ONDE CONVOGLIATE SULLA RETE DI DISTRIBUZIONE DI ENERGIA a 2 canali di conversazione	cad		128,78	10,72%
22CL.PR.L.0720.70.b	Intercomunicante da tavolo ad onde convogliate sulla rete di distribuzione di energia a 3 canali di conversazione / - INTERCOMUNICANTE DA TAVOLO AD ONDE CONVOGLIATE SULLA RETE DI DISTRIBUZIONE DI ENERGIA a 3 canali di conversazioneFornitura e posa in opera di intercomunicante da tavolo ad onde convogliate sulla rete di distribuzione di energia / - INTERCOMUNICANTE DA TAVOLO AD ONDE CONVOGLIATE SULLA RETE DI DISTRIBUZIONE DI ENERGIA / - Intercomunicante da tavolo ad onde convogliate sulla rete di distribuzione di energia a 3 canali di conversazione / - INTERCOMUNICANTE DA TAVOLO AD ONDE CONVOGLIATE SULLA RETE DI DISTRIBUZIONE DI ENERGIA a 3 canali di conversazione	cad		142,88	10,44%
22CL.PR.L.0730.10.a	Alimentatore per impianti citofonici principale, ingresso 220 V-50 Hz, massimo 20 pulsanti di chiamata, fino a 3 citofoni in contemporanea / - ALIMENTATORE PER IMPIANTI CITOFONICI principale, ingresso 220 V-50 Hz, massimo 20 pulsanti di chiamata, fino a 3 citofoni in contemporaneaFornitura e posa in opera di alimentatore per impianti citofonici principale / - ALIMENTATORE PER IMPIANTI CITOFONICI / - Alimentatore per impianti citofonici principale, ingresso 220 V-50 Hz, massimo 20 pulsanti di chiamata, fino a 3 citofoni in contemporanea / - ALIMENTATORE PER IMPIANTI CITOFONICI principale, ingresso 220 V-50 Hz, massimo 20 pulsanti di chiamata, fino a 3 citofoni in contemporanea	cad		199,73	10,21%
22CL.PR.L.0730.10.b	Fornitura e posa in opera di alimentatore per impianti citofonici principale / - ALIMENTATORE PER IMPIANTI CITOFONICI / - Alimentatore per impianti citofonici da rete 220 V per impianti di portiere elettrico / - ALIMENTATORE PER IMPIANTI CITOFONICI da rete 220 V per impianti di portiere elettrico	cad		163,20	13,33%
22CL.PR.L.0730.20.a	Alimentatore per impianti intercomunicanti fino a 10 posti di conversazione Alimentatore per impianti intercomunicanti fino a 10 posti di conversa / - ALIMENTATORE PER IMPIANTI INTERCOMUNICANTI FINO A 10 POSTI DI CONVERSAZIONE Alimentatore per impianti intercomunicanti fino a 10 posti di conversaFornitura e posa in opera di alimentatore per impianti intercomunicanti fino a 10 posti di conversazione / - ALIMENTATORE PER IMPIANTI INTERCOMUNICANTI FINO A 10 POSTI DI CONVERSAZIONE / - Alimentatore per impianti intercomunicanti fino a 10 posti di conversazione Alimentatore per impianti intercomunicanti fino a 10 posti di conversa / - ALIMENTATORE PER IMPIANTI INTERCOMUNICANTI FINO A 10 POSTI DI CONVERSAZIONE Alimentatore per impianti intercomunicanti fino a 10 posti di conversa	cad		146,59	15,27%
22CL.PR.L.0740.10.a	Posto di ripresa TVCC, per impianto videocitofonico costituito da telecamera con sensore CCD 1/3'' b/n, completa di supporto con snodo, alementazione 220 V-50 Hz per interni / - POSTO DI RIPRESA TVCC, PER IMPIANTO VIDEOCITOFONICO COSTITUITO DA TELECAMERA CON SENSORE CCD 1/3'' B/N, COMPLETA DI SUPPORTO CON SNODO, ALE per interniFornitura e posa in opera di posto di ripresa TVCC, per impianto videocitofonico costituito da telecamera con sensore CCD 1/3'' b/n / - POSTO DI RIPRESA TVCC, PER IMPIANTO VIDEOCITOFONICO COSTITUITO DA TELECAMERA CON SENSORE CCD 1/3'' B/N, COMPLETA DI SUPPORTO CON SNODO, ALE / - Posto di ripresa TVCC, per impianto videocitofonico costituito da telecamera con sensore CCD 1/3'' b/n, completa di supporto con snodo, alementazione 220 V-50 Hz per interni / - POSTO DI RIPRESA TVCC, PER IMPIANTO VIDEOCITOFONICO COSTITUITO DA TELECAMERA CON SENSORE CCD 1/3'' B/N, COMPLETA DI SUPPORTO CON SNODO, ALE per interni	cad		1295,60	6,88%
22CL.PR.L.0740.10.b	Posto di ripresa TVCC, per impianto videocitofonico costituito da telecamera con sensore CCD 1/3'' b/n, completa di supporto con snodo, alementazione 220 V-50 Hz per esterni, con custodia e tettuccio parasole / - POSTO DI RIPRESA TVCC, PER IMPIANTO VIDEOCITOFONICO COSTITUITO DA TELECAMERA CON SENSORE CCD 1/3'' B/N, COMPLETA DI SUPPORTO CON SNODO, ALE per esterni, con custodia e tettuccio parasoleFornitura e posa in opera di posto di ripresa TVCC, per impianto videocitofonico costituito da telecamera con sensore CCD 1/3'' b/n / - POSTO DI RIPRESA TVCC, PER IMPIANTO VIDEOCITOFONICO COSTITUITO DA TELECAMERA CON SENSORE CCD 1/3'' B/N, COMPLETA DI SUPPORTO CON SNODO, ALE / - Posto di ripresa TVCC, per impianto videocitofonico costituito da telecamera con sensore CCD 1/3'' b/n, completa di supporto con snodo, alementazione 220 V-50 Hz per esterni, con custodia e tettuccio parasole / - POSTO DI RIPRESA TVCC, PER IMPIANTO VIDEOCITOFONICO COSTITUITO DA TELECAMERA CON SENSORE CCD 1/3'' B/N, COMPLETA DI SUPPORTO CON SNODO, ALE per esterni, con custodia e tettuccio parasole	cad		1619,23	6,02%
22CL.PR.L.0740.20.a	Fornitura e posa in opera di posto di chiamata e ripresa esterno da incasso / - POSTO DI CHIAMATA E RIPRESA ESTERNO DA INCASSO / -	cad		1748,91	2,00%
22CL.PR.L.0740.20.b	Fornitura e posa in opera di posto di chiamata e ripresa esterno da incasso / - POSTO DI CHIAMATA E RIPRESA ESTERNO DA INCASSO / - POSTO DI CHIAMATA E RIPRESA ESTERNO DA INCASSO a 8 pulsanti	cad		1840,91	2,12%
22CL.PR.L.0740.20.c	Fornitura e posa in opera di posto di chiamata e ripresa esterno da incasso / - POSTO DI CHIAMATA E RIPRESA ESTERNO DA INCASSO / - POSTO DI CHIAMATA E RIPRESA ESTERNO DA INCASSO a 12 pulsanti	cad		2185,23	1,66%
22CL.PR.L.0750.10.a	Fornitura e posa in opera di derivato videocitofonico interno / - DERIVATO VIDEOCITOFONICO INTERNO / - Derivato videocitofonico interno da tavolo con monitor b/n 8'' a viva voce con involucro in ABS / - DERIVATO VIDEOCITOFONICO INTERNO da tavolo con monitor b/n 8'' a viva voce con involucro in ABS	cad		741,28	1,15%
22CL.PR.L.0750.10.b	Derivato videocitofonico interno da incasso con monitor b/n 5'' e cornetta con involucro in ABS / - DERIVATO VIDEOCITOFONICO INTERNO da incasso con monitor b/n 5'' e cornetta con involucro in ABSFornitura e posa in opera di derivato videocitofonico interno / - DERIVATO VIDEOCITOFONICO INTERNO / - Derivato videocitofonico interno da incasso con monitor b/n 5'' e cornetta con involucro in ABS / - DERIVATO VIDEOCITOFONICO INTERNO da incasso con monitor b/n 5'' e cornetta con involucro in ABS	cad		531,25	1,40%
22CL.PR.L.0750.10.c	Fornitura e posa in opera di derivato videocitofonico interno / - DERIVATO VIDEOCITOFONICO INTERNO / - Derivato videocitofonico interno centralino di portineria fino a 24 utenti con monitor 4'' / - DERIVATO VIDEOCITOFONICO INTERNO centralino di portineria fino a 24 utenti con monitor 4''	cad		1842,48	0,69%
22CL.PR.L.0760.10.a	Fornitura e posa in opera di apparecchi per impianti di videocontrollo monitor da tavolo / - APPARECCHI PER IMPIANTI DI VIDEOCONTROLLO / - APPARECCHI PER IMPIANTI DI VIDEOCONTROLLO Apparecchi per impianti di videocontrollo telecamera b/n con obiettivo da 1/2'', zoom manuale, dotata di involucro protettivo per esterni in alluminio e tettuccio in materiale plasti	cad		1500,20	0,78%
22CL.PR.L.0760.10.b	- APPARECCHI PER IMPIANTI DI VIDEOCONTROLLO Apparecchi per impianti di videocontrollo monitor da tavolo, alimentazione 220 V-50 Hz, b/n da 9'' risoluzione 750 linee, 2 ingressi separati	cad		569,66	1,81%
22CL.PR.L.0770.10.a	Alimentatore da parete 220 V, per videocitofonia con massimo 4 derivati / - ALIMENTATORE DA PARETE 220 V, PER VIDEOCITOFONIA con massimo 4 derivatiFornitura e posa in opera di alimentatore da parete 220 V / - ALIMENTATORE DA PARETE 220 V, PER VIDEOCITOFONIA / - Alimentatore da parete 220 V, per videocitofonia con massimo 4 derivati / - ALIMENTATORE DA PARETE 220 V, PER VIDEOCITOFONIA con massimo 4 derivati	cad		168,03	10,31%
22CL.PR.L.0770.10.b	Fornitura e posa in opera di alimentatore da parete 220 V / - ALIMENTATORE DA PARETE 220 V, PER VIDEOCITOFONIA / - Alimentatore da parete 220 V, per videocitofonia con o senza centralino di portineria / - ALIMENTATORE DA PARETE 220 V, PER VIDEOCITOFONIA con o senza centralino di portineria	cad		165,89	14,40%
22CL.PR.L.0770.10.c	Fornitura e posa in opera di alimentatore da parete 220 V / - ALIMENTATORE DA PARETE 220 V, PER VIDEOCITOFONIA / - Alimentatore da parete 220 V, per videocitofonia con piu' di 10 derivati / - ALIMENTATORE DA PARETE 220 V, PER VIDEOCITOFONIA con piu' di 10 derivati	cad		177,19	16,19%
22CL.PR.L.0770.20.a	Impianto per derivato citofonico, misurato a partire dalla cassetta di piano, comprensivo di ogni onere e materiale con la sola esclusione dell'apparecchio Impianto per derivato citofonico / - IMPIANTO PER DERIVATO CITOFONICO Impianto per derivato citofonicoFornitura e posa in opera di impianto per derivato citofonico / - IMPIANTO PER DERIVATO CITOFONICO / - Impianto per derivato citofonico, misurato a partire dalla cassetta di piano, comprensivo di ogni onere e materiale con la sola esclusione dell'apparecchio Impianto per derivato citofonico / - IMPIANTO PER DERIVATO CITOFONICO Impianto per derivato citofonico	cad		89,29	40,54%
22CL.PR.L.0770.30.a	Posto pulsantiera, impianto citofonico misurato a partire dalla cassetta piu' vicina, comprensivo di ogni onere e materiale con la sola esclusione della pulsantiera fino a 6 utenti / - POSTO PULSANTIERA fino a 6 utentiFornitura e posa in opera di posto pulsantiera / - POSTO PULSANTIERA / - Posto pulsantiera, impianto citofonico misurato a partire dalla cassetta piu' vicina, comprensivo di ogni onere e materiale con la sola esclusione della pulsantiera fino a 6 utenti / - POSTO PULSANTIERA fino a 6 utenti	cad		151,58	38,23%
22CL.PR.L.0770.30.b	Fornitura e posa in opera di posto pulsantiera / - POSTO PULSANTIERA / - Posto pulsantiera, impianto citofonico misurato a partire dalla cassetta piu' vicina, comprensivo di ogni onere e materiale con la sola esclusione della pulsantiera fino a 10 utenti / - POSTO PULSANTIERA fino a 10 utenti	cad		192,62	40,50%
22CL.PR.L.0770.30.c	Fornitura e posa in opera di posto pulsantiera / - POSTO PULSANTIERA / - Posto pulsantiera, impianto citofonico misurato a partire dalla cassetta piu' vicina, comprensivo di ogni onere e materiale con la sola esclusione della pulsantiera fino a 20 utenti / - POSTO PULSANTIERA fino a 20 utenti	cad		387,95	31,20%
22CL.PR.L.0770.40.a	Posto esterno per telecamera TVCC, impianto misurato dalla cassetta piu' vicina, comprensivo di ogni onere e materiale con la sola esclusione della telecamera Posto esterno per telecamera TVCC / - POSTO ESTERNO PER TELECAMERA TVCC Posto esterno per telecamera TVCCFornitura e posa in opera di posto esterno per telecamera TVCC / - POSTO ESTERNO PER TELECAMERA TVCC / - Posto esterno per telecamera TVCC, impianto misurato dalla cassetta piu' vicina, comprensivo di ogni onere e materiale con la sola esclusione della telecamera Posto esterno per telecamera TVCC / - POSTO ESTERNO PER TELECAMERA TVCC Posto esterno per telecamera TVCC	cad		267,83	54,41%
22CL.PR.L.0770.50.a	Impianto per derivato videocitofonico interno, impianto misurato dalla cassetta di piano, comprensivo di ogni onere e materiale con la sola esclusione dell'apparecchio Impianto per derivato videocitofonico interno / - IMPIANTO PER DERIVATO VIDEOCITOFONICO INTERNO, IMPIANTO MISURATO DALLA CASSETTA DI PIANO, COMPRENSIVO DI OGNI ONERE E MATERIALE CON LA SOLA Impianto per derivato videocitofonico internoFornitura e posa in opera di impianto per derivato videocitofonico interno / - IMPIANTO PER DERIVATO VIDEOCITOFONICO INTERNO, IMPIANTO MISURATO DALLA CASSETTA DI PIANO, COMPRENSIVO DI OGNI ONERE E MATERIALE CON LA SOLA / - Impianto per derivato videocitofonico interno, impianto misurato dalla cassetta di piano, comprensivo di ogni onere e materiale con la sola esclusione dell'apparecchio Impianto per derivato videocitofonico interno / - IMPIANTO PER DERIVATO VIDEOCITOFONICO INTERNO, IMPIANTO MISURATO DALLA CASSETTA DI PIANO, COMPRENSIVO DI OGNI ONERE E MATERIALE CON LA SOLA Impianto per derivato videocitofonico interno	cad		130,15	39,96%
22CL.PR.L.0780.10.a	Circuito, in edificio residenziale, misurato fino alla cassetta in appartamento, comprensivo di ogni onere e materiale, per ogni utente circuito fonico / - CIRCUITO, IN EDIFICIO RESIDENZIALE circuito fonicoFornitura e posa in opera di circuito, in edificio residenziale / - CIRCUITO, IN EDIFICIO RESIDENZIALE / - Circuito, in edificio residenziale, misurato fino alla cassetta in appartamento, comprensivo di ogni onere e materiale, per ogni utente circuito fonico / - CIRCUITO, IN EDIFICIO RESIDENZIALE circuito fonico	cad		228,40	48,35%
22CL.PR.L.0780.10.b	Fornitura e posa in opera di circuito, in edificio residenziale / - CIRCUITO, IN EDIFICIO RESIDENZIALE / - Circuito, in edificio residenziale, misurato fino alla cassetta in appartamento, comprensivo di ogni onere e materiale, per ogni utente circuito videocitofonico / - CIRCUITO, IN EDIFICIO RESIDENZIALE circuito videocitofonico	cad		282,44	44,48%
22CL.PR.L.0780.20.a	Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, posato in opera entro apposita conduttura coassiale RG59B/U / - CAVO ANTIFIAMMA, PER IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI coassiale RG59B/UFornitura e posa in opera di cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici / - CAVO ANTIFIAMMA, PER IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI / - Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, posato in opera entro apposita conduttura coassiale RG59B/U / - CAVO ANTIFIAMMA, PER IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI coassiale RG59B/U	m		2,73	38,83%
22CL.PR.L.0780.20.b	Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, posato in opera entro apposita conduttura composito CX42 (2x0,5 mm¦+2x0,25 mm¦+RG59B/U) / - CAVO ANTIFIAMMA, PER IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI composito CX42 (2x0,5 mm¦+2x0,25 mm¦+RG59B/U)Fornitura e posa in opera di cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici / - CAVO ANTIFIAMMA, PER IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI / - Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, posato in opera entro apposita conduttura composito CX42 (2x0,5 mm¦+2x0,25 mm¦+RG59B/U) / - CAVO ANTIFIAMMA, PER IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI composito CX42 (2x0,5 mm¦+2x0,25 mm¦+RG59B/U)	m		3,81	30,18%
22CL.PR.L.0780.20.c	Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, posato in opera entro apposita conduttura telefonico a 1 coppia / - CAVO ANTIFIAMMA, PER IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI telefonico a 1 coppiaFornitura e posa in opera di cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici / - CAVO ANTIFIAMMA, PER IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI / - Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, posato in opera entro apposita conduttura telefonico a 1 coppia / - CAVO ANTIFIAMMA, PER IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI telefonico a 1 coppia	m		1,43	35,66%
22CL.PR.L.0780.20.d	Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, posato in opera entro apposita conduttura telefonico schermato a 2 coppie / - CAVO ANTIFIAMMA, PER IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI telefonico schermato a 2 coppieFornitura e posa in opera di cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici / - CAVO ANTIFIAMMA, PER IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI / - Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, posato in opera entro apposita conduttura telefonico schermato a 2 coppie / - CAVO ANTIFIAMMA, PER IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI telefonico schermato a 2 coppie	m		1,90	27,89%
22CL.PR.L.0780.20.e	Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, posato in opera entro apposita conduttura telefonico schermato a 3 coppie / - CAVO ANTIFIAMMA, PER IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI telefonico schermato a 3 coppieFornitura e posa in opera di cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici / - CAVO ANTIFIAMMA, PER IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI / - Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, posato in opera entro apposita conduttura telefonico schermato a 3 coppie / - CAVO ANTIFIAMMA, PER IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI telefonico schermato a 3 coppie	m		2,04	28,43%
22CL.PR.L.0780.20.f	Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, posato in opera entro apposita conduttura telefonico schermato a 4 coppie / - CAVO ANTIFIAMMA, PER IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI telefonico schermato a 4 coppieFornitura e posa in opera di cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici / - CAVO ANTIFIAMMA, PER IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI / - Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, posato in opera entro apposita conduttura telefonico schermato a 4 coppie / - CAVO ANTIFIAMMA, PER IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI telefonico schermato a 4 coppie	m		2,21	23,08%
22CL.PR.L.0780.20.g	Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, posato in opera entro apposita conduttura telefonico schermato a 5 coppie / - CAVO ANTIFIAMMA, PER IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI telefonico schermato a 5 coppieFornitura e posa in opera di cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici / - CAVO ANTIFIAMMA, PER IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI / - Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, posato in opera entro apposita conduttura telefonico schermato a 5 coppie / - CAVO ANTIFIAMMA, PER IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI telefonico schermato a 5 coppie	m		2,42	21,90%
22CL.PR.L.0780.20.h	Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, posato in opera entro apposita conduttura telefonico schermato a 6 coppie / - CAVO ANTIFIAMMA, PER IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI telefonico schermato a 6 coppieFornitura e posa in opera di cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici / - CAVO ANTIFIAMMA, PER IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI / - Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, posato in opera entro apposita conduttura telefonico schermato a 6 coppie / - CAVO ANTIFIAMMA, PER IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI telefonico schermato a 6 coppie	m		3,36	17,26%
22CL.PR.L.0780.20.i	Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, posato in opera entro apposita conduttura telefonico schermato a 8 coppie / - CAVO ANTIFIAMMA, PER IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI telefonico schermato a 8 coppieFornitura e posa in opera di cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici / - CAVO ANTIFIAMMA, PER IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI / - Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, posato in opera entro apposita conduttura telefonico schermato a 8 coppie / - CAVO ANTIFIAMMA, PER IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI telefonico schermato a 8 coppie	m		3,78	13,49%
22CL.PR.L.0780.20.j	Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, posato in opera entro apposita conduttura telefonico schermato a 11 coppie / - CAVO ANTIFIAMMA, PER IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI telefonico schermato a 11 coppieFornitura e posa in opera di cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici / - CAVO ANTIFIAMMA, PER IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI / - Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, posato in opera entro apposita conduttura telefonico schermato a 11 coppie / - CAVO ANTIFIAMMA, PER IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI telefonico schermato a 11 coppie	m		4,15	12,77%
22CL.PR.L.0780.20.k	Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, posato in opera entro apposita conduttura telefonico schermato a 16 coppie / - CAVO ANTIFIAMMA, PER IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI telefonico schermato a 16 coppieFornitura e posa in opera di cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici / - CAVO ANTIFIAMMA, PER IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI / - Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, posato in opera entro apposita conduttura telefonico schermato a 16 coppie / - CAVO ANTIFIAMMA, PER IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI telefonico schermato a 16 coppie	m		5,26	11,03%
22CL.PR.L.0780.20.l	Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, posato in opera entro apposita conduttura telefonico schermato a 21 coppie / - CAVO ANTIFIAMMA, PER IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI telefonico schermato a 21 coppieFornitura e posa in opera di cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici / - CAVO ANTIFIAMMA, PER IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI / - Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, posato in opera entro apposita conduttura telefonico schermato a 21 coppie / - CAVO ANTIFIAMMA, PER IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI telefonico schermato a 21 coppie	m		6,51	15,67%
22CL.PR.L.0780.20.m	Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, posato in opera entro apposita conduttura telefonico schermato a 26 coppie / - CAVO ANTIFIAMMA, PER IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI telefonico schermato a 26 coppieFornitura e posa in opera di cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici / - CAVO ANTIFIAMMA, PER IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI / - Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, posato in opera entro apposita conduttura telefonico schermato a 26 coppie / - CAVO ANTIFIAMMA, PER IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI telefonico schermato a 26 coppie	m		7,44	14,25%
22CL.PR.L.0780.20.n	Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, posato in opera entro apposita conduttura telefonico schermato a 30 coppie + 1 / - CAVO ANTIFIAMMA, PER IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI telefonico schermato a 30 coppie + 1Fornitura e posa in opera di cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici / - CAVO ANTIFIAMMA, PER IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI / - Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, posato in opera entro apposita conduttura telefonico schermato a 30 coppie + 1 / - CAVO ANTIFIAMMA, PER IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI telefonico schermato a 30 coppie + 1	m		8,80	19,66%
22CL.PR.L.0810.10.a	Cavo per impianti TV coassiale 75 Ohm, bassa perdita / - CAVO PER IMPIANTI TV coassiale 75 Ohm, bassa perditaFornitura e posa in opera di cavo per impianti TV coassiale / - CAVO PER IMPIANTI TV / - Cavo per impianti TV coassiale 75 Ohm, bassa perdita / - CAVO PER IMPIANTI TV coassiale 75 Ohm, bassa perdita	m		2,02	26,24%
22CL.PR.L.0810.10.b	Fornitura e posa in opera di cavo per impianti TV coassiale / - CAVO PER IMPIANTI TV / - Cavo per impianti TV coassiale 75 Ohm + 2x0,25 mm¦ / - CAVO PER IMPIANTI TV coassiale 75 Ohm + 2x0,25 mm¦	m		2,41	24,07%
22CL.PR.L.0820.10.a	Fornitura e posa in opera di antenna TV-VHF, attacco per palo monocanale a 2 elementi / - ANTENNA TV-VHF, ATTACCO PER PALO MONOCANALE / -	cad		139,17	9,89%
22CL.PR.L.0820.10.b	Fornitura e posa in opera di antenna TV-VHF, attacco per palo monocanale a 2 elementi / - ANTENNA TV-VHF, ATTACCO PER PALO MONOCANALE / - ANTENNA TV-VHF, ATTACCO PER PALO MONOCANALE a 2 elementi, banda passante 54-61 MHz o 61-68 MHz	cad		108,59	13,21%
22CL.PR.L.0820.10.c	Fornitura e posa in opera di antenna TV-VHF, attacco per palo monocanale a 2 elementi / - ANTENNA TV-VHF, ATTACCO PER PALO MONOCANALE / - ANTENNA TV-VHF, ATTACCO PER PALO MONOCANALE a 2 elementi, banda passante 81-88 MHz	cad		120,48	12,86%
22CL.PR.L.0820.10.d	Fornitura e posa in opera di antenna TV-VHF, attacco per palo monocanale a 2 elementi / - ANTENNA TV-VHF, ATTACCO PER PALO MONOCANALE / - ANTENNA TV-VHF, ATTACCO PER PALO MONOCANALE a 3 elementi, banda passante 47-54 MHz	cad		153,09	8,99%
22CL.PR.L.0820.10.e	Fornitura e posa in opera di antenna TV-VHF, attacco per palo monocanale a 2 elementi / - ANTENNA TV-VHF, ATTACCO PER PALO MONOCANALE / - ANTENNA TV-VHF, ATTACCO PER PALO MONOCANALE a 3 elementi, banda passante 54-61 MHz o 61-68 MHz	cad		129,46	11,08%
22CL.PR.L.0820.10.f	Fornitura e posa in opera di antenna TV-VHF, attacco per palo monocanale a 2 elementi / - ANTENNA TV-VHF, ATTACCO PER PALO MONOCANALE / - ANTENNA TV-VHF, ATTACCO PER PALO MONOCANALE a 3 elementi, banda passante 81-88 MHz	cad		108,31	14,30%
22CL.PR.L.0820.10.g	Fornitura e posa in opera di antenna TV-VHF, attacco per palo monocanale a 2 elementi / - ANTENNA TV-VHF, ATTACCO PER PALO MONOCANALE / - ANTENNA TV-VHF, ATTACCO PER PALO MONOCANALE a 4 elementi, banda passante 47-54 MHz	cad		153,09	8,99%
22CL.PR.L.0820.10.h	Fornitura e posa in opera di antenna TV-VHF, attacco per palo monocanale a 2 elementi / - ANTENNA TV-VHF, ATTACCO PER PALO MONOCANALE / - ANTENNA TV-VHF, ATTACCO PER PALO MONOCANALE a 4 elementi, banda passante 54-61 MHz 61-68 MHz	cad		122,51	11,71%
22CL.PR.L.0820.10.i	Fornitura e posa in opera di antenna TV-VHF, attacco per palo monocanale a 2 elementi / - ANTENNA TV-VHF, ATTACCO PER PALO MONOCANALE / - ANTENNA TV-VHF, ATTACCO PER PALO MONOCANALE a 4 elementi, banda passante 81-88 MHz	cad		198,54	7,80%
22CL.PR.L.0820.10.j	Fornitura e posa in opera di antenna TV-VHF, attacco per palo monocanale a 2 elementi / - ANTENNA TV-VHF, ATTACCO PER PALO MONOCANALE / - ANTENNA TV-VHF, ATTACCO PER PALO MONOCANALE a 4 elementi, banda passante 174-181 MHz o 182.5-189.5 MHz o 191-198 MHz o 200-207	cad		156,75	8,78%
22CL.PR.L.0820.10.k	Fornitura e posa in opera di antenna TV-VHF, attacco per palo monocanale a 2 elementi / - ANTENNA TV-VHF, ATTACCO PER PALO MONOCANALE / - ANTENNA TV-VHF, ATTACCO PER PALO MONOCANALE a 6 elementi, banda passante 174-181 MHz o 182.5-189.5 MHz o 191-198 MHz o 200-207	cad		171,31	8,37%
22CL.PR.L.0820.10.l	Fornitura e posa in opera di antenna TV-VHF, attacco per palo monocanale a 2 elementi / - ANTENNA TV-VHF, ATTACCO PER PALO MONOCANALE / - ANTENNA TV-VHF, ATTACCO PER PALO MONOCANALE a 11 elementi, banda passante 174-181 MHz o 182.5-189.5 MHz o 191-198 MHz o 200-	cad		228,54	6,78%
22CL.PR.L.0820.20.a	Antenna tv a larga banda, banda passante 174-230 MHZ a 4 elementi / - ANTENNA TV A LARGA BANDA, BANDA PASSANTE 174-230 MHZ a 4 elementiFornitura e posa in opera di antenna tv a larga banda / - ANTENNA TV A LARGA BANDA, BANDA PASSANTE 174-230 MHZ / - Antenna tv a larga banda, banda passante 174-230 MHZ a 4 elementi / - ANTENNA TV A LARGA BANDA, BANDA PASSANTE 174-230 MHZ a 4 elementi	cad		155,11	9,25%
22CL.PR.L.0820.20.b	Fornitura e posa in opera di antenna tv a larga banda / - ANTENNA TV A LARGA BANDA, BANDA PASSANTE 174-230 MHZ / - Antenna tv a larga banda, banda passante 174-230 MHZ a 6 elementi / - ANTENNA TV A LARGA BANDA, BANDA PASSANTE 174-230 MHZ a 6 elementi	cad		160,64	9,64%
22CL.PR.L.0820.20.c	Fornitura e posa in opera di antenna tv a larga banda / - ANTENNA TV A LARGA BANDA, BANDA PASSANTE 174-230 MHZ / - Antenna tv a larga banda, banda passante 174-230 MHZ a 11 elementi / - ANTENNA TV A LARGA BANDA, BANDA PASSANTE 174-230 MHZ a 11 elementi	cad		210,46	6,54%
22CL.PR.L.0820.30.a	Antenna TV-UHF, per gruppi di canali, attacco per palo, banda passante 470-494 MHz o 494-518 MHz o 518-550 MHz o 550-582 MHz o 582-622 MHz a 10 elementi Antenna TV-UHF, per gruppi di canali a 10 elementi / - ANTENNA TV-UHF, PER GRUPPI DI CANALI A 10 ELEMENTI Antenna TV-UHF, per gruppi di canali a 10 elementiFornitura e posa in opera di antenna TV-UHF, per gruppi di canali / - ANTENNA TV-UHF, PER GRUPPI DI CANALI A 10 ELEMENTI / - Antenna TV-UHF, per gruppi di canali, attacco per palo, banda passante 470-494 MHz o 494-518 MHz o 518-550 MHz o 550-582 MHz o 582-622 MHz a 10 elementi Antenna TV-UHF, per gruppi di canali a 10 elementi / - ANTENNA TV-UHF, PER GRUPPI DI CANALI A 10 ELEMENTI Antenna TV-UHF, per gruppi di canali a 10 elementi	cad		151,40	10,23%
22CL.PR.L.0820.40.a	Antenna TV-UHF, per gruppi di canali, attacco per palo, banda passante 470-494 MHz o 494-518 MHz o 518-550 MHz o 550-582 MHz o 582-622 MHz con riflettore a cortina a 10 elementi / - ANTENNA TV-UHF a 10 elementiFornitura e posa in opera di antenna TV-UHF, per gruppi di canali / - ANTENNA TV-UHF / - Antenna TV-UHF, per gruppi di canali, attacco per palo, banda passante 470-494 MHz o 494-518 MHz o 518-550 MHz o 550-582 MHz o 582-622 MHz con riflettore a cortina a 10 elementi / - ANTENNA TV-UHF a 10 elementi	cad		158,52	9,05%
22CL.PR.L.0820.40.b	Fornitura e posa in opera di antenna TV-UHF, per gruppi di canali / - ANTENNA TV-UHF / - Antenna TV-UHF, per gruppi di canali, attacco per palo, banda passante 470-494 MHz o 494-518 MHz o 518-550 MHz o 550-582 MHz o 582-622 MHz con riflettore a cortina a 20 elementi / - ANTENNA TV-UHF a 20 elementi	cad		161,52	9,59%
22CL.PR.L.0820.50.a	ANTENNA TV-UHF A LARGA BANDA, RIFLETTORE A CORTINA / - Antenna TV-UHF a larga banda, riflettore a cortina, attacco per palo, banda passante 470-606 MHz o 606-862 MHz o 470-862 MHz a 10 elementi / - ANTENNA TV-UHF A LARGA BANDA, RIFLETTORE A CORTINA a 10 elementi	cad		149,91	9,57%
22CL.PR.L.0820.50.b	ANTENNA TV-UHF A LARGA BANDA, RIFLETTORE A CORTINA / - Antenna TV-UHF a larga banda, riflettore a cortina, attacco per palo, banda passante 470-606 MHz o 606-862 MHz o 470-862 MHz a 20 elementi / - ANTENNA TV-UHF A LARGA BANDA, RIFLETTORE A CORTINA a 20 elementi	cad		163,98	9,45%
22CL.PR.L.0820.60.a	Antenna TV-UHF a larga banda, riflettore a diedro, attacco per palo, banda passante 470-606 MHz o 606-862 MHz o 470-862 MHz a 10 elementi / - ANTENNA TV-UHF A LARGA BANDA, RIFLETTORE A DIEDRO a 10 elementiFornitura e posa in opera di antenna TV-UHF a larga banda / - ANTENNA TV-UHF A LARGA BANDA, RIFLETTORE A DIEDRO / - Antenna TV-UHF a larga banda, riflettore a diedro, attacco per palo, banda passante 470-606 MHz o 606-862 MHz o 470-862 MHz a 10 elementi / - ANTENNA TV-UHF A LARGA BANDA, RIFLETTORE A DIEDRO a 10 elementi	cad		159,28	9,00%
22CL.PR.L.0820.60.b	Fornitura e posa in opera di antenna TV-UHF a larga banda / - ANTENNA TV-UHF A LARGA BANDA, RIFLETTORE A DIEDRO / - Antenna TV-UHF a larga banda, riflettore a diedro, attacco per palo, banda passante 470-606 MHz o 606-862 MHz o 470-862 MHz a 20 elementi a 20 elementi / - ANTENNA TV-UHF A LARGA BANDA, RIFLETTORE A DIEDRO a 20 elementi a 20 elementi	cad		178,97	8,66%
22CL.PR.L.0820.70.a	Antenna TV-UHF a larga banda, riflettore a pannello, attacco per palo, banda passante 470-862 MHz Antenna TV-UHF a larga banda, riflettore a pannello / - ANTENNA TV-UHF A LARGA BANDA, RIFLETTORE A PANNELLO Antenna TV-UHF a larga banda, riflettore a pannelloFornitura e posa in opera di antenna TV-UHF a larga banda / - ANTENNA TV-UHF A LARGA BANDA, RIFLETTORE A PANNELLO / - Antenna TV-UHF a larga banda, riflettore a pannello, attacco per palo, banda passante 470-862 MHz Antenna TV-UHF a larga banda, riflettore a pannello / - ANTENNA TV-UHF A LARGA BANDA, RIFLETTORE A PANNELLO Antenna TV-UHF a larga banda, riflettore a pannello	cad		157,62	8,74%
22CL.PR.L.0820.80.a	Antenna TV log periodica a larga banda, attacco per palo, banda passante 174-230 MHz o 470-900 MHz in acciaio zincocromato e verniciato / - ANTENNA TV LOG PERIODICA A LARGA BANDA in acciaio zincocromato e verniciatoFornitura e posa in opera di antenna TV log periodica a larga banda / - ANTENNA TV LOG PERIODICA A LARGA BANDA / - Antenna TV log periodica a larga banda, attacco per palo, banda passante 174-230 MHz o 470-900 MHz in acciaio zincocromato e verniciato / - ANTENNA TV LOG PERIODICA A LARGA BANDA in acciaio zincocromato e verniciato	cad		158,80	9,75%
22CL.PR.L.0820.80.b	Fornitura e posa in opera di antenna TV log periodica a larga banda / - ANTENNA TV LOG PERIODICA A LARGA BANDA / - Antenna TV log periodica a larga banda, attacco per palo, banda passante 174-230 MHz o 470-900 MHz in alluminio / - ANTENNA TV LOG PERIODICA A LARGA BANDA in alluminio	cad		156,57	8,79%
22CL.PR.L.0830.10.a	Fornitura e posa in opera di palo autoportante in acciaio zincato / - PALO AUTOPORTANTE IN ACCIAIO ZINCATO / -	cad		111,20	12,90%
22CL.PR.L.0830.10.b	Fornitura e posa in opera di palo autoportante in acciaio zincato / - PALO AUTOPORTANTE IN ACCIAIO ZINCATO / - PALO AUTOPORTANTE IN ACCIAIO ZINCATO diametro 25 mm, spessore 1 mm, h 2,5 m	cad		124,03	12,49%
22CL.PR.L.0830.10.c	Fornitura e posa in opera di palo autoportante in acciaio zincato / - PALO AUTOPORTANTE IN ACCIAIO ZINCATO / - PALO AUTOPORTANTE IN ACCIAIO ZINCATO diametro 32 mm, spessore 2 mm, h 2,5 m	cad		142,67	9,65%
22CL.PR.L.0830.20.a	Palo telescopico in acciaio zincato, controventato, completo di ralle e segnalazione fine palo diametro 25-30 mm, spessore 1,5 mm, h 3,8 m / - PALO TELESCOPICO IN ACCIAIO ZINCATO, CONTROVENTATO diametro 25-30 mm, spessore 1,5 mm, h 3,8 mFornitura e posa in opera di palo telescopico in acciaio zincato, controventato / - PALO TELESCOPICO IN ACCIAIO ZINCATO, CONTROVENTATO / - Palo telescopico in acciaio zincato, controventato, completo di ralle e segnalazione fine palo diametro 25-30 mm, spessore 1,5 mm, h 3,8 m / - PALO TELESCOPICO IN ACCIAIO ZINCATO, CONTROVENTATO diametro 25-30 mm, spessore 1,5 mm, h 3,8 m	cad		194,32	14,76%
22CL.PR.L.0830.20.b	Palo telescopico in acciaio zincato, controventato, completo di ralle e segnalazione fine palo diametro 25-35 mm, spessore 1,5 mm, h 5,6 m / - PALO TELESCOPICO IN ACCIAIO ZINCATO, CONTROVENTATO diametro 25-35 mm, spessore 1,5 mm, h 5,6 mFornitura e posa in opera di palo telescopico in acciaio zincato, controventato / - PALO TELESCOPICO IN ACCIAIO ZINCATO, CONTROVENTATO / - Palo telescopico in acciaio zincato, controventato, completo di ralle e segnalazione fine palo diametro 25-35 mm, spessore 1,5 mm, h 5,6 m / - PALO TELESCOPICO IN ACCIAIO ZINCATO, CONTROVENTATO diametro 25-35 mm, spessore 1,5 mm, h 5,6 m	cad		245,88	13,06%
22CL.PR.L.0830.20.c	Palo telescopico in acciaio zincato, controventato, completo di ralle e segnalazione fine palo diametro 25-40 mm, spessore 1,5 mm, h 7,4 m / - PALO TELESCOPICO IN ACCIAIO ZINCATO, CONTROVENTATO diametro 25-40 mm, spessore 1,5 mm, h 7,4 mFornitura e posa in opera di palo telescopico in acciaio zincato, controventato / - PALO TELESCOPICO IN ACCIAIO ZINCATO, CONTROVENTATO / - Palo telescopico in acciaio zincato, controventato, completo di ralle e segnalazione fine palo diametro 25-40 mm, spessore 1,5 mm, h 7,4 m / - PALO TELESCOPICO IN ACCIAIO ZINCATO, CONTROVENTATO diametro 25-40 mm, spessore 1,5 mm, h 7,4 m	cad		351,24	11,49%
22CL.PR.L.0840.10.a	Accoppiatore di segnale da 2 antenne qualsiasi, anche diverse fra loro, con contenitore plastico a prova di pioggia Accoppiatore di segnale da 2 antenne qualsiasi / - ACCOPPIATORE DI SEGNALE DA 2 ANTENNE Accoppiatore di segnale da 2 antenne qualsiasiFornitura e posa in opera di accoppiatore di segnale da 2 antenne qualsiasi / - ACCOPPIATORE DI SEGNALE DA 2 ANTENNE / - Accoppiatore di segnale da 2 antenne qualsiasi, anche diverse fra loro, con contenitore plastico a prova di pioggia Accoppiatore di segnale da 2 antenne qualsiasi / - ACCOPPIATORE DI SEGNALE DA 2 ANTENNE Accoppiatore di segnale da 2 antenne qualsiasi	cad		48,54	13,14%
22CL.PR.L.0840.20.a	Miscelatore di segnale a bassa attenuazione in contenitore plastico a prova di pioggia per miscelare 2 bande UHF con 2 bande VHF, R.O.S. < 2, attenuazione pari a 5 db in UHF / - MISCELATORE DI SEGNALE A BASSA ATTENUAZIONE IN CONTENITORE PLASTICO A PROVA DI PIOGGIA per miscelare 2 bande UHF con 2 bande VHF, R.O.S. < 2, attenuazione pari a 5 db in UHFFornitura e posa in opera di miscelatore di segnale a bassa attenuazione in contenitore plastico / - MISCELATORE DI SEGNALE A BASSA ATTENUAZIONE IN CONTENITORE PLASTICO A PROVA DI PIOGGIA / - Miscelatore di segnale a bassa attenuazione in contenitore plastico a prova di pioggia per miscelare 2 bande UHF con 2 bande VHF, R.O.S. < 2, attenuazione pari a 5 db in UHF / - MISCELATORE DI SEGNALE A BASSA ATTENUAZIONE IN CONTENITORE PLASTICO A PROVA DI PIOGGIA per miscelare 2 bande UHF con 2 bande VHF, R.O.S. < 2, attenuazione pari a 5 db in UHF	cad		60,28	10,15%
22CL.PR.L.0840.20.b	Miscelatore di segnale a bassa attenuazione in contenitore plastico a prova di pioggia per miscelare 2 canali o gruppi di canali UHF con il VHF, R.O.S. < 1,5, attenuazione pari a / - MISCELATORE DI SEGNALE A BASSA ATTENUAZIONE IN CONTENITORE PLASTICO A PROVA DI PIOGGIA per miscelare 2 canali o gruppi di canali UHF con il VHF, R.O.S. < 1,5, attenuazione pari aFornitura e posa in opera di miscelatore di segnale a bassa attenuazione in contenitore plastico / - MISCELATORE DI SEGNALE A BASSA ATTENUAZIONE IN CONTENITORE PLASTICO A PROVA DI PIOGGIA / - Miscelatore di segnale a bassa attenuazione in contenitore plastico a prova di pioggia per miscelare 2 canali o gruppi di canali UHF con il VHF, R.O.S. < 1,5, attenuazione pari a / - MISCELATORE DI SEGNALE A BASSA ATTENUAZIONE IN CONTENITORE PLASTICO A PROVA DI PIOGGIA per miscelare 2 canali o gruppi di canali UHF con il VHF, R.O.S. < 1,5, attenuazione pari a	cad		96,84	6,59%
22CL.PR.L.0840.20.c	Miscelatore di segnale a bassa attenuazione in contenitore plastico a prova di pioggia per miscelare 2 ingressi VHF con uno UHF, R.O.S. < 1,5, attenuazione pari a 4 db in UHF e / - MISCELATORE DI SEGNALE A BASSA ATTENUAZIONE IN CONTENITORE PLASTICO A PROVA DI PIOGGIA per miscelare 2 ingressi VHF con uno UHF, R.O.S. < 1,5, attenuazione pari a 4 db in UHF eFornitura e posa in opera di miscelatore di segnale a bassa attenuazione in contenitore plastico / - MISCELATORE DI SEGNALE A BASSA ATTENUAZIONE IN CONTENITORE PLASTICO A PROVA DI PIOGGIA / - Miscelatore di segnale a bassa attenuazione in contenitore plastico a prova di pioggia per miscelare 2 ingressi VHF con uno UHF, R.O.S. < 1,5, attenuazione pari a 4 db in UHF e / - MISCELATORE DI SEGNALE A BASSA ATTENUAZIONE IN CONTENITORE PLASTICO A PROVA DI PIOGGIA per miscelare 2 ingressi VHF con uno UHF, R.O.S. < 1,5, attenuazione pari a 4 db in UHF e	cad		47,03	14,63%
22CL.PR.L.0840.20.d	Miscelatore di segnale a bassa attenuazione in contenitore plastico a prova di pioggia per miscelare un ingresso UHF con uno VHF, R.O.S. < 1,5, attenuazione pari a 0,5 db in / - MISCELATORE DI SEGNALE A BASSA ATTENUAZIONE IN CONTENITORE PLASTICO A PROVA DI PIOGGIA per miscelare un ingresso UHF con uno VHF, R.O.S. < 1,5, attenuazione pari a 0,5 db inFornitura e posa in opera di miscelatore di segnale a bassa attenuazione in contenitore plastico / - MISCELATORE DI SEGNALE A BASSA ATTENUAZIONE IN CONTENITORE PLASTICO A PROVA DI PIOGGIA / - Miscelatore di segnale a bassa attenuazione in contenitore plastico a prova di pioggia per miscelare un ingresso UHF con uno VHF, R.O.S. < 1,5, attenuazione pari a 0,5 db in / - MISCELATORE DI SEGNALE A BASSA ATTENUAZIONE IN CONTENITORE PLASTICO A PROVA DI PIOGGIA per miscelare un ingresso UHF con uno VHF, R.O.S. < 1,5, attenuazione pari a 0,5 db in	cad		51,19	11,96%
22CL.PR.L.0840.20.e	Miscelatore di segnale a bassa attenuazione in contenitore plastico a prova di pioggia per miscelare un canale UHF con un impianto comunque complesso, R.O.S. < 1,5, attenuazione pari a 2 db in UHF prescelto / - MISCELATORE DI SEGNALE A BASSA ATTENUAZIONE IN CONTENITORE PLASTICO A PROVA DI PIOGGIA per miscelare un canale UHF con un impianto comunque complesso, R.O.S. < 1,5, attenuazione pari a 2 db in UHF presceltoFornitura e posa in opera di miscelatore di segnale a bassa attenuazione in contenitore plastico / - MISCELATORE DI SEGNALE A BASSA ATTENUAZIONE IN CONTENITORE PLASTICO A PROVA DI PIOGGIA / - Miscelatore di segnale a bassa attenuazione in contenitore plastico a prova di pioggia per miscelare un canale UHF con un impianto comunque complesso, R.O.S. < 1,5, attenuazione pari a 2 db in UHF prescelto / - MISCELATORE DI SEGNALE A BASSA ATTENUAZIONE IN CONTENITORE PLASTICO A PROVA DI PIOGGIA per miscelare un canale UHF con un impianto comunque complesso, R.O.S. < 1,5, attenuazione pari a 2 db in UHF prescelto	cad		88,89	7,18%
22CL.PR.L.0840.30.a	Filtro antidisturbo in contenitore plastico a prova di pioggia passacanale / - FILTRO ANTIDISTURBO IN CONTENITORE PLASTICO A PROVA DI PIOGGIA passacanaleFornitura e posa in opera di filtro antidisturbo in contenitore plastico a prova di pioggia / - FILTRO ANTIDISTURBO IN CONTENITORE PLASTICO A PROVA DI PIOGGIA / - Filtro antidisturbo in contenitore plastico a prova di pioggia passacanale / - FILTRO ANTIDISTURBO IN CONTENITORE PLASTICO A PROVA DI PIOGGIA passacanale	cad		64,46	9,49%
22CL.PR.L.0840.30.b	Fornitura e posa in opera di filtro antidisturbo in contenitore plastico a prova di pioggia / - FILTRO ANTIDISTURBO IN CONTENITORE PLASTICO A PROVA DI PIOGGIA / - Filtro antidisturbo in contenitore plastico a prova di pioggia passabanda / - FILTRO ANTIDISTURBO IN CONTENITORE PLASTICO A PROVA DI PIOGGIA passabanda	cad		53,35	11,96%
22CL.PR.L.0840.40.a	Cassetta di derivazione induttiva a 75 Ohm, contenitore in metallo completamente schermato, 1 ingresso, 4 uscite passanti e 4 uscite derivate Cassetta di derivazione induttiva a 75 Ohm / - CASSETTA DI DERIVAZIONE INDUTTIVA A 75 OHM Cassetta di derivazione induttiva a 75 OhmFornitura e posa in opera di cassetta di derivazione induttiva a 75 Ohm / - CASSETTA DI DERIVAZIONE INDUTTIVA A 75 OHM / - Cassetta di derivazione induttiva a 75 Ohm, contenitore in metallo completamente schermato, 1 ingresso, 4 uscite passanti e 4 uscite derivate Cassetta di derivazione induttiva a 75 Ohm / - CASSETTA DI DERIVAZIONE INDUTTIVA A 75 OHM Cassetta di derivazione induttiva a 75 Ohm	cad		80,72	8,52%
22CL.PR.L.0840.50.a	Fornitura e posa in opera di preamplificatore, in contenitore plastico a prova di pioggia monocanale VHF / - PREAMPLIFICATORE, IN CONTENITORE PLASTICO A PROVA DI PIOGGIA / - Preamplificatore, in contenitore plastico a prova di pioggia monocanale VHF guadagno 30 db / - PREAMPLIFICATORE, IN CONTENITORE PLASTICO A PROVA DI PIOGGIA monocanale VHF guadagno 30 db	cad		95,04	6,71%
22CL.PR.L.0840.50.b	Preamplificatore, in contenitore plastico a prova di pioggia monocanale VHF guadagno 30 db monocanale VHF guadagno 30 db / - PREAMPLIFICATORE, IN CONTENITORE PLASTICO A PROVA DI PIOGGIA monocanale VHF guadagno 30 db monocanale VHF guadagno 30 dbFornitura e posa in opera di preamplificatore, in contenitore plastico a prova di pioggia monocanale VHF / - PREAMPLIFICATORE, IN CONTENITORE PLASTICO A PROVA DI PIOGGIA / - Preamplificatore, in contenitore plastico a prova di pioggia monocanale VHF guadagno 30 db monocanale VHF guadagno 30 db / - PREAMPLIFICATORE, IN CONTENITORE PLASTICO A PROVA DI PIOGGIA monocanale VHF guadagno 30 db monocanale VHF guadagno 30 db	cad		99,29	6,93%
22CL.PR.L.0840.60.a	Amplificatore a larga banda con amplificazione VHF e UHF separata, regolazione del guadagno 20db, morsetti schermati, in contenitore plastico a prova di pioggia Amplificatore a larga banda con amplificazione VHF e UHF separata / - AMPLIFICATORE A LARGA BANDA CON AMPLIFICAZIONE VHF E UHF SEPARATA, REGOLAZIONE DEL GUADAGNO 20DB, MORSETTI SCHERMATI, IN CONTENITORE PLASTIC Amplificatore a larga banda con amplificazione VHF e UHF separataFornitura e posa in opera di amplificatore a larga banda con amplificazione VHF e UHF separata / - AMPLIFICATORE A LARGA BANDA CON AMPLIFICAZIONE VHF E UHF SEPARATA, REGOLAZIONE DEL GUADAGNO 20DB, MORSETTI SCHERMATI, IN CONTENITORE PLASTIC / - Amplificatore a larga banda con amplificazione VHF e UHF separata, regolazione del guadagno 20db, morsetti schermati, in contenitore plastico a prova di pioggia Amplificatore a larga banda con amplificazione VHF e UHF separata / - AMPLIFICATORE A LARGA BANDA CON AMPLIFICAZIONE VHF E UHF SEPARATA, REGOLAZIONE DEL GUADAGNO 20DB, MORSETTI SCHERMATI, IN CONTENITORE PLASTIC Amplificatore a larga banda con amplificazione VHF e UHF separata	cad		113,91	5,37%
22CL.PR.L.0840.70.a	Alimentatore stabilizzato, alimentazione ingresso 220/230 V-50/60 Hz, protezione contro il corto circuito, interruttore d'accensione, led indicatore di funzionamento, conforme CEI 12-13 max 40 mA, tensione di uscita 12 V / - ALIMENTATORE STABILIZZATO, ALIMENTAZIONE INGRESSO 220/230 V-50/60 HZ, PROTEZIONE CONTRO IL CORTO CIRCUITO, INTERRUTTORE D'ACCENSIONE, LED IN max 40 mA, tensione di uscita 12 VFornitura e posa in opera di alimentatore stabilizzato, alimentazione ingresso 220/230 V-50/60 Hz / - ALIMENTATORE STABILIZZATO, ALIMENTAZIONE INGRESSO 220/230 V-50/60 HZ, PROTEZIONE CONTRO IL CORTO CIRCUITO, INTERRUTTORE D'ACCENSIONE, LED IN / - Alimentatore stabilizzato, alimentazione ingresso 220/230 V-50/60 Hz, protezione contro il corto circuito, interruttore d'accensione, led indicatore di funzionamento, conforme CEI 12-13 max 40 mA, tensione di uscita 12 V / - ALIMENTATORE STABILIZZATO, ALIMENTAZIONE INGRESSO 220/230 V-50/60 HZ, PROTEZIONE CONTRO IL CORTO CIRCUITO, INTERRUTTORE D'ACCENSIONE, LED IN max 40 mA, tensione di uscita 12 V	cad		30,68	46,77%
22CL.PR.L.0840.70.b	Alimentatore stabilizzato, alimentazione ingresso 220/230 V-50/60 Hz, protezione contro il corto circuito, interruttore d'accensione, led indicatore di funzionamento, conforme CEI 12-13 max 80 mA, tensione di uscita 24 V / - ALIMENTATORE STABILIZZATO, ALIMENTAZIONE INGRESSO 220/230 V-50/60 HZ, PROTEZIONE CONTRO IL CORTO CIRCUITO, INTERRUTTORE D'ACCENSIONE, LED IN max 80 mA, tensione di uscita 24 VFornitura e posa in opera di alimentatore stabilizzato, alimentazione ingresso 220/230 V-50/60 Hz / - ALIMENTATORE STABILIZZATO, ALIMENTAZIONE INGRESSO 220/230 V-50/60 HZ, PROTEZIONE CONTRO IL CORTO CIRCUITO, INTERRUTTORE D'ACCENSIONE, LED IN / - Alimentatore stabilizzato, alimentazione ingresso 220/230 V-50/60 Hz, protezione contro il corto circuito, interruttore d'accensione, led indicatore di funzionamento, conforme CEI 12-13 max 80 mA, tensione di uscita 24 V / - ALIMENTATORE STABILIZZATO, ALIMENTAZIONE INGRESSO 220/230 V-50/60 HZ, PROTEZIONE CONTRO IL CORTO CIRCUITO, INTERRUTTORE D'ACCENSIONE, LED IN max 80 mA, tensione di uscita 24 V	cad		37,70	33,82%
22CL.PR.L.0840.70.c	Alimentatore stabilizzato, alimentazione ingresso 220/230 V-50/60 Hz, protezione contro il corto circuito, interruttore d'accensione, led indicatore di funzionamento, conforme CEI 12-13 max 100 mA, tensione di uscita 12 V / - ALIMENTATORE STABILIZZATO, ALIMENTAZIONE INGRESSO 220/230 V-50/60 HZ, PROTEZIONE CONTRO IL CORTO CIRCUITO, INTERRUTTORE D'ACCENSIONE, LED IN max 100 mA, tensione di uscita 12 VFornitura e posa in opera di alimentatore stabilizzato, alimentazione ingresso 220/230 V-50/60 Hz / - ALIMENTATORE STABILIZZATO, ALIMENTAZIONE INGRESSO 220/230 V-50/60 HZ, PROTEZIONE CONTRO IL CORTO CIRCUITO, INTERRUTTORE D'ACCENSIONE, LED IN / - Alimentatore stabilizzato, alimentazione ingresso 220/230 V-50/60 Hz, protezione contro il corto circuito, interruttore d'accensione, led indicatore di funzionamento, conforme CEI 12-13 max 100 mA, tensione di uscita 12 V / - ALIMENTATORE STABILIZZATO, ALIMENTAZIONE INGRESSO 220/230 V-50/60 HZ, PROTEZIONE CONTRO IL CORTO CIRCUITO, INTERRUTTORE D'ACCENSIONE, LED IN max 100 mA, tensione di uscita 12 V	cad		44,62	29,74%
22CL.PR.L.0840.70.d	Alimentatore stabilizzato, alimentazione ingresso 220/230 V-50/60 Hz, protezione contro il corto circuito, interruttore d'accensione, led indicatore di funzionamento, conforme CEI 12-13 max 160 mA, tensione di uscita 12 V / - ALIMENTATORE STABILIZZATO, ALIMENTAZIONE INGRESSO 220/230 V-50/60 HZ, PROTEZIONE CONTRO IL CORTO CIRCUITO, INTERRUTTORE D'ACCENSIONE, LED IN max 160 mA, tensione di uscita 12 VFornitura e posa in opera di alimentatore stabilizzato, alimentazione ingresso 220/230 V-50/60 Hz / - ALIMENTATORE STABILIZZATO, ALIMENTAZIONE INGRESSO 220/230 V-50/60 HZ, PROTEZIONE CONTRO IL CORTO CIRCUITO, INTERRUTTORE D'ACCENSIONE, LED IN / - Alimentatore stabilizzato, alimentazione ingresso 220/230 V-50/60 Hz, protezione contro il corto circuito, interruttore d'accensione, led indicatore di funzionamento, conforme CEI 12-13 max 160 mA, tensione di uscita 12 V / - ALIMENTATORE STABILIZZATO, ALIMENTAZIONE INGRESSO 220/230 V-50/60 HZ, PROTEZIONE CONTRO IL CORTO CIRCUITO, INTERRUTTORE D'ACCENSIONE, LED IN max 160 mA, tensione di uscita 12 V	cad		54,68	26,24%
22CL.PR.L.0840.80.a	Centralino multingressi a larga banda per impianto centralizzato, fornito e posto in opera con amplificazione VHF e UHF separata, guadagno 37-42 db, attenuatori 0-20 db per ogni ingresso, 1 uscita miscelata, rumore minore di 5 db, componenti SMD, contenit Centralino multingressi a larga banda per impianto centralizzato / - CENTRALINO MULTINGRESSI A LARGA BANDA PER IMPIANTO CENTRALIZZATO, FORNITO E POSTO IN OPERA CON AMPLIFICAZIONE VHF E UHF SEPARATA, GUADAGNO 3 Centralino multingressi a larga banda per impianto centralizzatoFornitura e posa in opera di centralino multingressi a larga banda per impianto centralizzato / - CENTRALINO MULTINGRESSI A LARGA BANDA PER IMPIANTO CENTRALIZZATO, FORNITO E POSTO IN OPERA CON AMPLIFICAZIONE VHF E UHF SEPARATA, GUADAGNO 3 / - Centralino multingressi a larga banda per impianto centralizzato, fornito e posto in opera con amplificazione VHF e UHF separata, guadagno 37-42 db, attenuatori 0-20 db per ogni ingresso, 1 uscita miscelata, rumore minore di 5 db, componenti SMD, contenit Centralino multingressi a larga banda per impianto centralizzato / - CENTRALINO MULTINGRESSI A LARGA BANDA PER IMPIANTO CENTRALIZZATO, FORNITO E POSTO IN OPERA CON AMPLIFICAZIONE VHF E UHF SEPARATA, GUADAGNO 3 Centralino multingressi a larga banda per impianto centralizzato	cad		403,69	12,63%
22CL.PR.L.0850.10.a	Antenna parabolica per ricezione TV via satellite, disco in alluminio, banda di lavoro 10,7-12,75 GHz, guadagno min. 35 db, attacco per palo, senza illuminatore diametro 85 cm / - ANTENNA PARABOLICA PER RICEZIONE TV VIA SATELLITE diametro 85 cmFornitura e posa in opera di antenna parabolica per ricezione TV via satellite / - ANTENNA PARABOLICA PER RICEZIONE TV VIA SATELLITE / - Antenna parabolica per ricezione TV via satellite, disco in alluminio, banda di lavoro 10,7-12,75 GHz, guadagno min. 35 db, attacco per palo, senza illuminatore diametro 85 cm / - ANTENNA PARABOLICA PER RICEZIONE TV VIA SATELLITE diametro 85 cm	cad		268,41	9,89%
22CL.PR.L.0850.10.b	Fornitura e posa in opera di antenna parabolica per ricezione TV via satellite / - ANTENNA PARABOLICA PER RICEZIONE TV VIA SATELLITE / - Antenna parabolica per ricezione TV via satellite, disco in alluminio, banda di lavoro 10,7-12,75 GHz, guadagno min. 35 db, attacco per palo, senza illuminatore diametro 120 cm / - ANTENNA PARABOLICA PER RICEZIONE TV VIA SATELLITE diametro 120 cm	cad		467,65	6,13%
22CL.PR.L.0850.20.a	Switch a piu' ingressi ed uscite per distribuzione segnale in impianti TV satellitari e misti,con alimentazione 220 V-50 Hz, autoalimentati 4 ingressi SAT, 1 ingresso TV, 4 uscite / - SWITCH A PIU' INGRESSI ED USCITE PER DISTRIBUZIONE SEGNALE IN IMPIANTI TV SATELLITARI 4 ingressi SAT, 1 ingresso TV, 4 usciteFornitura e posa in opera di switch a piu' ingressi ed uscite per distribuzione segnale in impianti TV satellitari e misti / - SWITCH A PIU' INGRESSI ED USCITE PER DISTRIBUZIONE SEGNALE IN IMPIANTI TV SATELLITARI / - Switch a piu' ingressi ed uscite per distribuzione segnale in impianti TV satellitari e misti,con alimentazione 220 V-50 Hz, autoalimentati 4 ingressi SAT, 1 ingresso TV, 4 uscite / - SWITCH A PIU' INGRESSI ED USCITE PER DISTRIBUZIONE SEGNALE IN IMPIANTI TV SATELLITARI 4 ingressi SAT, 1 ingresso TV, 4 uscite	cad		158,82	16,72%
22CL.PR.L.0850.20.b	Switch a piu' ingressi ed uscite per distribuzione segnale in impianti TV satellitari e misti,con alimentazione 220 V-50 Hz, autoalimentati 4 ingressi SAT, 1 ingresso TV, 8 uscite / - SWITCH A PIU' INGRESSI ED USCITE PER DISTRIBUZIONE SEGNALE IN IMPIANTI TV SATELLITARI 4 ingressi SAT, 1 ingresso TV, 8 usciteFornitura e posa in opera di switch a piu' ingressi ed uscite per distribuzione segnale in impianti TV satellitari e misti / - SWITCH A PIU' INGRESSI ED USCITE PER DISTRIBUZIONE SEGNALE IN IMPIANTI TV SATELLITARI / - Switch a piu' ingressi ed uscite per distribuzione segnale in impianti TV satellitari e misti,con alimentazione 220 V-50 Hz, autoalimentati 4 ingressi SAT, 1 ingresso TV, 8 uscite / - SWITCH A PIU' INGRESSI ED USCITE PER DISTRIBUZIONE SEGNALE IN IMPIANTI TV SATELLITARI 4 ingressi SAT, 1 ingresso TV, 8 uscite	cad		203,27	14,11%
22CL.PR.L.0850.20.c	Switch a piu' ingressi ed uscite per distribuzione segnale in impianti TV satellitari e misti,con alimentazione 220 V-50 Hz, autoalimentati 4 ingressi SAT, 1 ingresso TV, 12 uscite / - SWITCH A PIU' INGRESSI ED USCITE PER DISTRIBUZIONE SEGNALE IN IMPIANTI TV SATELLITARI 4 ingressi SAT, 1 ingresso TV, 12 usciteFornitura e posa in opera di switch a piu' ingressi ed uscite per distribuzione segnale in impianti TV satellitari e misti / - SWITCH A PIU' INGRESSI ED USCITE PER DISTRIBUZIONE SEGNALE IN IMPIANTI TV SATELLITARI / - Switch a piu' ingressi ed uscite per distribuzione segnale in impianti TV satellitari e misti,con alimentazione 220 V-50 Hz, autoalimentati 4 ingressi SAT, 1 ingresso TV, 12 uscite / - SWITCH A PIU' INGRESSI ED USCITE PER DISTRIBUZIONE SEGNALE IN IMPIANTI TV SATELLITARI 4 ingressi SAT, 1 ingresso TV, 12 uscite	cad		209,67	12,16%
22CL.PR.L.0850.20.d	Switch a piu' ingressi ed uscite per distribuzione segnale in impianti TV satellitari e misti,con alimentazione 220 V-50 Hz, autoalimentati 8 ingressi SAT, 1 ingresso TV, 4 uscite / - SWITCH A PIU' INGRESSI ED USCITE PER DISTRIBUZIONE SEGNALE IN IMPIANTI TV SATELLITARI 8 ingressi SAT, 1 ingresso TV, 4 usciteFornitura e posa in opera di switch a piu' ingressi ed uscite per distribuzione segnale in impianti TV satellitari e misti / - SWITCH A PIU' INGRESSI ED USCITE PER DISTRIBUZIONE SEGNALE IN IMPIANTI TV SATELLITARI / - Switch a piu' ingressi ed uscite per distribuzione segnale in impianti TV satellitari e misti,con alimentazione 220 V-50 Hz, autoalimentati 8 ingressi SAT, 1 ingresso TV, 4 uscite / - SWITCH A PIU' INGRESSI ED USCITE PER DISTRIBUZIONE SEGNALE IN IMPIANTI TV SATELLITARI 8 ingressi SAT, 1 ingresso TV, 4 uscite	cad		251,01	10,58%
22CL.PR.L.0850.20.e	Switch a piu' ingressi ed uscite per distribuzione segnale in impianti TV satellitari e misti,con alimentazione 220 V-50 Hz, autoalimentati 8 ingressi SAT, 1 ingresso TV, 8 uscite / - SWITCH A PIU' INGRESSI ED USCITE PER DISTRIBUZIONE SEGNALE IN IMPIANTI TV SATELLITARI 8 ingressi SAT, 1 ingresso TV, 8 usciteFornitura e posa in opera di switch a piu' ingressi ed uscite per distribuzione segnale in impianti TV satellitari e misti / - SWITCH A PIU' INGRESSI ED USCITE PER DISTRIBUZIONE SEGNALE IN IMPIANTI TV SATELLITARI / - Switch a piu' ingressi ed uscite per distribuzione segnale in impianti TV satellitari e misti,con alimentazione 220 V-50 Hz, autoalimentati 8 ingressi SAT, 1 ingresso TV, 8 uscite / - SWITCH A PIU' INGRESSI ED USCITE PER DISTRIBUZIONE SEGNALE IN IMPIANTI TV SATELLITARI 8 ingressi SAT, 1 ingresso TV, 8 uscite	cad		293,72	9,77%
22CL.PR.L.0850.30.a	Presa demiscelante per impianti ricezione multipla, a tre connettori (SAT-TV-FM), meccanica a pressofusione di alluminio, mascherina e scatole per montaggio da esterno terminale / - PRESA DEMISCELANTE PER IMPIANTI RICEZIONE MULTIPLA, A TRE CONNETTORI (SAT- TV-FM) terminaleFornitura e posa in opera di presa demiscelante per impianti ricezione multipla, a tre connettori (SAT-TV-FM) / - PRESA DEMISCELANTE PER IMPIANTI RICEZIONE MULTIPLA, A TRE CONNETTORI (SAT-TV-FM) / - Presa demiscelante per impianti ricezione multipla, a tre connettori (SAT-TV-FM), meccanica a pressofusione di alluminio, mascherina e scatole per montaggio da esterno terminale / - PRESA DEMISCELANTE PER IMPIANTI RICEZIONE MULTIPLA, A TRE CONNETTORI (SAT- TV-FM) terminale	cad		48,09	27,59%
22CL.PR.L.0850.30.b	Fornitura e posa in opera di presa demiscelante per impianti ricezione multipla, a tre connettori (SAT-TV-FM) / - PRESA DEMISCELANTE PER IMPIANTI RICEZIONE MULTIPLA, A TRE CONNETTORI (SAT-TV-FM) / - Presa demiscelante per impianti ricezione multipla, a tre connettori (SAT-TV-FM), meccanica a pressofusione di alluminio, mascherina e scatole per montaggio da esterno passante, derivata / - PRESA DEMISCELANTE PER IMPIANTI RICEZIONE MULTIPLA, A TRE CONNETTORI (SAT- TV-FM) passante, derivata	cad		65,12	22,04%
22CL.PR.L.0910.10.a	Punto presa telefonica, a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ12, per impianti individuali, comprensivo di quotaparte impianto distribuzione incassato in tubazione di PVC flessibile tipo pesante diametro 16 mm e cavi telefonici multipli del diametro 0,6 mm arrivo linea / - PUNTO PRESA TELEFONICA, A 3 SPINOTTI O TIPO JACK RJ11/RJ12 arrivo lineaFornitura e posa in opera di punto presa telefonica, a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ12, per impianti individuali / - PUNTO PRESA TELEFONICA, A 3 SPINOTTI O TIPO JACK RJ11/RJ12 / - Punto presa telefonica, a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ12, per impianti individuali, comprensivo di quotaparte impianto distribuzione incassato in tubazione di PVC flessibile tipo pesante diametro 16 mm e cavi telefonici multipli del diametro 0,6 mm arrivo linea / - PUNTO PRESA TELEFONICA, A 3 SPINOTTI O TIPO JACK RJ11/RJ12 arrivo linea	cad		137,09	19,37%
22CL.PR.L.0910.10.b	Fornitura e posa in opera di punto presa telefonica, a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ12, per impianti individuali / - PUNTO PRESA TELEFONICA, A 3 SPINOTTI O TIPO JACK RJ11/RJ12 / - Punto presa telefonica, a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ12, per impianti individuali, comprensivo di quotaparte impianto distribuzione incassato in tubazione di PVC flessibile tipo pesante diametro 16 mm e cavi telefonici multipli del diametro 0,6 mm derivata / - PUNTO PRESA TELEFONICA, A 3 SPINOTTI O TIPO JACK RJ11/RJ12 derivata	cad		69,82	20,55%
22CL.PR.L.0910.20.a	Presa telefonica modulare, a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ12, in scatola da parete o da incasso, completa di supporto e placca in resina Presa telefonica modulare, a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ12 / - PRESA TELEFONICA MODULARE, A 3 SPINOTTI O TIPO JACK RJ11/RJ12 Presa telefonica modulare, a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ12Fornitura e posa in opera di presa telefonica modulare, a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ12, in scatola da parete o da incasso / - PRESA TELEFONICA MODULARE, A 3 SPINOTTI O TIPO JACK RJ11/RJ12 / - Presa telefonica modulare, a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ12, in scatola da parete o da incasso, completa di supporto e placca in resina Presa telefonica modulare, a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ12 / - PRESA TELEFONICA MODULARE, A 3 SPINOTTI O TIPO JACK RJ11/RJ12 Presa telefonica modulare, a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ12	cad		37,87	33,67%
22CL.PR.L.0910.30.a	Apparecchio telefonico avente le seguenti caratteristiche base con 12 tasti di selezione, suoneria regolabile in volume, standard di selezione decadico e multifrequenza, ripetizione dell'ultimo numero selezionato base con 12 tasti di selezione suoneria regolabile in volume / - APPARECCHIO TELEFONICO base con 12 tasti di selezione suoneria regolabile in volumeFornitura e posa in opera di apparecchio telefonico / - APPARECCHIO TELEFONICO / - Apparecchio telefonico avente le seguenti caratteristiche base con 12 tasti di selezione, suoneria regolabile in volume, standard di selezione decadico e multifrequenza, ripetizione dell'ultimo numero selezionato base con 12 tasti di selezione suoneria regolabile in volume / - APPARECCHIO TELEFONICO base con 12 tasti di selezione suoneria regolabile in volume	cad		75,28	4,24%
22CL.PR.L.0910.40.a	Apparecchio telefonico avente le seguenti caratteristiche base con 12 tasti di selezione e tasti funzione, altoparlante, suoneria elettronica regolabile in volume/frequenza/tonalità, standard di selezione decadico e multifrequenza, funzionalità vivavoce senza segreteria telefonica / - APPARECCHIO TELEFONICO CON VIVAVOCE senza segreteria telefonicaFornitura e posa in opera di apparecchio telefonico, con funzionalità vivavoce / - APPARECCHIO TELEFONICO CON VIVAVOCE / - Apparecchio telefonico avente le seguenti caratteristiche base con 12 tasti di selezione e tasti funzione, altoparlante, suoneria elettronica regolabile in volume/frequenza/tonalità, standard di selezione decadico e multifrequenza, funzionalità vivavoce senza segreteria telefonica / - APPARECCHIO TELEFONICO CON VIVAVOCE senza segreteria telefonica	cad		105,70	2,89%
22CL.PR.L.0910.40.b	Fornitura e posa in opera di apparecchio telefonico, con funzionalità vivavoce / - APPARECCHIO TELEFONICO CON VIVAVOCE / - Apparecchio telefonico avente le seguenti caratteristiche base con 12 tasti di selezione e tasti funzione, altoparlante, suoneria elettronica regolabile in volume/frequenza/tonalità, standard di selezione decadico e multifrequenza, funzionalità vivavoce con segreteria telefonica digitale incorporata, durata registrazione programmibile, memoria di 10 minuti / - APPARECCHIO TELEFONICO CON VIVAVOCE con segreteria telefonica digitale incorporata, durata registrazione programmibile, memoria di 10 minuti	cad		265,06	1,20%
22CL.PR.L.0910.50.a	Apparecchio telefonico tipo cordless, portata in interni 50 m, autonomia in conversazione 6h, suoneria elettronica regolabile, standard di selezione decadico e multifrequenza, ripetizione dell'ultimo numero selezionato, tasto per l'esclusione del microfono, chiave di blocco elettronica, funzione di ricerca persone, avviso per fuori campo/batterie scariche omologazione nazionale nazionale PP.TT. ma non a standard DECT, 40 canali di trasmissione a 900 MHz / - APPARECCHIO TELEFONICO TIPO CORDLESS omologazione nazionale nazionale PP.TT. ma non a standard DECT, 40 canali di trasmissione a 900 MHzFornitura e posa in opera di apparecchio telefonico tipo cordless / - APPARECCHIO TELEFONICO TIPO CORDLESS / - Apparecchio telefonico tipo cordless, portata in interni 50 m, autonomia in conversazione 6h, suoneria elettronica regolabile, standard di selezione decadico e multifrequenza, ripetizione dell'ultimo numero selezionato, tasto per l'esclusione del microfono, chiave di blocco elettronica, funzione di ricerca persone, avviso per fuori campo/batterie scariche omologazione nazionale nazionale PP.TT. ma non a standard DECT, 40 canali di trasmissione a 900 MHz / - APPARECCHIO TELEFONICO TIPO CORDLESS omologazione nazionale nazionale PP.TT. ma non a standard DECT, 40 canali di trasmissione a 900 MHz	cad		440,48	1,39%
22CL.PR.L.0910.50.b	Apparecchio telefonico tipo cordless, portata in interni 50 m, autonomia in conversazione 6h, suoneria elettronica regolabile, standard di selezione decadico e multifrequenza, ripetizione dell'ultimo numero selezionato, tasto per l'esclusione del microfono, chiave di blocco elettronica, funzione di ricerca persone, avviso per fuori campo/batterie scariche standard DECT con omologazione PP.TT., display status a cristalli liquidi, 10 numeri programmabili con ripetizione degli ultimi 3 numeri sel / - APPARECCHIO TELEFONICO TIPO CORDLESS standard DECT con omologazione PP.TT., display status a cristalli liquidi, 10 numeri programmabili con ripetizione degli ultimi 3 numeri selFornitura e posa in opera di apparecchio telefonico tipo cordless / - APPARECCHIO TELEFONICO TIPO CORDLESS / - Apparecchio telefonico tipo cordless, portata in interni 50 m, autonomia in conversazione 6h, suoneria elettronica regolabile, standard di selezione decadico e multifrequenza, ripetizione dell'ultimo numero selezionato, tasto per l'esclusione del microfono, chiave di blocco elettronica, funzione di ricerca persone, avviso per fuori campo/batterie scariche standard DECT con omologazione PP.TT., display status a cristalli liquidi, 10 numeri programmabili con ripetizione degli ultimi 3 numeri sel / - APPARECCHIO TELEFONICO TIPO CORDLESS standard DECT con omologazione PP.TT., display status a cristalli liquidi, 10 numeri programmabili con ripetizione degli ultimi 3 numeri sel	cad		566,69	1,40%
22CL.PR.L.0920.10.a	Centralino telefonico per 1 linea urbana e 4 interni, espandibile fino a 3 linee urbane ed 8 interni, accesso diretto a interni ed a singola linea, assegnazione personalizzata delle linee, trasferimento linea urbana/interna, funzione servizio notte, funzione conferenza, filtro segreteria su chiamate entranti, funzione chiamata in attesa, prenotazione linea esterna o interno occupato, promemoria acustico, programmazione centralizzata, smistamento automatico delle chiamate fax in ingresso Centralino telefonico per 1 linea urbana e 4 interni / - CENTRALINO TELEFONICO PER 1 LINEA URBANA E 4 INTERNI Centralino telefonico per 1 linea urbana e 4 interniFornitura e posa in opera di centralino telefonico per 1 linea urbana e 4 interni, espandibile fino a 3 linee urbane ed 8 interni / - CENTRALINO TELEFONICO PER 1 LINEA URBANA E 4 INTERNI / - Centralino telefonico per 1 linea urbana e 4 interni, espandibile fino a 3 linee urbane ed 8 interni, accesso diretto a interni ed a singola linea, assegnazione personalizzata delle linee, trasferimento linea urbana/interna, funzione servizio notte, funzione conferenza, filtro segreteria su chiamate entranti, funzione chiamata in attesa, prenotazione linea esterna o interno occupato, promemoria acustico, programmazione centralizzata, smistamento automatico delle chiamate fax in ingresso Centralino telefonico per 1 linea urbana e 4 interni / - CENTRALINO TELEFONICO PER 1 LINEA URBANA E 4 INTERNI Centralino telefonico per 1 linea urbana e 4 interni	cad		1357,18	8,25%
22CL.PR.L.0920.20.a	Accessori per centralino telefonico ad 1 linea urbana e 4 interni, espandibile fino a 3 linee urbane ed 8 interni modulo di espansione per 2 interni / - ACCESSORI PER CENTRALINO TELEFONICO modulo di espansione per 2 interniFornitura e posa in opera di accessori per centralino telefonico ad 1 linea urbana e 4 interni, espandibile fino a 3 linee urbane ed 8 interni / - ACCESSORI PER CENTRALINO TELEFONICO / - Accessori per centralino telefonico ad 1 linea urbana e 4 interni, espandibile fino a 3 linee urbane ed 8 interni modulo di espansione per 2 interni / - ACCESSORI PER CENTRALINO TELEFONICO modulo di espansione per 2 interni	cad		270,06	7,74%
22CL.PR.L.0920.20.b	Fornitura e posa in opera di accessori per centralino telefonico ad 1 linea urbana e 4 interni, espandibile fino a 3 linee urbane ed 8 interni / - ACCESSORI PER CENTRALINO TELEFONICO / - Accessori per centralino telefonico ad 1 linea urbana e 4 interni, espandibile fino a 3 linee urbane ed 8 interni modulo di espansione per 1 linea urbana / - ACCESSORI PER CENTRALINO TELEFONICO modulo di espansione per 1 linea urbana	cad		528,83	4,11%
22CL.PR.L.0920.20.c	Fornitura e posa in opera di accessori per centralino telefonico ad 1 linea urbana e 4 interni, espandibile fino a 3 linee urbane ed 8 interni / - ACCESSORI PER CENTRALINO TELEFONICO / - Accessori per centralino telefonico ad 1 linea urbana e 4 interni, espandibile fino a 3 linee urbane ed 8 interni modulo di espansione per un accesso base linea ISDN / - ACCESSORI PER CENTRALINO TELEFONICO modulo di espansione per un accesso base linea ISDN	cad		1214,20	1,94%
22CL.PR.L.0920.20.d	Fornitura e posa in opera di accessori per centralino telefonico ad 1 linea urbana e 4 interni, espandibile fino a 3 linee urbane ed 8 interni / - ACCESSORI PER CENTRALINO TELEFONICO / - Accessori per centralino telefonico ad 1 linea urbana e 4 interni, espandibile fino a 3 linee urbane ed 8 interni modulo batterie tampone, autonomia 1 h in assenza rete / - ACCESSORI PER CENTRALINO TELEFONICO modulo batterie tampone, autonomia 1 h in assenza rete	cad		548,36	3,81%
22CL.PR.L.0920.30.a	Centralino telefonico per 3 linee urbane ed 8 interni, espandibile fino a 9 linee urbane e 24 interni, accesso diretto a capolinea/interni/singola linea, avviso di chiamata, trasferimento di linea urbana/interna, deviata sulle chiamate, servizio cortesia, diffusione musica, emergenza, permutatore integrato, promemoria acustico, ricerca persone, assegnazione personalizzata delle linee, funzione servizio notte, funzione conferenza, filtro segreteria su chiamate entranti, funzione chiamata in attesa, prenotazione linea esterna o interno occupato, programmazione centralizzata, smistamento automatico delle chiamate fax in ingresso Centralino telefonico per 3 linee urbane ed 8 interni / - CENTRALINO TELEFONICO PER 3 LINEE URBANE ED 8 INTERNI Centralino telefonico per 3 linee urbane ed 8 interniFornitura e posa in opera di centralino telefonico per 3 linee urbane ed 8 interni, espandibile fino a 9 linee urbane e 24 interni / - CENTRALINO TELEFONICO PER 3 LINEE URBANE ED 8 INTERNI / - Centralino telefonico per 3 linee urbane ed 8 interni, espandibile fino a 9 linee urbane e 24 interni, accesso diretto a capolinea/interni/singola linea, avviso di chiamata, trasferimento di linea urbana/interna, deviata sulle chiamate, servizio cortesia, diffusione musica, emergenza, permutatore integrato, promemoria acustico, ricerca persone, assegnazione personalizzata delle linee, funzione servizio notte, funzione conferenza, filtro segreteria su chiamate entranti, funzione chiamata in attesa, prenotazione linea esterna o interno occupato, programmazione centralizzata, smistamento automatico delle chiamate fax in ingresso Centralino telefonico per 3 linee urbane ed 8 interni / - CENTRALINO TELEFONICO PER 3 LINEE URBANE ED 8 INTERNI Centralino telefonico per 3 linee urbane ed 8 interni	cad		2735,01	8,21%
22CL.PR.L.0920.40.a	Accessori per centralino telefonico per 3 linee urbane ed 8 interni, espandibile fino a 9 linee urbane e 24 interni modulo di espansione per 8 interni / - ACCESSORI PER CENTRALINO TELEFONICO PER 3 LINEE URBANE ED 8 INTERNI modulo di espansione per 8 interniFornitura e posa in opera di accessori per centralino telefonico per 3 linee urbane ed 8 interni, espandibile fino a 9 linee urbane e 24 interni / - ACCESSORI PER CENTRALINO TELEFONICO PER 3 LINEE URBANE ED 8 INTERNI / - Accessori per centralino telefonico per 3 linee urbane ed 8 interni, espandibile fino a 9 linee urbane e 24 interni modulo di espansione per 8 interni / - ACCESSORI PER CENTRALINO TELEFONICO PER 3 LINEE URBANE ED 8 INTERNI modulo di espansione per 8 interni	cad		384,80	5,43%
22CL.PR.L.0920.40.b	Fornitura e posa in opera di accessori per centralino telefonico per 3 linee urbane ed 8 interni, espandibile fino a 9 linee urbane e 24 interni / - ACCESSORI PER CENTRALINO TELEFONICO PER 3 LINEE URBANE ED 8 INTERNI / - Accessori per centralino telefonico per 3 linee urbane ed 8 interni, espandibile fino a 9 linee urbane e 24 interni modulo di espansione per 3 linee urbane / - ACCESSORI PER CENTRALINO TELEFONICO PER 3 LINEE URBANE ED 8 INTERNI modulo di espansione per 3 linee urbane	cad		696,67	3,12%
22CL.PR.L.0920.40.c	Fornitura e posa in opera di accessori per centralino telefonico per 3 linee urbane ed 8 interni, espandibile fino a 9 linee urbane e 24 interni / - ACCESSORI PER CENTRALINO TELEFONICO PER 3 LINEE URBANE ED 8 INTERNI / - Accessori per centralino telefonico per 3 linee urbane ed 8 interni, espandibile fino a 9 linee urbane e 24 interni modulo di espansione per 4 accessi base linea ISDN / - ACCESSORI PER CENTRALINO TELEFONICO PER 3 LINEE URBANE ED 8 INTERNI modulo di espansione per 4 accessi base linea ISDN	cad		1928,54	12,58%
22CL.PR.L.0920.50.a	Punto telefonico per impianti con centralino, incluso il singolo apparecchio telefonico e l'attivazione dell'impianto con apparecchio a 3 tasti/led per accedere alle linee esterne / - PUNTO TELEFONICO PER IMPIANTI CON CENTRALINO con apparecchio a 3 tasti/led per accedere alle linee esterneFornitura e posa in opera di punto telefonico per impianti con centralino / - PUNTO TELEFONICO PER IMPIANTI CON CENTRALINO / - Punto telefonico per impianti con centralino, incluso il singolo apparecchio telefonico e l'attivazione dell'impianto con apparecchio a 3 tasti/led per accedere alle linee esterne / - PUNTO TELEFONICO PER IMPIANTI CON CENTRALINO con apparecchio a 3 tasti/led per accedere alle linee esterne	cad		389,64	5,58%
22CL.PR.L.0920.50.b	Fornitura e posa in opera di punto telefonico per impianti con centralino / - PUNTO TELEFONICO PER IMPIANTI CON CENTRALINO / - Punto telefonico per impianti con centralino, incluso il singolo apparecchio telefonico e l'attivazione dell'impianto con apparecchio con funzionalità vivavoce ed ascolto amplificato, 16 tasti/led, display a cristalli liquidi / - PUNTO TELEFONICO PER IMPIANTI CON CENTRALINO con apparecchio con funzionalità vivavoce ed ascolto amplificato, 16 tasti/led, display a cristalli liquidi	cad		643,60	3,65%
22CL.PR.L.0920.50.c	Fornitura e posa in opera di punto telefonico per impianti con centralino / - PUNTO TELEFONICO PER IMPIANTI CON CENTRALINO / - Punto telefonico per impianti con centralino, incluso il singolo apparecchio telefonico e l'attivazione dell'impianto con apparecchio base senza funzioni aggiuntive con apparecchio base senza funzioni aggiuntive / - PUNTO TELEFONICO PER IMPIANTI CON CENTRALINO con apparecchio base senza funzioni aggiuntive con apparecchio base senza funzioni aggiuntive	cad		389,98	5,36%
22CL.PR.L.0920.50.d	Punto telefonico per impianti con centralino, incluso il singolo apparecchio telefonico e l'attivazione dell'impianto con apparecchio con funzionalità vivavoce ed ascolto amplificato, 9 tasti/led / - PUNTO TELEFONICO PER IMPIANTI CON CENTRALINO con apparecchio con funzionalità vivavoce ed ascolto amplificato, 9 tasti/ledFornitura e posa in opera di punto telefonico per impianti con centralino / - PUNTO TELEFONICO PER IMPIANTI CON CENTRALINO / - Punto telefonico per impianti con centralino, incluso il singolo apparecchio telefonico e l'attivazione dell'impianto con apparecchio con funzionalità vivavoce ed ascolto amplificato, 9 tasti/led / - PUNTO TELEFONICO PER IMPIANTI CON CENTRALINO con apparecchio con funzionalità vivavoce ed ascolto amplificato, 9 tasti/led	cad		567,45	3,83%
22CL.PR.L.0920.50.e	Fornitura e posa in opera di punto telefonico per impianti con centralino / - PUNTO TELEFONICO PER IMPIANTI CON CENTRALINO / - Punto telefonico per impianti con centralino, incluso il singolo apparecchio telefonico e l'attivazione dell'impianto con apparecchio con funzionalità vivavoce ed ascolto amplificato, 25 tasti/led, display a cristalli liquidi / - PUNTO TELEFONICO PER IMPIANTI CON CENTRALINO con apparecchio con funzionalità vivavoce ed ascolto amplificato, 25 tasti/led, display a cristalli liquidi	cad		741,07	3,17%
22CL.PR.L.1010.10.a	Fornitura e posa in opers di cavo multicoppie, conduttori in rame 24 AWG / - CAVO MULTICOPPIE, CONDUTTORI IN RAME 24 AWG, CONFORME ISO-IEC 11801 / - Cavo multicoppie, conduttori in rame 24 AWG, conforme ISO-IEC 11801 UTP non schermato, 4 coppie, guaina in pvc, cat. 5 / - CAVO MULTICOPPIE, CONDUTTORI IN RAME 24 AWG, CONFORME ISO-IEC 11801 UTP non schermato, 4 coppie, guaina in pvc, cat. 5	m		2,34	22,65%
22CL.PR.L.1010.10.b	Cavo multicoppie, conduttori in rame 24 AWG, conforme ISO-IEC 11801 UTP non schermato, 4 coppie, guaina in LSZH, cat. 5 / - CAVO MULTICOPPIE, CONDUTTORI IN RAME 24 AWG, CONFORME ISO-IEC 11801 UTP non schermato, 4 coppie, guaina in LSZH, cat. 5Fornitura e posa in opers di cavo multicoppie, conduttori in rame 24 AWG / - CAVO MULTICOPPIE, CONDUTTORI IN RAME 24 AWG, CONFORME ISO-IEC 11801 / - Cavo multicoppie, conduttori in rame 24 AWG, conforme ISO-IEC 11801 UTP non schermato, 4 coppie, guaina in LSZH, cat. 5 / - CAVO MULTICOPPIE, CONDUTTORI IN RAME 24 AWG, CONFORME ISO-IEC 11801 UTP non schermato, 4 coppie, guaina in LSZH, cat. 5	m		2,54	22,83%
22CL.PR.L.1010.10.c	Fornitura e posa in opers di cavo multicoppie, conduttori in rame 24 AWG / - CAVO MULTICOPPIE, CONDUTTORI IN RAME 24 AWG, CONFORME ISO-IEC 11801 / - Cavo multicoppie, conduttori in rame 24 AWG, conforme ISO-IEC 11801 UTP non schermato, 25 coppie, guaina in pvc, cat. 5 / - CAVO MULTICOPPIE, CONDUTTORI IN RAME 24 AWG, CONFORME ISO-IEC 11801 UTP non schermato, 25 coppie, guaina in pvc, cat. 5	m		9,38	5,44%
22CL.PR.L.1010.10.d	Fornitura e posa in opers di cavo multicoppie, conduttori in rame 24 AWG / - CAVO MULTICOPPIE, CONDUTTORI IN RAME 24 AWG, CONFORME ISO-IEC 11801 / - Cavo multicoppie, conduttori in rame 24 AWG, conforme ISO-IEC 11801 UTP non schermato, 50 coppie, guaina in pvc, cat. 3 / - CAVO MULTICOPPIE, CONDUTTORI IN RAME 24 AWG, CONFORME ISO-IEC 11801 UTP non schermato, 50 coppie, guaina in pvc, cat. 3	m		14,34	11,09%
22CL.PR.L.1010.10.e	Fornitura e posa in opers di cavo multicoppie, conduttori in rame 24 AWG / - CAVO MULTICOPPIE, CONDUTTORI IN RAME 24 AWG, CONFORME ISO-IEC 11801 / - Cavo multicoppie, conduttori in rame 24 AWG, conforme ISO-IEC 11801 UTP non schermato, 100 coppie, guaina in pvc, Cat. 3 / - CAVO MULTICOPPIE, CONDUTTORI IN RAME 24 AWG, CONFORME ISO-IEC 11801 UTP non schermato, 100 coppie, guaina in pvc, Cat. 3	m		25,27	6,85%
22CL.PR.L.1010.10.f	Fornitura e posa in opers di cavo multicoppie, conduttori in rame 24 AWG / - CAVO MULTICOPPIE, CONDUTTORI IN RAME 24 AWG, CONFORME ISO-IEC 11801 / - Cavo multicoppie, conduttori in rame 24 AWG, conforme ISO-IEC 11801 UTP non schermato, 50 coppie armato, cat. 3 / - CAVO MULTICOPPIE, CONDUTTORI IN RAME 24 AWG, CONFORME ISO-IEC 11801 UTP non schermato, 50 coppie armato, cat. 3	m		22,35	2,28%
22CL.PR.L.1010.10.g	Fornitura e posa in opers di cavo multicoppie, conduttori in rame 24 AWG / - CAVO MULTICOPPIE, CONDUTTORI IN RAME 24 AWG, CONFORME ISO-IEC 11801 / - Cavo multicoppie, conduttori in rame 24 AWG, conforme ISO-IEC 11801 UTP non schermato, 100 coppie armato, cat. 3 / - CAVO MULTICOPPIE, CONDUTTORI IN RAME 24 AWG, CONFORME ISO-IEC 11801 UTP non schermato, 100 coppie armato, cat. 3	m		38,37	4,14%
22CL.PR.L.1010.10.h	Fornitura e posa in opers di cavo multicoppie, conduttori in rame 24 AWG / - CAVO MULTICOPPIE, CONDUTTORI IN RAME 24 AWG, CONFORME ISO-IEC 11801 / - Cavo multicoppie, conduttori in rame 24 AWG, conforme ISO-IEC 11801 FTP schermato con lamina in alluminio, 4 coppie armato, guaina in pvc, cat. 5 / - CAVO MULTICOPPIE, CONDUTTORI IN RAME 24 AWG, CONFORME ISO-IEC 11801 FTP schermato con lamina in alluminio, 4 coppie armato, guaina in pvc, cat. 5	m		2,59	22,39%
22CL.PR.L.1010.10.i	Fornitura e posa in opers di cavo multicoppie, conduttori in rame 24 AWG / - CAVO MULTICOPPIE, CONDUTTORI IN RAME 24 AWG, CONFORME ISO-IEC 11801 / - Cavo multicoppie, conduttori in rame 24 AWG, conforme ISO-IEC 11801 FTP schermato con lamina in alluminio, 4 coppie armato, guaina in LSZH, cat. 3 / - CAVO MULTICOPPIE, CONDUTTORI IN RAME 24 AWG, CONFORME ISO-IEC 11801 FTP schermato con lamina in alluminio, 4 coppie armato, guaina in LSZH, cat. 3	m		2,73	18,68%
22CL.PR.L.1010.20.a	Cavo ottico per interno/esterno tipo "tubo sfuso" con riempitivo in gel (gel filled) e guaina LSZH 4 fibre non armato / - CAVO OTTICO PER INTERNO/ESTERNO TIPO "TUBO SFUSO" 4 fibre non armatoFornitura e posa in opera di cavo ottico per interno/esterno tipo "tubo sfuso" / - CAVO OTTICO PER INTERNO/ESTERNO TIPO "TUBO SFUSO" / - Cavo ottico per interno/esterno tipo "tubo sfuso" con riempitivo in gel (gel filled) e guaina LSZH 4 fibre non armato / - CAVO OTTICO PER INTERNO/ESTERNO TIPO "TUBO SFUSO" 4 fibre non armato	m		7,52	23,01%
22CL.PR.L.1010.20.b	Fornitura e posa in opera di cavo ottico per interno/esterno tipo "tubo sfuso" / - CAVO OTTICO PER INTERNO/ESTERNO TIPO "TUBO SFUSO" / - Cavo ottico per interno/esterno tipo "tubo sfuso" con riempitivo in gel (gel filled) e guaina LSZH 4 fibre armatura non metallica / - CAVO OTTICO PER INTERNO/ESTERNO TIPO "TUBO SFUSO" 4 fibre armatura non metallica	m		12,49	12,25%
22CL.PR.L.1010.20.c	Fornitura e posa in opera di cavo ottico per interno/esterno tipo "tubo sfuso" / - CAVO OTTICO PER INTERNO/ESTERNO TIPO "TUBO SFUSO" / - Cavo ottico per interno/esterno tipo "tubo sfuso" con riempitivo in gel (gel filled) e guaina LSZH 8 fibre / - CAVO OTTICO PER INTERNO/ESTERNO TIPO "TUBO SFUSO" 8 fibre	m		11,55	13,77%
22CL.PR.L.1010.20.d	Fornitura e posa in opera di cavo ottico per interno/esterno tipo "tubo sfuso" / - CAVO OTTICO PER INTERNO/ESTERNO TIPO "TUBO SFUSO" / - Cavo ottico per interno/esterno tipo "tubo sfuso" con riempitivo in gel (gel filled) e guaina LSZH 8 fibre armatura non metallica / - CAVO OTTICO PER INTERNO/ESTERNO TIPO "TUBO SFUSO" 8 fibre armatura non metallica	m		17,49	9,89%
22CL.PR.L.1010.20.e	Fornitura e posa in opera di cavo ottico per interno/esterno tipo "tubo sfuso" / - CAVO OTTICO PER INTERNO/ESTERNO TIPO "TUBO SFUSO" / - Cavo ottico per interno/esterno tipo "tubo sfuso" con riempitivo in gel (gel filled) e guaina LSZH 12 fibre / - CAVO OTTICO PER INTERNO/ESTERNO TIPO "TUBO SFUSO" 12 fibre	m		15,41	23,17%
22CL.PR.L.1010.20.f	Fornitura e posa in opera di cavo ottico per interno/esterno tipo "tubo sfuso" / - CAVO OTTICO PER INTERNO/ESTERNO TIPO "TUBO SFUSO" / - Cavo ottico per interno/esterno tipo "tubo sfuso" con riempitivo in gel (gel filled) e guaina LSZH 12 fibre armatura non metallica / - CAVO OTTICO PER INTERNO/ESTERNO TIPO "TUBO SFUSO" 12 fibre armatura non metallica	m		19,81	18,78%
22CL.PR.L.1010.20.g	Fornitura e posa in opera di cavo ottico per interno/esterno tipo "tubo sfuso" / - CAVO OTTICO PER INTERNO/ESTERNO TIPO "TUBO SFUSO" / - Cavo ottico per interno/esterno tipo "tubo sfuso" con riempitivo in gel (gel filled) e guaina LSZH 24 fibre / - CAVO OTTICO PER INTERNO/ESTERNO TIPO "TUBO SFUSO" 24 fibre	m		31,70	18,11%
22CL.PR.L.1010.20.h	Fornitura e posa in opera di cavo ottico per interno/esterno tipo "tubo sfuso" / - CAVO OTTICO PER INTERNO/ESTERNO TIPO "TUBO SFUSO" / - Cavo ottico per interno/esterno tipo "tubo sfuso" con riempitivo in gel (gel filled) e guaina LSZH 24 fibre armatura non metallica / - CAVO OTTICO PER INTERNO/ESTERNO TIPO "TUBO SFUSO" 24 fibre armatura non metallica	m		31,41	16,24%
22CL.PR.L.1020.10.a	Presa modulare per linee ISDN cat. 3, in ABS singola / - PRESA MODULARE PER LINEE ISDN CAT. 3, IN ABS singolaFornitura e posa in opera di presa modulare per linee ISDN cat. 3 / - PRESA MODULARE PER LINEE ISDN CAT. 3, IN ABS / - Presa modulare per linee ISDN cat. 3, in ABS singola / - PRESA MODULARE PER LINEE ISDN CAT. 3, IN ABS singola	cad		36,70	10,14%
22CL.PR.L.1020.10.b	Fornitura e posa in opera di presa modulare per linee ISDN cat. 3 / - PRESA MODULARE PER LINEE ISDN CAT. 3, IN ABS / - Presa modulare per linee ISDN cat. 3, in ABS doppia / - PRESA MODULARE PER LINEE ISDN CAT. 3, IN ABS doppia	cad		44,88	8,96%
22CL.PR.L.1020.20.a	Fornitura e posa in opera di presa modulare 8 PIN Tipo RI45 CAT.5 in ABS / - PRESA MODULARE 8 PIN TIPO RJ45 CAT. 5, IN ABS / -	cad		26,97	13,79%
22CL.PR.L.1020.20.b	Fornitura e posa in opera di presa modulare 8 PIN Tipo RI45 CAT.5 in ABS / - PRESA MODULARE 8 PIN TIPO RJ45 CAT. 5, IN ABS / - PRESA MODULARE 8 PIN TIPO RJ45 CAT. 5, IN ABS passante per cavi UTP	cad		32,91	12,22%
22CL.PR.L.1020.20.c	Fornitura e posa in opera di presa modulare 8 PIN Tipo RI45 CAT.5 in ABS / - PRESA MODULARE 8 PIN TIPO RJ45 CAT. 5, IN ABS / - PRESA MODULARE 8 PIN TIPO RJ45 CAT. 5, IN ABS doppia per cavi UTP	cad		41,05	8,70%
22CL.PR.L.1020.20.d	Fornitura e posa in opera di presa modulare 8 PIN Tipo RI45 CAT.5 in ABS / - PRESA MODULARE 8 PIN TIPO RJ45 CAT. 5, IN ABS / - PRESA MODULARE 8 PIN TIPO RJ45 CAT. 5, IN ABS terminale schermata, per cavi FTP	cad		46,45	8,01%
22CL.PR.L.1020.20.e	Fornitura e posa in opera di presa modulare 8 PIN Tipo RI45 CAT.5 in ABS / - PRESA MODULARE 8 PIN TIPO RJ45 CAT. 5, IN ABS / - PRESA MODULARE 8 PIN TIPO RJ45 CAT. 5, IN ABS passante schermata, per cavi FTP	cad		52,93	7,59%
22CL.PR.L.1020.20.f	Fornitura e posa in opera di presa modulare 8 PIN Tipo RI45 CAT.5 in ABS / - PRESA MODULARE 8 PIN TIPO RJ45 CAT. 5, IN ABS / - PRESA MODULARE 8 PIN TIPO RJ45 CAT. 5, IN ABS doppia schermata, per cavi FTP	cad		50,61	7,05%
22CL.PR.L.1020.30.a	Fornitura e posa in opera di striscia di permutazione / - STRISCIA DI PERMUTAZIONE / -	cad		62,49	6,43%
22CL.PR.L.1020.30.b	Fornitura e posa in opera di striscia di permutazione / - STRISCIA DI PERMUTAZIONE / - STRISCIA DI PERMUTAZIONE 100 coppie con piedini	cad		70,61	5,06%
22CL.PR.L.1020.30.c	Fornitura e posa in opera di striscia di permutazione / - STRISCIA DI PERMUTAZIONE / - STRISCIA DI PERMUTAZIONE 300 coppie senza piedini	cad		154,30	2,41%
22CL.PR.L.1020.30.d	Fornitura e posa in opera di striscia di permutazione / - STRISCIA DI PERMUTAZIONE / - STRISCIA DI PERMUTAZIONE 300 coppie con piedini	cad		170,34	2,36%
22CL.PR.L.1110.10.a	Motore elettromeccanico per cancelli a battenti, incluse le staffe di fissaggio per colonna e cancello, autobloccante per anta fino a 1,8 m, a vite senza fine, completo di protezione termica, spinta massima 1200 N, coppia massima 100 Nm, tempo di apertura inferiore a 15 secondi a 110¦, con meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale potenza 150 W, alimentazione 230 Vca / - MOTORE ELETTROMECCANICO PER CANCELLI A BATTENTI PER ANTA FINO A 1,80 m potenza 150 W, alimentazione 230 VcaFornitura e posa in opera di motore elettromeccanico per cancelli a battenti, per anta fino a 1,80 m / - MOTORE ELETTROMECCANICO PER CANCELLI A BATTENTI PER ANTA FINO A 1,80 m / - Motore elettromeccanico per cancelli a battenti, incluse le staffe di fissaggio per colonna e cancello, autobloccante per anta fino a 1,8 m, a vite senza fine, completo di protezione termica, spinta massima 1200 N, coppia massima 100 Nm, tempo di apertura inferiore a 15 secondi a 110¦, con meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale potenza 150 W, alimentazione 230 Vca / - MOTORE ELETTROMECCANICO PER CANCELLI A BATTENTI PER ANTA FINO A 1,80 m potenza 150 W, alimentazione 230 Vca	cad		764,90	9,65%
22CL.PR.L.1110.10.b	Fornitura e posa in opera di motore elettromeccanico per cancelli a battenti, per anta fino a 1,80 m / - MOTORE ELETTROMECCANICO PER CANCELLI A BATTENTI PER ANTA FINO A 1,80 m / - Motore elettromeccanico per cancelli a battenti, incluse le staffe di fissaggio per colonna e cancello, autobloccante per anta fino a 1,8 m, a vite senza fine, completo di protezione termica, spinta massima 1200 N, coppia massima 100 Nm, tempo di apertura inferiore a 15 secondi a 110¦, con meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale potenza 60 W, alimentazione 12 Vcc / - MOTORE ELETTROMECCANICO PER CANCELLI A BATTENTI PER ANTA FINO A 1,80 m potenza 60 W, alimentazione 12 Vcc	cad		908,91	9,34%
22CL.PR.L.1110.20.a	Motore elettromeccanico per cancelli a battenti, incluse le staffe di fissaggio per colonna e cancello, autobloccante per anta fino a 2,5 m, a vite senza fine, completo di protezione termica, spinta massima 1200 N, coppia massima 140 Nm, tempo di apertura inferiore a 20 secondi a 110¦, con meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale potenza 150 W, alimentazione 230 Vca / - MOTORE ELETTROMECCANICO PER CANCELLI A BATTENTI PER ANTA FINO A 2,50 m potenza 150 W, alimentazione 230 VcaFornitura e posa in opera di motore elettromeccanico per cancelli a battenti, per anta fino a 2,50 m / - MOTORE ELETTROMECCANICO PER CANCELLI A BATTENTI PER ANTA FINO A 2,50 m / - Motore elettromeccanico per cancelli a battenti, incluse le staffe di fissaggio per colonna e cancello, autobloccante per anta fino a 2,5 m, a vite senza fine, completo di protezione termica, spinta massima 1200 N, coppia massima 140 Nm, tempo di apertura inferiore a 20 secondi a 110¦, con meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale potenza 150 W, alimentazione 230 Vca / - MOTORE ELETTROMECCANICO PER CANCELLI A BATTENTI PER ANTA FINO A 2,50 m potenza 150 W, alimentazione 230 Vca	cad		900,03	8,73%
22CL.PR.L.1110.20.b	Fornitura e posa in opera di motore elettromeccanico per cancelli a battenti, per anta fino a 2,50 m / - MOTORE ELETTROMECCANICO PER CANCELLI A BATTENTI PER ANTA FINO A 2,50 m / - Motore elettromeccanico per cancelli a battenti, incluse le staffe di fissaggio per colonna e cancello, autobloccante per anta fino a 2,5 m, a vite senza fine, completo di protezione termica, spinta massima 1200 N, coppia massima 140 Nm, tempo di apertura inferiore a 20 secondi a 110¦, con meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale potenza 60 W, alimentazione 12 Vcc / - MOTORE ELETTROMECCANICO PER CANCELLI A BATTENTI PER ANTA FINO A 2,50 m potenza 60 W, alimentazione 12 Vcc	cad		944,56	9,17%
22CL.PR.L.1110.30.a	MOTORE ELETTROMECCANICO PER CANCELLI A BATTENTI, INCLUSE LE STAFFE DI FISSAGGIO PER COLONNA E CANCELLO, REVERSIBILE PER ANTA FINO A 2,5 M, A Motore elettromeccanico per cancelli a battenti, incluse le staffe di fissaggio per colonna e cancello, reversibile per anta fino a 2,5 m, a ricircolo di sfere, completo di protezione termica, spinta massima 1500 N, coppia massima 200 Nm, tempo di apertura inferiore a 20 secondi per 110¦, potenza 150 W, alimentazione 230 Vca Motore reversibile per anta fino a 2,5 m / - MOTORE ELETTROMECCANICO PER CANCELLI A BATTENTI, INCLUSE LE STAFFE DI FISSAGGIO PER COLONNA E CANCELLO, REVERSIBILE PER ANTA FINO A 2,5 M, A Motore elettromeccanico per cancelli a battenti, incluse le staffe di fissaggio per colonna e cancelMOTORE ELETTROMECCANICO PER CANCELLI A BATTENTI, INCLUSE LE STAFFE DI FISSAGGIO PER COLONNA E CANCELLO, REVERSIBILE PER ANTA FINO A 2,5 M, A / - MOTORE ELETTROMECCANICO PER CANCELLI A BATTENTI, INCLUSE LE STAFFE DI FISSAGGIO PER COLONNA E CANCELLO, REVERSIBILE PER ANTA FINO A 2,5 M, A Motore elettromeccanico per cancelli a battenti, incluse le staffe di fissaggio per colonna e cancello, reversibile per anta fino a 2,5 m, a ricircolo di sfere, completo di protezione termica, spinta massima 1500 N, coppia massima 200 Nm, tempo di apertura inferiore a 20 secondi per 110¦, potenza 150 W, alimentazione 230 Vca Motore reversibile per anta fino a 2,5 m / - MOTORE ELETTROMECCANICO PER CANCELLI A BATTENTI, INCLUSE LE STAFFE DI FISSAGGIO PER COLONNA E CANCELLO, REVERSIBILE PER ANTA FINO A 2,5 M, A Motore elettromeccanico per cancelli a battenti, incluse le staffe di fissaggio per colonna e cancel	cad		1081,36	7,64%
22CL.PR.L.1110.40.a	MOTORE ELETTROMECCANICO PER CANCELLI A BATTENTI, INCLUSE LE STAFFE DI FISSAGGIO PER COLONNA E CANCELLO, AUTOBLOCCANTE PER ANTA FINO A 3,5 M, / - Motore elettromeccanico per cancelli a battenti, incluse le staffe di fissaggio per colonna e cancello, autobloccante per anta fino a 3,5 m, a vite senza fine, completo di protezione termica, spinta massima 2500 N, coppia massima 400 Nm, tempo di apertura inferiore a 35 secondi per 110°, potenza 120 W, alimentazione 230 Vca, con meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale Motore autobloccante per anta fino a 3,5 m / - MOTORE ELETTROMECCANICO PER CANCELLI A BATTENTI, INCLUSE LE STAFFE DI FISSAGGIO PER COLONNA E CANCELLO, AUTOBLOCCANTE PER ANTA FINO A 3,5 M, Motore autobloccante per anta fino a 3,5 m	cad		1101,33	7,90%
22CL.PR.L.1110.50.a	MOTORE ELETTROMECCANICO PER CANCELLI A BATTENTI, INCLUSE LE STAFFE DI FISSAGGIO PER COLONNA E CANCELLO, AUTOBLOCCANTE PER ANTA FINO A 5 M, A / - Motore elettromeccanico per cancelli a battenti, incluse le staffe di fissaggio per colonna e cancello, autobloccante per anta fino a 5 m, a vite senza fine, completo di protezione termica, spinta massima 2500 N, coppia massima 550 Nm, tempo di apertura inferiore a 50 secondi per 110°, potenza 120 W, alimentazione 230 Vca, con meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale Motore autobloccante per anta fino a 5 m / - MOTORE ELETTROMECCANICO PER CANCELLI A BATTENTI, INCLUSE LE STAFFE DI FISSAGGIO PER COLONNA E CANCELLO, AUTOBLOCCANTE PER ANTA FINO A 5 M, A Motore autobloccante per anta fino a 5 m	cad		1371,18	7,57%
22CL.PR.L.1110.60.a	Motore elettromeccanico autobloccante interrato per cancelli a battenti, inclusa la cassa di fondazione, coppia massima 375 Nm, tempo di apertura inferiore a 30 secondi per 110°, potenza 200 W, alimentazione 230 Vca, con meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale PER ANTA FINO A 2,5 M / - MOTORE ELETTROMECCANICO AUTOBLOCCANTE INTERRATO PER CANCELLI A BATTENTI PER ANTA FINO A 2,5 MMOTORE ELETTROMECCANICO AUTOBLOCCANTE INTERRATO PER CANCELLI A BATTENTI / - Motore elettromeccanico autobloccante interrato per cancelli a battenti, inclusa la cassa di fondazione, coppia massima 375 Nm, tempo di apertura inferiore a 30 secondi per 110°, potenza 200 W, alimentazione 230 Vca, con meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale PER ANTA FINO A 2,5 M / - MOTORE ELETTROMECCANICO AUTOBLOCCANTE INTERRATO PER CANCELLI A BATTENTI PER ANTA FINO A 2,5 M	cad		1508,45	6,12%
22CL.PR.L.1110.60.b	Motore elettromeccanico autobloccante interrato per cancelli a battenti, inclusa la cassa di fondazione, coppia massima 375 Nm, tempo di apertura inferiore a 30 secondi per 110°, potenza 200 W, alimentazione 230 Vca, con meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale PER ANTA FINO A 3,5 M / - MOTORE ELETTROMECCANICO AUTOBLOCCANTE INTERRATO PER CANCELLI A BATTENTI PER ANTA FINO A 3,5 MMOTORE ELETTROMECCANICO AUTOBLOCCANTE INTERRATO PER CANCELLI A BATTENTI / - Motore elettromeccanico autobloccante interrato per cancelli a battenti, inclusa la cassa di fondazione, coppia massima 375 Nm, tempo di apertura inferiore a 30 secondi per 110°, potenza 200 W, alimentazione 230 Vca, con meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale PER ANTA FINO A 3,5 M / - MOTORE ELETTROMECCANICO AUTOBLOCCANTE INTERRATO PER CANCELLI A BATTENTI PER ANTA FINO A 3,5 M	cad		1536,98	6,57%
22CL.PR.L.1110.70.a	MOTORE ELETTROMECCANICO AUTOBLOCCANTE PER CANCELLI SCORREVOLI / - Motore elettromeccanico autobloccante per cancelli scorrevoli, in cassa metallica IP 44, completo di protezione termica, meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale e due finecorsa meccanici per cancelli del peso fino a 400 kg, spinta massima 800 N, velocità 11 m/min, potenza / - MOTORE ELETTROMECCANICO AUTOBLOCCANTE PER CANCELLI SCORREVOLI per cancelli del peso fino a 400 kg, spinta massima 800 N, velocità 11 m/min, potenza	cad		893,71	9,39%
22CL.PR.L.1110.70.b	MOTORE ELETTROMECCANICO AUTOBLOCCANTE PER CANCELLI SCORREVOLI / - Motore elettromeccanico autobloccante per cancelli scorrevoli, in cassa metallica IP 44, completo di protezione termica, meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale e due finecorsa meccanici per cancelli del peso fino a 1.300 kg, spinta massima 840 N, velocità 10,5 m/min, potenza / - MOTORE ELETTROMECCANICO AUTOBLOCCANTE PER CANCELLI SCORREVOLI per cancelli del peso fino a 1.300 kg, spinta massima 840 N, velocità 10,5 m/min, potenza	cad		1607,76	6,28%
22CL.PR.L.1110.70.c	Motore elettromeccanico autobloccante per cancelli scorrevoli, in cassa metallica IP 44, completo di protezione termica, meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale e due finecorsa meccanici per cancelli del peso fino a 1500 kg, spinta massima 1120 N, velocità 10,5 m/min, potenza 370 W, alimentazione 400 Vca trifase / - MOTORE ELETTROMECCANICO AUTOBLOCCANTE PER CANCELLI SCORREVOLI per cancelli del peso fino a 1500 kg, spinta massima 1120 N, velocità 10,5 m/min, potenza 370 W, alimentazione 400 Vca trifaseMOTORE ELETTROMECCANICO AUTOBLOCCANTE PER CANCELLI SCORREVOLI / - Motore elettromeccanico autobloccante per cancelli scorrevoli, in cassa metallica IP 44, completo di protezione termica, meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale e due finecorsa meccanici per cancelli del peso fino a 1500 kg, spinta massima 1120 N, velocità 10,5 m/min, potenza 370 W, alimentazione 400 Vca trifase / - MOTORE ELETTROMECCANICO AUTOBLOCCANTE PER CANCELLI SCORREVOLI per cancelli del peso fino a 1500 kg, spinta massima 1120 N, velocità 10,5 m/min, potenza 370 W, alimentazione 400 Vca trifase	cad		1698,64	5,16%
22CL.PR.L.1110.70.d	MOTORE ELETTROMECCANICO AUTOBLOCCANTE PER CANCELLI SCORREVOLI / - Motore elettromeccanico autobloccante per cancelli scorrevoli, in cassa metallica IP 44, completo di protezione termica, meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale e due finecorsa meccanici per cancelli del peso fino a 5000 kg, con frizione meccanica regolabile, spinta massima / - MOTORE ELETTROMECCANICO AUTOBLOCCANTE PER CANCELLI SCORREVOLI per cancelli del peso fino a 5000 kg, con frizione meccanica regolabile, spinta massima	cad		5359,88	2,09%
22CL.PR.L.1110.80.a	CREMAGLIERA IN ACCIAIO, DEL TIPO A SALDARE, PER CANCELLI SCORREVOLI / - CREMAGLIERA IN ACCIAIO, DEL TIPO A SALDARE, PER CANCELLI SCORREVOLI modulo 4, in barre da 2 m	m		43,62	7,02%
22CL.PR.L.1110.80.b	CREMAGLIERA IN ACCIAIO, DEL TIPO A SALDARE, PER CANCELLI SCORREVOLI / - CREMAGLIERA IN ACCIAIO, DEL TIPO A SALDARE, PER CANCELLI SCORREVOLI modulo 6, in barre da 1 m	m		94,47	3,38%
22CL.PR.L.1110.90.a	MOTORE OLEODINAMICO PER CANCELLI A BATTENTI / - Motore oleodinamico per cancelli a battenti, incluse le staffe di fissaggio per colonna e cancello, completo di protezione termica, con meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale anta fino a 1,8 m, spinta massima 5000 N, potenza 220 W, alimentazione 230 Vca / - MOTORE OLEODINAMICO PER CANCELLI A BATTENTI anta fino a 1,8 m, spinta massima 5000 N, potenza 220 W, alimentazione 230 Vca	cad		790,74	9,29%
22CL.PR.L.1110.90.b	MOTORE OLEODINAMICO PER CANCELLI A BATTENTI / - Motore oleodinamico per cancelli a battenti, incluse le staffe di fissaggio per colonna e cancello, completo di protezione termica, con meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale anta fino a 4 m, spinta massima 6900 N, potenza 220 W, alimentazione 230 Vca / - MOTORE OLEODINAMICO PER CANCELLI A BATTENTI anta fino a 4 m, spinta massima 6900 N, potenza 220 W, alimentazione 230 Vca	cad		1488,32	5,03%
22CL.PR.L.1110.90.c	MOTORE OLEODINAMICO PER CANCELLI A BATTENTI / - Motore oleodinamico per cancelli a battenti, incluse le staffe di fissaggio per colonna e cancello, completo di protezione termica, con meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale anta fino a 7 m, spinta massima 7750 N, potenza 220 W, alimentazione 230 Vca / - MOTORE OLEODINAMICO PER CANCELLI A BATTENTI anta fino a 7 m, spinta massima 7750 N, potenza 220 W, alimentazione 230 Vca	cad		1525,77	5,15%
22CL.PR.L.11100.10.a	Rivelatore magnetico di veicoli, tipo elettrico a sensibilità regolabile, per installazione su centrale di comando, esclusa la spira da interrare Rivelatore magnetico di veicoli / - RIVELATORE MAGNETICO DI VEICOLI Rivelatore magnetico di veicoliFornitura e posa in opera di rivelatore magnetico di veicoli, tipo elettrico a sensibilità regolabile / - RIVELATORE MAGNETICO DI VEICOLI / - Rivelatore magnetico di veicoli, tipo elettrico a sensibilità regolabile, per installazione su centrale di comando, esclusa la spira da interrare Rivelatore magnetico di veicoli / - RIVELATORE MAGNETICO DI VEICOLI Rivelatore magnetico di veicoli	cad		578,09	2,94%
22CL.PR.L.1120.10.a	MOTORE ELETTROMECCANICO PER BARRIERE AUTOMATICHE / - Motore elettromeccanico per barriere automatiche, potenza 180 W, alimentazione 230 Vca, completo di centralina elettronica di gestione, in colonna portante di lamiera di acciaio verniciata con polveri epossidiche, compresa la contropiastra per il fissaggio a terra e l'appoggio controlaterale per l'asta in acciaio con asta in alluminio da 2,5 m / - MOTORE ELETTROMECCANICO PER BARRIERE AUTOMATICHE con asta in alluminio da 2,5 m	cad		2788,09	8,98%
22CL.PR.L.1120.10.b	MOTORE ELETTROMECCANICO PER BARRIERE AUTOMATICHE / - Motore elettromeccanico per barriere automatiche, potenza 180 W, alimentazione 230 Vca, completo di centralina elettronica di gestione, in colonna portante di lamiera di acciaio verniciata con polveri epossidiche, compresa la contropiastra per il fissaggio a terra e l'appoggio controlaterale per l'asta in acciaio con asta in alluminio da 4,5 m / - MOTORE ELETTROMECCANICO PER BARRIERE AUTOMATICHE con asta in alluminio da 4,5 m	cad		3238,60	8,20%
22CL.PR.L.1120.10.c	MOTORE ELETTROMECCANICO PER BARRIERE AUTOMATICHE / - Motore elettromeccanico per barriere automatiche, potenza 180 W, alimentazione 230 Vca, completo di centralina elettronica di gestione, in colonna portante di lamiera di acciaio verniciata con polveri epossidiche, compresa la contropiastra per il fissaggio a terra e l'appoggio controlaterale per l'asta in acciaio con asta in alluminio da 6 m / - MOTORE ELETTROMECCANICO PER BARRIERE AUTOMATICHE con asta in alluminio da 6 m	cad		5927,00	4,35%
22CL.PR.L.1130.10.a	Sistema automatico per apertura di porte basculanti, costituito da motore autobloccante in contenitore di alluminio IP 65, potenza 180 W con coppia massima di 380 Nm, alimentazione 230 Vca, completo degli accessori di fissaggio; centralina a microprocessore Sistema automatico per apertura di porte basculanti / - SISTEMA AUTOMATICO PER APERTURA DI PORTE BASCULANTI, COSTITUITO DA MOTORE AUTOBLOCCANTE IN CONTENITORE DI ALLUMINIO IP 65, POTENZA 180 W CON Sistema automatico per apertura di porte basculantiFornitura e posa in opera di sistema automatico per apertura di porte basculanti, costituito da motore autobloccante in contenitore di alluminio IP 65 / - SISTEMA AUTOMATICO PER APERTURA DI PORTE BASCULANTI, COSTITUITO DA MOTORE AUTOBLOCCANTE IN CONTENITORE DI ALLUMINIO IP 65, POTENZA 180 W CON / - Sistema automatico per apertura di porte basculanti, costituito da motore autobloccante in contenitore di alluminio IP 65, potenza 180 W con coppia massima di 380 Nm, alimentazione 230 Vca, completo degli accessori di fissaggio; centralina a microprocessore Sistema automatico per apertura di porte basculanti / - SISTEMA AUTOMATICO PER APERTURA DI PORTE BASCULANTI, COSTITUITO DA MOTORE AUTOBLOCCANTE IN CONTENITORE DI ALLUMINIO IP 65, POTENZA 180 W CON Sistema automatico per apertura di porte basculanti	cad		1805,51	9,25%
22CL.PR.L.1140.10.a	M Motore per apertura di serrande fino a 20 m° Con larghezza non oltre i 5 m, tipo elettromeccanico con elettrofreno, alimentazione 230 Vca potenza assorbita 200 W, sollevamento 130 kg, per serrande con asse diametro 42/48 mm, portamolle diametro 200 mm / - MOTORE PER APERTURA DI SERRANDE FINO A 20 M° CON LARGHEZZA NON OLTRE I 5 potenza assorbita 200 W, sollevamento 130 kg, per serrande con asse diametro 42/48 mm, portamolle diametro 200 mmFornitura e posa in opera di motore per apertura di serrande fino a 20 m / - MOTORE PER APERTURA DI SERRANDE FINO A 20 M¦ CON LARGHEZZA NON OLTRE I 5 M / - M Motore per apertura di serrande fino a 20 m° Con larghezza non oltre i 5 m, tipo elettromeccanico con elettrofreno, alimentazione 230 Vca potenza assorbita 200 W, sollevamento 130 kg, per serrande con asse diametro 42/48 mm, portamolle diametro 200 mm / - MOTORE PER APERTURA DI SERRANDE FINO A 20 M° CON LARGHEZZA NON OLTRE I 5 potenza assorbita 200 W, sollevamento 130 kg, per serrande con asse diametro 42/48 mm, portamolle diametro 200 mm	cad		1104,85	9,51%
22CL.PR.L.1140.10.b	Fornitura e posa in opera di motore per apertura di serrande fino a 20 m / - MOTORE PER APERTURA DI SERRANDE FINO A 20 M¦ CON LARGHEZZA NON OLTRE I 5 M / - M Motore per apertura di serrande fino a 20 m° Con larghezza non oltre i 5 m, tipo elettromeccanico con elettrofreno, alimentazione 230 Vca potenza assorbita 200 W, sollevamento 150 kg, per serrande con asse diametro 60 mm, portamolle diametro 220 mm / - MOTORE PER APERTURA DI SERRANDE FINO A 20 M° CON LARGHEZZA NON OLTRE I 5 potenza assorbita 200 W, sollevamento 150 kg, per serrande con asse diametro 60 mm, portamolle diametro 220 mm	cad		1185,75	9,36%
22CL.PR.L.1140.10.c	Fornitura e posa in opera di motore per apertura di serrande fino a 20 m / - MOTORE PER APERTURA DI SERRANDE FINO A 20 M¦ CON LARGHEZZA NON OLTRE I 5 M / - M Motore per apertura di serrande fino a 20 m° Con larghezza non oltre i 5 m, tipo elettromeccanico con elettrofreno, alimentazione 230 Vca potenza assorbita 220 W, sollevamento 160 kg, per serrande con asse diametro 76 mm, portamolle diametro 240 mm / - MOTORE PER APERTURA DI SERRANDE FINO A 20 M° CON LARGHEZZA NON OLTRE I 5 potenza assorbita 220 W, sollevamento 160 kg, per serrande con asse diametro 76 mm, portamolle diametro 240 mm	cad		1234,11	9,30%
22CL.PR.L.1140.20.a	Motore per apertura di tapparelle, tipo elettromeccanico, alimentazione 230 Vca, completo degli accessori di installazione e di interruttore a bilanciare da parete sollevamento fino a 30 kg, per tapparelle con asse diametro 60 mm / - MOTORE PER APERTURA TAPPARELLE sollevamento fino a 30 kg, per tapparelle con asse diametro 60 mmFornitura e posa in opera di motore per apertura di tapparelle, tipo elettromeccanico / - MOTORE PER APERTURA TAPPARELLE / - Motore per apertura di tapparelle, tipo elettromeccanico, alimentazione 230 Vca, completo degli accessori di installazione e di interruttore a bilanciare da parete sollevamento fino a 30 kg, per tapparelle con asse diametro 60 mm / - MOTORE PER APERTURA TAPPARELLE sollevamento fino a 30 kg, per tapparelle con asse diametro 60 mm	cad		599,12	6,47%
22CL.PR.L.1140.20.b	Fornitura e posa in opera di motore per apertura di tapparelle, tipo elettromeccanico / - MOTORE PER APERTURA TAPPARELLE / - Motore per apertura di tapparelle, tipo elettromeccanico, alimentazione 230 Vca, completo degli accessori di installazione e di interruttore a bilanciare da parete sollevamento fino a 50 kg, per tapparelle con asse diametro 60 mm / - MOTORE PER APERTURA TAPPARELLE sollevamento fino a 50 kg, per tapparelle con asse diametro 60 mm	cad		613,76	7,29%
22CL.PR.L.1140.20.c	Fornitura e posa in opera di motore per apertura di tapparelle, tipo elettromeccanico / - MOTORE PER APERTURA TAPPARELLE / - Motore per apertura di tapparelle, tipo elettromeccanico, alimentazione 230 Vca, completo degli accessori di installazione e di interruttore a bilanciare da parete sollevamento fino a 90 kg, per tapparelle con asse diametro 70 mm / - MOTORE PER APERTURA TAPPARELLE sollevamento fino a 90 kg, per tapparelle con asse diametro 70 mm	cad		726,80	6,25%
22CL.PR.L.1150.10.a	Centrale per automazione di cancelli, logica programmabile a microprocessore, comando di motori monofase, con finecorsa meccanici o temporizzati, per cancelli a battente, scorrevoli, porte basculanti / - CENTRALE PER AUTOMAZIONE DI CANCELLI, LOGICA PROGRAMMABILE a microprocessore, comando di motori monofase, con finecorsa meccanici o temporizzati, per cancelli a battente, scorrevoli, porte basculantiFornitura e posa in opera di centrale per automazione di cancelli, logica programmabile a microprocessore / - CENTRALE PER AUTOMAZIONE DI CANCELLI, LOGICA PROGRAMMABILE / - Centrale per automazione di cancelli, logica programmabile a microprocessore, comando di motori monofase, con finecorsa meccanici o temporizzati, per cancelli a battente, scorrevoli, porte basculanti / - CENTRALE PER AUTOMAZIONE DI CANCELLI, LOGICA PROGRAMMABILE a microprocessore, comando di motori monofase, con finecorsa meccanici o temporizzati, per cancelli a battente, scorrevoli, porte basculanti	cad		572,34	6,49%
22CL.PR.L.1150.10.b	Centrale per automazione di cancelli, logica programmabile comando di motori monofase con frizione meccanica, per cancelli ad un battente, scorrevoli, serrande, tapparelle e tende, alimentazione 230 / - CENTRALE PER AUTOMAZIONE DI CANCELLI, LOGICA PROGRAMMABILE comando di motori monofase con frizione meccanica, per cancelli ad un battente, scorrevoli, serrande, tapparelle e tende, alimentazione 230Fornitura e posa in opera di centrale per automazione di cancelli, logica programmabile a microprocessore / - CENTRALE PER AUTOMAZIONE DI CANCELLI, LOGICA PROGRAMMABILE / - Centrale per automazione di cancelli, logica programmabile comando di motori monofase con frizione meccanica, per cancelli ad un battente, scorrevoli, serrande, tapparelle e tende, alimentazione 230 / - CENTRALE PER AUTOMAZIONE DI CANCELLI, LOGICA PROGRAMMABILE comando di motori monofase con frizione meccanica, per cancelli ad un battente, scorrevoli, serrande, tapparelle e tende, alimentazione 230	cad		225,23	16,81%
22CL.PR.L.1150.10.c	Fornitura e posa in opera di centrale per automazione di cancelli, logica programmabile a microprocessore / - CENTRALE PER AUTOMAZIONE DI CANCELLI, LOGICA PROGRAMMABILE / - Centrale per automazione di cancelli, logica programmabile a microprocessore, comando di motori fino a 800 W monofase autobloccanti, con finecorsa meccanici o temporizzati, per cancelli a battente; 4 / - CENTRALE PER AUTOMAZIONE DI CANCELLI, LOGICA PROGRAMMABILE a microprocessore, comando di motori fino a 800 W monofase autobloccanti, con finecorsa meccanici o temporizzati, per cancelli a battente; 4	cad		367,87	10,26%
22CL.PR.L.1150.10.d	Fornitura e posa in opera di centrale per automazione di cancelli, logica programmabile a microprocessore / - CENTRALE PER AUTOMAZIONE DI CANCELLI, LOGICA PROGRAMMABILE / - Centrale per automazione di cancelli, logica programmabile a microprocessore, comando di motori fino a 800 W monofase, con finecorsa meccanici o temporizzati, per cancelli a battente; 6 logiche di fu / - CENTRALE PER AUTOMAZIONE DI CANCELLI, LOGICA PROGRAMMABILE a microprocessore, comando di motori fino a 800 W monofase, con finecorsa meccanici o temporizzati, per cancelli a battente; 6 logiche di fu	cad		446,42	8,80%
22CL.PR.L.1150.10.e	Fornitura e posa in opera di centrale per automazione di cancelli, logica programmabile a microprocessore / - CENTRALE PER AUTOMAZIONE DI CANCELLI, LOGICA PROGRAMMABILE / - Centrale per automazione di cancelli, logica programmabile comando di motori in corrente continua per cancelli scorrevoli con finecorsa meccanici, alimentazione 12 Vcc / - CENTRALE PER AUTOMAZIONE DI CANCELLI, LOGICA PROGRAMMABILE comando di motori in corrente continua per cancelli scorrevoli con finecorsa meccanici, alimentazione 12 Vcc	cad		475,01	7,25%
22CL.PR.L.1150.10.f	Fornitura e posa in opera di centrale per automazione di cancelli, logica programmabile a microprocessore / - CENTRALE PER AUTOMAZIONE DI CANCELLI, LOGICA PROGRAMMABILE / - Centrale per automazione di cancelli, logica programmabile comando di motori in corrente continua per cancelli scorrevoli con finecorsa temporizzati, alimentazione 12 Vcc / - CENTRALE PER AUTOMAZIONE DI CANCELLI, LOGICA PROGRAMMABILE comando di motori in corrente continua per cancelli scorrevoli con finecorsa temporizzati, alimentazione 12 Vcc	cad		670,54	5,02%
22CL.PR.L.1150.10.g	Fornitura e posa in opera di centrale per automazione di cancelli, logica programmabile a microprocessore / - CENTRALE PER AUTOMAZIONE DI CANCELLI, LOGICA PROGRAMMABILE / - Centrale per automazione di cancelli, logica programmabile comando di motori trifase fino a 400 W, per cancelli scorrevoli con finecorsa meccanici e / - CENTRALE PER AUTOMAZIONE DI CANCELLI, LOGICA PROGRAMMABILE comando di motori trifase fino a 400 W, per cancelli scorrevoli con finecorsa meccanici e	cad		477,84	7,00%
22CL.PR.L.1150.10.h	Fornitura e posa in opera di centrale per automazione di cancelli, logica programmabile a microprocessore / - CENTRALE PER AUTOMAZIONE DI CANCELLI, LOGICA PROGRAMMABILE / - Centrale per automazione di cancelli, logica programmabile a microprocessore, comando di motori fino a 1500 W trifase, per cancelli scorrevoli con finecorsa meccanici e frizione meccanica, alimentaz / - CENTRALE PER AUTOMAZIONE DI CANCELLI, LOGICA PROGRAMMABILE a microprocessore, comando di motori fino a 1500 W trifase, per cancelli scorrevoli con finecorsa meccanici e frizione meccanica, alimentaz	cad		1126,19	4,89%
22CL.PR.L.1150.20.a	Centrale per automazione di serrande e tapparelle, per comando di motori monofase con frizione meccanica, alimentazione 230 Vca Centrale per automazione di serrande e tapparelle / - CENTRALE PER AUTOMAZIONE DI SERRANDE E TAPPARELLE Centrale per automazione di serrande e tapparelleFornitura e posa in opera di centrale per automazione di serrande e tapparelle / - CENTRALE PER AUTOMAZIONE DI SERRANDE E TAPPARELLE / - Centrale per automazione di serrande e tapparelle, per comando di motori monofase con frizione meccanica, alimentazione 230 Vca Centrale per automazione di serrande e tapparelle / - CENTRALE PER AUTOMAZIONE DI SERRANDE E TAPPARELLE Centrale per automazione di serrande e tapparelle	cad		216,65	2,58%
22CL.PR.L.1160.10.a	Chiave elettrica da esterno per serrande, completa di cavo di acciaio per lo sblocco e di contenitore in alluminio pressofuso grado di protezione IP 65 Chiave elettrica da esterno per serrande / - CHIAVE ELETTRICA DA ESTERNO PER SERRANDE Chiave elettrica da esterno per serrandeFornitura e posa in opera di chiave elettrica da esterno per serrande / - CHIAVE ELETTRICA DA ESTERNO PER SERRANDE / - Chiave elettrica da esterno per serrande, completa di cavo di acciaio per lo sblocco e di contenitore in alluminio pressofuso grado di protezione IP 65 Chiave elettrica da esterno per serrande / - CHIAVE ELETTRICA DA ESTERNO PER SERRANDE Chiave elettrica da esterno per serrande	cad		160,83	11,73%
22CL.PR.L.1160.20.a	Chiave elettrica, a 2 posizioni con ritorno automatico in custodia IP 55 da esterno / - CHIAVE ELETTRICA, A 2 POSIZIONI CON RITORNO AUTOMATICO in custodia IP 55 da esternoFornitura e posa in opera di chiave elettrica, a 2 posizioni con ritorno automatico in custodia / - CHIAVE ELETTRICA, A 2 POSIZIONI CON RITORNO AUTOMATICO / - Chiave elettrica, a 2 posizioni con ritorno automatico in custodia IP 55 da esterno / - CHIAVE ELETTRICA, A 2 POSIZIONI CON RITORNO AUTOMATICO in custodia IP 55 da esterno	cad		53,03	5,41%
22CL.PR.L.1160.20.b	Fornitura e posa in opera di chiave elettrica, a 2 posizioni con ritorno automatico in custodia / - CHIAVE ELETTRICA, A 2 POSIZIONI CON RITORNO AUTOMATICO / - Chiave elettrica, a 2 posizioni con ritorno automatico in custodia IP 54 da incasso / - CHIAVE ELETTRICA, A 2 POSIZIONI CON RITORNO AUTOMATICO in custodia IP 54 da incasso	cad		50,62	6,05%
22CL.PR.L.1160.30.a	Tastiera digitale a combinazione, codice programmabile, inclusa la scheda da inserire in centrale; in acciaio inossidabile, custodia IP 55 da esterno Tastiera digitale a combinazione / - TASTIERA DIGITALE A COMBINAZIONE Tastiera digitale a combinazioneFornitura e posa in opera di tastiera digitale a combinazione / - TASTIERA DIGITALE A COMBINAZIONE / - Tastiera digitale a combinazione, codice programmabile, inclusa la scheda da inserire in centrale; in acciaio inossidabile, custodia IP 55 da esterno Tastiera digitale a combinazione / - TASTIERA DIGITALE A COMBINAZIONE Tastiera digitale a combinazione	cad		254,86	4,17%
22CL.PR.L.1160.40.a	Lettore per chiave magnetica, con codice inserito sulla chiave, inclusa la scheda da inserire in centrale a 2 chiavi; in custodia IP 55 da esterno Lettore per chiave magnetica / - LETTORE PER CHIAVE MAGNETICA Lettore per chiave magneticaFornitura e posa in opera di lettore per chiave magnetica / - LETTORE PER CHIAVE MAGNETICA / - Lettore per chiave magnetica, con codice inserito sulla chiave, inclusa la scheda da inserire in centrale a 2 chiavi; in custodia IP 55 da esterno Lettore per chiave magnetica / - LETTORE PER CHIAVE MAGNETICA Lettore per chiave magnetica	cad		66,97	5,14%
22CL.PR.L.1160.50.a	Pulsantiera da incasso, a 2 pulsanti, apre-chiude, portata dei contatti 10 A-250 Vca, in custodia plastica IP 55 Pulsantiera da incasso / - PULSANTIERA DA INCASSO A 2 PULSANTI Pulsantiera da incassoFornitura e posa in opera di pulsantiera da incasso, a 2 pulsanti, apre-chiude / - PULSANTIERA DA INCASSO A 2 PULSANTI / - Pulsantiera da incasso, a 2 pulsanti, apre-chiude, portata dei contatti 10 A-250 Vca, in custodia plastica IP 55 Pulsantiera da incasso / - PULSANTIERA DA INCASSO A 2 PULSANTI Pulsantiera da incasso	cad		87,89	3,48%
22CL.PR.L.1160.60.a	Fornitura e posa in opera di interruttore da parete, tipo a bilanciere / - INTERRUTTORE DA PARETE, TIPO A BILANCIERE / -	cad		38,74	2,74%
22CL.PR.L.1160.70.a	Colonnina in acciaio zincato, a doppio alloggiamento per chiave elettrica e/o fotocellula, completa di piastra di base con zanche, profilato di altezza 1 m spessore 2 mm a sezione quadra, 80x80 mm / - COLONNINA IN ACCIAIO ZINCATO a sezione quadra, 80x80 mmFornitura e posa in opera di colonnina in acciaio zincato, a doppio alloggiamento per chiave elettrica e/o fotocellula / - COLONNINA IN ACCIAIO ZINCATO / - Colonnina in acciaio zincato, a doppio alloggiamento per chiave elettrica e/o fotocellula, completa di piastra di base con zanche, profilato di altezza 1 m spessore 2 mm a sezione quadra, 80x80 mm / - COLONNINA IN ACCIAIO ZINCATO a sezione quadra, 80x80 mm	cad		98,26	10,90%
22CL.PR.L.1160.70.b	Fornitura e posa in opera di colonnina in acciaio zincato, a doppio alloggiamento per chiave elettrica e/o fotocellula / - COLONNINA IN ACCIAIO ZINCATO / - Colonnina in acciaio zincato, a doppio alloggiamento per chiave elettrica e/o fotocellula, completa di piastra di base con zanche, profilato di altezza 1 m spessore 2 mm a sezione ovale, 50x80 mm / - COLONNINA IN ACCIAIO ZINCATO a sezione ovale, 50x80 mm	cad		114,47	9,74%
22CL.PR.L.1160.80.a	Elettroserratura da pavimento, per cancelli a battente, da collegarsi alla centrale di comando, con chiave interna ed esterna, alimentazione 12 Vca Elettroserratura da pavimento, per cancelli a battente / - ELETTROSERRATURA DA PAVIMENTO PER CANCELLI A BATTENTE Elettroserratura da pavimento, per cancelli a battenteFornitura e posa in opera di elettroserratura da pavimento, per cancelli a battente / - ELETTROSERRATURA DA PAVIMENTO PER CANCELLI A BATTENTE / - Elettroserratura da pavimento, per cancelli a battente, da collegarsi alla centrale di comando, con chiave interna ed esterna, alimentazione 12 Vca Elettroserratura da pavimento, per cancelli a battente / - ELETTROSERRATURA DA PAVIMENTO PER CANCELLI A BATTENTE Elettroserratura da pavimento, per cancelli a battente	cad		111,51	9,25%
22CL.PR.L.1170.10.a	Fotocellula a luce infrarossa modulata, a 2 relÞ con un contatto di scambio portata 1 A-bobina 24 Vca, da collegarsi alla centrale di comando, alimentazione 25 Vca, in custodia con grado di protezione IP 55 portata 10 m in esterno, 20 m in interno, custodia da parete / - FOTOCELLULA A LUCE INFRAROSSA MODULATA portata 10 m in esterno, 20 m in interno, custodia da pareteFornitura e posa in opera di fotocellula a luce infrarossa modulata / - FOTOCELLULA A LUCE INFRAROSSA MODULATA / - Fotocellula a luce infrarossa modulata, a 2 relé con un contatto di scambio portata 1 A-bobina 24 Vca, da collegarsi alla centrale di comando, alimentazione 25 Vca, in custodia con grado di protezione IP 55 portata 10 m in esterno, 20 m in interno, custodia da parete / - FOTOCELLULA A LUCE INFRAROSSA MODULATA portata 10 m in esterno, 20 m in interno, custodia da parete	cad		123,79	7,41%
22CL.PR.L.1170.10.b	Fotocellula a luce infrarossa modulata, a 2 relÞ con un contatto di scambio portata 1 A-bobina 24 Vca, da collegarsi alla centrale di comando, alimentazione 25 Vca, in custodia con grado di protezione IP 55 portata 10 m in esterno, 20 m in interno, custodia da incasso / - FOTOCELLULA A LUCE INFRAROSSA MODULATA portata 10 m in esterno, 20 m in interno, custodia da incassoFornitura e posa in opera di fotocellula a luce infrarossa modulata / - FOTOCELLULA A LUCE INFRAROSSA MODULATA / - Fotocellula a luce infrarossa modulata, a 2 relé con un contatto di scambio portata 1 A-bobina 24 Vca, da collegarsi alla centrale di comando, alimentazione 25 Vca, in custodia con grado di protezione IP 55 portata 10 m in esterno, 20 m in interno, custodia da incasso / - FOTOCELLULA A LUCE INFRAROSSA MODULATA portata 10 m in esterno, 20 m in interno, custodia da incasso	cad		132,25	7,62%
22CL.PR.L.1170.10.c	Fotocellula a luce infrarossa modulata, a 2 relÞ con un contatto di scambio portata 1 A-bobina 24 Vca, da collegarsi alla centrale di comando, alimentazione 25 Vca, in custodia con grado di protezione IP 55 portata 25 m in esterno, 50 m in interno, custodia da parete / - FOTOCELLULA A LUCE INFRAROSSA MODULATA portata 25 m in esterno, 50 m in interno, custodia da pareteFornitura e posa in opera di fotocellula a luce infrarossa modulata / - FOTOCELLULA A LUCE INFRAROSSA MODULATA / - Fotocellula a luce infrarossa modulata, a 2 relé con un contatto di scambio portata 1 A-bobina 24 Vca, da collegarsi alla centrale di comando, alimentazione 25 Vca, in custodia con grado di protezione IP 55 portata 25 m in esterno, 50 m in interno, custodia da parete / - FOTOCELLULA A LUCE INFRAROSSA MODULATA portata 25 m in esterno, 50 m in interno, custodia da parete	cad		145,35	8,29%
22CL.PR.L.1180.10.a	Lampeggiatore per cancelli in movimento, con bulbo in policarbonato giallo, diametro 120 mm sorgente 25 W, alimentazione 230 Vca / - LAMPEGGIATORE PER CANCELLI IN MOVIMENTO sorgente 25 W, alimentazione 230 VcaFornitura e posa in opera di lampeggiatore per cancelli in movimento / - LAMPEGGIATORE PER CANCELLI IN MOVIMENTO / - Lampeggiatore per cancelli in movimento, con bulbo in policarbonato giallo, diametro 120 mm sorgente 25 W, alimentazione 230 Vca / - LAMPEGGIATORE PER CANCELLI IN MOVIMENTO sorgente 25 W, alimentazione 230 Vca	cad		59,33	5,16%
22CL.PR.L.1180.10.b	Fornitura e posa in opera di lampeggiatore per cancelli in movimento / - LAMPEGGIATORE PER CANCELLI IN MOVIMENTO / - Lampeggiatore per cancelli in movimento, con bulbo in policarbonato giallo, diametro 120 mm sorgente 25 W, alimentazione 230 Vca, con segnalazione acustica intermittente / - LAMPEGGIATORE PER CANCELLI IN MOVIMENTO sorgente 25 W, alimentazione 230 Vca, con segnalazione acustica intermittente	cad		78,63	4,73%
22CL.PR.L.1180.10.c	Fornitura e posa in opera di lampeggiatore per cancelli in movimento / - LAMPEGGIATORE PER CANCELLI IN MOVIMENTO / - Lampeggiatore per cancelli in movimento, con bulbo in policarbonato giallo, diametro 120 mm sorgente 25 W, alimentazione 24 Vca / - LAMPEGGIATORE PER CANCELLI IN MOVIMENTO sorgente 25 W, alimentazione 24 Vca	cad		58,77	4,88%
22CL.PR.L.1180.10.d	Fornitura e posa in opera di lampeggiatore per cancelli in movimento / - LAMPEGGIATORE PER CANCELLI IN MOVIMENTO / - Lampeggiatore per cancelli in movimento, con bulbo in policarbonato giallo, diametro 120 mm sorgente 25 W, alimentazione 12 Vcc / - LAMPEGGIATORE PER CANCELLI IN MOVIMENTO sorgente 25 W, alimentazione 12 Vcc	cad		62,02	4,11%
22CL.PR.L.1180.20.a	Minitrasmettitore quarzato omologato Ministero PP.TT., 4 canali di trasmissione, 2 led per segnalazione invio comando ed esaurimento batterie, completo di custodia Minitrasmettitore quarzato omologato / - MINITRASMETTITORE QUARZATO OMOLOGATO Minitrasmettitore quarzato omologatoFornitura e posa in opera di minitrasmettitore quarzato omologato / - MINITRASMETTITORE QUARZATO OMOLOGATO / - Minitrasmettitore quarzato omologato Ministero PP.TT., 4 canali di trasmissione, 2 led per segnalazione invio comando ed esaurimento batterie, completo di custodia Minitrasmettitore quarzato omologato / - MINITRASMETTITORE QUARZATO OMOLOGATO Minitrasmettitore quarzato omologato	cad		70,95	4,05%
22CL.PR.L.1180.30.a	Ricevitore quarzato omologato Ministero PP.TT., 2 canali di trasmissione, completo di custodia da esterno IP 55 Ricevitore quarzato omologato / - RICEVITORE QUARZATO OMOLOGATO Ricevitore quarzato omologatoFornitura e posa in opera di ricevitore quarzato omologato / - RICEVITORE QUARZATO OMOLOGATO / - Ricevitore quarzato omologato Ministero PP.TT., 2 canali di trasmissione, completo di custodia da esterno IP 55 Ricevitore quarzato omologato / - RICEVITORE QUARZATO OMOLOGATO Ricevitore quarzato omologato	cad		123,81	2,47%
22CL.PR.L.1190.10.a	Fornitura e posa in opera di costa sensibile per barriere automatiche / - COSTA SENSIBILE PER BARRIERE AUTOMATICHE / -	m		59,36	8,05%
22CL.PR.L.1190.10.b	Fornitura e posa in opera di costa sensibile per barriere automatiche / - COSTA SENSIBILE PER BARRIERE AUTOMATICHE / - COSTA SENSIBILE PER BARRIERE AUTOMATICHE costa sensibile fotoelettrica, in barre da 2 m	cad		242,94	3,54%
22CL.PR.L.1190.10.c	Fornitura e posa in opera di costa sensibile per barriere automatiche / - COSTA SENSIBILE PER BARRIERE AUTOMATICHE / - COSTA SENSIBILE PER BARRIERE AUTOMATICHE costa sensibile meccanica	m		91,44	6,12%
22CL.PR.L.1190.20.a	- ACCESSORI PER COSTE SENSIBILI doppio pressostato per costa sensibile pneumatica, in contenitore plastico IP 55	cad		70,39	7,34%
22CL.PR.L.1190.20.b	ACCESSORI PER COSTE SENSIBILI pressostato con ponte radio, raggio d'azione 30 m, omologato PP.TT., alimentazione a batteria 9 V, in contenitore plastico IP 55 da installa / - ACCESSORI PER COSTE SENSIBILI pressostato con ponte radio, raggio d'azione 30 m, omologato PP.TT., alimentazione a batteria 9 V, in contenitore plastico IP 55 da installaFornitura e posa in opera di accessori per coste sensibili / - ACCESSORI PER COSTE SENSIBILI / - ACCESSORI PER COSTE SENSIBILI pressostato con ponte radio, raggio d'azione 30 m, omologato PP.TT., alimentazione a batteria 9 V, in contenitore plastico IP 55 da installa / - ACCESSORI PER COSTE SENSIBILI pressostato con ponte radio, raggio d'azione 30 m, omologato PP.TT., alimentazione a batteria 9 V, in contenitore plastico IP 55 da installa	cad		117,88	3,46%
22CL.PR.L.1190.20.c	Fornitura e posa in opera di accessori per coste sensibili / - ACCESSORI PER COSTE SENSIBILI / - ACCESSORI PER COSTE SENSIBILI tappo di chiusura per costa sensibile pneumatica	cad		13,57
22CL.PR.L.1210.10.a	Fornitura e posa in opera di rivelatore infrarosso passivo miniaturizzato, in materiale plastico, con led di controllo funzionalità, circuito di memoria impulsi, alimentazione 9 ¸ 16 V in c.c., angolo di lettura 75¦, conforme CEI 79.2 I¦ livello portata 8 m, con lente per copertura ad ampio numero di raggi / - RIVELATORE INFRAROSSO PASSIVO MINIATURIZZATO portata 8 m, con lente per copertura ad ampio numero di raggiFornitura e posa in opera di rivelatore infrarosso passivo miniaturizzato / - RIVELATORE INFRAROSSO PASSIVO MINIATURIZZATO / - Fornitura e posa in opera di rivelatore infrarosso passivo miniaturizzato, in materiale plastico, con led di controllo funzionalità, circuito di memoria impulsi, alimentazione 9 ¸ 16 V in c.c., angolo di lettura 75¦, conforme CEI 79.2 I¦ livello portata 8 m, con lente per copertura ad ampio numero di raggi / - RIVELATORE INFRAROSSO PASSIVO MINIATURIZZATO portata 8 m, con lente per copertura ad ampio numero di raggi	cad		124,31	9,36%
22CL.PR.L.1210.10.b	Fornitura e posa in opera di rivelatore infrarosso passivo miniaturizzato / - RIVELATORE INFRAROSSO PASSIVO MINIATURIZZATO / - Fornitura e posa in opera di rivelatore infrarosso passivo miniaturizzato, in materiale plastico, con led di controllo funzionalità, circuito di memoria impulsi, alimentazione 9 ¸ 16 V in c.c., angolo di lettura 75¦, conforme CEI 79.2 I¦ livello portata 8 m, con lente per copertura a barriera verticale / - RIVELATORE INFRAROSSO PASSIVO MINIATURIZZATO portata 8 m, con lente per copertura a barriera verticale	cad		124,31	9,36%
22CL.PR.L.1210.10.c	Fornitura e posa in opera di rivelatore infrarosso passivo miniaturizzato, in materiale plastico, con led di controllo funzionalità, circuito di memoria impulsi, alimentazione 9 ¸ 16 V in c.c., angolo di lettura 75¦, conforme CEI 79.2 I¦ livello portata 8 m, con lente per copertura a barriera orizzontale / - RIVELATORE INFRAROSSO PASSIVO MINIATURIZZATO portata 8 m, con lente per copertura a barriera orizzontaleFornitura e posa in opera di rivelatore infrarosso passivo miniaturizzato / - RIVELATORE INFRAROSSO PASSIVO MINIATURIZZATO / - Fornitura e posa in opera di rivelatore infrarosso passivo miniaturizzato, in materiale plastico, con led di controllo funzionalità, circuito di memoria impulsi, alimentazione 9 ¸ 16 V in c.c., angolo di lettura 75¦, conforme CEI 79.2 I¦ livello portata 8 m, con lente per copertura a barriera orizzontale / - RIVELATORE INFRAROSSO PASSIVO MINIATURIZZATO portata 8 m, con lente per copertura a barriera orizzontale	cad		124,31	9,36%
22CL.PR.L.1210.10.d	Fornitura e posa in opera di rivelatore infrarosso passivo miniaturizzato / - RIVELATORE INFRAROSSO PASSIVO MINIATURIZZATO / - Fornitura e posa in opera di rivelatore infrarosso passivo miniaturizzato, in materiale plastico, con led di controllo funzionalità, circuito di memoria impulsi, alimentazione 9 ¸ 16 V in c.c., angolo di lettura 75¦, conforme CEI 79.2 I¦ livello portata 25 m, con lente per copertura a lungo raggio / - RIVELATORE INFRAROSSO PASSIVO MINIATURIZZATO portata 25 m, con lente per copertura a lungo raggio	cad		124,31	9,36%
22CL.PR.L.1210.100.a	Fornitura e posa in opera di rivelatore meccanico ad asta per saracinesche Rivelatore meccanico ad asta per saracinesche / - RIVELATORE MECCANICO AD ASTA PER SARACINESCHE Rivelatore meccanico ad asta per saracinescheFornitura e posa in opera di rivelatore meccanico ad asta per saracinesche / - RIVELATORE MECCANICO AD ASTA PER SARACINESCHE / - Fornitura e posa in opera di rivelatore meccanico ad asta per saracinesche Rivelatore meccanico ad asta per saracinesche / - RIVELATORE MECCANICO AD ASTA PER SARACINESCHE Rivelatore meccanico ad asta per saracinesche	cad		40,05	11,61%
22CL.PR.L.1210.20.a	Fornitura e posa in opera di rivelatore infrarosso passivo miniaturizzato / - RIVELATORE INFRAROSSO PASSIVO MINIATURIZZATO / - Fornitura e posa in opera di rivelatore infrarosso passivo miniaturizzato, in materiale plastico, con led di controllo funzionalità, circuito di memoria impulsi, alimentazione 9 ¸ 16 V in c.c., angolo di lettura 75¦, conforme CEI 79.2 I¦ livello portata 8 m, con lente per copertura ad ampio numero di raggi / - RIVELATORE INFRAROSSO PASSIVO MINIATURIZZATO portata 8 m, con lente per copertura ad ampio numero di raggi	cad		124,31	9,36%
22CL.PR.L.1210.20.b	Fornitura e posa in opera di rivelatore infrarosso passivo miniaturizzato, in materiale plastico, con led di controllo funzionalità, circuito di memoria impulsi, alimentazione 9 ¸ 16 V in c.c., angolo di lettura 75¦, conforme CEI 79.2 I¦ livello portata 8 m, con lente per copertura a barriera verticale / - RIVELATORE INFRAROSSO PASSIVO MINIATURIZZATO portata 8 m, con lente per copertura a barriera verticaleFornitura e posa in opera di rivelatore infrarosso passivo miniaturizzato / - RIVELATORE INFRAROSSO PASSIVO MINIATURIZZATO / - Fornitura e posa in opera di rivelatore infrarosso passivo miniaturizzato, in materiale plastico, con led di controllo funzionalità, circuito di memoria impulsi, alimentazione 9 ¸ 16 V in c.c., angolo di lettura 75¦, conforme CEI 79.2 I¦ livello portata 8 m, con lente per copertura a barriera verticale / - RIVELATORE INFRAROSSO PASSIVO MINIATURIZZATO portata 8 m, con lente per copertura a barriera verticale	cad		124,31	9,36%
22CL.PR.L.1210.20.c	Fornitura e posa in opera di rivelatore infrarosso passivo miniaturizzato / - RIVELATORE INFRAROSSO PASSIVO MINIATURIZZATO / - Fornitura e posa in opera di rivelatore infrarosso passivo miniaturizzato, in materiale plastico, con led di controllo funzionalità, circuito di memoria impulsi, alimentazione 9 ¸ 16 V in c.c., angolo di lettura 75¦, conforme CEI 79.2 I¦ livello portata 8 m, con lente per copertura a barriera orizzontale / - RIVELATORE INFRAROSSO PASSIVO MINIATURIZZATO portata 8 m, con lente per copertura a barriera orizzontale	cad		124,31	9,36%
22CL.PR.L.1210.20.d	Fornitura e posa in opera di rivelatore infrarosso passivo miniaturizzato / - RIVELATORE INFRAROSSO PASSIVO MINIATURIZZATO / - Fornitura e posa in opera di rivelatore infrarosso passivo miniaturizzato, in materiale plastico, con led di controllo funzionalità, circuito di memoria impulsi, alimentazione 9 ¸ 16 V in c.c., angolo di lettura 75¦, conforme CEI 79.2 I¦ livello portata 25 m, con lente per copertura a lungo raggio / - RIVELATORE INFRAROSSO PASSIVO MINIATURIZZATO portata 25 m, con lente per copertura a lungo raggio	cad		124,31	9,36%
22CL.PR.L.1210.30.a	Fornitura e posa in opera di rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico con staffa snodata, led di controllo funzionalità, regolatore di portata, circuito di memoria e inibizione relÞ d'allarme, alimentazione 9 ¸ 16 V in c.c., angolo di lettura 90¦, conforme CEI 79.2 I¦ livello portata 12 m, con lente per copertura ad ampio numero di raggi / - RIVELATORE INFRAROSSO PASSIVO IN MATERIALE PLASTICO CON STAFFA SNODATA portata 12 m, con lente per copertura ad ampio numero di raggiFornitura e posa in opera di rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico / - RIVELATORE INFRAROSSO PASSIVO IN MATERIALE PLASTICO CON STAFFA SNODATA / - Fornitura e posa in opera di rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico con staffa snodata, led di controllo funzionalità, regolatore di portata, circuito di memoria e inibizione relé d'allarme, alimentazione 9 ¸ 16 V in c.c., angolo di lettura 90¦, conforme CEI 79.2 I¦ livello portata 12 m, con lente per copertura ad ampio numero di raggi / - RIVELATORE INFRAROSSO PASSIVO IN MATERIALE PLASTICO CON STAFFA SNODATA portata 12 m, con lente per copertura ad ampio numero di raggi	cad		130,99	8,89%
22CL.PR.L.1210.30.b	Fornitura e posa in opera di rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico con staffa snodata, led di controllo funzionalità, regolatore di portata, circuito di memoria e inibizione relÞ d'allarme, alimentazione 9 ¸ 16 V in c.c., angolo di lettura 90¦, conforme CEI 79.2 I¦ livello portata 12 m, con lente per copertura a barriera verticale / - RIVELATORE INFRAROSSO PASSIVO IN MATERIALE PLASTICO CON STAFFA SNODATA portata 12 m, con lente per copertura a barriera verticaleFornitura e posa in opera di rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico / - RIVELATORE INFRAROSSO PASSIVO IN MATERIALE PLASTICO CON STAFFA SNODATA / - Fornitura e posa in opera di rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico con staffa snodata, led di controllo funzionalità, regolatore di portata, circuito di memoria e inibizione relé d'allarme, alimentazione 9 ¸ 16 V in c.c., angolo di lettura 90¦, conforme CEI 79.2 I¦ livello portata 12 m, con lente per copertura a barriera verticale / - RIVELATORE INFRAROSSO PASSIVO IN MATERIALE PLASTICO CON STAFFA SNODATA portata 12 m, con lente per copertura a barriera verticale	cad		133,18	8,74%
22CL.PR.L.1210.30.c	Fornitura e posa in opera di rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico con staffa snodata, led di controllo funzionalità, regolatore di portata, circuito di memoria e inibizione relÞ d'allarme, alimentazione 9 ¸ 16 V in c.c., angolo di lettura 90¦, conforme CEI 79.2 I¦ livello portata 12 m, con lente per copertura a barriera orizzontale / - RIVELATORE INFRAROSSO PASSIVO IN MATERIALE PLASTICO CON STAFFA SNODATA portata 12 m, con lente per copertura a barriera orizzontaleFornitura e posa in opera di rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico / - RIVELATORE INFRAROSSO PASSIVO IN MATERIALE PLASTICO CON STAFFA SNODATA / - Fornitura e posa in opera di rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico con staffa snodata, led di controllo funzionalità, regolatore di portata, circuito di memoria e inibizione relé d'allarme, alimentazione 9 ¸ 16 V in c.c., angolo di lettura 90¦, conforme CEI 79.2 I¦ livello portata 12 m, con lente per copertura a barriera orizzontale / - RIVELATORE INFRAROSSO PASSIVO IN MATERIALE PLASTICO CON STAFFA SNODATA portata 12 m, con lente per copertura a barriera orizzontale	cad		133,18	8,74%
22CL.PR.L.1210.30.d	Fornitura e posa in opera di rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico con staffa snodata, led di controllo funzionalità, regolatore di portata, circuito di memoria e inibizione relÞ d'allarme, alimentazione 9 ¸ 16 V in c.c., angolo di lettura 90¦, conforme CEI 79.2 I¦ livello portata 25 m, con lente per copertura a lungo raggio / - RIVELATORE INFRAROSSO PASSIVO IN MATERIALE PLASTICO CON STAFFA SNODATA portata 25 m, con lente per copertura a lungo raggioFornitura e posa in opera di rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico / - RIVELATORE INFRAROSSO PASSIVO IN MATERIALE PLASTICO CON STAFFA SNODATA / - Fornitura e posa in opera di rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico con staffa snodata, led di controllo funzionalità, regolatore di portata, circuito di memoria e inibizione relé d'allarme, alimentazione 9 ¸ 16 V in c.c., angolo di lettura 90¦, conforme CEI 79.2 I¦ livello portata 25 m, con lente per copertura a lungo raggio / - RIVELATORE INFRAROSSO PASSIVO IN MATERIALE PLASTICO CON STAFFA SNODATA portata 25 m, con lente per copertura a lungo raggio	cad		133,41	8,72%
22CL.PR.L.1210.40.a	Fornitura e posa in opera di rivelatore volumetrico attivo a microonde, in contenitore plastico con staffa di supporto a parete e snodo, circuito di memoria allarme portata 12 m, angolo di copertura pari a 140° Conforme CEI 79.2 II¦ livello / - RIVELATORE VOLUMETRICO ATTIVO A MICROONDE portata 12 m, angolo di copertura pari a 140° Conforme CEI 79.2 II¦ livelloFornitura e posa in opera di rivelatore volumetrico attivo a microonde / - RIVELATORE VOLUMETRICO ATTIVO A MICROONDE / - Fornitura e posa in opera di rivelatore volumetrico attivo a microonde, in contenitore plastico con staffa di supporto a parete e snodo, circuito di memoria allarme portata 12 m, angolo di copertura pari a 140° Conforme CEI 79.2 II¦ livello / - RIVELATORE VOLUMETRICO ATTIVO A MICROONDE portata 12 m, angolo di copertura pari a 140° Conforme CEI 79.2 II¦ livello	cad		204,40	5,69%
22CL.PR.L.1210.40.b	Fornitura e posa in opera di rivelatore volumetrico attivo a microonde / - RIVELATORE VOLUMETRICO ATTIVO A MICROONDE / - Fornitura e posa in opera di rivelatore volumetrico attivo a microonde, in contenitore plastico con staffa di supporto a parete e snodo, circuito di memoria allarme portata regolabile fra 15 e 35 m, angolo di copertura pari a 90¦, conforme CEI 79.2 I¦ / - RIVELATORE VOLUMETRICO ATTIVO A MICROONDE portata regolabile fra 15 e 35 m, angolo di copertura pari a 90¦, conforme CEI 79.2 I¦	cad		239,15	4,87%
22CL.PR.L.1210.50.a	Fornitura e posa in opera di rivelatore volumetrico a doppia tecnologia, microonde/infrarosso, in contenitore plastico con staffa di supporto a parete e snodo, circuito di memoria allarme, compensazione automatica della temperatura, elevata immunità ai radiodisturbi portata 15 m, conforme CEI 79.2 I¦ livello portata operativa 12 m / - RIVELATORE VOLUMETRICO A DOPPIA TECNOLOGIA MICROONDE/INFRAROSSO portata operativa 12 mFornitura e posa in opera di rivelatore volumetrico a doppia tecnologia microonde/infrarosso / - RIVELATORE VOLUMETRICO A DOPPIA TECNOLOGIA MICROONDE/INFRAROSSO / - Fornitura e posa in opera di rivelatore volumetrico a doppia tecnologia, microonde/infrarosso, in contenitore plastico con staffa di supporto a parete e snodo, circuito di memoria allarme, compensazione automatica della temperatura, elevata immunità ai radiodisturbi portata 15 m, conforme CEI 79.2 I¦ livello portata operativa 12 m / - RIVELATORE VOLUMETRICO A DOPPIA TECNOLOGIA MICROONDE/INFRAROSSO portata operativa 12 m	cad		169,53	6,87%
22CL.PR.L.1210.50.b	Fornitura e posa in opera di rivelatore volumetrico a doppia tecnologia, microonde/infrarosso, in contenitore plastico con staffa di supporto a parete e snodo, circuito di memoria allarme, compensazione automatica della temperatura, elevata immunità ai radiodisturbi portata 15 m, conforme CEI 79.2 I¦ livello portata operativa 25 m / - RIVELATORE VOLUMETRICO A DOPPIA TECNOLOGIA MICROONDE/INFRAROSSO portata operativa 25 mFornitura e posa in opera di rivelatore volumetrico a doppia tecnologia microonde/infrarosso / - RIVELATORE VOLUMETRICO A DOPPIA TECNOLOGIA MICROONDE/INFRAROSSO / - Fornitura e posa in opera di rivelatore volumetrico a doppia tecnologia, microonde/infrarosso, in contenitore plastico con staffa di supporto a parete e snodo, circuito di memoria allarme, compensazione automatica della temperatura, elevata immunità ai radiodisturbi portata 15 m, conforme CEI 79.2 I¦ livello portata operativa 25 m / - RIVELATORE VOLUMETRICO A DOPPIA TECNOLOGIA MICROONDE/INFRAROSSO portata operativa 25 m	cad		203,64	5,72%
22CL.PR.L.1210.60.a	Fornitura e posa in opera di rivelatore di rottura vetro microfonico tipo piezoelettrico, copertura fino a 60 m¦ di superficie verticale / - RIVELATORE DI ROTTURA VETRO microfonico tipo piezoelettrico, copertura fino a 60 m¦ di superficie verticaleFornitura e posa in opera di rivelatore di rottura vetro microfonico / - RIVELATORE DI ROTTURA VETRO / - Fornitura e posa in opera di rivelatore di rottura vetro microfonico tipo piezoelettrico, copertura fino a 60 m¦ di superficie verticale / - RIVELATORE DI ROTTURA VETRO microfonico tipo piezoelettrico, copertura fino a 60 m¦ di superficie verticale	cad		126,78	3,67%
22CL.PR.L.1210.60.b	Fornitura e posa in opera di rivelatore di rottura vetro microfonico / - RIVELATORE DI ROTTURA VETRO / - Fornitura e posa in opera di rivelatore di rottura vetro ad ampolla di mercurio, per montaggio a vista / - RIVELATORE DI ROTTURA VETRO ad ampolla di mercurio, per montaggio a vista	cad		41,46	11,22%
22CL.PR.L.1210.60.c	Fornitura e posa in opera di rivelatore di rottura vetro microfonico / - RIVELATORE DI ROTTURA VETRO / - Fornitura e posa in opera di rivelatore di rottura vetro meccanico, per montaggio a vista / - RIVELATORE DI ROTTURA VETRO meccanico, per montaggio a vista	cad		35,78	13,00%
22CL.PR.L.1210.70.a	Fornitura e posa in opera di rivelatore a contatto magnetico / - RIVELATORE A CONTATTO MAGNETICO / - Fornitura e posa in opera di rivelatore a contatto magnetico montaggio a vista, a 4 conduttori / - RIVELATORE A CONTATTO MAGNETICO montaggio a vista, a 4 conduttori	cad		40,34	11,53%
22CL.PR.L.1210.70.b	Fornitura e posa in opera di rivelatore a contatto magnetico montaggio da incasso, a 4 conduttori / - RIVELATORE A CONTATTO MAGNETICO montaggio da incasso, a 4 conduttoriFornitura e posa in opera di rivelatore a contatto magnetico / - RIVELATORE A CONTATTO MAGNETICO / - Fornitura e posa in opera di rivelatore a contatto magnetico montaggio da incasso, a 4 conduttori / - RIVELATORE A CONTATTO MAGNETICO montaggio da incasso, a 4 conduttori	cad		40,95	11,36%
22CL.PR.L.1210.70.c	Fornitura e posa in opera di rivelatore a contatto magnetico / - RIVELATORE A CONTATTO MAGNETICO / - Fornitura e posa in opera di rivelatore a contatto magnetico rinforzato per infissi in ferro, montaggio a vista / - RIVELATORE A CONTATTO MAGNETICO rinforzato per infissi in ferro, montaggio a vista	cad		53,87	8,63%
22CL.PR.L.1210.80.a	Fornitura e posa in opera di rivelatore a fune per tapparelle, tipo decodificabile rivelatore a fune per tapparelle, tipo decodificabile / - RIVELATORE A FUNE PER TAPPARELLE rivelatore a fune per tapparelle, tipo decodificabileFornitura e posa in opera di rivelatore a fune per tapparelle / - RIVELATORE A FUNE PER TAPPARELLE / - Fornitura e posa in opera di rivelatore a fune per tapparelle, tipo decodificabile rivelatore a fune per tapparelle, tipo decodificabile / - RIVELATORE A FUNE PER TAPPARELLE rivelatore a fune per tapparelle, tipo decodificabile	cad		49,91	9,32%
22CL.PR.L.1210.90.a	Fornitura e posa in opera di scheda decodificatrice per contatto a fune scheda decodificatrice per contatto a fune / - SCHEDA DECODIFICATRICE PER CONTATTO A FUNE scheda decodificatrice per contatto a funeFornitura e posa in opera di scheda decodificatrice per contatto a fune / - SCHEDA DECODIFICATRICE PER CONTATTO A FUNE / - Fornitura e posa in opera di scheda decodificatrice per contatto a fune scheda decodificatrice per contatto a fune / - SCHEDA DECODIFICATRICE PER CONTATTO A FUNE scheda decodificatrice per contatto a fune	cad		5,89	78,95%
22CL.PR.L.12100.10.a	Fornitura e posa in opera di telecamera CCD bianco e nero, sensore 1/2'' matrice 795x596 elementi, autoiris, standard TV CCIR, alimentazione 220 V-50 Hz, attacco a vite passo C per fissaggio obiettivo, con l'esclusione di quest'ultimo Telecamera CCD bianco e nero / - TELECAMERA CCD BIANCO E NERO SENSORE 1/2'' Telecamera CCD bianco e neroFornitura e posa in opera di telecamera CCD bianco e nero, sensore 1/2" / - TELECAMERA CCD BIANCO E NERO SENSORE 1/2'' / - Fornitura e posa in opera di telecamera CCD bianco e nero, sensore 1/2'' matrice 795x596 elementi, autoiris, standard TV CCIR, alimentazione 220 V-50 Hz, attacco a vite passo C per fissaggio obiettivo, con l'esclusione di quest'ultimo Telecamera CCD bianco e nero / - TELECAMERA CCD BIANCO E NERO SENSORE 1/2'' Telecamera CCD bianco e nero	cad		710,86	1,64%
22CL.PR.L.12100.100.a	Fornitura e posa in opera di amplificatore-equalizzatore, optoisolatore di cavo per telecamera a 2 uscite, alimentazione 220V c.a. Amplificatore-equalizzatore, optoisolatore di cavo a 2 uscite / - AMPLIFICATORE-EQUALIZZATORE Amplificatore-equalizzatore, optoisolatore di cavo a 2 usciteFornitura e posa in opera di amplificatore-equalizzatore, optoisolatore di cavo per telecamera a 2 uscite / - AMPLIFICATORE-EQUALIZZATORE / - Fornitura e posa in opera di amplificatore-equalizzatore, optoisolatore di cavo per telecamera a 2 uscite, alimentazione 220V c.a. Amplificatore-equalizzatore, optoisolatore di cavo a 2 uscite / - AMPLIFICATORE-EQUALIZZATORE Amplificatore-equalizzatore, optoisolatore di cavo a 2 uscite	cad		344,98	3,37%
22CL.PR.L.12100.110.a	Fornitura e posa in opera di videoregistratori VHS, tipo "time lapse" con autonomia di 24 h, alimentazione 220 V c.a. / - VIDEOREGISTRATORI VHS, tipo "time lapse" con autonomia di 24 h, alimentazione 220 V c.a.Fornitura e posa in opera di videoregistratori VHS / - VIDEOREGISTRATORI / - Fornitura e posa in opera di videoregistratori VHS, tipo "time lapse" con autonomia di 24 h, alimentazione 220 V c.a. / - VIDEOREGISTRATORI VHS, tipo "time lapse" con autonomia di 24 h, alimentazione 220 V c.a.	cad		2056,79	0,57%
22CL.PR.L.12100.110.b	Fornitura e posa in opera di videoregistratori VHS, tipo "time lapse" con autonomia di 720 h, alimentazione 220 V c.a. / - VIDEOREGISTRATORI VHS, tipo "time lapse" con autonomia di 720 h, alimentazione 220 V c.a.Fornitura e posa in opera di videoregistratori VHS / - VIDEOREGISTRATORI / - Fornitura e posa in opera di videoregistratori VHS, tipo "time lapse" con autonomia di 720 h, alimentazione 220 V c.a. / - VIDEOREGISTRATORI VHS, tipo "time lapse" con autonomia di 720 h, alimentazione 220 V c.a.	cad		3282,33	0,35%
22CL.PR.L.12100.20.a	Fornitura e posa in opera di telecamera CCD a colori, sensore 1/3'' matrice 512x582 elementi, risoluzione orizzontale 330 linee, autoiris, standard TV CCIR-PAL, alimentazione 220 V-50 Hz, attacco a vite passo C per fissaggio obiettivo, con l'esclusione di quest'ultimo telecamera CCD a colori / - TELECAMERA CCD A COLORI SENSORE 1/3'' telecamera CCD a coloriFornitura e posa in opera di telecamera CCD a colori, sensore 1/3'' / - TELECAMERA CCD A COLORI SENSORE 1/3'' / - Fornitura e posa in opera di telecamera CCD a colori, sensore 1/3'' matrice 512x582 elementi, risoluzione orizzontale 330 linee, autoiris, standard TV CCIR-PAL, alimentazione 220 V-50 Hz, attacco a vite passo C per fissaggio obiettivo, con l'esclusione di quest'ultimo telecamera CCD a colori / - TELECAMERA CCD A COLORI SENSORE 1/3'' telecamera CCD a colori	cad		1194,35	0,97%
22CL.PR.L.12100.30.a	Fornitura e posa in opera di custodia da esterno per telecamera, grado di protezione IP 66, tettuccio parasole, riscaldatore, completa di staffa di rinforzo in alluminio e staffa da parete custodia da esterno per telecamera / - CUSTODIA DA ESTERNO PER TELECAMERA custodia da esterno per telecameraFornitura e posa in opera di custodia da esterno per telecamera / - CUSTODIA DA ESTERNO PER TELECAMERA / - Fornitura e posa in opera di custodia da esterno per telecamera, grado di protezione IP 66, tettuccio parasole, riscaldatore, completa di staffa di rinforzo in alluminio e staffa da parete custodia da esterno per telecamera / - CUSTODIA DA ESTERNO PER TELECAMERA custodia da esterno per telecamera	cad		290,51	4,01%
22CL.PR.L.12100.40.a	Fornitura e posa in opera di brandeggio per telecamera, a 2 gradi di libertà di cui uno automatizzato da interno, in materiale plastico e staffa di rinforzo in alluminio, attacco a parete o a soffitto, alimentazione 24 V c.a.-50 Hz, escursione orizzontale automatica / - BRANDEGGIO PER TELECAMERA da interno, in materiale plastico e staffa di rinforzo in alluminio, attacco a parete o a soffitto, alimentazione 24 V c.a.-50 Hz, escursionFornitura e posa in opera di brandeggio per telecamera / - BRANDEGGIO PER TELECAMERA / - Fornitura e posa in opera di brandeggio per telecamera, a 2 gradi di libertà di cui uno automatizzato da interno, in materiale plastico e staffa di rinforzo in alluminio, attacco a parete o a soffitto, alimentazione 24 V c.a.-50 Hz, escursione orizzontale automatica / - BRANDEGGIO PER TELECAMERA da interno, in materiale plastico e staffa di rinforzo in alluminio, attacco a parete o a soffitto, alimentazione 24 V c.a.-50 Hz, escursion	cad		715,06	1,63%
22CL.PR.L.12100.40.b	Fornitura e posa in opera di brandeggio per telecamera, a 2 gradi di libertà di cui uno automatizzato da esterno, in alluminio, alimentazione 24 V c.a.-50 Hz, escursione orizzontale automatica / - BRANDEGGIO PER TELECAMERA da esterno, in alluminio, alimentazione 24 V c.a.-50 Hz, escursione orizzontale automaticaFornitura e posa in opera di brandeggio per telecamera / - BRANDEGGIO PER TELECAMERA / - Fornitura e posa in opera di brandeggio per telecamera, a 2 gradi di libertà di cui uno automatizzato da esterno, in alluminio, alimentazione 24 V c.a.-50 Hz, escursione orizzontale automatica / - BRANDEGGIO PER TELECAMERA da esterno, in alluminio, alimentazione 24 V c.a.-50 Hz, escursione orizzontale automatica	cad		1920,52	0,61%
22CL.PR.L.12100.40.c	Fornitura e posa in opera di brandeggio per telecamera, a 2 gradi di libertà di cui uno automatizzato da esterno, in alluminio, alimentazione 24 V c.a.-50 Hz, escursione orizzontale automatica / - BRANDEGGIO PER TELECAMERA da esterno, in alluminio, alimentazione 24 V c.a.-50 Hz, escursione orizzontale automaticaFornitura e posa in opera di brandeggio per telecamera / - BRANDEGGIO PER TELECAMERA / - Fornitura e posa in opera di brandeggio per telecamera, a 2 gradi di libertà di cui uno automatizzato da esterno, in alluminio, alimentazione 24 V c.a.-50 Hz, escursione orizzontale automatica / - BRANDEGGIO PER TELECAMERA da esterno, in alluminio, alimentazione 24 V c.a.-50 Hz, escursione orizzontale automatica	cad		1880,18	0,62%
22CL.PR.L.12100.50.a	Fornitura e posa in opera di comando singolo per brandeggio, alimentazione 24 V c.a.-50 Hz Comando singolo per brandeggio, alimentazione 24 V c.a.-50 Hz / - COMANDO SINGOLO PER BRANDEGGIO, ALIMENTAZIONE 24 V C.A.-50 HZ Comando singolo per brandeggio, alimentazione 24 V c.a.-50 HzFornitura e posa in opera di comando singolo per brandeggio, alimentazione 24 V C.A.-50 HZ / - COMANDO SINGOLO PER BRANDEGGIO, ALIMENTAZIONE 24 V C.A.-50 HZ / - Fornitura e posa in opera di comando singolo per brandeggio, alimentazione 24 V c.a.-50 Hz Comando singolo per brandeggio, alimentazione 24 V c.a.-50 Hz / - COMANDO SINGOLO PER BRANDEGGIO, ALIMENTAZIONE 24 V C.A.-50 HZ Comando singolo per brandeggio, alimentazione 24 V c.a.-50 Hz	cad		407,07	2,86%
22CL.PR.L.12100.60.a	Fornitura e posa in opera di trasformatore monofase, primario 220 V c.a.-secondario 12 / 24 V c.a., potenza 30 VA, in scatola isolante stagna Trasformatore monofase / - TRASFORMATORE MONOFASE Trasformatore monofaseFornitura e posa in opera di trasformatore monofase / - TRASFORMATORE MONOFASE / - Fornitura e posa in opera di trasformatore monofase, primario 220 V c.a.-secondario 12 / 24 V c.a., potenza 30 VA, in scatola isolante stagna Trasformatore monofase / - TRASFORMATORE MONOFASE Trasformatore monofase	cad		93,61	12,43%
22CL.PR.L.12100.70.a	Fornitura e posa in opera di monitor da tavolo, alimentazione 220 V-50 HZ / - MONITOR DA TAVOLO, ALIMENTAZIONE 220 V-50 HZ / - Fornitura e posa in opera di monitor da tavolo, alimentazione 220 V-50 Hz b/n da 9'', risoluzione 750 linee, 2 ingressi separati / - MONITOR DA TAVOLO, ALIMENTAZIONE 220 V-50 HZ b/n da 9'', risoluzione 750 linee, 2 ingressi separati	cad		386,19	3,01%
22CL.PR.L.12100.70.b	Fornitura e posa in opera di monitor da tavolo, alimentazione 220 V-50 Hz b/n da 12'', risoluzione 800 linee, 2 ingressi separati / - MONITOR DA TAVOLO, ALIMENTAZIONE 220 V-50 HZ b/n da 12'', risoluzione 800 linee, 2 ingressi separatiFornitura e posa in opera di monitor da tavolo, alimentazione 220 V-50 HZ / - MONITOR DA TAVOLO, ALIMENTAZIONE 220 V-50 HZ / - Fornitura e posa in opera di monitor da tavolo, alimentazione 220 V-50 Hz b/n da 12'', risoluzione 800 linee, 2 ingressi separati / - MONITOR DA TAVOLO, ALIMENTAZIONE 220 V-50 HZ b/n da 12'', risoluzione 800 linee, 2 ingressi separati	cad		390,15	2,98%
22CL.PR.L.12100.70.c	Fornitura e posa in opera di monitor da tavolo, alimentazione 220 V-50 HZ / - MONITOR DA TAVOLO, ALIMENTAZIONE 220 V-50 HZ / - Fornitura e posa in opera di monitor da tavolo, alimentazione 220 V-50 Hz b/n da 17'', risoluzione 1000 linee, 4 ingressi separati, stand-by automatico / - MONITOR DA TAVOLO, ALIMENTAZIONE 220 V-50 HZ b/n da 17'', risoluzione 1000 linee, 4 ingressi separati, stand-by automatico	cad		1390,90	0,84%
22CL.PR.L.12100.70.d	Fornitura e posa in opera di monitor da tavolo, alimentazione 220 V-50 HZ / - MONITOR DA TAVOLO, ALIMENTAZIONE 220 V-50 HZ / - Fornitura e posa in opera di monitor da tavolo, alimentazione 220 V-50 Hz b/n da 24'', risoluzione 1000 linee, 4 ingressi separati, stand-by automatico / - MONITOR DA TAVOLO, ALIMENTAZIONE 220 V-50 HZ b/n da 24'', risoluzione 1000 linee, 4 ingressi separati, stand-by automatico	cad		1725,71	0,67%
22CL.PR.L.12100.70.e	Fornitura e posa in opera di monitor da tavolo, alimentazione 220 V-50 HZ / - MONITOR DA TAVOLO, ALIMENTAZIONE 220 V-50 HZ / - Fornitura e posa in opera di monitor da tavolo, alimentazione 220 V-50 Hz a colori da 10'', standard televesivo PAL o Y/C, 4 ingressi separati / - MONITOR DA TAVOLO, ALIMENTAZIONE 220 V-50 HZ a colori da 10'', standard televesivo PAL o Y/C, 4 ingressi separati	cad		835,03	1,39%
22CL.PR.L.12100.70.f	Fornitura e posa in opera di monitor da tavolo, alimentazione 220 V-50 Hz a colori da 14'', standard televesivo PAL o Y/C, 4 ingressi separati / - MONITOR DA TAVOLO, ALIMENTAZIONE 220 V-50 HZ a colori da 14'', standard televesivo PAL o Y/C, 4 ingressi separatiFornitura e posa in opera di monitor da tavolo, alimentazione 220 V-50 HZ / - MONITOR DA TAVOLO, ALIMENTAZIONE 220 V-50 HZ / - Fornitura e posa in opera di monitor da tavolo, alimentazione 220 V-50 Hz a colori da 14'', standard televesivo PAL o Y/C, 4 ingressi separati / - MONITOR DA TAVOLO, ALIMENTAZIONE 220 V-50 HZ a colori da 14'', standard televesivo PAL o Y/C, 4 ingressi separati	cad		885,25	1,31%
22CL.PR.L.12100.80.a	Fornitura e posa in opera di selettori ciclici selettore ciclico a 4 ingressi ed una uscita con possibilità di allarme e trigger per videoregistratore, alimentazione 220 V-50 Hz / - SELETTORI CICLICI selettore ciclico a 4 ingressi ed una uscita con possibilità di allarme e trigger per videoregistratore, alimentazione 220 V-50 HzFornitura e posa in opera di selettori ciclici selettore ciclico a 4 ingressi ed una uscita / - SELETTORI CICLICI / - Fornitura e posa in opera di selettori ciclici selettore ciclico a 4 ingressi ed una uscita con possibilità di allarme e trigger per videoregistratore, alimentazione 220 V-50 Hz / - SELETTORI CICLICI selettore ciclico a 4 ingressi ed una uscita con possibilità di allarme e trigger per videoregistratore, alimentazione 220 V-50 Hz	cad		382,79	3,04%
22CL.PR.L.12100.80.b	Fornitura e posa in opera di selettori ciclici selettore ciclico a 8 ingressi ed una uscita con possibilità di allarme e trigger per videoregistratore, alimentazione 220 V-50 Hz / - SELETTORI CICLICI selettore ciclico a 8 ingressi ed una uscita con possibilità di allarme e trigger per videoregistratore, alimentazione 220 V-50 HzFornitura e posa in opera di selettori ciclici selettore ciclico a 4 ingressi ed una uscita / - SELETTORI CICLICI / - Fornitura e posa in opera di selettori ciclici selettore ciclico a 8 ingressi ed una uscita con possibilità di allarme e trigger per videoregistratore, alimentazione 220 V-50 Hz / - SELETTORI CICLICI selettore ciclico a 8 ingressi ed una uscita con possibilità di allarme e trigger per videoregistratore, alimentazione 220 V-50 Hz	cad		454,63	2,56%
22CL.PR.L.12100.80.c	Fornitura e posa in opera di selettori ciclici selettore ciclico a 8 ingressi e due uscite con possibilità di allarme e trigger per videoregistratore, alimentazione 220 V-50 Hz / - SELETTORI CICLICI selettore ciclico a 8 ingressi e due uscite con possibilità di allarme e trigger per videoregistratore, alimentazione 220 V-50 HzFornitura e posa in opera di selettori ciclici selettore ciclico a 4 ingressi ed una uscita / - SELETTORI CICLICI / - Fornitura e posa in opera di selettori ciclici selettore ciclico a 8 ingressi e due uscite con possibilità di allarme e trigger per videoregistratore, alimentazione 220 V-50 Hz / - SELETTORI CICLICI selettore ciclico a 8 ingressi e due uscite con possibilità di allarme e trigger per videoregistratore, alimentazione 220 V-50 Hz	cad		813,80	1,43%
22CL.PR.L.12100.90.a	Fornitura e posa in opera di distributori video, compresa l'attivazione dell'impianto distributori video a 5 uscite, alimentazione 12 V c.a. / - DISTRIBUTORI VIDEO, COMPRESA L'ATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO distributori video a 5 uscite, alimentazione 12 V c.a.Fornitura e posa in opera di distributori video / - DISTRIBUTORI VIDEO, COMPRESA L'ATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO / - Fornitura e posa in opera di distributori video, compresa l'attivazione dell'impianto distributori video a 5 uscite, alimentazione 12 V c.a. / - DISTRIBUTORI VIDEO, COMPRESA L'ATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO distributori video a 5 uscite, alimentazione 12 V c.a.	cad		214,95	5,42%
22CL.PR.L.12100.90.b	Fornitura e posa in opera di distributori video / - DISTRIBUTORI VIDEO, COMPRESA L'ATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO / - Fornitura e posa in opera di distributori video, compresa l'attivazione dell'impianto distributori video a 5 uscite, alimentazione 220 V-50 Hz / - DISTRIBUTORI VIDEO, COMPRESA L'ATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO distributori video a 5 uscite, alimentazione 220 V-50 Hz	cad		624,90	1,86%
22CL.PR.L.12100.90.c	Fornitura e posa in opera di distributori video / - DISTRIBUTORI VIDEO, COMPRESA L'ATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO / - Fornitura e posa in opera di distributori video, compresa l'attivazione dell'impianto distributore video programmabile ad 8 ingressi e 16 uscite, involucro metallico modulare per rack, alimentazione 220 V-50 Hz / - DISTRIBUTORI VIDEO, COMPRESA L'ATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO distributore video programmabile ad 8 ingressi e 16 uscite, involucro metallico modulare per rack, alimentazione 220 V-50 Hz	cad		1096,14	1,06%
22CL.PR.L.12110.10.a	Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, posato in opera entro apposita conduttura coassiale RG59B/U / - CAVO ANTIFIAMMA, PER IMPIANTI TELEFONICI coassiale RG59B/UFornitura e posa in opera di cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici / - CAVO ANTIFIAMMA, PER IMPIANTI TELEFONICI / - Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, posato in opera entro apposita conduttura coassiale RG59B/U / - CAVO ANTIFIAMMA, PER IMPIANTI TELEFONICI coassiale RG59B/U	m		1,78	25,84%
22CL.PR.L.12110.10.b	Fornitura e posa in opera di cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici / - CAVO ANTIFIAMMA, PER IMPIANTI TELEFONICI / - Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, posato in opera entro apposita conduttura composito CX42 (2x0,5 mm¦+2x0,25 mm¦+RG59B/U) / - CAVO ANTIFIAMMA, PER IMPIANTI TELEFONICI composito CX42 (2x0,5 mm¦+2x0,25 mm¦+RG59B/U)	m		1,44	31,94%
22CL.PR.L.12110.10.c	Fornitura e posa in opera di cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici / - CAVO ANTIFIAMMA, PER IMPIANTI TELEFONICI / - Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, posato in opera entro apposita conduttura telefonico a 1 coppia / - CAVO ANTIFIAMMA, PER IMPIANTI TELEFONICI telefonico a 1 coppia	m		3,29	13,98%
22CL.PR.L.12110.10.d	Fornitura e posa in opera di cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici / - CAVO ANTIFIAMMA, PER IMPIANTI TELEFONICI / - Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, posato in opera entro apposita conduttura telefonico schermato a 2 coppie / - CAVO ANTIFIAMMA, PER IMPIANTI TELEFONICI telefonico schermato a 2 coppie	m		2,94	15,65%
22CL.PR.L.12110.10.e	Fornitura e posa in opera di cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici / - CAVO ANTIFIAMMA, PER IMPIANTI TELEFONICI / - Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, posato in opera entro apposita conduttura telefonico schermato a 3 coppie / - CAVO ANTIFIAMMA, PER IMPIANTI TELEFONICI telefonico schermato a 3 coppie	m		0,98	46,94%
22CL.PR.L.12110.10.f	Fornitura e posa in opera di cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici / - CAVO ANTIFIAMMA, PER IMPIANTI TELEFONICI / - Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, posato in opera entro apposita conduttura telefonico schermato a 4 coppie / - CAVO ANTIFIAMMA, PER IMPIANTI TELEFONICI telefonico schermato a 4 coppie	m		1,03	44,66%
22CL.PR.L.12110.10.g	Fornitura e posa in opera di cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici / - CAVO ANTIFIAMMA, PER IMPIANTI TELEFONICI / - Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, posato in opera entro apposita conduttura telefonico schermato a 5 coppie / - CAVO ANTIFIAMMA, PER IMPIANTI TELEFONICI telefonico schermato a 5 coppie	m		1,90	24,21%
22CL.PR.L.12110.10.h	Fornitura e posa in opera di cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici / - CAVO ANTIFIAMMA, PER IMPIANTI TELEFONICI / - Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, posato in opera entro apposita conduttura telefonico schermato a 6 coppie / - CAVO ANTIFIAMMA, PER IMPIANTI TELEFONICI telefonico schermato a 6 coppie	m		1,83	25,14%
22CL.PR.L.12110.10.i	Fornitura e posa in opera di cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici / - CAVO ANTIFIAMMA, PER IMPIANTI TELEFONICI / - Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, posato in opera entro apposita conduttura telefonico schermato a 8 coppie / - CAVO ANTIFIAMMA, PER IMPIANTI TELEFONICI telefonico schermato a 8 coppie	m		1,75	26,29%
22CL.PR.L.12110.10.j	Fornitura e posa in opera di cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici / - CAVO ANTIFIAMMA, PER IMPIANTI TELEFONICI / - Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, posato in opera entro apposita conduttura telefonico schermato a 11 coppie / - CAVO ANTIFIAMMA, PER IMPIANTI TELEFONICI telefonico schermato a 11 coppie	m		2,02	22,77%
22CL.PR.L.12110.10.k	Fornitura e posa in opera di cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici / - CAVO ANTIFIAMMA, PER IMPIANTI TELEFONICI / - Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, posato in opera entro apposita conduttura telefonico schermato a 16 coppie / - CAVO ANTIFIAMMA, PER IMPIANTI TELEFONICI telefonico schermato a 16 coppie	m		2,45	18,78%
22CL.PR.L.12110.10.l	Fornitura e posa in opera di cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici / - CAVO ANTIFIAMMA, PER IMPIANTI TELEFONICI / - Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, posato in opera entro apposita conduttura telefonico schermato a 21 coppie / - CAVO ANTIFIAMMA, PER IMPIANTI TELEFONICI telefonico schermato a 21 coppie	m		3,05	15,08%
22CL.PR.L.12110.10.m	Fornitura e posa in opera di cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici / - CAVO ANTIFIAMMA, PER IMPIANTI TELEFONICI / - Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, posato in opera entro apposita conduttura telefonico schermato a 26 coppie / - CAVO ANTIFIAMMA, PER IMPIANTI TELEFONICI telefonico schermato a 26 coppie	m		4,06	11,33%
22CL.PR.L.12110.10.n	Fornitura e posa in opera di cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici / - CAVO ANTIFIAMMA, PER IMPIANTI TELEFONICI / - Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, posato in opera entro apposita conduttura telefonico schermato a 30 coppie + 1 / - CAVO ANTIFIAMMA, PER IMPIANTI TELEFONICI telefonico schermato a 30 coppie + 1	m		5,09	9,04%
22CL.PR.L.12120.a	Fornitura e posa in opera di sistemi di ricarica veicoli elettrici / - SISTEMI DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI / - 3,7 kW, presa fissa, In 16 A			1150,00
22CL.PR.L.12120.b	Fornitura e posa in opera di sistemi di ricarica veicoli elettrici / - SISTEMI DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI / - 3,7 kW, con cavo di alimentazione lunghezza 4 m, In 16 A			1355,00
22CL.PR.L.12120.c	Fornitura e posa in opera di sistemi di ricarica veicoli elettrici / - SISTEMI DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI / - 7 kW, presa fissa, In 32 A			1250,00
22CL.PR.L.12120.d	Fornitura e posa in opera di sistemi di ricarica veicoli elettrici / - SISTEMI DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI / - 7 kW, con cavo di alimentazione lunghezza 4 m, In 32 A			1455,00
22CL.PR.L.12120.e	Fornitura e posa in opera di sistemi di ricarica veicoli elettrici / - SISTEMI DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI / - Terminale di ricarica 1 presa In 32 A			4120,47
22CL.PR.L.12120.f	Fornitura e posa in opera di sistemi di ricarica veicoli elettrici / - SISTEMI DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI / - Terminale di ricarica 2 presa In 32 A			5450,00
22CL.PR.L.1220.10.a	Fornitura e posa in opera di rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico con staffa snodata, circuito antimanomissione, funzione di test, trasmettitore quarzato programmabile con portata di trasmissione in campo libero di 150 m, alimentazione in c.c. con batteria alcalina 9 V copertura volumetrica con singola rivelazione, con lente di fresnel multifascio, portata 12 m, angolo di lettura 90¦ / - RIVELATORE INFRAROSSO PASSIVO copertura volumetrica con singola rivelazione, con lente di fresnel multifascio, portata 12 m, angolo di lettura 90¦Fornitura e posa in opera di rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico con staffa snodata / - RIVELATORE INFRAROSSO PASSIVO / - Fornitura e posa in opera di rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico con staffa snodata, circuito antimanomissione, funzione di test, trasmettitore quarzato programmabile con portata di trasmissione in campo libero di 150 m, alimentazione in c.c. con batteria alcalina 9 V copertura volumetrica con singola rivelazione, con lente di fresnel multifascio, portata 12 m, angolo di lettura 90¦ / - RIVELATORE INFRAROSSO PASSIVO copertura volumetrica con singola rivelazione, con lente di fresnel multifascio, portata 12 m, angolo di lettura 90¦	cad		201,97	5,76%
22CL.PR.L.1220.10.b	Fornitura e posa in opera di rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico con staffa snodata / - RIVELATORE INFRAROSSO PASSIVO / - Fornitura e posa in opera di rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico con staffa snodata, circuito antimanomissione, funzione di test, trasmettitore quarzato programmabile con portata di trasmissione in campo libero di 150 m, alimentazione in c.c. con batteria alcalina 9 V copertura volumetrica con doppia rivelazione per ambienti disturbati, con lente di fresnel multifascio, portata 12 m, angolo di lettura 90¦ / - RIVELATORE INFRAROSSO PASSIVO copertura volumetrica con doppia rivelazione per ambienti disturbati, con lente di fresnel multifascio, portata 12 m, angolo di lettura 90¦	cad		236,13	4,93%
22CL.PR.L.1220.10.c	Fornitura e posa in opera di rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico con staffa snodata / - RIVELATORE INFRAROSSO PASSIVO / - Fornitura e posa in opera di rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico con staffa snodata, circuito antimanomissione, funzione di test, trasmettitore quarzato programmabile con portata di trasmissione in campo libero di 150 m, alimentazione in c.c. con batteria alcalina 9 V copertura a barriera verticale con singola rivelazione, angolo di lettura 6°, portata 12 m / - RIVELATORE INFRAROSSO PASSIVO copertura a barriera verticale con singola rivelazione, angolo di lettura 6°, portata 12 m	cad		201,97	5,76%
22CL.PR.L.1220.10.d	Fornitura e posa in opera di rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico con staffa snodata / - RIVELATORE INFRAROSSO PASSIVO / - Fornitura e posa in opera di rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico con staffa snodata, circuito antimanomissione, funzione di test, trasmettitore quarzato programmabile con portata di trasmissione in campo libero di 150 m, alimentazione in c.c. con batteria alcalina 9 V copertura a barriera verticale con doppia rivelazione per ambienti disturbati, portata 12 m / - RIVELATORE INFRAROSSO PASSIVO copertura a barriera verticale con doppia rivelazione per ambienti disturbati, portata 12 m	cad		236,13	4,93%
22CL.PR.L.1220.10.e	Fornitura e posa in opera di rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico con staffa snodata / - RIVELATORE INFRAROSSO PASSIVO / - Fornitura e posa in opera di rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico con staffa snodata, circuito antimanomissione, funzione di test, trasmettitore quarzato programmabile con portata di trasmissione in campo libero di 150 m, alimentazione in c.c. con batteria alcalina 9 V copertura a lungo raggio a singola rivelazione, angolo di lettura 3¦, portata 25 m / - RIVELATORE INFRAROSSO PASSIVO copertura a lungo raggio a singola rivelazione, angolo di lettura 3¦, portata 25 m	cad		201,97	5,76%
22CL.PR.L.1220.10.f	Fornitura e posa in opera di rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico con staffa snodata / - RIVELATORE INFRAROSSO PASSIVO / - Fornitura e posa in opera di rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico con staffa snodata, circuito antimanomissione, funzione di test, trasmettitore quarzato programmabile con portata di trasmissione in campo libero di 150 m, alimentazione in c.c. con batteria alcalina 9 V copertura a lungo raggio a doppia rivelazione per ambienti disturbati, angolo di lettura 3¦, portata 25 m / - RIVELATORE INFRAROSSO PASSIVO copertura a lungo raggio a doppia rivelazione per ambienti disturbati, angolo di lettura 3¦, portata 25 m	cad		236,13	4,93%
22CL.PR.L.1230.10.a	Fornitura e posa in opera di trasmettitore di tipo universale per sensori perimetrali con contatti normalmente chiusi, dotato di circuito antimanomissione, funzione di test, regolazione della sensibilità per contatti inerziali, trasmettitore quarzato programmabile con portata di trasmissione in campo libero di 150 m, alimentazione in c.c. con batteria alcalina 9 V, completo di segnalatore acustico di batteria scarica trasmettitore di tipo universale per sensori perimetrali / - TRASMETTITORE DI TIPO UNIVERSALE PER SENSORI PERIMETRALI CON CONTATTI NORMALMENTE CHIUSI, DOTATO DI CIRCUITO ANTIMANOMISSIONE, FUNZIONE DI T trasmettitore di tipo universale per sensori perimetraliFornitura e posa in opera di trasmettitore di tipo universale per sensori perimetrali / - TRASMETTITORE DI TIPO UNIVERSALE PER SENSORI PERIMETRALI CON CONTATTI NORMALMENTE CHIUSI, DOTATO DI CIRCUITO ANTIMANOMISSIONE, FUNZIONE DI T / - Fornitura e posa in opera di trasmettitore di tipo universale per sensori perimetrali con contatti normalmente chiusi, dotato di circuito antimanomissione, funzione di test, regolazione della sensibilità per contatti inerziali, trasmettitore quarzato programmabile con portata di trasmissione in campo libero di 150 m, alimentazione in c.c. con batteria alcalina 9 V, completo di segnalatore acustico di batteria scarica trasmettitore di tipo universale per sensori perimetrali / - TRASMETTITORE DI TIPO UNIVERSALE PER SENSORI PERIMETRALI CON CONTATTI NORMALMENTE CHIUSI, DOTATO DI CIRCUITO ANTIMANOMISSIONE, FUNZIONE DI T trasmettitore di tipo universale per sensori perimetrali	cad		14,73	79,02%
22CL.PR.L.1230.20.a	Fornitura e posa in opera di ricevitore a 4 canali per rivelatori con trasmissione allarme via radio, da colegarsi a centrali a micoprocessore, canale radio antimanomissione, autoapprendimento dei codici, alimentazione 12 V c.c. da centrale ricevitore a 4 canali per rivelatori / - RICEVITORE A 4 CANALI PER RIVELATORI CON TRASMISSIONE ALLARME VIA RADIO ricevitore a 4 canali per rivelatoriFornitura e posa in opera di ricevitore a 4 canali per rivelatori con trasmissione allarme via radio / - RICEVITORE A 4 CANALI PER RIVELATORI CON TRASMISSIONE ALLARME VIA RADIO / - Fornitura e posa in opera di ricevitore a 4 canali per rivelatori con trasmissione allarme via radio, da colegarsi a centrali a micoprocessore, canale radio antimanomissione, autoapprendimento dei codici, alimentazione 12 V c.c. da centrale ricevitore a 4 canali per rivelatori / - RICEVITORE A 4 CANALI PER RIVELATORI CON TRASMISSIONE ALLARME VIA RADIO ricevitore a 4 canali per rivelatori			14,73	79,02%
22CL.PR.L.1230.30.a	Fornitura e posa in opera di ripetitore di segnale con codice in ricezione differente da quello in trasmissione, portata di trasmissione 150 m alimentazione 220 V c.a. / - RIPETITORE DI SEGNALE CON CODICE IN RICEZIONE DIFFERENTE DA QUELLO IN TRASMISSIONE alimentazione 220 V c.a.Fornitura e posa in opera di ripetitore di segnale con codice in ricezione differente da quello in trasmissione / - RIPETITORE DI SEGNALE CON CODICE IN RICEZIONE DIFFERENTE DA QUELLO IN TRASMISSIONE / - Fornitura e posa in opera di ripetitore di segnale con codice in ricezione differente da quello in trasmissione, portata di trasmissione 150 m alimentazione 220 V c.a. / - RIPETITORE DI SEGNALE CON CODICE IN RICEZIONE DIFFERENTE DA QUELLO IN TRASMISSIONE alimentazione 220 V c.a.	cad		351,92	3,31%
22CL.PR.L.1230.30.b	Fornitura e posa in opera di ripetitore di segnale con codice in ricezione differente da quello in trasmissione, portata di trasmissione 150 m alimentazione 12 V c.c. / - RIPETITORE DI SEGNALE CON CODICE IN RICEZIONE DIFFERENTE DA QUELLO IN TRASMISSIONE alimentazione 12 V c.c.Fornitura e posa in opera di ripetitore di segnale con codice in ricezione differente da quello in trasmissione / - RIPETITORE DI SEGNALE CON CODICE IN RICEZIONE DIFFERENTE DA QUELLO IN TRASMISSIONE / - Fornitura e posa in opera di ripetitore di segnale con codice in ricezione differente da quello in trasmissione, portata di trasmissione 150 m alimentazione 12 V c.c. / - RIPETITORE DI SEGNALE CON CODICE IN RICEZIONE DIFFERENTE DA QUELLO IN TRASMISSIONE alimentazione 12 V c.c.	cad		187,19	6,22%
22CL.PR.L.1240.10.a	Fornitura e posa in opera di rivelatore infrarosso passivo, memoria di allarme, in contenitore IP 55 conforme CEI 79.2 II¦ livello copertura volumetrica, portata 18 m / - RIVELATORE INFRAROSSO PASSIVO MEMORIA DI ALLARME copertura volumetrica, portata 18 mFornitura e posa in opera di rivelatore infrarosso passivo, memoria di allarme / - RIVELATORE INFRAROSSO PASSIVO MEMORIA DI ALLARME / - Fornitura e posa in opera di rivelatore infrarosso passivo, memoria di allarme, in contenitore IP 55 conforme CEI 79.2 II¦ livello copertura volumetrica, portata 18 m / - RIVELATORE INFRAROSSO PASSIVO MEMORIA DI ALLARME copertura volumetrica, portata 18 m	cad		259,58	4,48%
22CL.PR.L.1240.10.b	Fornitura e posa in opera di rivelatore infrarosso passivo, memoria di allarme / - RIVELATORE INFRAROSSO PASSIVO MEMORIA DI ALLARME / - Fornitura e posa in opera di rivelatore infrarosso passivo, memoria di allarme, in contenitore IP 55 conforme CEI 79.2 II¦ livello copertura volumetrica, portata 12 m, circuito antiaccecamento / - RIVELATORE INFRAROSSO PASSIVO MEMORIA DI ALLARME copertura volumetrica, portata 12 m, circuito antiaccecamento	cad		163,15	7,13%
22CL.PR.L.1240.10.c	Fornitura e posa in opera di rivelatore infrarosso passivo, memoria di allarme / - RIVELATORE INFRAROSSO PASSIVO MEMORIA DI ALLARME / - Fornitura e posa in opera di rivelatore infrarosso passivo, memoria di allarme, in contenitore IP 55 conforme CEI 79.2 II¦ livello copertura volumetrica, portata 15 m, orientabile, circuito antiaccecamento / - RIVELATORE INFRAROSSO PASSIVO MEMORIA DI ALLARME copertura volumetrica, portata 15 m, orientabile, circuito antiaccecamento	cad		209,34	5,56%
22CL.PR.L.1240.10.d	Fornitura e posa in opera di rivelatore infrarosso passivo, memoria di allarme / - RIVELATORE INFRAROSSO PASSIVO MEMORIA DI ALLARME / - Fornitura e posa in opera di rivelatore infrarosso passivo, memoria di allarme, in contenitore IP 55 conforme CEI 79.2 II¦ livello copertura a barriera verticale, portata 40 m / - RIVELATORE INFRAROSSO PASSIVO MEMORIA DI ALLARME copertura a barriera verticale, portata 40 m	cad		259,58	4,48%
22CL.PR.L.1240.10.e	Fornitura e posa in opera di rivelatore infrarosso passivo, memoria di allarme / - RIVELATORE INFRAROSSO PASSIVO MEMORIA DI ALLARME / - Fornitura e posa in opera di rivelatore infrarosso passivo, memoria di allarme, in contenitore IP 55 conforme CEI 79.2 II¦ livello copertura a barriera verticale, portata 12 m, circuito antiaccecamento / - RIVELATORE INFRAROSSO PASSIVO MEMORIA DI ALLARME copertura a barriera verticale, portata 12 m, circuito antiaccecamento	cad		163,15	7,13%
22CL.PR.L.1240.20.a	Fornitura e posa in opera di rivelatore volumetrico attivo a microonde, circuito di memoria allarme, con circuito antiaccecamento, conforme CEI 79.2 III¦ livello portata 20 m / - RIVELATORE VOLUMETRICO ATTIVO A MICROONDE CIRCUITO DI MEMORIA ALLARME portata 20 mFornitura e posa in opera di rivelatore volumetrico attivo a microonde, circuito di memoria allarme / - RIVELATORE VOLUMETRICO ATTIVO A MICROONDE CIRCUITO DI MEMORIA ALLARME / - Fornitura e posa in opera di rivelatore volumetrico attivo a microonde, circuito di memoria allarme, con circuito antiaccecamento, conforme CEI 79.2 III¦ livello portata 20 m / - RIVELATORE VOLUMETRICO ATTIVO A MICROONDE CIRCUITO DI MEMORIA ALLARME portata 20 m	cad		337,92	3,44%
22CL.PR.L.1240.20.b	Fornitura e posa in opera di rivelatore volumetrico attivo a microonde, circuito di memoria allarme / - RIVELATORE VOLUMETRICO ATTIVO A MICROONDE CIRCUITO DI MEMORIA ALLARME / - Fornitura e posa in opera di rivelatore volumetrico attivo a microonde, circuito di memoria allarme, con circuito antiaccecamento, conforme CEI 79.2 III¦ livello portata 30 m / - RIVELATORE VOLUMETRICO ATTIVO A MICROONDE CIRCUITO DI MEMORIA ALLARME portata 30 m	cad		348,66	3,34%
22CL.PR.L.1240.30.a	Fornitura e posa in opera di rivelatore volumetrico a doppia tecnologia, microonde/infrarossi passivi, con circuiti antiaccecamento e di memoria allarme, conforme CEI 79.2 II¦ livello circuito di supervisione microonde, portata 15 m / - RIVELATORE VOLUMETRICO A DOPPIA TECNOLOGIA MICROONDE/INFRAROSSI PASSIV circuito di supervisione microonde, portata 15 mFornitura e posa in opera di rivelatore volumetrico a doppia tecnologia, microonde/infrarossi passivi / - RIVELATORE VOLUMETRICO A DOPPIA TECNOLOGIA MICROONDE/INFRAROSSI PASSIVI / - Fornitura e posa in opera di rivelatore volumetrico a doppia tecnologia, microonde/infrarossi passivi, con circuiti antiaccecamento e di memoria allarme, conforme CEI 79.2 II¦ livello circuito di supervisione microonde, portata 15 m / - RIVELATORE VOLUMETRICO A DOPPIA TECNOLOGIA MICROONDE/INFRAROSSI PASSIV circuito di supervisione microonde, portata 15 m	cad		225,41	5,16%
22CL.PR.L.1240.30.b	Fornitura e posa in opera di rivelatore volumetrico a doppia tecnologia, microonde/infrarossi passivi, con circuiti antiaccecamento e di memoria allarme, conforme CEI 79.2 II¦ livello infrarosso con ottica a specchio, portata 27 m / - RIVELATORE VOLUMETRICO A DOPPIA TECNOLOGIA MICROONDE/INFRAROSSI PASSIV infrarosso con ottica a specchio, portata 27 mFornitura e posa in opera di rivelatore volumetrico a doppia tecnologia, microonde/infrarossi passivi / - RIVELATORE VOLUMETRICO A DOPPIA TECNOLOGIA MICROONDE/INFRAROSSI PASSIVI / - Fornitura e posa in opera di rivelatore volumetrico a doppia tecnologia, microonde/infrarossi passivi, con circuiti antiaccecamento e di memoria allarme, conforme CEI 79.2 II¦ livello infrarosso con ottica a specchio, portata 27 m / - RIVELATORE VOLUMETRICO A DOPPIA TECNOLOGIA MICROONDE/INFRAROSSI PASSIV infrarosso con ottica a specchio, portata 27 m	cad		367,87	3,16%
22CL.PR.L.1240.40.a	Fornitura e posa in opera di rivelatore microfonico selettivo da muro per casseforti, conforme CEI 79.2 II¦ livello Rivelatore microfonico selettivo da muro per casseforti / - RIVELATORE MICROFONICO SELETTIVO DA MURO PER CASSEFORTI Rivelatore microfonico selettivo da muro per cassefortiFornitura e posa in opera di rivelatore microfonico selettivo da muro per casseforti / - RIVELATORE MICROFONICO SELETTIVO DA MURO PER CASSEFORTI / - Fornitura e posa in opera di rivelatore microfonico selettivo da muro per casseforti, conforme CEI 79.2 II¦ livello Rivelatore microfonico selettivo da muro per casseforti / - RIVELATORE MICROFONICO SELETTIVO DA MURO PER CASSEFORTI Rivelatore microfonico selettivo da muro per casseforti	cad		589,97	1,97%
22CL.PR.L.1240.50.a	Fornitura e posa in opera di rivelatore a contatto magnetico, con dispostivo antistrappo da incasso per infissi interni, a triplo bilanciamento, conforme CEI 79.2 II¦ livello / - RIVELATORE A CONTATTO MAGNETICO, CON DISPOSTIVO ANTISTRAPPO da incasso per infissi interni, a triplo bilanciamento, conforme CEI 79.2 II¦ livelloFornitura e posa in opera di rivelatore a contatto magnetico con dispositivo antistrappo / - RIVELATORE A CONTATTO MAGNETICO, CON DISPOSTIVO ANTISTRAPPO / - Fornitura e posa in opera di rivelatore a contatto magnetico, con dispostivo antistrappo da incasso per infissi interni, a triplo bilanciamento, conforme CEI 79.2 II¦ livello / - RIVELATORE A CONTATTO MAGNETICO, CON DISPOSTIVO ANTISTRAPPO da incasso per infissi interni, a triplo bilanciamento, conforme CEI 79.2 II¦ livello	cad		197,52	5,89%
22CL.PR.L.1240.50.b	Fornitura e posa in opera di rivelatore a contatto magnetico, con dispostivo antistrappo per infissi interni a flussi magnetici concatenati, conforme CEI 79.2 II¦ livello / - RIVELATORE A CONTATTO MAGNETICO, CON DISPOSTIVO ANTISTRAPPO per infissi interni a flussi magnetici concatenati, conforme CEI 79.2 II¦ livelloFornitura e posa in opera di rivelatore a contatto magnetico con dispositivo antistrappo / - RIVELATORE A CONTATTO MAGNETICO, CON DISPOSTIVO ANTISTRAPPO / - Fornitura e posa in opera di rivelatore a contatto magnetico, con dispostivo antistrappo per infissi interni a flussi magnetici concatenati, conforme CEI 79.2 II¦ livello / - RIVELATORE A CONTATTO MAGNETICO, CON DISPOSTIVO ANTISTRAPPO per infissi interni a flussi magnetici concatenati, conforme CEI 79.2 II¦ livello	cad		214,95	5,42%
22CL.PR.L.1240.50.c	Fornitura e posa in opera di rivelatore a contatto magnetico, con dispostivo antistrappo per infissi esterni a triplo bilanciamento, conforme CEI 79.2 III¦ livello / - RIVELATORE A CONTATTO MAGNETICO, CON DISPOSTIVO ANTISTRAPPO per infissi esterni a triplo bilanciamento, conforme CEI 79.2 III¦ livelloFornitura e posa in opera di rivelatore a contatto magnetico con dispositivo antistrappo / - RIVELATORE A CONTATTO MAGNETICO, CON DISPOSTIVO ANTISTRAPPO / - Fornitura e posa in opera di rivelatore a contatto magnetico, con dispostivo antistrappo per infissi esterni a triplo bilanciamento, conforme CEI 79.2 III¦ livello / - RIVELATORE A CONTATTO MAGNETICO, CON DISPOSTIVO ANTISTRAPPO per infissi esterni a triplo bilanciamento, conforme CEI 79.2 III¦ livello	cad		231,67	5,02%
22CL.PR.L.1240.60.a	Fornitura e posa in opera di rivelatore infrarosso passivo, memoria di allarme, conforme CEI 79.2 II¦ livello copertura volumetrica, portata 8 m, completo di staffa di supporto e snodo / - RIVELATORE INFRAROSSO PASSIVO MEMORIA DI ALLARME copertura volumetrica, portata 8 m, completo di staffa di supporto e snodoFornitura e posa in opera di rivelatore infrarosso passivo, memoria di allarme / - RIVELATORE INFRAROSSO PASSIVO MEMORIA DI ALLARME / - Fornitura e posa in opera di rivelatore infrarosso passivo, memoria di allarme, conforme CEI 79.2 II¦ livello copertura volumetrica, portata 8 m, completo di staffa di supporto e snodo / - RIVELATORE INFRAROSSO PASSIVO MEMORIA DI ALLARME copertura volumetrica, portata 8 m, completo di staffa di supporto e snodo	cad		176,22	6,61%
22CL.PR.L.1240.60.b	Fornitura e posa in opera di rivelatore infrarosso passivo, memoria di allarme / - RIVELATORE INFRAROSSO PASSIVO MEMORIA DI ALLARME / - Fornitura e posa in opera di rivelatore infrarosso passivo, memoria di allarme, conforme CEI 79.2 II¦ livello copertura volumetrica, portata 11 m, completo di batteria al litio / - RIVELATORE INFRAROSSO PASSIVO MEMORIA DI ALLARME copertura volumetrica, portata 11 m, completo di batteria al litio	cad		278,97	4,17%
22CL.PR.L.1240.60.c	Fornitura e posa in opera di rivelatore infrarosso passivo, memoria di allarme / - RIVELATORE INFRAROSSO PASSIVO MEMORIA DI ALLARME / - Fornitura e posa in opera di rivelatore infrarosso passivo, memoria di allarme, conforme CEI 79.2 II¦ livello copertura a barriera verticale, portata 12 m, circuito antiaccecamento / - RIVELATORE INFRAROSSO PASSIVO MEMORIA DI ALLARME copertura a barriera verticale, portata 12 m, circuito antiaccecamento	cad		320,53	3,63%
22CL.PR.L.1250.10.a	Fornitura e posa in opera di ricevitore radio quarzato con trasduttore fino a 8 zone, raggio di azione 60 m, con doppia antenna in contenitore plastico, conforme CEI 79.2 II¦ livello ricevitore radio quarzato con trasduttore fino a 8 zone / - RICEVITORE RADIO QUARZATO CON TRASDUTTORE FINO A 8 ZONE ricevitore radio quarzato con trasduttore fino a 8 zoneFornitura e posa in opera di ricevitore radio quarzato con trasduttore fino a 8 zone / - RICEVITORE RADIO QUARZATO CON TRASDUTTORE FINO A 8 ZONE / - Fornitura e posa in opera di ricevitore radio quarzato con trasduttore fino a 8 zone, raggio di azione 60 m, con doppia antenna in contenitore plastico, conforme CEI 79.2 II¦ livello ricevitore radio quarzato con trasduttore fino a 8 zone / - RICEVITORE RADIO QUARZATO CON TRASDUTTORE FINO A 8 ZONE ricevitore radio quarzato con trasduttore fino a 8 zone	cad		14,73	79,02%
22CL.PR.L.1250.20.a	Fornitura e posa in opera di barriera da esterno, dispositivo antimanomissione e antisabotaggio, completa di batteria tampone con autonomia 12 h ad infrarosso attivo, 2 trasmettitori e 2 ricevitori, portata operativa 60 m, conforme CEI / - BARRIERA DA ESTERNO, DISPOSITIVO ANTIMANOMISSIONE E ANTISABOTAGGIO ad infrarosso attivo, 2 trasmettitori e 2 ricevitori, portata operativa 60 m, conforme CEIFornitura e posa in opera di barriera da esterno, dispositivo antimanomissione e antisabotaggio / - BARRIERA DA ESTERNO, DISPOSITIVO ANTIMANOMISSIONE E ANTISABOTAGGIO / - Fornitura e posa in opera di barriera da esterno, dispositivo antimanomissione e antisabotaggio, completa di batteria tampone con autonomia 12 h ad infrarosso attivo, 2 trasmettitori e 2 ricevitori, portata operativa 60 m, conforme CEI / - BARRIERA DA ESTERNO, DISPOSITIVO ANTIMANOMISSIONE E ANTISABOTAGGIO ad infrarosso attivo, 2 trasmettitori e 2 ricevitori, portata operativa 60 m, conforme CEI	cad		1270,35	7,58%
22CL.PR.L.1250.20.b	Fornitura e posa in opera di barriera da esterno, dispositivo antimanomissione e antisabotaggio, completa di batteria tampone con autonomia 12 h ad infrarosso attivo, 2 trasmettitori e 2 ricevitori, portata operativa 200 m, conforme CEI / - BARRIERA DA ESTERNO, DISPOSITIVO ANTIMANOMISSIONE E ANTISABOTAGGIO ad infrarosso attivo, 2 trasmettitori e 2 ricevitori, portata operativa 200 m, conforme CEIFornitura e posa in opera di barriera da esterno, dispositivo antimanomissione e antisabotaggio / - BARRIERA DA ESTERNO, DISPOSITIVO ANTIMANOMISSIONE E ANTISABOTAGGIO / - Fornitura e posa in opera di barriera da esterno, dispositivo antimanomissione e antisabotaggio, completa di batteria tampone con autonomia 12 h ad infrarosso attivo, 2 trasmettitori e 2 ricevitori, portata operativa 200 m, conforme CEI / - BARRIERA DA ESTERNO, DISPOSITIVO ANTIMANOMISSIONE E ANTISABOTAGGIO ad infrarosso attivo, 2 trasmettitori e 2 ricevitori, portata operativa 200 m, conforme CEI	cad		1979,38	4,87%
22CL.PR.L.1250.20.c	Fornitura e posa in opera di barriera da esterno, dispositivo antimanomissione e antisabotaggio, completa di batteria tampone con autonomia 12 h a microonde, 1 trasmettitore e 1 ricevitore, portata operativa regolabile 15¸100 m, ampiezza del fascio 6 m, conforme CEI 79.2 I¦ livello / - BARRIERA DA ESTERNO, DISPOSITIVO ANTIMANOMISSIONE E ANTISABOTAGGIO a microonde, 1 trasmettitore e 1 ricevitore, portata operativa regolabile 15¸100 m, ampiezza del fascio 6 m, conforme CEI 79.2 I¦ livelloFornitura e posa in opera di barriera da esterno, dispositivo antimanomissione e antisabotaggio / - BARRIERA DA ESTERNO, DISPOSITIVO ANTIMANOMISSIONE E ANTISABOTAGGIO / - Fornitura e posa in opera di barriera da esterno, dispositivo antimanomissione e antisabotaggio, completa di batteria tampone con autonomia 12 h a microonde, 1 trasmettitore e 1 ricevitore, portata operativa regolabile 15¸100 m, ampiezza del fascio 6 m, conforme CEI 79.2 I¦ livello / - BARRIERA DA ESTERNO, DISPOSITIVO ANTIMANOMISSIONE E ANTISABOTAGGIO a microonde, 1 trasmettitore e 1 ricevitore, portata operativa regolabile 15¸100 m, ampiezza del fascio 6 m, conforme CEI 79.2 I¦ livello	cad		2387,04	4,03%
22CL.PR.L.1250.20.d	Fornitura e posa in opera di barriera da esterno, dispositivo antimanomissione e antisabotaggio, completa di batteria tampone con autonomia 12 h a microonde, 1 trasmettitore e 1 ricevitore, portata operativa 50 m, sensibilità regolabile, conforme CEI 79.2 III¦ livello / - BARRIERA DA ESTERNO, DISPOSITIVO ANTIMANOMISSIONE E ANTISABOTAGGIO a microonde, 1 trasmettitore e 1 ricevitore, portata operativa 50 m, sensibilità regolabile, conforme CEI 79.2 III¦ livelloFornitura e posa in opera di barriera da esterno, dispositivo antimanomissione e antisabotaggio / - BARRIERA DA ESTERNO, DISPOSITIVO ANTIMANOMISSIONE E ANTISABOTAGGIO / - Fornitura e posa in opera di barriera da esterno, dispositivo antimanomissione e antisabotaggio, completa di batteria tampone con autonomia 12 h a microonde, 1 trasmettitore e 1 ricevitore, portata operativa 50 m, sensibilità regolabile, conforme CEI 79.2 III¦ livello / - BARRIERA DA ESTERNO, DISPOSITIVO ANTIMANOMISSIONE E ANTISABOTAGGIO a microonde, 1 trasmettitore e 1 ricevitore, portata operativa 50 m, sensibilità regolabile, conforme CEI 79.2 III¦ livello	cad		3391,62	2,84%
22CL.PR.L.1250.20.e	Fornitura e posa in opera di barriera da esterno, dispositivo antimanomissione e antisabotaggio, completa di batteria tampone con autonomia 12 h regolabile, conforme CEI 79.2 III¦ livello a microonde, 1 trasmettitore e 1 ricevitore, portata operativa regolabile 80 m, sensibilità / - BARRIERA DA ESTERNO, DISPOSITIVO ANTIMANOMISSIONE E ANTISABOTAGGIO regolabile, conforme CEI 79.2 III¦ livello a microonde, 1 trasmettitore e 1 ricevitore, portata operativa regolabile 80 m, sensibilitàFornitura e posa in opera di barriera da esterno, dispositivo antimanomissione e antisabotaggio / - BARRIERA DA ESTERNO, DISPOSITIVO ANTIMANOMISSIONE E ANTISABOTAGGIO / - Fornitura e posa in opera di barriera da esterno, dispositivo antimanomissione e antisabotaggio, completa di batteria tampone con autonomia 12 h regolabile, conforme CEI 79.2 III¦ livello a microonde, 1 trasmettitore e 1 ricevitore, portata operativa regolabile 80 m, sensibilità / - BARRIERA DA ESTERNO, DISPOSITIVO ANTIMANOMISSIONE E ANTISABOTAGGIO regolabile, conforme CEI 79.2 III¦ livello a microonde, 1 trasmettitore e 1 ricevitore, portata operativa regolabile 80 m, sensibilità	cad		3592,51	2,68%
22CL.PR.L.1250.20.f	Fornitura e posa in opera di barriera da esterno, dispositivo antimanomissione e antisabotaggio, completa di batteria tampone con autonomia 12 h a microonde, 1 trasmettitore e 1 ricevitore, portata operativa 120 m, sensibilità regolabile, conforme CEI 79.2 III¦ livello / - BARRIERA DA ESTERNO, DISPOSITIVO ANTIMANOMISSIONE E ANTISABOTAGGIO a microonde, 1 trasmettitore e 1 ricevitore, portata operativa 120 m, sensibilità regolabile, conforme CEI 79.2 III¦ livelloFornitura e posa in opera di barriera da esterno, dispositivo antimanomissione e antisabotaggio / - BARRIERA DA ESTERNO, DISPOSITIVO ANTIMANOMISSIONE E ANTISABOTAGGIO / - Fornitura e posa in opera di barriera da esterno, dispositivo antimanomissione e antisabotaggio, completa di batteria tampone con autonomia 12 h a microonde, 1 trasmettitore e 1 ricevitore, portata operativa 120 m, sensibilità regolabile, conforme CEI 79.2 III¦ livello / - BARRIERA DA ESTERNO, DISPOSITIVO ANTIMANOMISSIONE E ANTISABOTAGGIO a microonde, 1 trasmettitore e 1 ricevitore, portata operativa 120 m, sensibilità regolabile, conforme CEI 79.2 III¦ livello	cad		4109,97	2,34%
22CL.PR.L.1250.20.g	Fornitura e posa in opera di barriera da esterno, dispositivo antimanomissione e antisabotaggio, completa di batteria tampone con autonomia 12 h a microonde, 1 trasmettitore e 1 ricevitore, portata operativa regolabile 200 m, sensibilità / - BARRIERA DA ESTERNO, DISPOSITIVO ANTIMANOMISSIONE E ANTISABOTAGGIO a microonde, 1 trasmettitore e 1 ricevitore, portata operativa regolabile 200 m, sensibilitàFornitura e posa in opera di barriera da esterno, dispositivo antimanomissione e antisabotaggio / - BARRIERA DA ESTERNO, DISPOSITIVO ANTIMANOMISSIONE E ANTISABOTAGGIO / - Fornitura e posa in opera di barriera da esterno, dispositivo antimanomissione e antisabotaggio, completa di batteria tampone con autonomia 12 h a microonde, 1 trasmettitore e 1 ricevitore, portata operativa regolabile 200 m, sensibilità / - BARRIERA DA ESTERNO, DISPOSITIVO ANTIMANOMISSIONE E ANTISABOTAGGIO a microonde, 1 trasmettitore e 1 ricevitore, portata operativa regolabile 200 m, sensibilità	cad		4463,03	2,16%
22CL.PR.L.1250.30.a	Fornitura e posa in opera di dispositivi per sistemi GPS a tubi interrati unità di analisi a 2 zone, con sensore e valvole terminali / - DISPOSITIVI PER SISTEMI GPS A TUBI INTERRATI unità di analisi a 2 zone, con sensore e valvole terminaliFornitura e posa in opera di dispositivi per sistemi GPS a tubi interrati / - DISPOSITIVI PER SISTEMI GPS A TUBI INTERRATI / - Fornitura e posa in opera di dispositivi per sistemi GPS a tubi interrati unità di analisi a 2 zone, con sensore e valvole terminali / - DISPOSITIVI PER SISTEMI GPS A TUBI INTERRATI unità di analisi a 2 zone, con sensore e valvole terminali	cad		7034,69	2,74%
22CL.PR.L.1250.30.b	Fornitura e posa in opera di dispositivi per sistemi GPS a tubi interrati tubo in gomma, entro scavo predisposto, compreso il riempimento con soluzione glicoletilenica / - DISPOSITIVI PER SISTEMI GPS A TUBI INTERRATI tubo in gomma, entro scavo predisposto, compreso il riempimento con soluzione glicoletilenicaFornitura e posa in opera di dispositivi per sistemi GPS a tubi interrati / - DISPOSITIVI PER SISTEMI GPS A TUBI INTERRATI / - Fornitura e posa in opera di dispositivi per sistemi GPS a tubi interrati tubo in gomma, entro scavo predisposto, compreso il riempimento con soluzione glicoletilenica / - DISPOSITIVI PER SISTEMI GPS A TUBI INTERRATI tubo in gomma, entro scavo predisposto, compreso il riempimento con soluzione glicoletilenica	m		38,72	6,02%
22CL.PR.L.1260.10.a	Fornitura e posa in opera di centrale a 2 zone di cui una ritardata, con 2 temporizzatori per la regolazione del tempo di ritardo ingresso-uscita e durata dell'allarme, relÞ di comando per dispositivi di segnalazione, circuito alimentazione batterie, circuito per alimentazione e comando avvisatore da interno, led di visualizzazione allarmi, alimentatore stabilizzato 9 - 15 V, batteria emergenza 12 V - 2 Ah, conforme CEI 79.2 I¦ livello centrale a 2 zone di cui una ritardata / - CENTRALE A 2 ZONE DI CUI UNA RITARDATA centrale a 2 zone di cui una ritardataFornitura e posa in opera di centrale a 2 zone di cui una ritardata / - CENTRALE A 2 ZONE DI CUI UNA RITARDATA / - Fornitura e posa in opera di centrale a 2 zone di cui una ritardata, con 2 temporizzatori per la regolazione del tempo di ritardo ingresso-uscita e durata dell'allarme, relé di comando per dispositivi di segnalazione, circuito alimentazione batterie, circuito per alimentazione e comando avvisatore da interno, led di visualizzazione allarmi, alimentatore stabilizzato 9 - 15 V, batteria emergenza 12 V - 2 Ah, conforme CEI 79.2 I¦ livello centrale a 2 zone di cui una ritardata / - CENTRALE A 2 ZONE DI CUI UNA RITARDATA centrale a 2 zone di cui una ritardata	cad		391,99	11,87%
22CL.PR.L.1260.20.a	Fornitura e posa in opera di centrale a zone, con 3 temporizzatori per la regolazione del tempo di ritardo ingresso, uscita e durata dell'allarme, 2 circuiti di comando dispositivi di segnalazione, circuito alimentazione batterie, circuito per alimentazione e comando avvisatore da interno, led di visualizzazione allarmi, commutatore per inserimento con chiave meccanica, alimentatore stabilizzato 9 - 15 V, conforme CEI 79.2 I¦ livello a 4 zone parzializzabili di cui una ritardata, espandibile fino ad 8 zone, completa di batteria / - CENTRALE A ZONE, CON 3 TEMPORIZZATORI a 4 zone parzializzabili di cui una ritardata, espandibile fino ad 8 zone, completa di batteriaFornitura e posa in opera di centrale a zone, con 3 temporizzatori per la regolazione del tempo di ritardo ingresso, uscita e durata dell'allarme / - CENTRALE A ZONE, CON 3 TEMPORIZZATORI / - Fornitura e posa in opera di centrale a zone, con 3 temporizzatori per la regolazione del tempo di ritardo ingresso, uscita e durata dell'allarme, 2 circuiti di comando dispositivi di segnalazione, circuito alimentazione batterie, circuito per alimentazione e comando avvisatore da interno, led di visualizzazione allarmi, commutatore per inserimento con chiave meccanica, alimentatore stabilizzato 9 - 15 V, conforme CEI 79.2 I¦ livello a 4 zone parzializzabili di cui una ritardata, espandibile fino ad 8 zone, completa di batteria / - CENTRALE A ZONE, CON 3 TEMPORIZZATORI a 4 zone parzializzabili di cui una ritardata, espandibile fino ad 8 zone, completa di batteria	cad		727,13	6,40%
22CL.PR.L.1260.20.b	Fornitura e posa in opera di centrale a zone, con 3 temporizzatori per la regolazione del tempo di ritardo ingresso, uscita e durata dell'allarme / - CENTRALE A ZONE, CON 3 TEMPORIZZATORI / - Fornitura e posa in opera di centrale a zone, con 3 temporizzatori per la regolazione del tempo di ritardo ingresso, uscita e durata dell'allarme, 2 circuiti di comando dispositivi di segnalazione, circuito alimentazione batterie, circuito per alimentazione e comando avvisatore da interno, led di visualizzazione allarmi, commutatore per inserimento con chiave meccanica, alimentatore stabilizzato 9 - 15 V, conforme CEI 79.2 I¦ livello a 7 zone programmabili singolarmente, espandibile fino a 19 zone, completa di batteria 12 / - CENTRALE A ZONE, CON 3 TEMPORIZZATORI a 7 zone programmabili singolarmente, espandibile fino a 19 zone, completa di batteria 12	cad		1379,19	6,98%
22CL.PR.L.1260.30.a	Fornitura e posa in opera di centrale ad 8 zone per impianti via cavo, espandibile tramite concentratori fino a 128 zone, tastiera di controllo con display LCD e lettore per chiave elettronica, programmazione oraria differenziata per 7 aree, possibilità di collegare fino ad 8 tastiere di controllo simultaneo su aree individuali o multiple ed 8 inseritori con chiave elettronica, circuito di uscita per avvisatore ottico/acustico, porta seriale RS232, porta parallela per stampante, alimentatore stabilizzato 12 V - 2 A e batteria 12 V - 15 Ah, conforme CEI 79.2 II¦ livello centrale ad 8 zone per impianti via cavo / - CENTRALE AD 8 ZONE PER IMPIANTI VIA CAVO centrale ad 8 zone per impianti via cavoFornitura e posa in opera di centrale ad 8 zone per impianti via cavo, espandibile tramite concentratori fino a 128 zone / - CENTRALE AD 8 ZONE PER IMPIANTI VIA CAVO / - Fornitura e posa in opera di centrale ad 8 zone per impianti via cavo, espandibile tramite concentratori fino a 128 zone, tastiera di controllo con display LCD e lettore per chiave elettronica, programmazione oraria differenziata per 7 aree, possibilità di collegare fino ad 8 tastiere di controllo simultaneo su aree individuali o multiple ed 8 inseritori con chiave elettronica, circuito di uscita per avvisatore ottico/acustico, porta seriale RS232, porta parallela per stampante, alimentatore stabilizzato 12 V - 2 A e batteria 12 V - 15 Ah, conforme CEI 79.2 II¦ livello centrale ad 8 zone per impianti via cavo / - CENTRALE AD 8 ZONE PER IMPIANTI VIA CAVO centrale ad 8 zone per impianti via cavo	cad		244,22	79,05%
22CL.PR.L.1260.40.a	Fornitura e posa in opera di modulo espansione a 4 zone, per centrali conformi CEI 79.2 I¦ livello modulo espansione a 4 zone, per centrali conformi CEI 79.2 I¦ livello / - MODULO ESPANSIONE A 4 ZONE, PER CENTRALI CONFORMI CEI 79.2 I¦ LIVELLO modulo espansione a 4 zone, per centrali conformi CEI 79.2 I¦ livelloFornitura e posa in opera di modulo espansione a 4 zone per centrali / - MODULO ESPANSIONE A 4 ZONE, PER CENTRALI CONFORMI CEI 79.2 I¦ LIVELLO / - Fornitura e posa in opera di modulo espansione a 4 zone, per centrali conformi CEI 79.2 I¦ livello modulo espansione a 4 zone, per centrali conformi CEI 79.2 I¦ livello / - MODULO ESPANSIONE A 4 ZONE, PER CENTRALI CONFORMI CEI 79.2 I¦ LIVELLO modulo espansione a 4 zone, per centrali conformi CEI 79.2 I¦ livello	cad		14,73	79,02%
22CL.PR.L.1260.50.a	Fornitura e posa in opera di concentratore interno da 8 zone, completo di scheda ad 8 uscite, per centrali conformi CEI 79.2 II¦ livello Concentratore interno da 8 zone / - CONCENTRATORE INTERNO DA 8 ZONE Concentratore interno da 8 zoneFornitura e posa in opera di concentratore interno da 8 zone per centrali / - CONCENTRATORE INTERNO DA 8 ZONE / - Fornitura e posa in opera di concentratore interno da 8 zone, completo di scheda ad 8 uscite, per centrali conformi CEI 79.2 II¦ livello Concentratore interno da 8 zone / - CONCENTRATORE INTERNO DA 8 ZONE Concentratore interno da 8 zone	cad		202,85	5,74%
22CL.PR.L.1260.60.a	Fornitura e posa in opera di software di gestione e comunicazione, per centrali conformi CEI 79.2 II¦ livello EPROM per impianti in edifici destinati ad uso residenziale, commerciale o terziario / - SOFTWARE DI GESTIONE E COMUNICAZIONE PER CENTRALI CONFORMI CEI 79.2 II¦ LIVELLO EPROM per impianti in edifici destinati ad uso residenziale, commerciale o terziarioFornitura e posa in opera di software di gestione e comunicazione per centrali / - SOFTWARE DI GESTIONE E COMUNICAZIONE PER CENTRALI CONFORMI CEI 79.2 II¦ LIVELLO / - Fornitura e posa in opera di software di gestione e comunicazione, per centrali conformi CEI 79.2 II¦ livello EPROM per impianti in edifici destinati ad uso residenziale, commerciale o terziario / - SOFTWARE DI GESTIONE E COMUNICAZIONE PER CENTRALI CONFORMI CEI 79.2 II¦ LIVELLO EPROM per impianti in edifici destinati ad uso residenziale, commerciale o terziario	cad		115,38	10,09%
22CL.PR.L.1260.60.b	Fornitura e posa in opera di software di gestione e comunicazione, per centrali conformi CEI 79.2 II¦ livello EPROM per impianti ad elevata sicurezza / - SOFTWARE DI GESTIONE E COMUNICAZIONE PER CENTRALI CONFORMI CEI 79.2 II¦ LIVELLO EPROM per impianti ad elevata sicurezzaFornitura e posa in opera di software di gestione e comunicazione per centrali / - SOFTWARE DI GESTIONE E COMUNICAZIONE PER CENTRALI CONFORMI CEI 79.2 II¦ LIVELLO / - Fornitura e posa in opera di software di gestione e comunicazione, per centrali conformi CEI 79.2 II¦ livello EPROM per impianti ad elevata sicurezza / - SOFTWARE DI GESTIONE E COMUNICAZIONE PER CENTRALI CONFORMI CEI 79.2 II¦ LIVELLO EPROM per impianti ad elevata sicurezza	cad		609,63	1,91%
22CL.PR.L.1260.70.a	Fornitura e posa in opera di comunicatore digitale bi-direzionale, per collegamento centrale-PC, trasmissione a 1200 Bps, dotato di 8 canali, omologato Min. PP.TT. per centrali conformi CEI 79.2 II¦ livello comunicatore digitale bi-direzionale / - COMUNICATORE DIGITALE BI-DIREZIONALE comunicatore digitale bi-direzionaleFornitura e posa in opera di comunicatore digitale bi-direzionale per collegamento centrale-PC / - COMUNICATORE DIGITALE BI-DIREZIONALE / - Fornitura e posa in opera di comunicatore digitale bi-direzionale, per collegamento centrale-PC, trasmissione a 1200 Bps, dotato di 8 canali, omologato Min. PP.TT. per centrali conformi CEI 79.2 II¦ livello comunicatore digitale bi-direzionale / - COMUNICATORE DIGITALE BI-DIREZIONALE comunicatore digitale bi-direzionale	cad		199,67	5,83%
22CL.PR.L.1260.80.a	Fornitura e posa in opera di alimentatore stabilizzato per impianti di allarme 220 V/12 V-2,5 A / - ALIMENTATORE STABILIZZATO PER IMPIANTI DI ALLARME 220 V/12 V-2,5 AFornitura e posa in opera di alimentatore stabilizzato per impianti di allarme / - ALIMENTATORE STABILIZZATO PER IMPIANTI DI ALLARME / - Fornitura e posa in opera di alimentatore stabilizzato per impianti di allarme 220 V/12 V-2,5 A / - ALIMENTATORE STABILIZZATO PER IMPIANTI DI ALLARME 220 V/12 V-2,5 A	cad		160,68	7,24%
22CL.PR.L.1260.80.b	Fornitura e posa in opera di alimentatore stabilizzato per impianti di allarme / - ALIMENTATORE STABILIZZATO PER IMPIANTI DI ALLARME / - Fornitura e posa in opera di alimentatore stabilizzato per impianti di allarme 220 V/12 V-3,5 A / - ALIMENTATORE STABILIZZATO PER IMPIANTI DI ALLARME 220 V/12 V-3,5 A	cad		183,45	6,35%
22CL.PR.L.1260.90.a	Fornitura e posa in opera di combinatore telefonico a 2 canali e 8 numeri telefonici, con controllo toni, omologato Min. PP.TT., conforme CEI 79.2 I¦ livello Combinatore telefonico a 2 canali e 8 numeri telefonici / - COMBINATORE TELEFONICO A 2 CANALI E 8 NUMERI TELEFONICI Combinatore telefonico a 2 canali e 8 numeri telefoniciFornitura e posa in opera di combinatore telefonico a 2 canali e 8 numeri telefonici / - COMBINATORE TELEFONICO A 2 CANALI E 8 NUMERI TELEFONICI / - Fornitura e posa in opera di combinatore telefonico a 2 canali e 8 numeri telefonici, con controllo toni, omologato Min. PP.TT., conforme CEI 79.2 I¦ livello Combinatore telefonico a 2 canali e 8 numeri telefonici / - COMBINATORE TELEFONICO A 2 CANALI E 8 NUMERI TELEFONICI Combinatore telefonico a 2 canali e 8 numeri telefonici	cad		482,11	2,41%
22CL.PR.L.1270.10.a	Fornitura e posa in opera di centrale a zone via etere, attivabile con telecomando via radio, con 1 zona attivabile via radio o via cavo e le rimanenti esclusivamente via radio memorizzate ed escludibili, chiave elettromeccanica di emergenza, circuito antimanomisssione, regolazione del ritardo su prima zona da 1 a 40 sec, relÞ di uscita per segnalazioni remote, circuito alimentazione batterie, circuito per alimentazione e comando avvisatore da interno, led di visualizzazione allarmi, alimentatore stabilizzato 9-15 V, completa di accumulatore al Pb ermetico 12 V - 6,5 Ah a 2 zone parzializzabili / - CENTRALE A ZONE VIA ETERE a 2 zone parzializzabiliFornitura e posa in opera di centrale a zone via etere, attivabile con telecomando via radio / - CENTRALE A ZONE VIA ETERE / - Fornitura e posa in opera di centrale a zone via etere, attivabile con telecomando via radio, con 1 zona attivabile via radio o via cavo e le rimanenti esclusivamente via radio memorizzate ed escludibili, chiave elettromeccanica di emergenza, circuito antimanomisssione, regolazione del ritardo su prima zona da 1 a 40 sec, relé di uscita per segnalazioni remote, circuito alimentazione batterie, circuito per alimentazione e comando avvisatore da interno, led di visualizzazione allarmi, alimentatore stabilizzato 9-15 V, completa di accumulatore al Pb ermetico 12 V - 6,5 Ah a 2 zone parzializzabili / - CENTRALE A ZONE VIA ETERE a 2 zone parzializzabili	cad		758,21	1,54%
22CL.PR.L.1270.10.b	Fornitura e posa in opera di centrale a zone via etere, attivabile con telecomando via radio, con 1 zona attivabile via radio o via cavo e le rimanenti esclusivamente via radio memorizzate ed escludibili, chiave elettromeccanica di emergenza, circuito antimanomisssione, regolazione del ritardo su prima zona da 1 a 40 sec, relÞ di uscita per segnalazioni remote, circuito alimentazione batterie, circuito per alimentazione e comando avvisatore da interno, led di visualizzazione allarmi, alimentatore stabilizzato 9-15 V, completa di accumulatore al Pb ermetico 12 V - 6,5 Ah a 4 zone parzializzabili / - CENTRALE A ZONE VIA ETERE a 4 zone parzializzabiliFornitura e posa in opera di centrale a zone via etere, attivabile con telecomando via radio / - CENTRALE A ZONE VIA ETERE / - Fornitura e posa in opera di centrale a zone via etere, attivabile con telecomando via radio, con 1 zona attivabile via radio o via cavo e le rimanenti esclusivamente via radio memorizzate ed escludibili, chiave elettromeccanica di emergenza, circuito antimanomisssione, regolazione del ritardo su prima zona da 1 a 40 sec, relé di uscita per segnalazioni remote, circuito alimentazione batterie, circuito per alimentazione e comando avvisatore da interno, led di visualizzazione allarmi, alimentatore stabilizzato 9-15 V, completa di accumulatore al Pb ermetico 12 V - 6,5 Ah a 4 zone parzializzabili / - CENTRALE A ZONE VIA ETERE a 4 zone parzializzabili	cad		918,49	1,27%
22CL.PR.L.1270.10.c	Fornitura e posa in opera di centrale a zone via etere, attivabile con telecomando via radio, con 1 zona attivabile via radio o via cavo e le rimanenti esclusivamente via radio memorizzate ed escludibili, chiave elettromeccanica di emergenza, circuito antimanomisssione, regolazione del ritardo su prima zona da 1 a 40 sec, relÞ di uscita per segnalazioni remote, circuito alimentazione batterie, circuito per alimentazione e comando avvisatore da interno, led di visualizzazione allarmi, alimentatore stabilizzato 9-15 V, completa di accumulatore al Pb ermetico 12 V - 6,5 Ah a 8 zone parzializzabili / - CENTRALE A ZONE VIA ETERE a 8 zone parzializzabiliFornitura e posa in opera di centrale a zone via etere, attivabile con telecomando via radio / - CENTRALE A ZONE VIA ETERE / - Fornitura e posa in opera di centrale a zone via etere, attivabile con telecomando via radio, con 1 zona attivabile via radio o via cavo e le rimanenti esclusivamente via radio memorizzate ed escludibili, chiave elettromeccanica di emergenza, circuito antimanomisssione, regolazione del ritardo su prima zona da 1 a 40 sec, relé di uscita per segnalazioni remote, circuito alimentazione batterie, circuito per alimentazione e comando avvisatore da interno, led di visualizzazione allarmi, alimentatore stabilizzato 9-15 V, completa di accumulatore al Pb ermetico 12 V - 6,5 Ah a 8 zone parzializzabili / - CENTRALE A ZONE VIA ETERE a 8 zone parzializzabili	cad		1075,40	1,08%
22CL.PR.L.1280.10.a	Fornitura e posa in opera di tastiera di comando a microprocessore, con led e display, conforme CEI 79.2 II¦ livello, montaggio a vista tastiera di comando a microprocessore / - TASTIERA DI COMANDO A MICROPROCESSORE tastiera di comando a microprocessoreFornitura e posa in opera di tastiera di comando a microprocessore / - TASTIERA DI COMANDO A MICROPROCESSORE / - Fornitura e posa in opera di tastiera di comando a microprocessore, con led e display, conforme CEI 79.2 II¦ livello, montaggio a vista tastiera di comando a microprocessore / - TASTIERA DI COMANDO A MICROPROCESSORE tastiera di comando a microprocessore	cad		286,34	4,07%
22CL.PR.L.1280.20.a	Fornitura e posa in opera di chiave elettronica digitale a microprocessore universale, per centrali conformi CEI 79.2 I¦ e II¦ livello / - CHIAVE ELETTRONICA DIGITALE A MICROPROCESSORE universale, per centrali conformi CEI 79.2 I¦ e II¦ livelloFornitura e posa in opera di chiave elettronica digitale a microprocessore universale / - CHIAVE ELETTRONICA DIGITALE A MICROPROCESSORE / - Fornitura e posa in opera di chiave elettronica digitale a microprocessore universale, per centrali conformi CEI 79.2 I¦ e II¦ livello / - CHIAVE ELETTRONICA DIGITALE A MICROPROCESSORE universale, per centrali conformi CEI 79.2 I¦ e II¦ livello	cad		164,51	7,08%
22CL.PR.L.1280.20.b	Fornitura e posa in opera di chiave elettronica digitale a microprocessore universale / - CHIAVE ELETTRONICA DIGITALE A MICROPROCESSORE / - Fornitura e posa in opera di chiave elettronica digitale a microprocessore a combinazione programmabile, parzializzabile per centrali conformi CEI 79.2 II¦ livello / - CHIAVE ELETTRONICA DIGITALE A MICROPROCESSORE a combinazione programmabile, parzializzabile per centrali conformi CEI 79.2 II¦ livello	cad		189,67	6,14%
22CL.PR.L.1290.10.a	Fornitura e posa in opera di sirena elettronica da interno, 110 db, alimentazione 12 V, conforme CEI 79.2 I¦ livello in contenitore plastico / - SIRENA ELETTRONICA DA INTERNO 110 DB in contenitore plasticoFornitura e posa in opera di sirena elettronica da interno 110 db / - SIRENA ELETTRONICA DA INTERNO 110 DB / - Fornitura e posa in opera di sirena elettronica da interno, 110 db, alimentazione 12 V, conforme CEI 79.2 I¦ livello in contenitore plastico / - SIRENA ELETTRONICA DA INTERNO 110 DB in contenitore plastico	cad		79,66	14,61%
22CL.PR.L.1290.10.b	Fornitura e posa in opera di sirena elettronica da interno 110 db / - SIRENA ELETTRONICA DA INTERNO 110 DB / - Fornitura e posa in opera di sirena elettronica da interno, 110 db, alimentazione 12 V, conforme CEI 79.2 I¦ livello in contenitore metallico, antimanomissione / - SIRENA ELETTRONICA DA INTERNO 110 DB in contenitore metallico, antimanomissione	cad		93,52	12,45%
22CL.PR.L.1290.20.a	Fornitura e posa in opera di sirena elettronica da esterno, autoalimentata ed autoprotetta, conforme CEI 79.2 II¦ livello con batteria 12 V/2 Ah, in involucro metallico / - SIRENA ELETTRONICA DA ESTERNO con batteria 12 V/2 Ah, in involucro metallicoFornitura e posa in opera di sirena elettronica da esterno / - SIRENA ELETTRONICA DA ESTERNO / - Fornitura e posa in opera di sirena elettronica da esterno, autoalimentata ed autoprotetta, conforme CEI 79.2 II¦ livello con batteria 12 V/2 Ah, in involucro metallico / - SIRENA ELETTRONICA DA ESTERNO con batteria 12 V/2 Ah, in involucro metallico	cad		186,99	6,22%
22CL.PR.L.1290.20.b	Fornitura e posa in opera di sirena elettronica da esterno / - SIRENA ELETTRONICA DA ESTERNO / - Fornitura e posa in opera di sirena elettronica da esterno, autoalimentata ed autoprotetta, conforme CEI 79.2 II¦ livello con batteria 12 V/2 Ah, lampeggiatore al tungsteno e coperchio in acciaio inox / - SIRENA ELETTRONICA DA ESTERNO con batteria 12 V/2 Ah, lampeggiatore al tungsteno e coperchio in acciaio inox	cad		236,53	4,92%
22CL.PR.L.1290.20.c	Fornitura e posa in opera di sirena elettronica da esterno / - SIRENA ELETTRONICA DA ESTERNO / - Fornitura e posa in opera di sirena elettronica da esterno, autoalimentata ed autoprotetta, conforme CEI 79.2 II¦ livello con batteria 12 V/2 Ah, lampeggiatore al tungsteno e coperchio in acciaio inox, protezione antischiuma / - SIRENA ELETTRONICA DA ESTERNO con batteria 12 V/2 Ah, lampeggiatore al tungsteno e coperchio in acciaio inox, protezione antischiuma	cad		242,97	4,79%
22CL.PR.L.1290.30.a	Fornitura e posa in opera di sirena elettronica da esterno, collegamento alla centrale via radio, 115 db ad 1 m, autoalimentata ed autoprotetta, rice-trasmissione di allarme programmabile, pannello solare per la ricarica della batteria, segnalatore acustico di batteria scarica, con batteria 12 V/5,7 Ah, lampeggiatore al tungsteno e coperchio in acciaio inox sirena elettronica da esterno / - SIRENA ELETTRONICA DA ESTERNO sirena elettronica da esternoFornitura e posa in opera di sirena elettronica da esterno, collegamento alla centrale via radio 115 db / - SIRENA ELETTRONICA DA ESTERNO / - Fornitura e posa in opera di sirena elettronica da esterno, collegamento alla centrale via radio, 115 db ad 1 m, autoalimentata ed autoprotetta, rice-trasmissione di allarme programmabile, pannello solare per la ricarica della batteria, segnalatore acustico di batteria scarica, con batteria 12 V/5,7 Ah, lampeggiatore al tungsteno e coperchio in acciaio inox sirena elettronica da esterno / - SIRENA ELETTRONICA DA ESTERNO sirena elettronica da esterno	cad		441,54	2,64%
22CL.PR.L.1310.10.a	Fornitura e posa in opera di orologio pilota per la gestione di un impianto centralizzato, con impulsi programmabili, precisione '3 s/mese a 20 °C , alimentazione ordinaria 220 V, 50 Hz, batteria ricaricabile da 5 Ah, carico max 1 A a 24 V c.c., consolle con display alfanumerico, tastiera esadecimale, chiave abilitazione a tre posizioni con interfaccia seriale, una linea orologi secondari orologio pilota per la gestione di un impianto centralizzato / - OROLOGIO PILOTA PER LA GESTIONE DI UN IMPIANTO CENTRALIZZATO, CON IMPULSI PROGRAMMABILI, PRECISIONE ¦3 S/MESE A 20 °C , ALIMENTAZIONE ORDINAR orologio pilota per la gestione di un impianto centralizzatoFornitura e posa in opera di orologio pilota per la gestione di un impianto centralizzato / - OROLOGIO PILOTA PER LA GESTIONE DI UN IMPIANTO CENTRALIZZATO, CON IMPULSI PROGRAMMABILI, PRECISIONE ¦3 S/MESE A 20 ¦C, ALIMENTAZIONE ORDINAR / - Fornitura e posa in opera di orologio pilota per la gestione di un impianto centralizzato, con impulsi programmabili, precisione '3 s/mese a 20 °C , alimentazione ordinaria 220 V, 50 Hz, batteria ricaricabile da 5 Ah, carico max 1 A a 24 V c.c., consolle con display alfanumerico, tastiera esadecimale, chiave abilitazione a tre posizioni con interfaccia seriale, una linea orologi secondari orologio pilota per la gestione di un impianto centralizzato / - OROLOGIO PILOTA PER LA GESTIONE DI UN IMPIANTO CENTRALIZZATO, CON IMPULSI PROGRAMMABILI, PRECISIONE ¦3 S/MESE A 20 °C , ALIMENTAZIONE ORDINAR orologio pilota per la gestione di un impianto centralizzato	cad		121,83	79,04%
22CL.PR.L.1310.20.a	Fornitura e posa in opera di orologio segnalatore per la realizzazione di un impianto di segnalazione con 2 circuiti controllati da programmi indipendenti, con carico max 6 a 220 V c.a., completo di consolle con display alfanumerico, tastiera esadecimale, chiave abilitazione a tre posizioni con interfaccia seriale, una linea orologi secondari orologio segnalatore / - OROLOGIO SEGNALATORE PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI SEGNALAZIONE CON 2 CIRCUITI CONTROLLATI DA PROGRAMMI INDIPENDENTI, CON CARICO MA orologio segnalatoreFornitura e posa in opera di orologio segnalatore per la realizzazione di un impianto di segnalazione con 2 circuiti / - OROLOGIO SEGNALATORE PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI SEGNALAZIONE CON 2 CIRCUITI CONTROLLATI DA PROGRAMMI INDIPENDENTI, CON CARICO MA / - Fornitura e posa in opera di orologio segnalatore per la realizzazione di un impianto di segnalazione con 2 circuiti controllati da programmi indipendenti, con carico max 6 a 220 V c.a., completo di consolle con display alfanumerico, tastiera esadecimale, chiave abilitazione a tre posizioni con interfaccia seriale, una linea orologi secondari orologio segnalatore / - OROLOGIO SEGNALATORE PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI SEGNALAZIONE CON 2 CIRCUITI CONTROLLATI DA PROGRAMMI INDIPENDENTI, CON CARICO MA orologio segnalatore	cad		1393,04	6,91%
22CL.PR.L.1310.30.a	Fornitura e posa in opera di orologio pilota segnalatore per impianti di orologeria centralizzata ad una linea di orologi secondari e 6 circuiti di segnalazione, completo di consolle con display alfanumerico, tastiera esadecimale, chiave abilitazione a tre posizioni con interfaccia seriale, una linea orologi secondari orologio pilota segnalatore per impianti di orologeria centralizzata / - OROLOGIO PILOTA SEGNALATORE PER IMPIANTI DI OROLOGERIA CENTRALIZZATA orologio pilota segnalatore per impianti di orologeria centralizzataFornitura e posa in opera di orologio pilota segnalatore per impianti di orologeria centralizzata ad una linea di orologi secondari e 6 circuiti di segnalazione / - OROLOGIO PILOTA SEGNALATORE PER IMPIANTI DI OROLOGERIA CENTRALIZZATA / - Fornitura e posa in opera di orologio pilota segnalatore per impianti di orologeria centralizzata ad una linea di orologi secondari e 6 circuiti di segnalazione, completo di consolle con display alfanumerico, tastiera esadecimale, chiave abilitazione a tre posizioni con interfaccia seriale, una linea orologi secondari orologio pilota segnalatore per impianti di orologeria centralizzata / - OROLOGIO PILOTA SEGNALATORE PER IMPIANTI DI OROLOGERIA CENTRALIZZATA orologio pilota segnalatore per impianti di orologeria centralizzata	cad		121,83	79,04%
22CL.PR.L.1320.10.a	Fornitura e posa in opera di orologio ricevitore a lancette, per interno, tipo rotondo con quadrante bianco; cifre arabe, tacche e lancette nere. Casse in lamiera e vetro protettivo, movimento con impulsi bipolari 60 s/24 V c.c., assorbimento 7,5 mA a semplice quadrante per montaggio a parete diametro 250 mm / - OROLOGIO RICEVITORE A LANCETTE, PER INTERNO, TIPO ROTONDO CON QUADRANTE BIANCO diametro 250 mmFornitura e posa in opera di orologio ricevitore a lancette, per interno, tipo rotondo con quadrante bianco / - OROLOGIO RICEVITORE A LANCETTE, PER INTERNO, TIPO ROTONDO CON QUADRANTE BIANCO / - Fornitura e posa in opera di orologio ricevitore a lancette, per interno, tipo rotondo con quadrante bianco; cifre arabe, tacche e lancette nere. Casse in lamiera e vetro protettivo, movimento con impulsi bipolari 60 s/24 V c.c., assorbimento 7,5 mA a semplice quadrante per montaggio a parete diametro 250 mm / - OROLOGIO RICEVITORE A LANCETTE, PER INTERNO, TIPO ROTONDO CON QUADRANTE BIANCO diametro 250 mm	cad		205,18	11,34%
22CL.PR.L.1320.10.b	Fornitura e posa in opera di orologio ricevitore a lancette, per interno, tipo rotondo con quadrante bianco / - OROLOGIO RICEVITORE A LANCETTE, PER INTERNO, TIPO ROTONDO CON QUADRANTE BIANCO / - Fornitura e posa in opera di orologio ricevitore a lancette, per interno, tipo rotondo con quadrante bianco; cifre arabe, tacche e lancette nere. Casse in lamiera e vetro protettivo, movimento con impulsi bipolari 60 s/24 V c.c., assorbimento 7,5 mA a semplice quadrante per montaggio a parete diametro 300 mm / - OROLOGIO RICEVITORE A LANCETTE, PER INTERNO, TIPO ROTONDO CON QUADRANTE BIANCO diametro 300 mm	cad		215,69	10,78%
22CL.PR.L.1320.10.c	Fornitura e posa in opera di orologio ricevitore a lancette, per interno, tipo rotondo con quadrante bianco / - OROLOGIO RICEVITORE A LANCETTE, PER INTERNO, TIPO ROTONDO CON QUADRANTE BIANCO / - Fornitura e posa in opera di orologio ricevitore a lancette, per interno, tipo rotondo con quadrante bianco; cifre arabe, tacche e lancette nere. Casse in lamiera e vetro protettivo, movimento con impulsi bipolari 60 s/24 V c.c., assorbimento 7,5 mA a semplice quadrante per montaggio a parete diametro 400 mm / - OROLOGIO RICEVITORE A LANCETTE, PER INTERNO, TIPO ROTONDO CON QUADRANTE BIANCO diametro 400 mm	cad		238,55	9,75%
22CL.PR.L.1320.20.a	Fornitura e posa in opera di orologio ricevitore a lancette, per interno, tipo rotondo con quadrante bianco; cifre arabe, tacche e lancette nere. Casse in lamiera e vetro protettivo, movimento con impulsi bipolari 60 s/24 V c.c., assorbimento 7,5 mA a doppio quadrante, con sostegno a bandiera o tiges diametro 250 mm / - OROLOGIO RICEVITORE A LANCETTE, PER INTERNO, TIPO ROTONDO CON QUADRANTE BIANCO diametro 250 mmFornitura e posa in opera di orologio ricevitore a lancette, per interno, tipo rotondo con quadrante bianco / - OROLOGIO RICEVITORE A LANCETTE, PER INTERNO, TIPO ROTONDO CON QUADRANTE BIANCO / - Fornitura e posa in opera di orologio ricevitore a lancette, per interno, tipo rotondo con quadrante bianco; cifre arabe, tacche e lancette nere. Casse in lamiera e vetro protettivo, movimento con impulsi bipolari 60 s/24 V c.c., assorbimento 7,5 mA a doppio quadrante, con sostegno a bandiera o tiges diametro 250 mm / - OROLOGIO RICEVITORE A LANCETTE, PER INTERNO, TIPO ROTONDO CON QUADRANTE BIANCO diametro 250 mm	cad		351,13	6,62%
22CL.PR.L.1320.20.b	Fornitura e posa in opera di orologio ricevitore a lancette, per interno, tipo rotondo con quadrante bianco / - OROLOGIO RICEVITORE A LANCETTE, PER INTERNO, TIPO ROTONDO CON QUADRANTE BIANCO / - Fornitura e posa in opera di orologio ricevitore a lancette, per interno, tipo rotondo con quadrante bianco; cifre arabe, tacche e lancette nere. Casse in lamiera e vetro protettivo, movimento con impulsi bipolari 60 s/24 V c.c., assorbimento 7,5 mA a doppio quadrante, con sostegno a bandiera o tiges diametro 300 mm / - OROLOGIO RICEVITORE A LANCETTE, PER INTERNO, TIPO ROTONDO CON QUADRANTE BIANCO diametro 300 mm	cad		372,13	6,25%
22CL.PR.L.1320.20.c	Fornitura e posa in opera di orologio ricevitore a lancette, per interno, tipo rotondo con quadrante bianco / - OROLOGIO RICEVITORE A LANCETTE, PER INTERNO, TIPO ROTONDO CON QUADRANTE BIANCO / - Fornitura e posa in opera di orologio ricevitore a lancette, per interno, tipo rotondo con quadrante bianco; cifre arabe, tacche e lancette nere. Casse in lamiera e vetro protettivo, movimento con impulsi bipolari 60 s/24 V c.c., assorbimento 7,5 mA a doppio quadrante, con sostegno a bandiera o tiges diametro 400 mm / - OROLOGIO RICEVITORE A LANCETTE, PER INTERNO, TIPO ROTONDO CON QUADRANTE BIANCO diametro 400 mm	cad		417,84	5,57%
22CL.PR.L.1330.10.a	Fornitura e posa in opera di orologio digitale a lettura diretta, per montaggio a parete, palette di colore nero e cifre bianche, altezza cifre 100 mm, alimentazione 220 V, batterie con autonomia 15 giorni per interni funzionamento indipendente a quarzo, alimentato a batteria / - OROLOGIO DIGITALE A LETTURA DIRETTA PER MONTAGGIO A PARETE funzionamento indipendente a quarzo, alimentato a batteriaFornitura e posa in opera di orologio digitale a lettura diretta per montaggio a parete / - OROLOGIO DIGITALE A LETTURA DIRETTA PER MONTAGGIO A PARETE / - Fornitura e posa in opera di orologio digitale a lettura diretta, per montaggio a parete, palette di colore nero e cifre bianche, altezza cifre 100 mm, alimentazione 220 V, batterie con autonomia 15 giorni per interni funzionamento indipendente a quarzo, alimentato a batteria / - OROLOGIO DIGITALE A LETTURA DIRETTA PER MONTAGGIO A PARETE funzionamento indipendente a quarzo, alimentato a batteria	cad		1149,28	4,05%
22CL.PR.L.1330.10.b	Fornitura e posa in opera di orologio digitale a lettura diretta per montaggio a parete / - OROLOGIO DIGITALE A LETTURA DIRETTA PER MONTAGGIO A PARETE / - Fornitura e posa in opera di orologio digitale a lettura diretta, per montaggio a parete, palette di colore nero e cifre bianche, altezza cifre 100 mm, alimentazione 220 V, batterie con autonomia 15 giorni per interni funzionamento dipendente da orologio pilota / - OROLOGIO DIGITALE A LETTURA DIRETTA PER MONTAGGIO A PARETE funzionamento dipendente da orologio pilota	cad		1192,59	3,90%
22CL.PR.L.1330.10.c	Fornitura e posa in opera di orologio digitale a lettura diretta per montaggio a parete / - OROLOGIO DIGITALE A LETTURA DIRETTA PER MONTAGGIO A PARETE / - Fornitura e posa in opera di orologio digitale a lettura diretta, per montaggio a parete, palette di colore nero e cifre bianche, altezza cifre 100 mm, alimentazione 220 V, batterie con autonomia 15 giorni per interni extra-prezzo per accoppiamento con calendario / - OROLOGIO DIGITALE A LETTURA DIRETTA PER MONTAGGIO A PARETE extra-prezzo per accoppiamento con calendario	cad		996,49	4,67%
22CL.PR.L.1330.20.a	Fornitura e posa in opera di orologio digitale a lettura diretta, per montaggio a parete, palette di colore nero e cifre bianche, altezza cifre 100 mm, alimentazione 220 V, batterie con autonomia 15 giorni per interni per esterno, completo di illuminazione interna funzionamento indipendente a quarzo / - OROLOGIO DIGITALE A LETTURA DIRETTA PER MONTAGGIO A PARETE funzionamento indipendente a quarzoFornitura e posa in opera di orologio digitale a lettura diretta per montaggio a parete / - OROLOGIO DIGITALE A LETTURA DIRETTA PER MONTAGGIO A PARETE / - Fornitura e posa in opera di orologio digitale a lettura diretta, per montaggio a parete, palette di colore nero e cifre bianche, altezza cifre 100 mm, alimentazione 220 V, batterie con autonomia 15 giorni per interni per esterno, completo di illuminazione interna funzionamento indipendente a quarzo / - OROLOGIO DIGITALE A LETTURA DIRETTA PER MONTAGGIO A PARETE funzionamento indipendente a quarzo	cad		2318,77	2,01%
22CL.PR.L.1330.20.b	Fornitura e posa in opera di orologio digitale a lettura diretta per montaggio a parete / - OROLOGIO DIGITALE A LETTURA DIRETTA PER MONTAGGIO A PARETE / - Fornitura e posa in opera di orologio digitale a lettura diretta, per montaggio a parete, palette di colore nero e cifre bianche, altezza cifre 100 mm, alimentazione 220 V, batterie con autonomia 15 giorni per interni per esterno, completo di illuminazione interna funzionamento dipendente da orologio pilota / - OROLOGIO DIGITALE A LETTURA DIRETTA PER MONTAGGIO A PARETE funzionamento dipendente da orologio pilota	cad		2102,17	2,21%
22CL.PR.L.1330.20.c	Fornitura e posa in opera di orologio digitale a lettura diretta per montaggio a parete / - OROLOGIO DIGITALE A LETTURA DIRETTA PER MONTAGGIO A PARETE / - Fornitura e posa in opera di orologio digitale a lettura diretta, per montaggio a parete, palette di colore nero e cifre bianche, altezza cifre 100 mm, alimentazione 220 V, batterie con autonomia 15 giorni per interni per esterno, completo di illuminazione interna extra-prezzo per gruppo di riscaldamento interno / - OROLOGIO DIGITALE A LETTURA DIRETTA PER MONTAGGIO A PARETE extra-prezzo per gruppo di riscaldamento interno	cad		129,94	3,58%
22CL.PR.L.1330.30.a	Fornitura e posa in opera di orologio digitale a lettura diretta a led, monocolore dimensioni 90x30x15 cm, dipendente o indipendente orologio digitale a lettura diretta a led / - OROLOGIO DIGITALE A LETTURA DIRETTA A LED orologio digitale a lettura diretta a ledFornitura e posa in opera di orologio digitale a lettura diretta a led / - OROLOGIO DIGITALE A LETTURA DIRETTA A LED / - Fornitura e posa in opera di orologio digitale a lettura diretta a led, monocolore dimensioni 90x30x15 cm, dipendente o indipendente orologio digitale a lettura diretta a led / - OROLOGIO DIGITALE A LETTURA DIRETTA A LED orologio digitale a lettura diretta a led	cad		58,85	79,05%
22CL.PR.L.1330.40.a	Fornitura e posa in opera di ripetitore d'impulsi per inserimento in impianti centralizzati con orologi secondari superiori alla capacità dell'orologio pilota o tipologia di linea complessa con batteria al Pb e carica batteria ripetitore d'impulsi per inserimento in impianti centralizzati / - RIPETITORE D'IMPULSI ripetitore d'impulsi per inserimento in impianti centralizzatiFornitura e posa in opera di ripetitore d'impulsi per inserimento in impianti centralizzati / - RIPETITORE D'IMPULSI / - Fornitura e posa in opera di ripetitore d'impulsi per inserimento in impianti centralizzati con orologi secondari superiori alla capacità dell'orologio pilota o tipologia di linea complessa con batteria al Pb e carica batteria ripetitore d'impulsi per inserimento in impianti centralizzati / - RIPETITORE D'IMPULSI ripetitore d'impulsi per inserimento in impianti centralizzati	cad		58,85	79,05%
22CL.PR.L.1330.50.a	Fornitura e posa in opera di orologio controllo presenze tipo elettrico, con stampa su schema per la registrazione entrata ed uscita del personale. Alimentazione 220 V c.a., base tempo-giorni-settimana-mese, tastiera di programmazione, autodiagnostica, display e stampante, completo di alimentatore con batteria Pb per conservazione memoria tipo automatico per regime di orario flessibile / - OROLOGIO CONTROLLO PRESENZE TIPO ELETTRICO tipo automatico per regime di orario flessibileFornitura e posa in opera di orologio controllo presenze tipo elettrico / - OROLOGIO CONTROLLO PRESENZE TIPO ELETTRICO / - Fornitura e posa in opera di orologio controllo presenze tipo elettrico, con stampa su schema per la registrazione entrata ed uscita del personale. Alimentazione 220 V c.a., base tempo-giorni-settimana-mese, tastiera di programmazione, autodiagnostica, display e stampante, completo di alimentatore con batteria Pb per conservazione memoria tipo automatico per regime di orario flessibile / - OROLOGIO CONTROLLO PRESENZE TIPO ELETTRICO tipo automatico per regime di orario flessibile	cad		2440,00	1,91%
22CL.PR.L.1330.50.b	Fornitura e posa in opera di orologio controllo presenze tipo elettrico / - OROLOGIO CONTROLLO PRESENZE TIPO ELETTRICO / - Fornitura e posa in opera di orologio controllo presenze tipo elettrico, con stampa su schema per la registrazione entrata ed uscita del personale. Alimentazione 220 V c.a., base tempo-giorni-settimana-mese, tastiera di programmazione, autodiagnostica, display e stampante, completo di alimentatore con batteria Pb per conservazione memoria tipo semiautomatico comandato manualmente dall'utente / - OROLOGIO CONTROLLO PRESENZE TIPO ELETTRICO tipo semiautomatico comandato manualmente dall'utente	cad		2011,25	2,31%
22CL.PR.L.1330.60.a	Fornitura e posa in opera di orologio marca tempo, orario e calendario, per timbratura di qualsiasi tipo di documentazione e/o registrazione di fasi lavorazioni o cicli produttivi funzionamento indipendente alimentazione ordinaria 220 V c.a. e batteria NiCd con 7 giorni autonomia / - OROLOGIO MARCA TEMPO ORARIO E CALENDARIO funzionamento indipendente alimentazione ordinaria 220 V c.a. e batteria NiCd con 7 giorni autonomiaFornitura e posa in opera di orologio marca tempo, orario e calendario / - OROLOGIO MARCA TEMPO ORARIO E CALENDARIO / - Fornitura e posa in opera di orologio marca tempo, orario e calendario, per timbratura di qualsiasi tipo di documentazione e/o registrazione di fasi lavorazioni o cicli produttivi funzionamento indipendente alimentazione ordinaria 220 V c.a. e batteria NiCd con 7 giorni autonomia / - OROLOGIO MARCA TEMPO ORARIO E CALENDARIO funzionamento indipendente alimentazione ordinaria 220 V c.a. e batteria NiCd con 7 giorni autonomia	cad		2196,70	2,12%
22CL.PR.L.1330.60.b	Fornitura e posa in opera di orologio marca tempo, orario e calendario / - OROLOGIO MARCA TEMPO ORARIO E CALENDARIO / - Fornitura e posa in opera di orologio marca tempo, orario e calendario, per timbratura di qualsiasi tipo di documentazione e/o registrazione di fasi lavorazioni o cicli produttivi funzionamento dipendente da orologio pilota / - OROLOGIO MARCA TEMPO ORARIO E CALENDARIO funzionamento dipendente da orologio pilota	cad		2326,69	2,00%
22CL.PR.L.1410.10.a	Fornitura e posa in opera di microfono ad alta sensibilità, limitata distorsione, insensibilità / - Microfono ad alta sensibilità, limitata distorsione, insensibilità / - Microfono ad alta sensibilità, limitata distorsione, insensibilità, completo di connettore terminale e 5 metri di cavo schermato con interruttore sull'impugnatura, escluso supporto, compresa l'attivazione dell'impianto tipo a cardioide impedenza di uscita 200 ohm, risposta in frequenza 40 / - Microfono ad alta sensibilità, limitata distorsione, insensibilità, co tipo a cardioide impedenza di uscita 200 ohm, risposta in frequenza 40	cad		537,87	4,07%
22CL.PR.L.1410.10.b	Microfono ad alta sensibilità, limitata distorsione, insensibilità, completo di connettore terminale e 5 metri di cavo schermato con interruttore sull'impugnatura, escluso supporto, compresa l'attivazione dell'impianto tipo omnidirezionale, impedenza di uscita 200 ohm. risposta in frequen / - Microfono ad alta sensibilità, limitata distorsione, insensibilità, co tipo omnidirezionale, impedenza di uscita 200 ohm. risposta in frequenFornitura e posa in opera di microfono ad alta sensibilità, limitata distorsione, insensibilità / - Microfono ad alta sensibilità, limitata distorsione, insensibilità / - Microfono ad alta sensibilità, limitata distorsione, insensibilità, completo di connettore terminale e 5 metri di cavo schermato con interruttore sull'impugnatura, escluso supporto, compresa l'attivazione dell'impianto tipo omnidirezionale, impedenza di uscita 200 ohm. risposta in frequen / - Microfono ad alta sensibilità, limitata distorsione, insensibilità, co tipo omnidirezionale, impedenza di uscita 200 ohm. risposta in frequen	cad		490,29	4,47%
22CL.PR.L.1410.10.c	Fornitura e posa in opera di microfono ad alta sensibilità, limitata distorsione, insensibilità / - Microfono ad alta sensibilità, limitata distorsione, insensibilità / - Microfono ad alta sensibilità, limitata distorsione, insensibilità, completo di connettore terminale e 5 metri di cavo schermato con interruttore sull'impugnatura, escluso supporto, compresa l'attivazione dell'impianto tipo a condensatore, di tipo professionale, impedenza di uscita 600 oh / - Microfono ad alta sensibilità, limitata distorsione, insensibilità, co tipo a condensatore, di tipo professionale, impedenza di uscita 600 oh	cad		1134,00	1,93%
22CL.PR.L.1410.10.d	Fornitura e posa in opera di microfono ad alta sensibilità, limitata distorsione, insensibilità / - Microfono ad alta sensibilità, limitata distorsione, insensibilità / - Microfono ad alta sensibilità, limitata distorsione, insensibilità, completo di connettore terminale e 5 metri di cavo schermato con interruttore sull'impugnatura, escluso supporto, compresa l'attivazione dell'impianto tipo a condensatore, di tipo professionale impedenza di uscita 2.000 o / - Microfono ad alta sensibilità, limitata distorsione, insensibilità, co tipo a condensatore, di tipo professionale impedenza di uscita 2.000 o	cad		436,11	5,02%
22CL.PR.L.1420.10.a	- Amplificatore con doppio sistema di alimentazione; provvisto di ingressi microfoni a bassa impedenza, in miscelazione tra loro e con gli altri segnali in ingresso (aux, tape in, ecc.) alimentazione 220V-50 Hz, compresa l'attivazione dell'impianto tipo dotato di 4 canali di ingresso, impedenza di uscita 4-8 ohm, risposta in frequenza 60- 18.000 Hz, potenza 30 W	cad		2285,84	8,22%
22CL.PR.L.1420.10.b	- Amplificatore con doppio sistema di alimentazione; provvisto di ingressi microfoni a bassa impedenza, in miscelazione tra loro e con gli altri segnali in ingresso (aux, tape in, ecc.) alimentazione 220V-50 Hz, compresa l'attivazione dell'impianto tipo dotato di 5 canali di ingresso, impedenza di uscita 4-8-16 ohm, risposta in frequenza 50-20.000 Hz, potenza 60 W	cad		4573,12	5,14%
22CL.PR.L.1420.10.c	- Amplificatore con doppio sistema di alimentazione; provvisto di ingressi microfoni a bassa impedenza, in miscelazione tra loro e con gli altri segnali in ingresso (aux, tape in, ecc.) alimentazione 220V-50 Hz, compresa l'attivazione dell'impianto tipo dotato di 5 canali di ingresso, impedenza di uscita 4-8-16 ohm, risposta in frequenza 50-20.000 Hz, potenza 120 W	cad		5380,74	4,37%
22CL.PR.L.1420.20.a	Unità di potenza con doppio sistema di alimentazione, presenta due sistemi di uscita, linea a tensione costante e a impedenza costante, possibile collegamento con ulteriore unità di potenza, compresa l'attivazione dell'impianto: tipo dotato di impedenza di uscita 4-8-16 ohm, risposta in frequenza 50-20.000 Hz, potenza 60 W / - Unità di potenza con doppio sistema di alimentazione, presenta due sistemi di uscita, linea a tensione costante e a impedenza costante, possibile collegamento con ulteriore unità di potenza, compresa l'attivazione dell'impianto: tipo dotato di impFornitura e posa in opera di unità di potenza con doppio sistema di alimentazione / - Unità di potenza con doppio sistema di alimentazione, presenta due sistemi di uscita, linea a tensione costante e a impedenza costante, possibile collegamento con ulteriore unità di potenza, compresa l'attivazione dell'impianto: / - Unità di potenza con doppio sistema di alimentazione, presenta due sistemi di uscita, linea a tensione costante e a impedenza costante, possibile collegamento con ulteriore unità di potenza, compresa l'attivazione dell'impianto: tipo dotato di impedenza di uscita 4-8-16 ohm, risposta in frequenza 50-20.000 Hz, potenza 60 W / - Unità di potenza con doppio sistema di alimentazione, presenta due sistemi di uscita, linea a tensione costante e a impedenza costante, possibile collegamento con ulteriore unità di potenza, compresa l'attivazione dell'impianto: tipo dotato di imp	cad		4499,88	5,22%
22CL.PR.L.1420.20.b	Unità di potenza con doppio sistema di alimentazione, presenta due sistemi di uscita, linea a tensione costante e a impedenza costante, possibile collegamento con ulteriore unità di potenza, compresa l'attivazione dell'impianto: tipo dotato di impedenza di uscita 4-8-16 ohm, risposta in frequenza 50-20.000 Hz, potenza 120 W / - Unità di potenza con doppio sistema di alimentazione, presenta due sistemi di uscita, linea a tensione costante e a impedenza costante, possibile collegamento con ulteriore unità di potenza, compresa l'attivazione dell'impianto: tipo dotato di impFornitura e posa in opera di unità di potenza con doppio sistema di alimentazione / - Unità di potenza con doppio sistema di alimentazione, presenta due sistemi di uscita, linea a tensione costante e a impedenza costante, possibile collegamento con ulteriore unità di potenza, compresa l'attivazione dell'impianto: / - Unità di potenza con doppio sistema di alimentazione, presenta due sistemi di uscita, linea a tensione costante e a impedenza costante, possibile collegamento con ulteriore unità di potenza, compresa l'attivazione dell'impianto: tipo dotato di impedenza di uscita 4-8-16 ohm, risposta in frequenza 50-20.000 Hz, potenza 120 W / - Unità di potenza con doppio sistema di alimentazione, presenta due sistemi di uscita, linea a tensione costante e a impedenza costante, possibile collegamento con ulteriore unità di potenza, compresa l'attivazione dell'impianto: tipo dotato di imp	cad		5161,10	4,55%
22CL.PR.L.1420.20.c	Unità di potenza con doppio sistema di alimentazione, presenta due sistemi di uscita, linea a tensione costante e a impedenza costante, possibile collegamento con ulteriore unità di potenza, compresa l'attivazione dell'impianto: tipo dotato di impedenza di uscita 4-8-16 ohm, risposta in frequenza 50-15.000 Hz, potenza 150 W / - Unità di potenza con doppio sistema di alimentazione, presenta due sistemi di uscita, linea a tensione costante e a impedenza costante, possibile collegamento con ulteriore unità di potenza, compresa l'attivazione dell'impianto: tipo dotato di impFornitura e posa in opera di unità di potenza con doppio sistema di alimentazione / - Unità di potenza con doppio sistema di alimentazione, presenta due sistemi di uscita, linea a tensione costante e a impedenza costante, possibile collegamento con ulteriore unità di potenza, compresa l'attivazione dell'impianto: / - Unità di potenza con doppio sistema di alimentazione, presenta due sistemi di uscita, linea a tensione costante e a impedenza costante, possibile collegamento con ulteriore unità di potenza, compresa l'attivazione dell'impianto: tipo dotato di impedenza di uscita 4-8-16 ohm, risposta in frequenza 50-15.000 Hz, potenza 150 W / - Unità di potenza con doppio sistema di alimentazione, presenta due sistemi di uscita, linea a tensione costante e a impedenza costante, possibile collegamento con ulteriore unità di potenza, compresa l'attivazione dell'impianto: tipo dotato di imp	cad		5965,69	3,94%
22CL.PR.L.1430.10.a	- Diffusori acustici, compresa l'attivazione dell'impianto: tipo a plafoniera con predisposizione per trasformatore per impianti a tensione costante, potenza 6 W	cad		337,65	6,49%
22CL.PR.L.1430.10.b	Fornitura e posa in opera di diffusori acustici, compresa l'attivazione dell'impianto / - Diffusori acustici, compresa l'attivazione dell'impianto: / - Diffusori acustici, compresa l'attivazione dell'impianto: tipo a parete con predisposizione, impianti a tensione costante, poten	cad		323,37	6,77%
22CL.PR.L.1430.10.c	Fornitura e posa in opera di diffusori acustici, compresa l'attivazione dell'impianto / - Diffusori acustici, compresa l'attivazione dell'impianto: / - Diffusori acustici, compresa l'attivazione dell'impianto: tipo a parete con predisposizione, impianti a tensione costante, potenza 3 W	cad		475,62	4,60%
22CL.PR.L.1430.10.d	Fornitura e posa in opera di diffusori acustici, compresa l'attivazione dell'impianto / - Diffusori acustici, compresa l'attivazione dell'impianto: / - Diffusori acustici, compresa l'attivazione dell'impianto: tipo a parete in ABS con trasformatore per impianti a tensione costante, potenza 6 W	cad		542,78	4,03%
22CL.PR.L.1430.10.e	Fornitura e posa in opera di diffusori acustici, compresa l'attivazione dell'impianto / - Diffusori acustici, compresa l'attivazione dell'impianto: / - Diffusori acustici, compresa l'attivazione dell'impianto: tipo ad incasso con predisposizione per un trasformatore per impianti a tensione costante, potenza 4 W	cad		356,91	6,14%
22CL.PR.L.1430.10.f	Fornitura e posa in opera di diffusori acustici, compresa l'attivazione dell'impianto / - Diffusori acustici, compresa l'attivazione dell'impianto: / - Diffusori acustici, compresa l'attivazione dell'impianto: tipo ad incasso di volume a 5 posizioni + esclusione, selettore per 6 linee d'ingresso, presa tack per cuffia provvisto di un trasformatore per impianto a tensione costante, potenza 4 W	cad		679,94	3,22%
22CL.PR.L.1430.20.a	- Colonnine sonore in materiale plastico/legno, compresa l'attivazione dell'impianto tipo a 3 altoparlanti, predisposte per incorporare un trasformatore per impianti a tensione costante, potenza 12 W	cad		778,99	2,81%
22CL.PR.L.1430.20.b	Fornitura e posa in opera di colonnine sonore in materiale plastico/legno compresa l'attivazione dell'impianto / - Colonnine sonore in materiale plastico/legno, compresa l'attivazione dell'impianto / - Colonnine sonore in materiale plastico/legno, compresa l'attivazione dell'impianto tipo a 5 altoparlanti, predisposte per incorporare un trasformatore per impianti a tensione costante	cad		858,09	2,55%
22CL.PR.L.1430.20.c	Fornitura e posa in opera di colonnine sonore in materiale plastico/legno compresa l'attivazione dell'impianto / - Colonnine sonore in materiale plastico/legno, compresa l'attivazione dell'impianto / - Colonnine sonore in materiale plastico/legno, compresa l'attivazione dell'impianto tipo in legno a 3 altoparlanti dimensioni 180x90x630 mm, predisposte per incorporare un trasformatore per impianti a tensione costante, potenza 12 W	cad		1129,37	1,94%
22CL.PR.L.1430.20.d	Fornitura e posa in opera di colonnine sonore in materiale plastico/legno compresa l'attivazione dell'impianto / - Colonnine sonore in materiale plastico/legno, compresa l'attivazione dell'impianto / - Colonnine sonore in materiale plastico/legno, compresa l'attivazione dell'impianto tipo in legno a 5 altoparlanti di dimensioni 180x90x1.030 mm, predisposte per incorporare internamente un trasformatore per impianti a tensione costante	cad		1222,40	1,79%
22CL.PR.L.1430.30.a	Fornitura e posa in opera di diffusori a tromba da esterno con predisposizione per incorporare un trasformatore per impianti a tensione costante / - Diffusori a tromba da esterno con predisposizione per incorporare un trasformatore per impianti a tensione costante, compresa l'attivazione dell'impianto / -	cad		1204,13	1,82%
22CL.PR.L.1430.30.b	Fornitura e posa in opera di diffusori a tromba da esterno con predisposizione per incorporare un trasformatore per impianti a tensione costante / - Diffusori a tromba da esterno con predisposizione per incorporare un trasformatore per impianti a tensione costante, compresa l'attivazione dell'impianto / - Diffusori a tromba da esterno con predisposizione per incorporare un trasformatore per impianti a tensione costante, compresa l'attivazione dell'impianto tipo in moplen, con potenza 20 W, impedenza 16 ohm	cad		734,84	2,98%
22CL.PR.L.1510.10.a	Apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con circuito elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, spia rete/ricarica, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 220 V c.a. da 60 minuti di autonomia con batteria ermetica NiCd.Non permanente con lampada fluorescente: 6 W / - non permanente con lampada fluorescente: 6 WFornitura e posa in opera di apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente / - non permanente con lampada fluorescente: / - Apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con circuito elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, spia rete/ricarica, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 220 V c.a. da 60 minuti di autonomia con batteria ermetica NiCd.Non permanente con lampada fluorescente: 6 W / - non permanente con lampada fluorescente: 6 W	cad		99,74	10,87%
22CL.PR.L.1510.10.b	Fornitura e posa in opera di apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente / - non permanente con lampada fluorescente: / - Apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con circuito elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, spia rete/ricarica, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 220 V c.a. da 60 minuti di autonomia con batteria ermetica NiCd.Non permanente con lampada fluorescente: 8 W / - non permanente con lampada fluorescente: 8 W	cad		137,37	7,89%
22CL.PR.L.1510.10.c	Fornitura e posa in opera di apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente / - non permanente con lampada fluorescente: / - Apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con circuito elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, spia rete/ricarica, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 220 V c.a. da 60 minuti di autonomia con batteria ermetica NiCd.Non permanente con lampada fluorescente: 11 W / - non permanente con lampada fluorescente: 11 W	cad		158,87	6,82%
22CL.PR.L.1510.10.d	Fornitura e posa in opera di apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente / - non permanente con lampada fluorescente: / - Apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con circuito elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, spia rete/ricarica, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 220 V c.a. da 60 minuti di autonomia con batteria ermetica NiCd.Non permanente con lampada fluorescente: 18 W / - non permanente con lampada fluorescente: 18 W	cad		182,52	5,94%
22CL.PR.L.1510.10.e	Fornitura e posa in opera di apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente / - non permanente con lampada fluorescente: / - Apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con circuito elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, spia rete/ricarica, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 220 V c.a. da 60 minuti di autonomia con batteria ermetica NiCd.Non permanente con lampada fluorescente: 24 W / - non permanente con lampada fluorescente: 24 W	cad		195,43	5,55%
22CL.PR.L.1510.10.f	Fornitura e posa in opera di apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente / - non permanente con lampada fluorescente: / - Apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con circuito elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, spia rete/ricarica, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 220 V c.a. da 60 minuti di autonomia con batteria ermetica NiCd.Non permanente con lampada fluorescente: 36 W / - non permanente con lampada fluorescente: 36 W	cad		242,74	4,47%
22CL.PR.L.1510.10.g	Fornitura e posa in opera di apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente / - non permanente con lampada fluorescente: / - Apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con circuito elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, spia rete/ricarica, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 220 V c.a. da 60 minuti di autonomia con batteria ermetica NiCd.Non permanente con lampada fluorescente: 58 W / - non permanente con lampada fluorescente: 58 W	cad		284,57	3,81%
22CL.PR.L.1510.100.a	Apparecchi di illuminazione a bandiera IP 40, alimentazione ordinaria 220 V c.a. da 120 minuti di autonomia, con lampada fluorescente.Permanente 2x6 W / - permanente: 2x6 WFornitura e posa in opera di apparecchi di illuminazione a bandiera IP 40 / - permanente: / - Apparecchi di illuminazione a bandiera IP 40, alimentazione ordinaria 220 V c.a. da 120 minuti di autonomia, con lampada fluorescente.Permanente 2x6 W / - permanente: 2x6 W	cad		303,94	3,28%
22CL.PR.L.1510.100.b	Fornitura e posa in opera di apparecchi di illuminazione a bandiera IP 40 / - permanente: / - Apparecchi di illuminazione a bandiera IP 40, alimentazione ordinaria 220 V c.a. da 120 minuti di autonomia, con lampada fluorescente.Permanente 2x8 W / - permanente: 2x8 W	cad		349,11	2,86%
22CL.PR.L.1510.110.a	Fornitura e posa in opera di apparecchi di illuminazione per installazione a bandiera IP 40 / - Apparecchi di illuminazione per installazione a bandiera IP 40 alimentazione ordinaria in c.c. 12-48 V, con lampada fluorescente 2x8 W / -	cad		282,69	3,53%
22CL.PR.L.1510.120.a	Apparecchi di illuminazione, tipo non permanente, IP 40, per edifici residenziali completi di placca di copertura su scatola rettangolare serie componibile dim. 3 frutti con placca con batteria Ni-Cd, lampada 0,6 W lenticolare 120 minuti di autonomia / - Apparecchi di illuminazione, tipo non permanente, IP 40, per edifici residenziali completi di placca di copertura su scatola rettangolare serie componibile dim. 3 frutti con placca con batteria Ni-Cd, lampada 0,6 W lenticolare 120 minutiFornitura e posa in opera di apparecchi di illuminazione, tipo non permanente, IP 40 / - Apparecchi di illuminazione, tipo non permanente, IP 40, per edifici residenziali completi di placca di copertura / - Apparecchi di illuminazione, tipo non permanente, IP 40, per edifici residenziali completi di placca di copertura su scatola rettangolare serie componibile dim. 3 frutti con placca con batteria Ni-Cd, lampada 0,6 W lenticolare 120 minuti di autonomia / - Apparecchi di illuminazione, tipo non permanente, IP 40, per edifici residenziali completi di placca di copertura su scatola rettangolare serie componibile dim. 3 frutti con placca con batteria Ni-Cd, lampada 0,6 W lenticolare 120 minuti	cad		106,69	10,16%
22CL.PR.L.1510.120.b	Apparecchi di illuminazione, tipo non permanente, IP 40, per edifici residenziali completi di placca di copertura su scatola rettangolare serie componibile dim. 3 frutti con placca con batteria Ni-Cd, lampada 0,6 W lenticolare 120 minuti di autonomia / - Apparecchi di illuminazione, tipo non permanente, IP 40, per edifici residenziali completi di placca di copertura su scatola rettangolare serie componibile dim. 3 frutti con placca con batteria Ni-Cd, lampada 0,6 W lenticolare 120 minutiFornitura e posa in opera di apparecchi di illuminazione, tipo non permanente, IP 40 / - Apparecchi di illuminazione, tipo non permanente, IP 40, per edifici residenziali completi di placca di copertura / - Apparecchi di illuminazione, tipo non permanente, IP 40, per edifici residenziali completi di placca di copertura su scatola rettangolare serie componibile dim. 3 frutti con placca con batteria Ni-Cd, lampada 0,6 W lenticolare 120 minuti di autonomia / - Apparecchi di illuminazione, tipo non permanente, IP 40, per edifici residenziali completi di placca di copertura su scatola rettangolare serie componibile dim. 3 frutti con placca con batteria Ni-Cd, lampada 0,6 W lenticolare 120 minuti	cad		153,63	7,06%
22CL.PR.L.1510.130.a	Apparecchi di illuminazione, tipo non permanente, per impianti con controllo della funzionalità centralizzato, dotati di microprocessore per controllo e programmazione da centrale, con lampade fluorescenti, alimentazione ordinaria 220 V c.a. rettangolare da 8 W, 150 minuti di autonomia / - Apparecchi di illuminazione, tipo non permanente, per impianti con con rettangolare da 8 W, 150 minuti di autonomiaFornitura e posa in opera di apparecchi di illuminazione, tipo non permanente, per impianti con controllo della funzionalità centralizzato / - Apparecchi di illuminazione, tipo non permanente, per impianti con con / - Apparecchi di illuminazione, tipo non permanente, per impianti con controllo della funzionalità centralizzato, dotati di microprocessore per controllo e programmazione da centrale, con lampade fluorescenti, alimentazione ordinaria 220 V c.a. rettangolare da 8 W, 150 minuti di autonomia / - Apparecchi di illuminazione, tipo non permanente, per impianti con con rettangolare da 8 W, 150 minuti di autonomia	cad		378,54	2,86%
22CL.PR.L.1510.130.b	Fornitura e posa in opera di apparecchi di illuminazione, tipo non permanente, per impianti con controllo della funzionalità centralizzato / - Apparecchi di illuminazione, tipo non permanente, per impianti con con / - Apparecchi di illuminazione, tipo non permanente, per impianti con controllo della funzionalità centralizzato, dotati di microprocessore per controllo e programmazione da centrale, con lampade fluorescenti, alimentazione ordinaria 220 V c.a. rettangolare da 18 W, 120 minuti di autonomia / - Apparecchi di illuminazione, tipo non permanente, per impianti con con rettangolare da 18 W, 120 minuti di autonomia	cad		429,01	2,53%
22CL.PR.L.1510.130.c	Fornitura e posa in opera di apparecchi di illuminazione, tipo non permanente, per impianti con controllo della funzionalità centralizzato / - Apparecchi di illuminazione, tipo non permanente, per impianti con con / - Apparecchi di illuminazione, tipo non permanente, per impianti con controllo della funzionalità centralizzato, dotati di microprocessore per controllo e programmazione da centrale, con lampade fluorescenti, alimentazione ordinaria 220 V c.a. rettangolare da 24 W, 120 minuti di autonomia / - Apparecchi di illuminazione, tipo non permanente, per impianti con con rettangolare da 24 W, 120 minuti di autonomia	cad		435,22	2,49%
22CL.PR.L.1510.130.d	Fornitura e posa in opera di apparecchi di illuminazione, tipo non permanente, per impianti con controllo della funzionalità centralizzato / - Apparecchi di illuminazione, tipo non permanente, per impianti con con / - Apparecchi di illuminazione, tipo non permanente, per impianti con controllo della funzionalità centralizzato, dotati di microprocessore per controllo e programmazione da centrale, con lampade fluorescenti, alimentazione ordinaria 220 V c.a. a bandiera da 2x6 W, 180 minuti di autonomia / - Apparecchi di illuminazione, tipo non permanente, per impianti con con a bandiera da 2x6 W, 180 minuti di autonomia	cad		428,80	2,33%
22CL.PR.L.1510.130.e	Fornitura e posa in opera di apparecchi di illuminazione, tipo non permanente, per impianti con controllo della funzionalità centralizzato / - Apparecchi di illuminazione, tipo non permanente, per impianti con con / - Apparecchi di illuminazione, tipo non permanente, per impianti con controllo della funzionalità centralizzato, dotati di microprocessore per controllo e programmazione da centrale, con lampade fluorescenti, alimentazione ordinaria 220 V c.a. a bandiera da 2x8 W, 150 minuti di autonomia / - Apparecchi di illuminazione, tipo non permanente, per impianti con con a bandiera da 2x8 W, 150 minuti di autonomia	cad		433,22	2,30%
22CL.PR.L.1510.130.f	Fornitura e posa in opera di apparecchi di illuminazione, tipo non permanente, per impianti con controllo della funzionalità centralizzato / - Apparecchi di illuminazione, tipo non permanente, per impianti con con / - Apparecchi di illuminazione, tipo non permanente, per impianti con controllo della funzionalità centralizzato, dotati di microprocessore per controllo e programmazione da centrale, con lampade fluorescenti, alimentazione ordinaria 220 V c.a. a bandiera da 2x6 W, 180 minuti di autonomia / - Apparecchi di illuminazione, tipo non permanente, per impianti con con a bandiera da 2x6 W, 180 minuti di autonomia	cad		435,89	2,29%
22CL.PR.L.1510.140.a	Fornitura e posa in opera di centralina a microprocessori per supervisione impianto / - Centralina a microprocessori per supervisione impianto, display e tastiera predisposta per collegamento a sistema computerizzato per controllo fino a 1000 apparecchi, con batteria al Ni-Cd, 180 minuti di autonomia / -			4659,63	5,65%
22CL.PR.L.1510.150.a	Unità zonale per interfaccia tra centralina ed impianto in grado di pilotare fino a 60 apparecchi, completa di batteria al Pb per 180 minuti di autonomia Unità zonale per interfaccia per pilotare 60 apparecchi / - Unità zonale per interfaccia tra centralina ed impianto in grado di pilotare fino a 60 apparecchi, completa di batteria al Pb per 180 minuti di autonomia Unità zonale per interfaccia per pilotare 60 apparecchiFornitura e posa in opera di unità zonale per interfaccia tra centralina ed impianto in grado di pilotare fino a 60 apparecchi / - Unità zonale per interfaccia tra centralina ed impianto in grado di pilotare fino a 60 apparecchi, completa di batteria al Pb per 180 minuti di autonomia / - Unità zonale per interfaccia tra centralina ed impianto in grado di pilotare fino a 60 apparecchi, completa di batteria al Pb per 180 minuti di autonomia Unità zonale per interfaccia per pilotare 60 apparecchi / - Unità zonale per interfaccia tra centralina ed impianto in grado di pilotare fino a 60 apparecchi, completa di batteria al Pb per 180 minuti di autonomia Unità zonale per interfaccia per pilotare 60 apparecchi	cad		305,88	46,10%
22CL.PR.L.1510.160.a	Apparecchi di illuminazione per installazione a parete, con controllo autonomo dello status, per autodiagnosi a mezzo microprocessore, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 220 V c.a., con lampada fluorescente.Tipo non permanente da 120 minuti di autonomia: 8 W / - tipo non permanente da 120 minuti di autonomia: 8 WFornitura e posa in opera di apparecchi di illuminazione per installazione a parete, con controllo autonomo dello status / - tipo non permanente da 120 minuti di autonomia: / - Apparecchi di illuminazione per installazione a parete, con controllo autonomo dello status, per autodiagnosi a mezzo microprocessore, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 220 V c.a., con lampada fluorescente.Tipo non permanente da 120 minuti di autonomia: 8 W / - tipo non permanente da 120 minuti di autonomia: 8 W	cad		310,44	5,99%
22CL.PR.L.1510.160.b	Fornitura e posa in opera di apparecchi di illuminazione per installazione a parete, con controllo autonomo dello status / - tipo non permanente da 120 minuti di autonomia: / - Apparecchi di illuminazione per installazione a parete, con controllo autonomo dello status, per autodiagnosi a mezzo microprocessore, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 220 V c.a., con lampada fluorescente.Tipo non permanente da 120 minuti di autonomia: 18 W / - tipo non permanente da 120 minuti di autonomia: 18 W	cad		343,21	5,42%
22CL.PR.L.1510.160.c	Fornitura e posa in opera di apparecchi di illuminazione per installazione a parete, con controllo autonomo dello status / - tipo non permanente da 120 minuti di autonomia: / - Apparecchi di illuminazione per installazione a parete, con controllo autonomo dello status, per autodiagnosi a mezzo microprocessore, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 220 V c.a., con lampada fluorescente.Tipo non permanente da 120 minuti di autonomia: 24 W / - tipo non permanente da 120 minuti di autonomia: 24 W	cad		360,92	5,16%
22CL.PR.L.1510.170.a	Apparecchi di illuminazione per installazione a parete, con controllo autonomo dello status, per autodiagnosi a mezzo microprocessore, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 220 V c.a., con lampada fluorescenteTipo permanente da 180 minuti di autonomia: 8 W / - tipo permanente da 180 minuti di autonomia: 8 WFornitura e posa in opera di apparecchi di illuminazione per installazione a parete, con controllo autonomo dello status, tipo permanente da 180 minuti di autonomia / - tipo permanente da 180 minuti di autonomia: / - Apparecchi di illuminazione per installazione a parete, con controllo autonomo dello status, per autodiagnosi a mezzo microprocessore, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 220 V c.a., con lampada fluorescenteTipo permanente da 180 minuti di autonomia: 8 W / - tipo permanente da 180 minuti di autonomia: 8 W	cad		397,22	4,69%
22CL.PR.L.1510.170.b	Fornitura e posa in opera di apparecchi di illuminazione per installazione a parete, con controllo autonomo dello status, tipo permanente da 180 minuti di autonomia / - tipo permanente da 180 minuti di autonomia: / - Apparecchi di illuminazione per installazione a parete, con controllo autonomo dello status, per autodiagnosi a mezzo microprocessore, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 220 V c.a., con lampada fluorescenteTipo permanente da 180 minuti di autonomia: 18 W / - tipo permanente da 180 minuti di autonomia: 18 W	cad		451,24	4,12%
22CL.PR.L.1510.170.c	Fornitura e posa in opera di apparecchi di illuminazione per installazione a parete, con controllo autonomo dello status, tipo permanente da 180 minuti di autonomia / - tipo permanente da 180 minuti di autonomia: / - Apparecchi di illuminazione per installazione a parete, con controllo autonomo dello status, per autodiagnosi a mezzo microprocessore, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 220 V c.a., con lampada fluorescenteTipo permanente da 180 minuti di autonomia: 2x6 W / - tipo permanente da 180 minuti di autonomia: 2x6 W	cad		471,60	3,95%
22CL.PR.L.1510.170.d	Fornitura e posa in opera di apparecchi di illuminazione per installazione a parete, con controllo autonomo dello status, tipo permanente da 180 minuti di autonomia / - tipo permanente da 180 minuti di autonomia: / - Apparecchi di illuminazione per installazione a parete, con controllo autonomo dello status, per autodiagnosi a mezzo microprocessore, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 220 V c.a., con lampada fluorescenteTipo permanente da 180 minuti di autonomia: 2x8 W / - tipo permanente da 180 minuti di autonomia: 2x8 W	cad		491,08	3,79%
22CL.PR.L.1510.180.a	Apparecchi di illuminazione stagni per lampade fluorescenti, IP 65, alimentazione ordinaria 220 V c.a., da 120 minuti di autonomia.Non permanente: 6 W / - non permanente: 6 WFornitura e posa in opera di apparecchi di illuminazione stagni per lampade fluorescenti, IP 65 / - non permanente: / - Apparecchi di illuminazione stagni per lampade fluorescenti, IP 65, alimentazione ordinaria 220 V c.a., da 120 minuti di autonomia.Non permanente: 6 W / - non permanente: 6 W	cad		181,07	5,99%
22CL.PR.L.1510.180.b	Fornitura e posa in opera di apparecchi di illuminazione stagni per lampade fluorescenti, IP 65 / - non permanente: / - Apparecchi di illuminazione stagni per lampade fluorescenti, IP 65, alimentazione ordinaria 220 V c.a., da 120 minuti di autonomia.Non permanente: 8 W / - non permanente: 8 W	cad		225,35	4,81%
22CL.PR.L.1510.180.c	Fornitura e posa in opera di apparecchi di illuminazione stagni per lampade fluorescenti, IP 65 / - non permanente: / - Apparecchi di illuminazione stagni per lampade fluorescenti, IP 65, alimentazione ordinaria 220 V c.a., da 120 minuti di autonomia.Non permanente: 18 W / - non permanente: 18 W	cad		269,62	4,02%
22CL.PR.L.1510.180.d	Fornitura e posa in opera di apparecchi di illuminazione stagni per lampade fluorescenti, IP 65 / - non permanente: / - Apparecchi di illuminazione stagni per lampade fluorescenti, IP 65, alimentazione ordinaria 220 V c.a., da 120 minuti di autonomia.Non permanente: 36 W / - non permanente: 36 W	cad		328,06	3,30%
22CL.PR.L.1510.180.e	Fornitura e posa in opera di apparecchi di illuminazione stagni per lampade fluorescenti, IP 65 / - non permanente: / - Apparecchi di illuminazione stagni per lampade fluorescenti, IP 65, alimentazione ordinaria 220 V c.a., da 120 minuti di autonomia.Non permanente: 58 W / - non permanente: 58 W	cad		358,17	3,03%
22CL.PR.L.1510.190.a	Apparecchi di illuminazione stagni per lampade fluorescenti, IP 65, alimentazione ordinaria 220 V c.a., da 120 minuti di autonomia.Permanente: 8 W / - permanente: 8 WFornitura e posa in opera di apparecchi di illuminazione stagni per lampade fluorescenti, IP 65 / - permanente: / - Apparecchi di illuminazione stagni per lampade fluorescenti, IP 65, alimentazione ordinaria 220 V c.a., da 120 minuti di autonomia.Permanente: 8 W / - permanente: 8 W	cad		208,53	5,20%
22CL.PR.L.1510.190.b	Fornitura e posa in opera di apparecchi di illuminazione stagni per lampade fluorescenti, IP 65 / - permanente: / - Apparecchi di illuminazione stagni per lampade fluorescenti, IP 65, alimentazione ordinaria 220 V c.a., da 120 minuti di autonomia.Permanente: 18 W / - permanente: 18 W	cad		260,77	4,16%
22CL.PR.L.1510.190.c	Fornitura e posa in opera di apparecchi di illuminazione stagni per lampade fluorescenti, IP 65 / - permanente: / - Apparecchi di illuminazione stagni per lampade fluorescenti, IP 65, alimentazione ordinaria 220 V c.a., da 120 minuti di autonomia.Permanente: 36 W / - permanente: 36 W	cad		308,58	3,51%
22CL.PR.L.1510.190.d	Fornitura e posa in opera di apparecchi di illuminazione stagni per lampade fluorescenti, IP 65 / - permanente: / - Apparecchi di illuminazione stagni per lampade fluorescenti, IP 65, alimentazione ordinaria 220 V c.a., da 120 minuti di autonomia.Permanente: 58 W / - permanente: 58 W	cad		345,77	3,14%
22CL.PR.L.1510.20.a	Apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con circuito elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, spia rete/ricarica, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 220 V c.a. da 60 minuti di autonomia con batteria ermetica NiCd.Permanente con lampada fluorescente: 6 W / - permanente con lampada fluorescente: 6 WFornitura e posa in opera di apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente / - permanente con lampada fluorescente: / - Apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con circuito elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, spia rete/ricarica, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 220 V c.a. da 60 minuti di autonomia con batteria ermetica NiCd.Permanente con lampada fluorescente: 6 W / - permanente con lampada fluorescente: 6 W	cad		149,19	7,27%
22CL.PR.L.1510.20.b	Fornitura e posa in opera di apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente / - permanente con lampada fluorescente: / - Apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con circuito elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, spia rete/ricarica, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 220 V c.a. da 60 minuti di autonomia con batteria ermetica NiCd.Permanente con lampada fluorescente: 8 W / - permanente con lampada fluorescente: 8 W	cad		189,05	5,73%
22CL.PR.L.1510.20.c	Fornitura e posa in opera di apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente / - permanente con lampada fluorescente: / - Apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con circuito elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, spia rete/ricarica, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 220 V c.a. da 60 minuti di autonomia con batteria ermetica NiCd.Permanente con lampada fluorescente: 18 W / - permanente con lampada fluorescente: 18 W	cad		266,08	4,07%
22CL.PR.L.1510.20.d	Fornitura e posa in opera di apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente / - permanente con lampada fluorescente: / - Apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con circuito elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, spia rete/ricarica, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 220 V c.a. da 60 minuti di autonomia con batteria ermetica NiCd.Permanente con lampada fluorescente: 24 W / - permanente con lampada fluorescente: 24 W	cad		294,42	3,68%
22CL.PR.L.1510.200.a	Apparecchi di illuminazione stagni per lampade fluorescenti, IP 65, alimentazione ordinaria in c.c. 12-48 V 8 W / - Apparecchi di illuminazione stagni per lampade fluorescenti, IP 65, al 8 WFornitura e posa in opera di apparecchi di illuminazione stagni per lampade fluorescenti, IP 65 / - Apparecchi di illuminazione stagni per lampade fluorescenti, IP 65, al / - Apparecchi di illuminazione stagni per lampade fluorescenti, IP 65, alimentazione ordinaria in c.c. 12-48 V 8 W / - Apparecchi di illuminazione stagni per lampade fluorescenti, IP 65, al 8 W	cad		173,11	6,26%
22CL.PR.L.1510.200.b	Fornitura e posa in opera di apparecchi di illuminazione stagni per lampade fluorescenti, IP 65 / - Apparecchi di illuminazione stagni per lampade fluorescenti, IP 65, al / - Apparecchi di illuminazione stagni per lampade fluorescenti, IP 65, alimentazione ordinaria in c.c. 12-48 V 18 W / - Apparecchi di illuminazione stagni per lampade fluorescenti, IP 65, al 18 W	cad		225,35	4,81%
22CL.PR.L.1510.200.c	Fornitura e posa in opera di apparecchi di illuminazione stagni per lampade fluorescenti, IP 65 / - Apparecchi di illuminazione stagni per lampade fluorescenti, IP 65, al / - Apparecchi di illuminazione stagni per lampade fluorescenti, IP 65, alimentazione ordinaria in c.c. 12-48 V 36 W / - Apparecchi di illuminazione stagni per lampade fluorescenti, IP 65, al 36 W	cad		308,58	3,51%
22CL.PR.L.1510.200.d	Fornitura e posa in opera di apparecchi di illuminazione stagni per lampade fluorescenti, IP 65 / - Apparecchi di illuminazione stagni per lampade fluorescenti, IP 65, al / - Apparecchi di illuminazione stagni per lampade fluorescenti, IP 65, alimentazione ordinaria in c.c. 12-48 V 24 W / - Apparecchi di illuminazione stagni per lampade fluorescenti, IP 65, al 24 W	cad		292,64	3,70%
22CL.PR.L.1510.210.a	Fornitura e posa in opera di sistema di alimentazione in emergenza idoneo per installazione su apparecchi con lampade fluorescenti da 4 a 65 W / - Sistema di alimentazione in emergenza idoneo per installazione su appa / - Sistema di alimentazione in emergenza idoneo per installazione su apparecchi con lampade fluorescenti da 4 a 65 W, completo di unità di conversione elettronica, batterie ricaricabili al Ni-Cd, indicatori LED, per illuminazione permanente 18-58 W autonomia 60 minuti-120 minuti / - Sistema di alimentazione in emergenza idoneo per installazione su appa 18-58 W autonomia 60 minuti-120 minuti	cad		133,25	8,14%
22CL.PR.L.1510.210.b	Sistema di alimentazione in emergenza idoneo per installazione su apparecchi con lampade fluorescenti da 4 a 65 W, completo di unità di conversione elettronica, batterie ricaricabili al Ni-Cd, indicatori LED, per illuminazione permanente 18-65 W autonomia 60 minuti-150 minuti / - Sistema di alimentazione in emergenza idoneo per installazione su appa 18-65 W autonomia 60 minuti-150 minutiFornitura e posa in opera di sistema di alimentazione in emergenza idoneo per installazione su apparecchi con lampade fluorescenti da 4 a 65 W / - Sistema di alimentazione in emergenza idoneo per installazione su appa / - Sistema di alimentazione in emergenza idoneo per installazione su apparecchi con lampade fluorescenti da 4 a 65 W, completo di unità di conversione elettronica, batterie ricaricabili al Ni-Cd, indicatori LED, per illuminazione permanente 18-65 W autonomia 60 minuti-150 minuti / - Sistema di alimentazione in emergenza idoneo per installazione su appa 18-65 W autonomia 60 minuti-150 minuti	cad		177,53	6,11%
22CL.PR.L.1510.210.c	Fornitura e posa in opera di sistema di alimentazione in emergenza idoneo per installazione su apparecchi con lampade fluorescenti da 4 a 65 W / - Sistema di alimentazione in emergenza idoneo per installazione su appa / - Sistema di alimentazione in emergenza idoneo per installazione su apparecchi con lampade fluorescenti da 4 a 65 W, completo di unità di conversione elettronica, batterie ricaricabili al Ni-Cd, indicatori LED, per illuminazione permanente 36-58 W autonomia 180 minuti-240 minuti / - Sistema di alimentazione in emergenza idoneo per installazione su appa 36-58 W autonomia 180 minuti-240 minuti	cad		241,29	4,49%
22CL.PR.L.1510.220.a	Apparecchi di illuminazione portatili con custodia in materiale plastico poliammide resistente agli urti con batterie ermetiche ricaricabili e snodo di orientamento verticale, struttura a doppio isolamento, intervento automatico lampada Xeno 5,5 W piu' incandescenza da 1,2 W, 6 V, autonomia 2 h 30 minuti / - Apparecchi di illuminazione portatili con custodia in materiale plastico poliammide resistente agli urti con batterie ermetiche ricaricabili e snodo di orientamento verticale, struttura a doppio isolamento, intervento automatico lamFornitura e posa in opera di apparecchi di illuminazione portatili con custodia in materiale plastico poliammide resistente agli urti / - Apparecchi di illuminazione portatili con custodia in materiale plastico poliammide resistente agli urti con batterie ermetiche ricaricabili e snodo di orientamento verticale, struttura a doppio isolamento, intervento automatico / - Apparecchi di illuminazione portatili con custodia in materiale plastico poliammide resistente agli urti con batterie ermetiche ricaricabili e snodo di orientamento verticale, struttura a doppio isolamento, intervento automatico lampada Xeno 5,5 W piu' incandescenza da 1,2 W, 6 V, autonomia 2 h 30 minuti / - Apparecchi di illuminazione portatili con custodia in materiale plastico poliammide resistente agli urti con batterie ermetiche ricaricabili e snodo di orientamento verticale, struttura a doppio isolamento, intervento automatico lam	cad		191,70	5,65%
22CL.PR.L.1510.220.b	Apparecchi di illuminazione portatili con custodia in materiale plastico poliammide resistente agli urti con batterie ermetiche ricaricabili e snodo di orientamento verticale, struttura a doppio isolamento, intervento automatico lampada Xeno 5,5 W piu' incandescenza da 1,2 W, 6 V, autonomia 6 h / - Apparecchi di illuminazione portatili con custodia in materiale plastico poliammide resistente agli urti con batterie ermetiche ricaricabili e snodo di orientamento verticale, struttura a doppio isolamento, intervento automatico lamFornitura e posa in opera di apparecchi di illuminazione portatili con custodia in materiale plastico poliammide resistente agli urti / - Apparecchi di illuminazione portatili con custodia in materiale plastico poliammide resistente agli urti con batterie ermetiche ricaricabili e snodo di orientamento verticale, struttura a doppio isolamento, intervento automatico / - Apparecchi di illuminazione portatili con custodia in materiale plastico poliammide resistente agli urti con batterie ermetiche ricaricabili e snodo di orientamento verticale, struttura a doppio isolamento, intervento automatico lampada Xeno 5,5 W piu' incandescenza da 1,2 W, 6 V, autonomia 6 h / - Apparecchi di illuminazione portatili con custodia in materiale plastico poliammide resistente agli urti con batterie ermetiche ricaricabili e snodo di orientamento verticale, struttura a doppio isolamento, intervento automatico lam	cad		237,74	4,56%
22CL.PR.L.1510.220.c	Apparecchi di illuminazione portatili con custodia in materiale plastico poliammide resistente agli urti con batterie ermetiche ricaricabili e snodo di orientamento verticale, struttura a doppio isolamento, intervento automatico lampada alogena 10 W piu' incandescenza da 1,2 W, autonomia 3 h / - Apparecchi di illuminazione portatili con custodia in materiale plastico poliammide resistente agli urti con batterie ermetiche ricaricabili e snodo di orientamento verticale, struttura a doppio isolamento, intervento automatico lamFornitura e posa in opera di apparecchi di illuminazione portatili con custodia in materiale plastico poliammide resistente agli urti / - Apparecchi di illuminazione portatili con custodia in materiale plastico poliammide resistente agli urti con batterie ermetiche ricaricabili e snodo di orientamento verticale, struttura a doppio isolamento, intervento automatico / - Apparecchi di illuminazione portatili con custodia in materiale plastico poliammide resistente agli urti con batterie ermetiche ricaricabili e snodo di orientamento verticale, struttura a doppio isolamento, intervento automatico lampada alogena 10 W piu' incandescenza da 1,2 W, autonomia 3 h / - Apparecchi di illuminazione portatili con custodia in materiale plastico poliammide resistente agli urti con batterie ermetiche ricaricabili e snodo di orientamento verticale, struttura a doppio isolamento, intervento automatico lam	cad		296,19	3,66%
22CL.PR.L.1510.220.d	Apparecchi di illuminazione portatili con custodia in materiale plastico poliammide resistente agli urti con batterie ermetiche ricaricabili e snodo di orientamento verticale, struttura a doppio isolamento, intervento automatico lampada alogena 10 W piu' incandescenza da 1,2 W, autonomia 4 h / - Apparecchi di illuminazione portatili con custodia in materiale plastico poliammide resistente agli urti con batterie ermetiche ricaricabili e snodo di orientamento verticale, struttura a doppio isolamento, intervento automatico lamFornitura e posa in opera di apparecchi di illuminazione portatili con custodia in materiale plastico poliammide resistente agli urti / - Apparecchi di illuminazione portatili con custodia in materiale plastico poliammide resistente agli urti con batterie ermetiche ricaricabili e snodo di orientamento verticale, struttura a doppio isolamento, intervento automatico / - Apparecchi di illuminazione portatili con custodia in materiale plastico poliammide resistente agli urti con batterie ermetiche ricaricabili e snodo di orientamento verticale, struttura a doppio isolamento, intervento automatico lampada alogena 10 W piu' incandescenza da 1,2 W, autonomia 4 h / - Apparecchi di illuminazione portatili con custodia in materiale plastico poliammide resistente agli urti con batterie ermetiche ricaricabili e snodo di orientamento verticale, struttura a doppio isolamento, intervento automatico lam	cad		364,38	2,97%
22CL.PR.L.1510.230.a	Apparecchio di illuminazione d'emergenza con sensore: completo di lampada relé di servizio per intervento automatico, di rivelatore di presenza di gas o fumo e relativa segnalazione acustica-luminosa per gas metano / - Apparecchio di illuminazione d'emergenza con sensore: completo di lampada relé di servizio per intervento automatico, di rivelatore di presenza di gas o fumo e relativa segnalazione acustica-luminosa per gas metanoFornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione d'emergenza con sensore / - Apparecchio di illuminazione d'emergenza con sensore: completo di lampada relé di servizio per intervento automatico, di rivelatore di presenza di gas o fumo e relativa segnalazione acustica-luminosa / - Apparecchio di illuminazione d'emergenza con sensore: completo di lampada relé di servizio per intervento automatico, di rivelatore di presenza di gas o fumo e relativa segnalazione acustica-luminosa per gas metano / - Apparecchio di illuminazione d'emergenza con sensore: completo di lampada relé di servizio per intervento automatico, di rivelatore di presenza di gas o fumo e relativa segnalazione acustica-luminosa per gas metano	cad		342,23	3,17%
22CL.PR.L.1510.230.b	Apparecchio di illuminazione d'emergenza con sensore: completo di lampada relé di servizio per intervento automatico, di rivelatore di presenza di gas o fumo e relativa segnalazione acustica-luminosa per GPL / - Apparecchio di illuminazione d'emergenza con sensore: completo di lampada relé di servizio per intervento automatico, di rivelatore di presenza di gas o fumo e relativa segnalazione acustica-luminosa per GPLFornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione d'emergenza con sensore / - Apparecchio di illuminazione d'emergenza con sensore: completo di lampada relé di servizio per intervento automatico, di rivelatore di presenza di gas o fumo e relativa segnalazione acustica-luminosa / - Apparecchio di illuminazione d'emergenza con sensore: completo di lampada relé di servizio per intervento automatico, di rivelatore di presenza di gas o fumo e relativa segnalazione acustica-luminosa per GPL / - Apparecchio di illuminazione d'emergenza con sensore: completo di lampada relé di servizio per intervento automatico, di rivelatore di presenza di gas o fumo e relativa segnalazione acustica-luminosa per GPL	cad		358,17	3,03%
22CL.PR.L.1510.230.c	Apparecchio di illuminazione d'emergenza con sensore: completo di lampada relé di servizio per intervento automatico, di rivelatore di presenza di gas o fumo e relativa segnalazione acustica-luminosa per CO2 / - Apparecchio di illuminazione d'emergenza con sensore: completo di lampada relé di servizio per intervento automatico, di rivelatore di presenza di gas o fumo e relativa segnalazione acustica-luminosa per CO2Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione d'emergenza con sensore / - Apparecchio di illuminazione d'emergenza con sensore: completo di lampada relé di servizio per intervento automatico, di rivelatore di presenza di gas o fumo e relativa segnalazione acustica-luminosa / - Apparecchio di illuminazione d'emergenza con sensore: completo di lampada relé di servizio per intervento automatico, di rivelatore di presenza di gas o fumo e relativa segnalazione acustica-luminosa per CO2 / - Apparecchio di illuminazione d'emergenza con sensore: completo di lampada relé di servizio per intervento automatico, di rivelatore di presenza di gas o fumo e relativa segnalazione acustica-luminosa per CO2	cad		388,28	2,79%
22CL.PR.L.1510.230.d	Apparecchio di illuminazione d'emergenza con sensore: completo di lampada relé di servizio per intervento automatico, di rivelatore di presenza di gas o fumo e relativa segnalazione acustica-luminosa di fumo / - Apparecchio di illuminazione d'emergenza con sensore: completo di lampada relé di servizio per intervento automatico, di rivelatore di presenza di gas o fumo e relativa segnalazione acustica-luminosa di fumoFornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione d'emergenza con sensore / - Apparecchio di illuminazione d'emergenza con sensore: completo di lampada relé di servizio per intervento automatico, di rivelatore di presenza di gas o fumo e relativa segnalazione acustica-luminosa / - Apparecchio di illuminazione d'emergenza con sensore: completo di lampada relé di servizio per intervento automatico, di rivelatore di presenza di gas o fumo e relativa segnalazione acustica-luminosa di fumo / - Apparecchio di illuminazione d'emergenza con sensore: completo di lampada relé di servizio per intervento automatico, di rivelatore di presenza di gas o fumo e relativa segnalazione acustica-luminosa di fumo	cad		413,96	2,62%
22CL.PR.L.1510.30.a	Apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con circuito elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, spia rete/ricarica, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 220 V c.a. da 120 minuti di autonomia con batteria ermetica NiCd.Tipo permanente con lampada fluorescente: 2x6 W / - tipo permanente con lampada fluorescente: 2x6 WFornitura e posa in opera di apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente / - tipo permanente con lampada fluorescente: / - Apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con circuito elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, spia rete/ricarica, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 220 V c.a. da 120 minuti di autonomia con batteria ermetica NiCd.Tipo permanente con lampada fluorescente: 2x6 W / - tipo permanente con lampada fluorescente: 2x6 W	cad		295,31	3,67%
22CL.PR.L.1510.30.b	Fornitura e posa in opera di apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente / - tipo permanente con lampada fluorescente: / - Apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con circuito elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, spia rete/ricarica, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 220 V c.a. da 120 minuti di autonomia con batteria ermetica NiCd.Tipo permanente con lampada fluorescente: 2x8 W / - tipo permanente con lampada fluorescente: 2x8 W	cad		360,83	3,00%
22CL.PR.L.1510.30.c	Fornitura e posa in opera di apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente / - tipo permanente con lampada fluorescente: / - Apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con circuito elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, spia rete/ricarica, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 220 V c.a. da 120 minuti di autonomia con batteria ermetica NiCd.Tipo permanente con lampada fluorescente: 2x11 W / - tipo permanente con lampada fluorescente: 2x11 W	cad		413,96	2,62%
22CL.PR.L.1510.40.a	Apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con circuito elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, spia rete/ricarica, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 220 V c.a. da 180 minuti di autonomia con batteria ermetica NiCd.Non permanente con lampada fluorescente: 6 W / - non permanente con lampada fluorescente: 6 WFornitura e posa in opera di apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente / - non permanente con lampada fluorescente: / - Apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con circuito elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, spia rete/ricarica, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 220 V c.a. da 180 minuti di autonomia con batteria ermetica NiCd.Non permanente con lampada fluorescente: 6 W / - non permanente con lampada fluorescente: 6 W	cad		175,76	6,17%
22CL.PR.L.1510.40.b	Fornitura e posa in opera di apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente / - non permanente con lampada fluorescente: / - Apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con circuito elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, spia rete/ricarica, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 220 V c.a. da 180 minuti di autonomia con batteria ermetica NiCd.Non permanente con lampada fluorescente: 8 W / - non permanente con lampada fluorescente: 8 W	cad		211,18	5,13%
22CL.PR.L.1510.40.c	Fornitura e posa in opera di apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente / - non permanente con lampada fluorescente: / - Apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con circuito elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, spia rete/ricarica, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 220 V c.a. da 180 minuti di autonomia con batteria ermetica NiCd.Non permanente con lampada fluorescente: 11 W / - non permanente con lampada fluorescente: 11 W	cad		237,74	4,56%
22CL.PR.L.1510.40.d	Fornitura e posa in opera di apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente / - non permanente con lampada fluorescente: / - Apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con circuito elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, spia rete/ricarica, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 220 V c.a. da 180 minuti di autonomia con batteria ermetica NiCd.Non permanente con lampada fluorescente: 18 W / - non permanente con lampada fluorescente: 18 W	cad		272,28	3,98%
22CL.PR.L.1510.40.e	Fornitura e posa in opera di apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente / - non permanente con lampada fluorescente: / - Apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con circuito elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, spia rete/ricarica, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 220 V c.a. da 180 minuti di autonomia con batteria ermetica NiCd.Non permanente con lampada fluorescente: 36 W / - non permanente con lampada fluorescente: 36 W	cad		313,02	3,46%
22CL.PR.L.1510.40.f	Fornitura e posa in opera di apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente / - non permanente con lampada fluorescente: / - Apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con circuito elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, spia rete/ricarica, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 220 V c.a. da 180 minuti di autonomia con batteria ermetica NiCd.Non permanente con lampada fluorescente: 58 W / - non permanente con lampada fluorescente: 58 W	cad		333,38	3,25%
22CL.PR.L.1510.50.a	Fornitura e posa in opera di apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente / - permanente con lampada fluorescente: / - Apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con circuito elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, spia rete/ricarica, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 220 V c.a. da 120 minuti di autonomia con batteria ermetica NiCd.Permanente con lampada incandescenza: 8 W / - permanente con lampada fluorescente: 8 W	cad		238,63	4,54%
22CL.PR.L.1510.50.b	Apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con circuito elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, spia rete/ricarica, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 220 V c.a. da 120 minuti di autonomia con batteria ermetica NiCd.Permanente con lampada incandescenza: 18 W / - permanente con lampada fluorescente: 18 WFornitura e posa in opera di apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente / - permanente con lampada fluorescente: / - Apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con circuito elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, spia rete/ricarica, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 220 V c.a. da 120 minuti di autonomia con batteria ermetica NiCd.Permanente con lampada incandescenza: 18 W / - permanente con lampada fluorescente: 18 W	cad		277,60	3,90%
22CL.PR.L.1510.50.c	Fornitura e posa in opera di apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente / - permanente con lampada fluorescente: / - Apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con circuito elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, spia rete/ricarica, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 220 V c.a. da 120 minuti di autonomia con batteria ermetica NiCd.Permanente con lampada incandescenza: 36 W / - permanente con lampada fluorescente: 36 W	cad		371,46	2,92%
22CL.PR.L.1510.50.d	Fornitura e posa in opera di apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente / - permanente con lampada fluorescente: / - Apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con circuito elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, spia rete/ricarica, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 220 V c.a. da 120 minuti di autonomia con batteria ermetica NiCd.Permanente con lampada incandescenza: 58 W / - permanente con lampada fluorescente: 58 W	cad		401,57	2,70%
22CL.PR.L.1510.60.a	Apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con circuito elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, spia rete/ricarica, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 220 V c.a. da 120 minuti di autonomia con batteria ermetica NiCd.Non permanente con lampada ad incandescenza: 2x6 W / - non permanente con lampada ad incandescenza: 2x6 WFornitura e posa in opera di apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente / - non permanente con lampada ad incandescenza: / - Apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con circuito elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, spia rete/ricarica, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 220 V c.a. da 120 minuti di autonomia con batteria ermetica NiCd.Non permanente con lampada ad incandescenza: 2x6 W / - non permanente con lampada ad incandescenza: 2x6 W	cad		241,29	4,49%
22CL.PR.L.1510.60.b	Fornitura e posa in opera di apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente / - non permanente con lampada ad incandescenza: / - Apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con circuito elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, spia rete/ricarica, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 220 V c.a. da 120 minuti di autonomia con batteria ermetica NiCd.Non permanente con lampada ad incandescenza: 2x8 W / - non permanente con lampada ad incandescenza: 2x8 W	cad		313,02	3,46%
22CL.PR.L.1510.60.c	Fornitura e posa in opera di apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente / - non permanente con lampada ad incandescenza: / - Apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con circuito elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, spia rete/ricarica, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 220 V c.a. da 120 minuti di autonomia con batteria ermetica NiCd.Non permanente con lampada ad incandescenza: 2x11 W / - non permanente con lampada ad incandescenza: 2x11 W	cad		329,84	3,29%
22CL.PR.L.1510.70.a	Apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con circuito elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, spia rete/ricarica, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 220 V c.a. da 120 minuti di autonomia con batteria ermetica NiCd.Permanente ridotta con lampada incandescente: 2x6 W / - permanente ridotta con lampada incandescente: 2x6 WFornitura e pos in opera di apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente / - permanente ridotta con lampada incandescente: / - Apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con circuito elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, spia rete/ricarica, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 220 V c.a. da 120 minuti di autonomia con batteria ermetica NiCd.Permanente ridotta con lampada incandescente: 2x6 W / - permanente ridotta con lampada incandescente: 2x6 W	cad		122,63	8,84%
22CL.PR.L.1510.70.b	Fornitura e pos in opera di apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente / - permanente ridotta con lampada incandescente: / - Apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con circuito elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, spia rete/ricarica, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 220 V c.a. da 120 minuti di autonomia con batteria ermetica NiCd.Permanente ridotta con lampada incandescente: 2x8 W / - permanente ridotta con lampada incandescente: 2x8 W	cad		175,76	6,17%
22CL.PR.L.1510.70.c	Fornitura e pos in opera di apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente / - permanente ridotta con lampada incandescente: / - Apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con circuito elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, spia rete/ricarica, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 220 V c.a. da 120 minuti di autonomia con batteria ermetica NiCd.Permanente ridotta con lampada incandescente: 2x11 W / - permanente ridotta con lampada incandescente: 2x11 W	cad		189,05	5,73%
22CL.PR.L.1510.80.a	Fornitura e posa in opera di apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente / - Apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o est / - Apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con circuito elettronico di controllo, classe isol. I, fusibile, spia rete/ricarica, grado di protezione IP 40, con alimentazione ordinaria sia in c.c. 12-48 V ed equipaggiati con lampade fluorescenti 8 W / - Apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o est 8 W	cad		173,11	6,26%
22CL.PR.L.1510.80.b	Apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con circuito elettronico di controllo, classe isol. I, fusibile, spia rete/ricarica, grado di protezione IP 40, con alimentazione ordinaria sia in c.c. 12-48 V ed equipaggiati con lampade fluorescenti 18 W / - Apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o est 18 WFornitura e posa in opera di apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente / - Apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o est / - Apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con circuito elettronico di controllo, classe isol. I, fusibile, spia rete/ricarica, grado di protezione IP 40, con alimentazione ordinaria sia in c.c. 12-48 V ed equipaggiati con lampade fluorescenti 18 W / - Apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o est 18 W	cad		208,53	5,20%
22CL.PR.L.1510.80.c	Fornitura e posa in opera di apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente / - Apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o est / - Apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con circuito elettronico di controllo, classe isol. I, fusibile, spia rete/ricarica, grado di protezione IP 40, con alimentazione ordinaria sia in c.c. 12-48 V ed equipaggiati con lampade fluorescenti 24 W / - Apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o est 24 W	cad		230,66	4,70%
22CL.PR.L.1510.80.d	Fornitura e posa in opera di apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente / - Apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o est / - Apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con circuito elettronico di controllo, classe isol. I, fusibile, spia rete/ricarica, grado di protezione IP 40, con alimentazione ordinaria sia in c.c. 12-48 V ed equipaggiati con lampade fluorescenti 36 W / - Apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o est 36 W	cad		271,39	3,99%
22CL.PR.L.1510.90.a	Apparecchi di illuminazione a bandiera IP 40, alimentazione ordinaria 220 V c.a. da 120 minuti di autonomia, con lampada fluorescente.Non permanente 2x6 W / - non permanente: 2x6 WFornitura e posa in opera di apparecchi di illuminazione a bandiera IP 40 / - non permanente: / - Apparecchi di illuminazione a bandiera IP 40, alimentazione ordinaria 220 V c.a. da 120 minuti di autonomia, con lampada fluorescente.Non permanente 2x6 W / - non permanente: 2x6 W	cad		259,67	3,84%
22CL.PR.L.1510.90.b	Fornitura e posa in opera di apparecchi di illuminazione a bandiera IP 40 / - non permanente: / - Apparecchi di illuminazione a bandiera IP 40, alimentazione ordinaria 220 V c.a. da 120 minuti di autonomia, con lampada fluorescente.Non permanente 2x8 W / - non permanente: 2x8 W	cad		288,89	3,45%
22CL.PR.L.1540.10.a	Gruppi di Continuità Assoluta, 220 V/50 Hz Monofase, con scomparto batterie incorporato e batterie in dotazione valore convenzionale del fattore di potenza cosfi pari a 0,8, caratteristiche nominali della tensione in ingresso uguali a quelle in uscita, compresa l'attivazione dell'impianto.Tipo "COB", stabilità di tensione pari a 1%: potenza apparente nominale 500 VA, autonomia potenza nominale 5 minuti / - tipo "COB", stabilità di tensione pari a 1%: potenza apparente nominale 500 VA, autonomia potenza nominale 5 minutiFornitura e posa in opera di gruppi di Continuità Assoluta, 220 V/50 Hz Monofase, Tipo "COB" / - tipo "COB", stabilità di tensione pari a 1%: / - Gruppi di Continuità Assoluta, 220 V/50 Hz Monofase, con scomparto batterie incorporato e batterie in dotazione valore convenzionale del fattore di potenza cosfi pari a 0,8, caratteristiche nominali della tensione in ingresso uguali a quelle in uscita, compresa l'attivazione dell'impianto.Tipo "COB", stabilità di tensione pari a 1%: potenza apparente nominale 500 VA, autonomia potenza nominale 5 minuti / - tipo "COB", stabilità di tensione pari a 1%: potenza apparente nominale 500 VA, autonomia potenza nominale 5 minuti	cad		3634,87	6,47%
22CL.PR.L.1540.10.b	Fornitura e posa in opera di gruppi di Continuità Assoluta, 220 V/50 Hz Monofase, Tipo "COB" / - tipo "COB", stabilità di tensione pari a 1%: / - Gruppi di Continuità Assoluta, 220 V/50 Hz Monofase, con scomparto batterie incorporato e batterie in dotazione valore convenzionale del fattore di potenza cosfi pari a 0,8, caratteristiche nominali della tensione in ingresso uguali a quelle in uscita, compresa l'attivazione dell'impianto.Tipo "COB", stabilità di tensione pari a 1%: potenza apparente nominale 1.000 VA, autonomia potenza nominale 8 minu / - tipo "COB", stabilità di tensione pari a 1%: potenza apparente nominale 1.000 VA, autonomia potenza nominale 8 minu	cad		5000,27	4,70%
22CL.PR.L.1540.10.c	Fornitura e posa in opera di gruppi di Continuità Assoluta, 220 V/50 Hz Monofase, Tipo "COB" / - tipo "COB", stabilità di tensione pari a 1%: / - Gruppi di Continuità Assoluta, 220 V/50 Hz Monofase, con scomparto batterie incorporato e batterie in dotazione valore convenzionale del fattore di potenza cosfi pari a 0,8, caratteristiche nominali della tensione in ingresso uguali a quelle in uscita, compresa l'attivazione dell'impianto.Tipo "COB", stabilità di tensione pari a 1%: potenza apparente nominale 2.000 VA, autonomia potenza nominale 10 min / - tipo "COB", stabilità di tensione pari a 1%: potenza apparente nominale 2.000 VA, autonomia potenza nominale 10 min	cad		8751,97	2,69%
22CL.PR.L.1540.10.d	Fornitura e posa in opera di gruppi di Continuità Assoluta, 220 V/50 Hz Monofase, Tipo "COB" / - tipo "COB", stabilità di tensione pari a 1%: / - Gruppi di Continuità Assoluta, 220 V/50 Hz Monofase, con scomparto batterie incorporato e batterie in dotazione valore convenzionale del fattore di potenza cosfi pari a 0,8, caratteristiche nominali della tensione in ingresso uguali a quelle in uscita, compresa l'attivazione dell'impianto.Tipo "COB", stabilità di tensione pari a 1%: potenza apparente nominale 3.000 VA, autonomia potenza nominale 8 minu / - tipo "COB", stabilità di tensione pari a 1%: potenza apparente nominale 3.000 VA, autonomia potenza nominale 8 minu	cad		13243,53	2,13%
22CL.PR.L.1540.10.e	Fornitura e posa in opera di gruppi di Continuità Assoluta, 220 V/50 Hz Monofase, Tipo "COB" / - tipo "COB", stabilità di tensione pari a 1%: / - Gruppi di Continuità Assoluta, 220 V/50 Hz Monofase, con scomparto batterie incorporato e batterie in dotazione valore convenzionale del fattore di potenza cosfi pari a 0,8, caratteristiche nominali della tensione in ingresso uguali a quelle in uscita, compresa l'attivazione dell'impianto.Tipo "COB", stabilità di tensione pari a 1%: potenza apparente nominale 6.000 VA, autonomia potenza nominale 7 minu / - tipo "COB", stabilità di tensione pari a 1%: potenza apparente nominale 6.000 VA, autonomia potenza nominale 7 minu	cad		20969,69	1,34%
22CL.PR.L.1540.20.a	Gruppi di Continuità Assoluta, 220 V/50 Hz Monofase, con scomparto batterie incorporato e batterie in dotazione valore convenzionale del fattore di potenza cosfi pari a 0,8, caratteristiche nominali della tensione in ingresso uguali a quelle in uscita, compresa l'attivazione dell'impiantoTipo "LI", stabilità di tensione pari a 5% riferita al funzionamento con rete entro i limiti di tolleranza ammessi (ca 10%) potenza apparente nominale 600 VA, autonomia potenza nominale 5 minuti / - tipo "LI", stabilità di tensione pari a 5% riferita al funzionamento c potenza apparente nominale 600 VA, autonomia potenza nominale 5 minutiFornitura e posa in opera di Gruppi di Continuità Assoluta, 220 V/50 Hz Monofase, Tipo "LI" / - tipo "LI", stabilità di tensione pari a 5% riferita al funzionamento c / - Gruppi di Continuità Assoluta, 220 V/50 Hz Monofase, con scomparto batterie incorporato e batterie in dotazione valore convenzionale del fattore di potenza cosfi pari a 0,8, caratteristiche nominali della tensione in ingresso uguali a quelle in uscita, compresa l'attivazione dell'impiantoTipo "LI", stabilità di tensione pari a 5% riferita al funzionamento con rete entro i limiti di tolleranza ammessi (ca 10%) potenza apparente nominale 600 VA, autonomia potenza nominale 5 minuti / - tipo "LI", stabilità di tensione pari a 5% riferita al funzionamento c potenza apparente nominale 600 VA, autonomia potenza nominale 5 minuti	cad		3039,89	7,73%
22CL.PR.L.1540.20.b	Fornitura e posa in opera di Gruppi di Continuità Assoluta, 220 V/50 Hz Monofase, Tipo "LI" / - tipo "LI", stabilità di tensione pari a 5% riferita al funzionamento c / - Gruppi di Continuità Assoluta, 220 V/50 Hz Monofase, con scomparto batterie incorporato e batterie in dotazione valore convenzionale del fattore di potenza cosfi pari a 0,8, caratteristiche nominali della tensione in ingresso uguali a quelle in uscita, compresa l'attivazione dell'impiantoTipo "LI", stabilità di tensione pari a 5% riferita al funzionamento con rete entro i limiti di tolleranza ammessi (ca 10%) potenza apparente nominale 1.000 VA, autonomia potenza nominale 8 minu / - tipo "LI", stabilità di tensione pari a 5% riferita al funzionamento c potenza apparente nominale 1.000 VA, autonomia potenza nominale 8 minu	cad		4391,08	5,35%
22CL.PR.L.1540.20.c	Fornitura e posa in opera di Gruppi di Continuità Assoluta, 220 V/50 Hz Monofase, Tipo "LI" / - tipo "LI", stabilità di tensione pari a 5% riferita al funzionamento c / - Gruppi di Continuità Assoluta, 220 V/50 Hz Monofase, con scomparto batterie incorporato e batterie in dotazione valore convenzionale del fattore di potenza cosfi pari a 0,8, caratteristiche nominali della tensione in ingresso uguali a quelle in uscita, compresa l'attivazione dell'impiantoTipo "LI", stabilità di tensione pari a 5% riferita al funzionamento con rete entro i limiti di tolleranza ammessi (ca 10%) potenza apparente nominale 1.500 VA, autonomia potenza nominale 10 min / - tipo "LI", stabilità di tensione pari a 5% riferita al funzionamento c potenza apparente nominale 1.500 VA, autonomia potenza nominale 10 min	cad		5375,07	5,25%
22CL.PR.L.1540.20.d	Fornitura e posa in opera di Gruppi di Continuità Assoluta, 220 V/50 Hz Monofase, Tipo "LI" / - tipo "LI", stabilità di tensione pari a 5% riferita al funzionamento c / - Gruppi di Continuità Assoluta, 220 V/50 Hz Monofase, con scomparto batterie incorporato e batterie in dotazione valore convenzionale del fattore di potenza cosfi pari a 0,8, caratteristiche nominali della tensione in ingresso uguali a quelle in uscita, compresa l'attivazione dell'impiantoTipo "LI", stabilità di tensione pari a 5% riferita al funzionamento con rete entro i limiti di tolleranza ammessi (ca 10%) potenza apparente nominale 2.000 VA, autonomia potenza nominale 8 minu / - tipo "LI", stabilità di tensione pari a 5% riferita al funzionamento c potenza apparente nominale 2.000 VA, autonomia potenza nominale 8 minu	cad		8100,33	3,48%
22CL.PR.L.1540.20.e	Fornitura e posa in opera di Gruppi di Continuità Assoluta, 220 V/50 Hz Monofase, Tipo "LI" / - tipo "LI", stabilità di tensione pari a 5% riferita al funzionamento c / - Gruppi di Continuità Assoluta, 220 V/50 Hz Monofase, con scomparto batterie incorporato e batterie in dotazione valore convenzionale del fattore di potenza cosfi pari a 0,8, caratteristiche nominali della tensione in ingresso uguali a quelle in uscita, compresa l'attivazione dell'impiantoTipo "LI", stabilità di tensione pari a 5% riferita al funzionamento con rete entro i limiti di tolleranza ammessi (ca 10%) potenza apparente nominale 3.000 VA, autonomia potenza nominale 12 min / - tipo "LI", stabilità di tensione pari a 5% riferita al funzionamento c potenza apparente nominale 3.000 VA, autonomia potenza nominale 12 min	cad		11963,45	2,36%
22CL.PR.L.1540.20.f	Fornitura e posa in opera di Gruppi di Continuità Assoluta, 220 V/50 Hz Monofase, Tipo "LI" / - tipo "LI", stabilità di tensione pari a 5% riferita al funzionamento c / - Gruppi di Continuità Assoluta, 220 V/50 Hz Monofase, con scomparto batterie incorporato e batterie in dotazione valore convenzionale del fattore di potenza cosfi pari a 0,8, caratteristiche nominali della tensione in ingresso uguali a quelle in uscita, compresa l'attivazione dell'impiantoTipo "LI", stabilità di tensione pari a 5% riferita al funzionamento con rete entro i limiti di tolleranza ammessi (ca 10%) potenza apparente nominale 5.000 VA, autonomia potenza nominale 12 min / - tipo "LI", stabilità di tensione pari a 5% riferita al funzionamento c potenza apparente nominale 5.000 VA, autonomia potenza nominale 12 min	cad		15482,81	2,12%
22CL.PR.L.1540.30.a	Gruppi di Continuità Assoluta, 220 V/50 Hz Monofase, con scomparto batterie incorporato e batterie in dotazione valore convenzionale del fattore di potenza cosfi pari a 0,8, caratteristiche nominali della tensione in ingresso uguali a quelle in uscita, compresa l'attivazione dell'impianto.Tipo "PSO", con rete entro i limiti di tolleranza ammessi (ca 10%): potenza apparente nominale 300 VA, autonomia potenza nominale 5 minuti / - tipo "PSO", con rete entro i limiti di tolleranza ammessi (ca 10%): potenza apparente nominale 300 VA, autonomia potenza nominale 5 minutiFornitura e posa in opera di Gruppi di Continuità Assoluta, 220 V/50 Hz Monofase, Tipo "PSO" / - tipo "PSO", con rete entro i limiti di tolleranza ammessi (ca 10%): / - Gruppi di Continuità Assoluta, 220 V/50 Hz Monofase, con scomparto batterie incorporato e batterie in dotazione valore convenzionale del fattore di potenza cosfi pari a 0,8, caratteristiche nominali della tensione in ingresso uguali a quelle in uscita, compresa l'attivazione dell'impianto.Tipo "PSO", con rete entro i limiti di tolleranza ammessi (ca 10%): potenza apparente nominale 300 VA, autonomia potenza nominale 5 minuti / - tipo "PSO", con rete entro i limiti di tolleranza ammessi (ca 10%): potenza apparente nominale 300 VA, autonomia potenza nominale 5 minuti	cad		1171,56	12,04%
22CL.PR.L.1540.30.b	Fornitura e posa in opera di Gruppi di Continuità Assoluta, 220 V/50 Hz Monofase, Tipo "PSO" / - tipo "PSO", con rete entro i limiti di tolleranza ammessi (ca 10%): / - Gruppi di Continuità Assoluta, 220 V/50 Hz Monofase, con scomparto batterie incorporato e batterie in dotazione valore convenzionale del fattore di potenza cosfi pari a 0,8, caratteristiche nominali della tensione in ingresso uguali a quelle in uscita, compresa l'attivazione dell'impianto.Tipo "PSO", con rete entro i limiti di tolleranza ammessi (ca 10%): potenza apparente nominale 400 VA, autonomia potenza nominale 5 minuti / - tipo "PSO", con rete entro i limiti di tolleranza ammessi (ca 10%): potenza apparente nominale 400 VA, autonomia potenza nominale 5 minuti	cad		1299,61	10,85%
22CL.PR.L.1540.30.c	Fornitura e posa in opera di Gruppi di Continuità Assoluta, 220 V/50 Hz Monofase, Tipo "PSO" / - tipo "PSO", con rete entro i limiti di tolleranza ammessi (ca 10%): / - Gruppi di Continuità Assoluta, 220 V/50 Hz Monofase, con scomparto batterie incorporato e batterie in dotazione valore convenzionale del fattore di potenza cosfi pari a 0,8, caratteristiche nominali della tensione in ingresso uguali a quelle in uscita, compresa l'attivazione dell'impianto.Tipo "PSO", con rete entro i limiti di tolleranza ammessi (ca 10%): potenza apparente nominale 750 VA, autonomia potenza nominale 5 minuti / - tipo "PSO", con rete entro i limiti di tolleranza ammessi (ca 10%): potenza apparente nominale 750 VA, autonomia potenza nominale 5 minuti	cad		1783,13	7,91%
22CL.PR.L.1540.30.d	Fornitura e posa in opera di Gruppi di Continuità Assoluta, 220 V/50 Hz Monofase, Tipo "PSO" / - tipo "PSO", con rete entro i limiti di tolleranza ammessi (ca 10%): / - Gruppi di Continuità Assoluta, 220 V/50 Hz Monofase, con scomparto batterie incorporato e batterie in dotazione valore convenzionale del fattore di potenza cosfi pari a 0,8, caratteristiche nominali della tensione in ingresso uguali a quelle in uscita, compresa l'attivazione dell'impianto.Tipo "PSO", con rete entro i limiti di tolleranza ammessi (ca 10%): potenza apparente nominale 1.000 VA, autonomia potenza nominale 5 minu / - tipo "PSO", con rete entro i limiti di tolleranza ammessi (ca 10%): potenza apparente nominale 1.000 VA, autonomia potenza nominale 5 minu	cad		2067,60	6,82%
22CL.PR.L.1540.40.a	Gruppo di Continuità Assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase, potenza apparente da 10 a 30 KVA; con scomparto batterie incorporato o con armadio separato e batterie in dotazione, valore convenzionale del fattore di potenza cosfi pari a 0,8, caratteristiche nominali della tensione in ingresso uguali a quelle di uscita, stabilità di tensione pari a 1%, compresa l'attivazione dell'impianto.Con scomparto batterie incorporato: potenza apparente nominale 10 KVA, autonomia potenza nominale 0 minuti / - con scomparto batterie incorporato: potenza apparente nominale 10 KVA, autonomia potenza nominale 0 minutiFornitura e posa in opera di Gruppo di Continuità Assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase / - con scomparto batterie incorporato: / - Gruppo di Continuità Assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase, potenza apparente da 10 a 30 KVA; con scomparto batterie incorporato o con armadio separato e batterie in dotazione, valore convenzionale del fattore di potenza cosfi pari a 0,8, caratteristiche nominali della tensione in ingresso uguali a quelle di uscita, stabilità di tensione pari a 1%, compresa l'attivazione dell'impianto.Con scomparto batterie incorporato: potenza apparente nominale 10 KVA, autonomia potenza nominale 0 minuti / - con scomparto batterie incorporato: potenza apparente nominale 10 KVA, autonomia potenza nominale 0 minuti	cad		30217,30	1,09%
22CL.PR.L.1540.40.b	Fornitura e posa in opera di Gruppo di Continuità Assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase / - con scomparto batterie incorporato: / - Gruppo di Continuità Assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase, potenza apparente da 10 a 30 KVA; con scomparto batterie incorporato o con armadio separato e batterie in dotazione, valore convenzionale del fattore di potenza cosfi pari a 0,8, caratteristiche nominali della tensione in ingresso uguali a quelle di uscita, stabilità di tensione pari a 1%, compresa l'attivazione dell'impianto.Con scomparto batterie incorporato: potenza apparente nominale 10 KVA, autonomia potenza nominale 5 minuti / - con scomparto batterie incorporato: potenza apparente nominale 10 KVA, autonomia potenza nominale 5 minuti	cad		33674,19	1,12%
22CL.PR.L.1540.40.c	Fornitura e posa in opera di Gruppo di Continuità Assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase / - con scomparto batterie incorporato: / - Gruppo di Continuità Assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase, potenza apparente da 10 a 30 KVA; con scomparto batterie incorporato o con armadio separato e batterie in dotazione, valore convenzionale del fattore di potenza cosfi pari a 0,8, caratteristiche nominali della tensione in ingresso uguali a quelle di uscita, stabilità di tensione pari a 1%, compresa l'attivazione dell'impianto.Con scomparto batterie incorporato: potenza apparente nominale 10 KVA, autonomia potenza nominale 15 minut / - con scomparto batterie incorporato: potenza apparente nominale 10 KVA, autonomia potenza nominale 15 minut	cad		35511,70	0,93%
22CL.PR.L.1540.40.d	Fornitura e posa in opera di Gruppo di Continuità Assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase / - con scomparto batterie incorporato: / - Gruppo di Continuità Assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase, potenza apparente da 10 a 30 KVA; con scomparto batterie incorporato o con armadio separato e batterie in dotazione, valore convenzionale del fattore di potenza cosfi pari a 0,8, caratteristiche nominali della tensione in ingresso uguali a quelle di uscita, stabilità di tensione pari a 1%, compresa l'attivazione dell'impianto.Con scomparto batterie incorporato: potenza apparente nominale 10 KVA, autonomia potenza nominale 30 minut / - con scomparto batterie incorporato: potenza apparente nominale 10 KVA, autonomia potenza nominale 30 minut	cad		37013,65	0,89%
22CL.PR.L.1540.40.e	Fornitura e posa in opera di Gruppo di Continuità Assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase / - con scomparto batterie incorporato: / - Gruppo di Continuità Assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase, potenza apparente da 10 a 30 KVA; con scomparto batterie incorporato o con armadio separato e batterie in dotazione, valore convenzionale del fattore di potenza cosfi pari a 0,8, caratteristiche nominali della tensione in ingresso uguali a quelle di uscita, stabilità di tensione pari a 1%, compresa l'attivazione dell'impianto.Con scomparto batterie incorporato: potenza apparente nominale 15 KVA, autonomia potenza nominale 0 minuti / - con scomparto batterie incorporato: potenza apparente nominale 15 KVA, autonomia potenza nominale 0 minuti	cad		31156,04	1,06%
22CL.PR.L.1540.40.f	Fornitura e posa in opera di Gruppo di Continuità Assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase / - con scomparto batterie incorporato: / - Gruppo di Continuità Assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase, potenza apparente da 10 a 30 KVA; con scomparto batterie incorporato o con armadio separato e batterie in dotazione, valore convenzionale del fattore di potenza cosfi pari a 0,8, caratteristiche nominali della tensione in ingresso uguali a quelle di uscita, stabilità di tensione pari a 1%, compresa l'attivazione dell'impianto.Con scomparto batterie incorporato: potenza apparente nominale 15 KVA, autonomia potenza nominale 5 minuti / - con scomparto batterie incorporato: potenza apparente nominale 15 KVA, autonomia potenza nominale 5 minuti	cad		36273,47	0,91%
22CL.PR.L.1540.40.g	Fornitura e posa in opera di Gruppo di Continuità Assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase / - con scomparto batterie incorporato: / - Gruppo di Continuità Assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase, potenza apparente da 10 a 30 KVA; con scomparto batterie incorporato o con armadio separato e batterie in dotazione, valore convenzionale del fattore di potenza cosfi pari a 0,8, caratteristiche nominali della tensione in ingresso uguali a quelle di uscita, stabilità di tensione pari a 1%, compresa l'attivazione dell'impianto.Con scomparto batterie incorporato: potenza apparente nominale 15 KVA, autonomia potenza nominale 15 minut / - con scomparto batterie incorporato: potenza apparente nominale 15 KVA, autonomia potenza nominale 15 minut	cad		44383,97	0,74%
22CL.PR.L.1540.40.h	Fornitura e posa in opera di Gruppo di Continuità Assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase / - con scomparto batterie incorporato: / - Gruppo di Continuità Assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase, potenza apparente da 10 a 30 KVA; con scomparto batterie incorporato o con armadio separato e batterie in dotazione, valore convenzionale del fattore di potenza cosfi pari a 0,8, caratteristiche nominali della tensione in ingresso uguali a quelle di uscita, stabilità di tensione pari a 1%, compresa l'attivazione dell'impianto.Con scomparto batterie incorporato: potenza apparente nominale 20 KVA, autonomia potenza nominale 0 minuti / - con scomparto batterie incorporato: potenza apparente nominale 20 KVA, autonomia potenza nominale 0 minuti	cad		33720,12	0,98%
22CL.PR.L.1540.40.i	Fornitura e posa in opera di Gruppo di Continuità Assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase / - con scomparto batterie incorporato: / - Gruppo di Continuità Assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase, potenza apparente da 10 a 30 KVA; con scomparto batterie incorporato o con armadio separato e batterie in dotazione, valore convenzionale del fattore di potenza cosfi pari a 0,8, caratteristiche nominali della tensione in ingresso uguali a quelle di uscita, stabilità di tensione pari a 1%, compresa l'attivazione dell'impianto.Con scomparto batterie incorporato: potenza apparente nominale 20 KVA, autonomia potenza nominale 5 minuti / - con scomparto batterie incorporato: potenza apparente nominale 20 KVA, autonomia potenza nominale 5 minuti	cad		39451,70	0,83%
22CL.PR.L.1540.40.j	Fornitura e posa in opera di Gruppo di Continuità Assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase / - con scomparto batterie incorporato: / - Gruppo di Continuità Assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase, potenza apparente da 10 a 30 KVA; con scomparto batterie incorporato o con armadio separato e batterie in dotazione, valore convenzionale del fattore di potenza cosfi pari a 0,8, caratteristiche nominali della tensione in ingresso uguali a quelle di uscita, stabilità di tensione pari a 1%, compresa l'attivazione dell'impianto.Con scomparto batterie incorporato: potenza apparente nominale 30 KVA, autonomia potenza nominale 0 minuti / - con scomparto batterie incorporato: potenza apparente nominale 30 KVA, autonomia potenza nominale 0 minuti	cad		34645,47	0,95%
22CL.PR.L.1540.40.k	Fornitura e posa in opera di Gruppo di Continuità Assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase / - con scomparto batterie incorporato: / - Gruppo di Continuità Assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase, potenza apparente da 10 a 30 KVA; con scomparto batterie incorporato o con armadio separato e batterie in dotazione, valore convenzionale del fattore di potenza cosfi pari a 0,8, caratteristiche nominali della tensione in ingresso uguali a quelle di uscita, stabilità di tensione pari a 1%, compresa l'attivazione dell'impianto.Con scomparto batterie incorporato: potenza apparente nominale 30 KVA, autonomia potenza nominale 5 minuti / - con scomparto batterie incorporato: potenza apparente nominale 30 KVA, autonomia potenza nominale 5 minuti	cad		41004,65	0,80%
22CL.PR.L.1540.50.a	Gruppo di Continuità Assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase, potenza apparente da 10 a 30 KVA; con scomparto batterie incorporato o con armadio separato e batterie in dotazione, valore convenzionale del fattore di potenza cosfi pari a 0,8, caratteristiche nominali della tensione in ingresso uguali a quelle di uscita, stabilità di tensione pari a 1%, compresa l'attivazione dell'impianto.Con armadio batterie separato potenza apparente nominale 15 KVA, autonomia potenza nominale 30 minut / - con armadio batterie separato: potenza apparente nominale 15 KVA, autonomia potenza nominale 30 minutFornitura e posa in opera di Gruppo di Continuità Assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase, con armadio batterie separato / - con armadio batterie separato: / - Gruppo di Continuità Assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase, potenza apparente da 10 a 30 KVA; con scomparto batterie incorporato o con armadio separato e batterie in dotazione, valore convenzionale del fattore di potenza cosfi pari a 0,8, caratteristiche nominali della tensione in ingresso uguali a quelle di uscita, stabilità di tensione pari a 1%, compresa l'attivazione dell'impianto.Con armadio batterie separato potenza apparente nominale 15 KVA, autonomia potenza nominale 30 minut / - con armadio batterie separato: potenza apparente nominale 15 KVA, autonomia potenza nominale 30 minut	cad		30781,58	1,07%
22CL.PR.L.1540.50.b	Fornitura e posa in opera di Gruppo di Continuità Assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase, con armadio batterie separato / - con armadio batterie separato: / - Gruppo di Continuità Assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase, potenza apparente da 10 a 30 KVA; con scomparto batterie incorporato o con armadio separato e batterie in dotazione, valore convenzionale del fattore di potenza cosfi pari a 0,8, caratteristiche nominali della tensione in ingresso uguali a quelle di uscita, stabilità di tensione pari a 1%, compresa l'attivazione dell'impianto.Con armadio batterie separato potenza apparente nominale 15 KVA, autonomia potenza nominale 60 minut / - con armadio batterie separato: potenza apparente nominale 15 KVA, autonomia potenza nominale 60 minut	cad		50614,51	0,65%
22CL.PR.L.1540.50.c	Fornitura e posa in opera di Gruppo di Continuità Assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase, con armadio batterie separato / - con armadio batterie separato: / - Gruppo di Continuità Assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase, potenza apparente da 10 a 30 KVA; con scomparto batterie incorporato o con armadio separato e batterie in dotazione, valore convenzionale del fattore di potenza cosfi pari a 0,8, caratteristiche nominali della tensione in ingresso uguali a quelle di uscita, stabilità di tensione pari a 1%, compresa l'attivazione dell'impianto.Con armadio batterie separato potenza apparente nominale 20 KVA, autonomia potenza nominale 15 minut / - con armadio batterie separato: potenza apparente nominale 20 KVA, autonomia potenza nominale 15 minut	cad		48211,37	0,68%
22CL.PR.L.1540.50.d	Fornitura e posa in opera di Gruppo di Continuità Assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase, con armadio batterie separato / - con armadio batterie separato: / - Gruppo di Continuità Assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase, potenza apparente da 10 a 30 KVA; con scomparto batterie incorporato o con armadio separato e batterie in dotazione, valore convenzionale del fattore di potenza cosfi pari a 0,8, caratteristiche nominali della tensione in ingresso uguali a quelle di uscita, stabilità di tensione pari a 1%, compresa l'attivazione dell'impianto.Con armadio batterie separato potenza apparente nominale 20 KVA, autonomia potenza nominale 30 minut / - con armadio batterie separato: potenza apparente nominale 20 KVA, autonomia potenza nominale 30 minut	cad		53081,27	0,62%
22CL.PR.L.1540.50.e	Fornitura e posa in opera di Gruppo di Continuità Assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase, con armadio batterie separato / - con armadio batterie separato: / - Gruppo di Continuità Assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase, potenza apparente da 10 a 30 KVA; con scomparto batterie incorporato o con armadio separato e batterie in dotazione, valore convenzionale del fattore di potenza cosfi pari a 0,8, caratteristiche nominali della tensione in ingresso uguali a quelle di uscita, stabilità di tensione pari a 1%, compresa l'attivazione dell'impianto.Con armadio batterie separato potenza apparente nominale 30 KVA, autonomia potenza nominale 15 minut / - con armadio batterie separato: potenza apparente nominale 30 KVA, autonomia potenza nominale 15 minut	cad		49326,38	0,67%
22CL.PR.L.1540.50.f	Fornitura e posa in opera di Gruppo di Continuità Assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase, con armadio batterie separato / - con armadio batterie separato: / - Gruppo di Continuità Assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase, potenza apparente da 10 a 30 KVA; con scomparto batterie incorporato o con armadio separato e batterie in dotazione, valore convenzionale del fattore di potenza cosfi pari a 0,8, caratteristiche nominali della tensione in ingresso uguali a quelle di uscita, stabilità di tensione pari a 1%, compresa l'attivazione dell'impianto.Con armadio batterie separato potenza apparente nominale 30 KVA, autonomia potenza nominale 30 minut / - con armadio batterie separato: potenza apparente nominale 30 KVA, autonomia potenza nominale 30 minut	cad		54744,17	0,60%
22CL.PR.L.1540.50.g	Fornitura e posa in opera di Gruppo di Continuità Assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase, con armadio batterie separato / - con armadio batterie separato: / - Gruppo di Continuità Assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase, potenza apparente da 10 a 30 KVA; con scomparto batterie incorporato o con armadio separato e batterie in dotazione, valore convenzionale del fattore di potenza cosfi pari a 0,8, caratteristiche nominali della tensione in ingresso uguali a quelle di uscita, stabilità di tensione pari a 1%, compresa l'attivazione dell'impianto.Con armadio batterie separato potenza apparente nominale 30 KVA, autonomia potenza nominale 60 minut / - con armadio batterie separato: potenza apparente nominale 30 KVA, autonomia potenza nominale 60 minut	cad		73242,38	0,45%
22CL.PR.L.1540.60.a	Gruppo di Continuità Assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase, potenza apparente da 40 a 100 KVA; con armadio batterie separato e batterie in dotazione, valore convenzionale del fattore di potenza cosfi pari a 0,8, caratteristiche nominali della tensione in ingresso uguali a quelle di uscita, stabilità tensione pari a 1%, compresa l'attivazione dell'impianto potenza apparente nominale 40 KVA, autonomia potenza nominale 0 minuti / - Gruppo di Continuità Assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase, potenza potenza apparente nominale 40 KVA, autonomia potenza nominale 0 minutiFornitura e posa in opera di Gruppo di Continuità Assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase / - Gruppo di Continuità Assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase, potenza / - Gruppo di Continuità Assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase, potenza apparente da 40 a 100 KVA; con armadio batterie separato e batterie in dotazione, valore convenzionale del fattore di potenza cosfi pari a 0,8, caratteristiche nominali della tensione in ingresso uguali a quelle di uscita, stabilità tensione pari a 1%, compresa l'attivazione dell'impianto potenza apparente nominale 40 KVA, autonomia potenza nominale 0 minuti / - Gruppo di Continuità Assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase, potenza potenza apparente nominale 40 KVA, autonomia potenza nominale 0 minuti	cad		51030,01	0,64%
22CL.PR.L.1540.60.b	Fornitura e posa in opera di Gruppo di Continuità Assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase / - Gruppo di Continuità Assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase, potenza / - Gruppo di Continuità Assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase, potenza apparente da 40 a 100 KVA; con armadio batterie separato e batterie in dotazione, valore convenzionale del fattore di potenza cosfi pari a 0,8, caratteristiche nominali della tensione in ingresso uguali a quelle di uscita, stabilità tensione pari a 1%, compresa l'attivazione dell'impianto potenza apparente nominale 40 KVA, autonomia potenza nominale 15 minut / - Gruppo di Continuità Assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase, potenza potenza apparente nominale 40 KVA, autonomia potenza nominale 15 minut	cad		72752,93	0,45%
22CL.PR.L.1540.60.c	Fornitura e posa in opera di Gruppo di Continuità Assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase / - Gruppo di Continuità Assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase, potenza / - Gruppo di Continuità Assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase, potenza apparente da 40 a 100 KVA; con armadio batterie separato e batterie in dotazione, valore convenzionale del fattore di potenza cosfi pari a 0,8, caratteristiche nominali della tensione in ingresso uguali a quelle di uscita, stabilità tensione pari a 1%, compresa l'attivazione dell'impianto potenza apparente nominale 40 KVA, autonomia potenza nominale 30 minut / - Gruppo di Continuità Assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase, potenza potenza apparente nominale 40 KVA, autonomia potenza nominale 30 minut	cad		89466,25	0,37%
22CL.PR.L.1540.60.d	Fornitura e posa in opera di Gruppo di Continuità Assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase / - Gruppo di Continuità Assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase, potenza / - Gruppo di Continuità Assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase, potenza apparente da 40 a 100 KVA; con armadio batterie separato e batterie in dotazione, valore convenzionale del fattore di potenza cosfi pari a 0,8, caratteristiche nominali della tensione in ingresso uguali a quelle di uscita, stabilità tensione pari a 1%, compresa l'attivazione dell'impianto potenza apparente nominale 40 KVA, autonomia potenza nominale 60 minut / - Gruppo di Continuità Assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase, potenza potenza apparente nominale 40 KVA, autonomia potenza nominale 60 minut	cad		114151,22	0,29%
22CL.PR.L.1540.60.e	Fornitura e posa in opera di Gruppo di Continuità Assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase / - Gruppo di Continuità Assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase, potenza / - Gruppo di Continuità Assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase, potenza apparente da 40 a 100 KVA; con armadio batterie separato e batterie in dotazione, valore convenzionale del fattore di potenza cosfi pari a 0,8, caratteristiche nominali della tensione in ingresso uguali a quelle di uscita, stabilità tensione pari a 1%, compresa l'attivazione dell'impianto potenza apparente nominale 60 KVA, autonomia potenza nominale 0 minuti / - Gruppo di Continuità Assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase, potenza potenza apparente nominale 60 KVA, autonomia potenza nominale 0 minuti	cad		52927,16	0,62%
22CL.PR.L.1540.60.f	Fornitura e posa in opera di Gruppo di Continuità Assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase / - Gruppo di Continuità Assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase, potenza / - Gruppo di Continuità Assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase, potenza apparente da 40 a 100 KVA; con armadio batterie separato e batterie in dotazione, valore convenzionale del fattore di potenza cosfi pari a 0,8, caratteristiche nominali della tensione in ingresso uguali a quelle di uscita, stabilità tensione pari a 1%, compresa l'attivazione dell'impianto potenza apparente nominale 60 KVA, autonomia potenza nominale 15 minut / - Gruppo di Continuità Assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase, potenza potenza apparente nominale 60 KVA, autonomia potenza nominale 15 minut	cad		89864,57	0,37%
22CL.PR.L.1540.60.g	Fornitura e posa in opera di Gruppo di Continuità Assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase / - Gruppo di Continuità Assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase, potenza / - Gruppo di Continuità Assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase, potenza apparente da 40 a 100 KVA; con armadio batterie separato e batterie in dotazione, valore convenzionale del fattore di potenza cosfi pari a 0,8, caratteristiche nominali della tensione in ingresso uguali a quelle di uscita, stabilità tensione pari a 1%, compresa l'attivazione dell'impianto potenza apparente nominale 60 KVA, autonomia potenza nominale 30 minut / - Gruppo di Continuità Assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase, potenza potenza apparente nominale 60 KVA, autonomia potenza nominale 30 minut	cad		96842,08	0,34%
22CL.PR.L.1540.60.h	Fornitura e posa in opera di Gruppo di Continuità Assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase / - Gruppo di Continuità Assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase, potenza / - Gruppo di Continuità Assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase, potenza apparente da 40 a 100 KVA; con armadio batterie separato e batterie in dotazione, valore convenzionale del fattore di potenza cosfi pari a 0,8, caratteristiche nominali della tensione in ingresso uguali a quelle di uscita, stabilità tensione pari a 1%, compresa l'attivazione dell'impianto potenza apparente nominale 60 KVA, autonomia potenza nominale 60 minut / - Gruppo di Continuità Assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase, potenza potenza apparente nominale 60 KVA, autonomia potenza nominale 60 minut	cad		137948,34	0,24%
22CL.PR.L.1540.60.i	Fornitura e posa in opera di Gruppo di Continuità Assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase / - Gruppo di Continuità Assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase, potenza / - Gruppo di Continuità Assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase, potenza apparente da 40 a 100 KVA; con armadio batterie separato e batterie in dotazione, valore convenzionale del fattore di potenza cosfi pari a 0,8, caratteristiche nominali della tensione in ingresso uguali a quelle di uscita, stabilità tensione pari a 1%, compresa l'attivazione dell'impianto potenza apparente nominale 80 KVA, autonomia potenza nominale 0 minuti / - Gruppo di Continuità Assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase, potenza potenza apparente nominale 80 KVA, autonomia potenza nominale 0 minuti	cad		59285,08	0,55%
22CL.PR.L.1540.60.j	Fornitura e posa in opera di Gruppo di Continuità Assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase / - Gruppo di Continuità Assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase, potenza / - Gruppo di Continuità Assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase, potenza apparente da 40 a 100 KVA; con armadio batterie separato e batterie in dotazione, valore convenzionale del fattore di potenza cosfi pari a 0,8, caratteristiche nominali della tensione in ingresso uguali a quelle di uscita, stabilità tensione pari a 1%, compresa l'attivazione dell'impianto potenza apparente nominale 80 KVA, autonomia potenza nominale 15 minut / - Gruppo di Continuità Assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase, potenza potenza apparente nominale 80 KVA, autonomia potenza nominale 15 minut	cad		101356,05	0,32%
22CL.PR.L.1540.60.k	Fornitura e posa in opera di Gruppo di Continuità Assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase / - Gruppo di Continuità Assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase, potenza / - Gruppo di Continuità Assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase, potenza apparente da 40 a 100 KVA; con armadio batterie separato e batterie in dotazione, valore convenzionale del fattore di potenza cosfi pari a 0,8, caratteristiche nominali della tensione in ingresso uguali a quelle di uscita, stabilità tensione pari a 1%, compresa l'attivazione dell'impianto potenza apparente nominale 80 KVA, autonomia potenza nominale 30 minut / - Gruppo di Continuità Assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase, potenza potenza apparente nominale 80 KVA, autonomia potenza nominale 30 minut	cad		122391,50	0,27%
22CL.PR.L.1540.60.l	Fornitura e posa in opera di Gruppo di Continuità Assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase / - Gruppo di Continuità Assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase, potenza / - Gruppo di Continuità Assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase, potenza apparente da 40 a 100 KVA; con armadio batterie separato e batterie in dotazione, valore convenzionale del fattore di potenza cosfi pari a 0,8, caratteristiche nominali della tensione in ingresso uguali a quelle di uscita, stabilità tensione pari a 1%, compresa l'attivazione dell'impianto potenza apparente nominale 100 KVA, autonomia potenza nominale 0 minut / - Gruppo di Continuità Assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase, potenza potenza apparente nominale 100 KVA, autonomia potenza nominale 0 minut	cad		61208,81	0,54%
22CL.PR.L.1540.60.m	Fornitura e posa in opera di Gruppo di Continuità Assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase / - Gruppo di Continuità Assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase, potenza / - Gruppo di Continuità Assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase, potenza apparente da 40 a 100 KVA; con armadio batterie separato e batterie in dotazione, valore convenzionale del fattore di potenza cosfi pari a 0,8, caratteristiche nominali della tensione in ingresso uguali a quelle di uscita, stabilità tensione pari a 1%, compresa l'attivazione dell'impianto potenza apparente nominale 100 KVA, autonomia potenza nominale 15 minu / - Gruppo di Continuità Assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase, potenza potenza apparente nominale 100 KVA, autonomia potenza nominale 15 minu	cad		125253,36	0,26%
22CL.PR.L.1540.60.n	Fornitura e posa in opera di Gruppo di Continuità Assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase / - Gruppo di Continuità Assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase, potenza / - Gruppo di Continuità Assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase, potenza apparente da 40 a 100 KVA; con armadio batterie separato e batterie in dotazione, valore convenzionale del fattore di potenza cosfi pari a 0,8, caratteristiche nominali della tensione in ingresso uguali a quelle di uscita, stabilità tensione pari a 1%, compresa l'attivazione dell'impianto potenza apparente nominale 100 KVA, autonomia potenza nominale 30 minu potenza apparente nominale 100 KVA, autonomia potenza nominale 30 minuti / - Gruppo di Continuità Assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase, potenza potenza apparente nominale 100 KVA, autonomia potenza nominale 30 minu potenza apparente nominale 100 KVA, autonomia potenza nominale 30 minuti	cad		146672,45	0,22%
22CL.PR.L.1540.70.a	Gruppo di continuità assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase, potenza apparente superiore a 100 KVA; con esclusione di armadio batterie e relative batterie, valore convenzionale del fattore di potenza cosfi pari a 0,8; raddrizzatore dodecafase con separazione galvanica, caratteristiche nominali della tensione in ingresso uguali a quelle di uscita, stabilità tensione pari a 1%, compresa l'attivazione dell'impianto potenza apparente nominale 125 KVA / - Gruppo di continuità assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase, potenza potenza apparente nominale 125 KVAFornitura e posa in opera di Gruppo di continuità assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase con esclusione di armadio batterie e relative batterie / - Gruppo di continuità assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase, potenza / - Gruppo di continuità assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase, potenza apparente superiore a 100 KVA; con esclusione di armadio batterie e relative batterie, valore convenzionale del fattore di potenza cosfi pari a 0,8; raddrizzatore dodecafase con separazione galvanica, caratteristiche nominali della tensione in ingresso uguali a quelle di uscita, stabilità tensione pari a 1%, compresa l'attivazione dell'impianto potenza apparente nominale 125 KVA / - Gruppo di continuità assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase, potenza potenza apparente nominale 125 KVA	cad		108479,60	0,30%
22CL.PR.L.1540.70.b	Fornitura e posa in opera di Gruppo di continuità assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase con esclusione di armadio batterie e relative batterie / - Gruppo di continuità assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase, potenza / - Gruppo di continuità assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase, potenza apparente superiore a 100 KVA; con esclusione di armadio batterie e relative batterie, valore convenzionale del fattore di potenza cosfi pari a 0,8; raddrizzatore dodecafase con separazione galvanica, caratteristiche nominali della tensione in ingresso uguali a quelle di uscita, stabilità tensione pari a 1%, compresa l'attivazione dell'impianto potenza apparente nominale 150 KVA / - Gruppo di continuità assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase, potenza potenza apparente nominale 150 KVA	cad		115573,76	0,28%
22CL.PR.L.1540.70.c	Fornitura e posa in opera di Gruppo di continuità assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase con esclusione di armadio batterie e relative batterie / - Gruppo di continuità assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase, potenza / - Gruppo di continuità assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase, potenza apparente superiore a 100 KVA; con esclusione di armadio batterie e relative batterie, valore convenzionale del fattore di potenza cosfi pari a 0,8; raddrizzatore dodecafase con separazione galvanica, caratteristiche nominali della tensione in ingresso uguali a quelle di uscita, stabilità tensione pari a 1%, compresa l'attivazione dell'impianto potenza apparente nominale 200 KVA / - Gruppo di continuità assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase, potenza potenza apparente nominale 200 KVA	cad		130378,77	0,25%
22CL.PR.L.1540.70.d	Fornitura e posa in opera di Gruppo di continuità assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase con esclusione di armadio batterie e relative batterie / - Gruppo di continuità assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase, potenza / - Gruppo di continuità assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase, potenza apparente superiore a 100 KVA; con esclusione di armadio batterie e relative batterie, valore convenzionale del fattore di potenza cosfi pari a 0,8; raddrizzatore dodecafase con separazione galvanica, caratteristiche nominali della tensione in ingresso uguali a quelle di uscita, stabilità tensione pari a 1%, compresa l'attivazione dell'impianto potenza apparente nominale 250 KVA / - Gruppo di continuità assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase, potenza potenza apparente nominale 250 KVA	cad		152568,26	0,22%
22CL.PR.L.1540.70.e	Fornitura e posa in opera di Gruppo di continuità assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase con esclusione di armadio batterie e relative batterie / - Gruppo di continuità assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase, potenza / - Gruppo di continuità assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase, potenza apparente superiore a 100 KVA; con esclusione di armadio batterie e relative batterie, valore convenzionale del fattore di potenza cosfi pari a 0,8; raddrizzatore dodecafase con separazione galvanica, caratteristiche nominali della tensione in ingresso uguali a quelle di uscita, stabilità tensione pari a 1%, compresa l'attivazione dell'impianto potenza apparente nominale 300 KVA / - Gruppo di continuità assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase, potenza potenza apparente nominale 300 KVA	cad		152479,14	0,22%
22CL.PR.L.1540.70.f	Fornitura e posa in opera di Gruppo di continuità assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase con esclusione di armadio batterie e relative batterie / - Gruppo di continuità assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase, potenza / - Gruppo di continuità assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase, potenza apparente superiore a 100 KVA; con esclusione di armadio batterie e relative batterie, valore convenzionale del fattore di potenza cosfi pari a 0,8; raddrizzatore dodecafase con separazione galvanica, caratteristiche nominali della tensione in ingresso uguali a quelle di uscita, stabilità tensione pari a 1%, compresa l'attivazione dell'impianto potenza apparente nominale 350 KVA / - Gruppo di continuità assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase, potenza potenza apparente nominale 350 KVA	cad		165165,43	0,20%
22CL.PR.L.1540.70.g	Fornitura e posa in opera di Gruppo di continuità assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase con esclusione di armadio batterie e relative batterie / - Gruppo di continuità assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase, potenza / - Gruppo di continuità assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase, potenza apparente superiore a 100 KVA; con esclusione di armadio batterie e relative batterie, valore convenzionale del fattore di potenza cosfi pari a 0,8; raddrizzatore dodecafase con separazione galvanica, caratteristiche nominali della tensione in ingresso uguali a quelle di uscita, stabilità tensione pari a 1%, compresa l'attivazione dell'impianto potenza apparente nominale 400 KVA / - Gruppo di continuità assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase, potenza potenza apparente nominale 400 KVA	cad		185763,92	0,18%
22CL.PR.L.1550.10.a	Accumulatori stazionari al piombo di tipo ermetico a ricombinazione dei gas, con elettrolito in soluzione acquosa di acido solforico e piastre in lega di piombo-calcio-stagno, contenitore monoblocco in ABS ritardante la fiamma con valvole di sicurezza, conformi CEI 21.6, temperatura di lavoro da -10 °C a +40 °C , inclusi tassa COBAT, cavi, accessori e morsetteria per cablaggio 12 V, capacità 25 Ah / - Accumulatori stazionari al piombo di tipo ermetico a ricombinazione de 12 V, capacità 25 AhFornitura e posa in opera di accumulatori stazionari al piombo di tipo ermetico a ricombinazione dei gas / - Accumulatori stazionari al piombo di tipo ermetico a ricombinazione de / - Accumulatori stazionari al piombo di tipo ermetico a ricombinazione dei gas, con elettrolito in soluzione acquosa di acido solforico e piastre in lega di piombo-calcio-stagno, contenitore monoblocco in ABS ritardante la fiamma con valvole di sicurezza, conformi CEI 21.6, temperatura di lavoro da -10 °C a +40 °C , inclusi tassa COBAT, cavi, accessori e morsetteria per cablaggio 12 V, capacità 25 Ah / - Accumulatori stazionari al piombo di tipo ermetico a ricombinazione de 12 V, capacità 25 Ah	cad		248,42	3,78%
22CL.PR.L.1550.10.b	Fornitura e posa in opera di accumulatori stazionari al piombo di tipo ermetico a ricombinazione dei gas / - Accumulatori stazionari al piombo di tipo ermetico a ricombinazione de / - Accumulatori stazionari al piombo di tipo ermetico a ricombinazione dei gas, con elettrolito in soluzione acquosa di acido solforico e piastre in lega di piombo-calcio-stagno, contenitore monoblocco in ABS ritardante la fiamma con valvole di sicurezza, conformi CEI 21.6, temperatura di lavoro da -10 °C a +40 °C , inclusi tassa COBAT, cavi, accessori e morsetteria per cablaggio 12 V, capacità 30 Ah / - Accumulatori stazionari al piombo di tipo ermetico a ricombinazione de 12 V, capacità 30 Ah	cad		276,77	3,40%
22CL.PR.L.1550.10.c	Fornitura e posa in opera di accumulatori stazionari al piombo di tipo ermetico a ricombinazione dei gas / - Accumulatori stazionari al piombo di tipo ermetico a ricombinazione de / - Accumulatori stazionari al piombo di tipo ermetico a ricombinazione dei gas, con elettrolito in soluzione acquosa di acido solforico e piastre in lega di piombo-calcio-stagno, contenitore monoblocco in ABS ritardante la fiamma con valvole di sicurezza, conformi CEI 21.6, temperatura di lavoro da -10 °C a +40 °C , inclusi tassa COBAT, cavi, accessori e morsetteria per cablaggio 12 V, capacità 37 Ah / - Accumulatori stazionari al piombo di tipo ermetico a ricombinazione de 12 V, capacità 37 Ah	cad		303,69	3,10%
22CL.PR.L.1550.10.d	Fornitura e posa in opera di accumulatori stazionari al piombo di tipo ermetico a ricombinazione dei gas / - Accumulatori stazionari al piombo di tipo ermetico a ricombinazione de / - Accumulatori stazionari al piombo di tipo ermetico a ricombinazione dei gas, con elettrolito in soluzione acquosa di acido solforico e piastre in lega di piombo-calcio-stagno, contenitore monoblocco in ABS ritardante la fiamma con valvole di sicurezza, conformi CEI 21.6, temperatura di lavoro da -10 °C a +40 °C , inclusi tassa COBAT, cavi, accessori e morsetteria per cablaggio 12 V, capacità 50 Ah / - Accumulatori stazionari al piombo di tipo ermetico a ricombinazione de 12 V, capacità 50 Ah	cad		376,40	2,50%
22CL.PR.L.1550.10.e	Fornitura e posa in opera di accumulatori stazionari al piombo di tipo ermetico a ricombinazione dei gas / - Accumulatori stazionari al piombo di tipo ermetico a ricombinazione de / - Accumulatori stazionari al piombo di tipo ermetico a ricombinazione dei gas, con elettrolito in soluzione acquosa di acido solforico e piastre in lega di piombo-calcio-stagno, contenitore monoblocco in ABS ritardante la fiamma con valvole di sicurezza, conformi CEI 21.6, temperatura di lavoro da -10 °C a +40 °C , inclusi tassa COBAT, cavi, accessori e morsetteria per cablaggio 12 V, capacità 75 Ah / - Accumulatori stazionari al piombo di tipo ermetico a ricombinazione de 12 V, capacità 75 Ah	cad		513,26	1,83%
22CL.PR.L.1550.10.f	Fornitura e posa in opera di accumulatori stazionari al piombo di tipo ermetico a ricombinazione dei gas / - Accumulatori stazionari al piombo di tipo ermetico a ricombinazione de / - Accumulatori stazionari al piombo di tipo ermetico a ricombinazione dei gas, con elettrolito in soluzione acquosa di acido solforico e piastre in lega di piombo-calcio-stagno, contenitore monoblocco in ABS ritardante la fiamma con valvole di sicurezza, conformi CEI 21.6, temperatura di lavoro da -10 °C a +40 °C , inclusi tassa COBAT, cavi, accessori e morsetteria per cablaggio 6 V, capacità 75 Ah / - Accumulatori stazionari al piombo di tipo ermetico a ricombinazione de 6 V, capacità 75 Ah	cad		310,15	3,03%
22CL.PR.L.1550.10.g	Fornitura e posa in opera di accumulatori stazionari al piombo di tipo ermetico a ricombinazione dei gas / - Accumulatori stazionari al piombo di tipo ermetico a ricombinazione de / - Accumulatori stazionari al piombo di tipo ermetico a ricombinazione dei gas, con elettrolito in soluzione acquosa di acido solforico e piastre in lega di piombo-calcio-stagno, contenitore monoblocco in ABS ritardante la fiamma con valvole di sicurezza, conformi CEI 21.6, temperatura di lavoro da -10 °C a +40 °C , inclusi tassa COBAT, cavi, accessori e morsetteria per cablaggio 6 V, capacità 100 Ah / - Accumulatori stazionari al piombo di tipo ermetico a ricombinazione de 6 V, capacità 100 Ah	cad		356,96	2,63%
22CL.PR.L.1550.10.h	Fornitura e posa in opera di accumulatori stazionari al piombo di tipo ermetico a ricombinazione dei gas / - Accumulatori stazionari al piombo di tipo ermetico a ricombinazione de / - Accumulatori stazionari al piombo di tipo ermetico a ricombinazione dei gas, con elettrolito in soluzione acquosa di acido solforico e piastre in lega di piombo-calcio-stagno, contenitore monoblocco in ABS ritardante la fiamma con valvole di sicurezza, conformi CEI 21.6, temperatura di lavoro da -10 °C a +40 °C , inclusi tassa COBAT, cavi, accessori e morsetteria per cablaggio 6 V, capacità 180 Ah / - Accumulatori stazionari al piombo di tipo ermetico a ricombinazione de 6 V, capacità 180 Ah	cad		562,76	1,67%
22CL.PR.L.1550.20.a	Armadio modulare per accumulatori stazionari ermetici, in acciaio zincato verniciato con polveri epossidiche, completo di scaffali e portelli con maniglie dimensioni 800x500x1800 / - Armadio modulare per accumulatori stazionari ermetici, in acciaio zinc dimensioni 800x500x1800Fornitura e posa in opera di armadio modulare per accumulatori stazionari ermetici in acciaio zincato / - Armadio modulare per accumulatori stazionari ermetici, in acciaio zinc / - Armadio modulare per accumulatori stazionari ermetici, in acciaio zincato verniciato con polveri epossidiche, completo di scaffali e portelli con maniglie dimensioni 800x500x1800 / - Armadio modulare per accumulatori stazionari ermetici, in acciaio zinc dimensioni 800x500x1800	cad		3363,79	0,28%
22CL.PR.L.1550.20.b	Fornitura e posa in opera di armadio modulare per accumulatori stazionari ermetici in acciaio zincato / - Armadio modulare per accumulatori stazionari ermetici, in acciaio zinc / - Armadio modulare per accumulatori stazionari ermetici, in acciaio zincato verniciato con polveri epossidiche, completo di scaffali e portelli con maniglie dimensioni 1250x800x1800 / - Armadio modulare per accumulatori stazionari ermetici, in acciaio zinc dimensioni 1250x800x1800	cad		4834,84	0,19%
22CL.PR.L.1610.10.a	Fornitura e posa in opera di centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio, per impianti a zone / - Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio, per imp / - Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio, per impianti a zone, centrale a microprocessore, tastiera di programmazione ed abilitazioni funzioni, visualizzazioni allarmi a led, possibilità di esclusione della singola zona, segnalazione acustica degli allarmi e dei guasti con ronzatore; uscita temporizzata per sirena esterna, allarme generale temporizzato, uscite per: preallarme generale, allarme generale, guasto, uscita seriale; alimentazione 220 V-50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h; massimo 31 rivelatori per zona, massima lunghezza di zona 1500 m; contenitore metallico con grado di protezione IP 43.Compresa l'attivazione dell'impianto a 2 zone di rivelazione / - Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio, per imp a 2 zone di rivelazione	cad		1584,42	15,84%
22CL.PR.L.1610.10.b	Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio, per impianti a zone, centrale a microprocessore, tastiera di programmazione ed abilitazioni funzioni, visualizzazioni allarmi a led, possibilità di esclusione della singola zona, segnalazione acustica degli allarmi e dei guasti con ronzatore; uscita temporizzata per sirena esterna, allarme generale temporizzato, uscite per: preallarme generale, allarme generale, guasto, uscita seriale; alimentazione 220 V-50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h; massimo 31 rivelatori per zona, massima lunghezza di zona 1500 m; contenitore metallico con grado di protezione IP 43.Compresa l'attivazione dell'impianto a 4 zone di rivelazione / - Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio, per imp a 4 zone di rivelazioneFornitura e posa in opera di centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio, per impianti a zone / - Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio, per imp / - Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio, per impianti a zone, centrale a microprocessore, tastiera di programmazione ed abilitazioni funzioni, visualizzazioni allarmi a led, possibilità di esclusione della singola zona, segnalazione acustica degli allarmi e dei guasti con ronzatore; uscita temporizzata per sirena esterna, allarme generale temporizzato, uscite per: preallarme generale, allarme generale, guasto, uscita seriale; alimentazione 220 V-50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h; massimo 31 rivelatori per zona, massima lunghezza di zona 1500 m; contenitore metallico con grado di protezione IP 43.Compresa l'attivazione dell'impianto a 4 zone di rivelazione / - Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio, per imp a 4 zone di rivelazione	cad		2381,52	15,81%
22CL.PR.L.1610.10.d	Fornitura e posa in opera di centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio, per impianti a zone / - Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio, per imp / - Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio, per impianti a zone, centrale a microprocessore, tastiera di programmazione ed abilitazioni funzioni, visualizzazioni allarmi a led, possibilità di esclusione della singola zona, segnalazione acustica degli allarmi e dei guasti con ronzatore; uscita temporizzata per sirena esterna, allarme generale temporizzato, uscite per: preallarme generale, allarme generale, guasto, uscita seriale; alimentazione 220 V-50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h; massimo 31 rivelatori per zona, massima lunghezza di zona 1500 m; contenitore metallico con grado di protezione IP 43.Compresa l'attivazione dell'impianto a 8 zone di rivelazione espandibile fino a 16 zone / - Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio, per imp a 8 zone di rivelazione espandibile fino a 16 zone	cad		3828,22	16,39%
22CL.PR.L.1610.10.e	Fornitura e posa in opera di centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio, per impianti a zone / - Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio, per imp / - Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio, per impianti a zone, centrale a microprocessore, tastiera di programmazione ed abilitazioni funzioni, visualizzazioni allarmi a led, possibilità di esclusione della singola zona, segnalazione acustica degli allarmi e dei guasti con ronzatore; uscita temporizzata per sirena esterna, allarme generale temporizzato, uscite per: preallarme generale, allarme generale, guasto, uscita seriale; alimentazione 220 V-50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h; massimo 31 rivelatori per zona, massima lunghezza di zona 1500 m; contenitore metallico con grado di protezione IP 43.Compresa l'attivazione dell'impianto a 16 zone di rivelazione espandibile fino a 120 zone / - Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio, per imp a 16 zone di rivelazione espandibile fino a 120 zone	cad		7906,98	15,87%
22CL.PR.L.1610.30.a	Centrale convenzionale di segnalazione automatica di gas a 2 zone, massimo 2 rivelatori per zona, con microprocessore, segnalazione allarme acustica e a led, segnalazione di preallarme generale, allarme generale e guasto; uscita per sirena esterna; alimentazione 220 V-50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h, contenitore metallico con grado di protezione IP 43.Compresa l'attivazione dell'impianto Centrale convenzionale di segnalazione automatica di gas a 2 zone / - Centrale convenzionale di segnalazione automatica di gas a 2 zone, mas Centrale convenzionale di segnalazione automatica di gas a 2 zoneFornitura e posa in opera di centrale convenzionale di segnalazione automatica di gas a 2 zone, massimo 2 rivelatori per zona / - Centrale convenzionale di segnalazione automatica di gas a 2 zone, mas / - Centrale convenzionale di segnalazione automatica di gas a 2 zone, massimo 2 rivelatori per zona, con microprocessore, segnalazione allarme acustica e a led, segnalazione di preallarme generale, allarme generale e guasto; uscita per sirena esterna; alimentazione 220 V-50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h, contenitore metallico con grado di protezione IP 43.Compresa l'attivazione dell'impianto Centrale convenzionale di segnalazione automatica di gas a 2 zone / - Centrale convenzionale di segnalazione automatica di gas a 2 zone, mas Centrale convenzionale di segnalazione automatica di gas a 2 zone	cad		1496,68	16,77%
22CL.PR.L.1610.40.a	Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C .Compresa l'attivazione dell'impianto completo di base di montaggio / - Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C .Compresa l'attivazione dell'impianto completo di base dFornitura e posa in opera di rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c / - Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 ¦C.Compresa l'attivazione dell'impianto / - Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C .Compresa l'attivazione dell'impianto completo di base di montaggio / - Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C .Compresa l'attivazione dell'impianto completo di base d	cad		220,19	22,80%
22CL.PR.L.1610.40.c	Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C .Compresa l'attivazione dell'impianto con relÞ ausiliario / - Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C .Compresa l'attivazione dell'impianto con relÞ ausiliariFornitura e posa in opera di rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c / - Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 ¦C.Compresa l'attivazione dell'impianto / - Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C .Compresa l'attivazione dell'impianto con relé ausiliario / - Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C .Compresa l'attivazione dell'impianto con relé ausiliari	cad		263,89	19,02%
22CL.PR.L.1610.40.d	Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C .Compresa l'attivazione dell'impianto per condotte di aspirazione, completo di tubo di aspirazione da 30 cm / - Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C .Compresa l'attivazione dell'impianto per condotte di asFornitura e posa in opera di rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c / - Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 ¦C.Compresa l'attivazione dell'impianto / - Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C .Compresa l'attivazione dell'impianto per condotte di aspirazione, completo di tubo di aspirazione da 30 cm / - Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C .Compresa l'attivazione dell'impianto per condotte di as	cad		550,21	18,25%
22CL.PR.L.1610.50.a	Rivelatore convenzionale termico, del tipo termovelocimetrico, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C .Compresa l'attivazione dell'impianto: completo di base di montaggio / - Rivelatore convenzionale termico, del tipo termovelocimetrico, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C .Compresa l'attivazione dell'impianto: completo di base dFornitura e posa in opera di rivelatore convenzionale termico, del tipo termovelocimetrico, alimentazione 24 V c.c. / - Rivelatore convenzionale termico, del tipo termovelocimetrico, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 ¦C.Compresa l'attivazione dell'impianto: / - Rivelatore convenzionale termico, del tipo termovelocimetrico, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C .Compresa l'attivazione dell'impianto: completo di base di montaggio / - Rivelatore convenzionale termico, del tipo termovelocimetrico, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C .Compresa l'attivazione dell'impianto: completo di base d	cad		173,12	21,75%
22CL.PR.L.1610.60.a	Fornitura e posa in opera di rivelatore convenzionale ionico, a doppia camera di ionizzazione, sensibile anche al fumo non visibile, alimentazione 24 V c.c. / - Rivelatore convenzionale ionico, a doppia camera di ionizzazione, sensibile anche al fumo non visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 ¦C. Compresa l'attivazione dell'impianto / -	cad		196,27	18,97%
22CL.PR.L.1610.60.d	Fornitura e posa in opera di rivelatore convenzionale ionico, a doppia camera di ionizzazione, sensibile anche al fumo non visibile, alimentazione 24 V c.c. / - Rivelatore convenzionale ionico, a doppia camera di ionizzazione, sensibile anche al fumo non visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 ¦C. Compresa l'attivazione dell'impianto / -	cad		550,21	18,25%
22CL.PR.L.1610.70.a	Fornitura e posa in opera di rivelatore lineare, compresa l'attivazione dell'impianto / - Rivelatore lineare, compresa l'attivazione dell'impianto: / -	cad		1270,85	15,80%
22CL.PR.L.1610.70.b	Fornitura e posa in opera di rivelatore lineare, compresa l'attivazione dell'impianto / - Rivelatore lineare, compresa l'attivazione dell'impianto: / - Rivelatore lineare, compresa l'attivazione dell'impianto: ottico a barriera di fumo e calore portata 100 m, ad un trasmettitore ed a un ricevitore completa di unità reflex	cad		2445,03	16,43%
22CL.PR.L.1610.80.a	Rivelatore convenzionale di gas, con due soglie di intervento regolabili separatamente, doppio led di indicazione, uscita compatibile con centrali antincendio, uscita di ripetizione su pannello remoto. Compresa l'attivazione dell'impianto di metano o GPL, in contenitore plastico / - Rivelatore convenzionale di gas, con due soglie di intervento regolabi di metano o GPL, in contenitore plasticoFornitura e posa in opera di rivelatore convenzionale di gas, con due soglie di intervento regolabili separatamente / - Rivelatore convenzionale di gas, con due soglie di intervento regolabi / - Rivelatore convenzionale di gas, con due soglie di intervento regolabili separatamente, doppio led di indicazione, uscita compatibile con centrali antincendio, uscita di ripetizione su pannello remoto. Compresa l'attivazione dell'impianto di metano o GPL, in contenitore plastico / - Rivelatore convenzionale di gas, con due soglie di intervento regolabi di metano o GPL, in contenitore plastico	cad		587,05	17,10%
22CL.PR.L.1610.80.b	Fornitura e posa in opera di rivelatore convenzionale di gas, con due soglie di intervento regolabili separatamente / - Rivelatore convenzionale di gas, con due soglie di intervento regolabi / - Rivelatore convenzionale di gas, con due soglie di intervento regolabili separatamente, doppio led di indicazione, uscita compatibile con centrali antincendio, uscita di ripetizione su pannello remoto. Compresa l'attivazione dell'impianto di gas esplosivi, in contenitore plastico stagno IP 67 / - Rivelatore convenzionale di gas, con due soglie di intervento regolabi di gas esplosivi, in contenitore plastico stagno IP 67	cad		712,47	17,61%
22CL.PR.L.1610.80.c	Fornitura e posa in opera di rivelatore convenzionale di gas, con due soglie di intervento regolabili separatamente / - Rivelatore convenzionale di gas, con due soglie di intervento regolabi / - Rivelatore convenzionale di gas, con due soglie di intervento regolabili separatamente, doppio led di indicazione, uscita compatibile con centrali antincendio, uscita di ripetizione su pannello remoto. Compresa l'attivazione dell'impianto di CO2 in contenitore plastico stagno IP 67 / - Rivelatore convenzionale di gas, con due soglie di intervento regolabi di CO2 in contenitore plastico stagno IP 67	cad		752,39	16,68%
22CL.PR.L.1610.90.a	Fornitura e posa in opera di rivelatore convenzionale di allagamento, compresa l'attivazione dell'impianto per locali e sottopedana / - Rivelatore convenzionale di allagamento, compresa l'attivazione dell'impianto / - Rivelatore convenzionale di allagamento, compresa l'attivazione dell'impianto tipo puntiforme	cad		174,15	14,41%
22CL.PR.L.1610.90.b	Fornitura e posa in opera di rivelatore convenzionale di allagamento, compresa l'attivazione dell'impianto per locali e sottopedana / - Rivelatore convenzionale di allagamento, compresa l'attivazione dell'impianto / -	cad		477,00	13,16%
22CL.PR.L.1610.90.c	Fornitura e posa in opera di rivelatore convenzionale di allagamento, compresa l'attivazione dell'impianto per locali e sottopedana / - Rivelatore convenzionale di allagamento, compresa l'attivazione dell'impianto / - Rivelatore convenzionale di allagamento, compresa l'attivazione dell'impianto con sensore del tipo a nastro, in contenitore predisposto per fissaggio a parete con grado di protezione IP 55	cad		485,90	15,50%
22CL.PR.L.1620.10.a	Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti ad indirizzamento individuale, centrale a microprocesore ad 1 linea indirizzata analogica, tastiera di programmazione ed abilitazioni funzioni, display a 32 caratteri su 2 righe, visualizz Centrale di segnalazione automatica di incendi / - Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti ad indirizzamento individuale, centrale a microprocesore ad 1 linea indirizzata analogica, tastiera di programmazione ed abilitazioni funzioni, display a 32 caratteri su 2 righe,Fornitura e posa in opera di centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti ad indirizzamento individuale / - Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti ad indirizzamento individuale, centrale a microprocesore ad 1 linea indirizzata analogica, tastiera di programmazione ed abilitazioni funzioni, display a 32 caratteri su 2 righe, visualizz / - Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti ad indirizzamento individuale, centrale a microprocesore ad 1 linea indirizzata analogica, tastiera di programmazione ed abilitazioni funzioni, display a 32 caratteri su 2 righe, visualizz Centrale di segnalazione automatica di incendi / - Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti ad indirizzamento individuale, centrale a microprocesore ad 1 linea indirizzata analogica, tastiera di programmazione ed abilitazioni funzioni, display a 32 caratteri su 2 righe,	cad		5666,50	15,50%
22CL.PR.L.1620.20.a	Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti ad indirizzamento individuale, centrale a microprocessore, interfaccia per linee ad indirizzamento analogico, 99 sensori per linea, interfaccia seriale, pannello sinottico di visualizzazio a 2 linee più 16 ingressi e 8 uscite / - Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti ad indirizzamento individuale, centrale a microprocessore, interfaccia per linee ad indirizzamento analogico, 99 sensori per linea, interfaccia seriale, pannello sinotticFornitura e posa in opera di centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti ad indirizzamento individuale, centrale a microprocessore / - Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti ad indirizzamento individuale, centrale a microprocessore, interfaccia per linee ad indirizzamento analogico, 99 sensori per linea, interfaccia seriale, pannello sinottico di visualizzazio / - Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti ad indirizzamento individuale, centrale a microprocessore, interfaccia per linee ad indirizzamento analogico, 99 sensori per linea, interfaccia seriale, pannello sinottico di visualizzazio a 2 linee più 16 ingressi e 8 uscite / - Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti ad indirizzamento individuale, centrale a microprocessore, interfaccia per linee ad indirizzamento analogico, 99 sensori per linea, interfaccia seriale, pannello sinottic	cad		13472,64	14,90%
22CL.PR.L.1620.20.b	Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti ad indirizzamento individuale, centrale a microprocessore, interfaccia per linee ad indirizzamento analogico, 99 sensori per linea, interfaccia seriale, pannello sinottico di visualizzazio a 4 linee più 32 ingressi e 16 uscite / - Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti ad indirizzamento individuale, centrale a microprocessore, interfaccia per linee ad indirizzamento analogico, 99 sensori per linea, interfaccia seriale, pannello sinotticFornitura e posa in opera di centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti ad indirizzamento individuale, centrale a microprocessore / - Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti ad indirizzamento individuale, centrale a microprocessore, interfaccia per linee ad indirizzamento analogico, 99 sensori per linea, interfaccia seriale, pannello sinottico di visualizzazio / - Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti ad indirizzamento individuale, centrale a microprocessore, interfaccia per linee ad indirizzamento analogico, 99 sensori per linea, interfaccia seriale, pannello sinottico di visualizzazio a 4 linee più 32 ingressi e 16 uscite / - Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti ad indirizzamento individuale, centrale a microprocessore, interfaccia per linee ad indirizzamento analogico, 99 sensori per linea, interfaccia seriale, pannello sinottic	cad		17333,73	14,48%
22CL.PR.L.1620.30.a	Centrale di segnalazione automatica di gas, per impianti ad indirizzamento individuale, centrale a microprocessore con due linee indirizzate analogiche, tastiera di programmazione ed abilitazione funzioni, display a 32 caratteri su due righe, segnala Centrale di segnalazione automatica di gas / - Centrale di segnalazione automatica di gas, per impianti ad indirizzamento individuale, centrale a microprocessore con due linee indirizzate analogiche, tastiera di programmazione ed abilitazione funzioni, display a 32 caratteri su due righeFornitura e posa in opera di centrale di segnalazione automatica di gas, per impianti ad indirizzamento individuale, centrale a microprocessore con due linee indirizzate analogiche / - Centrale di segnalazione automatica di gas, per impianti ad indirizzamento individuale, centrale a microprocessore con due linee indirizzate analogiche, tastiera di programmazione ed abilitazione funzioni, display a 32 caratteri su due righe, segnala / - Centrale di segnalazione automatica di gas, per impianti ad indirizzamento individuale, centrale a microprocessore con due linee indirizzate analogiche, tastiera di programmazione ed abilitazione funzioni, display a 32 caratteri su due righe, segnala Centrale di segnalazione automatica di gas / - Centrale di segnalazione automatica di gas, per impianti ad indirizzamento individuale, centrale a microprocessore con due linee indirizzate analogiche, tastiera di programmazione ed abilitazione funzioni, display a 32 caratteri su due righe	cad		16615,79	15,11%
22CL.PR.L.1620.40.a	Fornitura e posa in opera di rivelatore ottico di fumo, a diffusione della luce, sensibile al fumo visibile, per impianti analogici ad indirizzamento individuale / - Rivelatore ottico di fumo, a diffusione della luce, sensibile al fumo visibile, per impianti analogici ad indirizzamento individuale.Compresa l'attivazione dell'impianto: / -	cad		283,83	17,69%
22CL.PR.L.1620.40.b	Fornitura e posa in opera di rivelatore ottico di fumo, a diffusione della luce, sensibile al fumo visibile, per impianti analogici ad indirizzamento individuale / - Rivelatore ottico di fumo, a diffusione della luce, sensibile al fumo visibile, per impianti analogici ad indirizzamento individuale.Compresa l'attivazione dell'impianto: / - Rivelatore ottico di fumo, a diffusione della luce, sensibile al fumo visibile, per impianti analogici ad indirizzamento individuale.Compresa l'attivazione dell'impianto: per condotte di aspirazione, completo di tubo di aspirazione da 30 cm	cad		603,86	16,63%
22CL.PR.L.1620.50.a	Fornitura e posa in opera di rivelatore termico, del tipo termovelocimetrico, per impianti analogici ad indirizzamento individuale, completo di base di montaggio / - Rivelatore termico, del tipo termovelocimetrico, per impianti analogici ad indirizzamento individuale, completo di base di montaggio. Compresa l'attivazione dell'impianto / -	cad		251,96	19,92%
22CL.PR.L.1620.60.a	Fornitura e posa in opera di rilevatore ionico, a doppia camera di ionizzazione, sensibile anche al fumo non visibile, per impianti analogici ad indirizzamento individuale / - Rilevatore ionico, a doppia camera di ionizzazione, sensibile anche al fumo non visibile, per impianti analogici ad indirizzamento individuale. Compresa l'attivazione dell'impianto / -	cad		271,39	18,50%
22CL.PR.L.1620.60.b	Fornitura e posa in opera di rilevatore ionico, a doppia camera di ionizzazione, sensibile anche al fumo non visibile, per impianti analogici ad indirizzamento individuale / - Rilevatore ionico, a doppia camera di ionizzazione, sensibile anche al fumo non visibile, per impianti analogici ad indirizzamento individuale. Compresa l'attivazione dell'impianto / - Rilevatore ionico, a doppia camera di ionizzazione, sensibile anche al fumo non visibile, per impianti analogici ad indirizzamento individuale. Compresa l'attivazione dell'impianto per condotte di aspirazione, completo di tubo di aspirazione da 30 cm	cad		591,35	16,98%
22CL.PR.L.1620.70.a	Fornitura e posa in opera di rilevatore di gas, per impianti analogici ad indirizzamento individuale, alimentazione 12 V o 24 V c.c. / - Rilevatore di gas, per impianti analogici ad indirizzamento individuale, alimentazione 12 V o 24 V c.c..Compresa l'attivazione dell'impianto: / -	cad		1111,86	18,06%
22CL.PR.L.1620.70.b	Fornitura e posa in opera di rilevatore di gas, per impianti analogici ad indirizzamento individuale, alimentazione 12 V o 24 V c.c. / - Rilevatore di gas, per impianti analogici ad indirizzamento individuale, alimentazione 12 V o 24 V c.c..Compresa l'attivazione dell'impianto: / -	cad		1364,40	18,40%
22CL.PR.L.1620.70.c	Fornitura e posa in opera di rilevatore di gas, per impianti analogici ad indirizzamento individuale, alimentazione 12 V o 24 V c.c. / - Rilevatore di gas, per impianti analogici ad indirizzamento individuale, alimentazione 12 V o 24 V c.c..Compresa l'attivazione dell'impianto: / - Rilevatore di gas, per impianti analogici ad indirizzamento individuale, alimentazione 12 V o 24 V c.c..Compresa l'attivazione dell'impianto: di CO2 tipo a cella elettrochimica, in contenitore termoplastico, grado di protezione IP 55	cad		2380,15	17,93%
22CL.PR.L.1620.70.d	Rilevatore di gas, per impianti analogici ad indirizzamento individuale, alimentazione 12 V o 24 V c.c..Compresa l'attivazione dell'impianto: di CO2 tipo a cella elettrochimica, in contenitore metallico per impianti antideflagranti, grado di protezione IP 67 / - Rilevatore di gas, per impianti analogici ad indirizzamento individuale, alimentazione 12 V o 24 V c.c..Compresa l'attivazione dell'impianto: di CO2 tipo a cella elettrochimica, in contenitore metallico per impianti antideflagranti, grado diFornitura e posa in opera di rilevatore di gas, per impianti analogici ad indirizzamento individuale, alimentazione 12 V o 24 V c.c. / - Rilevatore di gas, per impianti analogici ad indirizzamento individuale, alimentazione 12 V o 24 V c.c..Compresa l'attivazione dell'impianto: / - Rilevatore di gas, per impianti analogici ad indirizzamento individuale, alimentazione 12 V o 24 V c.c..Compresa l'attivazione dell'impianto: di CO2 tipo a cella elettrochimica, in contenitore metallico per impianti antideflagranti, grado di protezione IP 67 / - Rilevatore di gas, per impianti analogici ad indirizzamento individuale, alimentazione 12 V o 24 V c.c..Compresa l'attivazione dell'impianto: di CO2 tipo a cella elettrochimica, in contenitore metallico per impianti antideflagranti, grado di	cad		2635,19	18,10%
22CL.PR.L.1630.10.a	Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti a zone o ad indirizzamento individuale, centrale a microprocessore con 16 posti scheda, alloggiamento schede a 4 zone convenzionali e/o a 4 loops analogici e/o schede per 1 canale di controllo e comando spegnimento, alloggiamento 16 moduli relÞ; tastiera di programmazione ed abilitazioni funzioni, visualizzazioni allarmi a led, display a 32 caratteri, possibilità di esclusione della singola zona, segnalazione acustica degli allarmi e dei guasti con ronzatore; uscita temporizzata per sirena esterna, allarme generale temporizzato, uscite per: preallarme generale, allarme generale, guasto; uscita seriale; controllo linea pulsante per inibizione scarica, controllo linea elettrovalvola; segnalazione di "evacuazione locale" e "spegnimento in corso", alimentazione 220 V-50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h; massimo 31 rivelatori per zona convenzionale, massima lunghezza di zona convenzionale 1500 ; 99 rilevatori e 99 moduli.Compresa l'attivazione dell'impianto: Centrale di segnalazione automatica di incendio / - Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti a zone o indirizzamento individuale Centrale di segnalazione automatica di incendioFornitura e posa in opera di centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti a zone o ad indirizzamento individuale / - Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti a zone o indirizzamento individuale / - Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti a zone o ad indirizzamento individuale, centrale a microprocessore con 16 posti scheda, alloggiamento schede a 4 zone convenzionali e/o a 4 loops analogici e/o schede per 1 canale di controllo e comando spegnimento, alloggiamento 16 moduli relé; tastiera di programmazione ed abilitazioni funzioni, visualizzazioni allarmi a led, display a 32 caratteri, possibilità di esclusione della singola zona, segnalazione acustica degli allarmi e dei guasti con ronzatore; uscita temporizzata per sirena esterna, allarme generale temporizzato, uscite per: preallarme generale, allarme generale, guasto; uscita seriale; controllo linea pulsante per inibizione scarica, controllo linea elettrovalvola; segnalazione di "evacuazione locale" e "spegnimento in corso", alimentazione 220 V-50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h; massimo 31 rivelatori per zona convenzionale, massima lunghezza di zona convenzionale 1500 ; 99 rilevatori e 99 moduli.Compresa l'attivazione dell'impianto: Centrale di segnalazione automatica di incendio / - Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti a zone o indirizzamento individuale Centrale di segnalazione automatica di incendio	cad		9140,67	17,85%
22CL.PR.L.1630.20.a	Fornitura e posa in opera di accessori per centrale di segnalazione automatica di incendio per impianti a zone o ad indirizzamento individuale / - Accessori per centrale di segnalazione automatica di incendio per impianti a zone o ad indirizzamento individuale. Compresa l'attivazione dell'impianto: / -	cad		547,37	18,34%
22CL.PR.L.1710.10.a	Fornitura e posa di chiosco per impianti di MT in C.A.V, con porte e finestre di areazione, normalizzato e certificato. Compreso i fori per collegamenti a cavidotti, impianto di illuminazione, targhe caratteristiche e antinfortunistica, serrature di sicurezza. Nel prezzo sono compresi gli oneri per trasporto e scarico e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Restano esclusi: gli oneri per messa a terra Da 6600x2500x2700 mm / - CHIOSCO PREFABBRICATO PER IMPIANTI MT Da 6600x2500x2700 mmFornitura e posa in opera di chiosco per impianti di MT in C.A.V / - CHIOSCO PREFABBRICATO PER IMPIANTI MT / - Fornitura e posa di chiosco per impianti di MT in C.A.V, con porte e finestre di areazione, normalizzato e certificato. Compreso i fori per collegamenti a cavidotti, impianto di illuminazione, targhe caratteristiche e antinfortunistica, serrature di sicurezza. Nel prezzo sono compresi gli oneri per trasporto e scarico e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Restano esclusi: gli oneri per messa a terra Da 6600x2500x2700 mm / - CHIOSCO PREFABBRICATO PER IMPIANTI MT Da 6600x2500x2700 mm	cad		43065,66	1,30%
22CL.PR.L.1710.10.b	Fornitura e posa in opera di chiosco per impianti di MT in C.A.V / - CHIOSCO PREFABBRICATO PER IMPIANTI MT / - Fornitura e posa di chiosco per impianti di MT in C.A.V, con porte e finestre di areazione, normalizzato e certificato. Compreso i fori per collegamenti a cavidotti, impianto di illuminazione, targhe caratteristiche e antinfortunistica, serrature di sicurezza. Nel prezzo sono compresi gli oneri per trasporto e scarico e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Restano esclusi: gli oneri per messa a terra Da 4000x2500x2700 mm / - CHIOSCO PREFABBRICATO PER IMPIANTI MT Da 4000x2500x2700 mm	cad		28438,10	1,64%
22CL.PR.L.1710.10.c	Fornitura e posa in opera di chiosco per impianti di MT in C.A.V / - CHIOSCO PREFABBRICATO PER IMPIANTI MT / - Fornitura e posa di chiosco per impianti di MT in C.A.V, con porte e finestre di areazione, normalizzato e certificato. Compreso i fori per collegamenti a cavidotti, impianto di illuminazione, targhe caratteristiche e antinfortunistica, serrature di sicurezza. Nel prezzo sono compresi gli oneri per trasporto e scarico e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Restano esclusi: gli oneri per messa a terra Da 3000x2500x2700 mm / - CHIOSCO PREFABBRICATO PER IMPIANTI MT Da 3000x2500x2700 mm	cad		22106,78	2,10%
22CL.PR.L.1710.10.d	Fornitura e posa in opera di chiosco per impianti di MT in C.A.V / - CHIOSCO PREFABBRICATO PER IMPIANTI MT / - Fornitura e posa di chiosco per impianti di MT in C.A.V, con porte e finestre di areazione, normalizzato e certificato. Compreso i fori per collegamenti a cavidotti, impianto di illuminazione, targhe caratteristiche e antinfortunistica, serrature di sicurezza. Nel prezzo sono compresi gli oneri per trasporto e scarico e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Restano esclusi: gli oneri per messa a terra Da 1500x2500x2700 mm / - CHIOSCO PREFABBRICATO PER IMPIANTI MT Da 1500x2500x2700 mm	cad		12705,46	3,66%
22CL.PR.L.1720.10.b	Trasformatori trifasi, tensione primaria fino a 24 kV, tensione secondaria da 400/231 V, commutatori a vuoto ¦ 2x2,5%, perdite ridotte secondo CEI-UNEL 21010.in olio minerale potenza 100 kVA / - in olio minerale: potenza 100 kVAFornitura e posa in opera di trasformatori trifasi, in olio minerale / - in olio minerale: / - Trasformatori trifasi, tensione primaria fino a 24 kV, tensione secondaria da 400/231 V, commutatori a vuoto ¦ 2x2,5%, perdite ridotte secondo CEI-UNEL 21010.in olio minerale potenza 100 kVA / - in olio minerale: potenza 100 kVA	cad		9098,96	1,55%
22CL.PR.L.1720.10.c	Fornitura e posa in opera di trasformatori trifasi, in olio minerale / - in olio minerale: / - Trasformatori trifasi, tensione primaria fino a 24 kV, tensione secondaria da 400/231 V, commutatori a vuoto ¦ 2x2,5%, perdite ridotte secondo CEI-UNEL 21010.in olio minerale potenza 160 kVA / - in olio minerale: potenza 160 kVA	cad		11563,81	1,42%
22CL.PR.L.1720.10.d	Fornitura e posa in opera di trasformatori trifasi, in olio minerale / - in olio minerale: / - Trasformatori trifasi, tensione primaria fino a 24 kV, tensione secondaria da 400/231 V, commutatori a vuoto ¦ 2x2,5%, perdite ridotte secondo CEI-UNEL 21010.in olio minerale potenza 200 kVA / - in olio minerale: potenza 200 kVA	cad		12463,22	1,51%
22CL.PR.L.1720.10.e	Fornitura e posa in opera di trasformatori trifasi, in olio minerale / - in olio minerale: / - Trasformatori trifasi, tensione primaria fino a 24 kV, tensione secondaria da 400/231 V, commutatori a vuoto ¦ 2x2,5%, perdite ridotte secondo CEI-UNEL 21010.in olio minerale potenza 250 kVA / - in olio minerale: potenza 250 kVA	cad		13971,42	1,51%
22CL.PR.L.1720.10.f	Fornitura e posa in opera di trasformatori trifasi, in olio minerale / - in olio minerale: / - Trasformatori trifasi, tensione primaria fino a 24 kV, tensione secondaria da 400/231 V, commutatori a vuoto ¦ 2x2,5%, perdite ridotte secondo CEI-UNEL 21010.in olio minerale potenza 315 kVA / - in olio minerale: potenza 315 kVA	cad		29046,74	0,81%
22CL.PR.L.1720.10.g	Fornitura e posa in opera di trasformatori trifasi, in olio minerale / - in olio minerale: / - Trasformatori trifasi, tensione primaria fino a 24 kV, tensione secondaria da 400/231 V, commutatori a vuoto ¦ 2x2,5%, perdite ridotte secondo CEI-UNEL 21010.in olio minerale potenza 400 kVA / - in olio minerale: potenza 400 kVA	cad		18610,49	1,26%
22CL.PR.L.1720.10.h	Fornitura e posa in opera di trasformatori trifasi, in olio minerale / - in olio minerale: / - Trasformatori trifasi, tensione primaria fino a 24 kV, tensione secondaria da 400/231 V, commutatori a vuoto ¦ 2x2,5%, perdite ridotte secondo CEI-UNEL 21010.in olio minerale potenza 500 kVA / - in olio minerale: potenza 500 kVA	cad		21045,62	1,12%
22CL.PR.L.1720.10.i	Fornitura e posa in opera di trasformatori trifasi, in olio minerale / - in olio minerale: / - Trasformatori trifasi, tensione primaria fino a 24 kV, tensione secondaria da 400/231 V, commutatori a vuoto ¦ 2x2,5%, perdite ridotte secondo CEI-UNEL 21010.in olio minerale potenza 630 kVA / - in olio minerale: potenza 630 kVA	cad		25075,91	1,03%
22CL.PR.L.1720.10.j	Fornitura e posa in opera di trasformatori trifasi, in olio minerale / - in olio minerale: / - Trasformatori trifasi, tensione primaria fino a 24 kV, tensione secondaria da 400/231 V, commutatori a vuoto ¦ 2x2,5%, perdite ridotte secondo CEI-UNEL 21010.in olio minerale potenza 800 kVA / - in olio minerale: potenza 800 kVA	cad		29106,20	0,97%
22CL.PR.L.1720.10.k	Fornitura e posa in opera di trasformatori trifasi, in olio minerale / - in olio minerale: / - Trasformatori trifasi, tensione primaria fino a 24 kV, tensione secondaria da 400/231 V, commutatori a vuoto ¦ 2x2,5%, perdite ridotte secondo CEI-UNEL 21010.in olio minerale potenza 1000 kVA / - in olio minerale: potenza 1000 kVA	cad		35049,80	0,87%
22CL.PR.L.1720.10.l	Fornitura e posa in opera di trasformatori trifasi, in olio minerale / - in olio minerale: / - Trasformatori trifasi, tensione primaria fino a 24 kV, tensione secondaria da 400/231 V, commutatori a vuoto ¦ 2x2,5%, perdite ridotte secondo CEI-UNEL 21010.in olio minerale potenza 1250 kVA / - in olio minerale: potenza 1250 kVA	cad		42181,24	0,72%
22CL.PR.L.1720.10.m	Fornitura e posa in opera di trasformatori trifasi, in olio minerale / - in olio minerale: / - Trasformatori trifasi, tensione primaria fino a 24 kV, tensione secondaria da 400/231 V, commutatori a vuoto ¦ 2x2,5%, perdite ridotte secondo CEI-UNEL 21010.in olio minerale potenza 1600 kVA / - in olio minerale: potenza 1600 kVA	cad		48298,78	0,68%
22CL.PR.L.1720.10.n	Fornitura e posa in opera di trasformatori trifasi, in olio minerale / - in olio minerale: / - Trasformatori trifasi, tensione primaria fino a 24 kV, tensione secondaria da 400/231 V, commutatori a vuoto ¦ 2x2,5%, perdite ridotte secondo CEI-UNEL 21010.in olio minerale potenza 2000 kVA / - in olio minerale: potenza 2000 kVA	cad		56125,96	0,59%
22CL.PR.L.1720.10.o	Fornitura e posa in opera di trasformatori trifasi, in olio minerale / - in olio minerale: / - Trasformatori trifasi, tensione primaria fino a 24 kV, tensione secondaria da 400/231 V, commutatori a vuoto ¦ 2x2,5%, perdite ridotte secondo CEI-UNEL 21010.in olio minerale potenza 2500 kVA / - in olio minerale: potenza 2500 kVA	cad		66179,55	0,50%
22CL.PR.L.1720.10.p	Fornitura e posa in opera di trasformatori trifasi, in olio minerale / - in olio minerale: / - Trasformatori trifasi, tensione primaria fino a 24 kV, tensione secondaria da 400/231 V, commutatori a vuoto ¦ 2x2,5%, perdite ridotte secondo CEI-UNEL 21010.in olio minerale potenza 3150 kVA / - in olio minerale: potenza 3150 kVA	cad		75000,59	0,44%
22CL.PR.L.1730.10.b	Trasformatori trifasi a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ¦ 2x2,5%, esecuzione secondo CEI 14-8, DIN 42523, CENELEC HD538.151.Tensione primaria 12 kV: potenza 100 kVA / - tensione primaria 12 kV: potenza 100 kVAFornitura e posa in opera di trasformatori trifasi a secco, classe H, tensione primaria 12kV / - tensione primaria 12 kV: / - Trasformatori trifasi a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ¦ 2x2,5%, esecuzione secondo CEI 14-8, DIN 42523, CENELEC HD538.151.Tensione primaria 12 kV: potenza 100 kVA / - tensione primaria 12 kV: potenza 100 kVA	cad		12354,58	1,14%
22CL.PR.L.1730.10.c	Fornitura e posa in opera di trasformatori trifasi a secco, classe H, tensione primaria 12kV / - tensione primaria 12 kV: / - Trasformatori trifasi a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ¦ 2x2,5%, esecuzione secondo CEI 14-8, DIN 42523, CENELEC HD538.151.Tensione primaria 12 kV: potenza 160 kVA / - tensione primaria 12 kV: potenza 160 kVA	cad		13581,29	1,21%
22CL.PR.L.1730.10.d	Fornitura e posa in opera di trasformatori trifasi a secco, classe H, tensione primaria 12kV / - tensione primaria 12 kV: / - Trasformatori trifasi a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ¦ 2x2,5%, esecuzione secondo CEI 14-8, DIN 42523, CENELEC HD538.151.Tensione primaria 12 kV: potenza 200 kVA / - tensione primaria 12 kV: potenza 200 kVA	cad		14212,45	1,32%
22CL.PR.L.1730.10.e	Fornitura e posa in opera di trasformatori trifasi a secco, classe H, tensione primaria 12kV / - tensione primaria 12 kV: / - Trasformatori trifasi a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ¦ 2x2,5%, esecuzione secondo CEI 14-8, DIN 42523, CENELEC HD538.151.Tensione primaria 12 kV: potenza 250 kVA / - tensione primaria 12 kV: potenza 250 kVA	cad		15143,88	1,40%
22CL.PR.L.1730.10.f	Fornitura e posa in opera di trasformatori trifasi a secco, classe H, tensione primaria 12kV / - tensione primaria 12 kV: / - Trasformatori trifasi a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ¦ 2x2,5%, esecuzione secondo CEI 14-8, DIN 42523, CENELEC HD538.151.Tensione primaria 12 kV: potenza 315 kVA / - tensione primaria 12 kV: potenza 315 kVA	cad		17937,47	1,31%
22CL.PR.L.1730.10.g	Fornitura e posa in opera di trasformatori trifasi a secco, classe H, tensione primaria 12kV / - tensione primaria 12 kV: / - Trasformatori trifasi a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ¦ 2x2,5%, esecuzione secondo CEI 14-8, DIN 42523, CENELEC HD538.151.Tensione primaria 12 kV: potenza 400 kVA / - tensione primaria 12 kV: potenza 400 kVA	cad		20508,20	1,15%
22CL.PR.L.1730.10.h	Fornitura e posa in opera di trasformatori trifasi a secco, classe H, tensione primaria 12kV / - tensione primaria 12 kV: / - Trasformatori trifasi a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ¦ 2x2,5%, esecuzione secondo CEI 14-8, DIN 42523, CENELEC HD538.151.Tensione primaria 12 kV: potenza 500 kVA / - tensione primaria 12 kV: potenza 500 kVA	cad		22518,91	1,04%
22CL.PR.L.1730.10.i	Fornitura e posa in opera di trasformatori trifasi a secco, classe H, tensione primaria 12kV / - tensione primaria 12 kV: / - Trasformatori trifasi a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ¦ 2x2,5%, esecuzione secondo CEI 14-8, DIN 42523, CENELEC HD538.151.Tensione primaria 12 kV: potenza 630 kVA / - tensione primaria 12 kV: potenza 630 kVA	cad		24565,89	1,05%
22CL.PR.L.1730.10.j	Fornitura e posa in opera di trasformatori trifasi a secco, classe H, tensione primaria 12kV / - tensione primaria 12 kV: / - Trasformatori trifasi a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ¦ 2x2,5%, esecuzione secondo CEI 14-8, DIN 42523, CENELEC HD538.151.Tensione primaria 12 kV: potenza 800 kVA / - tensione primaria 12 kV: potenza 800 kVA	cad		28102,88	1,00%
22CL.PR.L.1730.10.k	Fornitura e posa in opera di trasformatori trifasi a secco, classe H, tensione primaria 12kV / - tensione primaria 12 kV: / - Trasformatori trifasi a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ¦ 2x2,5%, esecuzione secondo CEI 14-8, DIN 42523, CENELEC HD538.151.Tensione primaria 12 kV: potenza 1000 kVA / - tensione primaria 12 kV: potenza 1000 kVA	cad		31776,80	0,96%
22CL.PR.L.1730.10.l	Fornitura e posa in opera di trasformatori trifasi a secco, classe H, tensione primaria 12kV / - tensione primaria 12 kV: / - Trasformatori trifasi a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ¦ 2x2,5%, esecuzione secondo CEI 14-8, DIN 42523, CENELEC HD538.151.Tensione primaria 12 kV: potenza 1250 kVA / - tensione primaria 12 kV: potenza 1250 kVA	cad		37116,98	0,82%
22CL.PR.L.1730.10.m	Fornitura e posa in opera di trasformatori trifasi a secco, classe H, tensione primaria 12kV / - tensione primaria 12 kV: / - Trasformatori trifasi a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ¦ 2x2,5%, esecuzione secondo CEI 14-8, DIN 42523, CENELEC HD538.151.Tensione primaria 12 kV: potenza 1600 kVA / - tensione primaria 12 kV: potenza 1600 kVA	cad		44266,06	0,74%
22CL.PR.L.1730.10.n	Fornitura e posa in opera di trasformatori trifasi a secco, classe H, tensione primaria 12kV / - tensione primaria 12 kV: / - Trasformatori trifasi a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ¦ 2x2,5%, esecuzione secondo CEI 14-8, DIN 42523, CENELEC HD538.151.Tensione primaria 12 kV: potenza 2000 kVA / - tensione primaria 12 kV: potenza 2000 kVA	cad		53997,02	0,61%
22CL.PR.L.1730.10.o	Trasformatori trifasi a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ¦ 2x2,5%, esecuzione secondo CEI 14-8, DIN 42523, CENELEC HD538.151.Tensione primaria 12 kV: potenza 2500 kVA / - tensione primaria 12 kV: potenza 2500 kVAFornitura e posa in opera di trasformatori trifasi a secco, classe H, tensione primaria 12kV / - tensione primaria 12 kV: / - Trasformatori trifasi a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ¦ 2x2,5%, esecuzione secondo CEI 14-8, DIN 42523, CENELEC HD538.151.Tensione primaria 12 kV: potenza 2500 kVA / - tensione primaria 12 kV: potenza 2500 kVA	cad		62607,62	0,53%
22CL.PR.L.1730.10.p	Fornitura e posa in opera di trasformatori trifasi a secco, classe H, tensione primaria 12kV / - tensione primaria 12 kV: / - Trasformatori trifasi a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ¦ 2x2,5%, esecuzione secondo CEI 14-8, DIN 42523, CENELEC HD538.151.Tensione primaria 12 kV: potenza 3150 kVA / - tensione primaria 12 kV: potenza 3150 kVA	cad		71669,24	0,46%
22CL.PR.L.1730.20.b	Trasformatori trifasi a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ¦ 2x2,5%, esecuzione secondo CEI 14-8, DIN 42523, CENELEC HD538.151.Tensione primaria 17.5 kV: potenza 100 kVA / - tensione primaria 17.5 kV: potenza 100 kVAFornitura e posa in opera di trasformatori trifasi a secco, tensione primaria 17.5 kV / - tensione primaria 17.5 kV: / - Trasformatori trifasi a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ¦ 2x2,5%, esecuzione secondo CEI 14-8, DIN 42523, CENELEC HD538.151.Tensione primaria 17.5 kV: potenza 100 kVA / - tensione primaria 17.5 kV: potenza 100 kVA	cad		12903,11	1,09%
22CL.PR.L.1730.20.c	Fornitura e posa in opera di trasformatori trifasi a secco, tensione primaria 17.5 kV / - tensione primaria 17.5 kV: / - Trasformatori trifasi a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ¦ 2x2,5%, esecuzione secondo CEI 14-8, DIN 42523, CENELEC HD538.151.Tensione primaria 17.5 kV: potenza 160 kVA / - tensione primaria 17.5 kV: potenza 160 kVA	cad		14331,24	1,15%
22CL.PR.L.1730.20.d	Fornitura e posa in opera di trasformatori trifasi a secco, tensione primaria 17.5 kV / - tensione primaria 17.5 kV: / - Trasformatori trifasi a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ¦ 2x2,5%, esecuzione secondo CEI 14-8, DIN 42523, CENELEC HD538.151.Tensione primaria 17.5 kV: potenza 200 kVA / - tensione primaria 17.5 kV: potenza 200 kVA	cad		15166,72	1,24%
22CL.PR.L.1730.20.e	Fornitura e posa in opera di trasformatori trifasi a secco, tensione primaria 17.5 kV / - tensione primaria 17.5 kV: / - Trasformatori trifasi a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ¦ 2x2,5%, esecuzione secondo CEI 14-8, DIN 42523, CENELEC HD538.151.Tensione primaria 17.5 kV: potenza 250 kVA / - tensione primaria 17.5 kV: potenza 250 kVA	cad		15813,52	1,34%
22CL.PR.L.1730.20.f	Fornitura e posa in opera di trasformatori trifasi a secco, tensione primaria 17.5 kV / - tensione primaria 17.5 kV: / - Trasformatori trifasi a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ¦ 2x2,5%, esecuzione secondo CEI 14-8, DIN 42523, CENELEC HD538.151.Tensione primaria 17.5 kV: potenza 315 kVA / - tensione primaria 17.5 kV: potenza 315 kVA	cad		18644,81	1,26%
22CL.PR.L.1730.20.g	Fornitura e posa in opera di trasformatori trifasi a secco, tensione primaria 17.5 kV / - tensione primaria 17.5 kV: / - Trasformatori trifasi a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ¦ 2x2,5%, esecuzione secondo CEI 14-8, DIN 42523, CENELEC HD538.151.Tensione primaria 17.5 kV: potenza 400 kVA / - tensione primaria 17.5 kV: potenza 400 kVA	cad		21572,45	1,09%
22CL.PR.L.1730.20.h	Fornitura e posa in opera di trasformatori trifasi a secco, tensione primaria 17.5 kV / - tensione primaria 17.5 kV: / - Trasformatori trifasi a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ¦ 2x2,5%, esecuzione secondo CEI 14-8, DIN 42523, CENELEC HD538.151.Tensione primaria 17.5 kV: potenza 500 kVA / - tensione primaria 17.5 kV: potenza 500 kVA	cad		23512,75	1,00%
22CL.PR.L.1730.20.i	Fornitura e posa in opera di trasformatori trifasi a secco, tensione primaria 17.5 kV / - tensione primaria 17.5 kV: / - Trasformatori trifasi a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ¦ 2x2,5%, esecuzione secondo CEI 14-8, DIN 42523, CENELEC HD538.151.Tensione primaria 17.5 kV: potenza 630 kVA / - tensione primaria 17.5 kV: potenza 630 kVA	cad		25636,69	1,01%
22CL.PR.L.1730.20.j	Fornitura e posa in opera di trasformatori trifasi a secco, tensione primaria 17.5 kV / - tensione primaria 17.5 kV: / - Trasformatori trifasi a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ¦ 2x2,5%, esecuzione secondo CEI 14-8, DIN 42523, CENELEC HD538.151.Tensione primaria 17.5 kV: potenza 800 kVA / - tensione primaria 17.5 kV: potenza 800 kVA	cad		29101,72	0,97%
22CL.PR.L.1730.20.k	Fornitura e posa in opera di trasformatori trifasi a secco, tensione primaria 17.5 kV / - tensione primaria 17.5 kV: / - Trasformatori trifasi a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ¦ 2x2,5%, esecuzione secondo CEI 14-8, DIN 42523, CENELEC HD538.151.Tensione primaria 17.5 kV: potenza 1000 kVA / - tensione primaria 17.5 kV: potenza 1000 kVA	cad		33273,98	0,92%
22CL.PR.L.1730.20.l	Fornitura e posa in opera di trasformatori trifasi a secco, tensione primaria 17.5 kV / - tensione primaria 17.5 kV: / - Trasformatori trifasi a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ¦ 2x2,5%, esecuzione secondo CEI 14-8, DIN 42523, CENELEC HD538.151.Tensione primaria 17.5 kV: potenza 1250 kVA / - tensione primaria 17.5 kV: potenza 1250 kVA	cad		38778,88	0,79%
22CL.PR.L.1730.20.m	Fornitura e posa in opera di trasformatori trifasi a secco, tensione primaria 17.5 kV / - tensione primaria 17.5 kV: / - Trasformatori trifasi a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ¦ 2x2,5%, esecuzione secondo CEI 14-8, DIN 42523, CENELEC HD538.151.Tensione primaria 17.5 kV: potenza 1600 kVA / - tensione primaria 17.5 kV: potenza 1600 kVA	cad		46244,02	0,71%
22CL.PR.L.1730.20.n	Fornitura e posa in opera di trasformatori trifasi a secco, tensione primaria 17.5 kV / - tensione primaria 17.5 kV: / - Trasformatori trifasi a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ¦ 2x2,5%, esecuzione secondo CEI 14-8, DIN 42523, CENELEC HD538.151.Tensione primaria 17.5 kV: potenza 2000 kVA / - tensione primaria 17.5 kV: potenza 2000 kVA	cad		56425,27	0,58%
22CL.PR.L.1730.20.o	Fornitura e posa in opera di trasformatori trifasi a secco, tensione primaria 17.5 kV / - tensione primaria 17.5 kV: / - Trasformatori trifasi a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ¦ 2x2,5%, esecuzione secondo CEI 14-8, DIN 42523, CENELEC HD538.151.Tensione primaria 17.5 kV: potenza 2500 kVA / - tensione primaria 17.5 kV: potenza 2500 kVA	cad		67036,33	0,49%
22CL.PR.L.1730.20.p	Fornitura e posa in opera di trasformatori trifasi a secco, tensione primaria 17.5 kV / - tensione primaria 17.5 kV: / - Trasformatori trifasi a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ¦ 2x2,5%, esecuzione secondo CEI 14-8, DIN 42523, CENELEC HD538.151.Tensione primaria 17.5 kV: potenza 3150 kVA / - tensione primaria 17.5 kV: potenza 3150 kVA	cad		77941,35	0,42%
22CL.PR.L.1730.30.b	Trasformatori trifasi a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ¦ 2x2,5%, esecuzione secondo CEI 14-8, DIN 42523, CENELEC HD538.151.Tensione primaria 24 kV: potenza 100 kVA / - tensione primaria 24 kV: potenza 100 kVAFornitura e posa in opera di trasformatori trifasi a secco, tensione primaria 24kV / - tensione primaria 24 kV: / - Trasformatori trifasi a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ¦ 2x2,5%, esecuzione secondo CEI 14-8, DIN 42523, CENELEC HD538.151.Tensione primaria 24 kV: potenza 100 kVA / - tensione primaria 24 kV: potenza 100 kVA	cad		13477,85	1,05%
22CL.PR.L.1730.30.c	Fornitura e posa in opera di trasformatori trifasi a secco, tensione primaria 24kV / - tensione primaria 24 kV: / - Trasformatori trifasi a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ¦ 2x2,5%, esecuzione secondo CEI 14-8, DIN 42523, CENELEC HD538.151.Tensione primaria 24 kV: potenza 160 kVA / - tensione primaria 24 kV: potenza 160 kVA	cad		14946,81	1,10%
22CL.PR.L.1730.30.d	Fornitura e posa in opera di trasformatori trifasi a secco, tensione primaria 24kV / - tensione primaria 24 kV: / - Trasformatori trifasi a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ¦ 2x2,5%, esecuzione secondo CEI 14-8, DIN 42523, CENELEC HD538.151.Tensione primaria 24 kV: potenza 200 kVA / - tensione primaria 24 kV: potenza 200 kVA	cad		15988,53	1,18%
22CL.PR.L.1730.30.e	Fornitura e posa in opera di trasformatori trifasi a secco, tensione primaria 24kV / - tensione primaria 24 kV: / - Trasformatori trifasi a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ¦ 2x2,5%, esecuzione secondo CEI 14-8, DIN 42523, CENELEC HD538.151.Tensione primaria 24 kV: potenza 250 kVA / - tensione primaria 24 kV: potenza 250 kVA	cad		16592,88	1,27%
22CL.PR.L.1730.30.f	Fornitura e posa in opera di trasformatori trifasi a secco, tensione primaria 24kV / - tensione primaria 24 kV: / - Trasformatori trifasi a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ¦ 2x2,5%, esecuzione secondo CEI 14-8, DIN 42523, CENELEC HD538.151.Tensione primaria 24 kV: potenza 315 kVA / - tensione primaria 24 kV: potenza 315 kVA	cad		19262,13	1,22%
22CL.PR.L.1730.30.g	Fornitura e posa in opera di trasformatori trifasi a secco, tensione primaria 24kV / - tensione primaria 24 kV: / - Trasformatori trifasi a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ¦ 2x2,5%, esecuzione secondo CEI 14-8, DIN 42523, CENELEC HD538.151.Tensione primaria 24 kV: potenza 400 kVA / - tensione primaria 24 kV: potenza 400 kVA	cad		22145,54	1,06%
22CL.PR.L.1730.30.h	Fornitura e posa in opera di trasformatori trifasi a secco, tensione primaria 24kV / - tensione primaria 24 kV: / - Trasformatori trifasi a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ¦ 2x2,5%, esecuzione secondo CEI 14-8, DIN 42523, CENELEC HD538.151.Tensione primaria 24 kV: potenza 500 kVA / - tensione primaria 24 kV: potenza 500 kVA	cad		24288,91	0,97%
22CL.PR.L.1730.30.i	Fornitura e posa in opera di trasformatori trifasi a secco, tensione primaria 24kV / - tensione primaria 24 kV: / - Trasformatori trifasi a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ¦ 2x2,5%, esecuzione secondo CEI 14-8, DIN 42523, CENELEC HD538.151.Tensione primaria 24 kV: potenza 630 kVA / - tensione primaria 24 kV: potenza 630 kVA	cad		26465,22	0,98%
22CL.PR.L.1730.30.j	Fornitura e posa in opera di trasformatori trifasi a secco, tensione primaria 24kV / - tensione primaria 24 kV: / - Trasformatori trifasi a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ¦ 2x2,5%, esecuzione secondo CEI 14-8, DIN 42523, CENELEC HD538.151.Tensione primaria 24 kV: potenza 800 kVA / - tensione primaria 24 kV: potenza 800 kVA	cad		30271,76	0,93%
22CL.PR.L.1730.30.k	Fornitura e posa in opera di trasformatori trifasi a secco, tensione primaria 24kV / - tensione primaria 24 kV: / - Trasformatori trifasi a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ¦ 2x2,5%, esecuzione secondo CEI 14-8, DIN 42523, CENELEC HD538.151.Tensione primaria 24 kV: potenza 1000 kVA / - tensione primaria 24 kV: potenza 1000 kVA	cad		34341,60	0,89%
22CL.PR.L.1730.30.l	Fornitura e posa in opera di trasformatori trifasi a secco, tensione primaria 24kV / - tensione primaria 24 kV: / - Trasformatori trifasi a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ¦ 2x2,5%, esecuzione secondo CEI 14-8, DIN 42523, CENELEC HD538.151.Tensione primaria 24 kV: potenza 1250 kVA / - tensione primaria 24 kV: potenza 1250 kVA	cad		40000,39	0,76%
22CL.PR.L.1730.30.m	Fornitura e posa in opera di trasformatori trifasi a secco, tensione primaria 24kV / - tensione primaria 24 kV: / - Trasformatori trifasi a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ¦ 2x2,5%, esecuzione secondo CEI 14-8, DIN 42523, CENELEC HD538.151.Tensione primaria 24 kV: potenza 1600 kVA / - tensione primaria 24 kV: potenza 1600 kVA	cad		47740,59	0,69%
22CL.PR.L.1730.30.n	Fornitura e posa in opera di trasformatori trifasi a secco, tensione primaria 24kV / - tensione primaria 24 kV: / - Trasformatori trifasi a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ¦ 2x2,5%, esecuzione secondo CEI 14-8, DIN 42523, CENELEC HD538.151.Tensione primaria 24 kV: potenza 2000 kVA / - tensione primaria 24 kV: potenza 2000 kVA	cad		58252,59	0,56%
22CL.PR.L.1730.30.o	Fornitura e posa in opera di trasformatori trifasi a secco, tensione primaria 24kV / - tensione primaria 24 kV: / - Trasformatori trifasi a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ¦ 2x2,5%, esecuzione secondo CEI 14-8, DIN 42523, CENELEC HD538.151.Tensione primaria 24 kV: potenza 2500 kVA / - tensione primaria 24 kV: potenza 2500 kVA	cad		67540,52	0,49%
22CL.PR.L.1730.30.y	Fornitura e posa in opera di trasformatori trifasi a secco, tensione primaria 24kV / - tensione primaria 24 kV: / - Trasformatori trifasi a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ¦ 2x2,5%, esecuzione secondo CEI 14-8, DIN 42523, CENELEC HD538.151.Tensione primaria 24 kV: potenza 3150 kVA / - tensione primaria 24 kV: potenza 3150 kVA	cad		75461,54	0,44%
22CL.PR.L.1740.10.b	Trasformatori trifasi in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ¦ 2x2,5%, esecuzione secondo CEI 14-8, DIN 42523, CENELEC HD538.151.Tensione primaria 12 kV: potenza 100 kVA / - tensione primaria 12 kV: potenza 100 kVAFornitura e posa in opera di trasformatori trifasi in resina, tensione primaria 12 kV / - tensione primaria 12 kV: / - Trasformatori trifasi in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ¦ 2x2,5%, esecuzione secondo CEI 14-8, DIN 42523, CENELEC HD538.151.Tensione primaria 12 kV: potenza 100 kVA / - tensione primaria 12 kV: potenza 100 kVA	cad		13554,82	1,04%
22CL.PR.L.1740.10.c	Fornitura e posa in opera di trasformatori trifasi in resina, tensione primaria 12 kV / - tensione primaria 12 kV: / - Trasformatori trifasi in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ¦ 2x2,5%, esecuzione secondo CEI 14-8, DIN 42523, CENELEC HD538.151.Tensione primaria 12 kV: potenza 160 kVA / - tensione primaria 12 kV: potenza 160 kVA	cad		14961,57	1,10%
22CL.PR.L.1740.10.d	Fornitura e posa in opera di trasformatori trifasi in resina, tensione primaria 12 kV / - tensione primaria 12 kV: / - Trasformatori trifasi in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ¦ 2x2,5%, esecuzione secondo CEI 14-8, DIN 42523, CENELEC HD538.151.Tensione primaria 12 kV: potenza 200 kVA / - tensione primaria 12 kV: potenza 200 kVA	cad		15734,69	1,19%
22CL.PR.L.1740.10.e	Fornitura e posa in opera di trasformatori trifasi in resina, tensione primaria 12 kV / - tensione primaria 12 kV: / - Trasformatori trifasi in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ¦ 2x2,5%, esecuzione secondo CEI 14-8, DIN 42523, CENELEC HD538.151.Tensione primaria 12 kV: potenza 250 kVA / - tensione primaria 12 kV: potenza 250 kVA	cad		16537,32	1,28%
22CL.PR.L.1740.10.f	Fornitura e posa in opera di trasformatori trifasi in resina, tensione primaria 12 kV / - tensione primaria 12 kV: / - Trasformatori trifasi in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ¦ 2x2,5%, esecuzione secondo CEI 14-8, DIN 42523, CENELEC HD538.151.Tensione primaria 12 kV: potenza 315 kVA / - tensione primaria 12 kV: potenza 315 kVA	cad		19617,43	1,20%
22CL.PR.L.1740.10.g	Fornitura e posa in opera di trasformatori trifasi in resina, tensione primaria 12 kV / - tensione primaria 12 kV: / - Trasformatori trifasi in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ¦ 2x2,5%, esecuzione secondo CEI 14-8, DIN 42523, CENELEC HD538.151.Tensione primaria 12 kV: potenza 400 kVA / - tensione primaria 12 kV: potenza 400 kVA	cad		22389,52	1,05%
22CL.PR.L.1740.10.h	Fornitura e posa in opera di trasformatori trifasi in resina, tensione primaria 12 kV / - tensione primaria 12 kV: / - Trasformatori trifasi in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ¦ 2x2,5%, esecuzione secondo CEI 14-8, DIN 42523, CENELEC HD538.151.Tensione primaria 12 kV: potenza 500 kVA / - tensione primaria 12 kV: potenza 500 kVA	cad		23404,78	1,00%
22CL.PR.L.1740.10.i	Fornitura e posa in opera di trasformatori trifasi in resina, tensione primaria 12 kV / - tensione primaria 12 kV: / - Trasformatori trifasi in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ¦ 2x2,5%, esecuzione secondo CEI 14-8, DIN 42523, CENELEC HD538.151.Tensione primaria 12 kV: potenza 630 kVA / - tensione primaria 12 kV: potenza 630 kVA	cad		26479,98	0,98%
22CL.PR.L.1740.10.j	Fornitura e posa in opera di trasformatori trifasi in resina, tensione primaria 12 kV / - tensione primaria 12 kV: / - Trasformatori trifasi in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ¦ 2x2,5%, esecuzione secondo CEI 14-8, DIN 42523, CENELEC HD538.151.Tensione primaria 12 kV: potenza 800 kVA / - tensione primaria 12 kV: potenza 800 kVA	cad		30123,43	0,94%
22CL.PR.L.1740.10.k	Fornitura e posa in opera di trasformatori trifasi in resina, tensione primaria 12 kV / - tensione primaria 12 kV: / - Trasformatori trifasi in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ¦ 2x2,5%, esecuzione secondo CEI 14-8, DIN 42523, CENELEC HD538.151.Tensione primaria 12 kV: potenza 1000 kVA / - tensione primaria 12 kV: potenza 1000 kVA	cad		34346,49	0,89%
22CL.PR.L.1740.10.l	Fornitura e posa in opera di trasformatori trifasi in resina, tensione primaria 12 kV / - tensione primaria 12 kV: / - Trasformatori trifasi in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ¦ 2x2,5%, esecuzione secondo CEI 14-8, DIN 42523, CENELEC HD538.151.Tensione primaria 12 kV: potenza 1250 kVA / - tensione primaria 12 kV: potenza 1250 kVA	cad		39718,73	0,77%
22CL.PR.L.1740.10.m	Fornitura e posa in opera di trasformatori trifasi in resina, tensione primaria 12 kV / - tensione primaria 12 kV: / - Trasformatori trifasi in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ¦ 2x2,5%, esecuzione secondo CEI 14-8, DIN 42523, CENELEC HD538.151.Tensione primaria 12 kV: potenza 1600 kVA / - tensione primaria 12 kV: potenza 1600 kVA	cad		47876,49	0,69%
22CL.PR.L.1740.10.n	Fornitura e posa in opera di trasformatori trifasi in resina, tensione primaria 12 kV / - tensione primaria 12 kV: / - Trasformatori trifasi in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ¦ 2x2,5%, esecuzione secondo CEI 14-8, DIN 42523, CENELEC HD538.151.Tensione primaria 12 kV: potenza 2000 kVA / - tensione primaria 12 kV: potenza 2000 kVA	cad		58273,88	0,56%
22CL.PR.L.1740.10.o	Fornitura e posa in opera di trasformatori trifasi in resina, tensione primaria 12 kV / - tensione primaria 12 kV: / - Trasformatori trifasi in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ¦ 2x2,5%, esecuzione secondo CEI 14-8, DIN 42523, CENELEC HD538.151.Tensione primaria 12 kV: potenza 2500 kVA / - tensione primaria 12 kV: potenza 2500 kVA	cad		66600,77	0,49%
22CL.PR.L.1740.10.p	Fornitura e posa in opera di trasformatori trifasi in resina, tensione primaria 12 kV / - tensione primaria 12 kV: / - Trasformatori trifasi in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ¦ 2x2,5%, esecuzione secondo CEI 14-8, DIN 42523, CENELEC HD538.151.Tensione primaria 12 kV: potenza 3150 kVA / - tensione primaria 12 kV: potenza 3150 kVA	cad		75702,30	0,43%
22CL.PR.L.1740.20.b	Trasformatori trifasi in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ¦ 2x2,5%, esecuzione secondo CEI 14-8, DIN 42523, CENELEC HD538.151.Tensione primaria 17.5 kV: potenza 100 kVA / - tensione primaria 17.5 kV: potenza 100 kVAFornitura e posa in opera di trasformatori trifasi in resina, tensione primaria 17.5 kV / - tensione primaria 17.5 kV: / - Trasformatori trifasi in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ¦ 2x2,5%, esecuzione secondo CEI 14-8, DIN 42523, CENELEC HD538.151.Tensione primaria 17.5 kV: potenza 100 kVA / - tensione primaria 17.5 kV: potenza 100 kVA	cad		14235,96	0,99%
22CL.PR.L.1740.20.c	Fornitura e posa in opera di trasformatori trifasi in resina, tensione primaria 17.5 kV / - tensione primaria 17.5 kV: / - Trasformatori trifasi in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ¦ 2x2,5%, esecuzione secondo CEI 14-8, DIN 42523, CENELEC HD538.151.Tensione primaria 17.5 kV: potenza 160 kVA / - tensione primaria 17.5 kV: potenza 160 kVA	cad		15382,40	1,07%
22CL.PR.L.1740.20.d	Fornitura e posa in opera di trasformatori trifasi in resina, tensione primaria 17.5 kV / - tensione primaria 17.5 kV: / - Trasformatori trifasi in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ¦ 2x2,5%, esecuzione secondo CEI 14-8, DIN 42523, CENELEC HD538.151.Tensione primaria 17.5 kV: potenza 200 kVA / - tensione primaria 17.5 kV: potenza 200 kVA	cad		16273,40	1,16%
22CL.PR.L.1740.20.e	Fornitura e posa in opera di trasformatori trifasi in resina, tensione primaria 17.5 kV / - tensione primaria 17.5 kV: / - Trasformatori trifasi in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ¦ 2x2,5%, esecuzione secondo CEI 14-8, DIN 42523, CENELEC HD538.151.Tensione primaria 17.5 kV: potenza 250 kVA / - tensione primaria 17.5 kV: potenza 250 kVA	cad		17175,84	1,23%
22CL.PR.L.1740.20.f	Fornitura e posa in opera di trasformatori trifasi in resina, tensione primaria 17.5 kV / - tensione primaria 17.5 kV: / - Trasformatori trifasi in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ¦ 2x2,5%, esecuzione secondo CEI 14-8, DIN 42523, CENELEC HD538.151.Tensione primaria 17.5 kV: potenza 315 kVA / - tensione primaria 17.5 kV: potenza 315 kVA	cad		20301,88	1,16%
22CL.PR.L.1740.20.g	Fornitura e posa in opera di trasformatori trifasi in resina, tensione primaria 17.5 kV / - tensione primaria 17.5 kV: / - Trasformatori trifasi in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ¦ 2x2,5%, esecuzione secondo CEI 14-8, DIN 42523, CENELEC HD538.151.Tensione primaria 17.5 kV: potenza 400 kVA / - tensione primaria 17.5 kV: potenza 400 kVA	cad		23437,48	1,00%
22CL.PR.L.1740.20.h	Fornitura e posa in opera di trasformatori trifasi in resina, tensione primaria 17.5 kV / - tensione primaria 17.5 kV: / - Trasformatori trifasi in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ¦ 2x2,5%, esecuzione secondo CEI 14-8, DIN 42523, CENELEC HD538.151.Tensione primaria 17.5 kV: potenza 500 kVA / - tensione primaria 17.5 kV: potenza 500 kVA	cad		25548,08	0,92%
22CL.PR.L.1740.20.i	Fornitura e posa in opera di trasformatori trifasi in resina, tensione primaria 17.5 kV / - tensione primaria 17.5 kV: / - Trasformatori trifasi in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ¦ 2x2,5%, esecuzione secondo CEI 14-8, DIN 42523, CENELEC HD538.151.Tensione primaria 17.5 kV: potenza 630 kVA / - tensione primaria 17.5 kV: potenza 630 kVA	cad		27842,30	0,93%
22CL.PR.L.1740.20.j	Fornitura e posa in opera di trasformatori trifasi in resina, tensione primaria 17.5 kV / - tensione primaria 17.5 kV: / - Trasformatori trifasi in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ¦ 2x2,5%, esecuzione secondo CEI 14-8, DIN 42523, CENELEC HD538.151.Tensione primaria 17.5 kV: potenza 800 kVA / - tensione primaria 17.5 kV: potenza 800 kVA	cad		31896,71	0,88%
22CL.PR.L.1740.20.k	Fornitura e posa in opera di trasformatori trifasi in resina, tensione primaria 17.5 kV / - tensione primaria 17.5 kV: / - Trasformatori trifasi in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ¦ 2x2,5%, esecuzione secondo CEI 14-8, DIN 42523, CENELEC HD538.151.Tensione primaria 17.5 kV: potenza 1000 kVA / - tensione primaria 17.5 kV: potenza 1000 kVA	cad		36116,52	0,85%
22CL.PR.L.1740.20.l	Fornitura e posa in opera di trasformatori trifasi in resina, tensione primaria 17.5 kV / - tensione primaria 17.5 kV: / - Trasformatori trifasi in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ¦ 2x2,5%, esecuzione secondo CEI 14-8, DIN 42523, CENELEC HD538.151.Tensione primaria 17.5 kV: potenza 1250 kVA / - tensione primaria 17.5 kV: potenza 1250 kVA	cad		42541,63	0,72%
22CL.PR.L.1740.20.m	Fornitura e posa in opera di trasformatori trifasi in resina, tensione primaria 17.5 kV / - tensione primaria 17.5 kV: / - Trasformatori trifasi in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ¦ 2x2,5%, esecuzione secondo CEI 14-8, DIN 42523, CENELEC HD538.151.Tensione primaria 17.5 kV: potenza 1600 kVA / - tensione primaria 17.5 kV: potenza 1600 kVA	cad		51034,93	0,64%
22CL.PR.L.1740.20.n	Fornitura e posa in opera di trasformatori trifasi in resina, tensione primaria 17.5 kV / - tensione primaria 17.5 kV: / - Trasformatori trifasi in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ¦ 2x2,5%, esecuzione secondo CEI 14-8, DIN 42523, CENELEC HD538.151.Tensione primaria 17.5 kV: potenza 2000 kVA / - tensione primaria 17.5 kV: potenza 2000 kVA	cad		61432,43	0,54%
22CL.PR.L.1740.20.o	Fornitura e posa in opera di trasformatori trifasi in resina, tensione primaria 17.5 kV / - tensione primaria 17.5 kV: / - Trasformatori trifasi in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ¦ 2x2,5%, esecuzione secondo CEI 14-8, DIN 42523, CENELEC HD538.151.Tensione primaria 17.5 kV: potenza 2500 kVA / - tensione primaria 17.5 kV: potenza 2500 kVA	cad		71520,80	0,46%
22CL.PR.L.1740.20.p	Fornitura e posa in opera di trasformatori trifasi in resina, tensione primaria 17.5 kV / - tensione primaria 17.5 kV: / - Trasformatori trifasi in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ¦ 2x2,5%, esecuzione secondo CEI 14-8, DIN 42523, CENELEC HD538.151.Tensione primaria 17.5 kV: potenza 3150 kVA / - tensione primaria 17.5 kV: potenza 3150 kVA	cad		78839,96	0,42%
22CL.PR.L.1740.30.b	Trasformatori trifasi in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ¦ 2x2,5%, esecuzione secondo CEI 14-8, DIN 42523, CENELEC HD538.151.Tensione primaria 24 kV: potenza 100 kVA / - tensione primaria 24 kV: potenza 100 kVAFornitura e posa in opera di trasformatori trifasi in resina, tensione primaria 24 kV / - tensione primaria 24 kV: / - Trasformatori trifasi in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ¦ 2x2,5%, esecuzione secondo CEI 14-8, DIN 42523, CENELEC HD538.151.Tensione primaria 24 kV: potenza 100 kVA / - tensione primaria 24 kV: potenza 100 kVA	cad		14776,31	0,95%
22CL.PR.L.1740.30.c	Fornitura e posa in opera di trasformatori trifasi in resina, tensione primaria 24 kV / - tensione primaria 24 kV: / - Trasformatori trifasi in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ¦ 2x2,5%, esecuzione secondo CEI 14-8, DIN 42523, CENELEC HD538.151.Tensione primaria 24 kV: potenza 160 kVA / - tensione primaria 24 kV: potenza 160 kVA	cad		17443,82	0,94%
22CL.PR.L.1740.30.d	Fornitura e posa in opera di trasformatori trifasi in resina, tensione primaria 24 kV / - tensione primaria 24 kV: / - Trasformatori trifasi in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ¦ 2x2,5%, esecuzione secondo CEI 14-8, DIN 42523, CENELEC HD538.151.Tensione primaria 24 kV: potenza 200 kVA / - tensione primaria 24 kV: potenza 200 kVA	cad		19993,00	0,71%
22CL.PR.L.1740.30.f	Fornitura e posa in opera di trasformatori trifasi in resina, tensione primaria 24 kV / - tensione primaria 24 kV: / - Trasformatori trifasi in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ¦ 2x2,5%, esecuzione secondo CEI 14-8, DIN 42523, CENELEC HD538.151.Tensione primaria 24 kV: potenza 315 kVA / - tensione primaria 24 kV: potenza 315 kVA	cad		23964,74	0,98%
22CL.PR.L.1740.30.g	Fornitura e posa in opera di trasformatori trifasi in resina, tensione primaria 24 kV / - tensione primaria 24 kV: / - Trasformatori trifasi in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ¦ 2x2,5%, esecuzione secondo CEI 14-8, DIN 42523, CENELEC HD538.151.Tensione primaria 24 kV: potenza 400 kVA / - tensione primaria 24 kV: potenza 400 kVA	cad		24655,71	0,95%
22CL.PR.L.1740.30.h	Fornitura e posa in opera di trasformatori trifasi in resina, tensione primaria 24 kV / - tensione primaria 24 kV: / - Trasformatori trifasi in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ¦ 2x2,5%, esecuzione secondo CEI 14-8, DIN 42523, CENELEC HD538.151.Tensione primaria 24 kV: potenza 500 kVA / - tensione primaria 24 kV: potenza 500 kVA	cad		27049,56	0,87%
22CL.PR.L.1740.30.i	Fornitura e posa in opera di trasformatori trifasi in resina, tensione primaria 24 kV / - tensione primaria 24 kV: / - Trasformatori trifasi in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ¦ 2x2,5%, esecuzione secondo CEI 14-8, DIN 42523, CENELEC HD538.151.Tensione primaria 24 kV: potenza 630 kVA / - tensione primaria 24 kV: potenza 630 kVA	cad		30093,70	0,86%
22CL.PR.L.1740.30.j	Fornitura e posa in opera di trasformatori trifasi in resina, tensione primaria 24 kV / - tensione primaria 24 kV: / - Trasformatori trifasi in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ¦ 2x2,5%, esecuzione secondo CEI 14-8, DIN 42523, CENELEC HD538.151.Tensione primaria 24 kV: potenza 800 kVA / - tensione primaria 24 kV: potenza 800 kVA	cad		33486,64	0,84%
22CL.PR.L.1740.30.k	Fornitura e posa in opera di trasformatori trifasi in resina, tensione primaria 24 kV / - tensione primaria 24 kV: / - Trasformatori trifasi in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ¦ 2x2,5%, esecuzione secondo CEI 14-8, DIN 42523, CENELEC HD538.151.Tensione primaria 24 kV: potenza 1000 kVA / - tensione primaria 24 kV: potenza 1000 kVA	cad		38112,49	0,80%
22CL.PR.L.1740.30.l	Fornitura e posa in opera di trasformatori trifasi in resina, tensione primaria 24 kV / - tensione primaria 24 kV: / - Trasformatori trifasi in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ¦ 2x2,5%, esecuzione secondo CEI 14-8, DIN 42523, CENELEC HD538.151.Tensione primaria 24 kV: potenza 1250 kVA / - tensione primaria 24 kV: potenza 1250 kVA	cad		44326,36	0,69%
22CL.PR.L.1740.30.m	Fornitura e posa in opera di trasformatori trifasi in resina, tensione primaria 24 kV / - tensione primaria 24 kV: / - Trasformatori trifasi in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ¦ 2x2,5%, esecuzione secondo CEI 14-8, DIN 42523, CENELEC HD538.151.Tensione primaria 24 kV: potenza 1600 kVA / - tensione primaria 24 kV: potenza 1600 kVA	cad		52849,24	0,62%
22CL.PR.L.1740.30.n	Fornitura e posa in opera di trasformatori trifasi in resina, tensione primaria 24 kV / - tensione primaria 24 kV: / - Trasformatori trifasi in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ¦ 2x2,5%, esecuzione secondo CEI 14-8, DIN 42523, CENELEC HD538.151.Tensione primaria 24 kV: potenza 2000 kVA / - tensione primaria 24 kV: potenza 2000 kVA	cad		64327,31	0,51%
22CL.PR.L.1740.30.o	Fornitura e posa in opera di trasformatori trifasi in resina, tensione primaria 24 kV / - tensione primaria 24 kV: / - Trasformatori trifasi in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ¦ 2x2,5%, esecuzione secondo CEI 14-8, DIN 42523, CENELEC HD538.151.Tensione primaria 24 kV: potenza 2500 kVA / - tensione primaria 24 kV: potenza 2500 kVA	cad		74631,37	0,44%
22CL.PR.L.1740.30.p	Fornitura e posa in opera di trasformatori trifasi in resina, tensione primaria 24 kV / - tensione primaria 24 kV: / - Trasformatori trifasi in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ¦ 2x2,5%, esecuzione secondo CEI 14-8, DIN 42523, CENELEC HD538.151.Tensione primaria 24 kV: potenza 3150 kVA / - tensione primaria 24 kV: potenza 3150 kVA	cad		82609,48	0,40%
22CL.PR.L.1750.10.a	Fornitura e posa in opera di accessori per trasformatori / - Accessori per trasformatori: / -	cad		554,84	0,99%
22CL.PR.L.1750.10.b	Fornitura e posa in opera di accessori per trasformatori / - Accessori per trasformatori: / - Accessori per trasformatori: relé Buchholz e conservatore d'olio	cad		984,36	2,22%
22CL.PR.L.1750.10.c	Fornitura e posa in opera di accessori per trasformatori / - Accessori per trasformatori: / - Accessori per trasformatori: termosonda completa di relé, alimentazione 220 V-50 Hz	cad		1429,52	3,06%
22CL.PR.L.1750.10.d	Fornitura e posa in opera di accessori per trasformatori / - Accessori per trasformatori: / - Accessori per trasformatori: centralina termometrica digitale con esclusione delle resistenze	cad		1594,51	5,49%
22CL.PR.L.1750.10.e	Fornitura e posa in opera di accessori per trasformatori / - Accessori per trasformatori: / - Accessori per trasformatori: terna di termoresistenze da 100 Ohm	cad		275,15	1,59%
22CL.PR.L.1750.10.g	Fornitura e posa in opera di accessori per trasformatori / - Accessori per trasformatori: / - Accessori per trasformatori: sistema di ventilazione forzata, per aumento della potenza nominale fi	cad		4940,74	1,68%
22CL.PR.L.1750.10.h	Fornitura e posa in opera di accessori per trasformatori / - Accessori per trasformatori: / - Accessori per trasformatori: sistema di ventilazione forzata, per aumento della potenza nominale fi	cad		7651,33	1,20%
22CL.PR.L.1760.10.a	Interruttore manovra sezionatore, meccanismo standard o rotativo e lame di terra interbloccate, con comando indipendente a mano 12 Vn-kV, 12,5 kA, 400 An, standard / - Interruttore manovra sezionatore, meccanismo standard o rotativo e lame di terra interbloccate, con comando indipendente a mano 12 Vn-kV, 12,5 kA, 400 An, standardFornitura e posa in opera di interruttore manovra sezionatore, meccanismo standard o rotativo e lame di terra interbloccate / - Interruttore manovra sezionatore, meccanismo standard o rotativo e lame di terra interbloccate, con comando indipendente a mano / - Interruttore manovra sezionatore, meccanismo standard o rotativo e lame di terra interbloccate, con comando indipendente a mano 12 Vn-kV, 12,5 kA, 400 An, standard / - Interruttore manovra sezionatore, meccanismo standard o rotativo e lame di terra interbloccate, con comando indipendente a mano 12 Vn-kV, 12,5 kA, 400 An, standard	cad		2869,93	4,96%
22CL.PR.L.1760.10.b	Interruttore manovra sezionatore, meccanismo standard o rotativo e lame di terra interbloccate, con comando indipendente a mano 12 Vn-kV, 16 kA, 630 An, standard / - Interruttore manovra sezionatore, meccanismo standard o rotativo e lame di terra interbloccate, con comando indipendente a mano 12 Vn-kV, 16 kA, 630 An, standardFornitura e posa in opera di interruttore manovra sezionatore, meccanismo standard o rotativo e lame di terra interbloccate / - Interruttore manovra sezionatore, meccanismo standard o rotativo e lame di terra interbloccate, con comando indipendente a mano / - Interruttore manovra sezionatore, meccanismo standard o rotativo e lame di terra interbloccate, con comando indipendente a mano 12 Vn-kV, 16 kA, 630 An, standard / - Interruttore manovra sezionatore, meccanismo standard o rotativo e lame di terra interbloccate, con comando indipendente a mano 12 Vn-kV, 16 kA, 630 An, standard	cad		3083,81	4,97%
22CL.PR.L.1760.10.c	Interruttore manovra sezionatore, meccanismo standard o rotativo e lame di terra interbloccate, con comando indipendente a mano 17,5 Vn-kV, 12,5 kA, 400 An, standard / - Interruttore manovra sezionatore, meccanismo standard o rotativo e lame di terra interbloccate, con comando indipendente a mano 17,5 Vn-kV, 12,5 kA, 400 An, standardFornitura e posa in opera di interruttore manovra sezionatore, meccanismo standard o rotativo e lame di terra interbloccate / - Interruttore manovra sezionatore, meccanismo standard o rotativo e lame di terra interbloccate, con comando indipendente a mano / - Interruttore manovra sezionatore, meccanismo standard o rotativo e lame di terra interbloccate, con comando indipendente a mano 17,5 Vn-kV, 12,5 kA, 400 An, standard / - Interruttore manovra sezionatore, meccanismo standard o rotativo e lame di terra interbloccate, con comando indipendente a mano 17,5 Vn-kV, 12,5 kA, 400 An, standard	cad		3005,54	5,10%
22CL.PR.L.1760.10.d	Interruttore manovra sezionatore, meccanismo standard o rotativo e lame di terra interbloccate, con comando indipendente a mano 17,5 Vn-kV, 16 kA, 630 An, standard / - Interruttore manovra sezionatore, meccanismo standard o rotativo e lame di terra interbloccate, con comando indipendente a mano 17,5 Vn-kV, 16 kA, 630 An, standardFornitura e posa in opera di interruttore manovra sezionatore, meccanismo standard o rotativo e lame di terra interbloccate / - Interruttore manovra sezionatore, meccanismo standard o rotativo e lame di terra interbloccate, con comando indipendente a mano / - Interruttore manovra sezionatore, meccanismo standard o rotativo e lame di terra interbloccate, con comando indipendente a mano 17,5 Vn-kV, 16 kA, 630 An, standard / - Interruttore manovra sezionatore, meccanismo standard o rotativo e lame di terra interbloccate, con comando indipendente a mano 17,5 Vn-kV, 16 kA, 630 An, standard	cad		3162,08	4,85%
22CL.PR.L.1760.10.e	Interruttore manovra sezionatore, meccanismo standard o rotativo e lame di terra interbloccate, con comando indipendente a mano 24 Vn-kV, 12,5 kA, 400 An, rotativo / - Interruttore manovra sezionatore, meccanismo standard o rotativo e lame di terra interbloccate, con comando indipendente a mano 24 Vn-kV, 12,5 kA, 400 An, rotativoFornitura e posa in opera di interruttore manovra sezionatore, meccanismo standard o rotativo e lame di terra interbloccate / - Interruttore manovra sezionatore, meccanismo standard o rotativo e lame di terra interbloccate, con comando indipendente a mano / - Interruttore manovra sezionatore, meccanismo standard o rotativo e lame di terra interbloccate, con comando indipendente a mano 24 Vn-kV, 12,5 kA, 400 An, rotativo / - Interruttore manovra sezionatore, meccanismo standard o rotativo e lame di terra interbloccate, con comando indipendente a mano 24 Vn-kV, 12,5 kA, 400 An, rotativo	cad		5214,55	2,94%
22CL.PR.L.1760.10.f	Interruttore manovra sezionatore, meccanismo standard o rotativo e lame di terra interbloccate, con comando indipendente a mano 24 Vn-kV, 16 kA, 630 An, rotativo / - Interruttore manovra sezionatore, meccanismo standard o rotativo e lame di terra interbloccate, con comando indipendente a mano 24 Vn-kV, 16 kA, 630 An, rotativoFornitura e posa in opera di interruttore manovra sezionatore, meccanismo standard o rotativo e lame di terra interbloccate / - Interruttore manovra sezionatore, meccanismo standard o rotativo e lame di terra interbloccate, con comando indipendente a mano / - Interruttore manovra sezionatore, meccanismo standard o rotativo e lame di terra interbloccate, con comando indipendente a mano 24 Vn-kV, 16 kA, 630 An, rotativo / - Interruttore manovra sezionatore, meccanismo standard o rotativo e lame di terra interbloccate, con comando indipendente a mano 24 Vn-kV, 16 kA, 630 An, rotativo	cad		6026,82	2,54%
22CL.PR.L.1760.20.a	Fornitura e posa in opera di interruttore manovra sezionatore, con lame di terra interbloccate e comando ad accumulo d'energia / - Interruttore manovra sezionatore, con lame di terra interbloccate e comando ad accumulo d'energia per apertura tramite eventuale bobina d'apertura / -	cad		3339,06	6,89%
22CL.PR.L.1760.20.b	Fornitura e posa in opera di interruttore manovra sezionatore, con lame di terra interbloccate e comando ad accumulo d'energia / - Interruttore manovra sezionatore, con lame di terra interbloccate e comando ad accumulo d'energia per apertura tramite eventuale bobina d'apertura / - Interruttore manovra sezionatore, con lame di terra interbloccate e comando ad accumulo d'energia per apertura tramite eventuale bobina d'apertura 12 Vn-kV, 16 kA, 630 An	cad		3739,05	6,44%
22CL.PR.L.1760.20.c	Fornitura e posa in opera di interruttore manovra sezionatore, con lame di terra interbloccate e comando ad accumulo d'energia / - Interruttore manovra sezionatore, con lame di terra interbloccate e comando ad accumulo d'energia per apertura tramite eventuale bobina d'apertura / - Interruttore manovra sezionatore, con lame di terra interbloccate e comando ad accumulo d'energia per apertura tramite eventuale bobina d'apertura 17,5 Vn-kV, 12,5 kA, 400 An	cad		3587,78	6,41%
22CL.PR.L.1760.20.d	Fornitura e posa in opera di interruttore manovra sezionatore, con lame di terra interbloccate e comando ad accumulo d'energia / - Interruttore manovra sezionatore, con lame di terra interbloccate e comando ad accumulo d'energia per apertura tramite eventuale bobina d'apertura / - Interruttore manovra sezionatore, con lame di terra interbloccate e comando ad accumulo d'energia per apertura tramite eventuale bobina d'apertura 17,5 Vn-kV, 16 kA, 630 An	cad		4408,70	5,46%
22CL.PR.L.1760.20.e	Fornitura e posa in opera di interruttore manovra sezionatore, con lame di terra interbloccate e comando ad accumulo d'energia / - Interruttore manovra sezionatore, con lame di terra interbloccate e comando ad accumulo d'energia per apertura tramite eventuale bobina d'apertura / - Interruttore manovra sezionatore, con lame di terra interbloccate e comando ad accumulo d'energia per apertura tramite eventuale bobina d'apertura 24 Vn-kV, 12,5 kA, 400 An	cad		5327,16	4,32%
22CL.PR.L.1760.20.f	Fornitura e posa in opera di interruttore manovra sezionatore, con lame di terra interbloccate e comando ad accumulo d'energia / - Interruttore manovra sezionatore, con lame di terra interbloccate e comando ad accumulo d'energia per apertura tramite eventuale bobina d'apertura / - Interruttore manovra sezionatore, con lame di terra interbloccate e comando ad accumulo d'energia per apertura tramite eventuale bobina d'apertura 24 Vn-kV, 16 kA, 630 An	cad		5859,34	4,11%
22CL.PR.L.1760.30.a	Fornitura e posa in opera di interruttore manovra sezionatore, con lame di terra interbloccate e comando ad accumulo d'energia / - Interruttore manovra sezionatore, con lame di terra interbloccate e comando ad accumulo d'energia per apertura tramite eventuale bobina d'apertura, completo di telaio portafusibili con dispositivo di sgancio all'intervento fusibili (fusibili esclusi) / -	cad		4787,76	5,49%
22CL.PR.L.1760.30.b	Fornitura e posa in opera di interruttore manovra sezionatore, con lame di terra interbloccate e comando ad accumulo d'energia / - Interruttore manovra sezionatore, con lame di terra interbloccate e comando ad accumulo d'energia per apertura tramite eventuale bobina d'apertura, completo di telaio portafusibili con dispositivo di sgancio all'intervento fusibili (fusibili esclusi) / -	cad		5697,46	4,61%
22CL.PR.L.1760.30.c	Fornitura e posa in opera di interruttore manovra sezionatore, con lame di terra interbloccate e comando ad accumulo d'energia / - Interruttore manovra sezionatore, con lame di terra interbloccate e comando ad accumulo d'energia per apertura tramite eventuale bobina d'apertura, completo di telaio portafusibili con dispositivo di sgancio all'intervento fusibili (fusibili esclusi) / -	cad		4961,69	5,30%
22CL.PR.L.1760.30.d	Fornitura e posa in opera di interruttore manovra sezionatore, con lame di terra interbloccate e comando ad accumulo d'energia / - Interruttore manovra sezionatore, con lame di terra interbloccate e comando ad accumulo d'energia per apertura tramite eventuale bobina d'apertura, completo di telaio portafusibili con dispositivo di sgancio all'intervento fusibili (fusibili esclusi) / -	cad		6193,18	4,24%
22CL.PR.L.1760.30.e	Fornitura e posa in opera di interruttore manovra sezionatore, con lame di terra interbloccate e comando ad accumulo d'energia / - Interruttore manovra sezionatore, con lame di terra interbloccate e comando ad accumulo d'energia per apertura tramite eventuale bobina d'apertura, completo di telaio portafusibili con dispositivo di sgancio all'intervento fusibili (fusibili esclusi) / -	cad		6066,20	4,33%
22CL.PR.L.1760.30.f	Fornitura e posa in opera di interruttore manovra sezionatore, con lame di terra interbloccate e comando ad accumulo d'energia / - Interruttore manovra sezionatore, con lame di terra interbloccate e comando ad accumulo d'energia per apertura tramite eventuale bobina d'apertura, completo di telaio portafusibili con dispositivo di sgancio all'intervento fusibili (fusibili esclusi) / -	cad		6582,80	3,99%
22CL.PR.L.1760.40.a	Fusibili MT, forniti e posti in opera 12 kV, 10/16 A / - Fusibili MT, forniti e posti in opera: 12 kV, 10/16 AFornitura e posa in opera di fusibili MT / - Fusibili MT, forniti e posti in opera: / - Fusibili MT, forniti e posti in opera 12 kV, 10/16 A / - Fusibili MT, forniti e posti in opera: 12 kV, 10/16 A	cad		149,56	3,66%
22CL.PR.L.1760.40.b	Fornitura e posa in opera di fusibili MT / - Fusibili MT, forniti e posti in opera: / - Fusibili MT, forniti e posti in opera 12 kV, 25 A / - Fusibili MT, forniti e posti in opera: 12 kV, 25 A	cad		198,26	2,76%
22CL.PR.L.1760.40.c	Fornitura e posa in opera di fusibili MT / - Fusibili MT, forniti e posti in opera: / - Fusibili MT, forniti e posti in opera 12 kV, 40 A / - Fusibili MT, forniti e posti in opera: 12 kV, 40 A	cad		229,57	2,39%
22CL.PR.L.1760.40.d	Fornitura e posa in opera di fusibili MT / - Fusibili MT, forniti e posti in opera: / - Fusibili MT, forniti e posti in opera 12 kV, 63 A / - Fusibili MT, forniti e posti in opera: 12 kV, 63 A	cad		198,26	2,76%
22CL.PR.L.1760.40.e	Fornitura e posa in opera di fusibili MT / - Fusibili MT, forniti e posti in opera: / - Fusibili MT, forniti e posti in opera 17,5 kV, 10/16 A / - Fusibili MT, forniti e posti in opera: 17,5 kV, 10/16 A	cad		149,56	3,66%
22CL.PR.L.1760.40.f	Fornitura e posa in opera di fusibili MT / - Fusibili MT, forniti e posti in opera: / - Fusibili MT, forniti e posti in opera 17,5 kV, 25 A / - Fusibili MT, forniti e posti in opera: 17,5 kV, 25 A	cad		201,74	2,72%
22CL.PR.L.1760.40.g	Fornitura e posa in opera di fusibili MT / - Fusibili MT, forniti e posti in opera: / - Fusibili MT, forniti e posti in opera 17,5 kV, 40 A / - Fusibili MT, forniti e posti in opera: 17,5 kV, 40 A	cad		285,23	1,92%
22CL.PR.L.1760.40.h	Fornitura e posa in opera di fusibili MT / - Fusibili MT, forniti e posti in opera: / - Fusibili MT, forniti e posti in opera 17,5 kV, 63 A / - Fusibili MT, forniti e posti in opera: 17,5 kV, 63 A	cad		366,99	1,49%
22CL.PR.L.1760.40.i	Fornitura e posa in opera di fusibili MT / - Fusibili MT, forniti e posti in opera: / - Fusibili MT, forniti e posti in opera 24 kV, 10/16 A / - Fusibili MT, forniti e posti in opera: 24 kV, 10/16 A	cad		153,04	3,58%
22CL.PR.L.1760.40.j	Fornitura e posa in opera di fusibili MT / - Fusibili MT, forniti e posti in opera: / - Fusibili MT, forniti e posti in opera 24 kV, 25 A / - Fusibili MT, forniti e posti in opera: 24 kV, 25 A	cad		208,70	2,63%
22CL.PR.L.1760.40.k	Fornitura e posa in opera di fusibili MT / - Fusibili MT, forniti e posti in opera: / - Fusibili MT, forniti e posti in opera 24 kV, 40 A / - Fusibili MT, forniti e posti in opera: 24 kV, 40 A	cad		297,42	1,84%
22CL.PR.L.1760.40.l	Fornitura e posa in opera di fusibili MT / - Fusibili MT, forniti e posti in opera: / - Fusibili MT, forniti e posti in opera 24 kV, 63 A / - Fusibili MT, forniti e posti in opera: 24 kV, 63 A	cad		384,38	1,43%
22CL.PR.L.1760.50.a	Fornitura e posa in opera di accessori di corredo per interruttore manovra sezionatore / - Accessori di corredo per interruttore manovra sezionatore: / -	cad		344,70	2,86%
22CL.PR.L.1760.50.b	Fornitura e posa in opera di accessori di corredo per interruttore manovra sezionatore / - Accessori di corredo per interruttore manovra sezionatore: / - Accessori di corredo per interruttore manovra sezionatore: blocco a chiave	cad		208,66	5,25%
22CL.PR.L.1760.50.c	Fornitura e posa in opera di accessori di corredo per interruttore manovra sezionatore / - Accessori di corredo per interruttore manovra sezionatore: / - Accessori di corredo per interruttore manovra sezionatore: contatti Aux	cad		191,20	11,45%
22CL.PR.L.1760.50.d	Fornitura e posa in opera di accessori di corredo per interruttore manovra sezionatore / - Accessori di corredo per interruttore manovra sezionatore: / - Accessori di corredo per interruttore manovra sezionatore: bobina apertura	cad		302,57	5,43%
22CL.PR.L.1760.50.e	Fornitura e posa in opera di accessori di corredo per interruttore manovra sezionatore / - Accessori di corredo per interruttore manovra sezionatore: / - Accessori di corredo per interruttore manovra sezionatore: asta rinvio 3/4'', lunghezza 3 m	cad		99,09	11,05%
22CL.PR.L.1760.90.a	Fornitura e posa in opera di interruttori ad esafluoruro di zolfo, per interno, tipo fisso con comando elettrico / - Interruttori ad esafluoruro di zolfo, per interno, tipo fisso con comando elettrico a distanza / -	cad		19204,48	1,10%
22CL.PR.L.1760.90.b	Fornitura e posa in opera di interruttori ad esafluoruro di zolfo, per interno, tipo fisso con comando elettrico / - Interruttori ad esafluoruro di zolfo, per interno, tipo fisso con comando elettrico a distanza / - Interruttori ad esafluoruro di zolfo, per interno, tipo fisso con comando elettrico a distanza 12 Vn-kV, 12,5 kA, 800 An	cad		20976,91	1,01%
22CL.PR.L.1760.90.c	Fornitura e posa in opera di interruttori ad esafluoruro di zolfo, per interno, tipo fisso con comando elettrico / - Interruttori ad esafluoruro di zolfo, per interno, tipo fisso con comando elettrico a distanza / - Interruttori ad esafluoruro di zolfo, per interno, tipo fisso con comando elettrico a distanza 12 Vn-kV, 16/20 kA, 1.600 An	cad		23192,87	0,91%
22CL.PR.L.1760.90.d	Fornitura e posa in opera di interruttori ad esafluoruro di zolfo, per interno, tipo fisso con comando elettrico / - Interruttori ad esafluoruro di zolfo, per interno, tipo fisso con comando elettrico a distanza / - Interruttori ad esafluoruro di zolfo, per interno, tipo fisso con comando elettrico a distanza 12 Vn-kV, 25 kA, 1.250 An	cad		28176,18	0,75%
22CL.PR.L.1760.90.e	Fornitura e posa in opera di interruttori ad esafluoruro di zolfo, per interno, tipo fisso con comando elettrico / - Interruttori ad esafluoruro di zolfo, per interno, tipo fisso con comando elettrico a distanza / - Interruttori ad esafluoruro di zolfo, per interno, tipo fisso con comando elettrico a distanza 12 Vn-kV, 25 kA, 1.600 An	cad		34328,36	0,62%
22CL.PR.L.1760.90.f	Fornitura e posa in opera di interruttori ad esafluoruro di zolfo, per interno, tipo fisso con comando elettrico / - Interruttori ad esafluoruro di zolfo, per interno, tipo fisso con comando elettrico a distanza / - Interruttori ad esafluoruro di zolfo, per interno, tipo fisso con comando elettrico a distanza 17,5 Vn-kV, 12,5 kA, 630 An	cad		21528,29	0,98%
22CL.PR.L.1760.90.g	Fornitura e posa in opera di interruttori ad esafluoruro di zolfo, per interno, tipo fisso con comando elettrico / - Interruttori ad esafluoruro di zolfo, per interno, tipo fisso con comando elettrico a distanza / - Interruttori ad esafluoruro di zolfo, per interno, tipo fisso con comando elettrico a distanza 17,5 Vn-kV, 12,5 kA, 1.250 An	cad		23013,72	0,92%
22CL.PR.L.1760.90.h	Fornitura e posa in opera di interruttori ad esafluoruro di zolfo, per interno, tipo fisso con comando elettrico / - Interruttori ad esafluoruro di zolfo, per interno, tipo fisso con comando elettrico a distanza / - Interruttori ad esafluoruro di zolfo, per interno, tipo fisso con comando elettrico a distanza 17,5 Vn-kV, 16,5 kA, 1.600 An	cad		27303,01	0,77%
22CL.PR.L.1760.90.i	Fornitura e posa in opera di interruttori ad esafluoruro di zolfo, per interno, tipo fisso con comando elettrico / - Interruttori ad esafluoruro di zolfo, per interno, tipo fisso con comando elettrico a distanza / - Interruttori ad esafluoruro di zolfo, per interno, tipo fisso con comando elettrico a distanza 17,5 Vn-kV, 20 kA, 1.600 An	cad		27476,96	0,77%
22CL.PR.L.1760.90.j	Fornitura e posa in opera di interruttori ad esafluoruro di zolfo, per interno, tipo fisso con comando elettrico / - Interruttori ad esafluoruro di zolfo, per interno, tipo fisso con comando elettrico a distanza / - Interruttori ad esafluoruro di zolfo, per interno, tipo fisso con comando elettrico a distanza 17,5 Vn-kV, 25 kA, 1.250 An	cad		28805,83	0,73%
22CL.PR.L.1760.90.k	Fornitura e posa in opera di interruttori ad esafluoruro di zolfo, per interno, tipo fisso con comando elettrico / - Interruttori ad esafluoruro di zolfo, per interno, tipo fisso con comando elettrico a distanza / - Interruttori ad esafluoruro di zolfo, per interno, tipo fisso con comando elettrico a distanza 17,5 Vn-kV, 25 kA, 1.600 An	cad		32432,43	0,65%
22CL.PR.L.1760.90.l	Fornitura e posa in opera di interruttori ad esafluoruro di zolfo, per interno, tipo fisso con comando elettrico / - Interruttori ad esafluoruro di zolfo, per interno, tipo fisso con comando elettrico a distanza / - Interruttori ad esafluoruro di zolfo, per interno, tipo fisso con comando elettrico a distanza 24 Vn-kV, 12,5 kA, 630 An	cad		21867,47	0,97%
22CL.PR.L.1760.90.m	Fornitura e posa in opera di interruttori ad esafluoruro di zolfo, per interno, tipo fisso con comando elettrico / - Interruttori ad esafluoruro di zolfo, per interno, tipo fisso con comando elettrico a distanza / - Interruttori ad esafluoruro di zolfo, per interno, tipo fisso con comando elettrico a distanza 24 Vn-kV, 12,5 kA, 1.250 An	cad		23013,72	0,92%
22CL.PR.L.1760.90.n	Fornitura e posa in opera di interruttori ad esafluoruro di zolfo, per interno, tipo fisso con comando elettrico / - Interruttori ad esafluoruro di zolfo, per interno, tipo fisso con comando elettrico a distanza / - Interruttori ad esafluoruro di zolfo, per interno, tipo fisso con comando elettrico a distanza 24 Vn-kV, 16,5 kA, 1.250 An	cad		23605,10	0,90%
22CL.PR.L.1760.90.o	Fornitura e posa in opera di interruttori ad esafluoruro di zolfo, per interno, tipo fisso con comando elettrico / - Interruttori ad esafluoruro di zolfo, per interno, tipo fisso con comando elettrico a distanza / - Interruttori ad esafluoruro di zolfo, per interno, tipo fisso con comando elettrico a distanza 24 Vn-kV, 20 kA, 1.250 An	cad		23723,38	0,89%
22CL.PR.L.1760.90.p	Fornitura e posa in opera di interruttori ad esafluoruro di zolfo, per interno, tipo fisso con comando elettrico / - Interruttori ad esafluoruro di zolfo, per interno, tipo fisso con comando elettrico a distanza / - Interruttori ad esafluoruro di zolfo, per interno, tipo fisso con comando elettrico a distanza 24 Vn-kV, 20 kA, 1.600 An	cad		27586,54	0,77%
22CL.PR.L.1760.90.q	Fornitura e posa in opera di interruttori ad esafluoruro di zolfo, per interno, tipo fisso con comando elettrico / - Interruttori ad esafluoruro di zolfo, per interno, tipo fisso con comando elettrico a distanza / - Interruttori ad esafluoruro di zolfo, per interno, tipo fisso con comando elettrico a distanza 24 Vn-kV, 25 kA, 1.250 An	cad		33655,22	0,63%
22CL.PR.L.1760.90.r	Fornitura e posa in opera di interruttori ad esafluoruro di zolfo, per interno, tipo fisso con comando elettrico / - Interruttori ad esafluoruro di zolfo, per interno, tipo fisso con comando elettrico a distanza / - Interruttori ad esafluoruro di zolfo, per interno, tipo fisso con comando elettrico a distanza 24 Vn-kV, 25 kA, 1.600 An	cad		36676,51	0,58%
22CL.PR.L.1770.10.a	Fornitura e posa in opera di scomparto apparecchiature normalizzato modulare, esecuzione protetta per installazione da interno, isolamento in aria / - Scomparto apparecchiature normalizzato, modulare, esecuzione protetta per installazione da interno, isolamento in aria dimensioni di massima sottoindicate:Larghezza frontale fino a 900 mm;Profondità fino a 1150 mm; Altezza dello scomparto fino a 2200 / -	cad		9243,75	2,49%
22CL.PR.L.1770.10.b	Fornitura e posa in opera di scomparto apparecchiature normalizzato modulare, esecuzione protetta per installazione da interno, isolamento in aria / - Scomparto apparecchiature normalizzato, modulare, esecuzione protetta per installazione da interno, isolamento in aria dimensioni di massima sottoindicate:Larghezza frontale fino a 900 mm;Profondità fino a 1150 mm; Altezza dello scomparto fino a 2200 / -	cad		9796,86	2,35%
22CL.PR.L.1770.100.a	Fornitura e posa in opera di scomparto base per interruttori in esafluoruro ad autogenerazione, tipo sezionabile / - Scomparto base per interruttori in esafluoruro ad autogenerazione, tipo sezionabile, con cella strumenti, con esclusione degli interruttori, riduttori e strumenti / -	cad		48699,01	0,28%
22CL.PR.L.1770.100.b	Fornitura e posa in opera di scomparto base per interruttori in esafluoruro ad autogenerazione, tipo sezionabile / - Scomparto base per interruttori in esafluoruro ad autogenerazione, tipo sezionabile, con cella strumenti, con esclusione degli interruttori, riduttori e strumenti / - Scomparto base per interruttori in esafluoruro ad autogenerazione, tipo sezionabile, con cella strumenti, con esclusione degli interruttori, riduttori e strumenti due contenitori ed un sistema di sbarre	cad		59937,42	0,28%
22CL.PR.L.1770.100.c	Fornitura e posa in opera di scomparto base per interruttori in esafluoruro ad autogenerazione, tipo sezionabile / - Scomparto base per interruttori in esafluoruro ad autogenerazione, tipo sezionabile, con cella strumenti, con esclusione degli interruttori, riduttori e strumenti / - Scomparto base per interruttori in esafluoruro ad autogenerazione, tipo sezionabile, con cella strumenti, con esclusione degli interruttori, riduttori e strumenti un contenitore ed un doppio sistema di sbarre	cad		73121,88	0,23%
22CL.PR.L.1770.110.a	Interruttori in esafluoruro di sodio ad autogenerazione di pressione in esecuzione sezionabile, per scomparti 12 Vn-kV, 12,5 kA, 630 An / - Interruttori in esafluoruro di sodio ad autogenerazione di pressione in esecuzione sezionabile, per scomparti 12 Vn-kV, 12,5 kA, 630 AnFornitura e posa in opera di interruttori in esafluoruro di sodio ad autogenerazione di pressione in esecuzione sezionabile / - Interruttori in esafluoruro di sodio ad autogenerazione di pressione in esecuzione sezionabile, per scomparti / - Interruttori in esafluoruro di sodio ad autogenerazione di pressione in esecuzione sezionabile, per scomparti 12 Vn-kV, 12,5 kA, 630 An / - Interruttori in esafluoruro di sodio ad autogenerazione di pressione in esecuzione sezionabile, per scomparti 12 Vn-kV, 12,5 kA, 630 An	cad		24146,12	0,48%
22CL.PR.L.1770.110.b	Interruttori in esafluoruro di sodio ad autogenerazione di pressione in esecuzione sezionabile, per scomparti 12 Vn-kV, 12,5 kA, 1.250 An / - Interruttori in esafluoruro di sodio ad autogenerazione di pressione in esecuzione sezionabile, per scomparti 12 Vn-kV, 12,5 kA, 1.250 AnFornitura e posa in opera di interruttori in esafluoruro di sodio ad autogenerazione di pressione in esecuzione sezionabile / - Interruttori in esafluoruro di sodio ad autogenerazione di pressione in esecuzione sezionabile, per scomparti / - Interruttori in esafluoruro di sodio ad autogenerazione di pressione in esecuzione sezionabile, per scomparti 12 Vn-kV, 12,5 kA, 1.250 An / - Interruttori in esafluoruro di sodio ad autogenerazione di pressione in esecuzione sezionabile, per scomparti 12 Vn-kV, 12,5 kA, 1.250 An	cad		25026,11	0,55%
22CL.PR.L.1770.110.c	Interruttori in esafluoruro di sodio ad autogenerazione di pressione in esecuzione sezionabile, per scomparti 12 Vn-kV, 16/20 kA, 1.250 An / - Interruttori in esafluoruro di sodio ad autogenerazione di pressione in esecuzione sezionabile, per scomparti 12 Vn-kV, 16/20 kA, 1.250 AnFornitura e posa in opera di interruttori in esafluoruro di sodio ad autogenerazione di pressione in esecuzione sezionabile / - Interruttori in esafluoruro di sodio ad autogenerazione di pressione in esecuzione sezionabile, per scomparti / - Interruttori in esafluoruro di sodio ad autogenerazione di pressione in esecuzione sezionabile, per scomparti 12 Vn-kV, 16/20 kA, 1.250 An / - Interruttori in esafluoruro di sodio ad autogenerazione di pressione in esecuzione sezionabile, per scomparti 12 Vn-kV, 16/20 kA, 1.250 An	cad		25878,41	0,54%
22CL.PR.L.1770.110.d	Interruttori in esafluoruro di sodio ad autogenerazione di pressione in esecuzione sezionabile, per scomparti 12 Vn-kV, 25 kA, 1.250 An / - Interruttori in esafluoruro di sodio ad autogenerazione di pressione in esecuzione sezionabile, per scomparti 12 Vn-kV, 25 kA, 1.250 AnFornitura e posa in opera di interruttori in esafluoruro di sodio ad autogenerazione di pressione in esecuzione sezionabile / - Interruttori in esafluoruro di sodio ad autogenerazione di pressione in esecuzione sezionabile, per scomparti / - Interruttori in esafluoruro di sodio ad autogenerazione di pressione in esecuzione sezionabile, per scomparti 12 Vn-kV, 25 kA, 1.250 An / - Interruttori in esafluoruro di sodio ad autogenerazione di pressione in esecuzione sezionabile, per scomparti 12 Vn-kV, 25 kA, 1.250 An	cad		30209,45	0,46%
22CL.PR.L.1770.110.e	Interruttori in esafluoruro di sodio ad autogenerazione di pressione in esecuzione sezionabile, per scomparti 12 Vn-kV, 31,5 kA, 1.250 An / - Interruttori in esafluoruro di sodio ad autogenerazione di pressione in esecuzione sezionabile, per scomparti 12 Vn-kV, 31,5 kA, 1.250 AnFornitura e posa in opera di interruttori in esafluoruro di sodio ad autogenerazione di pressione in esecuzione sezionabile / - Interruttori in esafluoruro di sodio ad autogenerazione di pressione in esecuzione sezionabile, per scomparti / - Interruttori in esafluoruro di sodio ad autogenerazione di pressione in esecuzione sezionabile, per scomparti 12 Vn-kV, 31,5 kA, 1.250 An / - Interruttori in esafluoruro di sodio ad autogenerazione di pressione in esecuzione sezionabile, per scomparti 12 Vn-kV, 31,5 kA, 1.250 An	cad		34436,14	0,40%
22CL.PR.L.1770.110.f	Interruttori in esafluoruro di sodio ad autogenerazione di pressione in esecuzione sezionabile, per scomparti 17,5 Vn-kV, 12,5 kA, 630 An / - Interruttori in esafluoruro di sodio ad autogenerazione di pressione in esecuzione sezionabile, per scomparti 17,5 Vn-kV, 12,5 kA, 630 AnFornitura e posa in opera di interruttori in esafluoruro di sodio ad autogenerazione di pressione in esecuzione sezionabile / - Interruttori in esafluoruro di sodio ad autogenerazione di pressione in esecuzione sezionabile, per scomparti / - Interruttori in esafluoruro di sodio ad autogenerazione di pressione in esecuzione sezionabile, per scomparti 17,5 Vn-kV, 12,5 kA, 630 An / - Interruttori in esafluoruro di sodio ad autogenerazione di pressione in esecuzione sezionabile, per scomparti 17,5 Vn-kV, 12,5 kA, 630 An	cad		25881,89	0,54%
22CL.PR.L.1770.110.g	Interruttori in esafluoruro di sodio ad autogenerazione di pressione in esecuzione sezionabile, per scomparti 17,5 Vn-kV, 16 kA, 1.250 An / - Interruttori in esafluoruro di sodio ad autogenerazione di pressione in esecuzione sezionabile, per scomparti 17,5 Vn-kV, 16 kA, 1.250 AnFornitura e posa in opera di interruttori in esafluoruro di sodio ad autogenerazione di pressione in esecuzione sezionabile / - Interruttori in esafluoruro di sodio ad autogenerazione di pressione in esecuzione sezionabile, per scomparti / - Interruttori in esafluoruro di sodio ad autogenerazione di pressione in esecuzione sezionabile, per scomparti 17,5 Vn-kV, 16 kA, 1.250 An / - Interruttori in esafluoruro di sodio ad autogenerazione di pressione in esecuzione sezionabile, per scomparti 17,5 Vn-kV, 16 kA, 1.250 An	cad		26735,93	0,52%
22CL.PR.L.1770.110.h	Interruttori in esafluoruro di sodio ad autogenerazione di pressione in esecuzione sezionabile, per scomparti 17,5 Vn-kV, 16/20 kA, 1.250 An / - Interruttori in esafluoruro di sodio ad autogenerazione di pressione in esecuzione sezionabile, per scomparti 17,5 Vn-kV, 16/20 kA, 1.250 AnFornitura e posa in opera di interruttori in esafluoruro di sodio ad autogenerazione di pressione in esecuzione sezionabile / - Interruttori in esafluoruro di sodio ad autogenerazione di pressione in esecuzione sezionabile, per scomparti / - Interruttori in esafluoruro di sodio ad autogenerazione di pressione in esecuzione sezionabile, per scomparti 17,5 Vn-kV, 16/20 kA, 1.250 An / - Interruttori in esafluoruro di sodio ad autogenerazione di pressione in esecuzione sezionabile, per scomparti 17,5 Vn-kV, 16/20 kA, 1.250 An	cad		29304,98	0,47%
22CL.PR.L.1770.110.i	Interruttori in esafluoruro di sodio ad autogenerazione di pressione in esecuzione sezionabile, per scomparti 17,5 Vn-kV, 25 kA, 1.250 An / - Interruttori in esafluoruro di sodio ad autogenerazione di pressione in esecuzione sezionabile, per scomparti 17,5 Vn-kV, 25 kA, 1.250 AnFornitura e posa in opera di interruttori in esafluoruro di sodio ad autogenerazione di pressione in esecuzione sezionabile / - Interruttori in esafluoruro di sodio ad autogenerazione di pressione in esecuzione sezionabile, per scomparti / - Interruttori in esafluoruro di sodio ad autogenerazione di pressione in esecuzione sezionabile, per scomparti 17,5 Vn-kV, 25 kA, 1.250 An / - Interruttori in esafluoruro di sodio ad autogenerazione di pressione in esecuzione sezionabile, per scomparti 17,5 Vn-kV, 25 kA, 1.250 An	cad		34780,53	0,40%
22CL.PR.L.1770.110.j	Interruttori in esafluoruro di sodio ad autogenerazione di pressione in esecuzione sezionabile, per scomparti 24 Vn-kV, 12,5 kA, 630 An / - Interruttori in esafluoruro di sodio ad autogenerazione di pressione in esecuzione sezionabile, per scomparti 24 Vn-kV, 12,5 kA, 630 AnFornitura e posa in opera di interruttori in esafluoruro di sodio ad autogenerazione di pressione in esecuzione sezionabile / - Interruttori in esafluoruro di sodio ad autogenerazione di pressione in esecuzione sezionabile, per scomparti / - Interruttori in esafluoruro di sodio ad autogenerazione di pressione in esecuzione sezionabile, per scomparti 24 Vn-kV, 12,5 kA, 630 An / - Interruttori in esafluoruro di sodio ad autogenerazione di pressione in esecuzione sezionabile, per scomparti 24 Vn-kV, 12,5 kA, 630 An	cad		26224,55	0,53%
22CL.PR.L.1770.110.k	Interruttori in esafluoruro di sodio ad autogenerazione di pressione in esecuzione sezionabile, per scomparti 24 Vn-kV, 16 kA, 1.250 An / - Interruttori in esafluoruro di sodio ad autogenerazione di pressione in esecuzione sezionabile, per scomparti 24 Vn-kV, 16 kA, 1.250 AnFornitura e posa in opera di interruttori in esafluoruro di sodio ad autogenerazione di pressione in esecuzione sezionabile / - Interruttori in esafluoruro di sodio ad autogenerazione di pressione in esecuzione sezionabile, per scomparti / - Interruttori in esafluoruro di sodio ad autogenerazione di pressione in esecuzione sezionabile, per scomparti 24 Vn-kV, 16 kA, 1.250 An / - Interruttori in esafluoruro di sodio ad autogenerazione di pressione in esecuzione sezionabile, per scomparti 24 Vn-kV, 16 kA, 1.250 An	cad		27936,10	0,50%
22CL.PR.L.1770.110.l	Interruttori in esafluoruro di sodio ad autogenerazione di pressione in esecuzione sezionabile, per scomparti 24 Vn-kV, 16/20 kA, 1.250 An / - Interruttori in esafluoruro di sodio ad autogenerazione di pressione in esecuzione sezionabile, per scomparti 24 Vn-kV, 16/20 kA, 1.250 AnFornitura e posa in opera di interruttori in esafluoruro di sodio ad autogenerazione di pressione in esecuzione sezionabile / - Interruttori in esafluoruro di sodio ad autogenerazione di pressione in esecuzione sezionabile, per scomparti / - Interruttori in esafluoruro di sodio ad autogenerazione di pressione in esecuzione sezionabile, per scomparti 24 Vn-kV, 16/20 kA, 1.250 An / - Interruttori in esafluoruro di sodio ad autogenerazione di pressione in esecuzione sezionabile, per scomparti 24 Vn-kV, 16/20 kA, 1.250 An	cad		29304,98	0,47%
22CL.PR.L.1770.110.m	Interruttori in esafluoruro di sodio ad autogenerazione di pressione in esecuzione sezionabile, per scomparti 24 Vn-kV, 25 kA, 1.250 An / - Interruttori in esafluoruro di sodio ad autogenerazione di pressione in esecuzione sezionabile, per scomparti 24 Vn-kV, 25 kA, 1.250 AnFornitura e posa in opera di interruttori in esafluoruro di sodio ad autogenerazione di pressione in esecuzione sezionabile / - Interruttori in esafluoruro di sodio ad autogenerazione di pressione in esecuzione sezionabile, per scomparti / - Interruttori in esafluoruro di sodio ad autogenerazione di pressione in esecuzione sezionabile, per scomparti 24 Vn-kV, 25 kA, 1.250 An / - Interruttori in esafluoruro di sodio ad autogenerazione di pressione in esecuzione sezionabile, per scomparti 24 Vn-kV, 25 kA, 1.250 An	cad		39574,25	0,35%
22CL.PR.L.1770.120.a	Fornitura e posa in opera di accessori a completamento interruttori / - Accessori a completamento interruttori: / -	cad		3320,45	0,88%
22CL.PR.L.1770.120.b	Fornitura e posa in opera di accessori a completamento interruttori / - Accessori a completamento interruttori: / - Accessori a completamento interruttori: blocco a chiave	cad		159,21	5,64%
22CL.PR.L.1770.20.a	Fornitura e posa in opera di scomparto Misure, 24 kV, completo con sezionatore terra / - Scomparto Misure, 24 kV, completo con sezionatore terra (ST): / -	cad		12997,71	1,91%
22CL.PR.L.1770.20.b	Fornitura e posa in opera di scomparto Misure, 24 kV, completo con sezionatore terra / - Scomparto Misure, 24 kV, completo con sezionatore terra (ST): / - Scomparto Misure, 24 kV, completo con sezionatore terra (ST): 400 A, 3 TV, 3 fusibili	cad		15394,57	1,61%
22CL.PR.L.1770.20.c	Fornitura e posa in opera di scomparto Misure, 24 kV, completo con sezionatore terra / - Scomparto Misure, 24 kV, completo con sezionatore terra (ST): / - Scomparto Misure, 24 kV, completo con sezionatore terra (ST): 630 A, 2 TV, 3 fusibili	cad		13209,91	1,88%
22CL.PR.L.1770.20.d	Fornitura e posa in opera di scomparto Misure, 24 kV, completo con sezionatore terra / - Scomparto Misure, 24 kV, completo con sezionatore terra (ST): / - Scomparto Misure, 24 kV, completo con sezionatore terra (ST): 630 A, 3 TV, 3 fusibili	cad		15867,68	1,56%
22CL.PR.L.1770.30.a	e sezionatore terra (ST) esclusi i fusibili: 24 kV, 12,5 kA, 400 A / - Scomparto Protezione generale, trafo o partenza, con interruttore manovra rotativo (IMR) 24 kV, 12,5 kA, 400 AFornitura e posa in opera di scomparto Protezione generale / - Scomparto Protezione generale, trafo o partenza, con interruttore manovra rotativo (IMR) e sezionatore terra (ST) esclusi i fusibili: / - e sezionatore terra (ST) esclusi i fusibili: 24 kV, 12,5 kA, 400 A / - Scomparto Protezione generale, trafo o partenza, con interruttore manovra rotativo (IMR) 24 kV, 12,5 kA, 400 A	cad		10363,72	2,54%
22CL.PR.L.1770.30.b	Fornitura e posa in opera di scomparto Protezione generale / - Scomparto Protezione generale, trafo o partenza, con interruttore manovra rotativo (IMR) e sezionatore terra (ST) esclusi i fusibili: / - e sezionatore terra (ST) esclusi i fusibili: 24 kV, 16 kA, 630 A / - Scomparto Protezione generale, trafo o partenza, con interruttore manovra rotativo (IMR) 24 kV, 16 kA, 630 A	cad		10763,78	2,44%
22CL.PR.L.1770.40.a	Scomparto Protezione generale, trafo o partenza, con sezionatore rotativo (SR), interruttore a volume d'olio ridotto (IVOR), sezionatore linea (SL) e sezionatore terra (ST), escluso interruttore estraibile ad esafluoruro o a volume d'olio ridotto: 24 kV, 12,5 kA, 400 A / - Scomparto Protezione generale, trafo o partenza, con sezionatore rotativo (SR), interruttore a volume d'olio ridotto (IVOR), sezionatore linea (SL) e sezionatore terra (ST), escluso interruttore estraibile ad esafluoruro o a volume d'olio ridotFornitura e posa in opera di Scomparto Protezione generale, trafo o partenza, con sezionatore rotativo / - Scomparto Protezione generale, trafo o partenza, con sezionatore rotativo (SR), interruttore a volume d'olio ridotto (IVOR), sezionatore linea (SL) e sezionatore terra (ST), escluso interruttore estraibile ad esafluoruro o a volume d'olio ridotto: / - Scomparto Protezione generale, trafo o partenza, con sezionatore rotativo (SR), interruttore a volume d'olio ridotto (IVOR), sezionatore linea (SL) e sezionatore terra (ST), escluso interruttore estraibile ad esafluoruro o a volume d'olio ridotto: 24 kV, 12,5 kA, 400 A / - Scomparto Protezione generale, trafo o partenza, con sezionatore rotativo (SR), interruttore a volume d'olio ridotto (IVOR), sezionatore linea (SL) e sezionatore terra (ST), escluso interruttore estraibile ad esafluoruro o a volume d'olio ridot	cad		14779,86	1,93%
22CL.PR.L.1770.40.b	Scomparto Protezione generale, trafo o partenza, con sezionatore rotativo (SR), interruttore a volume d'olio ridotto (IVOR), sezionatore linea (SL) e sezionatore terra (ST), escluso interruttore estraibile ad esafluoruro o a volume d'olio ridotto: 24 kV, 16 kA, 630 A / - Scomparto Protezione generale, trafo o partenza, con sezionatore rotativo (SR), interruttore a volume d'olio ridotto (IVOR), sezionatore linea (SL) e sezionatore terra (ST), escluso interruttore estraibile ad esafluoruro o a volume d'olio ridotFornitura e posa in opera di Scomparto Protezione generale, trafo o partenza, con sezionatore rotativo / - Scomparto Protezione generale, trafo o partenza, con sezionatore rotativo (SR), interruttore a volume d'olio ridotto (IVOR), sezionatore linea (SL) e sezionatore terra (ST), escluso interruttore estraibile ad esafluoruro o a volume d'olio ridotto: / - Scomparto Protezione generale, trafo o partenza, con sezionatore rotativo (SR), interruttore a volume d'olio ridotto (IVOR), sezionatore linea (SL) e sezionatore terra (ST), escluso interruttore estraibile ad esafluoruro o a volume d'olio ridotto: 24 kV, 16 kA, 630 A / - Scomparto Protezione generale, trafo o partenza, con sezionatore rotativo (SR), interruttore a volume d'olio ridotto (IVOR), sezionatore linea (SL) e sezionatore terra (ST), escluso interruttore estraibile ad esafluoruro o a volume d'olio ridot	cad		15171,22	1,88%
22CL.PR.L.1770.40.c	Scomparto Protezione generale, trafo o partenza, con sezionatore rotativo (SR), interruttore a volume d'olio ridotto (IVOR), sezionatore linea (SL) e sezionatore terra (ST), escluso interruttore estraibile ad esafluoruro o a volume d'olio ridotto: 24 kV, 18 kA, 1.250 A / - Scomparto Protezione generale, trafo o partenza, con sezionatore rotativo (SR), interruttore a volume d'olio ridotto (IVOR), sezionatore linea (SL) e sezionatore terra (ST), escluso interruttore estraibile ad esafluoruro o a volume d'olio ridotFornitura e posa in opera di Scomparto Protezione generale, trafo o partenza, con sezionatore rotativo / - Scomparto Protezione generale, trafo o partenza, con sezionatore rotativo (SR), interruttore a volume d'olio ridotto (IVOR), sezionatore linea (SL) e sezionatore terra (ST), escluso interruttore estraibile ad esafluoruro o a volume d'olio ridotto: / - Scomparto Protezione generale, trafo o partenza, con sezionatore rotativo (SR), interruttore a volume d'olio ridotto (IVOR), sezionatore linea (SL) e sezionatore terra (ST), escluso interruttore estraibile ad esafluoruro o a volume d'olio ridotto: 24 kV, 18 kA, 1.250 A / - Scomparto Protezione generale, trafo o partenza, con sezionatore rotativo (SR), interruttore a volume d'olio ridotto (IVOR), sezionatore linea (SL) e sezionatore terra (ST), escluso interruttore estraibile ad esafluoruro o a volume d'olio ridot	cad		16348,78	1,74%
22CL.PR.L.1770.50.a	Scomparto Protezione generale, trafo o partenza, a doppio sezionatore rotativo (SR) e con sezionatore terra (ST), escluso interruttore estraibile ad esafluoruro o a volume d'olio ridotto: 24 kV, 12,5 kA, 400 A / - Scomparto Protezione generale, trafo o partenza, a doppio sezionatore rotativo (SR) e con sezionatore terra (ST), escluso interruttore estraibile ad esafluoruro o a volume d'olio ridotto: 24 kV, 12,5 kA, 400 AFornitura e posa in opera di Scomparto Protezione generale, trafo o partenza, a doppio sezionatore rotativo / - Scomparto Protezione generale, trafo o partenza, a doppio sezionatore rotativo (SR) e con sezionatore terra (ST), escluso interruttore estraibile ad esafluoruro o a volume d'olio ridotto: / - Scomparto Protezione generale, trafo o partenza, a doppio sezionatore rotativo (SR) e con sezionatore terra (ST), escluso interruttore estraibile ad esafluoruro o a volume d'olio ridotto: 24 kV, 12,5 kA, 400 A / - Scomparto Protezione generale, trafo o partenza, a doppio sezionatore rotativo (SR) e con sezionatore terra (ST), escluso interruttore estraibile ad esafluoruro o a volume d'olio ridotto: 24 kV, 12,5 kA, 400 A	cad		22019,15	1,29%
22CL.PR.L.1770.50.b	Scomparto Protezione generale, trafo o partenza, a doppio sezionatore rotativo (SR) e con sezionatore terra (ST), escluso interruttore estraibile ad esafluoruro o a volume d'olio ridotto: 24 kV, 16 kA, 630 A / - Scomparto Protezione generale, trafo o partenza, a doppio sezionatore rotativo (SR) e con sezionatore terra (ST), escluso interruttore estraibile ad esafluoruro o a volume d'olio ridotto: 24 kV, 16 kA, 630 AFornitura e posa in opera di Scomparto Protezione generale, trafo o partenza, a doppio sezionatore rotativo / - Scomparto Protezione generale, trafo o partenza, a doppio sezionatore rotativo (SR) e con sezionatore terra (ST), escluso interruttore estraibile ad esafluoruro o a volume d'olio ridotto: / - Scomparto Protezione generale, trafo o partenza, a doppio sezionatore rotativo (SR) e con sezionatore terra (ST), escluso interruttore estraibile ad esafluoruro o a volume d'olio ridotto: 24 kV, 16 kA, 630 A / - Scomparto Protezione generale, trafo o partenza, a doppio sezionatore rotativo (SR) e con sezionatore terra (ST), escluso interruttore estraibile ad esafluoruro o a volume d'olio ridotto: 24 kV, 16 kA, 630 A	cad		22346,15	1,27%
22CL.PR.L.1770.50.c	Scomparto Protezione generale, trafo o partenza, a doppio sezionatore rotativo (SR) e con sezionatore terra (ST), escluso interruttore estraibile ad esafluoruro o a volume d'olio ridotto: 24 kV, 18 kA, 1.250 A / - Scomparto Protezione generale, trafo o partenza, a doppio sezionatore rotativo (SR) e con sezionatore terra (ST), escluso interruttore estraibile ad esafluoruro o a volume d'olio ridotto: 24 kV, 18 kA, 1.250 AFornitura e posa in opera di Scomparto Protezione generale, trafo o partenza, a doppio sezionatore rotativo / - Scomparto Protezione generale, trafo o partenza, a doppio sezionatore rotativo (SR) e con sezionatore terra (ST), escluso interruttore estraibile ad esafluoruro o a volume d'olio ridotto: / - Scomparto Protezione generale, trafo o partenza, a doppio sezionatore rotativo (SR) e con sezionatore terra (ST), escluso interruttore estraibile ad esafluoruro o a volume d'olio ridotto: 24 kV, 18 kA, 1.250 A / - Scomparto Protezione generale, trafo o partenza, a doppio sezionatore rotativo (SR) e con sezionatore terra (ST), escluso interruttore estraibile ad esafluoruro o a volume d'olio ridotto: 24 kV, 18 kA, 1.250 A	cad		23468,04	1,21%
22CL.PR.L.1770.60.a	Fornitura e posa in opera di scomparto risalita sbarre con 6 isolatori portanti 24 kV / - Scomparto risalita sbarre con 6 isolatori portanti 24 kV: / -	cad		3316,14	0,59%
22CL.PR.L.1770.60.b	Fornitura e posa in opera di scomparto risalita sbarre con 6 isolatori portanti 24 kV / - Scomparto risalita sbarre con 6 isolatori portanti 24 kV: / - Scomparto risalita sbarre con 6 isolatori portanti 24 kV: 630 A	cad		3611,83	0,55%
22CL.PR.L.1770.60.c	Fornitura e posa in opera di scomparto risalita sbarre con 6 isolatori portanti 24 kV / - Scomparto risalita sbarre con 6 isolatori portanti 24 kV: / - Scomparto risalita sbarre con 6 isolatori portanti 24 kV: 1.250 A	cad		5327,87	0,41%
22CL.PR.L.1770.70.a	Fornitura e posa in opera di scomparto protezione generale con sezionatore rotativo / - Scomparto protezione generale con sezionatore rotativo, interruttore in esafluoruro ad esecuzione fissa, sezionatore di terra, blocco chiave fra sezionatore di linea e interruttore in esafluoruro, interblocco meccanico fra apparecchi di manovra e por / -	cad		31477,81	0,94%
22CL.PR.L.1770.70.b	Fornitura e posa in opera di scomparto protezione generale con sezionatore rotativo / - Scomparto protezione generale con sezionatore rotativo, interruttore in esafluoruro ad esecuzione fissa, sezionatore di terra, blocco chiave fra sezionatore di linea e interruttore in esafluoruro, interblocco meccanico fra apparecchi di manovra e por / -	cad		32164,85	0,92%
22CL.PR.L.1770.70.c	Fornitura e posa in opera di scomparto protezione generale con sezionatore rotativo / - Scomparto protezione generale con sezionatore rotativo, interruttore in esafluoruro ad esecuzione fissa, sezionatore di terra, blocco chiave fra sezionatore di linea e interruttore in esafluoruro, interblocco meccanico fra apparecchi di manovra e por / -	cad		37532,56	0,79%
22CL.PR.L.1770.80.a	Sovrapprezzo per relé di protezione omopolare (64) completo di trasduttore / - Sovrapprezzo per relÚé di protezione omopolare (64) completo di trasduttore / - Sovrapprezzo per relÚé di protezione omopolare (64) / - Sovrapprezzo per relé di protezione omopolare (64) completo di trasduttore / - Sovrapprezzo per relÚé di protezione omopolare (64) completo di trasduttore	cad		4268,61	0,51%
22CL.PR.L.1770.90.a	Fornitura e posa in opera di cofano contenimento trasformatore completo di cavo per interconnessione 3 m sez. 25 mm / - Cofano contenimento trasformatore completo di cavo per interconnessione 3 m sez. 25 mm¦ (trasformatore escluso) / -	cad		7423,96	2,26%
22CL.PR.L.1770.90.b	Fornitura e posa in opera di cofano contenimento trasformatore completo di cavo per interconnessione 3 m sez. 25 mm / - Cofano contenimento trasformatore completo di cavo per interconnessione 3 m sez. 25 mm¦ (trasformatore escluso) / - Cofano contenimento trasformatore completo di cavo per interconnessione 3 m sez. 25 mm¦ (trasformatore escluso) per trafo fino a 400 kVA	cad		7855,07	2,69%
22CL.PR.L.1770.90.c	Fornitura e posa in opera di cofano contenimento trasformatore completo di cavo per interconnessione 3 m sez. 25 mm / - Cofano contenimento trasformatore completo di cavo per interconnessione 3 m sez. 25 mm¦ (trasformatore escluso) / - Cofano contenimento trasformatore completo di cavo per interconnessione 3 m sez. 25 mm¦ (trasformatore escluso) per trafo fino a 630 kVA	cad		10177,12	2,08%
22CL.PR.L.1780.10.a	Cavo per media tensione RG26H1M16 per tensioni 12/20 kV unipolare, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo, strato semiconduttore asportabile a temperatura ambiente, schermatura a Sezione 1x25 mm¦ / - Cavo per media tensione RG7 H1R per tensioni 12/20 kV unipolare, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo, strato semiconduttore asportabile a temperatura ambiente, scFornitura e posa in opera di cavo per media tensione RG26H1M16 per tensioni 12/20 kV unipolare / - Cavo per media tensione RG7 H1R per tensioni 12/20 kV unipolare, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo, strato semiconduttore asportabile a temperatura ambiente, schermatura a / - Cavo per media tensione RG26H1M16 per tensioni 12/20 kV unipolare, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo, strato semiconduttore asportabile a temperatura ambiente, schermatura a Sezione 1x25 mm¦ / - Cavo per media tensione RG7 H1R per tensioni 12/20 kV unipolare, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo, strato semiconduttore asportabile a temperatura ambiente, sc	m		24,05	25,11%
22CL.PR.L.1780.10.b	Cavo per media tensione RG26H1M16 per tensioni 12/20 kV unipolare, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo, strato semiconduttore asportabile a temperatura ambiente, schermatura a Sezione 1x35 mm¦ / - Cavo per media tensione RG7 H1R per tensioni 12/20 kV unipolare, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo, strato semiconduttore asportabile a temperatura ambiente, scFornitura e posa in opera di cavo per media tensione RG26H1M16 per tensioni 12/20 kV unipolare / - Cavo per media tensione RG7 H1R per tensioni 12/20 kV unipolare, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo, strato semiconduttore asportabile a temperatura ambiente, schermatura a / - Cavo per media tensione RG26H1M16 per tensioni 12/20 kV unipolare, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo, strato semiconduttore asportabile a temperatura ambiente, schermatura a Sezione 1x35 mm¦ / - Cavo per media tensione RG7 H1R per tensioni 12/20 kV unipolare, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo, strato semiconduttore asportabile a temperatura ambiente, sc	m		25,88	23,34%
22CL.PR.L.1780.10.c	Cavo per media tensione RG26H1M16 per tensioni 12/20 kV unipolare, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo, strato semiconduttore asportabile a temperatura ambiente, schermatura a Sezione 1x50 mm¦ / - Cavo per media tensione RG7 H1R per tensioni 12/20 kV unipolare, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo, strato semiconduttore asportabile a temperatura ambiente, scFornitura e posa in opera di cavo per media tensione RG26H1M16 per tensioni 12/20 kV unipolare / - Cavo per media tensione RG7 H1R per tensioni 12/20 kV unipolare, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo, strato semiconduttore asportabile a temperatura ambiente, schermatura a / - Cavo per media tensione RG26H1M16 per tensioni 12/20 kV unipolare, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo, strato semiconduttore asportabile a temperatura ambiente, schermatura a Sezione 1x50 mm¦ / - Cavo per media tensione RG7 H1R per tensioni 12/20 kV unipolare, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo, strato semiconduttore asportabile a temperatura ambiente, sc	m		27,80	21,73%
22CL.PR.L.1780.10.d	Cavo per media tensione RG26H1M16 per tensioni 12/20 kV unipolare, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo, strato semiconduttore asportabile a temperatura ambiente, schermatura a Sezione 1x70 mm¦ / - Cavo per media tensione RG7 H1R per tensioni 12/20 kV unipolare, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo, strato semiconduttore asportabile a temperatura ambiente, scFornitura e posa in opera di cavo per media tensione RG26H1M16 per tensioni 12/20 kV unipolare / - Cavo per media tensione RG7 H1R per tensioni 12/20 kV unipolare, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo, strato semiconduttore asportabile a temperatura ambiente, schermatura a / - Cavo per media tensione RG26H1M16 per tensioni 12/20 kV unipolare, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo, strato semiconduttore asportabile a temperatura ambiente, schermatura a Sezione 1x70 mm¦ / - Cavo per media tensione RG7 H1R per tensioni 12/20 kV unipolare, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo, strato semiconduttore asportabile a temperatura ambiente, sc	m		34,65	19,05%
22CL.PR.L.1780.10.e	Cavo per media tensione RG26H1M16 per tensioni 12/20 kV unipolare, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo, strato semiconduttore asportabile a temperatura ambiente, schermatura a Sezione 1x95 mm¦ / - Cavo per media tensione RG7 H1R per tensioni 12/20 kV unipolare, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo, strato semiconduttore asportabile a temperatura ambiente, scFornitura e posa in opera di cavo per media tensione RG26H1M16 per tensioni 12/20 kV unipolare / - Cavo per media tensione RG7 H1R per tensioni 12/20 kV unipolare, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo, strato semiconduttore asportabile a temperatura ambiente, schermatura a / - Cavo per media tensione RG26H1M16 per tensioni 12/20 kV unipolare, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo, strato semiconduttore asportabile a temperatura ambiente, schermatura a Sezione 1x95 mm¦ / - Cavo per media tensione RG7 H1R per tensioni 12/20 kV unipolare, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo, strato semiconduttore asportabile a temperatura ambiente, sc	m		44,31	17,22%
22CL.PR.L.1780.10.f	Cavo per media tensione RG26H1M16 per tensioni 12/20 kV unipolare, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo, strato semiconduttore asportabile a temperatura ambiente, schermatura a Sezione 1x120 mm¦ / - Cavo per media tensione RG7 H1R per tensioni 12/20 kV unipolare, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo, strato semiconduttore asportabile a temperatura ambiente, scFornitura e posa in opera di cavo per media tensione RG26H1M16 per tensioni 12/20 kV unipolare / - Cavo per media tensione RG7 H1R per tensioni 12/20 kV unipolare, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo, strato semiconduttore asportabile a temperatura ambiente, schermatura a / - Cavo per media tensione RG26H1M16 per tensioni 12/20 kV unipolare, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo, strato semiconduttore asportabile a temperatura ambiente, schermatura a Sezione 1x120 mm¦ / - Cavo per media tensione RG7 H1R per tensioni 12/20 kV unipolare, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo, strato semiconduttore asportabile a temperatura ambiente, sc	m		51,28	17,32%
22CL.PR.L.1780.10.g	Cavo per media tensione RG26H1M16 per tensioni 12/20 kV unipolare, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo, strato semiconduttore asportabile a temperatura ambiente, schermatura a Sezione 1x150 mm¦ / - Cavo per media tensione RG7 H1R per tensioni 12/20 kV unipolare, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo, strato semiconduttore asportabile a temperatura ambiente, scFornitura e posa in opera di cavo per media tensione RG26H1M16 per tensioni 12/20 kV unipolare / - Cavo per media tensione RG7 H1R per tensioni 12/20 kV unipolare, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo, strato semiconduttore asportabile a temperatura ambiente, schermatura a / - Cavo per media tensione RG26H1M16 per tensioni 12/20 kV unipolare, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo, strato semiconduttore asportabile a temperatura ambiente, schermatura a Sezione 1x150 mm¦ / - Cavo per media tensione RG7 H1R per tensioni 12/20 kV unipolare, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo, strato semiconduttore asportabile a temperatura ambiente, sc	m		58,92	17,21%
22CL.PR.L.1780.20.a	Cavo per media tensione RG26H1M16 per tensioni 15/20 kV unipolare, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo, strato semiconduttore asportabile a temperatura ambiente, schermatura a Sezione 1x35 mm¦ / - Cavo per media tensione RG7 H1R per tensioni 15/20 kV unipolare, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo, strato semiconduttore asportabile a temperatura ambiente, scFornitura e posa in opera di cavo per media tensione RG26H1M16 per tensioni 15/20 kV unipolare / - Cavo per media tensione RG7 H1R per tensioni 15/20 kV unipolare, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo, strato semiconduttore asportabile a temperatura ambiente, schermatura a / - Cavo per media tensione RG26H1M16 per tensioni 15/20 kV unipolare, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo, strato semiconduttore asportabile a temperatura ambiente, schermatura a Sezione 1x35 mm¦ / - Cavo per media tensione RG7 H1R per tensioni 15/20 kV unipolare, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo, strato semiconduttore asportabile a temperatura ambiente, sc	m		28,09	21,50%
22CL.PR.L.1780.20.b	Cavo per media tensione RG26H1M16 per tensioni 15/20 kV unipolare, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo, strato semiconduttore asportabile a temperatura ambiente, schermatura a Sezione 1x50 mm¦ / - Cavo per media tensione RG7 H1R per tensioni 15/20 kV unipolare, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo, strato semiconduttore asportabile a temperatura ambiente, scFornitura e posa in opera di cavo per media tensione RG26H1M16 per tensioni 15/20 kV unipolare / - Cavo per media tensione RG7 H1R per tensioni 15/20 kV unipolare, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo, strato semiconduttore asportabile a temperatura ambiente, schermatura a / - Cavo per media tensione RG26H1M16 per tensioni 15/20 kV unipolare, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo, strato semiconduttore asportabile a temperatura ambiente, schermatura a Sezione 1x50 mm¦ / - Cavo per media tensione RG7 H1R per tensioni 15/20 kV unipolare, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo, strato semiconduttore asportabile a temperatura ambiente, sc	m		29,99	20,14%
22CL.PR.L.1780.20.c	Cavo per media tensione RG26H1M16 per tensioni 15/20 kV unipolare, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo, strato semiconduttore asportabile a temperatura ambiente, schermatura a Sezione 1x70 mm¦ / - Cavo per media tensione RG7 H1R per tensioni 15/20 kV unipolare, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo, strato semiconduttore asportabile a temperatura ambiente, scFornitura e posa in opera di cavo per media tensione RG26H1M16 per tensioni 15/20 kV unipolare / - Cavo per media tensione RG7 H1R per tensioni 15/20 kV unipolare, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo, strato semiconduttore asportabile a temperatura ambiente, schermatura a / - Cavo per media tensione RG26H1M16 per tensioni 15/20 kV unipolare, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo, strato semiconduttore asportabile a temperatura ambiente, schermatura a Sezione 1x70 mm¦ / - Cavo per media tensione RG7 H1R per tensioni 15/20 kV unipolare, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo, strato semiconduttore asportabile a temperatura ambiente, sc	m		34,91	18,91%
22CL.PR.L.1780.20.d	Cavo per media tensione RG26H1M16 per tensioni 15/20 kV unipolare, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo, strato semiconduttore asportabile a temperatura ambiente, schermatura a Sezione 1x95 mm¦ / - Cavo per media tensione RG7 H1R per tensioni 15/20 kV unipolare, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo, strato semiconduttore asportabile a temperatura ambiente, scFornitura e posa in opera di cavo per media tensione RG26H1M16 per tensioni 15/20 kV unipolare / - Cavo per media tensione RG7 H1R per tensioni 15/20 kV unipolare, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo, strato semiconduttore asportabile a temperatura ambiente, schermatura a / - Cavo per media tensione RG26H1M16 per tensioni 15/20 kV unipolare, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo, strato semiconduttore asportabile a temperatura ambiente, schermatura a Sezione 1x95 mm¦ / - Cavo per media tensione RG7 H1R per tensioni 15/20 kV unipolare, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo, strato semiconduttore asportabile a temperatura ambiente, sc	m		41,55	18,36%
22CL.PR.L.1780.20.e	Cavo per media tensione RG26H1M16 per tensioni 15/20 kV unipolare, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo, strato semiconduttore asportabile a temperatura ambiente, schermatura a Sezione 1x120 mm¦ / - Cavo per media tensione RG7 H1R per tensioni 15/20 kV unipolare, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo, strato semiconduttore asportabile a temperatura ambiente, scFornitura e posa in opera di cavo per media tensione RG26H1M16 per tensioni 15/20 kV unipolare / - Cavo per media tensione RG7 H1R per tensioni 15/20 kV unipolare, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo, strato semiconduttore asportabile a temperatura ambiente, schermatura a / - Cavo per media tensione RG26H1M16 per tensioni 15/20 kV unipolare, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo, strato semiconduttore asportabile a temperatura ambiente, schermatura a Sezione 1x120 mm¦ / - Cavo per media tensione RG7 H1R per tensioni 15/20 kV unipolare, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo, strato semiconduttore asportabile a temperatura ambiente, sc	m		48,20	18,42%
22CL.PR.L.1780.20.f	Cavo per media tensione RG26H1M16 per tensioni 15/20 kV unipolare, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo, strato semiconduttore asportabile a temperatura ambiente, schermatura a Sezione 1x150 mm¦ / - Cavo per media tensione RG7 H1R per tensioni 15/20 kV unipolare, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo, strato semiconduttore asportabile a temperatura ambiente, scFornitura e posa in opera di cavo per media tensione RG26H1M16 per tensioni 15/20 kV unipolare / - Cavo per media tensione RG7 H1R per tensioni 15/20 kV unipolare, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo, strato semiconduttore asportabile a temperatura ambiente, schermatura a / - Cavo per media tensione RG26H1M16 per tensioni 15/20 kV unipolare, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo, strato semiconduttore asportabile a temperatura ambiente, schermatura a Sezione 1x150 mm¦ / - Cavo per media tensione RG7 H1R per tensioni 15/20 kV unipolare, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo, strato semiconduttore asportabile a temperatura ambiente, sc	m		54,37	18,65%
22CL.PR.L.1780.20.g	Cavo per media tensione RG26H1M16 per tensioni 15/20 kV unipolare, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo, strato semiconduttore asportabile a temperatura ambiente, schermatura a Sezione 1x185 mm¦ / - Cavo per media tensione RG7 H1R per tensioni 15/20 kV unipolare, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo, strato semiconduttore asportabile a temperatura ambiente, scFornitura e posa in opera di cavo per media tensione RG26H1M16 per tensioni 15/20 kV unipolare / - Cavo per media tensione RG7 H1R per tensioni 15/20 kV unipolare, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo, strato semiconduttore asportabile a temperatura ambiente, schermatura a / - Cavo per media tensione RG26H1M16 per tensioni 15/20 kV unipolare, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo, strato semiconduttore asportabile a temperatura ambiente, schermatura a Sezione 1x185 mm¦ / - Cavo per media tensione RG7 H1R per tensioni 15/20 kV unipolare, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo, strato semiconduttore asportabile a temperatura ambiente, sc	m		62,68	17,88%
22CL.PR.L.1780.20.h	Cavo per media tensione RG26H1M16 per tensioni 15/20 kV unipolare, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo, strato semiconduttore asportabile a temperatura ambiente, schermatura a Sezione 1x240 mm¦ / - Cavo per media tensione RG7 H1R per tensioni 15/20 kV unipolare, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo, strato semiconduttore asportabile a temperatura ambiente, scFornitura e posa in opera di cavo per media tensione RG26H1M16 per tensioni 15/20 kV unipolare / - Cavo per media tensione RG7 H1R per tensioni 15/20 kV unipolare, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo, strato semiconduttore asportabile a temperatura ambiente, schermatura a / - Cavo per media tensione RG26H1M16 per tensioni 15/20 kV unipolare, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo, strato semiconduttore asportabile a temperatura ambiente, schermatura a Sezione 1x240 mm¦ / - Cavo per media tensione RG7 H1R per tensioni 15/20 kV unipolare, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo, strato semiconduttore asportabile a temperatura ambiente, sc	m		89,54	17,04%
22CL.PR.L.1780.30.a	Cavo per media tensione RG26H1M16 per tensioni 12/20 kV tripolare, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo, strato semiconduttore asportabile a temperatura ambiente, schermatura a fili di rame, sotto guaina PVC. Secondo norma CEI 20.13 di colore rosso RAL 3000. Il cavo dovrà riportare la seguente indicazione RG26H1M16 12/20 kV+ sezione del cavo + marchio di fabbrica di provenienza Sezione 3x25 mm¦ / - CAVO DI MEDIA TENSIONE RG7 H1R PER TENSIONE 12/20 kV TRIPOLARE Sezione 3x25 mm¦Fornitura e posa in opera di cavo per media tensione RG26H1M16 per tensioni 12/20 kV tripolare / - CAVO DI MEDIA TENSIONE RG7 H1R PER TENSIONE 12/20 kV TRIPOLARE / - Cavo per media tensione RG26H1M16 per tensioni 12/20 kV tripolare, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo, strato semiconduttore asportabile a temperatura ambiente, schermatura a fili di rame, sotto guaina PVC. Secondo norma CEI 20.13 di colore rosso RAL 3000. Il cavo dovrà riportare la seguente indicazione RG26H1M16 12/20 kV+ sezione del cavo + marchio di fabbrica di provenienza Sezione 3x25 mm¦ / - CAVO DI MEDIA TENSIONE RG7 H1R PER TENSIONE 12/20 kV TRIPOLARE Sezione 3x25 mm¦	m		62,55	17,55%
22CL.PR.L.1780.30.b	Fornitura e posa in opera di cavo per media tensione RG26H1M16 per tensioni 12/20 kV tripolare / - CAVO DI MEDIA TENSIONE RG7 H1R PER TENSIONE 12/20 kV TRIPOLARE / - Cavo per media tensione RG26H1M16 per tensioni 12/20 kV tripolare, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo, strato semiconduttore asportabile a temperatura ambiente, schermatura a fili di rame, sotto guaina PVC. Secondo norma CEI 20.13 di colore rosso RAL 3000. Il cavo dovrà riportare la seguente indicazione RG26H1M16 12/20 kV+ sezione del cavo + marchio di fabbrica di provenienza Sezione 3x35 mm¦ / - CAVO DI MEDIA TENSIONE RG7 H1R PER TENSIONE 12/20 kV TRIPOLARE Sezione 3x35 mm¦	m		68,23	17,19%
22CL.PR.L.1780.30.c	Fornitura e posa in opera di cavo per media tensione RG26H1M16 per tensioni 12/20 kV tripolare / - CAVO DI MEDIA TENSIONE RG7 H1R PER TENSIONE 12/20 kV TRIPOLARE / - Cavo per media tensione RG26H1M16 per tensioni 12/20 kV tripolare, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo, strato semiconduttore asportabile a temperatura ambiente, schermatura a fili di rame, sotto guaina PVC. Secondo norma CEI 20.13 di colore rosso RAL 3000. Il cavo dovrà riportare la seguente indicazione RG26H1M16 12/20 kV+ sezione del cavo + marchio di fabbrica di provenienza Sezione 3x50 mm¦ / - CAVO DI MEDIA TENSIONE RG7 H1R PER TENSIONE 12/20 kV TRIPOLARE Sezione 3x50 mm¦	m		79,92	18,28%
22CL.PR.L.1780.30.d	Fornitura e posa in opera di cavo per media tensione RG26H1M16 per tensioni 12/20 kV tripolare / - CAVO DI MEDIA TENSIONE RG7 H1R PER TENSIONE 12/20 kV TRIPOLARE / - Cavo per media tensione RG26H1M16 per tensioni 12/20 kV tripolare, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo, strato semiconduttore asportabile a temperatura ambiente, schermatura a fili di rame, sotto guaina PVC. Secondo norma CEI 20.13 di colore rosso RAL 3000. Il cavo dovrà riportare la seguente indicazione RG26H1M16 12/20 kV+ sezione del cavo + marchio di fabbrica di provenienza Sezione 3x70 mm¦ / - CAVO DI MEDIA TENSIONE RG7 H1R PER TENSIONE 12/20 kV TRIPOLARE Sezione 3x70 mm¦	m		95,27	16,50%
22CL.PR.L.1780.30.e	Fornitura e posa in opera di cavo per media tensione RG26H1M16 per tensioni 12/20 kV tripolare / - CAVO DI MEDIA TENSIONE RG7 H1R PER TENSIONE 12/20 kV TRIPOLARE / - Cavo per media tensione RG26H1M16 per tensioni 12/20 kV tripolare, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo, strato semiconduttore asportabile a temperatura ambiente, schermatura a fili di rame, sotto guaina PVC. Secondo norma CEI 20.13 di colore rosso RAL 3000. Il cavo dovrà riportare la seguente indicazione RG26H1M16 12/20 kV+ sezione del cavo + marchio di fabbrica di provenienza Sezione 3x95 mm¦ / - CAVO DI MEDIA TENSIONE RG7 H1R PER TENSIONE 12/20 kV TRIPOLARE Sezione 3x95 mm¦	m		114,85	16,28%
22CL.PR.L.1780.30.f	Fornitura e posa in opera di cavo per media tensione RG26H1M16 per tensioni 12/20 kV tripolare / - CAVO DI MEDIA TENSIONE RG7 H1R PER TENSIONE 12/20 kV TRIPOLARE / - Cavo per media tensione RG26H1M16 per tensioni 12/20 kV tripolare, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo, strato semiconduttore asportabile a temperatura ambiente, schermatura a fili di rame, sotto guaina PVC. Secondo norma CEI 20.13 di colore rosso RAL 3000. Il cavo dovrà riportare la seguente indicazione RG26H1M16 12/20 kV+ sezione del cavo + marchio di fabbrica di provenienza Sezione 3x120 mm¦ / - CAVO DI MEDIA TENSIONE RG7 H1R PER TENSIONE 12/20 kV TRIPOLARE Sezione 3x120 mm¦	m		133,94	15,91%
22CL.PR.L.1780.30.g	Fornitura e posa in opera di cavo per media tensione RG26H1M16 per tensioni 12/20 kV tripolare / - CAVO DI MEDIA TENSIONE RG7 H1R PER TENSIONE 12/20 kV TRIPOLARE / - Cavo per media tensione RG26H1M16 per tensioni 12/20 kV tripolare, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo, strato semiconduttore asportabile a temperatura ambiente, schermatura a fili di rame, sotto guaina PVC. Secondo norma CEI 20.13 di colore rosso RAL 3000. Il cavo dovrà riportare la seguente indicazione RG26H1M16 12/20 kV+ sezione del cavo + marchio di fabbrica di provenienza Sezione 3x150 mm¦ / - CAVO DI MEDIA TENSIONE RG7 H1R PER TENSIONE 12/20 kV TRIPOLARE Sezione 3x150 mm¦	m		156,33	17,32%
22CL.PR.L.1780.40.a	Cavo per media tensione RG26H1M16 per tensioni 15/20 kV tripolare , con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo, strato semiconduttore asportabile a temperatura ambiente, schermatura a Sezione 3x35 mm¦ / - Cavo per media tensione RG7 H1R per tensioni 15/20 kV tripolare , con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo, strato semiconduttore asportabile a temperatura ambiente,Fornitura e posa in opera di cavo per media tensione RG26H1M16 per tensioni 15/20 kV tripolare / - Cavo per media tensione RG7 H1R per tensioni 15/20 kV tripolare , con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo, strato semiconduttore asportabile a temperatura ambiente, schermatura a / - Cavo per media tensione RG26H1M16 per tensioni 15/20 kV tripolare , con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo, strato semiconduttore asportabile a temperatura ambiente, schermatura a Sezione 3x35 mm¦ / - Cavo per media tensione RG7 H1R per tensioni 15/20 kV tripolare , con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo, strato semiconduttore asportabile a temperatura ambiente,	m		77,22	15,19%
22CL.PR.L.1780.40.b	Cavo per media tensione RG26H1M16 per tensioni 15/20 kV tripolare , con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo, strato semiconduttore asportabile a temperatura ambiente, schermatura a Sezione 3x50 mm¦ / - Cavo per media tensione RG7 H1R per tensioni 15/20 kV tripolare , con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo, strato semiconduttore asportabile a temperatura ambiente,Fornitura e posa in opera di cavo per media tensione RG26H1M16 per tensioni 15/20 kV tripolare / - Cavo per media tensione RG7 H1R per tensioni 15/20 kV tripolare , con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo, strato semiconduttore asportabile a temperatura ambiente, schermatura a / - Cavo per media tensione RG26H1M16 per tensioni 15/20 kV tripolare , con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo, strato semiconduttore asportabile a temperatura ambiente, schermatura a Sezione 3x50 mm¦ / - Cavo per media tensione RG7 H1R per tensioni 15/20 kV tripolare , con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo, strato semiconduttore asportabile a temperatura ambiente,	m		86,94	16,80%
22CL.PR.L.1780.40.c	Cavo per media tensione RG26H1M16 per tensioni 15/20 kV tripolare , con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo, strato semiconduttore asportabile a temperatura ambiente, schermatura a Sezione 3x70 mm¦ / - Cavo per media tensione RG7 H1R per tensioni 15/20 kV tripolare , con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo, strato semiconduttore asportabile a temperatura ambiente,Fornitura e posa in opera di cavo per media tensione RG26H1M16 per tensioni 15/20 kV tripolare / - Cavo per media tensione RG7 H1R per tensioni 15/20 kV tripolare , con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo, strato semiconduttore asportabile a temperatura ambiente, schermatura a / - Cavo per media tensione RG26H1M16 per tensioni 15/20 kV tripolare , con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo, strato semiconduttore asportabile a temperatura ambiente, schermatura a Sezione 3x70 mm¦ / - Cavo per media tensione RG7 H1R per tensioni 15/20 kV tripolare , con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo, strato semiconduttore asportabile a temperatura ambiente,	m		101,19	15,54%
22CL.PR.L.1780.40.d	Cavo per media tensione RG26H1M16 per tensioni 15/20 kV tripolare , con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo, strato semiconduttore asportabile a temperatura ambiente, schermatura a Sezione 3x95 mm¦ / - Cavo per media tensione RG7 H1R per tensioni 15/20 kV tripolare , con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo, strato semiconduttore asportabile a temperatura ambiente,Fornitura e posa in opera di cavo per media tensione RG26H1M16 per tensioni 15/20 kV tripolare / - Cavo per media tensione RG7 H1R per tensioni 15/20 kV tripolare , con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo, strato semiconduttore asportabile a temperatura ambiente, schermatura a / - Cavo per media tensione RG26H1M16 per tensioni 15/20 kV tripolare , con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo, strato semiconduttore asportabile a temperatura ambiente, schermatura a Sezione 3x95 mm¦ / - Cavo per media tensione RG7 H1R per tensioni 15/20 kV tripolare , con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo, strato semiconduttore asportabile a temperatura ambiente,	m		122,54	15,26%
22CL.PR.L.1780.40.e	Cavo per media tensione RG26H1M16 per tensioni 15/20 kV tripolare , con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo, strato semiconduttore asportabile a temperatura ambiente, schermatura a Sezione 3x120 mm¦ / - Cavo per media tensione RG7 H1R per tensioni 15/20 kV tripolare , con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo, strato semiconduttore asportabile a temperatura ambiente,Fornitura e posa in opera di cavo per media tensione RG26H1M16 per tensioni 15/20 kV tripolare / - Cavo per media tensione RG7 H1R per tensioni 15/20 kV tripolare , con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo, strato semiconduttore asportabile a temperatura ambiente, schermatura a / - Cavo per media tensione RG26H1M16 per tensioni 15/20 kV tripolare , con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo, strato semiconduttore asportabile a temperatura ambiente, schermatura a Sezione 3x120 mm¦ / - Cavo per media tensione RG7 H1R per tensioni 15/20 kV tripolare , con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo, strato semiconduttore asportabile a temperatura ambiente,	m		141,94	15,01%
22CL.PR.L.1780.40.f	Cavo per media tensione RG26H1M16 per tensioni 15/20 kV tripolare , con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo, strato semiconduttore asportabile a temperatura ambiente, schermatura a Sezione 3x150 mm¦ / - Cavo per media tensione RG7 H1R per tensioni 15/20 kV tripolare , con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo, strato semiconduttore asportabile a temperatura ambiente,Fornitura e posa in opera di cavo per media tensione RG26H1M16 per tensioni 15/20 kV tripolare / - Cavo per media tensione RG7 H1R per tensioni 15/20 kV tripolare , con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo, strato semiconduttore asportabile a temperatura ambiente, schermatura a / - Cavo per media tensione RG26H1M16 per tensioni 15/20 kV tripolare , con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo, strato semiconduttore asportabile a temperatura ambiente, schermatura a Sezione 3x150 mm¦ / - Cavo per media tensione RG7 H1R per tensioni 15/20 kV tripolare , con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo, strato semiconduttore asportabile a temperatura ambiente,	m		166,57	16,26%
22CL.PR.L.1780.40.g	Cavo per media tensione RG26H1M16 per tensioni 15/20 kV tripolare , con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo, strato semiconduttore asportabile a temperatura ambiente, schermatura a Sezione 3x185 mm¦ / - Cavo per media tensione RG7 H1R per tensioni 15/20 kV tripolare , con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo, strato semiconduttore asportabile a temperatura ambiente,Fornitura e posa in opera di cavo per media tensione RG26H1M16 per tensioni 15/20 kV tripolare / - Cavo per media tensione RG7 H1R per tensioni 15/20 kV tripolare , con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo, strato semiconduttore asportabile a temperatura ambiente, schermatura a / - Cavo per media tensione RG26H1M16 per tensioni 15/20 kV tripolare , con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo, strato semiconduttore asportabile a temperatura ambiente, schermatura a Sezione 3x185 mm¦ / - Cavo per media tensione RG7 H1R per tensioni 15/20 kV tripolare , con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo, strato semiconduttore asportabile a temperatura ambiente,	m		191,07	15,14%
22CL.PR.L.1780.40.h	Cavo per media tensione RG26H1M16 per tensioni 15/20 kV tripolare , con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo, strato semiconduttore asportabile a temperatura ambiente, schermatura a Sezione 3x240 mm¦ / - Cavo per media tensione RG7 H1R per tensioni 15/20 kV tripolare , con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo, strato semiconduttore asportabile a temperatura ambiente,Fornitura e posa in opera di cavo per media tensione RG26H1M16 per tensioni 15/20 kV tripolare / - Cavo per media tensione RG7 H1R per tensioni 15/20 kV tripolare , con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo, strato semiconduttore asportabile a temperatura ambiente, schermatura a / - Cavo per media tensione RG26H1M16 per tensioni 15/20 kV tripolare , con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo, strato semiconduttore asportabile a temperatura ambiente, schermatura a Sezione 3x240 mm¦ / - Cavo per media tensione RG7 H1R per tensioni 15/20 kV tripolare , con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo, strato semiconduttore asportabile a temperatura ambiente,	m		234,71	15,42%
22CL.PR.L.1810.10.a	Fornitura e posa in opera di condensatori trifasi tipo standard da 230 V / - CONDENSATORI TRIFASI TIPO STANDARD DA 230 V / - Fornitura e posa in opera di condensatori trifasi tipo standard da 230 V 2,5 kVAr / - CONDENSATORI TRIFASI TIPO STANDARD DA 230 V 2,5 kVAr	cad		242,95	4,79%
22CL.PR.L.1810.10.b	Fornitura e posa in opera di condensatori trifasi tipo standard da 230 V 5 kVAr / - CONDENSATORI TRIFASI TIPO STANDARD DA 230 V 5 kVArFornitura e posa in opera di condensatori trifasi tipo standard da 230 V / - CONDENSATORI TRIFASI TIPO STANDARD DA 230 V / - Fornitura e posa in opera di condensatori trifasi tipo standard da 230 V 5 kVAr / - CONDENSATORI TRIFASI TIPO STANDARD DA 230 V 5 kVAr	cad		268,80	4,33%
22CL.PR.L.1810.10.c	Fornitura e posa in opera di condensatori trifasi tipo standard da 230 V / - CONDENSATORI TRIFASI TIPO STANDARD DA 230 V / - Fornitura e posa in opera di condensatori trifasi tipo standard da 230 V 7,5 kVAr / - CONDENSATORI TRIFASI TIPO STANDARD DA 230 V 7,5 kVAr	cad		365,66	3,18%
22CL.PR.L.1810.10.d	Fornitura e posa in opera di condensatori trifasi tipo standard da 230 V / - CONDENSATORI TRIFASI TIPO STANDARD DA 230 V / - Fornitura e posa in opera di condensatori trifasi tipo standard da 230 V 10 kVAr / - CONDENSATORI TRIFASI TIPO STANDARD DA 230 V 10 kVAr	cad		397,72	2,93%
22CL.PR.L.1810.10.e	Fornitura e posa in opera di condensatori trifasi tipo standard da 230 V / - CONDENSATORI TRIFASI TIPO STANDARD DA 230 V / - Fornitura e posa in opera di condensatori trifasi tipo standard da 230 V 12,5 kVAr / - CONDENSATORI TRIFASI TIPO STANDARD DA 230 V 12,5 kVAr	cad		503,36	2,31%
22CL.PR.L.1810.10.f	Fornitura e posa in opera di condensatori trifasi tipo standard da 230 V / - CONDENSATORI TRIFASI TIPO STANDARD DA 230 V / - Fornitura e posa in opera di condensatori trifasi tipo standard da 230 V 15 kVAr / - CONDENSATORI TRIFASI TIPO STANDARD DA 230 V 15 kVAr	cad		538,02	2,16%
22CL.PR.L.1810.10.g	Fornitura e posa in opera di condensatori trifasi tipo standard da 230 V / - CONDENSATORI TRIFASI TIPO STANDARD DA 230 V / - Fornitura e posa in opera di condensatori trifasi tipo standard da 230 V 20 kVAr / - CONDENSATORI TRIFASI TIPO STANDARD DA 230 V 20 kVAr	cad		678,33	1,72%
22CL.PR.L.1810.10.h	Fornitura e posa in opera di condensatori trifasi tipo standard da 230 V / - CONDENSATORI TRIFASI TIPO STANDARD DA 230 V / - Fornitura e posa in opera di condensatori trifasi tipo standard da 230 V 25 kVAr / - CONDENSATORI TRIFASI TIPO STANDARD DA 230 V 25 kVAr	cad		945,75	1,23%
22CL.PR.L.1810.10.i	Fornitura e posa in opera di condensatori trifasi tipo standard da 230 V / - CONDENSATORI TRIFASI TIPO STANDARD DA 230 V / - Fornitura e posa in opera di condensatori trifasi tipo standard da 230 V 30 kVAr / - CONDENSATORI TRIFASI TIPO STANDARD DA 230 V 30 kVAr	cad		1125,04
22CL.PR.L.1810.20.a	Fornitura e posa in opera di condensatori trifasi tipo standard / - Fornitura e posa in opera di condensatori trifasi tipo standard da 400 V / -	cad		216,99	5,36%
22CL.PR.L.1810.20.b	Fornitura e posa in opera di condensatori trifasi tipo standard / - Fornitura e posa in opera di condensatori trifasi tipo standard da 400 V / - Fornitura e posa in opera di condensatori trifasi tipo standard da 400 V 10 kVAr	cad		281,97	4,13%
22CL.PR.L.1810.20.c	Fornitura e posa in opera di condensatori trifasi tipo standard / - Fornitura e posa in opera di condensatori trifasi tipo standard da 400 V / - Fornitura e posa in opera di condensatori trifasi tipo standard da 400 V 15 kVAr	cad		343,46
22CL.PR.L.1810.20.d	Fornitura e posa in opera di condensatori trifasi tipo standard / - Fornitura e posa in opera di condensatori trifasi tipo standard da 400 V / - Fornitura e posa in opera di condensatori trifasi tipo standard da 400 V 20 kVAr	cad		396,45	2,94%
22CL.PR.L.1810.20.e	Fornitura e posa in opera di condensatori trifasi tipo standard / - Fornitura e posa in opera di condensatori trifasi tipo standard da 400 V / - Fornitura e posa in opera di condensatori trifasi tipo standard da 400 V 25 kVAr	cad		473,55	2,46%
22CL.PR.L.1810.20.f	Fornitura e posa in opera di condensatori trifasi tipo standard / - Fornitura e posa in opera di condensatori trifasi tipo standard da 400 V / - Fornitura e posa in opera di condensatori trifasi tipo standard da 400 V 30 kVAr	cad		527,31	2,21%
22CL.PR.L.1810.20.g	Fornitura e posa in opera di condensatori trifasi tipo standard / - Fornitura e posa in opera di condensatori trifasi tipo standard da 400 V / - Fornitura e posa in opera di condensatori trifasi tipo standard da 400 V 40 kVAr	cad		637,40	1,83%
22CL.PR.L.1810.20.h	Fornitura e posa in opera di condensatori trifasi tipo standard / - Fornitura e posa in opera di condensatori trifasi tipo standard da 400 V / - Fornitura e posa in opera di condensatori trifasi tipo standard da 400 V 50 kVAr	cad		847,11	1,37%
22CL.PR.L.1810.30.a	Fornitura e posa in opera di condensatori trifasi tipo standard da 525 V / - Fornitura e posa in opera di condensatori trifasi tipo standard da 525 V 10 kVAr	cad		262,96	4,43%
22CL.PR.L.1810.30.b	Fornitura e posa in opera di condensatori trifasi tipo standard da 525 V / - Fornitura e posa in opera di condensatori trifasi tipo standard da 525 V 15 kVAr	cad		294,00	3,96%
22CL.PR.L.1810.30.c	Fornitura e posa in opera di condensatori trifasi tipo standard da 525 V / - Fornitura e posa in opera di condensatori trifasi tipo standard da 525 V 20 kVAr	cad		383,45	3,04%
22CL.PR.L.1810.30.d	Fornitura e posa in opera di condensatori trifasi tipo standard da 525 V / - Fornitura e posa in opera di condensatori trifasi tipo standard da 525 V 25 kVAr	cad		417,12	2,79%
22CL.PR.L.1810.30.e	Fornitura e posa in opera di condensatori trifasi tipo standard da 525 V / - Fornitura e posa in opera di condensatori trifasi tipo standard da 525 V 30 kVAr	cad		445,03	2,62%
22CL.PR.L.1810.30.f	Fornitura e posa in opera di condensatori trifasi tipo standard da 525 V / - Fornitura e posa in opera di condensatori trifasi tipo standard da 525 V 40 kVAr	cad		311,01	3,74%
22CL.PR.L.1810.30.g	Fornitura e posa in opera di condensatori trifasi tipo standard da 525 V / - Fornitura e posa in opera di condensatori trifasi tipo standard da 525 V 50 kVAr	cad		644,31	1,81%
22CL.PR.L.1810.30.h	Fornitura e posa in opera di condensatori trifasi tipo standard da 525 V / - Fornitura e posa in opera di condensatori trifasi tipo standard da 525 V 60 kVAr	cad		699,83	1,66%
22CL.PR.L.1810.40.a	Fornitura e posa in opera di condensatori trifasi tipo rafforzato a lunga durata da 400 V / - Fornitura e posa in opera di condensatori trifasi tipo rafforzato a lunga durata da 400 V 5 kVAr	cad		292,33	3,98%
22CL.PR.L.1810.40.b	Fornitura e posa in opera di condensatori trifasi tipo rafforzato a lunga durata da 400 V / - Fornitura e posa in opera di condensatori trifasi tipo rafforzato a lunga durata da 400 V 10 kVAr	cad		377,26	3,09%
22CL.PR.L.1810.40.c	Fornitura e posa in opera di condensatori trifasi tipo rafforzato a lunga durata da 400 V / - Fornitura e posa in opera di condensatori trifasi tipo rafforzato a lunga durata da 400 V 15 kVAr	cad		514,21	2,26%
22CL.PR.L.1810.40.d	Fornitura e posa in opera di condensatori trifasi tipo rafforzato a lunga durata da 400 V / - Fornitura e posa in opera di condensatori trifasi tipo rafforzato a lunga durata da 400 V 20 kVAr	cad		580,04	2,01%
22CL.PR.L.1810.40.e	Fornitura e posa in opera di condensatori trifasi tipo rafforzato a lunga durata da 400 V / - Fornitura e posa in opera di condensatori trifasi tipo rafforzato a lunga durata da 400 V 25 kVAr	cad		702,27	1,66%
22CL.PR.L.1810.40.f	Fornitura e posa in opera di condensatori trifasi tipo rafforzato a lunga durata da 400 V / - Fornitura e posa in opera di condensatori trifasi tipo rafforzato a lunga durata da 400 V 30 kVAr	cad		803,69	1,45%
22CL.PR.L.1810.40.g	Fornitura e posa in opera di condensatori trifasi tipo rafforzato a lunga durata da 400 V / - Fornitura e posa in opera di condensatori trifasi tipo rafforzato a lunga durata da 400 V 50 kVAr	cad		1204,78	0,97%
22CL.PR.L.1810.50.a	Fornitura e posa in opera di condensatori trifasi tipo rafforzato a lunga durata da 550 V / - Fornitura e posa in opera di condensatori trifasi tipo rafforzato a lunga durata da 550 V 5 kVAr	cad		284,54	4,09%
22CL.PR.L.1810.50.b	Fornitura e posa in opera di condensatori trifasi tipo rafforzato a lunga durata da 550 V / - Fornitura e posa in opera di condensatori trifasi tipo rafforzato a lunga durata da 550 V 10 kVAr	cad		355,62	3,27%
22CL.PR.L.1810.50.c	Fornitura e posa in opera di condensatori trifasi tipo rafforzato a lunga durata da 550 V / - Fornitura e posa in opera di condensatori trifasi tipo rafforzato a lunga durata da 550 V 20 kVAr	cad		541,07	2,15%
22CL.PR.L.1810.50.d	Fornitura e posa in opera di condensatori trifasi tipo rafforzato a lunga durata da 550 V / - Fornitura e posa in opera di condensatori trifasi tipo rafforzato a lunga durata da 550 V 25 kVAr	cad		657,18	1,77%
22CL.PR.L.1810.50.e	Fornitura e posa in opera di condensatori trifasi tipo rafforzato a lunga durata da 550 V / - Fornitura e posa in opera di condensatori trifasi tipo rafforzato a lunga durata da 550 V 50 kVAr	cad		1082,65	1,08%
22CL.PR.L.1820.10.a	Fornitura e posa in opera di sistemi automatici completi di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V 10 kVAr (gradini 4x2,5 kVAr) / - SISTEMI AUTOMATICI DA 230 V 10 kVAr (gradini 4x2,5 kVAr)Fornitura e posa in opera di sistemi automatici da 230 V / - SISTEMI AUTOMATICI DA 230 V / - Fornitura e posa in opera di sistemi automatici completi di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V 10 kVAr (gradini 4x2,5 kVAr) / - SISTEMI AUTOMATICI DA 230 V 10 kVAr (gradini 4x2,5 kVAr)	cad		1357,37	14,22%
22CL.PR.L.1820.10.b	Fornitura e posa in opera di sistemi automatici da 230 V / - SISTEMI AUTOMATICI DA 230 V / - Fornitura e posa in opera di sistemi automatici completi di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V 12,5 kVAr (gradini 5x2,5 kVAr) / - SISTEMI AUTOMATICI DA 230 V 12,5 kVAr (gradini 5x2,5 kVAr)	cad		1431,95	13,48%
22CL.PR.L.1820.10.c	Fornitura e posa in opera di sistemi automatici da 230 V / - SISTEMI AUTOMATICI DA 230 V / - Fornitura e posa in opera di sistemi automatici completi di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V 17,5 kVAr (gradini 7x2,5 kVAr) / - SISTEMI AUTOMATICI DA 230 V 17,5 kVAr (gradini 7x2,5 kVAr)	cad		1633,86	11,82%
22CL.PR.L.1820.10.d	Fornitura e posa in opera di sistemi automatici da 230 V / - SISTEMI AUTOMATICI DA 230 V / - Fornitura e posa in opera di sistemi automatici completi di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V 25 kVAr (gradini 5x5 kVAr) / - SISTEMI AUTOMATICI DA 230 V 25 kVAr (gradini 5x5 kVAr)	cad		1848,90	10,44%
22CL.PR.L.1820.10.e	Fornitura e posa in opera di sistemi automatici da 230 V / - SISTEMI AUTOMATICI DA 230 V / - Fornitura e posa in opera di sistemi automatici completi di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V 30 kVAr (gradini 2x15 kVAr) / - SISTEMI AUTOMATICI DA 230 V 30 kVAr (gradini 2x15 kVAr)	cad		3552,03	5,44%
22CL.PR.L.1820.10.f	Fornitura e posa in opera di sistemi automatici da 230 V / - SISTEMI AUTOMATICI DA 230 V / - Fornitura e posa in opera di sistemi automatici completi di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V 37,5 kVAr (gradini 2x15 + 7,5 kVAr) / - SISTEMI AUTOMATICI DA 230 V 37,5 kVAr (gradini 2x15 + 7,5 kVAr)	cad		2803,65	6,89%
22CL.PR.L.1820.10.g	Fornitura e posa in opera di sistemi automatici da 230 V / - SISTEMI AUTOMATICI DA 230 V / - Fornitura e posa in opera di sistemi automatici completi di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V 52,5 kVAr (gradini 15x3 + 7,5 kVAr) / - SISTEMI AUTOMATICI DA 230 V 52,5 kVAr (gradini 15x3 + 7,5 kVAr)	cad		3474,19	5,56%
22CL.PR.L.1820.10.h	Fornitura e posa in opera di sistemi automatici da 230 V / - SISTEMI AUTOMATICI DA 230 V / - Fornitura e posa in opera di sistemi automatici completi di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V 60 kVAr (gradini 4x15 kVAr) / - SISTEMI AUTOMATICI DA 230 V 60 kVAr (gradini 4x15 kVAr)	cad		4863,77	3,97%
22CL.PR.L.1820.10.i	Fornitura e posa in opera di sistemi automatici da 230 V / - SISTEMI AUTOMATICI DA 230 V / - Fornitura e posa in opera di sistemi automatici completi di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V 75 kVAr (gradini 5x15 kVAr) / - SISTEMI AUTOMATICI DA 230 V 75 kVAr (gradini 5x15 kVAr)	cad		5359,31	3,60%
22CL.PR.L.1820.10.j	Fornitura e posa in opera di sistemi automatici da 230 V / - SISTEMI AUTOMATICI DA 230 V / - Fornitura e posa in opera di sistemi automatici completi di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V 80 kVAr (gradini 8x10 kVAr) / - SISTEMI AUTOMATICI DA 230 V 80 kVAr (gradini 8x10 kVAr)	cad		5742,26	3,36%
22CL.PR.L.1820.10.k	Fornitura e posa in opera di sistemi automatici da 230 V / - SISTEMI AUTOMATICI DA 230 V / - Fornitura e posa in opera di sistemi automatici completi di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V 90 kVAr (gradini 6x15 kVAr) / - SISTEMI AUTOMATICI DA 230 V 90 kVAr (gradini 6x15 kVAr)	cad		6242,16	3,09%
22CL.PR.L.1820.10.l	Fornitura e posa in opera di sistemi automatici da 230 V / - SISTEMI AUTOMATICI DA 230 V / - Fornitura e posa in opera di sistemi automatici completi di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V 100 kVAr (gradini 10x10 kVAr) / - SISTEMI AUTOMATICI DA 230 V 100 kVAr (gradini 10x10 kVAr)	cad		6627,72	2,91%
22CL.PR.L.1820.10.m	Fornitura e posa in opera di sistemi automatici da 230 V / - SISTEMI AUTOMATICI DA 230 V / - Fornitura e posa in opera di sistemi automatici completi di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V 120 kVAr (gradini 6x20 kVAr) / - SISTEMI AUTOMATICI DA 230 V 120 kVAr (gradini 6x20 kVAr)	cad		9087,99	2,12%
22CL.PR.L.1820.10.n	Fornitura e posa in opera di sistemi automatici da 230 V / - SISTEMI AUTOMATICI DA 230 V / - Fornitura e posa in opera di sistemi automatici completi di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V 140 kVAr (gradini 7x20 kVAr) / - SISTEMI AUTOMATICI DA 230 V 140 kVAr (gradini 7x20 kVAr)	cad		10065,17	1,92%
22CL.PR.L.1820.10.o	Fornitura e posa in opera di sistemi automatici da 230 V / - SISTEMI AUTOMATICI DA 230 V / - Fornitura e posa in opera di sistemi automatici completi di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V 160 kVAr (gradini 8x20 kVAr) / - SISTEMI AUTOMATICI DA 230 V 160 kVAr (gradini 8x20 kVAr)	cad		10812,81	1,79%
22CL.PR.L.1820.10.p	Fornitura e posa in opera di sistemi automatici da 230 V / - SISTEMI AUTOMATICI DA 230 V / - Fornitura e posa in opera di sistemi automatici completi di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V 180 kVAr (gradini 9x20 kVAr) / - SISTEMI AUTOMATICI DA 230 V 180 kVAr (gradini 9x20 kVAr)	cad		11796,07	1,64%
22CL.PR.L.1820.10.q	Fornitura e posa in opera di sistemi automatici da 230 V / - SISTEMI AUTOMATICI DA 230 V / - Fornitura e posa in opera di sistemi automatici completi di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V 200 kVAr (gradini 5x40 kVAr) / - SISTEMI AUTOMATICI DA 230 V 200 kVAr (gradini 5x40 kVAr)	cad		12584,51	1,53%
22CL.PR.L.1820.20.a	Fornitura e posa in opera di sistemi automatici completi di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V 7,5 kVAr (gradini 3x2,5 kVAr) / - SISTEMI AUTOMATICI DA 400 V 7,5 kVAr (gradini 3x2,5 kVAr)Fornitura e posa in opera di sistemi automatici da 400 V / - SISTEMI AUTOMATICI DA 400 V / - Fornitura e posa in opera di sistemi automatici completi di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V 7,5 kVAr (gradini 3x2,5 kVAr) / - SISTEMI AUTOMATICI DA 400 V 7,5 kVAr (gradini 3x2,5 kVAr)	cad		970,94	19,88%
22CL.PR.L.1820.20.b	Fornitura e posa in opera di sistemi automatici da 400 V / - SISTEMI AUTOMATICI DA 400 V / - Fornitura e posa in opera di sistemi automatici completi di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V 12,5 kVAr (gradini 5x2,5 kVAr) / - SISTEMI AUTOMATICI DA 400 V 12,5 kVAr (gradini 5x2,5 kVAr)	cad		1076,69	17,93%
22CL.PR.L.1820.20.c	Fornitura e posa in opera di sistemi automatici da 400 V / - SISTEMI AUTOMATICI DA 400 V / - Fornitura e posa in opera di sistemi automatici completi di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V 17,5 kVAr (gradini 7x2,5 kVAr) / - SISTEMI AUTOMATICI DA 400 V 17,5 kVAr (gradini 7x2,5 kVAr)	cad		1155,52	16,71%
22CL.PR.L.1820.20.d	Fornitura e posa in opera di sistemi automatici da 400 V / - SISTEMI AUTOMATICI DA 400 V / - Fornitura e posa in opera di sistemi automatici completi di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V 20 kVAr (gradini 4x5 kVAr) / - SISTEMI AUTOMATICI DA 400 V 20 kVAr (gradini 4x5 kVAr)	cad		1244,79	15,51%
22CL.PR.L.1820.20.e	Fornitura e posa in opera di sistemi automatici da 400 V / - SISTEMI AUTOMATICI DA 400 V / - Fornitura e posa in opera di sistemi automatici completi di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V 25 kVAr (gradini 5x5 kVAr) / - SISTEMI AUTOMATICI DA 400 V 25 kVAr (gradini 5x5 kVAr)	cad		1279,50	15,09%
22CL.PR.L.1820.20.f	Fornitura e posa in opera di sistemi automatici da 400 V / - SISTEMI AUTOMATICI DA 400 V / - Fornitura e posa in opera di sistemi automatici completi di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V 35 kVAr (gradini 7x5 kVAr) / - SISTEMI AUTOMATICI DA 400 V 35 kVAr (gradini 7x5 kVAr)	cad		1453,68	13,28%
22CL.PR.L.1820.20.g	Fornitura e posa in opera di sistemi automatici da 400 V / - SISTEMI AUTOMATICI DA 400 V / - Fornitura e posa in opera di sistemi automatici completi di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V 50 kVAr (gradini 5x10 kVAr) / - SISTEMI AUTOMATICI DA 400 V 50 kVAr (gradini 5x10 kVAr)	cad		1600,97	12,06%
22CL.PR.L.1820.20.h	Fornitura e posa in opera di sistemi automatici da 400 V / - SISTEMI AUTOMATICI DA 400 V / - Fornitura e posa in opera di sistemi automatici completi di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V 60 kVAr (gradini 6x10 kVAr) / - SISTEMI AUTOMATICI DA 400 V 60 kVAr (gradini 6x10 kVAr)	cad		2179,74	8,86%
22CL.PR.L.1820.20.i	Fornitura e posa in opera di sistemi automatici da 400 V / - SISTEMI AUTOMATICI DA 400 V / - Fornitura e posa in opera di sistemi automatici completi di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V 70 kVAr (gradini 7x10 kVAr) / - SISTEMI AUTOMATICI DA 400 V 70 kVAr (gradini 7x10 kVAr)	cad		2437,03	7,92%
22CL.PR.L.1820.20.j	Fornitura e posa in opera di sistemi automatici da 400 V / - SISTEMI AUTOMATICI DA 400 V / - Fornitura e posa in opera di sistemi automatici completi di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V 80 kVAr (gradini 8x10 kVAr) / - SISTEMI AUTOMATICI DA 400 V 80 kVAr (gradini 8x10 kVAr)	cad		2622,43	7,36%
22CL.PR.L.1820.20.k	Fornitura e posa in opera di sistemi automatici da 400 V / - SISTEMI AUTOMATICI DA 400 V / - Fornitura e posa in opera di sistemi automatici completi di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V 90 kVAr (gradini 9x10 kVAr) / - SISTEMI AUTOMATICI DA 400 V 90 kVAr (gradini 9x10 kVAr)	cad		2718,66	7,10%
22CL.PR.L.1820.20.l	Fornitura e posa in opera di sistemi automatici da 400 V / - SISTEMI AUTOMATICI DA 400 V / - Fornitura e posa in opera di sistemi automatici completi di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V 100 kVAr (gradini 10x10 kVAr) / - SISTEMI AUTOMATICI DA 400 V 100 kVAr (gradini 10x10 kVAr)	cad		2885,03	6,69%
22CL.PR.L.1820.20.m	Fornitura e posa in opera di sistemi automatici da 400 V / - SISTEMI AUTOMATICI DA 400 V / - Fornitura e posa in opera di sistemi automatici completi di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V 120 kVAr (gradini 6x20 kVAr) / - SISTEMI AUTOMATICI DA 400 V 120 kVAr (gradini 6x20 kVAr)	cad		4311,02	4,48%
22CL.PR.L.1820.20.n	Fornitura e posa in opera di sistemi automatici da 400 V / - SISTEMI AUTOMATICI DA 400 V / - Fornitura e posa in opera di sistemi automatici completi di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V 140 kVAr (gradini 7x20 kVAr) / - SISTEMI AUTOMATICI DA 400 V 140 kVAr (gradini 7x20 kVAr)	cad		4693,96	4,11%
22CL.PR.L.1820.20.o	Fornitura e posa in opera di sistemi automatici da 400 V / - SISTEMI AUTOMATICI DA 400 V / - Fornitura e posa in opera di sistemi automatici completi di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V 160 kVAr (gradini 8x20 kVAr) / - SISTEMI AUTOMATICI DA 400 V 160 kVAr (gradini 8x20 kVAr)	cad		5071,70	3,81%
22CL.PR.L.1820.20.p	Fornitura e posa in opera di sistemi automatici da 400 V / - SISTEMI AUTOMATICI DA 400 V / - Fornitura e posa in opera di sistemi automatici completi di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V 180 kVAr (gradini 9x20 kVAr) / - SISTEMI AUTOMATICI DA 400 V 180 kVAr (gradini 9x20 kVAr)	cad		6050,61	3,19%
22CL.PR.L.1820.20.q	Fornitura e posa in opera di sistemi automatici da 400 V / - SISTEMI AUTOMATICI DA 400 V / - Fornitura e posa in opera di sistemi automatici completi di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V 210 kVAr (gradini 7x30 kVAr) / - SISTEMI AUTOMATICI DA 400 V 210 kVAr (gradini 7x30 kVAr)	cad		6676,14	2,89%
22CL.PR.L.1820.20.r	Fornitura e posa in opera di sistemi automatici da 400 V / - SISTEMI AUTOMATICI DA 400 V / - Fornitura e posa in opera di sistemi automatici completi di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V 240 kVAr (gradini 6x40 kVAr) / - SISTEMI AUTOMATICI DA 400 V 240 kVAr (gradini 6x40 kVAr)	cad		7808,39	2,47%
22CL.PR.L.1820.20.s	Fornitura e posa in opera di sistemi automatici da 400 V / - SISTEMI AUTOMATICI DA 400 V / - Fornitura e posa in opera di sistemi automatici completi di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V 280 kVAr (gradini 7x40 kVAr) / - SISTEMI AUTOMATICI DA 400 V 280 kVAr (gradini 7x40 kVAr)	cad		8534,36	2,26%
22CL.PR.L.1820.20.t	Fornitura e posa in opera di sistemi automatici da 400 V / - SISTEMI AUTOMATICI DA 400 V / - Fornitura e posa in opera di sistemi automatici completi di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V 300 kVAr (gradini 6x50 kVAr) / - SISTEMI AUTOMATICI DA 400 V 300 kVAr (gradini 6x50 kVAr)	cad		8948,51	2,16%
22CL.PR.L.1820.20.u	Fornitura e posa in opera di sistemi automatici da 400 V / - SISTEMI AUTOMATICI DA 400 V / - Fornitura e posa in opera di sistemi automatici completi di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V 320 kVAr (gradini 8x40 kVAr) / - SISTEMI AUTOMATICI DA 400 V 320 kVAr (gradini 8x40 kVAr)	cad		9697,89	1,99%
22CL.PR.L.1820.20.v	Fornitura e posa in opera di sistemi automatici da 400 V / - SISTEMI AUTOMATICI DA 400 V / - Fornitura e posa in opera di sistemi automatici completi di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V 360 kVAr (gradini 6x60 kVAr) / - SISTEMI AUTOMATICI DA 400 V 360 kVAr (gradini 6x60 kVAr)	cad		10096,41	1,91%
22CL.PR.L.1820.20.w	Fornitura e posa in opera di sistemi automatici da 400 V / - SISTEMI AUTOMATICI DA 400 V / - Fornitura e posa in opera di sistemi automatici completi di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V 400 kVAr (gradini 5x80 kVAr) / - SISTEMI AUTOMATICI DA 400 V 400 kVAr (gradini 5x80 kVAr)	cad		10767,93	1,79%
22CL.PR.L.1820.30.a	Fornitura e posa in opera di sistemi automatici completi di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori di tipo rafforzato, a lunga durata 400 V 50 kVAr (gradini 4x12,5 kVAr) / - SISTEMI AUTOMATICI DI TIPO RAFFORZATO A LUNGA DURATA 400 V 50 kVAr (gradini 4x12,5 kVAr)Fornitura e posa in opera di sistemi automatici a lunga durata 400 V / - SISTEMI AUTOMATICI DI TIPO RAFFORZATO A LUNGA DURATA 400 V / - Fornitura e posa in opera di sistemi automatici completi di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori di tipo rafforzato, a lunga durata 400 V 50 kVAr (gradini 4x12,5 kVAr) / - SISTEMI AUTOMATICI DI TIPO RAFFORZATO A LUNGA DURATA 400 V 50 kVAr (gradini 4x12,5 kVAr)	cad		3690,45	5,23%
22CL.PR.L.1820.30.b	Fornitura e posa in opera di sistemi automatici completi di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori di tipo rafforzato, a lunga durata 400 V 75 kVAr (gradini 6x12,5 kVAr) / - SISTEMI AUTOMATICI DI TIPO RAFFORZATO A LUNGA DURATA 400 V 75 kVAr (gradini 6x12,5 kVAr)Fornitura e posa in opera di sistemi automatici a lunga durata 400 V / - SISTEMI AUTOMATICI DI TIPO RAFFORZATO A LUNGA DURATA 400 V / - Fornitura e posa in opera di sistemi automatici completi di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori di tipo rafforzato, a lunga durata 400 V 75 kVAr (gradini 6x12,5 kVAr) / - SISTEMI AUTOMATICI DI TIPO RAFFORZATO A LUNGA DURATA 400 V 75 kVAr (gradini 6x12,5 kVAr)	cad		4319,48	4,47%
22CL.PR.L.1820.30.c	Fornitura e posa in opera di sistemi automatici completi di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori di tipo rafforzato, a lunga durata 400 V 100 kVAr (gradini 8x12,5 kVAr) / - SISTEMI AUTOMATICI DI TIPO RAFFORZATO A LUNGA DURATA 400 V 100 kVAr (gradini 8x12,5 kVAr)Fornitura e posa in opera di sistemi automatici a lunga durata 400 V / - SISTEMI AUTOMATICI DI TIPO RAFFORZATO A LUNGA DURATA 400 V / - Fornitura e posa in opera di sistemi automatici completi di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori di tipo rafforzato, a lunga durata 400 V 100 kVAr (gradini 8x12,5 kVAr) / - SISTEMI AUTOMATICI DI TIPO RAFFORZATO A LUNGA DURATA 400 V 100 kVAr (gradini 8x12,5 kVAr)	cad		5635,43	3,43%
22CL.PR.L.1820.30.d	Fornitura e posa in opera di sistemi automatici completi di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori di tipo rafforzato, a lunga durata 400 V 125 kVAr (gradini 5x25 kVAr) / - SISTEMI AUTOMATICI DI TIPO RAFFORZATO A LUNGA DURATA 400 V 125 kVAr (gradini 5x25 kVAr)Fornitura e posa in opera di sistemi automatici a lunga durata 400 V / - SISTEMI AUTOMATICI DI TIPO RAFFORZATO A LUNGA DURATA 400 V / - Fornitura e posa in opera di sistemi automatici completi di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori di tipo rafforzato, a lunga durata 400 V 125 kVAr (gradini 5x25 kVAr) / - SISTEMI AUTOMATICI DI TIPO RAFFORZATO A LUNGA DURATA 400 V 125 kVAr (gradini 5x25 kVAr)	cad		7122,06	2,71%
22CL.PR.L.1820.30.e	Fornitura e posa in opera di sistemi automatici completi di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori di tipo rafforzato, a lunga durata 400 V 150 kVAr (gradini 6x25 kVAr) / - SISTEMI AUTOMATICI DI TIPO RAFFORZATO A LUNGA DURATA 400 V 150 kVAr (gradini 6x25 kVAr)Fornitura e posa in opera di sistemi automatici a lunga durata 400 V / - SISTEMI AUTOMATICI DI TIPO RAFFORZATO A LUNGA DURATA 400 V / - Fornitura e posa in opera di sistemi automatici completi di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori di tipo rafforzato, a lunga durata 400 V 150 kVAr (gradini 6x25 kVAr) / - SISTEMI AUTOMATICI DI TIPO RAFFORZATO A LUNGA DURATA 400 V 150 kVAr (gradini 6x25 kVAr)	cad		7859,32	2,46%
22CL.PR.L.1820.30.f	Fornitura e posa in opera di sistemi automatici completi di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori di tipo rafforzato, a lunga durata 400 V 175 kVAr (gradini 7x25 kVAr) / - SISTEMI AUTOMATICI DI TIPO RAFFORZATO A LUNGA DURATA 400 V 175 kVAr (gradini 7x25 kVAr)Fornitura e posa in opera di sistemi automatici a lunga durata 400 V / - SISTEMI AUTOMATICI DI TIPO RAFFORZATO A LUNGA DURATA 400 V / - Fornitura e posa in opera di sistemi automatici completi di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori di tipo rafforzato, a lunga durata 400 V 175 kVAr (gradini 7x25 kVAr) / - SISTEMI AUTOMATICI DI TIPO RAFFORZATO A LUNGA DURATA 400 V 175 kVAr (gradini 7x25 kVAr)	cad		9049,69	2,13%
22CL.PR.L.1820.30.g	Fornitura e posa in opera di sistemi automatici completi di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori di tipo rafforzato, a lunga durata 400 V 200 kVAr (gradini 8x25 kVAr) / - SISTEMI AUTOMATICI DI TIPO RAFFORZATO A LUNGA DURATA 400 V 200 kVAr (gradini 8x25 kVAr)Fornitura e posa in opera di sistemi automatici a lunga durata 400 V / - SISTEMI AUTOMATICI DI TIPO RAFFORZATO A LUNGA DURATA 400 V / - Fornitura e posa in opera di sistemi automatici completi di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori di tipo rafforzato, a lunga durata 400 V 200 kVAr (gradini 8x25 kVAr) / - SISTEMI AUTOMATICI DI TIPO RAFFORZATO A LUNGA DURATA 400 V 200 kVAr (gradini 8x25 kVAr)	cad		9772,22	1,98%
22CL.PR.L.1820.30.h	Fornitura e posa in opera di sistemi automatici completi di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori di tipo rafforzato, a lunga durata 400 V 250 kVAr (gradini 5x50 kVAr) / - SISTEMI AUTOMATICI DI TIPO RAFFORZATO A LUNGA DURATA 400 V 250 kVAr (gradini 5x50 kVAr)Fornitura e posa in opera di sistemi automatici a lunga durata 400 V / - SISTEMI AUTOMATICI DI TIPO RAFFORZATO A LUNGA DURATA 400 V / - Fornitura e posa in opera di sistemi automatici completi di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori di tipo rafforzato, a lunga durata 400 V 250 kVAr (gradini 5x50 kVAr) / - SISTEMI AUTOMATICI DI TIPO RAFFORZATO A LUNGA DURATA 400 V 250 kVAr (gradini 5x50 kVAr)	cad		13927,80	1,39%
22CL.PR.L.1820.30.i	Fornitura e posa in opera di sistemi automatici completi di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori di tipo rafforzato, a lunga durata 400 V 300 kVAr (gradini 6x50 kVAr) / - SISTEMI AUTOMATICI DI TIPO RAFFORZATO A LUNGA DURATA 400 V 300 kVAr (gradini 6x50 kVAr)Fornitura e posa in opera di sistemi automatici a lunga durata 400 V / - SISTEMI AUTOMATICI DI TIPO RAFFORZATO A LUNGA DURATA 400 V / - Fornitura e posa in opera di sistemi automatici completi di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori di tipo rafforzato, a lunga durata 400 V 300 kVAr (gradini 6x50 kVAr) / - SISTEMI AUTOMATICI DI TIPO RAFFORZATO A LUNGA DURATA 400 V 300 kVAr (gradini 6x50 kVAr)	cad		15365,93	1,26%
22CL.PR.L.1820.30.j	Fornitura e posa in opera di sistemi automatici completi di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori di tipo rafforzato, a lunga durata 400 V 350 kVAr (gradini 7x50 kVAr) / - SISTEMI AUTOMATICI DI TIPO RAFFORZATO A LUNGA DURATA 400 V 350 kVAr (gradini 7x50 kVAr)Fornitura e posa in opera di sistemi automatici a lunga durata 400 V / - SISTEMI AUTOMATICI DI TIPO RAFFORZATO A LUNGA DURATA 400 V / - Fornitura e posa in opera di sistemi automatici completi di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori di tipo rafforzato, a lunga durata 400 V 350 kVAr (gradini 7x50 kVAr) / - SISTEMI AUTOMATICI DI TIPO RAFFORZATO A LUNGA DURATA 400 V 350 kVAr (gradini 7x50 kVAr)	cad		17723,15	1,09%
22CL.PR.L.1820.30.k	Fornitura e posa in opera di sistemi automatici completi di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori di tipo rafforzato, a lunga durata 400 V 400 kVAr (gradini 8x50 kVAr) / - SISTEMI AUTOMATICI DI TIPO RAFFORZATO A LUNGA DURATA 400 V 400 kVAr (gradini 8x50 kVAr)Fornitura e posa in opera di sistemi automatici a lunga durata 400 V / - SISTEMI AUTOMATICI DI TIPO RAFFORZATO A LUNGA DURATA 400 V / - Fornitura e posa in opera di sistemi automatici completi di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori di tipo rafforzato, a lunga durata 400 V 400 kVAr (gradini 8x50 kVAr) / - SISTEMI AUTOMATICI DI TIPO RAFFORZATO A LUNGA DURATA 400 V 400 kVAr (gradini 8x50 kVAr)	cad		19195,13	1,01%
22CL.PR.L.1830.10.a	Fornitura e posa in opera di dispositivo per filtraggio reti ad alto contenuto armonico, comprensivo di batteria di rifasamento 460 V, batteria 1x25 KVAr / - DISPOSITIVO PER FILTRAGGIO RETI 460 V, batteria 1x25 KVArFornitura e posa in opera di dispositivo per filtraggio reti ad alto contenuto armonico / - DISPOSITIVO PER FILTRAGGIO RETI / - Fornitura e posa in opera di dispositivo per filtraggio reti ad alto contenuto armonico, comprensivo di batteria di rifasamento 460 V, batteria 1x25 KVAr / - DISPOSITIVO PER FILTRAGGIO RETI 460 V, batteria 1x25 KVAr	cad		1640,63	11,77%
22CL.PR.L.1830.10.b	Fornitura e posa in opera di dispositivo per filtraggio reti ad alto contenuto armonico / - DISPOSITIVO PER FILTRAGGIO RETI / - Fornitura e posa in opera di dispositivo per filtraggio reti ad alto contenuto armonico, comprensivo di batteria di rifasamento 460 V, batteria 1x50 KVAr / - DISPOSITIVO PER FILTRAGGIO RETI 460 V, batteria 1x50 KVAr	cad		2268,24	8,51%
22CL.PR.L.1830.20.a	Fornitura e posa in opera di regolatore elettronico di potenza reattiva gestito da microprocessore programmabile con azzeramento per mancanza rete; indicazione di carico capacitivo inserito, presenza rete, batterie inserite; comando per inserzione manuale delle batterie capacitive; comando per la regolazione del cosfi; tensione di alimentazione 110/220/380 V controllo fino a 4 batterie, cosfi da 0,8 a 0,99 / - REGOLATORE ELETTRONICO DI POTENZA controllo fino a 4 batterie, cosfi da 0,8 a 0,99Fornitura e posa in opera di regolatore elettronico di potenza reattiva / - REGOLATORE ELETTRONICO DI POTENZA / - Fornitura e posa in opera di regolatore elettronico di potenza reattiva gestito da microprocessore programmabile con azzeramento per mancanza rete; indicazione di carico capacitivo inserito, presenza rete, batterie inserite; comando per inserzione manuale delle batterie capacitive; comando per la regolazione del cosfi; tensione di alimentazione 110/220/380 V controllo fino a 4 batterie, cosfi da 0,8 a 0,99 / - REGOLATORE ELETTRONICO DI POTENZA controllo fino a 4 batterie, cosfi da 0,8 a 0,99	cad		631,81	7,36%
22CL.PR.L.1830.20.b	Fornitura e posa in opera di regolatore elettronico di potenza reattiva / - REGOLATORE ELETTRONICO DI POTENZA / - Fornitura e posa in opera di regolatore elettronico di potenza reattiva gestito da microprocessore programmabile con azzeramento per mancanza rete; indicazione di carico capacitivo inserito, presenza rete, batterie inserite; comando per inserzione manuale delle batterie capacitive; comando per la regolazione del cosfi; tensione di alimentazione 110/220/380 V controllo fino a 6 batterie, cosfi da 0,8 a 0,98 / - REGOLATORE ELETTRONICO DI POTENZA controllo fino a 6 batterie, cosfi da 0,8 a 0,98	cad		969,67	4,80%
22CL.PR.L.1830.20.c	Fornitura e posa in opera di regolatore elettronico di potenza reattiva / - REGOLATORE ELETTRONICO DI POTENZA / - Fornitura e posa in opera di regolatore elettronico di potenza reattiva gestito da microprocessore programmabile con azzeramento per mancanza rete; indicazione di carico capacitivo inserito, presenza rete, batterie inserite; comando per inserzione manuale delle batterie capacitive; comando per la regolazione del cosfi; tensione di alimentazione 110/220/380 V controllo fino a 12 batterie, cosfi regolabile a step 0,9-0,92-0,94-0,96 / - REGOLATORE ELETTRONICO DI POTENZA controllo fino a 12 batterie, cosfi regolabile a step 0,9-0,92-0,94-0,96	cad		738,74	6,30%
22CL.PR.L.1910.20.a	Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione 400/231 V¦5%-50 Hz.Con sistema di raffreddamento ad aria o ad acqua: servizio continuo 30 kVA, servizio emergenza 33 kVA / - con sistema di raffreddamento ad aria e ad acqua: servizio continuo 30 kVA, servizio emergenza 33 kVAFornitura e posa in opera di gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri con sistema di raffreddamento ad aria o ad acqua / - con sistema di raffreddamento ad aria e ad acqua: / - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione 400/231 V¦5%-50 Hz.Con sistema di raffreddamento ad aria o ad acqua: servizio continuo 30 kVA, servizio emergenza 33 kVA / - con sistema di raffreddamento ad aria e ad acqua: servizio continuo 30 kVA, servizio emergenza 33 kVA	cad		23274,03	9,71%
22CL.PR.L.1910.20.b	Fornitura e posa in opera di gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri con sistema di raffreddamento ad aria o ad acqua / - con sistema di raffreddamento ad aria e ad acqua: / - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione 400/231 V¦5%-50 Hz.Con sistema di raffreddamento ad aria o ad acqua: servizio continuo 40 kVA, servizio emergenza 44 kVA / - con sistema di raffreddamento ad aria e ad acqua: servizio continuo 40 kVA, servizio emergenza 44 kVA	cad		25438,79	8,88%
22CL.PR.L.1910.20.c	Fornitura e posa in opera di gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri con sistema di raffreddamento ad aria o ad acqua / - con sistema di raffreddamento ad aria e ad acqua: / - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione 400/231 V¦5%-50 Hz.Con sistema di raffreddamento ad aria o ad acqua: servizio continuo 50 kVA, servizio emergenza 55 kVA / - con sistema di raffreddamento ad aria e ad acqua: servizio continuo 50 kVA, servizio emergenza 55 kVA	cad		30091,90	8,34%
22CL.PR.L.1910.20.d	Fornitura e posa in opera di gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri con sistema di raffreddamento ad aria o ad acqua / - con sistema di raffreddamento ad aria e ad acqua: / - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione 400/231 V¦5%-50 Hz.Con sistema di raffreddamento ad aria o ad acqua: servizio continuo 60 kVA, servizio emergenza 66 kVA / - con sistema di raffreddamento ad aria e ad acqua: servizio continuo 60 kVA, servizio emergenza 66 kVA	cad		30940,46	8,92%
22CL.PR.L.1910.20.e	Fornitura e posa in opera di gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri con sistema di raffreddamento ad aria o ad acqua / - con sistema di raffreddamento ad aria e ad acqua: / - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione 400/231 V¦5%-50 Hz.Con sistema di raffreddamento ad aria o ad acqua: servizio continuo 84 kVA, servizio emergenza 92 kVA / - con sistema di raffreddamento ad aria e ad acqua: servizio continuo 84 kVA, servizio emergenza 92 kVA	cad		38818,99	9,70%
22CL.PR.L.1910.20.f	Fornitura e posa in opera di gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri con sistema di raffreddamento ad aria o ad acqua / - con sistema di raffreddamento ad aria e ad acqua: / - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione 400/231 V¦5%-50 Hz.Con sistema di raffreddamento ad aria o ad acqua: servizio continuo 100 kVA, servizio emergenza 110 kVA / - con sistema di raffreddamento ad aria e ad acqua: servizio continuo 100 kVA, servizio emergenza 110 kVA	cad		41047,96	9,17%
22CL.PR.L.1910.20.g	Fornitura e posa in opera di gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri con sistema di raffreddamento ad aria o ad acqua / - con sistema di raffreddamento ad aria e ad acqua: / - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione 400/231 V¦5%-50 Hz.Con sistema di raffreddamento ad aria o ad acqua: servizio continuo 130 kVA, servizio emergenza 145 kVA / - con sistema di raffreddamento ad aria e ad acqua: servizio continuo 130 kVA, servizio emergenza 145 kVA	cad		50441,94	9,95%
22CL.PR.L.1910.20.h	Fornitura e posa in opera di gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri con sistema di raffreddamento ad aria o ad acqua / - con sistema di raffreddamento ad aria e ad acqua: / - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione 400/231 V¦5%-50 Hz.Con sistema di raffreddamento ad aria o ad acqua: servizio continuo 150 kVA, servizio emergenza 165 kVA / - con sistema di raffreddamento ad aria e ad acqua: servizio continuo 150 kVA, servizio emergenza 165 kVA	cad		60454,23	11,63%
22CL.PR.L.1910.20.i	Fornitura e posa in opera di gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri con sistema di raffreddamento ad aria o ad acqua / - con sistema di raffreddamento ad aria e ad acqua: / - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione 400/231 V¦5%-50 Hz.Con sistema di raffreddamento ad aria o ad acqua: servizio continuo 200 kVA, servizio emergenza 220 kVA / - con sistema di raffreddamento ad aria e ad acqua: servizio continuo 200 kVA, servizio emergenza 220 kVA	cad		70522,77	12,46%
22CL.PR.L.1910.20.j	Fornitura e posa in opera di gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri con sistema di raffreddamento ad aria o ad acqua / - con sistema di raffreddamento ad aria e ad acqua: / - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione 400/231 V¦5%-50 Hz.Con sistema di raffreddamento ad aria o ad acqua: servizio continuo 250 kVA, servizio emergenza 275 kVA / - con sistema di raffreddamento ad aria e ad acqua: servizio continuo 250 kVA, servizio emergenza 275 kVA	cad		79564,69	12,62%
22CL.PR.L.1910.20.k	Fornitura e posa in opera di gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri con sistema di raffreddamento ad aria o ad acqua / - con sistema di raffreddamento ad aria e ad acqua: / - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione 400/231 V¦5%-50 Hz.Con sistema di raffreddamento ad aria o ad acqua: servizio continuo 300 kVA, servizio emergenza 330 kVA / - con sistema di raffreddamento ad aria e ad acqua: servizio continuo 300 kVA, servizio emergenza 330 kVA	cad		88868,29	11,30%
22CL.PR.L.1910.20.l	Fornitura e posa in opera di gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri con sistema di raffreddamento ad aria o ad acqua / - con sistema di raffreddamento ad aria e ad acqua: / - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione 400/231 V¦5%-50 Hz.Con sistema di raffreddamento ad aria o ad acqua: servizio continuo 350 kVA, servizio emergenza 385 kVA / - con sistema di raffreddamento ad aria e ad acqua: servizio continuo 350 kVA, servizio emergenza 385 kVA	cad		95778,75	10,48%
22CL.PR.L.1910.20.m	Fornitura e posa in opera di gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri con sistema di raffreddamento ad aria o ad acqua / - con sistema di raffreddamento ad aria e ad acqua: / - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione 400/231 V¦5%-50 Hz.Con sistema di raffreddamento ad aria o ad acqua: servizio continuo 400 kVA, servizio emergenza 445 kVA / - con sistema di raffreddamento ad aria e ad acqua: servizio continuo 400 kVA, servizio emergenza 445 kVA	cad		117374,36	8,55%
22CL.PR.L.1910.20.n	Fornitura e posa in opera di gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri con sistema di raffreddamento ad aria o ad acqua / - con sistema di raffreddamento ad aria e ad acqua: / - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione 400/231 V¦5%-50 Hz.Con sistema di raffreddamento ad aria o ad acqua: servizio continuo 500 kVA, servizio emergenza 550 kVA / - con sistema di raffreddamento ad aria e ad acqua: servizio continuo 500 kVA, servizio emergenza 550 kVA	cad		145159,53	6,92%
22CL.PR.L.1910.20.o	Fornitura e posa in opera di gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri con sistema di raffreddamento ad aria o ad acqua / - con sistema di raffreddamento ad aria e ad acqua: / - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione 400/231 V¦5%-50 Hz.Con sistema di raffreddamento ad aria o ad acqua: servizio continuo 625 kVA, servizio emergenza 685 kVA / - con sistema di raffreddamento ad aria e ad acqua: servizio continuo 625 kVA, servizio emergenza 685 kVA	cad		181777,48	5,52%
22CL.PR.L.1910.20.p	Fornitura e posa in opera di gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri con sistema di raffreddamento ad aria o ad acqua / - con sistema di raffreddamento ad aria e ad acqua: / - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione 400/231 V¦5%-50 Hz.Con sistema di raffreddamento ad aria o ad acqua: servizio continuo 720 kVA, servizio emergenza 800 kVA / - con sistema di raffreddamento ad aria e ad acqua: servizio continuo 720 kVA, servizio emergenza 800 kVA	cad		193550,35	5,19%
22CL.PR.L.1910.20.q	Fornitura e posa in opera di gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri con sistema di raffreddamento ad aria o ad acqua / - con sistema di raffreddamento ad aria e ad acqua: / - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione 400/231 V¦5%-50 Hz.Con sistema di raffreddamento ad aria o ad acqua: servizio continuo 800 kVA, servizio emergenza 875 kVA / - con sistema di raffreddamento ad aria e ad acqua: servizio continuo 800 kVA, servizio emergenza 875 kVA	cad		209101,82	4,80%
22CL.PR.L.1910.20.r	Fornitura e posa in opera di gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri con sistema di raffreddamento ad aria o ad acqua / - con sistema di raffreddamento ad aria e ad acqua: / - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione 400/231 V¦5%-50 Hz.Con sistema di raffreddamento ad aria o ad acqua: servizio continuo 910 kVA, servizio emergenza 1010 kVA / - con sistema di raffreddamento ad aria e ad acqua: servizio continuo 910 kVA, servizio emergenza 1010 kVA	cad		251554,61	3,99%
22CL.PR.L.1910.20.s	Fornitura e posa in opera di gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri con sistema di raffreddamento ad aria o ad acqua / - con sistema di raffreddamento ad aria e ad acqua: / - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione 400/231 V¦5%-50 Hz.Con sistema di raffreddamento ad aria o ad acqua: servizio continuo 1020 kVA, servizio emergenza 1120 kVA / - con sistema di raffreddamento ad aria e ad acqua: servizio continuo 1020 kVA, servizio emergenza 1120 kVA	cad		303960,03	3,30%
22CL.PR.L.1910.20.t	Fornitura e posa in opera di gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri con sistema di raffreddamento ad aria o ad acqua / - con sistema di raffreddamento ad aria e ad acqua: / - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione 400/231 V¦5%-50 Hz.Con sistema di raffreddamento ad aria o ad acqua: servizio continuo 1250kVA, servizio emergenza 1375 kVA / - con sistema di raffreddamento ad aria e ad acqua: servizio continuo 1250kVA, servizio emergenza 1375 kVA	cad		396188,19	2,53%
22CL.PR.L.1910.20.u	Fornitura e posa in opera di gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri con sistema di raffreddamento ad aria o ad acqua / - con sistema di raffreddamento ad aria e ad acqua: / - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione 400/231 V¦5%-50 Hz.Con sistema di raffreddamento ad aria o ad acqua: servizio continuo 1365kVA, servizio emergenza 1500 kVA / - con sistema di raffreddamento ad aria e ad acqua: servizio continuo 1365kVA, servizio emergenza 1500 kVA	cad		461935,21	2,17%
22CL.PR.L.1920.10.a	- Prezzo addizionale per autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 18 kVA a 200 kVA e servizio emergenza da 20 kVA a 220 kVA: servizio continuo 18 kVA, servizio emergenza 20 kVA	cad		1939,49	18,12%
22CL.PR.L.1920.10.b	- Prezzo addizionale per autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 18 kVA a 200 kVA e servizio emergenza da 20 kVA a 220 kVA: / - Prezzo addizionale per autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 18 kVA a 200 kVA e servizio emergenza da 20 kVA a 220 kVA: servizio continuo 30 kVA, servizio emergenza 33 kVA	cad		2112,66	17,82%
22CL.PR.L.1920.10.c	- Prezzo addizionale per autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 18 kVA a 200 kVA e servizio emergenza da 20 kVA a 220 kVA: / - Prezzo addizionale per autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 18 kVA a 200 kVA e servizio emergenza da 20 kVA a 220 kVA: servizio continuo 40 kVA, servizio emergenza 44 kVA	cad		2385,09	17,89%
22CL.PR.L.1920.10.d	- Prezzo addizionale per autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 18 kVA a 200 kVA e servizio emergenza da 20 kVA a 220 kVA: / - Prezzo addizionale per autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 18 kVA a 200 kVA e servizio emergenza da 20 kVA a 220 kVA: servizio continuo 50 kVA, servizio emergenza 55 kVA	cad		2730,49	18,38%
22CL.PR.L.1920.10.e	- Prezzo addizionale per autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 18 kVA a 200 kVA e servizio emergenza da 20 kVA a 220 kVA: / - Prezzo addizionale per autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 18 kVA a 200 kVA e servizio emergenza da 20 kVA a 220 kVA: servizio continuo 60 kVA, servizio emergenza 66 kVA	cad		2730,49	18,38%
22CL.PR.L.1920.10.f	- Prezzo addizionale per autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 18 kVA a 200 kVA e servizio emergenza da 20 kVA a 220 kVA: / - Prezzo addizionale per autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 18 kVA a 200 kVA e servizio emergenza da 20 kVA a 220 kVA: servizio continuo 84 kVA, servizio emergenza 92 kVA	cad		3481,14	18,03%
22CL.PR.L.1920.10.g	- Prezzo addizionale per autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 18 kVA a 200 kVA e servizio emergenza da 20 kVA a 220 kVA: / - Prezzo addizionale per autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 18 kVA a 200 kVA e servizio emergenza da 20 kVA a 220 kVA: servizio continuo 100 kVA, servizio emergenza 110 kVA	cad		3608,81	18,08%
22CL.PR.L.1920.10.h	- Prezzo addizionale per autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 18 kVA a 200 kVA e servizio emergenza da 20 kVA a 220 kVA: / - Prezzo addizionale per autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 18 kVA a 200 kVA e servizio emergenza da 20 kVA a 220 kVA: servizio continuo 130 kVA, servizio emergenza 145 kVA	cad		4702,69	18,15%
22CL.PR.L.1920.10.i	- Prezzo addizionale per autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 18 kVA a 200 kVA e servizio emergenza da 20 kVA a 220 kVA: / - Prezzo addizionale per autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 18 kVA a 200 kVA e servizio emergenza da 20 kVA a 220 kVA: servizio continuo 150 kVA, servizio emergenza 165 kVA	cad		4806,34	18,28%
22CL.PR.L.1920.10.j	- Prezzo addizionale per autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 18 kVA a 200 kVA e servizio emergenza da 20 kVA a 220 kVA: / - Prezzo addizionale per autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 18 kVA a 200 kVA e servizio emergenza da 20 kVA a 220 kVA: servizio continuo 200 kVA, servizio emergenza 220 kVA	cad		5782,29	17,80%
22CL.PR.L.1920.20.a	- Prezzo addizionale per autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA: / - Prezzo addizionale per autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA: servizio continuo 250 kVA, servizio emergenza 275 kVA	cad		5838,04	18,06%
22CL.PR.L.1920.20.b	- Prezzo addizionale per autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA: / - Prezzo addizionale per autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA: servizio continuo 300 kVA, servizio emergenza 330 kVA	cad		6831,52	17,64%
22CL.PR.L.1920.20.c	- Prezzo addizionale per autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA: / - Prezzo addizionale per autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA: servizio continuo 350 kVA, servizio emergenza 385 kVA	cad		6895,70	17,11%
22CL.PR.L.1920.20.d	- Prezzo addizionale per autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA: / - Prezzo addizionale per autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA: servizio continuo 400 kVA, servizio emergenza 445 kVA	cad		6928,15	16,30%
22CL.PR.L.1920.20.e	- Prezzo addizionale per autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA: / - Prezzo addizionale per autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA: servizio continuo 500 kVA, servizio emergenza 550 kVA	cad		10029,59	16,52%
22CL.PR.L.1920.20.f	- Prezzo addizionale per autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA: / - Prezzo addizionale per autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA: servizio continuo 625 kVA, servizio emergenza 685 kVA	cad		12963,19	15,49%
22CL.PR.L.1920.20.g	- Prezzo addizionale per autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA: / - Prezzo addizionale per autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA: servizio continuo 720 kVA, servizio emergenza 800 kVA	cad		13217,86	16,14%
22CL.PR.L.1920.20.h	- Prezzo addizionale per autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA: / - Prezzo addizionale per autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA: servizio continuo 800 kVA, servizio emergenza 875 kVA	cad		16074,43	15,61%
22CL.PR.L.1920.20.i	- Prezzo addizionale per autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA: / - Prezzo addizionale per autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA: servizio continuo 910 kVA, servizio emergenza 1.010 kVA	cad		29165,57	8,61%
22CL.PR.L.1920.20.j	- Prezzo addizionale per autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA: / - Prezzo addizionale per autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA: servizio continuo 1.020 kVA, servizio emergenza 1.120 kVA	cad		22531,36	16,71%
22CL.PR.L.1920.20.k	- Prezzo addizionale per autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA: / - Prezzo addizionale per autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA: servizio continuo 1.250 kVA, servizio emergenza 1.375 kVA	cad		22723,27	16,57%
22CL.PR.L.1920.20.l	- Prezzo addizionale per autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA: / - Prezzo addizionale per autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA: servizio continuo 1.365 kVA, servizio emergenza 1.500 kVA	cad		22819,15	16,50%
22CL.PR.L.2110.10.a	Ascensore automatico, idoneo anche per disabili, per edifici residenziali ad azionamento elettrico avente le seguenti caratteristiche:- Portata kg 525 - Persone n.7- Fermate n. 6 compreso la prima- Corsa m 15- Velocita' 0,.63/0,16 m/sec- Rapporto di intermittenza 0,40- Corrente voltaggio 220/380 V- Vano proprio- Motore elettrico trifase con macchinario posto in alto- Guide di scorrimento per la cabina in profilato di acciaio a T trafilato o fresato, contrappeso con blocchi di ghisa o altro materiale, guidato con guide in profilato a T trafilato o fresato - caratteristiche cabina in lamiera di ferro rivestita in materiale plastico superficie utile massima 1,45 m¦, pavimento ricoperto in gomma, porte di cabina e di piano automatiche scorrevoli orizzontalmente di tipo centrale o telescopico, azionate da un operatore elettrico, con luce netta non inferiore a 0,85 m, dispositivo di protezione di chiusura con cellula fotoelettrica, pannelli in lamiera di ferro verniciata, serrature elettromagnetiche di sicurezza, quadro di manovra comprendente tutte le apparecchiature del caso per manovra e segnalazione- bottoniera ai piani con pulsante di chiamata e segnalazione di arrivo al piano Ascensore semiautomatico per 7 fermate, portata 525 Kg / - ASCENSORE AUTOMATICO PER EDIFICI RESIDENZIALI TIPO MECCANICO N°7 FERMAT Ascensore semiautomatico per 7 fermate, portata 525 KgFornitura e posa in opera di ascensore automatico, idoneo anche per disabili, per edifici residenziali ad azionamento elettrico, 7 fermate / - ASCENSORE AUTOMATICO PER EDIFICI RESIDENZIALI TIPO MECCANICO N¦7 FERMATE / - Ascensore automatico, idoneo anche per disabili, per edifici residenziali ad azionamento elettrico avente le seguenti caratteristiche:- Portata kg 525 - Persone n.7- Fermate n. 6 compreso la prima- Corsa m 15- Velocita' 0,.63/0,16 m/sec- Rapporto di intermittenza 0,40- Corrente voltaggio 220/380 V- Vano proprio- Motore elettrico trifase con macchinario posto in alto- Guide di scorrimento per la cabina in profilato di acciaio a T trafilato o fresato, contrappeso con blocchi di ghisa o altro materiale, guidato con guide in profilato a T trafilato o fresato - caratteristiche cabina in lamiera di ferro rivestita in materiale plastico superficie utile massima 1,45 m¦, pavimento ricoperto in gomma, porte di cabina e di piano automatiche scorrevoli orizzontalmente di tipo centrale o telescopico, azionate da un operatore elettrico, con luce netta non inferiore a 0,85 m, dispositivo di protezione di chiusura con cellula fotoelettrica, pannelli in lamiera di ferro verniciata, serrature elettromagnetiche di sicurezza, quadro di manovra comprendente tutte le apparecchiature del caso per manovra e segnalazione- bottoniera ai piani con pulsante di chiamata e segnalazione di arrivo al piano Ascensore semiautomatico per 7 fermate, portata 525 Kg / - ASCENSORE AUTOMATICO PER EDIFICI RESIDENZIALI TIPO MECCANICO N°7 FERMAT Ascensore semiautomatico per 7 fermate, portata 525 Kg	cad		43864,96	4,99%
22CL.PR.L.2110.100.a	- Maggior prezzo per una fermata in più fino ad una corsa massima 18 m, per gli ascensori ad azionamento oleodinamico Maggior prezzo per una fermata in più di portata fino a 500 kg / - MAGGIOR PREZZO PER UNA FERMATA IN PIU' Maggior prezzo per una fermata in più di portata fino a 500 kg	cad		3956,95
22CL.PR.L.2110.100.b	- Maggior prezzo per una fermata in più fino ad una corsa massima 18 m, per gli ascensori ad azionamento oleodinamico Maggior prezzo per una fermata in più di portata fino a 900 kg / - MAGGIOR PREZZO PER UNA FERMATA IN PIU' Maggior prezzo per una fermata in più di portata fino a 900 kg	cad		3353,10
22CL.PR.L.2110.20.a	Ascensore automatico, idoneo anche per disabili, per edifici residenziali ad azionamento elettrico avente le seguenti caratteristiche:- Portata kg 400 - Persone n.5- Fermate n. 6 compreso la prima- Corsa m 15- Velocita' 0,.63/0,16 m/sec- Rapporto di intermittenza 0,40- Corrente voltaggio 220/380 V- Vano proprio- Motore elettrico trifase con macchinario posto in alto- Guide di scorrimento per la cabina in profilato di acciaio a T trafilato o fresato, contrappeso con blocchi di ghisa o altro materiale, guidato con guide in profilato a T trafilato o fresato - caratteristiche: cabina Cabina in lamiera di ferro rivestita in materiale plastico superficie utile massima 1,17 m¦, pavimento ricoperto in gomma, porte di cabina e di piano automatiche scorrevoli orizzontalmente di tipo centrale o telescopico, azionate da un operatore elettrico,con luce netta non inferiore a 0,75 m, dispositivo di protezione di chiusura con cellula fotoelettrica, pannelli in lamiera di ferro verniciata, serrature elettromagnetiche di sicurezza, quadro di manovra comprendente tutte le apparecchiature del caso per manovra e segnalazione- bottoniera ai piani con pulsante di chiamata e segnalazione di arrivo al piano Ascensore semiautomatico per 6 fermate, portata 400 Kg / - ASCENSORE AUTOMATICO PER EDIFICI RESIDENZIALI TIPO MECCANICO N°6 FERMAT Ascensore semiautomatico per 6 fermate, portata 400 Kg- Ascensore automatico, idoneo anche per disabili, per edifici residenziali ad azionamento elettrico avente le seguenti caratteristiche:- Portata kg 400 - Persone n.5- Fermate n. 6 compreso la prima- Corsa m 15- Velocita' 0,.63/0,16 m/sec- Rapporto di intermittenza 0,40- Corrente voltaggio 220/380 V- Vano proprio- Motore elettrico trifase con macchinario posto in alto- Guide di scorrimento per la cabina in profilato di acciaio a T trafilato o fresato, contrappeso con blocchi di ghisa o altro materiale, guidato con guide in profilato a T trafilato o fresato - caratteristiche: cabina Cabina in lamiera di ferro rivestita in materiale plastico superficie utile massima 1,17 m¦, pavimento ricoperto in gomma, porte di cabina e di piano automatiche scorrevoli orizzontalmente di tipo centrale o telescopico, azionate da un operatore elettrico,con luce netta non inferiore a 0,75 m, dispositivo di protezione di chiusura con cellula fotoelettrica, pannelli in lamiera di ferro verniciata, serrature elettromagnetiche di sicurezza, quadro di manovra comprendente tutte le apparecchiature del caso per manovra e segnalazione- bottoniera ai piani con pulsante di chiamata e segnalazione di arrivo al piano Ascensore semiautomatico per 6 fermate, portata 400 Kg / - ASCENSORE AUTOMATICO PER EDIFICI RESIDENZIALI TIPO MECCANICO N°6 FERMAT Ascensore semiautomatico per 6 fermate, portata 400 Kg	cad		41004,48	5,34%
22CL.PR.L.2110.30.a	Ascensore automatico, idoneo anche per disabili, per edifici non residenziali ad azionamento elettrico avente le seguenti caratteristiche:- Portata kg 630 - Persone n.8- Fermate n. 6 compreso la prima- Corsa m 16,5- Velocita' 0,.63/0,16 m/sec- Rapporto di intermittenza 0,40- Corrente voltaggio 220/380 V- Vano proprio- Motore elettrico trifase con macchinario posto in alto- Guide di scorrimento per la cabina in profilato di acciaio a T trafilato o fresato, contrappeso con blocchi di ghisa o altro materiale, guidato con guide in profilato a T trafilato o fresato- caratteristiche cabina in lamiera di ferro rivestita in materiale plastico, superficie utile massima 1,66 m¦, pavimento ricoperto in gomma; porta di cabina di tipo scorrevoli orizzontalmente di tipo centrale o telescopico, azionata da un operatore elettrico, serrature elettromeccaniche di sicurezza: a porte chiuse quadro di manovra alimentato a corrente raddrizzata comprendente tutte le apparecchiature per la manovra a mano- bottoniera ai piani con pulsante di chiamata e segnalazione di arrivo al piano Ascensore automatico per 6 fermate, portata 630 Kg / - ASCENSORE AUTOMATICO PER EDIFICI NON RESIDENZIALI TIPO MECCANICO N°6 FERMATE N° 8 PERSONE Ascensore automatico per 6 fermate, portata 630 Kg- Ascensore automatico, idoneo anche per disabili, per edifici non residenziali ad azionamento elettrico avente le seguenti caratteristiche:- Portata kg 630 - Persone n.8- Fermate n. 6 compreso la prima- Corsa m 16,5- Velocita' 0,.63/0,16 m/sec- Rapporto di intermittenza 0,40- Corrente voltaggio 220/380 V- Vano proprio- Motore elettrico trifase con macchinario posto in alto- Guide di scorrimento per la cabina in profilato di acciaio a T trafilato o fresato, contrappeso con blocchi di ghisa o altro materiale, guidato con guide in profilato a T trafilato o fresato- caratteristiche cabina in lamiera di ferro rivestita in materiale plastico, superficie utile massima 1,66 m¦, pavimento ricoperto in gomma; porta di cabina di tipo scorrevoli orizzontalmente di tipo centrale o telescopico, azionata da un operatore elettrico, serrature elettromeccaniche di sicurezza: a porte chiuse quadro di manovra alimentato a corrente raddrizzata comprendente tutte le apparecchiature per la manovra a mano- bottoniera ai piani con pulsante di chiamata e segnalazione di arrivo al piano Ascensore automatico per 6 fermate, portata 630 Kg / - ASCENSORE AUTOMATICO PER EDIFICI NON RESIDENZIALI TIPO MECCANICO N°6 FERMATE N° 8 PERSONE Ascensore automatico per 6 fermate, portata 630 Kg	cad		57515,74	3,81%
22CL.PR.L.2110.40.a	Ascensore automatico, idoneo anche per disabili, per edifici non residenziali ad azionamento elettrico - Portata kg 825 - Persone n.11- Fermate n. 6 compreso la prima- Corsa m 16,5- Velocita' 0,.63/0,16 m/sec- Rapporto di intermittenza 0,40- Corrente voltaggio 220/380 V- Vano proprio- Macchinario posto in alto con motore a doppia polarità (4/16 poli) per livellamento ai piani- Guide di scorrimento per la cabina in profilato di acciaio a T trafilato o fresato, contrappeso con blocchi di ghisa o altro materiale, guidato con guide in profilato a T trafilato o fresato- caratteristiche cabina in lamiera di ferro rivestita in materiale plastico, superficie utile massima 2,05 m¦, pavimento ricoperto in gomma, porte di cabina e di piano automatiche scorrevoli orizzontalmente di tipo centrale o telescopico, azionate da un operatore elettrico, con luce netta in larghezza 0,90 m, dispositivo di protezione in chiusura con cellula fotoelettrica, pannelli in lamiera di ferro verniciata, serrature elettromagnetiche di sicurezza, quadro di manovra comprendente tutte le apparecchiature del caso per manovra e segnalazione- bottoniera ai piani con pulsante di chiamata e segnalazione di arrivo al piano Ascensore automatico per 6 fermate,11 persone, portata 825 Kg / - ASCENSORE IAUTOMATICO PER EDIFICI NON RESIDENZIALI TIPO MECCANICO N°6 FERMATE N° 11 PERSONE Ascensore automatico per 6 fermate,11 persone, portata 825 Kg- Ascensore automatico, idoneo anche per disabili, per edifici non residenziali ad azionamento elettrico - Portata kg 825 - Persone n.11- Fermate n. 6 compreso la prima- Corsa m 16,5- Velocita' 0,.63/0,16 m/sec- Rapporto di intermittenza 0,40- Corrente voltaggio 220/380 V- Vano proprio- Macchinario posto in alto con motore a doppia polarità (4/16 poli) per livellamento ai piani- Guide di scorrimento per la cabina in profilato di acciaio a T trafilato o fresato, contrappeso con blocchi di ghisa o altro materiale, guidato con guide in profilato a T trafilato o fresato- caratteristiche cabina in lamiera di ferro rivestita in materiale plastico, superficie utile massima 2,05 m¦, pavimento ricoperto in gomma, porte di cabina e di piano automatiche scorrevoli orizzontalmente di tipo centrale o telescopico, azionate da un operatore elettrico, con luce netta in larghezza 0,90 m, dispositivo di protezione in chiusura con cellula fotoelettrica, pannelli in lamiera di ferro verniciata, serrature elettromagnetiche di sicurezza, quadro di manovra comprendente tutte le apparecchiature del caso per manovra e segnalazione- bottoniera ai piani con pulsante di chiamata e segnalazione di arrivo al piano Ascensore automatico per 6 fermate,11 persone, portata 825 Kg / - ASCENSORE IAUTOMATICO PER EDIFICI NON RESIDENZIALI TIPO MECCANICO N°6 FERMATE N° 11 PERSONE Ascensore automatico per 6 fermate,11 persone, portata 825 Kg	cad		67765,69	3,23%
22CL.PR.L.2110.50.a	Maggior prezzo per una fermata in più per gli ascensori ad azionamento elettrico Maggior prezzo per una fermata in più per gli ascensori elettrici / - MAGGIOR PREZZO PER UNA FERMATA IN PIU' Maggior prezzo per una fermata in più per gli ascensori elettrici- Maggior prezzo per una fermata in più per gli ascensori ad azionamento elettrico Maggior prezzo per una fermata in più per gli ascensori elettrici / - MAGGIOR PREZZO PER UNA FERMATA IN PIU' Maggior prezzo per una fermata in più per gli ascensori elettrici	cad		3400,74
22CL.PR.L.2110.60.a	FERMATE N° 7 PERSONE Ascensore automatico, con impianto installato in vano proprio ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano per edifici residenziali, idoneo anche per disabili, di tipo automatico avente le seguenti caratteristiche:- Portata kg 525 - Persone n. 7- Fermate n. 5 compreso la prima- Corsa m 12- Velocita' 0,63 m/sec- Corrente voltaggio 220/380 V- Vano proprio- Macchinario posto in basso- Guide di scorrimento per la cabina e per la testa del pistone in profilato di acciaio a T trafilato o fresato - Caratteristiche cabina in lamiera di ferro rivestita in materiale plastico, superficie utile massima 1,45 m¦, pavimento ricoperto in gomma, porte di cabina e di piano automatiche scorrevoli orizzontalmente di tipo centrale o telescopico, azionate da un operatore elettrico, con luce netta non inferiore a 0,85 m, dispositivo di protezione in chiusura con cellula fotoelettrica, pannelli in lamiera di ferro verniciata, serrature elettromagnetiche di sicurezza, quadro di manovra comprendente tutte le apparecchiature del caso per manovra e segnalazione, stazionamento a porte chiuse- bottoniera ai piani con pulsante di chiamata e segnalazione di arrivo al piano Ascensore oleodinamico per 5 fermate,7 persone, portata 525 Kg / - ASCENSORE AUTOMATICO PER EDIFICI RESIDENZIALI TIPO OLEODINAMICO N°5 Ascensore oleodinamico per 5 fermate,7 persone, portata 525 Kg- FERMATE N° 7 PERSONE Ascensore automatico, con impianto installato in vano proprio ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano per edifici residenziali, idoneo anche per disabili, di tipo automatico avente le seguenti caratteristiche:- Portata kg 525 - Persone n. 7- Fermate n. 5 compreso la prima- Corsa m 12- Velocita' 0,63 m/sec- Corrente voltaggio 220/380 V- Vano proprio- Macchinario posto in basso- Guide di scorrimento per la cabina e per la testa del pistone in profilato di acciaio a T trafilato o fresato - Caratteristiche cabina in lamiera di ferro rivestita in materiale plastico, superficie utile massima 1,45 m¦, pavimento ricoperto in gomma, porte di cabina e di piano automatiche scorrevoli orizzontalmente di tipo centrale o telescopico, azionate da un operatore elettrico, con luce netta non inferiore a 0,85 m, dispositivo di protezione in chiusura con cellula fotoelettrica, pannelli in lamiera di ferro verniciata, serrature elettromagnetiche di sicurezza, quadro di manovra comprendente tutte le apparecchiature del caso per manovra e segnalazione, stazionamento a porte chiuse- bottoniera ai piani con pulsante di chiamata e segnalazione di arrivo al piano Ascensore oleodinamico per 5 fermate,7 persone, portata 525 Kg / - ASCENSORE AUTOMATICO PER EDIFICI RESIDENZIALI TIPO OLEODINAMICO N°5 Ascensore oleodinamico per 5 fermate,7 persone, portata 525 Kg	cad		43070,36	5,08%
22CL.PR.L.2110.70.a	FERMATE N° 5 PERSONE Ascensore automatico, con impianto installato in vano proprio ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano per edifici residenziali, idoneo anche per disabili, di tipo automatico avente le seguenti caratteristiche:- Portata kg 400 - Persone n. 5- Fermate n. 5 compreso la prima- Corsa m 12- Velocita' 0,63 m/sec- Corrente voltaggio 220/380 V- Vano proprio- Macchinario posto in basso- Guide di scorrimento per la cabina e per la testa del pistone in profilato di acciaio a T trafilato o fresato - Caratteristiche cabina in lamiera di ferro rivestita in materiale plastico, superficie utile massima 1,17 m¦, pavimento ricoperto in gomma, porte di cabina e di piano automatiche scorrevoli orizzontalmente di tipo centrale o telescopico, azionate da un operatore elettrico, con luce netta non inferiore a 0,75 m, dispositivo di protezione in chiusura con cellula fotoelettrica, pannelli in lamiera di ferro verniciata, serrature elettromagnetiche di sicurezza, quadro di manovra comprendente tutte le apparecchiature del caso per manovra e segnalazione, stazionamento a porte chiuse- bottoniera ai piani con pulsante di chiamata e segnalazione di arrivo al piano Ascensore oleodinamico per 5 fermate,5 persone, portata 400 Kg / - ASCENSORE AUTOMATICO PER EDIFICI RESIDENZIALI TIPO OLEODINAMICO N°5 Ascensore oleodinamico per 5 fermate,5 persone, portata 400 Kg- FERMATE N° 5 PERSONE Ascensore automatico, con impianto installato in vano proprio ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano per edifici residenziali, idoneo anche per disabili, di tipo automatico avente le seguenti caratteristiche:- Portata kg 400 - Persone n. 5- Fermate n. 5 compreso la prima- Corsa m 12- Velocita' 0,63 m/sec- Corrente voltaggio 220/380 V- Vano proprio- Macchinario posto in basso- Guide di scorrimento per la cabina e per la testa del pistone in profilato di acciaio a T trafilato o fresato - Caratteristiche cabina in lamiera di ferro rivestita in materiale plastico, superficie utile massima 1,17 m¦, pavimento ricoperto in gomma, porte di cabina e di piano automatiche scorrevoli orizzontalmente di tipo centrale o telescopico, azionate da un operatore elettrico, con luce netta non inferiore a 0,75 m, dispositivo di protezione in chiusura con cellula fotoelettrica, pannelli in lamiera di ferro verniciata, serrature elettromagnetiche di sicurezza, quadro di manovra comprendente tutte le apparecchiature del caso per manovra e segnalazione, stazionamento a porte chiuse- bottoniera ai piani con pulsante di chiamata e segnalazione di arrivo al piano Ascensore oleodinamico per 5 fermate,5 persone, portata 400 Kg / - ASCENSORE AUTOMATICO PER EDIFICI RESIDENZIALI TIPO OLEODINAMICO N°5 Ascensore oleodinamico per 5 fermate,5 persone, portata 400 Kg	cad		40432,40	5,42%
22CL.PR.L.2110.80.a	FERMATE N°8 PERSONE Ascensore automatico, con impianto installato in vano proprio ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano, di tipo automatico idineo per disabili, in edifici non residenzial avente le seguenti caratteristiche:- Portata kg 630 - Persone n. 8- Fermate n. 5 compreso la prima- Corsa m 12- Velocita' 0,63 m/sec- Corrente voltaggio 220/380 V- Vano proprio- Macchinario posto in basso- Guide di scorrimento per la cabina e per la testa del pistone in profilato di acciaio a T trafilato o fresato - Caratteristiche cabina in lamiera di ferro rivestita in materiale plastico, superficie utile massima 1,66 m¦, pavimento ricoperto in gomma; porte di cabina e di piano automatiche scorrevoli orizzontalmente di tipo centrale o telescopico azionate da un operatore elettrico, pannelli in lamiera di ferro verniciati antiruggine; serrature elettromeccaniche di sicurezza, stazionamento a porte chiuse; quadro di manovra alimentato a corrente raddrizzata, comprendente tutte le apparecchiature- bottoniera ai piani con pulsante di chiamata e segnalazione di arrivo al piano Ascensore oleodinamico per 5 fermate,8 persone, portata 630 Kg / - ASCENSORE AUTOMATICO PER EDIFICI NON RESIDENZIALI TIPO OLEODINAMICO N°5 Ascensore oleodinamico per 5 fermate,8 persone, portata 630 Kg- FERMATE N°8 PERSONE Ascensore automatico, con impianto installato in vano proprio ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano, di tipo automatico idineo per disabili, in edifici non residenzial avente le seguenti caratteristiche:- Portata kg 630 - Persone n. 8- Fermate n. 5 compreso la prima- Corsa m 12- Velocita' 0,63 m/sec- Corrente voltaggio 220/380 V- Vano proprio- Macchinario posto in basso- Guide di scorrimento per la cabina e per la testa del pistone in profilato di acciaio a T trafilato o fresato - Caratteristiche cabina in lamiera di ferro rivestita in materiale plastico, superficie utile massima 1,66 m¦, pavimento ricoperto in gomma; porte di cabina e di piano automatiche scorrevoli orizzontalmente di tipo centrale o telescopico azionate da un operatore elettrico, pannelli in lamiera di ferro verniciati antiruggine; serrature elettromeccaniche di sicurezza, stazionamento a porte chiuse; quadro di manovra alimentato a corrente raddrizzata, comprendente tutte le apparecchiature- bottoniera ai piani con pulsante di chiamata e segnalazione di arrivo al piano Ascensore oleodinamico per 5 fermate,8 persone, portata 630 Kg / - ASCENSORE AUTOMATICO PER EDIFICI NON RESIDENZIALI TIPO OLEODINAMICO N°5 Ascensore oleodinamico per 5 fermate,8 persone, portata 630 Kg	cad		54416,87	4,02%
22CL.PR.L.2110.90.a	FERMATE N°11 PERSONE Ascensore automatico, con impianto installato in vano proprio ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano, di tipo automatico idineo per disabili, in edifici non residenziali avente le seguenti caratteristiche:- Portata kg 825 - Persone n. 11- Fermate n. 5 compreso la prima- Corsa m 12- Velocita' 0,63 m/sec- Corrente voltaggio 220/380 V- Vano proprio- Macchinario posto in basso- Guide di scorrimento per la cabina e per la testa del pistone in profilato di acciaio a T trafilato o fresato - Caratteristiche cabina in lamiera di ferro rivestita in materiale plastico, superficie utile massima 2,05 m¦, pavimento ricoperto in gomma, porte di cabina e di piano automatiche scorrevoli orizzontalmente di tipo centrale o telescopico, azionate da un operatore elettrico, con luce netta in larghezza 0,90 m, dispositivo di protezione in chiusura con cellula fotoelettrica, pannelli in lamiera di ferro verniciata con antiruggine, serrature elettromeccaniche di sicurezza, stazionamento a porte chiuse, quadro di manovra alimentato a corrente raddrizzata, comprendente tutte le apparecchiature- bottoniera ai piani con pulsante di chiamata e segnalazione di arrivo al piano Ascensore oleodinamico per 5 fermate,11 persone, portata 825 Kg / - ASCENSORE AUTOMATICO PER EDIFICI NON RESIDENZIALI TIPO OLEODINAMICO N°5 Ascensore oleodinamico per 5 fermate,11 persone, portata 825 Kg- FERMATE N°11 PERSONE Ascensore automatico, con impianto installato in vano proprio ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano, di tipo automatico idineo per disabili, in edifici non residenziali avente le seguenti caratteristiche:- Portata kg 825 - Persone n. 11- Fermate n. 5 compreso la prima- Corsa m 12- Velocita' 0,63 m/sec- Corrente voltaggio 220/380 V- Vano proprio- Macchinario posto in basso- Guide di scorrimento per la cabina e per la testa del pistone in profilato di acciaio a T trafilato o fresato - Caratteristiche cabina in lamiera di ferro rivestita in materiale plastico, superficie utile massima 2,05 m¦, pavimento ricoperto in gomma, porte di cabina e di piano automatiche scorrevoli orizzontalmente di tipo centrale o telescopico, azionate da un operatore elettrico, con luce netta in larghezza 0,90 m, dispositivo di protezione in chiusura con cellula fotoelettrica, pannelli in lamiera di ferro verniciata con antiruggine, serrature elettromeccaniche di sicurezza, stazionamento a porte chiuse, quadro di manovra alimentato a corrente raddrizzata, comprendente tutte le apparecchiature- bottoniera ai piani con pulsante di chiamata e segnalazione di arrivo al piano Ascensore oleodinamico per 5 fermate,11 persone, portata 825 Kg / - ASCENSORE AUTOMATICO PER EDIFICI NON RESIDENZIALI TIPO OLEODINAMICO N°5 Ascensore oleodinamico per 5 fermate,11 persone, portata 825 Kg	cad		70928,10	3,09%
22CL.PR.L.2120.10.a	Montacarrozzelle tipo rettilineo, in opera, riferimento norme UNI 9801 con: - macchina a pedana ribaltabile 180 kg; - dimensione minima pedana 0,75 x 0,65 m; - sbarra di sicurezza a L con controllo di movimento; - sistema anticesoiamento ed antischiacciamento corpo pedana; - antischiacciamento corpo carter per funzionamento pedana chiusa; - alette installate sulle bordature corpo macchina con funzionamento anticesoiamento; - pulsante stop corpo macchina; - maniglione fisso corpo macchina; - pedana antiscivolo; - comando elettrico a chiave per il consenso salita e discesa, installato sul corpo macchina; - pulsanti per salita e discesa a uomo presente installati sul corpo macchina; - pulsantiera di accompagnamento via cavo; - manovra manuale di emergenza; - bottoniera a uomo presente con selettore a chiave per chiamata e rimando ai piani per il funzionamento solo a corpo macchina chiuso; - alimentazione elettrica per il funzionamento di tutto l'impianto secondo le normative vigenti Tipo da 180 kg fino a 6 alzate / - MONTACARROZZELLE RETTILINEO DA 180 kg Tipo da 180 kg fino a 6 alzate- Montacarrozzelle tipo rettilineo, in opera, riferimento norme UNI 9801 con: - macchina a pedana ribaltabile 180 kg; - dimensione minima pedana 0,75 x 0,65 m; - sbarra di sicurezza a L con controllo di movimento; - sistema anticesoiamento ed antischiacciamento corpo pedana; - antischiacciamento corpo carter per funzionamento pedana chiusa; - alette installate sulle bordature corpo macchina con funzionamento anticesoiamento; - pulsante stop corpo macchina; - maniglione fisso corpo macchina; - pedana antiscivolo; - comando elettrico a chiave per il consenso salita e discesa, installato sul corpo macchina; - pulsanti per salita e discesa a uomo presente installati sul corpo macchina; - pulsantiera di accompagnamento via cavo; - manovra manuale di emergenza; - bottoniera a uomo presente con selettore a chiave per chiamata e rimando ai piani per il funzionamento solo a corpo macchina chiuso; - alimentazione elettrica per il funzionamento di tutto l'impianto secondo le normative vigenti Tipo da 180 kg fino a 6 alzate / - MONTACARROZZELLE RETTILINEO DA 180 kg Tipo da 180 kg fino a 6 alzate	cad		23671,42	2,31%
22CL.PR.L.2120.20.a	Montacarrozzelle tipo rettilineo, in opera, riferimento norme UNI 9801 con: - macchina a pedana ribaltabile 150 kg; - dimensione minima pedana 0,75 x 0,65 m; - sbarra di sicurezza a L con controllo di movimento; - sistema anticesoiamento ed antischiacciamento corpo pedana; - antischiacciamento corpo carter per funzionamento pedana chiusa; - alette o costole pneumatiche installate sulle bordature corpo macchina con funzionamento anticesoiamento; - pulsante stop corpo macchina; - maniglione fisso corpo macchina; - pedana antiscivolo; - comando chiave con preselezione corpo macchina; - pulsanti per salita e discesa a uomo presente; - pulsantiera di accompagnamento via cavo; - manovra manuale di emergenza; - bottoniera a uomo presente con interruttore della tensione a chiave per chiamata e rimando ai piani per il funzionamento solo a corpo macchina chiuso; - alimentazione elettrica per il funzionamento di tutto l'impianto secondo le normative vigenti Tipo da 150 kg fino a numero 6 alzate / - MONTACARROZZELLE RETTILINEO DA 150 kg Tipo da 150 kg fino a numero 6 alzate- Montacarrozzelle tipo rettilineo, in opera, riferimento norme UNI 9801 con: - macchina a pedana ribaltabile 150 kg; - dimensione minima pedana 0,75 x 0,65 m; - sbarra di sicurezza a L con controllo di movimento; - sistema anticesoiamento ed antischiacciamento corpo pedana; - antischiacciamento corpo carter per funzionamento pedana chiusa; - alette o costole pneumatiche installate sulle bordature corpo macchina con funzionamento anticesoiamento; - pulsante stop corpo macchina; - maniglione fisso corpo macchina; - pedana antiscivolo; - comando chiave con preselezione corpo macchina; - pulsanti per salita e discesa a uomo presente; - pulsantiera di accompagnamento via cavo; - manovra manuale di emergenza; - bottoniera a uomo presente con interruttore della tensione a chiave per chiamata e rimando ai piani per il funzionamento solo a corpo macchina chiuso; - alimentazione elettrica per il funzionamento di tutto l'impianto secondo le normative vigenti Tipo da 150 kg fino a numero 6 alzate / - MONTACARROZZELLE RETTILINEO DA 150 kg Tipo da 150 kg fino a numero 6 alzate	cad		29154,02	1,88%
22CL.PR.L.2120.20.b	- Montacarrozzelle tipo rettilineo, in opera, riferimento norme UNI 9801 con: - macchina a pedana ribaltabile 150 kg; - dimensione minima pedana 0,75 x 0,65 m; - sbarra di sicurezza a L con controllo di movimento; - sistema anticesoiamento ed antischiacciamento corpo pedana; - antischiacciamento corpo carter per funzionamento pedana chiusa; - alette o costole pneumatiche installate sulle bordature corpo macchina con funzionamento anticesoiamento; - pulsante stop corpo macchina; - maniglione fisso corpo macchina; - pedana antiscivolo; - comando chiave con preselezione corpo macchina; - pulsanti per salita e discesa a uomo presente; - pulsantiera di accompagnamento via cavo; - manovra manuale di emergenza; - bottoniera a uomo presente con interruttore della tensione a chiave per chiamata e rimando ai piani per il funzionamento solo a corpo macchina chiuso; - alimentazione elettrica per il funzionamento di tutto l'impianto secondo le normative vigenti Tipo da 150 kg da numero 7 a numero 15 alzate / - MONTACARROZZELLE RETTILINEO DA 150 kg Tipo da 150 kg da numero 7 a numero 15 alzate	cad		29932,71	1,83%
22CL.PR.L.2120.20.c	Montacarrozzelle tipo rettilineo, in opera, riferimento norme UNI 9801 con: - macchina a pedana ribaltabile 150 kg; - dimensione minima pedana 0,75 x 0,65 m; - sbarra di sicurezza a L con controllo di movimento; - sistema anticesoiamento ed antischiacciamento corpo pedana; - antischiacciamento corpo carter per funzionamento pedana chiusa; - alette o costole pneumatiche installate sulle bordature corpo macchina con funzionamento anticesoiamento; - pulsante stop corpo macchina; - maniglione fisso corpo macchina; - pedana antiscivolo; - comando chiave con preselezione corpo macchina; - pulsanti per salita e discesa a uomo presente; - pulsantiera di accompagnamento via cavo; - manovra manuale di emergenza; - bottoniera a uomo presente con interruttore della tensione a chiave per chiamata e rimando ai piani per il funzionamento solo a corpo macchina chiuso; - alimentazione elettrica per il funzionamento di tutto l'impianto secondo le normative vigenti Tipo da 150 kg fino a numero 20 alzate, con piano intermedio / - MONTACARROZZELLE RETTILINEO DA 150 kg Tipo da 150 kg fino a numero 20 alzate, con piano intermedio- Montacarrozzelle tipo rettilineo, in opera, riferimento norme UNI 9801 con: - macchina a pedana ribaltabile 150 kg; - dimensione minima pedana 0,75 x 0,65 m; - sbarra di sicurezza a L con controllo di movimento; - sistema anticesoiamento ed antischiacciamento corpo pedana; - antischiacciamento corpo carter per funzionamento pedana chiusa; - alette o costole pneumatiche installate sulle bordature corpo macchina con funzionamento anticesoiamento; - pulsante stop corpo macchina; - maniglione fisso corpo macchina; - pedana antiscivolo; - comando chiave con preselezione corpo macchina; - pulsanti per salita e discesa a uomo presente; - pulsantiera di accompagnamento via cavo; - manovra manuale di emergenza; - bottoniera a uomo presente con interruttore della tensione a chiave per chiamata e rimando ai piani per il funzionamento solo a corpo macchina chiuso; - alimentazione elettrica per il funzionamento di tutto l'impianto secondo le normative vigenti Tipo da 150 kg fino a numero 20 alzate, con piano intermedio / - MONTACARROZZELLE RETTILINEO DA 150 kg Tipo da 150 kg fino a numero 20 alzate, con piano intermedio	cad		35335,78	1,55%
22CL.PR.L.2120.20.d	- Montacarrozzelle tipo rettilineo, in opera, riferimento norme UNI 9801 con: - macchina a pedana ribaltabile 150 kg; - dimensione minima pedana 0,75 x 0,65 m; - sbarra di sicurezza a L con controllo di movimento; - sistema anticesoiamento ed antischiacciamento corpo pedana; - antischiacciamento corpo carter per funzionamento pedana chiusa; - alette o costole pneumatiche installate sulle bordature corpo macchina con funzionamento anticesoiamento; - pulsante stop corpo macchina; - maniglione fisso corpo macchina; - pedana antiscivolo; - comando chiave con preselezione corpo macchina; - pulsanti per salita e discesa a uomo presente; - pulsantiera di accompagnamento via cavo; - manovra manuale di emergenza; - bottoniera a uomo presente con interruttore della tensione a chiave per chiamata e rimando ai piani per il funzionamento solo a corpo macchina chiuso; - alimentazione elettrica per il funzionamento di tutto l'impianto secondo le normative vigenti Maggiorazione per cambio di direzione qualsiasi / - MONTACARROZZELLE RETTILINEO DA 150 kg Maggiorazione per cambio di direzione qualsiasi	cad		2097,66
22CL.PR.L.2130.10.a	Montacarico - montalettighe ad azionamento oleodinamico, installato in vano proprio, ad azionamento elettrico, di tipo completamente automatico avente le seguenti caratteristiche:- Portata kg 1.200- Fermate n. 5 compreso la prima- Corsa m 12- Velocita' 0,63 m/sec- Corrente voltaggio 220/380 V- Vano proprio- Centralina posta in basso in locale nelle adiacenze del vano di corsa- Guide di scorrimento per la cabina e testa del pistone in acciaio profilati a T- Caratteristiche cabina in lamiera di ferro rivestita in materiale plastico, superficie utile massima 4,08 m¦, pavimento ricoperto in gomma, porte di cabina e di piano automatiche scorrevoli orizzontalmente di tipo centrale o telescopico, azionate da un operatore elettrico, con luce netta in larghezza 0,90 m, dispositivo di protezione in chiusura con cellula fotoelettrica, pannelli in lamiera di ferro verniciata con antiruggine, serrature elettromeccaniche di sicurezza, stazionamento a porte chiuse, quadro di manovra alimentato a corrente raddrizzata, comprendente tute le apparecchiature per la manovra e le segnalazioni- bottoniera ai piani con pulsante di chiamata e segnalazione di arrivo al piano Montacarico- montalettighe portata 1.200 kg 5 fermate / - MONTACARICO- MONTALETTIGHE OLEODINAMICO Montacarico- montalettighe portata 1.200 kg 5 fermate- Montacarico - montalettighe ad azionamento oleodinamico, installato in vano proprio, ad azionamento elettrico, di tipo completamente automatico avente le seguenti caratteristiche:- Portata kg 1.200- Fermate n. 5 compreso la prima- Corsa m 12- Velocita' 0,63 m/sec- Corrente voltaggio 220/380 V- Vano proprio- Centralina posta in basso in locale nelle adiacenze del vano di corsa- Guide di scorrimento per la cabina e testa del pistone in acciaio profilati a T- Caratteristiche cabina in lamiera di ferro rivestita in materiale plastico, superficie utile massima 4,08 m¦, pavimento ricoperto in gomma, porte di cabina e di piano automatiche scorrevoli orizzontalmente di tipo centrale o telescopico, azionate da un operatore elettrico, con luce netta in larghezza 0,90 m, dispositivo di protezione in chiusura con cellula fotoelettrica, pannelli in lamiera di ferro verniciata con antiruggine, serrature elettromeccaniche di sicurezza, stazionamento a porte chiuse, quadro di manovra alimentato a corrente raddrizzata, comprendente tute le apparecchiature per la manovra e le segnalazioni- bottoniera ai piani con pulsante di chiamata e segnalazione di arrivo al piano Montacarico- montalettighe portata 1.200 kg 5 fermate / - MONTACARICO- MONTALETTIGHE OLEODINAMICO Montacarico- montalettighe portata 1.200 kg 5 fermate	cad		89155,62	2,46%
22CL.PR.L.2130.20.a	- Maggior prezzo per una fermata in più fino a 18 m, per i montacarichi ad azionamento oleodinamico di portata 1.200 kg Maggior prezzo per una fermata in più fino a 18 m / - MAGGIOR PREZZO PER UNA FERMATA IN PIU' Maggior prezzo per una fermata in più fino a 18 m	cad		4195,36
22CL.PR.L.2130.30.a	Montacarico - Portata 100 kg - Fermate n° 2 - Servizi n° 2 - Corsa 3,50 m - Velocità 0,40 m/s - Argano in alto - Alimentazione C.A. - Manovra universale - Segnalazioni - Guide per cabina e contrappeso in profilato di acciaio a T - Cabina in lamiera di ferro verniciata a smalto - Porte di piano e di cabina controllate elettronicamente a due ante scorrevoli a ghigliottina in lamiera di ferro verniciata a smalto, in opera Montacarico portata 100 kg / - MONTACARICO PORTATA 100 kg Montacarico portata 100 kg- Montacarico - Portata 100 kg - Fermate n° 2 - Servizi n° 2 - Corsa 3,50 m - Velocità 0,40 m/s - Argano in alto - Alimentazione C.A. - Manovra universale - Segnalazioni - Guide per cabina e contrappeso in profilato di acciaio a T - Cabina in lamiera di ferro verniciata a smalto - Porte di piano e di cabina controllate elettronicamente a due ante scorrevoli a ghigliottina in lamiera di ferro verniciata a smalto, in opera Montacarico portata 100 kg / - MONTACARICO PORTATA 100 kg Montacarico portata 100 kg	cad		22813,32	2,40%
22CL.PR.L.2130.30.b	- Montacarico - Portata 100 kg - Fermate n° 2 - Servizi n° 2 - Corsa 3,50 m - Velocità 0,40 m/s - Argano in alto - Alimentazione C.A. - Manovra universale - Segnalazioni - Guide per cabina e contrappeso in profilato di acciaio a T - Cabina in lamiera di ferro verniciata a smalto - Porte di piano e di cabina controllate elettronicamente a due ante scorrevoli a ghigliottina in lamiera di ferro verniciata a smalto, in opera Maggior prezzo per ogni fermata in più aumento di corsa di 3 m / - MONTACARICO PORTATA 100 kg Maggior prezzo per ogni fermata in più aumento di corsa di 3 m	cad		1292,77
22CL.PR.L.2130.30.c	- Montacarico - Portata 100 kg - Fermate n° 2 - Servizi n° 2 - Corsa 3,50 m - Velocità 0,40 m/s - Argano in alto - Alimentazione C.A. - Manovra universale - Segnalazioni - Guide per cabina e contrappeso in profilato di acciaio a T - Cabina in lamiera di ferro verniciata a smalto - Porte di piano e di cabina controllate elettronicamente a due ante scorrevoli a ghigliottina in lamiera di ferro verniciata a smalto, in opera Maggior prezzo per velocità di 0,40 ¸ 0,10 m/s / - MONTACARICO PORTATA 100 kg Maggior prezzo per velocità di 0,40 ¸ 0,10 m/s	cad		1904,75
22CL.PR.L.2130.30.d	- Montacarico - Portata 100 kg - Fermate n° 2 - Servizi n° 2 - Corsa 3,50 m - Velocità 0,40 m/s - Argano in alto - Alimentazione C.A. - Manovra universale - Segnalazioni - Guide per cabina e contrappeso in profilato di acciaio a T - Cabina in lamiera di ferro verniciata a smalto - Porte di piano e di cabina controllate elettronicamente a due ante scorrevoli a ghigliottina in lamiera di ferro verniciata a smalto, in opera Maggior prezzo differenza di prezzo per argano in basso / - MONTACARICO PORTATA 100 kg Maggior prezzo differenza di prezzo per argano in basso	cad		1129,77
22CL.PR.L.2130.30.e	- Montacarico - Portata 100 kg - Fermate n° 2 - Servizi n° 2 - Corsa 3,50 m - Velocità 0,40 m/s - Argano in alto - Alimentazione C.A. - Manovra universale - Segnalazioni - Guide per cabina e contrappeso in profilato di acciaio a T - Cabina in lamiera di ferro verniciata a smalto - Porte di piano e di cabina controllate elettronicamente a due ante scorrevoli a ghigliottina in lamiera di ferro verniciata a smalto, in opera Maggior prezzo differenza di prezzo per cabina in acciaio inox / - MONTACARICO PORTATA 100 kg Maggior prezzo differenza di prezzo per cabina in acciaio inox	cad		701,50
22CL.PR.L.2130.30.f	- Montacarico - Portata 100 kg - Fermate n° 2 - Servizi n° 2 - Corsa 3,50 m - Velocità 0,40 m/s - Argano in alto - Alimentazione C.A. - Manovra universale - Segnalazioni - Guide per cabina e contrappeso in profilato di acciaio a T - Cabina in lamiera di ferro verniciata a smalto - Porte di piano e di cabina controllate elettronicamente a due ante scorrevoli a ghigliottina in lamiera di ferro verniciata a smalto, in opera Maggior prezzo per cabina con due accessi opposti / - MONTACARICO PORTATA 100 kg Maggior prezzo per cabina con due accessi opposti	cad		448,31
22CL.PR.L.2130.30.g	- Montacarico - Portata 100 kg - Fermate n° 2 - Servizi n° 2 - Corsa 3,50 m - Velocità 0,40 m/s - Argano in alto - Alimentazione C.A. - Manovra universale - Segnalazioni - Guide per cabina e contrappeso in profilato di acciaio a T - Cabina in lamiera di ferro verniciata a smalto - Porte di piano e di cabina controllate elettronicamente a due ante scorrevoli a ghigliottina in lamiera di ferro verniciata a smalto, in opera Maggior prezzo per cabina con due accessi adiacenti / - MONTACARICO PORTATA 100 kg Maggior prezzo per cabina con due accessi adiacenti	cad		1342,71
22CL.PR.L.2130.30.h	- Montacarico - Portata 100 kg - Fermate n° 2 - Servizi n° 2 - Corsa 3,50 m - Velocità 0,40 m/s - Argano in alto - Alimentazione C.A. - Manovra universale - Segnalazioni - Guide per cabina e contrappeso in profilato di acciaio a T - Cabina in lamiera di ferro verniciata a smalto - Porte di piano e di cabina controllate elettronicamente a due ante scorrevoli a ghigliottina in lamiera di ferro verniciata a smalto, in opera Maggior prezzo per porte al piano in acciaio inox / - MONTACARICO PORTATA 100 kg Maggior prezzo per porte al piano in acciaio inox	cad		1954,26
22CL.PR.L.2130.40.a	Montacarico - Portata 24 Kg - Fermate n° 2 - Servizi n° 2 - Corsa 3,50 m - Velocità 0,40 m/s - Argano in alto - Alimentazione C.A. - Manovra universale - Segnalazioni - Guide per cabina e contrappeso in profilato di acciaio a T - Cabina in lamiera di ferro verniciata a smalto - Porte di piano e di cabina controllate elettricamente a due ante scorrevoli a ghigliottina in lamiera di ferro verniciata a smalto, in opera Montacarico portata 24 kg / - MONTACARICO PORTATA 24 kg Montacarico portata 24 kg- Montacarico - Portata 24 Kg - Fermate n° 2 - Servizi n° 2 - Corsa 3,50 m - Velocità 0,40 m/s - Argano in alto - Alimentazione C.A. - Manovra universale - Segnalazioni - Guide per cabina e contrappeso in profilato di acciaio a T - Cabina in lamiera di ferro verniciata a smalto - Porte di piano e di cabina controllate elettricamente a due ante scorrevoli a ghigliottina in lamiera di ferro verniciata a smalto, in opera Montacarico portata 24 kg / - MONTACARICO PORTATA 24 kg Montacarico portata 24 kg	cad		11705,14	4,68%
22CL.PR.L.2130.40.b	- Montacarico - Portata 24 Kg - Fermate n° 2 - Servizi n° 2 - Corsa 3,50 m - Velocità 0,40 m/s - Argano in alto - Alimentazione C.A. - Manovra universale - Segnalazioni - Guide per cabina e contrappeso in profilato di acciaio a T - Cabina in lamiera di ferro verniciata a smalto - Porte di piano e di cabina controllate elettricamente a due ante scorrevoli a ghigliottina in lamiera di ferro verniciata a smalto, in opera Maggior prezzo per ogni fermata in più aumento di corsa di 3 m / - MONTACARICO PORTATA 24 kg Maggior prezzo per ogni fermata in più aumento di corsa di 3 m	cad		855,45
22CL.PR.L.2130.40.c	- Montacarico - Portata 24 Kg - Fermate n° 2 - Servizi n° 2 - Corsa 3,50 m - Velocità 0,40 m/s - Argano in alto - Alimentazione C.A. - Manovra universale - Segnalazioni - Guide per cabina e contrappeso in profilato di acciaio a T - Cabina in lamiera di ferro verniciata a smalto - Porte di piano e di cabina controllate elettricamente a due ante scorrevoli a ghigliottina in lamiera di ferro verniciata a smalto, in opera Maggior prezzo per velocità di 0,40 ¸ 0,10 m/s / - MONTACARICO PORTATA 24 kg Maggior prezzo per velocità di 0,40 ¸ 0,10 m/s	cad		1546,29
22CL.PR.L.2130.40.d	- Montacarico - Portata 24 Kg - Fermate n° 2 - Servizi n° 2 - Corsa 3,50 m - Velocità 0,40 m/s - Argano in alto - Alimentazione C.A. - Manovra universale - Segnalazioni - Guide per cabina e contrappeso in profilato di acciaio a T - Cabina in lamiera di ferro verniciata a smalto - Porte di piano e di cabina controllate elettricamente a due ante scorrevoli a ghigliottina in lamiera di ferro verniciata a smalto, in opera Maggior prezzo differenza di prezzo per argano in basso / - MONTACARICO PORTATA 24 kg Maggior prezzo differenza di prezzo per argano in basso	cad		642,36
22CL.PR.L.2130.40.e	- Montacarico - Portata 24 Kg - Fermate n° 2 - Servizi n° 2 - Corsa 3,50 m - Velocità 0,40 m/s - Argano in alto - Alimentazione C.A. - Manovra universale - Segnalazioni - Guide per cabina e contrappeso in profilato di acciaio a T - Cabina in lamiera di ferro verniciata a smalto - Porte di piano e di cabina controllate elettricamente a due ante scorrevoli a ghigliottina in lamiera di ferro verniciata a smalto, in opera Maggior prezzo differenza di prezzo per cabina in acciaio inox / - MONTACARICO PORTATA 24 kg Maggior prezzo differenza di prezzo per cabina in acciaio inox	cad		645,64
22CL.PR.L.2130.40.f	- Montacarico - Portata 24 Kg - Fermate n° 2 - Servizi n° 2 - Corsa 3,50 m - Velocità 0,40 m/s - Argano in alto - Alimentazione C.A. - Manovra universale - Segnalazioni - Guide per cabina e contrappeso in profilato di acciaio a T - Cabina in lamiera di ferro verniciata a smalto - Porte di piano e di cabina controllate elettricamente a due ante scorrevoli a ghigliottina in lamiera di ferro verniciata a smalto, in opera Maggior prezzo per cabina con due accessi opposti / - MONTACARICO PORTATA 24 kg Maggior prezzo per cabina con due accessi opposti	cad		280,13
22CL.PR.L.2130.40.g	- Montacarico - Portata 24 Kg - Fermate n° 2 - Servizi n° 2 - Corsa 3,50 m - Velocità 0,40 m/s - Argano in alto - Alimentazione C.A. - Manovra universale - Segnalazioni - Guide per cabina e contrappeso in profilato di acciaio a T - Cabina in lamiera di ferro verniciata a smalto - Porte di piano e di cabina controllate elettricamente a due ante scorrevoli a ghigliottina in lamiera di ferro verniciata a smalto, in opera Maggior prezzo per cabina con due accessi adiacenti / - MONTACARICO PORTATA 24 kg Maggior prezzo per cabina con due accessi adiacenti	cad		349,32
22CL.PR.L.2130.40.h	- Montacarico - Portata 24 Kg - Fermate n° 2 - Servizi n° 2 - Corsa 3,50 m - Velocità 0,40 m/s - Argano in alto - Alimentazione C.A. - Manovra universale - Segnalazioni - Guide per cabina e contrappeso in profilato di acciaio a T - Cabina in lamiera di ferro verniciata a smalto - Porte di piano e di cabina controllate elettricamente a due ante scorrevoli a ghigliottina in lamiera di ferro verniciata a smalto, in opera Maggior prezzo per porte al piano in acciaio inox / - MONTACARICO PORTATA 24 kg Maggior prezzo per porte al piano in acciaio inox	cad		279,27
22CL.PR.L.2140.10.a	Differenza di prezzo per cabina rivestita in acciaio inox antigraffio Per portate fino a 500 kg / - MAGGIOR PREZZO PER CABINA Per portate fino a 500 kg- Differenza di prezzo per cabina rivestita in acciaio inox antigraffio Per portate fino a 500 kg / - MAGGIOR PREZZO PER CABINA Per portate fino a 500 kg	cad		1132,41
22CL.PR.L.2140.10.b	- Differenza di prezzo per cabina rivestita in acciaio inox antigraffio Per portate fino a 800 kg / - MAGGIOR PREZZO PER CABINA Per portate fino a 800 kg	cad		1996,82
22CL.PR.L.2140.20.a	MAGGIOR PREZZO PER CABINA / - Maggior prezzo per cabina in lamiera di ferro rivestita in acciaio inox satinato liscio Per portata fino a 500 kg / - MAGGIOR PREZZO PER CABINA Per portata fino a 500 kg	cad		1081,83
22CL.PR.L.2140.20.b	MAGGIOR PREZZO PER CABINA / - Maggior prezzo per cabina in lamiera di ferro rivestita in acciaio inox satinato liscio Per portata da 500 kg a 880 kg / - MAGGIOR PREZZO PER CABINA Per portata da 500 kg a 880 kg	cad		1890,82
22CL.PR.L.2140.30.a	MAGGIOR PREZZO PER INSTALLAZIONE IN VANO SCALA / - Maggior prezzo per installazione in vano scala; la quotazione comprende soltanto normali apparecchiature e materiale pertanto dovranno essere quotate di volta in volta, a seconda delle reali situazioni, rinforzi delle guide e staffaggi speciali in funzione Per altezza corsa fino a m 12 / - MAGGIOR PREZZO PER INSTALLAZIONE IN VANO SCALA Per altezza corsa fino a m 12	cad		2796,85
22CL.PR.L.2140.30.b	MAGGIOR PREZZO PER INSTALLAZIONE IN VANO SCALA / - Maggior prezzo per installazione in vano scala; la quotazione comprende soltanto normali apparecchiature e materiale pertanto dovranno essere quotate di volta in volta, a seconda delle reali situazioni, rinforzi delle guide e staffaggi speciali in funzione Per altezza corsa fino a m 18 / - MAGGIOR PREZZO PER INSTALLAZIONE IN VANO SCALA Per altezza corsa fino a m 18	cad		3562,86
22CL.PR.L.2140.40.a	MAGGIOR PREZZO PER MANOVRA COLLETTIVA / - Maggior prezzo per manovra collettiva Simplex in discesa Maggior prezzo per manovra collettiva Simplex in discesa / - MAGGIOR PREZZO PER MANOVRA COLLETTIVA Maggior prezzo per manovra collettiva Simplex in discesa	cad		7653,20
22CL.PR.L.2140.50.a	MAGGIOR PREZZO PER DISPOSITIVO DI INVIO A PIANO / - Maggior prezzo per dispositivo per l'invio dell'ascensore al piano più favorevole per gli impianti elettrici e più basso per gli oleodinamici, con apertura automatica delle porte Per ascensori ad azionamento elettrico / - MAGGIOR PREZZO PER DISPOSITIVO DI INVIO A PIANO Per ascensori ad azionamento elettrico	cad		7433,59
22CL.PR.L.2140.50.b	MAGGIOR PREZZO PER DISPOSITIVO DI INVIO A PIANO / - Maggior prezzo per dispositivo per l'invio dell'ascensore al piano più favorevole per gli impianti elettrici e più basso per gli oleodinamici, con apertura automatica delle porte Per ascensori ad azionamento oleodinamico / - MAGGIOR PREZZO PER DISPOSITIVO DI INVIO A PIANO Per ascensori ad azionamento oleodinamico	cad		3316,10
22CL.PR.L.2201.10.a	Fornitura e posa in opera di modulo fotovoltaico: Tolleranza massima sulla potenza nominale: ± 5% rendimento. Garanzia del produttore 10 anni sui difetti di fabbricazione. Garanzia dopo 12 anni: almeno 90% della potenza nominale. Garanzia dopo 25 anni: almeno 80% della potenza nominale. Tensione massima di sistema: 1.000 V. Fissaggio dei connettori mediante sistema a clip. Spessore vetro: 4mm (resistenza a carichi fino a 5.400 Pa). Nel prezzo sono altresì compresi gli oneri per l'adesione al consorzio di riciclo, gli oneri di trasporto, di carico e scarico e tiro in alto del materiale e quant'altro per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Pannello Fotovoltaico mono o policristallino per ogni W di potenza / - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI FOTOVOLTAICI MONOCRISTALLINI E POLICRISTALLINI Pannello Fotovoltaico mono o policristallino potenza lato DC 240 WFornitura e posa in opera di modulo fotovoltaico, pannelli monocristallini e policristallini / - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI FOTOVOLTAICI MONOCRISTALLINI E POLICRISTALLINI / - Fornitura e posa in opera di modulo fotovoltaico: Tolleranza massima sulla potenza nominale: ± 5% rendimento. Garanzia del produttore 10 anni sui difetti di fabbricazione. Garanzia dopo 12 anni: almeno 90% della potenza nominale. Garanzia dopo 25 anni: almeno 80% della potenza nominale. Tensione massima di sistema: 1.000 V. Fissaggio dei connettori mediante sistema a clip. Spessore vetro: 4mm (resistenza a carichi fino a 5.400 Pa). Nel prezzo sono altresì compresi gli oneri per l'adesione al consorzio di riciclo, gli oneri di trasporto, di carico e scarico e tiro in alto del materiale e quant'altro per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Pannello Fotovoltaico mono o policristallino per ogni W di potenza / - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI FOTOVOLTAICI MONOCRISTALLINI E POLICRISTALLINI Pannello Fotovoltaico mono o policristallino potenza lato DC 240 W	W		1,44	45,14%
22CL.PR.L.2201.20.a	- FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI A FILM SOTTILE Pannello Fotovoltaico a film sottile potenza lato DC 85 W	cad		186,91	9,27%
22CL.PR.L.2201.20.b	- FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI A FILM SOTTILE Pannello Fotovoltaico a film sottile potenza lato DC 136 W	cad		247,63	7,00%
22CL.PR.L.2201.30.a	Fornitura e posa in opera di inverter fotovoltaico monofase: Protezione IP 65. Omologazione DK5940 Ed 2.2. Protezione da inversione polarità tramite diodi di corto circuito. Collegamento CC tramite connettore MCIV. Range temperatura di funzionamento: da -25°C a 60°C. Raffreddamento: per convezione. Fattore di distorsione: minore del 3%. Frequenza: compresa in un range da 47 Hz a 53 Hz. Garanzia: 5 anni. Consente il monitoraggio della dispersione di terra. Rumorosità contenuta entro i 30 dB. Consumo con collegamento notturno: contenuto entro 0,28 W.. Materiale alloggiamento: alluminio. Nel prezzo sono altresì compresi gli oneri di trasporto, di carico e scarico e tiro in alto del materiale e quant'altro per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Potenza nominale lato DC 3000 W / - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER FOTOVOLTAICI MONOFASE Potenza nominale lato DC 3000 WFornitura e posa in opera di inverter fotovoltaico monofase / - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER FOTOVOLTAICI MONOFASE / - Fornitura e posa in opera di inverter fotovoltaico monofase: Protezione IP 65. Omologazione DK5940 Ed 2.2. Protezione da inversione polarità tramite diodi di corto circuito. Collegamento CC tramite connettore MCIV. Range temperatura di funzionamento: da -25°C a 60°C. Raffreddamento: per convezione. Fattore di distorsione: minore del 3%. Frequenza: compresa in un range da 47 Hz a 53 Hz. Garanzia: 5 anni. Consente il monitoraggio della dispersione di terra. Rumorosità contenuta entro i 30 dB. Consumo con collegamento notturno: contenuto entro 0,28 W.. Materiale alloggiamento: alluminio. Nel prezzo sono altresì compresi gli oneri di trasporto, di carico e scarico e tiro in alto del materiale e quant'altro per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Potenza nominale lato DC 3000 W / - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER FOTOVOLTAICI MONOFASE Potenza nominale lato DC 3000 W	cad		1085,91	4,33%
22CL.PR.L.2201.30.b	Fornitura e posa in opera di inverter fotovoltaico monofase / - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER FOTOVOLTAICI MONOFASE / - Fornitura e posa in opera di inverter fotovoltaico monofase: Protezione IP 65. Omologazione DK5940 Ed 2.2. Protezione da inversione polarità tramite diodi di corto circuito. Collegamento CC tramite connettore MCIV. Range temperatura di funzionamento: da -25°C a 60°C. Raffreddamento: per convezione. Fattore di distorsione: minore del 3%. Frequenza: compresa in un range da 47 Hz a 53 Hz. Garanzia: 5 anni. Consente il monitoraggio della dispersione di terra. Rumorosità contenuta entro i 30 dB. Consumo con collegamento notturno: contenuto entro 0,28 W.. Materiale alloggiamento: alluminio. Nel prezzo sono altresì compresi gli oneri di trasporto, di carico e scarico e tiro in alto del materiale e quant'altro per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Potenza nominale lato DC 3600 W / - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER FOTOVOLTAICI MONOFASE Potenza nominale lato DC 3600 W	cad		1227,59	3,83%
22CL.PR.L.2201.30.c	Fornitura e posa in opera di inverter fotovoltaico monofase / - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER FOTOVOLTAICI MONOFASE / - Fornitura e posa in opera di inverter fotovoltaico monofase: Protezione IP 65. Omologazione DK5940 Ed 2.2. Protezione da inversione polarità tramite diodi di corto circuito. Collegamento CC tramite connettore MCIV. Range temperatura di funzionamento: da -25°C a 60°C. Raffreddamento: per convezione. Fattore di distorsione: minore del 3%. Frequenza: compresa in un range da 47 Hz a 53 Hz. Garanzia: 5 anni. Consente il monitoraggio della dispersione di terra. Rumorosità contenuta entro i 30 dB. Consumo con collegamento notturno: contenuto entro 0,28 W.. Materiale alloggiamento: alluminio. Nel prezzo sono altresì compresi gli oneri di trasporto, di carico e scarico e tiro in alto del materiale e quant'altro per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Potenza nominale lato DC 4200 W / - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER FOTOVOLTAICI MONOFASE Potenza nominale lato DC 4200 W	cad		1349,03	3,48%
22CL.PR.L.2201.30.d	Fornitura e posa in opera di inverter fotovoltaico monofase / - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER FOTOVOLTAICI MONOFASE / - Fornitura e posa in opera di inverter fotovoltaico monofase: Protezione IP 65. Omologazione DK5940 Ed 2.2. Protezione da inversione polarità tramite diodi di corto circuito. Collegamento CC tramite connettore MCIV. Range temperatura di funzionamento: da -25°C a 60°C. Raffreddamento: per convezione. Fattore di distorsione: minore del 3%. Frequenza: compresa in un range da 47 Hz a 53 Hz. Garanzia: 5 anni. Consente il monitoraggio della dispersione di terra. Rumorosità contenuta entro i 30 dB. Consumo con collegamento notturno: contenuto entro 0,28 W.. Materiale alloggiamento: alluminio. Nel prezzo sono altresì compresi gli oneri di trasporto, di carico e scarico e tiro in alto del materiale e quant'altro per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Potenza nominale lato DC 5000 W / - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER FOTOVOLTAICI MONOFASE Potenza nominale lato DC 5000 W	cad		1450,23	3,24%
22CL.PR.L.2201.30.e	Fornitura e posa in opera di inverter fotovoltaico monofase / - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER FOTOVOLTAICI MONOFASE / - Fornitura e posa in opera di inverter fotovoltaico monofase: Protezione IP 65. Omologazione DK5940 Ed 2.2. Protezione da inversione polarità tramite diodi di corto circuito. Collegamento CC tramite connettore MCIV. Range temperatura di funzionamento: da -25°C a 60°C. Raffreddamento: per convezione. Fattore di distorsione: minore del 3%. Frequenza: compresa in un range da 47 Hz a 53 Hz. Garanzia: 5 anni. Consente il monitoraggio della dispersione di terra. Rumorosità contenuta entro i 30 dB. Consumo con collegamento notturno: contenuto entro 0,28 W.. Materiale alloggiamento: alluminio. Nel prezzo sono altresì compresi gli oneri di trasporto, di carico e scarico e tiro in alto del materiale e quant'altro per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Potenza nominale lato DC 6000 W / - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER FOTOVOLTAICI MONOFASE Potenza nominale lato DC 6000 W	cad		1531,19	3,07%
22CL.PR.L.2201.40.a	Fornitura e posa in opera di inverter fotovoltaico trifase: Grado di efficienza massimo 96,6%. Grado di efficienza europeo 96,2%. Range di tensione d’ingresso VPmin = 493 VCC fino a VOCmax =965 VCC. Range di frequenza di rete 49,8–50,2 Hz (regolazione standard) regolabile per normative di altri paesi. Fattore di distorsione della corrente d’uscita < 2%. Accensione automatica a potenza del generatore solare sufficiente. Monitoraggio della dispersione verso terra. Protezione da inversione della polarità Lato FV tramite diodi di cortocircuito. Protezione da sovratensione Varistori di alta potenza. Disaccoppiamento generatore solare/rete trasformatore ad alto isolamento. Range di temperatura ambiente da -20°C a +45 °C. Umidità relativa 95 % non condensante. Tipo di protezione: IP 20. Garanzia: 5 anni. Nel prezzo sono altresì compresi gli oneri di trasporto, di carico e scarico e tiro in alto del materiale e quant'altro per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Potenza nominale lato DC 10000 W / - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER FOTOVOLTAICI TRIFASE Potenza nominale lato DC 10000 WFornitura e posa in opera di inverter fotovoltaico trifase / - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER FOTOVOLTAICI TRIFASE / - Fornitura e posa in opera di inverter fotovoltaico trifase: Grado di efficienza massimo 96,6%. Grado di efficienza europeo 96,2%. Range di tensione d’ingresso VPmin = 493 VCC fino a VOCmax =965 VCC. Range di frequenza di rete 49,8–50,2 Hz (regolazione standard) regolabile per normative di altri paesi. Fattore di distorsione della corrente d’uscita < 2%. Accensione automatica a potenza del generatore solare sufficiente. Monitoraggio della dispersione verso terra. Protezione da inversione della polarità Lato FV tramite diodi di cortocircuito. Protezione da sovratensione Varistori di alta potenza. Disaccoppiamento generatore solare/rete trasformatore ad alto isolamento. Range di temperatura ambiente da -20°C a +45 °C. Umidità relativa 95 % non condensante. Tipo di protezione: IP 20. Garanzia: 5 anni. Nel prezzo sono altresì compresi gli oneri di trasporto, di carico e scarico e tiro in alto del materiale e quant'altro per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Potenza nominale lato DC 10000 W / - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER FOTOVOLTAICI TRIFASE Potenza nominale lato DC 10000 W	cad		2498,54	2,07%
22CL.PR.L.2201.40.b	Fornitura e posa in opera di inverter fotovoltaico trifase / - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER FOTOVOLTAICI TRIFASE / - Fornitura e posa in opera di inverter fotovoltaico trifase: Grado di efficienza massimo 96,6%. Grado di efficienza europeo 96,2%. Range di tensione d’ingresso VPmin = 493 VCC fino a VOCmax =965 VCC. Range di frequenza di rete 49,8–50,2 Hz (regolazione standard) regolabile per normative di altri paesi. Fattore di distorsione della corrente d’uscita < 2%. Accensione automatica a potenza del generatore solare sufficiente. Monitoraggio della dispersione verso terra. Protezione da inversione della polarità Lato FV tramite diodi di cortocircuito. Protezione da sovratensione Varistori di alta potenza. Disaccoppiamento generatore solare/rete trasformatore ad alto isolamento. Range di temperatura ambiente da -20°C a +45 °C. Umidità relativa 95 % non condensante. Tipo di protezione: IP 20. Garanzia: 5 anni. Nel prezzo sono altresì compresi gli oneri di trasporto, di carico e scarico e tiro in alto del materiale e quant'altro per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Potenza nominale lato DC 12500 W / - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER FOTOVOLTAICI TRIFASE Potenza nominale lato DC 12500 W	cad		3105,74	1,66%
22CL.PR.L.2201.40.c	Fornitura e posa in opera di inverter fotovoltaico trifase / - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER FOTOVOLTAICI TRIFASE / - Fornitura e posa in opera di inverter fotovoltaico trifase: Grado di efficienza massimo 96,6%. Grado di efficienza europeo 96,2%. Range di tensione d’ingresso VPmin = 493 VCC fino a VOCmax =965 VCC. Range di frequenza di rete 49,8–50,2 Hz (regolazione standard) regolabile per normative di altri paesi. Fattore di distorsione della corrente d’uscita < 2%. Accensione automatica a potenza del generatore solare sufficiente. Monitoraggio della dispersione verso terra. Protezione da inversione della polarità Lato FV tramite diodi di cortocircuito. Protezione da sovratensione Varistori di alta potenza. Disaccoppiamento generatore solare/rete trasformatore ad alto isolamento. Range di temperatura ambiente da -20°C a +45 °C. Umidità relativa 95 % non condensante. Tipo di protezione: IP 20. Garanzia: 5 anni. Nel prezzo sono altresì compresi gli oneri di trasporto, di carico e scarico e tiro in alto del materiale e quant'altro per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Potenza nominale lato DC 20000 W / - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER FOTOVOLTAICI TRIFASE Potenza nominale lato DC 20000 W	cad		4927,34	1,05%
22CL.PR.L.2201.40.d	Fornitura e posa in opera di inverter fotovoltaico trifase / - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER FOTOVOLTAICI TRIFASE / - Fornitura e posa in opera di inverter fotovoltaico trifase: Grado di efficienza massimo 96,6%. Grado di efficienza europeo 96,2%. Range di tensione d’ingresso VPmin = 493 VCC fino a VOCmax =965 VCC. Range di frequenza di rete 49,8–50,2 Hz (regolazione standard) regolabile per normative di altri paesi. Fattore di distorsione della corrente d’uscita < 2%. Accensione automatica a potenza del generatore solare sufficiente. Monitoraggio della dispersione verso terra. Protezione da inversione della polarità Lato FV tramite diodi di cortocircuito. Protezione da sovratensione Varistori di alta potenza. Disaccoppiamento generatore solare/rete trasformatore ad alto isolamento. Range di temperatura ambiente da -20°C a +45 °C. Umidità relativa 95 % non condensante. Tipo di protezione: IP 20. Garanzia: 5 anni. Nel prezzo sono altresì compresi gli oneri di trasporto, di carico e scarico e tiro in alto del materiale e quant'altro per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Potenza nominale lato DC 25000 W / - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER FOTOVOLTAICI TRIFASE Potenza nominale lato DC 25000 W	cad		6141,74	0,84%
22CL.PR.L.2201.40.e	Fornitura e posa in opera di inverter fotovoltaico trifase / - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER FOTOVOLTAICI TRIFASE / - Fornitura e posa in opera di inverter fotovoltaico trifase: Grado di efficienza massimo 96,6%. Grado di efficienza europeo 96,2%. Range di tensione d’ingresso VPmin = 493 VCC fino a VOCmax =965 VCC. Range di frequenza di rete 49,8–50,2 Hz (regolazione standard) regolabile per normative di altri paesi. Fattore di distorsione della corrente d’uscita < 2%. Accensione automatica a potenza del generatore solare sufficiente. Monitoraggio della dispersione verso terra. Protezione da inversione della polarità Lato FV tramite diodi di cortocircuito. Protezione da sovratensione Varistori di alta potenza. Disaccoppiamento generatore solare/rete trasformatore ad alto isolamento. Range di temperatura ambiente da -20°C a +45 °C. Umidità relativa 95 % non condensante. Tipo di protezione: IP 20. Garanzia: 5 anni. Nel prezzo sono altresì compresi gli oneri di trasporto, di carico e scarico e tiro in alto del materiale e quant'altro per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Potenza nominale lato DC 50000 W / - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER FOTOVOLTAICI TRIFASE Potenza nominale lato DC 50000 W	cad		11731,52	0,60%
22CL.PR.L.2201.40.f	Fornitura e posa in opera di inverter fotovoltaico trifase / - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER FOTOVOLTAICI TRIFASE / - Fornitura e posa in opera di inverter fotovoltaico trifase: Grado di efficienza massimo 96,6%. Grado di efficienza europeo 96,2%. Range di tensione d’ingresso VPmin = 493 VCC fino a VOCmax =965 VCC. Range di frequenza di rete 49,8–50,2 Hz (regolazione standard) regolabile per normative di altri paesi. Fattore di distorsione della corrente d’uscita < 2%. Accensione automatica a potenza del generatore solare sufficiente. Monitoraggio della dispersione verso terra. Protezione da inversione della polarità Lato FV tramite diodi di cortocircuito. Protezione da sovratensione Varistori di alta potenza. Disaccoppiamento generatore solare/rete trasformatore ad alto isolamento. Range di temperatura ambiente da -20°C a +45 °C. Umidità relativa 95 % non condensante. Tipo di protezione: IP 20. Garanzia: 5 anni. Nel prezzo sono altresì compresi gli oneri di trasporto, di carico e scarico e tiro in alto del materiale e quant'altro per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Potenza nominale lato DC 100 KW / - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER FOTOVOLTAICI TRIFASE Potenza nominale lato DC 100 KW	cad		23401,85	0,40%
22CL.PR.L.2201.40.g	Fornitura e posa in opera di inverter fotovoltaico trifase / - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER FOTOVOLTAICI TRIFASE / - Fornitura e posa in opera di inverter fotovoltaico trifase: Grado di efficienza massimo 96,6%. Grado di efficienza europeo 96,2%. Range di tensione d’ingresso VPmin = 493 VCC fino a VOCmax =965 VCC. Range di frequenza di rete 49,8–50,2 Hz (regolazione standard) regolabile per normative di altri paesi. Fattore di distorsione della corrente d’uscita < 2%. Accensione automatica a potenza del generatore solare sufficiente. Monitoraggio della dispersione verso terra. Protezione da inversione della polarità Lato FV tramite diodi di cortocircuito. Protezione da sovratensione Varistori di alta potenza. Disaccoppiamento generatore solare/rete trasformatore ad alto isolamento. Range di temperatura ambiente da -20°C a +45 °C. Umidità relativa 95 % non condensante. Tipo di protezione: IP 20. Garanzia: 5 anni. Nel prezzo sono altresì compresi gli oneri di trasporto, di carico e scarico e tiro in alto del materiale e quant'altro per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Potenza nominale lato DC 250 KW / - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER FOTOVOLTAICI TRIFASE Potenza nominale lato DC 250 KW	cad		50279,31	0,28%
22CL.PR.L.2201.40.h	Fornitura e posa in opera di inverter fotovoltaico trifase / - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER FOTOVOLTAICI TRIFASE / - Fornitura e posa in opera di inverter fotovoltaico trifase: Grado di efficienza massimo 96,6%. Grado di efficienza europeo 96,2%. Range di tensione d’ingresso VPmin = 493 VCC fino a VOCmax =965 VCC. Range di frequenza di rete 49,8–50,2 Hz (regolazione standard) regolabile per normative di altri paesi. Fattore di distorsione della corrente d’uscita < 2%. Accensione automatica a potenza del generatore solare sufficiente. Monitoraggio della dispersione verso terra. Protezione da inversione della polarità Lato FV tramite diodi di cortocircuito. Protezione da sovratensione Varistori di alta potenza. Disaccoppiamento generatore solare/rete trasformatore ad alto isolamento. Range di temperatura ambiente da -20°C a +45 °C. Umidità relativa 95 % non condensante. Tipo di protezione: IP 20. Garanzia: 5 anni. Nel prezzo sono altresì compresi gli oneri di trasporto, di carico e scarico e tiro in alto del materiale e quant'altro per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Potenza nominale lato DC 500 KW / - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER FOTOVOLTAICI TRIFASE Potenza nominale lato DC 500 KW	cad		94362,50	0,20%
22CL.PR.L.2201.40.i	Fornitura e posa in opera di inverter fotovoltaico trifase / - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER FOTOVOLTAICI TRIFASE / - Fornitura e posa in opera di inverter fotovoltaico trifase: Grado di efficienza massimo 96,6%. Grado di efficienza europeo 96,2%. Range di tensione d’ingresso VPmin = 493 VCC fino a VOCmax =965 VCC. Range di frequenza di rete 49,8–50,2 Hz (regolazione standard) regolabile per normative di altri paesi. Fattore di distorsione della corrente d’uscita < 2%. Accensione automatica a potenza del generatore solare sufficiente. Monitoraggio della dispersione verso terra. Protezione da inversione della polarità Lato FV tramite diodi di cortocircuito. Protezione da sovratensione Varistori di alta potenza. Disaccoppiamento generatore solare/rete trasformatore ad alto isolamento. Range di temperatura ambiente da -20°C a +45 °C. Umidità relativa 95 % non condensante. Tipo di protezione: IP 20. Garanzia: 5 anni. Nel prezzo sono altresì compresi gli oneri di trasporto, di carico e scarico e tiro in alto del materiale e quant'altro per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Potenza nominale lato DC 1000 KW / - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER FOTOVOLTAICI TRIFASE Potenza nominale lato DC 1000 KW	cad		170398,76	0,17%
22CL.PR.L.2201.50.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER IBRIDO MONOFASE / - potenza nominale 3.0 kW	cad		1467,49	19,22%
22CL.PR.L.2201.50.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER IBRIDO MONOFASE / - potenza nominale 3,6 kW	cad		1660,80	16,98%
22CL.PR.L.2201.50.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER IBRIDO MONOFASE / - potenza nominale 4,0 kW	cad		1708,06	16,51%
22CL.PR.L.2201.50.e	FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER IBRIDO MONOFASE / - potenza nominale 5,0 kW	cad		1821,91	15,48%
22CL.PR.L.2201.50.f	FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER IBRIDO MONOFASE / - potenza nominale 6,0 kW	cad		1995,76	14,13%
22CL.PR.L.2201.50.g	FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER IBRIDO MONOFASE / - potenza nominale 8,0 kW	cad		2381,46	11,84%
22CL.PR.L.2201.50.h	FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER IBRIDO MONOFASE / - potenza nominale 10,0 kW	cad		2596,51	10,86%
22CL.PR.L.2201.55.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER IBRIDO TRIFASE / - potenza nominale 3,0 kW	cad		1880,66	14,99%
22CL.PR.L.2201.55.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER IBRIDO TRIFASE / - potenza nominale 4,0 kW	cad		1946,14	14,49%
22CL.PR.L.2201.55.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER IBRIDO TRIFASE / - potenza nominale 5,0 kW	cad		2030,05	13,89%
22CL.PR.L.2201.55.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER IBRIDO TRIFASE / - potenza nominale 6,0 kW	cad		2224,44	12,68%
22CL.PR.L.2201.55.e	FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER IBRIDO TRIFASE / - potenza nominale 8,0 kW	cad		2529,34	11,15%
22CL.PR.L.2201.55.f	FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER IBRIDO TRIFASE / - potenza nominale 10,0 kW	cad		2795,38	10,09%
22CL.PR.L.2201.55.g	FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER IBRIDO TRIFASE / - potenza nominale 12,0 kW	cad		2950,89	9,56%
22CL.PR.L.2201.55.h	FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER IBRIDO TRIFASE / - potenza nominale 15,0 kW	cad		3268,07	8,63%
22CL.PR.L.2201.55.i	FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER IBRIDO TRIFASE / - potenza nominale 17,0 kW	cad		3422,69	8,24%
22CL.PR.L.2201.55.l	FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER IBRIDO TRIFASE / - potenza nominale 20,0 kW	cad		3493,16	8,07%
22CL.PR.L.2201.60.a	Fornitura e posa in opera di accumulatore stazionario ad acido libero a ridotta manutenzione 12 V / - ACCUMULATORI AD ACIDO LIBERO / - Capacità 50 Ah	cad		170,00
22CL.PR.L.2201.60.b	Fornitura e posa in opera di accumulatore stazionario ad acido libero a ridotta manutenzione 12 V / - ACCUMULATORI AD ACIDO LIBERO / - Capacità 75 Ah	cad		175,00
22CL.PR.L.2201.60.c	Fornitura e posa in opera di accumulatore stazionario ad acido libero a ridotta manutenzione 12 V / - ACCUMULATORI AD ACIDO LIBERO / - Capacità 100 Ah	cad		212,00
22CL.PR.L.2201.60.d	Fornitura e posa in opera di accumulatore stazionario ad acido libero a ridotta manutenzione 12 V / - ACCUMULATORI AD ACIDO LIBERO / - Capacità 125 Ah	cad		240,00
22CL.PR.L.2201.60.e	Fornitura e posa in opera di accumulatore stazionario ad acido libero a ridotta manutenzione 12 V / - ACCUMULATORI AD ACIDO LIBERO / - Capacità 150 Ah	cad		305,00
22CL.PR.L.2201.60.f	Fornitura e posa in opera di accumulatore stazionario ad acido libero a ridotta manutenzione 12 V / - ACCUMULATORI AD ACIDO LIBERO / - Capacità 200 Ah	cad		430,00
22CL.PR.L.2201.70.a	Fornitura e posa in opera di accumulatori agli ioni di litio, modulabili, ad alto voltaggio. / - ACCUMULATORI AGLI IONI DI LITIO / - 2,4 kWh	cad		4200,00
22CL.PR.L.2201.70.b	Fornitura e posa in opera di accumulatori agli ioni di litio, modulabili, ad alto voltaggio. / - ACCUMULATORI AGLI IONI DI LITIO / - 2,56 kWh	cad		5000,00
22CL.PR.L.2201.70.c	Fornitura e posa in opera di accumulatori agli ioni di litio, modulabili, ad alto voltaggio. / - ACCUMULATORI AGLI IONI DI LITIO / - 5 kWh	cad		5800,00
22CL.PR.L.2203.10.a	Fornitura e posa in opera di strutture di sostegno dei moduli fotovoltaici per tetti piani in alluminio compresi accessori valutata per ogni Watt di potenza installata Nel prezzo sono altresì compresi gli oneri di trasporto, di carico e scarico e tiro in alto del materiale e quant'altro per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Per tetti piani / - FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUTTURE DI SOSTEGNO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI PER TETTI PIANI Per tetti pianiFornitura e posa in opera di strutture di sostegno dei moduli fotovoltaici per tetti piani in alluminio compresi accessori valutata per ogni Watt di potenza installata Nel prezzo sono altresì compresi gli oneri di trasporto, di carico e scarico e tiro in alto del materiale e quant'altro per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Per tetti piani / - FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUTTURE DI SOSTEGNO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI PER TETTI PIANI Per tetti piani	W		0,43	30,23%
22CL.PR.L.2203.20.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUTTURE DI SOSTEGNO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI PER TETTI A FALDA Per tetti a falda / - FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUTTURE DI SOSTEGNO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI PER TETTI A FALDA Per tetti a falda / - FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUTTURE DI SOSTEGNO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI PER TETTI A FALDA Per tetti a falda / - FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUTTURE DI SOSTEGNO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI PER TETTI A FALDA Per tetti a falda	W		0,40	32,50%
22CL.PR.L.2203.30.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUTTURE DI SOSTEGNO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU TERRENO Per installazioni a terra / - FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUTTURE DI SOSTEGNO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU TERRENO Per installazioni a terra / - FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUTTURE DI SOSTEGNO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU TERRENO Per installazioni a terra / - FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUTTURE DI SOSTEGNO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU TERRENO Per installazioni a terra	W		0,31	25,81%
22CL.PR.M.0110.10.a	Caldaia murale a gas a tiraggio naturale, camera aperta, aria aspirata. / - Caldai murale a gas a tiraggio naturale, camera aperta, aria aspirata. fino a 24 kW solo riscaldamentoFornitura e posa in opera di caldaia murale a gas a tiraggio naturale, camera aperta, aria aspirata. / Completa di valvola a tre vie, vaso di espansione ed elettropompa, modulazione continua di fiamma. / Protezione elettrica IP44, sistema di autodiagnosi. / Presa analisi fumo direttamente sulla cassa aria. / Compresa di minuterie per il fissaggio a parete / - FORNITURA E POSA DI CALDAIE MURALI A GAS A TIRAGGIO NATURALE / - Caldaia murale a gas a tiraggio naturale, camera aperta, aria aspirata. / - Caldai murale a gas a tiraggio naturale, camera aperta, aria aspirata. fino a 24 kW solo riscaldamento			1086,99	8,56%
22CL.PR.M.0110.20.a	Caldaia murale a gas a tiraggio forzato, a camera stagna, ad aria aspirata, fino a 24 kW solo riscaldamento / - Caldai murale a gas a tiraggio forzato, camera aperta, aria aspirata.Fornitura e posa in opera di caldaia murale a gas a tiraggio forzato, a camera stagna, ad aria aspirata. / Completa di kit di scarico fumi fino a 2 metri, vaso di espansione e elettropompa, modulazione continua di fiamma. / Sistema antigelo sul circuito di riscaldamento e ciclo antibloccaggio del circolatore e della valvola a tre vie. / Protezione elettrica IP44, sistema di autodiagnosi. / Presa analisi fumo direttamente sulla cassa aria. / Compresa di minuteria per il fissaggio. / - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CALDAIE MURALI A GAS A TIRAGGIO FORZATO / - Caldaia murale a gas a tiraggio forzato, a camera stagna, ad aria aspirata, fino a 24 kW solo riscaldamento / - Caldai murale a gas a tiraggio forzato, camera aperta, aria aspirata.			1506,43	6,18%
22CL.PR.M.0110.20.b	Caldaia murale a gas a tiraggio forzato, a camera stagna, ad aria aspirata, fino a 24 kW riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria / - Caldai murale a gas a tiraggio forzato, camera aperta, aria aspirata.Fornitura e posa in opera di caldaia murale a gas a tiraggio forzato, a camera stagna, ad aria aspirata. / Completa di kit di scarico fumi fino a 2 metri, vaso di espansione e elettropompa, modulazione continua di fiamma. / Sistema antigelo sul circuito di riscaldamento e ciclo antibloccaggio del circolatore e della valvola a tre vie. / Protezione elettrica IP44, sistema di autodiagnosi. / Presa analisi fumo direttamente sulla cassa aria. / Compresa di minuteria per il fissaggio. / - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CALDAIE MURALI A GAS A TIRAGGIO FORZATO / - Caldaia murale a gas a tiraggio forzato, a camera stagna, ad aria aspirata, fino a 24 kW riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria / - Caldai murale a gas a tiraggio forzato, camera aperta, aria aspirata.			1909,83	4,87%
22CL.PR.M.0110.30.a	Caldaia murale a gas tiraggio forzato, a camera stagna, ad aria aspirata, a modulazione di fiamma, a bassa emissione di inquinante NOx inferiore a 30 ppm / fino a 24 kW fino riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria / - Caldaia murale a gas tiraggio forzato, a camera stagna, ad aria aspirata, a modulazione di fiamma, a bassa emissione di inquinante NOx inferiore a 30 ppm oltre i 24 kW fino a 28 kW riscaldamento e produzione acqua calda sanitariaFornitura e posa in opera di caldaia murale a gas tiraggio forzato, a camera stagna, ad aria aspirata, a modulazione di fiamma, a bassa emissione di inquinante NOx inferiore a 30 ppm / Completa di kit di scarico fumi e aspirazione fino a 2 metri, vaso di espansione chiuso ed elettropompa. / Sistema antigelo sul circuito di riscaldamento e ciclo antibloccaggio del cisrcolatore e della valvola a tre vie. / Protezione elettrica IP44, sistema di autodiagnosi. / Compresa di minuteria per il fissaggio. / - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CALDAIE MURALI A GAS A TIRAGGIO FORZATO A BASSA EMISSIONE DI INQUINANTE NOx / - Caldaia murale a gas tiraggio forzato, a camera stagna, ad aria aspirata, a modulazione di fiamma, a bassa emissione di inquinante NOx inferiore a 30 ppm / fino a 24 kW fino riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria / - Caldaia murale a gas tiraggio forzato, a camera stagna, ad aria aspirata, a modulazione di fiamma, a bassa emissione di inquinante NOx inferiore a 30 ppm oltre i 24 kW fino a 28 kW riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria			1816,40	5,12%
22CL.PR.M.0110.30.b	Caldaia murale a gas tiraggio forzato, a camera stagna, ad aria aspirata, a modulazione di fiamma, a bassa emissione di inquinante NOx inferiore a 30 ppm / oltre i 24 kW fino a 28n kW riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria / - Caldaia murale a gas tiraggio forzato, a camera stagna, ad aria aspirata, a modulazione di fiamma, a bassa emissione di inquinante NOx inferiore a 30 ppm oltre i 24 kW fino a 28 kW riscaldamento e produzione acqua calda sanitariaFornitura e posa in opera di caldaia murale a gas tiraggio forzato, a camera stagna, ad aria aspirata, a modulazione di fiamma, a bassa emissione di inquinante NOx inferiore a 30 ppm / Completa di kit di scarico fumi e aspirazione fino a 2 metri, vaso di espansione chiuso ed elettropompa. / Sistema antigelo sul circuito di riscaldamento e ciclo antibloccaggio del cisrcolatore e della valvola a tre vie. / Protezione elettrica IP44, sistema di autodiagnosi. / Compresa di minuteria per il fissaggio. / - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CALDAIE MURALI A GAS A TIRAGGIO FORZATO A BASSA EMISSIONE DI INQUINANTE NOx / - Caldaia murale a gas tiraggio forzato, a camera stagna, ad aria aspirata, a modulazione di fiamma, a bassa emissione di inquinante NOx inferiore a 30 ppm / oltre i 24 kW fino a 28n kW riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria / - Caldaia murale a gas tiraggio forzato, a camera stagna, ad aria aspirata, a modulazione di fiamma, a bassa emissione di inquinante NOx inferiore a 30 ppm oltre i 24 kW fino a 28 kW riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria			1816,40	5,12%
22CL.PR.M.0110.30.c	Caldaia murale a gas tiraggio forzato, a camera stagna, ad aria aspirata, a condensazione / fino a 15 kW fino solo riscaldamento / - Caldaia murale a gas tiraggio forzato, a camera stagna, ad aria aspirata, a condensazione.fino a 15 kW solo riscaldamentoFornitura e posa in opera di caldaia murale a gas tiraggio forzato, a camera stagna, ad aria aspirata, a modulazione di fiamma, a bassa emissione di inquinante NOx inferiore a 30 ppm / Completa di kit di scarico fumi e aspirazione fino a 2 metri, vaso di espansione chiuso ed elettropompa. / Sistema antigelo sul circuito di riscaldamento e ciclo antibloccaggio del cisrcolatore e della valvola a tre vie. / Protezione elettrica IP44, sistema di autodiagnosi. / Compresa di minuteria per il fissaggio. / - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CALDAIE MURALI A GAS A TIRAGGIO FORZATO A BASSA EMISSIONE DI INQUINANTE NOx / - Caldaia murale a gas tiraggio forzato, a camera stagna, ad aria aspirata, a condensazione / fino a 15 kW fino solo riscaldamento / - Caldaia murale a gas tiraggio forzato, a camera stagna, ad aria aspirata, a condensazione.fino a 15 kW solo riscaldamento			2546,43	3,65%
22CL.PR.M.0110.30.d	Caldaia murale a gas tiraggio forzato, a camera stagna, ad aria aspirata, a condensazione / oltre i 15 kW fino a 25 kW, solo riscaldamento / - Caldaia murale a gas tiraggio forzato, a camera stagna, ad aria aspirata, a condensazione - oltre i 15 kW fino a 25 kW solo riscaldamentoFornitura e posa in opera di caldaia murale a gas tiraggio forzato, a camera stagna, ad aria aspirata, a modulazione di fiamma, a bassa emissione di inquinante NOx inferiore a 30 ppm / Completa di kit di scarico fumi e aspirazione fino a 2 metri, vaso di espansione chiuso ed elettropompa. / Sistema antigelo sul circuito di riscaldamento e ciclo antibloccaggio del cisrcolatore e della valvola a tre vie. / Protezione elettrica IP44, sistema di autodiagnosi. / Compresa di minuteria per il fissaggio. / - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CALDAIE MURALI A GAS A TIRAGGIO FORZATO A BASSA EMISSIONE DI INQUINANTE NOx / - Caldaia murale a gas tiraggio forzato, a camera stagna, ad aria aspirata, a condensazione / oltre i 15 kW fino a 25 kW, solo riscaldamento / - Caldaia murale a gas tiraggio forzato, a camera stagna, ad aria aspirata, a condensazione - oltre i 15 kW fino a 25 kW solo riscaldamento			2743,11	3,39%
22CL.PR.M.0110.40.a	Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria costituito da caldaia murale a tiraggio forzato con circuito stagno di combustione, scambiatore istantaneo per produzione acqua calda sanitaria, potenza modulante per riscaldamento e per acqua calda, accensione elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul contenimento dei consumi energetici, completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas e acqua fredda, presa prelievo fumi, in opera Potenza termica per riscaldamento kW 23.3 e sanitaria per 13 l/min / - FORNITURA E POSA DI GRUPPO TERMICO BIVALENTE A GAS A TIRAGGIO FORZATO Potenza termica per riscaldamento kW 23.3 e sanitaria per 13 l/minFornitura e posa in opera di gruppo termico bivalente a gas a tiraggio forzato / - FORNITURA E POSA DI GRUPPO TERMICO BIVALENTE A GAS A TIRAGGIO FORZATO / - Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria costituito da caldaia murale a tiraggio forzato con circuito stagno di combustione, scambiatore istantaneo per produzione acqua calda sanitaria, potenza modulante per riscaldamento e per acqua calda, accensione elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul contenimento dei consumi energetici, completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas e acqua fredda, presa prelievo fumi, in opera Potenza termica per riscaldamento kW 23.3 e sanitaria per 13 l/min / - FORNITURA E POSA DI GRUPPO TERMICO BIVALENTE A GAS A TIRAGGIO FORZATO Potenza termica per riscaldamento kW 23.3 e sanitaria per 13 l/min	cad		2446,19	4,56%
22CL.PR.M.0110.40.b	Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria costituito da caldaia murale a tiraggio forzato con circuito stagno di combustione, scambiatore istantaneo per produzione acqua calda sanitaria, potenza modulante per riscaldamento e per acqua calda, accensione elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul contenimento dei consumi energetici, completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas e acqua fredda, presa prelievo fumi, in opera Potenza termica per riscaldamento kW 29.0 e sanitaria per 16 l/min / - FORNITURA E POSA DI GRUPPO TERMICO BIVALENTE A GAS A TIRAGGIO FORZATO Potenza termica per riscaldamento kW 29.0 e sanitaria per 16 l/minFornitura e posa in opera di gruppo termico bivalente a gas a tiraggio forzato / - FORNITURA E POSA DI GRUPPO TERMICO BIVALENTE A GAS A TIRAGGIO FORZATO / - Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria costituito da caldaia murale a tiraggio forzato con circuito stagno di combustione, scambiatore istantaneo per produzione acqua calda sanitaria, potenza modulante per riscaldamento e per acqua calda, accensione elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul contenimento dei consumi energetici, completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas e acqua fredda, presa prelievo fumi, in opera Potenza termica per riscaldamento kW 29.0 e sanitaria per 16 l/min / - FORNITURA E POSA DI GRUPPO TERMICO BIVALENTE A GAS A TIRAGGIO FORZATO Potenza termica per riscaldamento kW 29.0 e sanitaria per 16 l/min	cad		2446,19	4,56%
22CL.PR.M.0110.40.e	Caldaia murale a gas tiraggio forzato, a camera stagna, ad aria aspirata, a condensazione / Completa di kit di scarico fumi e aspirazione fino a 2 metri, vaso di espansione chiuso ed elettropompa. / Sistema antigelo sul circuito di riscaldamento e ciclo antibloccaggio del cisrcolatore e della valvola a tre vie. / Protezione elettrica IP44, sistema di autodiagnosi. / Compresa di minuteria per il fissaggio. / - oltre i 15 kW fino a 25 kW, solo riscaldamento / - Caldaia murale a gas tiraggio forzato, a camera stagna, ad aria aspirata, a condensazione - fino a 25 kW riscaldamento e produzione acqua calda sanitariaFornitura e posa in opera di gruppo termico bivalente a gas a tiraggio forzato / - FORNITURA E POSA DI GRUPPO TERMICO BIVALENTE A GAS A TIRAGGIO FORZATO / - Caldaia murale a gas tiraggio forzato, a camera stagna, ad aria aspirata, a condensazione / Completa di kit di scarico fumi e aspirazione fino a 2 metri, vaso di espansione chiuso ed elettropompa. / Sistema antigelo sul circuito di riscaldamento e ciclo antibloccaggio del cisrcolatore e della valvola a tre vie. / Protezione elettrica IP44, sistema di autodiagnosi. / Compresa di minuteria per il fissaggio. / - oltre i 15 kW fino a 25 kW, solo riscaldamento / - Caldaia murale a gas tiraggio forzato, a camera stagna, ad aria aspirata, a condensazione - fino a 25 kW riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria			3051,06	3,05%
22CL.PR.M.0110.50.a	Gruppo termico in ghisa a gas per potenze fino a kW 170 con bruciatore atmosferico in acciaio inox. Potenza termica utile kW 62.9, diametro raccordo camino mm 180 / - FORNITURA E POSA DI GRUPPO TERMICO IN GHISA PER POTENZA FINO A kW 170 Potenza termica utile kW 62.9, diametro raccordo camino mm 180Fornitura e posa in opera di gruppo termico in ghisa a gas per potenze fino a kW 170 con bruciatore atmosferico in acciaio inox, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge per il contenimento dei consumi energetici, completo di apparecchiatura elettronica per l'accensione automatica ed il controllo di fiamma a ionizzazione, valvola gas, stabilizzatore di pressione, termostati di regolazione e sicurezza, termometro, rivestimento isolante, mantello di copertura in lamiera verniciata, rubinetto di scarico / - FORNITURA E POSA DI GRUPPO TERMICO IN GHISA PER POTENZA FINO A kW 170 / - Gruppo termico in ghisa a gas per potenze fino a kW 170 con bruciatore atmosferico in acciaio inox. Potenza termica utile kW 62.9, diametro raccordo camino mm 180 / - FORNITURA E POSA DI GRUPPO TERMICO IN GHISA PER POTENZA FINO A kW 170 Potenza termica utile kW 62.9, diametro raccordo camino mm 180	cad		2433,95	5,73%
22CL.PR.M.0110.50.b	Gruppo termico in ghisa a gas per potenze fino a kW 170 con bruciatore atmosferico in acciaio inox. Potenza termica utile kW 78.7, diametro raccordo camino mm 180 / - FORNITURA E POSA DI GRUPPO TERMICO IN GHISA PER POTENZA FINO A kW 170 Potenza termica utile kW 78.7, diametro raccordo camino mm 180Fornitura e posa in opera di gruppo termico in ghisa a gas per potenze fino a kW 170 con bruciatore atmosferico in acciaio inox, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge per il contenimento dei consumi energetici, completo di apparecchiatura elettronica per l'accensione automatica ed il controllo di fiamma a ionizzazione, valvola gas, stabilizzatore di pressione, termostati di regolazione e sicurezza, termometro, rivestimento isolante, mantello di copertura in lamiera verniciata, rubinetto di scarico / - FORNITURA E POSA DI GRUPPO TERMICO IN GHISA PER POTENZA FINO A kW 170 / - Gruppo termico in ghisa a gas per potenze fino a kW 170 con bruciatore atmosferico in acciaio inox. Potenza termica utile kW 78.7, diametro raccordo camino mm 180 / - FORNITURA E POSA DI GRUPPO TERMICO IN GHISA PER POTENZA FINO A kW 170 Potenza termica utile kW 78.7, diametro raccordo camino mm 180	cad		2857,26	4,88%
22CL.PR.M.0110.50.c	Gruppo termico in ghisa a gas per potenze fino a kW 170 con bruciatore atmosferico in acciaio inox. Potenza termica utile kW 94.3, diametro raccordo camino mm 180 / - FORNITURA E POSA DI GRUPPO TERMICO IN GHISA PER POTENZA FINO A kW 170 Potenza termica utile kW 94.3, diametro raccordo camino mm 180Fornitura e posa in opera di gruppo termico in ghisa a gas per potenze fino a kW 170 con bruciatore atmosferico in acciaio inox, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge per il contenimento dei consumi energetici, completo di apparecchiatura elettronica per l'accensione automatica ed il controllo di fiamma a ionizzazione, valvola gas, stabilizzatore di pressione, termostati di regolazione e sicurezza, termometro, rivestimento isolante, mantello di copertura in lamiera verniciata, rubinetto di scarico / - FORNITURA E POSA DI GRUPPO TERMICO IN GHISA PER POTENZA FINO A kW 170 / - Gruppo termico in ghisa a gas per potenze fino a kW 170 con bruciatore atmosferico in acciaio inox. Potenza termica utile kW 94.3, diametro raccordo camino mm 180 / - FORNITURA E POSA DI GRUPPO TERMICO IN GHISA PER POTENZA FINO A kW 170 Potenza termica utile kW 94.3, diametro raccordo camino mm 180	cad		3219,35	4,34%
22CL.PR.M.0110.50.d	Gruppo termico in ghisa a gas per potenze fino a kW 170 con bruciatore atmosferico in acciaio inox. Potenza termica utile kW 105.0 diametro raccordo camino mm 250 / - FORNITURA E POSA DI GRUPPO TERMICO IN GHISA PER POTENZA FINO A kW 170 Potenza termica utile kW 105.0 diametro raccordo camino mm 250Fornitura e posa in opera di gruppo termico in ghisa a gas per potenze fino a kW 170 con bruciatore atmosferico in acciaio inox, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge per il contenimento dei consumi energetici, completo di apparecchiatura elettronica per l'accensione automatica ed il controllo di fiamma a ionizzazione, valvola gas, stabilizzatore di pressione, termostati di regolazione e sicurezza, termometro, rivestimento isolante, mantello di copertura in lamiera verniciata, rubinetto di scarico / - FORNITURA E POSA DI GRUPPO TERMICO IN GHISA PER POTENZA FINO A kW 170 / - Gruppo termico in ghisa a gas per potenze fino a kW 170 con bruciatore atmosferico in acciaio inox. Potenza termica utile kW 105.0 diametro raccordo camino mm 250 / - FORNITURA E POSA DI GRUPPO TERMICO IN GHISA PER POTENZA FINO A kW 170 Potenza termica utile kW 105.0 diametro raccordo camino mm 250	cad		3917,74	3,56%
22CL.PR.M.0110.50.e	Gruppo termico in ghisa a gas per potenze fino a kW 170 con bruciatore atmosferico in acciaio inox. Potenza termica utile kW 136.0, diametro raccordo camino mm 250 / - FORNITURA E POSA DI GRUPPO TERMICO IN GHISA PER POTENZA FINO A kW 170 Potenza termica utile kW 136.0, diametro raccordo camino mm 250Fornitura e posa in opera di gruppo termico in ghisa a gas per potenze fino a kW 170 con bruciatore atmosferico in acciaio inox, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge per il contenimento dei consumi energetici, completo di apparecchiatura elettronica per l'accensione automatica ed il controllo di fiamma a ionizzazione, valvola gas, stabilizzatore di pressione, termostati di regolazione e sicurezza, termometro, rivestimento isolante, mantello di copertura in lamiera verniciata, rubinetto di scarico / - FORNITURA E POSA DI GRUPPO TERMICO IN GHISA PER POTENZA FINO A kW 170 / - Gruppo termico in ghisa a gas per potenze fino a kW 170 con bruciatore atmosferico in acciaio inox. Potenza termica utile kW 136.0, diametro raccordo camino mm 250 / - FORNITURA E POSA DI GRUPPO TERMICO IN GHISA PER POTENZA FINO A kW 170 Potenza termica utile kW 136.0, diametro raccordo camino mm 250	cad		4358,16	4,27%
22CL.PR.M.0110.50.f	Gruppo termico in ghisa a gas per potenze fino a kW 170 con bruciatore atmosferico in acciaio inox. Potenza termica utile kW 153.0, diametro raccordo camino mm 250 / - FORNITURA E POSA DI GRUPPO TERMICO IN GHISA PER POTENZA FINO A kW 170 Potenza termica utile kW 153.0, diametro raccordo camino mm 250Fornitura e posa in opera di gruppo termico in ghisa a gas per potenze fino a kW 170 con bruciatore atmosferico in acciaio inox, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge per il contenimento dei consumi energetici, completo di apparecchiatura elettronica per l'accensione automatica ed il controllo di fiamma a ionizzazione, valvola gas, stabilizzatore di pressione, termostati di regolazione e sicurezza, termometro, rivestimento isolante, mantello di copertura in lamiera verniciata, rubinetto di scarico / - FORNITURA E POSA DI GRUPPO TERMICO IN GHISA PER POTENZA FINO A kW 170 / - Gruppo termico in ghisa a gas per potenze fino a kW 170 con bruciatore atmosferico in acciaio inox. Potenza termica utile kW 153.0, diametro raccordo camino mm 250 / - FORNITURA E POSA DI GRUPPO TERMICO IN GHISA PER POTENZA FINO A kW 170 Potenza termica utile kW 153.0, diametro raccordo camino mm 250	cad		4723,96	3,94%
22CL.PR.M.0110.50.g	Gruppo termico in ghisa a gas per potenze fino a kW 170 con bruciatore atmosferico in acciaio inox. Potenza termica utile kW 170.0 diametro raccordo camino mm 300 / - FORNITURA E POSA DI GRUPPO TERMICO IN GHISA PER POTENZA FINO A kW 170 Potenza termica utile kW 170.0 diametro raccordo camino mm 300Fornitura e posa in opera di gruppo termico in ghisa a gas per potenze fino a kW 170 con bruciatore atmosferico in acciaio inox, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge per il contenimento dei consumi energetici, completo di apparecchiatura elettronica per l'accensione automatica ed il controllo di fiamma a ionizzazione, valvola gas, stabilizzatore di pressione, termostati di regolazione e sicurezza, termometro, rivestimento isolante, mantello di copertura in lamiera verniciata, rubinetto di scarico / - FORNITURA E POSA DI GRUPPO TERMICO IN GHISA PER POTENZA FINO A kW 170 / - Gruppo termico in ghisa a gas per potenze fino a kW 170 con bruciatore atmosferico in acciaio inox. Potenza termica utile kW 170.0 diametro raccordo camino mm 300 / - FORNITURA E POSA DI GRUPPO TERMICO IN GHISA PER POTENZA FINO A kW 170 Potenza termica utile kW 170.0 diametro raccordo camino mm 300	cad		5157,94	3,61%
22CL.PR.M.0110.60.a	Gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di kW 170 con bruciatore atmosferico in acciaio inox. Potenza termica utile kW 173.0, diametro raccordo camino mm 250 / - FORNITURA E POSA DI GRUPPO TERMICO IN GHISA PER POTENZE MAGGIORI DI kW 17 Potenza termica utile kW 173.0, diametro raccordo camino mm 250Fornitura e posa in opera di gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di kW 170 con bruciatore atmosferico in acciaio inox, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, completo di accensione elettronica ed automatica del pilota e controllo di fiamma a ionizzazione, valvola del gas di regolazione e sicurezza, stabilizzatore di pressione, pannello di comando con dotazioni di controllo e sicurezza, isolante termico e mantellatura, rubinetto di scarico / - FORNITURA E POSA DI GRUPPO TERMICO IN GHISA PER POTENZE MAGGIORI DI kW 170 / - Gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di kW 170 con bruciatore atmosferico in acciaio inox. Potenza termica utile kW 173.0, diametro raccordo camino mm 250 / - FORNITURA E POSA DI GRUPPO TERMICO IN GHISA PER POTENZE MAGGIORI DI kW 17 Potenza termica utile kW 173.0, diametro raccordo camino mm 250	cad		5806,80	6,41%
22CL.PR.M.0110.60.b	Gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di kW 170 con bruciatore atmosferico in acciaio inox. Potenza termica utile kW 184.0, diametro raccordo camino mm 250 / - FORNITURA E POSA DI GRUPPO TERMICO IN GHISA PER POTENZE MAGGIORI DI kW 17 Potenza termica utile kW 184.0, diametro raccordo camino mm 250Fornitura e posa in opera di gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di kW 170 con bruciatore atmosferico in acciaio inox, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, completo di accensione elettronica ed automatica del pilota e controllo di fiamma a ionizzazione, valvola del gas di regolazione e sicurezza, stabilizzatore di pressione, pannello di comando con dotazioni di controllo e sicurezza, isolante termico e mantellatura, rubinetto di scarico / - FORNITURA E POSA DI GRUPPO TERMICO IN GHISA PER POTENZE MAGGIORI DI kW 170 / - Gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di kW 170 con bruciatore atmosferico in acciaio inox. Potenza termica utile kW 184.0, diametro raccordo camino mm 250 / - FORNITURA E POSA DI GRUPPO TERMICO IN GHISA PER POTENZE MAGGIORI DI kW 17 Potenza termica utile kW 184.0, diametro raccordo camino mm 250	cad		6394,89	5,82%
22CL.PR.M.0110.60.c	Gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di kW 170 con bruciatore atmosferico in acciaio inox. Potenza termica utile kW 216.0, diametro raccordo camino mm 300 / - FORNITURA E POSA DI GRUPPO TERMICO IN GHISA PER POTENZE MAGGIORI DI kW 17 Potenza termica utile kW 216.0, diametro raccordo camino mm 300Fornitura e posa in opera di gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di kW 170 con bruciatore atmosferico in acciaio inox, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, completo di accensione elettronica ed automatica del pilota e controllo di fiamma a ionizzazione, valvola del gas di regolazione e sicurezza, stabilizzatore di pressione, pannello di comando con dotazioni di controllo e sicurezza, isolante termico e mantellatura, rubinetto di scarico / - FORNITURA E POSA DI GRUPPO TERMICO IN GHISA PER POTENZE MAGGIORI DI kW 170 / - Gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di kW 170 con bruciatore atmosferico in acciaio inox. Potenza termica utile kW 216.0, diametro raccordo camino mm 300 / - FORNITURA E POSA DI GRUPPO TERMICO IN GHISA PER POTENZE MAGGIORI DI kW 17 Potenza termica utile kW 216.0, diametro raccordo camino mm 300	cad		6841,78	5,44%
22CL.PR.M.0110.60.d	Gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di kW 170 con bruciatore atmosferico in acciaio inox. Potenza termica utile kW 237.0, diametro raccordo camino mm 300 / - FORNITURA E POSA DI GRUPPO TERMICO IN GHISA PER POTENZE MAGGIORI DI kW 17 Potenza termica utile kW 237.0, diametro raccordo camino mm 300Fornitura e posa in opera di gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di kW 170 con bruciatore atmosferico in acciaio inox, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, completo di accensione elettronica ed automatica del pilota e controllo di fiamma a ionizzazione, valvola del gas di regolazione e sicurezza, stabilizzatore di pressione, pannello di comando con dotazioni di controllo e sicurezza, isolante termico e mantellatura, rubinetto di scarico / - FORNITURA E POSA DI GRUPPO TERMICO IN GHISA PER POTENZE MAGGIORI DI kW 170 / - Gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di kW 170 con bruciatore atmosferico in acciaio inox. Potenza termica utile kW 237.0, diametro raccordo camino mm 300 / - FORNITURA E POSA DI GRUPPO TERMICO IN GHISA PER POTENZE MAGGIORI DI kW 17 Potenza termica utile kW 237.0, diametro raccordo camino mm 300	cad		7348,14	5,06%
22CL.PR.M.0110.60.e	Gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di kW 170 con bruciatore atmosferico in acciaio inox. Potenza termica utile kW 259.0, diametro raccordo camino mm 300 / - FORNITURA E POSA DI GRUPPO TERMICO IN GHISA PER POTENZE MAGGIORI DI kW 17 Potenza termica utile kW 259.0, diametro raccordo camino mm 300Fornitura e posa in opera di gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di kW 170 con bruciatore atmosferico in acciaio inox, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, completo di accensione elettronica ed automatica del pilota e controllo di fiamma a ionizzazione, valvola del gas di regolazione e sicurezza, stabilizzatore di pressione, pannello di comando con dotazioni di controllo e sicurezza, isolante termico e mantellatura, rubinetto di scarico / - FORNITURA E POSA DI GRUPPO TERMICO IN GHISA PER POTENZE MAGGIORI DI kW 170 / - Gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di kW 170 con bruciatore atmosferico in acciaio inox. Potenza termica utile kW 259.0, diametro raccordo camino mm 300 / - FORNITURA E POSA DI GRUPPO TERMICO IN GHISA PER POTENZE MAGGIORI DI kW 17 Potenza termica utile kW 259.0, diametro raccordo camino mm 300	cad		7861,30	4,73%
22CL.PR.M.0110.60.f	Gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di kW 170 con bruciatore atmosferico in acciaio inox. Potenza termica utile kW 282.0, diametro raccordo camino mm 300 / - FORNITURA E POSA DI GRUPPO TERMICO IN GHISA PER POTENZE MAGGIORI DI kW 17 Potenza termica utile kW 282.0, diametro raccordo camino mm 300Fornitura e posa in opera di gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di kW 170 con bruciatore atmosferico in acciaio inox, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, completo di accensione elettronica ed automatica del pilota e controllo di fiamma a ionizzazione, valvola del gas di regolazione e sicurezza, stabilizzatore di pressione, pannello di comando con dotazioni di controllo e sicurezza, isolante termico e mantellatura, rubinetto di scarico / - FORNITURA E POSA DI GRUPPO TERMICO IN GHISA PER POTENZE MAGGIORI DI kW 170 / - Gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di kW 170 con bruciatore atmosferico in acciaio inox. Potenza termica utile kW 282.0, diametro raccordo camino mm 300 / - FORNITURA E POSA DI GRUPPO TERMICO IN GHISA PER POTENZE MAGGIORI DI kW 17 Potenza termica utile kW 282.0, diametro raccordo camino mm 300	cad		8436,04	4,41%
22CL.PR.M.0110.60.g	Gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di kW 170 con bruciatore atmosferico in acciaio inox. Potenza termica utile kW 304.0, diametro raccordo camino mm 350 / - FORNITURA E POSA DI GRUPPO TERMICO IN GHISA PER POTENZE MAGGIORI DI kW 17 Potenza termica utile kW 304.0, diametro raccordo camino mm 350Fornitura e posa in opera di gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di kW 170 con bruciatore atmosferico in acciaio inox, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, completo di accensione elettronica ed automatica del pilota e controllo di fiamma a ionizzazione, valvola del gas di regolazione e sicurezza, stabilizzatore di pressione, pannello di comando con dotazioni di controllo e sicurezza, isolante termico e mantellatura, rubinetto di scarico / - FORNITURA E POSA DI GRUPPO TERMICO IN GHISA PER POTENZE MAGGIORI DI kW 170 / - Gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di kW 170 con bruciatore atmosferico in acciaio inox. Potenza termica utile kW 304.0, diametro raccordo camino mm 350 / - FORNITURA E POSA DI GRUPPO TERMICO IN GHISA PER POTENZE MAGGIORI DI kW 17 Potenza termica utile kW 304.0, diametro raccordo camino mm 350	cad		8955,93	4,16%
22CL.PR.M.0110.60.h	Gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di kW 170 con bruciatore atmosferico in acciaio inox. Potenza termica utile kW 326.0, diametro raccordo camino mm 350 / - FORNITURA E POSA DI GRUPPO TERMICO IN GHISA PER POTENZE MAGGIORI DI kW 17 Potenza termica utile kW 326.0, diametro raccordo camino mm 350Fornitura e posa in opera di gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di kW 170 con bruciatore atmosferico in acciaio inox, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, completo di accensione elettronica ed automatica del pilota e controllo di fiamma a ionizzazione, valvola del gas di regolazione e sicurezza, stabilizzatore di pressione, pannello di comando con dotazioni di controllo e sicurezza, isolante termico e mantellatura, rubinetto di scarico / - FORNITURA E POSA DI GRUPPO TERMICO IN GHISA PER POTENZE MAGGIORI DI kW 170 / - Gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di kW 170 con bruciatore atmosferico in acciaio inox. Potenza termica utile kW 326.0, diametro raccordo camino mm 350 / - FORNITURA E POSA DI GRUPPO TERMICO IN GHISA PER POTENZE MAGGIORI DI kW 17 Potenza termica utile kW 326.0, diametro raccordo camino mm 350	cad		9857,91	5,66%
22CL.PR.M.0110.60.i	Gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di kW 170 con bruciatore atmosferico in acciaio inox. Potenza termica utile kW 348.0, diametro raccordo camino mm 350 / - FORNITURA E POSA DI GRUPPO TERMICO IN GHISA PER POTENZE MAGGIORI DI kW 17 Potenza termica utile kW 348.0, diametro raccordo camino mm 350Fornitura e posa in opera di gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di kW 170 con bruciatore atmosferico in acciaio inox, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, completo di accensione elettronica ed automatica del pilota e controllo di fiamma a ionizzazione, valvola del gas di regolazione e sicurezza, stabilizzatore di pressione, pannello di comando con dotazioni di controllo e sicurezza, isolante termico e mantellatura, rubinetto di scarico / - FORNITURA E POSA DI GRUPPO TERMICO IN GHISA PER POTENZE MAGGIORI DI kW 170 / - Gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di kW 170 con bruciatore atmosferico in acciaio inox. Potenza termica utile kW 348.0, diametro raccordo camino mm 350 / - FORNITURA E POSA DI GRUPPO TERMICO IN GHISA PER POTENZE MAGGIORI DI kW 17 Potenza termica utile kW 348.0, diametro raccordo camino mm 350	cad		10863,08	5,14%
22CL.PR.M.0110.60.j	Gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di kW 170 con bruciatore atmosferico in acciaio inox. Potenza termica utile kW 355.0, diametro raccordo camino mm 400 / - FORNITURA E POSA DI GRUPPO TERMICO IN GHISA PER POTENZE MAGGIORI DI kW 17 Potenza termica utile kW 355.0, diametro raccordo camino mm 400Fornitura e posa in opera di gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di kW 170 con bruciatore atmosferico in acciaio inox, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, completo di accensione elettronica ed automatica del pilota e controllo di fiamma a ionizzazione, valvola del gas di regolazione e sicurezza, stabilizzatore di pressione, pannello di comando con dotazioni di controllo e sicurezza, isolante termico e mantellatura, rubinetto di scarico / - FORNITURA E POSA DI GRUPPO TERMICO IN GHISA PER POTENZE MAGGIORI DI kW 170 / - Gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di kW 170 con bruciatore atmosferico in acciaio inox. Potenza termica utile kW 355.0, diametro raccordo camino mm 400 / - FORNITURA E POSA DI GRUPPO TERMICO IN GHISA PER POTENZE MAGGIORI DI kW 17 Potenza termica utile kW 355.0, diametro raccordo camino mm 400	cad		13908,26	4,01%
22CL.PR.M.0110.60.k	Gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di kW 170 con bruciatore atmosferico in acciaio inox. Potenza termica utile kW 387.0, diametro raccordo camino mm 400 / - FORNITURA E POSA DI GRUPPO TERMICO IN GHISA PER POTENZE MAGGIORI DI kW 17 Potenza termica utile kW 387.0, diametro raccordo camino mm 400Fornitura e posa in opera di gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di kW 170 con bruciatore atmosferico in acciaio inox, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, completo di accensione elettronica ed automatica del pilota e controllo di fiamma a ionizzazione, valvola del gas di regolazione e sicurezza, stabilizzatore di pressione, pannello di comando con dotazioni di controllo e sicurezza, isolante termico e mantellatura, rubinetto di scarico / - FORNITURA E POSA DI GRUPPO TERMICO IN GHISA PER POTENZE MAGGIORI DI kW 170 / - Gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di kW 170 con bruciatore atmosferico in acciaio inox. Potenza termica utile kW 387.0, diametro raccordo camino mm 400 / - FORNITURA E POSA DI GRUPPO TERMICO IN GHISA PER POTENZE MAGGIORI DI kW 17 Potenza termica utile kW 387.0, diametro raccordo camino mm 400	cad		16839,70	3,32%
22CL.PR.M.0110.60.l	Gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di kW 170 con bruciatore atmosferico in acciaio inox. Potenza termica utile kW 422.0, diametro raccordo camino mm 450 / - FORNITURA E POSA DI GRUPPO TERMICO IN GHISA PER POTENZE MAGGIORI DI kW 17 Potenza termica utile kW 422.0, diametro raccordo camino mm 450Fornitura e posa in opera di gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di kW 170 con bruciatore atmosferico in acciaio inox, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, completo di accensione elettronica ed automatica del pilota e controllo di fiamma a ionizzazione, valvola del gas di regolazione e sicurezza, stabilizzatore di pressione, pannello di comando con dotazioni di controllo e sicurezza, isolante termico e mantellatura, rubinetto di scarico / - FORNITURA E POSA DI GRUPPO TERMICO IN GHISA PER POTENZE MAGGIORI DI kW 170 / - Gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di kW 170 con bruciatore atmosferico in acciaio inox. Potenza termica utile kW 422.0, diametro raccordo camino mm 450 / - FORNITURA E POSA DI GRUPPO TERMICO IN GHISA PER POTENZE MAGGIORI DI kW 17 Potenza termica utile kW 422.0, diametro raccordo camino mm 450	cad		15928,69	4,67%
22CL.PR.M.0110.60.m	Gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di kW 170 con bruciatore atmosferico in acciaio inox. Potenza termica utile kW 454.0, diametro raccordo camino mm 450 / - FORNITURA E POSA DI GRUPPO TERMICO IN GHISA PER POTENZE MAGGIORI DI kW 17 Potenza termica utile kW 454.0, diametro raccordo camino mm 450Fornitura e posa in opera di gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di kW 170 con bruciatore atmosferico in acciaio inox, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, completo di accensione elettronica ed automatica del pilota e controllo di fiamma a ionizzazione, valvola del gas di regolazione e sicurezza, stabilizzatore di pressione, pannello di comando con dotazioni di controllo e sicurezza, isolante termico e mantellatura, rubinetto di scarico / - FORNITURA E POSA DI GRUPPO TERMICO IN GHISA PER POTENZE MAGGIORI DI kW 170 / - Gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di kW 170 con bruciatore atmosferico in acciaio inox. Potenza termica utile kW 454.0, diametro raccordo camino mm 450 / - FORNITURA E POSA DI GRUPPO TERMICO IN GHISA PER POTENZE MAGGIORI DI kW 17 Potenza termica utile kW 454.0, diametro raccordo camino mm 450	cad		16425,49	4,53%
22CL.PR.M.0110.60.n	Gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di kW 170 con bruciatore atmosferico in acciaio inox. Potenza termica utile kW 487.0, diametro raccordo camino mm 450 / - FORNITURA E POSA DI GRUPPO TERMICO IN GHISA PER POTENZE MAGGIORI DI kW 17 Potenza termica utile kW 487.0, diametro raccordo camino mm 450Fornitura e posa in opera di gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di kW 170 con bruciatore atmosferico in acciaio inox, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, completo di accensione elettronica ed automatica del pilota e controllo di fiamma a ionizzazione, valvola del gas di regolazione e sicurezza, stabilizzatore di pressione, pannello di comando con dotazioni di controllo e sicurezza, isolante termico e mantellatura, rubinetto di scarico / - FORNITURA E POSA DI GRUPPO TERMICO IN GHISA PER POTENZE MAGGIORI DI kW 170 / - Gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di kW 170 con bruciatore atmosferico in acciaio inox. Potenza termica utile kW 487.0, diametro raccordo camino mm 450 / - FORNITURA E POSA DI GRUPPO TERMICO IN GHISA PER POTENZE MAGGIORI DI kW 17 Potenza termica utile kW 487.0, diametro raccordo camino mm 450	cad		16773,17	4,44%
22CL.PR.M.0110.60.o	Gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di kW 170 con bruciatore atmosferico in acciaio inox. Potenza termica utile kW 522.0, diametro raccordo camino mm 500 / - FORNITURA E POSA DI GRUPPO TERMICO IN GHISA PER POTENZE MAGGIORI DI kW 17 Potenza termica utile kW 522.0, diametro raccordo camino mm 500Fornitura e posa in opera di gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di kW 170 con bruciatore atmosferico in acciaio inox, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, completo di accensione elettronica ed automatica del pilota e controllo di fiamma a ionizzazione, valvola del gas di regolazione e sicurezza, stabilizzatore di pressione, pannello di comando con dotazioni di controllo e sicurezza, isolante termico e mantellatura, rubinetto di scarico / - FORNITURA E POSA DI GRUPPO TERMICO IN GHISA PER POTENZE MAGGIORI DI kW 170 / - Gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di kW 170 con bruciatore atmosferico in acciaio inox. Potenza termica utile kW 522.0, diametro raccordo camino mm 500 / - FORNITURA E POSA DI GRUPPO TERMICO IN GHISA PER POTENZE MAGGIORI DI kW 17 Potenza termica utile kW 522.0, diametro raccordo camino mm 500	cad		18157,78	4,10%
22CL.PR.M.0110.60.p	Gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di kW 170 con bruciatore atmosferico in acciaio inox. Potenza termica utile kW 555.0, diametro raccordo camino mm 500 / - FORNITURA E POSA DI GRUPPO TERMICO IN GHISA PER POTENZE MAGGIORI DI kW 17 Potenza termica utile kW 555.0, diametro raccordo camino mm 500Fornitura e posa in opera di gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di kW 170 con bruciatore atmosferico in acciaio inox, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, completo di accensione elettronica ed automatica del pilota e controllo di fiamma a ionizzazione, valvola del gas di regolazione e sicurezza, stabilizzatore di pressione, pannello di comando con dotazioni di controllo e sicurezza, isolante termico e mantellatura, rubinetto di scarico / - FORNITURA E POSA DI GRUPPO TERMICO IN GHISA PER POTENZE MAGGIORI DI kW 170 / - Gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di kW 170 con bruciatore atmosferico in acciaio inox. Potenza termica utile kW 555.0, diametro raccordo camino mm 500 / - FORNITURA E POSA DI GRUPPO TERMICO IN GHISA PER POTENZE MAGGIORI DI kW 17 Potenza termica utile kW 555.0, diametro raccordo camino mm 500	cad		19036,47	3,91%
22CL.PR.M.0110.60.q	Gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di kW 170 con bruciatore atmosferico in acciaio inox. Potenza termica utile kW 619.0, diametro raccordo camino mm 500 / - FORNITURA E POSA DI GRUPPO TERMICO IN GHISA PER POTENZE MAGGIORI DI kW 17 Potenza termica utile kW 619.0, diametro raccordo camino mm 500Fornitura e posa in opera di gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di kW 170 con bruciatore atmosferico in acciaio inox, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, completo di accensione elettronica ed automatica del pilota e controllo di fiamma a ionizzazione, valvola del gas di regolazione e sicurezza, stabilizzatore di pressione, pannello di comando con dotazioni di controllo e sicurezza, isolante termico e mantellatura, rubinetto di scarico / - FORNITURA E POSA DI GRUPPO TERMICO IN GHISA PER POTENZE MAGGIORI DI kW 170 / - Gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di kW 170 con bruciatore atmosferico in acciaio inox. Potenza termica utile kW 619.0, diametro raccordo camino mm 500 / - FORNITURA E POSA DI GRUPPO TERMICO IN GHISA PER POTENZE MAGGIORI DI kW 17 Potenza termica utile kW 619.0, diametro raccordo camino mm 500	cad		21463,60	4,33%
22CL.PR.M.0110.60.r	Gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di kW 170 con bruciatore atmosferico in acciaio inox. Potenza termica utile kW 652.0, diametro raccordo camino mm 600 / - FORNITURA E POSA DI GRUPPO TERMICO IN GHISA PER POTENZE MAGGIORI DI kW 17 Potenza termica utile kW 652.0, diametro raccordo camino mm 600Fornitura e posa in opera di gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di kW 170 con bruciatore atmosferico in acciaio inox, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, completo di accensione elettronica ed automatica del pilota e controllo di fiamma a ionizzazione, valvola del gas di regolazione e sicurezza, stabilizzatore di pressione, pannello di comando con dotazioni di controllo e sicurezza, isolante termico e mantellatura, rubinetto di scarico / - FORNITURA E POSA DI GRUPPO TERMICO IN GHISA PER POTENZE MAGGIORI DI kW 170 / - Gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di kW 170 con bruciatore atmosferico in acciaio inox. Potenza termica utile kW 652.0, diametro raccordo camino mm 600 / - FORNITURA E POSA DI GRUPPO TERMICO IN GHISA PER POTENZE MAGGIORI DI kW 17 Potenza termica utile kW 652.0, diametro raccordo camino mm 600	cad		23382,90	3,98%
22CL.PR.M.0110.60.s	Gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di kW 170 con bruciatore atmosferico in acciaio inox. Potenza termica utile kW 686.0, diametro raccordo camino mm 600 / - FORNITURA E POSA DI GRUPPO TERMICO IN GHISA PER POTENZE MAGGIORI DI kW 17 Potenza termica utile kW 686.0, diametro raccordo camino mm 600Fornitura e posa in opera di gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di kW 170 con bruciatore atmosferico in acciaio inox, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, completo di accensione elettronica ed automatica del pilota e controllo di fiamma a ionizzazione, valvola del gas di regolazione e sicurezza, stabilizzatore di pressione, pannello di comando con dotazioni di controllo e sicurezza, isolante termico e mantellatura, rubinetto di scarico / - FORNITURA E POSA DI GRUPPO TERMICO IN GHISA PER POTENZE MAGGIORI DI kW 170 / - Gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di kW 170 con bruciatore atmosferico in acciaio inox. Potenza termica utile kW 686.0, diametro raccordo camino mm 600 / - FORNITURA E POSA DI GRUPPO TERMICO IN GHISA PER POTENZE MAGGIORI DI kW 17 Potenza termica utile kW 686.0, diametro raccordo camino mm 600	cad		25035,14	3,72%
22CL.PR.M.0210.10.a	Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C. Potenza termica utile max non inferiore a Kw 27.0 / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN GHISA Potenza termica utile max non inferiore a Kw 27.0Fornitura e posa in opera di generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore, in opera.Potenza termica utile max non inferiore a: PU (kW). Potenza termica utile max non inferiore a Kw 27.0 / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN GHISA / - Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C. Potenza termica utile max non inferiore a Kw 27.0 / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN GHISA Potenza termica utile max non inferiore a Kw 27.0	cad		1195,56	11,67%
22CL.PR.M.0210.10.b	Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C. Potenza termica utile max non inferiore a Kw 31.6 / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN GHISA Potenza termica utile max non inferiore a Kw 31.6Fornitura e posa in opera di generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore, in opera.Potenza termica utile max non inferiore a: PU (kW). Potenza termica utile max non inferiore a Kw 27.0 / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN GHISA / - Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C. Potenza termica utile max non inferiore a Kw 31.6 / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN GHISA Potenza termica utile max non inferiore a Kw 31.6	cad		1244,28	11,22%
22CL.PR.M.0210.10.c	Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C. Potenza termica utile max non inferiore a Kw 44.2 / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN GHISA Potenza termica utile max non inferiore a Kw 44.2Fornitura e posa in opera di generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore, in opera.Potenza termica utile max non inferiore a: PU (kW). Potenza termica utile max non inferiore a Kw 27.0 / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN GHISA / - Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C. Potenza termica utile max non inferiore a Kw 44.2 / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN GHISA Potenza termica utile max non inferiore a Kw 44.2	cad		1470,02	9,49%
22CL.PR.M.0210.10.d	Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C. Potenza termica utile max non inferiore a Kw 53.5 / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN GHISA Potenza termica utile max non inferiore a Kw 53.5Fornitura e posa in opera di generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore, in opera.Potenza termica utile max non inferiore a: PU (kW). Potenza termica utile max non inferiore a Kw 27.0 / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN GHISA / - Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C. Potenza termica utile max non inferiore a Kw 53.5 / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN GHISA Potenza termica utile max non inferiore a Kw 53.5	cad		1671,48	8,35%
22CL.PR.M.0210.10.e	Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C. Potenza termica utile max non inferiore a Kw 65.0 / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN GHISA Potenza termica utile max non inferiore a Kw 65.0Fornitura e posa in opera di generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore, in opera.Potenza termica utile max non inferiore a: PU (kW). Potenza termica utile max non inferiore a Kw 27.0 / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN GHISA / - Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C. Potenza termica utile max non inferiore a Kw 65.0 / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN GHISA Potenza termica utile max non inferiore a Kw 65.0	cad		1683,19	8,29%
22CL.PR.M.0210.10.f	Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C. Potenza termica utile max non inferiore a Kw 70.9 / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN GHISA Potenza termica utile max non inferiore a Kw 70.9Fornitura e posa in opera di generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore, in opera.Potenza termica utile max non inferiore a: PU (kW). Potenza termica utile max non inferiore a Kw 27.0 / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN GHISA / - Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C. Potenza termica utile max non inferiore a Kw 70.9 / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN GHISA Potenza termica utile max non inferiore a Kw 70.9	cad		1763,61	7,91%
22CL.PR.M.0210.10.g	Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C. Potenza termica utile max non inferiore a Kw 79.1 / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN GHISA Potenza termica utile max non inferiore a Kw 79.1Fornitura e posa in opera di generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore, in opera.Potenza termica utile max non inferiore a: PU (kW). Potenza termica utile max non inferiore a Kw 27.0 / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN GHISA / - Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C. Potenza termica utile max non inferiore a Kw 79.1 / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN GHISA Potenza termica utile max non inferiore a Kw 79.1	cad		2174,59	6,42%
22CL.PR.M.0210.10.h	Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C. Potenza termica utile max non inferiore a Kw 86.0 / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN GHISA Potenza termica utile max non inferiore a Kw 86.0Fornitura e posa in opera di generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore, in opera.Potenza termica utile max non inferiore a: PU (kW). Potenza termica utile max non inferiore a Kw 27.0 / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN GHISA / - Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C. Potenza termica utile max non inferiore a Kw 86.0 / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN GHISA Potenza termica utile max non inferiore a Kw 86.0	cad		2490,09	5,60%
22CL.PR.M.0210.10.i	Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C Potenza termica utile max non inferiore a Kw106.0 / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN GHISA Potenza termica utile max non inferiore a Kw106.0Fornitura e posa in opera di generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore, in opera.Potenza termica utile max non inferiore a: PU (kW). Potenza termica utile max non inferiore a Kw 27.0 / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN GHISA / - Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C Potenza termica utile max non inferiore a Kw106.0 / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN GHISA Potenza termica utile max non inferiore a Kw106.0	cad		3037,62	6,43%
22CL.PR.M.0210.10.j	Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C. Potenza termica utile max non inferiore a Kw 120.9 / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN GHISA Potenza termica utile max non inferiore a Kw 120.9Fornitura e posa in opera di generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore, in opera.Potenza termica utile max non inferiore a: PU (kW). Potenza termica utile max non inferiore a Kw 27.0 / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN GHISA / - Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C. Potenza termica utile max non inferiore a Kw 120.9 / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN GHISA Potenza termica utile max non inferiore a Kw 120.9	cad		3381,40	5,78%
22CL.PR.M.0210.10.k	Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C. Potenza termica utile max non inferiore a Kw 138.4 / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN GHISA Potenza termica utile max non inferiore a Kw 138.4Fornitura e posa in opera di generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore, in opera.Potenza termica utile max non inferiore a: PU (kW). Potenza termica utile max non inferiore a Kw 27.0 / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN GHISA / - Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C. Potenza termica utile max non inferiore a Kw 138.4 / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN GHISA Potenza termica utile max non inferiore a Kw 138.4	cad		3894,94	9,55%
22CL.PR.M.0210.10.l	Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C. Potenza termica utile max non inferiore a Kw 157.0 / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN GHISA Potenza termica utile max non inferiore a Kw 157.0Fornitura e posa in opera di generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore, in opera.Potenza termica utile max non inferiore a: PU (kW). Potenza termica utile max non inferiore a Kw 27.0 / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN GHISA / - Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C. Potenza termica utile max non inferiore a Kw 157.0 / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN GHISA Potenza termica utile max non inferiore a Kw 157.0	cad		3971,31	9,37%
22CL.PR.M.0210.10.m	Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C. Potenza termica utile max non inferiore a Kw 182.6 / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN GHISA Potenza termica utile max non inferiore a Kw 182.6Fornitura e posa in opera di generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore, in opera.Potenza termica utile max non inferiore a: PU (kW). Potenza termica utile max non inferiore a Kw 27.0 / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN GHISA / - Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C. Potenza termica utile max non inferiore a Kw 182.6 / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN GHISA Potenza termica utile max non inferiore a Kw 182.6	cad		4696,37	7,92%
22CL.PR.M.0210.10.n	Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C. Potenza termica utile max non inferiore a Kw 202.3 / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN GHISA Potenza termica utile max non inferiore a Kw 202.3Fornitura e posa in opera di generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore, in opera.Potenza termica utile max non inferiore a: PU (kW). Potenza termica utile max non inferiore a Kw 27.0 / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN GHISA / - Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C. Potenza termica utile max non inferiore a Kw 202.3 / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN GHISA Potenza termica utile max non inferiore a Kw 202.3	cad		5414,40	6,87%
22CL.PR.M.0210.10.o	Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C. Potenza termica utile max non inferiore a Kw 222.1 / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN GHISA Potenza termica utile max non inferiore a Kw 222.1Fornitura e posa in opera di generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore, in opera.Potenza termica utile max non inferiore a: PU (kW). Potenza termica utile max non inferiore a Kw 27.0 / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN GHISA / - Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C. Potenza termica utile max non inferiore a Kw 222.1 / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN GHISA Potenza termica utile max non inferiore a Kw 222.1	cad		5381,48	6,92%
22CL.PR.M.0210.10.p	Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C. Potenza termica utile max non inferiore a Kw 244.0 / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN GHISA Potenza termica utile max non inferiore a Kw 244.0Fornitura e posa in opera di generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore, in opera.Potenza termica utile max non inferiore a: PU (kW). Potenza termica utile max non inferiore a Kw 27.0 / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN GHISA / - Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C. Potenza termica utile max non inferiore a Kw 244.0 / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN GHISA Potenza termica utile max non inferiore a Kw 244.0	cad		8245,70	4,51%
22CL.PR.M.0210.10.q	Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C. Potenza termica utile max non inferiore a Kw 279.0 / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN GHISA Potenza termica utile max non inferiore a Kw 279.0Fornitura e posa in opera di generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore, in opera.Potenza termica utile max non inferiore a: PU (kW). Potenza termica utile max non inferiore a Kw 27.0 / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN GHISA / - Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C. Potenza termica utile max non inferiore a Kw 279.0 / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN GHISA Potenza termica utile max non inferiore a Kw 279.0	cad		8836,37	4,21%
22CL.PR.M.0210.10.r	Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C. Potenza termica utile max non inferiore a Kw 314.0 / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN GHISA Potenza termica utile max non inferiore a Kw 314.0Fornitura e posa in opera di generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore, in opera.Potenza termica utile max non inferiore a: PU (kW). Potenza termica utile max non inferiore a Kw 27.0 / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN GHISA / - Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C. Potenza termica utile max non inferiore a Kw 314.0 / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN GHISA Potenza termica utile max non inferiore a Kw 314.0	cad		9721,92	5,74%
22CL.PR.M.0210.10.s	Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C. Potenza termica utile max non inferiore a Kw 348.8 / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN GHISA Potenza termica utile max non inferiore a Kw 348.8Fornitura e posa in opera di generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore, in opera.Potenza termica utile max non inferiore a: PU (kW). Potenza termica utile max non inferiore a Kw 27.0 / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN GHISA / - Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C. Potenza termica utile max non inferiore a Kw 348.8 / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN GHISA Potenza termica utile max non inferiore a Kw 348.8	cad		11966,34	4,67%
22CL.PR.M.0210.10.t	Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C. Potenza termica utile max non inferiore a Kw 384.0 / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN GHISA Potenza termica utile max non inferiore a Kw 384.0Fornitura e posa in opera di generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore, in opera.Potenza termica utile max non inferiore a: PU (kW). Potenza termica utile max non inferiore a Kw 27.0 / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN GHISA / - Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C. Potenza termica utile max non inferiore a Kw 384.0 / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN GHISA Potenza termica utile max non inferiore a Kw 384.0	cad		12605,86	4,43%
22CL.PR.M.0210.10.u	Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C. Potenza termica utile max non inferiore a Kw 418.6 / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN GHISA Potenza termica utile max non inferiore a Kw 418.6Fornitura e posa in opera di generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore, in opera.Potenza termica utile max non inferiore a: PU (kW). Potenza termica utile max non inferiore a Kw 27.0 / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN GHISA / - Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C. Potenza termica utile max non inferiore a Kw 418.6 / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN GHISA Potenza termica utile max non inferiore a Kw 418.6	cad		13852,45	5,37%
22CL.PR.M.0210.10.v	Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C. Potenza termica utile max non inferiore a Kw 454.0 / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN GHISA Potenza termica utile max non inferiore a Kw 454.0Fornitura e posa in opera di generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore, in opera.Potenza termica utile max non inferiore a: PU (kW). Potenza termica utile max non inferiore a Kw 27.0 / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN GHISA / - Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C. Potenza termica utile max non inferiore a Kw 454.0 / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN GHISA Potenza termica utile max non inferiore a Kw 454.0	cad		15001,35	4,96%
22CL.PR.M.0210.10.w	Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C. Potenza termica utile max non inferiore a Kw 465.0 / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN GHISA Potenza termica utile max non inferiore a Kw 465.0Fornitura e posa in opera di generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore, in opera.Potenza termica utile max non inferiore a: PU (kW). Potenza termica utile max non inferiore a Kw 27.0 / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN GHISA / - Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C. Potenza termica utile max non inferiore a Kw 465.0 / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN GHISA Potenza termica utile max non inferiore a Kw 465.0	m		14359,75	5,18%
22CL.PR.M.0210.10.x	Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C. Potenza termica utile max non inferiore a Kw 523.0 / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN GHISA Potenza termica utile max non inferiore a Kw 523.0Fornitura e posa in opera di generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore, in opera.Potenza termica utile max non inferiore a: PU (kW). Potenza termica utile max non inferiore a Kw 27.0 / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN GHISA / - Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C. Potenza termica utile max non inferiore a Kw 523.0 / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN GHISA Potenza termica utile max non inferiore a Kw 523.0	cad		15074,98	6,17%
22CL.PR.M.0210.10.y	Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C. Potenza termica utile max non inferiore a Kw 581.0 / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN GHISA Potenza termica utile max non inferiore a Kw 581.0Fornitura e posa in opera di generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore, in opera.Potenza termica utile max non inferiore a: PU (kW). Potenza termica utile max non inferiore a Kw 27.0 / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN GHISA / - Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C. Potenza termica utile max non inferiore a Kw 581.0 / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN GHISA Potenza termica utile max non inferiore a Kw 581.0	cad		17164,90	5,42%
22CL.PR.M.0210.10.z	Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C. Potenza termica utile max non inferiore a Kw 639.0 / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN GHISA Potenza termica utile max non inferiore a Kw 639.0Fornitura e posa in opera di generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore, in opera.Potenza termica utile max non inferiore a: PU (kW). Potenza termica utile max non inferiore a Kw 27.0 / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN GHISA / - Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C. Potenza termica utile max non inferiore a Kw 639.0 / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN GHISA Potenza termica utile max non inferiore a Kw 639.0	cad		19555,42	4,76%
22CL.PR.M.0210.10.z1	Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C. Potenza termica utile max non inferiore a Kw 697.0 / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN GHISA Potenza termica utile max non inferiore a Kw 697.0Fornitura e posa in opera di generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore, in opera.Potenza termica utile max non inferiore a: PU (kW). Potenza termica utile max non inferiore a Kw 27.0 / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN GHISA / - Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C. Potenza termica utile max non inferiore a Kw 697.0 / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN GHISA Potenza termica utile max non inferiore a Kw 697.0	cad		19841,88	5,63%
22CL.PR.M.0210.10.z2	Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C. Potenza termica utile max non inferiore a Kw 755.0 / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN GHISA Potenza termica utile max non inferiore a Kw 755.0Fornitura e posa in opera di generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore, in opera.Potenza termica utile max non inferiore a: PU (kW). Potenza termica utile max non inferiore a Kw 27.0 / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN GHISA / - Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C. Potenza termica utile max non inferiore a Kw 755.0 / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN GHISA Potenza termica utile max non inferiore a Kw 755.0	cad		20596,19	5,42%
22CL.PR.M.0210.20.a	Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C. Potenza termica utile max non inferiore a Kw 93.0 / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN ACCIAIO Potenza termica utile max non inferiore a Kw 93.0Fornitura e posa in opera di generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas, gasolio o olio combustibile, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN ACCIAIO / - Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C. Potenza termica utile max non inferiore a Kw 93.0 / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN ACCIAIO Potenza termica utile max non inferiore a Kw 93.0	cad		3522,21	5,28%
22CL.PR.M.0210.20.b	Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C. Potenza termica utile max non inferiore a Kw 116.3 / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN ACCIAIO Potenza termica utile max non inferiore a Kw 116.3Fornitura e posa in opera di generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas, gasolio o olio combustibile, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN ACCIAIO / - Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C. Potenza termica utile max non inferiore a Kw 116.3 / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN ACCIAIO Potenza termica utile max non inferiore a Kw 116.3	cad		3648,94	5,10%
22CL.PR.M.0210.20.c	Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C. Potenza termica utile max non inferiore a Kw 151.2 / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN ACCIAIO Potenza termica utile max non inferiore a Kw 151.2Fornitura e posa in opera di generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas, gasolio o olio combustibile, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN ACCIAIO / - Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C. Potenza termica utile max non inferiore a Kw 151.2 / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN ACCIAIO Potenza termica utile max non inferiore a Kw 151.2	cad		4482,71	6,23%
22CL.PR.M.0210.20.d	Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C. Potenza termica utile max non inferiore a Kw 151.2 / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN ACCIAIO Potenza termica utile max non inferiore a Kw 151.2Fornitura e posa in opera di generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas, gasolio o olio combustibile, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN ACCIAIO / - Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C. Potenza termica utile max non inferiore a Kw 151.2 / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN ACCIAIO Potenza termica utile max non inferiore a Kw 151.2	cad		4582,40	8,12%
22CL.PR.M.0210.20.e	Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C. Potenza termica utile max non inferiore a Kw 232.5 / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN ACCIAIO Potenza termica utile max non inferiore a Kw 232.5Fornitura e posa in opera di generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas, gasolio o olio combustibile, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN ACCIAIO / - Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C. Potenza termica utile max non inferiore a Kw 232.5 / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN ACCIAIO Potenza termica utile max non inferiore a Kw 232.5	cad		4802,22	7,75%
22CL.PR.M.0210.20.f	Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C. Potenza termica utile max non inferiore a Kw 290.8 / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN ACCIAIO Potenza termica utile max non inferiore a Kw 290.8Fornitura e posa in opera di generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas, gasolio o olio combustibile, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN ACCIAIO / - Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C. Potenza termica utile max non inferiore a Kw 290.8 / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN ACCIAIO Potenza termica utile max non inferiore a Kw 290.8	cad		5593,68	6,65%
22CL.PR.M.0210.20.g	Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C. Potenza termica utile max non inferiore a Kw 348.9 / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN ACCIAIO Potenza termica utile max non inferiore a Kw 348.9Fornitura e posa in opera di generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas, gasolio o olio combustibile, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN ACCIAIO / - Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C. Potenza termica utile max non inferiore a Kw 348.9 / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN ACCIAIO Potenza termica utile max non inferiore a Kw 348.9	cad		6688,03	8,35%
22CL.PR.M.0210.20.h	Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C. Potenza termica utile max non inferiore a Kw 407.1 / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN ACCIAIO Potenza termica utile max non inferiore a Kw 407.1Fornitura e posa in opera di generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas, gasolio o olio combustibile, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN ACCIAIO / - Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C. Potenza termica utile max non inferiore a Kw 407.1 / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN ACCIAIO Potenza termica utile max non inferiore a Kw 407.1	cad		6835,38	10,89%
22CL.PR.M.0210.20.i	Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C. Potenza termica utile max non inferiore a Kw 465.2 / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN ACCIAIO Potenza termica utile max non inferiore a Kw 465.2Fornitura e posa in opera di generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas, gasolio o olio combustibile, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN ACCIAIO / - Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C. Potenza termica utile max non inferiore a Kw 465.2 / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN ACCIAIO Potenza termica utile max non inferiore a Kw 465.2	cad		7778,30	9,57%
22CL.PR.M.0210.20.j	Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C. Potenza termica utile max non inferiore a Kw 523.3 / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN ACCIAIO Potenza termica utile max non inferiore a Kw 523.3Fornitura e posa in opera di generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas, gasolio o olio combustibile, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN ACCIAIO / - Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C. Potenza termica utile max non inferiore a Kw 523.3 / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN ACCIAIO Potenza termica utile max non inferiore a Kw 523.3	cad		8233,01	9,04%
22CL.PR.M.0210.20.k	Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C. Potenza termica utile max non inferiore a Kw 581.5 / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN ACCIAIO Potenza termica utile max non inferiore a Kw 581.5Fornitura e posa in opera di generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas, gasolio o olio combustibile, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN ACCIAIO / - Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C. Potenza termica utile max non inferiore a Kw 581.5 / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN ACCIAIO Potenza termica utile max non inferiore a Kw 581.5	cad		9365,40	10,93%
22CL.PR.M.0210.20.l	Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C. Potenza termica utile max non inferiore a Kw 697.8 / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN ACCIAIO Potenza termica utile max non inferiore a Kw 697.8Fornitura e posa in opera di generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas, gasolio o olio combustibile, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN ACCIAIO / - Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C. Potenza termica utile max non inferiore a Kw 697.8 / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN ACCIAIO Potenza termica utile max non inferiore a Kw 697.8	cad		10522,25	9,73%
22CL.PR.M.0210.20.m	Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C. Potenza termica utile max non inferiore a Kw 790.8 / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN ACCIAIO Potenza termica utile max non inferiore a Kw 790.8Fornitura e posa in opera di generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas, gasolio o olio combustibile, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN ACCIAIO / - Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C. Potenza termica utile max non inferiore a Kw 790.8 / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN ACCIAIO Potenza termica utile max non inferiore a Kw 790.8	cad		10898,37	9,39%
22CL.PR.M.0210.20.n	Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C. Potenza termica utile max non inferiore a Kw 930.4 / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN ACCIAIO Potenza termica utile max non inferiore a Kw 930.4Fornitura e posa in opera di generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas, gasolio o olio combustibile, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN ACCIAIO / - Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C. Potenza termica utile max non inferiore a Kw 930.4 / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN ACCIAIO Potenza termica utile max non inferiore a Kw 930.4	cad		12783,14	8,73%
22CL.PR.M.0210.20.o	Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C. Potenza termica utile max non inferiore a Kw 1046.7 / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN ACCIAIO Potenza termica utile max non inferiore a Kw 1046.7Fornitura e posa in opera di generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas, gasolio o olio combustibile, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN ACCIAIO / - Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C. Potenza termica utile max non inferiore a Kw 1046.7 / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN ACCIAIO Potenza termica utile max non inferiore a Kw 1046.7	cad		13392,50	8,34%
22CL.PR.M.0210.20.p	Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C. Potenza termica utile max non inferiore a Kw 1163.0 / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN ACCIAIO Potenza termica utile max non inferiore a Kw 1163.0Fornitura e posa in opera di generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas, gasolio o olio combustibile, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN ACCIAIO / - Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C. Potenza termica utile max non inferiore a Kw 1163.0 / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN ACCIAIO Potenza termica utile max non inferiore a Kw 1163.0	cad		14675,61	9,51%
22CL.PR.M.0210.20.q	Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C. Potenza termica utile max non inferiore a Kw 1453.7 / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN ACCIAIO Potenza termica utile max non inferiore a Kw 1453.7Fornitura e posa in opera di generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas, gasolio o olio combustibile, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN ACCIAIO / - Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C. Potenza termica utile max non inferiore a Kw 1453.7 / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN ACCIAIO Potenza termica utile max non inferiore a Kw 1453.7	cad		17044,94	8,19%
22CL.PR.M.0210.20.r	Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C. Potenza termica utile max non inferiore a Kw 1744.5 / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN ACCIAIO Potenza termica utile max non inferiore a Kw 1744.5Fornitura e posa in opera di generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas, gasolio o olio combustibile, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN ACCIAIO / - Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C. Potenza termica utile max non inferiore a Kw 1744.5 / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN ACCIAIO Potenza termica utile max non inferiore a Kw 1744.5	cad		22948,70	7,30%
22CL.PR.M.0210.20.s	Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C. Potenza termica utile max non inferiore a Kw 2035.2 / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN ACCIAIO Potenza termica utile max non inferiore a Kw 2035.2Fornitura e posa in opera di generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas, gasolio o olio combustibile, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN ACCIAIO / - Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C. Potenza termica utile max non inferiore a Kw 2035.2 / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN ACCIAIO Potenza termica utile max non inferiore a Kw 2035.2	cad		24946,57	6,71%
22CL.PR.M.0210.20.t	Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C. Potenza termica utile max non inferiore a Kw 2326.0 / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN ACCIAIO Potenza termica utile max non inferiore a Kw 2326.0Fornitura e posa in opera di generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas, gasolio o olio combustibile, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN ACCIAIO / - Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C. Potenza termica utile max non inferiore a Kw 2326.0 / - FORNITURA E POSA DI GENERATORE DI CALORE IN ACCIAIO Potenza termica utile max non inferiore a Kw 2326.0	cad		27568,51	6,75%
22CL.PR.M.0310.10.a	Bruciatore di gasolio monostadio P = 1,6/ 3,0 H = 0,65/0,20. / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE DI GASOLIO MONOSTADIO P = 1,6/ 3,0 H = 0,65/0,20.Fornitura e posa in opera di bruciatore di gasolio monostadio per portata fino a Kg/h 30, motore 2800 g/min, in opera comprensivo degli oneri per il collaudo. Portata min/max: P (Kg/h). / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE DI GASOLIO MONOSTADIO / - Bruciatore di gasolio monostadio P = 1,6/ 3,0 H = 0,65/0,20. / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE DI GASOLIO MONOSTADIO P = 1,6/ 3,0 H = 0,65/0,20.	cad		991,84	5,63%
22CL.PR.M.0310.10.b	Bruciatore di gasolio monostadio P = 2,3/ 5,0 H = 0,70/0,10. / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE DI GASOLIO MONOSTADIO P = 2,3/ 5,0 H = 0,70/0,10.Fornitura e posa in opera di bruciatore di gasolio monostadio per portata fino a Kg/h 30, motore 2800 g/min, in opera comprensivo degli oneri per il collaudo. Portata min/max: P (Kg/h). / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE DI GASOLIO MONOSTADIO / - Bruciatore di gasolio monostadio P = 2,3/ 5,0 H = 0,70/0,10. / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE DI GASOLIO MONOSTADIO P = 2,3/ 5,0 H = 0,70/0,10.	cad		1083,60	5,15%
22CL.PR.M.0310.10.c	Bruciatore di gasolio monostadio P = 4,5/10,0 H = 0,80/0,30 / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE DI GASOLIO MONOSTADIO P = 4,5/10,0 H = 0,80/0,30Fornitura e posa in opera di bruciatore di gasolio monostadio per portata fino a Kg/h 30, motore 2800 g/min, in opera comprensivo degli oneri per il collaudo. Portata min/max: P (Kg/h). / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE DI GASOLIO MONOSTADIO / - Bruciatore di gasolio monostadio P = 4,5/10,0 H = 0,80/0,30 / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE DI GASOLIO MONOSTADIO P = 4,5/10,0 H = 0,80/0,30	cad		1223,98	4,56%
22CL.PR.M.0310.10.d	Bruciatore di gasolio monostadio P = 8,0/18,0 H = 0,90/0,30 / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE DI GASOLIO MONOSTADIO P = 8,0/18,0 H = 0,90/0,30Fornitura e posa in opera di bruciatore di gasolio monostadio per portata fino a Kg/h 30, motore 2800 g/min, in opera comprensivo degli oneri per il collaudo. Portata min/max: P (Kg/h). / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE DI GASOLIO MONOSTADIO / - Bruciatore di gasolio monostadio P = 8,0/18,0 H = 0,90/0,30 / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE DI GASOLIO MONOSTADIO P = 8,0/18,0 H = 0,90/0,30	cad		1600,89	3,49%
22CL.PR.M.0310.10.e	Bruciatore di gasolio monostadio P = 11,0/20,0 H = 1,80/0,60 / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE DI GASOLIO MONOSTADIO P = 11,0/20,0 H = 1,80/0,60Fornitura e posa in opera di bruciatore di gasolio monostadio per portata fino a Kg/h 30, motore 2800 g/min, in opera comprensivo degli oneri per il collaudo. Portata min/max: P (Kg/h). / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE DI GASOLIO MONOSTADIO / - Bruciatore di gasolio monostadio P = 11,0/20,0 H = 1,80/0,60 / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE DI GASOLIO MONOSTADIO P = 11,0/20,0 H = 1,80/0,60	cad		1732,61	5,37%
22CL.PR.M.0310.10.f	Bruciatore di gasolio monostadio P = 15,0/30,0 H = 0,29/0,00 / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE DI GASOLIO MONOSTADIO P = 15,0/30,0 H = 0,29/0,00Fornitura e posa in opera di bruciatore di gasolio monostadio per portata fino a Kg/h 30, motore 2800 g/min, in opera comprensivo degli oneri per il collaudo. Portata min/max: P (Kg/h). / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE DI GASOLIO MONOSTADIO / - Bruciatore di gasolio monostadio P = 15,0/30,0 H = 0,29/0,00 / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE DI GASOLIO MONOSTADIO P = 15,0/30,0 H = 0,29/0,00	cad		2341,35	3,97%
22CL.PR.M.0310.100.a	Bruciatore di gas ad aria soffiata P = 130/350 H = 7,0/1,0 / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE MODULANTE A GAS AD ARIA SOFFIATA P = 130/350 H = 7,0/1,0Fornitura e posa in opera di bruciatore di gas ad aria soffiata a funzionamento progressivo o modulante per potenze fino a kW 5000, motore 2800 g/min, in opera corredato di armatura gas standard oppure a norma UNI 8042, escluso il filtro e lo stabilizzatore, comprensivo degli oneri per il collaudo. Potenza termica min/max: P (kW).Pressione corrispondente in camera di combustione non inferiore a: H (mbar) / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE MODULANTE A GAS AD ARIA SOFFIATA / - Bruciatore di gas ad aria soffiata P = 130/350 H = 7,0/1,0 / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE MODULANTE A GAS AD ARIA SOFFIATA P = 130/350 H = 7,0/1,0	cad		6453,85	2,16%
22CL.PR.M.0310.100.b	Bruciatore di gas ad aria soffiata P = 130/350 H = 7,0/1,0 armatura UNI / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE MODULANTE A GAS AD ARIA SOFFIATA P = 130/350 H = 7,0/1,0 armatura UNIFornitura e posa in opera di bruciatore di gas ad aria soffiata a funzionamento progressivo o modulante per potenze fino a kW 5000, motore 2800 g/min, in opera corredato di armatura gas standard oppure a norma UNI 8042, escluso il filtro e lo stabilizzatore, comprensivo degli oneri per il collaudo. Potenza termica min/max: P (kW).Pressione corrispondente in camera di combustione non inferiore a: H (mbar) / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE MODULANTE A GAS AD ARIA SOFFIATA / - Bruciatore di gas ad aria soffiata P = 130/350 H = 7,0/1,0 armatura UNI / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE MODULANTE A GAS AD ARIA SOFFIATA P = 130/350 H = 7,0/1,0 armatura UNI	cad		7067,84	1,97%
22CL.PR.M.0310.100.c	Bruciatore di gas ad aria soffiata P = 180/470 H = 8,0/1,0 / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE MODULANTE A GAS AD ARIA SOFFIATA P = 180/470 H = 8,0/1,0Fornitura e posa in opera di bruciatore di gas ad aria soffiata a funzionamento progressivo o modulante per potenze fino a kW 5000, motore 2800 g/min, in opera corredato di armatura gas standard oppure a norma UNI 8042, escluso il filtro e lo stabilizzatore, comprensivo degli oneri per il collaudo. Potenza termica min/max: P (kW).Pressione corrispondente in camera di combustione non inferiore a: H (mbar) / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE MODULANTE A GAS AD ARIA SOFFIATA / - Bruciatore di gas ad aria soffiata P = 180/470 H = 8,0/1,0 / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE MODULANTE A GAS AD ARIA SOFFIATA P = 180/470 H = 8,0/1,0	cad		6838,03	2,04%
22CL.PR.M.0310.100.d	Bruciatore di gas ad aria soffiata P = 180/470 H = 8,0/1,0 armatura UNI / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE MODULANTE A GAS AD ARIA SOFFIATA P = 180/470 H = 8,0/1,0 armatura UNIFornitura e posa in opera di bruciatore di gas ad aria soffiata a funzionamento progressivo o modulante per potenze fino a kW 5000, motore 2800 g/min, in opera corredato di armatura gas standard oppure a norma UNI 8042, escluso il filtro e lo stabilizzatore, comprensivo degli oneri per il collaudo. Potenza termica min/max: P (kW).Pressione corrispondente in camera di combustione non inferiore a: H (mbar) / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE MODULANTE A GAS AD ARIA SOFFIATA / - Bruciatore di gas ad aria soffiata P = 180/470 H = 8,0/1,0 armatura UNI / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE MODULANTE A GAS AD ARIA SOFFIATA P = 180/470 H = 8,0/1,0 armatura UNI	cad		7400,66	1,89%
22CL.PR.M.0310.100.e	Bruciatore di gas ad aria soffiata P = 320/660 H = 8,0/1,0 / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE MODULANTE A GAS AD ARIA SOFFIATA P = 320/660 H = 8,0/1,0Fornitura e posa in opera di bruciatore di gas ad aria soffiata a funzionamento progressivo o modulante per potenze fino a kW 5000, motore 2800 g/min, in opera corredato di armatura gas standard oppure a norma UNI 8042, escluso il filtro e lo stabilizzatore, comprensivo degli oneri per il collaudo. Potenza termica min/max: P (kW).Pressione corrispondente in camera di combustione non inferiore a: H (mbar) / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE MODULANTE A GAS AD ARIA SOFFIATA / - Bruciatore di gas ad aria soffiata P = 320/660 H = 8,0/1,0 / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE MODULANTE A GAS AD ARIA SOFFIATA P = 320/660 H = 8,0/1,0	cad		7594,87	2,57%
22CL.PR.M.0310.100.f	Bruciatore di gas ad aria soffiata P = 320/660 H = 8,0/1,0 armatura UNI / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE MODULANTE A GAS AD ARIA SOFFIATA P = 320/660 H = 8,0/1,0 armatura UNIFornitura e posa in opera di bruciatore di gas ad aria soffiata a funzionamento progressivo o modulante per potenze fino a kW 5000, motore 2800 g/min, in opera corredato di armatura gas standard oppure a norma UNI 8042, escluso il filtro e lo stabilizzatore, comprensivo degli oneri per il collaudo. Potenza termica min/max: P (kW).Pressione corrispondente in camera di combustione non inferiore a: H (mbar) / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE MODULANTE A GAS AD ARIA SOFFIATA / - Bruciatore di gas ad aria soffiata P = 320/660 H = 8,0/1,0 armatura UNI / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE MODULANTE A GAS AD ARIA SOFFIATA P = 320/660 H = 8,0/1,0 armatura UNI	cad		9422,81	2,07%
22CL.PR.M.0310.100.g	Bruciatore di gas ad aria soffiata P = 520/1050 H = 10,0/0,5 / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE MODULANTE A GAS AD ARIA SOFFIATA P = 520/1050 H = 10,0/0,5Fornitura e posa in opera di bruciatore di gas ad aria soffiata a funzionamento progressivo o modulante per potenze fino a kW 5000, motore 2800 g/min, in opera corredato di armatura gas standard oppure a norma UNI 8042, escluso il filtro e lo stabilizzatore, comprensivo degli oneri per il collaudo. Potenza termica min/max: P (kW).Pressione corrispondente in camera di combustione non inferiore a: H (mbar) / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE MODULANTE A GAS AD ARIA SOFFIATA / - Bruciatore di gas ad aria soffiata P = 520/1050 H = 10,0/0,5 / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE MODULANTE A GAS AD ARIA SOFFIATA P = 520/1050 H = 10,0/0,5	cad		9742,34	2,01%
22CL.PR.M.0310.100.h	Bruciatore di gas ad aria soffiata P = 520/1050 H = 10,0/0,5 armatura UNI / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE MODULANTE A GAS AD ARIA SOFFIATA P = 520/1050 H = 10,0/0,5 armatura UNIFornitura e posa in opera di bruciatore di gas ad aria soffiata a funzionamento progressivo o modulante per potenze fino a kW 5000, motore 2800 g/min, in opera corredato di armatura gas standard oppure a norma UNI 8042, escluso il filtro e lo stabilizzatore, comprensivo degli oneri per il collaudo. Potenza termica min/max: P (kW).Pressione corrispondente in camera di combustione non inferiore a: H (mbar) / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE MODULANTE A GAS AD ARIA SOFFIATA / - Bruciatore di gas ad aria soffiata P = 520/1050 H = 10,0/0,5 armatura UNI / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE MODULANTE A GAS AD ARIA SOFFIATA P = 520/1050 H = 10,0/0,5 armatura UNI	cad		9150,42	2,14%
22CL.PR.M.0310.100.i	Bruciatore di gas ad aria soffiata P = 800/1760 H = 13,0/1,0 / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE MODULANTE A GAS AD ARIA SOFFIATA P = 800/1760 H = 13,0/1,0Fornitura e posa in opera di bruciatore di gas ad aria soffiata a funzionamento progressivo o modulante per potenze fino a kW 5000, motore 2800 g/min, in opera corredato di armatura gas standard oppure a norma UNI 8042, escluso il filtro e lo stabilizzatore, comprensivo degli oneri per il collaudo. Potenza termica min/max: P (kW).Pressione corrispondente in camera di combustione non inferiore a: H (mbar) / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE MODULANTE A GAS AD ARIA SOFFIATA / - Bruciatore di gas ad aria soffiata P = 800/1760 H = 13,0/1,0 / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE MODULANTE A GAS AD ARIA SOFFIATA P = 800/1760 H = 13,0/1,0	cad		12464,08	2,24%
22CL.PR.M.0310.100.j	Bruciatore di gas ad aria soffiata P = 800/1760 H = 13,0/1,0 armatura UNI / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE MODULANTE A GAS AD ARIA SOFFIATA P = 800/1760 H = 13,0/1,0 armatura UNIFornitura e posa in opera di bruciatore di gas ad aria soffiata a funzionamento progressivo o modulante per potenze fino a kW 5000, motore 2800 g/min, in opera corredato di armatura gas standard oppure a norma UNI 8042, escluso il filtro e lo stabilizzatore, comprensivo degli oneri per il collaudo. Potenza termica min/max: P (kW).Pressione corrispondente in camera di combustione non inferiore a: H (mbar) / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE MODULANTE A GAS AD ARIA SOFFIATA / - Bruciatore di gas ad aria soffiata P = 800/1760 H = 13,0/1,0 armatura UNI / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE MODULANTE A GAS AD ARIA SOFFIATA P = 800/1760 H = 13,0/1,0 armatura UNI	cad		12582,70	2,22%
22CL.PR.M.0310.100.k	Bruciatore di gas ad aria soffiata P = 1163/2325 H = 14,0/3,0 / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE MODULANTE A GAS AD ARIA SOFFIATA P = 1163/2325 H = 14,0/3,0Fornitura e posa in opera di bruciatore di gas ad aria soffiata a funzionamento progressivo o modulante per potenze fino a kW 5000, motore 2800 g/min, in opera corredato di armatura gas standard oppure a norma UNI 8042, escluso il filtro e lo stabilizzatore, comprensivo degli oneri per il collaudo. Potenza termica min/max: P (kW).Pressione corrispondente in camera di combustione non inferiore a: H (mbar) / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE MODULANTE A GAS AD ARIA SOFFIATA / - Bruciatore di gas ad aria soffiata P = 1163/2325 H = 14,0/3,0 / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE MODULANTE A GAS AD ARIA SOFFIATA P = 1163/2325 H = 14,0/3,0	cad		13108,63	2,13%
22CL.PR.M.0310.100.l	Bruciatore di gas ad aria soffiata P = 1163/2325 H = 14,0/3,0 armatura UNI / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE MODULANTE A GAS AD ARIA SOFFIATA P = 1163/2325 H = 14,0/3,0 armatura UNIFornitura e posa in opera di bruciatore di gas ad aria soffiata a funzionamento progressivo o modulante per potenze fino a kW 5000, motore 2800 g/min, in opera corredato di armatura gas standard oppure a norma UNI 8042, escluso il filtro e lo stabilizzatore, comprensivo degli oneri per il collaudo. Potenza termica min/max: P (kW).Pressione corrispondente in camera di combustione non inferiore a: H (mbar) / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE MODULANTE A GAS AD ARIA SOFFIATA / - Bruciatore di gas ad aria soffiata P = 1163/2325 H = 14,0/3,0 armatura UNI / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE MODULANTE A GAS AD ARIA SOFFIATA P = 1163/2325 H = 14,0/3,0 armatura UNI	cad		14487,34	1,93%
22CL.PR.M.0310.100.m	Bruciatore di gas ad aria soffiata P = 1750/3490 H = 14,5/4,8 / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE MODULANTE A GAS AD ARIA SOFFIATA P = 1750/3490 H = 14,5/4,8Fornitura e posa in opera di bruciatore di gas ad aria soffiata a funzionamento progressivo o modulante per potenze fino a kW 5000, motore 2800 g/min, in opera corredato di armatura gas standard oppure a norma UNI 8042, escluso il filtro e lo stabilizzatore, comprensivo degli oneri per il collaudo. Potenza termica min/max: P (kW).Pressione corrispondente in camera di combustione non inferiore a: H (mbar) / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE MODULANTE A GAS AD ARIA SOFFIATA / - Bruciatore di gas ad aria soffiata P = 1750/3490 H = 14,5/4,8 / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE MODULANTE A GAS AD ARIA SOFFIATA P = 1750/3490 H = 14,5/4,8	cad		16659,73	2,23%
22CL.PR.M.0310.100.n	Bruciatore di gas ad aria soffiata P = 1750/3490 H = 14,5/4,8 armatura UNI / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE MODULANTE A GAS AD ARIA SOFFIATA P = 1750/3490 H = 14,5/4,8 armatura UNIFornitura e posa in opera di bruciatore di gas ad aria soffiata a funzionamento progressivo o modulante per potenze fino a kW 5000, motore 2800 g/min, in opera corredato di armatura gas standard oppure a norma UNI 8042, escluso il filtro e lo stabilizzatore, comprensivo degli oneri per il collaudo. Potenza termica min/max: P (kW).Pressione corrispondente in camera di combustione non inferiore a: H (mbar) / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE MODULANTE A GAS AD ARIA SOFFIATA / - Bruciatore di gas ad aria soffiata P = 1750/3490 H = 14,5/4,8 armatura UNI / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE MODULANTE A GAS AD ARIA SOFFIATA P = 1750/3490 H = 14,5/4,8 armatura UNI	cad		15773,62	2,36%
22CL.PR.M.0310.100.o	Bruciatore di gas ad aria soffiata P = 2440/5000 H = 16,5/4,8 / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE MODULANTE A GAS AD ARIA SOFFIATA P = 2440/5000 H = 16,5/4,8Fornitura e posa in opera di bruciatore di gas ad aria soffiata a funzionamento progressivo o modulante per potenze fino a kW 5000, motore 2800 g/min, in opera corredato di armatura gas standard oppure a norma UNI 8042, escluso il filtro e lo stabilizzatore, comprensivo degli oneri per il collaudo. Potenza termica min/max: P (kW).Pressione corrispondente in camera di combustione non inferiore a: H (mbar) / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE MODULANTE A GAS AD ARIA SOFFIATA / - Bruciatore di gas ad aria soffiata P = 2440/5000 H = 16,5/4,8 / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE MODULANTE A GAS AD ARIA SOFFIATA P = 2440/5000 H = 16,5/4,8	cad		17504,42	2,13%
22CL.PR.M.0310.100.p	Bruciatore di gas ad aria soffiata P = 2440/5000 H = 16,5/4,8 armatura UNI / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE MODULANTE A GAS AD ARIA SOFFIATA P = 2440/5000 H = 16,5/4,8 armatura UNIFornitura e posa in opera di bruciatore di gas ad aria soffiata a funzionamento progressivo o modulante per potenze fino a kW 5000, motore 2800 g/min, in opera corredato di armatura gas standard oppure a norma UNI 8042, escluso il filtro e lo stabilizzatore, comprensivo degli oneri per il collaudo. Potenza termica min/max: P (kW).Pressione corrispondente in camera di combustione non inferiore a: H (mbar) / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE MODULANTE A GAS AD ARIA SOFFIATA / - Bruciatore di gas ad aria soffiata P = 2440/5000 H = 16,5/4,8 armatura UNI / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE MODULANTE A GAS AD ARIA SOFFIATA P = 2440/5000 H = 16,5/4,8 armatura UNI	cad		20627,84	1,80%
22CL.PR.M.0310.100.q	Bruciatore di gas ad aria soffiata Maggior prezzo per modulatore di potenza / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE MODULANTE A GAS AD ARIA SOFFIATA Maggior prezzo per modulatore di potenzaFornitura e posa in opera di bruciatore di gas ad aria soffiata a funzionamento progressivo o modulante per potenze fino a kW 5000, motore 2800 g/min, in opera corredato di armatura gas standard oppure a norma UNI 8042, escluso il filtro e lo stabilizzatore, comprensivo degli oneri per il collaudo. Potenza termica min/max: P (kW).Pressione corrispondente in camera di combustione non inferiore a: H (mbar) / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE MODULANTE A GAS AD ARIA SOFFIATA / - Bruciatore di gas ad aria soffiata Maggior prezzo per modulatore di potenza / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE MODULANTE A GAS AD ARIA SOFFIATA Maggior prezzo per modulatore di potenza	cad		1388,95	1,67%
22CL.PR.M.0310.100.r	Bruciatore di gas ad aria soffiata Maggior prezzo per sonda di temperatura fino a 130° C e adattatore / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE MODULANTE A GAS AD ARIA SOFFIATA Maggior prezzo per sonda di temperatura fino a 130° C e adattatoreFornitura e posa in opera di bruciatore di gas ad aria soffiata a funzionamento progressivo o modulante per potenze fino a kW 5000, motore 2800 g/min, in opera corredato di armatura gas standard oppure a norma UNI 8042, escluso il filtro e lo stabilizzatore, comprensivo degli oneri per il collaudo. Potenza termica min/max: P (kW).Pressione corrispondente in camera di combustione non inferiore a: H (mbar) / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE MODULANTE A GAS AD ARIA SOFFIATA / - Bruciatore di gas ad aria soffiata Maggior prezzo per sonda di temperatura fino a 130° C e adattatore / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE MODULANTE A GAS AD ARIA SOFFIATA Maggior prezzo per sonda di temperatura fino a 130° C e adattatore	cad		315,02	7,38%
22CL.PR.M.0310.100.s	Bruciatore di gas ad aria soffiata Maggior prezzo per sonda di temperatura fino a 450° C e adattatore / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE MODULANTE A GAS AD ARIA SOFFIATA Maggior prezzo per sonda di temperatura fino a 450° C e adattatoreFornitura e posa in opera di bruciatore di gas ad aria soffiata a funzionamento progressivo o modulante per potenze fino a kW 5000, motore 2800 g/min, in opera corredato di armatura gas standard oppure a norma UNI 8042, escluso il filtro e lo stabilizzatore, comprensivo degli oneri per il collaudo. Potenza termica min/max: P (kW).Pressione corrispondente in camera di combustione non inferiore a: H (mbar) / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE MODULANTE A GAS AD ARIA SOFFIATA / - Bruciatore di gas ad aria soffiata Maggior prezzo per sonda di temperatura fino a 450° C e adattatore / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE MODULANTE A GAS AD ARIA SOFFIATA Maggior prezzo per sonda di temperatura fino a 450° C e adattatore	cad		592,85	3,92%
22CL.PR.M.0310.100.t	Bruciatore di gas ad aria soffiata Maggior prezzo per sonda di pressione con adattatore / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE MODULANTE A GAS AD ARIA SOFFIATA Maggior prezzo per sonda di pressione con adattatoreFornitura e posa in opera di bruciatore di gas ad aria soffiata a funzionamento progressivo o modulante per potenze fino a kW 5000, motore 2800 g/min, in opera corredato di armatura gas standard oppure a norma UNI 8042, escluso il filtro e lo stabilizzatore, comprensivo degli oneri per il collaudo. Potenza termica min/max: P (kW).Pressione corrispondente in camera di combustione non inferiore a: H (mbar) / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE MODULANTE A GAS AD ARIA SOFFIATA / - Bruciatore di gas ad aria soffiata Maggior prezzo per sonda di pressione con adattatore / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE MODULANTE A GAS AD ARIA SOFFIATA Maggior prezzo per sonda di pressione con adattatore	cad		711,38	3,27%
22CL.PR.M.0310.20.a	Bruciatore di gasolio pluristadio P = 15/ 30 H = 5,5/1,3 / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE DI GASOLIO BISTADIO P = 15/ 30 H = 5,5/1,3Fornitura e posa in opera di bruciatore di gasolio pluristadio per portata fino a Kg/h 450, motore 2800 g/min,in opera comprensivo degli oneri per il collaudo. Portata min/max: P (Kg/h). / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE DI GASOLIO BISTADIO / - Bruciatore di gasolio pluristadio P = 15/ 30 H = 5,5/1,3 / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE DI GASOLIO BISTADIO P = 15/ 30 H = 5,5/1,3	cad		2691,72	3,46%
22CL.PR.M.0310.20.b	Bruciatore di gasolio pluristadio P = 16/ 45 H = 7,5/0,0 / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE DI GASOLIO BISTADIO P = 16/ 45 H = 7,5/0,0Fornitura e posa in opera di bruciatore di gasolio pluristadio per portata fino a Kg/h 450, motore 2800 g/min,in opera comprensivo degli oneri per il collaudo. Portata min/max: P (Kg/h). / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE DI GASOLIO BISTADIO / - Bruciatore di gasolio pluristadio P = 16/ 45 H = 7,5/0,0 / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE DI GASOLIO BISTADIO P = 16/ 45 H = 7,5/0,0	cad		3353,17	2,77%
22CL.PR.M.0310.20.c	Bruciatore di gasolio pluristadio P = 30/ 60 H = 6,8/0,0 / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE DI GASOLIO BISTADIO P = 30/ 60 H = 6,8/0,0Fornitura e posa in opera di bruciatore di gasolio pluristadio per portata fino a Kg/h 450, motore 2800 g/min,in opera comprensivo degli oneri per il collaudo. Portata min/max: P (Kg/h). / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE DI GASOLIO BISTADIO / - Bruciatore di gasolio pluristadio P = 30/ 60 H = 6,8/0,0 / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE DI GASOLIO BISTADIO P = 30/ 60 H = 6,8/0,0	cad		4021,40	2,78%
22CL.PR.M.0310.20.d	Bruciatore di gasolio pluristadio P = 45/ 90 H = 10,0/0,0 / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE DI GASOLIO BISTADIO P = 45/ 90 H = 10,0/0,0Fornitura e posa in opera di bruciatore di gasolio pluristadio per portata fino a Kg/h 450, motore 2800 g/min,in opera comprensivo degli oneri per il collaudo. Portata min/max: P (Kg/h). / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE DI GASOLIO BISTADIO / - Bruciatore di gasolio pluristadio P = 45/ 90 H = 10,0/0,0 / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE DI GASOLIO BISTADIO P = 45/ 90 H = 10,0/0,0	cad		4886,84	2,28%
22CL.PR.M.0310.20.e	Bruciatore di gasolio pluristadio P = 70/130 H = 12,8/0,0 / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE DI GASOLIO BISTADIO P = 70/130 H = 12,8/0,0Fornitura e posa in opera di bruciatore di gasolio pluristadio per portata fino a Kg/h 450, motore 2800 g/min,in opera comprensivo degli oneri per il collaudo. Portata min/max: P (Kg/h). / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE DI GASOLIO BISTADIO / - Bruciatore di gasolio pluristadio P = 70/130 H = 12,8/0,0 / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE DI GASOLIO BISTADIO P = 70/130 H = 12,8/0,0	cad		5811,58	1,92%
22CL.PR.M.0310.20.f	Bruciatore di gasolio pluristadio P = 100/200 H = 13,3/3,4 / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE DI GASOLIO BISTADIO P = 100/200 H = 13,3/3,4Fornitura e posa in opera di bruciatore di gasolio pluristadio per portata fino a Kg/h 450, motore 2800 g/min,in opera comprensivo degli oneri per il collaudo. Portata min/max: P (Kg/h). / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE DI GASOLIO BISTADIO / - Bruciatore di gasolio pluristadio P = 100/200 H = 13,3/3,4 / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE DI GASOLIO BISTADIO P = 100/200 H = 13,3/3,4	cad		8424,02	1,66%
22CL.PR.M.0310.20.g	Bruciatore di gasolio pluristadio P = 150/300 H = 15,0/4,2 / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE DI GASOLIO BISTADIO P = 150/300 H = 15,0/4,2Fornitura e posa in opera di bruciatore di gasolio pluristadio per portata fino a Kg/h 450, motore 2800 g/min,in opera comprensivo degli oneri per il collaudo. Portata min/max: P (Kg/h). / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE DI GASOLIO BISTADIO / - Bruciatore di gasolio pluristadio P = 150/300 H = 15,0/4,2 / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE DI GASOLIO BISTADIO P = 150/300 H = 15,0/4,2	cad		9809,24	1,42%
22CL.PR.M.0310.20.h	Bruciatore di gasolio pluristadio P = 225/450 H = 16,0/4,5 / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE DI GASOLIO BISTADIO P = 225/450 H = 16,0/4,5Fornitura e posa in opera di bruciatore di gasolio pluristadio per portata fino a Kg/h 450, motore 2800 g/min,in opera comprensivo degli oneri per il collaudo. Portata min/max: P (Kg/h). / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE DI GASOLIO BISTADIO / - Bruciatore di gasolio pluristadio P = 225/450 H = 16,0/4,5 / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE DI GASOLIO BISTADIO P = 225/450 H = 16,0/4,5	cad		11929,43	1,17%
22CL.PR.M.0310.30.a	Bruciatore di gasolio P = 70/ 140 H = 12,5/2,5 / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE MODULANTE P = 70/ 140 H = 12,5/2,5Fornitura e posa in opera di bruciatore di gasolio a funzionamento progressivo o modulante per portate fino a Kg/h 450, motore 2800 g/min, in opera completo di ugello modulante e comprensivo degli oneri per il collaudo. Portata min/max: P (Kg/h). Pressione corrispondente in camera di combustione non inferiore a: H (mbar) / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE MODULANTE / - Bruciatore di gasolio P = 70/ 140 H = 12,5/2,5 / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE MODULANTE P = 70/ 140 H = 12,5/2,5	cad		9676,35	1,15%
22CL.PR.M.0310.30.b	Bruciatore di gasolio P = 100/ 200 H = 13,5/3,3 / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE MODULANTE P = 100/ 200 H = 13,5/3,3Fornitura e posa in opera di bruciatore di gasolio a funzionamento progressivo o modulante per portate fino a Kg/h 450, motore 2800 g/min, in opera completo di ugello modulante e comprensivo degli oneri per il collaudo. Portata min/max: P (Kg/h). Pressione corrispondente in camera di combustione non inferiore a: H (mbar) / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE MODULANTE / - Bruciatore di gasolio P = 100/ 200 H = 13,5/3,3 / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE MODULANTE P = 100/ 200 H = 13,5/3,3	cad		11036,15	1,26%
22CL.PR.M.0310.30.c	Bruciatore di gasolio P = 150/ 300 H = 15,0/4,4 / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE MODULANTE P = 150/ 300 H = 15,0/4,4Fornitura e posa in opera di bruciatore di gasolio a funzionamento progressivo o modulante per portate fino a Kg/h 450, motore 2800 g/min, in opera completo di ugello modulante e comprensivo degli oneri per il collaudo. Portata min/max: P (Kg/h). Pressione corrispondente in camera di combustione non inferiore a: H (mbar) / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE MODULANTE / - Bruciatore di gasolio P = 150/ 300 H = 15,0/4,4 / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE MODULANTE P = 150/ 300 H = 15,0/4,4	cad		13575,69	1,03%
22CL.PR.M.0310.30.d	Bruciatore di gasolio P = 225/ 450 H = 16,5/4,4 / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE MODULANTE P = 225/ 450 H = 16,5/4,4Fornitura e posa in opera di bruciatore di gasolio a funzionamento progressivo o modulante per portate fino a Kg/h 450, motore 2800 g/min, in opera completo di ugello modulante e comprensivo degli oneri per il collaudo. Portata min/max: P (Kg/h). Pressione corrispondente in camera di combustione non inferiore a: H (mbar) / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE MODULANTE / - Bruciatore di gasolio P = 225/ 450 H = 16,5/4,4 / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE MODULANTE P = 225/ 450 H = 16,5/4,4	cad		15991,12	0,87%
22CL.PR.M.0310.30.e	Bruciatore di gasolio . Maggior prezzo per modulatore di potenza / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE MODULANTE Maggior prezzo per modulatore di potenzaFornitura e posa in opera di bruciatore di gasolio a funzionamento progressivo o modulante per portate fino a Kg/h 450, motore 2800 g/min, in opera completo di ugello modulante e comprensivo degli oneri per il collaudo. Portata min/max: P (Kg/h). Pressione corrispondente in camera di combustione non inferiore a: H (mbar) / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE MODULANTE / - Bruciatore di gasolio . Maggior prezzo per modulatore di potenza / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE MODULANTE Maggior prezzo per modulatore di potenza	cad		1535,36	1,51%
22CL.PR.M.0310.30.f	Bruciatore di gasolio. Maggior prezzo per sonda di temperatura fino a 130° C e adattatore / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE MODULANTE Maggior prezzo per sonda di temperatura fino a 130° C e adattatoreFornitura e posa in opera di bruciatore di gasolio a funzionamento progressivo o modulante per portate fino a Kg/h 450, motore 2800 g/min, in opera completo di ugello modulante e comprensivo degli oneri per il collaudo. Portata min/max: P (Kg/h). Pressione corrispondente in camera di combustione non inferiore a: H (mbar) / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE MODULANTE / - Bruciatore di gasolio. Maggior prezzo per sonda di temperatura fino a 130° C e adattatore / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE MODULANTE Maggior prezzo per sonda di temperatura fino a 130° C e adattatore	cad		348,35	6,68%
22CL.PR.M.0310.30.g	Bruciatore di gasolio. Maggior prezzo per sonda di temperatura fino a 450° C e adattatore / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE MODULANTE Maggior prezzo per sonda di temperatura fino a 450° C e adattatoreFornitura e posa in opera di bruciatore di gasolio a funzionamento progressivo o modulante per portate fino a Kg/h 450, motore 2800 g/min, in opera completo di ugello modulante e comprensivo degli oneri per il collaudo. Portata min/max: P (Kg/h). Pressione corrispondente in camera di combustione non inferiore a: H (mbar) / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE MODULANTE / - Bruciatore di gasolio. Maggior prezzo per sonda di temperatura fino a 450° C e adattatore / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE MODULANTE Maggior prezzo per sonda di temperatura fino a 450° C e adattatore	cad		644,92	3,61%
22CL.PR.M.0310.30.h	Bruciatore di gasolio. Maggior prezzo per sonda di pressione con adattatore / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE MODULANTE Maggior prezzo per sonda di pressione con adattatoreFornitura e posa in opera di bruciatore di gasolio a funzionamento progressivo o modulante per portate fino a Kg/h 450, motore 2800 g/min, in opera completo di ugello modulante e comprensivo degli oneri per il collaudo. Portata min/max: P (Kg/h). Pressione corrispondente in camera di combustione non inferiore a: H (mbar) / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE MODULANTE / - Bruciatore di gasolio. Maggior prezzo per sonda di pressione con adattatore / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE MODULANTE Maggior prezzo per sonda di pressione con adattatore	cad		788,48	2,95%
22CL.PR.M.0310.40.a	Bruciatore di olio combustibile monostadio. Portata min./ max: P (Kg/h) P = 4,5/10,0. / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE AD OLIO MONOSTADIO P = 4,5/10,0.Bruciatore di olio combustibile monostadio per portate fino a Kg/h 20, motore 2800 g/min, in opera idoneo per camere di combustione in depressione, corredato di riscaldatore elettrico, comprensivo degli oneri per il collaudo. / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE AD OLIO MONOSTADIO / - Bruciatore di olio combustibile monostadio. Portata min./ max: P (Kg/h) P = 4,5/10,0. / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE AD OLIO MONOSTADIO P = 4,5/10,0.	cad		2841,69	3,27%
22CL.PR.M.0310.40.b	Bruciatore di olio combustibile monostadio. Portata min./ max: P (Kg/h) P = 10,0/20,0 / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE AD OLIO MONOSTADIO P = 10,0/20,0Bruciatore di olio combustibile monostadio per portate fino a Kg/h 20, motore 2800 g/min, in opera idoneo per camere di combustione in depressione, corredato di riscaldatore elettrico, comprensivo degli oneri per il collaudo. / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE AD OLIO MONOSTADIO / - Bruciatore di olio combustibile monostadio. Portata min./ max: P (Kg/h) P = 10,0/20,0 / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE AD OLIO MONOSTADIO P = 10,0/20,0	cad		3334,73	2,79%
22CL.PR.M.0310.40.c	Bruciatore di olio combustibile monostadio. Maggior prezzo per filtro cartuccia, 7 E, max 20 Kg/h / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE AD OLIO MONOSTADIO Maggior prezzo per filtro cartuccia, 7 E, max 20 Kg/hBruciatore di olio combustibile monostadio per portate fino a Kg/h 20, motore 2800 g/min, in opera idoneo per camere di combustione in depressione, corredato di riscaldatore elettrico, comprensivo degli oneri per il collaudo. / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE AD OLIO MONOSTADIO / - Bruciatore di olio combustibile monostadio. Maggior prezzo per filtro cartuccia, 7 E, max 20 Kg/h / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE AD OLIO MONOSTADIO Maggior prezzo per filtro cartuccia, 7 E, max 20 Kg/h	cad		80,38	28,94%
22CL.PR.M.0310.40.d	Bruciatore di olio combustibile monostadio. Maggior prezzo per filtro autopulente, 7 E, max 20 Kg/h / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE AD OLIO MONOSTADIO Maggior prezzo per filtro autopulente, 7 E, max 20 Kg/hBruciatore di olio combustibile monostadio per portate fino a Kg/h 20, motore 2800 g/min, in opera idoneo per camere di combustione in depressione, corredato di riscaldatore elettrico, comprensivo degli oneri per il collaudo. / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE AD OLIO MONOSTADIO / - Bruciatore di olio combustibile monostadio. Maggior prezzo per filtro autopulente, 7 E, max 20 Kg/h / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE AD OLIO MONOSTADIO Maggior prezzo per filtro autopulente, 7 E, max 20 Kg/h	cad		314,49	7,40%
22CL.PR.M.0310.50.a	Bruciatore di olio combustibile pluristadio P = 15/ 30 H = 5,5/1,5 / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE AD OLIO PLURISTADIO P = 15/ 30 H = 5,5/1,5Fornitura e posa in opera di bruciatore di olio combustibile pluristadio per portate fino a Kg/h 100, motore 2800 g/min, in opera corredato di riscaldatore elettrico, comprensivo degli oneri per il collaudo. Portata min/max: P (Kg/h). Pressione corrispondente in camera di combustione non inferiore a: H (mbar) / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE AD OLIO PLURISTADIO / - Bruciatore di olio combustibile pluristadio P = 15/ 30 H = 5,5/1,5 / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE AD OLIO PLURISTADIO P = 15/ 30 H = 5,5/1,5	cad		4734,59	1,97%
22CL.PR.M.0310.50.b	Bruciatore di olio combustibile pluristadio P = 18/ 45 H = 7,0/0,0 / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE AD OLIO PLURISTADIO P = 18/ 45 H = 7,0/0,0Fornitura e posa in opera di bruciatore di olio combustibile pluristadio per portate fino a Kg/h 100, motore 2800 g/min, in opera corredato di riscaldatore elettrico, comprensivo degli oneri per il collaudo. Portata min/max: P (Kg/h). Pressione corrispondente in camera di combustione non inferiore a: H (mbar) / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE AD OLIO PLURISTADIO / - Bruciatore di olio combustibile pluristadio P = 18/ 45 H = 7,0/0,0 / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE AD OLIO PLURISTADIO P = 18/ 45 H = 7,0/0,0	cad		5469,81	1,70%
22CL.PR.M.0310.50.c	Bruciatore di olio combustibile pluristadio P = 30/ 60 H = 7,5/0,9 / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE AD OLIO PLURISTADIO P = 30/ 60 H = 7,5/0,9Fornitura e posa in opera di bruciatore di olio combustibile pluristadio per portate fino a Kg/h 100, motore 2800 g/min, in opera corredato di riscaldatore elettrico, comprensivo degli oneri per il collaudo. Portata min/max: P (Kg/h). Pressione corrispondente in camera di combustione non inferiore a: H (mbar) / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE AD OLIO PLURISTADIO / - Bruciatore di olio combustibile pluristadio P = 30/ 60 H = 7,5/0,9 / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE AD OLIO PLURISTADIO P = 30/ 60 H = 7,5/0,9	cad		5577,95	2,00%
22CL.PR.M.0310.50.d	Bruciatore di olio combustibile pluristadio P = 43/100 H = 10,5/0,5 / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE AD OLIO PLURISTADIO P = 43/100 H = 10,5/0,5Fornitura e posa in opera di bruciatore di olio combustibile pluristadio per portate fino a Kg/h 100, motore 2800 g/min, in opera corredato di riscaldatore elettrico, comprensivo degli oneri per il collaudo. Portata min/max: P (Kg/h). Pressione corrispondente in camera di combustione non inferiore a: H (mbar) / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE AD OLIO PLURISTADIO / - Bruciatore di olio combustibile pluristadio P = 43/100 H = 10,5/0,5 / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE AD OLIO PLURISTADIO P = 43/100 H = 10,5/0,5	cad		6138,20	1,82%
22CL.PR.M.0310.50.e	Bruciatore di olio combustibile pluristadio Maggior prezzo per filtro cartuccia, 7 E, max 100 Kg/h / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE AD OLIO PLURISTADIO Maggior prezzo per filtro cartuccia, 7 E, max 100 Kg/hFornitura e posa in opera di bruciatore di olio combustibile pluristadio per portate fino a Kg/h 100, motore 2800 g/min, in opera corredato di riscaldatore elettrico, comprensivo degli oneri per il collaudo. Portata min/max: P (Kg/h). Pressione corrispondente in camera di combustione non inferiore a: H (mbar) / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE AD OLIO PLURISTADIO / - Bruciatore di olio combustibile pluristadio Maggior prezzo per filtro cartuccia, 7 E, max 100 Kg/h / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE AD OLIO PLURISTADIO Maggior prezzo per filtro cartuccia, 7 E, max 100 Kg/h	cad		215,58	10,79%
22CL.PR.M.0310.50.f	Bruciatore di olio combustibile pluristadio Maggior prezzo per filtro autopulente, 50 E, max 100 Kg/h / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE AD OLIO PLURISTADIO Maggior prezzo per filtro autopulente, 50 E, max 100 Kg/hFornitura e posa in opera di bruciatore di olio combustibile pluristadio per portate fino a Kg/h 100, motore 2800 g/min, in opera corredato di riscaldatore elettrico, comprensivo degli oneri per il collaudo. Portata min/max: P (Kg/h). Pressione corrispondente in camera di combustione non inferiore a: H (mbar) / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE AD OLIO PLURISTADIO / - Bruciatore di olio combustibile pluristadio Maggior prezzo per filtro autopulente, 50 E, max 100 Kg/h / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE AD OLIO PLURISTADIO Maggior prezzo per filtro autopulente, 50 E, max 100 Kg/h	cad		459,71	5,06%
22CL.PR.M.0310.50.g	Bruciatore di olio combustibile pluristadio Maggior prezzo per kit nafta densa, max 45 Kg/h / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE AD OLIO PLURISTADIO Maggior prezzo per kit nafta densa, max 45 Kg/hFornitura e posa in opera di bruciatore di olio combustibile pluristadio per portate fino a Kg/h 100, motore 2800 g/min, in opera corredato di riscaldatore elettrico, comprensivo degli oneri per il collaudo. Portata min/max: P (Kg/h). Pressione corrispondente in camera di combustione non inferiore a: H (mbar) / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE AD OLIO PLURISTADIO / - Bruciatore di olio combustibile pluristadio Maggior prezzo per kit nafta densa, max 45 Kg/h / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE AD OLIO PLURISTADIO Maggior prezzo per kit nafta densa, max 45 Kg/h	cad		179,30	12,97%
22CL.PR.M.0310.50.h	Bruciatore di olio combustibile pluristadio Maggior prezzo per kit nafta densa, max 100 Kg/h / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE AD OLIO PLURISTADIO Maggior prezzo per kit nafta densa, max 100 Kg/hFornitura e posa in opera di bruciatore di olio combustibile pluristadio per portate fino a Kg/h 100, motore 2800 g/min, in opera corredato di riscaldatore elettrico, comprensivo degli oneri per il collaudo. Portata min/max: P (Kg/h). Pressione corrispondente in camera di combustione non inferiore a: H (mbar) / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE AD OLIO PLURISTADIO / - Bruciatore di olio combustibile pluristadio Maggior prezzo per kit nafta densa, max 100 Kg/h / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE AD OLIO PLURISTADIO Maggior prezzo per kit nafta densa, max 100 Kg/h	cad		229,45	10,14%
22CL.PR.M.0310.60.a	Bruciatore di olio combustibile pluristadio P = 70/140 H = 12,5/2,5 / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE AD OLIO PLURISTADIO CON RISCALDATORE P = 70/140 H = 12,5/2,5Fornitura e posa in opera di bruciatore di olio combustibile pluristadio per portate fino a Kg/h 450, in opera corredato di riscaldatore elettrico, comprensivo degli oneri per il collaudo. Portata min/max: P (Kg/h). Pressione corrispondente in camera di combustione non inferiore a: H (mbar) / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE AD OLIO PLURISTADIO CON RISCALDATORE / - Bruciatore di olio combustibile pluristadio P = 70/140 H = 12,5/2,5 / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE AD OLIO PLURISTADIO CON RISCALDATORE P = 70/140 H = 12,5/2,5	cad		7623,55	1,95%
22CL.PR.M.0310.60.b	Bruciatore di olio combustibile pluristadio P = 100/200 H = 13,5/3,5 / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE AD OLIO PLURISTADIO CON RISCALDATORE P = 100/200 H = 13,5/3,5Fornitura e posa in opera di bruciatore di olio combustibile pluristadio per portate fino a Kg/h 450, in opera corredato di riscaldatore elettrico, comprensivo degli oneri per il collaudo. Portata min/max: P (Kg/h). Pressione corrispondente in camera di combustione non inferiore a: H (mbar) / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE AD OLIO PLURISTADIO CON RISCALDATORE / - Bruciatore di olio combustibile pluristadio P = 100/200 H = 13,5/3,5 / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE AD OLIO PLURISTADIO CON RISCALDATORE P = 100/200 H = 13,5/3,5	cad		11174,02	1,58%
22CL.PR.M.0310.60.c	Bruciatore di olio combustibile pluristadio P = 150/300 H = 15,0/4,5 / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE AD OLIO PLURISTADIO CON RISCALDATORE P = 150/300 H = 15,0/4,5Fornitura e posa in opera di bruciatore di olio combustibile pluristadio per portate fino a Kg/h 450, in opera corredato di riscaldatore elettrico, comprensivo degli oneri per il collaudo. Portata min/max: P (Kg/h). Pressione corrispondente in camera di combustione non inferiore a: H (mbar) / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE AD OLIO PLURISTADIO CON RISCALDATORE / - Bruciatore di olio combustibile pluristadio P = 150/300 H = 15,0/4,5 / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE AD OLIO PLURISTADIO CON RISCALDATORE P = 150/300 H = 15,0/4,5	cad		14500,63	1,22%
22CL.PR.M.0310.60.d	Bruciatore di olio combustibile pluristadio P = 225/450 H = 17,0/7,0 / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE AD OLIO PLURISTADIO CON RISCALDATORE P = 225/450 H = 17,0/7,0Fornitura e posa in opera di bruciatore di olio combustibile pluristadio per portate fino a Kg/h 450, in opera corredato di riscaldatore elettrico, comprensivo degli oneri per il collaudo. Portata min/max: P (Kg/h). Pressione corrispondente in camera di combustione non inferiore a: H (mbar) / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE AD OLIO PLURISTADIO CON RISCALDATORE / - Bruciatore di olio combustibile pluristadio P = 225/450 H = 17,0/7,0 / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE AD OLIO PLURISTADIO CON RISCALDATORE P = 225/450 H = 17,0/7,0	cad		15764,85	1,12%
22CL.PR.M.0310.60.e	Bruciatore di olio combustibile pluristadio Maggior prezzo per filtro autopulente, 65 E, max 450 Kg/h / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE AD OLIO PLURISTADIO CON RISCALDATORE Maggior prezzo per filtro autopulente, 65 E, max 450 Kg/hFornitura e posa in opera di bruciatore di olio combustibile pluristadio per portate fino a Kg/h 450, in opera corredato di riscaldatore elettrico, comprensivo degli oneri per il collaudo. Portata min/max: P (Kg/h). Pressione corrispondente in camera di combustione non inferiore a: H (mbar) / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE AD OLIO PLURISTADIO CON RISCALDATORE / - Bruciatore di olio combustibile pluristadio Maggior prezzo per filtro autopulente, 65 E, max 450 Kg/h / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE AD OLIO PLURISTADIO CON RISCALDATORE Maggior prezzo per filtro autopulente, 65 E, max 450 Kg/h	cad		1304,07	1,78%
22CL.PR.M.0310.60.f	Bruciatore di olio combustibile pluristadio Maggior prezzo per kit nafta densa, max 450 Kg/h / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE AD OLIO PLURISTADIO CON RISCALDATORE Maggior prezzo per kit nafta densa, max 450 Kg/hFornitura e posa in opera di bruciatore di olio combustibile pluristadio per portate fino a Kg/h 450, in opera corredato di riscaldatore elettrico, comprensivo degli oneri per il collaudo. Portata min/max: P (Kg/h). Pressione corrispondente in camera di combustione non inferiore a: H (mbar) / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE AD OLIO PLURISTADIO CON RISCALDATORE / - Bruciatore di olio combustibile pluristadio Maggior prezzo per kit nafta densa, max 450 Kg/h / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE AD OLIO PLURISTADIO CON RISCALDATORE Maggior prezzo per kit nafta densa, max 450 Kg/h	cad		166,80	13,94%
22CL.PR.M.0310.70.a	Bruciatore di olio combustibile P = 35/140 H = 12,5/2,5 / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE MODULANTE AD OLIO COMBUSTIBILE P = 35/140 H = 12,5/2,5Fornitura e posa in opera di bruciatore di olio combustibile a funzionamento progressivo o modulante per portate fino a Kg/h 450,in opera corredato di riscaldatore elettrico e ugello modulante, comprensivo degli oneri per il collaudo. Portata min/max: P (Kg/h). Pressione corrispondente in camera di combustione non inferiore a: H (mbar) / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE MODULANTE AD OLIO COMBUSTIBILE / - Bruciatore di olio combustibile P = 35/140 H = 12,5/2,5 / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE MODULANTE AD OLIO COMBUSTIBILE P = 35/140 H = 12,5/2,5	cad		11933,23	1,25%
22CL.PR.M.0310.70.b	Bruciatore di olio combustibile P = 50/200 H = 13,5/3,5 / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE MODULANTE AD OLIO COMBUSTIBILE P = 50/200 H = 13,5/3,5Fornitura e posa in opera di bruciatore di olio combustibile a funzionamento progressivo o modulante per portate fino a Kg/h 450,in opera corredato di riscaldatore elettrico e ugello modulante, comprensivo degli oneri per il collaudo. Portata min/max: P (Kg/h). Pressione corrispondente in camera di combustione non inferiore a: H (mbar) / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE MODULANTE AD OLIO COMBUSTIBILE / - Bruciatore di olio combustibile P = 50/200 H = 13,5/3,5 / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE MODULANTE AD OLIO COMBUSTIBILE P = 50/200 H = 13,5/3,5	cad		13468,39	1,31%
22CL.PR.M.0310.70.c	Bruciatore di olio combustibile P = 60/300 H = 15,0/4,5 / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE MODULANTE AD OLIO COMBUSTIBILE P = 60/300 H = 15,0/4,5Fornitura e posa in opera di bruciatore di olio combustibile a funzionamento progressivo o modulante per portate fino a Kg/h 450,in opera corredato di riscaldatore elettrico e ugello modulante, comprensivo degli oneri per il collaudo. Portata min/max: P (Kg/h). Pressione corrispondente in camera di combustione non inferiore a: H (mbar) / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE MODULANTE AD OLIO COMBUSTIBILE / - Bruciatore di olio combustibile P = 60/300 H = 15,0/4,5 / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE MODULANTE AD OLIO COMBUSTIBILE P = 60/300 H = 15,0/4,5	cad		17788,85	0,99%
22CL.PR.M.0310.70.d	Bruciatore di olio combustibile P = 100/450 H = 17,0/7,0 / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE MODULANTE AD OLIO COMBUSTIBILE P = 100/450 H = 17,0/7,0Fornitura e posa in opera di bruciatore di olio combustibile a funzionamento progressivo o modulante per portate fino a Kg/h 450,in opera corredato di riscaldatore elettrico e ugello modulante, comprensivo degli oneri per il collaudo. Portata min/max: P (Kg/h). Pressione corrispondente in camera di combustione non inferiore a: H (mbar) / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE MODULANTE AD OLIO COMBUSTIBILE / - Bruciatore di olio combustibile P = 100/450 H = 17,0/7,0 / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE MODULANTE AD OLIO COMBUSTIBILE P = 100/450 H = 17,0/7,0	cad		21339,63	0,83%
22CL.PR.M.0310.70.e	Bruciatore di olio combustibile Maggior prezzo per filtro autopulente, 65 E, MAX 450 Kg/h / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE MODULANTE AD OLIO COMBUSTIBILE Maggior prezzo per filtro autopulente, 65 E, MAX 450 Kg/hFornitura e posa in opera di bruciatore di olio combustibile a funzionamento progressivo o modulante per portate fino a Kg/h 450,in opera corredato di riscaldatore elettrico e ugello modulante, comprensivo degli oneri per il collaudo. Portata min/max: P (Kg/h). Pressione corrispondente in camera di combustione non inferiore a: H (mbar) / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE MODULANTE AD OLIO COMBUSTIBILE / - Bruciatore di olio combustibile Maggior prezzo per filtro autopulente, 65 E, MAX 450 Kg/h / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE MODULANTE AD OLIO COMBUSTIBILE Maggior prezzo per filtro autopulente, 65 E, MAX 450 Kg/h	cad		1342,11	1,73%
22CL.PR.M.0310.70.f	Bruciatore di olio combustibile Maggior prezzo per kit nafta densa, max 450 Kg/h / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE MODULANTE AD OLIO COMBUSTIBILE Maggior prezzo per kit nafta densa, max 450 Kg/hFornitura e posa in opera di bruciatore di olio combustibile a funzionamento progressivo o modulante per portate fino a Kg/h 450,in opera corredato di riscaldatore elettrico e ugello modulante, comprensivo degli oneri per il collaudo. Portata min/max: P (Kg/h). Pressione corrispondente in camera di combustione non inferiore a: H (mbar) / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE MODULANTE AD OLIO COMBUSTIBILE / - Bruciatore di olio combustibile Maggior prezzo per kit nafta densa, max 450 Kg/h / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE MODULANTE AD OLIO COMBUSTIBILE Maggior prezzo per kit nafta densa, max 450 Kg/h	cad		163,69	14,21%
22CL.PR.M.0310.70.g	Bruciatore di olio combustibile Maggior prezzo per modulatore di potenza / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE MODULANTE AD OLIO COMBUSTIBILE Maggior prezzo per modulatore di potenzaFornitura e posa in opera di bruciatore di olio combustibile a funzionamento progressivo o modulante per portate fino a Kg/h 450,in opera corredato di riscaldatore elettrico e ugello modulante, comprensivo degli oneri per il collaudo. Portata min/max: P (Kg/h). Pressione corrispondente in camera di combustione non inferiore a: H (mbar) / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE MODULANTE AD OLIO COMBUSTIBILE / - Bruciatore di olio combustibile Maggior prezzo per modulatore di potenza / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE MODULANTE AD OLIO COMBUSTIBILE Maggior prezzo per modulatore di potenza	cad		1592,38	1,46%
22CL.PR.M.0310.70.h	Bruciatore di olio combustibile Maggior prezzo per sonda di temperatura fino a 130°C e adattatore / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE MODULANTE AD OLIO COMBUSTIBILE Maggior prezzo per sonda di temperatura fino a 130°C e adattatoreFornitura e posa in opera di bruciatore di olio combustibile a funzionamento progressivo o modulante per portate fino a Kg/h 450,in opera corredato di riscaldatore elettrico e ugello modulante, comprensivo degli oneri per il collaudo. Portata min/max: P (Kg/h). Pressione corrispondente in camera di combustione non inferiore a: H (mbar) / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE MODULANTE AD OLIO COMBUSTIBILE / - Bruciatore di olio combustibile Maggior prezzo per sonda di temperatura fino a 130°C e adattatore / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE MODULANTE AD OLIO COMBUSTIBILE Maggior prezzo per sonda di temperatura fino a 130°C e adattatore	cad		374,53	6,21%
22CL.PR.M.0310.70.i	Bruciatore di olio combustibile Maggior prezzo per sonda di temperatura fino a 450°C e adattatore / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE MODULANTE AD OLIO COMBUSTIBILE Maggior prezzo per sonda di temperatura fino a 450°C e adattatoreFornitura e posa in opera di bruciatore di olio combustibile a funzionamento progressivo o modulante per portate fino a Kg/h 450,in opera corredato di riscaldatore elettrico e ugello modulante, comprensivo degli oneri per il collaudo. Portata min/max: P (Kg/h). Pressione corrispondente in camera di combustione non inferiore a: H (mbar) / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE MODULANTE AD OLIO COMBUSTIBILE / - Bruciatore di olio combustibile Maggior prezzo per sonda di temperatura fino a 450°C e adattatore / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE MODULANTE AD OLIO COMBUSTIBILE Maggior prezzo per sonda di temperatura fino a 450°C e adattatore	cad		6184,93	0,38%
22CL.PR.M.0310.70.j	Bruciatore di olio combustibile Maggior prezzo per sonda di pressione e adattatore / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE MODULANTE AD OLIO COMBUSTIBILE Maggior prezzo per sonda di pressione e adattatoreFornitura e posa in opera di bruciatore di olio combustibile a funzionamento progressivo o modulante per portate fino a Kg/h 450,in opera corredato di riscaldatore elettrico e ugello modulante, comprensivo degli oneri per il collaudo. Portata min/max: P (Kg/h). Pressione corrispondente in camera di combustione non inferiore a: H (mbar) / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE MODULANTE AD OLIO COMBUSTIBILE / - Bruciatore di olio combustibile Maggior prezzo per sonda di pressione e adattatore / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE MODULANTE AD OLIO COMBUSTIBILE Maggior prezzo per sonda di pressione e adattatore	cad		788,48	2,95%
22CL.PR.M.0310.80.a	Bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio P = 11/35 H = 0,6/0,2 / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE A GAS AD ARIA SOFFIATA P = 11/35 H = 0,6/0,2Fornitura e posa in opera di bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio per potenze fino a kW 1050, motore 2800 g/min,in opera corredato di armatura gas standard oppure a norma UNI 8042, escluso il filtro e lo stabilizzatore, comprensivo degli oneri per il collaudo. Potenza termica min/max: P (kW). Pressione corrispondente in camera di combustione non inferiore a: H (mbar) / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE A GAS AD ARIA SOFFIATA / - Bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio P = 11/35 H = 0,6/0,2 / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE A GAS AD ARIA SOFFIATA P = 11/35 H = 0,6/0,2	cad		1226,45	7,59%
22CL.PR.M.0310.80.b	Bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio P = 23/58 H = 0,8/0,3 / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE A GAS AD ARIA SOFFIATA P = 23/58 H = 0,8/0,3Fornitura e posa in opera di bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio per potenze fino a kW 1050, motore 2800 g/min,in opera corredato di armatura gas standard oppure a norma UNI 8042, escluso il filtro e lo stabilizzatore, comprensivo degli oneri per il collaudo. Potenza termica min/max: P (kW). Pressione corrispondente in camera di combustione non inferiore a: H (mbar) / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE A GAS AD ARIA SOFFIATA / - Bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio P = 23/58 H = 0,8/0,3 / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE A GAS AD ARIA SOFFIATA P = 23/58 H = 0,8/0,3	cad		1566,47	5,94%
22CL.PR.M.0310.80.c	Bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio P = 46/93 H = 1,4/0,7 / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE A GAS AD ARIA SOFFIATA P = 46/93 H = 1,4/0,7Fornitura e posa in opera di bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio per potenze fino a kW 1050, motore 2800 g/min,in opera corredato di armatura gas standard oppure a norma UNI 8042, escluso il filtro e lo stabilizzatore, comprensivo degli oneri per il collaudo. Potenza termica min/max: P (kW). Pressione corrispondente in camera di combustione non inferiore a: H (mbar) / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE A GAS AD ARIA SOFFIATA / - Bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio P = 46/93 H = 1,4/0,7 / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE A GAS AD ARIA SOFFIATA P = 46/93 H = 1,4/0,7	cad		1981,39	5,63%
22CL.PR.M.0310.80.d	Bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio P = 81/175 H = 2,5/1,0 / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE A GAS AD ARIA SOFFIATA P = 81/175 H = 2,5/1,0Fornitura e posa in opera di bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio per potenze fino a kW 1050, motore 2800 g/min,in opera corredato di armatura gas standard oppure a norma UNI 8042, escluso il filtro e lo stabilizzatore, comprensivo degli oneri per il collaudo. Potenza termica min/max: P (kW). Pressione corrispondente in camera di combustione non inferiore a: H (mbar) / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE A GAS AD ARIA SOFFIATA / - Bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio P = 81/175 H = 2,5/1,0 / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE A GAS AD ARIA SOFFIATA P = 81/175 H = 2,5/1,0	cad		2307,93	4,84%
22CL.PR.M.0310.80.e	Bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio P = 81/175 H = 2,5/1,0 armatura UNI / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE A GAS AD ARIA SOFFIATA P = 81/175 H = 2,5/1,0 armatura UNIFornitura e posa in opera di bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio per potenze fino a kW 1050, motore 2800 g/min,in opera corredato di armatura gas standard oppure a norma UNI 8042, escluso il filtro e lo stabilizzatore, comprensivo degli oneri per il collaudo. Potenza termica min/max: P (kW). Pressione corrispondente in camera di combustione non inferiore a: H (mbar) / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE A GAS AD ARIA SOFFIATA / - Bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio P = 81/175 H = 2,5/1,0 armatura UNI / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE A GAS AD ARIA SOFFIATA P = 81/175 H = 2,5/1,0 armatura UNI	cad		3075,18	3,63%
22CL.PR.M.0310.80.f	Bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio P = 81/232 H = 4,3/0,0 / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE A GAS AD ARIA SOFFIATA P = 81/232 H = 4,3/0,0Fornitura e posa in opera di bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio per potenze fino a kW 1050, motore 2800 g/min,in opera corredato di armatura gas standard oppure a norma UNI 8042, escluso il filtro e lo stabilizzatore, comprensivo degli oneri per il collaudo. Potenza termica min/max: P (kW). Pressione corrispondente in camera di combustione non inferiore a: H (mbar) / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE A GAS AD ARIA SOFFIATA / - Bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio P = 81/232 H = 4,3/0,0 / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE A GAS AD ARIA SOFFIATA P = 81/232 H = 4,3/0,0	cad		2516,56	4,44%
22CL.PR.M.0310.80.g	Bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio P = 81/232 H = 4,3/0,0 armatura UNI / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE A GAS AD ARIA SOFFIATA P = 81/232 H = 4,3/0,0 armatura UNIFornitura e posa in opera di bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio per potenze fino a kW 1050, motore 2800 g/min,in opera corredato di armatura gas standard oppure a norma UNI 8042, escluso il filtro e lo stabilizzatore, comprensivo degli oneri per il collaudo. Potenza termica min/max: P (kW). Pressione corrispondente in camera di combustione non inferiore a: H (mbar) / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE A GAS AD ARIA SOFFIATA / - Bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio P = 81/232 H = 4,3/0,0 armatura UNI / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE A GAS AD ARIA SOFFIATA P = 81/232 H = 4,3/0,0 armatura UNI	cad		3676,52	3,04%
22CL.PR.M.0310.80.h	Bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio P = 150/350 H = 7,3/0,0 / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE A GAS AD ARIA SOFFIATA P = 150/350 H = 7,3/0,0Fornitura e posa in opera di bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio per potenze fino a kW 1050, motore 2800 g/min,in opera corredato di armatura gas standard oppure a norma UNI 8042, escluso il filtro e lo stabilizzatore, comprensivo degli oneri per il collaudo. Potenza termica min/max: P (kW). Pressione corrispondente in camera di combustione non inferiore a: H (mbar) / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE A GAS AD ARIA SOFFIATA / - Bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio P = 150/350 H = 7,3/0,0 / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE A GAS AD ARIA SOFFIATA P = 150/350 H = 7,3/0,0	cad		4447,11	3,14%
22CL.PR.M.0310.80.i	Bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio P = 150/350 H = 7,3/0,0 armatura UNI / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE A GAS AD ARIA SOFFIATA P = 150/350 H = 7,3/0,0 armatura UNIFornitura e posa in opera di bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio per potenze fino a kW 1050, motore 2800 g/min,in opera corredato di armatura gas standard oppure a norma UNI 8042, escluso il filtro e lo stabilizzatore, comprensivo degli oneri per il collaudo. Potenza termica min/max: P (kW). Pressione corrispondente in camera di combustione non inferiore a: H (mbar) / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE A GAS AD ARIA SOFFIATA / - Bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio P = 150/350 H = 7,3/0,0 armatura UNI / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE A GAS AD ARIA SOFFIATA P = 150/350 H = 7,3/0,0 armatura UNI	cad		5087,09	2,74%
22CL.PR.M.0310.80.j	Bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio P = 185/465 H = 8,3/0,8 / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE A GAS AD ARIA SOFFIATA P = 185/465 H = 8,3/0,8Fornitura e posa in opera di bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio per potenze fino a kW 1050, motore 2800 g/min,in opera corredato di armatura gas standard oppure a norma UNI 8042, escluso il filtro e lo stabilizzatore, comprensivo degli oneri per il collaudo. Potenza termica min/max: P (kW). Pressione corrispondente in camera di combustione non inferiore a: H (mbar) / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE A GAS AD ARIA SOFFIATA / - Bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio P = 185/465 H = 8,3/0,8 / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE A GAS AD ARIA SOFFIATA P = 185/465 H = 8,3/0,8	cad		5224,12	2,67%
22CL.PR.M.0310.80.k	Bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio P = 185/465 H = 8,3/0,8 armatura UNI / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE A GAS AD ARIA SOFFIATA P = 185/465 H = 8,3/0,8 armatura UNIFornitura e posa in opera di bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio per potenze fino a kW 1050, motore 2800 g/min,in opera corredato di armatura gas standard oppure a norma UNI 8042, escluso il filtro e lo stabilizzatore, comprensivo degli oneri per il collaudo. Potenza termica min/max: P (kW). Pressione corrispondente in camera di combustione non inferiore a: H (mbar) / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE A GAS AD ARIA SOFFIATA / - Bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio P = 185/465 H = 8,3/0,8 armatura UNI / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE A GAS AD ARIA SOFFIATA P = 185/465 H = 8,3/0,8 armatura UNI	cad		6254,38	2,23%
22CL.PR.M.0310.80.l	Bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio P = 325/660 H = 8,3/2,6 / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE A GAS AD ARIA SOFFIATA P = 325/660 H = 8,3/2,6Fornitura e posa in opera di bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio per potenze fino a kW 1050, motore 2800 g/min,in opera corredato di armatura gas standard oppure a norma UNI 8042, escluso il filtro e lo stabilizzatore, comprensivo degli oneri per il collaudo. Potenza termica min/max: P (kW). Pressione corrispondente in camera di combustione non inferiore a: H (mbar) / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE A GAS AD ARIA SOFFIATA / - Bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio P = 325/660 H = 8,3/2,6 / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE A GAS AD ARIA SOFFIATA P = 325/660 H = 8,3/2,6	cad		6311,65	3,10%
22CL.PR.M.0310.80.m	Bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio P = 325/660 H = 8,3/2,6 armatura UNI / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE A GAS AD ARIA SOFFIATA P = 325/660 H = 8,3/2,6 armatura UNIFornitura e posa in opera di bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio per potenze fino a kW 1050, motore 2800 g/min,in opera corredato di armatura gas standard oppure a norma UNI 8042, escluso il filtro e lo stabilizzatore, comprensivo degli oneri per il collaudo. Potenza termica min/max: P (kW). Pressione corrispondente in camera di combustione non inferiore a: H (mbar) / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE A GAS AD ARIA SOFFIATA / - Bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio P = 325/660 H = 8,3/2,6 armatura UNI / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE A GAS AD ARIA SOFFIATA P = 325/660 H = 8,3/2,6 armatura UNI	cad		7298,17	2,68%
22CL.PR.M.0310.80.n	Bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio P = 525/1050 H = 9,2/1,5 / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE A GAS AD ARIA SOFFIATA P = 525/1050 H = 9,2/1,5Fornitura e posa in opera di bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio per potenze fino a kW 1050, motore 2800 g/min,in opera corredato di armatura gas standard oppure a norma UNI 8042, escluso il filtro e lo stabilizzatore, comprensivo degli oneri per il collaudo. Potenza termica min/max: P (kW). Pressione corrispondente in camera di combustione non inferiore a: H (mbar) / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE A GAS AD ARIA SOFFIATA / - Bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio P = 525/1050 H = 9,2/1,5 / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE A GAS AD ARIA SOFFIATA P = 525/1050 H = 9,2/1,5	cad		7653,03	2,55%
22CL.PR.M.0310.80.o	Bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio P = 525/1050 H = 9,2/1,5 armatura UNI / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE A GAS AD ARIA SOFFIATA P = 525/1050 H = 9,2/1,5 armatura UNIFornitura e posa in opera di bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio per potenze fino a kW 1050, motore 2800 g/min,in opera corredato di armatura gas standard oppure a norma UNI 8042, escluso il filtro e lo stabilizzatore, comprensivo degli oneri per il collaudo. Potenza termica min/max: P (kW). Pressione corrispondente in camera di combustione non inferiore a: H (mbar) / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE A GAS AD ARIA SOFFIATA / - Bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio P = 525/1050 H = 9,2/1,5 armatura UNI / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE A GAS AD ARIA SOFFIATA P = 525/1050 H = 9,2/1,5 armatura UNI	cad		8957,70	2,18%
22CL.PR.M.0310.90.a	Bruciatore di gas ad aria soffiata pluristadio P = 150/ 350 H = 7,5/0,0 / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE A GAS PLURISTADIO P = 150/ 350 H = 7,5/0,0Fornitura e posa in opera di bruciatore di gas ad aria soffiata pluristadio per potenze fino a kW 1760, motore 2800 g/min,in opera corredato di armatura gas standard oppure a norma UNI 8042, escluso il filtro e lo stabilizzatore, comprensivo degli oneri per il collaudo. Potenza termica min/max: P (kW). Pressione corrispondente in camera di combustione non inferiore a: H (mbar) / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE A GAS PLURISTADIO / - Bruciatore di gas ad aria soffiata pluristadio P = 150/ 350 H = 7,5/0,0 / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE A GAS PLURISTADIO P = 150/ 350 H = 7,5/0,0	cad		5051,98	2,76%
22CL.PR.M.0310.90.b	Bruciatore di gas ad aria soffiata pluristadio P = 150/ 350 H = 7,5/0,0 armatura UNI / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE A GAS PLURISTADIO P = 150/ 350 H = 7,5/0,0 armatura UNIFornitura e posa in opera di bruciatore di gas ad aria soffiata pluristadio per potenze fino a kW 1760, motore 2800 g/min,in opera corredato di armatura gas standard oppure a norma UNI 8042, escluso il filtro e lo stabilizzatore, comprensivo degli oneri per il collaudo. Potenza termica min/max: P (kW). Pressione corrispondente in camera di combustione non inferiore a: H (mbar) / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE A GAS PLURISTADIO / - Bruciatore di gas ad aria soffiata pluristadio P = 150/ 350 H = 7,5/0,0 armatura UNI / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE A GAS PLURISTADIO P = 150/ 350 H = 7,5/0,0 armatura UNI	cad		6041,89	2,31%
22CL.PR.M.0310.90.c	Bruciatore di gas ad aria soffiata pluristadio P = 185/ 465 H = 8,5/0,8 / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE A GAS PLURISTADIO P = 185/ 465 H = 8,5/0,8Fornitura e posa in opera di bruciatore di gas ad aria soffiata pluristadio per potenze fino a kW 1760, motore 2800 g/min,in opera corredato di armatura gas standard oppure a norma UNI 8042, escluso il filtro e lo stabilizzatore, comprensivo degli oneri per il collaudo. Potenza termica min/max: P (kW). Pressione corrispondente in camera di combustione non inferiore a: H (mbar) / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE A GAS PLURISTADIO / - Bruciatore di gas ad aria soffiata pluristadio P = 185/ 465 H = 8,5/0,8 / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE A GAS PLURISTADIO P = 185/ 465 H = 8,5/0,8	cad		5630,32	2,48%
22CL.PR.M.0310.90.d	Bruciatore di gas ad aria soffiata pluristadio P = 185/ 465 H = 8,5/0,8 armatura UNI / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE A GAS PLURISTADIO P = 185/ 465 H = 8,5/0,8 armatura UNIFornitura e posa in opera di bruciatore di gas ad aria soffiata pluristadio per potenze fino a kW 1760, motore 2800 g/min,in opera corredato di armatura gas standard oppure a norma UNI 8042, escluso il filtro e lo stabilizzatore, comprensivo degli oneri per il collaudo. Potenza termica min/max: P (kW). Pressione corrispondente in camera di combustione non inferiore a: H (mbar) / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE A GAS PLURISTADIO / - Bruciatore di gas ad aria soffiata pluristadio P = 185/ 465 H = 8,5/0,8 armatura UNI / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE A GAS PLURISTADIO P = 185/ 465 H = 8,5/0,8 armatura UNI	cad		6570,00	2,12%
22CL.PR.M.0310.90.e	Bruciatore di gas ad aria soffiata pluristadio P = 325/ 660 H = 8,5/2,6 / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE A GAS PLURISTADIO P = 325/ 660 H = 8,5/2,6Fornitura e posa in opera di bruciatore di gas ad aria soffiata pluristadio per potenze fino a kW 1760, motore 2800 g/min,in opera corredato di armatura gas standard oppure a norma UNI 8042, escluso il filtro e lo stabilizzatore, comprensivo degli oneri per il collaudo. Potenza termica min/max: P (kW). Pressione corrispondente in camera di combustione non inferiore a: H (mbar) / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE A GAS PLURISTADIO / - Bruciatore di gas ad aria soffiata pluristadio P = 325/ 660 H = 8,5/2,6 / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE A GAS PLURISTADIO P = 325/ 660 H = 8,5/2,6	cad		6699,34	2,92%
22CL.PR.M.0310.90.f	Bruciatore di gas ad aria soffiata pluristadio P = 325/ 660 H = 8,5/2,6 armatura UNI / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE A GAS PLURISTADIO P = 325/ 660 H = 8,5/2,6 armatura UNIFornitura e posa in opera di bruciatore di gas ad aria soffiata pluristadio per potenze fino a kW 1760, motore 2800 g/min,in opera corredato di armatura gas standard oppure a norma UNI 8042, escluso il filtro e lo stabilizzatore, comprensivo degli oneri per il collaudo. Potenza termica min/max: P (kW). Pressione corrispondente in camera di combustione non inferiore a: H (mbar) / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE A GAS PLURISTADIO / - Bruciatore di gas ad aria soffiata pluristadio P = 325/ 660 H = 8,5/2,6 armatura UNI / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE A GAS PLURISTADIO P = 325/ 660 H = 8,5/2,6 armatura UNI	cad		7444,25	2,62%
22CL.PR.M.0310.90.g	Bruciatore di gas ad aria soffiata pluristadio P = 325/ 660 H = 8,5/2,6 armatura UNI / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE A GAS PLURISTADIO P = 325/ 660 H = 8,5/2,6 armatura UNIFornitura e posa in opera di bruciatore di gas ad aria soffiata pluristadio per potenze fino a kW 1760, motore 2800 g/min,in opera corredato di armatura gas standard oppure a norma UNI 8042, escluso il filtro e lo stabilizzatore, comprensivo degli oneri per il collaudo. Potenza termica min/max: P (kW). Pressione corrispondente in camera di combustione non inferiore a: H (mbar) / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE A GAS PLURISTADIO / - Bruciatore di gas ad aria soffiata pluristadio P = 325/ 660 H = 8,5/2,6 armatura UNI / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE A GAS PLURISTADIO P = 325/ 660 H = 8,5/2,6 armatura UNI	cad		8903,60	2,19%
22CL.PR.M.0310.90.h	Bruciatore di gas ad aria soffiata pluristadio P = 525/1050 H = 9,5/1,5 armatura UNI / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE A GAS PLURISTADIO P = 525/1050 H = 9,5/1,5 armatura UNIFornitura e posa in opera di bruciatore di gas ad aria soffiata pluristadio per potenze fino a kW 1760, motore 2800 g/min,in opera corredato di armatura gas standard oppure a norma UNI 8042, escluso il filtro e lo stabilizzatore, comprensivo degli oneri per il collaudo. Potenza termica min/max: P (kW). Pressione corrispondente in camera di combustione non inferiore a: H (mbar) / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE A GAS PLURISTADIO / - Bruciatore di gas ad aria soffiata pluristadio P = 525/1050 H = 9,5/1,5 armatura UNI / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE A GAS PLURISTADIO P = 525/1050 H = 9,5/1,5 armatura UNI	cad		9297,78	2,10%
22CL.PR.M.0310.90.i	Bruciatore di gas ad aria soffiata pluristadio P = 800/1760 H = 13,0/1,0 / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE A GAS PLURISTADIO P = 800/1760 H = 13,0/1,0Fornitura e posa in opera di bruciatore di gas ad aria soffiata pluristadio per potenze fino a kW 1760, motore 2800 g/min,in opera corredato di armatura gas standard oppure a norma UNI 8042, escluso il filtro e lo stabilizzatore, comprensivo degli oneri per il collaudo. Potenza termica min/max: P (kW). Pressione corrispondente in camera di combustione non inferiore a: H (mbar) / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE A GAS PLURISTADIO / - Bruciatore di gas ad aria soffiata pluristadio P = 800/1760 H = 13,0/1,0 / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE A GAS PLURISTADIO P = 800/1760 H = 13,0/1,0	cad		10885,04	2,56%
22CL.PR.M.0310.90.j	Bruciatore di gas ad aria soffiata pluristadio P = 800/1760 H = 13,0/1,0 armatura UNI / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE A GAS PLURISTADIO P = 800/1760 H = 13,0/1,0 armatura UNIFornitura e posa in opera di bruciatore di gas ad aria soffiata pluristadio per potenze fino a kW 1760, motore 2800 g/min,in opera corredato di armatura gas standard oppure a norma UNI 8042, escluso il filtro e lo stabilizzatore, comprensivo degli oneri per il collaudo. Potenza termica min/max: P (kW). Pressione corrispondente in camera di combustione non inferiore a: H (mbar) / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE A GAS PLURISTADIO / - Bruciatore di gas ad aria soffiata pluristadio P = 800/1760 H = 13,0/1,0 armatura UNI / - FORNITURA E POSA DI BRUCIATORE A GAS PLURISTADIO P = 800/1760 H = 13,0/1,0 armatura UNI	cad		11611,03	2,40%
22CL.PR.M.0410.10.a	Scambiatore a fascio tubiero da 25000Kcal/h / - FORNITURA E POSA DI SCAMBIATORE A FASCIO TUBIERO Scambiatore a fascio tubiero da 25000Kcal/hFornitura e posa in opera di scambiatore a fascio tubiero costituito da mantello coibentato in acciaio, fascio tubiero completamente in rame e completo di strumenti di controllo, basamenti e sostegni. Omologato INAIL. Pressione massima di esercizio 6 bar.Considerati medi: delta T 10-15° C tempatura 85° Compreso ogni altro onere ed accessorio il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI SCAMBIATORE A FASCIO TUBIERO / - Scambiatore a fascio tubiero da 25000Kcal/h / - FORNITURA E POSA DI SCAMBIATORE A FASCIO TUBIERO Scambiatore a fascio tubiero da 25000Kcal/h	cad		724,86	25,67%
22CL.PR.M.0410.10.b	Scambiatore a fascio tubiero da 35000Kcal/h / - FORNITURA E POSA DI SCAMBIATORE A FASCIO TUBIERO Scambiatore a fascio tubiero da 35000Kcal/hFornitura e posa in opera di scambiatore a fascio tubiero costituito da mantello coibentato in acciaio, fascio tubiero completamente in rame e completo di strumenti di controllo, basamenti e sostegni. Omologato INAIL. Pressione massima di esercizio 6 bar.Considerati medi: delta T 10-15° C tempatura 85° Compreso ogni altro onere ed accessorio il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI SCAMBIATORE A FASCIO TUBIERO / - Scambiatore a fascio tubiero da 35000Kcal/h / - FORNITURA E POSA DI SCAMBIATORE A FASCIO TUBIERO Scambiatore a fascio tubiero da 35000Kcal/h	cad		802,18	23,20%
22CL.PR.M.0410.10.c	Scambiatore a fascio tubiero da 50000Kcal/h / - FORNITURA E POSA DI SCAMBIATORE A FASCIO TUBIERO Scambiatore a fascio tubiero da 50000Kcal/hFornitura e posa in opera di scambiatore a fascio tubiero costituito da mantello coibentato in acciaio, fascio tubiero completamente in rame e completo di strumenti di controllo, basamenti e sostegni. Omologato INAIL. Pressione massima di esercizio 6 bar.Considerati medi: delta T 10-15° C tempatura 85° Compreso ogni altro onere ed accessorio il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI SCAMBIATORE A FASCIO TUBIERO / - Scambiatore a fascio tubiero da 50000Kcal/h / - FORNITURA E POSA DI SCAMBIATORE A FASCIO TUBIERO Scambiatore a fascio tubiero da 50000Kcal/h	cad		1173,73	15,85%
22CL.PR.M.0410.10.d	Scambiatore a fascio tubiero da 100000Kcal/h / - FORNITURA E POSA DI SCAMBIATORE A FASCIO TUBIERO Scambiatore a fascio tubiero da 100000Kcal/hFornitura e posa in opera di scambiatore a fascio tubiero costituito da mantello coibentato in acciaio, fascio tubiero completamente in rame e completo di strumenti di controllo, basamenti e sostegni. Omologato INAIL. Pressione massima di esercizio 6 bar.Considerati medi: delta T 10-15° C tempatura 85° Compreso ogni altro onere ed accessorio il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI SCAMBIATORE A FASCIO TUBIERO / - Scambiatore a fascio tubiero da 100000Kcal/h / - FORNITURA E POSA DI SCAMBIATORE A FASCIO TUBIERO Scambiatore a fascio tubiero da 100000Kcal/h	cad		1805,17	12,37%
22CL.PR.M.0410.10.e	Scambiatore a fascio tubiero da 133000Kcal/h / - FORNITURA E POSA DI SCAMBIATORE A FASCIO TUBIERO Scambiatore a fascio tubiero da 133000Kcal/hFornitura e posa in opera di scambiatore a fascio tubiero costituito da mantello coibentato in acciaio, fascio tubiero completamente in rame e completo di strumenti di controllo, basamenti e sostegni. Omologato INAIL. Pressione massima di esercizio 6 bar.Considerati medi: delta T 10-15° C tempatura 85° Compreso ogni altro onere ed accessorio il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI SCAMBIATORE A FASCIO TUBIERO / - Scambiatore a fascio tubiero da 133000Kcal/h / - FORNITURA E POSA DI SCAMBIATORE A FASCIO TUBIERO Scambiatore a fascio tubiero da 133000Kcal/h	cad		2898,60	8,02%
22CL.PR.M.0410.10.f	Scambiatore a fascio tubiero da 210000 Kcal/h / - FORNITURA E POSA DI SCAMBIATORE A FASCIO TUBIERO Scambiatore a fascio tubiero da 210000 Kcal/hFornitura e posa in opera di scambiatore a fascio tubiero costituito da mantello coibentato in acciaio, fascio tubiero completamente in rame e completo di strumenti di controllo, basamenti e sostegni. Omologato INAIL. Pressione massima di esercizio 6 bar.Considerati medi: delta T 10-15° C tempatura 85° Compreso ogni altro onere ed accessorio il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI SCAMBIATORE A FASCIO TUBIERO / - Scambiatore a fascio tubiero da 210000 Kcal/h / - FORNITURA E POSA DI SCAMBIATORE A FASCIO TUBIERO Scambiatore a fascio tubiero da 210000 Kcal/h	cad		3331,34	7,54%
22CL.PR.M.0410.10.g	Scambiatore a fascio tubiero da 280000 Kcal/h / - FORNITURA E POSA DI SCAMBIATORE A FASCIO TUBIERO Scambiatore a fascio tubiero da 280000 Kcal/hFornitura e posa in opera di scambiatore a fascio tubiero costituito da mantello coibentato in acciaio, fascio tubiero completamente in rame e completo di strumenti di controllo, basamenti e sostegni. Omologato INAIL. Pressione massima di esercizio 6 bar.Considerati medi: delta T 10-15° C tempatura 85° Compreso ogni altro onere ed accessorio il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI SCAMBIATORE A FASCIO TUBIERO / - Scambiatore a fascio tubiero da 280000 Kcal/h / - FORNITURA E POSA DI SCAMBIATORE A FASCIO TUBIERO Scambiatore a fascio tubiero da 280000 Kcal/h	cad		3832,44	7,28%
22CL.PR.M.0410.10.h	Scambiatore a fascio tubiero da 340000 Kcal/h / - FORNITURA E POSA DI SCAMBIATORE A FASCIO TUBIERO Scambiatore a fascio tubiero da 340000 Kcal/hFornitura e posa in opera di scambiatore a fascio tubiero costituito da mantello coibentato in acciaio, fascio tubiero completamente in rame e completo di strumenti di controllo, basamenti e sostegni. Omologato INAIL. Pressione massima di esercizio 6 bar.Considerati medi: delta T 10-15° C tempatura 85° Compreso ogni altro onere ed accessorio il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI SCAMBIATORE A FASCIO TUBIERO / - Scambiatore a fascio tubiero da 340000 Kcal/h / - FORNITURA E POSA DI SCAMBIATORE A FASCIO TUBIERO Scambiatore a fascio tubiero da 340000 Kcal/h	cad		5599,48	4,98%
22CL.PR.M.0410.10.i	Scambiatore a fascio tubiero da 400000 Kcal/h / - FORNITURA E POSA DI SCAMBIATORE A FASCIO TUBIERO Scambiatore a fascio tubiero da 400000 Kcal/hFornitura e posa in opera di scambiatore a fascio tubiero costituito da mantello coibentato in acciaio, fascio tubiero completamente in rame e completo di strumenti di controllo, basamenti e sostegni. Omologato INAIL. Pressione massima di esercizio 6 bar.Considerati medi: delta T 10-15° C tempatura 85° Compreso ogni altro onere ed accessorio il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI SCAMBIATORE A FASCIO TUBIERO / - Scambiatore a fascio tubiero da 400000 Kcal/h / - FORNITURA E POSA DI SCAMBIATORE A FASCIO TUBIERO Scambiatore a fascio tubiero da 400000 Kcal/h	cad		5689,83	5,56%
22CL.PR.M.0410.10.j	Scambiatore a fascio tubiero da 490000 Kcal/h / - FORNITURA E POSA DI SCAMBIATORE A FASCIO TUBIERO Scambiatore a fascio tubiero da 490000 Kcal/hFornitura e posa in opera di scambiatore a fascio tubiero costituito da mantello coibentato in acciaio, fascio tubiero completamente in rame e completo di strumenti di controllo, basamenti e sostegni. Omologato INAIL. Pressione massima di esercizio 6 bar.Considerati medi: delta T 10-15° C tempatura 85° Compreso ogni altro onere ed accessorio il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI SCAMBIATORE A FASCIO TUBIERO / - Scambiatore a fascio tubiero da 490000 Kcal/h / - FORNITURA E POSA DI SCAMBIATORE A FASCIO TUBIERO Scambiatore a fascio tubiero da 490000 Kcal/h	cad		5878,80	5,86%
22CL.PR.M.0410.10.k	Scambiatore a fascio tubiero da 630000 Kcal/h / - FORNITURA E POSA DI SCAMBIATORE A FASCIO TUBIERO Scambiatore a fascio tubiero da 630000 Kcal/hFornitura e posa in opera di scambiatore a fascio tubiero costituito da mantello coibentato in acciaio, fascio tubiero completamente in rame e completo di strumenti di controllo, basamenti e sostegni. Omologato INAIL. Pressione massima di esercizio 6 bar.Considerati medi: delta T 10-15° C tempatura 85° Compreso ogni altro onere ed accessorio il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI SCAMBIATORE A FASCIO TUBIERO / - Scambiatore a fascio tubiero da 630000 Kcal/h / - FORNITURA E POSA DI SCAMBIATORE A FASCIO TUBIERO Scambiatore a fascio tubiero da 630000 Kcal/h	cad		6833,68	5,45%
22CL.PR.M.0410.10.l	Scambiatore a fascio tubiero da 810000 Kcal/h / - FORNITURA E POSA DI SCAMBIATORE A FASCIO TUBIERO Scambiatore a fascio tubiero da 810000 Kcal/hFornitura e posa in opera di scambiatore a fascio tubiero costituito da mantello coibentato in acciaio, fascio tubiero completamente in rame e completo di strumenti di controllo, basamenti e sostegni. Omologato INAIL. Pressione massima di esercizio 6 bar.Considerati medi: delta T 10-15° C tempatura 85° Compreso ogni altro onere ed accessorio il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI SCAMBIATORE A FASCIO TUBIERO / - Scambiatore a fascio tubiero da 810000 Kcal/h / - FORNITURA E POSA DI SCAMBIATORE A FASCIO TUBIERO Scambiatore a fascio tubiero da 810000 Kcal/h	cad		7177,26	5,19%
22CL.PR.M.0410.10.m	Scambiatore a fascio tubiero da 1110000 Kcal/h / - FORNITURA E POSA DI SCAMBIATORE A FASCIO TUBIERO Scambiatore a fascio tubiero da 1110000 Kcal/hFornitura e posa in opera di scambiatore a fascio tubiero costituito da mantello coibentato in acciaio, fascio tubiero completamente in rame e completo di strumenti di controllo, basamenti e sostegni. Omologato INAIL. Pressione massima di esercizio 6 bar.Considerati medi: delta T 10-15° C tempatura 85° Compreso ogni altro onere ed accessorio il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI SCAMBIATORE A FASCIO TUBIERO / - Scambiatore a fascio tubiero da 1110000 Kcal/h / - FORNITURA E POSA DI SCAMBIATORE A FASCIO TUBIERO Scambiatore a fascio tubiero da 1110000 Kcal/h	cad		8447,49	4,41%
22CL.PR.M.0410.20.a	Scambiatore a piastra 20000 Kcal/h / - FORNITURA E POSA DI SCAMBIATORE A PIASTRA Scambiatore a piastra 20000 Kcal/hFornitura e posa in opera di scambiatore a piastre, con elementi accoppiabili, base ed aste di supporto, controflange in acciaio, guarnizioni in nitrile, completo di strumenti di controllo, basamenti e sostegni. Omologato INAIL. Pressione massima di esercizio 6 bar.Considerati medi: delta T 10-15° C temperatura 85¦ sul primario. Compreso ogni altro onere ed accessorio il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI SCAMBIATORE A PIASTRA / - Scambiatore a piastra 20000 Kcal/h / - FORNITURA E POSA DI SCAMBIATORE A PIASTRA Scambiatore a piastra 20000 Kcal/h	cad		559,16	33,28%
22CL.PR.M.0410.20.b	Scambiatore a piastra 45000 Kcal/h / - FORNITURA E POSA DI SCAMBIATORE A PIASTRA Scambiatore a piastra 45000 Kcal/hFornitura e posa in opera di scambiatore a piastre, con elementi accoppiabili, base ed aste di supporto, controflange in acciaio, guarnizioni in nitrile, completo di strumenti di controllo, basamenti e sostegni. Omologato INAIL. Pressione massima di esercizio 6 bar.Considerati medi: delta T 10-15° C temperatura 85¦ sul primario. Compreso ogni altro onere ed accessorio il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI SCAMBIATORE A PIASTRA / - Scambiatore a piastra 45000 Kcal/h / - FORNITURA E POSA DI SCAMBIATORE A PIASTRA Scambiatore a piastra 45000 Kcal/h	cad		824,46	22,57%
22CL.PR.M.0410.20.c	Scambiatore a piastra 98000 Kcal/h / - FORNITURA E POSA DI SCAMBIATORE A PIASTRA Scambiatore a piastra 98000 Kcal/hFornitura e posa in opera di scambiatore a piastre, con elementi accoppiabili, base ed aste di supporto, controflange in acciaio, guarnizioni in nitrile, completo di strumenti di controllo, basamenti e sostegni. Omologato INAIL. Pressione massima di esercizio 6 bar.Considerati medi: delta T 10-15° C temperatura 85¦ sul primario. Compreso ogni altro onere ed accessorio il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI SCAMBIATORE A PIASTRA / - Scambiatore a piastra 98000 Kcal/h / - FORNITURA E POSA DI SCAMBIATORE A PIASTRA Scambiatore a piastra 98000 Kcal/h	cad		1436,39	12,95%
22CL.PR.M.0410.20.d	Scambiatore a piastra 185000 Kcal/h / - FORNITURA E POSA DI SCAMBIATORE A PIASTRA Scambiatore a piastra 185000 Kcal/hFornitura e posa in opera di scambiatore a piastre, con elementi accoppiabili, base ed aste di supporto, controflange in acciaio, guarnizioni in nitrile, completo di strumenti di controllo, basamenti e sostegni. Omologato INAIL. Pressione massima di esercizio 6 bar.Considerati medi: delta T 10-15° C temperatura 85¦ sul primario. Compreso ogni altro onere ed accessorio il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI SCAMBIATORE A PIASTRA / - Scambiatore a piastra 185000 Kcal/h / - FORNITURA E POSA DI SCAMBIATORE A PIASTRA Scambiatore a piastra 185000 Kcal/h	cad		2773,91	6,71%
22CL.PR.M.0410.20.e	Scambiatore a piastra 290000 Kcal/h / - FORNITURA E POSA DI SCAMBIATORE A PIASTRA Scambiatore a piastra 290000 Kcal/hFornitura e posa in opera di scambiatore a piastre, con elementi accoppiabili, base ed aste di supporto, controflange in acciaio, guarnizioni in nitrile, completo di strumenti di controllo, basamenti e sostegni. Omologato INAIL. Pressione massima di esercizio 6 bar.Considerati medi: delta T 10-15° C temperatura 85¦ sul primario. Compreso ogni altro onere ed accessorio il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI SCAMBIATORE A PIASTRA / - Scambiatore a piastra 290000 Kcal/h / - FORNITURA E POSA DI SCAMBIATORE A PIASTRA Scambiatore a piastra 290000 Kcal/h	cad		3464,00	6,45%
22CL.PR.M.0410.20.f	Scambiatore a piastra 460000 Kcal/h / - FORNITURA E POSA DI SCAMBIATORE A PIASTRA Scambiatore a piastra 460000 Kcal/hFornitura e posa in opera di scambiatore a piastre, con elementi accoppiabili, base ed aste di supporto, controflange in acciaio, guarnizioni in nitrile, completo di strumenti di controllo, basamenti e sostegni. Omologato INAIL. Pressione massima di esercizio 6 bar.Considerati medi: delta T 10-15° C temperatura 85¦ sul primario. Compreso ogni altro onere ed accessorio il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI SCAMBIATORE A PIASTRA / - Scambiatore a piastra 460000 Kcal/h / - FORNITURA E POSA DI SCAMBIATORE A PIASTRA Scambiatore a piastra 460000 Kcal/h	cad		5475,79	4,25%
22CL.PR.M.0410.20.g	Scambiatore a piastra 850000 Kcal/h / - FORNITURA E POSA DI SCAMBIATORE A PIASTRA Scambiatore a piastra 850000 Kcal/hFornitura e posa in opera di scambiatore a piastre, con elementi accoppiabili, base ed aste di supporto, controflange in acciaio, guarnizioni in nitrile, completo di strumenti di controllo, basamenti e sostegni. Omologato INAIL. Pressione massima di esercizio 6 bar.Considerati medi: delta T 10-15° C temperatura 85¦ sul primario. Compreso ogni altro onere ed accessorio il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI SCAMBIATORE A PIASTRA / - Scambiatore a piastra 850000 Kcal/h / - FORNITURA E POSA DI SCAMBIATORE A PIASTRA Scambiatore a piastra 850000 Kcal/h	cad		6622,63	3,93%
22CL.PR.M.0410.20.h	Scambiatore a piastra 1100000 Kcal/h / - FORNITURA E POSA DI SCAMBIATORE A PIASTRA Scambiatore a piastra 1100000 Kcal/hFornitura e posa in opera di scambiatore a piastre, con elementi accoppiabili, base ed aste di supporto, controflange in acciaio, guarnizioni in nitrile, completo di strumenti di controllo, basamenti e sostegni. Omologato INAIL. Pressione massima di esercizio 6 bar.Considerati medi: delta T 10-15° C temperatura 85¦ sul primario. Compreso ogni altro onere ed accessorio il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI SCAMBIATORE A PIASTRA / - Scambiatore a piastra 1100000 Kcal/h / - FORNITURA E POSA DI SCAMBIATORE A PIASTRA Scambiatore a piastra 1100000 Kcal/h	cad		7327,86	3,81%
22CL.PR.M.0410.20.i	Scambiatore a piastra 1400000 Kcal/h / - FORNITURA E POSA DI SCAMBIATORE A PIASTRA Scambiatore a piastra 1400000 Kcal/hFornitura e posa in opera di scambiatore a piastre, con elementi accoppiabili, base ed aste di supporto, controflange in acciaio, guarnizioni in nitrile, completo di strumenti di controllo, basamenti e sostegni. Omologato INAIL. Pressione massima di esercizio 6 bar.Considerati medi: delta T 10-15° C temperatura 85¦ sul primario. Compreso ogni altro onere ed accessorio il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI SCAMBIATORE A PIASTRA / - Scambiatore a piastra 1400000 Kcal/h / - FORNITURA E POSA DI SCAMBIATORE A PIASTRA Scambiatore a piastra 1400000 Kcal/h	cad		8300,91	3,36%
22CL.PR.M.0510.10.a	Separatore d'aria in ghisa DN20 / - FORNITURA E POSA DI SEPARATORE D'ARIA IN GHISA Separatore d'aria in ghisa DN20Fornitura e posa in opera di separatore d'aria in ghisa / - FORNITURA E POSA DI SEPARATORE D'ARIA IN GHISA / - Separatore d'aria in ghisa DN20 / - FORNITURA E POSA DI SEPARATORE D'ARIA IN GHISA Separatore d'aria in ghisa DN20	cad		93,49	25,87%
22CL.PR.M.0510.10.b	Separatore d'aria in ghisa DN25 / - FORNITURA E POSA DI SEPARATORE D'ARIA IN GHISA Separatore d'aria in ghisa DN25Fornitura e posa in opera di separatore d'aria in ghisa / - FORNITURA E POSA DI SEPARATORE D'ARIA IN GHISA / - Separatore d'aria in ghisa DN25 / - FORNITURA E POSA DI SEPARATORE D'ARIA IN GHISA Separatore d'aria in ghisa DN25	cad		127,55	36,47%
22CL.PR.M.0510.10.c	Separatore d'aria in ghisa DN32 / - FORNITURA E POSA DI SEPARATORE D'ARIA IN GHISA Separatore d'aria in ghisa DN32Fornitura e posa in opera di separatore d'aria in ghisa / - FORNITURA E POSA DI SEPARATORE D'ARIA IN GHISA / - Separatore d'aria in ghisa DN32 / - FORNITURA E POSA DI SEPARATORE D'ARIA IN GHISA Separatore d'aria in ghisa DN32	cad		146,04	38,22%
22CL.PR.M.0510.10.d	Separatore d'aria in ghisa DN40 / - FORNITURA E POSA DI SEPARATORE D'ARIA IN GHISA Separatore d'aria in ghisa DN40Fornitura e posa in opera di separatore d'aria in ghisa / - FORNITURA E POSA DI SEPARATORE D'ARIA IN GHISA / - Separatore d'aria in ghisa DN40 / - FORNITURA E POSA DI SEPARATORE D'ARIA IN GHISA Separatore d'aria in ghisa DN40	cad		156,87	39,73%
22CL.PR.M.0510.10.e	Separatore d'aria in ghisa DN50 / - FORNITURA E POSA DI SEPARATORE D'ARIA IN GHISA Separatore d'aria in ghisa DN50Fornitura e posa in opera di separatore d'aria in ghisa / - FORNITURA E POSA DI SEPARATORE D'ARIA IN GHISA / - Separatore d'aria in ghisa DN50 / - FORNITURA E POSA DI SEPARATORE D'ARIA IN GHISA Separatore d'aria in ghisa DN50	cad		206,92	33,72%
22CL.PR.M.0510.10.f	Separatore d'aria in ghisa DN65 / - FORNITURA E POSA DI SEPARATORE D'ARIA IN GHISA Separatore d'aria in ghisa DN65Fornitura e posa in opera di separatore d'aria in ghisa / - FORNITURA E POSA DI SEPARATORE D'ARIA IN GHISA / - Separatore d'aria in ghisa DN65 / - FORNITURA E POSA DI SEPARATORE D'ARIA IN GHISA Separatore d'aria in ghisa DN65	cad		352,31	26,41%
22CL.PR.M.0510.10.g	Separatore d'aria in ghisa DN80 / - FORNITURA E POSA DI SEPARATORE D'ARIA IN GHISA Separatore d'aria in ghisa DN80Fornitura e posa in opera di separatore d'aria in ghisa / - FORNITURA E POSA DI SEPARATORE D'ARIA IN GHISA / - Separatore d'aria in ghisa DN80 / - FORNITURA E POSA DI SEPARATORE D'ARIA IN GHISA Separatore d'aria in ghisa DN80	cad		391,05	28,55%
22CL.PR.M.0510.10.h	Separatore d'aria in ghisa DN100 / - FORNITURA E POSA DI SEPARATORE D'ARIA IN GHISA Separatore d'aria in ghisa DN100Fornitura e posa in opera di separatore d'aria in ghisa / - FORNITURA E POSA DI SEPARATORE D'ARIA IN GHISA / - Separatore d'aria in ghisa DN100 / - FORNITURA E POSA DI SEPARATORE D'ARIA IN GHISA Separatore d'aria in ghisa DN100	cad		1558,08	8,36%
22CL.PR.M.0510.100.a	Vaso di espansione a membrana da l 4 / - FORNITURA E POSA DI VASO DI ESPANSIONE A MEMBRANA Vaso di espansione a menbrana Vaso di espansione a membrana da l 4Fornitura e posa in opera di vaso di espansione a menbrana / - FORNITURA E POSA DI VASO DI ESPANSIONE A MEMBRANA / - Vaso di espansione a membrana da l 4 / - FORNITURA E POSA DI VASO DI ESPANSIONE A MEMBRANA Vaso di espansione a menbrana Vaso di espansione a membrana da l 4	cad		106,73	61,02%
22CL.PR.M.0510.100.b	Vaso di espansione a membrana da l 8 / - FORNITURA E POSA DI VASO DI ESPANSIONE A MEMBRANA Vaso di espansione a menbrana Vaso di espansione a membrana da l 8Fornitura e posa in opera di vaso di espansione a menbrana / - FORNITURA E POSA DI VASO DI ESPANSIONE A MEMBRANA / - Vaso di espansione a membrana da l 8 / - FORNITURA E POSA DI VASO DI ESPANSIONE A MEMBRANA Vaso di espansione a menbrana Vaso di espansione a membrana da l 8	cad		107,98	60,32%
22CL.PR.M.0510.100.c	Vaso di espansione a membrana da l12 / - FORNITURA E POSA DI VASO DI ESPANSIONE A MEMBRANA Vaso di espansione a menbrana Vaso di espansione a membrana da l12Fornitura e posa in opera di vaso di espansione a menbrana / - FORNITURA E POSA DI VASO DI ESPANSIONE A MEMBRANA / - Vaso di espansione a membrana da l12 / - FORNITURA E POSA DI VASO DI ESPANSIONE A MEMBRANA Vaso di espansione a menbrana Vaso di espansione a membrana da l12	cad		136,21	61,48%
22CL.PR.M.0510.100.d	Vaso di espansione a membrana da l 18 / - FORNITURA E POSA DI VASO DI ESPANSIONE A MEMBRANA Vaso di espansione a menbrana Vaso di espansione a membrana da l 18Fornitura e posa in opera di vaso di espansione a menbrana / - FORNITURA E POSA DI VASO DI ESPANSIONE A MEMBRANA / - Vaso di espansione a membrana da l 18 / - FORNITURA E POSA DI VASO DI ESPANSIONE A MEMBRANA Vaso di espansione a menbrana Vaso di espansione a membrana da l 18	cad		149,96	62,04%
22CL.PR.M.0510.100.e	Vaso di espansione a membrana da l 24 / - FORNITURA E POSA DI VASO DI ESPANSIONE A MEMBRANA Vaso di espansione a menbrana Vaso di espansione a membrana da l 24Fornitura e posa in opera di vaso di espansione a menbrana / - FORNITURA E POSA DI VASO DI ESPANSIONE A MEMBRANA / - Vaso di espansione a membrana da l 24 / - FORNITURA E POSA DI VASO DI ESPANSIONE A MEMBRANA Vaso di espansione a menbrana Vaso di espansione a membrana da l 24	cad		205,49	63,39%
22CL.PR.M.0510.100.f	Vaso di espansione a membrana da l 35 / - FORNITURA E POSA DI VASO DI ESPANSIONE A MEMBRANA Vaso di espansione a menbrana Vaso di espansione a membrana da l 35Fornitura e posa in opera di vaso di espansione a menbrana / - FORNITURA E POSA DI VASO DI ESPANSIONE A MEMBRANA / - Vaso di espansione a membrana da l 35 / - FORNITURA E POSA DI VASO DI ESPANSIONE A MEMBRANA Vaso di espansione a menbrana Vaso di espansione a membrana da l 35	cad		346,68	45,62%
22CL.PR.M.0510.100.g	Vaso di espansione a membrana da l 50 / - FORNITURA E POSA DI VASO DI ESPANSIONE A MEMBRANA Vaso di espansione a menbrana Vaso di espansione a membrana da l 50Fornitura e posa in opera di vaso di espansione a menbrana / - FORNITURA E POSA DI VASO DI ESPANSIONE A MEMBRANA / - Vaso di espansione a membrana da l 50 / - FORNITURA E POSA DI VASO DI ESPANSIONE A MEMBRANA Vaso di espansione a menbrana Vaso di espansione a membrana da l 50	cad		396,08	44,63%
22CL.PR.M.0510.100.h	Vaso di espansione a membrana da l 80 / - FORNITURA E POSA DI VASO DI ESPANSIONE A MEMBRANA Vaso di espansione a menbrana Vaso di espansione a membrana da l 80Fornitura e posa in opera di vaso di espansione a menbrana / - FORNITURA E POSA DI VASO DI ESPANSIONE A MEMBRANA / - Vaso di espansione a membrana da l 80 / - FORNITURA E POSA DI VASO DI ESPANSIONE A MEMBRANA Vaso di espansione a menbrana Vaso di espansione a membrana da l 80	cad		447,81	41,55%
22CL.PR.M.0510.100.i	Vaso di espansione a membrana da l 105 / - FORNITURA E POSA DI VASO DI ESPANSIONE A MEMBRANA Vaso di espansione a menbrana Vaso di espansione a membrana da l 105Fornitura e posa in opera di vaso di espansione a menbrana / - FORNITURA E POSA DI VASO DI ESPANSIONE A MEMBRANA / - Vaso di espansione a membrana da l 105 / - FORNITURA E POSA DI VASO DI ESPANSIONE A MEMBRANA Vaso di espansione a menbrana Vaso di espansione a membrana da l 105	cad		530,12	42,12%
22CL.PR.M.0510.100.j	Vaso di espansione a membrana da l 150 / - FORNITURA E POSA DI VASO DI ESPANSIONE A MEMBRANA Vaso di espansione a menbrana Vaso di espansione a membrana da l 150Fornitura e posa in opera di vaso di espansione a menbrana / - FORNITURA E POSA DI VASO DI ESPANSIONE A MEMBRANA / - Vaso di espansione a membrana da l 150 / - FORNITURA E POSA DI VASO DI ESPANSIONE A MEMBRANA Vaso di espansione a menbrana Vaso di espansione a membrana da l 150	cad		629,82	39,89%
22CL.PR.M.0510.100.k	Vaso di espansione a membrana da l 200 / - FORNITURA E POSA DI VASO DI ESPANSIONE A MEMBRANA Vaso di espansione a menbrana Vaso di espansione a membrana da l 200Fornitura e posa in opera di vaso di espansione a menbrana / - FORNITURA E POSA DI VASO DI ESPANSIONE A MEMBRANA / - Vaso di espansione a membrana da l 200 / - FORNITURA E POSA DI VASO DI ESPANSIONE A MEMBRANA Vaso di espansione a menbrana Vaso di espansione a membrana da l 200	cad		708,32	39,41%
22CL.PR.M.0510.100.l	Vaso di espansione a membrana da l 250 / - FORNITURA E POSA DI VASO DI ESPANSIONE A MEMBRANA Vaso di espansione a menbrana Vaso di espansione a membrana da l 250Fornitura e posa in opera di vaso di espansione a menbrana / - FORNITURA E POSA DI VASO DI ESPANSIONE A MEMBRANA / - Vaso di espansione a membrana da l 250 / - FORNITURA E POSA DI VASO DI ESPANSIONE A MEMBRANA Vaso di espansione a menbrana Vaso di espansione a membrana da l 250	cad		832,73	33,52%
22CL.PR.M.0510.100.m	Vaso di espansione a membrana da l 300 / - FORNITURA E POSA DI VASO DI ESPANSIONE A MEMBRANA Vaso di espansione a menbrana Vaso di espansione a membrana da l 300Fornitura e posa in opera di vaso di espansione a menbrana / - FORNITURA E POSA DI VASO DI ESPANSIONE A MEMBRANA / - Vaso di espansione a membrana da l 300 / - FORNITURA E POSA DI VASO DI ESPANSIONE A MEMBRANA Vaso di espansione a menbrana Vaso di espansione a membrana da l 300	cad		897,49	31,10%
22CL.PR.M.0510.100.n	Vaso di espansione a membrana da l 500 / - FORNITURA E POSA DI VASO DI ESPANSIONE A MEMBRANA Vaso di espansione a menbrana Vaso di espansione a membrana da l 500Fornitura e posa in opera di vaso di espansione a menbrana / - FORNITURA E POSA DI VASO DI ESPANSIONE A MEMBRANA / - Vaso di espansione a membrana da l 500 / - FORNITURA E POSA DI VASO DI ESPANSIONE A MEMBRANA Vaso di espansione a menbrana Vaso di espansione a membrana da l 500	cad		1228,45	27,27%
22CL.PR.M.0510.20.a	Tronchetto di misuratore di portata D.3/4" / - FORNITURA E POSA DI TRONCHETTO MISURATORE DI PORTATA Tronchetto di misuratore di portata D.3/4" Tronchetto di misuratore di portata D.3/4"Fornitura e posa di tronchetto di misura di portata. completo in opera compreso ogni onere ed accessorio il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Tronchetto di misuratore di portata D.3/4" / - FORNITURA E POSA DI TRONCHETTO MISURATORE DI PORTATA / - Tronchetto di misuratore di portata D.3/4" / - FORNITURA E POSA DI TRONCHETTO MISURATORE DI PORTATA Tronchetto di misuratore di portata D.3/4" Tronchetto di misuratore di portata D.3/4"	cad		81,27	16,03%
22CL.PR.M.0510.20.b	Tronchetto di misuratore di portata D.1" / - FORNITURA E POSA DI TRONCHETTO MISURATORE DI PORTATA Tronchetto di misuratore di portata D.1" Tronchetto di misuratore di portata D.1"Fornitura e posa di tronchetto di misura di portata. completo in opera compreso ogni onere ed accessorio il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Tronchetto di misuratore di portata D.3/4" / - FORNITURA E POSA DI TRONCHETTO MISURATORE DI PORTATA / - Tronchetto di misuratore di portata D.1" / - FORNITURA E POSA DI TRONCHETTO MISURATORE DI PORTATA Tronchetto di misuratore di portata D.1" Tronchetto di misuratore di portata D.1"	cad		97,55	17,17%
22CL.PR.M.0510.20.c	Tronchetto di misuratore di portata DN32 / - FORNITURA E POSA DI TRONCHETTO MISURATORE DI PORTATA Tronchetto di misuratore di portata DN32Fornitura e posa di tronchetto di misura di portata. completo in opera compreso ogni onere ed accessorio il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Tronchetto di misuratore di portata D.3/4" / - FORNITURA E POSA DI TRONCHETTO MISURATORE DI PORTATA / - Tronchetto di misuratore di portata DN32 / - FORNITURA E POSA DI TRONCHETTO MISURATORE DI PORTATA Tronchetto di misuratore di portata DN32	cad		241,08	15,05%
22CL.PR.M.0510.20.d	Tronchetto di misuratore di portata DN40 / - FORNITURA E POSA DI TRONCHETTO MISURATORE DI PORTATA Tronchetto di misuratore di portata DN40Fornitura e posa di tronchetto di misura di portata. completo in opera compreso ogni onere ed accessorio il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Tronchetto di misuratore di portata D.3/4" / - FORNITURA E POSA DI TRONCHETTO MISURATORE DI PORTATA / - Tronchetto di misuratore di portata DN40 / - FORNITURA E POSA DI TRONCHETTO MISURATORE DI PORTATA Tronchetto di misuratore di portata DN40	cad		262,98	15,57%
22CL.PR.M.0510.20.e	Tronchetto di misuratore di portata DN50 / - FORNITURA E POSA DI TRONCHETTO MISURATORE DI PORTATA Tronchetto di misuratore di portata DN50Fornitura e posa di tronchetto di misura di portata. completo in opera compreso ogni onere ed accessorio il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Tronchetto di misuratore di portata D.3/4" / - FORNITURA E POSA DI TRONCHETTO MISURATORE DI PORTATA / - Tronchetto di misuratore di portata DN50 / - FORNITURA E POSA DI TRONCHETTO MISURATORE DI PORTATA Tronchetto di misuratore di portata DN50	cad		306,92	16,37%
22CL.PR.M.0510.20.f	Tronchetto di misuratore di portata DN65 / - FORNITURA E POSA DI TRONCHETTO MISURATORE DI PORTATA Tronchetto di misuratore di portata DN65Fornitura e posa di tronchetto di misura di portata. completo in opera compreso ogni onere ed accessorio il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Tronchetto di misuratore di portata D.3/4" / - FORNITURA E POSA DI TRONCHETTO MISURATORE DI PORTATA / - Tronchetto di misuratore di portata DN65 / - FORNITURA E POSA DI TRONCHETTO MISURATORE DI PORTATA Tronchetto di misuratore di portata DN65	cad		381,18	15,87%
22CL.PR.M.0510.20.g	Tronchetto di misuratore di portata DN80 / - FORNITURA E POSA DI TRONCHETTO MISURATORE DI PORTATA Tronchetto di misuratore di portata DN80Fornitura e posa di tronchetto di misura di portata. completo in opera compreso ogni onere ed accessorio il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Tronchetto di misuratore di portata D.3/4" / - FORNITURA E POSA DI TRONCHETTO MISURATORE DI PORTATA / - Tronchetto di misuratore di portata DN80 / - FORNITURA E POSA DI TRONCHETTO MISURATORE DI PORTATA Tronchetto di misuratore di portata DN80	cad		496,90	13,48%
22CL.PR.M.0510.20.h	Tronchetto di misuratore di portata DN100 / - FORNITURA E POSA DI TRONCHETTO MISURATORE DI PORTATA Tronchetto di misuratore di portata DN100Fornitura e posa di tronchetto di misura di portata. completo in opera compreso ogni onere ed accessorio il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Tronchetto di misuratore di portata D.3/4" / - FORNITURA E POSA DI TRONCHETTO MISURATORE DI PORTATA / - Tronchetto di misuratore di portata DN100 / - FORNITURA E POSA DI TRONCHETTO MISURATORE DI PORTATA Tronchetto di misuratore di portata DN100	cad		610,13	13,88%
22CL.PR.M.0510.20.i	Tronchetto di misuratore di portata DN125 / - FORNITURA E POSA DI TRONCHETTO MISURATORE DI PORTATA Tronchetto di misuratore di portata DN125Fornitura e posa di tronchetto di misura di portata. completo in opera compreso ogni onere ed accessorio il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Tronchetto di misuratore di portata D.3/4" / - FORNITURA E POSA DI TRONCHETTO MISURATORE DI PORTATA / - Tronchetto di misuratore di portata DN125 / - FORNITURA E POSA DI TRONCHETTO MISURATORE DI PORTATA Tronchetto di misuratore di portata DN125	cad		1943,28	4,79%
22CL.PR.M.0510.30.a	Termometro a quadrante / - FORNITURA E POSA DI TERMOMETRO A QUADRANTE Fornitura e posa in opera di termometro a quadrante Termometro a quadranteFornitura e posa in opera di termometro a quadrante / - FORNITURA E POSA DI TERMOMETRO A QUADRANTE / - Termometro a quadrante / - FORNITURA E POSA DI TERMOMETRO A QUADRANTE Fornitura e posa in opera di termometro a quadrante Termometro a quadrante	cad		131,95	35,26%
22CL.PR.M.0510.40.a	Termometro a colonnina di mercurio / - FORNITURA E POSA DI TERMOMETRO A COLONNINA DI MERCURIO Termometro a colonnina di mercurioFornitura e posa in opera di termometro a colonnina di mercurio / - FORNITURA E POSA DI TERMOMETRO A COLONNINA DI MERCURIO / - Termometro a colonnina di mercurio / - FORNITURA E POSA DI TERMOMETRO A COLONNINA DI MERCURIO Termometro a colonnina di mercurio	cad		165,85	28,05%
22CL.PR.M.0510.50.a	Idrometro a quadrante / - FORNITURA E POSA DI IDROMETRO A QUADRANTE Idrometro a quadranteFornitura e posa in opera di idrometro a quadrante / - FORNITURA E POSA DI IDROMETRO A QUADRANTE / - Idrometro a quadrante / - FORNITURA E POSA DI IDROMETRO A QUADRANTE Idrometro a quadrante	cad		110,11	42,25%
22CL.PR.M.0510.60.a	Serbatoio in acciaio per 1500 l spessore mm 3 diametro mm 1100 / - FORNITURA E POSA DI SERBATOIO IN ACCIAIO Serbatoio in acciaio per 1500 l spessore mm 3 diametro mm 1100Fornitura e posa in opera di serbatoio in acciaio per gasolio, olio combustibile, acqua e liquidi in genere, di forma cilindrica ricoperto esternamente con vetro - resina di spessore 3 mm, completo di passo d'uomo, coperchio flangiato, attacchi vari, tappo ermetico di carico, tubo di sfiato con cuffia di protezione, tabella metrica, certificato di collaudo alla pressione interna di 1.0 bar. Sono escluse le opere di scavo, reinterro e la formazione del pozzetto con relativo chiusino ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI SERBATOIO IN ACCIAIO / - Serbatoio in acciaio per 1500 l spessore mm 3 diametro mm 1100 / - FORNITURA E POSA DI SERBATOIO IN ACCIAIO Serbatoio in acciaio per 1500 l spessore mm 3 diametro mm 1100	cad		1696,34	9,64%
22CL.PR.M.0510.60.b	Serbatoio in acciaio per 3000 l spessore mm 3 diametro mm 1270 / - FORNITURA E POSA DI SERBATOIO IN ACCIAIO Serbatoio in acciaio per 3000 l spessore mm 3 diametro mm 1270Fornitura e posa in opera di serbatoio in acciaio per gasolio, olio combustibile, acqua e liquidi in genere, di forma cilindrica ricoperto esternamente con vetro - resina di spessore 3 mm, completo di passo d'uomo, coperchio flangiato, attacchi vari, tappo ermetico di carico, tubo di sfiato con cuffia di protezione, tabella metrica, certificato di collaudo alla pressione interna di 1.0 bar. Sono escluse le opere di scavo, reinterro e la formazione del pozzetto con relativo chiusino ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI SERBATOIO IN ACCIAIO / - Serbatoio in acciaio per 3000 l spessore mm 3 diametro mm 1270 / - FORNITURA E POSA DI SERBATOIO IN ACCIAIO Serbatoio in acciaio per 3000 l spessore mm 3 diametro mm 1270	cad		2479,55	6,59%
22CL.PR.M.0510.60.c	Serbatoio in acciaio per 3000 l spessore mm 4 diametro mm 1270 / - FORNITURA E POSA DI SERBATOIO IN ACCIAIO Serbatoio in acciaio per 3000 l spessore mm 4 diametro mm 1270Fornitura e posa in opera di serbatoio in acciaio per gasolio, olio combustibile, acqua e liquidi in genere, di forma cilindrica ricoperto esternamente con vetro - resina di spessore 3 mm, completo di passo d'uomo, coperchio flangiato, attacchi vari, tappo ermetico di carico, tubo di sfiato con cuffia di protezione, tabella metrica, certificato di collaudo alla pressione interna di 1.0 bar. Sono escluse le opere di scavo, reinterro e la formazione del pozzetto con relativo chiusino ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI SERBATOIO IN ACCIAIO / - Serbatoio in acciaio per 3000 l spessore mm 4 diametro mm 1270 / - FORNITURA E POSA DI SERBATOIO IN ACCIAIO Serbatoio in acciaio per 3000 l spessore mm 4 diametro mm 1270	cad		2884,21	5,67%
22CL.PR.M.0510.60.d	Serbatoio in acciaio per 5000 l spessore mm 3 diametro mm 1560 / - FORNITURA E POSA DI SERBATOIO IN ACCIAIO Serbatoio in acciaio per 5000 l spessore mm 3 diametro mm 1560Fornitura e posa in opera di serbatoio in acciaio per gasolio, olio combustibile, acqua e liquidi in genere, di forma cilindrica ricoperto esternamente con vetro - resina di spessore 3 mm, completo di passo d'uomo, coperchio flangiato, attacchi vari, tappo ermetico di carico, tubo di sfiato con cuffia di protezione, tabella metrica, certificato di collaudo alla pressione interna di 1.0 bar. Sono escluse le opere di scavo, reinterro e la formazione del pozzetto con relativo chiusino ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI SERBATOIO IN ACCIAIO / - Serbatoio in acciaio per 5000 l spessore mm 3 diametro mm 1560 / - FORNITURA E POSA DI SERBATOIO IN ACCIAIO Serbatoio in acciaio per 5000 l spessore mm 3 diametro mm 1560	cad		2993,27	5,46%
22CL.PR.M.0510.60.e	Serbatoio in acciaio per 5000 l spessore mm 4 diametro mm 1560 / - FORNITURA E POSA DI SERBATOIO IN ACCIAIO Serbatoio in acciaio per 5000 l spessore mm 4 diametro mm 1560Fornitura e posa in opera di serbatoio in acciaio per gasolio, olio combustibile, acqua e liquidi in genere, di forma cilindrica ricoperto esternamente con vetro - resina di spessore 3 mm, completo di passo d'uomo, coperchio flangiato, attacchi vari, tappo ermetico di carico, tubo di sfiato con cuffia di protezione, tabella metrica, certificato di collaudo alla pressione interna di 1.0 bar. Sono escluse le opere di scavo, reinterro e la formazione del pozzetto con relativo chiusino ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI SERBATOIO IN ACCIAIO / - Serbatoio in acciaio per 5000 l spessore mm 4 diametro mm 1560 / - FORNITURA E POSA DI SERBATOIO IN ACCIAIO Serbatoio in acciaio per 5000 l spessore mm 4 diametro mm 1560	cad		3529,28	4,63%
22CL.PR.M.0510.60.f	Serbatoio in acciaio per 8000 l spessore mm 4 diametro mm 1960 / - FORNITURA E POSA DI SERBATOIO IN ACCIAIO Serbatoio in acciaio per 8000 l spessore mm 4 diametro mm 1960Fornitura e posa in opera di serbatoio in acciaio per gasolio, olio combustibile, acqua e liquidi in genere, di forma cilindrica ricoperto esternamente con vetro - resina di spessore 3 mm, completo di passo d'uomo, coperchio flangiato, attacchi vari, tappo ermetico di carico, tubo di sfiato con cuffia di protezione, tabella metrica, certificato di collaudo alla pressione interna di 1.0 bar. Sono escluse le opere di scavo, reinterro e la formazione del pozzetto con relativo chiusino ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI SERBATOIO IN ACCIAIO / - Serbatoio in acciaio per 8000 l spessore mm 4 diametro mm 1960 / - FORNITURA E POSA DI SERBATOIO IN ACCIAIO Serbatoio in acciaio per 8000 l spessore mm 4 diametro mm 1960	cad		4401,36	3,71%
22CL.PR.M.0510.60.g	Serbatoio in acciaio per 8000 l spessore mm 5 diametro mm 1960 / - FORNITURA E POSA DI SERBATOIO IN ACCIAIO Serbatoio in acciaio per 8000 l spessore mm 5 diametro mm 1960Fornitura e posa in opera di serbatoio in acciaio per gasolio, olio combustibile, acqua e liquidi in genere, di forma cilindrica ricoperto esternamente con vetro - resina di spessore 3 mm, completo di passo d'uomo, coperchio flangiato, attacchi vari, tappo ermetico di carico, tubo di sfiato con cuffia di protezione, tabella metrica, certificato di collaudo alla pressione interna di 1.0 bar. Sono escluse le opere di scavo, reinterro e la formazione del pozzetto con relativo chiusino ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI SERBATOIO IN ACCIAIO / - Serbatoio in acciaio per 8000 l spessore mm 5 diametro mm 1960 / - FORNITURA E POSA DI SERBATOIO IN ACCIAIO Serbatoio in acciaio per 8000 l spessore mm 5 diametro mm 1960	cad		4791,70	3,41%
22CL.PR.M.0510.60.h	Serbatoio in acciaio per 10000 l spessore mm 4 diametro mm 2010 / - FORNITURA E POSA DI SERBATOIO IN ACCIAIO Serbatoio in acciaio per 10000 l spessore mm 4 diametro mm 2010Fornitura e posa in opera di serbatoio in acciaio per gasolio, olio combustibile, acqua e liquidi in genere, di forma cilindrica ricoperto esternamente con vetro - resina di spessore 3 mm, completo di passo d'uomo, coperchio flangiato, attacchi vari, tappo ermetico di carico, tubo di sfiato con cuffia di protezione, tabella metrica, certificato di collaudo alla pressione interna di 1.0 bar. Sono escluse le opere di scavo, reinterro e la formazione del pozzetto con relativo chiusino ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI SERBATOIO IN ACCIAIO / - Serbatoio in acciaio per 10000 l spessore mm 4 diametro mm 2010 / - FORNITURA E POSA DI SERBATOIO IN ACCIAIO Serbatoio in acciaio per 10000 l spessore mm 4 diametro mm 2010	cad		5132,02	3,19%
22CL.PR.M.0510.60.i	Serbatoio in acciaio per 10000 l spessore mm 5 diametro mm 2010 / - FORNITURA E POSA DI SERBATOIO IN ACCIAIO Serbatoio in acciaio per 10000 l spessore mm 5 diametro mm 2010Fornitura e posa in opera di serbatoio in acciaio per gasolio, olio combustibile, acqua e liquidi in genere, di forma cilindrica ricoperto esternamente con vetro - resina di spessore 3 mm, completo di passo d'uomo, coperchio flangiato, attacchi vari, tappo ermetico di carico, tubo di sfiato con cuffia di protezione, tabella metrica, certificato di collaudo alla pressione interna di 1.0 bar. Sono escluse le opere di scavo, reinterro e la formazione del pozzetto con relativo chiusino ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI SERBATOIO IN ACCIAIO / - Serbatoio in acciaio per 10000 l spessore mm 5 diametro mm 2010 / - FORNITURA E POSA DI SERBATOIO IN ACCIAIO Serbatoio in acciaio per 10000 l spessore mm 5 diametro mm 2010	cad		6263,40	2,61%
22CL.PR.M.0510.60.j	Serbatoio in acciaio per 15000 l spessore mm 4 diametro mm 2280 / - FORNITURA E POSA DI SERBATOIO IN ACCIAIO Serbatoio in acciaio per 15000 l spessore mm 4 diametro mm 2280Fornitura e posa in opera di serbatoio in acciaio per gasolio, olio combustibile, acqua e liquidi in genere, di forma cilindrica ricoperto esternamente con vetro - resina di spessore 3 mm, completo di passo d'uomo, coperchio flangiato, attacchi vari, tappo ermetico di carico, tubo di sfiato con cuffia di protezione, tabella metrica, certificato di collaudo alla pressione interna di 1.0 bar. Sono escluse le opere di scavo, reinterro e la formazione del pozzetto con relativo chiusino ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI SERBATOIO IN ACCIAIO / - Serbatoio in acciaio per 15000 l spessore mm 4 diametro mm 2280 / - FORNITURA E POSA DI SERBATOIO IN ACCIAIO Serbatoio in acciaio per 15000 l spessore mm 4 diametro mm 2280	cad		6581,22	4,97%
22CL.PR.M.0510.60.k	Serbatoio in acciaio per 15000 l spessore mm 5 diametro mm 2280 / - FORNITURA E POSA DI SERBATOIO IN ACCIAIO Serbatoio in acciaio per 15000 l spessore mm 5 diametro mm 2280Fornitura e posa in opera di serbatoio in acciaio per gasolio, olio combustibile, acqua e liquidi in genere, di forma cilindrica ricoperto esternamente con vetro - resina di spessore 3 mm, completo di passo d'uomo, coperchio flangiato, attacchi vari, tappo ermetico di carico, tubo di sfiato con cuffia di protezione, tabella metrica, certificato di collaudo alla pressione interna di 1.0 bar. Sono escluse le opere di scavo, reinterro e la formazione del pozzetto con relativo chiusino ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI SERBATOIO IN ACCIAIO / - Serbatoio in acciaio per 15000 l spessore mm 5 diametro mm 2280 / - FORNITURA E POSA DI SERBATOIO IN ACCIAIO Serbatoio in acciaio per 15000 l spessore mm 5 diametro mm 2280	cad		7796,71	4,19%
22CL.PR.M.0510.60.l	Serbatoio in acciaio per 25000 l spessore mm 4 diametro mm 2470 / - FORNITURA E POSA DI SERBATOIO IN ACCIAIO Serbatoio in acciaio per 25000 l spessore mm 4 diametro mm 2470Fornitura e posa in opera di serbatoio in acciaio per gasolio, olio combustibile, acqua e liquidi in genere, di forma cilindrica ricoperto esternamente con vetro - resina di spessore 3 mm, completo di passo d'uomo, coperchio flangiato, attacchi vari, tappo ermetico di carico, tubo di sfiato con cuffia di protezione, tabella metrica, certificato di collaudo alla pressione interna di 1.0 bar. Sono escluse le opere di scavo, reinterro e la formazione del pozzetto con relativo chiusino ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI SERBATOIO IN ACCIAIO / - Serbatoio in acciaio per 25000 l spessore mm 4 diametro mm 2470 / - FORNITURA E POSA DI SERBATOIO IN ACCIAIO Serbatoio in acciaio per 25000 l spessore mm 4 diametro mm 2470	cad		9416,90	3,47%
22CL.PR.M.0510.60.m	Serbatoio in acciaio per 25000 l spessore mm 5 diametro mm 2470 / - FORNITURA E POSA DI SERBATOIO IN ACCIAIO Serbatoio in acciaio per 25000 l spessore mm 5 diametro mm 2470Fornitura e posa in opera di serbatoio in acciaio per gasolio, olio combustibile, acqua e liquidi in genere, di forma cilindrica ricoperto esternamente con vetro - resina di spessore 3 mm, completo di passo d'uomo, coperchio flangiato, attacchi vari, tappo ermetico di carico, tubo di sfiato con cuffia di protezione, tabella metrica, certificato di collaudo alla pressione interna di 1.0 bar. Sono escluse le opere di scavo, reinterro e la formazione del pozzetto con relativo chiusino ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI SERBATOIO IN ACCIAIO / - Serbatoio in acciaio per 25000 l spessore mm 5 diametro mm 2470 / - FORNITURA E POSA DI SERBATOIO IN ACCIAIO Serbatoio in acciaio per 25000 l spessore mm 5 diametro mm 2470	cad		10841,00	3,02%
22CL.PR.M.0510.70.a	Serbatoio in acciaio per 1500 l spessore mm 3 diametro mm 1100 / - FORNITURA E POSA DI SERBATOIO IN ACCIAIO RICOPERTO CON CATRAMATURA A CALDO Serbatoio in acciaio per 1500 l spessore mm 3 diametro mm 1100Fornitura e posa in opera di serbatoio in acciaio per gasolio, olio combustibile, acqua e liquidi in genere, di forma cilindrica ricoperto esternamente a caldo con catramatura spessa 3 mm, completo di passo d'uomo, coperchio flangiato, attacchi vari, tappo ermetico di carico, tubo di sfiato con cuffia di protezione, tabella metrica, certificato di collaudo alla pressione interna di 1,0 bar.Sono escluse le opere di scavo, reinterro e la formazione del pozzetto con relativo chiusino ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI SERBATOIO IN ACCIAIO RICOPERTO CON CATRAMATURA A CALDO / - Serbatoio in acciaio per 1500 l spessore mm 3 diametro mm 1100 / - FORNITURA E POSA DI SERBATOIO IN ACCIAIO RICOPERTO CON CATRAMATURA A CALDO Serbatoio in acciaio per 1500 l spessore mm 3 diametro mm 1100	cad		1558,68	10,49%
22CL.PR.M.0510.70.b	Serbatoio in acciaio per 3000 l spessore mm 3 diametro mm 1270 / - FORNITURA E POSA DI SERBATOIO IN ACCIAIO RICOPERTO CON CATRAMATURA A CALDO Serbatoio in acciaio per 3000 l spessore mm 3 diametro mm 1270Fornitura e posa in opera di serbatoio in acciaio per gasolio, olio combustibile, acqua e liquidi in genere, di forma cilindrica ricoperto esternamente a caldo con catramatura spessa 3 mm, completo di passo d'uomo, coperchio flangiato, attacchi vari, tappo ermetico di carico, tubo di sfiato con cuffia di protezione, tabella metrica, certificato di collaudo alla pressione interna di 1,0 bar.Sono escluse le opere di scavo, reinterro e la formazione del pozzetto con relativo chiusino ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI SERBATOIO IN ACCIAIO RICOPERTO CON CATRAMATURA A CALDO / - Serbatoio in acciaio per 3000 l spessore mm 3 diametro mm 1270 / - FORNITURA E POSA DI SERBATOIO IN ACCIAIO RICOPERTO CON CATRAMATURA A CALDO Serbatoio in acciaio per 3000 l spessore mm 3 diametro mm 1270	cad		1890,24	8,65%
22CL.PR.M.0510.70.c	Serbatoio in acciaio per 3000 l spessore mm 4 diametro mm 1270 / - FORNITURA E POSA DI SERBATOIO IN ACCIAIO RICOPERTO CON CATRAMATURA A CALDO Serbatoio in acciaio per 3000 l spessore mm 4 diametro mm 1270Fornitura e posa in opera di serbatoio in acciaio per gasolio, olio combustibile, acqua e liquidi in genere, di forma cilindrica ricoperto esternamente a caldo con catramatura spessa 3 mm, completo di passo d'uomo, coperchio flangiato, attacchi vari, tappo ermetico di carico, tubo di sfiato con cuffia di protezione, tabella metrica, certificato di collaudo alla pressione interna di 1,0 bar.Sono escluse le opere di scavo, reinterro e la formazione del pozzetto con relativo chiusino ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI SERBATOIO IN ACCIAIO RICOPERTO CON CATRAMATURA A CALDO / - Serbatoio in acciaio per 3000 l spessore mm 4 diametro mm 1270 / - FORNITURA E POSA DI SERBATOIO IN ACCIAIO RICOPERTO CON CATRAMATURA A CALDO Serbatoio in acciaio per 3000 l spessore mm 4 diametro mm 1270	cad		2225,86	7,34%
22CL.PR.M.0510.70.d	Serbatoio in acciaio per 5000 l spessore mm 3 diametro mm 1560 / - FORNITURA E POSA DI SERBATOIO IN ACCIAIO RICOPERTO CON CATRAMATURA A CALDO Serbatoio in acciaio per 5000 l spessore mm 3 diametro mm 1560Fornitura e posa in opera di serbatoio in acciaio per gasolio, olio combustibile, acqua e liquidi in genere, di forma cilindrica ricoperto esternamente a caldo con catramatura spessa 3 mm, completo di passo d'uomo, coperchio flangiato, attacchi vari, tappo ermetico di carico, tubo di sfiato con cuffia di protezione, tabella metrica, certificato di collaudo alla pressione interna di 1,0 bar.Sono escluse le opere di scavo, reinterro e la formazione del pozzetto con relativo chiusino ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI SERBATOIO IN ACCIAIO RICOPERTO CON CATRAMATURA A CALDO / - Serbatoio in acciaio per 5000 l spessore mm 3 diametro mm 1560 / - FORNITURA E POSA DI SERBATOIO IN ACCIAIO RICOPERTO CON CATRAMATURA A CALDO Serbatoio in acciaio per 5000 l spessore mm 3 diametro mm 1560	cad		2384,83	6,85%
22CL.PR.M.0510.70.e	Serbatoio in acciaio per 5000 l spessore mm 4 diametro mm 1560 / - FORNITURA E POSA DI SERBATOIO IN ACCIAIO RICOPERTO CON CATRAMATURA A CALDO Serbatoio in acciaio per 5000 l spessore mm 4 diametro mm 1560Fornitura e posa in opera di serbatoio in acciaio per gasolio, olio combustibile, acqua e liquidi in genere, di forma cilindrica ricoperto esternamente a caldo con catramatura spessa 3 mm, completo di passo d'uomo, coperchio flangiato, attacchi vari, tappo ermetico di carico, tubo di sfiato con cuffia di protezione, tabella metrica, certificato di collaudo alla pressione interna di 1,0 bar.Sono escluse le opere di scavo, reinterro e la formazione del pozzetto con relativo chiusino ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI SERBATOIO IN ACCIAIO RICOPERTO CON CATRAMATURA A CALDO / - Serbatoio in acciaio per 5000 l spessore mm 4 diametro mm 1560 / - FORNITURA E POSA DI SERBATOIO IN ACCIAIO RICOPERTO CON CATRAMATURA A CALDO Serbatoio in acciaio per 5000 l spessore mm 4 diametro mm 1560	cad		2703,72	6,05%
22CL.PR.M.0510.70.f	Serbatoio in acciaio per 8000 l spessore mm 4 diametro mm 1960 / - FORNITURA E POSA DI SERBATOIO IN ACCIAIO RICOPERTO CON CATRAMATURA A CALDO Serbatoio in acciaio per 8000 l spessore mm 4 diametro mm 1960Fornitura e posa in opera di serbatoio in acciaio per gasolio, olio combustibile, acqua e liquidi in genere, di forma cilindrica ricoperto esternamente a caldo con catramatura spessa 3 mm, completo di passo d'uomo, coperchio flangiato, attacchi vari, tappo ermetico di carico, tubo di sfiato con cuffia di protezione, tabella metrica, certificato di collaudo alla pressione interna di 1,0 bar.Sono escluse le opere di scavo, reinterro e la formazione del pozzetto con relativo chiusino ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI SERBATOIO IN ACCIAIO RICOPERTO CON CATRAMATURA A CALDO / - Serbatoio in acciaio per 8000 l spessore mm 4 diametro mm 1960 / - FORNITURA E POSA DI SERBATOIO IN ACCIAIO RICOPERTO CON CATRAMATURA A CALDO Serbatoio in acciaio per 8000 l spessore mm 4 diametro mm 1960	cad		3892,76	4,20%
22CL.PR.M.0510.70.g	Serbatoio in acciaio per 8000 l spessore mm 5 diametro mm 1960 / - FORNITURA E POSA DI SERBATOIO IN ACCIAIO RICOPERTO CON CATRAMATURA A CALDO Serbatoio in acciaio per 8000 l spessore mm 5 diametro mm 1960Fornitura e posa in opera di serbatoio in acciaio per gasolio, olio combustibile, acqua e liquidi in genere, di forma cilindrica ricoperto esternamente a caldo con catramatura spessa 3 mm, completo di passo d'uomo, coperchio flangiato, attacchi vari, tappo ermetico di carico, tubo di sfiato con cuffia di protezione, tabella metrica, certificato di collaudo alla pressione interna di 1,0 bar.Sono escluse le opere di scavo, reinterro e la formazione del pozzetto con relativo chiusino ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI SERBATOIO IN ACCIAIO RICOPERTO CON CATRAMATURA A CALDO / - Serbatoio in acciaio per 8000 l spessore mm 5 diametro mm 1960 / - FORNITURA E POSA DI SERBATOIO IN ACCIAIO RICOPERTO CON CATRAMATURA A CALDO Serbatoio in acciaio per 8000 l spessore mm 5 diametro mm 1960	cad		4378,23	3,73%
22CL.PR.M.0510.70.h	Serbatoio in acciaio per 10000 l spessore mm 4 diametro mm 2010 / - FORNITURA E POSA DI SERBATOIO IN ACCIAIO RICOPERTO CON CATRAMATURA A CALDO Serbatoio in acciaio per 10000 l spessore mm 4 diametro mm 2010Fornitura e posa in opera di serbatoio in acciaio per gasolio, olio combustibile, acqua e liquidi in genere, di forma cilindrica ricoperto esternamente a caldo con catramatura spessa 3 mm, completo di passo d'uomo, coperchio flangiato, attacchi vari, tappo ermetico di carico, tubo di sfiato con cuffia di protezione, tabella metrica, certificato di collaudo alla pressione interna di 1,0 bar.Sono escluse le opere di scavo, reinterro e la formazione del pozzetto con relativo chiusino ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI SERBATOIO IN ACCIAIO RICOPERTO CON CATRAMATURA A CALDO / - Serbatoio in acciaio per 10000 l spessore mm 4 diametro mm 2010 / - FORNITURA E POSA DI SERBATOIO IN ACCIAIO RICOPERTO CON CATRAMATURA A CALDO Serbatoio in acciaio per 10000 l spessore mm 4 diametro mm 2010	cad		4473,55	3,65%
22CL.PR.M.0510.70.i	Serbatoio in acciaio per 10000 l spessore mm 5 diametro mm 2010 / - FORNITURA E POSA DI SERBATOIO IN ACCIAIO RICOPERTO CON CATRAMATURA A CALDO Serbatoio in acciaio per 10000 l spessore mm 5 diametro mm 2010Fornitura e posa in opera di serbatoio in acciaio per gasolio, olio combustibile, acqua e liquidi in genere, di forma cilindrica ricoperto esternamente a caldo con catramatura spessa 3 mm, completo di passo d'uomo, coperchio flangiato, attacchi vari, tappo ermetico di carico, tubo di sfiato con cuffia di protezione, tabella metrica, certificato di collaudo alla pressione interna di 1,0 bar.Sono escluse le opere di scavo, reinterro e la formazione del pozzetto con relativo chiusino ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI SERBATOIO IN ACCIAIO RICOPERTO CON CATRAMATURA A CALDO / - Serbatoio in acciaio per 10000 l spessore mm 5 diametro mm 2010 / - FORNITURA E POSA DI SERBATOIO IN ACCIAIO RICOPERTO CON CATRAMATURA A CALDO Serbatoio in acciaio per 10000 l spessore mm 5 diametro mm 2010	cad		5205,30	3,14%
22CL.PR.M.0510.70.j	Serbatoio in acciaio per 15000 l spessore mm 4 diametro mm 2280 / - FORNITURA E POSA DI SERBATOIO IN ACCIAIO RICOPERTO CON CATRAMATURA A CALDO Serbatoio in acciaio per 15000 l spessore mm 4 diametro mm 2280Fornitura e posa in opera di serbatoio in acciaio per gasolio, olio combustibile, acqua e liquidi in genere, di forma cilindrica ricoperto esternamente a caldo con catramatura spessa 3 mm, completo di passo d'uomo, coperchio flangiato, attacchi vari, tappo ermetico di carico, tubo di sfiato con cuffia di protezione, tabella metrica, certificato di collaudo alla pressione interna di 1,0 bar.Sono escluse le opere di scavo, reinterro e la formazione del pozzetto con relativo chiusino ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI SERBATOIO IN ACCIAIO RICOPERTO CON CATRAMATURA A CALDO / - Serbatoio in acciaio per 15000 l spessore mm 4 diametro mm 2280 / - FORNITURA E POSA DI SERBATOIO IN ACCIAIO RICOPERTO CON CATRAMATURA A CALDO Serbatoio in acciaio per 15000 l spessore mm 4 diametro mm 2280	cad		5715,66	5,72%
22CL.PR.M.0510.70.k	Serbatoio in acciaio per 15000 l spessore mm 5 diametro mm 2280 / - FORNITURA E POSA DI SERBATOIO IN ACCIAIO RICOPERTO CON CATRAMATURA A CALDO Serbatoio in acciaio per 15000 l spessore mm 5 diametro mm 2280Fornitura e posa in opera di serbatoio in acciaio per gasolio, olio combustibile, acqua e liquidi in genere, di forma cilindrica ricoperto esternamente a caldo con catramatura spessa 3 mm, completo di passo d'uomo, coperchio flangiato, attacchi vari, tappo ermetico di carico, tubo di sfiato con cuffia di protezione, tabella metrica, certificato di collaudo alla pressione interna di 1,0 bar.Sono escluse le opere di scavo, reinterro e la formazione del pozzetto con relativo chiusino ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI SERBATOIO IN ACCIAIO RICOPERTO CON CATRAMATURA A CALDO / - Serbatoio in acciaio per 15000 l spessore mm 5 diametro mm 2280 / - FORNITURA E POSA DI SERBATOIO IN ACCIAIO RICOPERTO CON CATRAMATURA A CALDO Serbatoio in acciaio per 15000 l spessore mm 5 diametro mm 2280	cad		6238,20	5,24%
22CL.PR.M.0510.70.l	Serbatoio in acciaio per 25000 l spessore mm 4 diametro mm 2470 / - FORNITURA E POSA DI SERBATOIO IN ACCIAIO RICOPERTO CON CATRAMATURA A CALDO Serbatoio in acciaio per 25000 l spessore mm 4 diametro mm 2470Fornitura e posa in opera di serbatoio in acciaio per gasolio, olio combustibile, acqua e liquidi in genere, di forma cilindrica ricoperto esternamente a caldo con catramatura spessa 3 mm, completo di passo d'uomo, coperchio flangiato, attacchi vari, tappo ermetico di carico, tubo di sfiato con cuffia di protezione, tabella metrica, certificato di collaudo alla pressione interna di 1,0 bar.Sono escluse le opere di scavo, reinterro e la formazione del pozzetto con relativo chiusino ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI SERBATOIO IN ACCIAIO RICOPERTO CON CATRAMATURA A CALDO / - Serbatoio in acciaio per 25000 l spessore mm 4 diametro mm 2470 / - FORNITURA E POSA DI SERBATOIO IN ACCIAIO RICOPERTO CON CATRAMATURA A CALDO Serbatoio in acciaio per 25000 l spessore mm 4 diametro mm 2470	cad		8018,26	4,08%
22CL.PR.M.0510.70.m	Serbatoio in acciaio per 25000 l spessore mm 5 diametro mm 2470 / - FORNITURA E POSA DI SERBATOIO IN ACCIAIO RICOPERTO CON CATRAMATURA A CALDO Serbatoio in acciaio per 25000 l spessore mm 5 diametro mm 2470Fornitura e posa in opera di serbatoio in acciaio per gasolio, olio combustibile, acqua e liquidi in genere, di forma cilindrica ricoperto esternamente a caldo con catramatura spessa 3 mm, completo di passo d'uomo, coperchio flangiato, attacchi vari, tappo ermetico di carico, tubo di sfiato con cuffia di protezione, tabella metrica, certificato di collaudo alla pressione interna di 1,0 bar.Sono escluse le opere di scavo, reinterro e la formazione del pozzetto con relativo chiusino ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI SERBATOIO IN ACCIAIO RICOPERTO CON CATRAMATURA A CALDO / - Serbatoio in acciaio per 25000 l spessore mm 5 diametro mm 2470 / - FORNITURA E POSA DI SERBATOIO IN ACCIAIO RICOPERTO CON CATRAMATURA A CALDO Serbatoio in acciaio per 25000 l spessore mm 5 diametro mm 2470	cad		9768,59	3,35%
22CL.PR.M.0510.80.a	Vaso di espansione chiuso da l 4 / - FORNITURA E POSA DI VASO DI ESPANSIONE CHIUSO PRESSURIZZATO QUALIFICATO ISPESL Vaso di espansione chiuso da l 4Fornitura e posa in opera di vaso di espansione chiuso qualificato INAIL / - FORNITURA E POSA DI VASO DI ESPANSIONE CHIUSO PRESSURIZZATO QUALIFICATO ISPESL / - Vaso di espansione chiuso da l 4 / - FORNITURA E POSA DI VASO DI ESPANSIONE CHIUSO PRESSURIZZATO QUALIFICATO ISPESL Vaso di espansione chiuso da l 4	cad		257,58	25,29%
22CL.PR.M.0510.80.b	Vaso di espansione chiuso da l 8 / - FORNITURA E POSA DI VASO DI ESPANSIONE CHIUSO PRESSURIZZATO QUALIFICATO ISPESL Vaso di espansione chiuso da l 8Fornitura e posa in opera di vaso di espansione chiuso qualificato INAIL / - FORNITURA E POSA DI VASO DI ESPANSIONE CHIUSO PRESSURIZZATO QUALIFICATO ISPESL / - Vaso di espansione chiuso da l 8 / - FORNITURA E POSA DI VASO DI ESPANSIONE CHIUSO PRESSURIZZATO QUALIFICATO ISPESL Vaso di espansione chiuso da l 8	cad		244,41	26,65%
22CL.PR.M.0510.80.c	Vaso di espansione chiuso da l 12 / - FORNITURA E POSA DI VASO DI ESPANSIONE CHIUSO PRESSURIZZATO QUALIFICATO ISPESL Vaso di espansione chiuso da l 12Fornitura e posa in opera di vaso di espansione chiuso qualificato INAIL / - FORNITURA E POSA DI VASO DI ESPANSIONE CHIUSO PRESSURIZZATO QUALIFICATO ISPESL / - Vaso di espansione chiuso da l 12 / - FORNITURA E POSA DI VASO DI ESPANSIONE CHIUSO PRESSURIZZATO QUALIFICATO ISPESL Vaso di espansione chiuso da l 12	cad		279,13	30,00%
22CL.PR.M.0510.80.d	Vaso di espansione chiuso da l 18 / - FORNITURA E POSA DI VASO DI ESPANSIONE CHIUSO PRESSURIZZATO QUALIFICATO ISPESL Vaso di espansione chiuso da l 18Fornitura e posa in opera di vaso di espansione chiuso qualificato INAIL / - FORNITURA E POSA DI VASO DI ESPANSIONE CHIUSO PRESSURIZZATO QUALIFICATO ISPESL / - Vaso di espansione chiuso da l 18 / - FORNITURA E POSA DI VASO DI ESPANSIONE CHIUSO PRESSURIZZATO QUALIFICATO ISPESL Vaso di espansione chiuso da l 18	cad		294,35	31,61%
22CL.PR.M.0510.80.e	Vaso di espansione chiuso da l 20 / - FORNITURA E POSA DI VASO DI ESPANSIONE CHIUSO PRESSURIZZATO QUALIFICATO ISPESL Vaso di espansione chiuso da l 20Fornitura e posa in opera di vaso di espansione chiuso qualificato INAIL / - FORNITURA E POSA DI VASO DI ESPANSIONE CHIUSO PRESSURIZZATO QUALIFICATO ISPESL / - Vaso di espansione chiuso da l 20 / - FORNITURA E POSA DI VASO DI ESPANSIONE CHIUSO PRESSURIZZATO QUALIFICATO ISPESL Vaso di espansione chiuso da l 20	cad		342,07	38,08%
22CL.PR.M.0510.80.f	Vaso di espansione chiuso da l 24 / - FORNITURA E POSA DI VASO DI ESPANSIONE CHIUSO PRESSURIZZATO QUALIFICATO ISPESL Vaso di espansione chiuso da l 24Fornitura e posa in opera di vaso di espansione chiuso qualificato INAIL / - FORNITURA E POSA DI VASO DI ESPANSIONE CHIUSO PRESSURIZZATO QUALIFICATO ISPESL / - Vaso di espansione chiuso da l 24 / - FORNITURA E POSA DI VASO DI ESPANSIONE CHIUSO PRESSURIZZATO QUALIFICATO ISPESL Vaso di espansione chiuso da l 24	cad		410,34	38,55%
22CL.PR.M.0510.80.g	Vaso di espansione chiuso da l 35 / - FORNITURA E POSA DI VASO DI ESPANSIONE CHIUSO PRESSURIZZATO QUALIFICATO ISPESL Vaso di espansione chiuso da l 35Fornitura e posa in opera di vaso di espansione chiuso qualificato INAIL / - FORNITURA E POSA DI VASO DI ESPANSIONE CHIUSO PRESSURIZZATO QUALIFICATO ISPESL / - Vaso di espansione chiuso da l 35 / - FORNITURA E POSA DI VASO DI ESPANSIONE CHIUSO PRESSURIZZATO QUALIFICATO ISPESL Vaso di espansione chiuso da l 35	cad		622,33	25,42%
22CL.PR.M.0510.80.h	Vaso di espansione chiuso da l 50 / - FORNITURA E POSA DI VASO DI ESPANSIONE CHIUSO PRESSURIZZATO QUALIFICATO ISPESL Vaso di espansione chiuso da l 50Fornitura e posa in opera di vaso di espansione chiuso qualificato INAIL / - FORNITURA E POSA DI VASO DI ESPANSIONE CHIUSO PRESSURIZZATO QUALIFICATO ISPESL / - Vaso di espansione chiuso da l 50 / - FORNITURA E POSA DI VASO DI ESPANSIONE CHIUSO PRESSURIZZATO QUALIFICATO ISPESL Vaso di espansione chiuso da l 50	cad		688,83	25,66%
22CL.PR.M.0510.80.i	Vaso di espansione chiuso da l 80 / - FORNITURA E POSA DI VASO DI ESPANSIONE CHIUSO PRESSURIZZATO QUALIFICATO ISPESL Vaso di espansione chiuso da l 80Fornitura e posa in opera di vaso di espansione chiuso qualificato INAIL / - FORNITURA E POSA DI VASO DI ESPANSIONE CHIUSO PRESSURIZZATO QUALIFICATO ISPESL / - Vaso di espansione chiuso da l 80 / - FORNITURA E POSA DI VASO DI ESPANSIONE CHIUSO PRESSURIZZATO QUALIFICATO ISPESL Vaso di espansione chiuso da l 80	cad		777,39	23,94%
22CL.PR.M.0510.80.j	Vaso di espansione chiuso da l 105 / - FORNITURA E POSA DI VASO DI ESPANSIONE CHIUSO PRESSURIZZATO QUALIFICATO ISPESL Vaso di espansione chiuso da l 105Fornitura e posa in opera di vaso di espansione chiuso qualificato INAIL / - FORNITURA E POSA DI VASO DI ESPANSIONE CHIUSO PRESSURIZZATO QUALIFICATO ISPESL / - Vaso di espansione chiuso da l 105 / - FORNITURA E POSA DI VASO DI ESPANSIONE CHIUSO PRESSURIZZATO QUALIFICATO ISPESL Vaso di espansione chiuso da l 105	cad		855,56	26,10%
22CL.PR.M.0510.80.k	Vaso di espansione chiuso da l 150 / - FORNITURA E POSA DI VASO DI ESPANSIONE CHIUSO PRESSURIZZATO QUALIFICATO ISPESL Vaso di espansione chiuso da l 150Fornitura e posa in opera di vaso di espansione chiuso qualificato INAIL / - FORNITURA E POSA DI VASO DI ESPANSIONE CHIUSO PRESSURIZZATO QUALIFICATO ISPESL / - Vaso di espansione chiuso da l 150 / - FORNITURA E POSA DI VASO DI ESPANSIONE CHIUSO PRESSURIZZATO QUALIFICATO ISPESL Vaso di espansione chiuso da l 150	cad		978,42	25,68%
22CL.PR.M.0510.80.l	Vaso di espansione chiuso da l 200 / - FORNITURA E POSA DI VASO DI ESPANSIONE CHIUSO PRESSURIZZATO QUALIFICATO ISPESL Vaso di espansione chiuso da l 200Fornitura e posa in opera di vaso di espansione chiuso qualificato INAIL / - FORNITURA E POSA DI VASO DI ESPANSIONE CHIUSO PRESSURIZZATO QUALIFICATO ISPESL / - Vaso di espansione chiuso da l 200 / - FORNITURA E POSA DI VASO DI ESPANSIONE CHIUSO PRESSURIZZATO QUALIFICATO ISPESL Vaso di espansione chiuso da l 200	cad		1124,39	24,82%
22CL.PR.M.0510.80.m	Vaso di espansione chiuso da l 250 / - FORNITURA E POSA DI VASO DI ESPANSIONE CHIUSO PRESSURIZZATO QUALIFICATO ISPESL Vaso di espansione chiuso da l 250Fornitura e posa in opera di vaso di espansione chiuso qualificato INAIL / - FORNITURA E POSA DI VASO DI ESPANSIONE CHIUSO PRESSURIZZATO QUALIFICATO ISPESL / - Vaso di espansione chiuso da l 250 / - FORNITURA E POSA DI VASO DI ESPANSIONE CHIUSO PRESSURIZZATO QUALIFICATO ISPESL Vaso di espansione chiuso da l 250	cad		1390,13	20,08%
22CL.PR.M.0510.80.n	Vaso di espansione chiuso da l 300 / - FORNITURA E POSA DI VASO DI ESPANSIONE CHIUSO PRESSURIZZATO QUALIFICATO ISPESL Vaso di espansione chiuso da l 300Fornitura e posa in opera di vaso di espansione chiuso qualificato INAIL / - FORNITURA E POSA DI VASO DI ESPANSIONE CHIUSO PRESSURIZZATO QUALIFICATO ISPESL / - Vaso di espansione chiuso da l 300 / - FORNITURA E POSA DI VASO DI ESPANSIONE CHIUSO PRESSURIZZATO QUALIFICATO ISPESL Vaso di espansione chiuso da l 300	cad		1473,84	18,94%
22CL.PR.M.0510.80.o	Vaso di espansione chiuso da l 500 / - FORNITURA E POSA DI VASO DI ESPANSIONE CHIUSO PRESSURIZZATO QUALIFICATO ISPESL Vaso di espansione chiuso da l 500Fornitura e posa in opera di vaso di espansione chiuso qualificato INAIL / - FORNITURA E POSA DI VASO DI ESPANSIONE CHIUSO PRESSURIZZATO QUALIFICATO ISPESL / - Vaso di espansione chiuso da l 500 / - FORNITURA E POSA DI VASO DI ESPANSIONE CHIUSO PRESSURIZZATO QUALIFICATO ISPESL Vaso di espansione chiuso da l 500	cad		2018,43	16,59%
22CL.PR.M.0510.90.a	Vaso espansione chiuso da pressurizzare da l 500 / - FORNITURA E POSA DI VASO DI ESPANSIONE CHIUSO DA PRESSURIZZARE QUALIFICATO Vaso espansione chiuso da pressurizzare da l 500Fornitura e posa in opera di vaso di espansione chiuso da pressurizzare qualificato INAIL / - FORNITURA E POSA DI VASO DI ESPANSIONE CHIUSO DA PRESSURIZZARE QUALIFICATO / - Vaso espansione chiuso da pressurizzare da l 500 / - FORNITURA E POSA DI VASO DI ESPANSIONE CHIUSO DA PRESSURIZZARE QUALIFICATO Vaso espansione chiuso da pressurizzare da l 500	cad		2047,94	16,35%
22CL.PR.M.0510.90.b	Vaso espansione chiuso da pressurizzare da l 800 / - FORNITURA E POSA DI VASO DI ESPANSIONE CHIUSO DA PRESSURIZZARE QUALIFICATO Vaso espansione chiuso da pressurizzare da l 800Fornitura e posa in opera di vaso di espansione chiuso da pressurizzare qualificato INAIL / - FORNITURA E POSA DI VASO DI ESPANSIONE CHIUSO DA PRESSURIZZARE QUALIFICATO / - Vaso espansione chiuso da pressurizzare da l 800 / - FORNITURA E POSA DI VASO DI ESPANSIONE CHIUSO DA PRESSURIZZARE QUALIFICATO Vaso espansione chiuso da pressurizzare da l 800	cad		2396,17	13,98%
22CL.PR.M.0510.90.c	Vaso espansione chiuso da pressurizzare da l 1000 / - FORNITURA E POSA DI VASO DI ESPANSIONE CHIUSO DA PRESSURIZZARE QUALIFICATO Vaso espansione chiuso da pressurizzare da l 1000Fornitura e posa in opera di vaso di espansione chiuso da pressurizzare qualificato INAIL / - FORNITURA E POSA DI VASO DI ESPANSIONE CHIUSO DA PRESSURIZZARE QUALIFICATO / - Vaso espansione chiuso da pressurizzare da l 1000 / - FORNITURA E POSA DI VASO DI ESPANSIONE CHIUSO DA PRESSURIZZARE QUALIFICATO Vaso espansione chiuso da pressurizzare da l 1000	cad		2697,60	13,80%
22CL.PR.M.0510.90.d	Vaso espansione chiuso da pressurizzare da l 1500 / - FORNITURA E POSA DI VASO DI ESPANSIONE CHIUSO DA PRESSURIZZARE QUALIFICATO Vaso espansione chiuso da pressurizzare da l 1500Fornitura e posa in opera di vaso di espansione chiuso da pressurizzare qualificato INAIL / - FORNITURA E POSA DI VASO DI ESPANSIONE CHIUSO DA PRESSURIZZARE QUALIFICATO / - Vaso espansione chiuso da pressurizzare da l 1500 / - FORNITURA E POSA DI VASO DI ESPANSIONE CHIUSO DA PRESSURIZZARE QUALIFICATO Vaso espansione chiuso da pressurizzare da l 1500	cad		3095,37	13,23%
22CL.PR.M.0510.90.e	Vaso espansione chiuso da pressurizzare da l 2000 / - FORNITURA E POSA DI VASO DI ESPANSIONE CHIUSO DA PRESSURIZZARE QUALIFICATO Vaso espansione chiuso da pressurizzare da l 2000Fornitura e posa in opera di vaso di espansione chiuso da pressurizzare qualificato INAIL / - FORNITURA E POSA DI VASO DI ESPANSIONE CHIUSO DA PRESSURIZZARE QUALIFICATO / - Vaso espansione chiuso da pressurizzare da l 2000 / - FORNITURA E POSA DI VASO DI ESPANSIONE CHIUSO DA PRESSURIZZARE QUALIFICATO Vaso espansione chiuso da pressurizzare da l 2000	cad		4473,61	9,98%
22CL.PR.M.0510.90.f	Vaso espansione chiuso da pressurizzare da l 3000 / - FORNITURA E POSA DI VASO DI ESPANSIONE CHIUSO DA PRESSURIZZARE QUALIFICATO Vaso espansione chiuso da pressurizzare da l 3000Fornitura e posa in opera di vaso di espansione chiuso da pressurizzare qualificato INAIL / - FORNITURA E POSA DI VASO DI ESPANSIONE CHIUSO DA PRESSURIZZARE QUALIFICATO / - Vaso espansione chiuso da pressurizzare da l 3000 / - FORNITURA E POSA DI VASO DI ESPANSIONE CHIUSO DA PRESSURIZZARE QUALIFICATO Vaso espansione chiuso da pressurizzare da l 3000	cad		6729,73	6,91%
22CL.PR.M.0510.90.g	Vaso espansione chiuso da pressurizzare da l 4000 / - FORNITURA E POSA DI VASO DI ESPANSIONE CHIUSO DA PRESSURIZZARE QUALIFICATO Vaso espansione chiuso da pressurizzare da l 4000Fornitura e posa in opera di vaso di espansione chiuso da pressurizzare qualificato INAIL / - FORNITURA E POSA DI VASO DI ESPANSIONE CHIUSO DA PRESSURIZZARE QUALIFICATO / - Vaso espansione chiuso da pressurizzare da l 4000 / - FORNITURA E POSA DI VASO DI ESPANSIONE CHIUSO DA PRESSURIZZARE QUALIFICATO Vaso espansione chiuso da pressurizzare da l 4000	cad		8653,05	5,38%
22CL.PR.M.0510.90.h	Vaso espansione chiuso da pressurizzare da l 5000 / - FORNITURA E POSA DI VASO DI ESPANSIONE CHIUSO DA PRESSURIZZARE QUALIFICATO Vaso espansione chiuso da pressurizzare da l 5000Fornitura e posa in opera di vaso di espansione chiuso da pressurizzare qualificato INAIL / - FORNITURA E POSA DI VASO DI ESPANSIONE CHIUSO DA PRESSURIZZARE QUALIFICATO / - Vaso espansione chiuso da pressurizzare da l 5000 / - FORNITURA E POSA DI VASO DI ESPANSIONE CHIUSO DA PRESSURIZZARE QUALIFICATO Vaso espansione chiuso da pressurizzare da l 5000	cad		9253,06	6,03%
22CL.PR.M.0610.10.a	Condotto di esalazione ad elementi prefabbricati a monoparete metallica in acciaio inox AISI 304 o 316. Diametro interno del condotto mm 130 / - CONDOTTO ESALAZIONE PREFABBRICATO MONOPARETE IN ACCIAIO INOX Diametro interno del condotto mm 130Fornitura e posa in opera di condotto di esalazione ad elementi prefabbricati a monoparete metallica in acciaio inox AISI 304 o 316. Gli spessori delle lamiere variano da un minimo di mm 0,4 ad un massimo di mm 1,2 in funzione del diametro del camino. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti di di un giunto di connessione tale da assicurarela tenuta alla condensa con bloccaggio esterno tramite fascetta metallica. I pezzi speciali sono conteggiati a metro lineare equivalente considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del condotto piu' l'incremento risultante dalla tabella riportata di seguito:- Allaccio a 90¦ = m 1,3;- Allaccio a 45¦ = m 1,8;- Allaccio a 45¦ ridotto = m 2,1;- Allaccio caldaia a tiraggio forzato = m 1,3;- Curva a 15¦ = m 0,3;- Curva a 30¦ = m 0,3;- Curva a 45¦ = m 0,7;- Faldale per tetto inclinato = m 1,2;- Faldale per tetto piano = m 0,6;- Ispezione passante con sportello = m 2,0;- Ispezione con fori e termometro = m 2,3;- Piastra base = m 0,7;- Piastra intermedia = m 0,8;- Terminale conico = m 1,8;- Terminale antintemperie = m 0,9;- Camera raccolta con portello = m 2,2;- Contenitore per condensa = m 0,6;- Elemento variabile = m 0,6;- Mensola a parete = m 0,6;- Raccordo per canna monoparete = m 0,1;- Riduzione = m 0,6 / - CONDOTTO ESALAZIONE PREFABBRICATO MONOPARETE IN ACCIAIO INOX / - Condotto di esalazione ad elementi prefabbricati a monoparete metallica in acciaio inox AISI 304 o 316. Diametro interno del condotto mm 130 / - CONDOTTO ESALAZIONE PREFABBRICATO MONOPARETE IN ACCIAIO INOX Diametro interno del condotto mm 130	m		110,84	19,17%
22CL.PR.M.0610.10.b	Condotto di esalazione ad elementi prefabbricati a monoparete metallica in acciaio inox AISI 304 o 316. Diametro interno del condotto mm 150 / - CONDOTTO ESALAZIONE PREFABBRICATO MONOPARETE IN ACCIAIO INOX Diametro interno del condotto mm 150Fornitura e posa in opera di condotto di esalazione ad elementi prefabbricati a monoparete metallica in acciaio inox AISI 304 o 316. Gli spessori delle lamiere variano da un minimo di mm 0,4 ad un massimo di mm 1,2 in funzione del diametro del camino. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti di di un giunto di connessione tale da assicurarela tenuta alla condensa con bloccaggio esterno tramite fascetta metallica. I pezzi speciali sono conteggiati a metro lineare equivalente considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del condotto piu' l'incremento risultante dalla tabella riportata di seguito:- Allaccio a 90¦ = m 1,3;- Allaccio a 45¦ = m 1,8;- Allaccio a 45¦ ridotto = m 2,1;- Allaccio caldaia a tiraggio forzato = m 1,3;- Curva a 15¦ = m 0,3;- Curva a 30¦ = m 0,3;- Curva a 45¦ = m 0,7;- Faldale per tetto inclinato = m 1,2;- Faldale per tetto piano = m 0,6;- Ispezione passante con sportello = m 2,0;- Ispezione con fori e termometro = m 2,3;- Piastra base = m 0,7;- Piastra intermedia = m 0,8;- Terminale conico = m 1,8;- Terminale antintemperie = m 0,9;- Camera raccolta con portello = m 2,2;- Contenitore per condensa = m 0,6;- Elemento variabile = m 0,6;- Mensola a parete = m 0,6;- Raccordo per canna monoparete = m 0,1;- Riduzione = m 0,6 / - CONDOTTO ESALAZIONE PREFABBRICATO MONOPARETE IN ACCIAIO INOX / - Condotto di esalazione ad elementi prefabbricati a monoparete metallica in acciaio inox AISI 304 o 316. Diametro interno del condotto mm 150 / - CONDOTTO ESALAZIONE PREFABBRICATO MONOPARETE IN ACCIAIO INOX Diametro interno del condotto mm 150	m		134,92	15,75%
22CL.PR.M.0610.10.c	Condotto di esalazione ad elementi prefabbricati a monoparete metallica in acciaio inox AISI 304 o 316. Diametro interno del condotto mm 180 / - CONDOTTO ESALAZIONE PREFABBRICATO MONOPARETE IN ACCIAIO INOX Diametro interno del condotto mm 180Fornitura e posa in opera di condotto di esalazione ad elementi prefabbricati a monoparete metallica in acciaio inox AISI 304 o 316. Gli spessori delle lamiere variano da un minimo di mm 0,4 ad un massimo di mm 1,2 in funzione del diametro del camino. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti di di un giunto di connessione tale da assicurarela tenuta alla condensa con bloccaggio esterno tramite fascetta metallica. I pezzi speciali sono conteggiati a metro lineare equivalente considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del condotto piu' l'incremento risultante dalla tabella riportata di seguito:- Allaccio a 90¦ = m 1,3;- Allaccio a 45¦ = m 1,8;- Allaccio a 45¦ ridotto = m 2,1;- Allaccio caldaia a tiraggio forzato = m 1,3;- Curva a 15¦ = m 0,3;- Curva a 30¦ = m 0,3;- Curva a 45¦ = m 0,7;- Faldale per tetto inclinato = m 1,2;- Faldale per tetto piano = m 0,6;- Ispezione passante con sportello = m 2,0;- Ispezione con fori e termometro = m 2,3;- Piastra base = m 0,7;- Piastra intermedia = m 0,8;- Terminale conico = m 1,8;- Terminale antintemperie = m 0,9;- Camera raccolta con portello = m 2,2;- Contenitore per condensa = m 0,6;- Elemento variabile = m 0,6;- Mensola a parete = m 0,6;- Raccordo per canna monoparete = m 0,1;- Riduzione = m 0,6 / - CONDOTTO ESALAZIONE PREFABBRICATO MONOPARETE IN ACCIAIO INOX / - Condotto di esalazione ad elementi prefabbricati a monoparete metallica in acciaio inox AISI 304 o 316. Diametro interno del condotto mm 180 / - CONDOTTO ESALAZIONE PREFABBRICATO MONOPARETE IN ACCIAIO INOX Diametro interno del condotto mm 180	m		156,24	16,74%
22CL.PR.M.0610.10.d	Condotto di esalazione ad elementi prefabbricati a monoparete metallica in acciaio inox AISI 304 o 316. Diametro interno del condotto mm 200 / - CONDOTTO ESALAZIONE PREFABBRICATO MONOPARETE IN ACCIAIO INOX Diametro interno del condotto mm 200Fornitura e posa in opera di condotto di esalazione ad elementi prefabbricati a monoparete metallica in acciaio inox AISI 304 o 316. Gli spessori delle lamiere variano da un minimo di mm 0,4 ad un massimo di mm 1,2 in funzione del diametro del camino. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti di di un giunto di connessione tale da assicurarela tenuta alla condensa con bloccaggio esterno tramite fascetta metallica. I pezzi speciali sono conteggiati a metro lineare equivalente considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del condotto piu' l'incremento risultante dalla tabella riportata di seguito:- Allaccio a 90¦ = m 1,3;- Allaccio a 45¦ = m 1,8;- Allaccio a 45¦ ridotto = m 2,1;- Allaccio caldaia a tiraggio forzato = m 1,3;- Curva a 15¦ = m 0,3;- Curva a 30¦ = m 0,3;- Curva a 45¦ = m 0,7;- Faldale per tetto inclinato = m 1,2;- Faldale per tetto piano = m 0,6;- Ispezione passante con sportello = m 2,0;- Ispezione con fori e termometro = m 2,3;- Piastra base = m 0,7;- Piastra intermedia = m 0,8;- Terminale conico = m 1,8;- Terminale antintemperie = m 0,9;- Camera raccolta con portello = m 2,2;- Contenitore per condensa = m 0,6;- Elemento variabile = m 0,6;- Mensola a parete = m 0,6;- Raccordo per canna monoparete = m 0,1;- Riduzione = m 0,6 / - CONDOTTO ESALAZIONE PREFABBRICATO MONOPARETE IN ACCIAIO INOX / - Condotto di esalazione ad elementi prefabbricati a monoparete metallica in acciaio inox AISI 304 o 316. Diametro interno del condotto mm 200 / - CONDOTTO ESALAZIONE PREFABBRICATO MONOPARETE IN ACCIAIO INOX Diametro interno del condotto mm 200	m		169,52	15,43%
22CL.PR.M.0610.10.e	Condotto di esalazione ad elementi prefabbricati a monoparete metallica in acciaio inox AISI 304 o 316. Diametro interno del condotto mm 250 / - CONDOTTO ESALAZIONE PREFABBRICATO MONOPARETE IN ACCIAIO INOX Diametro interno del condotto mm 250Fornitura e posa in opera di condotto di esalazione ad elementi prefabbricati a monoparete metallica in acciaio inox AISI 304 o 316. Gli spessori delle lamiere variano da un minimo di mm 0,4 ad un massimo di mm 1,2 in funzione del diametro del camino. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti di di un giunto di connessione tale da assicurarela tenuta alla condensa con bloccaggio esterno tramite fascetta metallica. I pezzi speciali sono conteggiati a metro lineare equivalente considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del condotto piu' l'incremento risultante dalla tabella riportata di seguito:- Allaccio a 90¦ = m 1,3;- Allaccio a 45¦ = m 1,8;- Allaccio a 45¦ ridotto = m 2,1;- Allaccio caldaia a tiraggio forzato = m 1,3;- Curva a 15¦ = m 0,3;- Curva a 30¦ = m 0,3;- Curva a 45¦ = m 0,7;- Faldale per tetto inclinato = m 1,2;- Faldale per tetto piano = m 0,6;- Ispezione passante con sportello = m 2,0;- Ispezione con fori e termometro = m 2,3;- Piastra base = m 0,7;- Piastra intermedia = m 0,8;- Terminale conico = m 1,8;- Terminale antintemperie = m 0,9;- Camera raccolta con portello = m 2,2;- Contenitore per condensa = m 0,6;- Elemento variabile = m 0,6;- Mensola a parete = m 0,6;- Raccordo per canna monoparete = m 0,1;- Riduzione = m 0,6 / - CONDOTTO ESALAZIONE PREFABBRICATO MONOPARETE IN ACCIAIO INOX / - Condotto di esalazione ad elementi prefabbricati a monoparete metallica in acciaio inox AISI 304 o 316. Diametro interno del condotto mm 250 / - CONDOTTO ESALAZIONE PREFABBRICATO MONOPARETE IN ACCIAIO INOX Diametro interno del condotto mm 250	m		201,22	14,22%
22CL.PR.M.0610.10.f	Condotto di esalazione ad elementi prefabbricati a monoparete metallica in acciaio inox AISI 304 o 316. Diametro interno del condotto mm 300 / - CONDOTTO ESALAZIONE PREFABBRICATO MONOPARETE IN ACCIAIO INOX Diametro interno del condotto mm 300Fornitura e posa in opera di condotto di esalazione ad elementi prefabbricati a monoparete metallica in acciaio inox AISI 304 o 316. Gli spessori delle lamiere variano da un minimo di mm 0,4 ad un massimo di mm 1,2 in funzione del diametro del camino. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti di di un giunto di connessione tale da assicurarela tenuta alla condensa con bloccaggio esterno tramite fascetta metallica. I pezzi speciali sono conteggiati a metro lineare equivalente considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del condotto piu' l'incremento risultante dalla tabella riportata di seguito:- Allaccio a 90¦ = m 1,3;- Allaccio a 45¦ = m 1,8;- Allaccio a 45¦ ridotto = m 2,1;- Allaccio caldaia a tiraggio forzato = m 1,3;- Curva a 15¦ = m 0,3;- Curva a 30¦ = m 0,3;- Curva a 45¦ = m 0,7;- Faldale per tetto inclinato = m 1,2;- Faldale per tetto piano = m 0,6;- Ispezione passante con sportello = m 2,0;- Ispezione con fori e termometro = m 2,3;- Piastra base = m 0,7;- Piastra intermedia = m 0,8;- Terminale conico = m 1,8;- Terminale antintemperie = m 0,9;- Camera raccolta con portello = m 2,2;- Contenitore per condensa = m 0,6;- Elemento variabile = m 0,6;- Mensola a parete = m 0,6;- Raccordo per canna monoparete = m 0,1;- Riduzione = m 0,6 / - CONDOTTO ESALAZIONE PREFABBRICATO MONOPARETE IN ACCIAIO INOX / - Condotto di esalazione ad elementi prefabbricati a monoparete metallica in acciaio inox AISI 304 o 316. Diametro interno del condotto mm 300 / - CONDOTTO ESALAZIONE PREFABBRICATO MONOPARETE IN ACCIAIO INOX Diametro interno del condotto mm 300	m		215,04	14,83%
22CL.PR.M.0610.10.g	Condotto di esalazione ad elementi prefabbricati a monoparete metallica in acciaio inox AISI 304 o 316. Diametro interno del condotto mm 350 / - CONDOTTO ESALAZIONE PREFABBRICATO MONOPARETE IN ACCIAIO INOX Diametro interno del condotto mm 350Fornitura e posa in opera di condotto di esalazione ad elementi prefabbricati a monoparete metallica in acciaio inox AISI 304 o 316. Gli spessori delle lamiere variano da un minimo di mm 0,4 ad un massimo di mm 1,2 in funzione del diametro del camino. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti di di un giunto di connessione tale da assicurarela tenuta alla condensa con bloccaggio esterno tramite fascetta metallica. I pezzi speciali sono conteggiati a metro lineare equivalente considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del condotto piu' l'incremento risultante dalla tabella riportata di seguito:- Allaccio a 90¦ = m 1,3;- Allaccio a 45¦ = m 1,8;- Allaccio a 45¦ ridotto = m 2,1;- Allaccio caldaia a tiraggio forzato = m 1,3;- Curva a 15¦ = m 0,3;- Curva a 30¦ = m 0,3;- Curva a 45¦ = m 0,7;- Faldale per tetto inclinato = m 1,2;- Faldale per tetto piano = m 0,6;- Ispezione passante con sportello = m 2,0;- Ispezione con fori e termometro = m 2,3;- Piastra base = m 0,7;- Piastra intermedia = m 0,8;- Terminale conico = m 1,8;- Terminale antintemperie = m 0,9;- Camera raccolta con portello = m 2,2;- Contenitore per condensa = m 0,6;- Elemento variabile = m 0,6;- Mensola a parete = m 0,6;- Raccordo per canna monoparete = m 0,1;- Riduzione = m 0,6 / - CONDOTTO ESALAZIONE PREFABBRICATO MONOPARETE IN ACCIAIO INOX / - Condotto di esalazione ad elementi prefabbricati a monoparete metallica in acciaio inox AISI 304 o 316. Diametro interno del condotto mm 350 / - CONDOTTO ESALAZIONE PREFABBRICATO MONOPARETE IN ACCIAIO INOX Diametro interno del condotto mm 350	m		223,56	15,36%
22CL.PR.M.0610.10.h	Condotto di esalazione ad elementi prefabbricati a monoparete metallica in acciaio inox AISI 304 o 316. Diametro interno del condotto mm 400 / - CONDOTTO ESALAZIONE PREFABBRICATO MONOPARETE IN ACCIAIO INOX Diametro interno del condotto mm 400Fornitura e posa in opera di condotto di esalazione ad elementi prefabbricati a monoparete metallica in acciaio inox AISI 304 o 316. Gli spessori delle lamiere variano da un minimo di mm 0,4 ad un massimo di mm 1,2 in funzione del diametro del camino. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti di di un giunto di connessione tale da assicurarela tenuta alla condensa con bloccaggio esterno tramite fascetta metallica. I pezzi speciali sono conteggiati a metro lineare equivalente considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del condotto piu' l'incremento risultante dalla tabella riportata di seguito:- Allaccio a 90¦ = m 1,3;- Allaccio a 45¦ = m 1,8;- Allaccio a 45¦ ridotto = m 2,1;- Allaccio caldaia a tiraggio forzato = m 1,3;- Curva a 15¦ = m 0,3;- Curva a 30¦ = m 0,3;- Curva a 45¦ = m 0,7;- Faldale per tetto inclinato = m 1,2;- Faldale per tetto piano = m 0,6;- Ispezione passante con sportello = m 2,0;- Ispezione con fori e termometro = m 2,3;- Piastra base = m 0,7;- Piastra intermedia = m 0,8;- Terminale conico = m 1,8;- Terminale antintemperie = m 0,9;- Camera raccolta con portello = m 2,2;- Contenitore per condensa = m 0,6;- Elemento variabile = m 0,6;- Mensola a parete = m 0,6;- Raccordo per canna monoparete = m 0,1;- Riduzione = m 0,6 / - CONDOTTO ESALAZIONE PREFABBRICATO MONOPARETE IN ACCIAIO INOX / - Condotto di esalazione ad elementi prefabbricati a monoparete metallica in acciaio inox AISI 304 o 316. Diametro interno del condotto mm 400 / - CONDOTTO ESALAZIONE PREFABBRICATO MONOPARETE IN ACCIAIO INOX Diametro interno del condotto mm 400	m		261,10	15,65%
22CL.PR.M.0610.10.i	Condotto di esalazione ad elementi prefabbricati a monoparete metallica in acciaio inox AISI 304 o 316. Diametro interno del condotto mm 450 / - CONDOTTO ESALAZIONE PREFABBRICATO MONOPARETE IN ACCIAIO INOX Diametro interno del condotto mm 450Fornitura e posa in opera di condotto di esalazione ad elementi prefabbricati a monoparete metallica in acciaio inox AISI 304 o 316. Gli spessori delle lamiere variano da un minimo di mm 0,4 ad un massimo di mm 1,2 in funzione del diametro del camino. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti di di un giunto di connessione tale da assicurarela tenuta alla condensa con bloccaggio esterno tramite fascetta metallica. I pezzi speciali sono conteggiati a metro lineare equivalente considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del condotto piu' l'incremento risultante dalla tabella riportata di seguito:- Allaccio a 90¦ = m 1,3;- Allaccio a 45¦ = m 1,8;- Allaccio a 45¦ ridotto = m 2,1;- Allaccio caldaia a tiraggio forzato = m 1,3;- Curva a 15¦ = m 0,3;- Curva a 30¦ = m 0,3;- Curva a 45¦ = m 0,7;- Faldale per tetto inclinato = m 1,2;- Faldale per tetto piano = m 0,6;- Ispezione passante con sportello = m 2,0;- Ispezione con fori e termometro = m 2,3;- Piastra base = m 0,7;- Piastra intermedia = m 0,8;- Terminale conico = m 1,8;- Terminale antintemperie = m 0,9;- Camera raccolta con portello = m 2,2;- Contenitore per condensa = m 0,6;- Elemento variabile = m 0,6;- Mensola a parete = m 0,6;- Raccordo per canna monoparete = m 0,1;- Riduzione = m 0,6 / - CONDOTTO ESALAZIONE PREFABBRICATO MONOPARETE IN ACCIAIO INOX / - Condotto di esalazione ad elementi prefabbricati a monoparete metallica in acciaio inox AISI 304 o 316. Diametro interno del condotto mm 450 / - CONDOTTO ESALAZIONE PREFABBRICATO MONOPARETE IN ACCIAIO INOX Diametro interno del condotto mm 450	m		310,74	15,78%
22CL.PR.M.0610.10.j	Condotto di esalazione ad elementi prefabbricati a monoparete metallica in acciaio inox AISI 304 o 316. Diametro interno del condotto mm 500 / - CONDOTTO ESALAZIONE PREFABBRICATO MONOPARETE IN ACCIAIO INOX Diametro interno del condotto mm 500Fornitura e posa in opera di condotto di esalazione ad elementi prefabbricati a monoparete metallica in acciaio inox AISI 304 o 316. Gli spessori delle lamiere variano da un minimo di mm 0,4 ad un massimo di mm 1,2 in funzione del diametro del camino. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti di di un giunto di connessione tale da assicurarela tenuta alla condensa con bloccaggio esterno tramite fascetta metallica. I pezzi speciali sono conteggiati a metro lineare equivalente considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del condotto piu' l'incremento risultante dalla tabella riportata di seguito:- Allaccio a 90¦ = m 1,3;- Allaccio a 45¦ = m 1,8;- Allaccio a 45¦ ridotto = m 2,1;- Allaccio caldaia a tiraggio forzato = m 1,3;- Curva a 15¦ = m 0,3;- Curva a 30¦ = m 0,3;- Curva a 45¦ = m 0,7;- Faldale per tetto inclinato = m 1,2;- Faldale per tetto piano = m 0,6;- Ispezione passante con sportello = m 2,0;- Ispezione con fori e termometro = m 2,3;- Piastra base = m 0,7;- Piastra intermedia = m 0,8;- Terminale conico = m 1,8;- Terminale antintemperie = m 0,9;- Camera raccolta con portello = m 2,2;- Contenitore per condensa = m 0,6;- Elemento variabile = m 0,6;- Mensola a parete = m 0,6;- Raccordo per canna monoparete = m 0,1;- Riduzione = m 0,6 / - CONDOTTO ESALAZIONE PREFABBRICATO MONOPARETE IN ACCIAIO INOX / - Condotto di esalazione ad elementi prefabbricati a monoparete metallica in acciaio inox AISI 304 o 316. Diametro interno del condotto mm 500 / - CONDOTTO ESALAZIONE PREFABBRICATO MONOPARETE IN ACCIAIO INOX Diametro interno del condotto mm 500	m		342,98	19,07%
22CL.PR.M.0610.10.k	Condotto di esalazione ad elementi prefabbricati a monoparete metallica in acciaio inox AISI 304 o 316. Diametro interno del condotto mm 550 / - CONDOTTO ESALAZIONE PREFABBRICATO MONOPARETE IN ACCIAIO INOX Diametro interno del condotto mm 550Fornitura e posa in opera di condotto di esalazione ad elementi prefabbricati a monoparete metallica in acciaio inox AISI 304 o 316. Gli spessori delle lamiere variano da un minimo di mm 0,4 ad un massimo di mm 1,2 in funzione del diametro del camino. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti di di un giunto di connessione tale da assicurarela tenuta alla condensa con bloccaggio esterno tramite fascetta metallica. I pezzi speciali sono conteggiati a metro lineare equivalente considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del condotto piu' l'incremento risultante dalla tabella riportata di seguito:- Allaccio a 90¦ = m 1,3;- Allaccio a 45¦ = m 1,8;- Allaccio a 45¦ ridotto = m 2,1;- Allaccio caldaia a tiraggio forzato = m 1,3;- Curva a 15¦ = m 0,3;- Curva a 30¦ = m 0,3;- Curva a 45¦ = m 0,7;- Faldale per tetto inclinato = m 1,2;- Faldale per tetto piano = m 0,6;- Ispezione passante con sportello = m 2,0;- Ispezione con fori e termometro = m 2,3;- Piastra base = m 0,7;- Piastra intermedia = m 0,8;- Terminale conico = m 1,8;- Terminale antintemperie = m 0,9;- Camera raccolta con portello = m 2,2;- Contenitore per condensa = m 0,6;- Elemento variabile = m 0,6;- Mensola a parete = m 0,6;- Raccordo per canna monoparete = m 0,1;- Riduzione = m 0,6 / - CONDOTTO ESALAZIONE PREFABBRICATO MONOPARETE IN ACCIAIO INOX / - Condotto di esalazione ad elementi prefabbricati a monoparete metallica in acciaio inox AISI 304 o 316. Diametro interno del condotto mm 550 / - CONDOTTO ESALAZIONE PREFABBRICATO MONOPARETE IN ACCIAIO INOX Diametro interno del condotto mm 550	m		396,54	20,61%
22CL.PR.M.0610.10.l	Condotto di esalazione ad elementi prefabbricati a monoparete metallica in acciaio inox AISI 304 o 316. Diametro interno del condotto mm 600 / - CONDOTTO ESALAZIONE PREFABBRICATO MONOPARETE IN ACCIAIO INOX Diametro interno del condotto mm 600Fornitura e posa in opera di condotto di esalazione ad elementi prefabbricati a monoparete metallica in acciaio inox AISI 304 o 316. Gli spessori delle lamiere variano da un minimo di mm 0,4 ad un massimo di mm 1,2 in funzione del diametro del camino. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti di di un giunto di connessione tale da assicurarela tenuta alla condensa con bloccaggio esterno tramite fascetta metallica. I pezzi speciali sono conteggiati a metro lineare equivalente considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del condotto piu' l'incremento risultante dalla tabella riportata di seguito:- Allaccio a 90¦ = m 1,3;- Allaccio a 45¦ = m 1,8;- Allaccio a 45¦ ridotto = m 2,1;- Allaccio caldaia a tiraggio forzato = m 1,3;- Curva a 15¦ = m 0,3;- Curva a 30¦ = m 0,3;- Curva a 45¦ = m 0,7;- Faldale per tetto inclinato = m 1,2;- Faldale per tetto piano = m 0,6;- Ispezione passante con sportello = m 2,0;- Ispezione con fori e termometro = m 2,3;- Piastra base = m 0,7;- Piastra intermedia = m 0,8;- Terminale conico = m 1,8;- Terminale antintemperie = m 0,9;- Camera raccolta con portello = m 2,2;- Contenitore per condensa = m 0,6;- Elemento variabile = m 0,6;- Mensola a parete = m 0,6;- Raccordo per canna monoparete = m 0,1;- Riduzione = m 0,6 / - CONDOTTO ESALAZIONE PREFABBRICATO MONOPARETE IN ACCIAIO INOX / - Condotto di esalazione ad elementi prefabbricati a monoparete metallica in acciaio inox AISI 304 o 316. Diametro interno del condotto mm 600 / - CONDOTTO ESALAZIONE PREFABBRICATO MONOPARETE IN ACCIAIO INOX Diametro interno del condotto mm 600	m		434,24	20,71%
22CL.PR.M.0610.10.m	Condotto di esalazione ad elementi prefabbricati a monoparete metallica in acciaio inox AISI 304 o 316. Diametro interno del condotto mm 650 / - CONDOTTO ESALAZIONE PREFABBRICATO MONOPARETE IN ACCIAIO INOX Diametro interno del condotto mm 650Fornitura e posa in opera di condotto di esalazione ad elementi prefabbricati a monoparete metallica in acciaio inox AISI 304 o 316. Gli spessori delle lamiere variano da un minimo di mm 0,4 ad un massimo di mm 1,2 in funzione del diametro del camino. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti di di un giunto di connessione tale da assicurarela tenuta alla condensa con bloccaggio esterno tramite fascetta metallica. I pezzi speciali sono conteggiati a metro lineare equivalente considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del condotto piu' l'incremento risultante dalla tabella riportata di seguito:- Allaccio a 90¦ = m 1,3;- Allaccio a 45¦ = m 1,8;- Allaccio a 45¦ ridotto = m 2,1;- Allaccio caldaia a tiraggio forzato = m 1,3;- Curva a 15¦ = m 0,3;- Curva a 30¦ = m 0,3;- Curva a 45¦ = m 0,7;- Faldale per tetto inclinato = m 1,2;- Faldale per tetto piano = m 0,6;- Ispezione passante con sportello = m 2,0;- Ispezione con fori e termometro = m 2,3;- Piastra base = m 0,7;- Piastra intermedia = m 0,8;- Terminale conico = m 1,8;- Terminale antintemperie = m 0,9;- Camera raccolta con portello = m 2,2;- Contenitore per condensa = m 0,6;- Elemento variabile = m 0,6;- Mensola a parete = m 0,6;- Raccordo per canna monoparete = m 0,1;- Riduzione = m 0,6 / - CONDOTTO ESALAZIONE PREFABBRICATO MONOPARETE IN ACCIAIO INOX / - Condotto di esalazione ad elementi prefabbricati a monoparete metallica in acciaio inox AISI 304 o 316. Diametro interno del condotto mm 650 / - CONDOTTO ESALAZIONE PREFABBRICATO MONOPARETE IN ACCIAIO INOX Diametro interno del condotto mm 650	m		474,49	22,39%
22CL.PR.M.0610.10.n	Condotto di esalazione ad elementi prefabbricati a monoparete metallica in acciaio inox AISI 304 o 316. Diametro interno del condotto mm 700 / - CONDOTTO ESALAZIONE PREFABBRICATO MONOPARETE IN ACCIAIO INOX Diametro interno del condotto mm 700Fornitura e posa in opera di condotto di esalazione ad elementi prefabbricati a monoparete metallica in acciaio inox AISI 304 o 316. Gli spessori delle lamiere variano da un minimo di mm 0,4 ad un massimo di mm 1,2 in funzione del diametro del camino. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti di di un giunto di connessione tale da assicurarela tenuta alla condensa con bloccaggio esterno tramite fascetta metallica. I pezzi speciali sono conteggiati a metro lineare equivalente considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del condotto piu' l'incremento risultante dalla tabella riportata di seguito:- Allaccio a 90¦ = m 1,3;- Allaccio a 45¦ = m 1,8;- Allaccio a 45¦ ridotto = m 2,1;- Allaccio caldaia a tiraggio forzato = m 1,3;- Curva a 15¦ = m 0,3;- Curva a 30¦ = m 0,3;- Curva a 45¦ = m 0,7;- Faldale per tetto inclinato = m 1,2;- Faldale per tetto piano = m 0,6;- Ispezione passante con sportello = m 2,0;- Ispezione con fori e termometro = m 2,3;- Piastra base = m 0,7;- Piastra intermedia = m 0,8;- Terminale conico = m 1,8;- Terminale antintemperie = m 0,9;- Camera raccolta con portello = m 2,2;- Contenitore per condensa = m 0,6;- Elemento variabile = m 0,6;- Mensola a parete = m 0,6;- Raccordo per canna monoparete = m 0,1;- Riduzione = m 0,6 / - CONDOTTO ESALAZIONE PREFABBRICATO MONOPARETE IN ACCIAIO INOX / - Condotto di esalazione ad elementi prefabbricati a monoparete metallica in acciaio inox AISI 304 o 316. Diametro interno del condotto mm 700 / - CONDOTTO ESALAZIONE PREFABBRICATO MONOPARETE IN ACCIAIO INOX Diametro interno del condotto mm 700	m		613,81	19,98%
22CL.PR.M.0610.10.o	Condotto di esalazione ad elementi prefabbricati a monoparete metallica in acciaio inox AISI 304 o 316. Diametro interno del condotto mm 750 / - CONDOTTO ESALAZIONE PREFABBRICATO MONOPARETE IN ACCIAIO INOX Diametro interno del condotto mm 750Fornitura e posa in opera di condotto di esalazione ad elementi prefabbricati a monoparete metallica in acciaio inox AISI 304 o 316. Gli spessori delle lamiere variano da un minimo di mm 0,4 ad un massimo di mm 1,2 in funzione del diametro del camino. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti di di un giunto di connessione tale da assicurarela tenuta alla condensa con bloccaggio esterno tramite fascetta metallica. I pezzi speciali sono conteggiati a metro lineare equivalente considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del condotto piu' l'incremento risultante dalla tabella riportata di seguito:- Allaccio a 90¦ = m 1,3;- Allaccio a 45¦ = m 1,8;- Allaccio a 45¦ ridotto = m 2,1;- Allaccio caldaia a tiraggio forzato = m 1,3;- Curva a 15¦ = m 0,3;- Curva a 30¦ = m 0,3;- Curva a 45¦ = m 0,7;- Faldale per tetto inclinato = m 1,2;- Faldale per tetto piano = m 0,6;- Ispezione passante con sportello = m 2,0;- Ispezione con fori e termometro = m 2,3;- Piastra base = m 0,7;- Piastra intermedia = m 0,8;- Terminale conico = m 1,8;- Terminale antintemperie = m 0,9;- Camera raccolta con portello = m 2,2;- Contenitore per condensa = m 0,6;- Elemento variabile = m 0,6;- Mensola a parete = m 0,6;- Raccordo per canna monoparete = m 0,1;- Riduzione = m 0,6 / - CONDOTTO ESALAZIONE PREFABBRICATO MONOPARETE IN ACCIAIO INOX / - Condotto di esalazione ad elementi prefabbricati a monoparete metallica in acciaio inox AISI 304 o 316. Diametro interno del condotto mm 750 / - CONDOTTO ESALAZIONE PREFABBRICATO MONOPARETE IN ACCIAIO INOX Diametro interno del condotto mm 750	m		674,26	21,22%
22CL.PR.M.0610.20.a	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da canna esterna in acciaio inox AISI 304. Diametro interno/esterno del camino mm 130/230 / - CAMINO PREFABBRICATO A DOPPIA PARETE INTERNO ED ESTERNO IN ACCIAIO INO Diametro interno/esterno del camino mm 130/230Fornitura e posa in opera di camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da canna esterna in acciaio inox AISI 304. Gli spessori della lamiera variano da un minimo di mm 0,6 ad un massimo di mm 1,2 in funzione del diametro del camino. L'intercapedine tra le due pareti metalliche e' di mm 50 ed e' riempita con lana minerale. Per criteri di dimensionamento e caratteristiche di costruzione, isolamento termico, resistenza al calore ed alla corrosione, impermeabilita' al gas e alla condensa, il camino deve rispondere alle vigenti norme UNI. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti internamente di un giunto di dilatazione e vengono uniti fra di loro per innesto a doppio bicchiere con bloccaggio esterno tramite fascette metalliche. I pezzi speciali sono conteggiati a metro lineare equivalente considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del condotto piu' l'incremento risultante dalla tabella riportata di seguito:- Allaccio a 90¦ = m 1,3;- Allaccio a 45¦ = m 1,8;- Allaccio a 45¦ ridotto = m 2,1;- Allaccio caldaia a tiraggio forzato = m 1,3;- Curva a 15¦ = m 0,3;- Curva a 30¦ = m 0,3;- Curva a 45¦ = m 0,7;- Faldale per tetto inclinato = m 1,2;- Faldale per tetto piano = m 0,6;- Ispezione passante con sportello = m 2,0;- Ispezione con fori e termometro = m 2,3;- Piastra base = m 0,7;- Piastra intermedia = m 0,8;- Terminale conico = m 1,8;- Terminale antintemperie = m 0,9;- Camera raccolta con portello = m 2,2;- Contenitore per condensa = m 0,6;- Elemento variabile = m 0,6;- Mensola a parete = m 0,6;- Raccordo per canna monoparete = m 0,1;- Riduzione = m 0,6. / - CAMINO PREFABBRICATO A DOPPIA PARETE INTERNO ED ESTERNO IN ACCIAIO INOX / - Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da canna esterna in acciaio inox AISI 304. Diametro interno/esterno del camino mm 130/230 / - CAMINO PREFABBRICATO A DOPPIA PARETE INTERNO ED ESTERNO IN ACCIAIO INO Diametro interno/esterno del camino mm 130/230	m		233,53	11,20%
22CL.PR.M.0610.20.b	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da canna esterna in acciaio inox AISI 304. Diametro interno/esterno del camino mm 150/250 / - CAMINO PREFABBRICATO A DOPPIA PARETE INTERNO ED ESTERNO IN ACCIAIO INO Diametro interno/esterno del camino mm 150/250Fornitura e posa in opera di camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da canna esterna in acciaio inox AISI 304. Gli spessori della lamiera variano da un minimo di mm 0,6 ad un massimo di mm 1,2 in funzione del diametro del camino. L'intercapedine tra le due pareti metalliche e' di mm 50 ed e' riempita con lana minerale. Per criteri di dimensionamento e caratteristiche di costruzione, isolamento termico, resistenza al calore ed alla corrosione, impermeabilita' al gas e alla condensa, il camino deve rispondere alle vigenti norme UNI. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti internamente di un giunto di dilatazione e vengono uniti fra di loro per innesto a doppio bicchiere con bloccaggio esterno tramite fascette metalliche. I pezzi speciali sono conteggiati a metro lineare equivalente considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del condotto piu' l'incremento risultante dalla tabella riportata di seguito:- Allaccio a 90¦ = m 1,3;- Allaccio a 45¦ = m 1,8;- Allaccio a 45¦ ridotto = m 2,1;- Allaccio caldaia a tiraggio forzato = m 1,3;- Curva a 15¦ = m 0,3;- Curva a 30¦ = m 0,3;- Curva a 45¦ = m 0,7;- Faldale per tetto inclinato = m 1,2;- Faldale per tetto piano = m 0,6;- Ispezione passante con sportello = m 2,0;- Ispezione con fori e termometro = m 2,3;- Piastra base = m 0,7;- Piastra intermedia = m 0,8;- Terminale conico = m 1,8;- Terminale antintemperie = m 0,9;- Camera raccolta con portello = m 2,2;- Contenitore per condensa = m 0,6;- Elemento variabile = m 0,6;- Mensola a parete = m 0,6;- Raccordo per canna monoparete = m 0,1;- Riduzione = m 0,6. / - CAMINO PREFABBRICATO A DOPPIA PARETE INTERNO ED ESTERNO IN ACCIAIO INOX / - Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da canna esterna in acciaio inox AISI 304. Diametro interno/esterno del camino mm 150/250 / - CAMINO PREFABBRICATO A DOPPIA PARETE INTERNO ED ESTERNO IN ACCIAIO INO Diametro interno/esterno del camino mm 150/250	m		258,90	10,10%
22CL.PR.M.0610.20.c	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da canna esterna in acciaio inox AISI 304. Diametro interno/esterno del camino mm 180/280 / - CAMINO PREFABBRICATO A DOPPIA PARETE INTERNO ED ESTERNO IN ACCIAIO INO Diametro interno/esterno del camino mm 180/280Fornitura e posa in opera di camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da canna esterna in acciaio inox AISI 304. Gli spessori della lamiera variano da un minimo di mm 0,6 ad un massimo di mm 1,2 in funzione del diametro del camino. L'intercapedine tra le due pareti metalliche e' di mm 50 ed e' riempita con lana minerale. Per criteri di dimensionamento e caratteristiche di costruzione, isolamento termico, resistenza al calore ed alla corrosione, impermeabilita' al gas e alla condensa, il camino deve rispondere alle vigenti norme UNI. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti internamente di un giunto di dilatazione e vengono uniti fra di loro per innesto a doppio bicchiere con bloccaggio esterno tramite fascette metalliche. I pezzi speciali sono conteggiati a metro lineare equivalente considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del condotto piu' l'incremento risultante dalla tabella riportata di seguito:- Allaccio a 90¦ = m 1,3;- Allaccio a 45¦ = m 1,8;- Allaccio a 45¦ ridotto = m 2,1;- Allaccio caldaia a tiraggio forzato = m 1,3;- Curva a 15¦ = m 0,3;- Curva a 30¦ = m 0,3;- Curva a 45¦ = m 0,7;- Faldale per tetto inclinato = m 1,2;- Faldale per tetto piano = m 0,6;- Ispezione passante con sportello = m 2,0;- Ispezione con fori e termometro = m 2,3;- Piastra base = m 0,7;- Piastra intermedia = m 0,8;- Terminale conico = m 1,8;- Terminale antintemperie = m 0,9;- Camera raccolta con portello = m 2,2;- Contenitore per condensa = m 0,6;- Elemento variabile = m 0,6;- Mensola a parete = m 0,6;- Raccordo per canna monoparete = m 0,1;- Riduzione = m 0,6. / - CAMINO PREFABBRICATO A DOPPIA PARETE INTERNO ED ESTERNO IN ACCIAIO INOX / - Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da canna esterna in acciaio inox AISI 304. Diametro interno/esterno del camino mm 180/280 / - CAMINO PREFABBRICATO A DOPPIA PARETE INTERNO ED ESTERNO IN ACCIAIO INO Diametro interno/esterno del camino mm 180/280	m		289,07	9,90%
22CL.PR.M.0610.20.d	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da canna esterna in acciaio inox AISI 304. Diametro interno/esterno del camino mm 200/300 / - CAMINO PREFABBRICATO A DOPPIA PARETE INTERNO ED ESTERNO IN ACCIAIO INO Diametro interno/esterno del camino mm 200/300Fornitura e posa in opera di camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da canna esterna in acciaio inox AISI 304. Gli spessori della lamiera variano da un minimo di mm 0,6 ad un massimo di mm 1,2 in funzione del diametro del camino. L'intercapedine tra le due pareti metalliche e' di mm 50 ed e' riempita con lana minerale. Per criteri di dimensionamento e caratteristiche di costruzione, isolamento termico, resistenza al calore ed alla corrosione, impermeabilita' al gas e alla condensa, il camino deve rispondere alle vigenti norme UNI. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti internamente di un giunto di dilatazione e vengono uniti fra di loro per innesto a doppio bicchiere con bloccaggio esterno tramite fascette metalliche. I pezzi speciali sono conteggiati a metro lineare equivalente considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del condotto piu' l'incremento risultante dalla tabella riportata di seguito:- Allaccio a 90¦ = m 1,3;- Allaccio a 45¦ = m 1,8;- Allaccio a 45¦ ridotto = m 2,1;- Allaccio caldaia a tiraggio forzato = m 1,3;- Curva a 15¦ = m 0,3;- Curva a 30¦ = m 0,3;- Curva a 45¦ = m 0,7;- Faldale per tetto inclinato = m 1,2;- Faldale per tetto piano = m 0,6;- Ispezione passante con sportello = m 2,0;- Ispezione con fori e termometro = m 2,3;- Piastra base = m 0,7;- Piastra intermedia = m 0,8;- Terminale conico = m 1,8;- Terminale antintemperie = m 0,9;- Camera raccolta con portello = m 2,2;- Contenitore per condensa = m 0,6;- Elemento variabile = m 0,6;- Mensola a parete = m 0,6;- Raccordo per canna monoparete = m 0,1;- Riduzione = m 0,6. / - CAMINO PREFABBRICATO A DOPPIA PARETE INTERNO ED ESTERNO IN ACCIAIO INOX / - Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da canna esterna in acciaio inox AISI 304. Diametro interno/esterno del camino mm 200/300 / - CAMINO PREFABBRICATO A DOPPIA PARETE INTERNO ED ESTERNO IN ACCIAIO INO Diametro interno/esterno del camino mm 200/300	m		354,87	8,06%
22CL.PR.M.0610.20.e	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da canna esterna in acciaio inox AISI 304. Diametro interno/esterno del camino mm 250/350 / - CAMINO PREFABBRICATO A DOPPIA PARETE INTERNO ED ESTERNO IN ACCIAIO INO Diametro interno/esterno del camino mm 250/350Fornitura e posa in opera di camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da canna esterna in acciaio inox AISI 304. Gli spessori della lamiera variano da un minimo di mm 0,6 ad un massimo di mm 1,2 in funzione del diametro del camino. L'intercapedine tra le due pareti metalliche e' di mm 50 ed e' riempita con lana minerale. Per criteri di dimensionamento e caratteristiche di costruzione, isolamento termico, resistenza al calore ed alla corrosione, impermeabilita' al gas e alla condensa, il camino deve rispondere alle vigenti norme UNI. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti internamente di un giunto di dilatazione e vengono uniti fra di loro per innesto a doppio bicchiere con bloccaggio esterno tramite fascette metalliche. I pezzi speciali sono conteggiati a metro lineare equivalente considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del condotto piu' l'incremento risultante dalla tabella riportata di seguito:- Allaccio a 90¦ = m 1,3;- Allaccio a 45¦ = m 1,8;- Allaccio a 45¦ ridotto = m 2,1;- Allaccio caldaia a tiraggio forzato = m 1,3;- Curva a 15¦ = m 0,3;- Curva a 30¦ = m 0,3;- Curva a 45¦ = m 0,7;- Faldale per tetto inclinato = m 1,2;- Faldale per tetto piano = m 0,6;- Ispezione passante con sportello = m 2,0;- Ispezione con fori e termometro = m 2,3;- Piastra base = m 0,7;- Piastra intermedia = m 0,8;- Terminale conico = m 1,8;- Terminale antintemperie = m 0,9;- Camera raccolta con portello = m 2,2;- Contenitore per condensa = m 0,6;- Elemento variabile = m 0,6;- Mensola a parete = m 0,6;- Raccordo per canna monoparete = m 0,1;- Riduzione = m 0,6. / - CAMINO PREFABBRICATO A DOPPIA PARETE INTERNO ED ESTERNO IN ACCIAIO INOX / - Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da canna esterna in acciaio inox AISI 304. Diametro interno/esterno del camino mm 250/350 / - CAMINO PREFABBRICATO A DOPPIA PARETE INTERNO ED ESTERNO IN ACCIAIO INO Diametro interno/esterno del camino mm 250/350	m		436,37	7,31%
22CL.PR.M.0610.20.f	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da canna esterna in acciaio inox AISI 304. Diametro interno/esterno del camino mm 300/400 / - CAMINO PREFABBRICATO A DOPPIA PARETE INTERNO ED ESTERNO IN ACCIAIO INO Diametro interno/esterno del camino mm 300/400Fornitura e posa in opera di camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da canna esterna in acciaio inox AISI 304. Gli spessori della lamiera variano da un minimo di mm 0,6 ad un massimo di mm 1,2 in funzione del diametro del camino. L'intercapedine tra le due pareti metalliche e' di mm 50 ed e' riempita con lana minerale. Per criteri di dimensionamento e caratteristiche di costruzione, isolamento termico, resistenza al calore ed alla corrosione, impermeabilita' al gas e alla condensa, il camino deve rispondere alle vigenti norme UNI. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti internamente di un giunto di dilatazione e vengono uniti fra di loro per innesto a doppio bicchiere con bloccaggio esterno tramite fascette metalliche. I pezzi speciali sono conteggiati a metro lineare equivalente considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del condotto piu' l'incremento risultante dalla tabella riportata di seguito:- Allaccio a 90¦ = m 1,3;- Allaccio a 45¦ = m 1,8;- Allaccio a 45¦ ridotto = m 2,1;- Allaccio caldaia a tiraggio forzato = m 1,3;- Curva a 15¦ = m 0,3;- Curva a 30¦ = m 0,3;- Curva a 45¦ = m 0,7;- Faldale per tetto inclinato = m 1,2;- Faldale per tetto piano = m 0,6;- Ispezione passante con sportello = m 2,0;- Ispezione con fori e termometro = m 2,3;- Piastra base = m 0,7;- Piastra intermedia = m 0,8;- Terminale conico = m 1,8;- Terminale antintemperie = m 0,9;- Camera raccolta con portello = m 2,2;- Contenitore per condensa = m 0,6;- Elemento variabile = m 0,6;- Mensola a parete = m 0,6;- Raccordo per canna monoparete = m 0,1;- Riduzione = m 0,6. / - CAMINO PREFABBRICATO A DOPPIA PARETE INTERNO ED ESTERNO IN ACCIAIO INOX / - Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da canna esterna in acciaio inox AISI 304. Diametro interno/esterno del camino mm 300/400 / - CAMINO PREFABBRICATO A DOPPIA PARETE INTERNO ED ESTERNO IN ACCIAIO INO Diametro interno/esterno del camino mm 300/400	m		453,72	7,74%
22CL.PR.M.0610.20.g	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da canna esterna in acciaio inox AISI 304. Diametro interno/esterno del camino mm 350/450 / - CAMINO PREFABBRICATO A DOPPIA PARETE INTERNO ED ESTERNO IN ACCIAIO INO Diametro interno/esterno del camino mm 350/450Fornitura e posa in opera di camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da canna esterna in acciaio inox AISI 304. Gli spessori della lamiera variano da un minimo di mm 0,6 ad un massimo di mm 1,2 in funzione del diametro del camino. L'intercapedine tra le due pareti metalliche e' di mm 50 ed e' riempita con lana minerale. Per criteri di dimensionamento e caratteristiche di costruzione, isolamento termico, resistenza al calore ed alla corrosione, impermeabilita' al gas e alla condensa, il camino deve rispondere alle vigenti norme UNI. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti internamente di un giunto di dilatazione e vengono uniti fra di loro per innesto a doppio bicchiere con bloccaggio esterno tramite fascette metalliche. I pezzi speciali sono conteggiati a metro lineare equivalente considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del condotto piu' l'incremento risultante dalla tabella riportata di seguito:- Allaccio a 90¦ = m 1,3;- Allaccio a 45¦ = m 1,8;- Allaccio a 45¦ ridotto = m 2,1;- Allaccio caldaia a tiraggio forzato = m 1,3;- Curva a 15¦ = m 0,3;- Curva a 30¦ = m 0,3;- Curva a 45¦ = m 0,7;- Faldale per tetto inclinato = m 1,2;- Faldale per tetto piano = m 0,6;- Ispezione passante con sportello = m 2,0;- Ispezione con fori e termometro = m 2,3;- Piastra base = m 0,7;- Piastra intermedia = m 0,8;- Terminale conico = m 1,8;- Terminale antintemperie = m 0,9;- Camera raccolta con portello = m 2,2;- Contenitore per condensa = m 0,6;- Elemento variabile = m 0,6;- Mensola a parete = m 0,6;- Raccordo per canna monoparete = m 0,1;- Riduzione = m 0,6. / - CAMINO PREFABBRICATO A DOPPIA PARETE INTERNO ED ESTERNO IN ACCIAIO INOX / - Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da canna esterna in acciaio inox AISI 304. Diametro interno/esterno del camino mm 350/450 / - CAMINO PREFABBRICATO A DOPPIA PARETE INTERNO ED ESTERNO IN ACCIAIO INO Diametro interno/esterno del camino mm 350/450	m		541,87	7,54%
22CL.PR.M.0610.20.h	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da canna esterna in acciaio inox AISI 304. Diametro interno/esterno del camino mm 400/500 / - CAMINO PREFABBRICATO A DOPPIA PARETE INTERNO ED ESTERNO IN ACCIAIO INO Diametro interno/esterno del camino mm 400/500Fornitura e posa in opera di camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da canna esterna in acciaio inox AISI 304. Gli spessori della lamiera variano da un minimo di mm 0,6 ad un massimo di mm 1,2 in funzione del diametro del camino. L'intercapedine tra le due pareti metalliche e' di mm 50 ed e' riempita con lana minerale. Per criteri di dimensionamento e caratteristiche di costruzione, isolamento termico, resistenza al calore ed alla corrosione, impermeabilita' al gas e alla condensa, il camino deve rispondere alle vigenti norme UNI. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti internamente di un giunto di dilatazione e vengono uniti fra di loro per innesto a doppio bicchiere con bloccaggio esterno tramite fascette metalliche. I pezzi speciali sono conteggiati a metro lineare equivalente considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del condotto piu' l'incremento risultante dalla tabella riportata di seguito:- Allaccio a 90¦ = m 1,3;- Allaccio a 45¦ = m 1,8;- Allaccio a 45¦ ridotto = m 2,1;- Allaccio caldaia a tiraggio forzato = m 1,3;- Curva a 15¦ = m 0,3;- Curva a 30¦ = m 0,3;- Curva a 45¦ = m 0,7;- Faldale per tetto inclinato = m 1,2;- Faldale per tetto piano = m 0,6;- Ispezione passante con sportello = m 2,0;- Ispezione con fori e termometro = m 2,3;- Piastra base = m 0,7;- Piastra intermedia = m 0,8;- Terminale conico = m 1,8;- Terminale antintemperie = m 0,9;- Camera raccolta con portello = m 2,2;- Contenitore per condensa = m 0,6;- Elemento variabile = m 0,6;- Mensola a parete = m 0,6;- Raccordo per canna monoparete = m 0,1;- Riduzione = m 0,6. / - CAMINO PREFABBRICATO A DOPPIA PARETE INTERNO ED ESTERNO IN ACCIAIO INOX / - Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da canna esterna in acciaio inox AISI 304. Diametro interno/esterno del camino mm 400/500 / - CAMINO PREFABBRICATO A DOPPIA PARETE INTERNO ED ESTERNO IN ACCIAIO INO Diametro interno/esterno del camino mm 400/500	m		703,82	6,97%
22CL.PR.M.0610.20.i	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da canna esterna in acciaio inox AISI 304. Diametro interno/esterno del camino mm 450/550 / - CAMINO PREFABBRICATO A DOPPIA PARETE INTERNO ED ESTERNO IN ACCIAIO INO Diametro interno/esterno del camino mm 450/550Fornitura e posa in opera di camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da canna esterna in acciaio inox AISI 304. Gli spessori della lamiera variano da un minimo di mm 0,6 ad un massimo di mm 1,2 in funzione del diametro del camino. L'intercapedine tra le due pareti metalliche e' di mm 50 ed e' riempita con lana minerale. Per criteri di dimensionamento e caratteristiche di costruzione, isolamento termico, resistenza al calore ed alla corrosione, impermeabilita' al gas e alla condensa, il camino deve rispondere alle vigenti norme UNI. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti internamente di un giunto di dilatazione e vengono uniti fra di loro per innesto a doppio bicchiere con bloccaggio esterno tramite fascette metalliche. I pezzi speciali sono conteggiati a metro lineare equivalente considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del condotto piu' l'incremento risultante dalla tabella riportata di seguito:- Allaccio a 90¦ = m 1,3;- Allaccio a 45¦ = m 1,8;- Allaccio a 45¦ ridotto = m 2,1;- Allaccio caldaia a tiraggio forzato = m 1,3;- Curva a 15¦ = m 0,3;- Curva a 30¦ = m 0,3;- Curva a 45¦ = m 0,7;- Faldale per tetto inclinato = m 1,2;- Faldale per tetto piano = m 0,6;- Ispezione passante con sportello = m 2,0;- Ispezione con fori e termometro = m 2,3;- Piastra base = m 0,7;- Piastra intermedia = m 0,8;- Terminale conico = m 1,8;- Terminale antintemperie = m 0,9;- Camera raccolta con portello = m 2,2;- Contenitore per condensa = m 0,6;- Elemento variabile = m 0,6;- Mensola a parete = m 0,6;- Raccordo per canna monoparete = m 0,1;- Riduzione = m 0,6. / - CAMINO PREFABBRICATO A DOPPIA PARETE INTERNO ED ESTERNO IN ACCIAIO INOX / - Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da canna esterna in acciaio inox AISI 304. Diametro interno/esterno del camino mm 450/550 / - CAMINO PREFABBRICATO A DOPPIA PARETE INTERNO ED ESTERNO IN ACCIAIO INO Diametro interno/esterno del camino mm 450/550	m		786,24	8,32%
22CL.PR.M.0610.20.j	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da canna esterna in acciaio inox AISI 304. Diametro interno/esterno del camino mm 500/600 / - CAMINO PREFABBRICATO A DOPPIA PARETE INTERNO ED ESTERNO IN ACCIAIO INO Diametro interno/esterno del camino mm 500/600Fornitura e posa in opera di camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da canna esterna in acciaio inox AISI 304. Gli spessori della lamiera variano da un minimo di mm 0,6 ad un massimo di mm 1,2 in funzione del diametro del camino. L'intercapedine tra le due pareti metalliche e' di mm 50 ed e' riempita con lana minerale. Per criteri di dimensionamento e caratteristiche di costruzione, isolamento termico, resistenza al calore ed alla corrosione, impermeabilita' al gas e alla condensa, il camino deve rispondere alle vigenti norme UNI. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti internamente di un giunto di dilatazione e vengono uniti fra di loro per innesto a doppio bicchiere con bloccaggio esterno tramite fascette metalliche. I pezzi speciali sono conteggiati a metro lineare equivalente considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del condotto piu' l'incremento risultante dalla tabella riportata di seguito:- Allaccio a 90¦ = m 1,3;- Allaccio a 45¦ = m 1,8;- Allaccio a 45¦ ridotto = m 2,1;- Allaccio caldaia a tiraggio forzato = m 1,3;- Curva a 15¦ = m 0,3;- Curva a 30¦ = m 0,3;- Curva a 45¦ = m 0,7;- Faldale per tetto inclinato = m 1,2;- Faldale per tetto piano = m 0,6;- Ispezione passante con sportello = m 2,0;- Ispezione con fori e termometro = m 2,3;- Piastra base = m 0,7;- Piastra intermedia = m 0,8;- Terminale conico = m 1,8;- Terminale antintemperie = m 0,9;- Camera raccolta con portello = m 2,2;- Contenitore per condensa = m 0,6;- Elemento variabile = m 0,6;- Mensola a parete = m 0,6;- Raccordo per canna monoparete = m 0,1;- Riduzione = m 0,6. / - CAMINO PREFABBRICATO A DOPPIA PARETE INTERNO ED ESTERNO IN ACCIAIO INOX / - Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da canna esterna in acciaio inox AISI 304. Diametro interno/esterno del camino mm 500/600 / - CAMINO PREFABBRICATO A DOPPIA PARETE INTERNO ED ESTERNO IN ACCIAIO INO Diametro interno/esterno del camino mm 500/600	m		873,87	8,51%
22CL.PR.M.0610.20.k	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da canna esterna in acciaio inox AISI 304. Diametro interno/esterno del camino mm 550/650 / - CAMINO PREFABBRICATO A DOPPIA PARETE INTERNO ED ESTERNO IN ACCIAIO INO Diametro interno/esterno del camino mm 550/650Fornitura e posa in opera di camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da canna esterna in acciaio inox AISI 304. Gli spessori della lamiera variano da un minimo di mm 0,6 ad un massimo di mm 1,2 in funzione del diametro del camino. L'intercapedine tra le due pareti metalliche e' di mm 50 ed e' riempita con lana minerale. Per criteri di dimensionamento e caratteristiche di costruzione, isolamento termico, resistenza al calore ed alla corrosione, impermeabilita' al gas e alla condensa, il camino deve rispondere alle vigenti norme UNI. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti internamente di un giunto di dilatazione e vengono uniti fra di loro per innesto a doppio bicchiere con bloccaggio esterno tramite fascette metalliche. I pezzi speciali sono conteggiati a metro lineare equivalente considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del condotto piu' l'incremento risultante dalla tabella riportata di seguito:- Allaccio a 90¦ = m 1,3;- Allaccio a 45¦ = m 1,8;- Allaccio a 45¦ ridotto = m 2,1;- Allaccio caldaia a tiraggio forzato = m 1,3;- Curva a 15¦ = m 0,3;- Curva a 30¦ = m 0,3;- Curva a 45¦ = m 0,7;- Faldale per tetto inclinato = m 1,2;- Faldale per tetto piano = m 0,6;- Ispezione passante con sportello = m 2,0;- Ispezione con fori e termometro = m 2,3;- Piastra base = m 0,7;- Piastra intermedia = m 0,8;- Terminale conico = m 1,8;- Terminale antintemperie = m 0,9;- Camera raccolta con portello = m 2,2;- Contenitore per condensa = m 0,6;- Elemento variabile = m 0,6;- Mensola a parete = m 0,6;- Raccordo per canna monoparete = m 0,1;- Riduzione = m 0,6. / - CAMINO PREFABBRICATO A DOPPIA PARETE INTERNO ED ESTERNO IN ACCIAIO INOX / - Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da canna esterna in acciaio inox AISI 304. Diametro interno/esterno del camino mm 550/650 / - CAMINO PREFABBRICATO A DOPPIA PARETE INTERNO ED ESTERNO IN ACCIAIO INO Diametro interno/esterno del camino mm 550/650	m		951,54	9,45%
22CL.PR.M.0610.20.l	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da canna esterna in acciaio inox AISI 304. Diametro interno/esterno del camino mm 600/700 / - CAMINO PREFABBRICATO A DOPPIA PARETE INTERNO ED ESTERNO IN ACCIAIO INO Diametro interno/esterno del camino mm 600/700Fornitura e posa in opera di camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da canna esterna in acciaio inox AISI 304. Gli spessori della lamiera variano da un minimo di mm 0,6 ad un massimo di mm 1,2 in funzione del diametro del camino. L'intercapedine tra le due pareti metalliche e' di mm 50 ed e' riempita con lana minerale. Per criteri di dimensionamento e caratteristiche di costruzione, isolamento termico, resistenza al calore ed alla corrosione, impermeabilita' al gas e alla condensa, il camino deve rispondere alle vigenti norme UNI. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti internamente di un giunto di dilatazione e vengono uniti fra di loro per innesto a doppio bicchiere con bloccaggio esterno tramite fascette metalliche. I pezzi speciali sono conteggiati a metro lineare equivalente considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del condotto piu' l'incremento risultante dalla tabella riportata di seguito:- Allaccio a 90¦ = m 1,3;- Allaccio a 45¦ = m 1,8;- Allaccio a 45¦ ridotto = m 2,1;- Allaccio caldaia a tiraggio forzato = m 1,3;- Curva a 15¦ = m 0,3;- Curva a 30¦ = m 0,3;- Curva a 45¦ = m 0,7;- Faldale per tetto inclinato = m 1,2;- Faldale per tetto piano = m 0,6;- Ispezione passante con sportello = m 2,0;- Ispezione con fori e termometro = m 2,3;- Piastra base = m 0,7;- Piastra intermedia = m 0,8;- Terminale conico = m 1,8;- Terminale antintemperie = m 0,9;- Camera raccolta con portello = m 2,2;- Contenitore per condensa = m 0,6;- Elemento variabile = m 0,6;- Mensola a parete = m 0,6;- Raccordo per canna monoparete = m 0,1;- Riduzione = m 0,6. / - CAMINO PREFABBRICATO A DOPPIA PARETE INTERNO ED ESTERNO IN ACCIAIO INOX / - Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da canna esterna in acciaio inox AISI 304. Diametro interno/esterno del camino mm 600/700 / - CAMINO PREFABBRICATO A DOPPIA PARETE INTERNO ED ESTERNO IN ACCIAIO INO Diametro interno/esterno del camino mm 600/700	m		1040,28	11,00%
22CL.PR.M.0610.20.m	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da canna esterna in acciaio inox AISI 304. Diametro interno/esterno del camino mm 650/750 / - CAMINO PREFABBRICATO A DOPPIA PARETE INTERNO ED ESTERNO IN ACCIAIO INO Diametro interno/esterno del camino mm 650/750Fornitura e posa in opera di camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da canna esterna in acciaio inox AISI 304. Gli spessori della lamiera variano da un minimo di mm 0,6 ad un massimo di mm 1,2 in funzione del diametro del camino. L'intercapedine tra le due pareti metalliche e' di mm 50 ed e' riempita con lana minerale. Per criteri di dimensionamento e caratteristiche di costruzione, isolamento termico, resistenza al calore ed alla corrosione, impermeabilita' al gas e alla condensa, il camino deve rispondere alle vigenti norme UNI. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti internamente di un giunto di dilatazione e vengono uniti fra di loro per innesto a doppio bicchiere con bloccaggio esterno tramite fascette metalliche. I pezzi speciali sono conteggiati a metro lineare equivalente considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del condotto piu' l'incremento risultante dalla tabella riportata di seguito:- Allaccio a 90¦ = m 1,3;- Allaccio a 45¦ = m 1,8;- Allaccio a 45¦ ridotto = m 2,1;- Allaccio caldaia a tiraggio forzato = m 1,3;- Curva a 15¦ = m 0,3;- Curva a 30¦ = m 0,3;- Curva a 45¦ = m 0,7;- Faldale per tetto inclinato = m 1,2;- Faldale per tetto piano = m 0,6;- Ispezione passante con sportello = m 2,0;- Ispezione con fori e termometro = m 2,3;- Piastra base = m 0,7;- Piastra intermedia = m 0,8;- Terminale conico = m 1,8;- Terminale antintemperie = m 0,9;- Camera raccolta con portello = m 2,2;- Contenitore per condensa = m 0,6;- Elemento variabile = m 0,6;- Mensola a parete = m 0,6;- Raccordo per canna monoparete = m 0,1;- Riduzione = m 0,6. / - CAMINO PREFABBRICATO A DOPPIA PARETE INTERNO ED ESTERNO IN ACCIAIO INOX / - Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da canna esterna in acciaio inox AISI 304. Diametro interno/esterno del camino mm 650/750 / - CAMINO PREFABBRICATO A DOPPIA PARETE INTERNO ED ESTERNO IN ACCIAIO INO Diametro interno/esterno del camino mm 650/750	m		1056,44	11,61%
22CL.PR.M.0610.20.n	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da canna esterna in acciaio inox AISI 304. Diametro interno/esterno del camino mm 700/770 / - CAMINO PREFABBRICATO A DOPPIA PARETE INTERNO ED ESTERNO IN ACCIAIO INO Diametro interno/esterno del camino mm 700/770Fornitura e posa in opera di camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da canna esterna in acciaio inox AISI 304. Gli spessori della lamiera variano da un minimo di mm 0,6 ad un massimo di mm 1,2 in funzione del diametro del camino. L'intercapedine tra le due pareti metalliche e' di mm 50 ed e' riempita con lana minerale. Per criteri di dimensionamento e caratteristiche di costruzione, isolamento termico, resistenza al calore ed alla corrosione, impermeabilita' al gas e alla condensa, il camino deve rispondere alle vigenti norme UNI. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti internamente di un giunto di dilatazione e vengono uniti fra di loro per innesto a doppio bicchiere con bloccaggio esterno tramite fascette metalliche. I pezzi speciali sono conteggiati a metro lineare equivalente considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del condotto piu' l'incremento risultante dalla tabella riportata di seguito:- Allaccio a 90¦ = m 1,3;- Allaccio a 45¦ = m 1,8;- Allaccio a 45¦ ridotto = m 2,1;- Allaccio caldaia a tiraggio forzato = m 1,3;- Curva a 15¦ = m 0,3;- Curva a 30¦ = m 0,3;- Curva a 45¦ = m 0,7;- Faldale per tetto inclinato = m 1,2;- Faldale per tetto piano = m 0,6;- Ispezione passante con sportello = m 2,0;- Ispezione con fori e termometro = m 2,3;- Piastra base = m 0,7;- Piastra intermedia = m 0,8;- Terminale conico = m 1,8;- Terminale antintemperie = m 0,9;- Camera raccolta con portello = m 2,2;- Contenitore per condensa = m 0,6;- Elemento variabile = m 0,6;- Mensola a parete = m 0,6;- Raccordo per canna monoparete = m 0,1;- Riduzione = m 0,6. / - CAMINO PREFABBRICATO A DOPPIA PARETE INTERNO ED ESTERNO IN ACCIAIO INOX / - Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da canna esterna in acciaio inox AISI 304. Diametro interno/esterno del camino mm 700/770 / - CAMINO PREFABBRICATO A DOPPIA PARETE INTERNO ED ESTERNO IN ACCIAIO INO Diametro interno/esterno del camino mm 700/770	m		1225,69	11,34%
22CL.PR.M.0610.20.o	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da canna esterna in acciaio inox AISI 304. Diametro interno/esterno del camino mm 750/850 / - CAMINO PREFABBRICATO A DOPPIA PARETE INTERNO ED ESTERNO IN ACCIAIO INO Diametro interno/esterno del camino mm 750/850Fornitura e posa in opera di camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da canna esterna in acciaio inox AISI 304. Gli spessori della lamiera variano da un minimo di mm 0,6 ad un massimo di mm 1,2 in funzione del diametro del camino. L'intercapedine tra le due pareti metalliche e' di mm 50 ed e' riempita con lana minerale. Per criteri di dimensionamento e caratteristiche di costruzione, isolamento termico, resistenza al calore ed alla corrosione, impermeabilita' al gas e alla condensa, il camino deve rispondere alle vigenti norme UNI. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti internamente di un giunto di dilatazione e vengono uniti fra di loro per innesto a doppio bicchiere con bloccaggio esterno tramite fascette metalliche. I pezzi speciali sono conteggiati a metro lineare equivalente considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del condotto piu' l'incremento risultante dalla tabella riportata di seguito:- Allaccio a 90¦ = m 1,3;- Allaccio a 45¦ = m 1,8;- Allaccio a 45¦ ridotto = m 2,1;- Allaccio caldaia a tiraggio forzato = m 1,3;- Curva a 15¦ = m 0,3;- Curva a 30¦ = m 0,3;- Curva a 45¦ = m 0,7;- Faldale per tetto inclinato = m 1,2;- Faldale per tetto piano = m 0,6;- Ispezione passante con sportello = m 2,0;- Ispezione con fori e termometro = m 2,3;- Piastra base = m 0,7;- Piastra intermedia = m 0,8;- Terminale conico = m 1,8;- Terminale antintemperie = m 0,9;- Camera raccolta con portello = m 2,2;- Contenitore per condensa = m 0,6;- Elemento variabile = m 0,6;- Mensola a parete = m 0,6;- Raccordo per canna monoparete = m 0,1;- Riduzione = m 0,6. / - CAMINO PREFABBRICATO A DOPPIA PARETE INTERNO ED ESTERNO IN ACCIAIO INOX / - Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da canna esterna in acciaio inox AISI 304. Diametro interno/esterno del camino mm 750/850 / - CAMINO PREFABBRICATO A DOPPIA PARETE INTERNO ED ESTERNO IN ACCIAIO INO Diametro interno/esterno del camino mm 750/850	m		1422,34	11,06%
22CL.PR.M.0610.30.a	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da una canna esterna in rame. Diametro interno/esterno del camino mm 130/230 / - CAMINO PREFABBRICATO A DOPPIA PARETE INTERNA IN ACCIAIO INOX ED ESTERNA IN RAME Diametro interno/esterno del camino mm 130/230Fornitura e posa in opera di camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da una canna esterna in rame. Gli spessori della lamiera variano da un minimo di mm 0,6 ad un massimo di mm 1,2 in funzione del diametro del camino. L'intercapedine tra le due pareti metalliche e' di mm 50 ed e' riempita con lana minerale. Per criteri di dimensionamento e caratteristiche di costruzione, isolamento termico, resistenza al calore ed alla corrosione, impermeabilita' al gas e alla condensa, il camino deve rispondere alle vigenti norme UNI. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti internamente di un giunto di dilatazione e vengono uniti fra di loro per innesto a doppio bicchiere con bloccaggio esterno tramite fascette metalliche. I pezzi speciali sono conteggiati a metro lineare equivalente considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del condotto piu' l'incremento risultante dalla tabella riportata di seguito:- Allaccio a 90¦ = m 1,3;- Allaccio a 45¦ = m 1,8;- Allaccio a 45¦ ridotto = m 2,1;- Allaccio caldaia a tiraggio forzato = m 1,3;- Curva a 15¦ = m 0,3;- Curva a 30¦ = m 0,3;- Curva a 45¦ = m 0,7;- Faldale per tetto inclinato = m 1,2;- Faldale per tetto piano = m 0,6;- Ispezione passante con sportello = m 2,0;- Ispezione con fori e termometro = m 2,3;- Piastra base = m 0,7;- Piastra intermedia = m 0,8;- Terminale conico = m 1,8;- Terminale antintemperie = m 0,9;- Camera raccolta con portello = m 2,2;- Contenitore per condensa = m 0,6;- Elemento variabile = m 0,6;- Mensola a parete = m 0,6;- Raccordo per canna monoparete = m 0,1;- Riduzione = m 0,6. / - CAMINO PREFABBRICATO A DOPPIA PARETE INTERNA IN ACCIAIO INOX ED ESTERNA IN RAME / - Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da una canna esterna in rame. Diametro interno/esterno del camino mm 130/230 / - CAMINO PREFABBRICATO A DOPPIA PARETE INTERNA IN ACCIAIO INOX ED ESTERNA IN RAME Diametro interno/esterno del camino mm 130/230	m		344,08	7,60%
22CL.PR.M.0610.30.b	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da una canna esterna in rame. Diametro interno/esterno del camino mm 150/250 / - CAMINO PREFABBRICATO A DOPPIA PARETE INTERNA IN ACCIAIO INOX ED ESTERNA IN RAME Diametro interno/esterno del camino mm 150/250Fornitura e posa in opera di camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da una canna esterna in rame. Gli spessori della lamiera variano da un minimo di mm 0,6 ad un massimo di mm 1,2 in funzione del diametro del camino. L'intercapedine tra le due pareti metalliche e' di mm 50 ed e' riempita con lana minerale. Per criteri di dimensionamento e caratteristiche di costruzione, isolamento termico, resistenza al calore ed alla corrosione, impermeabilita' al gas e alla condensa, il camino deve rispondere alle vigenti norme UNI. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti internamente di un giunto di dilatazione e vengono uniti fra di loro per innesto a doppio bicchiere con bloccaggio esterno tramite fascette metalliche. I pezzi speciali sono conteggiati a metro lineare equivalente considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del condotto piu' l'incremento risultante dalla tabella riportata di seguito:- Allaccio a 90¦ = m 1,3;- Allaccio a 45¦ = m 1,8;- Allaccio a 45¦ ridotto = m 2,1;- Allaccio caldaia a tiraggio forzato = m 1,3;- Curva a 15¦ = m 0,3;- Curva a 30¦ = m 0,3;- Curva a 45¦ = m 0,7;- Faldale per tetto inclinato = m 1,2;- Faldale per tetto piano = m 0,6;- Ispezione passante con sportello = m 2,0;- Ispezione con fori e termometro = m 2,3;- Piastra base = m 0,7;- Piastra intermedia = m 0,8;- Terminale conico = m 1,8;- Terminale antintemperie = m 0,9;- Camera raccolta con portello = m 2,2;- Contenitore per condensa = m 0,6;- Elemento variabile = m 0,6;- Mensola a parete = m 0,6;- Raccordo per canna monoparete = m 0,1;- Riduzione = m 0,6. / - CAMINO PREFABBRICATO A DOPPIA PARETE INTERNA IN ACCIAIO INOX ED ESTERNA IN RAME / - Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da una canna esterna in rame. Diametro interno/esterno del camino mm 150/250 / - CAMINO PREFABBRICATO A DOPPIA PARETE INTERNA IN ACCIAIO INOX ED ESTERNA IN RAME Diametro interno/esterno del camino mm 150/250	m		334,40	7,82%
22CL.PR.M.0610.30.c	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da una canna esterna in rame. Diametro interno/esterno del camino mm 180/280 / - CAMINO PREFABBRICATO A DOPPIA PARETE INTERNA IN ACCIAIO INOX ED ESTERNA IN RAME Diametro interno/esterno del camino mm 180/280Fornitura e posa in opera di camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da una canna esterna in rame. Gli spessori della lamiera variano da un minimo di mm 0,6 ad un massimo di mm 1,2 in funzione del diametro del camino. L'intercapedine tra le due pareti metalliche e' di mm 50 ed e' riempita con lana minerale. Per criteri di dimensionamento e caratteristiche di costruzione, isolamento termico, resistenza al calore ed alla corrosione, impermeabilita' al gas e alla condensa, il camino deve rispondere alle vigenti norme UNI. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti internamente di un giunto di dilatazione e vengono uniti fra di loro per innesto a doppio bicchiere con bloccaggio esterno tramite fascette metalliche. I pezzi speciali sono conteggiati a metro lineare equivalente considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del condotto piu' l'incremento risultante dalla tabella riportata di seguito:- Allaccio a 90¦ = m 1,3;- Allaccio a 45¦ = m 1,8;- Allaccio a 45¦ ridotto = m 2,1;- Allaccio caldaia a tiraggio forzato = m 1,3;- Curva a 15¦ = m 0,3;- Curva a 30¦ = m 0,3;- Curva a 45¦ = m 0,7;- Faldale per tetto inclinato = m 1,2;- Faldale per tetto piano = m 0,6;- Ispezione passante con sportello = m 2,0;- Ispezione con fori e termometro = m 2,3;- Piastra base = m 0,7;- Piastra intermedia = m 0,8;- Terminale conico = m 1,8;- Terminale antintemperie = m 0,9;- Camera raccolta con portello = m 2,2;- Contenitore per condensa = m 0,6;- Elemento variabile = m 0,6;- Mensola a parete = m 0,6;- Raccordo per canna monoparete = m 0,1;- Riduzione = m 0,6. / - CAMINO PREFABBRICATO A DOPPIA PARETE INTERNA IN ACCIAIO INOX ED ESTERNA IN RAME / - Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da una canna esterna in rame. Diametro interno/esterno del camino mm 180/280 / - CAMINO PREFABBRICATO A DOPPIA PARETE INTERNA IN ACCIAIO INOX ED ESTERNA IN RAME Diametro interno/esterno del camino mm 180/280	m		403,61	7,09%
22CL.PR.M.0610.30.d	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da una canna esterna in rame. Diametro interno/esterno del camino mm 200/300 / - CAMINO PREFABBRICATO A DOPPIA PARETE INTERNA IN ACCIAIO INOX ED ESTERNA IN RAME Diametro interno/esterno del camino mm 200/300Fornitura e posa in opera di camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da una canna esterna in rame. Gli spessori della lamiera variano da un minimo di mm 0,6 ad un massimo di mm 1,2 in funzione del diametro del camino. L'intercapedine tra le due pareti metalliche e' di mm 50 ed e' riempita con lana minerale. Per criteri di dimensionamento e caratteristiche di costruzione, isolamento termico, resistenza al calore ed alla corrosione, impermeabilita' al gas e alla condensa, il camino deve rispondere alle vigenti norme UNI. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti internamente di un giunto di dilatazione e vengono uniti fra di loro per innesto a doppio bicchiere con bloccaggio esterno tramite fascette metalliche. I pezzi speciali sono conteggiati a metro lineare equivalente considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del condotto piu' l'incremento risultante dalla tabella riportata di seguito:- Allaccio a 90¦ = m 1,3;- Allaccio a 45¦ = m 1,8;- Allaccio a 45¦ ridotto = m 2,1;- Allaccio caldaia a tiraggio forzato = m 1,3;- Curva a 15¦ = m 0,3;- Curva a 30¦ = m 0,3;- Curva a 45¦ = m 0,7;- Faldale per tetto inclinato = m 1,2;- Faldale per tetto piano = m 0,6;- Ispezione passante con sportello = m 2,0;- Ispezione con fori e termometro = m 2,3;- Piastra base = m 0,7;- Piastra intermedia = m 0,8;- Terminale conico = m 1,8;- Terminale antintemperie = m 0,9;- Camera raccolta con portello = m 2,2;- Contenitore per condensa = m 0,6;- Elemento variabile = m 0,6;- Mensola a parete = m 0,6;- Raccordo per canna monoparete = m 0,1;- Riduzione = m 0,6. / - CAMINO PREFABBRICATO A DOPPIA PARETE INTERNA IN ACCIAIO INOX ED ESTERNA IN RAME / - Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da una canna esterna in rame. Diametro interno/esterno del camino mm 200/300 / - CAMINO PREFABBRICATO A DOPPIA PARETE INTERNA IN ACCIAIO INOX ED ESTERNA IN RAME Diametro interno/esterno del camino mm 200/300	m		449,92	6,36%
22CL.PR.M.0610.30.e	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da una canna esterna in rame. Diametro interno/esterno del camino mm 250/350 / - CAMINO PREFABBRICATO A DOPPIA PARETE INTERNA IN ACCIAIO INOX ED ESTERNA IN RAME Diametro interno/esterno del camino mm 250/350Fornitura e posa in opera di camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da una canna esterna in rame. Gli spessori della lamiera variano da un minimo di mm 0,6 ad un massimo di mm 1,2 in funzione del diametro del camino. L'intercapedine tra le due pareti metalliche e' di mm 50 ed e' riempita con lana minerale. Per criteri di dimensionamento e caratteristiche di costruzione, isolamento termico, resistenza al calore ed alla corrosione, impermeabilita' al gas e alla condensa, il camino deve rispondere alle vigenti norme UNI. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti internamente di un giunto di dilatazione e vengono uniti fra di loro per innesto a doppio bicchiere con bloccaggio esterno tramite fascette metalliche. I pezzi speciali sono conteggiati a metro lineare equivalente considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del condotto piu' l'incremento risultante dalla tabella riportata di seguito:- Allaccio a 90¦ = m 1,3;- Allaccio a 45¦ = m 1,8;- Allaccio a 45¦ ridotto = m 2,1;- Allaccio caldaia a tiraggio forzato = m 1,3;- Curva a 15¦ = m 0,3;- Curva a 30¦ = m 0,3;- Curva a 45¦ = m 0,7;- Faldale per tetto inclinato = m 1,2;- Faldale per tetto piano = m 0,6;- Ispezione passante con sportello = m 2,0;- Ispezione con fori e termometro = m 2,3;- Piastra base = m 0,7;- Piastra intermedia = m 0,8;- Terminale conico = m 1,8;- Terminale antintemperie = m 0,9;- Camera raccolta con portello = m 2,2;- Contenitore per condensa = m 0,6;- Elemento variabile = m 0,6;- Mensola a parete = m 0,6;- Raccordo per canna monoparete = m 0,1;- Riduzione = m 0,6. / - CAMINO PREFABBRICATO A DOPPIA PARETE INTERNA IN ACCIAIO INOX ED ESTERNA IN RAME / - Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da una canna esterna in rame. Diametro interno/esterno del camino mm 250/350 / - CAMINO PREFABBRICATO A DOPPIA PARETE INTERNA IN ACCIAIO INOX ED ESTERNA IN RAME Diametro interno/esterno del camino mm 250/350	m		540,63	5,90%
22CL.PR.M.0610.30.f	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da una canna esterna in rame. Diametro interno/esterno del camino mm 300/400 / - CAMINO PREFABBRICATO A DOPPIA PARETE INTERNA IN ACCIAIO INOX ED ESTERNA IN RAME Diametro interno/esterno del camino mm 300/400Fornitura e posa in opera di camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da una canna esterna in rame. Gli spessori della lamiera variano da un minimo di mm 0,6 ad un massimo di mm 1,2 in funzione del diametro del camino. L'intercapedine tra le due pareti metalliche e' di mm 50 ed e' riempita con lana minerale. Per criteri di dimensionamento e caratteristiche di costruzione, isolamento termico, resistenza al calore ed alla corrosione, impermeabilita' al gas e alla condensa, il camino deve rispondere alle vigenti norme UNI. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti internamente di un giunto di dilatazione e vengono uniti fra di loro per innesto a doppio bicchiere con bloccaggio esterno tramite fascette metalliche. I pezzi speciali sono conteggiati a metro lineare equivalente considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del condotto piu' l'incremento risultante dalla tabella riportata di seguito:- Allaccio a 90¦ = m 1,3;- Allaccio a 45¦ = m 1,8;- Allaccio a 45¦ ridotto = m 2,1;- Allaccio caldaia a tiraggio forzato = m 1,3;- Curva a 15¦ = m 0,3;- Curva a 30¦ = m 0,3;- Curva a 45¦ = m 0,7;- Faldale per tetto inclinato = m 1,2;- Faldale per tetto piano = m 0,6;- Ispezione passante con sportello = m 2,0;- Ispezione con fori e termometro = m 2,3;- Piastra base = m 0,7;- Piastra intermedia = m 0,8;- Terminale conico = m 1,8;- Terminale antintemperie = m 0,9;- Camera raccolta con portello = m 2,2;- Contenitore per condensa = m 0,6;- Elemento variabile = m 0,6;- Mensola a parete = m 0,6;- Raccordo per canna monoparete = m 0,1;- Riduzione = m 0,6. / - CAMINO PREFABBRICATO A DOPPIA PARETE INTERNA IN ACCIAIO INOX ED ESTERNA IN RAME / - Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da una canna esterna in rame. Diametro interno/esterno del camino mm 300/400 / - CAMINO PREFABBRICATO A DOPPIA PARETE INTERNA IN ACCIAIO INOX ED ESTERNA IN RAME Diametro interno/esterno del camino mm 300/400	m		593,98	5,92%
22CL.PR.M.0610.30.g	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da una canna esterna in rame. Diametro interno/esterno del camino mm 350/450 / - CAMINO PREFABBRICATO A DOPPIA PARETE INTERNA IN ACCIAIO INOX ED ESTERNA IN RAME Diametro interno/esterno del camino mm 350/450Fornitura e posa in opera di camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da una canna esterna in rame. Gli spessori della lamiera variano da un minimo di mm 0,6 ad un massimo di mm 1,2 in funzione del diametro del camino. L'intercapedine tra le due pareti metalliche e' di mm 50 ed e' riempita con lana minerale. Per criteri di dimensionamento e caratteristiche di costruzione, isolamento termico, resistenza al calore ed alla corrosione, impermeabilita' al gas e alla condensa, il camino deve rispondere alle vigenti norme UNI. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti internamente di un giunto di dilatazione e vengono uniti fra di loro per innesto a doppio bicchiere con bloccaggio esterno tramite fascette metalliche. I pezzi speciali sono conteggiati a metro lineare equivalente considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del condotto piu' l'incremento risultante dalla tabella riportata di seguito:- Allaccio a 90¦ = m 1,3;- Allaccio a 45¦ = m 1,8;- Allaccio a 45¦ ridotto = m 2,1;- Allaccio caldaia a tiraggio forzato = m 1,3;- Curva a 15¦ = m 0,3;- Curva a 30¦ = m 0,3;- Curva a 45¦ = m 0,7;- Faldale per tetto inclinato = m 1,2;- Faldale per tetto piano = m 0,6;- Ispezione passante con sportello = m 2,0;- Ispezione con fori e termometro = m 2,3;- Piastra base = m 0,7;- Piastra intermedia = m 0,8;- Terminale conico = m 1,8;- Terminale antintemperie = m 0,9;- Camera raccolta con portello = m 2,2;- Contenitore per condensa = m 0,6;- Elemento variabile = m 0,6;- Mensola a parete = m 0,6;- Raccordo per canna monoparete = m 0,1;- Riduzione = m 0,6. / - CAMINO PREFABBRICATO A DOPPIA PARETE INTERNA IN ACCIAIO INOX ED ESTERNA IN RAME / - Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da una canna esterna in rame. Diametro interno/esterno del camino mm 350/450 / - CAMINO PREFABBRICATO A DOPPIA PARETE INTERNA IN ACCIAIO INOX ED ESTERNA IN RAME Diametro interno/esterno del camino mm 350/450	m		712,95	5,73%
22CL.PR.M.0610.30.h	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da una canna esterna in rame. Diametro interno/esterno del camino mm 400/500 / - CAMINO PREFABBRICATO A DOPPIA PARETE INTERNA IN ACCIAIO INOX ED ESTERNA IN RAME Diametro interno/esterno del camino mm 400/500Fornitura e posa in opera di camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da una canna esterna in rame. Gli spessori della lamiera variano da un minimo di mm 0,6 ad un massimo di mm 1,2 in funzione del diametro del camino. L'intercapedine tra le due pareti metalliche e' di mm 50 ed e' riempita con lana minerale. Per criteri di dimensionamento e caratteristiche di costruzione, isolamento termico, resistenza al calore ed alla corrosione, impermeabilita' al gas e alla condensa, il camino deve rispondere alle vigenti norme UNI. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti internamente di un giunto di dilatazione e vengono uniti fra di loro per innesto a doppio bicchiere con bloccaggio esterno tramite fascette metalliche. I pezzi speciali sono conteggiati a metro lineare equivalente considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del condotto piu' l'incremento risultante dalla tabella riportata di seguito:- Allaccio a 90¦ = m 1,3;- Allaccio a 45¦ = m 1,8;- Allaccio a 45¦ ridotto = m 2,1;- Allaccio caldaia a tiraggio forzato = m 1,3;- Curva a 15¦ = m 0,3;- Curva a 30¦ = m 0,3;- Curva a 45¦ = m 0,7;- Faldale per tetto inclinato = m 1,2;- Faldale per tetto piano = m 0,6;- Ispezione passante con sportello = m 2,0;- Ispezione con fori e termometro = m 2,3;- Piastra base = m 0,7;- Piastra intermedia = m 0,8;- Terminale conico = m 1,8;- Terminale antintemperie = m 0,9;- Camera raccolta con portello = m 2,2;- Contenitore per condensa = m 0,6;- Elemento variabile = m 0,6;- Mensola a parete = m 0,6;- Raccordo per canna monoparete = m 0,1;- Riduzione = m 0,6. / - CAMINO PREFABBRICATO A DOPPIA PARETE INTERNA IN ACCIAIO INOX ED ESTERNA IN RAME / - Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da una canna esterna in rame. Diametro interno/esterno del camino mm 400/500 / - CAMINO PREFABBRICATO A DOPPIA PARETE INTERNA IN ACCIAIO INOX ED ESTERNA IN RAME Diametro interno/esterno del camino mm 400/500	m		811,84	6,04%
22CL.PR.M.0610.30.i	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da una canna esterna in rame. Diametro interno/esterno del camino mm 450/550 / - CAMINO PREFABBRICATO A DOPPIA PARETE INTERNA IN ACCIAIO INOX ED ESTERNA IN RAME Diametro interno/esterno del camino mm 450/550Fornitura e posa in opera di camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da una canna esterna in rame. Gli spessori della lamiera variano da un minimo di mm 0,6 ad un massimo di mm 1,2 in funzione del diametro del camino. L'intercapedine tra le due pareti metalliche e' di mm 50 ed e' riempita con lana minerale. Per criteri di dimensionamento e caratteristiche di costruzione, isolamento termico, resistenza al calore ed alla corrosione, impermeabilita' al gas e alla condensa, il camino deve rispondere alle vigenti norme UNI. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti internamente di un giunto di dilatazione e vengono uniti fra di loro per innesto a doppio bicchiere con bloccaggio esterno tramite fascette metalliche. I pezzi speciali sono conteggiati a metro lineare equivalente considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del condotto piu' l'incremento risultante dalla tabella riportata di seguito:- Allaccio a 90¦ = m 1,3;- Allaccio a 45¦ = m 1,8;- Allaccio a 45¦ ridotto = m 2,1;- Allaccio caldaia a tiraggio forzato = m 1,3;- Curva a 15¦ = m 0,3;- Curva a 30¦ = m 0,3;- Curva a 45¦ = m 0,7;- Faldale per tetto inclinato = m 1,2;- Faldale per tetto piano = m 0,6;- Ispezione passante con sportello = m 2,0;- Ispezione con fori e termometro = m 2,3;- Piastra base = m 0,7;- Piastra intermedia = m 0,8;- Terminale conico = m 1,8;- Terminale antintemperie = m 0,9;- Camera raccolta con portello = m 2,2;- Contenitore per condensa = m 0,6;- Elemento variabile = m 0,6;- Mensola a parete = m 0,6;- Raccordo per canna monoparete = m 0,1;- Riduzione = m 0,6. / - CAMINO PREFABBRICATO A DOPPIA PARETE INTERNA IN ACCIAIO INOX ED ESTERNA IN RAME / - Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da una canna esterna in rame. Diametro interno/esterno del camino mm 450/550 / - CAMINO PREFABBRICATO A DOPPIA PARETE INTERNA IN ACCIAIO INOX ED ESTERNA IN RAME Diametro interno/esterno del camino mm 450/550	m		906,00	7,22%
22CL.PR.M.0610.30.j	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da una canna esterna in rame. Diametro interno/esterno del camino mm 500/600 / - CAMINO PREFABBRICATO A DOPPIA PARETE INTERNA IN ACCIAIO INOX ED ESTERNA IN RAME Diametro interno/esterno del camino mm 500/600Fornitura e posa in opera di camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da una canna esterna in rame. Gli spessori della lamiera variano da un minimo di mm 0,6 ad un massimo di mm 1,2 in funzione del diametro del camino. L'intercapedine tra le due pareti metalliche e' di mm 50 ed e' riempita con lana minerale. Per criteri di dimensionamento e caratteristiche di costruzione, isolamento termico, resistenza al calore ed alla corrosione, impermeabilita' al gas e alla condensa, il camino deve rispondere alle vigenti norme UNI. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti internamente di un giunto di dilatazione e vengono uniti fra di loro per innesto a doppio bicchiere con bloccaggio esterno tramite fascette metalliche. I pezzi speciali sono conteggiati a metro lineare equivalente considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del condotto piu' l'incremento risultante dalla tabella riportata di seguito:- Allaccio a 90¦ = m 1,3;- Allaccio a 45¦ = m 1,8;- Allaccio a 45¦ ridotto = m 2,1;- Allaccio caldaia a tiraggio forzato = m 1,3;- Curva a 15¦ = m 0,3;- Curva a 30¦ = m 0,3;- Curva a 45¦ = m 0,7;- Faldale per tetto inclinato = m 1,2;- Faldale per tetto piano = m 0,6;- Ispezione passante con sportello = m 2,0;- Ispezione con fori e termometro = m 2,3;- Piastra base = m 0,7;- Piastra intermedia = m 0,8;- Terminale conico = m 1,8;- Terminale antintemperie = m 0,9;- Camera raccolta con portello = m 2,2;- Contenitore per condensa = m 0,6;- Elemento variabile = m 0,6;- Mensola a parete = m 0,6;- Raccordo per canna monoparete = m 0,1;- Riduzione = m 0,6. / - CAMINO PREFABBRICATO A DOPPIA PARETE INTERNA IN ACCIAIO INOX ED ESTERNA IN RAME / - Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da una canna esterna in rame. Diametro interno/esterno del camino mm 500/600 / - CAMINO PREFABBRICATO A DOPPIA PARETE INTERNA IN ACCIAIO INOX ED ESTERNA IN RAME Diametro interno/esterno del camino mm 500/600	m		974,66	7,63%
22CL.PR.M.0610.30.k	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da una canna esterna in rame. Diametro interno/esterno del camino mm 550/650 / - CAMINO PREFABBRICATO A DOPPIA PARETE INTERNA IN ACCIAIO INOX ED ESTERNA IN RAME Diametro interno/esterno del camino mm 550/650Fornitura e posa in opera di camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da una canna esterna in rame. Gli spessori della lamiera variano da un minimo di mm 0,6 ad un massimo di mm 1,2 in funzione del diametro del camino. L'intercapedine tra le due pareti metalliche e' di mm 50 ed e' riempita con lana minerale. Per criteri di dimensionamento e caratteristiche di costruzione, isolamento termico, resistenza al calore ed alla corrosione, impermeabilita' al gas e alla condensa, il camino deve rispondere alle vigenti norme UNI. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti internamente di un giunto di dilatazione e vengono uniti fra di loro per innesto a doppio bicchiere con bloccaggio esterno tramite fascette metalliche. I pezzi speciali sono conteggiati a metro lineare equivalente considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del condotto piu' l'incremento risultante dalla tabella riportata di seguito:- Allaccio a 90¦ = m 1,3;- Allaccio a 45¦ = m 1,8;- Allaccio a 45¦ ridotto = m 2,1;- Allaccio caldaia a tiraggio forzato = m 1,3;- Curva a 15¦ = m 0,3;- Curva a 30¦ = m 0,3;- Curva a 45¦ = m 0,7;- Faldale per tetto inclinato = m 1,2;- Faldale per tetto piano = m 0,6;- Ispezione passante con sportello = m 2,0;- Ispezione con fori e termometro = m 2,3;- Piastra base = m 0,7;- Piastra intermedia = m 0,8;- Terminale conico = m 1,8;- Terminale antintemperie = m 0,9;- Camera raccolta con portello = m 2,2;- Contenitore per condensa = m 0,6;- Elemento variabile = m 0,6;- Mensola a parete = m 0,6;- Raccordo per canna monoparete = m 0,1;- Riduzione = m 0,6. / - CAMINO PREFABBRICATO A DOPPIA PARETE INTERNA IN ACCIAIO INOX ED ESTERNA IN RAME / - Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da una canna esterna in rame. Diametro interno/esterno del camino mm 550/650 / - CAMINO PREFABBRICATO A DOPPIA PARETE INTERNA IN ACCIAIO INOX ED ESTERNA IN RAME Diametro interno/esterno del camino mm 550/650	m		1210,03	7,43%
22CL.PR.M.0610.40.a	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da una canna esterna in acciaio inox AISI 304 verniciato per diametri esterni fino a mm 400 e in acciaio zincato verniciato per diametri esterni oltre mm 400. Diametro interno/esterno del camino mm 130/230 / - CAMINO PREFABBRICATO A DOPPIA PARETE INTERNO IN ACCIAO INOX ED ESTERNO A SUPERFICE VERNICIATA Diametro interno/esterno del camino mm 130/230Fornitura e posa in opera di camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da una canna esterna in acciaio inox AISI 304 verniciato per diametri esterni fino a mm 400 e in acciaio zincato verniciato per diametri esterni oltre mm 400. La verniciatura e' realizzata con doppio strato di vernice epossidica con colore RAL a scelta del committente. Gli spessori delle lamiere variano da un minimo di mm 0,6 ad un massimo di mm 1,2 in funzione del diametro del camino. L'intercapedine tra le due pareti metalliche e' di mm 50 ed e' riempita con lana minerale. Per criteri di dimensionamento e caratteristiche di costruzione, isolamento termico, resistenza al calore ed alla corrosione, impermeabilita' al gas e alla condensa, il camino deve rispondere alle vigenti norme UNI. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti internamente di un giunto di dilatazione e vengono uniti fra di loro per innesto a doppio bicchiere con bloccaggio esterno tramite fascette metalliche. I pezzi speciali sono conteggiati a metro lineare equivalente considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del condotto piu' l'incremento risultante dalla tabella riportata di seguito:- Allaccio a 90¦ = m 1,3;- Allaccio a 45¦ = m 1,8;- Allaccio a 45¦ ridotto = m 2,1;- Allaccio caldaia a tiraggio forzato = m 1,3;- Curva a 15¦ = m 0,3;- Curva a 30¦ = m 0,3;- Curva a 45¦ = m 0,7;- Faldale per tetto inclinato = m 1,2;- Faldale per tetto piano = m 0,6;- Ispezione passante con sportello = m 2,0;- Ispezione con fori e termometro = m 2,3;- Piastra base = m 0,7;- Piastra intermedia = m 0,8;- Terminale conico = m 1,8;- Terminale antintemperie = m 0,9;- Camera raccolta con portello = m 2,2;- Contenitore per condensa = m 0,6;- Elemento variabile = m 0,6;- Mensola a parete = m 0,6;- Raccordo per canna monoparete = m 0,1;- Riduzione = m 0,6 / - CAMINO PREFABBRICATO A DOPPIA PARETE INTERNO IN ACCIAO INOX ED ESTERNO A SUPERFICE VERNICIATA / - Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da una canna esterna in acciaio inox AISI 304 verniciato per diametri esterni fino a mm 400 e in acciaio zincato verniciato per diametri esterni oltre mm 400. Diametro interno/esterno del camino mm 130/230 / - CAMINO PREFABBRICATO A DOPPIA PARETE INTERNO IN ACCIAO INOX ED ESTERNO A SUPERFICE VERNICIATA Diametro interno/esterno del camino mm 130/230	m		276,66	9,46%
22CL.PR.M.0610.40.b	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da una canna esterna in acciaio inox AISI 304 verniciato per diametri esterni fino a mm 400 e in acciaio zincato verniciato per diametri esterni oltre mm 400. Diametro interno/esterno del camino mm 150/250 / - CAMINO PREFABBRICATO A DOPPIA PARETE INTERNO IN ACCIAO INOX ED ESTERNO A SUPERFICE VERNICIATA Diametro interno/esterno del camino mm 150/250Fornitura e posa in opera di camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da una canna esterna in acciaio inox AISI 304 verniciato per diametri esterni fino a mm 400 e in acciaio zincato verniciato per diametri esterni oltre mm 400. La verniciatura e' realizzata con doppio strato di vernice epossidica con colore RAL a scelta del committente. Gli spessori delle lamiere variano da un minimo di mm 0,6 ad un massimo di mm 1,2 in funzione del diametro del camino. L'intercapedine tra le due pareti metalliche e' di mm 50 ed e' riempita con lana minerale. Per criteri di dimensionamento e caratteristiche di costruzione, isolamento termico, resistenza al calore ed alla corrosione, impermeabilita' al gas e alla condensa, il camino deve rispondere alle vigenti norme UNI. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti internamente di un giunto di dilatazione e vengono uniti fra di loro per innesto a doppio bicchiere con bloccaggio esterno tramite fascette metalliche. I pezzi speciali sono conteggiati a metro lineare equivalente considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del condotto piu' l'incremento risultante dalla tabella riportata di seguito:- Allaccio a 90¦ = m 1,3;- Allaccio a 45¦ = m 1,8;- Allaccio a 45¦ ridotto = m 2,1;- Allaccio caldaia a tiraggio forzato = m 1,3;- Curva a 15¦ = m 0,3;- Curva a 30¦ = m 0,3;- Curva a 45¦ = m 0,7;- Faldale per tetto inclinato = m 1,2;- Faldale per tetto piano = m 0,6;- Ispezione passante con sportello = m 2,0;- Ispezione con fori e termometro = m 2,3;- Piastra base = m 0,7;- Piastra intermedia = m 0,8;- Terminale conico = m 1,8;- Terminale antintemperie = m 0,9;- Camera raccolta con portello = m 2,2;- Contenitore per condensa = m 0,6;- Elemento variabile = m 0,6;- Mensola a parete = m 0,6;- Raccordo per canna monoparete = m 0,1;- Riduzione = m 0,6 / - CAMINO PREFABBRICATO A DOPPIA PARETE INTERNO IN ACCIAO INOX ED ESTERNO A SUPERFICE VERNICIATA / - Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da una canna esterna in acciaio inox AISI 304 verniciato per diametri esterni fino a mm 400 e in acciaio zincato verniciato per diametri esterni oltre mm 400. Diametro interno/esterno del camino mm 150/250 / - CAMINO PREFABBRICATO A DOPPIA PARETE INTERNO IN ACCIAO INOX ED ESTERNO A SUPERFICE VERNICIATA Diametro interno/esterno del camino mm 150/250	m		318,27	8,22%
22CL.PR.M.0610.40.c	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da una canna esterna in acciaio inox AISI 304 verniciato per diametri esterni fino a mm 400 e in acciaio zincato verniciato per diametri esterni oltre mm 400. Diametro interno/esterno del camino mm 180/280 / - CAMINO PREFABBRICATO A DOPPIA PARETE INTERNO IN ACCIAO INOX ED ESTERNO A SUPERFICE VERNICIATA Diametro interno/esterno del camino mm 180/280Fornitura e posa in opera di camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da una canna esterna in acciaio inox AISI 304 verniciato per diametri esterni fino a mm 400 e in acciaio zincato verniciato per diametri esterni oltre mm 400. La verniciatura e' realizzata con doppio strato di vernice epossidica con colore RAL a scelta del committente. Gli spessori delle lamiere variano da un minimo di mm 0,6 ad un massimo di mm 1,2 in funzione del diametro del camino. L'intercapedine tra le due pareti metalliche e' di mm 50 ed e' riempita con lana minerale. Per criteri di dimensionamento e caratteristiche di costruzione, isolamento termico, resistenza al calore ed alla corrosione, impermeabilita' al gas e alla condensa, il camino deve rispondere alle vigenti norme UNI. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti internamente di un giunto di dilatazione e vengono uniti fra di loro per innesto a doppio bicchiere con bloccaggio esterno tramite fascette metalliche. I pezzi speciali sono conteggiati a metro lineare equivalente considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del condotto piu' l'incremento risultante dalla tabella riportata di seguito:- Allaccio a 90¦ = m 1,3;- Allaccio a 45¦ = m 1,8;- Allaccio a 45¦ ridotto = m 2,1;- Allaccio caldaia a tiraggio forzato = m 1,3;- Curva a 15¦ = m 0,3;- Curva a 30¦ = m 0,3;- Curva a 45¦ = m 0,7;- Faldale per tetto inclinato = m 1,2;- Faldale per tetto piano = m 0,6;- Ispezione passante con sportello = m 2,0;- Ispezione con fori e termometro = m 2,3;- Piastra base = m 0,7;- Piastra intermedia = m 0,8;- Terminale conico = m 1,8;- Terminale antintemperie = m 0,9;- Camera raccolta con portello = m 2,2;- Contenitore per condensa = m 0,6;- Elemento variabile = m 0,6;- Mensola a parete = m 0,6;- Raccordo per canna monoparete = m 0,1;- Riduzione = m 0,6 / - CAMINO PREFABBRICATO A DOPPIA PARETE INTERNO IN ACCIAO INOX ED ESTERNO A SUPERFICE VERNICIATA / - Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da una canna esterna in acciaio inox AISI 304 verniciato per diametri esterni fino a mm 400 e in acciaio zincato verniciato per diametri esterni oltre mm 400. Diametro interno/esterno del camino mm 180/280 / - CAMINO PREFABBRICATO A DOPPIA PARETE INTERNO IN ACCIAO INOX ED ESTERNO A SUPERFICE VERNICIATA Diametro interno/esterno del camino mm 180/280	m		358,19	7,99%
22CL.PR.M.0610.40.d	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da una canna esterna in acciaio inox AISI 304 verniciato per diametri esterni fino a mm 400 e in acciaio zincato verniciato per diametri esterni oltre mm 400. Diametro interno/esterno del camino mm 200/300 / - CAMINO PREFABBRICATO A DOPPIA PARETE INTERNO IN ACCIAO INOX ED ESTERNO A SUPERFICE VERNICIATA Diametro interno/esterno del camino mm 200/300Fornitura e posa in opera di camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da una canna esterna in acciaio inox AISI 304 verniciato per diametri esterni fino a mm 400 e in acciaio zincato verniciato per diametri esterni oltre mm 400. La verniciatura e' realizzata con doppio strato di vernice epossidica con colore RAL a scelta del committente. Gli spessori delle lamiere variano da un minimo di mm 0,6 ad un massimo di mm 1,2 in funzione del diametro del camino. L'intercapedine tra le due pareti metalliche e' di mm 50 ed e' riempita con lana minerale. Per criteri di dimensionamento e caratteristiche di costruzione, isolamento termico, resistenza al calore ed alla corrosione, impermeabilita' al gas e alla condensa, il camino deve rispondere alle vigenti norme UNI. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti internamente di un giunto di dilatazione e vengono uniti fra di loro per innesto a doppio bicchiere con bloccaggio esterno tramite fascette metalliche. I pezzi speciali sono conteggiati a metro lineare equivalente considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del condotto piu' l'incremento risultante dalla tabella riportata di seguito:- Allaccio a 90¦ = m 1,3;- Allaccio a 45¦ = m 1,8;- Allaccio a 45¦ ridotto = m 2,1;- Allaccio caldaia a tiraggio forzato = m 1,3;- Curva a 15¦ = m 0,3;- Curva a 30¦ = m 0,3;- Curva a 45¦ = m 0,7;- Faldale per tetto inclinato = m 1,2;- Faldale per tetto piano = m 0,6;- Ispezione passante con sportello = m 2,0;- Ispezione con fori e termometro = m 2,3;- Piastra base = m 0,7;- Piastra intermedia = m 0,8;- Terminale conico = m 1,8;- Terminale antintemperie = m 0,9;- Camera raccolta con portello = m 2,2;- Contenitore per condensa = m 0,6;- Elemento variabile = m 0,6;- Mensola a parete = m 0,6;- Raccordo per canna monoparete = m 0,1;- Riduzione = m 0,6 / - CAMINO PREFABBRICATO A DOPPIA PARETE INTERNO IN ACCIAO INOX ED ESTERNO A SUPERFICE VERNICIATA / - Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da una canna esterna in acciaio inox AISI 304 verniciato per diametri esterni fino a mm 400 e in acciaio zincato verniciato per diametri esterni oltre mm 400. Diametro interno/esterno del camino mm 200/300 / - CAMINO PREFABBRICATO A DOPPIA PARETE INTERNO IN ACCIAO INOX ED ESTERNO A SUPERFICE VERNICIATA Diametro interno/esterno del camino mm 200/300	m		387,18	7,39%
22CL.PR.M.0610.40.e	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da una canna esterna in acciaio inox AISI 304 verniciato per diametri esterni fino a mm 400 e in acciaio zincato verniciato per diametri esterni oltre mm 400. Diametro interno/esterno del camino mm 250/350 / - CAMINO PREFABBRICATO A DOPPIA PARETE INTERNO IN ACCIAO INOX ED ESTERNO A SUPERFICE VERNICIATA Diametro interno/esterno del camino mm 250/350Fornitura e posa in opera di camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da una canna esterna in acciaio inox AISI 304 verniciato per diametri esterni fino a mm 400 e in acciaio zincato verniciato per diametri esterni oltre mm 400. La verniciatura e' realizzata con doppio strato di vernice epossidica con colore RAL a scelta del committente. Gli spessori delle lamiere variano da un minimo di mm 0,6 ad un massimo di mm 1,2 in funzione del diametro del camino. L'intercapedine tra le due pareti metalliche e' di mm 50 ed e' riempita con lana minerale. Per criteri di dimensionamento e caratteristiche di costruzione, isolamento termico, resistenza al calore ed alla corrosione, impermeabilita' al gas e alla condensa, il camino deve rispondere alle vigenti norme UNI. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti internamente di un giunto di dilatazione e vengono uniti fra di loro per innesto a doppio bicchiere con bloccaggio esterno tramite fascette metalliche. I pezzi speciali sono conteggiati a metro lineare equivalente considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del condotto piu' l'incremento risultante dalla tabella riportata di seguito:- Allaccio a 90¦ = m 1,3;- Allaccio a 45¦ = m 1,8;- Allaccio a 45¦ ridotto = m 2,1;- Allaccio caldaia a tiraggio forzato = m 1,3;- Curva a 15¦ = m 0,3;- Curva a 30¦ = m 0,3;- Curva a 45¦ = m 0,7;- Faldale per tetto inclinato = m 1,2;- Faldale per tetto piano = m 0,6;- Ispezione passante con sportello = m 2,0;- Ispezione con fori e termometro = m 2,3;- Piastra base = m 0,7;- Piastra intermedia = m 0,8;- Terminale conico = m 1,8;- Terminale antintemperie = m 0,9;- Camera raccolta con portello = m 2,2;- Contenitore per condensa = m 0,6;- Elemento variabile = m 0,6;- Mensola a parete = m 0,6;- Raccordo per canna monoparete = m 0,1;- Riduzione = m 0,6 / - CAMINO PREFABBRICATO A DOPPIA PARETE INTERNO IN ACCIAO INOX ED ESTERNO A SUPERFICE VERNICIATA / - Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da una canna esterna in acciaio inox AISI 304 verniciato per diametri esterni fino a mm 400 e in acciaio zincato verniciato per diametri esterni oltre mm 400. Diametro interno/esterno del camino mm 250/350 / - CAMINO PREFABBRICATO A DOPPIA PARETE INTERNO IN ACCIAO INOX ED ESTERNO A SUPERFICE VERNICIATA Diametro interno/esterno del camino mm 250/350	m		476,89	6,68%
22CL.PR.M.0610.40.f	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da una canna esterna in acciaio inox AISI 304 verniciato per diametri esterni fino a mm 400 e in acciaio zincato verniciato per diametri esterni oltre mm 400. Diametro interno/esterno del camino mm 300/400 / - CAMINO PREFABBRICATO A DOPPIA PARETE INTERNO IN ACCIAO INOX ED ESTERNO A SUPERFICE VERNICIATA Diametro interno/esterno del camino mm 300/400Fornitura e posa in opera di camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da una canna esterna in acciaio inox AISI 304 verniciato per diametri esterni fino a mm 400 e in acciaio zincato verniciato per diametri esterni oltre mm 400. La verniciatura e' realizzata con doppio strato di vernice epossidica con colore RAL a scelta del committente. Gli spessori delle lamiere variano da un minimo di mm 0,6 ad un massimo di mm 1,2 in funzione del diametro del camino. L'intercapedine tra le due pareti metalliche e' di mm 50 ed e' riempita con lana minerale. Per criteri di dimensionamento e caratteristiche di costruzione, isolamento termico, resistenza al calore ed alla corrosione, impermeabilita' al gas e alla condensa, il camino deve rispondere alle vigenti norme UNI. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti internamente di un giunto di dilatazione e vengono uniti fra di loro per innesto a doppio bicchiere con bloccaggio esterno tramite fascette metalliche. I pezzi speciali sono conteggiati a metro lineare equivalente considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del condotto piu' l'incremento risultante dalla tabella riportata di seguito:- Allaccio a 90¦ = m 1,3;- Allaccio a 45¦ = m 1,8;- Allaccio a 45¦ ridotto = m 2,1;- Allaccio caldaia a tiraggio forzato = m 1,3;- Curva a 15¦ = m 0,3;- Curva a 30¦ = m 0,3;- Curva a 45¦ = m 0,7;- Faldale per tetto inclinato = m 1,2;- Faldale per tetto piano = m 0,6;- Ispezione passante con sportello = m 2,0;- Ispezione con fori e termometro = m 2,3;- Piastra base = m 0,7;- Piastra intermedia = m 0,8;- Terminale conico = m 1,8;- Terminale antintemperie = m 0,9;- Camera raccolta con portello = m 2,2;- Contenitore per condensa = m 0,6;- Elemento variabile = m 0,6;- Mensola a parete = m 0,6;- Raccordo per canna monoparete = m 0,1;- Riduzione = m 0,6 / - CAMINO PREFABBRICATO A DOPPIA PARETE INTERNO IN ACCIAO INOX ED ESTERNO A SUPERFICE VERNICIATA / - Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da una canna esterna in acciaio inox AISI 304 verniciato per diametri esterni fino a mm 400 e in acciaio zincato verniciato per diametri esterni oltre mm 400. Diametro interno/esterno del camino mm 300/400 / - CAMINO PREFABBRICATO A DOPPIA PARETE INTERNO IN ACCIAO INOX ED ESTERNO A SUPERFICE VERNICIATA Diametro interno/esterno del camino mm 300/400	m		567,90	6,19%
22CL.PR.M.0610.40.g	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da una canna esterna in acciaio inox AISI 304 verniciato per diametri esterni fino a mm 400 e in acciaio zincato verniciato per diametri esterni oltre mm 400. Diametro interno/esterno del camino mm 350/450 / - CAMINO PREFABBRICATO A DOPPIA PARETE INTERNO IN ACCIAO INOX ED ESTERNO A SUPERFICE VERNICIATA Diametro interno/esterno del camino mm 350/450Fornitura e posa in opera di camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da una canna esterna in acciaio inox AISI 304 verniciato per diametri esterni fino a mm 400 e in acciaio zincato verniciato per diametri esterni oltre mm 400. La verniciatura e' realizzata con doppio strato di vernice epossidica con colore RAL a scelta del committente. Gli spessori delle lamiere variano da un minimo di mm 0,6 ad un massimo di mm 1,2 in funzione del diametro del camino. L'intercapedine tra le due pareti metalliche e' di mm 50 ed e' riempita con lana minerale. Per criteri di dimensionamento e caratteristiche di costruzione, isolamento termico, resistenza al calore ed alla corrosione, impermeabilita' al gas e alla condensa, il camino deve rispondere alle vigenti norme UNI. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti internamente di un giunto di dilatazione e vengono uniti fra di loro per innesto a doppio bicchiere con bloccaggio esterno tramite fascette metalliche. I pezzi speciali sono conteggiati a metro lineare equivalente considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del condotto piu' l'incremento risultante dalla tabella riportata di seguito:- Allaccio a 90¦ = m 1,3;- Allaccio a 45¦ = m 1,8;- Allaccio a 45¦ ridotto = m 2,1;- Allaccio caldaia a tiraggio forzato = m 1,3;- Curva a 15¦ = m 0,3;- Curva a 30¦ = m 0,3;- Curva a 45¦ = m 0,7;- Faldale per tetto inclinato = m 1,2;- Faldale per tetto piano = m 0,6;- Ispezione passante con sportello = m 2,0;- Ispezione con fori e termometro = m 2,3;- Piastra base = m 0,7;- Piastra intermedia = m 0,8;- Terminale conico = m 1,8;- Terminale antintemperie = m 0,9;- Camera raccolta con portello = m 2,2;- Contenitore per condensa = m 0,6;- Elemento variabile = m 0,6;- Mensola a parete = m 0,6;- Raccordo per canna monoparete = m 0,1;- Riduzione = m 0,6 / - CAMINO PREFABBRICATO A DOPPIA PARETE INTERNO IN ACCIAO INOX ED ESTERNO A SUPERFICE VERNICIATA / - Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da una canna esterna in acciaio inox AISI 304 verniciato per diametri esterni fino a mm 400 e in acciaio zincato verniciato per diametri esterni oltre mm 400. Diametro interno/esterno del camino mm 350/450 / - CAMINO PREFABBRICATO A DOPPIA PARETE INTERNO IN ACCIAO INOX ED ESTERNO A SUPERFICE VERNICIATA Diametro interno/esterno del camino mm 350/450	m		557,18	7,34%
22CL.PR.M.0610.40.h	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da una canna esterna in acciaio inox AISI 304 verniciato per diametri esterni fino a mm 400 e in acciaio zincato verniciato per diametri esterni oltre mm 400. Diametro interno/esterno del camino mm 400/500 / - CAMINO PREFABBRICATO A DOPPIA PARETE INTERNO IN ACCIAO INOX ED ESTERNO A SUPERFICE VERNICIATA Diametro interno/esterno del camino mm 400/500Fornitura e posa in opera di camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da una canna esterna in acciaio inox AISI 304 verniciato per diametri esterni fino a mm 400 e in acciaio zincato verniciato per diametri esterni oltre mm 400. La verniciatura e' realizzata con doppio strato di vernice epossidica con colore RAL a scelta del committente. Gli spessori delle lamiere variano da un minimo di mm 0,6 ad un massimo di mm 1,2 in funzione del diametro del camino. L'intercapedine tra le due pareti metalliche e' di mm 50 ed e' riempita con lana minerale. Per criteri di dimensionamento e caratteristiche di costruzione, isolamento termico, resistenza al calore ed alla corrosione, impermeabilita' al gas e alla condensa, il camino deve rispondere alle vigenti norme UNI. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti internamente di un giunto di dilatazione e vengono uniti fra di loro per innesto a doppio bicchiere con bloccaggio esterno tramite fascette metalliche. I pezzi speciali sono conteggiati a metro lineare equivalente considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del condotto piu' l'incremento risultante dalla tabella riportata di seguito:- Allaccio a 90¦ = m 1,3;- Allaccio a 45¦ = m 1,8;- Allaccio a 45¦ ridotto = m 2,1;- Allaccio caldaia a tiraggio forzato = m 1,3;- Curva a 15¦ = m 0,3;- Curva a 30¦ = m 0,3;- Curva a 45¦ = m 0,7;- Faldale per tetto inclinato = m 1,2;- Faldale per tetto piano = m 0,6;- Ispezione passante con sportello = m 2,0;- Ispezione con fori e termometro = m 2,3;- Piastra base = m 0,7;- Piastra intermedia = m 0,8;- Terminale conico = m 1,8;- Terminale antintemperie = m 0,9;- Camera raccolta con portello = m 2,2;- Contenitore per condensa = m 0,6;- Elemento variabile = m 0,6;- Mensola a parete = m 0,6;- Raccordo per canna monoparete = m 0,1;- Riduzione = m 0,6 / - CAMINO PREFABBRICATO A DOPPIA PARETE INTERNO IN ACCIAO INOX ED ESTERNO A SUPERFICE VERNICIATA / - Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da una canna esterna in acciaio inox AISI 304 verniciato per diametri esterni fino a mm 400 e in acciaio zincato verniciato per diametri esterni oltre mm 400. Diametro interno/esterno del camino mm 400/500 / - CAMINO PREFABBRICATO A DOPPIA PARETE INTERNO IN ACCIAO INOX ED ESTERNO A SUPERFICE VERNICIATA Diametro interno/esterno del camino mm 400/500	m		622,27	7,88%
22CL.PR.M.0610.40.i	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da una canna esterna in acciaio inox AISI 304 verniciato per diametri esterni fino a mm 400 e in acciaio zincato verniciato per diametri esterni oltre mm 400. Diametro interno/esterno del camino mm 450/550 / - CAMINO PREFABBRICATO A DOPPIA PARETE INTERNO IN ACCIAO INOX ED ESTERNO A SUPERFICE VERNICIATA Diametro interno/esterno del camino mm 450/550Fornitura e posa in opera di camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da una canna esterna in acciaio inox AISI 304 verniciato per diametri esterni fino a mm 400 e in acciaio zincato verniciato per diametri esterni oltre mm 400. La verniciatura e' realizzata con doppio strato di vernice epossidica con colore RAL a scelta del committente. Gli spessori delle lamiere variano da un minimo di mm 0,6 ad un massimo di mm 1,2 in funzione del diametro del camino. L'intercapedine tra le due pareti metalliche e' di mm 50 ed e' riempita con lana minerale. Per criteri di dimensionamento e caratteristiche di costruzione, isolamento termico, resistenza al calore ed alla corrosione, impermeabilita' al gas e alla condensa, il camino deve rispondere alle vigenti norme UNI. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti internamente di un giunto di dilatazione e vengono uniti fra di loro per innesto a doppio bicchiere con bloccaggio esterno tramite fascette metalliche. I pezzi speciali sono conteggiati a metro lineare equivalente considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del condotto piu' l'incremento risultante dalla tabella riportata di seguito:- Allaccio a 90¦ = m 1,3;- Allaccio a 45¦ = m 1,8;- Allaccio a 45¦ ridotto = m 2,1;- Allaccio caldaia a tiraggio forzato = m 1,3;- Curva a 15¦ = m 0,3;- Curva a 30¦ = m 0,3;- Curva a 45¦ = m 0,7;- Faldale per tetto inclinato = m 1,2;- Faldale per tetto piano = m 0,6;- Ispezione passante con sportello = m 2,0;- Ispezione con fori e termometro = m 2,3;- Piastra base = m 0,7;- Piastra intermedia = m 0,8;- Terminale conico = m 1,8;- Terminale antintemperie = m 0,9;- Camera raccolta con portello = m 2,2;- Contenitore per condensa = m 0,6;- Elemento variabile = m 0,6;- Mensola a parete = m 0,6;- Raccordo per canna monoparete = m 0,1;- Riduzione = m 0,6 / - CAMINO PREFABBRICATO A DOPPIA PARETE INTERNO IN ACCIAO INOX ED ESTERNO A SUPERFICE VERNICIATA / - Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da una canna esterna in acciaio inox AISI 304 verniciato per diametri esterni fino a mm 400 e in acciaio zincato verniciato per diametri esterni oltre mm 400. Diametro interno/esterno del camino mm 450/550 / - CAMINO PREFABBRICATO A DOPPIA PARETE INTERNO IN ACCIAO INOX ED ESTERNO A SUPERFICE VERNICIATA Diametro interno/esterno del camino mm 450/550	m		805,88	8,11%
22CL.PR.M.0610.40.j	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da una canna esterna in acciaio inox AISI 304 verniciato per diametri esterni fino a mm 400 e in acciaio zincato verniciato per diametri esterni oltre mm 400. Diametro interno/esterno del camino mm 500/600 / - CAMINO PREFABBRICATO A DOPPIA PARETE INTERNO IN ACCIAO INOX ED ESTERNO A SUPERFICE VERNICIATA Diametro interno/esterno del camino mm 500/600Fornitura e posa in opera di camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da una canna esterna in acciaio inox AISI 304 verniciato per diametri esterni fino a mm 400 e in acciaio zincato verniciato per diametri esterni oltre mm 400. La verniciatura e' realizzata con doppio strato di vernice epossidica con colore RAL a scelta del committente. Gli spessori delle lamiere variano da un minimo di mm 0,6 ad un massimo di mm 1,2 in funzione del diametro del camino. L'intercapedine tra le due pareti metalliche e' di mm 50 ed e' riempita con lana minerale. Per criteri di dimensionamento e caratteristiche di costruzione, isolamento termico, resistenza al calore ed alla corrosione, impermeabilita' al gas e alla condensa, il camino deve rispondere alle vigenti norme UNI. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti internamente di un giunto di dilatazione e vengono uniti fra di loro per innesto a doppio bicchiere con bloccaggio esterno tramite fascette metalliche. I pezzi speciali sono conteggiati a metro lineare equivalente considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del condotto piu' l'incremento risultante dalla tabella riportata di seguito:- Allaccio a 90¦ = m 1,3;- Allaccio a 45¦ = m 1,8;- Allaccio a 45¦ ridotto = m 2,1;- Allaccio caldaia a tiraggio forzato = m 1,3;- Curva a 15¦ = m 0,3;- Curva a 30¦ = m 0,3;- Curva a 45¦ = m 0,7;- Faldale per tetto inclinato = m 1,2;- Faldale per tetto piano = m 0,6;- Ispezione passante con sportello = m 2,0;- Ispezione con fori e termometro = m 2,3;- Piastra base = m 0,7;- Piastra intermedia = m 0,8;- Terminale conico = m 1,8;- Terminale antintemperie = m 0,9;- Camera raccolta con portello = m 2,2;- Contenitore per condensa = m 0,6;- Elemento variabile = m 0,6;- Mensola a parete = m 0,6;- Raccordo per canna monoparete = m 0,1;- Riduzione = m 0,6 / - CAMINO PREFABBRICATO A DOPPIA PARETE INTERNO IN ACCIAO INOX ED ESTERNO A SUPERFICE VERNICIATA / - Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da una canna esterna in acciaio inox AISI 304 verniciato per diametri esterni fino a mm 400 e in acciaio zincato verniciato per diametri esterni oltre mm 400. Diametro interno/esterno del camino mm 500/600 / - CAMINO PREFABBRICATO A DOPPIA PARETE INTERNO IN ACCIAO INOX ED ESTERNO A SUPERFICE VERNICIATA Diametro interno/esterno del camino mm 500/600	m		868,74	8,56%
22CL.PR.M.0610.40.k	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da una canna esterna in acciaio inox AISI 304 verniciato per diametri esterni fino a mm 400 e in acciaio zincato verniciato per diametri esterni oltre mm 400. Diametro interno/esterno del camino mm 550/650 / - CAMINO PREFABBRICATO A DOPPIA PARETE INTERNO IN ACCIAO INOX ED ESTERNO A SUPERFICE VERNICIATA Diametro interno/esterno del camino mm 550/650Fornitura e posa in opera di camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da una canna esterna in acciaio inox AISI 304 verniciato per diametri esterni fino a mm 400 e in acciaio zincato verniciato per diametri esterni oltre mm 400. La verniciatura e' realizzata con doppio strato di vernice epossidica con colore RAL a scelta del committente. Gli spessori delle lamiere variano da un minimo di mm 0,6 ad un massimo di mm 1,2 in funzione del diametro del camino. L'intercapedine tra le due pareti metalliche e' di mm 50 ed e' riempita con lana minerale. Per criteri di dimensionamento e caratteristiche di costruzione, isolamento termico, resistenza al calore ed alla corrosione, impermeabilita' al gas e alla condensa, il camino deve rispondere alle vigenti norme UNI. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti internamente di un giunto di dilatazione e vengono uniti fra di loro per innesto a doppio bicchiere con bloccaggio esterno tramite fascette metalliche. I pezzi speciali sono conteggiati a metro lineare equivalente considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del condotto piu' l'incremento risultante dalla tabella riportata di seguito:- Allaccio a 90¦ = m 1,3;- Allaccio a 45¦ = m 1,8;- Allaccio a 45¦ ridotto = m 2,1;- Allaccio caldaia a tiraggio forzato = m 1,3;- Curva a 15¦ = m 0,3;- Curva a 30¦ = m 0,3;- Curva a 45¦ = m 0,7;- Faldale per tetto inclinato = m 1,2;- Faldale per tetto piano = m 0,6;- Ispezione passante con sportello = m 2,0;- Ispezione con fori e termometro = m 2,3;- Piastra base = m 0,7;- Piastra intermedia = m 0,8;- Terminale conico = m 1,8;- Terminale antintemperie = m 0,9;- Camera raccolta con portello = m 2,2;- Contenitore per condensa = m 0,6;- Elemento variabile = m 0,6;- Mensola a parete = m 0,6;- Raccordo per canna monoparete = m 0,1;- Riduzione = m 0,6 / - CAMINO PREFABBRICATO A DOPPIA PARETE INTERNO IN ACCIAO INOX ED ESTERNO A SUPERFICE VERNICIATA / - Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da una canna esterna in acciaio inox AISI 304 verniciato per diametri esterni fino a mm 400 e in acciaio zincato verniciato per diametri esterni oltre mm 400. Diametro interno/esterno del camino mm 550/650 / - CAMINO PREFABBRICATO A DOPPIA PARETE INTERNO IN ACCIAO INOX ED ESTERNO A SUPERFICE VERNICIATA Diametro interno/esterno del camino mm 550/650	m		946,10	9,50%
22CL.PR.M.0610.40.l	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da una canna esterna in acciaio inox AISI 304 verniciato per diametri esterni fino a mm 400 e in acciaio zincato verniciato per diametri esterni oltre mm 400. Diametro interno/esterno del camino mm 600/700 / - CAMINO PREFABBRICATO A DOPPIA PARETE INTERNO IN ACCIAO INOX ED ESTERNO A SUPERFICE VERNICIATA Diametro interno/esterno del camino mm 600/700Fornitura e posa in opera di camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da una canna esterna in acciaio inox AISI 304 verniciato per diametri esterni fino a mm 400 e in acciaio zincato verniciato per diametri esterni oltre mm 400. La verniciatura e' realizzata con doppio strato di vernice epossidica con colore RAL a scelta del committente. Gli spessori delle lamiere variano da un minimo di mm 0,6 ad un massimo di mm 1,2 in funzione del diametro del camino. L'intercapedine tra le due pareti metalliche e' di mm 50 ed e' riempita con lana minerale. Per criteri di dimensionamento e caratteristiche di costruzione, isolamento termico, resistenza al calore ed alla corrosione, impermeabilita' al gas e alla condensa, il camino deve rispondere alle vigenti norme UNI. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti internamente di un giunto di dilatazione e vengono uniti fra di loro per innesto a doppio bicchiere con bloccaggio esterno tramite fascette metalliche. I pezzi speciali sono conteggiati a metro lineare equivalente considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del condotto piu' l'incremento risultante dalla tabella riportata di seguito:- Allaccio a 90¦ = m 1,3;- Allaccio a 45¦ = m 1,8;- Allaccio a 45¦ ridotto = m 2,1;- Allaccio caldaia a tiraggio forzato = m 1,3;- Curva a 15¦ = m 0,3;- Curva a 30¦ = m 0,3;- Curva a 45¦ = m 0,7;- Faldale per tetto inclinato = m 1,2;- Faldale per tetto piano = m 0,6;- Ispezione passante con sportello = m 2,0;- Ispezione con fori e termometro = m 2,3;- Piastra base = m 0,7;- Piastra intermedia = m 0,8;- Terminale conico = m 1,8;- Terminale antintemperie = m 0,9;- Camera raccolta con portello = m 2,2;- Contenitore per condensa = m 0,6;- Elemento variabile = m 0,6;- Mensola a parete = m 0,6;- Raccordo per canna monoparete = m 0,1;- Riduzione = m 0,6 / - CAMINO PREFABBRICATO A DOPPIA PARETE INTERNO IN ACCIAO INOX ED ESTERNO A SUPERFICE VERNICIATA / - Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da una canna esterna in acciaio inox AISI 304 verniciato per diametri esterni fino a mm 400 e in acciaio zincato verniciato per diametri esterni oltre mm 400. Diametro interno/esterno del camino mm 600/700 / - CAMINO PREFABBRICATO A DOPPIA PARETE INTERNO IN ACCIAO INOX ED ESTERNO A SUPERFICE VERNICIATA Diametro interno/esterno del camino mm 600/700	m		1085,35	10,54%
22CL.PR.M.0610.40.m	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da una canna esterna in acciaio inox AISI 304 verniciato per diametri esterni fino a mm 400 e in acciaio zincato verniciato per diametri esterni oltre mm 400. Diametro interno/esterno del camino mm 650/750 / - CAMINO PREFABBRICATO A DOPPIA PARETE INTERNO IN ACCIAO INOX ED ESTERNO A SUPERFICE VERNICIATA Diametro interno/esterno del camino mm 650/750Fornitura e posa in opera di camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da una canna esterna in acciaio inox AISI 304 verniciato per diametri esterni fino a mm 400 e in acciaio zincato verniciato per diametri esterni oltre mm 400. La verniciatura e' realizzata con doppio strato di vernice epossidica con colore RAL a scelta del committente. Gli spessori delle lamiere variano da un minimo di mm 0,6 ad un massimo di mm 1,2 in funzione del diametro del camino. L'intercapedine tra le due pareti metalliche e' di mm 50 ed e' riempita con lana minerale. Per criteri di dimensionamento e caratteristiche di costruzione, isolamento termico, resistenza al calore ed alla corrosione, impermeabilita' al gas e alla condensa, il camino deve rispondere alle vigenti norme UNI. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti internamente di un giunto di dilatazione e vengono uniti fra di loro per innesto a doppio bicchiere con bloccaggio esterno tramite fascette metalliche. I pezzi speciali sono conteggiati a metro lineare equivalente considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del condotto piu' l'incremento risultante dalla tabella riportata di seguito:- Allaccio a 90¦ = m 1,3;- Allaccio a 45¦ = m 1,8;- Allaccio a 45¦ ridotto = m 2,1;- Allaccio caldaia a tiraggio forzato = m 1,3;- Curva a 15¦ = m 0,3;- Curva a 30¦ = m 0,3;- Curva a 45¦ = m 0,7;- Faldale per tetto inclinato = m 1,2;- Faldale per tetto piano = m 0,6;- Ispezione passante con sportello = m 2,0;- Ispezione con fori e termometro = m 2,3;- Piastra base = m 0,7;- Piastra intermedia = m 0,8;- Terminale conico = m 1,8;- Terminale antintemperie = m 0,9;- Camera raccolta con portello = m 2,2;- Contenitore per condensa = m 0,6;- Elemento variabile = m 0,6;- Mensola a parete = m 0,6;- Raccordo per canna monoparete = m 0,1;- Riduzione = m 0,6 / - CAMINO PREFABBRICATO A DOPPIA PARETE INTERNO IN ACCIAO INOX ED ESTERNO A SUPERFICE VERNICIATA / - Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da una canna esterna in acciaio inox AISI 304 verniciato per diametri esterni fino a mm 400 e in acciaio zincato verniciato per diametri esterni oltre mm 400. Diametro interno/esterno del camino mm 650/750 / - CAMINO PREFABBRICATO A DOPPIA PARETE INTERNO IN ACCIAO INOX ED ESTERNO A SUPERFICE VERNICIATA Diametro interno/esterno del camino mm 650/750	m		1118,50	10,96%
22CL.PR.M.0610.40.n	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da una canna esterna in acciaio inox AISI 304 verniciato per diametri esterni fino a mm 400 e in acciaio zincato verniciato per diametri esterni oltre mm 400. Diametro interno/esterno del camino mm 700/800 / - CAMINO PREFABBRICATO A DOPPIA PARETE INTERNO IN ACCIAO INOX ED ESTERNO A SUPERFICE VERNICIATA Diametro interno/esterno del camino mm 700/800Fornitura e posa in opera di camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da una canna esterna in acciaio inox AISI 304 verniciato per diametri esterni fino a mm 400 e in acciaio zincato verniciato per diametri esterni oltre mm 400. La verniciatura e' realizzata con doppio strato di vernice epossidica con colore RAL a scelta del committente. Gli spessori delle lamiere variano da un minimo di mm 0,6 ad un massimo di mm 1,2 in funzione del diametro del camino. L'intercapedine tra le due pareti metalliche e' di mm 50 ed e' riempita con lana minerale. Per criteri di dimensionamento e caratteristiche di costruzione, isolamento termico, resistenza al calore ed alla corrosione, impermeabilita' al gas e alla condensa, il camino deve rispondere alle vigenti norme UNI. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti internamente di un giunto di dilatazione e vengono uniti fra di loro per innesto a doppio bicchiere con bloccaggio esterno tramite fascette metalliche. I pezzi speciali sono conteggiati a metro lineare equivalente considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del condotto piu' l'incremento risultante dalla tabella riportata di seguito:- Allaccio a 90¦ = m 1,3;- Allaccio a 45¦ = m 1,8;- Allaccio a 45¦ ridotto = m 2,1;- Allaccio caldaia a tiraggio forzato = m 1,3;- Curva a 15¦ = m 0,3;- Curva a 30¦ = m 0,3;- Curva a 45¦ = m 0,7;- Faldale per tetto inclinato = m 1,2;- Faldale per tetto piano = m 0,6;- Ispezione passante con sportello = m 2,0;- Ispezione con fori e termometro = m 2,3;- Piastra base = m 0,7;- Piastra intermedia = m 0,8;- Terminale conico = m 1,8;- Terminale antintemperie = m 0,9;- Camera raccolta con portello = m 2,2;- Contenitore per condensa = m 0,6;- Elemento variabile = m 0,6;- Mensola a parete = m 0,6;- Raccordo per canna monoparete = m 0,1;- Riduzione = m 0,6 / - CAMINO PREFABBRICATO A DOPPIA PARETE INTERNO IN ACCIAO INOX ED ESTERNO A SUPERFICE VERNICIATA / - Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da una canna esterna in acciaio inox AISI 304 verniciato per diametri esterni fino a mm 400 e in acciaio zincato verniciato per diametri esterni oltre mm 400. Diametro interno/esterno del camino mm 700/800 / - CAMINO PREFABBRICATO A DOPPIA PARETE INTERNO IN ACCIAO INOX ED ESTERNO A SUPERFICE VERNICIATA Diametro interno/esterno del camino mm 700/800	m		1165,93	11,92%
22CL.PR.M.0610.40.o	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da una canna esterna in acciaio inox AISI 304 verniciato per diametri esterni fino a mm 400 e in acciaio zincato verniciato per diametri esterni oltre mm 400. Diametro interno/esterno del camino mm 750/850 / - CAMINO PREFABBRICATO A DOPPIA PARETE INTERNO IN ACCIAO INOX ED ESTERNO A SUPERFICE VERNICIATA Diametro interno/esterno del camino mm 750/850Fornitura e posa in opera di camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da una canna esterna in acciaio inox AISI 304 verniciato per diametri esterni fino a mm 400 e in acciaio zincato verniciato per diametri esterni oltre mm 400. La verniciatura e' realizzata con doppio strato di vernice epossidica con colore RAL a scelta del committente. Gli spessori delle lamiere variano da un minimo di mm 0,6 ad un massimo di mm 1,2 in funzione del diametro del camino. L'intercapedine tra le due pareti metalliche e' di mm 50 ed e' riempita con lana minerale. Per criteri di dimensionamento e caratteristiche di costruzione, isolamento termico, resistenza al calore ed alla corrosione, impermeabilita' al gas e alla condensa, il camino deve rispondere alle vigenti norme UNI. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti internamente di un giunto di dilatazione e vengono uniti fra di loro per innesto a doppio bicchiere con bloccaggio esterno tramite fascette metalliche. I pezzi speciali sono conteggiati a metro lineare equivalente considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del condotto piu' l'incremento risultante dalla tabella riportata di seguito:- Allaccio a 90¦ = m 1,3;- Allaccio a 45¦ = m 1,8;- Allaccio a 45¦ ridotto = m 2,1;- Allaccio caldaia a tiraggio forzato = m 1,3;- Curva a 15¦ = m 0,3;- Curva a 30¦ = m 0,3;- Curva a 45¦ = m 0,7;- Faldale per tetto inclinato = m 1,2;- Faldale per tetto piano = m 0,6;- Ispezione passante con sportello = m 2,0;- Ispezione con fori e termometro = m 2,3;- Piastra base = m 0,7;- Piastra intermedia = m 0,8;- Terminale conico = m 1,8;- Terminale antintemperie = m 0,9;- Camera raccolta con portello = m 2,2;- Contenitore per condensa = m 0,6;- Elemento variabile = m 0,6;- Mensola a parete = m 0,6;- Raccordo per canna monoparete = m 0,1;- Riduzione = m 0,6 / - CAMINO PREFABBRICATO A DOPPIA PARETE INTERNO IN ACCIAO INOX ED ESTERNO A SUPERFICE VERNICIATA / - Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da una canna esterna in acciaio inox AISI 304 verniciato per diametri esterni fino a mm 400 e in acciaio zincato verniciato per diametri esterni oltre mm 400. Diametro interno/esterno del camino mm 750/850 / - CAMINO PREFABBRICATO A DOPPIA PARETE INTERNO IN ACCIAO INOX ED ESTERNO A SUPERFICE VERNICIATA Diametro interno/esterno del camino mm 750/850	m		1356,82	11,60%
22CL.PR.M.0610.50.a	Struttura in acciaio nero verniciato / - STRUTTURA METALLICA IN ACCIAIO PER SOSTEGNO CANNA FUMARIA Struttura in acciaio nero verniciatoFornitura e posa in opera di struttura metallica costituita da palo o traliccio in acciaio per sostegno canna fumaria realizzato utilizzando profili tubolari in acciaio laminato a caldo, di sezione e spessore adeguati alla specifica situazione. L'ancoraggio a terra e' ottenuto con l'applicazione, alla base, di una flangia ed il fissaggio avviene tramite tirafondi inseriti in un plinto di fondazione oppure tramite tasselli ad espansione. Per raggiungere altezze elevate e' possibile, per problematiche di movimento e trasporto, realizzare la struttura in piu' tratte unite tra loro con flange e bulloneria. La struttura deve essere verificata staticamente e devono essere prodotti gli elaborati grafici e di calcolo strutturale firmati da tecnico abilitato. Devono, inoltre, essere espletate le pratiche di deposito degli elaborati di calcolo presso gli uffici competenti per le necessarie autorizzazioni. La struttura puo' avere la finitura esterna con strato di antiruggine protettiva e successiva verniciatura epossidica con colore RAL a scelta del committente, oppure in acciaio zincato, oppure in acciaio zincato con successiva verniciatura epossidica con colore RAL a scelta del committente previo trattamento di lavaggio e primerizzazione. Il costo della struttura e' valutato a peso e comprende tutte le opere di fornitura e posa in opera escluso la realizzazione del plinto di fondazione o della relativa struttura muraria di appoggio. / - STRUTTURA METALLICA IN ACCIAIO PER SOSTEGNO CANNA FUMARIA / - Struttura in acciaio nero verniciato / - STRUTTURA METALLICA IN ACCIAIO PER SOSTEGNO CANNA FUMARIA Struttura in acciaio nero verniciato	kg		6,06	16,83%
22CL.PR.M.0610.50.b	Struttura in acciaio zincato / - STRUTTURA METALLICA IN ACCIAIO PER SOSTEGNO CANNA FUMARIA Struttura in acciaio zincatoFornitura e posa in opera di struttura metallica costituita da palo o traliccio in acciaio per sostegno canna fumaria realizzato utilizzando profili tubolari in acciaio laminato a caldo, di sezione e spessore adeguati alla specifica situazione. L'ancoraggio a terra e' ottenuto con l'applicazione, alla base, di una flangia ed il fissaggio avviene tramite tirafondi inseriti in un plinto di fondazione oppure tramite tasselli ad espansione. Per raggiungere altezze elevate e' possibile, per problematiche di movimento e trasporto, realizzare la struttura in piu' tratte unite tra loro con flange e bulloneria. La struttura deve essere verificata staticamente e devono essere prodotti gli elaborati grafici e di calcolo strutturale firmati da tecnico abilitato. Devono, inoltre, essere espletate le pratiche di deposito degli elaborati di calcolo presso gli uffici competenti per le necessarie autorizzazioni. La struttura puo' avere la finitura esterna con strato di antiruggine protettiva e successiva verniciatura epossidica con colore RAL a scelta del committente, oppure in acciaio zincato, oppure in acciaio zincato con successiva verniciatura epossidica con colore RAL a scelta del committente previo trattamento di lavaggio e primerizzazione. Il costo della struttura e' valutato a peso e comprende tutte le opere di fornitura e posa in opera escluso la realizzazione del plinto di fondazione o della relativa struttura muraria di appoggio. / - STRUTTURA METALLICA IN ACCIAIO PER SOSTEGNO CANNA FUMARIA / - Struttura in acciaio zincato / - STRUTTURA METALLICA IN ACCIAIO PER SOSTEGNO CANNA FUMARIA Struttura in acciaio zincato	kg		6,27	14,51%
22CL.PR.M.0610.50.c	Struttura in acciaio zincato verniciato / - STRUTTURA METALLICA IN ACCIAIO PER SOSTEGNO CANNA FUMARIA Struttura in acciaio zincato verniciatoFornitura e posa in opera di struttura metallica costituita da palo o traliccio in acciaio per sostegno canna fumaria realizzato utilizzando profili tubolari in acciaio laminato a caldo, di sezione e spessore adeguati alla specifica situazione. L'ancoraggio a terra e' ottenuto con l'applicazione, alla base, di una flangia ed il fissaggio avviene tramite tirafondi inseriti in un plinto di fondazione oppure tramite tasselli ad espansione. Per raggiungere altezze elevate e' possibile, per problematiche di movimento e trasporto, realizzare la struttura in piu' tratte unite tra loro con flange e bulloneria. La struttura deve essere verificata staticamente e devono essere prodotti gli elaborati grafici e di calcolo strutturale firmati da tecnico abilitato. Devono, inoltre, essere espletate le pratiche di deposito degli elaborati di calcolo presso gli uffici competenti per le necessarie autorizzazioni. La struttura puo' avere la finitura esterna con strato di antiruggine protettiva e successiva verniciatura epossidica con colore RAL a scelta del committente, oppure in acciaio zincato, oppure in acciaio zincato con successiva verniciatura epossidica con colore RAL a scelta del committente previo trattamento di lavaggio e primerizzazione. Il costo della struttura e' valutato a peso e comprende tutte le opere di fornitura e posa in opera escluso la realizzazione del plinto di fondazione o della relativa struttura muraria di appoggio. / - STRUTTURA METALLICA IN ACCIAIO PER SOSTEGNO CANNA FUMARIA / - Struttura in acciaio zincato verniciato / - STRUTTURA METALLICA IN ACCIAIO PER SOSTEGNO CANNA FUMARIA Struttura in acciaio zincato verniciato	kg		6,73	15,16%
22CL.PR.M.0610.80.a	Piastra a controllo fumi a 2 fori con termometro / - PIASTRA CONTROLLO FUMI A 2 FORI CON TERMOMETRO Piastra a controllo fumi a 2 fori con termometroFornitura e posa in opera di piastra controllo fumi con due fori di prelievo di diametro mm 50 e mm 80, completa di termometro per fumi scala 0¦ - 500°C , a norma di legge 615/69 / - PIASTRA CONTROLLO FUMI A 2 FORI CON TERMOMETRO / - Piastra a controllo fumi a 2 fori con termometro / - PIASTRA CONTROLLO FUMI A 2 FORI CON TERMOMETRO Piastra a controllo fumi a 2 fori con termometro	cad		44,78	6,83%
22CL.PR.M.0610.90.a	Termometro con gambo mm 150 / - TERMOMETRO FUMI PER CAMINO Termometro con gambo mm 150Fornitura e posa in opera di termometro per fumi con quadrante circolare da mm 60, gambo posteriore di lunghezza da mm 150 a mm 300 e scala graduata fino a 500°C / - TERMOMETRO FUMI PER CAMINO / - Termometro con gambo mm 150 / - TERMOMETRO FUMI PER CAMINO Termometro con gambo mm 150	cad		25,82	9,88%
22CL.PR.M.0610.90.b	Termometro con gambo mm 200 / - TERMOMETRO FUMI PER CAMINO Termometro con gambo mm 200Fornitura e posa in opera di termometro per fumi con quadrante circolare da mm 60, gambo posteriore di lunghezza da mm 150 a mm 300 e scala graduata fino a 500°C / - TERMOMETRO FUMI PER CAMINO / - Termometro con gambo mm 200 / - TERMOMETRO FUMI PER CAMINO Termometro con gambo mm 200	cad		25,62	9,95%
22CL.PR.M.0610.90.c	Termometro con gambo mm 300 / - TERMOMETRO FUMI PER CAMINO Termometro con gambo mm 300Fornitura e posa in opera di termometro per fumi con quadrante circolare da mm 60, gambo posteriore di lunghezza da mm 150 a mm 300 e scala graduata fino a 500°C / - TERMOMETRO FUMI PER CAMINO / - Termometro con gambo mm 300 / - TERMOMETRO FUMI PER CAMINO Termometro con gambo mm 300	cad		25,98	9,82%
22CL.PR.M.0710.10.a	Corpi scaldanti. Altezza massima dell'elemento mm 430 / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI A RADIAZIONE IN GHISA A COLONNA Altezza massima dell'elemento mm 430Fornitura e posa in opera di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di ghisa del tipo a colonna, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura, opere murarie per il fissaggio, conteggiati per W di emissione termica determinata a norma UNI 6514 (ISO) / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI A RADIAZIONE IN GHISA A COLONNA / - Corpi scaldanti. Altezza massima dell'elemento mm 430 / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI A RADIAZIONE IN GHISA A COLONNA Altezza massima dell'elemento mm 430	W		0,22
22CL.PR.M.0710.10.b	Corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di ghisa del tipo a colonna, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura, opere murarie per il fissaggio, conteggiati per W di emissione termica determinata a norma UNI 6514 (ISO) Altezza massima dell'elemento mm 600 / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI A RADIAZIONE IN GHISA A COLONNA Altezza massima dell'elemento mm 600Fornitura e posa in opera di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di ghisa del tipo a colonna, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura, opere murarie per il fissaggio, conteggiati per W di emissione termica determinata a norma UNI 6514 (ISO) / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI A RADIAZIONE IN GHISA A COLONNA / - Corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di ghisa del tipo a colonna, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura, opere murarie per il fissaggio, conteggiati per W di emissione termica determinata a norma UNI 6514 (ISO) Altezza massima dell'elemento mm 600 / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI A RADIAZIONE IN GHISA A COLONNA Altezza massima dell'elemento mm 600	W		0,17
22CL.PR.M.0710.10.c	Corpi scaldanti. Altezza massima dell'elemento mm 700 / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI A RADIAZIONE IN GHISA A COLONNA Altezza massima dell'elemento mm 700Fornitura e posa in opera di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di ghisa del tipo a colonna, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura, opere murarie per il fissaggio, conteggiati per W di emissione termica determinata a norma UNI 6514 (ISO) / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI A RADIAZIONE IN GHISA A COLONNA / - Corpi scaldanti. Altezza massima dell'elemento mm 700 / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI A RADIAZIONE IN GHISA A COLONNA Altezza massima dell'elemento mm 700	W		0,18
22CL.PR.M.0710.10.d	Corpi scaldanti Altezza massima dell'elemento mm 900 / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI A RADIAZIONE IN GHISA A COLONNA Altezza massima dell'elemento mm 900Fornitura e posa in opera di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di ghisa del tipo a colonna, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura, opere murarie per il fissaggio, conteggiati per W di emissione termica determinata a norma UNI 6514 (ISO) / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI A RADIAZIONE IN GHISA A COLONNA / - Corpi scaldanti Altezza massima dell'elemento mm 900 / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI A RADIAZIONE IN GHISA A COLONNA Altezza massima dell'elemento mm 900	W		0,15
22CL.PR.M.0710.100.a	Pannello radiante per installazione a soffitto idoneo per acqua calda fino a 100° C. Resa termica con altezza di installazione pari a m 6,0 e con DT = 60° C non inferiore a: R (W/m) Larghezza della piastra mm 300 - Resa termica = W/m 250 / - FORNITURA E POSA DI PANNELLO RADIANTE PER INSTALLAZIONE A SOFFITTO PER ACQUA CALDA Larghezza della piastra mm 300 - Resa termica = W/m 250Fornitura e posa in opera di pannello radiante per installazione a soffitto idoneo per acqua calda fino a 100° C, composto da piastra radiante in acciaio accoppiata a tubi di acciaio di diametro "r" 1/2", bordature laterali per contenimento isolante, materassino di lana di roccia con spessore di mm 50, coprigiunti, verniciatura, accessori per la corretta installazione, compreso i ponteggi e le opere murarie per il fissaggio. / - FORNITURA E POSA DI PANNELLO RADIANTE PER INSTALLAZIONE A SOFFITTO PER ACQUA CALDA / - Pannello radiante per installazione a soffitto idoneo per acqua calda fino a 100° C. Resa termica con altezza di installazione pari a m 6,0 e con DT = 60° C non inferiore a: R (W/m) Larghezza della piastra mm 300 - Resa termica = W/m 250 / - FORNITURA E POSA DI PANNELLO RADIANTE PER INSTALLAZIONE A SOFFITTO PER ACQUA CALDA Larghezza della piastra mm 300 - Resa termica = W/m 250	mq		108,13	10,32%
22CL.PR.M.0710.100.b	Pannello radiante per installazione a soffitto idoneo per acqua calda fino a 100° C. Resa termica con altezza di installazione pari a m 6,0 e con DT = 60° C non inferiore a: R (W/m) Larghezza della piastra mm 450 - Resa termica = W/m 370 / - FORNITURA E POSA DI PANNELLO RADIANTE PER INSTALLAZIONE A SOFFITTO PER ACQUA CALDA Larghezza della piastra mm 450 - Resa termica = W/m 370Fornitura e posa in opera di pannello radiante per installazione a soffitto idoneo per acqua calda fino a 100° C, composto da piastra radiante in acciaio accoppiata a tubi di acciaio di diametro "r" 1/2", bordature laterali per contenimento isolante, materassino di lana di roccia con spessore di mm 50, coprigiunti, verniciatura, accessori per la corretta installazione, compreso i ponteggi e le opere murarie per il fissaggio. / - FORNITURA E POSA DI PANNELLO RADIANTE PER INSTALLAZIONE A SOFFITTO PER ACQUA CALDA / - Pannello radiante per installazione a soffitto idoneo per acqua calda fino a 100° C. Resa termica con altezza di installazione pari a m 6,0 e con DT = 60° C non inferiore a: R (W/m) Larghezza della piastra mm 450 - Resa termica = W/m 370 / - FORNITURA E POSA DI PANNELLO RADIANTE PER INSTALLAZIONE A SOFFITTO PER ACQUA CALDA Larghezza della piastra mm 450 - Resa termica = W/m 370	mq		117,02	10,34%
22CL.PR.M.0710.100.c	Pannello radiante per installazione a soffitto idoneo per acqua calda fino a 100° C. Resa termica con altezza di installazione pari a m 6,0 e con DT = 60° C non inferiore a: R (W/m) Larghezza della piastra mm 600 - Resa termica = W/m 490 / - FORNITURA E POSA DI PANNELLO RADIANTE PER INSTALLAZIONE A SOFFITTO PER ACQUA CALDA Larghezza della piastra mm 600 - Resa termica = W/m 490Fornitura e posa in opera di pannello radiante per installazione a soffitto idoneo per acqua calda fino a 100° C, composto da piastra radiante in acciaio accoppiata a tubi di acciaio di diametro "r" 1/2", bordature laterali per contenimento isolante, materassino di lana di roccia con spessore di mm 50, coprigiunti, verniciatura, accessori per la corretta installazione, compreso i ponteggi e le opere murarie per il fissaggio. / - FORNITURA E POSA DI PANNELLO RADIANTE PER INSTALLAZIONE A SOFFITTO PER ACQUA CALDA / - Pannello radiante per installazione a soffitto idoneo per acqua calda fino a 100° C. Resa termica con altezza di installazione pari a m 6,0 e con DT = 60° C non inferiore a: R (W/m) Larghezza della piastra mm 600 - Resa termica = W/m 490 / - FORNITURA E POSA DI PANNELLO RADIANTE PER INSTALLAZIONE A SOFFITTO PER ACQUA CALDA Larghezza della piastra mm 600 - Resa termica = W/m 490	mq		129,27	10,08%
22CL.PR.M.0710.100.d	Pannello radiante per installazione a soffitto idoneo per acqua calda fino a 100° C. Resa termica con altezza di installazione pari a m 6,0 e con DT = 60° C non inferiore a: R (W/m) Larghezza della piastra mm 750 - Resa termica = W/m 620 / - FORNITURA E POSA DI PANNELLO RADIANTE PER INSTALLAZIONE A SOFFITTO PER ACQUA CALDA Larghezza della piastra mm 750 - Resa termica = W/m 620Fornitura e posa in opera di pannello radiante per installazione a soffitto idoneo per acqua calda fino a 100° C, composto da piastra radiante in acciaio accoppiata a tubi di acciaio di diametro "r" 1/2", bordature laterali per contenimento isolante, materassino di lana di roccia con spessore di mm 50, coprigiunti, verniciatura, accessori per la corretta installazione, compreso i ponteggi e le opere murarie per il fissaggio. / - FORNITURA E POSA DI PANNELLO RADIANTE PER INSTALLAZIONE A SOFFITTO PER ACQUA CALDA / - Pannello radiante per installazione a soffitto idoneo per acqua calda fino a 100° C. Resa termica con altezza di installazione pari a m 6,0 e con DT = 60° C non inferiore a: R (W/m) Larghezza della piastra mm 750 - Resa termica = W/m 620 / - FORNITURA E POSA DI PANNELLO RADIANTE PER INSTALLAZIONE A SOFFITTO PER ACQUA CALDA Larghezza della piastra mm 750 - Resa termica = W/m 620	mq		145,92	10,20%
22CL.PR.M.0710.100.e	Pannello radiante per installazione a soffitto idoneo per acqua calda fino a 100° C. Resa termica con altezza di installazione pari a m 6,0 e con DT = 60° C non inferiore a: R (W/m) Larghezza della piastra mm 900 - Resa termica = W/m 730 / - FORNITURA E POSA DI PANNELLO RADIANTE PER INSTALLAZIONE A SOFFITTO PER ACQUA CALDA Larghezza della piastra mm 900 - Resa termica = W/m 730Fornitura e posa in opera di pannello radiante per installazione a soffitto idoneo per acqua calda fino a 100° C, composto da piastra radiante in acciaio accoppiata a tubi di acciaio di diametro "r" 1/2", bordature laterali per contenimento isolante, materassino di lana di roccia con spessore di mm 50, coprigiunti, verniciatura, accessori per la corretta installazione, compreso i ponteggi e le opere murarie per il fissaggio. / - FORNITURA E POSA DI PANNELLO RADIANTE PER INSTALLAZIONE A SOFFITTO PER ACQUA CALDA / - Pannello radiante per installazione a soffitto idoneo per acqua calda fino a 100° C. Resa termica con altezza di installazione pari a m 6,0 e con DT = 60° C non inferiore a: R (W/m) Larghezza della piastra mm 900 - Resa termica = W/m 730 / - FORNITURA E POSA DI PANNELLO RADIANTE PER INSTALLAZIONE A SOFFITTO PER ACQUA CALDA Larghezza della piastra mm 900 - Resa termica = W/m 730	mq		154,09	10,87%
22CL.PR.M.0710.110.a	Pannello radiante per installazione a soffitto idoneo per acqua calda, acqua surriscaldata, vapore ed olio diatermico. Resa termica con altezza di installazione pari a m 6,0 e con DT = 100° C non inferiore a: R (W/m) Larghezza della piastra mm 300 - Resa termica = W/m 460. / - FORNITURA E POSA DI PANNELLO RADIANTE PER INSTALLAZIONE A SOFFITTO PER ACQUA SURRISCALDATA E VAPORE Larghezza della piastra mm 300 - Resa termica = W/m 460.Fornitura e posa in opera di pannello radiante per installazione a soffitto idoneo per acqua calda, acqua surriscaldata, vapore ed olio diatermico, composto da piastra radiante in acciaio accoppiata a tubi di acciaio di diametro "r" 1/2", bordature laterali per contenimento isolante, materassino di lana di rocciacon spessore di mm 50, coprigiunti, verniciatura, accessori per corretta installazione. / - FORNITURA E POSA DI PANNELLO RADIANTE PER INSTALLAZIONE A SOFFITTO PER ACQUA SURRISCALDATA E VAPORE / - Pannello radiante per installazione a soffitto idoneo per acqua calda, acqua surriscaldata, vapore ed olio diatermico. Resa termica con altezza di installazione pari a m 6,0 e con DT = 100° C non inferiore a: R (W/m) Larghezza della piastra mm 300 - Resa termica = W/m 460. / - FORNITURA E POSA DI PANNELLO RADIANTE PER INSTALLAZIONE A SOFFITTO PER ACQUA SURRISCALDATA E VAPORE Larghezza della piastra mm 300 - Resa termica = W/m 460.	mq		119,17	9,36%
22CL.PR.M.0710.110.b	Pannello radiante per installazione a soffitto idoneo per acqua calda, acqua surriscaldata, vapore ed olio diatermico. Resa termica con altezza di installazione pari a m 6,0 e con DT = 100° C non inferiore a: R (W/m) Larghezza della piastra mm 450 - Resa termica = W/m 670 / - FORNITURA E POSA DI PANNELLO RADIANTE PER INSTALLAZIONE A SOFFITTO PER ACQUA SURRISCALDATA E VAPORE Larghezza della piastra mm 450 - Resa termica = W/m 670Fornitura e posa in opera di pannello radiante per installazione a soffitto idoneo per acqua calda, acqua surriscaldata, vapore ed olio diatermico, composto da piastra radiante in acciaio accoppiata a tubi di acciaio di diametro "r" 1/2", bordature laterali per contenimento isolante, materassino di lana di rocciacon spessore di mm 50, coprigiunti, verniciatura, accessori per corretta installazione. / - FORNITURA E POSA DI PANNELLO RADIANTE PER INSTALLAZIONE A SOFFITTO PER ACQUA SURRISCALDATA E VAPORE / - Pannello radiante per installazione a soffitto idoneo per acqua calda, acqua surriscaldata, vapore ed olio diatermico. Resa termica con altezza di installazione pari a m 6,0 e con DT = 100° C non inferiore a: R (W/m) Larghezza della piastra mm 450 - Resa termica = W/m 670 / - FORNITURA E POSA DI PANNELLO RADIANTE PER INSTALLAZIONE A SOFFITTO PER ACQUA SURRISCALDATA E VAPORE Larghezza della piastra mm 450 - Resa termica = W/m 670	mq		133,61	8,35%
22CL.PR.M.0710.110.c	Pannello radiante per installazione a soffitto idoneo per acqua calda, acqua surriscaldata, vapore ed olio diatermico. Resa termica con altezza di installazione pari a m 6,0 e con DT = 100° C non inferiore a: R (W/m) Larghezza della piastra mm 600 - Resa termica = W/m 880 / - FORNITURA E POSA DI PANNELLO RADIANTE PER INSTALLAZIONE A SOFFITTO PER ACQUA SURRISCALDATA E VAPORE Larghezza della piastra mm 600 - Resa termica = W/m 880Fornitura e posa in opera di pannello radiante per installazione a soffitto idoneo per acqua calda, acqua surriscaldata, vapore ed olio diatermico, composto da piastra radiante in acciaio accoppiata a tubi di acciaio di diametro "r" 1/2", bordature laterali per contenimento isolante, materassino di lana di rocciacon spessore di mm 50, coprigiunti, verniciatura, accessori per corretta installazione. / - FORNITURA E POSA DI PANNELLO RADIANTE PER INSTALLAZIONE A SOFFITTO PER ACQUA SURRISCALDATA E VAPORE / - Pannello radiante per installazione a soffitto idoneo per acqua calda, acqua surriscaldata, vapore ed olio diatermico. Resa termica con altezza di installazione pari a m 6,0 e con DT = 100° C non inferiore a: R (W/m) Larghezza della piastra mm 600 - Resa termica = W/m 880 / - FORNITURA E POSA DI PANNELLO RADIANTE PER INSTALLAZIONE A SOFFITTO PER ACQUA SURRISCALDATA E VAPORE Larghezza della piastra mm 600 - Resa termica = W/m 880	mq		142,08	9,17%
22CL.PR.M.0710.110.d	Pannello radiante per installazione a soffitto idoneo per acqua calda, acqua surriscaldata, vapore ed olio diatermico. Resa termica con altezza di installazione pari a m 6,0 e con DT = 100° C non inferiore a: R (W/m) Larghezza della piastra mm 750 - Resa termica = W/m 1090 / - FORNITURA E POSA DI PANNELLO RADIANTE PER INSTALLAZIONE A SOFFITTO PER ACQUA SURRISCALDATA E VAPORE Larghezza della piastra mm 750 - Resa termica = W/m 1090Fornitura e posa in opera di pannello radiante per installazione a soffitto idoneo per acqua calda, acqua surriscaldata, vapore ed olio diatermico, composto da piastra radiante in acciaio accoppiata a tubi di acciaio di diametro "r" 1/2", bordature laterali per contenimento isolante, materassino di lana di rocciacon spessore di mm 50, coprigiunti, verniciatura, accessori per corretta installazione. / - FORNITURA E POSA DI PANNELLO RADIANTE PER INSTALLAZIONE A SOFFITTO PER ACQUA SURRISCALDATA E VAPORE / - Pannello radiante per installazione a soffitto idoneo per acqua calda, acqua surriscaldata, vapore ed olio diatermico. Resa termica con altezza di installazione pari a m 6,0 e con DT = 100° C non inferiore a: R (W/m) Larghezza della piastra mm 750 - Resa termica = W/m 1090 / - FORNITURA E POSA DI PANNELLO RADIANTE PER INSTALLAZIONE A SOFFITTO PER ACQUA SURRISCALDATA E VAPORE Larghezza della piastra mm 750 - Resa termica = W/m 1090	mq		149,52	9,95%
22CL.PR.M.0710.110.e	Pannello radiante per installazione a soffitto idoneo per acqua calda, acqua surriscaldata, vapore ed olio diatermico. Resa termica con altezza di installazione pari a m 6,0 e con DT = 100° C non inferiore a: R (W/m) Larghezza della piastra mm 900 - Resa termica = W/m 1300 / - FORNITURA E POSA DI PANNELLO RADIANTE PER INSTALLAZIONE A SOFFITTO PER ACQUA SURRISCALDATA E VAPORE Larghezza della piastra mm 900 - Resa termica = W/m 1300Fornitura e posa in opera di pannello radiante per installazione a soffitto idoneo per acqua calda, acqua surriscaldata, vapore ed olio diatermico, composto da piastra radiante in acciaio accoppiata a tubi di acciaio di diametro "r" 1/2", bordature laterali per contenimento isolante, materassino di lana di rocciacon spessore di mm 50, coprigiunti, verniciatura, accessori per corretta installazione. / - FORNITURA E POSA DI PANNELLO RADIANTE PER INSTALLAZIONE A SOFFITTO PER ACQUA SURRISCALDATA E VAPORE / - Pannello radiante per installazione a soffitto idoneo per acqua calda, acqua surriscaldata, vapore ed olio diatermico. Resa termica con altezza di installazione pari a m 6,0 e con DT = 100° C non inferiore a: R (W/m) Larghezza della piastra mm 900 - Resa termica = W/m 1300 / - FORNITURA E POSA DI PANNELLO RADIANTE PER INSTALLAZIONE A SOFFITTO PER ACQUA SURRISCALDATA E VAPORE Larghezza della piastra mm 900 - Resa termica = W/m 1300	mq		168,98	9,91%
22CL.PR.M.0710.120.a	Allaccio di radiatore. Per allaccio da distribuzione / - ALLACCIO DI RADIATORE Per allaccio da distribuzioneFornitura e posa in opera di allaccio di radiatore (in ghisa, alluminio o acciaio) dal collettore di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in ottone cromato (detentore e valvola ad angolo con manopola), valvolina di sfiato aria manuale in ottone cromato, tubazioni di rame o di ferro di diametro adeguato rivestite con guaina isolante di spessore e conducibilita' tali da rispettare le vigenti norme di legge, con riduzione dello spessore al 30% per installazione all'interno di locali riscaldati, comprensivo di raccordi, accessori necessari al montaggio ed opere murarie di apertura e richiusura tracce in laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce in solette e muri in C.A. o muri in pietra, di rifacimento dell'intonaco e del tinteggio. Sono esclusi anche il collettore di distribuzione e la rete principale / - ALLACCIO DI RADIATORE / - Allaccio di radiatore. Per allaccio da distribuzione / - ALLACCIO DI RADIATORE Per allaccio da distribuzione	cad		194,81	17,19%
22CL.PR.M.0710.120.b	Allaccio di radiatore. Per allaccio da collettore. / - ALLACCIO DI RADIATORE Per allaccio da collettore.Fornitura e posa in opera di allaccio di radiatore (in ghisa, alluminio o acciaio) dal collettore di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in ottone cromato (detentore e valvola ad angolo con manopola), valvolina di sfiato aria manuale in ottone cromato, tubazioni di rame o di ferro di diametro adeguato rivestite con guaina isolante di spessore e conducibilita' tali da rispettare le vigenti norme di legge, con riduzione dello spessore al 30% per installazione all'interno di locali riscaldati, comprensivo di raccordi, accessori necessari al montaggio ed opere murarie di apertura e richiusura tracce in laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce in solette e muri in C.A. o muri in pietra, di rifacimento dell'intonaco e del tinteggio. Sono esclusi anche il collettore di distribuzione e la rete principale / - ALLACCIO DI RADIATORE / - Allaccio di radiatore. Per allaccio da collettore. / - ALLACCIO DI RADIATORE Per allaccio da collettore.	cad		230,99	12,68%
22CL.PR.M.0710.20.a	Corpi scaldanti . Altezza massima dell'elemento mm 430 / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI IN GHISA A PIASTRA Altezza massima dell'elemento mm 430Fornitura e posa in opera di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di ghisa del tipo a piastra, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura, opere murarie per il fissaggio, conteggiati per W di emissione termica determinata a norma UNI 6514 (ISO). / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI IN GHISA A PIASTRA / - Corpi scaldanti . Altezza massima dell'elemento mm 430 / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI IN GHISA A PIASTRA Altezza massima dell'elemento mm 430	W		0,26
22CL.PR.M.0710.20.b	Corpi scaldanti. Altezza massima dell'elemento mm 600 / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI IN GHISA A PIASTRA Altezza massima dell'elemento mm 600Fornitura e posa in opera di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di ghisa del tipo a piastra, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura, opere murarie per il fissaggio, conteggiati per W di emissione termica determinata a norma UNI 6514 (ISO). / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI IN GHISA A PIASTRA / - Corpi scaldanti. Altezza massima dell'elemento mm 600 / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI IN GHISA A PIASTRA Altezza massima dell'elemento mm 600	W		0,19
22CL.PR.M.0710.20.c	Corpi scaldanti. Altezza massima dell'elemento mm 700 / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI IN GHISA A PIASTRA Altezza massima dell'elemento mm 700Fornitura e posa in opera di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di ghisa del tipo a piastra, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura, opere murarie per il fissaggio, conteggiati per W di emissione termica determinata a norma UNI 6514 (ISO). / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI IN GHISA A PIASTRA / - Corpi scaldanti. Altezza massima dell'elemento mm 700 / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI IN GHISA A PIASTRA Altezza massima dell'elemento mm 700	W		0,19
22CL.PR.M.0710.20.d	Corpi scaldanti. Altezza massima dell'elemento mm 900 / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI IN GHISA A PIASTRA Altezza massima dell'elemento mm 900Fornitura e posa in opera di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di ghisa del tipo a piastra, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura, opere murarie per il fissaggio, conteggiati per W di emissione termica determinata a norma UNI 6514 (ISO). / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI IN GHISA A PIASTRA / - Corpi scaldanti. Altezza massima dell'elemento mm 900 / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI IN GHISA A PIASTRA Altezza massima dell'elemento mm 900	W		0,18
22CL.PR.M.0710.30.a	Corpi scaldanti. Altezza massima dell'elemento mm 280 / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI IN ALLUMINIO Altezza massima dell'elemento mm 280Fornitura e posa in opera di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, opere murarie per il fissaggio, conteggiati per W di emissione termica determinata a norma UNI 6514 (ISO) / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI IN ALLUMINIO / - Corpi scaldanti. Altezza massima dell'elemento mm 280 / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI IN ALLUMINIO Altezza massima dell'elemento mm 280	W		0,24	20,83%
22CL.PR.M.0710.30.b	Corpi scaldanti. Altezza massima dell'elemento mm 430 / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI IN ALLUMINIO Altezza massima dell'elemento mm 430Fornitura e posa in opera di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, opere murarie per il fissaggio, conteggiati per W di emissione termica determinata a norma UNI 6514 (ISO) / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI IN ALLUMINIO / - Corpi scaldanti. Altezza massima dell'elemento mm 430 / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI IN ALLUMINIO Altezza massima dell'elemento mm 430	W		0,15
22CL.PR.M.0710.30.c	Corpi scaldanti. Altezza massima dell'elemento mm 580 / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI IN ALLUMINIO Altezza massima dell'elemento mm 580Fornitura e posa in opera di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, opere murarie per il fissaggio, conteggiati per W di emissione termica determinata a norma UNI 6514 (ISO) / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI IN ALLUMINIO / - Corpi scaldanti. Altezza massima dell'elemento mm 580 / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI IN ALLUMINIO Altezza massima dell'elemento mm 580	W		0,10
22CL.PR.M.0710.30.d	Corpi scaldanti. Altezza massima dell'elemento mm 680 / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI IN ALLUMINIO Altezza massima dell'elemento mm 680Fornitura e posa in opera di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, opere murarie per il fissaggio, conteggiati per W di emissione termica determinata a norma UNI 6514 (ISO) / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI IN ALLUMINIO / - Corpi scaldanti. Altezza massima dell'elemento mm 680 / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI IN ALLUMINIO Altezza massima dell'elemento mm 680	W		0,08
22CL.PR.M.0710.30.e	Corpi scaldanti. Altezza massima dell'elemento mm 780 / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI IN ALLUMINIO Altezza massima dell'elemento mm 780Fornitura e posa in opera di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, opere murarie per il fissaggio, conteggiati per W di emissione termica determinata a norma UNI 6514 (ISO) / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI IN ALLUMINIO / - Corpi scaldanti. Altezza massima dell'elemento mm 780 / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI IN ALLUMINIO Altezza massima dell'elemento mm 780	W		0,08
22CL.PR.M.0710.40.a	Corpi scaldanti. Altezza massima dell'elemento mm 280 / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI DI ALLUMINIO Altezza massima dell'elemento mm 280Fornitura e posa in opera di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura a scelta, opere murarie per il fissaggio, conteggiati per W di emissione termica determinata a norma UNI 6514 (ISO). / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI DI ALLUMINIO / - Corpi scaldanti. Altezza massima dell'elemento mm 280 / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI DI ALLUMINIO Altezza massima dell'elemento mm 280	W		0,25	20,00%
22CL.PR.M.0710.40.b	Corpi scaldanti. Altezza massima dell'elemento mm 430 / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI DI ALLUMINIO Altezza massima dell'elemento mm 430Fornitura e posa in opera di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura a scelta, opere murarie per il fissaggio, conteggiati per W di emissione termica determinata a norma UNI 6514 (ISO). / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI DI ALLUMINIO / - Corpi scaldanti. Altezza massima dell'elemento mm 430 / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI DI ALLUMINIO Altezza massima dell'elemento mm 430	W		0,18
22CL.PR.M.0710.40.c	Corpi scaldanti. Altezza massima dell'elemento mm 580 / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI DI ALLUMINIO Altezza massima dell'elemento mm 580Fornitura e posa in opera di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura a scelta, opere murarie per il fissaggio, conteggiati per W di emissione termica determinata a norma UNI 6514 (ISO). / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI DI ALLUMINIO / - Corpi scaldanti. Altezza massima dell'elemento mm 580 / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI DI ALLUMINIO Altezza massima dell'elemento mm 580	W		0,10
22CL.PR.M.0710.40.d	Corpi scaldanti. Altezza massima dell'elemento mm 680 / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI DI ALLUMINIO Altezza massima dell'elemento mm 680Fornitura e posa in opera di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura a scelta, opere murarie per il fissaggio, conteggiati per W di emissione termica determinata a norma UNI 6514 (ISO). / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI DI ALLUMINIO / - Corpi scaldanti. Altezza massima dell'elemento mm 680 / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI DI ALLUMINIO Altezza massima dell'elemento mm 680	W		0,10
22CL.PR.M.0710.40.e	Corpi scaldanti. Altezza massima dell'elemento mm 780 / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI DI ALLUMINIO Altezza massima dell'elemento mm 780Fornitura e posa in opera di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura a scelta, opere murarie per il fissaggio, conteggiati per W di emissione termica determinata a norma UNI 6514 (ISO). / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI DI ALLUMINIO / - Corpi scaldanti. Altezza massima dell'elemento mm 780 / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI DI ALLUMINIO Altezza massima dell'elemento mm 780	W		0,10
22CL.PR.M.0710.50.a	Corpi scaldanti costituiti da piastre in acciaio stampato. Altezza massima della piastra/Numero ranghi = mm 400/1 / - FORNITURA E POSA DI COPRI SCALDANTI IN PIASTRE DI ACCIAIO Altezza massima della piastra/Numero ranghi = mm 400/1Fornitori e posa in opera di corpi scaldanti costituiti da piastre in acciaio stampato, spessore minimo mm 12/10, trattamento superficiale con sgrassaggio, fosfatazione, doppia mano di verniciatura e cottura, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati per W di emissione termica determinata a norma UNI 6514 (ISO) / - FORNITURA E POSA DI COPRI SCALDANTI IN PIASTRE DI ACCIAIO / - Corpi scaldanti costituiti da piastre in acciaio stampato. Altezza massima della piastra/Numero ranghi = mm 400/1 / - FORNITURA E POSA DI COPRI SCALDANTI IN PIASTRE DI ACCIAIO Altezza massima della piastra/Numero ranghi = mm 400/1	W		0,14	35,71%
22CL.PR.M.0710.50.b	Corpi scaldanti costituiti da piastre in acciaio stampato. Altezza massima della piastra/Numero ranghi = mm 600/1 / - FORNITURA E POSA DI COPRI SCALDANTI IN PIASTRE DI ACCIAIO Altezza massima della piastra/Numero ranghi = mm 600/1Fornitori e posa in opera di corpi scaldanti costituiti da piastre in acciaio stampato, spessore minimo mm 12/10, trattamento superficiale con sgrassaggio, fosfatazione, doppia mano di verniciatura e cottura, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati per W di emissione termica determinata a norma UNI 6514 (ISO) / - FORNITURA E POSA DI COPRI SCALDANTI IN PIASTRE DI ACCIAIO / - Corpi scaldanti costituiti da piastre in acciaio stampato. Altezza massima della piastra/Numero ranghi = mm 600/1 / - FORNITURA E POSA DI COPRI SCALDANTI IN PIASTRE DI ACCIAIO Altezza massima della piastra/Numero ranghi = mm 600/1	W		0,06
22CL.PR.M.0710.50.c	Corpi scaldanti costituiti da piastre in acciaio stampato. Altezza massima della piastra/Numero ranghi = mm 900/1 / - FORNITURA E POSA DI COPRI SCALDANTI IN PIASTRE DI ACCIAIO Altezza massima della piastra/Numero ranghi = mm 900/1Fornitori e posa in opera di corpi scaldanti costituiti da piastre in acciaio stampato, spessore minimo mm 12/10, trattamento superficiale con sgrassaggio, fosfatazione, doppia mano di verniciatura e cottura, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati per W di emissione termica determinata a norma UNI 6514 (ISO) / - FORNITURA E POSA DI COPRI SCALDANTI IN PIASTRE DI ACCIAIO / - Corpi scaldanti costituiti da piastre in acciaio stampato. Altezza massima della piastra/Numero ranghi = mm 900/1 / - FORNITURA E POSA DI COPRI SCALDANTI IN PIASTRE DI ACCIAIO Altezza massima della piastra/Numero ranghi = mm 900/1	W		0,06
22CL.PR.M.0710.50.d	Corpi scaldanti costituiti da piastre in acciaio stampato. Altezza massima della piastra/Numero ranghi = mm 400/2 / - FORNITURA E POSA DI COPRI SCALDANTI IN PIASTRE DI ACCIAIO Altezza massima della piastra/Numero ranghi = mm 400/2Fornitori e posa in opera di corpi scaldanti costituiti da piastre in acciaio stampato, spessore minimo mm 12/10, trattamento superficiale con sgrassaggio, fosfatazione, doppia mano di verniciatura e cottura, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati per W di emissione termica determinata a norma UNI 6514 (ISO) / - FORNITURA E POSA DI COPRI SCALDANTI IN PIASTRE DI ACCIAIO / - Corpi scaldanti costituiti da piastre in acciaio stampato. Altezza massima della piastra/Numero ranghi = mm 400/2 / - FORNITURA E POSA DI COPRI SCALDANTI IN PIASTRE DI ACCIAIO Altezza massima della piastra/Numero ranghi = mm 400/2	W		0,14	35,71%
22CL.PR.M.0710.50.e	Corpi scaldanti costituiti da piastre in acciaio stampato. Altezza massima della piastra/Numero ranghi = mm 600/2 / - FORNITURA E POSA DI COPRI SCALDANTI IN PIASTRE DI ACCIAIO Altezza massima della piastra/Numero ranghi = mm 600/2Fornitori e posa in opera di corpi scaldanti costituiti da piastre in acciaio stampato, spessore minimo mm 12/10, trattamento superficiale con sgrassaggio, fosfatazione, doppia mano di verniciatura e cottura, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati per W di emissione termica determinata a norma UNI 6514 (ISO) / - FORNITURA E POSA DI COPRI SCALDANTI IN PIASTRE DI ACCIAIO / - Corpi scaldanti costituiti da piastre in acciaio stampato. Altezza massima della piastra/Numero ranghi = mm 600/2 / - FORNITURA E POSA DI COPRI SCALDANTI IN PIASTRE DI ACCIAIO Altezza massima della piastra/Numero ranghi = mm 600/2	W		0,06
22CL.PR.M.0710.50.f	Corpi scaldanti costituiti da piastre in acciaio stampato. Altezza massima della piastra/Numero ranghi = mm 900/2 / - FORNITURA E POSA DI COPRI SCALDANTI IN PIASTRE DI ACCIAIO Altezza massima della piastra/Numero ranghi = mm 900/2Fornitori e posa in opera di corpi scaldanti costituiti da piastre in acciaio stampato, spessore minimo mm 12/10, trattamento superficiale con sgrassaggio, fosfatazione, doppia mano di verniciatura e cottura, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati per W di emissione termica determinata a norma UNI 6514 (ISO) / - FORNITURA E POSA DI COPRI SCALDANTI IN PIASTRE DI ACCIAIO / - Corpi scaldanti costituiti da piastre in acciaio stampato. Altezza massima della piastra/Numero ranghi = mm 900/2 / - FORNITURA E POSA DI COPRI SCALDANTI IN PIASTRE DI ACCIAIO Altezza massima della piastra/Numero ranghi = mm 900/2	W		0,06
22CL.PR.M.0710.50.g	Corpi scaldanti costituiti da piastre in acciaio stampato. Altezza massima della piastra/Numero ranghi = mm 400/3 / - FORNITURA E POSA DI COPRI SCALDANTI IN PIASTRE DI ACCIAIO Altezza massima della piastra/Numero ranghi = mm 400/3Fornitori e posa in opera di corpi scaldanti costituiti da piastre in acciaio stampato, spessore minimo mm 12/10, trattamento superficiale con sgrassaggio, fosfatazione, doppia mano di verniciatura e cottura, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati per W di emissione termica determinata a norma UNI 6514 (ISO) / - FORNITURA E POSA DI COPRI SCALDANTI IN PIASTRE DI ACCIAIO / - Corpi scaldanti costituiti da piastre in acciaio stampato. Altezza massima della piastra/Numero ranghi = mm 400/3 / - FORNITURA E POSA DI COPRI SCALDANTI IN PIASTRE DI ACCIAIO Altezza massima della piastra/Numero ranghi = mm 400/3	W		0,11	45,45%
22CL.PR.M.0710.50.h	Corpi scaldanti costituiti da piastre in acciaio stampato. Altezza massima della piastra/Numero ranghi = mm 600/3 / - FORNITURA E POSA DI COPRI SCALDANTI IN PIASTRE DI ACCIAIO Altezza massima della piastra/Numero ranghi = mm 600/3Fornitori e posa in opera di corpi scaldanti costituiti da piastre in acciaio stampato, spessore minimo mm 12/10, trattamento superficiale con sgrassaggio, fosfatazione, doppia mano di verniciatura e cottura, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati per W di emissione termica determinata a norma UNI 6514 (ISO) / - FORNITURA E POSA DI COPRI SCALDANTI IN PIASTRE DI ACCIAIO / - Corpi scaldanti costituiti da piastre in acciaio stampato. Altezza massima della piastra/Numero ranghi = mm 600/3 / - FORNITURA E POSA DI COPRI SCALDANTI IN PIASTRE DI ACCIAIO Altezza massima della piastra/Numero ranghi = mm 600/3	W		0,06
22CL.PR.M.0710.50.i	Corpi scaldanti costituiti da piastre in acciaio stampato. Altezza massima della piastra/Numero ranghi = mm 900/3 / - FORNITURA E POSA DI COPRI SCALDANTI IN PIASTRE DI ACCIAIO Altezza massima della piastra/Numero ranghi = mm 900/3Fornitori e posa in opera di corpi scaldanti costituiti da piastre in acciaio stampato, spessore minimo mm 12/10, trattamento superficiale con sgrassaggio, fosfatazione, doppia mano di verniciatura e cottura, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati per W di emissione termica determinata a norma UNI 6514 (ISO) / - FORNITURA E POSA DI COPRI SCALDANTI IN PIASTRE DI ACCIAIO / - Corpi scaldanti costituiti da piastre in acciaio stampato. Altezza massima della piastra/Numero ranghi = mm 900/3 / - FORNITURA E POSA DI COPRI SCALDANTI IN PIASTRE DI ACCIAIO Altezza massima della piastra/Numero ranghi = mm 900/3	W		0,06
22CL.PR.M.0710.60.a	Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali di acciaio. Altezza massima del radiatore mm 200 / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDATI CON ELEMENTI A TUBO Altezza massima del radiatore mm 200Fornitura e posa in opera di corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali di acciaio con altezza da mm 200 a mm 2500, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati per W di emissione termica determinata a norma UNI 6514 (ISO). / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDATI CON ELEMENTI A TUBO / - Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali di acciaio. Altezza massima del radiatore mm 200 / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDATI CON ELEMENTI A TUBO Altezza massima del radiatore mm 200	W		0,28	17,86%
22CL.PR.M.0710.60.b	Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali di acciaio. Altezza massima del radiatore mm 300 / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDATI CON ELEMENTI A TUBO Altezza massima del radiatore mm 300Fornitura e posa in opera di corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali di acciaio con altezza da mm 200 a mm 2500, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati per W di emissione termica determinata a norma UNI 6514 (ISO). / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDATI CON ELEMENTI A TUBO / - Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali di acciaio. Altezza massima del radiatore mm 300 / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDATI CON ELEMENTI A TUBO Altezza massima del radiatore mm 300	W		0,33	15,15%
22CL.PR.M.0710.60.c	Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali di acciaio. Altezza massima del radiatore mm 400 / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDATI CON ELEMENTI A TUBO Altezza massima del radiatore mm 400Fornitura e posa in opera di corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali di acciaio con altezza da mm 200 a mm 2500, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati per W di emissione termica determinata a norma UNI 6514 (ISO). / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDATI CON ELEMENTI A TUBO / - Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali di acciaio. Altezza massima del radiatore mm 400 / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDATI CON ELEMENTI A TUBO Altezza massima del radiatore mm 400	W		0,28	17,86%
22CL.PR.M.0710.60.d	Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali di acciaio. Altezza massima del radiatore mm 500 / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDATI CON ELEMENTI A TUBO Altezza massima del radiatore mm 500Fornitura e posa in opera di corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali di acciaio con altezza da mm 200 a mm 2500, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati per W di emissione termica determinata a norma UNI 6514 (ISO). / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDATI CON ELEMENTI A TUBO / - Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali di acciaio. Altezza massima del radiatore mm 500 / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDATI CON ELEMENTI A TUBO Altezza massima del radiatore mm 500	W		0,17
22CL.PR.M.0710.60.e	Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali di acciaio. Altezza massima del radiatore mm 600 / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDATI CON ELEMENTI A TUBO Altezza massima del radiatore mm 600Fornitura e posa in opera di corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali di acciaio con altezza da mm 200 a mm 2500, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati per W di emissione termica determinata a norma UNI 6514 (ISO). / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDATI CON ELEMENTI A TUBO / - Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali di acciaio. Altezza massima del radiatore mm 600 / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDATI CON ELEMENTI A TUBO Altezza massima del radiatore mm 600	W		0,10
22CL.PR.M.0710.60.f	Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali di acciaio. Altezza massima del radiatore mm 750 / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDATI CON ELEMENTI A TUBO Altezza massima del radiatore mm 750Fornitura e posa in opera di corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali di acciaio con altezza da mm 200 a mm 2500, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati per W di emissione termica determinata a norma UNI 6514 (ISO). / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDATI CON ELEMENTI A TUBO / - Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali di acciaio. Altezza massima del radiatore mm 750 / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDATI CON ELEMENTI A TUBO Altezza massima del radiatore mm 750	W		0,10
22CL.PR.M.0710.60.g	Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali di acciaio. Altezza massima del radiatore mm 900 / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDATI CON ELEMENTI A TUBO Altezza massima del radiatore mm 900Fornitura e posa in opera di corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali di acciaio con altezza da mm 200 a mm 2500, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati per W di emissione termica determinata a norma UNI 6514 (ISO). / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDATI CON ELEMENTI A TUBO / - Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali di acciaio. Altezza massima del radiatore mm 900 / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDATI CON ELEMENTI A TUBO Altezza massima del radiatore mm 900	W		0,10
22CL.PR.M.0710.60.h	Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali di acciaio. Altezza massima del radiatore mm 1000 / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDATI CON ELEMENTI A TUBO Altezza massima del radiatore mm 1000Fornitura e posa in opera di corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali di acciaio con altezza da mm 200 a mm 2500, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati per W di emissione termica determinata a norma UNI 6514 (ISO). / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDATI CON ELEMENTI A TUBO / - Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali di acciaio. Altezza massima del radiatore mm 1000 / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDATI CON ELEMENTI A TUBO Altezza massima del radiatore mm 1000	W		0,10
22CL.PR.M.0710.60.i	Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali di acciaio. Altezza massima del radiatore mm 1500 / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDATI CON ELEMENTI A TUBO Altezza massima del radiatore mm 1500Fornitura e posa in opera di corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali di acciaio con altezza da mm 200 a mm 2500, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati per W di emissione termica determinata a norma UNI 6514 (ISO). / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDATI CON ELEMENTI A TUBO / - Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali di acciaio. Altezza massima del radiatore mm 1500 / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDATI CON ELEMENTI A TUBO Altezza massima del radiatore mm 1500	W		0,17
22CL.PR.M.0710.60.j	Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali di acciaio. Altezza massima del radiatore mm 1800 / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDATI CON ELEMENTI A TUBO Altezza massima del radiatore mm 1800Fornitura e posa in opera di corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali di acciaio con altezza da mm 200 a mm 2500, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati per W di emissione termica determinata a norma UNI 6514 (ISO). / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDATI CON ELEMENTI A TUBO / - Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali di acciaio. Altezza massima del radiatore mm 1800 / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDATI CON ELEMENTI A TUBO Altezza massima del radiatore mm 1800	W		0,17
22CL.PR.M.0710.60.k	Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali di acciaio. Altezza massima del radiatore mm 2000 / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDATI CON ELEMENTI A TUBO Altezza massima del radiatore mm 2000Fornitura e posa in opera di corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali di acciaio con altezza da mm 200 a mm 2500, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati per W di emissione termica determinata a norma UNI 6514 (ISO). / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDATI CON ELEMENTI A TUBO / - Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali di acciaio. Altezza massima del radiatore mm 2000 / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDATI CON ELEMENTI A TUBO Altezza massima del radiatore mm 2000	W		0,17
22CL.PR.M.0710.60.l	Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali di acciaio. Altezza massima del radiatore mm 2500 / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDATI CON ELEMENTI A TUBO Altezza massima del radiatore mm 2500Fornitura e posa in opera di corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali di acciaio con altezza da mm 200 a mm 2500, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati per W di emissione termica determinata a norma UNI 6514 (ISO). / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDATI CON ELEMENTI A TUBO / - Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali di acciaio. Altezza massima del radiatore mm 2500 / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDATI CON ELEMENTI A TUBO Altezza massima del radiatore mm 2500	W		0,17
22CL.PR.M.0710.70.a	Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali di acciaio. Altezza massima del radiatore mm 200 / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI CON TUBI VERTICALI CON ALTEZZA DA mm 200 A 2500 Altezza massima del radiatore mm 200Fornitura e posa in opera di corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali di acciaio con altezza da mm 200 a mm 2500, verniciati a polveri epossidiche con colore brillante a scelta, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati per W di emissione termica determinata a norma UNI 6514 (ISO).Altezza massima del radiatore: H (mm) / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI CON TUBI VERTICALI CON ALTEZZA DA mm 200 A 2500 / - Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali di acciaio. Altezza massima del radiatore mm 200 / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI CON TUBI VERTICALI CON ALTEZZA DA mm 200 A 2500 Altezza massima del radiatore mm 200	W		0,32	15,63%
22CL.PR.M.0710.70.b	Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali di acciaio. Altezza massima del radiatore mm 300 / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI CON TUBI VERTICALI CON ALTEZZA DA mm 200 A 2500 Altezza massima del radiatore mm 300Fornitura e posa in opera di corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali di acciaio con altezza da mm 200 a mm 2500, verniciati a polveri epossidiche con colore brillante a scelta, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati per W di emissione termica determinata a norma UNI 6514 (ISO).Altezza massima del radiatore: H (mm) / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI CON TUBI VERTICALI CON ALTEZZA DA mm 200 A 2500 / - Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali di acciaio. Altezza massima del radiatore mm 300 / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI CON TUBI VERTICALI CON ALTEZZA DA mm 200 A 2500 Altezza massima del radiatore mm 300	W		0,35	14,29%
22CL.PR.M.0710.70.c	Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali di acciaio. Altezza massima del radiatore mm 400 / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI CON TUBI VERTICALI CON ALTEZZA DA mm 200 A 2500 Altezza massima del radiatore mm 400Fornitura e posa in opera di corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali di acciaio con altezza da mm 200 a mm 2500, verniciati a polveri epossidiche con colore brillante a scelta, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati per W di emissione termica determinata a norma UNI 6514 (ISO).Altezza massima del radiatore: H (mm) / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI CON TUBI VERTICALI CON ALTEZZA DA mm 200 A 2500 / - Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali di acciaio. Altezza massima del radiatore mm 400 / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI CON TUBI VERTICALI CON ALTEZZA DA mm 200 A 2500 Altezza massima del radiatore mm 400	W		0,28	17,86%
22CL.PR.M.0710.70.d	Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali di acciaio. Altezza massima del radiatore mm 500 / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI CON TUBI VERTICALI CON ALTEZZA DA mm 200 A 2500 Altezza massima del radiatore mm 500Fornitura e posa in opera di corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali di acciaio con altezza da mm 200 a mm 2500, verniciati a polveri epossidiche con colore brillante a scelta, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati per W di emissione termica determinata a norma UNI 6514 (ISO).Altezza massima del radiatore: H (mm) / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI CON TUBI VERTICALI CON ALTEZZA DA mm 200 A 2500 / - Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali di acciaio. Altezza massima del radiatore mm 500 / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI CON TUBI VERTICALI CON ALTEZZA DA mm 200 A 2500 Altezza massima del radiatore mm 500	W		0,18
22CL.PR.M.0710.70.e	Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali di acciaio. Altezza massima del radiatore mm 600 / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI CON TUBI VERTICALI CON ALTEZZA DA mm 200 A 2500 Altezza massima del radiatore mm 600Fornitura e posa in opera di corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali di acciaio con altezza da mm 200 a mm 2500, verniciati a polveri epossidiche con colore brillante a scelta, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati per W di emissione termica determinata a norma UNI 6514 (ISO).Altezza massima del radiatore: H (mm) / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI CON TUBI VERTICALI CON ALTEZZA DA mm 200 A 2500 / - Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali di acciaio. Altezza massima del radiatore mm 600 / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI CON TUBI VERTICALI CON ALTEZZA DA mm 200 A 2500 Altezza massima del radiatore mm 600	W		0,15
22CL.PR.M.0710.70.f	Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali di acciaio. Altezza massima del radiatore mm 750 / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI CON TUBI VERTICALI CON ALTEZZA DA mm 200 A 2500 Altezza massima del radiatore mm 750Fornitura e posa in opera di corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali di acciaio con altezza da mm 200 a mm 2500, verniciati a polveri epossidiche con colore brillante a scelta, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati per W di emissione termica determinata a norma UNI 6514 (ISO).Altezza massima del radiatore: H (mm) / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI CON TUBI VERTICALI CON ALTEZZA DA mm 200 A 2500 / - Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali di acciaio. Altezza massima del radiatore mm 750 / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI CON TUBI VERTICALI CON ALTEZZA DA mm 200 A 2500 Altezza massima del radiatore mm 750	W		0,14
22CL.PR.M.0710.70.g	Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali di acciaio. Altezza massima del radiatore mm 900 / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI CON TUBI VERTICALI CON ALTEZZA DA mm 200 A 2500 Altezza massima del radiatore mm 900Fornitura e posa in opera di corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali di acciaio con altezza da mm 200 a mm 2500, verniciati a polveri epossidiche con colore brillante a scelta, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati per W di emissione termica determinata a norma UNI 6514 (ISO).Altezza massima del radiatore: H (mm) / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI CON TUBI VERTICALI CON ALTEZZA DA mm 200 A 2500 / - Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali di acciaio. Altezza massima del radiatore mm 900 / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI CON TUBI VERTICALI CON ALTEZZA DA mm 200 A 2500 Altezza massima del radiatore mm 900	W		0,15
22CL.PR.M.0710.70.h	Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali di acciaio. Altezza massima del radiatore mm 1000 / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI CON TUBI VERTICALI CON ALTEZZA DA mm 200 A 2500 Altezza massima del radiatore mm 1000Fornitura e posa in opera di corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali di acciaio con altezza da mm 200 a mm 2500, verniciati a polveri epossidiche con colore brillante a scelta, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati per W di emissione termica determinata a norma UNI 6514 (ISO).Altezza massima del radiatore: H (mm) / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI CON TUBI VERTICALI CON ALTEZZA DA mm 200 A 2500 / - Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali di acciaio. Altezza massima del radiatore mm 1000 / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI CON TUBI VERTICALI CON ALTEZZA DA mm 200 A 2500 Altezza massima del radiatore mm 1000	W		0,15
22CL.PR.M.0710.70.i	Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali di acciaio. Altezza massima del radiatore mm 1500 / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI CON TUBI VERTICALI CON ALTEZZA DA mm 200 A 2500 Altezza massima del radiatore mm 1500Fornitura e posa in opera di corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali di acciaio con altezza da mm 200 a mm 2500, verniciati a polveri epossidiche con colore brillante a scelta, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati per W di emissione termica determinata a norma UNI 6514 (ISO).Altezza massima del radiatore: H (mm) / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI CON TUBI VERTICALI CON ALTEZZA DA mm 200 A 2500 / - Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali di acciaio. Altezza massima del radiatore mm 1500 / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI CON TUBI VERTICALI CON ALTEZZA DA mm 200 A 2500 Altezza massima del radiatore mm 1500	W		0,19
22CL.PR.M.0710.70.j	Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali di acciaio. Altezza massima del radiatore mm 1800 / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI CON TUBI VERTICALI CON ALTEZZA DA mm 200 A 2500 Altezza massima del radiatore mm 1800Fornitura e posa in opera di corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali di acciaio con altezza da mm 200 a mm 2500, verniciati a polveri epossidiche con colore brillante a scelta, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati per W di emissione termica determinata a norma UNI 6514 (ISO).Altezza massima del radiatore: H (mm) / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI CON TUBI VERTICALI CON ALTEZZA DA mm 200 A 2500 / - Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali di acciaio. Altezza massima del radiatore mm 1800 / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI CON TUBI VERTICALI CON ALTEZZA DA mm 200 A 2500 Altezza massima del radiatore mm 1800	W		0,18
22CL.PR.M.0710.70.k	Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali di acciaio. Altezza massima del radiatore mm 2000 / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI CON TUBI VERTICALI CON ALTEZZA DA mm 200 A 2500 Altezza massima del radiatore mm 2000Fornitura e posa in opera di corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali di acciaio con altezza da mm 200 a mm 2500, verniciati a polveri epossidiche con colore brillante a scelta, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati per W di emissione termica determinata a norma UNI 6514 (ISO).Altezza massima del radiatore: H (mm) / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI CON TUBI VERTICALI CON ALTEZZA DA mm 200 A 2500 / - Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali di acciaio. Altezza massima del radiatore mm 2000 / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI CON TUBI VERTICALI CON ALTEZZA DA mm 200 A 2500 Altezza massima del radiatore mm 2000	W		0,18
22CL.PR.M.0710.70.l	Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali di acciaio. Altezza massima del radiatore mm 2500 / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI CON TUBI VERTICALI CON ALTEZZA DA mm 200 A 2500 Altezza massima del radiatore mm 2500Fornitura e posa in opera di corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali di acciaio con altezza da mm 200 a mm 2500, verniciati a polveri epossidiche con colore brillante a scelta, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati per W di emissione termica determinata a norma UNI 6514 (ISO).Altezza massima del radiatore: H (mm) / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI CON TUBI VERTICALI CON ALTEZZA DA mm 200 A 2500 / - Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali di acciaio. Altezza massima del radiatore mm 2500 / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI CON TUBI VERTICALI CON ALTEZZA DA mm 200 A 2500 Altezza massima del radiatore mm 2500	W		0,18
22CL.PR.M.0710.80.a	Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio. Altezza x larghezza = cm 76 x cm 45 - Potenza = W 512 / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI CON TUBI ORIZZONTALI Altezza x larghezza = cm 76 x cm 45 - Potenza = W 512Fornitura e posa in opera di corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W) / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI CON TUBI ORIZZONTALI / - Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio. Altezza x larghezza = cm 76 x cm 45 - Potenza = W 512 / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI CON TUBI ORIZZONTALI Altezza x larghezza = cm 76 x cm 45 - Potenza = W 512	cad		224,52	5,18%
22CL.PR.M.0710.80.b	Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio. Altezza x larghezza = cm 76 x cm 60 - Potenza = W 645 / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI CON TUBI ORIZZONTALI Altezza x larghezza = cm 76 x cm 60 - Potenza = W 645Fornitura e posa in opera di corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W) / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI CON TUBI ORIZZONTALI / - Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio. Altezza x larghezza = cm 76 x cm 60 - Potenza = W 645 / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI CON TUBI ORIZZONTALI Altezza x larghezza = cm 76 x cm 60 - Potenza = W 645	cad		249,34	5,23%
22CL.PR.M.0710.80.c	Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio. Altezza x larghezza = cm 76 x cm 100 - Potenza = W 998 / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI CON TUBI ORIZZONTALI Altezza x larghezza = cm 76 x cm 100 - Potenza = W 998Fornitura e posa in opera di corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W) / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI CON TUBI ORIZZONTALI / - Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio. Altezza x larghezza = cm 76 x cm 100 - Potenza = W 998 / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI CON TUBI ORIZZONTALI Altezza x larghezza = cm 76 x cm 100 - Potenza = W 998	cad		270,06	5,17%
22CL.PR.M.0710.80.d	Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio. Altezza x larghezza = cm 120 x cm 45 - Potenza = W 769 / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI CON TUBI ORIZZONTALI Altezza x larghezza = cm 120 x cm 45 - Potenza = W 769Fornitura e posa in opera di corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W) / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI CON TUBI ORIZZONTALI / - Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio. Altezza x larghezza = cm 120 x cm 45 - Potenza = W 769 / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI CON TUBI ORIZZONTALI Altezza x larghezza = cm 120 x cm 45 - Potenza = W 769	cad		323,66	4,31%
22CL.PR.M.0710.80.e	Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio. Altezza x larghezza = cm 120 x cm 60 - Potenza = W 991 / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI CON TUBI ORIZZONTALI Altezza x larghezza = cm 120 x cm 60 - Potenza = W 991Fornitura e posa in opera di corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W) / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI CON TUBI ORIZZONTALI / - Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio. Altezza x larghezza = cm 120 x cm 60 - Potenza = W 991 / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI CON TUBI ORIZZONTALI Altezza x larghezza = cm 120 x cm 60 - Potenza = W 991	cad		337,99	4,68%
22CL.PR.M.0710.80.f	Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio. Altezza x larghezza = cm 120 x cm 100 - Potenza = W 1583 / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI CON TUBI ORIZZONTALI Altezza x larghezza = cm 120 x cm 100 - Potenza = W 1583Fornitura e posa in opera di corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W) / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI CON TUBI ORIZZONTALI / - Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio. Altezza x larghezza = cm 120 x cm 100 - Potenza = W 1583 / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI CON TUBI ORIZZONTALI Altezza x larghezza = cm 120 x cm 100 - Potenza = W 1583	cad		363,48	4,86%
22CL.PR.M.0710.80.g	Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio. Altezza x larghezza = cm 180 x cm 45 - Potenza = W 1133 / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI CON TUBI ORIZZONTALI Altezza x larghezza = cm 180 x cm 45 - Potenza = W 1133Fornitura e posa in opera di corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W) / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI CON TUBI ORIZZONTALI / - Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio. Altezza x larghezza = cm 180 x cm 45 - Potenza = W 1133 / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI CON TUBI ORIZZONTALI Altezza x larghezza = cm 180 x cm 45 - Potenza = W 1133	cad		458,21	3,66%
22CL.PR.M.0710.80.h	Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio. Altezza x larghezza = cm 180 x cm 60 - Potenza = W 1483 / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI CON TUBI ORIZZONTALI Altezza x larghezza = cm 180 x cm 60 - Potenza = W 1483Fornitura e posa in opera di corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W) / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI CON TUBI ORIZZONTALI / - Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio. Altezza x larghezza = cm 180 x cm 60 - Potenza = W 1483 / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI CON TUBI ORIZZONTALI Altezza x larghezza = cm 180 x cm 60 - Potenza = W 1483	cad		459,33	3,85%
22CL.PR.M.0710.80.i	Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio. Altezza x larghezza = cm 180 x cm 100 - Potenza = W 2412 / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI CON TUBI ORIZZONTALI Altezza x larghezza = cm 180 x cm 100 - Potenza = W 2412Fornitura e posa in opera di corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W) / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI CON TUBI ORIZZONTALI / - Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio. Altezza x larghezza = cm 180 x cm 100 - Potenza = W 2412 / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI CON TUBI ORIZZONTALI Altezza x larghezza = cm 180 x cm 100 - Potenza = W 2412	cad		517,90	3,77%
22CL.PR.M.0710.90.a	Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio. Altezza x larghezza = cm 76 x cm 45 - Potenza = W 512 / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI IN TUBI DI ACCIAIO Altezza x larghezza = cm 76 x cm 45 - Potenza = W 512Fornitura e posa in opera di corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore brillante a scelta, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W) / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI IN TUBI DI ACCIAIO / - Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio. Altezza x larghezza = cm 76 x cm 45 - Potenza = W 512 / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI IN TUBI DI ACCIAIO Altezza x larghezza = cm 76 x cm 45 - Potenza = W 512	cad		296,02	3,93%
22CL.PR.M.0710.90.b	Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio. Altezza x larghezza = cm 76 x cm 60 - Potenza = W 645 / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI IN TUBI DI ACCIAIO Altezza x larghezza = cm 76 x cm 60 - Potenza = W 645Fornitura e posa in opera di corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore brillante a scelta, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W) / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI IN TUBI DI ACCIAIO / - Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio. Altezza x larghezza = cm 76 x cm 60 - Potenza = W 645 / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI IN TUBI DI ACCIAIO Altezza x larghezza = cm 76 x cm 60 - Potenza = W 645	cad		312,98	4,16%
22CL.PR.M.0710.90.c	Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio. Altezza x larghezza = cm 76 x cm 100 - Potenza = W 998 / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI IN TUBI DI ACCIAIO Altezza x larghezza = cm 76 x cm 100 - Potenza = W 998Fornitura e posa in opera di corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore brillante a scelta, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W) / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI IN TUBI DI ACCIAIO / - Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio. Altezza x larghezza = cm 76 x cm 100 - Potenza = W 998 / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI IN TUBI DI ACCIAIO Altezza x larghezza = cm 76 x cm 100 - Potenza = W 998	cad		339,67	4,11%
22CL.PR.M.0710.90.d	Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio. Altezza x larghezza = cm 120 x cm 45 - Potenza = W 769 / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI IN TUBI DI ACCIAIO Altezza x larghezza = cm 120 x cm 45 - Potenza = W 769Fornitura e posa in opera di corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore brillante a scelta, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W) / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI IN TUBI DI ACCIAIO / - Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio. Altezza x larghezza = cm 120 x cm 45 - Potenza = W 769 / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI IN TUBI DI ACCIAIO Altezza x larghezza = cm 120 x cm 45 - Potenza = W 769	cad		406,45	3,43%
22CL.PR.M.0710.90.e	Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio. Altezza x larghezza = cm 120 x cm 60 - Potenza = W 991 / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI IN TUBI DI ACCIAIO Altezza x larghezza = cm 120 x cm 60 - Potenza = W 991Fornitura e posa in opera di corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore brillante a scelta, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W) / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI IN TUBI DI ACCIAIO / - Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio. Altezza x larghezza = cm 120 x cm 60 - Potenza = W 991 / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI IN TUBI DI ACCIAIO Altezza x larghezza = cm 120 x cm 60 - Potenza = W 991	cad		424,34	3,73%
22CL.PR.M.0710.90.f	Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio. Altezza x larghezza = cm 120 x cm 100 - Potenza = W 1583 / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI IN TUBI DI ACCIAIO Altezza x larghezza = cm 120 x cm 100 - Potenza = W 1583Fornitura e posa in opera di corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore brillante a scelta, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W) / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI IN TUBI DI ACCIAIO / - Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio. Altezza x larghezza = cm 120 x cm 100 - Potenza = W 1583 / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI IN TUBI DI ACCIAIO Altezza x larghezza = cm 120 x cm 100 - Potenza = W 1583	cad		446,23	3,96%
22CL.PR.M.0710.90.g	Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio. Altezza x larghezza = cm 180 x cm 45 - Potenza = W 1133 / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI IN TUBI DI ACCIAIO Altezza x larghezza = cm 180 x cm 45 - Potenza = W 1133Fornitura e posa in opera di corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore brillante a scelta, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W) / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI IN TUBI DI ACCIAIO / - Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio. Altezza x larghezza = cm 180 x cm 45 - Potenza = W 1133 / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI IN TUBI DI ACCIAIO Altezza x larghezza = cm 180 x cm 45 - Potenza = W 1133	cad		639,34	2,62%
22CL.PR.M.0710.90.h	Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio. Altezza x larghezza = cm 180 x cm 60 - Potenza = W 1483 / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI IN TUBI DI ACCIAIO Altezza x larghezza = cm 180 x cm 60 - Potenza = W 1483Fornitura e posa in opera di corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore brillante a scelta, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W) / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI IN TUBI DI ACCIAIO / - Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio. Altezza x larghezza = cm 180 x cm 60 - Potenza = W 1483 / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI IN TUBI DI ACCIAIO Altezza x larghezza = cm 180 x cm 60 - Potenza = W 1483	cad		651,48	2,71%
22CL.PR.M.0710.90.i	Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio. Altezza x larghezza = cm 180 x cm 100 - Potenza = W 2412 / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI IN TUBI DI ACCIAIO Altezza x larghezza = cm 180 x cm 100 - Potenza = W 2412Fornitura e posa in opera di corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore brillante a scelta, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W) / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI IN TUBI DI ACCIAIO / - Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio. Altezza x larghezza = cm 180 x cm 100 - Potenza = W 2412 / - FORNITURA E POSA DI CORPI SCALDANTI IN TUBI DI ACCIAIO Altezza x larghezza = cm 180 x cm 100 - Potenza = W 2412	cad		713,98	2,74%
22CL.PR.M.0720.10.a	Dispositivo di ribaltamento. Per nuovi radiatori con mandata e ritorno in basso / - Fornitura e posa in opera di dispositivo di ribaltamento per qualsiasi tipo di radiatore per consentire il distanziamento dello stesso dalla parete senza richiederne lo scollegamento dal circuito idraulico. Per nuovi radiatori con mandata e ritorno iFornitura e posa in opera di dispositivo di ribaltamento per qualsiasi tipo di radiatore per consentire il distanziamento dello stesso dalla parete senza richiederne lo scollegamento dal circuito idraulico. Il sistema a ribalta dovrà consentire l'accesso al retro del radiatore per la pulizia e per le eventuali manutenzioni necessarie, oltre al miglioramento dello scambio termico con l'ambiente. Il Dispositivo dovrà essere dotato di idoneo sistema di sostegno nonchè di collegamento a parete, sia inferiore che superiore, al fine di garantire la stabilità ed il fissaggio dello stesso in condizioni ordinarie. / -	cad		125,69	9,75%
22CL.PR.M.0720.10.b	Dispositivo di ribaltamento. Per radiatori esistenti con mandata e ritorno in basso, compreso lo svuotamento, lo scollegamento e il montaggio di nuovi tappi. / - Fornitura e posa in opera di dispositivo di ribaltamento per qualsiasi tipo di radiatore per consentire il distanziamento dello stesso dalla parete senza richiederne lo scollegamento dal circuito idraulico. Per radiatori esistenti con mandata eFornitura e posa in opera di dispositivo di ribaltamento per qualsiasi tipo di radiatore per consentire il distanziamento dello stesso dalla parete senza richiederne lo scollegamento dal circuito idraulico. Il sistema a ribalta dovrà consentire l'accesso al retro del radiatore per la pulizia e per le eventuali manutenzioni necessarie, oltre al miglioramento dello scambio termico con l'ambiente. Il Dispositivo dovrà essere dotato di idoneo sistema di sostegno nonchè di collegamento a parete, sia inferiore che superiore, al fine di garantire la stabilità ed il fissaggio dello stesso in condizioni ordinarie. / -	cad		148,96	20,58%
22CL.PR.M.0720.10.c	Dispositivo di ribaltamento. Per nuovi radiatori con mandata in alto e ritorno in basso / - Fornitura e posa in opera di dispositivo di ribaltamento per qualsiasi tipo di radiatore per consentire il distanziamento dello stesso dalla parete senza richiederne lo scollegamento dal circuito idraulico. Per nuovi radiatori con mandata in alto e rFornitura e posa in opera di dispositivo di ribaltamento per qualsiasi tipo di radiatore per consentire il distanziamento dello stesso dalla parete senza richiederne lo scollegamento dal circuito idraulico. Il sistema a ribalta dovrà consentire l'accesso al retro del radiatore per la pulizia e per le eventuali manutenzioni necessarie, oltre al miglioramento dello scambio termico con l'ambiente. Il Dispositivo dovrà essere dotato di idoneo sistema di sostegno nonchè di collegamento a parete, sia inferiore che superiore, al fine di garantire la stabilità ed il fissaggio dello stesso in condizioni ordinarie. / -	cad		139,63	8,78%
22CL.PR.M.0720.10.d	Dispositivo di ribaltamento. Per radiatori esistenti con mandata in alto e ritorno in basso, compreso lo svuotamento, lo scollegamento e il montaggio di nuovi tappi. / - Fornitura e posa in opera di dispositivo di ribaltamento per qualsiasi tipo di radiatore per consentire il distanziamento dello stesso dalla parete senza richiederne lo scollegamento dal circuito idraulico. Per radiatori esistenti con mandata in altoFornitura e posa in opera di dispositivo di ribaltamento per qualsiasi tipo di radiatore per consentire il distanziamento dello stesso dalla parete senza richiederne lo scollegamento dal circuito idraulico. Il sistema a ribalta dovrà consentire l'accesso al retro del radiatore per la pulizia e per le eventuali manutenzioni necessarie, oltre al miglioramento dello scambio termico con l'ambiente. Il Dispositivo dovrà essere dotato di idoneo sistema di sostegno nonchè di collegamento a parete, sia inferiore che superiore, al fine di garantire la stabilità ed il fissaggio dello stesso in condizioni ordinarie. / -	cad		162,91	18,82%
22CL.PR.M.0810.10.a	Ventilconvettore per installazione a vista in posizione verticale. Portata aria max PA (m¦/h) PT = 2,560 PF = 1,075 PA=300. / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE A VISTA PT = 2,560 PF = 1,075 PA=300.Fornitura in opera di ventilconvettore per installazione a vista in posizione verticale, completo di mobile di copertura, pannello di comando velocita' incorporato, bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, comprese le opere murarie per il fissaggio ed il collegamentoelettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u.. Potenzialita' termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE A VISTA / - Ventilconvettore per installazione a vista in posizione verticale. Portata aria max PA (m¦/h) PT = 2,560 PF = 1,075 PA=300. / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE A VISTA PT = 2,560 PF = 1,075 PA=300.	cad		758,43	8,59%
22CL.PR.M.0810.10.b	Ventilconvettore per installazione a vista in posizione verticale. Portata aria max PA (m¦/h) PT = 4,395 PF = 2,125 PA=450 / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE A VISTA PT = 4,395 PF = 2,125 PA=450Fornitura in opera di ventilconvettore per installazione a vista in posizione verticale, completo di mobile di copertura, pannello di comando velocita' incorporato, bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, comprese le opere murarie per il fissaggio ed il collegamentoelettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u.. Potenzialita' termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE A VISTA / - Ventilconvettore per installazione a vista in posizione verticale. Portata aria max PA (m¦/h) PT = 4,395 PF = 2,125 PA=450 / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE A VISTA PT = 4,395 PF = 2,125 PA=450	cad		877,23	8,48%
22CL.PR.M.0810.10.c	Ventilconvettore per installazione a vista in posizione verticale. Portata aria max PA (m¦/h) PT = 6,640 PF = 3,255 PA=650 / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE A VISTA PT = 6,640 PF = 3,255 PA=650Fornitura in opera di ventilconvettore per installazione a vista in posizione verticale, completo di mobile di copertura, pannello di comando velocita' incorporato, bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, comprese le opere murarie per il fissaggio ed il collegamentoelettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u.. Potenzialita' termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE A VISTA / - Ventilconvettore per installazione a vista in posizione verticale. Portata aria max PA (m¦/h) PT = 6,640 PF = 3,255 PA=650 / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE A VISTA PT = 6,640 PF = 3,255 PA=650	cad		944,31	8,47%
22CL.PR.M.0810.10.d	Ventilconvettore per installazione a vista in posizione verticale. Portata aria max PA (m¦/h) PT = 9,130 PF = 4,540 PA=800 / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE A VISTA PT = 9,130 PF = 4,540 PA=800Fornitura in opera di ventilconvettore per installazione a vista in posizione verticale, completo di mobile di copertura, pannello di comando velocita' incorporato, bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, comprese le opere murarie per il fissaggio ed il collegamentoelettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u.. Potenzialita' termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE A VISTA / - Ventilconvettore per installazione a vista in posizione verticale. Portata aria max PA (m¦/h) PT = 9,130 PF = 4,540 PA=800 / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE A VISTA PT = 9,130 PF = 4,540 PA=800	cad		1040,36	8,32%
22CL.PR.M.0810.10.e	Ventilconvettore per installazione a vista in posizione verticale. Portata aria max PA (m¦/h) PT = 11,460 PF = 5,290 PA=1000 / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE A VISTA PT = 11,460 PF = 5,290 PA=1000Fornitura in opera di ventilconvettore per installazione a vista in posizione verticale, completo di mobile di copertura, pannello di comando velocita' incorporato, bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, comprese le opere murarie per il fissaggio ed il collegamentoelettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u.. Potenzialita' termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE A VISTA / - Ventilconvettore per installazione a vista in posizione verticale. Portata aria max PA (m¦/h) PT = 11,460 PF = 5,290 PA=1000 / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE A VISTA PT = 11,460 PF = 5,290 PA=1000	cad		1185,70	7,30%
22CL.PR.M.0810.10.f	Ventilconvettore per installazione a vista in posizione verticale. Portata aria max PA (m¦/h) PT = 14,180 PF = 7,270 PA=1250 / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE A VISTA PT = 14,180 PF = 7,270 PA=1250Fornitura in opera di ventilconvettore per installazione a vista in posizione verticale, completo di mobile di copertura, pannello di comando velocita' incorporato, bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, comprese le opere murarie per il fissaggio ed il collegamentoelettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u.. Potenzialita' termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE A VISTA / - Ventilconvettore per installazione a vista in posizione verticale. Portata aria max PA (m¦/h) PT = 14,180 PF = 7,270 PA=1250 / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE A VISTA PT = 14,180 PF = 7,270 PA=1250	cad		1232,86	7,55%
22CL.PR.M.0810.100.a	Convettore a circolazione naturale PS = 500 / - FORNITURA E POSA DI CONVETTORE ELETTRICO Convettore a circolazione naturale PS = 500Fornitura e posa in opera di convettore elettrico per riscaldamento di ambienti per montaggio a parete, corredato di morsettiera, termostato ambiente, posizione di taratura antigelo, compreso le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti, escluso le linee elettriche. Potenza elettrica non inferiore a: P (W) / - FORNITURA E POSA DI CONVETTORE ELETTRICO / - Convettore a circolazione naturale PS = 500 / - FORNITURA E POSA DI CONVETTORE ELETTRICO Convettore a circolazione naturale PS = 500	cad		60,97	15,25%
22CL.PR.M.0810.100.b	Convettore a circolazione naturale PS = 750 / - FORNITURA E POSA DI CONVETTORE ELETTRICO Convettore a circolazione naturale PS = 750Fornitura e posa in opera di convettore elettrico per riscaldamento di ambienti per montaggio a parete, corredato di morsettiera, termostato ambiente, posizione di taratura antigelo, compreso le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti, escluso le linee elettriche. Potenza elettrica non inferiore a: P (W) / - FORNITURA E POSA DI CONVETTORE ELETTRICO / - Convettore a circolazione naturale PS = 750 / - FORNITURA E POSA DI CONVETTORE ELETTRICO Convettore a circolazione naturale PS = 750	cad		66,48	13,99%
22CL.PR.M.0810.100.c	Convettore a circolazione naturale PS = 1000 / - FORNITURA E POSA DI CONVETTORE ELETTRICO Convettore a circolazione naturale PS = 1000Fornitura e posa in opera di convettore elettrico per riscaldamento di ambienti per montaggio a parete, corredato di morsettiera, termostato ambiente, posizione di taratura antigelo, compreso le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti, escluso le linee elettriche. Potenza elettrica non inferiore a: P (W) / - FORNITURA E POSA DI CONVETTORE ELETTRICO / - Convettore a circolazione naturale PS = 1000 / - FORNITURA E POSA DI CONVETTORE ELETTRICO Convettore a circolazione naturale PS = 1000	cad		69,15	13,45%
22CL.PR.M.0810.100.d	Convettore a circolazione naturale PS = 1250 / - FORNITURA E POSA DI CONVETTORE ELETTRICO Convettore a circolazione naturale PS = 1250Fornitura e posa in opera di convettore elettrico per riscaldamento di ambienti per montaggio a parete, corredato di morsettiera, termostato ambiente, posizione di taratura antigelo, compreso le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti, escluso le linee elettriche. Potenza elettrica non inferiore a: P (W) / - FORNITURA E POSA DI CONVETTORE ELETTRICO / - Convettore a circolazione naturale PS = 1250 / - FORNITURA E POSA DI CONVETTORE ELETTRICO Convettore a circolazione naturale PS = 1250	cad		79,79	17,50%
22CL.PR.M.0810.100.e	Convettore a circolazione naturale PS = 1500 / - FORNITURA E POSA DI CONVETTORE ELETTRICO Convettore a circolazione naturale PS = 1500Fornitura e posa in opera di convettore elettrico per riscaldamento di ambienti per montaggio a parete, corredato di morsettiera, termostato ambiente, posizione di taratura antigelo, compreso le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti, escluso le linee elettriche. Potenza elettrica non inferiore a: P (W) / - FORNITURA E POSA DI CONVETTORE ELETTRICO / - Convettore a circolazione naturale PS = 1500 / - FORNITURA E POSA DI CONVETTORE ELETTRICO Convettore a circolazione naturale PS = 1500	cad		83,35	16,75%
22CL.PR.M.0810.100.f	Convettore a circolazione naturale PS = 1500 / - FORNITURA E POSA DI CONVETTORE ELETTRICO Convettore a circolazione naturale PS = 1500Fornitura e posa in opera di convettore elettrico per riscaldamento di ambienti per montaggio a parete, corredato di morsettiera, termostato ambiente, posizione di taratura antigelo, compreso le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti, escluso le linee elettriche. Potenza elettrica non inferiore a: P (W) / - FORNITURA E POSA DI CONVETTORE ELETTRICO / - Convettore a circolazione naturale PS = 1500 / - FORNITURA E POSA DI CONVETTORE ELETTRICO Convettore a circolazione naturale PS = 1500	cad		90,96	15,35%
22CL.PR.M.0810.100.g	Convettore a circolazione naturale PS = 2000 / - FORNITURA E POSA DI CONVETTORE ELETTRICO Convettore a circolazione naturale PS = 2000Fornitura e posa in opera di convettore elettrico per riscaldamento di ambienti per montaggio a parete, corredato di morsettiera, termostato ambiente, posizione di taratura antigelo, compreso le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti, escluso le linee elettriche. Potenza elettrica non inferiore a: P (W) / - FORNITURA E POSA DI CONVETTORE ELETTRICO / - Convettore a circolazione naturale PS = 2000 / - FORNITURA E POSA DI CONVETTORE ELETTRICO Convettore a circolazione naturale PS = 2000	cad		93,04	15,00%
22CL.PR.M.0810.100.h	Convettore a circolazione forzata PS = 500 / - FORNITURA E POSA DI CONVETTORE ELETTRICO Convettore a circolazione forzata PS = 500Fornitura e posa in opera di convettore elettrico per riscaldamento di ambienti per montaggio a parete, corredato di morsettiera, termostato ambiente, posizione di taratura antigelo, compreso le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti, escluso le linee elettriche. Potenza elettrica non inferiore a: P (W) / - FORNITURA E POSA DI CONVETTORE ELETTRICO / - Convettore a circolazione forzata PS = 500 / - FORNITURA E POSA DI CONVETTORE ELETTRICO Convettore a circolazione forzata PS = 500	cad		76,18	12,21%
22CL.PR.M.0810.100.i	Convettore a circolazione forzata PS = 750 / - FORNITURA E POSA DI CONVETTORE ELETTRICO Convettore a circolazione forzata PS = 750Fornitura e posa in opera di convettore elettrico per riscaldamento di ambienti per montaggio a parete, corredato di morsettiera, termostato ambiente, posizione di taratura antigelo, compreso le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti, escluso le linee elettriche. Potenza elettrica non inferiore a: P (W) / - FORNITURA E POSA DI CONVETTORE ELETTRICO / - Convettore a circolazione forzata PS = 750 / - FORNITURA E POSA DI CONVETTORE ELETTRICO Convettore a circolazione forzata PS = 750	cad		79,08	11,76%
22CL.PR.M.0810.100.j	Convettore a circolazione forzata PS = 1000 / - FORNITURA E POSA DI CONVETTORE ELETTRICO Convettore a circolazione forzata PS = 1000Fornitura e posa in opera di convettore elettrico per riscaldamento di ambienti per montaggio a parete, corredato di morsettiera, termostato ambiente, posizione di taratura antigelo, compreso le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti, escluso le linee elettriche. Potenza elettrica non inferiore a: P (W) / - FORNITURA E POSA DI CONVETTORE ELETTRICO / - Convettore a circolazione forzata PS = 1000 / - FORNITURA E POSA DI CONVETTORE ELETTRICO Convettore a circolazione forzata PS = 1000	cad		83,29	11,17%
22CL.PR.M.0810.100.k	Convettore a circolazione forzata PS = 1250 / - FORNITURA E POSA DI CONVETTORE ELETTRICO Convettore a circolazione forzata PS = 1250Fornitura e posa in opera di convettore elettrico per riscaldamento di ambienti per montaggio a parete, corredato di morsettiera, termostato ambiente, posizione di taratura antigelo, compreso le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti, escluso le linee elettriche. Potenza elettrica non inferiore a: P (W) / - FORNITURA E POSA DI CONVETTORE ELETTRICO / - Convettore a circolazione forzata PS = 1250 / - FORNITURA E POSA DI CONVETTORE ELETTRICO Convettore a circolazione forzata PS = 1250	cad		94,42	14,79%
22CL.PR.M.0810.100.l	Convettore a circolazione forzata PS = 1500 / - FORNITURA E POSA DI CONVETTORE ELETTRICO Convettore a circolazione forzata PS = 1500Fornitura e posa in opera di convettore elettrico per riscaldamento di ambienti per montaggio a parete, corredato di morsettiera, termostato ambiente, posizione di taratura antigelo, compreso le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti, escluso le linee elettriche. Potenza elettrica non inferiore a: P (W) / - FORNITURA E POSA DI CONVETTORE ELETTRICO / - Convettore a circolazione forzata PS = 1500 / - FORNITURA E POSA DI CONVETTORE ELETTRICO Convettore a circolazione forzata PS = 1500	cad		94,28	14,81%
22CL.PR.M.0810.100.m	Convettore a circolazione forzata PS = 1750 / - FORNITURA E POSA DI CONVETTORE ELETTRICO Convettore a circolazione forzata PS = 1750Fornitura e posa in opera di convettore elettrico per riscaldamento di ambienti per montaggio a parete, corredato di morsettiera, termostato ambiente, posizione di taratura antigelo, compreso le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti, escluso le linee elettriche. Potenza elettrica non inferiore a: P (W) / - FORNITURA E POSA DI CONVETTORE ELETTRICO / - Convettore a circolazione forzata PS = 1750 / - FORNITURA E POSA DI CONVETTORE ELETTRICO Convettore a circolazione forzata PS = 1750	cad		97,86	14,27%
22CL.PR.M.0810.100.n	Convettore a circolazione forzata PS = 2000 / - FORNITURA E POSA DI CONVETTORE ELETTRICO Convettore a circolazione forzata PS = 2000Fornitura e posa in opera di convettore elettrico per riscaldamento di ambienti per montaggio a parete, corredato di morsettiera, termostato ambiente, posizione di taratura antigelo, compreso le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti, escluso le linee elettriche. Potenza elettrica non inferiore a: P (W) / - FORNITURA E POSA DI CONVETTORE ELETTRICO / - Convettore a circolazione forzata PS = 2000 / - FORNITURA E POSA DI CONVETTORE ELETTRICO Convettore a circolazione forzata PS = 2000	cad		107,31	13,01%
22CL.PR.M.0810.110.a	Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 11,20 P = 4 N = 2 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN ACCIAIO PT = 11,20 P = 4 N = 2Fornitura in opera di aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in acciaio, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85¦/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN ACCIAIO / - Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 11,20 P = 4 N = 2 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN ACCIAIO PT = 11,20 P = 4 N = 2	cad		1068,43	6,97%
22CL.PR.M.0810.110.b	Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 12,95 P = 4 N = 3 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN ACCIAIO PT = 12,95 P = 4 N = 3Fornitura in opera di aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in acciaio, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85¦/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN ACCIAIO / - Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 12,95 P = 4 N = 3 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN ACCIAIO PT = 12,95 P = 4 N = 3	cad		1087,27	6,85%
22CL.PR.M.0810.110.c	Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 8,50 P = 6 N = 2 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN ACCIAIO PT = 8,50 P = 6 N = 2Fornitura in opera di aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in acciaio, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85¦/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN ACCIAIO / - Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 8,50 P = 6 N = 2 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN ACCIAIO PT = 8,50 P = 6 N = 2	cad		962,49	7,73%
22CL.PR.M.0810.110.d	Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 9,80 P = 6 N = 3 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN ACCIAIO PT = 9,80 P = 6 N = 3Fornitura in opera di aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in acciaio, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85¦/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN ACCIAIO / - Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 9,80 P = 6 N = 3 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN ACCIAIO PT = 9,80 P = 6 N = 3	cad		1071,28	6,95%
22CL.PR.M.0810.110.e	Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 11,20/7,30 P = 4/8 N = 2 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN ACCIAIO PT = 11,20/7,30 P = 4/8 N = 2Fornitura in opera di aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in acciaio, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85¦/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN ACCIAIO / - Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 11,20/7,30 P = 4/8 N = 2 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN ACCIAIO PT = 11,20/7,30 P = 4/8 N = 2	cad		1094,90	6,80%
22CL.PR.M.0810.110.f	Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 12,90/8,40 P = 4/8 N = 3 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN ACCIAIO PT = 12,90/8,40 P = 4/8 N = 3Fornitura in opera di aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in acciaio, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85¦/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN ACCIAIO / - Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 12,90/8,40 P = 4/8 N = 3 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN ACCIAIO PT = 12,90/8,40 P = 4/8 N = 3	cad		1076,90	6,91%
22CL.PR.M.0810.110.g	Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 15,60 P = 4 N = 2 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN ACCIAIO PT = 15,60 P = 4 N = 2Fornitura in opera di aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in acciaio, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85¦/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN ACCIAIO / - Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 15,60 P = 4 N = 2 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN ACCIAIO PT = 15,60 P = 4 N = 2	cad		1085,32	7,80%
22CL.PR.M.0810.110.h	Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 17,70 P = 4 N = 3 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN ACCIAIO PT = 17,70 P = 4 N = 3Fornitura in opera di aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in acciaio, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85¦/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN ACCIAIO / - Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 17,70 P = 4 N = 3 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN ACCIAIO PT = 17,70 P = 4 N = 3	cad		1145,56	7,39%
22CL.PR.M.0810.110.i	Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 11,90 P = 6 N = 2 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN ACCIAIO PT = 11,90 P = 6 N = 2Fornitura in opera di aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in acciaio, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85¦/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN ACCIAIO / - Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 11,90 P = 6 N = 2 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN ACCIAIO PT = 11,90 P = 6 N = 2	cad		1035,68	8,17%
22CL.PR.M.0810.110.j	Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 13,40 P = 4 N = 3 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN ACCIAIO PT = 13,40 P = 4 N = 3Fornitura in opera di aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in acciaio, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85¦/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN ACCIAIO / - Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 13,40 P = 4 N = 3 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN ACCIAIO PT = 13,40 P = 4 N = 3	cad		1238,07	6,84%
22CL.PR.M.0810.110.k	Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 15,60/8,72 P = 4/8 N = 2 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN ACCIAIO PT = 15,60/8,72 P = 4/8 N = 2Fornitura in opera di aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in acciaio, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85¦/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN ACCIAIO / - Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 15,60/8,72 P = 4/8 N = 2 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN ACCIAIO PT = 15,60/8,72 P = 4/8 N = 2	cad		1170,39	7,23%
22CL.PR.M.0810.110.l	Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 17,70/11,50 P = 4/8 N = 3 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN ACCIAIO PT = 17,70/11,50 P = 4/8 N = 3Fornitura in opera di aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in acciaio, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85¦/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN ACCIAIO / - Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 17,70/11,50 P = 4/8 N = 3 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN ACCIAIO PT = 17,70/11,50 P = 4/8 N = 3	cad		1258,83	6,73%
22CL.PR.M.0810.110.m	Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 23,90 P = 4 N =2 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN ACCIAIO PT = 23,90 P = 4 N =2Fornitura in opera di aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in acciaio, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85¦/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN ACCIAIO / - Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 23,90 P = 4 N =2 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN ACCIAIO PT = 23,90 P = 4 N =2	cad		1268,58	7,63%
22CL.PR.M.0810.110.n	Aaerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 27,70 P = 4 N =3 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN ACCIAIO PT = 27,70 P = 4 N =3Fornitura in opera di aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in acciaio, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85¦/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN ACCIAIO / - Aaerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 27,70 P = 4 N =3 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN ACCIAIO PT = 27,70 P = 4 N =3	cad		1314,82	7,36%
22CL.PR.M.0810.110.o	Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 17,95 P = 6 N =2 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN ACCIAIO PT = 17,95 P = 6 N =2Fornitura in opera di aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in acciaio, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85¦/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN ACCIAIO / - Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 17,95 P = 6 N =2 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN ACCIAIO PT = 17,95 P = 6 N =2	cad		1145,25	8,45%
22CL.PR.M.0810.110.p	Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 20,72 P = 6 N =3 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN ACCIAIO PT = 20,72 P = 6 N =3Fornitura in opera di aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in acciaio, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85¦/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN ACCIAIO / - Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 20,72 P = 6 N =3 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN ACCIAIO PT = 20,72 P = 6 N =3	cad		1298,32	7,45%
22CL.PR.M.0810.110.q	Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 23,90/15,50 P = 4/8 N =2 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN ACCIAIO PT = 23,90/15,50 P = 4/8 N =2Fornitura in opera di aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in acciaio, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85¦/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN ACCIAIO / - Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 23,90/15,50 P = 4/8 N =2 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN ACCIAIO PT = 23,90/15,50 P = 4/8 N =2	cad		1305,23	7,41%
22CL.PR.M.0810.110.r	Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 27,70/18,00 P = 4/8 N =3 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN ACCIAIO PT = 27,70/18,00 P = 4/8 N =3Fornitura in opera di aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in acciaio, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85¦/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN ACCIAIO / - Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 27,70/18,00 P = 4/8 N =3 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN ACCIAIO PT = 27,70/18,00 P = 4/8 N =3	cad		1299,89	7,44%
22CL.PR.M.0810.110.s	Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 30,90 P = 4 N =2 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN ACCIAIO PT = 30,90 P = 4 N =2Fornitura in opera di aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in acciaio, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85¦/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN ACCIAIO / - Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 30,90 P = 4 N =2 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN ACCIAIO PT = 30,90 P = 4 N =2	cad		1264,68	8,09%
22CL.PR.M.0810.110.t	Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 35,30 P = 4 N =3 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN ACCIAIO PT = 35,30 P = 4 N =3Fornitura in opera di aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in acciaio, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85¦/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN ACCIAIO / - Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 35,30 P = 4 N =3 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN ACCIAIO PT = 35,30 P = 4 N =3	cad		1539,54	6,65%
22CL.PR.M.0810.110.u	Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 23,30 P = 6 N =2 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN ACCIAIO PT = 23,30 P = 6 N =2Fornitura in opera di aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in acciaio, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85¦/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN ACCIAIO / - Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 23,30 P = 6 N =2 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN ACCIAIO PT = 23,30 P = 6 N =2	cad		1341,48	7,63%
22CL.PR.M.0810.110.v	Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 26,70 P = 6 N =3 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN ACCIAIO PT = 26,70 P = 6 N =3Fornitura in opera di aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in acciaio, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85¦/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN ACCIAIO / - Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 26,70 P = 6 N =3 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN ACCIAIO PT = 26,70 P = 6 N =3	cad		1469,23	6,97%
22CL.PR.M.0810.110.w	Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 30,90/20,00 P = 4/8 N =2 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN ACCIAIO PT = 30,90/20,00 P = 4/8 N =2Fornitura in opera di aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in acciaio, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85¦/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN ACCIAIO / - Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 30,90/20,00 P = 4/8 N =2 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN ACCIAIO PT = 30,90/20,00 P = 4/8 N =2	cad		1410,08	7,26%
22CL.PR.M.0810.110.x	Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 35,30/23,00 P = 4/8 N =3 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN ACCIAIO PT = 35,30/23,00 P = 4/8 N =3Fornitura in opera di aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in acciaio, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85¦/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN ACCIAIO / - Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 35,30/23,00 P = 4/8 N =3 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN ACCIAIO PT = 35,30/23,00 P = 4/8 N =3	cad		1495,12	6,84%
22CL.PR.M.0810.110.y	Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 40,60 P = 4 N =2 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN ACCIAIO PT = 40,60 P = 4 N =2Fornitura in opera di aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in acciaio, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85¦/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN ACCIAIO / - Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 40,60 P = 4 N =2 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN ACCIAIO PT = 40,60 P = 4 N =2	cad		1374,29	7,72%
22CL.PR.M.0810.110.z	Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 46,35 P = 4 N =3 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN ACCIAIO PT = 46,35 P = 4 N =3Fornitura in opera di aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in acciaio, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85¦/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN ACCIAIO / - Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 46,35 P = 4 N =3 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN ACCIAIO PT = 46,35 P = 4 N =3	cad		1575,35	6,73%
22CL.PR.M.0810.110.z1	Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 30,95 P = 6 N =2 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN ACCIAIO PT = 30,95 P = 6 N =2Fornitura in opera di aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in acciaio, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85¦/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN ACCIAIO / - Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 30,95 P = 6 N =2 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN ACCIAIO PT = 30,95 P = 6 N =2	cad		1466,04	7,24%
22CL.PR.M.0810.110.z10	Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 51,80/33,70 P = 4/8 N =2 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN ACCIAIO PT = 51,80/33,70 P = 4/8 N =2Fornitura in opera di aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in acciaio, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85¦/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN ACCIAIO / - Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 51,80/33,70 P = 4/8 N =2 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN ACCIAIO PT = 51,80/33,70 P = 4/8 N =2	cad		1548,33	7,03%
22CL.PR.M.0810.110.z2	Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 59,40/38,60 P = 4/8 N =3 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN ACCIAIO PT = 59,40/38,60 P = 4/8 N =3Fornitura in opera di aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in acciaio, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85¦/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN ACCIAIO / - Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 59,40/38,60 P = 4/8 N =3 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN ACCIAIO PT = 59,40/38,60 P = 4/8 N =3	cad		1712,80	6,36%
22CL.PR.M.0810.110.z3	Fornitura in opera di aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in acciaio, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85¦/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. Numero ranghi : N PT = 35,30 P = 6 N =3 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN ACCIAIO PT = 35,30 P = 6 N =3Fornitura in opera di aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in acciaio, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85¦/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN ACCIAIO / - Fornitura in opera di aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in acciaio, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85¦/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. Numero ranghi : N PT = 35,30 P = 6 N =3 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN ACCIAIO PT = 35,30 P = 6 N =3	cad		1699,48	6,24%
22CL.PR.M.0810.110.z4	Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 40,60/26,40 P = 4/8 N =2 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN ACCIAIO PT = 40,60/26,40 P = 4/8 N =2Fornitura in opera di aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in acciaio, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85¦/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN ACCIAIO / - Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 40,60/26,40 P = 4/8 N =2 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN ACCIAIO PT = 40,60/26,40 P = 4/8 N =2	cad		1595,62	6,65%
22CL.PR.M.0810.110.z5	Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 46,35/30,10 P = 4/8 N =3 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN ACCIAIO PT = 46,35/30,10 P = 4/8 N =3Fornitura in opera di aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in acciaio, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85¦/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN ACCIAIO / - Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 46,35/30,10 P = 4/8 N =3 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN ACCIAIO PT = 46,35/30,10 P = 4/8 N =3	cad		1497,90	7,08%
22CL.PR.M.0810.110.z6	Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 51.70 P = 4 N =2 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN ACCIAIO PT = 51.70 P = 4 N =2Fornitura in opera di aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in acciaio, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85¦/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN ACCIAIO / - Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 51.70 P = 4 N =2 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN ACCIAIO PT = 51.70 P = 4 N =2	cad		1533,95	7,10%
22CL.PR.M.0810.110.z7	Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 59.40 P = 4 N =3 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN ACCIAIO PT = 59.40 P = 4 N =3Fornitura in opera di aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in acciaio, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85¦/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN ACCIAIO / - Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 59.40 P = 4 N =3 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN ACCIAIO PT = 59.40 P = 4 N =3	cad		1666,60	6,53%
22CL.PR.M.0810.110.z8	Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 40.40 P = 6 N =2 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN ACCIAIO PT = 40.40 P = 6 N =2Fornitura in opera di aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in acciaio, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85¦/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN ACCIAIO / - Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 40.40 P = 6 N =2 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN ACCIAIO PT = 40.40 P = 6 N =2	cad		1497,19	7,27%
22CL.PR.M.0810.110.z9	Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 46.44 P = 6 N =3 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN ACCIAIO PT = 46.44 P = 6 N =3Fornitura in opera di aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in acciaio, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85¦/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN ACCIAIO / - Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 46.44 P = 6 N =3 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN ACCIAIO PT = 46.44 P = 6 N =3	cad		1622,83	6,71%
22CL.PR.M.0810.120.a	Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 11,20 P = 4 N = 2 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN RAME PT = 11,20 P = 4 N = 2Fornitura in opera di aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in rame, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85¦/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. Numero ranghi : N / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN RAME / - Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 11,20 P = 4 N = 2 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN RAME PT = 11,20 P = 4 N = 2	cad		1046,65	7,11%
22CL.PR.M.0810.120.b	Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 12,95 P = 4 N = 3 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN RAME PT = 12,95 P = 4 N = 3Fornitura in opera di aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in rame, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85¦/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. Numero ranghi : N / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN RAME / - Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 12,95 P = 4 N = 3 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN RAME PT = 12,95 P = 4 N = 3	cad		1244,45	5,98%
22CL.PR.M.0810.120.c	Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 8,50 P = 6 N = 2 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN RAME PT = 8,50 P = 6 N = 2Fornitura in opera di aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in rame, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85¦/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. Numero ranghi : N / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN RAME / - Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 8,50 P = 6 N = 2 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN RAME PT = 8,50 P = 6 N = 2	cad		1134,21	6,56%
22CL.PR.M.0810.120.d	Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 9,80 P = 6 N = 3 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN RAME PT = 9,80 P = 6 N = 3Fornitura in opera di aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in rame, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85¦/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. Numero ranghi : N / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN RAME / - Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 9,80 P = 6 N = 3 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN RAME PT = 9,80 P = 6 N = 3	cad		1212,07	6,14%
22CL.PR.M.0810.120.e	Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 11,20/7,30 P = 4/8 N = 2 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN RAME PT = 11,20/7,30 P = 4/8 N = 2Fornitura in opera di aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in rame, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85¦/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. Numero ranghi : N / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN RAME / - Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 11,20/7,30 P = 4/8 N = 2 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN RAME PT = 11,20/7,30 P = 4/8 N = 2	cad		1188,69	6,26%
22CL.PR.M.0810.120.f	Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 12,90/8,40 P = 4/8 N = 3 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN RAME PT = 12,90/8,40 P = 4/8 N = 3Fornitura in opera di aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in rame, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85¦/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. Numero ranghi : N / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN RAME / - Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 12,90/8,40 P = 4/8 N = 3 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN RAME PT = 12,90/8,40 P = 4/8 N = 3	cad		1212,96	6,14%
22CL.PR.M.0810.120.g	Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 15,60 P = 4 N = 2 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN RAME PT = 15,60 P = 4 N = 2Fornitura in opera di aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in rame, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85¦/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. Numero ranghi : N / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN RAME / - Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 15,60 P = 4 N = 2 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN RAME PT = 15,60 P = 4 N = 2	cad		1140,74	7,42%
22CL.PR.M.0810.120.h	Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 17,70 P = 4 N = 3 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN RAME PT = 17,70 P = 4 N = 3Fornitura in opera di aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in rame, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85¦/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. Numero ranghi : N / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN RAME / - Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 17,70 P = 4 N = 3 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN RAME PT = 17,70 P = 4 N = 3	cad		1282,53	6,60%
22CL.PR.M.0810.120.i	Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 11,90 P = 6 N = 2 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN RAME PT = 11,90 P = 6 N = 2Fornitura in opera di aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in rame, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85¦/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. Numero ranghi : N / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN RAME / - Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 11,90 P = 6 N = 2 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN RAME PT = 11,90 P = 6 N = 2	cad		1243,15	6,81%
22CL.PR.M.0810.120.j	Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 13,40 P = 4 N = 3 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN RAME PT = 13,40 P = 4 N = 3Fornitura in opera di aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in rame, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85¦/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. Numero ranghi : N / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN RAME / - Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 13,40 P = 4 N = 3 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN RAME PT = 13,40 P = 4 N = 3	cad		1229,59	6,89%
22CL.PR.M.0810.120.k	Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 15,60/8,72 P = 4/8 N = 2 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN RAME PT = 15,60/8,72 P = 4/8 N = 2Fornitura in opera di aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in rame, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85¦/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. Numero ranghi : N / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN RAME / - Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 15,60/8,72 P = 4/8 N = 2 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN RAME PT = 15,60/8,72 P = 4/8 N = 2	cad		1159,43	7,30%
22CL.PR.M.0810.120.l	Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 17,70/11,50 P = 4/8 N = 3 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN RAME PT = 17,70/11,50 P = 4/8 N = 3Fornitura in opera di aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in rame, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85¦/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. Numero ranghi : N / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN RAME / - Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 17,70/11,50 P = 4/8 N = 3 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN RAME PT = 17,70/11,50 P = 4/8 N = 3	cad		1392,60	6,08%
22CL.PR.M.0810.120.m	Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 23,90 P = 4 N =2 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN RAME PT = 23,90 P = 4 N =2Fornitura in opera di aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in rame, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85¦/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. Numero ranghi : N / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN RAME / - Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 23,90 P = 4 N =2 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN RAME PT = 23,90 P = 4 N =2	cad		1361,79	7,11%
22CL.PR.M.0810.120.n	Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 27,70 P = 4 N =3 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN RAME PT = 27,70 P = 4 N =3Fornitura in opera di aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in rame, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85¦/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. Numero ranghi : N / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN RAME / - Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 27,70 P = 4 N =3 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN RAME PT = 27,70 P = 4 N =3	cad		1481,12	6,53%
22CL.PR.M.0810.120.o	Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 17,95 P = 6 N =2 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN RAME PT = 17,95 P = 6 N =2Fornitura in opera di aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in rame, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85¦/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. Numero ranghi : N / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN RAME / - Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 17,95 P = 6 N =2 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN RAME PT = 17,95 P = 6 N =2	cad		1367,49	7,08%
22CL.PR.M.0810.120.p	Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 20,72 P = 6 N =3 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN RAME PT = 20,72 P = 6 N =3Fornitura in opera di aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in rame, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85¦/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. Numero ranghi : N / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN RAME / - Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 20,72 P = 6 N =3 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN RAME PT = 20,72 P = 6 N =3	cad		1419,10	6,82%
22CL.PR.M.0810.120.q	Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 23,90/15,50 P = 4/8 N =2 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN RAME PT = 23,90/15,50 P = 4/8 N =2Fornitura in opera di aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in rame, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85¦/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. Numero ranghi : N / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN RAME / - Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 23,90/15,50 P = 4/8 N =2 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN RAME PT = 23,90/15,50 P = 4/8 N =2	cad		1286,40	7,52%
22CL.PR.M.0810.120.r	aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 27,70/18,00 P = 4/8 N =3 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN RAME PT = 27,70/18,00 P = 4/8 N =3Fornitura in opera di aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in rame, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85¦/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. Numero ranghi : N / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN RAME / - aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 27,70/18,00 P = 4/8 N =3 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN RAME PT = 27,70/18,00 P = 4/8 N =3	cad		1457,20	6,64%
22CL.PR.M.0810.120.s	aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 30,90 P = 4 N =2 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN RAME PT = 30,90 P = 4 N =2Fornitura in opera di aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in rame, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85¦/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. Numero ranghi : N / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN RAME / - aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 30,90 P = 4 N =2 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN RAME PT = 30,90 P = 4 N =2	cad		1524,06	6,71%
22CL.PR.M.0810.120.t	aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 35,30 P = 4 N =3 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN RAME PT = 35,30 P = 4 N =3Fornitura in opera di aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in rame, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85¦/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. Numero ranghi : N / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN RAME / - aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 35,30 P = 4 N =3 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN RAME PT = 35,30 P = 4 N =3	cad		1528,76	6,69%
22CL.PR.M.0810.120.u	Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 23,30 P = 6 N =2 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN RAME PT = 23,30 P = 6 N =2Fornitura in opera di aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in rame, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85¦/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. Numero ranghi : N / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN RAME / - Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 23,30 P = 6 N =2 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN RAME PT = 23,30 P = 6 N =2	cad		1380,30	7,41%
22CL.PR.M.0810.120.v	Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 26,70 P = 6 N =3 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN RAME PT = 26,70 P = 6 N =3Fornitura in opera di aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in rame, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85¦/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. Numero ranghi : N / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN RAME / - Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 26,70 P = 6 N =3 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN RAME PT = 26,70 P = 6 N =3	cad		1484,62	6,89%
22CL.PR.M.0810.120.w	Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 30,90/20,00 P = 4/8 N =2 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN RAME PT = 30,90/20,00 P = 4/8 N =2Fornitura in opera di aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in rame, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85¦/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. Numero ranghi : N / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN RAME / - Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 30,90/20,00 P = 4/8 N =2 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN RAME PT = 30,90/20,00 P = 4/8 N =2	cad		1380,69	7,41%
22CL.PR.M.0810.120.x	Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 35,30/23,00 P = 4/8 N =3 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN RAME PT = 35,30/23,00 P = 4/8 N =3Fornitura in opera di aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in rame, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85¦/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. Numero ranghi : N / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN RAME / - Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 35,30/23,00 P = 4/8 N =3 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN RAME PT = 35,30/23,00 P = 4/8 N =3	cad		1718,04	5,96%
22CL.PR.M.0810.120.y	Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 40,60 P = 4 N =2 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN RAME PT = 40,60 P = 4 N =2Fornitura in opera di aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in rame, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85¦/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. Numero ranghi : N / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN RAME / - Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 40,60 P = 4 N =2 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN RAME PT = 40,60 P = 4 N =2	cad		1629,60	6,51%
22CL.PR.M.0810.120.z	Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 46,35 P = 4 N =3 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN RAME PT = 46,35 P = 4 N =3Fornitura in opera di aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in rame, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85¦/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. Numero ranghi : N / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN RAME / - Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 46,35 P = 4 N =3 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN RAME PT = 46,35 P = 4 N =3	cad		1790,84	5,92%
22CL.PR.M.0810.120.z1	Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 30,95 P = 6 N =2 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN RAME PT = 30,95 P = 6 N =2Fornitura in opera di aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in rame, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85¦/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. Numero ranghi : N / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN RAME / - Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 30,95 P = 6 N =2 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN RAME PT = 30,95 P = 6 N =2	cad		1594,43	6,65%
22CL.PR.M.0810.120.z10	Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 51,80/33,70 P = 4/8 N =2 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN RAME PT = 51,80/33,70 P = 4/8 N =2Fornitura in opera di aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in rame, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85¦/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. Numero ranghi : N / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN RAME / - Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 51,80/33,70 P = 4/8 N =2 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN RAME PT = 51,80/33,70 P = 4/8 N =2	cad		1805,42	6,03%
22CL.PR.M.0810.120.z2	Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 59,40/38,60 P = 4/8 N =3 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN RAME PT = 59,40/38,60 P = 4/8 N =3Fornitura in opera di aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in rame, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85¦/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. Numero ranghi : N / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN RAME / - Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 59,40/38,60 P = 4/8 N =3 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN RAME PT = 59,40/38,60 P = 4/8 N =3	cad		1987,90	5,48%
22CL.PR.M.0810.120.z3	Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 35,30 P = 6 N =3 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN RAME PT = 35,30 P = 6 N =3Fornitura in opera di aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in rame, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85¦/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. Numero ranghi : N / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN RAME / - Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 35,30 P = 6 N =3 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN RAME PT = 35,30 P = 6 N =3	cad		1675,05	6,33%
22CL.PR.M.0810.120.z4	Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 40,60/26,40 P = 4/8 N =2 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN RAME PT = 40,60/26,40 P = 4/8 N =2Fornitura in opera di aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in rame, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85¦/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. Numero ranghi : N / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN RAME / - Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 40,60/26,40 P = 4/8 N =2 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN RAME PT = 40,60/26,40 P = 4/8 N =2	cad		1502,22	7,06%
22CL.PR.M.0810.120.z5	Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 46,35/30,10 P = 4/8 N =3 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN RAME PT = 46,35/30,10 P = 4/8 N =3Fornitura in opera di aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in rame, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85¦/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. Numero ranghi : N / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN RAME / - Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 46,35/30,10 P = 4/8 N =3 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN RAME PT = 46,35/30,10 P = 4/8 N =3	cad		1727,70	6,14%
22CL.PR.M.0810.120.z6	Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 51.70 P = 4 N =2 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN RAME PT = 51.70 P = 4 N =2Fornitura in opera di aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in rame, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85¦/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. Numero ranghi : N / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN RAME / - Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 51.70 P = 4 N =2 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN RAME PT = 51.70 P = 4 N =2	cad		1798,01	6,05%
22CL.PR.M.0810.120.z7	Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 59.40 P = 4 N =3 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN RAME PT = 59.40 P = 4 N =3Fornitura in opera di aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in rame, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85¦/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. Numero ranghi : N / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN RAME / - Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 59.40 P = 4 N =3 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN RAME PT = 59.40 P = 4 N =3	cad		1815,70	5,99%
22CL.PR.M.0810.120.z8	Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 40.40 P = 6 N =2 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN RAME PT = 40.40 P = 6 N =2Fornitura in opera di aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in rame, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85¦/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. Numero ranghi : N / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN RAME / - Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 40.40 P = 6 N =2 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN RAME PT = 40.40 P = 6 N =2	cad		1556,53	6,99%
22CL.PR.M.0810.120.z9	Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 46.44 P = 6 N =3 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN RAME PT = 46.44 P = 6 N =3Fornitura in opera di aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in rame, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85¦/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. Numero ranghi : N / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN RAME / - Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda PT = 46.44 P = 6 N =3 / - FORNITURA E POSA DI AEROTERMO ELICOIDALE A PARETE CON TUBI IN RAME PT = 46.44 P = 6 N =3	cad		1928,12	5,65%
22CL.PR.M.0810.130.a	Allaccio di ventilconvettore da collettore di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione principale. Per allaccio 2 tubi senza scarico condensa da rete / - ALLACCIO DI VENTILCONVETTORE Per allaccio 2 tubi senza scarico condensa da reteFornitura e posa in opera di allaccio di ventilconvettore da collettore di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in ottone cromato (detentore e valvola ad angolo con manopola), tubazioni di rame o di ferro di diametro adeguato rivestite con guaina isolante di spessore e conducibilita' tali da rispettare le vigenti norme di legge, con riduzione dello spessore al 30% per installazione all'interno di locali riscaldati, eventuale tubazione di scarico condensa convogliata fino alla rete principale di scarico acque bianche oppure alla rete principale di scarico acque nere tramite pozzetto sifonato, comprensivo di raccordi ed opere murarie di apertura e richiusura tracce in laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce in solette e muri in c.a. o muri in pietra, di rifacimento dell'intonaco e del tinteggio. Sono esclusi anche il collettore di distribuzione, la rete principale di adduzione e la rete principale di scarico / - ALLACCIO DI VENTILCONVETTORE / - Allaccio di ventilconvettore da collettore di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione principale. Per allaccio 2 tubi senza scarico condensa da rete / - ALLACCIO DI VENTILCONVETTORE Per allaccio 2 tubi senza scarico condensa da rete	cad		319,06	13,12%
22CL.PR.M.0810.130.b	Allaccio di ventilconvettore da collettore di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione principale. Per allaccio 2 tubi con scarico condensa da rete / - ALLACCIO DI VENTILCONVETTORE Per allaccio 2 tubi con scarico condensa da reteFornitura e posa in opera di allaccio di ventilconvettore da collettore di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in ottone cromato (detentore e valvola ad angolo con manopola), tubazioni di rame o di ferro di diametro adeguato rivestite con guaina isolante di spessore e conducibilita' tali da rispettare le vigenti norme di legge, con riduzione dello spessore al 30% per installazione all'interno di locali riscaldati, eventuale tubazione di scarico condensa convogliata fino alla rete principale di scarico acque bianche oppure alla rete principale di scarico acque nere tramite pozzetto sifonato, comprensivo di raccordi ed opere murarie di apertura e richiusura tracce in laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce in solette e muri in c.a. o muri in pietra, di rifacimento dell'intonaco e del tinteggio. Sono esclusi anche il collettore di distribuzione, la rete principale di adduzione e la rete principale di scarico / - ALLACCIO DI VENTILCONVETTORE / - Allaccio di ventilconvettore da collettore di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione principale. Per allaccio 2 tubi con scarico condensa da rete / - ALLACCIO DI VENTILCONVETTORE Per allaccio 2 tubi con scarico condensa da rete	cad		364,49	14,04%
22CL.PR.M.0810.130.c	Allaccio di ventilconvettore da collettore di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione principale. Per allaccio 4 tubi con scarico condensa / - ALLACCIO DI VENTILCONVETTORE Per allaccio 4 tubi con scarico condensaFornitura e posa in opera di allaccio di ventilconvettore da collettore di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in ottone cromato (detentore e valvola ad angolo con manopola), tubazioni di rame o di ferro di diametro adeguato rivestite con guaina isolante di spessore e conducibilita' tali da rispettare le vigenti norme di legge, con riduzione dello spessore al 30% per installazione all'interno di locali riscaldati, eventuale tubazione di scarico condensa convogliata fino alla rete principale di scarico acque bianche oppure alla rete principale di scarico acque nere tramite pozzetto sifonato, comprensivo di raccordi ed opere murarie di apertura e richiusura tracce in laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce in solette e muri in c.a. o muri in pietra, di rifacimento dell'intonaco e del tinteggio. Sono esclusi anche il collettore di distribuzione, la rete principale di adduzione e la rete principale di scarico / - ALLACCIO DI VENTILCONVETTORE / - Allaccio di ventilconvettore da collettore di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione principale. Per allaccio 4 tubi con scarico condensa / - ALLACCIO DI VENTILCONVETTORE Per allaccio 4 tubi con scarico condensa	cad		643,54	9,54%
22CL.PR.M.0810.130.d	Allaccio di ventilconvettore da collettore di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione principale. Per allaccio 2 tubi senza scarico condensa da collettore / - ALLACCIO DI VENTILCONVETTORE Per allaccio 2 tubi senza scarico condensa da collettoreFornitura e posa in opera di allaccio di ventilconvettore da collettore di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in ottone cromato (detentore e valvola ad angolo con manopola), tubazioni di rame o di ferro di diametro adeguato rivestite con guaina isolante di spessore e conducibilita' tali da rispettare le vigenti norme di legge, con riduzione dello spessore al 30% per installazione all'interno di locali riscaldati, eventuale tubazione di scarico condensa convogliata fino alla rete principale di scarico acque bianche oppure alla rete principale di scarico acque nere tramite pozzetto sifonato, comprensivo di raccordi ed opere murarie di apertura e richiusura tracce in laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce in solette e muri in c.a. o muri in pietra, di rifacimento dell'intonaco e del tinteggio. Sono esclusi anche il collettore di distribuzione, la rete principale di adduzione e la rete principale di scarico / - ALLACCIO DI VENTILCONVETTORE / - Allaccio di ventilconvettore da collettore di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione principale. Per allaccio 2 tubi senza scarico condensa da collettore / - ALLACCIO DI VENTILCONVETTORE Per allaccio 2 tubi senza scarico condensa da collettore	cad		245,23	17,07%
22CL.PR.M.0810.130.e	Allaccio di ventilconvettore da collettore di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione principale. Per allaccio 2 tubi con scarico condensa da collettore / - ALLACCIO DI VENTILCONVETTORE Per allaccio 2 tubi con scarico condensa da collettoreFornitura e posa in opera di allaccio di ventilconvettore da collettore di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in ottone cromato (detentore e valvola ad angolo con manopola), tubazioni di rame o di ferro di diametro adeguato rivestite con guaina isolante di spessore e conducibilita' tali da rispettare le vigenti norme di legge, con riduzione dello spessore al 30% per installazione all'interno di locali riscaldati, eventuale tubazione di scarico condensa convogliata fino alla rete principale di scarico acque bianche oppure alla rete principale di scarico acque nere tramite pozzetto sifonato, comprensivo di raccordi ed opere murarie di apertura e richiusura tracce in laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce in solette e muri in c.a. o muri in pietra, di rifacimento dell'intonaco e del tinteggio. Sono esclusi anche il collettore di distribuzione, la rete principale di adduzione e la rete principale di scarico / - ALLACCIO DI VENTILCONVETTORE / - Allaccio di ventilconvettore da collettore di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione principale. Per allaccio 2 tubi con scarico condensa da collettore / - ALLACCIO DI VENTILCONVETTORE Per allaccio 2 tubi con scarico condensa da collettore	cad		285,97	17,89%
22CL.PR.M.0810.130.f	Allaccio di ventilconvettore da collettore di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione principale. Per allaccio 4 tubi con scarico condensa da collettore / - ALLACCIO DI VENTILCONVETTORE Per allaccio 4 tubi con scarico condensa da collettoreFornitura e posa in opera di allaccio di ventilconvettore da collettore di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in ottone cromato (detentore e valvola ad angolo con manopola), tubazioni di rame o di ferro di diametro adeguato rivestite con guaina isolante di spessore e conducibilita' tali da rispettare le vigenti norme di legge, con riduzione dello spessore al 30% per installazione all'interno di locali riscaldati, eventuale tubazione di scarico condensa convogliata fino alla rete principale di scarico acque bianche oppure alla rete principale di scarico acque nere tramite pozzetto sifonato, comprensivo di raccordi ed opere murarie di apertura e richiusura tracce in laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce in solette e muri in c.a. o muri in pietra, di rifacimento dell'intonaco e del tinteggio. Sono esclusi anche il collettore di distribuzione, la rete principale di adduzione e la rete principale di scarico / - ALLACCIO DI VENTILCONVETTORE / - Allaccio di ventilconvettore da collettore di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione principale. Per allaccio 4 tubi con scarico condensa da collettore / - ALLACCIO DI VENTILCONVETTORE Per allaccio 4 tubi con scarico condensa da collettore	cad		486,50	12,62%
22CL.PR.M.0810.20.a	Ventilconvettore per installazione a vista in posizione orizzontale. Portata aria max PA (m¦/h) PT = 2,560 PF = 1,075 PA=300 / - FORNITURA E POSA DI VENTILCOVVETTORE ORIZZONTALE PT = 2,560 PF = 1,075 PA=300Fornitura e posa in opera di ventilconvettore per installazione a vista in posizione orizzontale, senza pannello di comando velocita', completo di mobile di copertura, bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10 °C , aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u..Potenzialita'termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). / - FORNITURA E POSA DI VENTILCOVVETTORE ORIZZONTALE / - Ventilconvettore per installazione a vista in posizione orizzontale. Portata aria max PA (m¦/h) PT = 2,560 PF = 1,075 PA=300 / - FORNITURA E POSA DI VENTILCOVVETTORE ORIZZONTALE PT = 2,560 PF = 1,075 PA=300	cad		592,54	12,56%
22CL.PR.M.0810.20.b	Ventilconvettore per installazione a vista in posizione orizzontale. Portata aria max PA (m¦/h) PT = 4,395 PF = 2,125 PA=450 / - FORNITURA E POSA DI VENTILCOVVETTORE ORIZZONTALE PT = 4,395 PF = 2,125 PA=450Fornitura e posa in opera di ventilconvettore per installazione a vista in posizione orizzontale, senza pannello di comando velocita', completo di mobile di copertura, bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10 °C , aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u..Potenzialita'termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). / - FORNITURA E POSA DI VENTILCOVVETTORE ORIZZONTALE / - Ventilconvettore per installazione a vista in posizione orizzontale. Portata aria max PA (m¦/h) PT = 4,395 PF = 2,125 PA=450 / - FORNITURA E POSA DI VENTILCOVVETTORE ORIZZONTALE PT = 4,395 PF = 2,125 PA=450	cad		677,11	11,82%
22CL.PR.M.0810.20.c	Ventilconvettore per installazione a vista in posizione orizzontale. Portata aria max PA (m¦/h) PT = 6,640 PF = 3,255 PA=650 / - FORNITURA E POSA DI VENTILCOVVETTORE ORIZZONTALE PT = 6,640 PF = 3,255 PA=650Fornitura e posa in opera di ventilconvettore per installazione a vista in posizione orizzontale, senza pannello di comando velocita', completo di mobile di copertura, bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10 °C , aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u..Potenzialita'termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). / - FORNITURA E POSA DI VENTILCOVVETTORE ORIZZONTALE / - Ventilconvettore per installazione a vista in posizione orizzontale. Portata aria max PA (m¦/h) PT = 6,640 PF = 3,255 PA=650 / - FORNITURA E POSA DI VENTILCOVVETTORE ORIZZONTALE PT = 6,640 PF = 3,255 PA=650	cad		719,33	11,90%
22CL.PR.M.0810.20.d	Ventilconvettore per installazione a vista in posizione orizzontale. Portata aria max PA (m¦/h) PT = 9,130 PF = 4,540 PA=800 / - FORNITURA E POSA DI VENTILCOVVETTORE ORIZZONTALE PT = 9,130 PF = 4,540 PA=800Fornitura e posa in opera di ventilconvettore per installazione a vista in posizione orizzontale, senza pannello di comando velocita', completo di mobile di copertura, bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10 °C , aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u..Potenzialita'termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). / - FORNITURA E POSA DI VENTILCOVVETTORE ORIZZONTALE / - Ventilconvettore per installazione a vista in posizione orizzontale. Portata aria max PA (m¦/h) PT = 9,130 PF = 4,540 PA=800 / - FORNITURA E POSA DI VENTILCOVVETTORE ORIZZONTALE PT = 9,130 PF = 4,540 PA=800	cad		763,74	11,70%
22CL.PR.M.0810.20.e	Ventilconvettore per installazione a vista in posizione orizzontale. Portata aria max PA (m¦/h) PT = 11,460 PF = 5,290 PA=1000 / - FORNITURA E POSA DI VENTILCOVVETTORE ORIZZONTALE PT = 11,460 PF = 5,290 PA=1000Fornitura e posa in opera di ventilconvettore per installazione a vista in posizione orizzontale, senza pannello di comando velocita', completo di mobile di copertura, bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10 °C , aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u..Potenzialita'termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). / - FORNITURA E POSA DI VENTILCOVVETTORE ORIZZONTALE / - Ventilconvettore per installazione a vista in posizione orizzontale. Portata aria max PA (m¦/h) PT = 11,460 PF = 5,290 PA=1000 / - FORNITURA E POSA DI VENTILCOVVETTORE ORIZZONTALE PT = 11,460 PF = 5,290 PA=1000	cad		1042,44	9,28%
22CL.PR.M.0810.20.f	Ventilconvettore per installazione a vista in posizione orizzontale. Portata aria max PA (m¦/h) PT = 14,180 PF = 7,270 PA=1250 / - FORNITURA E POSA DI VENTILCOVVETTORE ORIZZONTALE PT = 14,180 PF = 7,270 PA=1250Fornitura e posa in opera di ventilconvettore per installazione a vista in posizione orizzontale, senza pannello di comando velocita', completo di mobile di copertura, bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10 °C , aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u..Potenzialita'termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). / - FORNITURA E POSA DI VENTILCOVVETTORE ORIZZONTALE / - Ventilconvettore per installazione a vista in posizione orizzontale. Portata aria max PA (m¦/h) PT = 14,180 PF = 7,270 PA=1250 / - FORNITURA E POSA DI VENTILCOVVETTORE ORIZZONTALE PT = 14,180 PF = 7,270 PA=1250	cad		1082,36	9,46%
22CL.PR.M.0810.30.a	Ventilconvettore per installazione da incasso in posizione verticale oppure orizzontale,. Portata aria max PA (m¦/h) PT = 2,560 PF = 1,075 PA=300 / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE VERTICALE PER INCASSO PT = 2,560 PF = 1,075 PA=300Fornitura in opera di ventilconvettore per installazione da incasso in posizione verticale oppure orizzontale, senza mobile di copertura, senza pannello di comando velocita', completo di bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19 °C b.u.. Potenzialita' termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE VERTICALE PER INCASSO / - Ventilconvettore per installazione da incasso in posizione verticale oppure orizzontale,. Portata aria max PA (m¦/h) PT = 2,560 PF = 1,075 PA=300 / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE VERTICALE PER INCASSO PT = 2,560 PF = 1,075 PA=300	cad		592,43	13,51%
22CL.PR.M.0810.30.b	Ventilconvettore per installazione da incasso in posizione verticale oppure orizzontale. Portata aria max PA (m¦/h) PT = 4,395 PF = 2,125 PA=450 / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE VERTICALE PER INCASSO PT = 4,395 PF = 2,125 PA=450Fornitura in opera di ventilconvettore per installazione da incasso in posizione verticale oppure orizzontale, senza mobile di copertura, senza pannello di comando velocita', completo di bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19 °C b.u.. Potenzialita' termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE VERTICALE PER INCASSO / - Ventilconvettore per installazione da incasso in posizione verticale oppure orizzontale. Portata aria max PA (m¦/h) PT = 4,395 PF = 2,125 PA=450 / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE VERTICALE PER INCASSO PT = 4,395 PF = 2,125 PA=450	cad		636,41	13,16%
22CL.PR.M.0810.30.c	Ventilconvettore per installazione da incasso in posizione verticale oppure orizzontale. Portata aria max PA (m¦/h) PT = 6,640 PF = 3,255 PA=650 / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE VERTICALE PER INCASSO PT = 6,640 PF = 3,255 PA=650Fornitura in opera di ventilconvettore per installazione da incasso in posizione verticale oppure orizzontale, senza mobile di copertura, senza pannello di comando velocita', completo di bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19 °C b.u.. Potenzialita' termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE VERTICALE PER INCASSO / - Ventilconvettore per installazione da incasso in posizione verticale oppure orizzontale. Portata aria max PA (m¦/h) PT = 6,640 PF = 3,255 PA=650 / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE VERTICALE PER INCASSO PT = 6,640 PF = 3,255 PA=650	cad		660,48	13,24%
22CL.PR.M.0810.30.d	Ventilconvettore per installazione da incasso in posizione verticale oppure orizzontale. Portata aria max PA (m¦/h) PT = 9,130 PF = 4,540 PA=800 / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE VERTICALE PER INCASSO PT = 9,130 PF = 4,540 PA=800Fornitura in opera di ventilconvettore per installazione da incasso in posizione verticale oppure orizzontale, senza mobile di copertura, senza pannello di comando velocita', completo di bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19 °C b.u.. Potenzialita' termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE VERTICALE PER INCASSO / - Ventilconvettore per installazione da incasso in posizione verticale oppure orizzontale. Portata aria max PA (m¦/h) PT = 9,130 PF = 4,540 PA=800 / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE VERTICALE PER INCASSO PT = 9,130 PF = 4,540 PA=800	cad		770,62	12,07%
22CL.PR.M.0810.30.e	Ventilconvettore per installazione da incasso in posizione verticale oppure orizzontale. Portata aria max PA (m¦/h) PT = 11,460 PF = 5,290 PA=1000 / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE VERTICALE PER INCASSO PT = 11,460 PF = 5,290 PA=1000Fornitura in opera di ventilconvettore per installazione da incasso in posizione verticale oppure orizzontale, senza mobile di copertura, senza pannello di comando velocita', completo di bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19 °C b.u.. Potenzialita' termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE VERTICALE PER INCASSO / - Ventilconvettore per installazione da incasso in posizione verticale oppure orizzontale. Portata aria max PA (m¦/h) PT = 11,460 PF = 5,290 PA=1000 / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE VERTICALE PER INCASSO PT = 11,460 PF = 5,290 PA=1000	cad		965,04	10,22%
22CL.PR.M.0810.30.f	Ventilconvettore per installazione da incasso in posizione verticale oppure orizzontale. Portata aria max PA (m¦/h) PT = 14,180 PF = 7,270 PA=1250 / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE VERTICALE PER INCASSO PT = 14,180 PF = 7,270 PA=1250Fornitura in opera di ventilconvettore per installazione da incasso in posizione verticale oppure orizzontale, senza mobile di copertura, senza pannello di comando velocita', completo di bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19 °C b.u.. Potenzialita' termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE VERTICALE PER INCASSO / - Ventilconvettore per installazione da incasso in posizione verticale oppure orizzontale. Portata aria max PA (m¦/h) PT = 14,180 PF = 7,270 PA=1250 / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE VERTICALE PER INCASSO PT = 14,180 PF = 7,270 PA=1250	cad		946,13	11,31%
22CL.PR.M.0810.40.a	Ventilconvettore per installazione a vista in posizione verticale ad alta resa. Portata aria max PA (m¦/h) PT = 3,390 PF = 1,310 PA=300. / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE A VISTA AD ALTA RESA CON RANGO AGGIUNTIVO PT = 3,390 PF = 1,310 PA=300.Fornitura in opera di ventilconvettore per installazione a vista in posizione verticale ad alta resa con rango aggiuntivo completo di mobile di copertura, pannello di comando velocita' incorporato, bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, comprese le opere murarie per il fissaggio ed il collegamentoelettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u.. Potenzialita' termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE A VISTA AD ALTA RESA CON RANGO AGGIUNTIVO / - Ventilconvettore per installazione a vista in posizione verticale ad alta resa. Portata aria max PA (m¦/h) PT = 3,390 PF = 1,310 PA=300. / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE A VISTA AD ALTA RESA CON RANGO AGGIUNTIVO PT = 3,390 PF = 1,310 PA=300.	cad		835,03	7,80%
22CL.PR.M.0810.40.b	Ventilconvettore per installazione a vista in posizione verticale ad alta resa. Portata aria max PA (m¦/h) PT = 5,450 PF = 2,640 PA=450 / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE A VISTA AD ALTA RESA CON RANGO AGGIUNTIVO PT = 5,450 PF = 2,640 PA=450Fornitura in opera di ventilconvettore per installazione a vista in posizione verticale ad alta resa con rango aggiuntivo completo di mobile di copertura, pannello di comando velocita' incorporato, bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, comprese le opere murarie per il fissaggio ed il collegamentoelettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u.. Potenzialita' termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE A VISTA AD ALTA RESA CON RANGO AGGIUNTIVO / - Ventilconvettore per installazione a vista in posizione verticale ad alta resa. Portata aria max PA (m¦/h) PT = 5,450 PF = 2,640 PA=450 / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE A VISTA AD ALTA RESA CON RANGO AGGIUNTIVO PT = 5,450 PF = 2,640 PA=450	cad		880,83	8,45%
22CL.PR.M.0810.40.c	Ventilconvettore per installazione a vista in posizione verticale ad alta resa. Portata aria max PA (m¦/h) PT = 7,960 PF = 4,140 PA=650 / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE A VISTA AD ALTA RESA CON RANGO AGGIUNTIVO PT = 7,960 PF = 4,140 PA=650Fornitura in opera di ventilconvettore per installazione a vista in posizione verticale ad alta resa con rango aggiuntivo completo di mobile di copertura, pannello di comando velocita' incorporato, bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, comprese le opere murarie per il fissaggio ed il collegamentoelettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u.. Potenzialita' termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE A VISTA AD ALTA RESA CON RANGO AGGIUNTIVO / - Ventilconvettore per installazione a vista in posizione verticale ad alta resa. Portata aria max PA (m¦/h) PT = 7,960 PF = 4,140 PA=650 / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE A VISTA AD ALTA RESA CON RANGO AGGIUNTIVO PT = 7,960 PF = 4,140 PA=650	cad		975,23	8,20%
22CL.PR.M.0810.40.d	Ventilconvettore per installazione a vista in posizione verticale ad alta resa. Portata aria max PA (m¦/h) PT = 10,400 PF = 5,490 PA=800 / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE A VISTA AD ALTA RESA CON RANGO AGGIUNTIVO PT = 10,400 PF = 5,490 PA=800Fornitura in opera di ventilconvettore per installazione a vista in posizione verticale ad alta resa con rango aggiuntivo completo di mobile di copertura, pannello di comando velocita' incorporato, bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, comprese le opere murarie per il fissaggio ed il collegamentoelettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u.. Potenzialita' termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE A VISTA AD ALTA RESA CON RANGO AGGIUNTIVO / - Ventilconvettore per installazione a vista in posizione verticale ad alta resa. Portata aria max PA (m¦/h) PT = 10,400 PF = 5,490 PA=800 / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE A VISTA AD ALTA RESA CON RANGO AGGIUNTIVO PT = 10,400 PF = 5,490 PA=800	cad		1036,77	8,35%
22CL.PR.M.0810.40.e	Ventilconvettore per installazione a vista in posizione verticale ad alta resa. Portata aria max PA (m¦/h) PT = 12,800 PF = 6,430 PA=1000 / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE A VISTA AD ALTA RESA CON RANGO AGGIUNTIVO PT = 12,800 PF = 6,430 PA=1000Fornitura in opera di ventilconvettore per installazione a vista in posizione verticale ad alta resa con rango aggiuntivo completo di mobile di copertura, pannello di comando velocita' incorporato, bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, comprese le opere murarie per il fissaggio ed il collegamentoelettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u.. Potenzialita' termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE A VISTA AD ALTA RESA CON RANGO AGGIUNTIVO / - Ventilconvettore per installazione a vista in posizione verticale ad alta resa. Portata aria max PA (m¦/h) PT = 12,800 PF = 6,430 PA=1000 / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE A VISTA AD ALTA RESA CON RANGO AGGIUNTIVO PT = 12,800 PF = 6,430 PA=1000	cad		1209,57	7,15%
22CL.PR.M.0810.40.f	Ventilconvettore per installazione a vista in posizione verticale ad alta resa. Portata aria max PA (m¦/h) PT = 16,300 PF = 8,590 PA=1250 / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE A VISTA AD ALTA RESA CON RANGO AGGIUNTIVO PT = 16,300 PF = 8,590 PA=1250Fornitura in opera di ventilconvettore per installazione a vista in posizione verticale ad alta resa con rango aggiuntivo completo di mobile di copertura, pannello di comando velocita' incorporato, bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, comprese le opere murarie per il fissaggio ed il collegamentoelettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u.. Potenzialita' termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE A VISTA AD ALTA RESA CON RANGO AGGIUNTIVO / - Ventilconvettore per installazione a vista in posizione verticale ad alta resa. Portata aria max PA (m¦/h) PT = 16,300 PF = 8,590 PA=1250 / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE A VISTA AD ALTA RESA CON RANGO AGGIUNTIVO PT = 16,300 PF = 8,590 PA=1250	cad		1296,82	7,17%
22CL.PR.M.0810.50.a	Ventilconvettore per installazione a vista in posizione orizzontale ad alta resa con rango. Portata aria max PA (m¦/h) PT = 3,390 PF = 1,310 PA=300. / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE ORIZZONTALE AD ALTA RESA CON RANGO AGGIUNTIVO PT = 3,390 PF = 1,310 PA=300.Fornitura in opera di ventilconvettore per installazione a vista in posizione orizzontale ad alta resa con rango aggiuntivo con pannello di comando velocita', completo di mobile di copertura, bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10 °C , aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u.. Potenzialita'termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE ORIZZONTALE AD ALTA RESA CON RANGO AGGIUNTIVO / - Ventilconvettore per installazione a vista in posizione orizzontale ad alta resa con rango. Portata aria max PA (m¦/h) PT = 3,390 PF = 1,310 PA=300. / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE ORIZZONTALE AD ALTA RESA CON RANGO AGGIUNTIVO PT = 3,390 PF = 1,310 PA=300.	cad		634,63	11,73%
22CL.PR.M.0810.50.b	Ventilconvettore per installazione a vista in posizione orizzontale ad alta resa. Portata aria max PA (m¦/h) PT = 5,450 PF = 2,640 PA=450 / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE ORIZZONTALE AD ALTA RESA CON RANGO AGGIUNTIVO PT = 5,450 PF = 2,640 PA=450Fornitura in opera di ventilconvettore per installazione a vista in posizione orizzontale ad alta resa con rango aggiuntivo con pannello di comando velocita', completo di mobile di copertura, bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10 °C , aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u.. Potenzialita'termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE ORIZZONTALE AD ALTA RESA CON RANGO AGGIUNTIVO / - Ventilconvettore per installazione a vista in posizione orizzontale ad alta resa. Portata aria max PA (m¦/h) PT = 5,450 PF = 2,640 PA=450 / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE ORIZZONTALE AD ALTA RESA CON RANGO AGGIUNTIVO PT = 5,450 PF = 2,640 PA=450	cad		687,18	11,64%
22CL.PR.M.0810.50.c	Ventilconvettore per installazione a vista in posizione orizzontale. Portata aria max PA (m¦/h) PT = 7,960 PF = 4,140 PA=650 / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE ORIZZONTALE AD ALTA RESA CON RANGO AGGIUNTIVO PT = 7,960 PF = 4,140 PA=650Fornitura in opera di ventilconvettore per installazione a vista in posizione orizzontale ad alta resa con rango aggiuntivo con pannello di comando velocita', completo di mobile di copertura, bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10 °C , aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u.. Potenzialita'termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE ORIZZONTALE AD ALTA RESA CON RANGO AGGIUNTIVO / - Ventilconvettore per installazione a vista in posizione orizzontale. Portata aria max PA (m¦/h) PT = 7,960 PF = 4,140 PA=650 / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE ORIZZONTALE AD ALTA RESA CON RANGO AGGIUNTIVO PT = 7,960 PF = 4,140 PA=650	cad		800,37	10,69%
22CL.PR.M.0810.50.d	Ventilconvettore per installazione a vista in posizione orizzontale ad alta resa. Portata aria max PA (m¦/h) PT = 10,400 PF = 5,490 PA=800 / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE ORIZZONTALE AD ALTA RESA CON RANGO AGGIUNTIVO PT = 10,400 PF = 5,490 PA=800Fornitura in opera di ventilconvettore per installazione a vista in posizione orizzontale ad alta resa con rango aggiuntivo con pannello di comando velocita', completo di mobile di copertura, bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10 °C , aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u.. Potenzialita'termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE ORIZZONTALE AD ALTA RESA CON RANGO AGGIUNTIVO / - Ventilconvettore per installazione a vista in posizione orizzontale ad alta resa. Portata aria max PA (m¦/h) PT = 10,400 PF = 5,490 PA=800 / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE ORIZZONTALE AD ALTA RESA CON RANGO AGGIUNTIVO PT = 10,400 PF = 5,490 PA=800	cad		874,17	10,22%
22CL.PR.M.0810.50.e	Ventilconvettore per installazione a vista in posizione orizzontale ad alta resa. Portata aria max PA (m¦/h) PT = 12,800 PF = 6,430 PA=1000 / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE ORIZZONTALE AD ALTA RESA CON RANGO AGGIUNTIVO PT = 12,800 PF = 6,430 PA=1000Fornitura in opera di ventilconvettore per installazione a vista in posizione orizzontale ad alta resa con rango aggiuntivo con pannello di comando velocita', completo di mobile di copertura, bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10 °C , aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u.. Potenzialita'termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE ORIZZONTALE AD ALTA RESA CON RANGO AGGIUNTIVO / - Ventilconvettore per installazione a vista in posizione orizzontale ad alta resa. Portata aria max PA (m¦/h) PT = 12,800 PF = 6,430 PA=1000 / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE ORIZZONTALE AD ALTA RESA CON RANGO AGGIUNTIVO PT = 12,800 PF = 6,430 PA=1000	cad		1061,41	9,12%
22CL.PR.M.0810.50.f	Ventilconvettore per installazione a vista in posizione orizzontale ad alta resa. Portata aria max PA (m¦/h) PT = 16,300 PF = 8,590 PA=1250 / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE ORIZZONTALE AD ALTA RESA CON RANGO AGGIUNTIVO PT = 16,300 PF = 8,590 PA=1250Fornitura in opera di ventilconvettore per installazione a vista in posizione orizzontale ad alta resa con rango aggiuntivo con pannello di comando velocita', completo di mobile di copertura, bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10 °C , aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u.. Potenzialita'termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE ORIZZONTALE AD ALTA RESA CON RANGO AGGIUNTIVO / - Ventilconvettore per installazione a vista in posizione orizzontale ad alta resa. Portata aria max PA (m¦/h) PT = 16,300 PF = 8,590 PA=1250 / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE ORIZZONTALE AD ALTA RESA CON RANGO AGGIUNTIVO PT = 16,300 PF = 8,590 PA=1250	cad		1113,43	9,19%
22CL.PR.M.0810.60.a	Ventilconvettore per installazione da incasso in posizione verticale oppure orizzontale. Portata aria max PA (m¦/h) PT = 3,390 PF = 1,310 PA=300. / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE AD INCASSO AD ALTA RESA CON RANGO AGGIUNTIVO PT = 3,390 PF = 1,310 PA=300.Fornitura in opera di ventilconvettore per installazione da incasso in posizione verticale oppure orizzontale,ad alta resa con rango aggiuntivo, senza mobile di copertura, senza pannello di comando velocita', completo di bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19 °C b.u.. Potenzialita'termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE AD INCASSO AD ALTA RESA CON RANGO AGGIUNTIVO / - Ventilconvettore per installazione da incasso in posizione verticale oppure orizzontale. Portata aria max PA (m¦/h) PT = 3,390 PF = 1,310 PA=300. / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE AD INCASSO AD ALTA RESA CON RANGO AGGIUNTIVO PT = 3,390 PF = 1,310 PA=300.	cad		604,85	13,23%
22CL.PR.M.0810.60.b	Ventilconvettore per installazione da incasso in posizione verticale oppure orizzontale. Portata aria max PA (m¦/h) PT = 5,450 PF = 2,640 PA=450 / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE AD INCASSO AD ALTA RESA CON RANGO AGGIUNTIVO PT = 5,450 PF = 2,640 PA=450Fornitura in opera di ventilconvettore per installazione da incasso in posizione verticale oppure orizzontale,ad alta resa con rango aggiuntivo, senza mobile di copertura, senza pannello di comando velocita', completo di bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19 °C b.u.. Potenzialita'termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE AD INCASSO AD ALTA RESA CON RANGO AGGIUNTIVO / - Ventilconvettore per installazione da incasso in posizione verticale oppure orizzontale. Portata aria max PA (m¦/h) PT = 5,450 PF = 2,640 PA=450 / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE AD INCASSO AD ALTA RESA CON RANGO AGGIUNTIVO PT = 5,450 PF = 2,640 PA=450	cad		669,66	12,50%
22CL.PR.M.0810.60.c	Ventilconvettore per installazione da incasso in posizione verticale oppure orizzontale. Portata aria max PA (m¦/h) PT = 7,960 PF = 4,140 PA=650 / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE AD INCASSO AD ALTA RESA CON RANGO AGGIUNTIVO PT = 7,960 PF = 4,140 PA=650Fornitura in opera di ventilconvettore per installazione da incasso in posizione verticale oppure orizzontale,ad alta resa con rango aggiuntivo, senza mobile di copertura, senza pannello di comando velocita', completo di bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19 °C b.u.. Potenzialita'termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE AD INCASSO AD ALTA RESA CON RANGO AGGIUNTIVO / - Ventilconvettore per installazione da incasso in posizione verticale oppure orizzontale. Portata aria max PA (m¦/h) PT = 7,960 PF = 4,140 PA=650 / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE AD INCASSO AD ALTA RESA CON RANGO AGGIUNTIVO PT = 7,960 PF = 4,140 PA=650	cad		741,73	11,79%
22CL.PR.M.0810.60.d	Ventilconvettore per installazione da incasso in posizione verticale oppure orizzontale. Portata aria max PA (m¦/h) PT = 10,400 PF = 5,490 PA=800 / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE AD INCASSO AD ALTA RESA CON RANGO AGGIUNTIVO PT = 10,400 PF = 5,490 PA=800Fornitura in opera di ventilconvettore per installazione da incasso in posizione verticale oppure orizzontale,ad alta resa con rango aggiuntivo, senza mobile di copertura, senza pannello di comando velocita', completo di bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19 °C b.u.. Potenzialita'termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE AD INCASSO AD ALTA RESA CON RANGO AGGIUNTIVO / - Ventilconvettore per installazione da incasso in posizione verticale oppure orizzontale. Portata aria max PA (m¦/h) PT = 10,400 PF = 5,490 PA=800 / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE AD INCASSO AD ALTA RESA CON RANGO AGGIUNTIVO PT = 10,400 PF = 5,490 PA=800	cad		819,40	11,35%
22CL.PR.M.0810.60.e	Ventilconvettore per installazione da incasso in posizione verticale oppure orizzontale. Portata aria max PA (m¦/h) PT = 12,800 PF = 6,430 PA=1000 / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE AD INCASSO AD ALTA RESA CON RANGO AGGIUNTIVO PT = 12,800 PF = 6,430 PA=1000Fornitura in opera di ventilconvettore per installazione da incasso in posizione verticale oppure orizzontale,ad alta resa con rango aggiuntivo, senza mobile di copertura, senza pannello di comando velocita', completo di bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19 °C b.u.. Potenzialita'termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE AD INCASSO AD ALTA RESA CON RANGO AGGIUNTIVO / - Ventilconvettore per installazione da incasso in posizione verticale oppure orizzontale. Portata aria max PA (m¦/h) PT = 12,800 PF = 6,430 PA=1000 / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE AD INCASSO AD ALTA RESA CON RANGO AGGIUNTIVO PT = 12,800 PF = 6,430 PA=1000	cad		980,22	10,06%
22CL.PR.M.0810.60.f	Ventilconvettore per installazione da incasso in posizione verticale oppure orizzontale. Portata aria max PA (m¦/h) PT = 16,300 PF = 8,590 PA=1250 / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE AD INCASSO AD ALTA RESA CON RANGO AGGIUNTIVO PT = 16,300 PF = 8,590 PA=1250Fornitura in opera di ventilconvettore per installazione da incasso in posizione verticale oppure orizzontale,ad alta resa con rango aggiuntivo, senza mobile di copertura, senza pannello di comando velocita', completo di bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19 °C b.u.. Potenzialita'termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE AD INCASSO AD ALTA RESA CON RANGO AGGIUNTIVO / - Ventilconvettore per installazione da incasso in posizione verticale oppure orizzontale. Portata aria max PA (m¦/h) PT = 16,300 PF = 8,590 PA=1250 / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE AD INCASSO AD ALTA RESA CON RANGO AGGIUNTIVO PT = 16,300 PF = 8,590 PA=1250	cad		1047,15	10,22%
22CL.PR.M.0810.70.a	Ventilconvettore con doppia batteria per impianti a 4 tubi, per installazione a vista in posizione verticale. Portata aria max PA (m¦/h) PT = 1,760 PF = 1,075 PA=300. / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE CON DOPPIA BATTERIA PER IMPIANTI A 4 TUBI PT = 1,760 PF = 1,075 PA=300.Fornitura e posa in opera di ventilconvettore con doppia batteria per impianti a 4 tubi, per installazione a vista in posizione verticale, completo di mobile di copertura, pannello di comando velocita' incorporato, bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, comprese le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u.. Potenzialita' termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW) / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE CON DOPPIA BATTERIA PER IMPIANTI A 4 TUBI / - Ventilconvettore con doppia batteria per impianti a 4 tubi, per installazione a vista in posizione verticale. Portata aria max PA (m¦/h) PT = 1,760 PF = 1,075 PA=300. / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE CON DOPPIA BATTERIA PER IMPIANTI A 4 TUBI PT = 1,760 PF = 1,075 PA=300.	cad		834,30	7,81%
22CL.PR.M.0810.70.b	Ventilconvettore con doppia batteria per impianti a 4 tubi, per installazione a vista in posizione verticale Portata aria max PA (m¦/h) PT = 2,850 PF = 2,125 PA=450 / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE CON DOPPIA BATTERIA PER IMPIANTI A 4 TUBI PT = 2,850 PF = 2,125 PA=450Fornitura e posa in opera di ventilconvettore con doppia batteria per impianti a 4 tubi, per installazione a vista in posizione verticale, completo di mobile di copertura, pannello di comando velocita' incorporato, bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, comprese le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u.. Potenzialita' termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW) / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE CON DOPPIA BATTERIA PER IMPIANTI A 4 TUBI / - Ventilconvettore con doppia batteria per impianti a 4 tubi, per installazione a vista in posizione verticale Portata aria max PA (m¦/h) PT = 2,850 PF = 2,125 PA=450 / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE CON DOPPIA BATTERIA PER IMPIANTI A 4 TUBI PT = 2,850 PF = 2,125 PA=450	cad		905,92	8,22%
22CL.PR.M.0810.70.c	Ventilconvettore con doppia batteria per impianti a 4 tubi, per installazione a vista in posizione verticale. Portata aria max PA (m¦/h) PT = 3,960 PF = 3,255 PA=650 / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE CON DOPPIA BATTERIA PER IMPIANTI A 4 TUBI PT = 3,960 PF = 3,255 PA=650Fornitura e posa in opera di ventilconvettore con doppia batteria per impianti a 4 tubi, per installazione a vista in posizione verticale, completo di mobile di copertura, pannello di comando velocita' incorporato, bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, comprese le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u.. Potenzialita' termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW) / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE CON DOPPIA BATTERIA PER IMPIANTI A 4 TUBI / - Ventilconvettore con doppia batteria per impianti a 4 tubi, per installazione a vista in posizione verticale. Portata aria max PA (m¦/h) PT = 3,960 PF = 3,255 PA=650 / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE CON DOPPIA BATTERIA PER IMPIANTI A 4 TUBI PT = 3,960 PF = 3,255 PA=650	cad		989,52	8,09%
22CL.PR.M.0810.70.d	Ventilconvettore con doppia batteria per impianti a 4 tubi, per installazione a vista in posizione verticale. Portata aria max PA (m¦/h) PT = 4,500 PF = 4,540 PA=800 / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE CON DOPPIA BATTERIA PER IMPIANTI A 4 TUBI PT = 4,500 PF = 4,540 PA=800Fornitura e posa in opera di ventilconvettore con doppia batteria per impianti a 4 tubi, per installazione a vista in posizione verticale, completo di mobile di copertura, pannello di comando velocita' incorporato, bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, comprese le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u.. Potenzialita' termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW) / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE CON DOPPIA BATTERIA PER IMPIANTI A 4 TUBI / - Ventilconvettore con doppia batteria per impianti a 4 tubi, per installazione a vista in posizione verticale. Portata aria max PA (m¦/h) PT = 4,500 PF = 4,540 PA=800 / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE CON DOPPIA BATTERIA PER IMPIANTI A 4 TUBI PT = 4,500 PF = 4,540 PA=800	cad		1102,82	7,85%
22CL.PR.M.0810.70.e	Ventilconvettore con doppia batteria per impianti a 4 tubi, per installazione a vista in posizione verticale. Portata aria max PA (m¦/h) PT = 5,720 PF = 5,290 PA=1000 / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE CON DOPPIA BATTERIA PER IMPIANTI A 4 TUBI PT = 5,720 PF = 5,290 PA=1000Fornitura e posa in opera di ventilconvettore con doppia batteria per impianti a 4 tubi, per installazione a vista in posizione verticale, completo di mobile di copertura, pannello di comando velocita' incorporato, bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, comprese le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u.. Potenzialita' termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW) / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE CON DOPPIA BATTERIA PER IMPIANTI A 4 TUBI / - Ventilconvettore con doppia batteria per impianti a 4 tubi, per installazione a vista in posizione verticale. Portata aria max PA (m¦/h) PT = 5,720 PF = 5,290 PA=1000 / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE CON DOPPIA BATTERIA PER IMPIANTI A 4 TUBI PT = 5,720 PF = 5,290 PA=1000	cad		1241,42	6,97%
22CL.PR.M.0810.70.f	Ventilconvettore con doppia batteria per impianti a 4 tubi, per installazione a vista in posizione verticale. Portata aria max PA (m¦/h) PT = 7,300 PF = 7,270 PA=1250 / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE CON DOPPIA BATTERIA PER IMPIANTI A 4 TUBI PT = 7,300 PF = 7,270 PA=1250Fornitura e posa in opera di ventilconvettore con doppia batteria per impianti a 4 tubi, per installazione a vista in posizione verticale, completo di mobile di copertura, pannello di comando velocita' incorporato, bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, comprese le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u.. Potenzialita' termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW) / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE CON DOPPIA BATTERIA PER IMPIANTI A 4 TUBI / - Ventilconvettore con doppia batteria per impianti a 4 tubi, per installazione a vista in posizione verticale. Portata aria max PA (m¦/h) PT = 7,300 PF = 7,270 PA=1250 / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE CON DOPPIA BATTERIA PER IMPIANTI A 4 TUBI PT = 7,300 PF = 7,270 PA=1250	cad		1330,31	6,99%
22CL.PR.M.0810.80.a	Ventilconvettore con doppia batteria per impianti a 4 tubi per installazione a vista in posizione orizzontale, senza pannello di comando velocita'. Portata aria max PA (m¦/h) PT = 1,760 PF = 1,075 PA=300. / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE ORIZZONTALE CON DOPPIA BATTERIA PER IMPIANTI A 4 TUBI PT = 1,760 PF = 1,075 PA=300.Fornitura e posa in opera di ventilconvettore con doppia batteria per impianti a 4 tubi per installazione a vista in posizione orizzontale, senza pannello di comando velocita', completo di mobile di copertura, bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10 °C , aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u.. Potenzialita'termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE ORIZZONTALE CON DOPPIA BATTERIA PER IMPIANTI A 4 TUBI / - Ventilconvettore con doppia batteria per impianti a 4 tubi per installazione a vista in posizione orizzontale, senza pannello di comando velocita'. Portata aria max PA (m¦/h) PT = 1,760 PF = 1,075 PA=300. / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE ORIZZONTALE CON DOPPIA BATTERIA PER IMPIANTI A 4 TUBI PT = 1,760 PF = 1,075 PA=300.	cad		633,71	11,75%
22CL.PR.M.0810.80.b	Ventilconvettore con doppia batteria per impianti a 4 tubi per installazione a vista in posizione orizzontale, senza pannello di comando velocita'. Portata aria max PA (m¦/h) PT = 2,850 PF = 2,125 PA=450 / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE ORIZZONTALE CON DOPPIA BATTERIA PER IMPIANTI A 4 TUBI PT = 2,850 PF = 2,125 PA=450Fornitura e posa in opera di ventilconvettore con doppia batteria per impianti a 4 tubi per installazione a vista in posizione orizzontale, senza pannello di comando velocita', completo di mobile di copertura, bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10 °C , aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u.. Potenzialita'termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE ORIZZONTALE CON DOPPIA BATTERIA PER IMPIANTI A 4 TUBI / - Ventilconvettore con doppia batteria per impianti a 4 tubi per installazione a vista in posizione orizzontale, senza pannello di comando velocita'. Portata aria max PA (m¦/h) PT = 2,850 PF = 2,125 PA=450 / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE ORIZZONTALE CON DOPPIA BATTERIA PER IMPIANTI A 4 TUBI PT = 2,850 PF = 2,125 PA=450	cad		713,06	11,22%
22CL.PR.M.0810.80.c	Ventilconvettore con doppia batteria per impianti a 4 tubi per installazione a vista in posizione orizzontale, senza pannello di comando velocita'. Portata aria max PA (m¦/h) PT = 3,960 PF = 3,255 PA=650 / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE ORIZZONTALE CON DOPPIA BATTERIA PER IMPIANTI A 4 TUBI PT = 3,960 PF = 3,255 PA=650Fornitura e posa in opera di ventilconvettore con doppia batteria per impianti a 4 tubi per installazione a vista in posizione orizzontale, senza pannello di comando velocita', completo di mobile di copertura, bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10 °C , aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u.. Potenzialita'termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE ORIZZONTALE CON DOPPIA BATTERIA PER IMPIANTI A 4 TUBI / - Ventilconvettore con doppia batteria per impianti a 4 tubi per installazione a vista in posizione orizzontale, senza pannello di comando velocita'. Portata aria max PA (m¦/h) PT = 3,960 PF = 3,255 PA=650 / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE ORIZZONTALE CON DOPPIA BATTERIA PER IMPIANTI A 4 TUBI PT = 3,960 PF = 3,255 PA=650	cad		814,43	10,51%
22CL.PR.M.0810.80.d	Ventilconvettore con doppia batteria per impianti a 4 tubi per installazione a vista in posizione orizzontale, senza pannello di comando velocita'. Portata aria max PA (m¦/h) PT = 4,500 PF = 4,540 PA=800 / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE ORIZZONTALE CON DOPPIA BATTERIA PER IMPIANTI A 4 TUBI PT = 4,500 PF = 4,540 PA=800Fornitura e posa in opera di ventilconvettore con doppia batteria per impianti a 4 tubi per installazione a vista in posizione orizzontale, senza pannello di comando velocita', completo di mobile di copertura, bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10 °C , aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u.. Potenzialita'termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE ORIZZONTALE CON DOPPIA BATTERIA PER IMPIANTI A 4 TUBI / - Ventilconvettore con doppia batteria per impianti a 4 tubi per installazione a vista in posizione orizzontale, senza pannello di comando velocita'. Portata aria max PA (m¦/h) PT = 4,500 PF = 4,540 PA=800 / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE ORIZZONTALE CON DOPPIA BATTERIA PER IMPIANTI A 4 TUBI PT = 4,500 PF = 4,540 PA=800	cad		905,50	9,86%
22CL.PR.M.0810.80.e	Ventilconvettore con doppia batteria per impianti a 4 tubi per installazione a vista in posizione orizzontale, senza pannello di comando velocita'. Portata aria max PA (mc/h) PT = 5,720 PF = 5,290 PA=1000 / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE ORIZZONTALE CON DOPPIA BATTERIA PER IMPIANTI A 4 TUBI PT = 5,720 PF = 5,290 PA=1000Fornitura e posa in opera di ventilconvettore con doppia batteria per impianti a 4 tubi per installazione a vista in posizione orizzontale, senza pannello di comando velocita', completo di mobile di copertura, bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10 °C , aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u.. Potenzialita'termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE ORIZZONTALE CON DOPPIA BATTERIA PER IMPIANTI A 4 TUBI / - Ventilconvettore con doppia batteria per impianti a 4 tubi per installazione a vista in posizione orizzontale, senza pannello di comando velocita'. Portata aria max PA (mc/h) PT = 5,720 PF = 5,290 PA=1000 / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE ORIZZONTALE CON DOPPIA BATTERIA PER IMPIANTI A 4 TUBI PT = 5,720 PF = 5,290 PA=1000	cad		1088,34	8,89%
22CL.PR.M.0810.80.f	Ventilconvettore con doppia batteria per impianti a 4 tubi per installazione a vista in posizione orizzontale, senza pannello di comando velocita'. Portata aria max PA (mc/h) PT = 7,300 PF = 7,270 PA=1250 / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE ORIZZONTALE CON DOPPIA BATTERIA PER IMPIANTI A 4 TUBI PT = 7,300 PF = 7,270 PA=1250Fornitura e posa in opera di ventilconvettore con doppia batteria per impianti a 4 tubi per installazione a vista in posizione orizzontale, senza pannello di comando velocita', completo di mobile di copertura, bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10 °C , aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u.. Potenzialita'termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE ORIZZONTALE CON DOPPIA BATTERIA PER IMPIANTI A 4 TUBI / - Ventilconvettore con doppia batteria per impianti a 4 tubi per installazione a vista in posizione orizzontale, senza pannello di comando velocita'. Portata aria max PA (mc/h) PT = 7,300 PF = 7,270 PA=1250 / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE ORIZZONTALE CON DOPPIA BATTERIA PER IMPIANTI A 4 TUBI PT = 7,300 PF = 7,270 PA=1250	cad		1146,92	8,92%
22CL.PR.M.0810.90.a	Ventilconvettore con doppia batteria per impianti a 4 tubi per installazione da incasso in posizione verticale oppure orizzontale. Portata aria max PA (m¦/h) PT = 1,760 PF = 1,075 PA=300. / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE VERTICALE PER INCASSO CON DOPPIA BATTERIA PT = 1,760 PF = 1,075 PA=300.Fornitura e posa in opera di ventilconvettore con doppia batteria per impianti a 4 tubi per installazione da incasso in posizione verticale oppure orizzontale, senza mobile di copertura, senza pannello di comando velocita', completo di bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19 °C b.u.. Potenzialita' termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE VERTICALE PER INCASSO CON DOPPIA BATTERIA / - Ventilconvettore con doppia batteria per impianti a 4 tubi per installazione da incasso in posizione verticale oppure orizzontale. Portata aria max PA (m¦/h) PT = 1,760 PF = 1,075 PA=300. / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE VERTICALE PER INCASSO CON DOPPIA BATTERIA PT = 1,760 PF = 1,075 PA=300.	cad		616,48	12,98%
22CL.PR.M.0810.90.b	Ventilconvettore con doppia batteria per impianti a 4 tubi per installazione da incasso in posizione verticale oppure orizzontale. Portata aria max PA (m¦/h) PT = 2,850 PF = 2,125 PA=450 / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE VERTICALE PER INCASSO CON DOPPIA BATTERIA PT = 2,850 PF = 2,125 PA=450Fornitura e posa in opera di ventilconvettore con doppia batteria per impianti a 4 tubi per installazione da incasso in posizione verticale oppure orizzontale, senza mobile di copertura, senza pannello di comando velocita', completo di bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19 °C b.u.. Potenzialita' termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE VERTICALE PER INCASSO CON DOPPIA BATTERIA / - Ventilconvettore con doppia batteria per impianti a 4 tubi per installazione da incasso in posizione verticale oppure orizzontale. Portata aria max PA (m¦/h) PT = 2,850 PF = 2,125 PA=450 / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE VERTICALE PER INCASSO CON DOPPIA BATTERIA PT = 2,850 PF = 2,125 PA=450	cad		648,19	12,92%
22CL.PR.M.0810.90.c	Ventilconvettore con doppia batteria per impianti a 4 tubi per installazione da incasso in posizione verticale oppure orizzontale. Portata aria max PA (m¦/h) PT = 3,960 PF = 3,255 PA=650 / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE VERTICALE PER INCASSO CON DOPPIA BATTERIA PT = 3,960 PF = 3,255 PA=650Fornitura e posa in opera di ventilconvettore con doppia batteria per impianti a 4 tubi per installazione da incasso in posizione verticale oppure orizzontale, senza mobile di copertura, senza pannello di comando velocita', completo di bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19 °C b.u.. Potenzialita' termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE VERTICALE PER INCASSO CON DOPPIA BATTERIA / - Ventilconvettore con doppia batteria per impianti a 4 tubi per installazione da incasso in posizione verticale oppure orizzontale. Portata aria max PA (m¦/h) PT = 3,960 PF = 3,255 PA=650 / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE VERTICALE PER INCASSO CON DOPPIA BATTERIA PT = 3,960 PF = 3,255 PA=650	cad		813,09	10,76%
22CL.PR.M.0810.90.d	Ventilconvettore con doppia batteria per impianti a 4 tubi per installazione da incasso in posizione verticale oppure orizzontale. Portata aria max PA (m¦/h) PT = 4,500 PF = 4,540 PA=800 / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE VERTICALE PER INCASSO CON DOPPIA BATTERIA PT = 4,500 PF = 4,540 PA=800Fornitura e posa in opera di ventilconvettore con doppia batteria per impianti a 4 tubi per installazione da incasso in posizione verticale oppure orizzontale, senza mobile di copertura, senza pannello di comando velocita', completo di bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19 °C b.u.. Potenzialita' termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE VERTICALE PER INCASSO CON DOPPIA BATTERIA / - Ventilconvettore con doppia batteria per impianti a 4 tubi per installazione da incasso in posizione verticale oppure orizzontale. Portata aria max PA (m¦/h) PT = 4,500 PF = 4,540 PA=800 / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE VERTICALE PER INCASSO CON DOPPIA BATTERIA PT = 4,500 PF = 4,540 PA=800	cad		891,98	10,43%
22CL.PR.M.0810.90.e	Ventilconvettore con doppia batteria per impianti a 4 tubi per installazione da incasso in posizione verticale oppure orizzontale. Portata aria max PA (m¦/h) PT = 5,720 PF = 5,290 PA=1000 / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE VERTICALE PER INCASSO CON DOPPIA BATTERIA PT = 5,720 PF = 5,290 PA=1000Fornitura e posa in opera di ventilconvettore con doppia batteria per impianti a 4 tubi per installazione da incasso in posizione verticale oppure orizzontale, senza mobile di copertura, senza pannello di comando velocita', completo di bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19 °C b.u.. Potenzialita' termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE VERTICALE PER INCASSO CON DOPPIA BATTERIA / - Ventilconvettore con doppia batteria per impianti a 4 tubi per installazione da incasso in posizione verticale oppure orizzontale. Portata aria max PA (m¦/h) PT = 5,720 PF = 5,290 PA=1000 / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE VERTICALE PER INCASSO CON DOPPIA BATTERIA PT = 5,720 PF = 5,290 PA=1000	cad		1071,70	9,20%
22CL.PR.M.0810.90.f	Ventilconvettore con doppia batteria per impianti a 4 tubi per installazione da incasso in posizione verticale oppure orizzontale. Portata aria max PA (m¦/h) PT = 7,300 PF = 7,270 PA=1250 / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE VERTICALE PER INCASSO CON DOPPIA BATTERIA PT = 7,300 PF = 7,270 PA=1250Fornitura e posa in opera di ventilconvettore con doppia batteria per impianti a 4 tubi per installazione da incasso in posizione verticale oppure orizzontale, senza mobile di copertura, senza pannello di comando velocita', completo di bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19 °C b.u.. Potenzialita' termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE VERTICALE PER INCASSO CON DOPPIA BATTERIA / - Ventilconvettore con doppia batteria per impianti a 4 tubi per installazione da incasso in posizione verticale oppure orizzontale. Portata aria max PA (m¦/h) PT = 7,300 PF = 7,270 PA=1250 / - FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORE VERTICALE PER INCASSO CON DOPPIA BATTERIA PT = 7,300 PF = 7,270 PA=1250	cad		1147,69	9,32%
22CL.PR.M.0910.290.a	Sonda esterna scala -35/35° C / - FORNITURA E POSA DI SONDA DI TEMPERATURA PER IL COMANDO DI REGOLATORI Sonda esterna scala -35/35° CFornitura e posa in opera di sonda di temperatura per apparecchiature elettroniche di regolazione con possibilita' di avere incorporato il potenziometro di taratura, in opera.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI SONDA DI TEMPERATURA PER IL COMANDO DI REGOLATORI / - Sonda esterna scala -35/35° C / - FORNITURA E POSA DI SONDA DI TEMPERATURA PER IL COMANDO DI REGOLATORI Sonda esterna scala -35/35° C	cad		140,80	4,96%
22CL.PR.M.0910.290.b	Sonda ambiente scala 0/30° C / - FORNITURA E POSA DI SONDA DI TEMPERATURA PER IL COMANDO DI REGOLATORI Sonda ambiente scala 0/30° CFornitura e posa in opera di sonda di temperatura per apparecchiature elettroniche di regolazione con possibilita' di avere incorporato il potenziometro di taratura, in opera.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI SONDA DI TEMPERATURA PER IL COMANDO DI REGOLATORI / - Sonda ambiente scala 0/30° C / - FORNITURA E POSA DI SONDA DI TEMPERATURA PER IL COMANDO DI REGOLATORI Sonda ambiente scala 0/30° C	cad		151,04	4,62%
22CL.PR.M.0910.290.c	Sonda ambiente scala -32/40° C / - FORNITURA E POSA DI SONDA DI TEMPERATURA PER IL COMANDO DI REGOLATORI Sonda ambiente scala -32/40° CFornitura e posa in opera di sonda di temperatura per apparecchiature elettroniche di regolazione con possibilita' di avere incorporato il potenziometro di taratura, in opera.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI SONDA DI TEMPERATURA PER IL COMANDO DI REGOLATORI / - Sonda ambiente scala -32/40° C / - FORNITURA E POSA DI SONDA DI TEMPERATURA PER IL COMANDO DI REGOLATORI Sonda ambiente scala -32/40° C	cad		184,86	3,78%
22CL.PR.M.0910.290.d	Sonda con potenziometro scala 0/30° C / - FORNITURA E POSA DI SONDA DI TEMPERATURA PER IL COMANDO DI REGOLATORI Sonda con potenziometro scala 0/30° CFornitura e posa in opera di sonda di temperatura per apparecchiature elettroniche di regolazione con possibilita' di avere incorporato il potenziometro di taratura, in opera.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI SONDA DI TEMPERATURA PER IL COMANDO DI REGOLATORI / - Sonda con potenziometro scala 0/30° C / - FORNITURA E POSA DI SONDA DI TEMPERATURA PER IL COMANDO DI REGOLATORI Sonda con potenziometro scala 0/30° C	cad		252,02	2,77%
22CL.PR.M.0910.290.e	Sonda da canale scala 0/30° C / - FORNITURA E POSA DI SONDA DI TEMPERATURA PER IL COMANDO DI REGOLATORI Sonda da canale scala 0/30° CFornitura e posa in opera di sonda di temperatura per apparecchiature elettroniche di regolazione con possibilita' di avere incorporato il potenziometro di taratura, in opera.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI SONDA DI TEMPERATURA PER IL COMANDO DI REGOLATORI / - Sonda da canale scala 0/30° C / - FORNITURA E POSA DI SONDA DI TEMPERATURA PER IL COMANDO DI REGOLATORI Sonda da canale scala 0/30° C	cad		183,71	3,80%
22CL.PR.M.0910.290.f	Sonda da canale scala -32/40° C / - FORNITURA E POSA DI SONDA DI TEMPERATURA PER IL COMANDO DI REGOLATORI Sonda da canale scala -32/40° CFornitura e posa in opera di sonda di temperatura per apparecchiature elettroniche di regolazione con possibilita' di avere incorporato il potenziometro di taratura, in opera.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI SONDA DI TEMPERATURA PER IL COMANDO DI REGOLATORI / - Sonda da canale scala -32/40° C / - FORNITURA E POSA DI SONDA DI TEMPERATURA PER IL COMANDO DI REGOLATORI Sonda da canale scala -32/40° C	cad		244,37	2,86%
22CL.PR.M.0910.290.g	Sonda da canale scala 20/105° C / - FORNITURA E POSA DI SONDA DI TEMPERATURA PER IL COMANDO DI REGOLATORI Sonda da canale scala 20/105° CFornitura e posa in opera di sonda di temperatura per apparecchiature elettroniche di regolazione con possibilita' di avere incorporato il potenziometro di taratura, in opera.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI SONDA DI TEMPERATURA PER IL COMANDO DI REGOLATORI / - Sonda da canale scala 20/105° C / - FORNITURA E POSA DI SONDA DI TEMPERATURA PER IL COMANDO DI REGOLATORI Sonda da canale scala 20/105° C	cad		241,12	2,89%
22CL.PR.M.0910.290.h	Sonda ad immersione scala 0/30° C / - FORNITURA E POSA DI SONDA DI TEMPERATURA PER IL COMANDO DI REGOLATORI Sonda ad immersione scala 0/30° CFornitura e posa in opera di sonda di temperatura per apparecchiature elettroniche di regolazione con possibilita' di avere incorporato il potenziometro di taratura, in opera.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI SONDA DI TEMPERATURA PER IL COMANDO DI REGOLATORI / - Sonda ad immersione scala 0/30° C / - FORNITURA E POSA DI SONDA DI TEMPERATURA PER IL COMANDO DI REGOLATORI Sonda ad immersione scala 0/30° C	cad		220,67	3,16%
22CL.PR.M.0910.290.i	Sonda ad immersione scala -32/40° C / - FORNITURA E POSA DI SONDA DI TEMPERATURA PER IL COMANDO DI REGOLATORI Sonda ad immersione scala -32/40° CFornitura e posa in opera di sonda di temperatura per apparecchiature elettroniche di regolazione con possibilita' di avere incorporato il potenziometro di taratura, in opera.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI SONDA DI TEMPERATURA PER IL COMANDO DI REGOLATORI / - Sonda ad immersione scala -32/40° C / - FORNITURA E POSA DI SONDA DI TEMPERATURA PER IL COMANDO DI REGOLATORI Sonda ad immersione scala -32/40° C	cad		239,94	2,91%
22CL.PR.M.0910.290.j	Sonda ad immersione scala 20/105° C / - FORNITURA E POSA DI SONDA DI TEMPERATURA PER IL COMANDO DI REGOLATORI Sonda ad immersione scala 20/105° CFornitura e posa in opera di sonda di temperatura per apparecchiature elettroniche di regolazione con possibilita' di avere incorporato il potenziometro di taratura, in opera.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI SONDA DI TEMPERATURA PER IL COMANDO DI REGOLATORI / - Sonda ad immersione scala 20/105° C / - FORNITURA E POSA DI SONDA DI TEMPERATURA PER IL COMANDO DI REGOLATORI Sonda ad immersione scala 20/105° C	cad		239,94	2,91%
22CL.PR.M.0910.300.a	Sonda ambiente, scala 30/80 % U.R. / - FORNITURA E POSA DI SONDA DI UMIDITA' PER IL COMANDO DI REGOLATORI Sonda ambiente, scala 30/80 % U.R.Fornitura e posa in opera di sonda di umidita' per apparecchiature elettroniche di regolazione con possibilita' di avere incorporato il potenziometro di taratura, in opera.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI SONDA DI UMIDITA' PER IL COMANDO DI REGOLATORI / - Sonda ambiente, scala 30/80 % U.R. / - FORNITURA E POSA DI SONDA DI UMIDITA' PER IL COMANDO DI REGOLATORI Sonda ambiente, scala 30/80 % U.R.	cad		339,10	2,06%
22CL.PR.M.0910.300.b	Sonda con potenziometro, scala 30/80 % U.R. / - FORNITURA E POSA DI SONDA DI UMIDITA' PER IL COMANDO DI REGOLATORI Sonda con potenziometro, scala 30/80 % U.R.Fornitura e posa in opera di sonda di umidita' per apparecchiature elettroniche di regolazione con possibilita' di avere incorporato il potenziometro di taratura, in opera.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI SONDA DI UMIDITA' PER IL COMANDO DI REGOLATORI / - Sonda con potenziometro, scala 30/80 % U.R. / - FORNITURA E POSA DI SONDA DI UMIDITA' PER IL COMANDO DI REGOLATORI Sonda con potenziometro, scala 30/80 % U.R.	cad		446,06	1,56%
22CL.PR.M.0910.300.c	Sonda da canale, scala 30/80 % U.R. / - FORNITURA E POSA DI SONDA DI UMIDITA' PER IL COMANDO DI REGOLATORI Sonda da canale, scala 30/80 % U.R.Fornitura e posa in opera di sonda di umidita' per apparecchiature elettroniche di regolazione con possibilita' di avere incorporato il potenziometro di taratura, in opera.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI SONDA DI UMIDITA' PER IL COMANDO DI REGOLATORI / - Sonda da canale, scala 30/80 % U.R. / - FORNITURA E POSA DI SONDA DI UMIDITA' PER IL COMANDO DI REGOLATORI Sonda da canale, scala 30/80 % U.R.	cad		382,13	1,83%
22CL.PR.M.0910.310.a	Sonda ambiente, scala 0/30° C e 30/80 % U.R. / - POSA DI SONDA DI TEMPERATURA E UMIDITA' COMBINATA PER REGOLATORI Sonda ambiente, scala 0/30° C e 30/80 % U.R.Fornitura e posa in opera di sonda di temperatura e umidita' per apparecchiature elettroniche di regolazione con possibilita' di avere il potenziometro di taratura, in opera.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte / - POSA DI SONDA DI TEMPERATURA E UMIDITA' COMBINATA PER REGOLATORI / - Sonda ambiente, scala 0/30° C e 30/80 % U.R. / - POSA DI SONDA DI TEMPERATURA E UMIDITA' COMBINATA PER REGOLATORI Sonda ambiente, scala 0/30° C e 30/80 % U.R.	cad		397,27	1,76%
22CL.PR.M.0910.310.b	Sonda da canale, scala 0/30° C e 30/80 % U.R. / - POSA DI SONDA DI TEMPERATURA E UMIDITA' COMBINATA PER REGOLATORI Sonda da canale, scala 0/30° C e 30/80 % U.R.Fornitura e posa in opera di sonda di temperatura e umidita' per apparecchiature elettroniche di regolazione con possibilita' di avere il potenziometro di taratura, in opera.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte / - POSA DI SONDA DI TEMPERATURA E UMIDITA' COMBINATA PER REGOLATORI / - Sonda da canale, scala 0/30° C e 30/80 % U.R. / - POSA DI SONDA DI TEMPERATURA E UMIDITA' COMBINATA PER REGOLATORI Sonda da canale, scala 0/30° C e 30/80 % U.R.	cad		433,52	1,61%
22CL.PR.M.0910.310.c	Sonda con potenziometro, scala 0/30° C e 30/80 % U.R / - POSA DI SONDA DI TEMPERATURA E UMIDITA' COMBINATA PER REGOLATORI Sonda con potenziometro, scala 0/30° C e 30/80 % U.RFornitura e posa in opera di sonda di temperatura e umidita' per apparecchiature elettroniche di regolazione con possibilita' di avere il potenziometro di taratura, in opera.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte / - POSA DI SONDA DI TEMPERATURA E UMIDITA' COMBINATA PER REGOLATORI / - Sonda con potenziometro, scala 0/30° C e 30/80 % U.R / - POSA DI SONDA DI TEMPERATURA E UMIDITA' COMBINATA PER REGOLATORI Sonda con potenziometro, scala 0/30° C e 30/80 % U.R	cad		536,79	1,30%
22CL.PR.M.0910.320.a	Sonda di velocita' dell'aria. Scala 0-15 m/s / - FORNITURA E POSA DI SONDA DI VELOCITA' DELL'ARIA PER REGOLATORI E APPARECCHIATURE Scala 0-15 m/sFornitura e posa in opera di sonda di velocita' dell'aria da installare all'interno di canali per comando di apparecchiature elettroniche di regolazione, in opera.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI SONDA DI VELOCITA' DELL'ARIA PER REGOLATORI E APPARECCHIATURE / - Sonda di velocita' dell'aria. Scala 0-15 m/s / - FORNITURA E POSA DI SONDA DI VELOCITA' DELL'ARIA PER REGOLATORI E APPARECCHIATURE Scala 0-15 m/s	cad		353,12	1,98%
22CL.PR.M.0910.330.a	Sonda di pressione differenziale Scala 0/ 1 mbar / - FORNITURA E POSA DI SONDA DI PRESSIONE DIFFERENZIALE PER IL COMANDO DI REGOLAZIONI Scala 0/ 1 mbarFornitura e posa in opera di sonda di pressione differenziale per apparecchiature elettroniche di regolazione, in opera.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI SONDA DI PRESSIONE DIFFERENZIALE PER IL COMANDO DI REGOLAZIONI / - Sonda di pressione differenziale Scala 0/ 1 mbar / - FORNITURA E POSA DI SONDA DI PRESSIONE DIFFERENZIALE PER IL COMANDO DI REGOLAZIONI Scala 0/ 1 mbar	cad		393,36	1,77%
22CL.PR.M.0910.330.b	Sonda di pressione differenziale Scala 0/ 3 mbar / - FORNITURA E POSA DI SONDA DI PRESSIONE DIFFERENZIALE PER IL COMANDO DI REGOLAZIONI Scala 0/ 3 mbarFornitura e posa in opera di sonda di pressione differenziale per apparecchiature elettroniche di regolazione, in opera.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI SONDA DI PRESSIONE DIFFERENZIALE PER IL COMANDO DI REGOLAZIONI / - Sonda di pressione differenziale Scala 0/ 3 mbar / - FORNITURA E POSA DI SONDA DI PRESSIONE DIFFERENZIALE PER IL COMANDO DI REGOLAZIONI Scala 0/ 3 mbar	cad		393,35	1,77%
22CL.PR.M.0910.330.c	Sonda di pressione differenziale Scala 0/10 mbar / - FORNITURA E POSA DI SONDA DI PRESSIONE DIFFERENZIALE PER IL COMANDO DI REGOLAZIONI Scala 0/10 mbarFornitura e posa in opera di sonda di pressione differenziale per apparecchiature elettroniche di regolazione, in opera.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI SONDA DI PRESSIONE DIFFERENZIALE PER IL COMANDO DI REGOLAZIONI / - Sonda di pressione differenziale Scala 0/10 mbar / - FORNITURA E POSA DI SONDA DI PRESSIONE DIFFERENZIALE PER IL COMANDO DI REGOLAZIONI Scala 0/10 mbar	cad		400,81	1,74%
22CL.PR.M.0910.340.a	Potenziometro temperatura scala 0/30° C / - FORNITURA E POSA DI POTENZIOMETRO DI COMANDO A DISTANZA PER REGOLATORI Potenziometro temperatura scala 0/30° CPotenziometro di comando a distanza per impostare il valore di taratura dei regolatori, montaggio a quadro, in opera.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI POTENZIOMETRO DI COMANDO A DISTANZA PER REGOLATORI / - Potenziometro temperatura scala 0/30° C / - FORNITURA E POSA DI POTENZIOMETRO DI COMANDO A DISTANZA PER REGOLATORI Potenziometro temperatura scala 0/30° C	cad		174,96	3,99%
22CL.PR.M.0910.340.b	Potenziometro temperatura scala -32/40° C / - FORNITURA E POSA DI POTENZIOMETRO DI COMANDO A DISTANZA PER REGOLATORI Potenziometro temperatura scala -32/40° CPotenziometro di comando a distanza per impostare il valore di taratura dei regolatori, montaggio a quadro, in opera.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI POTENZIOMETRO DI COMANDO A DISTANZA PER REGOLATORI / - Potenziometro temperatura scala -32/40° C / - FORNITURA E POSA DI POTENZIOMETRO DI COMANDO A DISTANZA PER REGOLATORI Potenziometro temperatura scala -32/40° C	cad		173,24	4,03%
22CL.PR.M.0910.340.c	Potenziometro temperatura scala 20/105° C / - FORNITURA E POSA DI POTENZIOMETRO DI COMANDO A DISTANZA PER REGOLATORI Potenziometro temperatura scala 20/105° CPotenziometro di comando a distanza per impostare il valore di taratura dei regolatori, montaggio a quadro, in opera.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI POTENZIOMETRO DI COMANDO A DISTANZA PER REGOLATORI / - Potenziometro temperatura scala 20/105° C / - FORNITURA E POSA DI POTENZIOMETRO DI COMANDO A DISTANZA PER REGOLATORI Potenziometro temperatura scala 20/105° C	cad		177,23	3,94%
22CL.PR.M.0910.340.d	Potenziometro umidita' scala 30/80 % / - FORNITURA E POSA DI POTENZIOMETRO DI COMANDO A DISTANZA PER REGOLATORI Potenziometro umidita' scala 30/80 %Potenziometro di comando a distanza per impostare il valore di taratura dei regolatori, montaggio a quadro, in opera.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI POTENZIOMETRO DI COMANDO A DISTANZA PER REGOLATORI / - Potenziometro umidita' scala 30/80 % / - FORNITURA E POSA DI POTENZIOMETRO DI COMANDO A DISTANZA PER REGOLATORI Potenziometro umidita' scala 30/80 %	cad		172,80	4,04%
22CL.PR.M.0910.340.e	Potenziometro di posizione scala 0/100 % / - FORNITURA E POSA DI POTENZIOMETRO DI COMANDO A DISTANZA PER REGOLATORI Potenziometro di posizione scala 0/100 %Potenziometro di comando a distanza per impostare il valore di taratura dei regolatori, montaggio a quadro, in opera.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI POTENZIOMETRO DI COMANDO A DISTANZA PER REGOLATORI / - Potenziometro di posizione scala 0/100 % / - FORNITURA E POSA DI POTENZIOMETRO DI COMANDO A DISTANZA PER REGOLATORI Potenziometro di posizione scala 0/100 %	cad		226,85	3,08%
22CL.PR.M.0910.350.a	Valvola di zona a sfera a due vie Diametro nominale 15 (1/2") / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA DI ZONA A DUE VIE CON OTTURATORE A SFERA Diametro nominale 15 (1/2")Fornitura e posa in opera di valvola di zona a sfera a due vie con servomotore bidirezionale a 220 V o 24 V, classe di protezione IP44, comando a due fili, completa di microinterruttore ausiliario in opera.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA DI ZONA A DUE VIE CON OTTURATORE A SFERA / - Valvola di zona a sfera a due vie Diametro nominale 15 (1/2") / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA DI ZONA A DUE VIE CON OTTURATORE A SFERA Diametro nominale 15 (1/2")	cad		239,25	5,45%
22CL.PR.M.0910.350.b	Valvola di zona a sfera a due vie Diametro nominale 20 (3/4") / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA DI ZONA A DUE VIE CON OTTURATORE A SFERA Diametro nominale 20 (3/4")Fornitura e posa in opera di valvola di zona a sfera a due vie con servomotore bidirezionale a 220 V o 24 V, classe di protezione IP44, comando a due fili, completa di microinterruttore ausiliario in opera.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA DI ZONA A DUE VIE CON OTTURATORE A SFERA / - Valvola di zona a sfera a due vie Diametro nominale 20 (3/4") / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA DI ZONA A DUE VIE CON OTTURATORE A SFERA Diametro nominale 20 (3/4")	cad		240,44	7,74%
22CL.PR.M.0910.350.c	Valvola di zona a sfera a due vie Diametro nominale 25 (1") / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA DI ZONA A DUE VIE CON OTTURATORE A SFERA Diametro nominale 25 (1")Fornitura e posa in opera di valvola di zona a sfera a due vie con servomotore bidirezionale a 220 V o 24 V, classe di protezione IP44, comando a due fili, completa di microinterruttore ausiliario in opera.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA DI ZONA A DUE VIE CON OTTURATORE A SFERA / - Valvola di zona a sfera a due vie Diametro nominale 25 (1") / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA DI ZONA A DUE VIE CON OTTURATORE A SFERA Diametro nominale 25 (1")	cad		299,99	9,30%
22CL.PR.M.0910.360.a	Valvola di zona a due vie Diametro nominale 15 (1/2") / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA DI ZONA A DUE VIE CON SEDE E OTTURATORE Diametro nominale 15 (1/2")Fornitura e posa in opera di valvola di zona a due vie con servomotore elettrotermico a 220 V o 24 V, normalmente chiuso, completa di comando manuale e microinterruttore di servizio in opera.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA DI ZONA A DUE VIE CON SEDE E OTTURATORE / - Valvola di zona a due vie Diametro nominale 15 (1/2") / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA DI ZONA A DUE VIE CON SEDE E OTTURATORE Diametro nominale 15 (1/2")	cad		245,17	5,31%
22CL.PR.M.0910.360.b	Valvola di zona a due vie Diametro nominale 20 (3/4") / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA DI ZONA A DUE VIE CON SEDE E OTTURATORE Diametro nominale 20 (3/4")Fornitura e posa in opera di valvola di zona a due vie con servomotore elettrotermico a 220 V o 24 V, normalmente chiuso, completa di comando manuale e microinterruttore di servizio in opera.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA DI ZONA A DUE VIE CON SEDE E OTTURATORE / - Valvola di zona a due vie Diametro nominale 20 (3/4") / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA DI ZONA A DUE VIE CON SEDE E OTTURATORE Diametro nominale 20 (3/4")	cad		254,93	7,30%
22CL.PR.M.0910.360.c	Valvola di zona a due vie Diametro nominale 25 (1") / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA DI ZONA A DUE VIE CON SEDE E OTTURATORE Diametro nominale 25 (1")Fornitura e posa in opera di valvola di zona a due vie con servomotore elettrotermico a 220 V o 24 V, normalmente chiuso, completa di comando manuale e microinterruttore di servizio in opera.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA DI ZONA A DUE VIE CON SEDE E OTTURATORE / - Valvola di zona a due vie Diametro nominale 25 (1") / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA DI ZONA A DUE VIE CON SEDE E OTTURATORE Diametro nominale 25 (1")	cad		273,06	10,22%
22CL.PR.M.0910.370.a	Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore Diametro nominale 20 (3/4") KV = 6,3 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 2 VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE BIDIREZIONALE Diametro nominale 20 (3/4") KV = 6,3Fornitura e posa in opera di valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN10, completa di servomotore bidirezionale a 220 V o 24 V, attacchi filettati in opera.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte . Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 2 VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE BIDIREZIONALE / - Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore Diametro nominale 20 (3/4") KV = 6,3 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 2 VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE BIDIREZIONALE Diametro nominale 20 (3/4") KV = 6,3	cad		502,34	3,70%
22CL.PR.M.0910.370.b	Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore Diametro nominale 25 (1") KV = 10,0 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 2 VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE BIDIREZIONALE Diametro nominale 25 (1") KV = 10,0Fornitura e posa in opera di valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN10, completa di servomotore bidirezionale a 220 V o 24 V, attacchi filettati in opera.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte . Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 2 VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE BIDIREZIONALE / - Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore Diametro nominale 25 (1") KV = 10,0 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 2 VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE BIDIREZIONALE Diametro nominale 25 (1") KV = 10,0	cad		554,39	5,03%
22CL.PR.M.0910.370.c	Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore Diametro nominale 32 (1"1/4) KV = 16,0 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 2 VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE BIDIREZIONALE Diametro nominale 32 (1"1/4) KV = 16,0Fornitura e posa in opera di valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN10, completa di servomotore bidirezionale a 220 V o 24 V, attacchi filettati in opera.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte . Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 2 VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE BIDIREZIONALE / - Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore Diametro nominale 32 (1"1/4) KV = 16,0 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 2 VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE BIDIREZIONALE Diametro nominale 32 (1"1/4) KV = 16,0	cad		569,91	5,71%
22CL.PR.M.0910.370.d	Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore Diametro nominale 40 (1"1/2) KV = 25,0 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 2 VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE BIDIREZIONALE Diametro nominale 40 (1"1/2) KV = 25,0Fornitura e posa in opera di valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN10, completa di servomotore bidirezionale a 220 V o 24 V, attacchi filettati in opera.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte . Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 2 VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE BIDIREZIONALE / - Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore Diametro nominale 40 (1"1/2) KV = 25,0 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 2 VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE BIDIREZIONALE Diametro nominale 40 (1"1/2) KV = 25,0	cad		606,11	6,14%
22CL.PR.M.0910.370.e	Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore Diametro nominale 50 (2") KV = 40,0 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 2 VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE BIDIREZIONALE Diametro nominale 50 (2") KV = 40,0Fornitura e posa in opera di valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN10, completa di servomotore bidirezionale a 220 V o 24 V, attacchi filettati in opera.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte . Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 2 VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE BIDIREZIONALE / - Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore Diametro nominale 50 (2") KV = 40,0 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 2 VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE BIDIREZIONALE Diametro nominale 50 (2") KV = 40,0	cad		749,12	5,59%
22CL.PR.M.0910.380.a	Valvola a due vie del tipo a farfalla Diametro nominale 40 (1"1/2) KV =85 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 2 VIE A FARFALLA, SERVOMOTORE BIDIREZIONALE Diametro nominale 40 (1"1/2) KV =85Fornitura e posa in opera di valvola a due vie del tipo a farfalla, per acqua calda e refrigerata, PN 10, completa di servomotore bidirezionale a 220 V. Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) in opera.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 2 VIE A FARFALLA, SERVOMOTORE BIDIREZIONALE / - Valvola a due vie del tipo a farfalla Diametro nominale 40 (1"1/2) KV =85 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 2 VIE A FARFALLA, SERVOMOTORE BIDIREZIONALE Diametro nominale 40 (1"1/2) KV =85	cad		933,76	4,48%
22CL.PR.M.0910.380.b	Valvola a due vie del tipo a farfalla Diametro nominale 50 (2") KV = 130 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 2 VIE A FARFALLA, SERVOMOTORE BIDIREZIONALE Diametro nominale 50 (2") KV = 130Fornitura e posa in opera di valvola a due vie del tipo a farfalla, per acqua calda e refrigerata, PN 10, completa di servomotore bidirezionale a 220 V. Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) in opera.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 2 VIE A FARFALLA, SERVOMOTORE BIDIREZIONALE / - Valvola a due vie del tipo a farfalla Diametro nominale 50 (2") KV = 130 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 2 VIE A FARFALLA, SERVOMOTORE BIDIREZIONALE Diametro nominale 50 (2") KV = 130	cad		981,27	4,55%
22CL.PR.M.0910.380.c	Valvola a due vie del tipo a farfalla Diametro nominale 65 (2"1/2)KV = 220 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 2 VIE A FARFALLA, SERVOMOTORE BIDIREZIONALE Diametro nominale 65 (2"1/2)KV = 220Fornitura e posa in opera di valvola a due vie del tipo a farfalla, per acqua calda e refrigerata, PN 10, completa di servomotore bidirezionale a 220 V. Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) in opera.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 2 VIE A FARFALLA, SERVOMOTORE BIDIREZIONALE / - Valvola a due vie del tipo a farfalla Diametro nominale 65 (2"1/2)KV = 220 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 2 VIE A FARFALLA, SERVOMOTORE BIDIREZIONALE Diametro nominale 65 (2"1/2)KV = 220	cad		979,03	5,13%
22CL.PR.M.0910.380.d	Valvola a due vie del tipo a farfalla Diametro nominale 80 (3") KV = 340 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 2 VIE A FARFALLA, SERVOMOTORE BIDIREZIONALE Diametro nominale 80 (3") KV = 340Fornitura e posa in opera di valvola a due vie del tipo a farfalla, per acqua calda e refrigerata, PN 10, completa di servomotore bidirezionale a 220 V. Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) in opera.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 2 VIE A FARFALLA, SERVOMOTORE BIDIREZIONALE / - Valvola a due vie del tipo a farfalla Diametro nominale 80 (3") KV = 340 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 2 VIE A FARFALLA, SERVOMOTORE BIDIREZIONALE Diametro nominale 80 (3") KV = 340	cad		999,78	5,30%
22CL.PR.M.0910.380.e	Valvola a due vie del tipo a farfalla Diametro nominale 100 (4") KV = 550 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 2 VIE A FARFALLA, SERVOMOTORE BIDIREZIONALE Diametro nominale 100 (4") KV = 550Fornitura e posa in opera di valvola a due vie del tipo a farfalla, per acqua calda e refrigerata, PN 10, completa di servomotore bidirezionale a 220 V. Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) in opera.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 2 VIE A FARFALLA, SERVOMOTORE BIDIREZIONALE / - Valvola a due vie del tipo a farfalla Diametro nominale 100 (4") KV = 550 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 2 VIE A FARFALLA, SERVOMOTORE BIDIREZIONALE Diametro nominale 100 (4") KV = 550	cad		1136,17	4,91%
22CL.PR.M.0910.380.f	Valvola a due vie del tipo a farfalla Diametro nominale 125 (5") KV =900 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 2 VIE A FARFALLA, SERVOMOTORE BIDIREZIONALE Diametro nominale 125 (5") KV =900Fornitura e posa in opera di valvola a due vie del tipo a farfalla, per acqua calda e refrigerata, PN 10, completa di servomotore bidirezionale a 220 V. Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) in opera.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 2 VIE A FARFALLA, SERVOMOTORE BIDIREZIONALE / - Valvola a due vie del tipo a farfalla Diametro nominale 125 (5") KV =900 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 2 VIE A FARFALLA, SERVOMOTORE BIDIREZIONALE Diametro nominale 125 (5") KV =900	cad		1334,56	4,71%
22CL.PR.M.0910.380.g	Valvola a due vie del tipo a farfalla Diametro nominale 150 (6") KV =1400 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 2 VIE A FARFALLA, SERVOMOTORE BIDIREZIONALE Diametro nominale 150 (6") KV =1400Fornitura e posa in opera di valvola a due vie del tipo a farfalla, per acqua calda e refrigerata, PN 10, completa di servomotore bidirezionale a 220 V. Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) in opera.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 2 VIE A FARFALLA, SERVOMOTORE BIDIREZIONALE / - Valvola a due vie del tipo a farfalla Diametro nominale 150 (6") KV =1400 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 2 VIE A FARFALLA, SERVOMOTORE BIDIREZIONALE Diametro nominale 150 (6") KV =1400	cad		1385,96	5,03%
22CL.PR.M.0910.380.h	Valvola a due vie del tipo a farfalla Diametro nominale 200 (8") KV = 2500 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 2 VIE A FARFALLA, SERVOMOTORE BIDIREZIONALE Diametro nominale 200 (8") KV = 2500Fornitura e posa in opera di valvola a due vie del tipo a farfalla, per acqua calda e refrigerata, PN 10, completa di servomotore bidirezionale a 220 V. Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) in opera.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 2 VIE A FARFALLA, SERVOMOTORE BIDIREZIONALE / - Valvola a due vie del tipo a farfalla Diametro nominale 200 (8") KV = 2500 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 2 VIE A FARFALLA, SERVOMOTORE BIDIREZIONALE Diametro nominale 200 (8") KV = 2500	cad		1773,50	5,12%
22CL.PR.M.0910.380.i	Valvola a due vie del tipo a farfalla Maggiorazione per doppio microinterruttore ausiliario / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 2 VIE A FARFALLA, SERVOMOTORE BIDIREZIONALE Maggiorazione per doppio microinterruttore ausiliarioFornitura e posa in opera di valvola a due vie del tipo a farfalla, per acqua calda e refrigerata, PN 10, completa di servomotore bidirezionale a 220 V. Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) in opera.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 2 VIE A FARFALLA, SERVOMOTORE BIDIREZIONALE / - Valvola a due vie del tipo a farfalla Maggiorazione per doppio microinterruttore ausiliario / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 2 VIE A FARFALLA, SERVOMOTORE BIDIREZIONALE Maggiorazione per doppio microinterruttore ausiliario	cad		104,23	6,70%
22CL.PR.M.0910.390.a	Valvola a 2 vie del tipo a sede ed otturatore Diametro nominale 10 (3/8") W = 8,5 KV = 0,6 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 2 VIE DI PICCOLO DIAMETRO CON SEDE E OTTURATORE Diametro nominale 10 (3/8") W = 8,5 KV = 0,6Fornitura e posa in opera di valvola a 2 vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata PN 16, completa di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, idonea per mobiletti o piccoli circuiti, attacchi filettati o a saldare in opera.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Potenza elettrica assorbita indicativa: W (Watt). Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 2 VIE DI PICCOLO DIAMETRO CON SEDE E OTTURATORE / - Valvola a 2 vie del tipo a sede ed otturatore Diametro nominale 10 (3/8") W = 8,5 KV = 0,6 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 2 VIE DI PICCOLO DIAMETRO CON SEDE E OTTURATORE Diametro nominale 10 (3/8") W = 8,5 KV = 0,6	cad		282,07	3,30%
22CL.PR.M.0910.390.b	Valvola a 2 vie del tipo a sede ed otturatore Diametro nominale 10 (3/8") W = 8,5 KV = 1,0 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 2 VIE DI PICCOLO DIAMETRO CON SEDE E OTTURATORE Diametro nominale 10 (3/8") W = 8,5 KV = 1,0Fornitura e posa in opera di valvola a 2 vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata PN 16, completa di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, idonea per mobiletti o piccoli circuiti, attacchi filettati o a saldare in opera.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Potenza elettrica assorbita indicativa: W (Watt). Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 2 VIE DI PICCOLO DIAMETRO CON SEDE E OTTURATORE / - Valvola a 2 vie del tipo a sede ed otturatore Diametro nominale 10 (3/8") W = 8,5 KV = 1,0 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 2 VIE DI PICCOLO DIAMETRO CON SEDE E OTTURATORE Diametro nominale 10 (3/8") W = 8,5 KV = 1,0	cad		277,45	3,35%
22CL.PR.M.0910.390.c	Valvola a 2 vie del tipo a sede ed otturatore Diametro nominale 15 (1/2") W = 8,5 KV = 1,6 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 2 VIE DI PICCOLO DIAMETRO CON SEDE E OTTURATORE Diametro nominale 15 (1/2") W = 8,5 KV = 1,6Fornitura e posa in opera di valvola a 2 vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata PN 16, completa di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, idonea per mobiletti o piccoli circuiti, attacchi filettati o a saldare in opera.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Potenza elettrica assorbita indicativa: W (Watt). Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 2 VIE DI PICCOLO DIAMETRO CON SEDE E OTTURATORE / - Valvola a 2 vie del tipo a sede ed otturatore Diametro nominale 15 (1/2") W = 8,5 KV = 1,6 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 2 VIE DI PICCOLO DIAMETRO CON SEDE E OTTURATORE Diametro nominale 15 (1/2") W = 8,5 KV = 1,6	cad		294,15	4,43%
22CL.PR.M.0910.390.d	Valvola a 2 vie del tipo a sede ed otturatore Diametro nominale 15 (1/2") W = 8,5 KV = 2,5 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 2 VIE DI PICCOLO DIAMETRO CON SEDE E OTTURATORE Diametro nominale 15 (1/2") W = 8,5 KV = 2,5Fornitura e posa in opera di valvola a 2 vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata PN 16, completa di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, idonea per mobiletti o piccoli circuiti, attacchi filettati o a saldare in opera.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Potenza elettrica assorbita indicativa: W (Watt). Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 2 VIE DI PICCOLO DIAMETRO CON SEDE E OTTURATORE / - Valvola a 2 vie del tipo a sede ed otturatore Diametro nominale 15 (1/2") W = 8,5 KV = 2,5 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 2 VIE DI PICCOLO DIAMETRO CON SEDE E OTTURATORE Diametro nominale 15 (1/2") W = 8,5 KV = 2,5	cad		298,93	4,36%
22CL.PR.M.0910.390.e	Valvola a 2 vie del tipo a sede ed otturatore Diametro nominale 20 (3/4") W = 8,5 KV = 4,0 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 2 VIE DI PICCOLO DIAMETRO CON SEDE E OTTURATORE Diametro nominale 20 (3/4") W = 8,5 KV = 4,0Fornitura e posa in opera di valvola a 2 vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata PN 16, completa di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, idonea per mobiletti o piccoli circuiti, attacchi filettati o a saldare in opera.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Potenza elettrica assorbita indicativa: W (Watt). Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 2 VIE DI PICCOLO DIAMETRO CON SEDE E OTTURATORE / - Valvola a 2 vie del tipo a sede ed otturatore Diametro nominale 20 (3/4") W = 8,5 KV = 4,0 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 2 VIE DI PICCOLO DIAMETRO CON SEDE E OTTURATORE Diametro nominale 20 (3/4") W = 8,5 KV = 4,0	cad		337,63	5,51%
22CL.PR.M.0910.400.a	Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore Diametro nominale 15 (1/2") W = 13 KV = 0,6 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A DUE VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE MODULANTE Diametro nominale 15 (1/2") W = 13 KV = 0,6Fornitura e posa in opera di valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 16, completa di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, idonea per circuiti di regolazione di ogni tipo, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100 in opera.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Potenza elettrica assorbita indicativa: W (Watt). Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A DUE VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE MODULANTE / - Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore Diametro nominale 15 (1/2") W = 13 KV = 0,6 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A DUE VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE MODULANTE Diametro nominale 15 (1/2") W = 13 KV = 0,6	cad		1020,58	1,28%
22CL.PR.M.0910.400.b	Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore Diametro nominale 15 (1/2") W = 13 KV = 1,5 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A DUE VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE MODULANTE Diametro nominale 15 (1/2") W = 13 KV = 1,5Fornitura e posa in opera di valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 16, completa di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, idonea per circuiti di regolazione di ogni tipo, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100 in opera.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Potenza elettrica assorbita indicativa: W (Watt). Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A DUE VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE MODULANTE / - Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore Diametro nominale 15 (1/2") W = 13 KV = 1,5 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A DUE VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE MODULANTE Diametro nominale 15 (1/2") W = 13 KV = 1,5	cad		1086,44	1,20%
22CL.PR.M.0910.400.c	Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore Diametro nominale 15 (1/2") W = 13 KV = 3,0 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A DUE VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE MODULANTE Diametro nominale 15 (1/2") W = 13 KV = 3,0Fornitura e posa in opera di valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 16, completa di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, idonea per circuiti di regolazione di ogni tipo, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100 in opera.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Potenza elettrica assorbita indicativa: W (Watt). Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A DUE VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE MODULANTE / - Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore Diametro nominale 15 (1/2") W = 13 KV = 3,0 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A DUE VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE MODULANTE Diametro nominale 15 (1/2") W = 13 KV = 3,0	cad		992,23	1,31%
22CL.PR.M.0910.400.d	Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore Diametro nominale 20 (3/4") W = 13 KV = 5,0 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A DUE VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE MODULANTE Diametro nominale 20 (3/4") W = 13 KV = 5,0Fornitura e posa in opera di valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 16, completa di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, idonea per circuiti di regolazione di ogni tipo, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100 in opera.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Potenza elettrica assorbita indicativa: W (Watt). Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A DUE VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE MODULANTE / - Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore Diametro nominale 20 (3/4") W = 13 KV = 5,0 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A DUE VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE MODULANTE Diametro nominale 20 (3/4") W = 13 KV = 5,0	cad		1023,31	1,82%
22CL.PR.M.0910.400.e	Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore Diametro nominale 25 (1") W = 16 KV = 8,0 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A DUE VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE MODULANTE Diametro nominale 25 (1") W = 16 KV = 8,0Fornitura e posa in opera di valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 16, completa di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, idonea per circuiti di regolazione di ogni tipo, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100 in opera.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Potenza elettrica assorbita indicativa: W (Watt). Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A DUE VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE MODULANTE / - Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore Diametro nominale 25 (1") W = 16 KV = 8,0 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A DUE VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE MODULANTE Diametro nominale 25 (1") W = 16 KV = 8,0	cad		1284,59	2,17%
22CL.PR.M.0910.400.f	Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore Diametro nominale 32 (1"1/4) W = 20 KV = 12,0 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A DUE VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE MODULANTE Diametro nominale 32 (1"1/4) W = 20 KV = 12,0Fornitura e posa in opera di valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 16, completa di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, idonea per circuiti di regolazione di ogni tipo, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100 in opera.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Potenza elettrica assorbita indicativa: W (Watt). Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A DUE VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE MODULANTE / - Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore Diametro nominale 32 (1"1/4) W = 20 KV = 12,0 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A DUE VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE MODULANTE Diametro nominale 32 (1"1/4) W = 20 KV = 12,0	cad		1396,31	2,33%
22CL.PR.M.0910.400.g	Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore Diametro nominale 40 (1"1/2) W = 26 KV = 20,0 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A DUE VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE MODULANTE Diametro nominale 40 (1"1/2) W = 26 KV = 20,0Fornitura e posa in opera di valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 16, completa di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, idonea per circuiti di regolazione di ogni tipo, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100 in opera.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Potenza elettrica assorbita indicativa: W (Watt). Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A DUE VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE MODULANTE / - Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore Diametro nominale 40 (1"1/2) W = 26 KV = 20,0 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A DUE VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE MODULANTE Diametro nominale 40 (1"1/2) W = 26 KV = 20,0	cad		1447,47	2,57%
22CL.PR.M.0910.400.h	Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore Diametro nominale 50 (2") W = 40 KV = 30,0 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A DUE VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE MODULANTE Diametro nominale 50 (2") W = 40 KV = 30,0Fornitura e posa in opera di valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 16, completa di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, idonea per circuiti di regolazione di ogni tipo, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100 in opera.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Potenza elettrica assorbita indicativa: W (Watt). Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A DUE VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE MODULANTE / - Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore Diametro nominale 50 (2") W = 40 KV = 30,0 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A DUE VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE MODULANTE Diametro nominale 50 (2") W = 40 KV = 30,0	cad		1606,89	2,61%
22CL.PR.M.0910.400.i	Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore Diametro nominale 65 (2"1/2) W = 40 KV = 50,0 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A DUE VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE MODULANTE Diametro nominale 65 (2"1/2) W = 40 KV = 50,0Fornitura e posa in opera di valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 16, completa di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, idonea per circuiti di regolazione di ogni tipo, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100 in opera.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Potenza elettrica assorbita indicativa: W (Watt). Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A DUE VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE MODULANTE / - Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore Diametro nominale 65 (2"1/2) W = 40 KV = 50,0 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A DUE VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE MODULANTE Diametro nominale 65 (2"1/2) W = 40 KV = 50,0	cad		2164,39	2,32%
22CL.PR.M.0910.400.j	Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore Diametro nominale 80 (3") W = 80 KV = 80,0 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A DUE VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE MODULANTE Diametro nominale 80 (3") W = 80 KV = 80,0Fornitura e posa in opera di valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 16, completa di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, idonea per circuiti di regolazione di ogni tipo, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100 in opera.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Potenza elettrica assorbita indicativa: W (Watt). Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A DUE VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE MODULANTE / - Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore Diametro nominale 80 (3") W = 80 KV = 80,0 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A DUE VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE MODULANTE Diametro nominale 80 (3") W = 80 KV = 80,0	cad		2393,13	2,22%
22CL.PR.M.0910.400.k	Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore Diametro nominale 100 (4") W = 120 KV = 130,0 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A DUE VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE MODULANTE Diametro nominale 100 (4") W = 120 KV = 130,0Fornitura e posa in opera di valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 16, completa di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, idonea per circuiti di regolazione di ogni tipo, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100 in opera.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Potenza elettrica assorbita indicativa: W (Watt). Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A DUE VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE MODULANTE / - Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore Diametro nominale 100 (4") W = 120 KV = 130,0 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A DUE VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE MODULANTE Diametro nominale 100 (4") W = 120 KV = 130,0	cad		3045,09	1,83%
22CL.PR.M.0910.400.l	Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore Maggiorazione per amplificatore di potenza per valvole con W > 40 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A DUE VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE MODULANTE Maggiorazione per amplificatore di potenza per valvole con W > 40Fornitura e posa in opera di valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 16, completa di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, idonea per circuiti di regolazione di ogni tipo, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100 in opera.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Potenza elettrica assorbita indicativa: W (Watt). Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A DUE VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE MODULANTE / - Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore Maggiorazione per amplificatore di potenza per valvole con W > 40 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A DUE VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE MODULANTE Maggiorazione per amplificatore di potenza per valvole con W > 40	cad		387,45	3,00%
22CL.PR.M.0910.410.a	Valvola a 2 vie del tipo a sede ed otturatore Diametro nominale 15 (1/2") W = 40 KV = 0,2 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 2 VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE MODULANTE Diametro nominale 15 (1/2") W = 40 KV = 0,2Fornitura e posa in opera di valvola a 2 vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e vapore, PN 40, completa di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, con molla di ritorno, idonea per acqua surriscaldata e vapore fino a 180° C, attacchi flangiati in opera.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Potenza elettrica assorbita indicativa: W (Watt). Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 2 VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE MODULANTE / - Valvola a 2 vie del tipo a sede ed otturatore Diametro nominale 15 (1/2") W = 40 KV = 0,2 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 2 VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE MODULANTE Diametro nominale 15 (1/2") W = 40 KV = 0,2	cad		2099,56	1,66%
22CL.PR.M.0910.410.b	Valvola a 2 vie del tipo a sede ed otturatore Diametro nominale 15 (1/2") W = 40 KV = 0,4 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 2 VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE MODULANTE Diametro nominale 15 (1/2") W = 40 KV = 0,4Fornitura e posa in opera di valvola a 2 vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e vapore, PN 40, completa di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, con molla di ritorno, idonea per acqua surriscaldata e vapore fino a 180° C, attacchi flangiati in opera.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Potenza elettrica assorbita indicativa: W (Watt). Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 2 VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE MODULANTE / - Valvola a 2 vie del tipo a sede ed otturatore Diametro nominale 15 (1/2") W = 40 KV = 0,4 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 2 VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE MODULANTE Diametro nominale 15 (1/2") W = 40 KV = 0,4	cad		2071,17	1,69%
22CL.PR.M.0910.410.c	Valvola a 2 vie del tipo a sede ed otturatore Diametro nominale 15 (1/2") W = 40 KV = 0,8 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 2 VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE MODULANTE Diametro nominale 15 (1/2") W = 40 KV = 0,8Fornitura e posa in opera di valvola a 2 vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e vapore, PN 40, completa di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, con molla di ritorno, idonea per acqua surriscaldata e vapore fino a 180° C, attacchi flangiati in opera.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Potenza elettrica assorbita indicativa: W (Watt). Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 2 VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE MODULANTE / - Valvola a 2 vie del tipo a sede ed otturatore Diametro nominale 15 (1/2") W = 40 KV = 0,8 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 2 VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE MODULANTE Diametro nominale 15 (1/2") W = 40 KV = 0,8	cad		2073,01	1,68%
22CL.PR.M.0910.410.d	Valvola a 2 vie del tipo a sede ed otturatore Diametro nominale 15 (1/2") W = 40 KV = 1,5 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 2 VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE MODULANTE Diametro nominale 15 (1/2") W = 40 KV = 1,5Fornitura e posa in opera di valvola a 2 vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e vapore, PN 40, completa di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, con molla di ritorno, idonea per acqua surriscaldata e vapore fino a 180° C, attacchi flangiati in opera.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Potenza elettrica assorbita indicativa: W (Watt). Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 2 VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE MODULANTE / - Valvola a 2 vie del tipo a sede ed otturatore Diametro nominale 15 (1/2") W = 40 KV = 1,5 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 2 VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE MODULANTE Diametro nominale 15 (1/2") W = 40 KV = 1,5	cad		2110,22	1,65%
22CL.PR.M.0910.410.e	Valvola a 2 vie del tipo a sede ed otturatore Diametro nominale 15 (1/2") W = 40 KV = 3,0 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 2 VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE MODULANTE Diametro nominale 15 (1/2") W = 40 KV = 3,0Fornitura e posa in opera di valvola a 2 vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e vapore, PN 40, completa di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, con molla di ritorno, idonea per acqua surriscaldata e vapore fino a 180° C, attacchi flangiati in opera.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Potenza elettrica assorbita indicativa: W (Watt). Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 2 VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE MODULANTE / - Valvola a 2 vie del tipo a sede ed otturatore Diametro nominale 15 (1/2") W = 40 KV = 3,0 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 2 VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE MODULANTE Diametro nominale 15 (1/2") W = 40 KV = 3,0	cad		1996,36	1,75%
22CL.PR.M.0910.410.f	Valvola a 2 vie del tipo a sede ed otturatore Diametro nominale 20 (3/4) W = 40 KV = 5,0 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 2 VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE MODULANTE Diametro nominale 20 (3/4) W = 40 KV = 5,0Fornitura e posa in opera di valvola a 2 vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e vapore, PN 40, completa di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, con molla di ritorno, idonea per acqua surriscaldata e vapore fino a 180° C, attacchi flangiati in opera.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Potenza elettrica assorbita indicativa: W (Watt). Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 2 VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE MODULANTE / - Valvola a 2 vie del tipo a sede ed otturatore Diametro nominale 20 (3/4) W = 40 KV = 5,0 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 2 VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE MODULANTE Diametro nominale 20 (3/4) W = 40 KV = 5,0	cad		2849,65	1,22%
22CL.PR.M.0910.410.g	Valvola a 2 vie del tipo a sede ed otturatore Diametro nominale 25 (1") W = 40 KV = 8,0 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 2 VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE MODULANTE Diametro nominale 25 (1") W = 40 KV = 8,0Fornitura e posa in opera di valvola a 2 vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e vapore, PN 40, completa di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, con molla di ritorno, idonea per acqua surriscaldata e vapore fino a 180° C, attacchi flangiati in opera.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Potenza elettrica assorbita indicativa: W (Watt). Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 2 VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE MODULANTE / - Valvola a 2 vie del tipo a sede ed otturatore Diametro nominale 25 (1") W = 40 KV = 8,0 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 2 VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE MODULANTE Diametro nominale 25 (1") W = 40 KV = 8,0	cad		3349,02	1,04%
22CL.PR.M.0910.410.h	Valvola a 2 vie del tipo a sede ed otturatore Diametro nominale 32 (1"1/4) W = 80 KV = 12,0 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 2 VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE MODULANTE Diametro nominale 32 (1"1/4) W = 80 KV = 12,0Fornitura e posa in opera di valvola a 2 vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e vapore, PN 40, completa di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, con molla di ritorno, idonea per acqua surriscaldata e vapore fino a 180° C, attacchi flangiati in opera.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Potenza elettrica assorbita indicativa: W (Watt). Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 2 VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE MODULANTE / - Valvola a 2 vie del tipo a sede ed otturatore Diametro nominale 32 (1"1/4) W = 80 KV = 12,0 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 2 VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE MODULANTE Diametro nominale 32 (1"1/4) W = 80 KV = 12,0	cad		3788,84	1,23%
22CL.PR.M.0910.410.i	Valvola a 2 vie del tipo a sede ed otturatore Diametro nominale 40 (1"1/2) W = 100 KV = 20,0 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 2 VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE MODULANTE Diametro nominale 40 (1"1/2) W = 100 KV = 20,0Fornitura e posa in opera di valvola a 2 vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e vapore, PN 40, completa di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, con molla di ritorno, idonea per acqua surriscaldata e vapore fino a 180° C, attacchi flangiati in opera.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Potenza elettrica assorbita indicativa: W (Watt). Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 2 VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE MODULANTE / - Valvola a 2 vie del tipo a sede ed otturatore Diametro nominale 40 (1"1/2) W = 100 KV = 20,0 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 2 VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE MODULANTE Diametro nominale 40 (1"1/2) W = 100 KV = 20,0	cad		4210,91	1,10%
22CL.PR.M.0910.410.j	Valvola a 2 vie del tipo a sede ed otturatore Maggiorazione per amplificatore di potenza per valvole con W > 40 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 2 VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE MODULANTE Maggiorazione per amplificatore di potenza per valvole con W > 40Fornitura e posa in opera di valvola a 2 vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e vapore, PN 40, completa di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, con molla di ritorno, idonea per acqua surriscaldata e vapore fino a 180° C, attacchi flangiati in opera.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Potenza elettrica assorbita indicativa: W (Watt). Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 2 VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE MODULANTE / - Valvola a 2 vie del tipo a sede ed otturatore Maggiorazione per amplificatore di potenza per valvole con W > 40 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 2 VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE MODULANTE Maggiorazione per amplificatore di potenza per valvole con W > 40	cad		379,57	3,07%
22CL.PR.M.0910.420.a	Valvola di zona a sfera a tre vie Diametro nominale 15 (1/2") / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA DI ZONA A TRE VIE CON OTTURATORE A SFERA Diametro nominale 15 (1/2")Fornitura e posa in opera di valvola di zona a sfera a tre vie con servomotore bidirezionale a 220 V, classe di protezione IP 44, comando a due fili, by-pass sulla via d'angolo, completa T di by-pass e di microinterruttore ausiliario in opera.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA DI ZONA A TRE VIE CON OTTURATORE A SFERA / - Valvola di zona a sfera a tre vie Diametro nominale 15 (1/2") / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA DI ZONA A TRE VIE CON OTTURATORE A SFERA Diametro nominale 15 (1/2")	cad		300,11	5,43%
22CL.PR.M.0910.420.b	Valvola di zona a sfera a tre vie Diametro nominale 20 (3/4") / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA DI ZONA A TRE VIE CON OTTURATORE A SFERA Diametro nominale 20 (3/4")Fornitura e posa in opera di valvola di zona a sfera a tre vie con servomotore bidirezionale a 220 V, classe di protezione IP 44, comando a due fili, by-pass sulla via d'angolo, completa T di by-pass e di microinterruttore ausiliario in opera.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA DI ZONA A TRE VIE CON OTTURATORE A SFERA / - Valvola di zona a sfera a tre vie Diametro nominale 20 (3/4") / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA DI ZONA A TRE VIE CON OTTURATORE A SFERA Diametro nominale 20 (3/4")	cad		312,14	7,45%
22CL.PR.M.0910.420.c	Valvola di zona a sfera a tre vie Diametro nominale 25 (1") / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA DI ZONA A TRE VIE CON OTTURATORE A SFERA Diametro nominale 25 (1")Fornitura e posa in opera di valvola di zona a sfera a tre vie con servomotore bidirezionale a 220 V, classe di protezione IP 44, comando a due fili, by-pass sulla via d'angolo, completa T di by-pass e di microinterruttore ausiliario in opera.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA DI ZONA A TRE VIE CON OTTURATORE A SFERA / - Valvola di zona a sfera a tre vie Diametro nominale 25 (1") / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA DI ZONA A TRE VIE CON OTTURATORE A SFERA Diametro nominale 25 (1")	cad		358,97	11,34%
22CL.PR.M.0910.430.a	Valvola di zona a tre vie Diametro nominale 15 (1/2") / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA DI ZONA A TRE VIE CON SEDE E OTTURATORE Diametro nominale 15 (1/2")Fornitura e posa in opera di valvola di zona a tre vie con servomotore elettrotermico a 220 V o 24 V, normalmente chiusa sulla via diretta, completa di comando manuale, T di by-pass e di microinterruttore di servizio in opera.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA DI ZONA A TRE VIE CON SEDE E OTTURATORE / - Valvola di zona a tre vie Diametro nominale 15 (1/2") / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA DI ZONA A TRE VIE CON SEDE E OTTURATORE Diametro nominale 15 (1/2")	cad		264,20	6,17%
22CL.PR.M.0910.430.b	Valvola di zona a tre vie Diametro nominale 20 (3/4") / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA DI ZONA A TRE VIE CON SEDE E OTTURATORE Diametro nominale 20 (3/4")Fornitura e posa in opera di valvola di zona a tre vie con servomotore elettrotermico a 220 V o 24 V, normalmente chiusa sulla via diretta, completa di comando manuale, T di by-pass e di microinterruttore di servizio in opera.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA DI ZONA A TRE VIE CON SEDE E OTTURATORE / - Valvola di zona a tre vie Diametro nominale 20 (3/4") / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA DI ZONA A TRE VIE CON SEDE E OTTURATORE Diametro nominale 20 (3/4")	cad		273,47	8,51%
22CL.PR.M.0910.430.c	Valvola di zona a tre vie Diametro nominale 25 (1") / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA DI ZONA A TRE VIE CON SEDE E OTTURATORE Diametro nominale 25 (1")Fornitura e posa in opera di valvola di zona a tre vie con servomotore elettrotermico a 220 V o 24 V, normalmente chiusa sulla via diretta, completa di comando manuale, T di by-pass e di microinterruttore di servizio in opera.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA DI ZONA A TRE VIE CON SEDE E OTTURATORE / - Valvola di zona a tre vie Diametro nominale 25 (1") / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA DI ZONA A TRE VIE CON SEDE E OTTURATORE Diametro nominale 25 (1")	cad		329,08	12,37%
22CL.PR.M.0910.440.a	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore Diametro nominale 20 (3/4") KV = 6,3 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 3 VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE BIDIREZIONALE Diametro nominale 20 (3/4") KV = 6,3Fornitura e posa in opera di valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 10, completa di servomotore bidirezionale, a 220 V o 24 V, attacchi filettati in opera.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 3 VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE BIDIREZIONALE / - Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore Diametro nominale 20 (3/4") KV = 6,3 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 3 VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE BIDIREZIONALE Diametro nominale 20 (3/4") KV = 6,3	cad		506,92	4,59%
22CL.PR.M.0910.440.b	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore Diametro nominale 25 (1") KV = 10,0 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 3 VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE BIDIREZIONALE Diametro nominale 25 (1") KV = 10,0Fornitura e posa in opera di valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 10, completa di servomotore bidirezionale, a 220 V o 24 V, attacchi filettati in opera.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 3 VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE BIDIREZIONALE / - Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore Diametro nominale 25 (1") KV = 10,0 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 3 VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE BIDIREZIONALE Diametro nominale 25 (1") KV = 10,0	cad		533,34	7,63%
22CL.PR.M.0910.440.c	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore Diametro nominale 32 (1"1/4) KV = 16,0 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 3 VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE BIDIREZIONALE Diametro nominale 32 (1"1/4) KV = 16,0Fornitura e posa in opera di valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 10, completa di servomotore bidirezionale, a 220 V o 24 V, attacchi filettati in opera.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 3 VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE BIDIREZIONALE / - Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore Diametro nominale 32 (1"1/4) KV = 16,0 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 3 VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE BIDIREZIONALE Diametro nominale 32 (1"1/4) KV = 16,0	cad		585,83	6,95%
22CL.PR.M.0910.440.d	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore Diametro nominale 40 (1"1/2) KV = 25,0 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 3 VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE BIDIREZIONALE Diametro nominale 40 (1"1/2) KV = 25,0Fornitura e posa in opera di valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 10, completa di servomotore bidirezionale, a 220 V o 24 V, attacchi filettati in opera.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 3 VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE BIDIREZIONALE / - Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore Diametro nominale 40 (1"1/2) KV = 25,0 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 3 VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE BIDIREZIONALE Diametro nominale 40 (1"1/2) KV = 25,0	cad		650,65	7,15%
22CL.PR.M.0910.440.e	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore Diametro nominale 50 (2") KV = 40,0 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 3 VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE BIDIREZIONALE Diametro nominale 50 (2") KV = 40,0Fornitura e posa in opera di valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 10, completa di servomotore bidirezionale, a 220 V o 24 V, attacchi filettati in opera.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 3 VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE BIDIREZIONALE / - Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore Diametro nominale 50 (2") KV = 40,0 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 3 VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE BIDIREZIONALE Diametro nominale 50 (2") KV = 40,0	cad		679,67	7,70%
22CL.PR.M.0910.450.a	Valvola a tre vie del tipo a settore Diametro nominale 25 (1") KV =16 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 3 VIE A SETTORE, SERVOMOTORE BIDIREZIONALE Diametro nominale 25 (1") KV =16Fornitura e posa in opera di valvola a tre vie del tipo a settore, per acqua calda e refrigerata, PN 6, completa di servomotore bidirezionale a 220 V o 24 V, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100 in opera.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Portata caratteristica minima con perdita di caricodi 1,0 bar: KV (mc/h) / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 3 VIE A SETTORE, SERVOMOTORE BIDIREZIONALE / - Valvola a tre vie del tipo a settore Diametro nominale 25 (1") KV =16 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 3 VIE A SETTORE, SERVOMOTORE BIDIREZIONALE Diametro nominale 25 (1") KV =16	cad		709,27	5,74%
22CL.PR.M.0910.450.b	Valvola a tre vie del tipo a settore Diametro nominale 32 (1"1/4) KV = 25 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 3 VIE A SETTORE, SERVOMOTORE BIDIREZIONALE Diametro nominale 32 (1"1/4) KV = 25Fornitura e posa in opera di valvola a tre vie del tipo a settore, per acqua calda e refrigerata, PN 6, completa di servomotore bidirezionale a 220 V o 24 V, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100 in opera.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Portata caratteristica minima con perdita di caricodi 1,0 bar: KV (mc/h) / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 3 VIE A SETTORE, SERVOMOTORE BIDIREZIONALE / - Valvola a tre vie del tipo a settore Diametro nominale 32 (1"1/4) KV = 25 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 3 VIE A SETTORE, SERVOMOTORE BIDIREZIONALE Diametro nominale 32 (1"1/4) KV = 25	cad		730,94	5,57%
22CL.PR.M.0910.450.c	Valvola a tre vie del tipo a settore Diametro nominale 40 (1"1/2) KV = 40 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 3 VIE A SETTORE, SERVOMOTORE BIDIREZIONALE Diametro nominale 40 (1"1/2) KV = 40Fornitura e posa in opera di valvola a tre vie del tipo a settore, per acqua calda e refrigerata, PN 6, completa di servomotore bidirezionale a 220 V o 24 V, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100 in opera.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Portata caratteristica minima con perdita di caricodi 1,0 bar: KV (mc/h) / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 3 VIE A SETTORE, SERVOMOTORE BIDIREZIONALE / - Valvola a tre vie del tipo a settore Diametro nominale 40 (1"1/2) KV = 40 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 3 VIE A SETTORE, SERVOMOTORE BIDIREZIONALE Diametro nominale 40 (1"1/2) KV = 40	cad		732,00	6,36%
22CL.PR.M.0910.450.d	Valvola a tre vie del tipo a settore Diametro nominale 50 (2") KV = 63 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 3 VIE A SETTORE, SERVOMOTORE BIDIREZIONALE Diametro nominale 50 (2") KV = 63Fornitura e posa in opera di valvola a tre vie del tipo a settore, per acqua calda e refrigerata, PN 6, completa di servomotore bidirezionale a 220 V o 24 V, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100 in opera.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Portata caratteristica minima con perdita di caricodi 1,0 bar: KV (mc/h) / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 3 VIE A SETTORE, SERVOMOTORE BIDIREZIONALE / - Valvola a tre vie del tipo a settore Diametro nominale 50 (2") KV = 63 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 3 VIE A SETTORE, SERVOMOTORE BIDIREZIONALE Diametro nominale 50 (2") KV = 63	cad		808,28	6,48%
22CL.PR.M.0910.450.e	Valvola a tre vie del tipo a settore Diametro nominale 65 (2"1/2) KV =100 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 3 VIE A SETTORE, SERVOMOTORE BIDIREZIONALE Diametro nominale 65 (2"1/2) KV =100Fornitura e posa in opera di valvola a tre vie del tipo a settore, per acqua calda e refrigerata, PN 6, completa di servomotore bidirezionale a 220 V o 24 V, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100 in opera.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Portata caratteristica minima con perdita di caricodi 1,0 bar: KV (mc/h) / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 3 VIE A SETTORE, SERVOMOTORE BIDIREZIONALE / - Valvola a tre vie del tipo a settore Diametro nominale 65 (2"1/2) KV =100 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 3 VIE A SETTORE, SERVOMOTORE BIDIREZIONALE Diametro nominale 65 (2"1/2) KV =100	cad		1087,82	5,39%
22CL.PR.M.0910.450.f	Valvola a tre vie del tipo a settore Diametro nominale 80 (3") KV = 160 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 3 VIE A SETTORE, SERVOMOTORE BIDIREZIONALE Diametro nominale 80 (3") KV = 160Fornitura e posa in opera di valvola a tre vie del tipo a settore, per acqua calda e refrigerata, PN 6, completa di servomotore bidirezionale a 220 V o 24 V, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100 in opera.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Portata caratteristica minima con perdita di caricodi 1,0 bar: KV (mc/h) / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 3 VIE A SETTORE, SERVOMOTORE BIDIREZIONALE / - Valvola a tre vie del tipo a settore Diametro nominale 80 (3") KV = 160 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 3 VIE A SETTORE, SERVOMOTORE BIDIREZIONALE Diametro nominale 80 (3") KV = 160	cad		1284,38	4,82%
22CL.PR.M.0910.450.g	Valvola a tre vie del tipo a settore Diametro nominale100 (4") KV = 250 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 3 VIE A SETTORE, SERVOMOTORE BIDIREZIONALE Diametro nominale100 (4") KV = 250Fornitura e posa in opera di valvola a tre vie del tipo a settore, per acqua calda e refrigerata, PN 6, completa di servomotore bidirezionale a 220 V o 24 V, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100 in opera.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Portata caratteristica minima con perdita di caricodi 1,0 bar: KV (mc/h) / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 3 VIE A SETTORE, SERVOMOTORE BIDIREZIONALE / - Valvola a tre vie del tipo a settore Diametro nominale100 (4") KV = 250 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 3 VIE A SETTORE, SERVOMOTORE BIDIREZIONALE Diametro nominale100 (4") KV = 250	cad		1749,44	3,72%
22CL.PR.M.0910.450.h	Valvola a tre vie del tipo a settore Maggiorazione per doppio microinterruttore ausiliario / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 3 VIE A SETTORE, SERVOMOTORE BIDIREZIONALE Maggiorazione per doppio microinterruttore ausiliarioFornitura e posa in opera di valvola a tre vie del tipo a settore, per acqua calda e refrigerata, PN 6, completa di servomotore bidirezionale a 220 V o 24 V, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100 in opera.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Portata caratteristica minima con perdita di caricodi 1,0 bar: KV (mc/h) / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 3 VIE A SETTORE, SERVOMOTORE BIDIREZIONALE / - Valvola a tre vie del tipo a settore Maggiorazione per doppio microinterruttore ausiliario / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 3 VIE A SETTORE, SERVOMOTORE BIDIREZIONALE Maggiorazione per doppio microinterruttore ausiliario	cad		119,23	5,85%
22CL.PR.M.0910.460.a	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore Diametro nominale 10 (3/8") W = 8,5 KV 0,6 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 3 VIE DI PICCOLO DIAMETRO CON SEDE E OTTURATORE Diametro nominale 10 (3/8") W = 8,5 KV 0,6Fornitura e posa in opera di valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 16, completa di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, idonea per mobiletti o piccoli circuiti, attacchi filettati o a saldare in opera.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Potenza elettrica assorbita indicativa: W (Watt). Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 3 VIE DI PICCOLO DIAMETRO CON SEDE E OTTURATORE / - Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore Diametro nominale 10 (3/8") W = 8,5 KV 0,6 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 3 VIE DI PICCOLO DIAMETRO CON SEDE E OTTURATORE Diametro nominale 10 (3/8") W = 8,5 KV 0,6	cad		256,47	6,35%
22CL.PR.M.0910.460.b	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore. Diametro nominale 10 (3/8") W = 8,5 KV 1,0 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 3 VIE DI PICCOLO DIAMETRO CON SEDE E OTTURATORE Diametro nominale 10 (3/8") W = 8,5 KV 1,0Fornitura e posa in opera di valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 16, completa di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, idonea per mobiletti o piccoli circuiti, attacchi filettati o a saldare in opera.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Potenza elettrica assorbita indicativa: W (Watt). Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 3 VIE DI PICCOLO DIAMETRO CON SEDE E OTTURATORE / - Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore. Diametro nominale 10 (3/8") W = 8,5 KV 1,0 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 3 VIE DI PICCOLO DIAMETRO CON SEDE E OTTURATORE Diametro nominale 10 (3/8") W = 8,5 KV 1,0	cad		258,09	6,31%
22CL.PR.M.0910.460.c	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore. Diametro nominale 15 (1/2") W = 8,5 KV 1,6 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 3 VIE DI PICCOLO DIAMETRO CON SEDE E OTTURATORE Diametro nominale 15 (1/2") W = 8,5 KV 1,6Fornitura e posa in opera di valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 16, completa di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, idonea per mobiletti o piccoli circuiti, attacchi filettati o a saldare in opera.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Potenza elettrica assorbita indicativa: W (Watt). Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 3 VIE DI PICCOLO DIAMETRO CON SEDE E OTTURATORE / - Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore. Diametro nominale 15 (1/2") W = 8,5 KV 1,6 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 3 VIE DI PICCOLO DIAMETRO CON SEDE E OTTURATORE Diametro nominale 15 (1/2") W = 8,5 KV 1,6	cad		251,63	6,47%
22CL.PR.M.0910.460.d	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore. Diametro nominale 15 (1/2") W = 8,5 KV 2,5 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 3 VIE DI PICCOLO DIAMETRO CON SEDE E OTTURATORE Diametro nominale 15 (1/2") W = 8,5 KV 2,5Fornitura e posa in opera di valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 16, completa di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, idonea per mobiletti o piccoli circuiti, attacchi filettati o a saldare in opera.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Potenza elettrica assorbita indicativa: W (Watt). Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 3 VIE DI PICCOLO DIAMETRO CON SEDE E OTTURATORE / - Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore. Diametro nominale 15 (1/2") W = 8,5 KV 2,5 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 3 VIE DI PICCOLO DIAMETRO CON SEDE E OTTURATORE Diametro nominale 15 (1/2") W = 8,5 KV 2,5	cad		236,56	6,89%
22CL.PR.M.0910.460.e	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore. Diametro nominale 20 (3/4") W = 8,5 KV 4,0 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 3 VIE DI PICCOLO DIAMETRO CON SEDE E OTTURATORE Diametro nominale 20 (3/4") W = 8,5 KV 4,0Fornitura e posa in opera di valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 16, completa di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, idonea per mobiletti o piccoli circuiti, attacchi filettati o a saldare in opera.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Potenza elettrica assorbita indicativa: W (Watt). Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 3 VIE DI PICCOLO DIAMETRO CON SEDE E OTTURATORE / - Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore. Diametro nominale 20 (3/4") W = 8,5 KV 4,0 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 3 VIE DI PICCOLO DIAMETRO CON SEDE E OTTURATORE Diametro nominale 20 (3/4") W = 8,5 KV 4,0	cad		255,67	6,37%
22CL.PR.M.0910.470.a	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore. Diametro nominale 15 (1/2") W = 13 KV = 0,6. / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 3 VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE MODULANTE Diametro nominale 15 (1/2") W = 13 KV = 0,6.Fornitura e posa in opera di valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 16, completa di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, idonea per circuiti di regolazione di ogni tipo, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100 in opera.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Potenza elettrica assorbita indicativa: W (Watt). Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 3 VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE MODULANTE / - Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore. Diametro nominale 15 (1/2") W = 13 KV = 0,6. / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 3 VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE MODULANTE Diametro nominale 15 (1/2") W = 13 KV = 0,6.	cad		781,34	2,08%
22CL.PR.M.0910.470.b	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore. Diametro nominale 15 (1/2") W = 13 KV = 1,5 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 3 VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE MODULANTE Diametro nominale 15 (1/2") W = 13 KV = 1,5Fornitura e posa in opera di valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 16, completa di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, idonea per circuiti di regolazione di ogni tipo, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100 in opera.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Potenza elettrica assorbita indicativa: W (Watt). Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 3 VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE MODULANTE / - Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore. Diametro nominale 15 (1/2") W = 13 KV = 1,5 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 3 VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE MODULANTE Diametro nominale 15 (1/2") W = 13 KV = 1,5	cad		762,15	2,14%
22CL.PR.M.0910.470.c	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore. Diametro nominale 15 (1/2") W = 13 KV = 3,0 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 3 VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE MODULANTE Diametro nominale 15 (1/2") W = 13 KV = 3,0Fornitura e posa in opera di valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 16, completa di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, idonea per circuiti di regolazione di ogni tipo, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100 in opera.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Potenza elettrica assorbita indicativa: W (Watt). Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 3 VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE MODULANTE / - Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore. Diametro nominale 15 (1/2") W = 13 KV = 3,0 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 3 VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE MODULANTE Diametro nominale 15 (1/2") W = 13 KV = 3,0	cad		885,56	1,84%
22CL.PR.M.0910.470.d	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore. Diametro nominale 20 (3/4") W = 13 KV = 5,0 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 3 VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE MODULANTE Diametro nominale 20 (3/4") W = 13 KV = 5,0Fornitura e posa in opera di valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 16, completa di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, idonea per circuiti di regolazione di ogni tipo, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100 in opera.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Potenza elettrica assorbita indicativa: W (Watt). Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 3 VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE MODULANTE / - Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore. Diametro nominale 20 (3/4") W = 13 KV = 5,0 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 3 VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE MODULANTE Diametro nominale 20 (3/4") W = 13 KV = 5,0	cad		893,35	1,82%
22CL.PR.M.0910.470.e	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore. Diametro nominale 25 (1") W = 16 KV = 8,0 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 3 VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE MODULANTE Diametro nominale 25 (1") W = 16 KV = 8,0Fornitura e posa in opera di valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 16, completa di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, idonea per circuiti di regolazione di ogni tipo, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100 in opera.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Potenza elettrica assorbita indicativa: W (Watt). Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 3 VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE MODULANTE / - Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore. Diametro nominale 25 (1") W = 16 KV = 8,0 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 3 VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE MODULANTE Diametro nominale 25 (1") W = 16 KV = 8,0	cad		1008,91	4,03%
22CL.PR.M.0910.470.f	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore. Diametro nominale 32 (1"1/4) W = 20 KV = 12,0 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 3 VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE MODULANTE Diametro nominale 32 (1"1/4) W = 20 KV = 12,0Fornitura e posa in opera di valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 16, completa di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, idonea per circuiti di regolazione di ogni tipo, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100 in opera.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Potenza elettrica assorbita indicativa: W (Watt). Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 3 VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE MODULANTE / - Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore. Diametro nominale 32 (1"1/4) W = 20 KV = 12,0 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 3 VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE MODULANTE Diametro nominale 32 (1"1/4) W = 20 KV = 12,0	cad		1125,49	3,62%
22CL.PR.M.0910.470.g	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore. Diametro nominale 40 (1"1/2) W = 26 KV = 20,0 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 3 VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE MODULANTE Diametro nominale 40 (1"1/2) W = 26 KV = 20,0Fornitura e posa in opera di valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 16, completa di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, idonea per circuiti di regolazione di ogni tipo, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100 in opera.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Potenza elettrica assorbita indicativa: W (Watt). Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 3 VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE MODULANTE / - Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore. Diametro nominale 40 (1"1/2) W = 26 KV = 20,0 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 3 VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE MODULANTE Diametro nominale 40 (1"1/2) W = 26 KV = 20,0	cad		1109,35	4,19%
22CL.PR.M.0910.470.h	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore. Diametro nominale 50 (2") W = 40 KV = 30,0 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 3 VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE MODULANTE Diametro nominale 50 (2") W = 40 KV = 30,0Fornitura e posa in opera di valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 16, completa di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, idonea per circuiti di regolazione di ogni tipo, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100 in opera.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Potenza elettrica assorbita indicativa: W (Watt). Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 3 VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE MODULANTE / - Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore. Diametro nominale 50 (2") W = 40 KV = 30,0 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 3 VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE MODULANTE Diametro nominale 50 (2") W = 40 KV = 30,0	cad		1148,02	4,56%
22CL.PR.M.0910.470.i	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore. Diametro nominale 65 (2"1/2) W = 40 KV = 50,0 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 3 VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE MODULANTE Diametro nominale 65 (2"1/2) W = 40 KV = 50,0Fornitura e posa in opera di valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 16, completa di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, idonea per circuiti di regolazione di ogni tipo, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100 in opera.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Potenza elettrica assorbita indicativa: W (Watt). Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 3 VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE MODULANTE / - Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore. Diametro nominale 65 (2"1/2) W = 40 KV = 50,0 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 3 VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE MODULANTE Diametro nominale 65 (2"1/2) W = 40 KV = 50,0	cad		1764,42	3,32%
22CL.PR.M.0910.470.j	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore. Diametro nominale 80 (3") W = 80 KV = 80,0 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 3 VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE MODULANTE Diametro nominale 80 (3") W = 80 KV = 80,0Fornitura e posa in opera di valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 16, completa di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, idonea per circuiti di regolazione di ogni tipo, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100 in opera.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Potenza elettrica assorbita indicativa: W (Watt). Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 3 VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE MODULANTE / - Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore. Diametro nominale 80 (3") W = 80 KV = 80,0 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 3 VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE MODULANTE Diametro nominale 80 (3") W = 80 KV = 80,0	cad		2187,96	2,83%
22CL.PR.M.0910.470.k	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore. Diametro nominale 100 (4") W = 120 KV = 130,0 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 3 VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE MODULANTE Diametro nominale 100 (4") W = 120 KV = 130,0Fornitura e posa in opera di valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 16, completa di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, idonea per circuiti di regolazione di ogni tipo, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100 in opera.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Potenza elettrica assorbita indicativa: W (Watt). Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 3 VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE MODULANTE / - Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore. Diametro nominale 100 (4") W = 120 KV = 130,0 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 3 VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE MODULANTE Diametro nominale 100 (4") W = 120 KV = 130,0	cad		2413,15	2,70%
22CL.PR.M.0910.470.l	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore Maggiorazione per amplificatore di potenza per valvole con W > 40 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 3 VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE MODULANTE Maggiorazione per amplificatore di potenza per valvole con W > 40Fornitura e posa in opera di valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 16, completa di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, idonea per circuiti di regolazione di ogni tipo, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100 in opera.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Potenza elettrica assorbita indicativa: W (Watt). Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 3 VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE MODULANTE / - Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore Maggiorazione per amplificatore di potenza per valvole con W > 40 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 3 VIE CON SEDE E OTTURATORE, SERVOMOTORE MODULANTE Maggiorazione per amplificatore di potenza per valvole con W > 40	cad		303,41	3,84%
22CL.PR.M.0910.480.a	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore diametro nominale 65 (2"1/2) W = 5 KV = 60 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 3 VIE PER GRANDI DIAMETRI CON SEDE E OTTURATORE Diametro nominale 65 (2"1/2) W = 5 KV = 60Fornitura e posa in opera di valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 16, completa di servomotore bidirezionale a 24 V o 220 V oppure, di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, tempo di posizionamento indicativo 350 s, idonea per circuiti di regolazione di ogni tipo, attacchi flangiati in opera.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Potenza elettrica assorbita indicativa: W (Watt). Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 3 VIE PER GRANDI DIAMETRI CON SEDE E OTTURATORE / - Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore diametro nominale 65 (2"1/2) W = 5 KV = 60 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 3 VIE PER GRANDI DIAMETRI CON SEDE E OTTURATORE Diametro nominale 65 (2"1/2) W = 5 KV = 60	cad		2675,71	2,19%
22CL.PR.M.0910.480.b	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore diametro nominale 80 (3") W = 5 KV = 90 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 3 VIE PER GRANDI DIAMETRI CON SEDE E OTTURATORE Diametro nominale 80 (3") W = 5 KV = 90Fornitura e posa in opera di valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 16, completa di servomotore bidirezionale a 24 V o 220 V oppure, di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, tempo di posizionamento indicativo 350 s, idonea per circuiti di regolazione di ogni tipo, attacchi flangiati in opera.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Potenza elettrica assorbita indicativa: W (Watt). Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 3 VIE PER GRANDI DIAMETRI CON SEDE E OTTURATORE / - Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore diametro nominale 80 (3") W = 5 KV = 90 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 3 VIE PER GRANDI DIAMETRI CON SEDE E OTTURATORE Diametro nominale 80 (3") W = 5 KV = 90	cad		3195,53	1,94%
22CL.PR.M.0910.480.c	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore diametro nominale 100 (4") W = 5 KV = 130 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 3 VIE PER GRANDI DIAMETRI CON SEDE E OTTURATORE Diametro nominale 100 (4") W = 5 KV = 130Fornitura e posa in opera di valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 16, completa di servomotore bidirezionale a 24 V o 220 V oppure, di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, tempo di posizionamento indicativo 350 s, idonea per circuiti di regolazione di ogni tipo, attacchi flangiati in opera.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Potenza elettrica assorbita indicativa: W (Watt). Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 3 VIE PER GRANDI DIAMETRI CON SEDE E OTTURATORE / - Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore diametro nominale 100 (4") W = 5 KV = 130 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 3 VIE PER GRANDI DIAMETRI CON SEDE E OTTURATORE Diametro nominale 100 (4") W = 5 KV = 130	cad		3564,88	1,83%
22CL.PR.M.0910.480.d	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore diametro nominale 125 (5") W = 5 KV = 200 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 3 VIE PER GRANDI DIAMETRI CON SEDE E OTTURATORE Diametro nominale 125 (5") W = 5 KV = 200Fornitura e posa in opera di valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 16, completa di servomotore bidirezionale a 24 V o 220 V oppure, di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, tempo di posizionamento indicativo 350 s, idonea per circuiti di regolazione di ogni tipo, attacchi flangiati in opera.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Potenza elettrica assorbita indicativa: W (Watt). Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 3 VIE PER GRANDI DIAMETRI CON SEDE E OTTURATORE / - Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore diametro nominale 125 (5") W = 5 KV = 200 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 3 VIE PER GRANDI DIAMETRI CON SEDE E OTTURATORE Diametro nominale 125 (5") W = 5 KV = 200	cad		3685,81	2,02%
22CL.PR.M.0910.480.e	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore diametro nominale 150 (6") W = 5 KV = 300 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 3 VIE PER GRANDI DIAMETRI CON SEDE E OTTURATORE Diametro nominale 150 (6") W = 5 KV = 300Fornitura e posa in opera di valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 16, completa di servomotore bidirezionale a 24 V o 220 V oppure, di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, tempo di posizionamento indicativo 350 s, idonea per circuiti di regolazione di ogni tipo, attacchi flangiati in opera.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Potenza elettrica assorbita indicativa: W (Watt). Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 3 VIE PER GRANDI DIAMETRI CON SEDE E OTTURATORE / - Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore diametro nominale 150 (6") W = 5 KV = 300 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 3 VIE PER GRANDI DIAMETRI CON SEDE E OTTURATORE Diametro nominale 150 (6") W = 5 KV = 300	cad		4387,02	1,86%
22CL.PR.M.0910.480.f	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore Maggiorazione per comando modulante / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 3 VIE PER GRANDI DIAMETRI CON SEDE E OTTURATORE Maggiorazione per comando modulanteFornitura e posa in opera di valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 16, completa di servomotore bidirezionale a 24 V o 220 V oppure, di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, tempo di posizionamento indicativo 350 s, idonea per circuiti di regolazione di ogni tipo, attacchi flangiati in opera.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Potenza elettrica assorbita indicativa: W (Watt). Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 3 VIE PER GRANDI DIAMETRI CON SEDE E OTTURATORE / - Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore Maggiorazione per comando modulante / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 3 VIE PER GRANDI DIAMETRI CON SEDE E OTTURATORE Maggiorazione per comando modulante	cad		188,76	3,70%
22CL.PR.M.0910.480.g	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore Maggiorazione alimentatore d'emergenza a 24 V per chiusura automatica / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 3 VIE PER GRANDI DIAMETRI CON SEDE E OTTURATORE Maggiorazione alimentatore d'emergenza a 24 V per chiusura automaticaFornitura e posa in opera di valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 16, completa di servomotore bidirezionale a 24 V o 220 V oppure, di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, tempo di posizionamento indicativo 350 s, idonea per circuiti di regolazione di ogni tipo, attacchi flangiati in opera.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Potenza elettrica assorbita indicativa: W (Watt). Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 3 VIE PER GRANDI DIAMETRI CON SEDE E OTTURATORE / - Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore Maggiorazione alimentatore d'emergenza a 24 V per chiusura automatica / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 3 VIE PER GRANDI DIAMETRI CON SEDE E OTTURATORE Maggiorazione alimentatore d'emergenza a 24 V per chiusura automatica	cad		1159,39	1,00%
22CL.PR.M.0910.490.a	Valvola a quattro vie del tipo a settore diametro nominale 25 (1") KV = 16 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 4 VIE A SETTORE, SERVOMOTORE BIDIREZIONALE Diametro nominale 25 (1") KV = 16Fornitura e posa in opera di valvola a quattro vie del tipo a settore, per acqua calda e refrigerata, PN 6, completa di servomotore bidirezionale a 220 V o 24 V, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100 in opera.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 4 VIE A SETTORE, SERVOMOTORE BIDIREZIONALE / - Valvola a quattro vie del tipo a settore diametro nominale 25 (1") KV = 16 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 4 VIE A SETTORE, SERVOMOTORE BIDIREZIONALE Diametro nominale 25 (1") KV = 16	cad		789,72	5,60%
22CL.PR.M.0910.490.b	Valvola a quattro vie del tipo a settore diametro nominale 32 (1"1/4) KV = 25 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 4 VIE A SETTORE, SERVOMOTORE BIDIREZIONALE Diametro nominale 32 (1"1/4) KV = 25Fornitura e posa in opera di valvola a quattro vie del tipo a settore, per acqua calda e refrigerata, PN 6, completa di servomotore bidirezionale a 220 V o 24 V, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100 in opera.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 4 VIE A SETTORE, SERVOMOTORE BIDIREZIONALE / - Valvola a quattro vie del tipo a settore diametro nominale 32 (1"1/4) KV = 25 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 4 VIE A SETTORE, SERVOMOTORE BIDIREZIONALE Diametro nominale 32 (1"1/4) KV = 25	cad		739,88	5,97%
22CL.PR.M.0910.490.c	Valvola a quattro vie del tipo a settore diametro nominale 40 (1"1/2) KV = 40 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 4 VIE A SETTORE, SERVOMOTORE BIDIREZIONALE Diametro nominale 40 (1"1/2) KV = 40Fornitura e posa in opera di valvola a quattro vie del tipo a settore, per acqua calda e refrigerata, PN 6, completa di servomotore bidirezionale a 220 V o 24 V, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100 in opera.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 4 VIE A SETTORE, SERVOMOTORE BIDIREZIONALE / - Valvola a quattro vie del tipo a settore diametro nominale 40 (1"1/2) KV = 40 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 4 VIE A SETTORE, SERVOMOTORE BIDIREZIONALE Diametro nominale 40 (1"1/2) KV = 40	cad		747,70	6,72%
22CL.PR.M.0910.490.d	Valvola a quattro vie del tipo a settore diametro nominale 50 (2") KV = 63 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 4 VIE A SETTORE, SERVOMOTORE BIDIREZIONALE Diametro nominale 50 (2") KV = 63Fornitura e posa in opera di valvola a quattro vie del tipo a settore, per acqua calda e refrigerata, PN 6, completa di servomotore bidirezionale a 220 V o 24 V, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100 in opera.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 4 VIE A SETTORE, SERVOMOTORE BIDIREZIONALE / - Valvola a quattro vie del tipo a settore diametro nominale 50 (2") KV = 63 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 4 VIE A SETTORE, SERVOMOTORE BIDIREZIONALE Diametro nominale 50 (2") KV = 63	cad		929,46	6,21%
22CL.PR.M.0910.490.e	Valvola a quattro vie del tipo a settore diametro nominale 65 (2"1/2) KV = 100 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 4 VIE A SETTORE, SERVOMOTORE BIDIREZIONALE Diametro nominale 65 (2"1/2) KV = 100Fornitura e posa in opera di valvola a quattro vie del tipo a settore, per acqua calda e refrigerata, PN 6, completa di servomotore bidirezionale a 220 V o 24 V, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100 in opera.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 4 VIE A SETTORE, SERVOMOTORE BIDIREZIONALE / - Valvola a quattro vie del tipo a settore diametro nominale 65 (2"1/2) KV = 100 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 4 VIE A SETTORE, SERVOMOTORE BIDIREZIONALE Diametro nominale 65 (2"1/2) KV = 100	cad		1259,79	5,10%
22CL.PR.M.0910.490.f	Valvola a quattro vie del tipo a settore diametro nominale 80 (3") KV = 160 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 4 VIE A SETTORE, SERVOMOTORE BIDIREZIONALE Diametro nominale 80 (3") KV = 160Fornitura e posa in opera di valvola a quattro vie del tipo a settore, per acqua calda e refrigerata, PN 6, completa di servomotore bidirezionale a 220 V o 24 V, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100 in opera.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 4 VIE A SETTORE, SERVOMOTORE BIDIREZIONALE / - Valvola a quattro vie del tipo a settore diametro nominale 80 (3") KV = 160 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 4 VIE A SETTORE, SERVOMOTORE BIDIREZIONALE Diametro nominale 80 (3") KV = 160	cad		1534,12	4,37%
22CL.PR.M.0910.490.g	Valvola a quattro vie del tipo a settore diametro nominale 100 (4") KV = 250 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 4 VIE A SETTORE, SERVOMOTORE BIDIREZIONALE Diametro nominale 100 (4") KV = 250Fornitura e posa in opera di valvola a quattro vie del tipo a settore, per acqua calda e refrigerata, PN 6, completa di servomotore bidirezionale a 220 V o 24 V, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100 in opera.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 4 VIE A SETTORE, SERVOMOTORE BIDIREZIONALE / - Valvola a quattro vie del tipo a settore diametro nominale 100 (4") KV = 250 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 4 VIE A SETTORE, SERVOMOTORE BIDIREZIONALE Diametro nominale 100 (4") KV = 250	cad		2091,06	3,38%
22CL.PR.M.0910.490.h	Valvola a quattro vie del tipo a settore Maggiorazione per doppio microinterruttore ausiliario / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 4 VIE A SETTORE, SERVOMOTORE BIDIREZIONALE Maggiorazione per doppio microinterruttore ausiliarioFornitura e posa in opera di valvola a quattro vie del tipo a settore, per acqua calda e refrigerata, PN 6, completa di servomotore bidirezionale a 220 V o 24 V, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100 in opera.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 4 VIE A SETTORE, SERVOMOTORE BIDIREZIONALE / - Valvola a quattro vie del tipo a settore Maggiorazione per doppio microinterruttore ausiliario / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 4 VIE A SETTORE, SERVOMOTORE BIDIREZIONALE Maggiorazione per doppio microinterruttore ausiliario	cad		104,23	6,70%
22CL.PR.M.0910.500.a	Valvola a quattro vie (tre vie con T di by-pass) diametro nominale 10 (3/8") W = 8,5 KV = 0,6 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 4 VIE DI PICCOLO DIAMETRO CON SEDE ED OTTURATORE Diametro nominale 10 (3/8") W = 8,5 KV = 0,6Fornitura e posa in opera di valvola a quattro vie (tre vie con T di by-pass) del tipo a sede ed otturatore, PN 16 per acqua calda e refrigerata, completa di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, idonea per mobiletti o piccoli circuiti, attacchi filettati o a saldare in opera.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Potenza elettrica assorbita indicativa: W (Watt). Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 4 VIE DI PICCOLO DIAMETRO CON SEDE ED OTTURATORE / - Valvola a quattro vie (tre vie con T di by-pass) diametro nominale 10 (3/8") W = 8,5 KV = 0,6 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 4 VIE DI PICCOLO DIAMETRO CON SEDE ED OTTURATORE Diametro nominale 10 (3/8") W = 8,5 KV = 0,6	cad		290,98	15,19%
22CL.PR.M.0910.500.b	Valvola a quattro vie (tre vie con T di by-pass) diametro nominale 10 (3/8") W = 8,5 KV = 1,0 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 4 VIE DI PICCOLO DIAMETRO CON SEDE ED OTTURATORE Diametro nominale 10 (3/8") W = 8,5 KV = 1,0Fornitura e posa in opera di valvola a quattro vie (tre vie con T di by-pass) del tipo a sede ed otturatore, PN 16 per acqua calda e refrigerata, completa di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, idonea per mobiletti o piccoli circuiti, attacchi filettati o a saldare in opera.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Potenza elettrica assorbita indicativa: W (Watt). Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 4 VIE DI PICCOLO DIAMETRO CON SEDE ED OTTURATORE / - Valvola a quattro vie (tre vie con T di by-pass) diametro nominale 10 (3/8") W = 8,5 KV = 1,0 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 4 VIE DI PICCOLO DIAMETRO CON SEDE ED OTTURATORE Diametro nominale 10 (3/8") W = 8,5 KV = 1,0	cad		304,69	14,51%
22CL.PR.M.0910.500.c	Valvola a quattro vie (tre vie con T di by-pass) diametro nominale 15 (1/2") W = 8,5 KV = 1,6 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 4 VIE DI PICCOLO DIAMETRO CON SEDE ED OTTURATORE Diametro nominale 15 (1/2") W = 8,5 KV = 1,6Fornitura e posa in opera di valvola a quattro vie (tre vie con T di by-pass) del tipo a sede ed otturatore, PN 16 per acqua calda e refrigerata, completa di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, idonea per mobiletti o piccoli circuiti, attacchi filettati o a saldare in opera.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Potenza elettrica assorbita indicativa: W (Watt). Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 4 VIE DI PICCOLO DIAMETRO CON SEDE ED OTTURATORE / - Valvola a quattro vie (tre vie con T di by-pass) diametro nominale 15 (1/2") W = 8,5 KV = 1,6 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 4 VIE DI PICCOLO DIAMETRO CON SEDE ED OTTURATORE Diametro nominale 15 (1/2") W = 8,5 KV = 1,6	cad		288,06	15,34%
22CL.PR.M.0910.500.d	Valvola a quattro vie (tre vie con T di by-pass) diametro nominale 15 (1/2") W = 8,5 KV = 2,5 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 4 VIE DI PICCOLO DIAMETRO CON SEDE ED OTTURATORE Diametro nominale 15 (1/2") W = 8,5 KV = 2,5Fornitura e posa in opera di valvola a quattro vie (tre vie con T di by-pass) del tipo a sede ed otturatore, PN 16 per acqua calda e refrigerata, completa di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, idonea per mobiletti o piccoli circuiti, attacchi filettati o a saldare in opera.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Potenza elettrica assorbita indicativa: W (Watt). Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 4 VIE DI PICCOLO DIAMETRO CON SEDE ED OTTURATORE / - Valvola a quattro vie (tre vie con T di by-pass) diametro nominale 15 (1/2") W = 8,5 KV = 2,5 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 4 VIE DI PICCOLO DIAMETRO CON SEDE ED OTTURATORE Diametro nominale 15 (1/2") W = 8,5 KV = 2,5	cad		281,03	15,73%
22CL.PR.M.0910.500.e	Valvola a quattro vie (tre vie con T di by-pass) diametro nominale 20 (3/4") W = 8,5 KV = 4,0 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 4 VIE DI PICCOLO DIAMETRO CON SEDE ED OTTURATORE Diametro nominale 20 (3/4") W = 8,5 KV = 4,0Fornitura e posa in opera di valvola a quattro vie (tre vie con T di by-pass) del tipo a sede ed otturatore, PN 16 per acqua calda e refrigerata, completa di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, idonea per mobiletti o piccoli circuiti, attacchi filettati o a saldare in opera.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Potenza elettrica assorbita indicativa: W (Watt). Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 4 VIE DI PICCOLO DIAMETRO CON SEDE ED OTTURATORE / - Valvola a quattro vie (tre vie con T di by-pass) diametro nominale 20 (3/4") W = 8,5 KV = 4,0 / - FORNITURA E POSA DI VALVOLA A 4 VIE DI PICCOLO DIAMETRO CON SEDE ED OTTURATORE Diametro nominale 20 (3/4") W = 8,5 KV = 4,0	cad		328,43	13,46%
22CL.PR.M.1010.10.a	Centrale di trattamento aria per portata 1800-2500 / - CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA Centrale di trattamento aria per portata 1800-2500Fornitura e posa in opera di centrale di trattamento aria primaria a settori compatibili realizzati con struttura portante in profilati in alluminio, collegati fra loro con appositi angolari; pannellatura doppia in lamiera di acciaio zincato con faccia esterna preverniciata ed interna zincata, con interposto isolamento con poliuretano iniettato per uno spessore totale pari a mm 50.Le portate minime e massime saranno calcolate per velocità rispettivamente di 2,5 e 3,5 m/sec.La centrale sarà costituita:1) Sezione di presa aria esterna con serranda con alette di alluminio con comando manuale.2) Sezione filtrante con filtri piani eff. > 75% ASHRAE 52/76 ponderale.3) Sezione batteria calda con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 4 ranghi.4) Sezione di umidificatore a pacco spessore 200 mm con pompa, bacinella e separatori di goccia, efficienza 80%5) Sezione con batteria in rame alluminio per postriscaldamento con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 2 ranghi.6) Sezione ventilante per basse e medie prevalenze comprendente, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione con pale in avanti, oppure rovesce, montato su basamento con interposti giunti antivibranti in gomma, collegato a motore asincrono trifase attraverso trasmissione con pulegge e cinghie trapezoidali racchiusa in carter di protezione.Compreso gli oneri per il collegamento elettrico, escluso di valvolame, giunti, flange bulloni e guarnizioni necessari al collegamento idraulico. Ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. / - CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA / - Centrale di trattamento aria per portata 1800-2500 / - CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA Centrale di trattamento aria per portata 1800-2500	cad		12219,98	9,18%
22CL.PR.M.1010.10.b	Centrale di trattamento aria per portata 2500-3500 / - CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA Centrale di trattamento aria per portata 2500-3500Fornitura e posa in opera di centrale di trattamento aria primaria a settori compatibili realizzati con struttura portante in profilati in alluminio, collegati fra loro con appositi angolari; pannellatura doppia in lamiera di acciaio zincato con faccia esterna preverniciata ed interna zincata, con interposto isolamento con poliuretano iniettato per uno spessore totale pari a mm 50.Le portate minime e massime saranno calcolate per velocità rispettivamente di 2,5 e 3,5 m/sec.La centrale sarà costituita:1) Sezione di presa aria esterna con serranda con alette di alluminio con comando manuale.2) Sezione filtrante con filtri piani eff. > 75% ASHRAE 52/76 ponderale.3) Sezione batteria calda con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 4 ranghi.4) Sezione di umidificatore a pacco spessore 200 mm con pompa, bacinella e separatori di goccia, efficienza 80%5) Sezione con batteria in rame alluminio per postriscaldamento con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 2 ranghi.6) Sezione ventilante per basse e medie prevalenze comprendente, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione con pale in avanti, oppure rovesce, montato su basamento con interposti giunti antivibranti in gomma, collegato a motore asincrono trifase attraverso trasmissione con pulegge e cinghie trapezoidali racchiusa in carter di protezione.Compreso gli oneri per il collegamento elettrico, escluso di valvolame, giunti, flange bulloni e guarnizioni necessari al collegamento idraulico. Ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. / - CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA / - Centrale di trattamento aria per portata 2500-3500 / - CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA Centrale di trattamento aria per portata 2500-3500	cad		13355,80	8,40%
22CL.PR.M.1010.10.c	Centrale di trattamento aria per portata 3100-4300 / - CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA Centrale di trattamento aria per portata 3100-4300Fornitura e posa in opera di centrale di trattamento aria primaria a settori compatibili realizzati con struttura portante in profilati in alluminio, collegati fra loro con appositi angolari; pannellatura doppia in lamiera di acciaio zincato con faccia esterna preverniciata ed interna zincata, con interposto isolamento con poliuretano iniettato per uno spessore totale pari a mm 50.Le portate minime e massime saranno calcolate per velocità rispettivamente di 2,5 e 3,5 m/sec.La centrale sarà costituita:1) Sezione di presa aria esterna con serranda con alette di alluminio con comando manuale.2) Sezione filtrante con filtri piani eff. > 75% ASHRAE 52/76 ponderale.3) Sezione batteria calda con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 4 ranghi.4) Sezione di umidificatore a pacco spessore 200 mm con pompa, bacinella e separatori di goccia, efficienza 80%5) Sezione con batteria in rame alluminio per postriscaldamento con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 2 ranghi.6) Sezione ventilante per basse e medie prevalenze comprendente, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione con pale in avanti, oppure rovesce, montato su basamento con interposti giunti antivibranti in gomma, collegato a motore asincrono trifase attraverso trasmissione con pulegge e cinghie trapezoidali racchiusa in carter di protezione.Compreso gli oneri per il collegamento elettrico, escluso di valvolame, giunti, flange bulloni e guarnizioni necessari al collegamento idraulico. Ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. / - CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA / - Centrale di trattamento aria per portata 3100-4300 / - CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA Centrale di trattamento aria per portata 3100-4300	cad		14188,26	8,78%
22CL.PR.M.1010.10.d	Centrale di trattamento aria per portata 3800-5300 / - CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA Centrale di trattamento aria per portata 3800-5300Fornitura e posa in opera di centrale di trattamento aria primaria a settori compatibili realizzati con struttura portante in profilati in alluminio, collegati fra loro con appositi angolari; pannellatura doppia in lamiera di acciaio zincato con faccia esterna preverniciata ed interna zincata, con interposto isolamento con poliuretano iniettato per uno spessore totale pari a mm 50.Le portate minime e massime saranno calcolate per velocità rispettivamente di 2,5 e 3,5 m/sec.La centrale sarà costituita:1) Sezione di presa aria esterna con serranda con alette di alluminio con comando manuale.2) Sezione filtrante con filtri piani eff. > 75% ASHRAE 52/76 ponderale.3) Sezione batteria calda con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 4 ranghi.4) Sezione di umidificatore a pacco spessore 200 mm con pompa, bacinella e separatori di goccia, efficienza 80%5) Sezione con batteria in rame alluminio per postriscaldamento con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 2 ranghi.6) Sezione ventilante per basse e medie prevalenze comprendente, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione con pale in avanti, oppure rovesce, montato su basamento con interposti giunti antivibranti in gomma, collegato a motore asincrono trifase attraverso trasmissione con pulegge e cinghie trapezoidali racchiusa in carter di protezione.Compreso gli oneri per il collegamento elettrico, escluso di valvolame, giunti, flange bulloni e guarnizioni necessari al collegamento idraulico. Ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. / - CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA / - Centrale di trattamento aria per portata 3800-5300 / - CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA Centrale di trattamento aria per portata 3800-5300	cad		14420,01	8,64%
22CL.PR.M.1010.10.e	Centrale di trattamento aria per portata 4500-6300 / - CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA Centrale di trattamento aria per portata 4500-6300Fornitura e posa in opera di centrale di trattamento aria primaria a settori compatibili realizzati con struttura portante in profilati in alluminio, collegati fra loro con appositi angolari; pannellatura doppia in lamiera di acciaio zincato con faccia esterna preverniciata ed interna zincata, con interposto isolamento con poliuretano iniettato per uno spessore totale pari a mm 50.Le portate minime e massime saranno calcolate per velocità rispettivamente di 2,5 e 3,5 m/sec.La centrale sarà costituita:1) Sezione di presa aria esterna con serranda con alette di alluminio con comando manuale.2) Sezione filtrante con filtri piani eff. > 75% ASHRAE 52/76 ponderale.3) Sezione batteria calda con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 4 ranghi.4) Sezione di umidificatore a pacco spessore 200 mm con pompa, bacinella e separatori di goccia, efficienza 80%5) Sezione con batteria in rame alluminio per postriscaldamento con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 2 ranghi.6) Sezione ventilante per basse e medie prevalenze comprendente, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione con pale in avanti, oppure rovesce, montato su basamento con interposti giunti antivibranti in gomma, collegato a motore asincrono trifase attraverso trasmissione con pulegge e cinghie trapezoidali racchiusa in carter di protezione.Compreso gli oneri per il collegamento elettrico, escluso di valvolame, giunti, flange bulloni e guarnizioni necessari al collegamento idraulico. Ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. / - CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA / - Centrale di trattamento aria per portata 4500-6300 / - CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA Centrale di trattamento aria per portata 4500-6300	cad		14843,96	10,07%
22CL.PR.M.1010.10.f	Centrale di trattamento aria per portata 5000-7100 / - CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA Centrale di trattamento aria per portata 5000-7100Fornitura e posa in opera di centrale di trattamento aria primaria a settori compatibili realizzati con struttura portante in profilati in alluminio, collegati fra loro con appositi angolari; pannellatura doppia in lamiera di acciaio zincato con faccia esterna preverniciata ed interna zincata, con interposto isolamento con poliuretano iniettato per uno spessore totale pari a mm 50.Le portate minime e massime saranno calcolate per velocità rispettivamente di 2,5 e 3,5 m/sec.La centrale sarà costituita:1) Sezione di presa aria esterna con serranda con alette di alluminio con comando manuale.2) Sezione filtrante con filtri piani eff. > 75% ASHRAE 52/76 ponderale.3) Sezione batteria calda con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 4 ranghi.4) Sezione di umidificatore a pacco spessore 200 mm con pompa, bacinella e separatori di goccia, efficienza 80%5) Sezione con batteria in rame alluminio per postriscaldamento con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 2 ranghi.6) Sezione ventilante per basse e medie prevalenze comprendente, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione con pale in avanti, oppure rovesce, montato su basamento con interposti giunti antivibranti in gomma, collegato a motore asincrono trifase attraverso trasmissione con pulegge e cinghie trapezoidali racchiusa in carter di protezione.Compreso gli oneri per il collegamento elettrico, escluso di valvolame, giunti, flange bulloni e guarnizioni necessari al collegamento idraulico. Ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. / - CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA / - Centrale di trattamento aria per portata 5000-7100 / - CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA Centrale di trattamento aria per portata 5000-7100	cad		16058,15	9,31%
22CL.PR.M.1010.10.g	Centrale di trattamento aria per portata 6200-8700 / - CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA Centrale di trattamento aria per portata 6200-8700Fornitura e posa in opera di centrale di trattamento aria primaria a settori compatibili realizzati con struttura portante in profilati in alluminio, collegati fra loro con appositi angolari; pannellatura doppia in lamiera di acciaio zincato con faccia esterna preverniciata ed interna zincata, con interposto isolamento con poliuretano iniettato per uno spessore totale pari a mm 50.Le portate minime e massime saranno calcolate per velocità rispettivamente di 2,5 e 3,5 m/sec.La centrale sarà costituita:1) Sezione di presa aria esterna con serranda con alette di alluminio con comando manuale.2) Sezione filtrante con filtri piani eff. > 75% ASHRAE 52/76 ponderale.3) Sezione batteria calda con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 4 ranghi.4) Sezione di umidificatore a pacco spessore 200 mm con pompa, bacinella e separatori di goccia, efficienza 80%5) Sezione con batteria in rame alluminio per postriscaldamento con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 2 ranghi.6) Sezione ventilante per basse e medie prevalenze comprendente, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione con pale in avanti, oppure rovesce, montato su basamento con interposti giunti antivibranti in gomma, collegato a motore asincrono trifase attraverso trasmissione con pulegge e cinghie trapezoidali racchiusa in carter di protezione.Compreso gli oneri per il collegamento elettrico, escluso di valvolame, giunti, flange bulloni e guarnizioni necessari al collegamento idraulico. Ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. / - CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA / - Centrale di trattamento aria per portata 6200-8700 / - CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA Centrale di trattamento aria per portata 6200-8700	cad		17769,98	9,18%
22CL.PR.M.1010.10.h	Centrale di trattamento aria per portata 7300-10200 / - CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA Centrale di trattamento aria per portata 7300-10200Fornitura e posa in opera di centrale di trattamento aria primaria a settori compatibili realizzati con struttura portante in profilati in alluminio, collegati fra loro con appositi angolari; pannellatura doppia in lamiera di acciaio zincato con faccia esterna preverniciata ed interna zincata, con interposto isolamento con poliuretano iniettato per uno spessore totale pari a mm 50.Le portate minime e massime saranno calcolate per velocità rispettivamente di 2,5 e 3,5 m/sec.La centrale sarà costituita:1) Sezione di presa aria esterna con serranda con alette di alluminio con comando manuale.2) Sezione filtrante con filtri piani eff. > 75% ASHRAE 52/76 ponderale.3) Sezione batteria calda con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 4 ranghi.4) Sezione di umidificatore a pacco spessore 200 mm con pompa, bacinella e separatori di goccia, efficienza 80%5) Sezione con batteria in rame alluminio per postriscaldamento con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 2 ranghi.6) Sezione ventilante per basse e medie prevalenze comprendente, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione con pale in avanti, oppure rovesce, montato su basamento con interposti giunti antivibranti in gomma, collegato a motore asincrono trifase attraverso trasmissione con pulegge e cinghie trapezoidali racchiusa in carter di protezione.Compreso gli oneri per il collegamento elettrico, escluso di valvolame, giunti, flange bulloni e guarnizioni necessari al collegamento idraulico. Ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. / - CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA / - Centrale di trattamento aria per portata 7300-10200 / - CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA Centrale di trattamento aria per portata 7300-10200	cad		18395,30	10,16%
22CL.PR.M.1010.10.i	Centrale di trattamento aria per portata 9400-11300 / - CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA Centrale di trattamento aria per portata 9400-11300Fornitura e posa in opera di centrale di trattamento aria primaria a settori compatibili realizzati con struttura portante in profilati in alluminio, collegati fra loro con appositi angolari; pannellatura doppia in lamiera di acciaio zincato con faccia esterna preverniciata ed interna zincata, con interposto isolamento con poliuretano iniettato per uno spessore totale pari a mm 50.Le portate minime e massime saranno calcolate per velocità rispettivamente di 2,5 e 3,5 m/sec.La centrale sarà costituita:1) Sezione di presa aria esterna con serranda con alette di alluminio con comando manuale.2) Sezione filtrante con filtri piani eff. > 75% ASHRAE 52/76 ponderale.3) Sezione batteria calda con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 4 ranghi.4) Sezione di umidificatore a pacco spessore 200 mm con pompa, bacinella e separatori di goccia, efficienza 80%5) Sezione con batteria in rame alluminio per postriscaldamento con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 2 ranghi.6) Sezione ventilante per basse e medie prevalenze comprendente, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione con pale in avanti, oppure rovesce, montato su basamento con interposti giunti antivibranti in gomma, collegato a motore asincrono trifase attraverso trasmissione con pulegge e cinghie trapezoidali racchiusa in carter di protezione.Compreso gli oneri per il collegamento elettrico, escluso di valvolame, giunti, flange bulloni e guarnizioni necessari al collegamento idraulico. Ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. / - CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA / - Centrale di trattamento aria per portata 9400-11300 / - CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA Centrale di trattamento aria per portata 9400-11300	cad		19649,65	9,51%
22CL.PR.M.1010.10.j	Centrale di trattamento aria per portata 10700-15000 / - CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA Centrale di trattamento aria per portata 10700-15000Fornitura e posa in opera di centrale di trattamento aria primaria a settori compatibili realizzati con struttura portante in profilati in alluminio, collegati fra loro con appositi angolari; pannellatura doppia in lamiera di acciaio zincato con faccia esterna preverniciata ed interna zincata, con interposto isolamento con poliuretano iniettato per uno spessore totale pari a mm 50.Le portate minime e massime saranno calcolate per velocità rispettivamente di 2,5 e 3,5 m/sec.La centrale sarà costituita:1) Sezione di presa aria esterna con serranda con alette di alluminio con comando manuale.2) Sezione filtrante con filtri piani eff. > 75% ASHRAE 52/76 ponderale.3) Sezione batteria calda con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 4 ranghi.4) Sezione di umidificatore a pacco spessore 200 mm con pompa, bacinella e separatori di goccia, efficienza 80%5) Sezione con batteria in rame alluminio per postriscaldamento con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 2 ranghi.6) Sezione ventilante per basse e medie prevalenze comprendente, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione con pale in avanti, oppure rovesce, montato su basamento con interposti giunti antivibranti in gomma, collegato a motore asincrono trifase attraverso trasmissione con pulegge e cinghie trapezoidali racchiusa in carter di protezione.Compreso gli oneri per il collegamento elettrico, escluso di valvolame, giunti, flange bulloni e guarnizioni necessari al collegamento idraulico. Ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. / - CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA / - Centrale di trattamento aria per portata 10700-15000 / - CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA Centrale di trattamento aria per portata 10700-15000	cad		23625,31	9,49%
22CL.PR.M.1010.10.k	Centrale di trattamento aria per portata 13800-19300 / - CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA Centrale di trattamento aria per portata 13800-19300Fornitura e posa in opera di centrale di trattamento aria primaria a settori compatibili realizzati con struttura portante in profilati in alluminio, collegati fra loro con appositi angolari; pannellatura doppia in lamiera di acciaio zincato con faccia esterna preverniciata ed interna zincata, con interposto isolamento con poliuretano iniettato per uno spessore totale pari a mm 50.Le portate minime e massime saranno calcolate per velocità rispettivamente di 2,5 e 3,5 m/sec.La centrale sarà costituita:1) Sezione di presa aria esterna con serranda con alette di alluminio con comando manuale.2) Sezione filtrante con filtri piani eff. > 75% ASHRAE 52/76 ponderale.3) Sezione batteria calda con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 4 ranghi.4) Sezione di umidificatore a pacco spessore 200 mm con pompa, bacinella e separatori di goccia, efficienza 80%5) Sezione con batteria in rame alluminio per postriscaldamento con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 2 ranghi.6) Sezione ventilante per basse e medie prevalenze comprendente, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione con pale in avanti, oppure rovesce, montato su basamento con interposti giunti antivibranti in gomma, collegato a motore asincrono trifase attraverso trasmissione con pulegge e cinghie trapezoidali racchiusa in carter di protezione.Compreso gli oneri per il collegamento elettrico, escluso di valvolame, giunti, flange bulloni e guarnizioni necessari al collegamento idraulico. Ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. / - CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA / - Centrale di trattamento aria per portata 13800-19300 / - CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA Centrale di trattamento aria per portata 13800-19300	cad		27294,05	10,95%
22CL.PR.M.1010.10.l	Centrale di trattamento aria per portata 17500-24500 / - CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA Centrale di trattamento aria per portata 17500-24500Fornitura e posa in opera di centrale di trattamento aria primaria a settori compatibili realizzati con struttura portante in profilati in alluminio, collegati fra loro con appositi angolari; pannellatura doppia in lamiera di acciaio zincato con faccia esterna preverniciata ed interna zincata, con interposto isolamento con poliuretano iniettato per uno spessore totale pari a mm 50.Le portate minime e massime saranno calcolate per velocità rispettivamente di 2,5 e 3,5 m/sec.La centrale sarà costituita:1) Sezione di presa aria esterna con serranda con alette di alluminio con comando manuale.2) Sezione filtrante con filtri piani eff. > 75% ASHRAE 52/76 ponderale.3) Sezione batteria calda con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 4 ranghi.4) Sezione di umidificatore a pacco spessore 200 mm con pompa, bacinella e separatori di goccia, efficienza 80%5) Sezione con batteria in rame alluminio per postriscaldamento con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 2 ranghi.6) Sezione ventilante per basse e medie prevalenze comprendente, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione con pale in avanti, oppure rovesce, montato su basamento con interposti giunti antivibranti in gomma, collegato a motore asincrono trifase attraverso trasmissione con pulegge e cinghie trapezoidali racchiusa in carter di protezione.Compreso gli oneri per il collegamento elettrico, escluso di valvolame, giunti, flange bulloni e guarnizioni necessari al collegamento idraulico. Ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. / - CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA / - Centrale di trattamento aria per portata 17500-24500 / - CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA Centrale di trattamento aria per portata 17500-24500	cad		31321,73	10,34%
22CL.PR.M.1010.10.m	Centrale di trattamento aria per portata 21300-29800 / - CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA Centrale di trattamento aria per portata 21300-29800Fornitura e posa in opera di centrale di trattamento aria primaria a settori compatibili realizzati con struttura portante in profilati in alluminio, collegati fra loro con appositi angolari; pannellatura doppia in lamiera di acciaio zincato con faccia esterna preverniciata ed interna zincata, con interposto isolamento con poliuretano iniettato per uno spessore totale pari a mm 50.Le portate minime e massime saranno calcolate per velocità rispettivamente di 2,5 e 3,5 m/sec.La centrale sarà costituita:1) Sezione di presa aria esterna con serranda con alette di alluminio con comando manuale.2) Sezione filtrante con filtri piani eff. > 75% ASHRAE 52/76 ponderale.3) Sezione batteria calda con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 4 ranghi.4) Sezione di umidificatore a pacco spessore 200 mm con pompa, bacinella e separatori di goccia, efficienza 80%5) Sezione con batteria in rame alluminio per postriscaldamento con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 2 ranghi.6) Sezione ventilante per basse e medie prevalenze comprendente, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione con pale in avanti, oppure rovesce, montato su basamento con interposti giunti antivibranti in gomma, collegato a motore asincrono trifase attraverso trasmissione con pulegge e cinghie trapezoidali racchiusa in carter di protezione.Compreso gli oneri per il collegamento elettrico, escluso di valvolame, giunti, flange bulloni e guarnizioni necessari al collegamento idraulico. Ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. / - CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA / - Centrale di trattamento aria per portata 21300-29800 / - CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA Centrale di trattamento aria per portata 21300-29800	cad		36155,57	10,68%
22CL.PR.M.1010.10.n	Centrale di trattamento aria per portata 25700-36000 / - CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA Centrale di trattamento aria per portata 25700-36000Fornitura e posa in opera di centrale di trattamento aria primaria a settori compatibili realizzati con struttura portante in profilati in alluminio, collegati fra loro con appositi angolari; pannellatura doppia in lamiera di acciaio zincato con faccia esterna preverniciata ed interna zincata, con interposto isolamento con poliuretano iniettato per uno spessore totale pari a mm 50.Le portate minime e massime saranno calcolate per velocità rispettivamente di 2,5 e 3,5 m/sec.La centrale sarà costituita:1) Sezione di presa aria esterna con serranda con alette di alluminio con comando manuale.2) Sezione filtrante con filtri piani eff. > 75% ASHRAE 52/76 ponderale.3) Sezione batteria calda con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 4 ranghi.4) Sezione di umidificatore a pacco spessore 200 mm con pompa, bacinella e separatori di goccia, efficienza 80%5) Sezione con batteria in rame alluminio per postriscaldamento con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 2 ranghi.6) Sezione ventilante per basse e medie prevalenze comprendente, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione con pale in avanti, oppure rovesce, montato su basamento con interposti giunti antivibranti in gomma, collegato a motore asincrono trifase attraverso trasmissione con pulegge e cinghie trapezoidali racchiusa in carter di protezione.Compreso gli oneri per il collegamento elettrico, escluso di valvolame, giunti, flange bulloni e guarnizioni necessari al collegamento idraulico. Ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. / - CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA / - Centrale di trattamento aria per portata 25700-36000 / - CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA Centrale di trattamento aria per portata 25700-36000	cad		40059,50	11,51%
22CL.PR.M.1010.10.o	Centrale di trattamento aria per portata 30700-43000 / - CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA Centrale di trattamento aria per portata 30700-43000Fornitura e posa in opera di centrale di trattamento aria primaria a settori compatibili realizzati con struttura portante in profilati in alluminio, collegati fra loro con appositi angolari; pannellatura doppia in lamiera di acciaio zincato con faccia esterna preverniciata ed interna zincata, con interposto isolamento con poliuretano iniettato per uno spessore totale pari a mm 50.Le portate minime e massime saranno calcolate per velocità rispettivamente di 2,5 e 3,5 m/sec.La centrale sarà costituita:1) Sezione di presa aria esterna con serranda con alette di alluminio con comando manuale.2) Sezione filtrante con filtri piani eff. > 75% ASHRAE 52/76 ponderale.3) Sezione batteria calda con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 4 ranghi.4) Sezione di umidificatore a pacco spessore 200 mm con pompa, bacinella e separatori di goccia, efficienza 80%5) Sezione con batteria in rame alluminio per postriscaldamento con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 2 ranghi.6) Sezione ventilante per basse e medie prevalenze comprendente, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione con pale in avanti, oppure rovesce, montato su basamento con interposti giunti antivibranti in gomma, collegato a motore asincrono trifase attraverso trasmissione con pulegge e cinghie trapezoidali racchiusa in carter di protezione.Compreso gli oneri per il collegamento elettrico, escluso di valvolame, giunti, flange bulloni e guarnizioni necessari al collegamento idraulico. Ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. / - CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA / - Centrale di trattamento aria per portata 30700-43000 / - CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA Centrale di trattamento aria per portata 30700-43000	cad		42929,78	10,74%
22CL.PR.M.1010.10.p	Centrale di trattamento aria per portata 37000-50000 / - CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA Centrale di trattamento aria per portata 37000-50000Fornitura e posa in opera di centrale di trattamento aria primaria a settori compatibili realizzati con struttura portante in profilati in alluminio, collegati fra loro con appositi angolari; pannellatura doppia in lamiera di acciaio zincato con faccia esterna preverniciata ed interna zincata, con interposto isolamento con poliuretano iniettato per uno spessore totale pari a mm 50.Le portate minime e massime saranno calcolate per velocità rispettivamente di 2,5 e 3,5 m/sec.La centrale sarà costituita:1) Sezione di presa aria esterna con serranda con alette di alluminio con comando manuale.2) Sezione filtrante con filtri piani eff. > 75% ASHRAE 52/76 ponderale.3) Sezione batteria calda con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 4 ranghi.4) Sezione di umidificatore a pacco spessore 200 mm con pompa, bacinella e separatori di goccia, efficienza 80%5) Sezione con batteria in rame alluminio per postriscaldamento con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 2 ranghi.6) Sezione ventilante per basse e medie prevalenze comprendente, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione con pale in avanti, oppure rovesce, montato su basamento con interposti giunti antivibranti in gomma, collegato a motore asincrono trifase attraverso trasmissione con pulegge e cinghie trapezoidali racchiusa in carter di protezione.Compreso gli oneri per il collegamento elettrico, escluso di valvolame, giunti, flange bulloni e guarnizioni necessari al collegamento idraulico. Ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. / - CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA / - Centrale di trattamento aria per portata 37000-50000 / - CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA Centrale di trattamento aria per portata 37000-50000	cad		51380,00	10,91%
22CL.PR.M.1110.10.a	Unità ventilante con batteria / - FORNITURA E POSA DI UNITA' TERMO VENTILANTE 600/1000/1400 mc/h Unità ventilante con batteriaFornitura e posa in opera di unità termo - ventilante per piccole portate, modello da incasso per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 600/1000/1400 mc/h, pressione statica disponibile = 40 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo accoppiato direttamente a motore trifase, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza * profondità * altezza = 95 cm * 33 cm * 65 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI UNITA' TERMO VENTILANTE 600/1000/1400 mc/h / - Unità ventilante con batteria / - FORNITURA E POSA DI UNITA' TERMO VENTILANTE 600/1000/1400 mc/h Unità ventilante con batteria	cad		1277,12	9,28%
22CL.PR.M.1110.10.b	Filtro aria / - FORNITURA E POSA DI UNITA' TERMO VENTILANTE 600/1000/1400 mc/h Filtro ariaFornitura e posa in opera di unità termo - ventilante per piccole portate, modello da incasso per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 600/1000/1400 mc/h, pressione statica disponibile = 40 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo accoppiato direttamente a motore trifase, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza * profondità * altezza = 95 cm * 33 cm * 65 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI UNITA' TERMO VENTILANTE 600/1000/1400 mc/h / - Filtro aria / - FORNITURA E POSA DI UNITA' TERMO VENTILANTE 600/1000/1400 mc/h Filtro aria	cad		244,15	14,39%
22CL.PR.M.1110.10.c	Regolatore velocità ventilatore / - FORNITURA E POSA DI UNITA' TERMO VENTILANTE 600/1000/1400 mc/h Regolatore velocità ventilatoreFornitura e posa in opera di unità termo - ventilante per piccole portate, modello da incasso per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 600/1000/1400 mc/h, pressione statica disponibile = 40 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo accoppiato direttamente a motore trifase, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza * profondità * altezza = 95 cm * 33 cm * 65 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI UNITA' TERMO VENTILANTE 600/1000/1400 mc/h / - Regolatore velocità ventilatore / - FORNITURA E POSA DI UNITA' TERMO VENTILANTE 600/1000/1400 mc/h Regolatore velocità ventilatore	cad		31,02	10,54%
22CL.PR.M.1110.10.d	Umidificatore con elettrovalvola / - FORNITURA E POSA DI UNITA' TERMO VENTILANTE 600/1000/1400 mc/h Umidificatore con elettrovalvolaFornitura e posa in opera di unità termo - ventilante per piccole portate, modello da incasso per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 600/1000/1400 mc/h, pressione statica disponibile = 40 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo accoppiato direttamente a motore trifase, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza * profondità * altezza = 95 cm * 33 cm * 65 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI UNITA' TERMO VENTILANTE 600/1000/1400 mc/h / - Umidificatore con elettrovalvola / - FORNITURA E POSA DI UNITA' TERMO VENTILANTE 600/1000/1400 mc/h Umidificatore con elettrovalvola	cad		365,43	7,83%
22CL.PR.M.1110.10.e	Griglia di mandata / - FORNITURA E POSA DI UNITA' TERMO VENTILANTE 600/1000/1400 mc/h Griglia di mandataFornitura e posa in opera di unità termo - ventilante per piccole portate, modello da incasso per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 600/1000/1400 mc/h, pressione statica disponibile = 40 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo accoppiato direttamente a motore trifase, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza * profondità * altezza = 95 cm * 33 cm * 65 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI UNITA' TERMO VENTILANTE 600/1000/1400 mc/h / - Griglia di mandata / - FORNITURA E POSA DI UNITA' TERMO VENTILANTE 600/1000/1400 mc/h Griglia di mandata	cad		236,70	10,36%
22CL.PR.M.1110.10.f	Griglia di ripresa / - FORNITURA E POSA DI UNITA' TERMO VENTILANTE 600/1000/1400 mc/h Griglia di ripresaFornitura e posa in opera di unità termo - ventilante per piccole portate, modello da incasso per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 600/1000/1400 mc/h, pressione statica disponibile = 40 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo accoppiato direttamente a motore trifase, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza * profondità * altezza = 95 cm * 33 cm * 65 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI UNITA' TERMO VENTILANTE 600/1000/1400 mc/h / - Griglia di ripresa / - FORNITURA E POSA DI UNITA' TERMO VENTILANTE 600/1000/1400 mc/h Griglia di ripresa	cad		203,13	8,45%
22CL.PR.M.1110.20.a	Unità ventilante con batteria / - FORNITURA E POSA DI UNITA' TERMO VENTILANTE 1000/1550/2100 mc/h Unità ventilante con batteriaFornitura e posa in opera di unità termo - ventilante per piccole portate, modello da incasso per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 1000/1550/2100 mc/h, pressione statica disponibile = 40 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo accoppiato direttamente a motore trifase, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza * profondità * altezza = 95 cm * 39 cm * 78 cm.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI UNITA' TERMO VENTILANTE 1000/1550/2100 mc/h / - Unità ventilante con batteria / - FORNITURA E POSA DI UNITA' TERMO VENTILANTE 1000/1550/2100 mc/h Unità ventilante con batteria	cad		1518,28	4,90%
22CL.PR.M.1110.20.b	Filtro aria / - FORNITURA E POSA DI UNITA' TERMO VENTILANTE 1000/1550/2100 mc/h Filtro ariaFornitura e posa in opera di unità termo - ventilante per piccole portate, modello da incasso per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 1000/1550/2100 mc/h, pressione statica disponibile = 40 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo accoppiato direttamente a motore trifase, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza * profondità * altezza = 95 cm * 39 cm * 78 cm.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI UNITA' TERMO VENTILANTE 1000/1550/2100 mc/h / - Filtro aria / - FORNITURA E POSA DI UNITA' TERMO VENTILANTE 1000/1550/2100 mc/h Filtro aria	cad		234,59	4,88%
22CL.PR.M.1110.20.c	Regolatore velocità ventilatore / - FORNITURA E POSA DI UNITA' TERMO VENTILANTE 1000/1550/2100 mc/h Regolatore velocità ventilatoreFornitura e posa in opera di unità termo - ventilante per piccole portate, modello da incasso per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 1000/1550/2100 mc/h, pressione statica disponibile = 40 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo accoppiato direttamente a motore trifase, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza * profondità * altezza = 95 cm * 39 cm * 78 cm.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI UNITA' TERMO VENTILANTE 1000/1550/2100 mc/h / - Regolatore velocità ventilatore / - FORNITURA E POSA DI UNITA' TERMO VENTILANTE 1000/1550/2100 mc/h Regolatore velocità ventilatore	cad		29,69	8,25%
22CL.PR.M.1110.20.d	Umidificatore con elettrovalvola / - FORNITURA E POSA DI UNITA' TERMO VENTILANTE 1000/1550/2100 mc/h Umidificatore con elettrovalvolaFornitura e posa in opera di unità termo - ventilante per piccole portate, modello da incasso per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 1000/1550/2100 mc/h, pressione statica disponibile = 40 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo accoppiato direttamente a motore trifase, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza * profondità * altezza = 95 cm * 39 cm * 78 cm.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI UNITA' TERMO VENTILANTE 1000/1550/2100 mc/h / - Umidificatore con elettrovalvola / - FORNITURA E POSA DI UNITA' TERMO VENTILANTE 1000/1550/2100 mc/h Umidificatore con elettrovalvola	cad		357,94	7,99%
22CL.PR.M.1110.20.e	Griglia di mandata / - FORNITURA E POSA DI UNITA' TERMO VENTILANTE 1000/1550/2100 mc/h Griglia di mandataFornitura e posa in opera di unità termo - ventilante per piccole portate, modello da incasso per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 1000/1550/2100 mc/h, pressione statica disponibile = 40 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo accoppiato direttamente a motore trifase, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza * profondità * altezza = 95 cm * 39 cm * 78 cm.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI UNITA' TERMO VENTILANTE 1000/1550/2100 mc/h / - Griglia di mandata / - FORNITURA E POSA DI UNITA' TERMO VENTILANTE 1000/1550/2100 mc/h Griglia di mandata	cad		256,37	5,74%
22CL.PR.M.1110.20.f	Griglia di ripresa / - FORNITURA E POSA DI UNITA' TERMO VENTILANTE 1000/1550/2100 mc/h Griglia di ripresaFornitura e posa in opera di unità termo - ventilante per piccole portate, modello da incasso per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 1000/1550/2100 mc/h, pressione statica disponibile = 40 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo accoppiato direttamente a motore trifase, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza * profondità * altezza = 95 cm * 39 cm * 78 cm.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI UNITA' TERMO VENTILANTE 1000/1550/2100 mc/h / - Griglia di ripresa / - FORNITURA E POSA DI UNITA' TERMO VENTILANTE 1000/1550/2100 mc/h Griglia di ripresa	cad		288,39	4,22%
22CL.PR.M.1110.30.a	FORNITURA E POSA DI UNITA' TERMO VENTILANTE 1500/2000/3000 mc/h / - Unita termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 1500/2000/3000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza * profondità * altezza = 90 cm * 55 cm * 110 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Unità con batteria a 2 ranghi / - FORNITURA E POSA DI UNITA' TERMO VENTILANTE 1500/2000/3000 mc/h Unità con batteria a 2 ranghi	cad		1857,64	6,07%
22CL.PR.M.1110.30.b	FORNITURA E POSA DI UNITA' TERMO VENTILANTE 1500/2000/3000 mc/h / - Unita termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 1500/2000/3000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza * profondità * altezza = 90 cm * 55 cm * 110 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Unità con batteria a 3 ranghi / - FORNITURA E POSA DI UNITA' TERMO VENTILANTE 1500/2000/3000 mc/h Unità con batteria a 3 ranghi	cad		1914,90	5,51%
22CL.PR.M.1110.30.c	FORNITURA E POSA DI UNITA' TERMO VENTILANTE 1500/2000/3000 mc/h / - Unita termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 1500/2000/3000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza * profondità * altezza = 90 cm * 55 cm * 110 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Unità con batteria a 4 ranghi / - FORNITURA E POSA DI UNITA' TERMO VENTILANTE 1500/2000/3000 mc/h Unità con batteria a 4 ranghi	cad		1983,32	5,32%
22CL.PR.M.1110.30.d	FORNITURA E POSA DI UNITA' TERMO VENTILANTE 1500/2000/3000 mc/h / - Unita termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 1500/2000/3000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza * profondità * altezza = 90 cm * 55 cm * 110 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Umidificatore con elettrovalvola / - FORNITURA E POSA DI UNITA' TERMO VENTILANTE 1500/2000/3000 mc/h Umidificatore con elettrovalvola	cad		426,47	5,18%
22CL.PR.M.1110.30.e	FORNITURA E POSA DI UNITA' TERMO VENTILANTE 1500/2000/3000 mc/h / - Unita termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 1500/2000/3000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza * profondità * altezza = 90 cm * 55 cm * 110 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Plenum di mandata con bocchette / - FORNITURA E POSA DI UNITA' TERMO VENTILANTE 1500/2000/3000 mc/h Plenum di mandata con bocchette	cad		520,00	4,72%
22CL.PR.M.1110.30.f	FORNITURA E POSA DI UNITA' TERMO VENTILANTE 1500/2000/3000 mc/h / - Unita termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 1500/2000/3000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza * profondità * altezza = 90 cm * 55 cm * 110 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Plenum di aspirazione con griglia e filtro piano / - FORNITURA E POSA DI UNITA' TERMO VENTILANTE 1500/2000/3000 mc/h Plenum di aspirazione con griglia e filtro piano	cad		551,19	4,15%
22CL.PR.M.1110.30.g	FORNITURA E POSA DI UNITA' TERMO VENTILANTE 1500/2000/3000 mc/h / - Unita termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 1500/2000/3000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza * profondità * altezza = 90 cm * 55 cm * 110 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Griglia di aspirazione / - FORNITURA E POSA DI UNITA' TERMO VENTILANTE 1500/2000/3000 mc/h Griglia di aspirazione	cad		350,13	5,60%
22CL.PR.M.1110.30.h	FORNITURA E POSA DI UNITA' TERMO VENTILANTE 1500/2000/3000 mc/h / - Unita termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 1500/2000/3000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza * profondità * altezza = 90 cm * 55 cm * 110 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Filtro aria ad ampia sezione / - FORNITURA E POSA DI UNITA' TERMO VENTILANTE 1500/2000/3000 mc/h Filtro aria ad ampia sezione	cad		588,48	4,03%
22CL.PR.M.1110.30.i	FORNITURA E POSA DI UNITA' TERMO VENTILANTE 1500/2000/3000 mc/h / - Unita termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 1500/2000/3000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza * profondità * altezza = 90 cm * 55 cm * 110 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Batteria di post - riscaldamento a 3 ranghi / - FORNITURA E POSA DI UNITA' TERMO VENTILANTE 1500/2000/3000 mc/h Batteria di post - riscaldamento a 3 ranghi	cad		892,94	5,58%
22CL.PR.M.1110.40.a	Unità con batteria a 2 ranghi / - FORNITURA E POSA DI UNITA' TERMO VENTILANTE 3000/3500/4000 mc/h Unità con batteria a 2 ranghiFornitura e posa in opera di unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 3000/3500/4000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza * profondità * altezza = 100 cm * 65 cm * 125 cm.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI UNITA' TERMO VENTILANTE 3000/3500/4000 mc/h / - Unità con batteria a 2 ranghi / - FORNITURA E POSA DI UNITA' TERMO VENTILANTE 3000/3500/4000 mc/h Unità con batteria a 2 ranghi	cad		3716,42	3,76%
22CL.PR.M.1110.40.b	Unità con batteria a 3 ranghi / - FORNITURA E POSA DI UNITA' TERMO VENTILANTE 3000/3500/4000 mc/h Unità con batteria a 3 ranghiFornitura e posa in opera di unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 3000/3500/4000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza * profondità * altezza = 100 cm * 65 cm * 125 cm.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI UNITA' TERMO VENTILANTE 3000/3500/4000 mc/h / - Unità con batteria a 3 ranghi / - FORNITURA E POSA DI UNITA' TERMO VENTILANTE 3000/3500/4000 mc/h Unità con batteria a 3 ranghi	cad		3569,26	3,66%
22CL.PR.M.1110.40.c	Unità con batteria a 4 ranghi / - FORNITURA E POSA DI UNITA' TERMO VENTILANTE 3000/3500/4000 mc/h Unità con batteria a 4 ranghiFornitura e posa in opera di unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 3000/3500/4000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza * profondità * altezza = 100 cm * 65 cm * 125 cm.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI UNITA' TERMO VENTILANTE 3000/3500/4000 mc/h / - Unità con batteria a 4 ranghi / - FORNITURA E POSA DI UNITA' TERMO VENTILANTE 3000/3500/4000 mc/h Unità con batteria a 4 ranghi	cad		3718,43	6,81%
22CL.PR.M.1110.40.d	Plenum di mandata con bocchette / - FORNITURA E POSA DI UNITA' TERMO VENTILANTE 3000/3500/4000 mc/h Plenum di mandata con bocchetteFornitura e posa in opera di unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 3000/3500/4000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza * profondità * altezza = 100 cm * 65 cm * 125 cm.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI UNITA' TERMO VENTILANTE 3000/3500/4000 mc/h / - Plenum di mandata con bocchette / - FORNITURA E POSA DI UNITA' TERMO VENTILANTE 3000/3500/4000 mc/h Plenum di mandata con bocchette	cad		967,33	3,89%
22CL.PR.M.1110.40.e	Plenum di aspirazione con griglia e filtro piano / - FORNITURA E POSA DI UNITA' TERMO VENTILANTE 3000/3500/4000 mc/h Plenum di aspirazione con griglia e filtro pianoFornitura e posa in opera di unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 3000/3500/4000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza * profondità * altezza = 100 cm * 65 cm * 125 cm.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI UNITA' TERMO VENTILANTE 3000/3500/4000 mc/h / - Plenum di aspirazione con griglia e filtro piano / - FORNITURA E POSA DI UNITA' TERMO VENTILANTE 3000/3500/4000 mc/h Plenum di aspirazione con griglia e filtro piano	cad		948,35	9,48%
22CL.PR.M.1110.40.f	Griglia di aspirazione / - FORNITURA E POSA DI UNITA' TERMO VENTILANTE 3000/3500/4000 mc/h Griglia di aspirazioneFornitura e posa in opera di unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 3000/3500/4000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza * profondità * altezza = 100 cm * 65 cm * 125 cm.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI UNITA' TERMO VENTILANTE 3000/3500/4000 mc/h / - Griglia di aspirazione / - FORNITURA E POSA DI UNITA' TERMO VENTILANTE 3000/3500/4000 mc/h Griglia di aspirazione	cad		497,85	8,21%
22CL.PR.M.1110.40.g	Batteria di post - riscaldamento a 3 ranghi / - FORNITURA E POSA DI UNITA' TERMO VENTILANTE 3000/3500/4000 mc/h Batteria di post - riscaldamento a 3 ranghiFornitura e posa in opera di unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 3000/3500/4000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza * profondità * altezza = 100 cm * 65 cm * 125 cm.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI UNITA' TERMO VENTILANTE 3000/3500/4000 mc/h / - Batteria di post - riscaldamento a 3 ranghi / - FORNITURA E POSA DI UNITA' TERMO VENTILANTE 3000/3500/4000 mc/h Batteria di post - riscaldamento a 3 ranghi	cad		844,57	7,74%
22CL.PR.M.1110.50.a	Unità con batteria a 2 ranghi / - FORNITURA E POSA DI UNITA TERMO VENTILANTE 4000/5000/6000 mc/h Unità con batteria a 2 ranghiFornitura e posa in opera di unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 4000/5000/6000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza * profondità * altezza = 125 cm * 70 cm * 140 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI UNITA TERMO VENTILANTE 4000/5000/6000 mc/h / - Unità con batteria a 2 ranghi / - FORNITURA E POSA DI UNITA TERMO VENTILANTE 4000/5000/6000 mc/h Unità con batteria a 2 ranghi	cad		4045,54	3,58%
22CL.PR.M.1110.50.b	Unità con batteria a 3 ranghi / - FORNITURA E POSA DI UNITA TERMO VENTILANTE 4000/5000/6000 mc/h Unità con batteria a 3 ranghiFornitura e posa in opera di unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 4000/5000/6000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza * profondità * altezza = 125 cm * 70 cm * 140 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI UNITA TERMO VENTILANTE 4000/5000/6000 mc/h / - Unità con batteria a 3 ranghi / - FORNITURA E POSA DI UNITA TERMO VENTILANTE 4000/5000/6000 mc/h Unità con batteria a 3 ranghi	cad		4512,62	5,84%
22CL.PR.M.1110.50.c	Unità con batteria a 4 ranghi / - FORNITURA E POSA DI UNITA TERMO VENTILANTE 4000/5000/6000 mc/h Unità con batteria a 4 ranghiFornitura e posa in opera di unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 4000/5000/6000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza * profondità * altezza = 125 cm * 70 cm * 140 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI UNITA TERMO VENTILANTE 4000/5000/6000 mc/h / - Unità con batteria a 4 ranghi / - FORNITURA E POSA DI UNITA TERMO VENTILANTE 4000/5000/6000 mc/h Unità con batteria a 4 ranghi	cad		5002,42	6,70%
22CL.PR.M.1110.50.d	Plenum di mandata con bocchette / - FORNITURA E POSA DI UNITA TERMO VENTILANTE 4000/5000/6000 mc/h Plenum di mandata con bocchetteFornitura e posa in opera di unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 4000/5000/6000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza * profondità * altezza = 125 cm * 70 cm * 140 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI UNITA TERMO VENTILANTE 4000/5000/6000 mc/h / - Plenum di mandata con bocchette / - FORNITURA E POSA DI UNITA TERMO VENTILANTE 4000/5000/6000 mc/h Plenum di mandata con bocchette	cad		1159,99	4,23%
22CL.PR.M.1110.50.e	Plenum di aspirazione con griglia e filtro piano / - FORNITURA E POSA DI UNITA TERMO VENTILANTE 4000/5000/6000 mc/h Plenum di aspirazione con griglia e filtro pianoFornitura e posa in opera di unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 4000/5000/6000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza * profondità * altezza = 125 cm * 70 cm * 140 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI UNITA TERMO VENTILANTE 4000/5000/6000 mc/h / - Plenum di aspirazione con griglia e filtro piano / - FORNITURA E POSA DI UNITA TERMO VENTILANTE 4000/5000/6000 mc/h Plenum di aspirazione con griglia e filtro piano	cad		1409,18	6,38%
22CL.PR.M.1110.50.f	Griglia di aspirazione / - FORNITURA E POSA DI UNITA TERMO VENTILANTE 4000/5000/6000 mc/h Griglia di aspirazioneFornitura e posa in opera di unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 4000/5000/6000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza * profondità * altezza = 125 cm * 70 cm * 140 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI UNITA TERMO VENTILANTE 4000/5000/6000 mc/h / - Griglia di aspirazione / - FORNITURA E POSA DI UNITA TERMO VENTILANTE 4000/5000/6000 mc/h Griglia di aspirazione	cad		351,34	8,38%
22CL.PR.M.1110.50.g	Batteria di post - riscaldamento a 3 ranghi / - FORNITURA E POSA DI UNITA TERMO VENTILANTE 4000/5000/6000 mc/h Batteria di post - riscaldamento a 3 ranghiFornitura e posa in opera di unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 4000/5000/6000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza * profondità * altezza = 125 cm * 70 cm * 140 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI UNITA TERMO VENTILANTE 4000/5000/6000 mc/h / - Batteria di post - riscaldamento a 3 ranghi / - FORNITURA E POSA DI UNITA TERMO VENTILANTE 4000/5000/6000 mc/h Batteria di post - riscaldamento a 3 ranghi	cad		991,16	6,93%
22CL.PR.M.1110.60.a	Unità con batteria a 2 ranghi / - FORNITURA E POSA DI UNITA' TERMO VENTILANTE 5500/7000/8500 mc/h Unità con batteria a 2 ranghiFornitura e posa in opera di unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 5500/7000/8500 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza * profondità * altezza = 145 cm * 75 cm * 145 cm.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI UNITA' TERMO VENTILANTE 5500/7000/8500 mc/h / - Unità con batteria a 2 ranghi / - FORNITURA E POSA DI UNITA' TERMO VENTILANTE 5500/7000/8500 mc/h Unità con batteria a 2 ranghi	cad		5412,72	6,34%
22CL.PR.M.1110.60.b	Unità con batteria a 3 ranghi / - FORNITURA E POSA DI UNITA' TERMO VENTILANTE 5500/7000/8500 mc/h Unità con batteria a 3 ranghiFornitura e posa in opera di unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 5500/7000/8500 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza * profondità * altezza = 145 cm * 75 cm * 145 cm.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI UNITA' TERMO VENTILANTE 5500/7000/8500 mc/h / - Unità con batteria a 3 ranghi / - FORNITURA E POSA DI UNITA' TERMO VENTILANTE 5500/7000/8500 mc/h Unità con batteria a 3 ranghi	cad		5697,31	5,88%
22CL.PR.M.1110.60.c	Unità con batteria a 4 ranghi / - FORNITURA E POSA DI UNITA' TERMO VENTILANTE 5500/7000/8500 mc/h Unità con batteria a 4 ranghiFornitura e posa in opera di unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 5500/7000/8500 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza * profondità * altezza = 145 cm * 75 cm * 145 cm.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI UNITA' TERMO VENTILANTE 5500/7000/8500 mc/h / - Unità con batteria a 4 ranghi / - FORNITURA E POSA DI UNITA' TERMO VENTILANTE 5500/7000/8500 mc/h Unità con batteria a 4 ranghi	cad		5966,93	8,22%
22CL.PR.M.1110.60.d	Plenum di mandata con bocchette / - FORNITURA E POSA DI UNITA' TERMO VENTILANTE 5500/7000/8500 mc/h Plenum di mandata con bocchetteFornitura e posa in opera di unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 5500/7000/8500 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza * profondità * altezza = 145 cm * 75 cm * 145 cm.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI UNITA' TERMO VENTILANTE 5500/7000/8500 mc/h / - Plenum di mandata con bocchette / - FORNITURA E POSA DI UNITA' TERMO VENTILANTE 5500/7000/8500 mc/h Plenum di mandata con bocchette	cad		1360,55	7,21%
22CL.PR.M.1110.60.e	Plenum di aspirazione con griglia e filtro piano / - FORNITURA E POSA DI UNITA' TERMO VENTILANTE 5500/7000/8500 mc/h Plenum di aspirazione con griglia e filtro pianoFornitura e posa in opera di unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 5500/7000/8500 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza * profondità * altezza = 145 cm * 75 cm * 145 cm.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI UNITA' TERMO VENTILANTE 5500/7000/8500 mc/h / - Plenum di aspirazione con griglia e filtro piano / - FORNITURA E POSA DI UNITA' TERMO VENTILANTE 5500/7000/8500 mc/h Plenum di aspirazione con griglia e filtro piano	cad		1309,76	7,49%
22CL.PR.M.1110.60.f	Griglia di aspirazione / - FORNITURA E POSA DI UNITA' TERMO VENTILANTE 5500/7000/8500 mc/h Griglia di aspirazioneFornitura e posa in opera di unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 5500/7000/8500 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza * profondità * altezza = 145 cm * 75 cm * 145 cm.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI UNITA' TERMO VENTILANTE 5500/7000/8500 mc/h / - Griglia di aspirazione / - FORNITURA E POSA DI UNITA' TERMO VENTILANTE 5500/7000/8500 mc/h Griglia di aspirazione	cad		436,78	8,23%
22CL.PR.M.1110.60.g	Batteria di post - riscaldamento a 3 ranghi / - FORNITURA E POSA DI UNITA' TERMO VENTILANTE 5500/7000/8500 mc/h Batteria di post - riscaldamento a 3 ranghiFornitura e posa in opera di unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 5500/7000/8500 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza * profondità * altezza = 145 cm * 75 cm * 145 cm.Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI UNITA' TERMO VENTILANTE 5500/7000/8500 mc/h / - Batteria di post - riscaldamento a 3 ranghi / - FORNITURA E POSA DI UNITA' TERMO VENTILANTE 5500/7000/8500 mc/h Batteria di post - riscaldamento a 3 ranghi	cad		1372,76	7,32%
22CL.PR.M.1110.70.a	Unità con batteria a 2 ranghi / - FORNITURA E POSA DI UNITA 'TERMO VENTILANTE 8000/10000/12000 mc/h Unità con batteria a 2 ranghiFornitura e posa in opera di unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 8000/10000/12000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza * profondità * altezza = 200 cm * 80 cm * 150 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI UNITA 'TERMO VENTILANTE 8000/10000/12000 mc/h / - Unità con batteria a 2 ranghi / - FORNITURA E POSA DI UNITA 'TERMO VENTILANTE 8000/10000/12000 mc/h Unità con batteria a 2 ranghi	cad		7454,52	6,58%
22CL.PR.M.1110.70.b	Unità con batteria a 3 ranghi / - FORNITURA E POSA DI UNITA 'TERMO VENTILANTE 8000/10000/12000 mc/h Unità con batteria a 3 ranghiFornitura e posa in opera di unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 8000/10000/12000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza * profondità * altezza = 200 cm * 80 cm * 150 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI UNITA 'TERMO VENTILANTE 8000/10000/12000 mc/h / - Unità con batteria a 3 ranghi / - FORNITURA E POSA DI UNITA 'TERMO VENTILANTE 8000/10000/12000 mc/h Unità con batteria a 3 ranghi	cad		7941,35	6,18%
22CL.PR.M.1110.70.c	Unità con batteria a 4 ranghi / - FORNITURA E POSA DI UNITA 'TERMO VENTILANTE 8000/10000/12000 mc/h Unità con batteria a 4 ranghiFornitura e posa in opera di unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 8000/10000/12000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza * profondità * altezza = 200 cm * 80 cm * 150 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI UNITA 'TERMO VENTILANTE 8000/10000/12000 mc/h / - Unità con batteria a 4 ranghi / - FORNITURA E POSA DI UNITA 'TERMO VENTILANTE 8000/10000/12000 mc/h Unità con batteria a 4 ranghi	cad		8415,79	5,83%
22CL.PR.M.1110.70.d	Umidificatore con elettrovalvola / - FORNITURA E POSA DI UNITA 'TERMO VENTILANTE 8000/10000/12000 mc/h Umidificatore con elettrovalvolaFornitura e posa in opera di unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 8000/10000/12000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza * profondità * altezza = 200 cm * 80 cm * 150 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI UNITA 'TERMO VENTILANTE 8000/10000/12000 mc/h / - Umidificatore con elettrovalvola / - FORNITURA E POSA DI UNITA 'TERMO VENTILANTE 8000/10000/12000 mc/h Umidificatore con elettrovalvola	cad		2807,89	4,95%
22CL.PR.M.1110.70.e	Plenum di mandata con bocchette / - FORNITURA E POSA DI UNITA 'TERMO VENTILANTE 8000/10000/12000 mc/h Plenum di mandata con bocchetteFornitura e posa in opera di unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 8000/10000/12000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza * profondità * altezza = 200 cm * 80 cm * 150 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI UNITA 'TERMO VENTILANTE 8000/10000/12000 mc/h / - Plenum di mandata con bocchette / - FORNITURA E POSA DI UNITA 'TERMO VENTILANTE 8000/10000/12000 mc/h Plenum di mandata con bocchette	cad		1621,90	5,54%
22CL.PR.M.1110.70.f	Plenum di aspirazione con griglia e filtro piano / - FORNITURA E POSA DI UNITA 'TERMO VENTILANTE 8000/10000/12000 mc/h Plenum di aspirazione con griglia e filtro pianoFornitura e posa in opera di unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 8000/10000/12000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza * profondità * altezza = 200 cm * 80 cm * 150 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI UNITA 'TERMO VENTILANTE 8000/10000/12000 mc/h / - Plenum di aspirazione con griglia e filtro piano / - FORNITURA E POSA DI UNITA 'TERMO VENTILANTE 8000/10000/12000 mc/h Plenum di aspirazione con griglia e filtro piano	cad		1892,88	4,75%
22CL.PR.M.1110.70.g	Griglia di aspirazione / - FORNITURA E POSA DI UNITA 'TERMO VENTILANTE 8000/10000/12000 mc/h Griglia di aspirazioneFornitura e posa in opera di unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 8000/10000/12000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza * profondità * altezza = 200 cm * 80 cm * 150 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI UNITA 'TERMO VENTILANTE 8000/10000/12000 mc/h / - Griglia di aspirazione / - FORNITURA E POSA DI UNITA 'TERMO VENTILANTE 8000/10000/12000 mc/h Griglia di aspirazione	cad		627,54	5,34%
22CL.PR.M.1110.70.h	Filtro aria ampia sezione / - FORNITURA E POSA DI UNITA 'TERMO VENTILANTE 8000/10000/12000 mc/h Filtro aria ampia sezioneFornitura e posa in opera di unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 8000/10000/12000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza * profondità * altezza = 200 cm * 80 cm * 150 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI UNITA 'TERMO VENTILANTE 8000/10000/12000 mc/h / - Filtro aria ampia sezione / - FORNITURA E POSA DI UNITA 'TERMO VENTILANTE 8000/10000/12000 mc/h Filtro aria ampia sezione	cad		782,56	4,28%
22CL.PR.M.1110.70.i	Batteria di post - riscaldamento a 3 ranghi / - FORNITURA E POSA DI UNITA 'TERMO VENTILANTE 8000/10000/12000 mc/h Batteria di post - riscaldamento a 3 ranghiFornitura e posa in opera di unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 8000/10000/12000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza * profondità * altezza = 200 cm * 80 cm * 150 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI UNITA 'TERMO VENTILANTE 8000/10000/12000 mc/h / - Batteria di post - riscaldamento a 3 ranghi / - FORNITURA E POSA DI UNITA 'TERMO VENTILANTE 8000/10000/12000 mc/h Batteria di post - riscaldamento a 3 ranghi	cad		835,99	10,27%
22CL.PR.M.1110.80.a	Unità con batteria a 2 ranghi / - FORNITURA E POSA DI UNITA' TERMO VENTILANTE 11000/13600/16400 mc/h Unità con batteria a 2 ranghiFornitura e posa in opera di unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 11000/13600/16400 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza * profondità * altezza = 200 cm * 85 cm * 170 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI UNITA' TERMO VENTILANTE 11000/13600/16400 mc/h / - Unità con batteria a 2 ranghi / - FORNITURA E POSA DI UNITA' TERMO VENTILANTE 11000/13600/16400 mc/h Unità con batteria a 2 ranghi	cad		8004,14	5,11%
22CL.PR.M.1110.80.b	Unità con batteria a 3 ranghi / - FORNITURA E POSA DI UNITA' TERMO VENTILANTE 11000/13600/16400 mc/h Unità con batteria a 3 ranghiFornitura e posa in opera di unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 11000/13600/16400 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza * profondità * altezza = 200 cm * 85 cm * 170 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI UNITA' TERMO VENTILANTE 11000/13600/16400 mc/h / - Unità con batteria a 3 ranghi / - FORNITURA E POSA DI UNITA' TERMO VENTILANTE 11000/13600/16400 mc/h Unità con batteria a 3 ranghi	cad		8783,59	5,21%
22CL.PR.M.1110.80.c	Unità con batteria a 4 ranghi / - FORNITURA E POSA DI UNITA' TERMO VENTILANTE 11000/13600/16400 mc/h Unità con batteria a 4 ranghiFornitura e posa in opera di unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 11000/13600/16400 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza * profondità * altezza = 200 cm * 85 cm * 170 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI UNITA' TERMO VENTILANTE 11000/13600/16400 mc/h / - Unità con batteria a 4 ranghi / - FORNITURA E POSA DI UNITA' TERMO VENTILANTE 11000/13600/16400 mc/h Unità con batteria a 4 ranghi	cad		9016,83	5,44%
22CL.PR.M.1110.80.d	Umidificatore con elettrovalvola / - FORNITURA E POSA DI UNITA' TERMO VENTILANTE 11000/13600/16400 mc/h Umidificatore con elettrovalvolaFornitura e posa in opera di unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 11000/13600/16400 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza * profondità * altezza = 200 cm * 85 cm * 170 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI UNITA' TERMO VENTILANTE 11000/13600/16400 mc/h / - Umidificatore con elettrovalvola / - FORNITURA E POSA DI UNITA' TERMO VENTILANTE 11000/13600/16400 mc/h Umidificatore con elettrovalvola	cad		3398,62	4,81%
22CL.PR.M.1110.80.e	Plenum di mandata con bocchette / - FORNITURA E POSA DI UNITA' TERMO VENTILANTE 11000/13600/16400 mc/h Plenum di mandata con bocchetteFornitura e posa in opera di unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 11000/13600/16400 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza * profondità * altezza = 200 cm * 85 cm * 170 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI UNITA' TERMO VENTILANTE 11000/13600/16400 mc/h / - Plenum di mandata con bocchette / - FORNITURA E POSA DI UNITA' TERMO VENTILANTE 11000/13600/16400 mc/h Plenum di mandata con bocchette	cad		1709,00	4,30%
22CL.PR.M.1110.80.f	Plenum di aspirazione con griglia e filtro piano / - FORNITURA E POSA DI UNITA' TERMO VENTILANTE 11000/13600/16400 mc/h Plenum di aspirazione con griglia e filtro pianoFornitura e posa in opera di unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 11000/13600/16400 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza * profondità * altezza = 200 cm * 85 cm * 170 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI UNITA' TERMO VENTILANTE 11000/13600/16400 mc/h / - Plenum di aspirazione con griglia e filtro piano / - FORNITURA E POSA DI UNITA' TERMO VENTILANTE 11000/13600/16400 mc/h Plenum di aspirazione con griglia e filtro piano	cad		2717,15	3,64%
22CL.PR.M.1110.80.g	Griglia di aspirazione / - FORNITURA E POSA DI UNITA' TERMO VENTILANTE 11000/13600/16400 mc/h Griglia di aspirazioneFornitura e posa in opera di unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 11000/13600/16400 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza * profondità * altezza = 200 cm * 85 cm * 170 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI UNITA' TERMO VENTILANTE 11000/13600/16400 mc/h / - Griglia di aspirazione / - FORNITURA E POSA DI UNITA' TERMO VENTILANTE 11000/13600/16400 mc/h Griglia di aspirazione	cad		881,08	3,99%
22CL.PR.M.1110.80.h	Filtro ad ampia sezione / - FORNITURA E POSA DI UNITA' TERMO VENTILANTE 11000/13600/16400 mc/h Filtro ad ampia sezioneFornitura e posa in opera di unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 11000/13600/16400 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza * profondità * altezza = 200 cm * 85 cm * 170 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI UNITA' TERMO VENTILANTE 11000/13600/16400 mc/h / - Filtro ad ampia sezione / - FORNITURA E POSA DI UNITA' TERMO VENTILANTE 11000/13600/16400 mc/h Filtro ad ampia sezione	cad		866,02	5,76%
22CL.PR.M.1110.80.i	Batteria di post - riscaldamento a 3 ranghi / - FORNITURA E POSA DI UNITA' TERMO VENTILANTE 11000/13600/16400 mc/h Batteria di post - riscaldamento a 3 ranghiFornitura e posa in opera di unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 11000/13600/16400 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza * profondità * altezza = 200 cm * 85 cm * 170 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI UNITA' TERMO VENTILANTE 11000/13600/16400 mc/h / - Batteria di post - riscaldamento a 3 ranghi / - FORNITURA E POSA DI UNITA' TERMO VENTILANTE 11000/13600/16400 mc/h Batteria di post - riscaldamento a 3 ranghi	cad		1788,34	4,57%
22CL.PR.M.1210.10.a	Condizionatore autonomo di ambiente a due sezioni per potenza di raffreddamento fino a 2.30 kW / - FORNITURA E POSA DI CONDIZIONATORE AUTONOMO DI AMBIENTE Per potenza di raffreddamento fino a 2.30 kWFornitura e posa in opera di condizionatore autonomo di ambiente a due sezioni per solo raffreddamento oppure a pompa di calore, costituita da una unità esterna con ventilatore e compressore collegata tramite linea frigorifera precaricata ad una unità interna, completa di dispositivi di regolazione e controllo con pannello di comando o telecomando, alimentazione monofase a 220V, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI CONDIZIONATORE AUTONOMO DI AMBIENTE / - Condizionatore autonomo di ambiente a due sezioni per potenza di raffreddamento fino a 2.30 kW / - FORNITURA E POSA DI CONDIZIONATORE AUTONOMO DI AMBIENTE Per potenza di raffreddamento fino a 2.30 kW	cad		2368,47	5,18%
22CL.PR.M.1210.10.b	Condizionatore autonomo di ambiente a due sezioni per potenza di raffreddamento da 2.31 fino a 3.40 kW / - FORNITURA E POSA DI CONDIZIONATORE AUTONOMO DI AMBIENTE Per potenza di raffreddamento da 2.31 fino a 3.40 kWFornitura e posa in opera di condizionatore autonomo di ambiente a due sezioni per solo raffreddamento oppure a pompa di calore, costituita da una unità esterna con ventilatore e compressore collegata tramite linea frigorifera precaricata ad una unità interna, completa di dispositivi di regolazione e controllo con pannello di comando o telecomando, alimentazione monofase a 220V, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI CONDIZIONATORE AUTONOMO DI AMBIENTE / - Condizionatore autonomo di ambiente a due sezioni per potenza di raffreddamento da 2.31 fino a 3.40 kW / - FORNITURA E POSA DI CONDIZIONATORE AUTONOMO DI AMBIENTE Per potenza di raffreddamento da 2.31 fino a 3.40 kW	cad		2515,81	4,87%
22CL.PR.M.1210.10.c	Condizionatore autonomo di ambiente a due sezioni per potenza di raffreddamento da 3.41 fino a 5.00 kW / - FORNITURA E POSA DI CONDIZIONATORE AUTONOMO DI AMBIENTE Per potenza di raffreddamento da 3.41 fino a 5.00 kWFornitura e posa in opera di condizionatore autonomo di ambiente a due sezioni per solo raffreddamento oppure a pompa di calore, costituita da una unità esterna con ventilatore e compressore collegata tramite linea frigorifera precaricata ad una unità interna, completa di dispositivi di regolazione e controllo con pannello di comando o telecomando, alimentazione monofase a 220V, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI CONDIZIONATORE AUTONOMO DI AMBIENTE / - Condizionatore autonomo di ambiente a due sezioni per potenza di raffreddamento da 3.41 fino a 5.00 kW / - FORNITURA E POSA DI CONDIZIONATORE AUTONOMO DI AMBIENTE Per potenza di raffreddamento da 3.41 fino a 5.00 kW	cad		3717,46	3,30%
22CL.PR.M.1210.10.d	Condizionatore autonomo di ambiente a due sezioni per potenza di raffreddamento da 5.01 fino a 6.10 kW / - FORNITURA E POSA DI CONDIZIONATORE AUTONOMO DI AMBIENTE Per potenza di raffreddamento da 5.01 fino a 6.10 kWFornitura e posa in opera di condizionatore autonomo di ambiente a due sezioni per solo raffreddamento oppure a pompa di calore, costituita da una unità esterna con ventilatore e compressore collegata tramite linea frigorifera precaricata ad una unità interna, completa di dispositivi di regolazione e controllo con pannello di comando o telecomando, alimentazione monofase a 220V, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte / - FORNITURA E POSA DI CONDIZIONATORE AUTONOMO DI AMBIENTE / - Condizionatore autonomo di ambiente a due sezioni per potenza di raffreddamento da 5.01 fino a 6.10 kW / - FORNITURA E POSA DI CONDIZIONATORE AUTONOMO DI AMBIENTE Per potenza di raffreddamento da 5.01 fino a 6.10 kW	cad		4565,72	2,69%
22CL.PR.M.1310.10.a	Impianto solare termico a circolazione naturale / - Fornitura e posa in opera di impianto solare termico Fornitura e posa in opera di impianto solare termico a circolazione naturaleFornitura e posa in opera di impianto solare termico comprensivo di collettore solare, boiler di accumulo, strutture di sostegno, vaso di espansione, stazione solare preassemblata, centralina elettronica, glicole e quant'altro occorrente per dare l'opera finita e perfetta regola d'arte compresa di raccorderia e canalizzazioni. / -	100 l		2742,49	2,54%
22CL.PR.M.1310.10.b	Impianto solare termico a circolazione forzata / - Fornitura e posa in opera di impianto solare termico Fornitura e posa in opera di impianto solare termico a circolazione forzataFornitura e posa in opera di impianto solare termico comprensivo di collettore solare, boiler di accumulo, strutture di sostegno, vaso di espansione, stazione solare preassemblata, centralina elettronica, glicole e quant'altro occorrente per dare l'opera finita e perfetta regola d'arte compresa di raccorderia e canalizzazioni. / -	100 l		3116,93	2,24%
22CL.PR.M.1410.10.a	Fornitura e posa in opera di COLLETTORE SOLARE PIANO IN RAME costituito da: / fondo captante e tubi in rame; isolamento termico posteriore in schiuma poliuretanica da 50 mm e rivestimento in alluminio; / copertura in vetro temperato e contenitore in acciaio inox. / - PIANI IN RAME / -	cad		872,07	8,00%
22CL.PR.M.1410.10.b	superficie pari a 2 mq / - superficie pari a 2,5 mqFornitura e posa in opera di COLLETTORE SOLARE PIANO IN RAME costituito da: / fondo captante e tubi in rame; isolamento termico posteriore in schiuma poliuretanica da 50 mm e rivestimento in alluminio; / copertura in vetro temperato e contenitore in acciaio inox. / - PIANI IN RAME / - superficie pari a 2 mq / - superficie pari a 2,5 mq	cad		1550,11	4,50%
22CL.PR.M.1410.10.c	superficie pari a 2 mq / - superficie pari a 2,8 mqFornitura e posa in opera di COLLETTORE SOLARE PIANO IN RAME costituito da: / fondo captante e tubi in rame; isolamento termico posteriore in schiuma poliuretanica da 50 mm e rivestimento in alluminio; / copertura in vetro temperato e contenitore in acciaio inox. / - PIANI IN RAME / - superficie pari a 2 mq / - superficie pari a 2,8 mq	cad		1709,50	4,08%
22CL.PR.M.1410.20.a	superficie pari a 2 mq / - composto da 14 tubiFornitura e posa in opera di COLLETTORE SOLARE PIANO IN RAME costituito da: / fondo captante e tubi in rame; isolamento termico posteriore in schiuma poliuretanica da 50 mm e rivestimento in alluminio; / copertura in vetro temperato e contenitore in acciaio inox. / - SOTTOVUOTO / - superficie pari a 2 mq / - composto da 14 tubi	cad		1284,46	5,43%
22CL.PR.M.1410.20.b	superficie pari a 2 mq / - composto da 21 tubiFornitura e posa in opera di COLLETTORE SOLARE PIANO IN RAME costituito da: / fondo captante e tubi in rame; isolamento termico posteriore in schiuma poliuretanica da 50 mm e rivestimento in alluminio; / copertura in vetro temperato e contenitore in acciaio inox. / - SOTTOVUOTO / - superficie pari a 2 mq / - composto da 21 tubi	cad		1815,76	3,84%
22CL.PR.T.0110.a	ELIMINA CODE / - Fornitura di un sistema di controllo tipico (controlla fino a 300 periferiche contemporaneamente) che include: / * Rack industriale 19" / * 2 server in configurazione ridondante ognuno dotato di tecnologia 64-bit ad alta performance, CPU Intel/AMD min. 6/8 core, RAM min. 16GB, dual Gigabit Ethernet adapter, min 500GB HDD/SSD in configurazione RAID, alimentatore ridondante, accessori / * Console di sistema con monitor 17" LCD, tastiera, touchpad e KVM switch / * Switch locale per i server / * 4KVA UPS e accessori / * Opportuno Database e Software di controllo e content management / * Almeno un'interfaccia a sistema terzo	corpo		140259,15	4,19%
22CL.PR.T.0110.b	ELIMINA CODE / - Controller esterno per display fascia bassa con sistema operativo e SW client. CPU fascia Intel Atom Z8350/Z8500, ARM9/11, Intel Celeron J1800/JXXXX, RAM fino a 4GB, Memoria di massa fino a 32GB	corpo		375,10	12,40%
22CL.PR.T.0110.c	ELIMINA CODE / - Display commerciale LCD-TFT per interno taglia 17"-24" risoluzione minima 1024x768 pixels, luminosità min 250 cd/m2.	corpo		408,49	6,83%
22CL.PR.T.0110.d	ELIMINA CODE / - Display commerciale LCD-TFT per interno taglia 40"-43" risoluzione minima 1920x1080 pixels, luminosità min 300 cd/m2.	corpo		849,04	6,03%
22CL.PR.T.0110.e	ELIMINA CODE / - Display commerciale LCD-TFT per interno taglia 50"-58" risoluzione minima 1920x1080 pixels, luminosità min 300 cd/m2.	corpo		1962,24	2,61%
22CL.PR.T.0110.f	ELIMINA CODE / - Display commerciale LCD-TFT per interno taglia 60"-75" risoluzione minima 3840 x 2160pixels, luminosità min 300 cd/m2.	corpo		2835,89	3,46%
22CL.PR.T.0110.g	ELIMINA CODE / - Display commerciale LCD-TFT per interno taglia 80"-88" risoluzione minima 3840 x 2160pixels, luminosità min 300 cd/m2.	corpo		4852,36	4,20%
22CL.PR.T.0110.h	ELIMINA CODE / - Display commerciale LCD-TFT per interno taglia 90"-98" risoluzione minima 3840 x 2160pixels, luminosità min 300 cd/m2.	corpo		11390,06	2,83%
22CL.PR.T.0110.i	ELIMINA CODE / - Display commerciale LED per interno taglia 109"-110", 1,26-1,9mm pixel pitch risoluzione minima 1980x1080pixels, luminosità min 500 cd/m2.	corpo		1388,01	33,52%
22CL.PR.T.0110.l	ELIMINA CODE / - Display professionale LCD-TFT per esterno, min IP54, taglia 40"-43" risoluzione minima 1920x1080 pixels, luminosità min 500 cd/m2, con controller integrato.	corpo		2869,17	6,49%
22CL.PR.T.0110.m	ELIMINA CODE / - Display professionale LCD-TFT per esterno, min IP54, taglia 46"-49" risoluzione minima 1920x1080 pixels, luminosità min 500 cd/m2, con controller integrato.	corpo		3687,02	6,31%
22CL.PR.T.0110.n	ELIMINA CODE / - Display professionale LCD-TFT per esterno, min IP54, taglia 50"-55" risoluzione minima 1920x1080 pixels, luminosità min 500 cd/m2, con controller integrato.	corpo		4163,60	5,03%
22CL.PR.T.0110.o	ELIMINA CODE / - Display a LED, RGB per esterno in applicazioni autostradali (pannelli a messaggio variabile grafici), conformi EN12966, passo tipico 20mm, alta luminosità e contrasto. Prezzo al metro quadro,	corpo		8155,76	5,70%
22CL.PR.T.0110.p	ELIMINA CODE / - Display a LED, RGB per esterno in applicazioni pubblicitarie o per informazione al pubblico, passo tipico 10mm, alta luminosità. Prezzo al metro quadro	corpo		5580,37	5,90%
22CL.PR.T.0110.q	ELIMINA CODE / - Display a LED, RGB per esterno in applicazioni pubblicitarie o per informazione al pubblico, passo tipico 4mm. Prezzo al metro quadro	corpo		17263,76	2,69%
22CL.PR.T.0110.r	ELIMINA CODE / - Workstation tipica con monitor min 22", CPU i5 o migliore, 8 GB RAM, 500 GB SSD, UPS350VA, mouse, tastiera, sistema operativo e software client.	corpo		2722,05	2,56%
22CL.PR.T.0110.s	ELIMINA CODE / - Fornitura di un sistema di controllo tipico che include: / * Server Tower dotato di tecnologia 64-bit ad alta performance, CPU Intel/AMD min. 4 core, RAM min. 8GB, min 500GB HDD/SSD in configurazione RAID, accessori / * Monitor 17" LCD, tastiera, touchpad / * Switch locale / * 1KVA UPS e accessori / * Opportuno Database e Software di controllo	corpo		6899,56	5,39%
22CL.PR.T.0110.t	ELIMINA CODE / - Totem informativo Erogatore di ticket 23”/32" / Display touch-screen / Stampante termica con taglierina / Struttura in metallo / Installazione a pavimento / Interfaccia Ethernet 10/100/1000 BaseT / Alimentazione 230 Vac, 50 Hz	corpo		4714,39	3,07%
22CL.PR.T.0110.u	ELIMINA CODE / - Totem informativo Erogatore di ticket 15”/22" / Display touch-screen / Stampante termica con taglierina / Struttura in metallo / Installazione a pavimento / Interfaccia Ethernet 10/100/1000 BaseT / Alimentazione 230 Vac, 50 Hz	corpo		3438,17	3,95%
22CL.PR.T.0110.v	ELIMINA CODE / - Totem informativo Erogatore di ticket 7”/14" / Display touch-screen / Stampante termica con taglierina / Struttura in metallo / Installazione a pavimento / Interfaccia Ethernet 10/100/1000 BaseT / Alimentazione 230 Vac, 50 Hz	corpo		2277,48	7,39%
22CL.PR.T.0210.a	IMPIANTI SPECIALI ARMADI RACK E CABLAGGIO / - Fornitura e posa in opera di armadio a Rack per Data Center di larghezza pari a 750mm, profondità 1070mm ed altezza 1990mm (42U), ciascuno con le seguenti caratteristiche: / - conformità alle specifiche EIA-310 ed agli standard UL 2416 e UL 60950-1 / - pannelli di chiusura laterali su tutti i Rack / - capacità di carico statico pari a 1363 kg / - ruote bloccabili e piedini di livellamento / - collegamento di messa a terra disponibile / - aperture idonee a consentire il passaggio dei cavi sia sul tetto, sia alla base	corpo		2717,39	7,12%
22CL.PR.T.0210.b	Fornitura e posa in opera di pannelli ciechi da 1U per la chiusura degli spazi vuoti all'interno dei rack (al fine di evitare miscelazione tra flussi d'aria caldi e freddi). / - Fornitura e posa in opera di pannelli ciechi da 1U per la chiusura degli spazi vuoti all'interno dei rack (al fine di evitare miscelazione tra flussi d'aria caldi e freddi). / - Fornitura e posa in opera di pannelli ciechi da 1U per la chiusura degli spazi vuoti all'interno dei rack (al fine di evitare miscelazione tra flussi d'aria caldi e freddi). / - Fornitura e posa in opera di pannelli ciechi da 1U per la chiusura degli spazi vuoti all'interno dei rack (al fine di evitare miscelazione tra flussi d'aria caldi e freddi).	corpo		572,40	32,51%
22CL.PR.T.0210.c	IMPIANTI SPECIALI ARMADI RACK E CABLAGGIO / - Fornitura e posa in opera di Power Distribution Unit - PDU per armadi a rack con le seguenti caratteristiche: / - ingresso da 16A monofase (potenza massima: 3,6kW per ciascuna PDU) tramite presa di tipo IEC309 / - n° 18 prese in uscita di tipo IEC 320 C13 e n° 2 prese in uscita di tipo IEC 320 C19 / - conformità alle specifiche della IEC 60950 / - misurazione in tempo reale dell'assorbimento totale di corrente e potenza / - temperature di esercizio fino a 55°C (per far fronte alle alte temperature generate dai Blade Server) / - interfacciamento con il sistema di monitoraggio e gestione del Data Center tramite protocollo SNMP / - Display retroilluminato	corpo		1768,13	5,26%
22CL.PR.T.0210.d	IMPIANTI SPECIALI ARMADI RACK E CABLAGGIO / - Fornitura e posa in opera di Canalina per l'attraversamento dei cavi dati (a supporto del sistema di monitoraggio) da una fila di armadi a quella opposta / - interfacciamento con il sistema di monitoraggio e gestione del Data Center tramite protocollo SNMP / - Display retroilluminato	corpo		84,17	16,59%
22CL.PR.T.0210.e	IMPIANTI SPECIALI ARMADI RACK E CABLAGGIO / - Fornitura ed installazione di 1 sensore di temperatura ed umidità per ciascun armadio a Rack da collegare direttamente alla rispettiva Rack PDU	corpo		420,63	16,59%
22CL.PR.T.0210.f	IMPIANTI SPECIALI ARMADI RACK E CABLAGGIO / - Fornitura e posa in opera di Concentratore di sensori ambientali Netbotz che riceverà in ingresso contatti puliti provenienti dal sistema di antintrusione e dal sistema di rilevazione e spegnimento incendi. / In particolare si assume di ricevere in ingresso fino ad un massimo di 6 contatti puliti provenienti dal sistema antintrusione e dal sistema antincendio (ad es. contatti puliti associati ad allarmi o warning)	corpo		2658,07	3,50%
22CL.PR.T.0210.g	IMPIANTI SPECIALI ARMADI RACK E CABLAGGIO / - Fornitura installazione e configurazione di Switch ethernet e cavi per collegare i nodi fisici da monitorare	corpo		1765,65	5,27%
22CL.PR.T.0210.h	IMPIANTI SPECIALI ARMADI RACK E CABLAGGIO / - Fornitura, di Software centrale di monitoraggio in grado di centralizzare tutte le informazioni e gli allarmi provenienti da: / - 14 Rack PDU (ed i sensori di temperatura ed umidità ad esse collegate) / - 4 unità di condizionamento di fila (ciascuna associata anche ad un sensore di rilevamento liquidi) / - 2 UPS / - 1 Netbotz (concentratore di sensori ambientali per ricevere in ingresso 6 contatti puliti provenienti dal sistema anticendio e dal sistema antintrusione) - 1 Power Meter su quadro elettrico	corpo		3721,74	2,40%
22CL.PR.T.0210.i	IMPIANTI SPECIALI ARMADI RACK E CABLAGGIO / - Servizi di assembly relativi a Rack ed accessori (con possibilità di schedulare le attività anche in orario extra-lavorativo)	corpo		2945,84	78,96%
22CL.PR.T.0210.l	Configurazione completa del sistema di monitoraggio StruxureWare Data Center Expert Virtual e del concentratore di sensori Netbotz / - Configurazione completa del sistema di monitoraggio StruxureWare Data Center Expert Virtual e del concentratore di sensori Netbotz / - Configurazione completa del sistema di monitoraggio StruxureWare Data Center Expert Virtual e del concentratore di sensori Netbotz / - Configurazione completa del sistema di monitoraggio StruxureWare Data Center Expert Virtual e del concentratore di sensori Netbotz	corpo		1180,41	78,82%
22CL.PR.T.0210.m	IMPIANTI SPECIALI ARMADI RACK E CABLAGGIO / - Fornitura e posa in opera di sistema di canalizzazione che consente il passaggio dei cavi sopra gli armadi a Rack da montare direttamente sul tetto di ogni singolo armadio e di ogni condizionatore all'interno dell'isola. / Per ciascun armadio si prevedono: / - 1 canalina per cavi elettrici / - 2 canaline per cavi dati (ad es. 1 per cavi in rame ed 1 per cavi in fibra)	corpo		1159,42	32,10%
22CL.PR.T.0210.n	IMPIANTI SPECIALI ARMADI RACK E CABLAGGIO / - Servizi di supporto relativi al software di monitoraggio per la durata di 1 anno che prevedono: / - supporto telefonico in caso di anomalia / - possibilità di ricevere aggiornamenti e nuove release.	corpo		2356,68	78,96%
22CL.PR.T.0210.o	IMPIANTI SPECIALI ARMADI RACK E CABLAGGIO / - Attività di smontaggio dei cavi e degli apparati di connessione degli armadi esistenti, smontaggio degli armadi stessi, smontaggio delle plafoniere dei corpi illuminanti, Attività di smontaggio di centrale rivelazione incendi esistente e dei sensori, Smontaggio degli spruzzatori di gas argon esistenti e delle elettrovalvole e loro smaltimento, smontaggio delle tubazioni dei cavi elettrici e dei cavi elettrici stessi, disconnessione e trasferimento dell'UPS ( 511Kg di peso ) all'esterno, smontaggio dei condizionatori interni e trasferimento all'esterno del locale, smontaggio porta interna e visiva ex locale consolle, raccolta del materiale di risulta conseguente alla realizzazione delle platee per Gruppo Elettrogeno e UPS da collocare all'esterno e conseguente a scavi per sistema antiallagamento, suddivisione dei materiali in base ai codici FIR, trasferimento dei materiali all'esterno dei locali, carico dei materiali su camion attrezzato con gru, trasporto in siti di recupero e smaltimento, smaltimento materiali non riciclabili	corpo		10403,77	40,24%
22CL.PR.T.0210.p	IMPIANTI SPECIALI ARMADI RACK E CABLAGGIO / - Fornitura e posa in opera di Cavi in fibra ottica multimodale standard OM4 Fornitura, posa in opera di cavi in fibra ottica multimodale standard OM4, connettori LC Duplex OM4 , cassetti di attestazione e permutazione con 12 connettori LC Duplex OM4, per un gruppo di 10 armadi a Rack disposti su due file	corpo		49052,00	7,59%
22CL.PR.T.0210.q	IMPIANTI SPECIALI ARMADI RACK E CABLAGGIO / - Fornitura, posa in opera di cavi in rame UTP Cat. 6 , connettori RJ45 cat 6 cassetti di attestazione e permutazione di tipologia angolare con 48 porte RJ45 Cat 6, compresa installazione e attestazione dei cavi alle prese	corpo		17765,26	19,64%
22CL.PR.T.0210.r	IMPIANTI SPECIALI ARMADI RACK E CABLAGGIO / - Attività di Certificazione delle prese e dei collegamenti in rame e in fibra ottica	corpo		1766,81	78,99%
22CL.PR.T.0210.s	Servizio di supervisione in modalità webservice con centrale operativa posta presso la sede del fornitore di servizi con pagamento di canone annuale / - Servizio di supervisione in modalità webservice con centrale operativa posta presso la sede del fornitore di servizi con pagamento di canone annuale / - Servizio di supervisione in modalità webservice con centrale operativa posta presso la sede del fornitore di servizi con pagamento di canone annuale / - Servizio di supervisione in modalità webservice con centrale operativa posta presso la sede del fornitore di servizi con pagamento di canone annuale	corpo		5246,04	0,89%
22CL.PR.T.0310.a	INFORMATION DISPLAY SYSTEMS / - Fornitura di un sistema di controllo tipico (controlla fino a 300 periferiche contemporaneamente) che include: / * Rack industriale 19" / * 2 server in configurazione ridondante ognuno dotato di tecnologia 64-bit ad alta performance, CPU Intel/AMD min. 6/8 core, RAM min. 16GB, dual Gigabit Ethernet adapter, min 500GB HDD/SSD in configurazione RAID, alimentatore ridondante, accessori / * Console di sistema con monitor 17" LCD, tastiera, touchpad e KVM switch / * Switch locale per i server / * 4KVA UPS e accessori / * Opportuno Database e Software di controllo e content management / * Almeno un'interfaccia a sistema terzo	corpo		151021,90	5,13%
22CL.PR.T.0310.b	INFORMATION DISPLAY SYSTEMS / - Fornitura posa in opera installazione e configurazione di Controller esterno per display fascia bassa con sistema operativo e SW client. CPU fascia Intel Atom Z8350/Z8500, ARM9/11, Intel Celeron J1800/JXXXX, RAM fino a 4GB, Memoria di massa fino a 32GB	corpo		369,37	12,59%
22CL.PR.T.0310.c	INFORMATION DISPLAY SYSTEMS / - Fornitura posa in opera installazione e configurazione di Display commerciale LCD-TFT per interno taglia 17"-24" risoluzione minima 1024x768 pixels, luminosità min 250 cd/m2.	corpo		424,09	16,45%
22CL.PR.T.0310.d	INFORMATION DISPLAY SYSTEMS / - Display commerciale LCD-TFT per interno taglia 40"-43" risoluzione minima 1920x1080 pixels, luminosità min 300 cd/m2.	corpo		857,65	8,14%
22CL.PR.T.0310.e	INFORMATION DISPLAY SYSTEMS / - Display commerciale LCD-TFT per interno taglia 50"-58" risoluzione minima 1920x1080 pixels, luminosità min 300 cd/m2.	corpo		2083,62	3,35%
22CL.PR.T.0310.f	INFORMATION DISPLAY SYSTEMS / - Display commerciale LCD-TFT per interno taglia 60"-75" risoluzione minima 3840 x 2160pixels, luminosità min 300 cd/m2.	corpo		2841,67	4,09%
22CL.PR.T.0310.g	INFORMATION DISPLAY SYSTEMS / - Display commerciale LCD-TFT per interno taglia 80"-88" risoluzione minima 3840 x 2160pixels, luminosità min 300 cd/m2.	corpo		4976,27	5,61%
22CL.PR.T.0310.h	INFORMATION DISPLAY SYSTEMS / - Display commerciale LCD-TFT per interno taglia 90"-98" risoluzione minima 3840 x 2160pixels, luminosità min 300 cd/m2.	corpo		11629,39	2,40%
22CL.PR.T.0310.i	INFORMATION DISPLAY SYSTEMS / - Display commerciale LED per interno taglia 109"-110", 1,26-1,9mm pixel pitch risoluzione minima 1980x1080pixels, luminosità min 500 cd/m2.	corpo		1456,83	40,55%
22CL.PR.T.0310.l	INFORMATION DISPLAY SYSTEMS / - Display professionale LCD-TFT per esterno, min IP54, taglia 40"-43" risoluzione minima 1920x1080 pixels, luminosità min 500 cd/m2, con controller integrato.	corpo		2873,61	6,48%
22CL.PR.T.0310.m	INFORMATION DISPLAY SYSTEMS / - Display professionale LCD-TFT per esterno, min IP54, taglia 46"-49" risoluzione minima 1920x1080 pixels, luminosità min 500 cd/m2, con controller integrato.	corpo		3659,96	7,04%
22CL.PR.T.0310.n	INFORMATION DISPLAY SYSTEMS / - Display professionale LCD-TFT per esterno, min IP54, taglia 50"-55" risoluzione minima 1920x1080 pixels, luminosità min 500 cd/m2, con controller integrato.	corpo		4217,27	6,62%
22CL.PR.T.0310.o	INFORMATION DISPLAY SYSTEMS / - Display a LED, RGB per esterno in applicazioni autostradali (pannelli a messaggio variabile grafici), conformi EN12966, passo tipico 20mm, alta luminosità e contrasto. Prezzo al metro quadro,	corpo		8050,01	5,78%
22CL.PR.T.0310.p	INFORMATION DISPLAY SYSTEMS / - Display a LED, RGB per esterno in applicazioni pubblicitarie o per informazione al pubblico, passo tipico 10mm, alta luminosità. Prezzo al metro quadro	corpo		5736,84	6,49%
22CL.PR.T.0310.q	INFORMATION DISPLAY SYSTEMS / - Display a LED, RGB per esterno in applicazioni pubblicitarie o per informazione al pubblico, passo tipico 4mm. Prezzo al metro quadro	corpo		17310,21	2,69%
22CL.PR.T.0310.r	INFORMATION DISPLAY SYSTEMS / - Workstation tipica con monitor min 22", CPU i5 o migliore, 8 GB RAM, 500 GB SSD, UPS350VA, mouse, tastiera, sistema operativo e software client.	corpo		2586,34	4,43%
22CL.PR.T.0410.a	PRESENZE ACCESSI / - Fornitura di un sistema di controllo tipico che include: / * Server Tower dotato di tecnologia 64-bit ad alta performance, CPU Intel/AMD min. 4 core, RAM min. 8GB, min 500GB HDD/SSD in configurazione RAID, accessori / * Monitor 17" LCD, tastiera, touchpad / * Switch locale / * 1KVA UPS e accessori / * Opportuno Database e Software di controllo	corpo		12072,14	2,31%
22CL.PR.T.0410.b	PRESENZE ACCESSI / - Terminale da interno, biometrico di fascia alta con lettore di impronte digitali e lettore di smartcard MIFARE o badge con banda magnetica o lettore di codice a barre / Display touch screen, 16M colori, retroilluminato a LED / Ethernet: 10/100/1000 Base T / Sintesi vocale - I/O: almeno due uscite e due entrate digitali / Linea RS485 per collegamento periferiche / Batteria di backup / Alimentazione: POE o 230Vca 50-60Hz	corpo		2521,97	4,61%
22CL.PR.T.0410.c	PRESENZE ACCESSI / - Terminale da interno, di fascia alta con lettore di smartcard MIFARE o badge con banda magnetica o badge contactless RF125KHz / Display touch screen, 16M colori, retroilluminato a LED / Ethernet: 10/100/1000 Base T / Sintesi vocale - I/O: almeno due uscite e due entrate digitali / Linea RS485 per collegamento periferiche / Batteria di backup / Alimentazione: POE o 230Vca 50-60Hz	corpo		2585,22	4,50%
22CL.PR.T.0410.d	PRESENZE ACCESSI / - Terminale da interno, di fascia media con lettore di smartcard MIFARE o badge con banda magnetica o badge contactless RF125KHz / Piccolo display touch screen oppure display bianco e nero e tastiera / Ethernet: 10/100 Base T / I/O: almeno una uscita e una entrata digitale / Linea RS485 per collegamento periferiche / Batteria di backup / Alimentazione: POE o 230Vca 50-60Hz	corpo		1427,34	11,54%
22CL.PR.T.0410.e	PRESENZE ACCESSI / - Controllore di area da interno/esterno / Ethernet: 10/100/1000 Base T / Almeno due linee RS485 per collegamento periferiche / Batteria di backup / Alimentazione: POE, 11-15Vcc o 230Vca 50-60Hz	corpo		1867,95	11,11%
22CL.PR.T.0410.f	PRESENZE ACCESSI / - Terminale da interno/esterno, di fascia bassa con lettore di smartcard MIFARE, striscia magnetica o RF125KHz, funzione apriporta / Piccolo display e tastiera / Ethernet: 10/100 Base T / I/O: almeno una uscita e una entrata digitale / Linea RS485 per collegamento / Alimentazione: 5-16Vcc	corpo		579,46	40,14%
22CL.PR.T.0410.g	PRESENZE ACCESSI / - Antenna Long Range / Antenna per la lettura di TAG veicolari / Distanza di lettura: fino a 6 metri / Connessione con controllore: RS485 / Alimentazione: 10-28Vcc	corpo		3905,42	5,96%
22CL.PR.T.0510.a	SISTEMI OROLOGERIA CENTRALIZZATA / - Orologio pilota NTP Server, da rack 19". Fornitura e posa in opera di Orologio pilota NTP Server, da rack 19" con le seguenti caratteristiche minime: * Almeno una interfaccia verso la rete LAN con porta Ethernet 10/100 LAN, connettore RJ45. Protocollo di sincronizzazione Network Time Protocol – NTP. * Almeno una linea in uscita per la sincronizzazione di orologi a impulsi bipolari 24Vcc di almeno 1A. * Almeno una linea per sincronizzazione su seriale. * Almeno un circuito di segnalazione * Alimentazione 115-230Vac, 50-60 Hz. *Installazione su rack 19" e attivazione	corpo		2061,17	10,07%
22CL.PR.T.0510.b	SISTEMI OROLOGERIA CENTRALIZZATA / - Ricevitore GPS, con interfaccia NTP o seriale da collegare all'orologio pilota, in cassa protetta per esterno, inclusivo di cavo fino a 100m di lunghezza, installazione e attivazione.	corpo		718,21	19,43%
22CL.PR.T.0510.c	SISTEMI OROLOGERIA CENTRALIZZATA / - Orologio per interno analogico a lancette Fornitura e posa in opera di Orologio per interno analogico a lancette inclusivo di: * Singola faccia * Fissaggio a parete * Movimento ricevitore d'impulsi 24V * Cassa in metallo verniciato a polveri * Diametro 30cm * Lancette ore e minuti * Protezione trasparente con vetro di sicurezza o altro materiale idoneo come ad esempio policarbonato o metacrilato * Non retroilluminato	corpo		117,15	39,71%
22CL.PR.T.0510.d	SISTEMI OROLOGERIA CENTRALIZZATA / - Orologio per interno analogico a lancette inclusivo di: * Doppia faccia * Fissaggio a bandiera o soffitto con staffa apposita * Movimento ricevitore d'impulsi 24V * Cassa in metallo verniciato a polveri * Diametro 30cm * Lancette ore e minuti * Protezione trasparente con vetro di sicurezza o altro materiale idoneo come ad esempio policarbonato o metacrilato * Non retroilluminato	corpo		316,18	11,77%
22CL.PR.T.0510.e	SISTEMI OROLOGERIA CENTRALIZZATA / - Orologio per esterno analogico a lancette inclusivo di: * Singola faccia * Fissaggio a parete * Movimento ricevitore d'impulsi 24V * Cassa in metallo verniciato a polveri * Diametro 50cm * Lancette ore e minuti * Protezione trasparente con vetro di sicurezza o altro materiale idoneo come ad esempio policarbonato o metacrilato * Con retroilluminazione	corpo		449,76	7,80%
22CL.PR.T.0510.f	SISTEMI OROLOGERIA CENTRALIZZATA / - Orologio per esterno analogico a lancette inclusivo di: * Doppia faccia * Fissaggio a bandiera o soffitto con staffa opportuna * Movimento ricevitore d'impulsi 24V * Cassa in metallo verniciato a polveri * Diametro 30cm * Lancette ore e minuti * Protezione trasparente con vetro di sicurezza o altro materiale idoneo come ad esempio policarbonato o metacrilato * Con retroilluminazione	corpo		1131,02	2,69%
22CL.PR.T.0510.g	SISTEMI OROLOGERIA CENTRALIZZATA / - Orologio per interno analogico a lancette inclusivo di: * Singola faccia * Fissaggio a parete * Movimento NTP con porta Ethernet 10/100 BaseT * Cassa in metallo verniciato a polveri * Diametro 30cm * Lancette ore, minuti e secondi * Protezione trasparente con vetro di sicurezza o altro materiale idoneo come ad esempio policarbonato o metacrilato * Non retroilluminato	corpo		440,73	7,47%
22CL.PR.T.0510.h	SISTEMI OROLOGERIA CENTRALIZZATA / - Orologio per interno analogico a lancette inclusivo di: * Doppia faccia * Fissaggio a bandiera o soffitto con staffa apposita * Movimento NTP con porta Ethernet 10/100 BaseT * Cassa in metallo verniciato a polveri * Diametro 30cm * Lancette ore, minuti e secondi * Protezione trasparente con vetro di sicurezza o altro materiale idoneo come ad esempio policarbonato o metacrilato * Non retroilluminato	corpo		587,58	5,60%
22CL.PR.T.0510.i	SISTEMI OROLOGERIA CENTRALIZZATA / - Orologio per esterno analogico a lancette inclusivo di: * Singola faccia * Fissaggio a parete * Movimento NTP con porta Ethernet 10/100 BaseT * Cassa in metallo verniciato a polveri * Diametro 30cm * Lancette ore, minuti e secondi * Protezione trasparente con vetro di sicurezza o altro materiale idoneo come ad esempio policarbonato o metacrilato * Con retroilluminazione	corpo		747,78	4,40%
22CL.PR.T.0510.l	SISTEMI OROLOGERIA CENTRALIZZATA / - Orologio per esterno analogico a lancette inclusivo di: * Doppia faccia * Fissaggio a bandiera o soffitto con staffa opportuna * Movimento NTP con porta Ethernet 10/100 BaseT * Cassa in metallo verniciato a polveri * Diametro 30cm * Lancette ore e minuti * Protezione trasparente con vetro di sicurezza o altro materiale idoneo come ad esempio policarbonato o metacrilato * Con retroilluminazione	corpo		1713,83	1,92%
22CL.PR.T.0510.m	SISTEMI OROLOGERIA CENTRALIZZATA / - Orologio per interno, digitale a LED o segmenti luminosi inclusivo di: * Singola faccia * Fissaggio a muro * Sincronizzazione NTP su porta Ethernet 10/100 BaseT * Cassa in metallo verniciata a polveri * Altezza cifre min. 50mm * Numero cifre min. 4 * Quarzo integrato per funzionamento anche in assenza di sincronizzazione * Alimentazione POE o 230Vac * Protezione trasparente con vetro di sicurezza, policarbonato, metacrilato o altro materiale idoneo	corpo		428,08	7,69%
22CL.PR.T.0510.n	SISTEMI OROLOGERIA CENTRALIZZATA / - Orologio per interno, digitale a LED o segmenti luminosi inclusivo di: * Doppia faccia * Fissaggio a bandiera o soffitto con staffa opportuna * Sincronizzazione NTP su porta Ethernet 10/100T * Cassa in metallo verniciata a polveri * Altezza cifre min. 50mm * Numero cifre min. 4 * Quarzo integrato per funzionamento anche in assenza di sincronizzazione * Alimentazione POE o 230Vac * Protezione trasparente con vetro di sicurezza, policarbonato, metacrilato o altro materiale idoneo	corpo		915,70	3,60%
22CL.PR.T.0510.o	SISTEMI OROLOGERIA CENTRALIZZATA / - Orologio per esterno, digitale a LED o segmenti luminosi inclusivo di: * Singola faccia * Fissaggio a muro * Sincronizzazione NTP su porta Ethernet 10/100 BaseT * Cassa in metallo verniciata a polveri * Altezza cifre min. 150mm * Numero cifre min. 4 * Quarzo integrato per funzionamento anche in assenza di sincronizzazione * Alimentazione POE o 230Vac * Protezione trasparente con vetro di sicurezza, policarbonato, metacrilato o altro materiale idoneo	corpo		1011,25	3,26%
22CL.PR.T.0510.p	SISTEMI OROLOGERIA CENTRALIZZATA / - Orologio per esterno, digitale a LED o segmenti luminosi inclusivo di: * Doppia faccia * Fissaggio a bandiera o soffitto * Sincronizzazione NTP su porta Ethernet 10/100 BaseT * Cassa in metallo verniciata a polveri * Altezza cifre min. 150mm * Numero cifre min. 4 * Quarzo integrato per funzionamento anche in assenza di sincronizzazione * Alimentazione POE o 230Vac * Protezione trasparente con vetro di sicurezza, policarbonato, metacrilato o altro materiale idoneo	corpo		2546,46	1,29%
22CL.PR.T.0510.q	SISTEMI OROLOGERIA CENTRALIZZATA / - Orologio per sala operatoria con orologio, calendario, cronometro e indicatore di temperatura e umidità. Tecnologia a LED o segmenti luminosi, inclusivo di: * Singola faccia * Fissaggio a muro/incasso * Sincronizzazione NTP su porta Ethernet 10/100 BaseT * Cassa in metallo verniciata a polveri * Altezza cifre min. 50mm * Numero cifre min. 16 * Quarzo integrato per funzionamento anche in assenza di sincronizzazione * Alimentazione POE o 230Vac * Pulsantiera o telecomando per il controllo del cronometro	corpo		1350,28	7,68%
22CL.PR.T.0610.a	Wi-Fi VIDEOCONTROLLO / - Fornitura ed istallazione Hard Disk Raid da 6TByte per videocontrollo Capacità minima: 6TByte, · Interfaccia hard disk: Serial ATA III · Velocità di rotazione hard disk: Variabile · Dimensione hard disk: 3.5" · Dimensioni di buffer del drive almeno 64 MB · Tipo di dispositivo: HDD · IntelliPower: Si · Ciclo avvio/ferma: almeno 300.000 · Velocità di trasferimento dell'interfaccia del disco rigido almeno 6 Gbit/s · Velocità di trasferimento sostenuta dal disco rigido almeno 175 MiB/s · Sistema operativo Windows supportato Intervallo temperatura di funzionamento: 0 - 65 °C	corpo		522,05	7,13%
22CL.PR.T.0610.b	Wi-Fi VIDEOCONTROLLO / - Fornitura Posa e connessione Telecamere. Telecamera fissa di tipo bullet, telecamera IP Megapixel di ultima generazione, con fattore di forma di tipo Bullet Protezione: almeno IP66; range di temperatura di lavoro -30° C ~ +60° C dovrà essere conforme allo standard ONVIF (Profile S, Profile G) brand Hikvision . dotata di un'interfaccia utente comune. Di seguito le caratteristiche richieste alla telecamera : Disponibilità Power Over Ethernet Funzionalita di Videoanalisi, oggetto abbandonato, oggetto rimosso, attraversamento linea, conteggio oggetti, Face Detection, Scene Change numero di pixel effettivo: 2688(H) x1520 (V) Sensore di immagine almeno 1/3 4Megapixel progressive scan CMOS Electronic Shutter Speed Auto/Manual, 1/3~1/100000s S/R ratio più che 50dB Distanza infrarosso: fino a 50m zoom ottico 4x controllo del fuoco motorizzato Alimentazione elettrica DC12V, PoE (802.3af)(Class 0) CE (EN 60950:2000) Gestione motion detection almeno su 4 zone HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP; Funzionamento notte /giorno Controllo automatico/manuale del guadagno 25/30fps@4Mp(2688×1520) dotata di Micro SD memory Deve disporre di Interfaccia di Rete di tipo RJ45 10M/100M Ethernet con supporto POE e interfaccia seriale RS485. Deve disporre di ingresso allarme e 1 uscita allarme, 1 Audio input + 1 audio output	corpo		863,75	4,85%
22CL.PR.T.0610.c	Wi-Fi VIDEOCONTROLLO / - Fornitura Posa in opera e configurazione di NVR periferici con almeno 16 canali Fornitura e posa in opera e installazione e configurazione di registratore video di rete, standard H.265 con almeno 16 canali per telecamere IP In grado di gestire una banda di ingresso registrazione di 384 Mbps con almeno 12 Mpixel di risoluzione per anteprima e playback supporto della tecnologia RAID 0/1/5/6 In grado di supportare risoluzione 4K ultra HD (3840 x 2160) sia per la registrazione che per la visualizzazione diretta . Dotato di Intelligent Video System (IVS) In grado di registrare in una card SD quando la rete cade, ANR Automatic Replenishment Technology dotato di 2 interfacce HDMI in grado di gestire i seguenti protocolli di compressione: H.265/H.264/MJPEG Bit rate 16Kbps per canale gestione Motion Detection con almeno 2 porte Ethernet 1000Mbps interfacce USB 2.0 e 3.0 1 porta di comunicazione RS485 In grado di gestire protocolli: HTTP, HTTPs, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS, FTP, Alarm Server, IP	corpo		594,21	5,31%
22CL.PR.T.0610.d	Wi-Fi VIDEOCONTROLLO / - Fornitura Posa in opera e configurazione di NVR periferici con almeno 32 canali Fornitura e posa in opera e installazione e configurazione di registratore video di rete, standard H.265 con almeno 32 canali per telecamere IP In grado di gestire una banda di ingresso registrazione di 384 Mbps con almeno 12 Mpixel di risoluzione per anteprima e playback supporto della tecnologia RAID 0/1/5/6 In grado di supportare risoluzione 4K ultra HD (3840 x 2160) sia per la registrazione che per la visualizzazione diretta . In grado di registrare in una card SD quando la rete cade, ANR Automatic Replenishment Technology dotato di 2 interfacce HDMI in grado di gestire i seguenti protocolli di compressione: H.265/H.264/MJPEG Bit rate 16Kbps per canale gestione Motion Detection con almeno 2 porte Ethernet 1000Mbps interfacce USB 2.0 e 3.0 1 porta di comunicazione RS485 In grado di gestire protocolli: HTTP, HTTPs, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS, FTP, Alarm Server, IP Dotato di Intelligent Video System (IVS)	corpo		739,66	3,58%
22CL.PR.T.0610.e	Wi-Fi VIDEOCONTROLLO / - Fornitura Posa in opera e configurazione di NVR master con almeno 128 canali Fornitura e posa in opera e installazione e configurazione di registratore video di rete, standard H.265 con almeno 128 canali per telecamere IP In grado di gestire una banda di ingresso registrazione di 384 Mbps con almeno 12 Mpixel di risoluzione per anteprima e playback supporto della tecnologia RAID 0/1/5/6 In grado di supportare risoluzione 4K ultra HD (3840 x 2160) sia per la registrazione che per la visualizzazione diretta Intelligent Video System (IVS) In grado di registrare in una card SD quando la rete cade, ANR Automatic Replenishment Technology Dotato di Intelligent Video System (IVS) dotato di 2 interfacce HDMI in grado di gestire i seguenti protocolli di compressione: H.265/H.264/MJPEG Velocità di registrazione 384Mbps Bit rate 16Kbps per canale gestione Motion Detection con almeno 2 porte Ethernet 1000Mbps interfacce USB 2.0 e 3.0 1 porta di comunicazione RS485 In grado di gestire protocolli: HTTP, HTTPs, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS, FTP, Alarm Server, IP	corpo		2642,11	2,11%
22CL.PR.T.0610.f	Wi-Fi VIDEOCONTROLLO / - Fornitura, istallazione e configurazione di Software di gestione Videocontrollo Il software per Video Management System (VMS), deve consentire agli utenti di gestire e controllare anche centinaia di telecamere IP e altri dispositivi IP come microfoni, colonnine SOS ecc.) attraverso un'interfaccia di agevole utilizzo. Il sistema deve offrire la possibilità di conservare registrazioni video con policy di archiviazione avanzate, di disporre di avanzate funzioni di playback, di controllare efficacemente l'allarmistica, di posizionare le telecamere su mappe geografiche Il software deve anche consentire di: Applicare filtro temporale da….a… ma anche utilizzando un'interfaccia che permetta il posizionamento con mouse sul solo istante da la consultazione della registrazione. riproduzione in streaming della registrazione, adattando dinamicamente il bit rate di streaming alla banda disponibile tra il client e il server. Visia VMS è inoltre stato installato anche in ambiente cloud. visualizzazione dei flussi video in modalità live e/o registrata all'interno di pannelli con layout di visualizzazione altamente personalizzabile configurazione di differenti utenti e profili per l'accesso al sistema, con elevata capillarità dei permessi (ad. es. lettura/scrittura, cancellazione, ecc.) e delle sezioni dell'impianto abilitate; archiviazione dei flussi video sulla base di policy di retention definite; visualizzazione dei flussi video (live e registrati) e configurazione del sistema anche attraverso l'accesso web con browser supporto HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure); configurazione preset per le telecamere; definizione dei profili di ronda; spostamento in automatico della telecamera su un preset definito o avviamento di un profilo di ronda specifico in caso di evento; impostazione e modifica della velocità relativa del brandeggio; possibilità di utilizzare control board o joystick; gestione avanzata allarmi con possibilità di: attivare allarmi in base ad eventi; visualizzare quelli attivati; definire categorie di allarmi personalizzabili e gestire priorità degli stessi; motion detection con configurazione zone di attivazione/esclusione;	corpo		2079,40	6,89%
22CL.PR.T.0610.g	Wi-Fi VIDEOCONTROLLO / - Fornitura, posa in opera e configurazione di Access Point con antenna omnidirezionale con le seguenti caratteristiche minime possibilità di connettere contemporaneamente almeno fino a 500 utenti tecnologia di antenna adattiva operatività nel range - 40°C + 60°C e contenitore IP67 compatibilità con le emissioni definite dagli standard EN 300.328, EN 301.893, EN 301.489-1, EN 301.489-17 IEEE 802.1Q funzionalità Wireless Intrusion Prevention dotato di tecnologia di antenna adattiva possibilità di connettere contemporaneamente almeno fino a 500 utenti dotato di interfaccia di rete 1000Base-T con connettore RJ-45 e almeno una interfaccia base T con supporto del protocollo IEEE 802.3bz protocolli gestiti: IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wave1 e Wave 2 2.4 GHz: 1-13 5 GHz: 36-64, 100-144, 149-165 Dotato di Almeno 2x2:2 MU-MIMO a 5Ghz e 2x2:2 MIMO a 2,4Ghz Gestione dei seguenti protocolli: WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES, 802.11i, Dynamic PSK WIPS/WIDS	corpo		1075,89	12,97%
22CL.PR.T.0610.h	Wi-Fi VIDEOCONTROLLO / - Fornitura, posa in opera e configurazione di Access Point con antenna omnidirezionale con le seguenti caratteristiche minime possibilità di connettere contemporaneamente almeno fino a 500 utenti tecnologia di antenna adattiva operatività nel range - 40°C + 60°C e contenitore IP67 compatibilità con le emissioni definite dagli standard EN 300.328, EN 301.893, EN 301.489-1, EN 301.489-17 IEEE 802.1Q funzionalità Wireless Intrusion Prevention dotato di tecnologia di antenna adattiva possibilità di connettere contemporaneamente almeno fino a 500 utenti dotato di interfaccia di rete 1000Base-T con connettore RJ-45 e almeno una interfaccia base T con supporto del protocollo IEEE 802.3bz protocolli gestiti: IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wave1 e Wave 2 2.4 GHz: 1-13 5 GHz: 36-64, 100-144, 149-165 Dotato di Almeno 2x2:2 MU-MIMO a 5Ghz e 2x2:2 MIMO a 2,4Ghz Gestione dei seguenti protocolli: WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES, 802.11i, Dynamic PSK WIPS/WIDS	corpo		1088,54	12,82%
22CL.PR.T.0610.i	Wi-Fi VIDEOCONTROLLO / - Fornitura e posa in opera di Cavo UTP cat. 6 per connessione Access Point e Telecamere all'armadio di concentrazione. Fornitura e posa in opera di Cavi UTP cat. 6 su tubazione esistente o con installazione a parete, aerea o altra metodologia installativa adatta al contesto installativo. La fornitura comprende anche la connettorizzazione	corpo		2,19	31,05%
22CL.PR.T.0610.l	Fornitura e posa in opera di cavo a 8 fibre ottiche monomodali 9/125µm tipo OS2. Fornitura Posa e connessione cavi in fibra ottica monomodale 9/125µm tipo OS2 entro tubazioni esistenti o a parete con guaina antiroditore tipo PE / - Fornitura e posa in opera di cavo a 8 fibre ottiche monomodali 9/125µm tipo OS2. Fornitura Posa e connessione cavi in fibra ottica monomodale 9/125µm tipo OS2 entro tubazioni esistenti o a parete con guaina antiroditore tipo PE / - Fornitura e posa in opera di cavo a 8 fibre ottiche monomodali 9/125µm tipo OS2. Fornitura Posa e connessione cavi in fibra ottica monomodale 9/125µm tipo OS2 entro tubazioni esistenti o a parete con guaina antiroditore tipo PE / - Fornitura e posa in opera di cavo a 8 fibre ottiche monomodali 9/125µm tipo OS2. Fornitura Posa e connessione cavi in fibra ottica monomodale 9/125µm tipo OS2 entro tubazioni esistenti o a parete con guaina antiroditore tipo PE	corpo		2,35	19,57%
22CL.PR.T.0610.m	Fornitura e posa in opera di cavo a 12 fibre ottiche monomodali 9/125µm tipo OS2 a 12 fibre. Fornitura Posa e connessione cavi in fibra ottica monomodale 9/125µm tipo OS2 entro tubazioni esistenti o a parete / - Fornitura e posa in opera di cavo a 12 fibre ottiche monomodali 9/125µm tipo OS2 a 12 fibre. Fornitura Posa e connessione cavi in fibra ottica monomodale 9/125µm tipo OS2 entro tubazioni esistenti o a parete / - Fornitura e posa in opera di cavo a 12 fibre ottiche monomodali 9/125µm tipo OS2 a 12 fibre. Fornitura Posa e connessione cavi in fibra ottica monomodale 9/125µm tipo OS2 entro tubazioni esistenti o a parete / - Fornitura e posa in opera di cavo a 12 fibre ottiche monomodali 9/125µm tipo OS2 a 12 fibre. Fornitura Posa e connessione cavi in fibra ottica monomodale 9/125µm tipo OS2 entro tubazioni esistenti o a parete	corpo		2,73	16,85%
22CL.PR.T.0610.n	Fornitura e posa in opera di cavo a 24 fibre ottiche monomodali 9/125µm tipo OS2 a 24 fibre. Fornitura Posa e connessione cavi in fibra ottica monomodale 9/125µm tipo OS2 entro tubazioni esistenti o a parete con guaina antiroditore tipo PE / - Fornitura e posa in opera di cavo a 24 fibre ottiche monomodali 9/125µm tipo OS2 a 24 fibre. Fornitura Posa e connessione cavi in fibra ottica monomodale 9/125µm tipo OS2 entro tubazioni esistenti o a parete con guaina antiroditore tipo PE / - Fornitura e posa in opera di cavo a 24 fibre ottiche monomodali 9/125µm tipo OS2 a 24 fibre. Fornitura Posa e connessione cavi in fibra ottica monomodale 9/125µm tipo OS2 entro tubazioni esistenti o a parete con guaina antiroditore tipo PE / - Fornitura e posa in opera di cavo a 24 fibre ottiche monomodali 9/125µm tipo OS2 a 24 fibre. Fornitura Posa e connessione cavi in fibra ottica monomodale 9/125µm tipo OS2 entro tubazioni esistenti o a parete con guaina antiroditore tipo PE	corpo		3,18	14,47%
22CL.PR.T.0610.o	Realizzazione di terminazione per fibra ottica mediante giunzione a fusione nel sistema modulare di terminazione (per singola fibra ) / - Realizzazione di terminazione per fibra ottica mediante giunzione a fusione nel sistema modulare di terminazione (per singola fibra ) / - Realizzazione di terminazione per fibra ottica mediante giunzione a fusione nel sistema modulare di terminazione (per singola fibra ) / - Realizzazione di terminazione per fibra ottica mediante giunzione a fusione nel sistema modulare di terminazione (per singola fibra )	corpo		4,16	70,67%
22CL.PR.T.0610.p	Wi-Fi VIDEOCONTROLLO / - Fornitura, installazione e configurazione di Apparati attivi - Switch di connessione degli Access point e delle telecamere nel punto di visione Switch, con le seguenti caratteristiche minimali operatività nel range - 40°C + 70°C, almeno 4 porte autosensing 10/100/Base-T standard IEEE 802.af PoE, almeno una porta 100 Base Fx single mode presenza di almeno due code di priorità, di cui almeno una coda ad alta priorità per la gestione del traffico real-time, per ogni singola porta, conforme allo standard IEEE 802.1w e gestione Spanning Tree	corpo		496,75	7,49%
22CL.PR.T.0610.q	Wi-Fi VIDEOCONTROLLO / - Fornitura, installazione e configurazione di Apparati attivi di connessione centralizzati - Switch modello da armadio a rack standard da 19 pollici dotato di almeno 16 porte 10/100/1000Base-T Gigabit Ethernet autosensing dotato di almeno una porta console per la gestione locale Conforme ai seguenti standard funzionali IEEE 802.1Q Virtual VLANs IEEE 802.1p Class of Service IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree IEEE 802.1x Port Based Network Access Control IEEE 802.3ad Link Aggregation presenza di almeno quattro code di priorità, di cui almeno una coda ad alta priorità per la gestione della qualità del servizio meccanismi di QoS almeno di livello 2, 3 dotato di serie completa di modalità gestione tra cui CLI, agente SNMP, e interfaccia web. traffico real-time, per ogni singola porta	corpo		528,40	10,83%
22CL.PR.T.0610.r	Wi-Fi VIDEOCONTROLLO / - Fornitura ed installazione Apparati attivi di connessione centralizzati - Router Fornitura, posa in opera e configurazione di router con le seguenti caratteristiche minimali: Almeno una porta WAN da connessione diretta in fibra FTTH >=1GBps Almeno un porta WAN VDSL2 Almeno 4 porte LAN 10/100/1000Base-T(X). Gestione QoS evoluta Gestione sicurezza IP filters (stateful firewall) almeno una porta USB gestione VPN DHCP server e remote management Controllo accessi programmabile da utente gestione, static routing, routing priority configurable; dynamic routing OSPF, BGP, RIP, RIPv2, RIPng;	corpo		395,57	14,47%
22CL.PR.T.0610.s	Wi-Fi VIDEOCONTROLLO / - Fornitura e posa in opera ed installazione di Armadio a Rack di concentrazione Fornitura e posa in opera di Armadio rack 19" almeno da 21U, profondo 600mm, di larghezza 600mm; / conformità alle norme IEC 297-2 e le DIN 41494 parte 1 per il montaggio di apparati elettrici ed elettronici, e la DIN 41488 per le dimensioni esterne ed EIA 310 per le caratteristiche generali / comprese canaline di passaggio dei cavi di alimentazione, di collegamento e di permuta, con dimensioni tali da garantire la raccolta ordinata di tutti i cavi, interruttore magnetotermico con almeno 6 prese schuko. I canali devono essere almeno 2 per gli armadi con più di 27 unità, disposti frontalmente su entrambi i lati e presenti per tutta l'altezza dell'armadio, possibilità di ospitare almeno due ripiani interni in acciaio c, gruppo di ventilazione forzata sulla parte superiore adeguatamente dimensionato in funzione degli apparati attivi che verranno alloggiati e dell'ambiente dove verrà installato l'armadio. / La portata dovrà essere di almeno 12 m3/min con rumorosità non superiore a 43dB / pareti asportabili / montaggio, installazione e opera di allacciamento e di alimentazione / L'installazione degli armadi a Rack all'interno degli edifici comunali dovrà comprendere anche tutte le forniture, pose in opera e installazioni di canalette, cavi, connessioni ecc per collegare l'armadio al punto di consegna del carrier di servizi di connessione a Internet.	corpo		857,43	6,76%
22CL.PR.T.0610.t	Fornitura e installazione di Patch panel altezza 1 U non schermato, equipaggiato con almeno 16 porte RJ45 di cat. 6, per cavi UTP cat. 6 / - Fornitura e installazione di Patch panel altezza 1 U non schermato, equipaggiato con almeno 16 porte RJ45 di cat. 6, per cavi UTP cat. 6 / - Fornitura e installazione di Patch panel altezza 1 U non schermato, equipaggiato con almeno 16 porte RJ45 di cat. 6, per cavi UTP cat. 6 / - Fornitura e installazione di Patch panel altezza 1 U non schermato, equipaggiato con almeno 16 porte RJ45 di cat. 6, per cavi UTP cat. 6	corpo		114,84	12,79%
22CL.PR.T.0610.u	Wi-Fi VIDEOCONTROLLO / - Fornitura e posa in opera di Armadio di concentrazione da esterno tipo conchiglia Armadio da esterno di tipo Conchiglia con grado di protezione almeno IP67, compreso l'alimentazione elettrica e l'interruttore di protezione, comprese le staffe di fissaggio degli apparati attivi	corpo		1679,91	18,55%
22CL.PR.T.0610.v	Wi-Fi VIDEOCONTROLLO / - Fornitura e posa in opera di Media converter Convertitore da 1000Base-T a 1000Base-SX, conforme standard Ethernet Gigabit IEEE 802.3ab 1000Base-T, IEEE802.3z 1000Base-SX, una porta 1000Base-T, una porta 1000Base-SX per fibra monomodale, modalità Full Duplex e auto-negoziazione per porta in fibra	corpo		194,61	16,55%
22CL.PR.T.0610.z	Wi-Fi VIDEOCONTROLLO / - Fornitura, installazione e configurazione Server Radius di Autenticazione Fornitura, installazione e configurazione di Server per autenticazione accesso alla rete Wi-Fi. Il server dovrà avere le seguenti caratteristiche - CPU Intel Xeon Bronze 3106 8Core nHT 1.70 GHz o superiore - almeno 32 GB Ram - 2x Nic 1Gbe - software gestione RAID - 3 HD SAS 1,2TB (2,4 TB utili in Raid5) ( configurazione minima ) - Monitor, tastiera, mouse	corpo		3275,81	7,75%
22CL.PR.T.0710.a	SERVER STORAGE SERVERFARM / - Fornitura, installazione e configurazione di Server rack con 8 slot dischi SSF, 1 processore 8 core, 64 GB di RAM, 2 dischi SAS meccanici da 300 GB, dvd, doppio alimentatore 500W, 3 anni supporto NBD	corpo		5156,72	2,26%
22CL.PR.T.0710.b	SERVER STORAGE SERVERFARM / - Fornitura, installazione e configurazione di Server rack con 8 slot dischi SSF, 2 processori 8 core, 128 GB di RAM, 5 dischi SAS meccanici da 900 GB, dvd, doppio alimentatore 500W, 3 anni supporto NBD	corpo		8634,48	1,35%
22CL.PR.T.0710.c	Fornitura, installazione e configurazione di Server rack con 24 slot dischi SSF, 2 processori 16 core, 256 GB di RAM, 5 dischi SAS meccanici da 900 GB, 5 dischi SSD da 960 GB. doppio alimentatore 800W, 3 anni supporto H24 / - Fornitura, installazione e configurazione di Server rack con 24 slot dischi SSF, 2 processori 16 core, 256 GB di RAM, 5 dischi SAS meccanici da 900 GB, 5 dischi SSD da 960 GB. doppio alimentatore 800W, 3 anni supporto H24 / - Fornitura, installazione e configurazione di Server rack con 24 slot dischi SSF, 2 processori 16 core, 256 GB di RAM, 5 dischi SAS meccanici da 900 GB, 5 dischi SSD da 960 GB. doppio alimentatore 800W, 3 anni supporto H24 / - Fornitura, installazione e configurazione di Server rack con 24 slot dischi SSF, 2 processori 16 core, 256 GB di RAM, 5 dischi SAS meccanici da 900 GB, 5 dischi SSD da 960 GB. doppio alimentatore 800W, 3 anni supporto H24	corpo		18881,72	1,10%
22CL.PR.T.0710.d	SERVER STORAGE SERVERFARM / - Fornitura, installazione e configurazione di Storage 24 slot dischi SFF, doppio controller, doppio alimentatore, 2 dischi da 800 GB SSD, 11 dischi SAS meccanici da 600 GB, connettivita' ISCSI 10 Gbe, Supporto 3 anni H24	corpo		20365,35	1,60%
22CL.PR.T.0710.e	SERVER STORAGE SERVERFARM / - Fornitura, installazione e configurazione di Storage 24 slot dischi SFF, doppio controller, doppio alimentatore, 2 dischi da 800 GB SSD, 22 dischi SAS meccanici da 2,4 TB, connettivita' ISCSI 10Gbe, Supporto 3 anni H24	corpo		28056,28	1,25%
22CL.PR.T.0710.f	SERVER STORAGE SERVERFARM / - Fornitura, installazione e configurazione di Storage 24 slot dischi SFF, doppio controller, doppio alimentatore, 8 dischi da 960 GB SSD,16 dischi SAS meccanici da 1,8 TB, connettivita' ISCSI 10 Gbe, Funzionalita' di deduplica e compressione, Supporto 3 anni H24	corpo		57084,36	0,73%
22CL.PR.T.0710.g	SERVER STORAGE SERVERFARM / - Fornitura, installazione e configurazione soluzione Server Farm Iperconvergente con 2 nodi da Rack 4 Bays 3,5” hot-swap, in replica sincrona (business continuity); ogni nodo deve poter implementare almeno 8 macchine virtuali. Ogni nodo ha 2 processori 8-core, 80 GByte di RAM, 6 dischi HDD 4x2TB a 7.2K RPM + 2x SSD per OS, doppio alimentatore 2x400w, 2 interfacce 10Gbe rame, 1 interfaccia IPMI RJ45, supporto 3 anni H24, funzionalità di deduplica e compressione. Raffreddamento 1500BTU/ora La soluzione prevede anche le seguenti licenze: 2 VMware Vsphere Enterprise Plus, 1 Vcenter Vmware, 1 Microsoft server 2019 (16-core) Datacenter. Complessivamente la soluzione consente di avere 16 Virtual Machine in replica sincrona e uno spazio dati utile di 4 TB net / 8TB effective hybrid storage	corpo		24160,81	9,63%
22CL.PR.T.0710.h	SERVER STORAGE SERVERFARM / - Fornitura, installazione e configurazione soluzione Server Farm Iperconvergente con 2 nodi in replica sincrona (business continuity). Ogni nodo ha 2 processori 8-core, 192 GB di RAM, 6 dischi SSD da 1.92 GB, doppio alimentatore, 4 interfacce 1Gbe rame, 2 interfacce 10Gbe fibra, 2 Transceiver 10 Gbe SR, 2 bretelle ottiche LC-LC 5 metri, supporto 3 anni H24, funzionalità di deduplica e compressione. La soluzione prevede anche le seguenti licenze: 2 VMware Vsphere Enterprise Plus, 1 Vcenter Vmware, 1 Microsoft server 2019 (16-core) Datacenter. Complessivamente la soluzione consente di avere 40 Virtual Machine in replica sincrona e uno spazio dati utile di 7,5 TB	corpo		105871,96	2,20%
22CL.PR.T.0710.i	SERVER STORAGE SERVERFARM / - Fornitura, installazione e configurazione soluzione Server Farm Iperconvergente con 2 nodi in replica sincrona (business continuity). Ogni nodo ha 2 processori 16-core, 384 GB di RAM, 12 dischi SSD da 1.92 GB, doppio alimentatore, 4 interfacce 1Gbe rame, 2 interfacce 10Gbe fibra, 2 Transceiver 10 Gbe SR, 2 bretelle ottiche LC-LC 5 metri, supporto 3 anni H24, funzionalità di deduplica e compressione. La soluzione prevede anche le seguenti licenze: 2 VMware Vsphere Enterprise Plus, 1 Vcenter Vmware, 2 Microsoft server 2019 (16-core) Datacenter. Complessivamente la soluzione consente di avere 80 Virtual Machine in replica sincrona e uno spazio dati utile di 15 TB	corpo		150838,79	1,54%
22CL.PR.T.0710.l	SERVER STORAGE SERVERFARM / - Fornitura, installazione e configurazione delle seguenti licenze: 2 VMware Vsphere Enterprise Plus, 1 Vcenter Vmware, 2 Microsoft server 2019 (16-core) Datacenter.	corpo		841,51	22,55%
22CL.PR.T.0710.m	SERVER STORAGE SERVERFARM / - Fornitura, installazione e configurazione delle seguenti licenze: 2 VMware Vsphere Enterprise Plus, 1 Vcenter Vmware, 2 Microsoft server 2019 (16-core) Datacenter.	corpo		946,17	20,06%
22CL.PR.T.0810.a	APPARATI ATTIVI LAN WAN / - Fornitura, installazione e configurazione di Apparati attivi – Switch di fascia base di accesso configurazione 24 porte 10/100/1000T +4SFP slot (Transceiver 1Gbps rame o fibra )); Layer 2 capability (VLAN support and tagging supports IEEE 802.1Q (4,094VLAN IDs) disponibilità ad attivare contratto integrativo di supporto sistemistico di durata biennale per intervento minimo di presa in carico entro le 8 ore lavorative	corpo		861,99	7,02%
22CL.PR.T.0810.b	APPARATI ATTIVI LAN WAN / - Fornitura, installazione e configurazione di Apparati attivi - Switch di accesso configurazione 48 porte 10/100/1000T +4SFP slot (Transceiver 1Gbps rame o fibra )); Layer 2 capability (VLAN support and tagging supports IEEE 802.1Q (4,094VLAN IDs) disponibilità ad attivare contratto integrativo di supporto sistemistico di durata biennale per intervento minimo di presa in carico entro le 8 ore lavorative	corpo		1096,16	9,63%
22CL.PR.T.0810.c	APPARATI ATTIVI LAN WAN / - Fornitura, installazione e configurazione di Apparati attivi - Switch di accesso configurazione 24 porte 10/100/1000T POE+4SFP slot (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type / 100BASE-TX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T); Duplex: 10BASE-T/100BASE-TX: half or full; 4 SFP+ 1/10GbE ports; PHY-less), Layer 2 capability (VLAN support and tagging supports IEEE 802.1Q (4,094VLAN IDs) and 512 VLANs simultaneously), Layer 3 capability (Routing Information Protocol (RIP) provides RIPv1, RIPv2,and RIPng routing) disponibilità ad attivare contratto integrativo di supporto sistemistico di durata biennale per intervento minimo di presa in carico entro le 8 ore lavorative	corpo		1855,94	18,90%
22CL.PR.T.0810.d	APPARATI ATTIVI LAN WAN / - Fornitura, installazione e configurazione di Apparati attivi - Switch di accesso configurazione 48 porte 10/100/1000T POE+4SFP slot (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type / 100BASE-TX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T); Duplex: 10BASE-T/100BASE-TX: half or full; 4 SFP+ 1/10GbE ports; PHY-less), Layer 2 capability (VLAN support and tagging supports IEEE 802.1Q (4,094VLAN IDs) and 512 VLANs simultaneously), Layer 3 capability (Routing Information Protocol (RIP) provides RIPv1, RIPv2,and RIPng routing) disponibilità ad attivare contratto integrativo di supporto sistemistico di durata biennale per intervento minimo di presa in carico entro le 8 ore lavorative	corpo		1956,47	14,27%
22CL.PR.T.0810.e	APPARATI ATTIVI LAN WAN / - Fornitura, installazione e configurazione di Apparati attivi – Switch di fascia media LAYER 3 configurazione 24 porte 10/100/1000T POE+4SFP+ slot (Transceiver 1Gbps rame o fibra o transceiver 10Gbps fibra ); Duplex: 10BASE-T/100BASE-TX: half or full; 4 SFP+ 1/10GbE ports; PHY-less), Layer 2 capability (VLAN support and tagging supports IEEE 802.1Q (4,094VLAN IDs) and 512 VLANs simultaneously), Layer 3 capability (Routing Information Protocol (RIP) provides RIPv1, RIPv2,and RIPng routing. disponibilità ad attivare contratto integrativo di supporto sistemistico di durata biennale per intervento minimo di presa in carico entro le 8 ore lavorative	corpo		2908,38	9,34%
22CL.PR.T.0810.f	APPARATI ATTIVI LAN WAN / - Fornitura, installazione e configurazione di Apparati attivi - Switch di fascia media LAYER 3 configurazione 48 porte 10/100/1000T POE+4SFP+ slot (Transceiver 1Gbps rame o fibra o transceiver 10Gbps fibra ); Duplex: 10BASE-T/100BASE-TX: half or full; 4 SFP+ 1/10GbE ports; PHY-less), Layer 2 capability (VLAN support and tagging supports IEEE 802.1Q (4,094VLAN IDs) and 512 VLANs simultaneously), Layer 3 capability (Routing Information Protocol (RIP) provides RIPv1, RIPv2,and RIPng routing. disponibilità ad attivare contratto integrativo di supporto sistemistico di durata biennale per intervento minimo di presa in carico entro le 8 ore lavorative	corpo		3394,44	8,85%
22CL.PR.T.0810.g	APPARATI ATTIVI LAN WAN / - Fornitura, installazione e configurazione di Apparati attivi – Switch fascia alta LAYER 3 AVANZATO configurazione 24 porte 10/100/1000T POE+4SFP+ slot ( Transceiver 1Gbps rame o fibra o transceiver 10Gbps fibra ); Duplex: 10BASE-T/100BASE-TX: half or full; 4 SFP+ 1/10GbE ports; PHY-less), Layer 2 capability (VLAN support and tagging supports IEEE 802.1Q (4,094VLAN IDs) and 512 VLANs simultaneously), Layer 3 capability (Routing Information Protocol (RIP) provides RIPv1, RIPv2,and RIPng routing. Provides OSPFv2 and OSPFv3 protocols for routing between access and the next layer on the LAN) and Border Gateway Protocol (BGP) provides IPv4 Border Gateway Protocol routing, which is scalable, robust, and flexible disponibilità ad attivare contratto integrativo di supporto sistemistico di durata biennale per intervento minimo di presa in carico entro le 8 ore lavorative	corpo		3557,09	7,85%
22CL.PR.T.0810.h	APPARATI ATTIVI LAN WAN / - Fornitura, installazione e configurazione di Apparati attivi – Switch fascia alta LAYER 3 AVANZATO configurazione 48 porte 10/100/1000T POE+4SFP+ slot ( Transceiver 1Gbps rame o fibra o transceiver 10Gbps fibra ); Duplex: 10BASE-T/100BASE-TX: half or full; 4 SFP+ 1/10GbE ports; PHY-less), Layer 2 capability (VLAN support and tagging supports IEEE 802.1Q (4,094VLAN IDs) and 512 VLANs simultaneously), Layer 3 capability (Routing Information Protocol (RIP) provides RIPv1, RIPv2,and RIPng routing. Provides OSPFv2 and OSPFv3 protocols for routing between access and the next layer on the LAN) and Border Gateway Protocol (BGP) provides IPv4 Border Gateway Protocol routing, which is scalable, robust, and flexible disponibilità ad attivare contratto integrativo di supporto sistemistico di durata biennale per intervento minimo di presa in carico entro le 8 ore lavorative	corpo		5516,29	5,45%
22CL.PR.T.0810.i	APPARATI ATTIVI LAN WAN / - Fornitura, posa in opera e configurazione di router fascia base /home office con connettività xDSL, IEEE 802.11d,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1x,IEEE 802.3af, 2 interfacce LAN ethernet gigabit, Auto MDI/MDI-X, Path MTU discovery (Scoperta dell'MTU del percorso), Gestione web-based, Supporto qualità del servizio (QoS), protocolli di routing BGP,EIGRP,OSPF,RIP-1,RIP-2, protocolli di reteL2TP, L2TPv3, NAT, DHCP, DNS, ACLs, OSPF, BGP e protocolli di sicurezza 3DES,128-bit AES,192-bit AES,256-bit AES,DES,HTTPS,IPSEC,SSL/TLS ; throughput 150 Mbps, Encryption throughput 75 Mbps disponibilità ad attivare contratto integrativo di supporto sistemistico di durata biennale per intervento minimo di presa in carico entro le 8 ore lavorative	corpo		1955,10	14,28%
22CL.PR.T.0810.l	APPARATI ATTIVI LAN WAN / - Fornitura, posa in opera e configurazione di router fascia MEDIA Branch office con connettività xDSL, IEEE 802.11d,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1x,IEEE 802.3af, 4 interfacce LAN ethernet gigabit, Auto MDI/MDI-X, Path MTU discovery (Scoperta dell'MTU del percorso), Gestione web-based, Supporto qualità del servizio (QoS), protocolli di routing BGP,EIGRP,OSPF,RIP-1,RIP-2, protocolli di reteL2TP, L2TPv3, NAT, DHCP, DNS, ACLs, OSPF, BGP e protocolli di sicurezza 3DES,128-bit AES,192-bit AES,256-bit AES,DES,HTTPS,IPSEC,SSL/TLS ; throughput 300 Mbps, Encryption throughput 150 Mbps disponibilità ad attivare contratto integrativo di supporto sistemistico di durata biennale per intervento minimo di presa in carico entro le 8 ore lavorative	corpo		2474,93	11,28%
22CL.PR.T.0810.m	APPARATI ATTIVI LAN WAN / - Fornitura, posa in opera e configurazione di router fascia alta AVANZATO Head Office con connettività xDSL, IEEE 802.11d,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1x,IEEE 802.3af, 8 interfacce LAN ethernet gigabit, Auto MDI/MDI-X, Path MTU discovery (Scoperta dell'MTU del percorso), Gestione web-based, Supporto qualità del servizio (QoS), protocolli di routing BGP,EIGRP,OSPF,RIP-1,RIP-2, protocolli di reteL2TP, L2TPv3, NAT, DHCP, DNS, ACLs, OSPF, BGP e protocolli di sicurezza 3DES,128-bit AES,192-bit AES,256-bit AES,DES,HTTPS,IPSEC,SSL/TLS ; throughput 500 Mbps Encryption throughput 250 Mbps disponibilità ad attivare contratto integrativo di supporto sistemistico di durata biennale per intervento minimo di presa in carico entro le 8 ore lavorative	corpo		3687,06	7,57%
22CL.PR.T.0810.n	APPARATI ATTIVI LAN WAN / - Fornitura, posa in opera e configurazione di Firewall fascia BASE con funzionalità UTM, 4 Gbps packet firewall throughput (of UDP 1518 byte), 800 Mbps IPS, 1 Gbps of AES-128 VPN throughput, 40,000 connections per second, 850,000 concurrent connections, features FW, VPN, User Awareness, QoS, Application Control, / URLF, IPS, Anti-Bot, Anti-Virus, Anti-Spam, sandboxing disponibilità ad attivare contratto integrativo di supporto sistemistico di durata biennale per intervento minimo di presa in carico entro le 8 ore lavorative	corpo		4493,02	11,31%
22CL.PR.T.0810.o	APPARATI ATTIVI LAN WAN / - Fornitura, posa in opera e configurazione di Firewall di fascia media con funzionalità UTM, dotato di 8 porte LAN 10/100/1000Base T, e 4porte SFP+ 17,55 Gbps packet firewall throughput (of UDP 1518 byte), 4,65 Gbps IPS, 2,57 Gbps of AES-128 VPN throughput, 67,000 connections per second, 2M concurrent connections, 64 byte response features FW, VPN, User Awareness, QoS, Application Control, URLF, IPS, Anti-Bot, Anti-Virus, Anti-Spam, sandboxing disponibilità ad attivare contratto integrativo di supporto sistemistico di durata biennale per intervento minimo di presa in carico entro le 8 ore lavorative	corpo		14534,49	2,24%
22CL.PR.T.0810.p	APPARATI ATTIVI LAN WAN / - Fornitura, posa in opera e configurazione di Firewall di fascia ALTA con funzionalità UTM, dotato di 16 porte LAN 10/100/1000Base-T e 4porte SFP+, 76,8 Gbps packet firewall throughput, 25 Gbps IPS, 11,9 Gbps of AES-128 VPN throughput, 330,000 connections per second, 64 byte response, 4M concurrent connections, 64 byte response; features FW, VPN, User Awareness, QoS, Application Control, / URLF, IPS, Anti-Bot, AV, Anti-Spam, sandboxing disponibilità ad attivare contratto integrativo di supporto sistemistico di durata biennale per intervento minimo di presa in carico entro le 8 ore lavorative	corpo		24197,78	1,24%
22CL.PR.U4.4010.a	SALDATURA OSSIACETILENICA / - SALDATURA OSSIACETILENICA Saldatura per spessore fino a 6,8 mm e diametro fino 110 mm	cad		13,44	63,99%
22CL.PR.U4.4010.b	SALDATURA OSSIACETILENICA / - SALDATURA OSSIACETILENICA Saldatura per spessore fino 11,4 mm e diametro fino 110 mm	cad		15,77	69,31%
22CL.PR.U4.4010.d	SALDATURA OSSIACETILENICA / - SALDATURA OSSIACETILENICA Saldatura per diametro da 110 fino a 160 mm diametro fino a 6,20 mm	cad		16,15	51,89%
22CL.PR.U4.4010.e	SALDATURA OSSIACETILENICA / - SALDATURA OSSIACETILENICA Saldatura per diametro da 110 fino a 160 mm diametro fino a 9,50 mm	cad		18,00	56,83%
22CL.PR.U4.4010.f	SALDATURA OSSIACETILENICA / - SALDATURA OSSIACETILENICA Saldatura per diametro da 110 fino a 160 mm diametro fino a 14,60 mm	cad		19,87	60,90%
22CL.PR.U4.4010.g	SALDATURA OSSIACETILENICA / - SALDATURA OSSIACETILENICA Saldatura per diametro da 110 fino a 160 mm diametro fino a 21,90 mm	cad		25,91	70,01%
22CL.PR.U4.4010.i	SALDATURA OSSIACETILENICA / - SALDATURA OSSIACETILENICA Saldatura per diametro da 180 fino a 250 mm diametro fino a 9,60 mm	cad		21,26	63,45%
22CL.PR.U4.4010.j	SALDATURA OSSIACETILENICA / - SALDATURA OSSIACETILENICA Saldatura per diametro da 180 fino a 250 mm diametro fino a 14,80 mm	cad		25,91	70,01%
22CL.PR.U4.4010.k	SALDATURA OSSIACETILENICA / - SALDATURA OSSIACETILENICA Saldatura per diametro da 180 fino a 250 mm diametro fino a 22,70 mm	cad		30,57	74,58%
22CL.PR.U4.4010.l	SALDATURA OSSIACETILENICA / - SALDATURA OSSIACETILENICA Saldatura per diametro da 180 fino a 250 mm diametro fino a 34,20 mm	cad		36,15	78,51%
22CL.PR.U4.4010.n	SALDATURA OSSIACETILENICA / - SALDATURA OSSIACETILENICA Saldatura per diametro da 280 fino a 400 mm diametro fino a 15,4 mm	cad		34,28	66,51%
22CL.PR.U4.4010.o	SALDATURA OSSIACETILENICA / - SALDATURA OSSIACETILENICA Saldatura per diametro da 280 fino a 400 mm diametro fino a 23,70 mm	cad		39,86	71,20%
22CL.PR.U4.4010.p	SALDATURA OSSIACETILENICA / - SALDATURA OSSIACETILENICA Saldatura per diametro da 280 fino a 335 mm diametro fino a 32,20 mm	cad		45,44	74,74%
22CL.PR.U4.4010.r	SALDATURA OSSIACETILENICA / - Saldatura per diametro da 450 fino a 500 mm diametro fino a 29,70 mm	cad		37,54	69,42%
22CL.PR.U4.4010.s	SALDATURA OSSIACETILENICA / - Saldatura per diametro da 400 fino a 500 mm diametro fino a 45,50 mm	cad		54,28	78,85%
22CL.PR.U4.4010.t	SALDATURA OSSIACETILENICA / - Saldatura per diametro da 400 fino a 500 mm diametro fino a 19,30 mm	cad		32,88	65,09%
22CL.PR.U4.4010.u	SALDATURA OSSIACETILENICA / - Saldatura per diametro da 400 fino a 500 mm diametro fino a 41,00 mm	cad		63,82	82,01%
22CL.PR.U4.4010.v	SALDATURA OSSIACETILENICA / - Saldatura per diametro da 560 fino a 800 mm diametro fino a 47,40 mm	cad		60,04	72,82%
22CL.PR.U4.4010.w	SALDATURA OSSIACETILENICA / - Saldatura per diametro da 560 fino a 800 mm diametro fino a 30,60 mm	cad		52,61	68,98%
22CL.PR.U4.4020.b	Saldatura testa a testa di tubi in polipropilene eseguita con polifusore dotato di bussole maschio femmina e di termostato per il controllo automatico della temperatura (norme DVS 2206 260¦ C). Le fasi di saldatura sono state calcolate in regime di norme di sicurezza con le dotazioni prevista dai D.Lgs 14/08/1996 n¦ 494 e D.Lgs. 19/09/1994 n¦ 62. Nel costo sono comprese le fasi di taglio con cesoia delle sezioni delle sezioni, la sgrassatura e depolverizzazione delle parti, il posizionamento dei pezzi melle matrici, il preriscaldamento dei pezzi, l'esecuzione della sadatura, la verifica di buona esecuzione e l'incidenza delle prove idrauliche da eseguirsi non prima di una ora dalla saldatura / - SALDATURA PER POLIFUSIONE / - SALDATURA PER POLIFUSIONE Saldatura per polifusione per diametro mm 20	cad		4,48	37,28%
22CL.PR.U4.4020.c	Saldatura testa a testa di tubi in polipropilene eseguita con polifusore dotato di bussole maschio femmina e di termostato per il controllo automatico della temperatura (norme DVS 2206 260¦ C). Le fasi di saldatura sono state calcolate in regime di norme di sicurezza con le dotazioni prevista dai D.Lgs 14/08/1996 n¦ 494 e D.Lgs. 19/09/1994 n¦ 62. Nel costo sono comprese le fasi di taglio con cesoia delle sezioni delle sezioni, la sgrassatura e depolverizzazione delle parti, il posizionamento dei pezzi melle matrici, il preriscaldamento dei pezzi, l'esecuzione della sadatura, la verifica di buona esecuzione e l'incidenza delle prove idrauliche da eseguirsi non prima di una ora dalla saldatura / - SALDATURA PER POLIFUSIONE / - SALDATURA PER POLIFUSIONE Saldatura per polifusione per diametro mm 25	cad		5,51	49,00%
22CL.PR.U4.4020.d	Saldatura testa a testa di tubi in polipropilene eseguita con polifusore dotato di bussole maschio femmina e di termostato per il controllo automatico della temperatura (norme DVS 2206 260¦ C). Le fasi di saldatura sono state calcolate in regime di norme di sicurezza con le dotazioni prevista dai D.Lgs 14/08/1996 n¦ 494 e D.Lgs. 19/09/1994 n¦ 62. Nel costo sono comprese le fasi di taglio con cesoia delle sezioni delle sezioni, la sgrassatura e depolverizzazione delle parti, il posizionamento dei pezzi melle matrici, il preriscaldamento dei pezzi, l'esecuzione della sadatura, la verifica di buona esecuzione e l'incidenza delle prove idrauliche da eseguirsi non prima di una ora dalla saldatura / - SALDATURA PER POLIFUSIONE / - SALDATURA PER POLIFUSIONE Saldatura per polifusione per diametro mm 32	cad		6,16	54,38%
22CL.PR.U4.4020.e	Saldatura testa a testa di tubi in polipropilene eseguita con polifusore dotato di bussole maschio femmina e di termostato per il controllo automatico della temperatura (norme DVS 2206 260¦ C). Le fasi di saldatura sono state calcolate in regime di norme di sicurezza con le dotazioni prevista dai D.Lgs 14/08/1996 n¦ 494 e D.Lgs. 19/09/1994 n¦ 62. Nel costo sono comprese le fasi di taglio con cesoia delle sezioni delle sezioni, la sgrassatura e depolverizzazione delle parti, il posizionamento dei pezzi melle matrici, il preriscaldamento dei pezzi, l'esecuzione della sadatura, la verifica di buona esecuzione e l'incidenza delle prove idrauliche da eseguirsi non prima di una ora dalla saldatura / - SALDATURA PER POLIFUSIONE / - SALDATURA PER POLIFUSIONE Saldatura per polifusione per diametro mm 40	cad		7,18	60,86%
22CL.PR.U4.4020.f	Saldatura testa a testa di tubi in polipropilene eseguita con polifusore dotato di bussole maschio femmina e di termostato per il controllo automatico della temperatura (norme DVS 2206 260¦ C). Le fasi di saldatura sono state calcolate in regime di norme di sicurezza con le dotazioni prevista dai D.Lgs 14/08/1996 n¦ 494 e D.Lgs. 19/09/1994 n¦ 62. Nel costo sono comprese le fasi di taglio con cesoia delle sezioni delle sezioni, la sgrassatura e depolverizzazione delle parti, il posizionamento dei pezzi melle matrici, il preriscaldamento dei pezzi, l'esecuzione della sadatura, la verifica di buona esecuzione e l'incidenza delle prove idrauliche da eseguirsi non prima di una ora dalla saldatura / - SALDATURA PER POLIFUSIONE / - SALDATURA PER POLIFUSIONE Saldatura per polifusione per diametro mm 50	cad		7,74	63,70%
22CL.PR.U4.4020.g	Saldatura testa a testa di tubi in polipropilene eseguita con polifusore dotato di bussole maschio femmina e di termostato per il controllo automatico della temperatura (norme DVS 2206 260¦ C). Le fasi di saldatura sono state calcolate in regime di norme di sicurezza con le dotazioni prevista dai D.Lgs 14/08/1996 n¦ 494 e D.Lgs. 19/09/1994 n¦ 62. Nel costo sono comprese le fasi di taglio con cesoia delle sezioni delle sezioni, la sgrassatura e depolverizzazione delle parti, il posizionamento dei pezzi melle matrici, il preriscaldamento dei pezzi, l'esecuzione della sadatura, la verifica di buona esecuzione e l'incidenza delle prove idrauliche da eseguirsi non prima di una ora dalla saldatura / - SALDATURA PER POLIFUSIONE / - SALDATURA PER POLIFUSIONE Saldatura per polifusione per diametro mm 63	cad		8,87	61,89%
22CL.PR.U4.4020.h	Saldatura testa a testa di tubi in polipropilene eseguita con polifusore dotato di bussole maschio femmina e di termostato per il controllo automatico della temperatura (norme DVS 2206 260¦ C). Le fasi di saldatura sono state calcolate in regime di norme di sicurezza con le dotazioni prevista dai D.Lgs 14/08/1996 n¦ 494 e D.Lgs. 19/09/1994 n¦ 62. Nel costo sono comprese le fasi di taglio con cesoia delle sezioni delle sezioni, la sgrassatura e depolverizzazione delle parti, il posizionamento dei pezzi melle matrici, il preriscaldamento dei pezzi, l'esecuzione della sadatura, la verifica di buona esecuzione e l'incidenza delle prove idrauliche da eseguirsi non prima di una ora dalla saldatura / - SALDATURA PER POLIFUSIONE / - SALDATURA PER POLIFUSIONE Saldatura per polifusione per diametro mm 75	cad		9,52	64,50%
22CL.PR.U4.4020.i	Saldatura testa a testa di tubi in polipropilene eseguita con polifusore dotato di bussole maschio femmina e di termostato per il controllo automatico della temperatura (norme DVS 2206 260¦ C). Le fasi di saldatura sono state calcolate in regime di norme di sicurezza con le dotazioni prevista dai D.Lgs 14/08/1996 n¦ 494 e D.Lgs. 19/09/1994 n¦ 62. Nel costo sono comprese le fasi di taglio con cesoia delle sezioni delle sezioni, la sgrassatura e depolverizzazione delle parti, il posizionamento dei pezzi melle matrici, il preriscaldamento dei pezzi, l'esecuzione della sadatura, la verifica di buona esecuzione e l'incidenza delle prove idrauliche da eseguirsi non prima di una ora dalla saldatura / - SALDATURA PER POLIFUSIONE / - SALDATURA PER POLIFUSIONE Saldatura per polifusione per diametro mm 90	cad		10,26	67,06%
22CL.PR.U4.4030.a	Saldatura ad arco elettrico di tubo in acciaio per condotte d'acqua senza saldatura con rivestimento protettivo normale a base di materiale bituminoso, in opera, si precisa che non sono compresi gli oneri relativi alla smussatura dei tubi, ma sono compresi gli oneri per l'assiematura del tubo e il corretto posizionamento in asse dei pezzi da assemblare. Le fasi di saldatura sono state calcolate in regime di norme di sicurezza con le dotazioni prevista dai D.Lgs 14/08/1996 n¦ 494 e D.Lgs. 19/09/1994 n¦ 62. La tipologia di saldatura eseguita e' formata da piu' strati, il primo eseguito con elettrodi a rivestimento cellulosico o acido mentre il seguenti di riempimento con elettrodi di tipo basico secondo la norma UNI 5132 oppure secondo AWS A 5/1/69 e A 5/5/69. Nel prezzo sono compresi gli oneri relativi alla pulizia delle superfici a saldare e gli oneri relativi alla pulizia delle superfici appena saldate, da scorie il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte / - SALDATURA AD ARCO ELETTRICO DI TUBO IN ACCIAIO / - SALDATURA AD ARCO ELETTRICO DI TUBO IN ACCIAIO Saldatura su tubo in acciaio DN50	cad		14,63	31,78%
22CL.PR.U4.4030.b	Saldatura ad arco elettrico di tubo in acciaio per condotte d'acqua senza saldatura con rivestimento protettivo normale a base di materiale bituminoso, in opera, si precisa che non sono compresi gli oneri relativi alla smussatura dei tubi, ma sono compresi gli oneri per l'assiematura del tubo e il corretto posizionamento in asse dei pezzi da assemblare. Le fasi di saldatura sono state calcolate in regime di norme di sicurezza con le dotazioni prevista dai D.Lgs 14/08/1996 n¦ 494 e D.Lgs. 19/09/1994 n¦ 62. La tipologia di saldatura eseguita e' formata da piu' strati, il primo eseguito con elettrodi a rivestimento cellulosico o acido mentre il seguenti di riempimento con elettrodi di tipo basico secondo la norma UNI 5132 oppure secondo AWS A 5/1/69 e A 5/5/69. Nel prezzo sono compresi gli oneri relativi alla pulizia delle superfici a saldare e gli oneri relativi alla pulizia delle superfici appena saldate, da scorie il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte / - SALDATURA AD ARCO ELETTRICO DI TUBO IN ACCIAIO / - SALDATURA AD ARCO ELETTRICO DI TUBO IN ACCIAIO Saldatura su tubo in acciaio DN65	cad		13,06	49,85%
22CL.PR.U4.4030.c	Saldatura ad arco elettrico di tubo in acciaio per condotte d'acqua senza saldatura con rivestimento protettivo normale a base di materiale bituminoso, in opera, si precisa che non sono compresi gli oneri relativi alla smussatura dei tubi, ma sono compresi gli oneri per l'assiematura del tubo e il corretto posizionamento in asse dei pezzi da assemblare. Le fasi di saldatura sono state calcolate in regime di norme di sicurezza con le dotazioni prevista dai D.Lgs 14/08/1996 n¦ 494 e D.Lgs. 19/09/1994 n¦ 62. La tipologia di saldatura eseguita e' formata da piu' strati, il primo eseguito con elettrodi a rivestimento cellulosico o acido mentre il seguenti di riempimento con elettrodi di tipo basico secondo la norma UNI 5132 oppure secondo AWS A 5/1/69 e A 5/5/69. Nel prezzo sono compresi gli oneri relativi alla pulizia delle superfici a saldare e gli oneri relativi alla pulizia delle superfici appena saldate, da scorie il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte / - SALDATURA AD ARCO ELETTRICO DI TUBO IN ACCIAIO / - SALDATURA AD ARCO ELETTRICO DI TUBO IN ACCIAIO Saldatura su tubo in acciaio DN80	cad		16,89	49,62%
22CL.PR.U4.4030.d	Saldatura ad arco elettrico di tubo in acciaio per condotte d'acqua senza saldatura con rivestimento protettivo normale a base di materiale bituminoso, in opera, si precisa che non sono compresi gli oneri relativi alla smussatura dei tubi, ma sono compresi gli oneri per l'assiematura del tubo e il corretto posizionamento in asse dei pezzi da assemblare. Le fasi di saldatura sono state calcolate in regime di norme di sicurezza con le dotazioni prevista dai D.Lgs 14/08/1996 n¦ 494 e D.Lgs. 19/09/1994 n¦ 62. La tipologia di saldatura eseguita e' formata da piu' strati, il primo eseguito con elettrodi a rivestimento cellulosico o acido mentre il seguenti di riempimento con elettrodi di tipo basico secondo la norma UNI 5132 oppure secondo AWS A 5/1/69 e A 5/5/69. Nel prezzo sono compresi gli oneri relativi alla pulizia delle superfici a saldare e gli oneri relativi alla pulizia delle superfici appena saldate, da scorie il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte / - SALDATURA AD ARCO ELETTRICO DI TUBO IN ACCIAIO / - SALDATURA AD ARCO ELETTRICO DI TUBO IN ACCIAIO Saldatura su tubo in acciaio DN100	cad		20,69	49,44%
22CL.PR.U4.4030.e	Saldatura ad arco elettrico di tubo in acciaio per condotte d'acqua senza saldatura con rivestimento protettivo normale a base di materiale bituminoso, in opera, si precisa che non sono compresi gli oneri relativi alla smussatura dei tubi, ma sono compresi gli oneri per l'assiematura del tubo e il corretto posizionamento in asse dei pezzi da assemblare. Le fasi di saldatura sono state calcolate in regime di norme di sicurezza con le dotazioni prevista dai D.Lgs 14/08/1996 n¦ 494 e D.Lgs. 19/09/1994 n¦ 62. La tipologia di saldatura eseguita e' formata da piu' strati, il primo eseguito con elettrodi a rivestimento cellulosico o acido mentre il seguenti di riempimento con elettrodi di tipo basico secondo la norma UNI 5132 oppure secondo AWS A 5/1/69 e A 5/5/69. Nel prezzo sono compresi gli oneri relativi alla pulizia delle superfici a saldare e gli oneri relativi alla pulizia delle superfici appena saldate, da scorie il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte / - SALDATURA AD ARCO ELETTRICO DI TUBO IN ACCIAIO / - SALDATURA AD ARCO ELETTRICO DI TUBO IN ACCIAIO Saldatura su tubo in acciaio DN125	cad		26,13	49,87%
22CL.PR.U4.4030.f	Saldatura ad arco elettrico di tubo in acciaio per condotte d'acqua senza saldatura con rivestimento protettivo normale a base di materiale bituminoso, in opera, si precisa che non sono compresi gli oneri relativi alla smussatura dei tubi, ma sono compresi gli oneri per l'assiematura del tubo e il corretto posizionamento in asse dei pezzi da assemblare. Le fasi di saldatura sono state calcolate in regime di norme di sicurezza con le dotazioni prevista dai D.Lgs 14/08/1996 n¦ 494 e D.Lgs. 19/09/1994 n¦ 62. La tipologia di saldatura eseguita e' formata da piu' strati, il primo eseguito con elettrodi a rivestimento cellulosico o acido mentre il seguenti di riempimento con elettrodi di tipo basico secondo la norma UNI 5132 oppure secondo AWS A 5/1/69 e A 5/5/69. Nel prezzo sono compresi gli oneri relativi alla pulizia delle superfici a saldare e gli oneri relativi alla pulizia delle superfici appena saldate, da scorie il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte / - SALDATURA AD ARCO ELETTRICO DI TUBO IN ACCIAIO / - SALDATURA AD ARCO ELETTRICO DI TUBO IN ACCIAIO Saldatura su tubo in acciaio DN150	cad		30,74	49,93%
22CL.PR.U4.4030.g	Saldatura ad arco elettrico di tubo in acciaio per condotte d'acqua senza saldatura con rivestimento protettivo normale a base di materiale bituminoso, in opera, si precisa che non sono compresi gli oneri relativi alla smussatura dei tubi, ma sono compresi gli oneri per l'assiematura del tubo e il corretto posizionamento in asse dei pezzi da assemblare. Le fasi di saldatura sono state calcolate in regime di norme di sicurezza con le dotazioni prevista dai D.Lgs 14/08/1996 n¦ 494 e D.Lgs. 19/09/1994 n¦ 62. La tipologia di saldatura eseguita e' formata da piu' strati, il primo eseguito con elettrodi a rivestimento cellulosico o acido mentre il seguenti di riempimento con elettrodi di tipo basico secondo la norma UNI 5132 oppure secondo AWS A 5/1/69 e A 5/5/69. Nel prezzo sono compresi gli oneri relativi alla pulizia delle superfici a saldare e gli oneri relativi alla pulizia delle superfici appena saldate, da scorie il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte / - SALDATURA AD ARCO ELETTRICO DI TUBO IN ACCIAIO / - SALDATURA AD ARCO ELETTRICO DI TUBO IN ACCIAIO Saldatura su tubo in acciaio DN200	cad		36,98	50,32%
22CL.PR.U4.4030.h	Saldatura ad arco elettrico di tubo in acciaio per condotte d'acqua senza saldatura con rivestimento protettivo normale a base di materiale bituminoso, in opera, si precisa che non sono compresi gli oneri relativi alla smussatura dei tubi, ma sono compresi gli oneri per l'assiematura del tubo e il corretto posizionamento in asse dei pezzi da assemblare. Le fasi di saldatura sono state calcolate in regime di norme di sicurezza con le dotazioni prevista dai D.Lgs 14/08/1996 n¦ 494 e D.Lgs. 19/09/1994 n¦ 62. La tipologia di saldatura eseguita e' formata da piu' strati, il primo eseguito con elettrodi a rivestimento cellulosico o acido mentre il seguenti di riempimento con elettrodi di tipo basico secondo la norma UNI 5132 oppure secondo AWS A 5/1/69 e A 5/5/69. Nel prezzo sono compresi gli oneri relativi alla pulizia delle superfici a saldare e gli oneri relativi alla pulizia delle superfici appena saldate, da scorie il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte / - SALDATURA AD ARCO ELETTRICO DI TUBO IN ACCIAIO / - SALDATURA AD ARCO ELETTRICO DI TUBO IN ACCIAIO Saldatura su tubo in acciaio DN250	cad		43,00	49,77%
22CL.PR.U4.4030.i	Saldatura ad arco elettrico di tubo in acciaio per condotte d'acqua senza saldatura con rivestimento protettivo normale a base di materiale bituminoso, in opera, si precisa che non sono compresi gli oneri relativi alla smussatura dei tubi, ma sono compresi gli oneri per l'assiematura del tubo e il corretto posizionamento in asse dei pezzi da assemblare. Le fasi di saldatura sono state calcolate in regime di norme di sicurezza con le dotazioni prevista dai D.Lgs 14/08/1996 n¦ 494 e D.Lgs. 19/09/1994 n¦ 62. La tipologia di saldatura eseguita e' formata da piu' strati, il primo eseguito con elettrodi a rivestimento cellulosico o acido mentre il seguenti di riempimento con elettrodi di tipo basico secondo la norma UNI 5132 oppure secondo AWS A 5/1/69 e A 5/5/69. Nel prezzo sono compresi gli oneri relativi alla pulizia delle superfici a saldare e gli oneri relativi alla pulizia delle superfici appena saldate, da scorie il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte / - SALDATURA AD ARCO ELETTRICO DI TUBO IN ACCIAIO / - SALDATURA AD ARCO ELETTRICO DI TUBO IN ACCIAIO Saldatura su tubo in acciaio DN300	cad		50,94	49,31%
22CL.PR.U4.4030.j	Saldatura ad arco elettrico di tubo in acciaio per condotte d'acqua senza saldatura con rivestimento protettivo normale a base di materiale bituminoso, in opera, si precisa che non sono compresi gli oneri relativi alla smussatura dei tubi, ma sono compresi gli oneri per l'assiematura del tubo e il corretto posizionamento in asse dei pezzi da assemblare. Le fasi di saldatura sono state calcolate in regime di norme di sicurezza con le dotazioni prevista dai D.Lgs 14/08/1996 n¦ 494 e D.Lgs. 19/09/1994 n¦ 62. La tipologia di saldatura eseguita e' formata da piu' strati, il primo eseguito con elettrodi a rivestimento cellulosico o acido mentre il seguenti di riempimento con elettrodi di tipo basico secondo la norma UNI 5132 oppure secondo AWS A 5/1/69 e A 5/5/69. Nel prezzo sono compresi gli oneri relativi alla pulizia delle superfici a saldare e gli oneri relativi alla pulizia delle superfici appena saldate, da scorie il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte / - SALDATURA AD ARCO ELETTRICO DI TUBO IN ACCIAIO / - SALDATURA AD ARCO ELETTRICO DI TUBO IN ACCIAIO Saldatura su tubo in acciaio DN350	cad		63,11	50,13%
22CL.PR.U4.4030.k	Saldatura ad arco elettrico di tubo in acciaio per condotte d'acqua senza saldatura con rivestimento protettivo normale a base di materiale bituminoso, in opera, si precisa che non sono compresi gli oneri relativi alla smussatura dei tubi, ma sono compresi gli oneri per l'assiematura del tubo e il corretto posizionamento in asse dei pezzi da assemblare. Le fasi di saldatura sono state calcolate in regime di norme di sicurezza con le dotazioni prevista dai D.Lgs 14/08/1996 n¦ 494 e D.Lgs. 19/09/1994 n¦ 62. La tipologia di saldatura eseguita e' formata da piu' strati, il primo eseguito con elettrodi a rivestimento cellulosico o acido mentre il seguenti di riempimento con elettrodi di tipo basico secondo la norma UNI 5132 oppure secondo AWS A 5/1/69 e A 5/5/69. Nel prezzo sono compresi gli oneri relativi alla pulizia delle superfici a saldare e gli oneri relativi alla pulizia delle superfici appena saldate, da scorie il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte / - SALDATURA AD ARCO ELETTRICO DI TUBO IN ACCIAIO / - SALDATURA AD ARCO ELETTRICO DI TUBO IN ACCIAIO Saldatura su tubo in acciaio DN400	cad		71,34	49,57%
22CL.PR.U4.4030.l	Saldatura ad arco elettrico di tubo in acciaio per condotte d'acqua senza saldatura con rivestimento protettivo normale a base di materiale bituminoso, in opera, si precisa che non sono compresi gli oneri relativi alla smussatura dei tubi, ma sono compresi gli oneri per l'assiematura del tubo e il corretto posizionamento in asse dei pezzi da assemblare. Le fasi di saldatura sono state calcolate in regime di norme di sicurezza con le dotazioni prevista dai D.Lgs 14/08/1996 n¦ 494 e D.Lgs. 19/09/1994 n¦ 62. La tipologia di saldatura eseguita e' formata da piu' strati, il primo eseguito con elettrodi a rivestimento cellulosico o acido mentre il seguenti di riempimento con elettrodi di tipo basico secondo la norma UNI 5132 oppure secondo AWS A 5/1/69 e A 5/5/69. Nel prezzo sono compresi gli oneri relativi alla pulizia delle superfici a saldare e gli oneri relativi alla pulizia delle superfici appena saldate, da scorie il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte / - SALDATURA AD ARCO ELETTRICO DI TUBO IN ACCIAIO / - SALDATURA AD ARCO ELETTRICO DI TUBO IN ACCIAIO Saldatura su tubo in acciaio DN450	cad		84,40	49,61%
22CL.PR.U4.4030.m	Saldatura ad arco elettrico di tubo in acciaio per condotte d'acqua senza saldatura con rivestimento protettivo normale a base di materiale bituminoso, in opera, si precisa che non sono compresi gli oneri relativi alla smussatura dei tubi, ma sono compresi gli oneri per l'assiematura del tubo e il corretto posizionamento in asse dei pezzi da assemblare. Le fasi di saldatura sono state calcolate in regime di norme di sicurezza con le dotazioni prevista dai D.Lgs 14/08/1996 n¦ 494 e D.Lgs. 19/09/1994 n¦ 62. La tipologia di saldatura eseguita e' formata da piu' strati, il primo eseguito con elettrodi a rivestimento cellulosico o acido mentre il seguenti di riempimento con elettrodi di tipo basico secondo la norma UNI 5132 oppure secondo AWS A 5/1/69 e A 5/5/69. Nel prezzo sono compresi gli oneri relativi alla pulizia delle superfici a saldare e gli oneri relativi alla pulizia delle superfici appena saldate, da scorie il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte / - SALDATURA AD ARCO ELETTRICO DI TUBO IN ACCIAIO / - SALDATURA AD ARCO ELETTRICO DI TUBO IN ACCIAIO Saldatura su tubo in acciaio DN500	cad		103,69	49,80%
22CL.PR.U4.4030.n	Saldatura ad arco elettrico di tubo in acciaio per condotte d'acqua senza saldatura con rivestimento protettivo normale a base di materiale bituminoso, in opera, si precisa che non sono compresi gli oneri relativi alla smussatura dei tubi, ma sono compresi gli oneri per l'assiematura del tubo e il corretto posizionamento in asse dei pezzi da assemblare. Le fasi di saldatura sono state calcolate in regime di norme di sicurezza con le dotazioni prevista dai D.Lgs 14/08/1996 n¦ 494 e D.Lgs. 19/09/1994 n¦ 62. La tipologia di saldatura eseguita e' formata da piu' strati, il primo eseguito con elettrodi a rivestimento cellulosico o acido mentre il seguenti di riempimento con elettrodi di tipo basico secondo la norma UNI 5132 oppure secondo AWS A 5/1/69 e A 5/5/69. Nel prezzo sono compresi gli oneri relativi alla pulizia delle superfici a saldare e gli oneri relativi alla pulizia delle superfici appena saldate, da scorie il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte / - SALDATURA AD ARCO ELETTRICO DI TUBO IN ACCIAIO / - SALDATURA AD ARCO ELETTRICO DI TUBO IN ACCIAIO Saldatura su tubo in acciaio DN600	cad		194,11	34,03%
22CL.PR.U4.4040.a	Catramatura di tubi da DN 50	m		14,02
22CL.PR.U4.4040.b	Catramatura di tubi da DN 65	m		3,26
22CL.PR.U4.4040.c	Catramatura di tubi da DN 80	m		4,03
22CL.PR.U4.4040.d	Catramatura di tubi da DN 100	m		4,45
22CL.PR.U4.4040.e	Catramatura di tubi da DN 125	m		5,59
22CL.PR.U4.4040.g	Catramatura di tubi da DN 200	m		7,68
22CL.PR.U4.4040.h	Catramatura di tubi da DN 250	m		8,63
22CL.PR.U4.4040.i	Catramatura di tubi da DN 300	m		10,26
22CL.PR.U4.4040.j	Catramatura di tubi da DN 350	m		11,50
22CL.PR.U4.4040.k	Catramatura di tubi da DN 400	m		13,10
22CL.PR.U4.4040.l	Catramatura di tubi da DN 450	m		13,54
22CL.PR.U4.4040.m	Catramatura di tubi da DN 500	m		16,06
22CL.PR.U4.4040.n	Catramatura di tubi da DN 600	m		19,58
22CL.RU.1.5.10.a	MANODOPERA PER PRESTAZIONI PER CATEGORIA METALMECCANICA / - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA / - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Operaio 2° livello	ora		18,97	100,00%
22CL.RU.1.5.10.b	MANODOPERA PER PRESTAZIONI PER CATEGORIA METALMECCANICA / - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA / - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Operaio 3° livello	ora		21,42	100,00%
22CL.RU.1.5.10.c	MANODOPERA PER PRESTAZIONI PER CATEGORIA METALMECCANICA / - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA / - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Operaio 4° livello	ora		21,90	100,00%
22CL.RU.1.5.10.d	MANODOPERA PER PRESTAZIONI PER CATEGORIA METALMECCANICA / - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA / - MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Operaio 5° livello	ora		25,10	100,00%
22CL.RU.1.5.5.a	MANODOPERA PER PRESTAZIONI PER CATEGORIA EDILE / - MANODOPERA CATEGORIA EDILE / - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio comune o 1° livello	ora		24,13	100,00%
22CL.RU.1.5.5.b	MANODOPERA PER PRESTAZIONI PER CATEGORIA EDILE / - MANODOPERA CATEGORIA EDILE / - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio qualificato o 2° livello	ora		26,86	100,00%
22CL.RU.1.5.5.c	MANODOPERA PER PRESTAZIONI PER CATEGORIA EDILE / - MANODOPERA CATEGORIA EDILE / - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio specializzato o 3° livello	ora		28,96	100,00%
22CL.RU.1.5.5.d	MANODOPERA PER PRESTAZIONI PER CATEGORIA EDILE / - MANODOPERA CATEGORIA EDILE / - MANODOPERA CATEGORIA EDILE Operaio di IV livello ( caposquadra )	ora		30,51	100,00%
22CL.RU.1.5.5.f	MANODOPERA PER PRESTAZIONI PER CATEGORIA EDILE / - MANODOPERA CATEGORIA EDILE / - Tecnico di cantiere	ora		37,68	100,00%
Fine elenco	Questa riga NON deve essere cancellata, MAI!!!(ma può rimanere tranquillamente NASCOSTA!)					TOTALE	0,00			TOTALE	0,00			TOTALE	0,00		TOTALE	0,00	0,00	--

## COMPUTO
				DP:
0,00		QUESTA RIGA NON VIENE STAMPATA					#N/A	#N/A					#N/A	#N/A	#N/A					0,00
N.	Articolo	DESIGNAZIONE DEI LAVORI / E DELLE SOMMINISTRAZIONI			P.U. / Coeff.	Lung.	Larg.	Alt. / Peso	Quantità		Prezzo / unitario		Serve per avere le quantità / realizzate "pulite" e sommabili				di cui / sicurezza	Importo €					Incidenza / sul totale			Sicurezza / unitaria	Materiali / e Noli €	Incidenza / MdO %	Importo / MdO	Super Cat	Cat	Sub Cat	tag B	tag C	importo totale computo / sole voci senza errori		Figure e / annotazioni					riservato per annotare / il numero della voce

1	Cod. Art.?	#N/A

				#N/A	0,00		#N/A		0,00				#N/A	#N/A					#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0	0	0	Cx	Cod. Art.?
		TOTALI COMPUTO					#N/A	#N/A					#N/A	#N/A	#N/A					0,00
Fine Computo			Questa riga NON deve essere cancellata, MAI!!! (ma può rimanere tranquillamente NASCOSTA!)					Fine Computo

## cT_Doc_Ult
	Comune di
	Calabria_2022_impianti.xml

		Stazione Appaltante:	Comune di
		Impresa esecutrice:	0
		Responsabile del procedimento:	0
		contratto N°	0

		Importo dei lavori:	Err:520
		ribasso d'asta:	#REF!
		Importo contrattuale:	Err:520
		Accantonamento per saggi e indagini:	#REF!
		Oneri di sicurezza:	#REF!

	Certificato di ultimazione dei lavori

Il giorno 25 del mese di Luglio dell’anno duemilaOtto, il sottoscritto direttore dei lavori:						#REF!

—	Visto che i lavori sono stati consegnati il giorno:			#REF!	come da verbale in pari data;
—	che la durata prevista dal contratto era di giorni			#REF!
	pertanto con scadenza in data:		#REF!
—	che, a seguito di una specifica richiesta della ditta appaltante, il responsabile del procedimento ha prorogato tale termine di gg 30
	e pertanto la scadenza è stata prorogata al:			#REF!
—	Vista la nota dell'appaltatore con la quale comunicava l'avvenuta ultimazione dei lavori
—	Il sottoscritto, alla presenza .- in contradditorio - del Rag. Revelchione rappresentante dell'impresa, ha effettuato il sopralluogo rilevando l'avvenuta esecuzione dei lavori in appalto.

	Pertanto in seguito ai riscontri eseguiti il sottoscritto CERTIFICA che i lavori in epigrafe sono stati ultimati il giorno 02/06/08 e, pertanto, in tempo utile.

	Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso.

Li, 10/06/2008

La direzione lavori

Letto, confermato e sottoscritto

Per l’impresa

Visto: il responsabile del procedimento

—	che durante l’esecuzione dei lavori l’impresa ha richiesto una proroga di ………… giorni, che l’amministrazione appaltante ha concesso nella misura di ………… giorni, come risulta da lettera prot. n° ………… del ………;
—	che risulta dalla documentazione in atto che si sono avute sospensioni climatiche nei seguenti giorni (o periodi): …… e per un totale di …… giorni;
—	che si sono inoltre avuti scioperi a carattere nazionale e/o regionale nei giorni ………… e cioè per ulteriori n° giorni ………….
—	che sono state infine ordinate dalla direzione lavori, come risulta da appositi verbali, le seguenti sospensioni:
—	dal ……… al ……… per giorni ………;
—	che durante l’esecuzione dei lavori sono avvenuti danni per forza maggiore, accertati con verbale del ………… n° …………per motivi …………
—	che per effetto delle proroghe concesse e delle sospensioni per cause non dipendenti dall’impresa, il termine di ultimazione previsto dal contratto principale è spostato al …………;
—	che l’ultimazione dei lavori è stata accertata il ……………… come da certificato redatto in contraddittorio fra l’impresa e il direttore dei lavori, e pertanto in tempo utile. (Oppure, se in ritardo: con n° …… giorni di ritardo, che hanno dato luogo all’applicazione di penale in sede di stato finale di euro …………);
—	che durante l’esecuzione dei lavori non hanno avuto luogo subappalti (in caso contrario: L’appaltatore, come preannunciato in sede di offerta per la gara, ha subappaltato i seguenti …………);
—	che sono state ottemperate tutte le disposizioni vigenti in materia, di cui si allega agli atti la documentazione prescritta per legge (copia dei contratti di subappalto; copia delle ricevute dei pagamenti ai subappaltatori ecc.);
—	che l’impresa ha assicurato i suoi operai presso ……… della Provincia di ………	con polizza n° …… avente decorrenza dal ……… e scadenza il ………;
—	che l’impresa deve essere ritenuta in regola con gli enti previdenziali e assistenziali, come da copia di lettera raccomandata ………… in data …………, inviata ai sensi della Circolare del Ministero dei Lavori pubblici, n° 1498 del 15-2-1952, a cui non è stato dato riscontro trascorsi nei tempi prescritti;
—	che durante l’esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni (in caso contrario fare una descrizione);
—	che non risulta che l’impresa abbia ceduto l’importo dei suoi crediti né abbia rilasciato deleghe o procure a favore di terzi (in caso contrario fare una descrizione: risulta che l’impresa ha ceduto i suoi crediti a ……… con atto in data …………; il tutto è stato riconosciuto dall’amministrazione, come da comunicazione n° ……… del …………);
—	che lo stato finale è stato redatto dal direttore dei lavori in data e ammonta complessivamente a: (inserire lo stato finale) …………………;
—	che l’impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve;
—	che non è stata necessaria la pubblicazione degli avvisi ad opponendum oppure che gli avvisi ad opponendum sono stati regolarmente pubblicati sull’Albo pretorio dei comuni di ………… e che la Prefettura di ………… con nota n° ………… del ………… ha dichiarato che non sono stati presentati i reclami;
—	che i lavori risultano pienamente collaudabili;
—	che i lavori sono stati eseguiti a regola d’arte con buoni materiali, in conformità al progetto e alle varianti approvate, salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione dei lavori e si trovano in buono stato di conservazione e di manutenzione;
—	che l’impresa ha adempiuto in modo soddisfacente gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni impartite dalla direzione lavori durante il loro corso;
—	che tutte le singole categorie di lavoro eseguite si confanno in tutto e per tutto alle registrazioni che sono state fatte sui documenti contabili;
—	che nella contabilità dei lavori sono stati applicati regolarmente e unicamente, i prezzi di contratto e quelli successivamente concordati e approvati;
—	che la regolarità tecnico-contabile è stata accertata mediante revisione dei conti;
—	che non sono risultati errori rilevanti. Le modeste rettifiche corrispondono a euro ………… che saranno detratti dallo stato finale. Pertanto il conto finale risulta come segue:

—	importo da direzione lavori
— diminuzione per modeste rettifiche di conteggi	euro …………
—	detrazione per piccoli difetti	euro …………
—	importo rettificato del conto finale	euro …………
—	a dedurre gli acconti corrisposti	euro …………
—	a dedurre cautelativamente per richiesta di danni	euro …………
—	a dedurre per penale dovuta a ritardo	euro …………
	Residuo credito dell’impresa	euro …………

—	che a conclusione di quanto precede, il prospetto delle spese autorizzate è il seguente:
•		per il contratto principale	#NAME?
•		lavori a corpo e misura, nette	Err:509
•		Sommano	#NAME?
•		Totale	euro …………

Certifica

che i lavori di cui sopra eseguiti dall’impresa ………… con contratto ………… sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l’importo netto di euro …………
Da cui a detrarre l’ammontare delle rate d’acconto di euro …………
Resta il credito netto dell’impresa di euro …………, che fatta eccezione per la superiore approvazione del presente certificato, possono pagarsi all’impresa.

Letto, confermato e sottoscritto in ………… il …………

Per l’impresa

Per l’amministrazione appaltante

La direzione lavori

Visto: il responsabile del procedimento

## cT_SAL
Comune di

Calabria_2022_impianti.xml

STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI N.1

Committente:	Comune di

Esecutore:	0

Descrizione				Importo E.
Importo del progetto				€ 0,00
Importo del contratto depurato del ribasso del …%				0,00%
Importo atto di sottomissione				€ 0,00
Scadenza tempo utile per l’ultimazione lavori
Fondo a disposizione dell’amministrazione
Del quale impegnato:
— per espropriazioni
— per maggiori lavori imprevisti
— per lavori in economia
— per IVA
— …………
Totale somma impegnata

Descrizione				Date
Consegna dei lavori				30/12/99
Inizio lavori				30/12/99
Scadenza tempo utile per l’ultimazione lavori				30/12/99
Lavori sospesi o prorogati
Nuova scadenza del tempo utile per l’ultimazione
Scadenza tempo utile per l’ultimazione lavori
Giorni impiegati in meno
Consegna finale dei lavori

					0
					0
					0

## cT_CP_Bart
Comune di
Calabria_2022_impianti.xml

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1

Impresa appaltatrice:		0
		0
					Ritengo non sia il caso di duplicare questo foglio
Certificati Precedenti		il sottoscritto direttore dei lavori :	0			ad ogni cert. Di pagamento.
		visto il contratto:	0
		#NAME?				Conviene usare sempre il medesimo e contando sul pdf
		con il quale fu affidata all'impresa:				per l'archiviazione...
		0
		l'esecuzione dei lavori suindicati
		per l'importo di netti euro	€ 0,00
		oltre a oneri per sicurezza pari a euro	€ 0,00

		Risultando dalla contabilità sino ad oggi l'ammontare dei lavori

		Per Lavori e somministrazioni al netto degli oneri della sicurezza	€ 0,00
		A dedurre ribasso d'asta del 8,254% sui lavori	0
		Totale	€ 0,00
		Per oneri sicurezza da computo
		Per oneri aggiuntivi della sicurezza
		Per oneri della sicurezza	Err:520
		Saggi ed indagini

		Sommano complessivi	Err:520
		da cui detraendo
		Ritenuta del 0,00% per garanzia
		Ritenuta del 0,50% per infortuni
		Certificati precedenti:	-

		Totale deduzioni	€ 0,00
		Totale		Err:520
		IVA 10%		Err:520
		SOMMA DA PAGARE		Err:520

TOTALE	0	CERTIFICA, che a termini dell'articolo 28 Cap.II del capitolato speciale
Gli operai dell'impresa sono		d'appalto si può pagare all'impresa la rata di :
assicurati con:
		IVA compresa		Err:520

V.to L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE			IL DIRETTORE DEI LAVORI

## M1
	Dati di questo documento	#N/A

Intestazione: sinistra	Intestazione: centro	Intestazione: destra
Committente:	Comune di		22/10/22

redatto da:
verificato da:
approvato da:
annotazioni:

Stazione Appaltante:

Responsabile del procedimento:

Progettista:
Altro:

riservato per il tipo di documento		riservato pe\r num. pagina
piè di pagina: sinistro	piè di pagina: centro	piè di pagina: destro

## S1
				#N/A

	Versione di LeenO installata	LeenO	3	22	0.dev
	Numero seriale Template	217	3	22

	Info:	leeno.org
	Contattaci	supporto@leeno.org
	Codice sorgente	GitHub
	Social	Telegram
		Accedi al FORUM
		Segnala un bug
	Licenza LGPL	http://www.gnu.org/licenses/lgpl.txt
	Copyright 2014-2022	Giuseppe Vizziello
	Copyright 2001-2013	Bartolomeo Aimar

280
281
282
283
284
285
286
287
288	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
289
290	Numero seriale del template (sola lettura)	217	3	22	NON MODIFICATE MAI queste Variabili a “Sola Lettura”
291	Aggiustamento automatico dello Zoom	1	1 = Automatico/schermo piccolo/scarsa definiz. 2 = Impostazione User (personalizzata) 3 = Disattivato / 4 = Schermo grande/alta definiz. 5 = Schermo Wide/Alta definiz.
292	Fattore di Zoom ottimale definito dall'Utente	81	IMPOSTATO DALL'UTENTE (attivo solo con la var sopra impostata a 2)
293	Fattore di Zoom ottimale AUTOMATICO (sola lettura)	81
294	Ver. di LeenO prevista per questo doc(sola lettura)	3	22	x	NON MODIFICATE MAI queste Variabili a “Sola Lettura”
295	VERSIONE LeenO Installata (sola lettura)	3	22	0.dev	NON MODIFICATE MAI queste Variabili a “Sola Lettura”
296	(Attenzione.. è ancora sperimentale) Schermo intero	0	0 : normale 1: schermo intero spalancato in apertura del doc
297	Visibilità Gruppi all'attivazione della “struttura”	2	1: solo Capitoli e sottocapitoli 2: dettagli quantità chiusi 3: vede tutto
298		1	1: cerca la posizione migliore Inserimento Voce Computo e analisi / 0: inserisce alla riga corrente (per computi vecchi o altre situazioni strane)
299	Attiva/Disattiva lock dei comandi	2	Valori < 2 sempre attiva ; Valore >= 5 disattiva due livelli ; valore >= 9 disattiva tutto
300	Detentore Errori	0	1: Attivo 0: disattivato (Consiglio: lasciatelo a 0 ... è in test)
301	Scrivi_testo_componente_COMPUTO	1	Copia il testo sovrastante nell'aggiungere righe di componenti a voce di Computo ( 0 non aggiunge, / 1 aggiunge )
302	Scrivi_testo_componente_ANALISI	0	0: inserisce riga vuota 1: ricopia riga precedente
303	Rende visibile le col AF ed AG del Computo all'inserimento di una Categoria (e sottoCategoria)	1	1: rende visibile la colonna 0: non prende iniziative
304	Sincronizza_Capitoli_Sottocapitoli con Voci	1	1: Aggiorna numeri dei Cat e sotto Cat. all'inserimento (o all'eliminazione) di nuove voci / 0: non prende iniziative (consiglio: lasciatelo a 1)
305	Assegna Numeri a_Capitoli_Sottocapitoli (li Rinumera)	1	1: Ri-Numera solo SottoCat. 2 : Ri-Numera numero Cat e sottoCat. (tutto Automatico) / 0: Tutto manuale ( L'UTENTE deve scrivere i numeri,,,)
306	Inserisce Sottocapitolo insieme ad un capitolo	0	1: Inserendo un capitolo aggiunge subito il sottocat / 0: inserisce la sola intestazione della categoria
307	Controlla la visualizzazione di alcuni messaggi e avvisi	1	1: visualizza alcuni messaggi 0 : NON li visualizza
308	Help Scorciatoie di tastiera	1	0: Usa un dialogo 1: Usa la sheet
309	Schermata visibile all'apertura	0	1 : si apre sul Computo 2: si apre su Dati del computo 3: si apre sul Menù Principale
310	Vista troncata in descrizione Voce di Elenco – h in cm	125,00%	(definisce l'altezza delle righe in visualizzazione/Troncata abbreviata. in cm...)
311	Riordina l'EP durante la creazione di un nuovo prezzo”	0	1 : non riordina (controllo doppioni codice disattivato) 0: comportamento “classico”
312	Suoni Attivi / Silenzioso	0	0: suoni attivati 1 : suoni disattivati
313	Creando un “nuovo prezzo” sovrascrive la Voce di Elenco / Prezzi eventuale (in Silenzio)	0	0: NON modifica la Voce di prezzo esistente (comportamento “classico”) / 1: elimina/sostituisce la vecchia voce (ma senza effettuare controlli sui doppioni)
314	rifa le somme dei totali colonna del computo in apertura	1	0 : in apertura salta la procedura 1: in apertura esegue la procedura
315	Visibilità tabelle superflue	1	1: Le nasconde automaticamente 0: non prende iniziative
		1
317	Controllo Finestrella a discesa	1	0 : in apertura salta la procedura 1: in apertura esegue la procedura
318	Oneri_di_Sicurezza	0,00%	valore % espresso in decimale es: 0,037 per il 3,7 % (Retroattivo, cioè agisce sui valori già inseriti...)
319	spese_generali	14,00%	valore % espresso in decimale es: 0,143 per il 13% (Retroattivo, cioè agisce sui valori già inseriti...)
320	utili d'impresa	10,00%	valore % espresso in decimale es: 0,10 per il 10% (Retroattivo, cioè agisce sui valori già inseriti...)
321	utili_e_spese_generali	24,00%	valore % espresso in decimale es: 0,243 (Retroattivo, cioè agisce sui valori già inseriti...)
322	Spese_Utili_Accorpati	0	1: Spese Generali separate dagli Utili di Impresa - 0: Spese e Utili Accorpati
323	Sconto	-10,00%	valore % espresso in decimale es: - 0,05 per il -5 % (Retroattivo, cioè agisce sui valori già inseriti...)
324	maggiorazione proposta in automatico	0,00%	1 : per “forzare” Sconto come proposta 0 : propone la Maggiorazione
325	maggiorazione	10,00%	valore % espresso in decimale es: 0,10 per il 10 % (Retroattivo, cioè agisce sui valori già inseriti...)
326	una sola maggiorazione per volta/ 3 in blocco	0	0 ne inserisce una per volta 3 ne inserisce tre in blocco
327	Gestione della Contabilità: / 0: non abilitata / 1: abilitata	0	0: modifiche possibili in COMPUTO e VARIANTE / 1: modifiche NON possibili in COMPUTO e VARIANTE
328	Durante l'impaginazione attiva la vista: interruzione di pagina	0	0: Attiva la Vista Interruzione di pagina 1: fa solo uno zoom indietro
329	Durante l'impaginazione Scrive i totali di pagina	0	0: non prende iniziative 1: scrive i totali di pagina
330	Modalità di tenuta del Libretto delle misure (sola lettura)	0	0: Libretto fatto a mano su brogliaccio 1: Tenuta elettronica del Libretto delle Misure
331	Controllo del codice su Visualizza > / Anteprima Impaginazione / Normale	0	0 il codice può attivare Visualizza Normale ad Anteprima Impaginazione / 1 Il codice può impostare solo Anteprima Impaginazione 2 bloccato impostazione Utente ? (sperimentale)
332	Scrive i Subtotali di Cat e sottoCat / ANCHE nella riga	1	0 Scrive i SubTotali solo a lato (sulla destra col AN AO AP) 1 Scrive anche sulla riga
333	[Computo e Variante] Vedi Voce: PRIMI caratteri della voce	50	Quanti caratteri della descrizione vuoi visualizzare usando il Vedi Voce?
334	[Contabilità] Descrizioni abbreviate: PRIMI caratteri della voce	100	Quanti caratteri vuoi visualizzare partendo dall'INIZIO della descrizione?
335	Descrizioni abbreviate: primi caratteri della voce	120	[Contabilità] Descrizioni abbreviate: ULTIMI caratteri della voce
336	Descrizioni abbreviate: primi caratteri della voce	100	Quanti caratteri vuoi visualizzare partendo dall'INIZIO della descrizione?
337	Descrizioni abbreviate: ultimi caratteri della voce	120	Quanti caratteri vuoi visualizzare partendo dalla FINE della descrizione?
338	directory di pacchettizzazione	_LeenO

291		1
292		2
293		81
294
295
296
297		0
298		2
299		1
300		2
301		0
302		0
303		0
304		1
305		1
306		1
307		0
308		1
309		1
310		1
311		1	MAGAZZINO IMPOSTAZIONI USER DELLE VAR GENERALI
312		0
313		0
314		0
315		1
316		1
317		1
318		1
319		0
320		0
321		0
322		0
323		1
324		0
325		0
326		0
327		0
328		0
329		0
330		0
331		0
332		0
333		1
334		0
335		1
336
337
338
339
340
341

## S2
Anagrafica Generale				#N/A

	OGGETTO:	Calabria_2022_impianti.xml		SITUAZIONE CONTABILE
	Località:	Comune di	1	S.A.L. n.
	Data del progetto:		2	A tutto il
	Stazione Appaltante – Committente:	Comune di	3	Lavori e somministrazioni a CORPO
	Enti/ Sponsor/ Associazioni convenzionate		4	Quota sicurezza non soggetta a ribasso
	Deliberazione progetto definitivo:		5	Quota MDO non soggetta a ribasso
	Deliberazione progetto esecutivo:		6	Lavori in economia
	Deliberazione assegnamento appalto		7
			8	Lavori e somministrazioni a MISURA
	Responsabile del procedimento:		9	Quota sicurezza non soggetta a ribasso
	Progettista:		10	Quota MDO non soggetta a ribasso
	Collaboratori:		11
			12	Importo su cui applicare il ribasso
	Direttore Lavori:		13	#DIV/0!
	Appaltatore:			Importo ribassato
	sede Appaltatore:		15	Ritenute per garanzia 0,00%
			16	Ritenute per infortuni 0,00%
	Estremi del contratto:		17	Recupero anticipazione 0,00%
	Codice Identificativo Gara (CIG):		18	Certificati precedenti / Ultimo riporto
	Codice Unico di Progetto (CUP):		19	Totale detrazioni
			20	Importo Certificato di pagamento
	Dati CONTRATTO 1		21
	Importo contrattuale:		22
	Repertorio n.		23	Data di stampa
	Data repertorio:		24	Ultima voce registrata n.
	Registrato a:		25	Ultima pagina libretto n.
	Registrazione n.		26	Ultimo disegno contabile n.
	Data registrazione
	Dati CONTRATTO 2
	Importo contrattuale:
	Repertorio n.
	Data repertorio:
	Registrato a:
	Registrazione n.
	Data registrazione
	Dati CONTRATTO 3
	Importo contrattuale:
	Repertorio n.
	Data repertorio:
	Registrato a:
	Registrazione n.
	Data registrazione
	DATE
	Data offerta:
	Data consegna:
	Giorni per l'esecuzione:
	Data ultimazione:
	Giorni di sospensione:
	Numero sospensioni:
	Nuova data ultimazione:
	Data inizio lavori:
	Data fine lavori:

	Dati ECONOMICI
	Appalto:	misura
	Offerta:	unico ribasso
	Importo lavori a misura:
	Importo lavori a corpo		a
	Importo offerto a misura:		b
	Importo offerto a corpo:		c
	Di cui per la sicurezza (non soggetta a ribasso)		d
	Incidenza sicurezza:	#DIV/0!	e
	Di cui per la manodopera (non soggetta a ribasso)		f=e/(c+d)
	Incidenza manodopera:	#DIV/0!	g
	Importo a contratto:	€ 0,00	h=g/(c+d)
	Ribasso:	#DIV/0!	i=c+d
	Anticipazione:		l=1-(c+d)/(a+b-e-g)
	Incidenza Anticipazione:		m=l/(b+c)
	Penale		n=m/(c+d)
			o
			p
	Ritenute per garanzia:		q
	Ritenute per infortuni:		r
			s

## S5
N.	Articolo / Data	DESIGNAZIONE DEI LAVORI / E DELLE SOMMINISTRAZIONI			P.U. / Coeff.	Lung.	Larg.	Alt. / Peso	Quantità		Prezzo / unitario		Serve per avere le quantità / realizzate "pulite" e sommabili				di cui / sicurezza	Importo €					Incidenza / sul totale			Sicurezza / unitaria	Materiali / e Noli €	Incidenza / MdO %	Importo / MdO	tag / Super Cat	tag Cat	tag / Sub Cat	tag B	tag C	importo totale computo / sole voci senza errori		Figure e / annotazioni					riservato per annotare / il numero della voce
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,00					0,00					SOMMARIO del REG. di CONTAB. IN CHIUSURA SAL 1

	0	Opere esterne SCAVI e DEMOLIZIONI

	1.1	Scavi					1	1
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

	Cod. Art.?	#N/A

				#N/A	0,00		#N/A					#N/A	#N/A					#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	1	1	1	Cx					0
		TOTALI COMPUTO					#N/A	#N/A					#N/A	#N/A	#N/A					0,00
Fine Computo			Questa riga NON deve essere cancellata, MAI!!! (ma può rimanere tranquillamente NASCOSTA!)					Fine Computo

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48

.					'-
N.	Articolo / Data	LAVORAZIONI / O PROVVISTE			P.U. / Coeff.	Lung.	Larg.	Alt. / Peso	Quantità / Positive		Quantità / Negative		Prezzo / unitario		Importi		Sicurezza / inclusa	Serve per avere le quantità / realizzate “pulite” e sommabili	Lib. / N.	Lib. / P.		flag	SAL / N.		Importo / parziale		Sicurezza / unitaria	Materiali / e Noli €	Incidenza / MdO %	Importo / MdO	Super Cat	Cat	Sub Cat	tag B	tag C	Importi / senza errori					IMPORTO PROGRESSIVO	IMPORTO RESIDUO

	Cod. Art.?	#N/A					#N/A					-

				#N/A	#N/A		0,00
				#N/A	#N/A				#N/A		#N/A		#N/A	#N/A					#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	-	-	-	Cx

	Cod./N.	DESCRIZIONE	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario	Importi parziali	Importi totali	Incidenza % / sul totale / costi diretti	Incidenza Manodopera	Importo Manodopera	Importo Sicurezza
	AP	<<<Scrivi la descrizione della nuova voce da analizzare	U.M. ?		€/U.M. ?		#N/A		#N/A	#N/A	€ 0,00
		MANODOPERA
	Cod. Art.?	#N/A	#N/A	0,000	#N/A	#N/A			#N/A	#N/A
	Cod. Art.?	#N/A	#N/A	0,000	#N/A	#N/A			#N/A	#N/A
	Cod. Art.?	#N/A	#N/A	0,000	#N/A	#N/A			#N/A	#N/A
	A					totale manodopera	#N/A	#N/A
		MATERIALI
	Cod. Art.?	#N/A	#N/A	0,000	#N/A	#N/A			#N/A	#N/A
	B					totale materiali	#N/A	#N/A
		NOLI
	Cod. Art.?	#N/A	#N/A	0,000	#N/A	#N/A			#N/A	#N/A
	C					totale noli	#N/A	#N/A
		TRASPORTI
	Cod. Art.?	#N/A	#N/A	0,000	#N/A	#N/A			#N/A	#N/A
	D					totale trasporti	#N/A	#N/A
		ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI
	Cod. Art.?	#N/A	#N/A	0,000	#N/A	#N/A			#N/A	#N/A
	E					totale altre forniture e prestazioni	#N/A	#N/A
	F					totale costi diretti (A+B+C+D+E)	#N/A	#N/A
	G			Spese Generali (calcolate su F)	14,00%	#N/A
	H			Utili d'Impresa (calcolata su F+G)	10,00%	#N/A
	I					totale costi indiretti (Spese Generali e Utili d'Impresa) (G+H)	#N/A
	L					prezzo unitario offerto (F+I)	#N/A
	----					-	-	-	-	-

## cP_Cop
Comune di

0

PROGETTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OGGETTO:	Calabria_2022_impianti.xml

COMMITTENTE:	0

Progetto:	0

				IL TECNICO
				0

## cT_Cop
Comune di

Calabria_2022_impianti.xml

REGISTRO DI CONTABILITA'

N.1 di pagine N.3

Committente:	Comune di

Esecutore:	0

		Il Responsabile del Procedimento
			0

## cT_Doc_accorp
Calabria_2022_impianti.xml

Verbale di consegna lavori
	(art. 130 DPR 554/99 direzione e contabilità sui lavori)

Stazione Appaltante:	Comune di
Impresa appaltatrice:	0
Contratto in data:	0
Contratto registrato in data:
N° rep.
Registrato a:
in data:
Importo contrattuale dei lavori:	€ 0,00
di cui:
per opere al netto del ribasso pari al:	0,000%
importo netto lavori:	€ 0,00
Accantonamento per saggi e indagini:	0
Oneri di sicurezza:	0

Il giorno 5 del mese di Novembre dell’anno duemilasette, il sottoscritto
Responsabile del Procedimento	,
coadiuvato dall'	0
quale Direttore dei lavori per incarico dell’Amministrazione Comunale
Visto il verbale di deliberazione della	0
Visto il verbale di deliberazione della	0
entrambe esecutive ai sensi di legge, e con le quali venivano approvati i progetti definitivo ed esecutivo per le opere di “RIQUALIFICAZIONE PAESISTICA E RESTAURO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI Chissà dove”.
Vista la modalità di affidamento con	0
dove risulta assegnataria l'impresa:	0
con ribasso del:	0,000%	sul costo previsto a base
oltre (non soggette a ribasso):	0	per Registrato a:
e	0	per Registrazione n.
per un totale di:	0	più l'IVA al 10%
Visti il DPR 554/1999, sulla direzione, contabilità e collaudo dei lavori dello Stato; si sono trovati sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori:
il responsabile del procedimento:	0
il Direttore lavori:	0
il Sig. Piergiorgio picchione legale rappresentante con potere di firma della Ditta
0
appaltatrice dell’opera, preventivamente avvisato, per procedere alla consegna dei lavori.
Alla presenza continua dell’Appaltatore, il sottoscritto ha proceduto alla consegna dei lavori attenendosi alle prescrizioni del citato art. 130 del Regolamento. Ha verificato, pertanto, la corrispondenza tra i dati del progetto e le attuali condizioni e circostanze locali, eseguendo tutti gli accertamenti, le misure, i tracciamenti e le ricognizioni necessarie, indicando l’ubicazione delle varie opere da eseguire con riferimento ai patti contrattuali e alle condizioni del capitolato speciale di appalto dei quali ha fornito ampi chiarimenti in relazione alla esecuzione delle opere e all’impiego dei materiali.
L’appaltatore dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo dipendenti dall’esecuzione dei lavori di cui in oggetto e di tutti gli obblighi accollati all’Impresa dal precitato capitolato speciale di appalto e di accettare la consegna dei lavori, come sopra effettuata, sotto le riserve di legge, senza sollevare riserve od eccezione alcuna.
Resta inteso e stabilito che il tempo utile per dare completati i lavori decorre dalla data del presente verbale, sicché essendo stabilito nel capitolato speciale di appalto che l’ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro giorni centoottanta (gg 180) dalla consegna.

Letto e confermato

L’impresa appaltatrice

Il direttore dei lavori
0

Il responsabile del procedimento
0

Richiesta di proroga ultimazione lavori

Calabria_2022_impianti.xml

Oggetto: Parere della DL in merito alla richiesta di proroga per l'ultimazione lavori

Stazione Appaltante:	Comune di
Impresa appaltatrice:	0
Contratto in data:	0
Contratto registrato in data:
N° rep.
Registrato a:
in data:
Importo contrattuale dei lavori:	#REF!
di cui:
per opere al netto del ribasso pari al:	#REF!
importo netto lavori:	#REF!
Accantonamento per saggi e indagini:	#REF!
Oneri di sicurezza:	#REF!

Vista la richiesta di proroga per l'ultimazione dei lavori del 29/05/08 da parte dell'impresa appalatrice dei lavori in oggetto
Il sottoscritto, , in qualità di Direttore Lavori, esaminate le motivazioni addotte in quella richiesta e ritenendole corrette e giustificate , esprime parere favorevole alla richiesta di proroga

In data 29/05/08 l'impresa MC s.r.l. richiede
premesso che i lavori vennero consegnati con verbale in data:	#REF!
che i giorni previsti per l'ultimazione erano:	#REF!
e pertanto la data utile per l'ultimazione dei lavori:	#REF!

Tenuto conto delle speciali circostanze segnalate con la domanda in data 29/04/08,
assunta in protocollo di questo Ufficio il 5/05/08 al n°
ai sensi dell'art. 26 del D.M. n. 145/2000, sentito il direttore dei lavori, con provvedimento n. .................. del ................. in data ................. è stata concessa una proroga di gg.180 (centoeottanta) per l'ultimazione dei lavori in oggetto.
La detta proroga viene concessa a condizione che codesto appaltatore non tragga motivi per accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali.

Avigliana li, 05/05/08

Il direttore dei lavori
0

Calabria_2022_impianti.xml

ORDINE DI SERVIZIO art. 128 del regolamento D.P.R 554/99

Stazione Appaltante:	Comune di
Impresa appaltatrice:	0
Contratto registrato in data:	30/12/99
Registrato a :	0
N° rep.	0
Importo contrattuale dei lavori :	€ 0,00
Al netto del ribasso d’asta del :	0

(Art. 133 del D.P.R. 554/1999, attuativo della L. 109/1994)

Il giorno 25 del mese di Settembre dell’anno duemilasei,
il sottoscritto	0
in qualità di direttore dei lavori, premesso che con verbale in data			30/12/99
vennero consegnati i lavori in oggetto;
che il tempo utile per l'esecuzione dei lavori è di gg		0
visto... bla bla blabla. bla bla blabla. bla bla blabla. bla bla blabla. bla bla blabla. bla bla blabla. bla bla blabla. bla bla blabla....
considerato...
ORDINA
1 Venga completata la recinzione...
2 sia abbattuto il muro Owest...
Al presente ordine di servizio seguirà ....................................
La sottoscrizione del presente ordine di servizio è segno di adempimento.

L’impresa appaltatrice:	0

Il direttore dei lavori:	0

Il responsabile del procedimento:	0

## cT_Doc_CP_01
	Comune di
		Calabria_2022_impianti.xml

			CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1
			PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N.1 DI	-2200

		Committente:	0
	Impresa appaltatrice:		0

Certificati Precedenti
n.	data	importo	IL SOTTOSCRITTO DIRETTORE DEI LAVORI:	0
			Estremi del contratto:	0
			con il quale fu affidata all'impresa:
			0
			l'esecuzione dei lavori suindicati
			per l'importo di netti euro	€ 0,00
			oltre a oneri per sicurezza pari a euro	€ 0,00

			Risultando dalla contabilità sino ad oggi l'ammontare dei lavori

			Per Lavori e somministrazioni	€ 0,00

			Totale	€ 0,00
			Per oneri sicurezza da computo
			Per oneri aggiuntivi della sicurezza
			Per oneri della sicurezza	€ 0,00
			Saggi ed indagini

			Sommano complessivi	€ 0,00
				DETRAZIONI
			Ritenuta per anticipazioni	€ 2.000,00
			Garanzia per le strutture (5% da contratto)	0
			Ritenuta del 0,50% per infortuni	€ 0,00
			Certificati precedenti:	0

			Totale deduzioni	€ 2.000,00
			Totale		-€ 2.000,00
			IVA 10%		-€ 200,00
			SOMMA DA PAGARE		-€ 2.200,00

TOTALE		0	CERTIFICA, che a termini dell'articolo n.11 del contratto di appalto si può pagare all'impresa la rata di:
anticipazione					-2200
Gli operai dell'impresa sono assicurati con:			oltre IVA.

			Sangrillà, 05/12/2008

V.to L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE				IL DIRETTORE DEI LAVORI

## QUADRO ECONOMICO
				Note per la compilazione del quadro economico (questa colonna non viene stampata)
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

	SOMME PER LAVORI
	comprensive degli oneri per la sicurezza indiretti

	A misura		#REF!		verificare link
	A corpo		#REF!		verificare link
	In economia				verificare link

	TOTALE PER LAVORI		#REF!

	SOMME PER LA SICUREZZA
	non soggette a ribasso

	A misura indiretti (già compresi)		#REF!		verificare link
	A corpo indiretti (già compresi)		#REF!		verificare link
	A misura diretti (derivanti da specifico computo)				verificare link
	A corpo diretti (derivanti da specifico computo)				verificare link

	TOTALE SOMME PER LA SICUREZZA		#REF!

	TOTALE LAVORI COMPRENSIVI DELLA SICUREZZA		#REF!		totale per lavori + a misura diretti + a corpo diretti

	SOMME IN AMMINISTRAZIONE				TUTTE GIA' COMPRENSIVE DI IVA E ONERI

	Spese tecniche				riportare eventuali spese per consulenze
	Indagini geologiche				riportare eventuali spese per consulenze
	Rilievi				riportare eventuali spese per consulenze
	Incentivo progettazione	2,00%	#REF!		riferito a totale lavori comprensivi della sicurezza
	Accantonamento per accordi bonari	3,00%	#REF!

	Acquisizioni aree				somme per espropri ecc.

	Imprevisti	10,00%	#REF!		calcolato su totale progetto + arrotondamenti
	Altre spese (pubblicità, ecc.)
	IVA sui lavori (manutenzione straordinaria)	22,00%	#REF!		riportare l'aliquota prevista per legge

	TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE		#REF!

	TOTALE PROGETTO		#REF!
	Arrotondamenti (non viene stampato)
	BASE D'ASTA		#REF!		totale progetto – totale sicurezza

## Scorciatoie
	SCORCIATOIE DI TASTIERA (LeenO)	Posizione (percorso) delle macro
Ctrl 0 / Alt 0	Vai al Menu Principale	UltimusFree2.Focus.Sel_Altre_Opz
Ctrl 1 / Alt 1	Vai all'Elenco Prezzi	UltimusFree2.Focus.Sel_Elenco_Prezzi
Ctrl 2 / Alt 2	Vai alle Analisi di Prezzo	UltimusFree2.Focus.Sel_analisi
Ctrl 3 / Alt 3	Vai al COMPUTO	UltimusFree2.Focus.Sel_Computo
Ctrl 4 / Alt 4	Vai a “Dati specifici del File/documento”	UltimusFree2.Focus.Vai_Dati_Computo
Ctrl 5 / Alt 5	Vai a “CONTABILITA”
Ctrl 6 / Alt 6	Vai all'Anagrafica Generale	UltimusFree2.Focus.Sel_CONTABILITA
Alt Z / Ctrl shift Z	Porta in primo piano l'ultimo prezzario utilizzato
Ctrl Shift H	Adatta altezza Riga/e	UltimusFree2.Varie.Adatta_Altezza_riga
Alt Canc / Ctrl Shift Canc	Cancella le righe delle celle selezionate	UltimusFree2.Varie.elimina_riga
Shift F10	Apre il menu Viste (Contestuale)
Ctrl Shift N	Crea una nuova Voce di Analisi, di Computo e anche di Elenco Prezzi	UltimusFree2.Voci_Crea_Att.Nuova_Voce_scelta
Ctrl Shift A	Aggiunge un componente (ovvero una riga) nelle Analisi e nel Computo (e in CONTABILITA)	UltimusFree2.Varie.copia_riga_Ent
Ctrl Alt N	Crea Nuovo Prezzo (dall'Analisi selezionata) (NON fa controlli...usare con cautela)	UltimusFree2.Pulizia_0.DOPPIONI_TROVA_giuserpe
Ctrl Shift B	Sposta una Voce di Analisi o di Computo in Altra posizione	UltimusFree2.Voci_Sposta.spostaVCA
Ctrl Shift C	COPIA un range di righe in nuova posizione (inserendo le righe necessarie)	UltimusFree2.Accessori.Copia_Righe_Inserisci_Anche_in_tabelle_diverse
Ctrl Shift X	SPOSTA un range di righe in nuova posizione (inserendo le righe necessarie)	UltimusFree2.Accessori.Sposta_Righe_Anche_in_tabelle_diverse
Ctrl T	Copia/incolla Soltanto il colore di sfondo	UltimusFree2.Accessori.copia_solo_colore_Sfondo
Ctrl Shift U		((sembra NON disponibile)
Alt Shift F8	Rinumera Capitoli, Sottocapitoli e rifà i subTotali , rifà i Totali Generali in testa e in fondo al Computo	UltimusFree2.Strutture.Rinumera_TUTTI_Capitoli2

Ctrl G	Attiva/disattiva la griglia	UltimusFree2.Accessori.ToggleGrid
Ctrl TAB	Mette manualmente la spunta alle voci (di EP e Analisi) NON usate nel Computo, ma che si vogliono mantenere ugualmente	UltimusFree2.Pulizia_0.SegnaManinaVociUsate
Ctrl , (virgola)	Contenuto cella tutto minuscolo	UltimusFree2.Accessori.MINUSCOLO
Ctrl Shift %	Inserisce una maggiorazione percentuale (In una Analisi)	UltimusFree2.Varie.Inserisci_Utili
Ctrl Shift I (India)	Elimina gli a capo e gli spazi ridondanti da una cella (usare con cautela...)	UltimusFree2.Accessori.Sistema_diverse_cose
Ctrl Alt F	Attiva/Disattiva il filtro automatico sul Computo	UltimusFree2.Strutture.Autofilter_On_Off
Shift F3	Attiva/Disattiva il Filtro standard su EP, Computo, prezzari (chiede inserimento stringa)	UltimusFree2.Filtra_2.Filtro
Alt + / Ctrl M	Attiva le strutture sulla tabella Computo (e tabelle derivate/duplicate) e sulle Analisi	UltimusFree2.Strutture.Struttura
Alt - / Ctrl Shift M	Toglie le strutture dalla tabella Computo (e tabelle derivate/duplicate) e sulle Analisi	UltimusFree2.Strutture.Togli_Struttura
F3 / Ctrl Shift L	Attiva / Disattiva la vista “CORTA” per le descrizioni nell'Elenco Prezzi o nel Computo	UltimusFree2.Strutture.Tronca_Altezza_Voci
Ctrl D		UltimusFree2.Finale.Duplica_Sheet_new_doc
Ctrl Shift D		UltimusFree2.Finale.Duplica_Sheet_in_Doc
Ctrl 7	esporta/accoda sul doc di cont. Corrente il FOGLIO (la tab) attivo (dovrebbe funzionare da qualsiasi doc... ma su alcuni SO la scorciatoia non funziona: nel caso usate il menu Top)
Ctrl Shift Q	Aggiorna lo stile corrente nella tabella attiva riscrivendo i testi delle Intestazioni e dei Piè di Pagina e uniformandoli ai dati contenuti nella tabella S2 (da eseguire sulla specifica tabella...)	UltimusFree2.Header_Footer.Set_Header_Footer
Ctrl Shift W		UltimusFree2.Finale.Set_Area_Stampa_N
Ctrl Shift E		UltimusFree2.Finale.Pulisci_Tabella_Tutta
CtrlShift P		UltimusFree2.Finale.Prepara_un_Doc_per_la_stampa
Ctrl Shift Y		UltimusFree2.Finale.Impagina_N
Ctrl Shift O / (O come Oscar)	Cerca i valori con errore (#N/D, #REF, #N/A) nella tabella attiva	UltimusFree2.Accessori.cerca_errori
Ctrl Shift G	Aggiorna i links a documenti esterni (Refresh )	UltimusFree2.Accessori_2.refreshAllSheetLinks
Ctrl Alt R	Riformatta una voce di Computo e/o di Analisi uniformando gli stili di cella a quelli della maschera in tab. S1	UltimusFree2.Voci_Sistema.Riformatta_VCA
Ctrl Shift K	Sproteggi tutto il documento	UltimusFree2.Accessori_2.sproteggi_sheet_TUTTE
Ctrl Maiusc 8		UltimusFree2.Pesca_mi_reg_A.Pesca_cod_per_reg_A
Ctrl Alt K / Ctrl Ins / Ctrl 8	Da Computo (o da Analisi di Prezzo) PESCA il codice voce sull'EP ( ripetuta per il ritorno) (in menu: Pesca Vai e vieni) / Da CONTABILITA pesca la voce sul Computo ( ripetuta per il ritorno) (in Menu top – Registro <---> Computo :Vai e Vieni)	UltimusFree2.Pesca_mi.Pesca_cod
Ctrl 9	Annota le eventuali formule delle celle della riga corrente in colonna C, e aggiorna su tutto il foglio le altre già precedentemente annotate	UltimusFree2.Magic.Formula_magica_aggiorna
Ctrl Shift BarraSpazio	Resetta gli attributi di formattazione applicati localmente (ma non modifica lo stile)
Shift F1 / Alt F1	Richiama questo elenco di Scorciatoie di Tastiera	UltimusFree2.Help.Help_scorciatoie

## copyright_LeenO
LeenO
applicativo per computi metrici estimativi con LibreOffice
# © 2001-2013 Bartolomeo Aimar - © 2014-2022 Giuseppe Vizziello					Crediti
#
# E-Mail: supporto@leeno.org					Difficile citare e ringraziare tutti, perché ho usato ampiamente
#					la tecnica del copia/incolla e perdendo spesso per strada gli autori
# Version:	3	22	0.dev			del codice originale.
#
# This file is distributed under LGPL license					Ma, al di là del codice, ringrazio innanzi tutto i colleghi che avevano
#					creduto in Ultimus (e in me) quando tutti - ad ogni clang del pc- si
# This file is part of Leeno Ultimus					mettevano a ridere dicendo: ma perché non usate Primus?
# (Template assistito per la compilazione di Computi Metrici Estimativi)
					Poi viene Paolo Mantovani... profondo conoscitore di OpenOffice e dei suoi
# L'archivio compresso di Leeno Ultimus è composto da:					linguaggi di programmazione, che mi ha sostenuto tecnicamente e moralmente...
# - un Calc con lo schema del computo metrico (questo file)					senza di lui non avrei portato a termine questo lavoro (anzi... non l'avrei
# - una libreria pacchettizzata li con le varie macro					nemmeno iniziato). A lui devo molto... spero non si risenta nel vedere il
# utili e/o necessarie al funzionamento delle tabelle Calc					suo nome a copertura di un codice così pasticciato.
# - un TUTORIAL PER INIZIARE.pdf
# - il MANUALE D'USO.pdf					Lido Bernardini ha messo insieme, di sua propria e autonoma mano, molte parti
# - una copia della licenza GPL					del codice di Utlimus (quelle migliori)... gli dovrei un'intera cassa di birra...

					Un ringraziamento a tutta la lista dev@it.openoffice.org, che mi ha
Questa è una traduzione italiana non ufficiale della Licenza					sopportato ed aiutato... in particolare ad Antonello Cerrato, Emanuele
Pubblica Generica Attenuata GNU (LPGL). Non è pubblicata					Emanuele (emanuele54@interfree.it), Fabio Fiorentini, Marco Caresia,
dalla Free Software Foundation e non ha valore legale nel-					Michele Zarri, ... (chi ho dimenticato?)
l'esprimere i termini di distribuzione del software che usa la
licenza LGPL.					MrJive (al secolo Davide Pesenti) mi ha messo a disposizione lo spazio sul
Solo la versione originale in inglese della licenza ha valore					suo server e mi ha supportato in tutti questi anni gestendo le pagine web.
legale.
Lo scopo di questa traduzione è quello di aiutare le persone					Ma in particolare voglio ringraziare Giuseppe Vizziello ( noto come Giuserpe),
di lingua italiana a capire meglio il significato della licenza					lo zoccolo duro dello Staff, che si è occupato (e spero continui a farlo) di testare
					Ultimus in condizioni estreme su computi reali (sempre da consegnare
La versione originale della licenza è reperibile qui:					con urgenza)... e su Contabilità complicate.
https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html					Di questo aiuto gli sono molto grato.

This is an unofficial translation of the GNU Lesser General					A Laurent Godard ho plagiato un po' di codice ed ho fatto tesoro dei suoi consigli.
Public License into Italian. It was not published by the Free					Con Andrew PitonyaK, Michael Dannenhöfer e DannyB non ho avuto contatti
Software Foundation, and does not legally state the					diretti, ma ho attinto ad ampie mani dal loro materiale pubblicato in rete...
distribution terms for software that uses the GNU LGPL--only					un ringraziamento anche a loro, e a tutti quelli che ho dimenticato di citare...!
the original English text of the GNU LGPL does that. However,
we hope that this translation will help Italian speakers
understand the GNU LGPL better.

Licenza Pubblica Generica Attenuata (LGPL) del progetto GNU					NB

Versione 2.1, Febbraio 1999					Questo software ti può aiutare molto nel compilare i tuoi computi metrici e a eseguire la contabilità,
Copyright © 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc.					ma usandolo potresti anche compromettere i tuoi dati.
51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA					Pertanto non viene data nessuna garanzia sul risultato e nemmeno sul buon funzionamento delle
					macro.
Chiunque può copiare e distribuire copie letterali di questo documento					Consiglio di lavorare sempre su delle copie e effettuare spesso il salvataggio dei dati.
di licenza, ma non ne è permessa la modifica.

[Questa è la prima versione rilasciata della Licenza Pubblica Generica
Attenuata, ed è intesa come successore della Licenza Pubblica Generica
per Librerie del Progetto GNU, versione 2, perciò il numero di
versione è 2.1]

Preambolo

Le licenze della maggior parte dei programmi hanno lo scopo di
togliere all'utente la libertà di condividere e modificare il
programma stesso. Viceversa, le Licenze Pubbliche Generiche GNU sono
intese a garantire la libertà di condividere e modificare il software
libero, al fine di assicurare che i programmi siano liberi per tutti i
loro utenti.

Questa Licenza, la Licenza Pubblica Generica Attenuata (LGPL), si
applica a specifici pacchetti software, tipicamente librerie, della
Free Software Foundation e di altri autori che decidono di usare
questa Licenza. Chiunque può usare questa licenza, ma suggeriamo di
valutare prima attentamente se questa licenza, piuttosto che la
normale Licenza Pubblica Generica, sia la migliore strategia da usare
per ogni specifico caso, sulla base delle seguenti spiegazioni.

Quando si parla di software libero (free software), ci si riferisce
alla libertà, non al prezzo. Le nostre Licenze Pubbliche Generiche
sono progettate per assicurarsi che ciascuno abbia la libertà di
distribuire copie del software libero (e farsi pagare per questo, se
vuole); che ciascuno riceva il codice sorgente o che, se vuole, possa
ottenerlo; che ciascuno possa modificare il programma o usarne delle
parti in nuovi programmi liberi; e che ciascuno sappia di poter fare
queste cose.

Per proteggere i diritti dell'utente, abbiamo bisogno di imporre
restrizioni che vietino ai distributori di negare tali diritti o di
chiedere di rinunciarvi. Queste restrizioni si traducono in
determinate responsabilità a carico di chi distribuisce copie del
software o di chi lo modifica.

Ad esempio, chi distribuisce copie di una libreria LGPL, gratuitamente
o a pagamento, deve concedere ai destinatari tutti i diritti che ha
ricevuto. Deve anche assicurarsi che i destinatari ricevano o possano
ottenere il codice sorgente. Se ha collegato altro codice alla
libreria, deve fornire i file oggetto completi ai destinatari, in modo
che essi possano ricollegarli alla libreria dopo averla modificata e
ricompilata. E deve mostrar loro queste condizioni della licenza, in
modo che essi conoscano i propri diritti.

Tuteliamo i diritti dell'utente in due modi: (1) proteggendo la
libreria attraverso il copyright, e (2) offrendo una licenza che dia
il permesso legale di copiare, distribuire e modificare la libreria.

Per proteggere ogni distributore, vogliamo rendere assolutamente
chiaro che non esistono garanzie per questa libreria libera. Inoltre,
se la libreria viene modificata da qualcun altro e ridistribuita, chi
la riceve dovrebbe essere informato che quanto in suo possesso non è
la versione originale, in modo che ogni problema eventualmente
introdotto da altri non danneggi la reputazione dell'autore
originario.

Infine, l'esistenza di ogni programma libero è costantemente sotto la
minaccia dei brevetti sul software. Vogliamo esser certi che una
azienda non possa effettivamente porre restrizioni sugli utenti di un
programma libero ottenendo una licenza restrittiva da un proprietario
di brevetto. Perciò insistiamo sul fatto che qualsiasi licenza di
brevetto ottenuta per una versione della libreria debba risultare
coerente con la piena libertà d'uso specificata in questa licenza.

La maggior parte del software GNU, incluse alcune librerie, è coperto
dalla normale Licenza Pubblica Generica (GPL) del Progetto GNU. Questa
licenza, la Licenza Pubblica Generica Attenuata (LGPL), si applica a
certe librerie specifiche ed è assai diversa dalla Licenza Pubblica
Generica normale. Questa licenza viene usata per determinate librerie
in modo da permettere il collegamento di tali librerie a programmi non
liberi.

Quando un programma è collegato con una libreria, sia staticamente sia
usando una libreria condivisa, legalmente parlando la combinazione dei
due elementi è un lavoro combinato, un derivato della libreria
originale. Perciò la normale Licenza Pubblica Generica permette tale
collegamento solo se l'intera combinazione risulta conforme ai propri
criteri di libertà. La Licenza Pubblica Generica Attenuata consente
criteri più permissivi per collegare altro codice alla libreria.

Questa licenza viene definita la Licenza Pubblica Generica «Attenuata»
perché fa meno per proteggere la libertà dell'utente rispetto alla
normale Licenza Pubblica Generica. Essa fornisce inoltre minori
vantaggi agli sviluppatori di software libero nella competizione con
programmi non liberi. Questi svantaggi sono la ragione per cui usiamo
la Licenza Pubblica Generica per molte librerie. Tuttavia, la Licenza
Pubblica Generica Attenuata fornisce dei vantaggi per certe
circostanze speciali.

Ad esempio, in rare occasioni, può presentarsi la necessità
particolare di incoraggiare l'uso più ampio possibile di una
determinata libreria, in modo che divenga uno standard de facto. Onde
raggiungere quest'obiettivo, i programmi non liberi devono essere in
grado di utilizzare la libreria. Un caso più frequente è quello di
una libreria libera che svolga lo stesso compito di una libreria non
libera largamente utilizzata.

In questa situazione, ha poco senso limitare la libreria libera al
solo software libero, quindi utilizziamo la Licenza Pubblica Generica
Attenuata.

In altri casi, il permesso di usare una specifica libreria in
programmi non liberi consente a un maggior numero di persone l'uso di
un'ampia quantità di programmi liberi. Per esempio, il permesso di
utilizzare la libreria C del Progetto GNU in programmi non liberi
consente a molte più persone di usare l'intero sistema operativo GNU,
come pure della sua variante più comune, il sistema operativo
GNU/Linux.

Sebbene la Licenza Pubblica Generica Attenuata tuteli la libertà degli
utenti in misura minore, garantisce all'utente di un programma
collegato alla Libreria la libertà e i mezzi per eseguire tale
programma usando una versione modificata della Libreria.

Seguono i termini e le condizioni precise per la copia, la
distribuzione e la modifica. Si faccia molta attenzione alla
differenza tra "opera basata sulla libreria" e "opera che usa la
libreria". La prima contiene codice derivato dalla libreria, mentre la
seconda deve essere combinata con la libreria per poter funzionare.

TERMINI E CONDIZIONI PER LA COPIA, LA DISTRIBUZIONE E LA MODIFICA

Questa Licenza si applica a ogni libreria software o altro programma
che contenga una nota posta dal detentore del copyright o da altro
soggetto autorizzato in cui si specifichi che tale libreria o
programma vada distribuito secondo i termini della Licenza Pubblica
Generica Attenuata (definita anche "questa Licenza").

Per "libreria" s'intende una raccolta di funzioni software e/o dati
predisposti in modo da poter essere facilmente collegati con programmi
applicativi (che utilizzano alcune di queste funzioni e dati) così da
formare degli eseguibili.

Il termine "Libreria" usato da qui in poi si riferisce a ogni tipo di
libreria software o opera che sia stata distribuita in questi
termini. L'espressione "un'opera basata sulla Libreria" indica sia la
Libreria sia ogni opera derivativa come definito dalla legge sul
diritto d'autore: ovvero, un'opera contenente la Libreria o una sua
parte, sia inalterata sia con modifiche e/o tradotta direttamente in
un altro linguaggio. (Da qui in avanti, la traduzione viene inclusa
senza limitazioni nel termine "modifica".)

Per "codice sorgente" di un'opera s'intende la forma di codice usato
di preferenza per apportare modifiche. Per una libreria, il codice
sorgente completo è il codice sorgente di tutti i moduli contenuti,
più ogni file associato per la definizione delle interfacce, più gli
script utilizzati per controllare la compilazione e l'installazione
della libreria.

Attività diverse dalla copiatura, distribuzione e modifica non sono
coperte da questa Licenza e sono al di fuori della sua
influenza. L'atto di eseguire il Programma non viene limitato, e
l'output del programma è coperto da questa Licenza solo se il suo
contenuto costituisce un'opera basata sulla Libreria
(indipendentemente dal fatto che sia stato creato con strumenti che
usino la Libreria). In base alla natura della Libreria e del programma
che usa la Libreria il suo output può essere o meno coperto da questa
Licenza.

1. Il Licenziatario può copiare e distribuire copie letterali del
codice sorgente completo della Libreria così come viene ricevuto, con
qualsiasi mezzo, a condizione che riproduca chiaramente su ogni copia
un'appropriata nota per il copyright e per la mancanza di garanzia;
che mantenga intatti tutti i riferimenti a questa Licenza e
all'assenza di ogni garanzia; e che distribuisca una copia di questa
Licenza insieme alla Libreria.

Il Licenziatario può richiedere un pagamento per il trasferimento
fisico di una copia, e può anche, a propria discrezione, offrire a
pagamento una garanzia aggiuntiva.

2. Il Licenziatario può modificare la propria copia o le copie della
Libreria o qualsiasi sua parte, creando in questo modo un'opera basata
sulla Libreria, e copiare o distribuire tali modifiche o tale opera
secondo i termini del precedente articolo 1, purché soddisfi in
aggiunta tutte le seguenti condizioni:

a) L'opera modificata deve essere a sua volta una libreria software.

b) Il Licenziatario deve inserire nei file modificati una chiara nota
in cui si spieghi che ha cambiato il file e riporti la data di ogni
modifica.

c) Il Licenziatario conceda in licenza l'opera nella sua interezza
senza oneri ad ogni terza parte sotto i termini di questa Licenza.

d) Se una funzionalità della Libreria modificata implica che una
funzione o una tabella dati vengano forniti da un programma
applicativo che usa tale funzionalità, in casi diversi dal passaggio
di argomenti quando la funzionalità viene invocata, allora il
Licenziatario deve accertarsi al meglio delle proprie possibilità che,
nel caso l'applicazione non fornisca tale funzione o tabella, la
funzionalità possa operare comunque ed esegua qualsiasi parte della
propria funzione abbia ancora senso.

Ad esempio, la funzione di una libreria per il calcolo delle radici
quadrate ha un fine ben determinato indipendente dall'applicazione. Di
conseguenza, il comma 2d richiede che ogni funzione fornita
dall'applicazione o dalla tabella usata da tale funzione debbano
essere opzionali: qualora l'applicazione non le fornisca, la funzione
radice quadrata deve comunque poter calcolare le radici quadrate.

Questi requisiti si applicano all'opera modificata nella sua
interezza. Se sezioni identificabili di quest'opera non sono derivate
dalla Libreria e possono essere ragionevolmente considerate
indipendenti e opere separate in quanto tali, allora questa Licenza, e
i suoi termini, non si applicano a quelle sezioni che vengano
distribuite come opere separate. Ma quando tali sezioni sono
distribuite in blocco come parte di un'opera basata sulla Libreria, la
distribuzione dell'opera completa deve essere effettuata sotto i
termini di questa Licenza, i cui permessi per successivi licenziatari
si estendono all'opera completa, e quindi ad ogni sua parte,
indipendentemente da chi l'abbia scritta.

Così l'intento di questa sezione non è quello di accampare o
contestare alcun diritto su opere scritte interamente dal
Licenziatario; piuttosto, l'intento è quello di esercitare il diritto
al controllo della distribuzione di lavori derivati o collettivi
basati sulla Libreria in questione.

In aggiunta, la semplice aggregazione con la Libreria di un'altra
opera non basata sulla Libreria (o anche con un'opera basata sulla
Libreria) su un mezzo di memorizzazione o distribuzione non implica
che l'altra opera ricada nell'ambito di questa Licenza.

3. Il Licenziatario può decidere di applicare a una copia della
Libreria i termini dell'ordinaria Licenza Pubblica Generica GNU (GNU
GPL) al posto di questa Licenza. Per farlo, deve cambiare tutti i
riferimenti a questa Licenza, in modo che si riferiscano all'ordinaria
Licenza Pubblica Generica GNU versione 2, anziché a questa Licenza. Se
dovesse essere pubblicata una versione della Licenza Pubblica Generica
GNU successiva alla 2, volendo si può specificare questa nuova
versione. Il Licenziatario non deve apporre alcun altro cambiamento a
queste note.

Una volta operato questo cambiamento su una determinata copia, esso
diviene irreversibile per tale copia e la Licenza Pubblica Generica
GNU si applica a tutte le successive copie e opere derivate create a
partire da tale copia.

Questa opzione torna utile qualora il Licenziatario intenda copiare
parte del codice della Libreria in un programma che non è una
libreria.

4. Il Licenziatario può copiare e distribuire la Libreria (o parti o
derivati di essa, come espresso dall'articolo 2) sotto forma di codice
oggetto o eseguibile secondo i termini dei precedenti articoli 1 e 2,
a condizione che il Licenziatario alleghi il corrispondente codice
sorgente completo, in formato leggibile dal calcolatore, distribuito
secondo quanto stabilito dagli articoli 1 e 2 su un mezzo comunemente
utilizzato per lo scambio di software.

Nel caso la distribuzione di codice oggetto dovesse avvenire tramite
accesso alla copia da un determinato luogo, allora l'offerta di
analogo accesso per copiare il codice sorgente dal medesimo luogo
soddisfa il requisito di distribuzione del codice sorgente, anche se
terze parti non sono obbligate a copiare il sorgente insieme al codice
oggetto.

5. Un programma che non contenga alcun derivato di nessuna porzione
della Libreria, ma è progettato per lavorare con la Libreria
attraverso compilazione o collegamento con questa, viene definito
un'opera che usa la Libreria. Tale opera, isolata, non è derivata
dalla Libreria, e pertanto ricade al di fuori dell'ambito di questa
Licenza.

Tuttavia, collegando "un'opera che usa la Libreria" con quest'ultima
si crea un eseguibile che è derivato dalla Libreria stessa (poiché ne
contiene delle parti), piuttosto che "un'opera che usa la
Libreria". Di conseguenza, il codice eseguibile è coperto da questa
Licenza. L'articolo 6 illustra i termini per la distribuzione di
questo tipo di eseguibili.

Quando "un'opera che usa la Libreria" utilizza materiale da un file di
header che fa parte della Libreria, il codice oggetto dell'opera può
essere un'opera derivata dalla Libreria anche se il codice sorgente
non lo è. Il fatto che questo sia vero o meno è particolarmente
importante nel caso in cui l'opera possa essere collegata senza la
libreria, o che sia una libreria essa stessa. La soglia per
determinare questa distinzione non viene stabilita in modo preciso
dalla legge.

Se tale file oggetto utilizza solo parametri numerici, schemi di
strutture dati e accessori, e piccole macro o piccole funzioni in
linea (lunghe al massimo 10 righe), allora l'uso del file oggetto non
è sottoposto a restrizioni, indipendentemente dal fatto che sia
legalmente da considerare un'opera derivata. Eseguibili che contengano
tale codice oggetto in aggiunta a porzioni della Libreria sono
comunque regolati dall'articolo 6.

Altrimenti, nel caso l'opera sia derivata dalla Libreria, il
Licenziatario può distribuire il codice oggetto dell'opera in base ai
termini dell'articolo 6. Ogni eseguibile contenente quell'opera
ricade comunque sotto i termini dell'articolo 6, prescindendo dal
fatto che sia direttamente collegato o meno alla Libreria stessa.

6. Come eccezione all'articolo precedente, il Licenziatario può
combinare o collegare "un'opera che usa la Libreria" con quest'ultima
onde creare un'opera che contenga porzioni della Libreria, e
distribuire tale opera secondo termini di propria scelta, purché
questi termini consentano la modifica dell'opera ad uso privato e la
decompilazione limitatamente al fine di effettuare il debug di tali
modifiche.

Il Licenziatario deve includere in ogni copia dell'opera una chiara
nota in cui si specifichi l'utilizzo della Libreria e il fatto che la
Libreria e il suo impiego vengono regolati da questa Licenza. Deve
inoltre fornire una copia di questa Licenza. Se durante l'esecuzione
l'opera visualizza le note di copyright, insieme a queste il
Licenziatario deve includere le note di copyright della Libreria,
oltre al riferimento diretto ad una copia di questa Licenza.

Il Licenziatario deve inoltre fare una delle seguenti cose:

a) Fornire insieme all'opera il codice sorgente completo della
Libreria in un formato leggibile da calcolatore, comprese tutte le
modifiche apportate (che devono essere distribuite secondo i termini
previsti dagli articoli 1 e 2); e, nel caso l'opera sia un eseguibile
collegato con la Libreria, fornire "l'opera che usa la Libreria" con
il codice oggetto e/o sorgente completo, in modo che l'utente possa
modificare la Libreria e poi ricollegare il tutto onde produrre un
eseguibile modificato contenente la Libreria modificata. È inteso che
l'utente che dovesse cambiare il contenuto dei file di definizione
della Libreria non sarà necessariamente in grado di ricompilare
l'applicazione per usare tali definizioni modificate.

b) Usare un appropriato meccanismo di condivisione delle librerie per
collegare la Libreria. Un meccanismo appropriato è quello che (1)
durante l'esecuzione utilizza una copia della libreria già presente
nel computer dell'utente, anziché copiare le funzioni della libreria
nell'eseguibile, e (2) funzionerà correttamente con una versione
modificata della libreria, se l'utente ne installa una, purché la
versione modificata sia compatibile a livello di interfaccia con la
versione con la quale è stata creata l'opera.

c) Allegare all'opera un'offerta scritta, valida per almeno 3 anni,
per la fornitura allo stesso utente dei materiali specificati nel
precedente comma 6a, ad un costo non superiore a quello di
distribuzione.

d) Se la distribuzione dell'opera viene effettuata tramite accesso
alla copia da un luogo specifico, va offerto analogo accesso alla
copia dei materiali sopra specificati dallo stesso luogo.

e) Verificare che l'utente abbia già ricevuto una copia di questi
materiali o che il Licenziatario gliene abbia già inviata una.

Per un eseguibile, la forma richiesta per l' "opera che usa la
Libreria" comprende ogni dato o programma di servizio che sia
necessario per ricreare l'eseguibile. Tuttavia si fa una speciale
eccezione: il materiale da distribuire non deve necessariamente
includere tutto quanto normalmente distribuito (in forma sorgente o
binaria) con i principali componenti (compilatore, kernel e così via)
del sistema operativo sul quale funziona l'eseguibile, a meno che tali
componenti non siano distribuiti insieme all'eseguibile.

Può accadere che questo requisito contraddica le restrizioni dettate
da licenze di altre librerie proprietarie normalmente non fornite con
il sistema operativo.

Queste contraddizioni comportano l'impossibilità di utilizzare insieme
tali librerie e la Libreria in un eseguibile da distribuire.

7. Il Licenziatario può inserire in una singola libreria funzionalità
che siano un'opera basata sulla Libreria insieme ad altre funzionalità
di libreria non regolate da questa Licenza, e distribuire questa
libreria combinata, purché venga comunque consentita la distribuzione
separata dell'opera basata sulla Libreria e delle altre funzionalità
di libreria, e posto che il Licenziatario rispetti le seguenti due
condizioni:

a) Insieme alla libreria combinata, fornisca una copia della stessa
opera basata sulla Libreria, non combinata con nessun'altra
funzionalità di libreria. Questa deve essere distribuita rispettando i
termini enunciati sopra.

b) Apponga alla libreria combinata una chiara nota in cui viene
specificato che parte di essa è un'opera basata sulla Libreria,
spiegando altresì dove trovare la versione non combinata della stessa
opera.

8. Il Licenziatario non può copiare, modificare, rilicenziare,
collegare o distribuire la Libreria se non nei termini espressamente
enunciati in questa Licenza. Qualsiasi tentativo di copiare,
modificare, rilicenziare, collegare o distribuire la Libreria sotto
altri termini non è valido e annullerà automaticamente i diritti
ricevuti con questa Licenza. Tuttavia, gli altri soggetti che abbiano
ricevuto copie o diritti dal Licenziatario secondo i termini di questa
Licenza non vedranno revocate le loro licenze fino a che tali soggetti
ne rispettino i termini.

9. Il Licenziatario non è tenuto ad accettare questa Licenza, poiché
non l'ha firmata. In ogni caso, nient'altro gli garantisce il permesso
di modificare o distribuire la Libreria o le opere da essa
derivate. Queste azioni sono proibite dalla legge per chi non accetta
questa Licenza. Di conseguenza, modificando o distribuendo la Libreria
(o qualsiasi opera basata sulla Libreria), il Licenziatario indica
l'accettazione di questa Licenza in tal senso, e quindi di tutti i
suoi termini e condizioni relativamente a copia, distribuzione e
modifica della Libreria o di opere basate su questa.

10. Ogni volta che il Licenziatario distribuisce la Libreria o
un'opera basata su di essa, il ricevente ottiene automaticamente una
licenza dal Licenziatario originale di copiare, distribuire, collegare
o modificare la Libreria secondo questi termini e queste condizioni.
Il Licenziatario non può imporre alcuna ulteriore restrizione al
ricevente nel suo esercizio dei diritti qui garantiti. Il
Licenziatario non è comunque tenuto a imporre il rispetto di questa
Licenza a terzi.

11. Se, a seguito di una sentenza di un tribunale, di una imputazione
per violazione di brevetto o per qualsiasi altro motivo (non
limitatamente a questioni di brevetti), vengano imposte al
Licenziatario, sia dal tribunale sia da accordi tra le parti o altro,
delle condizioni in contrasto con quanto stabilito da questa Licenza,
tali condizioni non esimono nessun soggetto dal rispetto di questa
Licenza. Nel caso il Licenziatario non possa distribuire un programma
in un modo da soddisfare simultaneamente gli obblighi dettati da
questa Licenza e altri obblighi ad essa pertinenti, non si potrà
procedere ad alcuna distribuzione. Se, ad esempio, un brevetto
vietasse a tutti quelli che ricevono direttamente o indirettamente la
Libreria la sua ridistribuzione senza pagamento di diritti, allora
l'unico modo per rispettare contemporaneamente tale brevetto e questa
Licenza è quello di non distribuire affatto la Libreria.

Se una parte di questo articolo è ritenuta non valida od inapplicabile
sotto qualsiasi particolare circostanza, il resto dell'articolo si
intende applicabile e l'articolo nel suo insieme si intende
applicabile in altre circostanze.

Non rientra negli intenti di questo articolo indurre il Licenziatario
ad infrangere alcun brevetto né altre rivendicazioni di diritto di
proprietà, né di contestare la validità di tali rivendicazioni.
L'obiettivo di questo articolo è unicamente quello di proteggere
l'integrità del sistema di distribuzione dei programmi liberi
implementato tramite l'utilizzo di licenze pubbliche. Molte persone
hanno generosamente contribuito alla vasta gamma di programmi
distribuiti attraverso questo sistema, basandosi sulla coerente
applicazione di tale sistema. Spetta soltanto all'autore/donatore
decidere se preferisca o meno distribuire il software tramite altri
sistemi, e il Licenziatario non può imporre tale scelta.

Questo articolo punta a chiarire fino in fondo ciò che crediamo sia
una conseguenza del resto di questa Licenza.

12. Se in alcuni paesi la distribuzione o l'impiego della Libreria
sono limitati da brevetti o da interfacce coperte da copyright, il
detentore del copyright originario che pone la Libreria sotto questa
Licenza può aggiungere esplicite limitazioni geografiche alla
distribuzione onde escluderne tali paesi, in modo da consentire la
distribuzione soltanto in quei paesi non inclusi in queste
restrizioni. In tal caso, le limitazioni geografiche vengono
incorporate a tutti gli effetti nel testo di questa Licenza.

13. Di quando in quando Free Software Foundation potrebbe pubblicare
versioni nuove o riviste della Licenza Pubblica Generica Attenuata
(LGPL). Tali versioni saranno simili a questa nello spirito, ma
potranno differire nei dettagli al fine di coprire problemi e
situazioni nuove.

A ciascuna versione viene assegnato un numero identificativo. Se la
Libreria specifica di essere coperta da una particolare versione di
questa Licenza e "da qualsiasi versione successiva" il Licenziatario
può scegliere di aderire alle condizioni della versione specificata o
a quelle di una successiva. Se la Libreria non specifica il numero
della versione, il Licenziatario può optare per una versione qualsiasi
tra quelle pubblicate dalla Free Software Foundation.

14. Nel caso il Licenziatario voglia incorporare parti della Libreria
in altri programmi liberi le cui condizioni di distribuzione siano
incompatibili con queste, può scrivere all'autore per chiederne
l'autorizzazione. Per il software sotto il copyright della Free
Software Foundation, occorre contattare quest'ultima; talvolta
facciamo delle eccezioni a queste regole. La nostra decisione sarà
guidata da due finalità: preservare la libertà di tutti i prodotti
derivati dal nostro software libero e promuovere la condivisione e il
riutilizzo del software in generale.

NESSUNA GARANZIA

15. POICHÉ LA LIBRERIA VIENE CONCESSA CON LICENZA GRATUITA, NON ESISTE
ALCUNA GARANZIA PER LA LIBRERIA, NEI LIMITI CONSENTITI DALLE VIGENTI
LEGGI. SE NON INDICATO DIVERSAMENTE PER ISCRITTO, IL DETENTORE DEL
COPYRIGHT E LE ALTRE PARTI FORNISCONO IL PROGRAMMA "COSÌ COM'È", SENZA
ALCUN TIPO DI GARANZIA, NÉ ESPLICITA NÉ IMPLICITA; CIÒ INCLUDE, SENZA
LIMITARSI A QUESTO, LA GARANZIA IMPLICITA DI COMMERCIABILITÀ E
UTILIZZABILITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE. TUTTI I RISCHI SU QUALITÀ E
PRESTAZIONI DELLA LIBRERIA SONO A CARICO DEL LICENZIATARIO. SE LA
LIBRERIA DOVESSE RIVELARSI DIFETTOSA, IL LICENZIATARIO SI ASSUME
L'ONERE DI OGNI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE O CORREZIONE NECESSARIA.

16. NÉ IL DETENTORE DEL COPYRIGHT, NÉ ALTRE PARTI AUTORIZZATE A
MODIFICARE E/O RIDISTRIBUIRE LA LIBRERIA SECONDO QUANTO STABILITO IN
QUESTA LICENZA, SONO RESPONSABILI IN ALCUN MODO PER EVENTUALI DANNI
NEI CONFRONTI DEL LICENZIATARIO, A MENO CHE CIÒ NON SIA RICHIESTO
DALLE LEGGI VIGENTI O SIA SPECIFICATO IN UN ACCORDO SCRITTO. SONO
INCLUSI DANNI GENERICI, SPECIALI O INCIDENTALI, COME PURE I DANNI
CONSEGUENTI DALL'USO O DALL'IMPOSSIBILITÀ DI USARE LA LIBRERIA
(INCLUSO, MA SENZA LIMITARSI A QUESTO, LA PERDITA E LA CORRUZIONE DEI
DATI, LE PERDITE SOSTENUTE DAL LICENZIATARIO O DA TERZE PARTI E
L'INCAPACITÀ DA PARTE DELLA LIBRERIA DI INTERAGIRE CON ALTRO
SOFTWARE), ANCHE NEL CASO IL DETENTORE O LE ALTRE PARTI SIANO STATE
AVVISATE DELL'EVENTUALITÀ DI TALI DANNI.

FINE DEI TERMINI E DELLE CONDIZIONI